## EVENTOS
sábado, 22 de Febrero del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE | LINEA DE TRANSMISION | L-6655 | 22/02/2025 15:01:00 | 22/02/2025 18:43:00 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-6655 (PARAMONGA NUEVA – 9 DE OCTUBRE) DE 66 KV POR FALLA QUE SE INVESTIGA |  | SI | 66
FALLA | MAJA ENERGIA S.A.C. | RONCADOR | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 22/02/2025 09:21:00 | 23/02/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G2 DE LA C.H. RONCADOR |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
sábado, 22 de Febrero del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
22/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 22 de Febrero del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reubicacion de viga, templas y preparacion para futura conexion de equipos en 500 kV. No se energizara ningun equipo nuevo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Indisponible por Implementacion de Proyecto Refuerzos: Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL- 5034 | 22/02/2025 08:08 | 22/02/2025 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13800 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 22/02/2025 08:08 | 22/02/2025 16:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN LA LINEA L-5034 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Traslado de HMI existente para instalacion de nuevo HMI. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Indisponible por Implementacion de Proyecto Refuerzos: Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5034 | 22/02/2025 08:08 | 22/02/2025 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13790 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 22/02/2025 08:08 | 22/02/2025 16:00 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13743 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | La C.T. Ca?a Brava estara adelantando su mantenimiento anual, el cual fue programado en el ultimo PAI para iniciar el dia 01/03/2025. | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 22/02/2025 09:00 | 22/02/2025 16:24 | PRUEBA DE POTENCIA EFECTIVA - INTERNO | 150 | P | E/S | N | PRUEBA | 1191 | G
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA A 220 kV | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | POR SEGURIDAD POR TRABAJOS EN EL CL-2214 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 16951 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2214 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | PARA INSTALACION DE ITM, FUENTE 110VDC/24 VDC, CABLEADO DE LAS SE?ALES DE SENSORES AL TABLERO DE CENTRALIZACION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14197 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 22/02/2025 00:00 | 22/02/2025 04:53 | Solidos en suspension | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 22/02/2025 16:46 | 23/02/2025 00:00 | Solidos en suspension | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Recuperacion de Toma IV, luego de entrada de Huayco. | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Mantenimiento Generador. | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 22/02/2025 08:09 | 23/02/2025 00:00 | Falla en el CPU de la unidad | 48 | F | F/S | N | CORR. | 122 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 22/02/2025 07:52 | 22/02/2025 13:31 | Solidos en suspension | 8.99 | F | F/S | N | OTROS | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | HUASAHUASI I | G1 | 22/02/2025 15:30 | 22/02/2025 16:57 | Por mantenimiento correctivo de cambio de cables en sensores de velocidad. | 4.91 | F | F/S | N | CORR. | 13304 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO ORIENTE | MOYOBAMBA | TR-30MVA (Prov) | 22/02/2025 06:00 | 22/02/2025 12:00 | Habilitacion del devanado de 22.9kV del Transformador TP-35 de 30MVA de la S.E Moyobamba. | 15.18 | P | F/S | S | P.ENERG | 23255 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 22/02/2025 06:56 | 23/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CALIBRACION EN PATINES DE COJINETE GUIA TURBINA | 107.753 | F | F/S | N | CORR. | 3 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 22/02/2025 00:00 | 22/02/2025 13:20 | UNIDAD EN INSPECCION. FALLO EN EL ARRANQUE EL 21/02 CUANDO FUE REQUEIRDA POR EL DESPACHO. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 22/02/2025 19:44 | 23/02/2025 00:00 | UNIDAD EN INSPECCION | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Seguimiento de anillo fisico de comunicacion, pruebas de Luz al patchcord de FO existente, cambios en la configuracion de los Switch y Pruebas en el anillo de comunicacion 33 kV SE Punta Lomitas. (Riesgo por perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas.) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | G1 | 22/02/2025 07:00 | 22/02/2025 15:29 | Mantenimiento grupo G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14449 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO G2 | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO NUEVA | 22/02/2025 09:00 | 22/02/2025 16:40 | INSTALACION DE EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION POR 60 MINUTOS (R0117683). | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10479 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 22/02/2025 17:44 | 23/02/2025 00:00 | Unidad salio F/S por causas que aun siguen en investigacion. Parada controlada de la minicentral de CDA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 22/02/2025 03:42 | 22/02/2025 08:24 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 28/02/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | LAVADO OFFLINE | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 22/02/2025 00:08 | 22/02/2025 08:08 | Mantenimiento anillo colector UG6 | 44.4 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | CENTRAL | 22/02/2025 02:10 | 22/02/2025 02:35 | Reduccion de generacion hasta 180 MW por limpieza de palizada. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 267 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 22/02/2025 08:08 | 22/02/2025 08:16 | Pruebas operativas previo a declarar disponible la unidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 22/02/2025 22:38 | 23/02/2025 00:00 | Inspeccion de inyector 1A inferior | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CENTRAL | 22/02/2025 22:01 | 23/02/2025 00:00 | Parada controlada de la central debido al incremento de solidos en suspension. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 264 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 22/02/2025 06:06 | 22/02/2025 17:56 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 22/02/2025 00:08 | 22/02/2025 15:25 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN CH HUAMPANI DE 104.3 m3/s Y 5 g/l. | 0.75 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 22/02/2025 21:58 | 23/02/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN CH HUAMPANI DE 107.3 m3/s Y 6.5 g/l. | 0.75 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 22/02/2025 01:35 | 22/02/2025 14:51 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN CH HUAMPANI DE 104.3 m3/s Y 5 g/l. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 22/02/2025 14:51 | 22/02/2025 18:04 | REVISION INTERRUPTOR DE CAMPO, NO CIERRA MANDO LOCAL /DIASTANCIA | 15 | P | F/S | N | CORR. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 22/02/2025 22:02 | 23/02/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN CH HUAMPANI DE 107.3 m3/s Y 6.5 g/l. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | CERTIFICACION QUINQUENAL - PARADA DE PLANTA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INSPECCION DE CALDERA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | CERTIFICACION QUINQUENAL - PARADA DE PLANTA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INSPECCION DE CALDERA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR_TV-260MVA | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11447 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INSPECCION ANUAL DE TV Y MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2297 | 22/02/2025 08:05 | 22/02/2025 16:50 | CORREGIR INTERMITENCIA DEL CANAL DE COMUNICACION 87L. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EN LA PROPIA CELDA. R0116783 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 14991 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 22/02/2025 08:35 | 22/02/2025 16:55 | PE-AMP21: PRUEBAS DE SE?ALES NIVEL 2 Y NIVEL 3 EN EQUIPOS ASOCIADOS A LA CL-2305. CON PERDIDA DE SUPERVISION TOTAL DESDE LAS 07:30 HASTA LAS 18:00HRS. (R0117401) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO - LOMERA | L-2214 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | POA: CAMBIO CONDUCTOR DE TORRES T1N-T138 Y T224-T245A, REQUIERE L-2212 CON RECIERRES DESHABILITADOS DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0097994) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14194 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | POA CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA T566 A LA T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116302) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS. CORTE CONTINUO. R0117233 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | PROTECCIONES DE LA CELDA L-2249 EN FALLA. LA CELDA SE ENCUENTRA CONECTADA EN BARRA B Y PROTEGIDA POR LAS PROTECCIONES DEL ACOPLAMIENTO (RELE FUNCION DISTANCIA Y RELE SOBRECORRIENTE, ADECUADAS CON LOS AJUSTES DE LA LINEA). PERDIDA DE SUPERVISION DE LA CELDA L-2249. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 22/02/2025 09:46 | 22/02/2025 17:30 | MONTAJE DE RELES EN LA LINEA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DE LA SS.EE. POR PERIODOS DE 20 MINUTOS Y SIN RIESGO DE DISPARO. (R0117656) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA - ZAPALLAL | L-2242 | 22/02/2025 00:00 | 22/02/2025 22:51 | INDISPONIBILIDAD A SOLICITUD DE LA EMPRESA ORYGEN PARA PASO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO 2 DE VENTANILLA, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 762 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | OPERACION DE LA MCH TUPURI POR NECESIDAD OPERATIVA INFORMADA POR SAN GABAN. LA CENTRAL AUN NO CUENTA CON OPERACION COMERCIAL. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21890 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 22/02/2025 11:58 | indisponible por seguridad ante el incremento del caudal del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | UNIDAD DE BAHIA 87B EN FALLA DE LA CELDA AT72-523, SE ENCUENTRA APAGADO. POR CONSECUENCIA, 87B DE BARRA SE CHILCA CTM BL0QUEADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5006 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FUGA DE GAS SF6. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13273 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2305 | 22/02/2025 07:55 | 22/02/2025 16:55 | PE-AMP21: PRUEBA DE PROTECCION DE LA LINEA L-2305 CHILCA - INDEPENDENCIA. PRUEBAS SAT - PROTECCION Y PRUEBAS DE REGISTRADOR DE FALLA. PREVIAMENTE SERAN APERTURADOS LOS ARRANQUES DE 50BF DE LA CL-2305. (R0114777) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24155 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2305 | 22/02/2025 08:30 | 22/02/2025 18:10 | PE-AMP21: PRUEBA DE PROTECCION DE LA LINEA L-2305 CHILCA - INDEPENDENCIA. PRUEBAS SAT - PROTECCION Y PRUEBAS DE REGISTRADOR DE FALLA. PREVIAMENTE SERAN APERTURADOS LOS ARRANQUES DE 50BF DE LA CL-2305. (R0114883) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24156 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500KV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500KV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5046 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | SECCIONADOR SE-5097 DEL CORTE A DE LA CL-5008 QUEDO INDISPONIBLE (F/S) POR ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13477 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T

## INGRESO OC
sábado, 22 de Febrero del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 22 de Febrero del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
22/02/2025 | 00:30 | 0.9 | 1.6 | 643.3 | 215.1 |  |  | 88.4502 | 197.6136 |  | 61.1 | 110.9124 | 111.3758 | 111.1624 | 215.2713 | 204.4103 | 107.6616 | 552.3831 | 10.1937 |  |  |  |  | 156 | 7.7 | 2.2 | 0 | 5 |  | 143.7 | 3.7 |  |  |  | 109.1 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 82 | 141.3 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 89.3 | 124.4 | 125.4 | 157.1 | 108.9 | 0 | 5.4 | 45 |  | 3.8 | 31 | 172.4 | 70.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 84.8 | 132.9 | 132.8 | 0 | 135.2 | [5 empty] | 113.5 |  |  |  | 255.1 | 126.5 | 62.7 | 75.6 | 29.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 103.5 | 0 | 2.9 | 0 | 20 | 9.912 | 5.5019 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20 | 19 | 3.7 | 18.7 | 0 | 0 | 26.2 | 36.1 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0 | 19 | 12.6 | 19.9 | 20.2 | 20 | 0 | 4.5 | 0 | 13.9 | 43.9 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | 8.7 | 20 |  |  | 36.4 | 28.6 | 3.4 | 14.9 | 12.5 | 7.4 | 6898.5481 | 24.1102 | 1.3 | 8.07 |  | 0 |  | 18.9184 | 11.2 | 15.9 | 79.4985
22/02/2025 | 01:00 | 1 | 1.6 | 647.8 | 216.5 |  |  | 90.7507 | 200.6302 |  | 0.4 | 105.0714 | 104.9171 | 105.0907 | 209.285 | 203.6159 | 107.6987 | 554.6023 | 10.5185 |  |  |  |  | 165 | 8.5 | 2.4 | 0 | 5 |  | 143.4 | 3.1 |  |  |  | 111 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 436.1 | 81.9 | 146 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 89.2 | 125 | 125.1 | 154.3 | 108.9 | 0 | 5.5 | 46.2 |  | 3.8 | 31.8 | 174.4 | 73.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 131.1 | 130.9 | 0 | 138.4 | [5 empty] | 114.8 |  |  |  | 256.1 | 129.7 | 65 | 77.4 | 26.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 99.8 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9.909 | 5.4979 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 23.7 | 36 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0 | 18.7 | 12.6 | 19.7 | 20.3 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 11.4 | 42.9 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5.1 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  |  | 36.4 | 28.6 | 3.3 | 15 | 13.6 | 7.2 | 6772.7875 | 24.109 | 1.3 | 8.094 |  | 0 |  | 18.9182 | 11.1 | 15.9 | 79.4212
22/02/2025 | 01:30 | 1 | 1.6 | 645.9 | 215.5 |  |  | 91.0868 | 199.9719 |  | 0 | 106.176 | 104.9465 | 105.4471 | 207.4304 | 205.5332 | 107.932 | 558.1605 | 10.4858 |  |  |  |  | 165.8 | 8.3 | 2.4 | 0 | 5 |  | 143.7 | 3.2 |  |  |  | 110.6 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 433.4 | 82 | 148.5 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 88 | 121.7 | 121.7 | 152.1 | 108.4 | 0 | 5.5 | 45.8 |  | 3.8 | 31 | 173.1 | 72.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 130.5 | 130.5 | 0 | 137.2 | [5 empty] | 113.9 |  |  |  | 252.6 | 131.6 | 62.6 | 77 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 89.3 | 0 | 2.8 | 0 | 20 | 9.86 | 5.4929 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 19 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 17.9 | 27.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2 | 0 | 18.7 | 12.6 | 19.5 | 20.3 | 20 | 0 | 0.1 | 0 | 12.1 | 45.8 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8.4 | 0 | 0 | 8.7 | 20 |  |  | 36.3 | 28.6 | 3.4 | 15 | 12 | 7.2 | 6725.023 | 24.1071 | 1.3 | 8.07 |  | 13.2 |  | 18.9182 | 11.1 | 15.8 | 92.4952
22/02/2025 | 02:00 | 1 | 1.6 | 648.2 | 216 |  |  | 91.0289 | 200.5437 |  | 0 | 106.6738 | 106.2382 | 106.3857 | 207.5194 | 206.4952 | 107.4736 | 561.9137 | 10.4615 |  |  |  |  | 164.1 | 8.4 | 2.5 | 0 | 5 |  | 143.3 | 3.4 |  |  |  | 111 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 462 | 82 | 148.9 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 89.4 | 124 | 124.2 | 153.2 | 109.1 | 0 | 5.5 | 46.1 |  | 3.8 | 32 | 173.8 | 73.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 84.8 | 84.4 | 0 | 109.3 | [5 empty] | 114.8 |  |  |  | 268.9 | 132.4 | 63 | 77.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 74.6 | 0 | 7 | 0 | 20 | 9.928 | 5.3956 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 11.9 | 17.7 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2.1 | 0 | 18.8 | 12.6 | 19 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 26.7 | 0 | 0 | 21 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  |  | 36.3 | 28.6 | 3.4 | 15 | 12 | 7.6 | 6619.3572 | 24.1053 | 1.3 | 8.092 |  | 13.2 |  | 18.9183 | 11 | 15.9 | 92.5156
22/02/2025 | 02:30 | 1 | 1.6 | 649.9 | 216.3 |  |  | 91.036 | 183.211 |  | 0 | 114.6778 | 115.0657 | 115.4479 | 212.0495 | 206.9287 | 108.1279 | 563.2842 | 10.4873 |  |  |  |  | 165.1 | 8.4 | 2.6 | 0 | 5 |  | 143.9 | 4.1 |  |  |  | 111.3 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 434 | 82 | 140.7 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 89.8 | 123.9 | 124.3 | 153 | 108.9 | 0 | 5.4 | 46.2 |  | 3.8 | 31.7 | 174.4 | 78.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 86 | 85.7 | 0 | 109 | [5 empty] | 115.1 |  |  |  | 250.4 | 121.8 | 63 | 77.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 80.3 | 0 | 6.2 | 0 | 20 | 9.945 | 5.4994 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 16.2 | 19.4 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 18.7 | 12.6 | 19 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.8 | 0 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7.2 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  |  | 36.4 | 28.8 | 3.4 | 15 | 12 | 7.1 | 6572.1605 | 24.0996 | 1.3 | 8.097 |  | 13.2 |  | 18.9177 | 11.1 | 15.8 | 92.5143
22/02/2025 | 03:00 | 0.9 | 1.6 | 641.8 | 214.2 |  |  | 90.5126 | 199.3055 |  | 0 | 104.2707 | 104.133 | 104.1084 | 209.7716 | 201.5571 | 107.0446 | 553.0986 | 10.5073 |  |  |  |  | 164.3 | 7.9 | 2.4 | 0 | 5.1 |  | 142.1 | 4 |  |  |  | 110 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 403.3 | 82 | 132.2 | 42.3 | 18.4 | 19.6 | 88.8 | 120.9 | 120.7 | 151.7 | 108.6 | 0 | 5.4 | 45.7 |  | 3.8 | 31.5 | 173.2 | 76.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 84.8 | 84.7 | 0 | 108.7 | [5 empty] | 113.5 |  |  |  | 210.2 | 111.1 | 61.4 | 77 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 94.9 | 0 | 6.5 | 0 | 20 | 9.91 | 5.464 | 3.6 | 5.2 | 20 | 18.9 | 19 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 20.6 | 33.8 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 18.7 | 12.6 | 19 | 20.2 | 20 | 0 | 3.7 | 0 | 6.8 | 12.9 | 0 | 0 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  |  | 36.8 | 28.8 | 3.4 | 15 | 12.2 | 7.1 | 6440.1834 | 24.1017 | 1.3 | 8.068 |  | 13.2 |  | 18.9187 | 11 | 15.8 | 92.3884
22/02/2025 | 03:30 | 0.9 | 1.6 | 650.8 | 216.9 |  |  | 91.0204 | 201.0167 |  | 0 | 108.9699 | 110.057 | 108.9451 | 208.9234 | 111.1197 | 73.033 | 563.9843 | 10.5391 |  |  |  |  | 168.4 | 8.7 | 2.6 | 0 | 4.9 |  | 142 | 4 |  |  |  | 111.3 | 223 |  |  |  | 6.5 | 467.3 | 82 | 149.9 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 89.3 | 123 | 123.5 | 152.5 | 109.3 | 0 | 5.6 | 45.7 |  | 3.8 | 31.7 | 174.8 | 78.2 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 85.4 | 85.2 | 0 | 110.2 | [5 empty] | 115.4 |  |  |  | 270.7 | 129.8 | 61.3 | 77.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 95.7 | 0 | 5.9 | 0 | 20 | 9.946 | 5.3483 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 21.8 | 36 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 18.7 | 12.6 | 19.1 | 20.2 | 20 | 0.7 | 6 | 0 | 3.6 | 17 | 0 | 0 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9.5 | 0 | 0 | 8.7 | 20 |  |  | 36.7 | 28.8 | 3.4 | 15 | 12.1 | 7.1 | 6550.7029 | 24.0951 | 1.3 | 8.075 |  | 13.2 |  | 18.9226 | 11 | 15.8 | 92.3928
22/02/2025 | 04:00 | 0.9 | 1.6 | 650.5 | 217.1 |  |  | 91.1063 | 201.338 |  | 0 | 111.5783 | 111.8544 | 111.3382 | 209.7853 | 109.1114 | 68.7856 | 562.6139 | 10.4691 |  |  |  |  | 168.9 | 8.7 | 2.6 | 0 | 5.1 |  | 142.2 | 3.1 |  |  |  | 111.2 | 223 |  |  |  | 6.5 | 465.2 | 82 | 149.8 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 90.2 | 123.3 | 123.1 | 152.7 | 109.2 | 0 | 5.5 | 45.9 |  | 3.8 | 31.9 | 174.5 | 78.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 85.2 | 85.1 | 0 | 109.4 | [5 empty] | 115.4 |  |  |  | 270.4 | 130.1 | 59.3 | 78.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 86.6 | 0 | 6.9 | 0 | 20 | 9.924 | 5.563 | 3.7 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 21.4 | 32.1 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 18.7 | 12.6 | 19 | 20.3 | 20 | 0 | 4.3 | 0 | 7.8 | 23.7 | 0 | 0 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 13.7 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  |  | 36.7 | 28.8 | 3.3 | 14.9 | 5.5 | 6.9 | 6539.2675 | 24.0843 | 1.3 | 8.06 |  | 13.2 |  | 18.9221 | 11 | 15.7 | 92.2664
22/02/2025 | 04:30 | 0.9 | 1.6 | 647.8 | 216.4 |  |  | 90.9106 | 200.7462 |  | 0 | 106.7074 | 106.0973 | 103.658 | 210.8726 | 109.8568 | 69.0429 | 557.3905 | 10.4378 |  |  |  |  | 165.2 | 8.4 | 2.6 | 0 | 5.4 |  | 142.1 | 3.2 |  |  |  | 110.9 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 469.5 | 81.9 | 149.2 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.1 | 125.1 | 124.9 | 154.6 | 109.3 | 0 | 5.5 | 45.8 |  | 3.8 | 31.6 | 174.3 | 77.6 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 84.5 | 84.4 | 0 | 108.5 | [5 empty] | 114.4 |  |  |  | 268.9 | 128.6 | 56.8 | 78.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 72 | 0 | 4.8 | 0 | 20 | 9.926 | 5.3948 | 3.7 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 23.3 | 30.9 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2 | 0 | 18.7 | 12.6 | 19 | 20.3 | 20 | 0.1 | 4 | 0 | 10.1 | 21.8 | 0 | 0 | 20.9 | 7.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15.5 | 0 | 0 | 8.7 | 20 |  |  | 36.9 | 28.8 | 3.3 | 14.8 | 5.8 | 6.8 | 6498.7411 | 24.3189 | 1.3 | 8.08 |  | 13.2 |  | 18.9215 | 11 | 15.9 | 92.7204
22/02/2025 | 05:00 | 0.9 | 1.6 | 649.7 | 217.2 |  |  | 90.7266 | 200.9458 |  | 0 | 110.3901 | 109.87 | 109.0506 | 207.6558 | 109.4193 | 69.1091 | 562.2622 | 10.498 |  |  |  |  | 166.2 | 8.4 | 2.6 | 0 | 5.4 |  | 142 | 3.9 |  |  |  | 111.2 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 464.6 | 82 | 149 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 94.2 | 124 | 124.1 | 153.6 | 109 | 0 | 5.5 | 45.7 |  | 3.8 | 31.4 | 174.1 | 78 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 85.7 | 85.7 | 0 | 108.9 | [5 empty] | 114.7 |  |  |  | 269.4 | 129.2 | 57 | 78.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 76.6 | 0 | 7.9 | 0 | 20 | 9.965 | 5.3743 | 3.7 | 5.1 | 20.3 | 19.7 | 19 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 20.7 | 33.1 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2 | 0 | 18.8 | 12.6 | 19.2 | 20.3 | 20 | 0.9 | 4.7 | 0 | 12.8 | 34.7 | 0 | 0 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4.7 | 0 | 0 | 8.7 | 20 |  |  | 37.2 | 28.8 | 3.3 | 15 | 10.1 | 7.1 | 6533.8669 | 24.2749 | 1.3 | 8.092 |  | 13.2 |  | 18.9215 | 11.1 | 15.8 | 92.6883
22/02/2025 | 05:30 | 0.9 | 1.6 | 653.4 | 217.6 |  |  | 91.2072 | 202.2729 |  | 0 | 110.6662 | 110.9513 | 109.5394 | 211.7038 | 131.1383 | 72.098 | 565.4731 | 10.4961 |  |  |  |  | 170.5 | 8.7 | 2.6 | 0 | 5.3 |  | 141.9 | 3.8 |  |  |  | 111.2 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 462.4 | 81.9 | 149 | 42.4 | 16.7 | 19.6 | 91.6 | 127.4 | 127.5 | 154.7 | 109.1 | 0 | 5.5 | 45.8 |  | 3.8 | 31.7 | 175 | 78.6 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 85.6 | 85.6 | 0 | 109.5 | [5 empty] | 115.7 |  |  |  | 271.9 | 118.1 | 57.6 | 78.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 79.9 | 0 | 9.2 | 0 | 20 | 9.951 | 5.4808 | 3.7 | 5 | 20.5 | 20 | 19 | 3.2 | 18.7 | 0.1 | 0 | 24.1 | 41.2 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 18.7 | 12.6 | 19.5 | 20.3 | 20 | 0.6 | 7.4 | 0 | 9.3 | 28.7 | 0 | 0 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0 | 0 | 8.7 | 20 |  |  | 36.9 | 28.7 | 3.2 | 15 | 11.5 | 7 | 6576.778 | 23.3551 | 1.3 | 8.062 |  | 13.2 |  | 18.9209 | 10.9 | 15.9 | 91.638
22/02/2025 | 06:00 | 0.9 | 1.6 | 648.9 | 216.1 |  |  | 90.799 | 200.1831 |  | 0 | 106.6654 | 105.6526 | 105.4455 | 206.5118 | 203.2548 | 108.4609 | 559.9275 | 10.4749 |  |  |  |  | 167.2 | 8.2 | 2.5 | 0 | 5.5 |  | 141.5 | 3.9 |  |  |  | 111.1 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 381.9 | 81.9 | 136.7 | 42.4 | 18.4 | 19.7 | 91.3 | 125.1 | 125.4 | 153.4 | 108.7 | 0 | 5.5 | 45.6 |  | 3.8 | 31.2 | 174.2 | 77.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 85 | 85.1 | 0 | 109 | [5 empty] | 114.5 |  |  |  | 227.1 | 106.3 | 57 | 78.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62.1 | 0 | 5.3 | 0 | 20 | 9.929 | 5.3321 | 3.7 | 5.2 | 20.2 | 20 | 19 | 3.3 | 18.7 | 2.4 | 2.6 | 21 | 31.7 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2 | 3.3 | 20.3 | 2 | 0 | 18.7 | 12.7 | 19.5 | 20.3 | 20 | 0.4 | 6.1 | 0.4 | 9.5 | 30.6 | 0 | 0 | 20.9 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0 | 8.6 | 20 |  |  | 36.7 | 28.8 | 3.3 | 14.9 | 11.5 | 7 | 6460.9366 | 24.5634 | 1.3 | 4.007 |  | 13.2 |  | 18.9183 | 11 | 15.9 | 88.8887
22/02/2025 | 06:30 | 0.9 | 0.7 | 647.3 | 216.2 |  |  | 90.1038 | 200.327 |  | 0 | 105.2154 | 105.2166 | 105.1403 | 206.8733 | 204.3576 | 107.5973 | 559.3296 | 10.4325 |  |  |  |  | 166.1 | 8.3 | 2.5 | 0 | 5.8 |  | 141.8 | 2.4 |  |  |  | 111.2 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 395.2 | 82 | 144.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.5 | 122.1 | 122.7 | 153 | 108.4 | 0 | 5.5 | 45.9 |  | 3.8 | 31.5 | 173.9 | 77.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 82.8 | 82.6 | 0 | 108.8 | [5 empty] | 114.6 |  |  |  | 249.8 | 130.6 | 62.9 | 65.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46.5 | 3.3 | 4.4 | 0 | 20 | 9.869 | 5.4506 | 3.7 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19 | 3.2 | 18.7 | 8.4 | 9.2 | 14.1 | 19.1 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 10.6 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0 | 18.9 | 9.2 | 19.4 | 20.2 | 20 | 0 | 4.2 | 1.6 | 2.9 | 16.7 | 0 | 0 | 20.9 | 7.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2 | 0.5 | 27.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 22.4 | 0.6 | 8.6 | 20 |  |  | 36.8 | 28.8 | 3.3 | 15 | 11.5 | 7.1 | 6513.013 | 24.5673 | 1.3 | 0.487 |  | 13.2 |  | 18.917 | 11.1 | 15.9 | 85.4713
22/02/2025 | 07:00 | 0.9 | 1.6 | 604.3 | 215.9 |  |  | 88.9541 | 199.4779 |  | 0 | 107.0561 | 106.7848 | 107.9137 | 208.6098 | 202.8305 | 108.0333 | 559.7475 | 10.4105 |  |  |  |  | 163.5 | 8.2 | 2.4 | 0 | 5.3 |  | 141.9 | 3.4 |  |  |  | 110.9 | 197.3 |  |  |  | 6.5 | 337 | 81.9 | 140.8 | 42.4 | 18.3 | 19.7 | 91.6 | 121.3 | 121.6 | 153.8 | 108.7 | 0 | 4.9 | 45.2 |  | 3.8 | 30.9 | 173.7 | 77.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 84.4 | 84.2 | 0 | 108.7 | [5 empty] | 114.3 |  |  |  | 241.4 | 128.6 | 62.7 | 65.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 38.2 | 9.3 | 4.3 | 0 | 20 | 9.903 | 5.2724 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19 | 3.3 | 18.7 | 11.9 | 14.2 | 10.1 | 16.3 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 14.9 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0 | 18.9 | 2.7 | 19.4 | 20.3 | 20 | 0.2 | 6.6 | 21.9 | 1.8 | 12.2 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.3 | 2.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 1.6 | 8.7 | 20 |  |  | 36.9 | 28.7 | 3.3 | 15 | 11.7 | 7.3 | 6475.6937 | 24.563 | 1.3 | 0.507 |  | 13.2 |  | 18.9173 | 11 | 15.9 | 85.3873
22/02/2025 | 07:30 | 0.9 | 1.6 | 586.8 | 199.1 |  |  | 86.9157 | 193.0676 |  | 0 | 116.1197 | 116.3086 | 116.7313 | 230.7175 | 201.4005 | 108.329 | 534.914 | 10.326 |  |  |  |  | 154.2 | 7.1 | 2.3 | 0 | 5.6 |  | 142.2 | 3.4 |  |  |  | 107.7 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 446 | 82.3 | 145.9 | 41.1 | 18.7 | 19.7 | 86.6 | 154.4 | 154.6 | 168.9 | 104.7 | 0 | 4.3 | 42.7 |  | 3.8 | 30.1 | 168.3 | 24.4 |  |  | 19.7 |  |  |  | 85.1 | 137.8 | 137.3 | 0 | 138.3 | [5 empty] | 55.3 |  |  |  | 249.8 | 126.7 | 60.4 | 64.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 45 | 39.8 | 4.1 | 0 | 13.5 | 9.867 | 5.5362 | 3.6 | 5.1 | 19.5 | 20 | 19 | 3.4 | 18.7 | 13.6 | 16.1 | 9.7 | 14.2 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 16.8 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0 | 18.9 | 3.3 | 19.1 | 20.1 | 20.2 | 0.4 | 3 | 27.8 | 0.7 | 6.3 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2 | 5.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 6.2 | 8.6 | 20.2 |  |  | 36.8 | 28.6 | 3.3 | 15.1 | 11.6 | 7 | 6752.833 | 24.5668 | 1.3 | 0.535 |  | 13.2 |  | 18.9176 | 11 | 15.9 | 85.4194
22/02/2025 | 08:00 | 0.9 | 1.6 | 603.4 | 198.7 |  |  | 88.7634 | 201.1358 |  | 0 | 111.1107 | 111.1524 | 110.8318 | 209.8713 | 203.2212 | 107.3587 | 567.4399 | 10.368 |  |  |  |  | 161.9 | 8.2 | 2.5 | 0 | 4.6 |  | 125.7 | 0 |  |  |  | 110.7 | 181 |  |  |  | 6.5 | 466.8 | 81.9 | 147.3 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 93.3 | 174.4 | 175.1 | 182.2 | 109.3 | 0 | 4.9 | 45.6 |  | 3.8 | 31 | 173.9 | 28.3 |  |  | 45.6 |  |  |  | 86.2 | 169.5 | 161.4 | 0 | 165.7 | [5 empty] | 57.2 |  |  |  | 263.2 | 131.9 | 62.8 | 65.7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 49 | 67.2 | 4.4 | 0 | 0 | 10.01 | 5.4318 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 19 | 19 | 3.4 | 18.7 | 14.1 | 17 | 8 | 12.3 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 18 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0 | 18.9 | 8.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 2.9 | 35.1 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0 | 20.9 | 7.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.4 | 7.8 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 7.8 | 8.7 | 20 |  |  | 36.2 | 28.3 | 3.4 | 15 | 11.5 | 7 | 7003.0951 | 24.1384 | 1.3 | 0.546 |  | 13.2 |  | 18.9181 | 11 | 15.8 | 84.9025
22/02/2025 | 08:30 | 0.9 | 1.6 | 600.2 | 198.8 |  |  | 74.3358 | 237.5832 |  | 0 | 179.9825 | 195.2682 | 195.9413 | 268.2059 | 201.2719 | 106.5947 | 558.5105 | 10.3466 |  |  |  |  | 164.1 | 7.9 | 2.4 | 16.4 | 4.8 |  | 94.8 | 0 |  |  |  | 110.1 | 220.2 |  |  |  | 6.5 | 463.7 | 82 | 136.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92 | 118.6 | 118.7 | 159.7 | 108.8 | 0 | 5.3 | 44.8 |  | 3.8 | 31.1 | 173.5 | 52.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 86 | 169.2 | 161.1 | 0 | 163.4 | [5 empty] | 56.7 |  |  |  | 186.5 | 112.2 | 62.4 | 65.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4 | 58.2 | 73.6 | 2.9 | 0 | 0 | 9.917 | 5.4087 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 3.3 | 18.7 | 14.6 | 17.6 | 9.4 | 13.2 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 18.8 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0 | 19.1 | 12.5 | 20 | 20.3 | 20 | 0 | 1.9 | 33.9 | 1.9 | 7.2 | 0 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 9.6 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 5.9 | 8.6 | 20 |  |  | 36.4 | 28.2 | 3.4 | 14 | 11.6 | 6.6 | 7202.7663 | 24.1341 | 1.3 | 0.543 |  | 13.2 |  | 18.9186 | 11 | 15.9 | 84.9957
22/02/2025 | 09:00 | 0.9 | 1.6 | 602.3 | 198.9 |  |  | 82.1679 | 239.2072 |  | 0 | 175.5122 | 191.0809 | 190.9377 | 278.3296 | 197.8772 | 104.5165 | 559.9135 | 10.5663 |  |  |  |  | 168.6 | 8.7 | 2.6 | 16.6 | 4.2 |  | 95.1 | 0 |  |  |  | 110.9 | 134.6 |  |  |  | 6.5 | 457 | 82 | 136.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.3 | 177 | 177.3 | 177.6 | 109.3 | 0 | 5.7 | 46.2 |  | 3.8 | 31.5 | 174 | 84.9 |  |  | 45.7 |  |  |  | 87.1 | 162.8 | 156.1 | 0 | 161.1 | [5 empty] | 57.6 |  |  |  | 224.5 | 118 | 63.5 | 66.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 108 |  | 0.9 | 53.8 | 72.9 | 3.3 | 0.1 | 0 | 9.945 | 5.3797 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.8 | 14.9 | 18.1 | 6.5 | 13 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 19.2 | 3.2 | 20.3 | 2.2 | 0 | 19.2 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 37.4 | 4.1 | 10.1 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 11.7 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 8.1 | 8.6 | 20.1 |  |  | 36.3 | 28.2 | 3.4 | 12 | 11.6 | 7 | 7438.5337 | 24.1266 | 1.3 | 0.538 |  | 13.2 |  | 18.9199 | 11 | 15.7 | 84.7845
22/02/2025 | 09:30 | 0.9 | 1.6 | 601 | 199.7 |  |  | 84.7515 | 238.0625 |  | 0 | 174.6304 | 192.3925 | 191.8657 | 281.2084 | 196.0407 | 106.0836 | 561.109 | 10.4479 |  |  |  |  | 165.6 | 8.3 | 2.5 | 16.4 | 5.4 |  | 94.8 | 0 |  |  |  | 110.9 | 177.7 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 82 | 153.3 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.4 | 175.9 | 176.3 | 181.7 | 108.8 | 0 | 5.7 | 30.4 |  | 3.8 | 31.6 | 174.3 | 85.1 |  |  | 45.8 |  |  |  | 86.7 | 164.5 | 157.4 | 0 | 160.5 | [5 empty] | 57.4 |  |  |  | 239.9 | 124.2 | 65.1 | 66 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 148.7 |  | 0.7 | 45.7 | 73.9 | 8.6 | 0.1 | 0 | 9.889 | 5.4686 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.7 | 14.9 | 17.9 | 5.1 | 13.9 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 19.2 | 3.2 | 20.3 | 2.2 | 0 | 19.4 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 34.4 | 5.5 | 12.4 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5 | 13.7 | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 13.9 | 8.7 | 20.1 |  |  | 36.4 | 27.9 | 3.4 | 11 | 11.5 | 7.3 | 7571.5498 | 24.1236 | 1.3 | 0.529 |  | 13.2 |  | 18.9202 | 11.1 | 15.8 | 84.9728
22/02/2025 | 10:00 | 0.8 | 1.6 | 603.2 | 198.7 |  |  | 86.215 | 238.7246 |  | 0 | 175.4515 | 194.3248 | 194.5834 | 282.6009 | 193.4503 | 104.4455 | 564.0037 | 10.5008 |  |  |  |  | 163 | 8.4 | 2.5 | 16.3 | 5.1 |  | 95 | 0 |  |  |  | 110.9 | 171.4 |  |  |  | 6.5 | 464.8 | 82 | 155.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.2 | 177.3 | 178 | 182.8 | 109.1 | 0 | 5.8 | 38 |  | 3.8 | 31.1 | 175.3 | 85.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 86.8 | 165.9 | 158.2 | 0 | 160.9 | [5 empty] | 57.7 |  |  |  | 254.7 | 128.8 | 65.3 | 66.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 185 |  | 0.6 | 80.5 | 75.4 | 8.5 | 0.2 | 0 | 9.782 | 5.4508 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.7 | 15.1 | 18.1 | 7.8 | 20.8 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 19.3 | 3.2 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.4 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 1.1 | 37.8 | 8.5 | 24.4 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.6 | 14.9 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 14.9 | 8.6 | 20 |  |  | 36.4 | 27.9 | 3.3 | 14 | 11.5 | 7.4 | 7724.4334 | 24.1182 | 1.3 | 0.543 |  | 13.2 |  | 18.9205 | 11.1 | 15.8 | 84.9818
22/02/2025 | 10:30 | 0.9 | 1.6 | 602.5 | 198.5 |  |  | 84.2993 | 237.0649 |  | 0 | 176.1141 | 194.9639 | 194.7981 | 284.0918 | 194.7854 | 103.7894 | 560.3297 | 10.5691 |  |  |  |  | 166.3 | 8.5 | 2.6 | 16.2 | 5.3 |  | 65 | 0 |  |  |  | 111.1 | 194.2 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 81.6 | 155.8 | 38.7 | 18.5 | 19.7 | 91.9 | 176.2 | 176.7 | 182.8 | 108.7 | 0 | 5.7 | 31.4 |  | 3.8 | 31.4 | 174.6 | 95.3 |  |  | 45.7 |  |  |  | 86.9 | 167.3 | 159.4 | 0 | 160.3 | [5 empty] | 57.7 |  |  |  | 239.9 | 124.6 | 65.6 | 67.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.7 |  |  |  |  | 183.9 |  | 1.3 | 95.6 | 75.2 | 9.6 | 0.2 | 0 | 9.896 | 5.3755 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 18.7 | 15.3 | 18.2 | 11.2 | 30.9 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 19.3 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0 | 19.4 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0 | 5.6 | 38.2 | 11.8 | 21.7 | 0 | 0.1 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.2 | 16.3 | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 16.1 | 8.6 | 20 |  |  | 36.3 | 27.6 | 3.4 | 15 | 10.3 | 6.8 | 7743.4773 | 24.1137 | 1.3 | 0.541 |  | 13.2 |  | 18.9198 | 11 | 15.8 | 84.8744
22/02/2025 | 11:00 | 0.9 | 1.5 | 602.6 | 197.4 |  |  | 80.6018 | 239.2035 |  | 0 | 173.3853 | 191.9687 | 192.6141 | 279.7059 | 197.2767 | 103.9731 | 561.4471 | 10.6908 |  |  |  |  | 166.3 | 8.7 | 2.7 | 16.1 | 5.4 |  | 95 | 0 |  |  |  | 111.4 | 140.2 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 82 | 155.1 | 38.3 | 18.5 | 19.7 | 91.7 | 171.7 | 172 | 171.9 | 108.9 | 0 | 5.7 | 19.2 |  | 3.8 | 31.9 | 174.7 | 95 |  |  | 45.5 |  |  |  | 87.9 | 163.7 | 156.4 | 0 | 160.6 | [5 empty] | 57.6 |  |  |  | 208.4 | 115.1 | 65.8 | 67 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 183 |  | 1.2 | 101.5 | 80.5 | 11.9 | 0.2 | 0 | 9.944 | 5.4896 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 19.9 | 19 | 3.6 | 18.7 | 15.5 | 18.4 | 20 | 50 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 19.6 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.4 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 15.4 | 36.8 | 13.2 | 20.3 | 0 | 0.1 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 17.2 | 145.7 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 17.1 | 8.7 | 20 |  |  | 36.7 | 27.3 | 3.4 | 15 | 10.3 | 7.4 | 7842.0007 | 24.1209 | 1.3 | 0.541 |  | 13.2 |  | 18.9194 | 11.1 | 15.8 | 84.9813
22/02/2025 | 11:30 | 0.9 | 1.5 | 602.6 | 198.8 |  |  | 78.9378 | 238.8638 |  | 0 | 175.4514 | 193.3998 | 192.5453 | 281.7501 | 195.3966 | 104.228 | 560.5959 | 10.501 |  |  |  |  | 166.7 | 8.2 | 2.5 | 15.9 | 5.4 |  | 94.6 | 0 |  |  |  | 111 | 133.8 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 82 | 155.8 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.9 | 155.6 | 155.9 | 169.5 | 108.8 | 0 | 5.7 | 45.7 |  | 3.8 | 31 | 174 | 94.9 |  |  | 45.7 |  |  |  | 86.8 | 164.8 | 157.3 | 0 | 158.8 | [5 empty] | 57.3 |  |  |  | 190.6 | 110.5 | 65.2 | 66.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 177.2 |  |  |  |  | 183.3 |  | 1.1 | 104.8 | 80.1 | 14.7 | 0.2 | 0 | 9.93 | 5.6945 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.7 | 15.7 | 18.6 | 25 | 60.7 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 16.1 | 3.2 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.4 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0 | 34.1 | 39.2 | 17.8 | 24.6 | 0 | 0.2 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.9 | 18 | 148.1 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | 14.9 | 8.7 | 20 |  |  | 37 | 27.5 | 3.4 | 15 | 10.3 | 7.2 | 7863.5941 | 24.1213 | 1.3 | 0.566 |  | 13.2 |  | 18.9184 | 11.1 | 15.8 | 85.0057
22/02/2025 | 12:00 | 0.9 | 1.5 | 600.3 | 199.8 |  |  | 77.4247 | 236.831 |  | 0 | 174.0021 | 193.5229 | 193.7048 | 281.2268 | 197.0801 | 103.1904 | 555.8692 | 10.3153 |  |  |  |  | 166.8 | 8.3 | 2.4 | 15.8 | 5.4 |  | 94.3 | 0 |  |  |  | 110.7 | 139.9 |  |  |  | 6.5 | 455.2 | 82 | 155.8 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.8 | 147.8 | 148.3 | 176.1 | 108.5 | 0.9 | 5.7 | 45.6 |  | 3.8 | 30.5 | 173 | 94.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 85.7 | 166.5 | 157.6 | 0 | 157.5 | [5 empty] | 57 |  |  |  | 183.2 | 108.2 | 64.6 | 65.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 176.4 |  |  |  |  | 182.4 |  | 0.5 | 102.4 | 80.8 | 14.4 | 0.2 | 0 | 9.871 | 5.2794 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.7 | 15.9 | 18.7 | 20.8 | 64 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 19.6 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.4 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 34.8 | 33.8 | 11.8 | 21.5 | 0 | 0.2 | 8.3 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.9 | 18.3 | 149.9 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12.1 | 8.6 | 20 |  |  | 36.8 | 27.3 | 3.4 | 15 | 10.2 | 7.3 | 7804.5177 | 24.121 | 1.3 | 0.391 |  | 13.2 |  | 18.9192 | 11.2 | 15.8 | 84.9312
22/02/2025 | 12:30 | 0.9 | 1.4 | 598 | 197.8 |  |  | 72.4612 | 237.252 |  | 0 | 171.9171 | 191.6868 | 192.9921 | 278.5646 | 192.9009 | 102.7142 | 554.4521 | 10.5191 |  |  |  |  | 164.6 | 8 | 2.4 | 15.7 | 5.1 |  | 94.7 | 0 |  |  |  | 110.3 | 133 |  |  |  | 6.5 | 447.8 | 82 | 155.3 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.2 | 143.3 | 143.7 | 169 | 108.5 | 5.9 | 5.7 | 45.7 |  | 3.8 | 31.3 | 173.6 | 94.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86.5 | 163.2 | 155.5 | 0 | 158.1 | [5 empty] | 57.1 |  |  |  | 164.6 | 109.1 | 64.8 | 66.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 174.5 |  |  |  |  | 180.9 |  | 0.7 | 107 | 80.7 | 14.6 | 0.1 | 0 | 9.976 | 5.5008 | 1.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.7 | 15.8 | 18.6 | 24.1 | 71 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 2 | 18.7 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.4 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 2.4 | 37.8 | 17.2 | 18 | 24.4 | 0.7 | 1 | 0 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.1 | 18.5 | 141 | 0 | 12.6 | 58.9 | 106.1 | 10.2 | 8.6 | 20 |  |  | 36.7 | 27.2 | 3.4 | 15 | 11.2 | 7 | 7791.237 | 24.1162 | 1.3 | 6.35 |  | 13.2 |  | 18.9201 | 11.1 | 15.7 | 90.6863
22/02/2025 | 13:00 | 0.9 | 1.4 | 608.3 | 201.2 |  |  | 77.0794 | 237.7005 |  | 0 | 171.8458 | 190.9616 | 191.135 | 276.1019 | 191.4871 | 103.1704 | 572.0525 | 10.3857 |  |  |  |  | 164.6 | 8.5 | 2.6 | 15.7 | 5.1 |  | 95.5 | 0 |  |  |  | 111.3 | 134.2 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 82 | 155.9 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 91.3 | 160.2 | 160.4 | 169.2 | 109.3 | 6 | 5.7 | 45.6 |  | 3.8 | 30.6 | 176 | 94.8 |  |  | 45.7 |  |  |  | 86.9 | 162.9 | 154.9 | 0 | 156.4 | [5 empty] | 57.7 |  |  |  | 203.4 | 116.4 | 64.7 | 66.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103.3 |  |  |  |  | 82.5 |  | 0.4 | 103.4 | 80.7 | 14 | 0.2 | 0 | 9.955 | 5.5968 | 1.8 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19 | 3.6 | 18.7 | 15.8 | 18.4 | 22.4 | 65.6 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 2 | 19.7 | 3.3 | 20.3 | 2.2 | 0 | 19.4 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 4.2 | 34.2 | 39.6 | 17.4 | 28.9 | 0.5 | 1.3 | 0 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13 | 18.1 | 105.8 | 0 | 76.6 | 70 | 70.5 | 15.3 | 8.6 | 20.1 |  |  | 36.8 | 27.2 | 3.4 | 14 | 12.2 | 6.7 | 7775.0716 | 24.1178 | 1.3 | 7.063 |  | 13.2 |  | 18.9211 | 11 | 15.8 | 91.4019
22/02/2025 | 13:30 | 0.9 | 1.3 | 602.1 | 200.8 |  |  | 78.7571 | 237.4192 |  | 0 | 171.8871 | 183.4238 | 183.8328 | 271.8391 | 191.3296 | 101.2808 | 559.3127 | 10.4861 |  |  |  |  | 165 | 8.5 | 2.5 | 4 | 5 |  | 84.9 | 0 |  |  |  | 111.4 | 134.7 |  |  |  | 6.5 | 454 | 82 | 155.3 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 92.5 | 166.2 | 166.8 | 175.9 | 109.2 | 5.9 | 5.7 | 45.8 |  | 3.8 | 31.3 | 174.6 | 94.3 |  |  | 45.8 |  |  |  | 86.7 | 162.9 | 155.5 | 0 | 157.6 | [5 empty] | 57.6 |  |  |  | 202.8 | 116.6 | 64.1 | 66 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 102.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 95.7 | 80.5 | 11.4 | 0.1 | 0 | 9.974 | 5.4428 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 19.4 | 19 | 3.6 | 18.7 | 15.7 | 17.9 | 23.2 | 62.6 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 2 | 19.7 | 3.3 | 20.3 | 1.8 | 0 | 19.4 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 4.5 | 35.6 | 39.3 | 32.8 | 47.8 | 0.4 | 2.3 | 0 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 17.5 | 107.4 | 0 | 75.7 | 75.1 | 82.8 | 11 | 8.6 | 20 |  |  | 36.9 | 27 | 3.4 | 14 | 12.2 | 5.9 | 7677.085 | 24.1139 | 1.3 | 7.302 |  | 13.2 |  | 18.923 | 11.1 | 15.8 | 91.7389
22/02/2025 | 14:00 | 0.9 | 1.3 | 601 | 198.9 |  |  | 71.6616 | 237.8765 |  | 0 | 167.217 | 167.8057 | 167.4154 | 258.1426 | 190.6798 | 102.6792 | 553.3818 | 10.4352 |  |  |  |  | 168.5 | 8.5 | 2.5 | 4 | 5.2 |  | 94.7 | 2.3 |  |  |  | 111.3 | 131.9 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 81.8 | 155.1 | 42.3 | 18.3 | 19.7 | 92.5 | 128.1 | 128.3 | 160.1 | 108.8 | 5.9 | 5.7 | 45.7 |  | 3.8 | 31.1 | 174.3 | 94.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 86.9 | 163.3 | 156.2 | 0 | 157.2 | [5 empty] | 57.5 |  |  |  | 162.8 | 110.9 | 64.5 | 66.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 84.1 | 80.7 | 12.6 | 0.2 | 0 | 9.928 | 5.6929 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 18.7 | 15.5 | 18 | 20.5 | 59.8 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 2 | 19.2 | 3.3 | 20.3 | 1.9 | 0 | 19.4 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 3.9 | 43 | 39.6 | 32.5 | 70.5 | 0.4 | 1.3 | 0 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.5 | 16.6 | 106 | 0 | 87.3 | 92.2 | 86.7 | 17 | 8.5 | 19.9 |  |  | 36.8 | 26.9 | 3.3 | 12.8 | 12.1 | 5.6 | 7537.5157 | 24.105 | 1.3 | 7.421 |  | 13.2 |  | 18.9244 | 11.1 | 15.7 | 91.7504
22/02/2025 | 14:30 | 0.9 | 1.5 | 604.4 | 200.1 |  |  | 76.3708 | 237.9275 |  | 0 | 162.879 | 162.6217 | 163.0564 | 253.4493 | 192.9413 | 102.8734 | 554.6306 | 10.4669 |  |  |  |  | 161.3 | 8.5 | 2.6 | 3.9 | 5.2 |  | 94.7 | 2.8 |  |  |  | 111.4 | 132.9 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 82 | 155.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 87.4 | 146.4 | 146.3 | 168.8 | 109.4 | 6 | 5.7 | 45.6 |  | 3.8 | 31.4 | 174.5 | 81.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 86.9 | 165 | 157.5 | 0 | 158.3 | [5 empty] | 57.6 |  |  |  | 204.8 | 113 | 64.6 | 66.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4 | 84.8 | 79.7 | 12.6 | 0.1 | 0 | 9.951 | 5.6442 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.7 | 14.2 | 17.2 | 17 | 55.1 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 2 | 19.4 | 3.3 | 20.3 | 2 | 0 | 19.4 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 4.5 | 38.6 | 12.8 | 64.9 | 68.6 | 1.5 | 3.2 | 0 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 14 | 149.1 | 0 | 76.4 | 73.5 | 80.5 | 7.9 | 8.6 | 20 |  |  | 36.8 | 27.2 | 3.3 | 13 | 13.1 | 6.2 | 7594.6121 | 24.1095 | 1.3 | 7.462 |  | 13.2 |  | 18.9247 | 11.1 | 15.8 | 91.8962
22/02/2025 | 15:00 | 0.9 | 1.5 | 603.5 | 199.8 |  |  | 76.7172 | 239.6292 |  | 0 | 162.5244 | 162.4578 | 162.0216 | 253.0682 | 190.5291 | 102.2893 | 549.4878 | 10.5285 |  |  |  |  | 161.3 | 8.7 | 2.5 | 3.9 | 5.4 |  | 94.2 | 2.8 |  |  |  | 111.4 | 133.2 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 82 | 155.5 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.6 | 156.7 | 157 | 170.5 | 109.5 | 6 | 5.7 | 46.6 |  | 3.8 | 31.8 | 174.9 | 81.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 86.8 | 166 | 158.5 | 0 | 159.1 | [5 empty] | 57.8 |  |  |  | 207.9 | 134.4 | 64.5 | 66.2 | 15.1 |  | 0 |  |  |  |  | 103.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 88.1 | 80.6 | 11.6 | 0.1 | 0 | 9.925 | 5.5713 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 18.7 | 13.4 | 16 | 17.2 | 54.3 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 2 | 18.8 | 3.3 | 20.3 | 2 | 0 | 19.4 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 6.8 | 54.4 | 11.9 | 48.9 | 69.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.3 | 13.5 | 133.3 | 0 | 87.7 | 79.8 | 93.2 | 4.8 | 8.6 | 20 |  |  | 37.2 | 27.3 | 3.3 | 13 | 10.8 | 5.8 | 7667.9493 | 24.0147 | 1.3 | 7.462 |  | 13.2 |  | 18.9252 | 11.1 | 15.7 | 91.7019
22/02/2025 | 15:30 | 0.9 | 1.5 | 605.2 | 200.6 |  |  | 90.201 | 240.0036 |  | 0 | 161.1462 | 161.4731 | 160.5209 | 251.7333 | 192.2893 | 101.7304 | 566.3326 | 10.4537 |  |  |  |  | 161.3 | 8.8 | 2.7 | 0 | 5.3 |  | 95.6 | 2.8 |  |  |  | 111.4 | 153 |  |  |  | 6.5 | 464.7 | 82 | 155.6 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90 | 178.8 | 179.3 | 181.7 | 109.6 | 5.9 | 5.5 | 46.6 |  | 3.8 | 32.3 | 174.8 | 81.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 87.1 | 165.8 | 157.5 | 0 | 157.4 | [5 empty] | 57.8 |  |  |  | 267.1 | 134.7 | 64.7 | 66.2 | 15.1 |  | 0 |  |  |  |  | 103.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 82 | 31.7 | 7.5 | 0.1 | 0 | 9.993 | 5.5899 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.7 | 15 | 17.5 | 14.3 | 46.3 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 2 | 18.2 | 3.3 | 20.3 | 2 | 0 | 14.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 6.2 | 65.2 | 14.9 | 30.4 | 60.9 | 1.4 | 2.2 | 0 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 11.9 | 33.1 | 0.3 | 86.5 | 80.3 | 23 | 9 | 8.5 | 20 |  |  | 36.7 | 27.5 | 3.4 | 13 | 11.5 | 7.2 | 7577.5671 | 24.0086 | 1.3 | 7.464 |  | 13.2 |  | 18.9249 | 11.1 | 15.6 | 91.5975
22/02/2025 | 16:00 | 0.9 | 1.4 | 606.1 | 198.9 |  |  | 82.4144 | 237.9014 |  | 0 | 174.4202 | 193.0177 | 194.3825 | 279.7287 | 190.4512 | 101.9257 | 561.8438 | 10.8129 |  |  |  |  | 161.3 | 8.7 | 2.6 | 0 | 5.4 |  | 94.1 | 2.8 |  |  |  | 111.3 | 140.4 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 82 | 107 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 88.8 | 170.4 | 170.3 | 172.8 | 109.1 | 5.9 | 5.5 | 46.9 |  | 3.8 | 32.8 | 174.9 | 82.1 |  |  | 44.9 |  |  |  | 87.5 | 166.2 | 158 | 0 | 159.5 | [5 empty] | 115.5 |  |  |  | 233 | 135.5 | 65 | 66.3 | 15.3 |  | 0 |  |  |  |  | 102.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 92.6 | 35 | 2.8 | 0.1 | 0 | 9.901 | 5.5144 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 19.3 | 19 | 3.6 | 18.7 | 13.9 | 15.9 | 14.8 | 45.4 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 16.9 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 11 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 5.7 | 67.3 | 28.8 | 20.4 | 59.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.2 | 6 | 26.1 | 0.4 | 93.1 | 66.5 | 20.8 | 10.3 | 8.5 | 20.1 |  |  | 36.8 | 27.4 | 3.3 | 13 | 12.5 | 7.2 | 7578.514 | 23.9994 | 1.3 | 7.523 |  | 13.2 |  | 18.9247 | 11 | 15.5 | 91.4471
22/02/2025 | 16:30 | 0.9 | 1.3 | 604.1 | 197.9 |  |  | 87.653 | 238.863 |  | 0 | 171.7707 | 171.4936 | 171.7128 | 259.5439 | 191.2049 | 101.4147 | 555.1161 | 10.509 |  |  |  |  | 161.3 | 8 | 2.6 | 0 | 5.4 |  | 94.7 | 2.7 |  |  |  | 111.2 | 142.8 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.8 | 146.1 | 42.4 | 18.3 | 19.7 | 93.3 | 171.6 | 171.9 | 173 | 109.6 | 6 | 5.4 | 18.2 |  | 3.8 | 31.3 | 174.9 | 81.5 |  |  | 45.3 |  |  |  | 86.9 | 167.6 | 159.2 | 0 | 160.4 | [5 empty] | 115 |  |  |  | 219.6 | 133.6 | 64.3 | 66.2 | 15.1 |  | 0 |  |  |  |  | 103.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 94 | 10.2 | 0.5 | 0 | 0 | 9.936 | 5.4783 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.7 | 10 | 12.4 | 19.6 | 61.1 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2 | 14.8 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 10.6 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 6.5 | 70.4 | 31.8 | 14.3 | 50.6 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 3.5 | 61.8 | 0.4 | 90.3 | 77.9 | 44.7 | 3.7 | 8.6 | 20 |  |  | 36.7 | 27.2 | 3.4 | 13.1 | 12.5 | 7.1 | 7546.3961 | 23.8548 | 1.3 | 7.899 |  | 13.2 |  | 18.9242 | 11.1 | 15.6 | 91.878
22/02/2025 | 17:00 | 0.9 | 1.3 | 598 | 199.5 |  |  | 74.0045 | 233.9398 |  | 0 | 175.7331 | 186.1865 | 186.1457 | 268.0341 | 195.5998 | 102.003 | 545.6704 | 10.3007 |  |  |  |  | 161.3 | 7.4 | 2.3 | 0 | 5.3 |  | 91.8 | 2.6 |  |  |  | 109.3 | 132.4 |  |  |  | 6.5 | 448.5 | 82 | 148.8 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 90.8 | 133.8 | 135 | 165.7 | 109.3 | 6 | 5.4 | 17.2 |  | 3.8 | 31.3 | 172.8 | 79.6 |  |  | 45.8 |  |  |  | 85 | 167.5 | 159.4 | 0 | 159.3 | [5 empty] | 113.9 |  |  |  | 174.1 | 129.7 | 62.3 | 65.3 | 14.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 98.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 10.075 | 5.3155 | 1.8 | 5.2 | 19.9 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.7 | 8.3 | 9.6 | 18 | 62.6 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 9.4 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 15.5 | 12.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 4.4 | 62 | 17.8 | 11.9 | 47.3 | 0 | 0 | 10.7 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 2.1 | 81.4 | 0.4 | 110.3 | 105.7 | 72 | 1.1 | 8.5 | 20 |  |  | 36.8 | 27.3 | 3.3 | 11.4 | 12.5 | 6.4 | 7344.5081 | 23.7057 | 1.3 | 8.123 |  | 13.2 |  | 18.9242 | 11.2 | 15.6 | 92.0529
22/02/2025 | 17:30 | 0.8 | 1.3 | 600.7 | 199.2 |  |  | 76.7489 | 237.6175 |  | 0 | 131.6082 | 131.5637 | 131.7033 | 226.7424 | 193.9392 | 103.1124 | 546.4248 | 10.4697 |  |  |  |  | 161.3 | 7.4 | 2.5 | 0 | 5.2 |  | 94.6 | 2.6 |  |  |  | 110.7 | 133.2 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 81.7 | 150.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.1 | 153.9 | 154.6 | 170.8 | 108.5 | 6 | 5.5 | 31.4 |  | 3.8 | 30.7 | 173.5 | 87.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 86.6 | 167.7 | 159.7 | 62.6 | 161.3 | [5 empty] | 113.9 |  |  |  | 195.4 | 132.3 | 63.8 | 66.1 | 14.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 94.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.981 | 5.4787 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.7 | 2.3 | 2.4 | 21.6 | 50.1 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 3.3 | 20.3 | 2 | 0.2 | 19.7 | 12.7 | 20.3 | 20.2 | 19.8 | 3.6 | 63.2 | 3.1 | 11.2 | 42.2 | 0.2 | 0.6 | 20.8 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.4 | 2.3 | 32.2 | 0.4 | 113.1 | 123.3 | 30.4 | 0.7 | 8.5 | 19.8 |  |  | 36.8 | 27.5 | 3.4 | 13.6 | 12.5 | 7.3 | 7226.8898 | 23.7047 | 1.3 | 8.107 |  | 13.2 |  | 18.9246 | 11.2 | 15.8 | 92.2362
22/02/2025 | 18:00 | 0.8 | 1.2 | 602.3 | 198.7 |  |  | 86.9427 | 240.105 |  | 0 | 128.7099 | 129.0938 | 129.1012 | 221.3455 | 195.8239 | 102.256 | 555.9761 | 0 |  |  |  |  | 167.7 | 7.8 | 2.5 | 0 | 5.2 |  | 95.2 | 3 |  |  |  | 111.2 | 179.7 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 82 | 153 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.4 | 174.6 | 174.8 | 180.6 | 109.2 | 5.7 | 5.4 | 45.8 |  | 3.8 | 32.2 | 174.5 | 88.2 |  |  | 46 |  |  |  | 86.8 | 167 | 159.1 | 35.6 | 161.1 | [5 empty] | 114.9 |  |  |  | 247.5 | 133.9 | 64.5 | 80.7 | 15.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 87.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 0 | 9.95 | 5.4083 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0.1 | 0 | 23 | 41.9 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 3.2 | 44 | 0.6 | 16.6 | 54.9 | 0.3 | 1.4 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.5 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 114.8 | 117.1 | 2.3 | 0.5 | 8.5 | 20 |  |  | 36.8 | 27.8 | 3.4 | 13.3 | 12.5 | 7.4 | 7320.6124 | 23.7379 | 1.3 | 8.116 |  | 0 |  | 18.9246 | 11.1 | 15.6 | 78.7785
22/02/2025 | 18:30 | 0.8 | 1 | 599.5 | 199.6 |  |  | 88.0813 | 237.5688 |  | 0 | 175.2515 | 176.2617 | 176.708 | 269.6041 | 201.9823 | 106.1191 | 557.2081 | 0 |  |  |  |  | 164 | 7.1 | 2.4 | 0 | 5.2 |  | 94.7 | 3.3 |  |  |  | 110.3 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 82 | 139.5 | 42.4 | 17.1 | 19.7 | 91.8 | 123.4 | 123.6 | 159.6 | 107.4 | 5.7 | 5.4 | 41.8 |  | 3.8 | 30.6 | 173.2 | 87 |  |  | 45.7 |  |  |  | 86.4 | 168 | 160.3 | 70.3 | 161.1 | [5 empty] | 113.5 |  |  |  | 217.9 | 132.4 | 63.5 | 77.8 | 29.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 71.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9.938 | 5.3372 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 23.7 | 39.1 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.4 | 20.2 | 20 | 2.2 | 31.7 | 0 | 15.1 | 61.2 | 0.8 | 1 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 108.8 | 92 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  |  | 36.9 | 27.8 | 3.3 | 13.3 | 12 | 6.9 | 7348.56 | 24.0166 | 1.3 | 8.089 |  | 0 |  | 18.9244 | 11.3 | 15.6 | 79.23
22/02/2025 | 19:00 | 0.8 | 1.3 | 608.5 | 201.8 |  |  | 90.8338 | 239.7148 |  | 0 | 174.7226 | 195.2912 | 196.7563 | 284.6556 | 199.4623 | 107.0892 | 573.2394 | 0 |  |  |  |  | 164.5 | 7.8 | 2.3 | 0.7 | 5.3 |  | 95.2 | 2.9 |  |  |  | 111.3 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 82.2 | 150 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 89.2 | 173.7 | 174.2 | 179.5 | 109.3 | 5.9 | 5.4 | 46 |  | 3.8 | 32 | 175.7 | 94.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 87.4 | 167 | 159 | 69.1 | 162.5 | [5 empty] | 115.4 |  |  |  | 276.7 | 136.1 | 65 | 78.2 | 30.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 104.7 |  | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.896 | 5.4034 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 22.1 | 41 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 2.7 | 34.2 | 0 | 16 | 55.8 | 1 | 1.8 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.5 | 49.4 | 0 | 0 | 8.5 | 20.3 |  |  | 36.7 | 27.9 | 3.3 | 13.5 | 12.2 | 6.8 | 7674.0647 | 24.1403 | 1.3 | 8.119 |  | 0 |  | 18.9231 | 11.1 | 15.6 | 79.1824
22/02/2025 | 19:30 | 0.8 | 1.2 | 604 | 200.4 |  |  | 91.0853 | 239.6872 |  | 0 | 178.284 | 195.6697 | 196.0101 | 284.594 | 201.9047 | 107.9955 | 563.2517 | 0 |  |  |  |  | 167.3 | 7.7 | 2.1 | 16.6 | 5.3 |  | 95 | 3.5 |  |  |  | 111.4 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 465 | 82 | 149.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.7 | 168.4 | 168.8 | 178.2 | 109 | 5.9 | 5.4 | 46.8 |  | 3.8 | 32 | 174.8 | 94.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.8 | 169.2 | 161.3 | 69.8 | 163.5 | [5 empty] | 115.1 |  |  |  | 270.4 | 122.8 | 62.3 | 78.2 | 28.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 189.9 |  | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.888 | 5.5308 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 16.2 | 44 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.7 | 12.7 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 1.7 | 40.2 | 0 | 15.7 | 34.1 | 0.4 | 1.8 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.5 | 55.7 | 0 | 0 | 8.5 | 20.2 |  |  | 36.8 | 28 | 3.2 | 13.5 | 12 | 6.9 | 7718.5011 | 24.1373 | 1.3 | 8.111 |  | 0 |  | 18.9226 | 11.2 | 15.6 | 79.2708
22/02/2025 | 20:00 | 0.8 | 1.2 | 601.5 | 199 |  |  | 90.6671 | 238.2325 |  | 0 | 176.7892 | 194.7596 | 194.8223 | 283.7829 | 204.4379 | 107.9908 | 557.6121 | 0 |  |  |  |  | 163.6 | 7.2 | 2 | 16.6 | 5 |  | 94.8 | 3.5 |  |  |  | 111 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 82 | 149 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.4 | 138.2 | 138.3 | 163.5 | 108.6 | 5.9 | 5.4 | 46.7 |  | 3.8 | 31.3 | 174 | 93.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.7 | 169.6 | 161.3 | 91.2 | 163.9 | [5 empty] | 114.1 |  |  |  | 259.4 | 121.8 | 62 | 78 | 28.2 |  | 44.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 188.7 |  | 0 | 55.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 9.93 | 5.5222 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 18.6 | 55.9 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.7 | 12.7 | 20.4 | 20.2 | 20 | 1.1 | 43.9 | 0 | 13.9 | 35.1 | 0.3 | 1.2 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 69.8 | 56.2 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  |  | 36.6 | 28.1 | 3.1 | 13.5 | 12 | 6.7 | 7679.7466 | 24.1338 | 1.3 | 8.108 |  | 0 |  | 18.9222 | 11.2 | 15.6 | 79.264
22/02/2025 | 20:30 | 0.8 | 1.2 | 601.9 | 199.4 |  |  | 90.8324 | 238.3747 |  | 0 | 178.9102 | 197.4401 | 199.8313 | 286.7305 | 203.09 | 108.5569 | 559.4744 | 0 |  |  |  |  | 164.2 | 7.3 | 2.1 | 16.6 | 5 |  | 95.1 | 3.3 |  |  |  | 111.1 | 220.1 |  |  |  | 6.5 | 463.3 | 82 | 148 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.3 | 122.3 | 122.5 | 155.2 | 108.9 | 5.9 | 5.4 | 46.7 |  | 3.8 | 31.4 | 174.1 | 93.9 |  |  | 46 |  |  |  | 86.7 | 170.3 | 162.1 | 120 | 164.5 | [5 empty] | 114.3 |  |  |  | 251.2 | 120.9 | 62.2 | 78.2 | 30.9 |  | 45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 189.5 |  | 0 | 49.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 9.935 | 5.3803 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 11.8 | 41.9 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.7 | 12.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 0.6 | 40.5 | 0 | 13.8 | 36.5 | 0.2 | 0.1 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 64.4 | 46.1 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  |  | 37 | 28.2 | 3.2 | 13.3 | 12 | 7.2 | 7637.4557 | 24.134 | 1.3 | 8.102 |  | 0 |  | 18.9217 | 11.2 | 15.6 | 79.2577
22/02/2025 | 21:00 | 0.8 | 1.2 | 601.5 | 199.2 |  |  | 89.982 | 237.3398 |  | 0 | 178.8904 | 198.4982 | 200.045 | 287.3626 | 202.5418 | 104.1497 | 560.4317 | 0 |  |  |  |  | 165.7 | 7.1 | 1.9 | 16.5 | 5 |  | 94.5 | 3.3 |  |  |  | 110.9 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 82 | 148.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 91.3 | 126.8 | 126.7 | 156.5 | 108.6 | 5.9 | 5.4 | 46.3 |  | 3.8 | 31 | 173.6 | 93.5 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.3 | 170.6 | 162.7 | 123.2 | 165.1 | [5 empty] | 113.8 |  |  |  | 255.1 | 120.8 | 61.6 | 78.1 | 30.8 |  | 45.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 189.1 |  | 0 | 49.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 9.939 | 5.4249 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 10.8 | 34.3 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.4 | 20.2 | 20 | 0.9 | 30.8 | 0 | 16.5 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 52.6 | 35.2 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  |  | 36.8 | 28.3 | 3.2 | 13.4 | 12 | 6.9 | 7614.605 | 24.1317 | 1.3 | 8.1 |  | 0 |  | 18.9219 | 11.2 | 15.6 | 79.2535
22/02/2025 | 21:30 | 0.9 | 1.3 | 601.6 | 199.6 |  |  | 90 | 237.7 |  | 0 | 179.08 | 197.29 | 197.3 | 286.55 | 205.4 | 107.74 | 556.39 | 0 |  |  |  |  | 161.6 | 7.1 | 2 | 16.6 | 4.8 |  | 94.8 | 3.3 |  |  |  | 110.9 | 176.7 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 82 | 138.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.5 | 122.7 | 122.8 | 153.2 | 108.4 | 5.9 | 5.4 | 46.2 |  | 3.8 | 31 | 174.1 | 93.5 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.7 | 170.3 | 162.5 | 159.1 | 165.7 | [5 empty] | 114 |  |  |  | 228.3 | 113.4 | 61.9 | 78.2 | 30.8 |  | 32.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 173.7 |  | 0 | 54.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 8.8 | 33.7 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 2.2 | 26.1 | 0 | 18 | 35.9 | 0.2 | 0.7 | 20.8 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 35.3 | 27.5 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  |  | 36.6 | 28.4 | 3.2 | 13.4 | 12.1 | 7 | 7484.95 | 24.1712 | 1.3 | 8.091 |  | 0 |  | 18.9222 | 11.1 | 15.6 | 79.1844
22/02/2025 | 22:00 | 0.8 | 1.4 | 597.4 | 198.1 |  |  | 7.9 | 235.9 |  | 0 | 179.19 | 197.45 | 200.62 | 287.97 | 204.83 | 107.53 | 552.91 | 0 |  |  |  |  | 161.4 | 6.9 | 2.4 | 0 | 4.7 |  | 95.4 | 3.3 |  |  |  | 110.5 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 82 | 147.8 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.3 | 149.1 | 149.1 | 169.8 | 108.3 | 5.8 | 5.5 | 46.7 |  | 3.8 | 31.8 | 173.3 | 93.3 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.5 | 170 | 162.3 | 185.4 | 166.4 | [5 empty] | 113.4 |  |  |  | 254.9 | 120.8 | 61.7 | 79 | 17.6 |  | 32.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 146.1 |  | 0 | 65.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.9 | 5.1 | 20 | 20 | 18 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 14.6 | 41.5 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.4 | 19.4 | 0 | 15.5 | 33.3 | 0.2 | 0 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 30.1 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  |  | 36.7 | 28.4 | 3.3 | 13 | 12.1 | 6.9 | 7528.4 | 24.3708 | 1.3 | 8.098 |  | 0 |  | 18.9119 | 11.1 | 15.6 | 79.3808
22/02/2025 | 22:30 | 0.9 | 1.4 | 602.8 | 198.1 |  |  | 0 | 238.4 |  | 0 | 178.87 | 198.29 | 197.46 | 287.07 | 204.98 | 108.09 | 557.43 | 0 |  |  |  |  | 170.1 | 7.5 | 2.4 | 0 | 4.8 |  | 94.6 | 3.2 |  |  |  | 111.3 | 150.7 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 82 | 134.2 | 42.5 | 18.2 | 19.7 | 89.5 | 151.3 | 151.6 | 171.8 | 109.1 | 5.8 | 5.4 | 46.6 |  | 3.8 | 31.5 | 174.7 | 93.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.8 | 169.9 | 162.1 | 187.4 | 165.4 | [5 empty] | 114.9 |  |  |  | 205.7 | 115.4 | 58.3 | 79.2 | 0 |  | 46.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 190.4 |  | 0 | 64.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.1 | 20.5 | 20 | 0 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 17.1 | 47.7 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 1.6 | 17 | 0 | 12 | 42.2 | 0.2 | 0 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 41.2 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  |  | 36.6 | 28.4 | 3.3 | 13.1 | 12 | 7.1 | 7456.89 | 24.3697 | 1.3 | 8.084 |  | 0 |  | 18.9217 | 11 | 15.6 | 79.2754
22/02/2025 | 23:00 | 0.8 | 1.4 | 597.8 | 199.8 |  |  | 0 | 207.1 |  | 0 | 170.14 | 187.59 | 186.1 | 285.4 | 203.44 | 107.46 | 547.32 | 0 |  |  |  |  | 170.6 | 7.2 | 2.2 | 0 | 4.8 |  | 93.8 | 3.9 |  |  |  | 110.9 | 130.7 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 81.9 | 135.8 | 42.5 | 18.3 | 19.7 | 89.2 | 137.9 | 138.7 | 158.3 | 108.3 | 0 | 5.4 | 46.5 |  | 3.8 | 31.5 | 173.4 | 93.7 |  |  | 46.3 |  |  |  | 86.7 | 169.5 | 162 | 200 | 166.1 | [5 empty] | 114 |  |  |  | 199.7 | 112.6 | 56.9 | 79.1 | 0 |  | 31.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 166 |  | 0 | 70 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 0 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 14.7 | 42.9 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 0.1 | 19.1 | 0 | 11.4 | 29.5 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 62.8 | 0 | 0 | 8.3 | 19.9 |  |  | 36.4 | 28.4 | 3.3 | 13.1 | 11.2 | 7.2 | 7295.65 | 24.3723 | 1.3 | 8.099 |  | 0 |  | 18.924 | 11.1 | 15.6 | 79.3953
22/02/2025 | 23:30 | 0.8 | 1.5 | 600.4 | 199.5 |  |  | 0 | 207.1 |  | 0 | 155 | 154.81 | 154.37 | 253.47 | 206.05 | 107.76 | 557.76 | 0 |  |  |  |  | 166.3 | 7.3 | 2.3 | 0 | 4.9 |  | 94.7 | 3.2 |  |  |  | 110.9 | 197.4 |  |  |  | 6.5 | 461 | 82 | 144.8 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.4 | 123.4 | 123.6 | 153.5 | 108.8 | 0 | 5.4 | 46.4 |  | 3.8 | 31.1 | 174.1 | 93.8 |  |  | 46.2 |  |  |  | 86.7 | 169.9 | 162.1 | 200 | 166.3 | [5 empty] | 114.2 |  |  |  | 191.8 | 86.9 | 56.9 | 76.1 | 0 |  | 31.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 124.9 |  | 0 | 64.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.2 | 20.2 | 20 | 0 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 13.8 | 41.7 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 0 | 19.5 | 0 | 14.2 | 29.5 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 50.9 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  |  | 36.7 | 28.4 | 3.4 | 13 | 11.5 | 7.2 | 7155.52 | 24.3764 | 1.3 | 8.097 |  | 0 |  | 18.9276 | 11.2 | 15.6 | 79.501
23/02/2025 | 00:00 | 0.8 | 1.5 | 600.6 | 199.1 |  |  | 0 | 208.2 |  | 0 | 125.02 | 125.3 | 125.15 | 227.1 | 204.32 | 107.52 | 556.65 | 0 |  |  |  |  | 167.4 | 7.5 | 2.3 | 0 | 4.9 |  | 94.5 | 3.5 |  |  |  | 111.3 | 178 |  |  |  | 6.5 | 459 | 81.9 | 142.1 | 42.3 | 17.9 | 19.7 | 92.2 | 123.8 | 124.1 | 153.5 | 108.9 | 0 | 5.6 | 46.3 |  | 3.8 | 31.6 | 174 | 85.1 |  |  | 46.4 |  |  |  | 86.8 | 169.8 | 162 | 200 | 166.4 | [5 empty] | 114.5 |  |  |  | 163.1 | 90.7 | 57 | 76.2 | 0 |  | 32.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 124.7 |  | 0 | 52.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.7 | 18.7 | 0 | 0 | 12 | 31.7 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.7 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 17.2 | 0 | 14.2 | 40.5 | 0.2 | 0 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 46.6 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  |  | 36.5 | 28.4 | 3.4 | 13.1 | 11.6 | 7.8 | 6972.86 | 24.3745 | 1.3 | 8.11 |  | 0 |  | 18.9271 | 11.2 | 15.7 | 79.6116
EJEC |  | 21.15 | 34.6 | 14742.85 | 4901.2 | 0 | 0 | 1841.2499 | 5354.4402 | 0 | 30.75 | 3574.2986 | 3768.9896 | 3771.2097 | 6016.2772 | 4569.5223 | 2445.0291 | 13396.3313 | 183.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953 | 192.8 | 58.3 | 130.25 | 123.25 | 0 | 2626.9 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 2660.7 | 4438.85 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10836.55 | 1967.3 | 3522.4 | 1012.05 | 441.6 | 472.3 | 2172.05 | 3452.55 | 3459.75 | 3956.8 | 2611.5 | 62.4 | 131.35 | 1032.15 | 0 | 91.2 | 753.5 | 4176.85 | 1979.95 | 0 | 0 | 789.35 | 0 | 0 | 0 | 2079.15 | 3489.95 | 3359.9 | 886.85 | 3540.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.8 | 0 | 0 | 0 | 5530.4 | 2924.65 | 1497.05 | 1733 | 199.95 | 0 | 171.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.7 | 0 | 5.45 | 1843 | 650.3 | 144.45 | 1.1 | 146.75 | 213.4495 | 119.6579 | 59.75 | 123.6 | 486.9 | 478.1 | 425.75 | 84 | 449.25 | 156.2 | 184.3 | 408.2 | 937.7 | 98.2 | 55 | 57.55 | 50.35 | 195.25 | 77.8 | 487.2 | 49.05 | 2.05 | 449.65 | 289.25 | 479.75 | 486.5 | 480.05 | 37.85 | 553.7 | 317.85 | 344.9 | 814.9 | 6.45 | 12.3 | 397.55 | 197.85 | 0 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 96.3 | 130.4 | 1238.7 | 3.05 | 916 | 852.55 | 870.7 | 105.35 | 205.5 | 480.35 | 0 | 0 | 880.4 | 673.6 | 80 | 334.5 | 276.35 | 167.65 | 173664.5108 | 579.2282 | 31.2 | 143.317 | 0 | 217.8 | 0 | 454.1092 | 266.15 | 377.75 | 2069.5543

## REACTIVA
sábado, 22 de Febrero del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
22/02/2025 | 00:30 | 0.2 | 0.1 | 55.4 | 15.8 |  |  | -15.4849 | -6.9971 |  | -3.8 | -33.2658 | -41.501 | -24.0857 | 37.4338 | -17.7712 | -20.526 | 72.4233 | 0.16323 |  |  |  |  | -0.4 | 1.3 | 0 | -2.9 |  | 11.5 | 1.6 |  |  |  | 14.2 | 10.9 |  |  |  | -1.4 | 50.5 | 10.7 | 8.8 | 2.6 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 41.6 | 5.1 | 57.7 | 5 | 0 | -0.3 | 3.2 |  | 1 | -0.1 | 13.1 | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 10.9 | -3.2 | -4.5 | 0 | 5.9 | [5 empty] | -1.4 |  |  |  | 34.5 | 16.2 | -1.5 | 8.7 | -0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.048 | -0.951 | -0.2 | 1.3 | 2 | -2.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.4 | -12.8 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | -3.4 | -4.9 |  | 7.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 7.1 | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 0 | 3 | 341.2894 | 3.1673 |  | -0.793 |  | 0 |  | 3.8575 | -1.1 | 0.9 | 6.0319
22/02/2025 | 01:00 | 0.2 | 0.1 | 54.3 | 14.9 |  |  | -12.0505 | 10.5937 |  | -9.9 | -34.5228 | -38.4639 | -21.6024 | 35.3561 | -17.7381 | -20.776 | 67.2169 | 0.10852 |  |  |  |  | 3.7 | 1.4 | 0 | -2.8 |  | 9.4 | 1.5 |  |  |  | 13.8 | 11 |  |  |  | -1.3 | 53.3 | 10.5 | 10.8 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 40.8 | 4.3 | 56.9 | 10.6 | 0 | -0.3 | 2.1 |  | 1 | -0.1 | 13 | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 | -4.4 | -5.5 | 0 | 5.2 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 34.3 | 18.1 | -0.6 | 5.7 | 2.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.8 | 0 |  |  | 1.3 | -0.05 | -0.96852 | -0.2 | 1.3 | 2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | -13.5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.9 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 3.6 | 0 | -1.2 | -4.9 |  | 12.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 12.2 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 0 | 2.4 | 368.1028 | 3.1528 |  | -1.008 |  | 0 |  | 3.8589 | -0.4 | 0.9 | 6.5037
22/02/2025 | 01:30 | 0.2 | 0.1 | 75.4 | 16.9 |  |  | -14.1911 | 1.6093 |  | 0 | -28.3592 | -39.1194 | -22.9569 | 42.8724 | -12.4654 | -16.0423 | 73.1817 | 0.02355 |  |  |  |  | 2.8 | 1.3 | 0 | -2.8 |  | 9.4 | 1.5 |  |  |  | 13.2 | 10.8 |  |  |  | -1.4 | 42.6 | 10.1 | 12.5 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 41.6 | 15.4 | -44.1 | 12.6 | 0 | -0.5 | 0.4 |  | 1 | -0.1 | 9.6 | -0.9 |  |  | 0 |  |  |  | 10.2 | 0 | -0.4 | 0 | 11.5 | [5 empty] | -6.1 |  |  |  | 32.9 | 19.5 | 0.7 | 6.5 | -0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.07 | -0.97122 | -0.2 | 1.1 | 2 | -1.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | -10.3 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | -1.7 | -5 |  | 11.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 11.1 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 0 | 2.6 | 322.9115 | 3.1341 |  | -1.189 |  | 1.6 |  | 3.8419 | -0.9 | 1 | 7.487
22/02/2025 | 02:00 | 0.2 | 0.1 | 85.8 | 18.6 |  |  | -12.2243 | 0.4314 |  | 0 | -23.8452 | -29.4129 | -12.4413 | 46.7263 | -12.8311 | -17.5188 | 77.6111 | 0.1139 |  |  |  |  | 3 | 1.2 | 0 | -2.8 |  | 7.3 | 1.3 |  |  |  | 13.1 | 11.9 |  |  |  | -0.9 | 37.4 | 9.8 | 11.2 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 41.1 | 14.9 | -44.8 | 11.8 | 0 | -0.3 | 3.2 |  | 1 | -0.1 | 12.8 | 3.8 |  |  | 0 |  |  |  | 14.7 | -2.3 | -3 | 0 | 7.1 | [5 empty] | -1.1 |  |  |  | 34.3 | 18.1 | -0.3 | 5.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.8 | 0 |  |  | 1.3 | -0.046 | -0.89961 | -0.2 | 1.1 | 2 | -1.1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -9.7 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -3.6 |  | 11.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 11.5 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0 | 2.5 | 370.6634 | 3.117 |  | -0.706 |  | 1.7 |  | 3.831 | -0.8 | 0.9 | 8.042
22/02/2025 | 02:30 | 0.2 | 0.1 | 71.2 | 16.8 |  |  | -12.6001 | 9.8227 |  | 0 | -27.1145 | -33.1796 | -15.302 | 44.3794 | -14.2015 | -18.6453 | 74.4531 | 0.11148 |  |  |  |  | 2.5 | 1.1 | 0 | -2.9 |  | 8.8 | 1.2 |  |  |  | 13.3 | 12 |  |  |  | -0.6 | 43.9 | 10.7 | 11 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | 39.5 | 13.3 | -46.3 | 10.3 | 0 | -0.2 | 3.1 |  | 1 | -0.1 | 13.5 | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 12.1 | -3.2 | -4.1 | 0 | 6.7 | [5 empty] | -0.8 |  |  |  | 35.1 | 17.6 | -0.8 | 5.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.017 | -0.96159 | -0.2 | 1.3 | 2.1 | -1.1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | -11.7 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 0.8 | 2.7 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | -1 | -2.7 |  | 10.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 10.3 | 1.2 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 335.2452 | 3.2157 |  | -0.736 |  | 1.6 |  | 3.8362 | -0.9 | 1.1 | 8.1158
22/02/2025 | 03:00 | 0.2 | 0.1 | 59.3 | 15.8 |  |  | -13.8142 | -0.34775 |  | 0 | -31.096 | -35.7924 | -19.0512 | 39.6026 | -17.4306 | -20.5306 | 65.5982 | 0.23436 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | -2.8 |  | 8.8 | 1.2 |  |  |  | 13.4 | 11.6 |  |  |  | -0.7 | 41.8 | 10.1 | 11.8 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 33.9 | 7.8 | -51.3 | 11.3 | 0 | -0.3 | 2.3 |  | 1 | -0.1 | 14.2 | 1.3 |  |  | 0 |  |  |  | 6.3 | -7 | -7.6 | 0 | 1.9 | [5 empty] | -1.2 |  |  |  | 33.9 | 17.7 | -1 | 5.7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.035 | -0.96163 | -0.2 | 1.3 | 1.9 | -0.8 | 0.4 | 0.7 |  | 0 | 0 | -4.9 | -12.8 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.9 | 2.6 | -2.1 | 1.3 | 0 | 3.9 | 0 | -1.4 | -1.9 |  | 9.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 9.4 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 0 | 2.8 | 242.9758 | 3.1535 |  | -0.742 |  | 1.6 |  | 3.1722 | -1.2 | 0.7 | 6.6837
22/02/2025 | 03:30 | 0.2 | 0.1 | 75.2 | 17.9 |  |  | -13.1379 | 10.9827 |  | 0 | -28.7465 | -33.1596 | -16.4882 | 43.2682 | -24.929 | -22.8097 | 76.017 | 0.11285 |  |  |  |  | 6.1 | 1.4 | 0 | -2.7 |  | 8.4 | 1.2 |  |  |  | 13.4 | 11.6 |  |  |  | -0.6 | 50.2 | 9.9 | 10.1 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 37.3 | 11.2 | -48.2 | 13.1 | 0 | -0.1 | 3.9 |  | 1 | -0.1 | 13.1 | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 14.6 | -6.6 | -7.6 | 0 | 2.7 | [5 empty] | -0.8 |  |  |  | 35.5 | 16.4 | -0.9 | 5.7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.8 | 0 |  |  | 1.3 | -0.045 | -0.87184 | -0.2 | 1.3 | 2.1 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.9 | -12.5 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 0.8 | 2.7 | -2.1 | 1.3 | 0.7 | 4 | 0 | -0.3 | -2.1 |  | 10.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 10.5 | 1.2 | 1.8 | 3 | 0 | 2.6 | 324.893 | 3.2106 |  | -0.751 |  | 1.7 |  | 0.31766 | -0.9 | 1.1 | 4.6772
22/02/2025 | 04:00 | 0.2 | 0.1 | 87 | 19 |  |  | -11.3283 | 15.3507 |  | 0 | -24.4345 | -28.6224 | -11.7296 | 47.1257 | -21.2664 | -20.3104 | 79.7318 | 0.22829 |  |  |  |  | 4.3 | 1.6 | 0 | -2.8 |  | 9.7 | 1.4 |  |  |  | 13.6 | 12.6 |  |  |  | -0.6 | 54.1 | 10.4 | 10.9 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 0 | 44.2 | 18 | -41.8 | 11.8 | 0 | -0.1 | 4.2 |  | 1 | -0.1 | 14.1 | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | 14.7 | -2.9 | -3.8 | 0 | 6.6 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 35.2 | 30.1 | 1.5 | 10.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.4 | 0 |  |  | 1.3 | -0.018 | -0.99821 | -0.2 | 1.3 | 2.1 | -1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -10.5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 4 | 0 | -1.3 | -2.6 |  | 10.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 10.6 | 1.2 | 2.1 | 4 | 0 | 1.7 | 436.0285 | 3.2893 |  | -0.71 |  | 1.7 |  | 0.33327 | -0.6 | 1.1 | 5.1126
22/02/2025 | 04:30 | 0.2 | 0.1 | 77.8 | 17.9 |  |  | -11.3935 | 6.3749 |  | 0 | -24.9912 | -34.1719 | -19.736 | 46.6665 | -21.6331 | -19.9594 | 77.2863 | 0.11789 |  |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 0 | -2.8 |  | 9.3 | 1.5 |  |  |  | 12.8 | 13.2 |  |  |  | -0.7 | 63.5 | 10.4 | 11.5 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 1.1 | 43.8 | 17.5 | -41.7 | 11.5 | 0 | -0.3 | 2.1 |  | 0.9 | -0.1 | 11 | 3.9 |  |  | 0 |  |  |  | 14 | -3.8 | -4.8 | 0 | 6.6 | [5 empty] | -3.4 |  |  |  | 34.8 | 31.2 | 1.7 | 10.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.037 | -0.88315 | -0.2 | 1.3 | 2 | -1.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | -10.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 4 | 0 | -1.9 | -3.2 |  | 12.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  |  | 12.8 | 1.2 | 2.2 | 3.6 | 0 | 2.3 | 398.6404 | 3.2607 |  | -0.636 |  | 1.7 |  | 0.33392 | -0.5 | 1.3 | 5.4586
22/02/2025 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | 72.2 | 17 |  |  | -12.097 | 3.4434 |  | 0 | -25.7733 | -35.5029 | -18.7881 | 44.9256 | -21.6696 | -20.6359 | 79.3949 | 0.01263 |  |  |  |  | 4 | 1.6 | 0 | -2.8 |  | 8.9 | 1.4 |  |  |  | 12.6 | 12 |  |  |  | -0.7 | 58.4 | 10.1 | 10.8 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | 43.3 | 17 | -42.5 | 12.4 | 0 | -0.3 | 1.3 |  | 0.9 | -0.1 | 11.4 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 12.9 | -3.5 | -4.6 | 0 | 7.8 | [5 empty] | -3.7 |  |  |  | 34.9 | 32 | 2.2 | 10.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 0 |  |  | 1.3 | -0.066 | -0.83455 | -0.2 | 1.3 | 2.1 | -1.8 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.3 | -10.9 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2 | -4.1 |  | 13.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  |  | 13.1 | 1.3 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 378.7091 | 3.1299 |  | -0.647 |  | 1.7 |  | 0.31598 | -0.4 | 0.9 | 4.9989
22/02/2025 | 05:30 | 0.2 | 0.1 | 75.9 | 17.4 |  |  | -9.2736 | 15.8316 |  | 0 | -22.9977 | -33.8218 | -16.8055 | 49.8166 | -18.602 | -19.1095 | 83.747 | 0.01722 |  |  |  |  | 6.3 | 1.8 | 0 | -2.8 |  | 8.6 | 1.4 |  |  |  | 13.6 | 12.8 |  |  |  | -0.7 | 62.7 | 9.8 | 11 | 2.4 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | 48.2 | 21.9 | -38 | 11.6 | 0 | -0.5 | 0.7 |  | 0.9 | 0 | 11.7 | 5.5 |  |  | 0 |  |  |  | 13.8 | -0.8 | -1.9 | 0 | 9.3 | [5 empty] | -4 |  |  |  | 35.3 | 32.5 | 1.8 | 10.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.079 | -0.98048 | -0.2 | 1.2 | 2.1 | -1.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | -10.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 1 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -1.5 | -4 |  | 14.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  |  | 14.7 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 0 | 2.7 | 455.7429 | 3.052 |  | -0.677 |  | 1.8 |  | 0.33643 | 0.3 | 1.3 | 6.1115
22/02/2025 | 06:00 | 0.2 | 0.1 | 61 | 15.6 |  |  | -9.389 | 13.1412 |  | 0 | -25.8346 | -37.1523 | -20.5322 | 46.7832 | -11.5228 | -16.1675 | 76.5083 | -0.03474 |  |  |  |  | 3.4 | 1.4 | 0 | -3.1 |  | 4.9 | 1.1 |  |  |  | 11.8 | 12 |  |  |  | -0.9 | 33.6 | 8.9 | 11.6 | 2.1 | -0.8 | 2.7 | 1.8 | 46.4 | 20.1 | -39.4 | 9.8 | 0 | -0.6 | -1.5 |  | 0.8 | -0.1 | 9.5 | 4.4 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6 | -0.5 | -1.7 | 0 | 8.9 | [5 empty] | -5.7 |  |  |  | 35 | 31.1 | 1.9 | 10.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.3 | 0 |  |  | 1.3 | -0.076 | -0.86292 | -0.4 | 1.1 | 2.1 | -1.7 | 0.4 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -4.2 | -10.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -4.4 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 4 | 0.3 | -1.9 | -4.5 |  | 14.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 |  |  | 14.3 | 1.3 | 2 | 3 | 0 | 2.5 | 358.4606 | 2.7697 |  | 0.305 |  | 1.9 |  | 1.8892 | 0.1 | 1.4 | 8.3639
22/02/2025 | 06:30 | 0.2 | 0 | 59.5 | 15.3 |  |  | -8.5677 | 6.3105 |  | 0 | -29.3088 | -31.44 | -15.0271 | 41.3623 | -13.864 | -17.7306 | 68.5113 | 0.24681 |  |  |  |  | 0.6 | 1.7 | 0 | -2.9 |  | 5.5 | 1.6 |  |  |  | 12.5 | 11.6 |  |  |  | -0.9 | 21.5 | 7.9 | 11.2 | 1.3 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | 41.5 | 15.2 | -44.3 | 10.3 | 0 | -0.3 | 0.8 |  | 0.8 | 0.1 | 11.9 | 3.4 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -3.6 | -4.8 | 0 | 7.7 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 33.9 | 45.8 | 1.5 | 18.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.063 | -0.92376 | -0.2 | 0.9 | 2.1 | -1.2 | 0.4 | 0.5 |  | -0.4 | -0.5 | -4.4 | -11.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -1.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.5 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 4 | 0 | -1.2 | -3 |  | 14.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.8 | 0 | 4.9 | 3.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 14.7 | 1.3 | 1.4 | 3.8 | 0 | 2.4 | 331.406 | 2.6751 |  | -0.147 |  | 1.8 |  | 2.6752 | 0.3 | 1 | 8.3033
22/02/2025 | 07:00 | 0.2 | 0.1 | 34.3 | 12.8 |  |  | -10.3455 | -8.0979 |  | 0 | -29.7378 | -38.0156 | -20.4364 | 41.1341 | -15.4114 | -19.1191 | 59.6414 | 0.11318 |  |  |  |  | -2.7 | 0.6 | 0 | -2.8 |  | 1.8 | 1.2 |  |  |  | 9.6 | 4.3 |  |  |  | -0.9 | 8.6 | 7.4 | 10.5 | 1.9 | -0.6 | 2.7 | 1.1 | 38.9 | 12.7 | -46.7 | 8.9 | 0 | -0.3 | -1.3 |  | 0.8 | 0 | 10.2 | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1.9 | -4.2 | -5.4 | 0 | 6.4 | [5 empty] | -7.1 |  |  |  | 34.9 | 51.2 | 1.7 | 11.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0.4 |  |  | 1.3 | -0.067 | -0.78939 | -0.2 | 0.9 | 2.2 | -1.3 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.2 | -4 | -12.3 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -2.4 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.4 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 4 | 0.9 | -0.6 | -2.5 |  | 14.5 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | -1 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 14.5 | 1.3 | 1.4 | 3 | 0 | 2.7 | 201.1686 | 2.4268 |  | -0.136 |  | 1.8 |  | 2.662 | 0.1 | 1 | 7.8527
22/02/2025 | 07:30 | 0.2 | 0.1 | 29.6 | 10.8 |  |  | -12.2399 | 6.534 |  | 0 | -20.0012 | -32.9205 | -17.7737 | 51.885 | -9.0509 | -12.8126 | 50.7585 | -0.19755 |  |  |  |  | -4.1 | 0.5 | 0 | -2.9 |  | 2.5 | 1.2 |  |  |  | 9.1 | 20.9 |  |  |  | -0.7 | 56.9 | 8.9 | 18.8 | 1.4 | -0.6 | 2.7 | 0.9 | 48.3 | 22 | -37.9 | 7.1 | 0 | 0 | -2.6 |  | 0.9 | -0.1 | 3.8 | 4.3 |  |  | -3.7 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | [5 empty] | -10.2 |  |  |  | 50.7 | 35.3 | 8.4 | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -6 | 2 |  |  | 0.9 | -0.078 | -0.96667 | -0.4 | 1.1 | 1.9 | -1.3 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | -3.7 | -11.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.5 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 4 | 1.8 | -0.2 | -2.3 |  | 8.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 12 | 0 | 0 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2 |  |  | 8.8 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 358.4364 | 3.1601 |  | -0.126 |  | 1.8 |  | 2.6689 | -0.5 | 1 | 8.0031
22/02/2025 | 08:00 | 0.2 | 0.1 | 169.7 | 49.2 |  |  | -12.541 | 8.6997 |  | 0 | -17.0686 | -23.4964 | -6.6461 | 54.8234 | -4.2459 | -11.4766 | 35.6064 | 0.11178 |  |  |  |  | -7 | 0.9 | 0 | -2.6 |  | 3 | 0 |  |  |  | 11.5 | 11.6 |  |  |  | -1.3 | 50.9 | 8.6 | 14.9 | 2 | -0.4 | 2.7 | 2.2 | 55.2 | 28.9 | -31.8 | 11 | 0 | -0.1 | 1.8 |  | 0.9 | 0 | 11.3 | 4.6 |  |  | -3.1 |  |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 23 | [5 empty] | -5.5 |  |  |  | 48.3 | 32.6 | 5.8 | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 6.4 |  |  | 0 | -0.036 | -0.90486 | -0.2 | 1.1 | 2.1 | -0.9 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -1.8 | -5.3 | -14.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -3.5 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.6 | 2 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 4 | 2.9 | -0.2 | -1.5 |  | 9.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 10.4 | 0 | 0 | 3.7 | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 1.8 |  |  | 9.8 | 1.3 | 1.5 | 3.9 | 0 | 2.3 | 579.8258 | 2.9254 |  | -0.139 |  | 1.8 |  | 2.6771 | 0 | 1.2 | 8.4635
22/02/2025 | 08:30 | 0.2 | 0.1 | 134.4 | 59.9 |  |  | -18.5827 | 11.8573 |  | 0 | -5.7787 | -12.6986 | 4.4334 | 71.5193 | -2.1997 | -10.2521 | 42.0589 | 0.03979 |  |  |  |  | -1.6 | 0.8 | 1.8 | -2.6 |  | 6.4 | 0 |  |  |  | 12.1 | 26.6 |  |  |  | -1 | 54.6 | 9.5 | 14.8 | 1.8 | 0 | 2.7 | 0.7 | 53.2 | 26.8 | -32.2 | 7.3 | 0 | -0.4 | -0.3 |  | 1 | -0.1 | 10.7 | 7 |  |  | -10 |  |  |  | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | [5 empty] | -5.3 |  |  |  | 61.6 | 31.6 | 11.2 | 8.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.4 | 7.5 |  |  | 0 | -0.068 | -0.92016 | -0.4 | 1.3 | 2 | -0.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -5.4 | -15.3 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -3.8 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -4.6 | 1 | 2.7 | 2.3 | 2 | 0 | 3.9 | 2.7 | -0.2 | -1.9 |  | 8.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 17.3 | 0 | 0 | 3.7 | -5.5 | 0.1 | 0.4 | 2.4 |  |  | 8.6 | 1.3 | 1 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 643.9088 | 2.8786 |  | -0.13 |  | 1.8 |  | 2.674 | -1 | 1.2 | 7.4226
22/02/2025 | 09:00 | 0.2 | 0.1 | 145 | 60.5 |  |  | -14.4234 | 14.8706 |  | 0 | 15.8083 | -9.3874 | -10.9535 | 75.4274 | 12.2661 | -6.6982 | 33.5328 | -0.00421 |  |  |  |  | 2.4 | 1 | 1.9 | -2.4 |  | 8.3 | 0 |  |  |  | 13.4 | 15.3 |  |  |  | -0.9 | 47.2 | 8.3 | 13.1 | 2.1 | -0.2 | 2.7 | 1.1 | 45.3 | 19.1 | -42 | 15.1 | 0 | -0.6 | -0.7 |  | 1 | 0 | 11 | 6.9 |  |  | -2.9 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 43 | [5 empty] | -5.6 |  |  |  | 78.4 | 43.6 | 16.1 | 8.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.6 |  |  | -5.5 | 7.4 |  |  | 0 | 0.024 | -0.96512 | -0.2 | 1.1 | 2 | -0.3 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -4.9 | -14.7 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -4 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 0.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 0 | 0.3 | 3.4 | -0.7 | -1.6 |  | 9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 17.5 | 0 | 0 | 3.7 | -5.7 | 0.2 | 0.4 | 2.2 |  |  | 9 | 1.3 | 0.7 | 3.6 | 0 | 2.2 | 703.4974 | 2.5262 |  | -0.108 |  | 1.8 |  | 2.6707 | -1.1 | 1.2 | 6.989
22/02/2025 | 09:30 | 0.2 | 0.1 | 143.6 | 61.6 |  |  | -12.4297 | 13.9041 |  | 0 | 33.5337 | 8.8944 | -0.24694 | 77.1313 | 14.2482 | -4.8701 | 39.44 | 0.09362 |  |  |  |  | -0.3 | 0.9 | 1.9 | -3 |  | 7.9 | 0 |  |  |  | 14.1 | 19 |  |  |  | -0.8 | 51 | 8.1 | 11.2 | 1.9 | -0.2 | 2.7 | 1.6 | 49.4 | 23.1 | -37.6 | 12.6 | 0 | -0.6 | 0.4 |  | 1 | 0 | 10.5 | 8.9 |  |  | -1.1 |  |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | [5 empty] | -4.6 |  |  |  | 81.3 | 42.5 | 14.8 | 8.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 25.1 |  |  | -5.8 | 7.6 |  |  | 0 | -0.069 | -0.9506 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -4 | -12.7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -4 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -4.5 | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 0 | 0 | 2.7 | -0.7 | -2.7 |  | 11.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 18.1 | 0 | 0 | 3.6 | -6.1 | 1.5 | 0.4 | 2.2 |  |  | 11.5 | 1.3 | 1.3 | 3.9 | 0 | 2.2 | 816.479 | 2.5576 |  | -0.114 |  | 1.8 |  | 2.6696 | 0 | 1.1 | 8.0132
22/02/2025 | 10:00 | 0.2 | 0.1 | 154.5 | 64.3 |  |  | -6.3688 | 34.917 |  | 0 | 45.9663 | 10.6677 | 6.3658 | 83.0372 | 19.4418 | -1.3946 | 50.8018 | -0.04322 |  |  |  |  | -0.2 | 1.3 | 2 | -2.8 |  | 11.1 | 0 |  |  |  | 15.2 | 18.8 |  |  |  | -0.7 | 53 | 8.3 | 10.6 | 2.1 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | 60.9 | 34.5 | -26.6 | 11.6 | 0 | -0.6 | 0.5 |  | 1 | 0.1 | 11.4 | 8.5 |  |  | 3.1 |  |  |  | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | [5 empty] | -3.5 |  |  |  | 80.9 | 41.8 | 14.2 | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  |  | -4.6 | 8.2 |  |  | 0 | -0.076 | -0.93659 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -3.7 | -11.7 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | -4.1 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.5 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.7 | 3.4 | -1.4 | -3.1 |  | 13.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 19.3 | 0 | 0 | 3.6 | -6.5 | 1.9 | 0.4 | 2.4 |  |  | 13.1 | 1.3 | 0.6 | 3.4 | 0 | 2.8 | 984.4784 | 2.5997 |  | -0.088 |  | 2 |  | 2.6855 | 1.3 | 1.2 | 9.6972
22/02/2025 | 10:30 | 0.2 | 0.1 | 137.4 | 60.7 |  |  | -5.4607 | 35.6272 |  | 0 | 39.6761 | 8.6878 | 5.2483 | 78.1509 | 17.0912 | -3.2482 | 42.24 | 0.04737 |  |  |  |  | -2.2 | 1.1 | 1.9 | -2.9 |  | 11.4 | 0 |  |  |  | 15.4 | 23.3 |  |  |  | -0.5 | 54.3 | 8.4 | 10.7 | 3.7 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | 67 | 30.3 | -30.7 | 15.3 | 0 | -0.6 | 0.7 |  | 1 | 0.1 | 10.2 | 8.7 |  |  | 4.6 |  |  |  | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | [5 empty] | -2.5 |  |  |  | 122.2 | 62.9 | 14.9 | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -3.2 |  |  |  |  | 35 |  |  | -4 | 8 |  |  | 0 | -0.113 | -0.88778 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | -0.5 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -5.2 | -15.8 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -4 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -4.5 | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 0 | 4 | 3.5 | -2.2 | -2.7 |  | 11 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | 18.3 | 0 | 0 | 3.5 | -6.4 | 2.2 | 0.8 | 2.4 |  |  | 11 | 1.3 | 0.5 | 3.6 | 0 | 2.7 | 986.1593 | 2.6118 |  | -0.099 |  | 1.9 |  | 3.2182 | 1.1 | 1 | 9.731
22/02/2025 | 11:00 | 0.2 | 0.1 | 146.6 | 60.8 |  |  | -4.2889 | 34.4787 |  | 0 | 42.6003 | 11.0252 | 2.6472 | 81.6417 | 17.5627 | -2.0588 | 40.7321 | 0.00287 |  |  |  |  | -2.7 | 1.2 | 1.9 | -2.8 |  | 11.5 | 0 |  |  |  | 16 | 13.8 |  |  |  | -0.5 | 50.8 | 8.3 | 13.1 | 3.7 | -0.6 | 2.7 | 0.1 | 66.5 | 29.7 | -31.8 | 13.6 | 0 | -0.6 | 0.2 |  | 1 | -0.1 | 8.1 | 8.3 |  |  | 7.2 |  |  |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | [5 empty] | -5.7 |  |  |  | 118.2 | 65.1 | 16.5 | 8.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -0.8 |  |  |  |  | 31.7 |  |  | -3.8 | 8.3 |  |  | 0 | -0.043 | -0.98365 | 0.1 | 1.1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.4 | -16.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -4.1 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -4.5 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 0 | 4 | 2.9 | -2.4 | -3.2 |  | 12.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.8 | 18.4 | 0 | 0 | 3.6 | -6.5 | 2.6 | 0.8 | 2.4 |  |  | 12.1 | 1.3 | 0.5 | 3.8 | 0.3 | 2.3 | 981.3164 | 2.517 |  | -0.09 |  | 1.7 |  | 3.9075 | 1.5 | 1.2 | 10.7345
22/02/2025 | 11:30 | 0.2 | 0.1 | 147.6 | 62.3 |  |  | -5.8927 | 20.8241 |  | 0 | 35.6929 | 11.4312 | 4.5083 | 81.1078 | 16.9205 | -2.9627 | 46.3918 | -0.07856 |  |  |  |  | 0.5 | 1.2 | 1.8 | -2.8 |  | 13.4 | 0 |  |  |  | 15.8 | 13.9 |  |  |  | -0.4 | 52.5 | 8.7 | 11.1 | 4.1 | -0.3 | 2.7 | 1 | 65 | 28.3 | -32.2 | 12.4 | 0 | -0.6 | 0 |  | 1 | 0.1 | 10.4 | 8.4 |  |  | 4.9 |  |  |  | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | [5 empty] | -5.1 |  |  |  | 121.4 | 63.2 | 14.8 | 10.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -0.2 |  |  |  |  | 32.6 |  |  | -3.5 | 8.3 |  |  | 0 | -0.028 | -1.1731 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.3 | -15.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -2.8 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -4.5 | 0.8 | 2.7 | 3 | 2.1 | 0 | 4 | 3.7 | -2 | -3.1 |  | 12.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3 | 19.1 | 0 | 0 | 3.6 | -6.8 | 2.3 | 0.8 | 2.4 |  |  | 12.6 | 1.3 | 0.6 | 3.3 | 0.9 | 2.7 | 979.8414 | 2.6999 |  | -0.08 |  | 1.8 |  | 4.7401 | 1.8 | 0.9 | 11.8601
22/02/2025 | 12:00 | 0.2 | 0.1 | 132.8 | 59.7 |  |  | -7.3322 | 19.2648 |  | 0 | 22.4977 | 20.0186 | 5.5266 | 70.5554 | 14.3533 | -5.2482 | 39.4297 | 0.16395 |  |  |  |  | 0.3 | 1 | 1.9 | -2.8 |  | 7.3 | 0 |  |  |  | 16 | 14.6 |  |  |  | -0.3 | 53.9 | 8.7 | 9.3 | 4.2 | -0.4 | 2.7 | 1 | 61.7 | 25.1 | -34.3 | 13.4 | -0.8 | -0.8 | 1.2 |  | 1 | 0.1 | 11.9 | 8.1 |  |  | -0.1 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | [5 empty] | -1.6 |  |  |  | 120.8 | 61.9 | 13.7 | 11.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -1.6 |  |  |  |  | 31.7 |  |  | -3.7 | 9.2 |  |  | 0 | 0.015 | -0.81133 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | -6.2 | -18.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 0 | 4 | 2.4 | -2.2 | -3.4 |  | 7.9 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 | 19.5 | 0 | 0 | 3.6 | -6.7 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  |  | 7.9 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 893.7332 | 2.664 |  | -0.025 |  | 1.7 |  | 4.7392 | 0.6 | 2.6 | 12.2782
22/02/2025 | 12:30 | 0.2 | 0.1 | 138.6 | 61.2 |  |  | -7.3234 | 18.65 |  | 0 | 25.0802 | 24.0905 | 8.3764 | 73.7024 | 15.1613 | -4.034 | 39.4928 | 0.13912 |  |  |  |  | -3.7 | 1 | 1.9 | -2.7 |  | 12.9 | 0 |  |  |  | 14.5 | 14.6 |  |  |  | -0.5 | 52 | 8.6 | 10.5 | 3.6 | -0.1 | 2.7 | 2 | 63.1 | 26.3 | -33.4 | 12.8 | -0.4 | -0.7 | 3.3 |  | 0.9 | 0.1 | 13.1 | 9.1 |  |  | -0.1 |  |  |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | [5 empty] | -2.4 |  |  |  | 59.5 | 37.7 | 14.3 | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 31.7 |  |  | -3.3 | 8.8 |  |  | 0 | -0.075 | -0.98231 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | -5.9 | -18.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -3.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 1.1 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 4 | 0.6 | -2.4 | -2.8 |  | 7.1 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.2 | 17.4 | 0 | 3.8 | 2.6 | -6.3 | 0.6 | 0.8 | 2.4 |  |  | 7.1 | 1.3 | 1.9 | 2 | 0 | 2.4 | 842.178 | 2.769 |  | -0.641 |  | 1.8 |  | 4.7355 | 0.4 | 2.9 | 11.9635
22/02/2025 | 13:00 | 0.2 | 0.1 | 134.5 | 60.9 |  |  | -11.1926 | 27.4025 |  | 0 | 17.6256 | 18.8151 | 3.4247 | 74.559 | 14.3189 | -4.4489 | 47.4155 | -0.15194 |  |  |  |  | -3.6 | 0.4 | 1.6 | -2.7 |  | 12.2 | 0 |  |  |  | 13 | 13.6 |  |  |  | -0.5 | 50.9 | 8.9 | 9.8 | 4.5 | -0.1 | 2.7 | 0.3 | 63.5 | 27 | -33.7 | 14.8 | 0.1 | -0.6 | 1.2 |  | 1 | 0.1 | 10.7 | 7.7 |  |  | -3.1 |  |  |  | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | [5 empty] | -5.2 |  |  |  | 64.5 | 37 | 15.2 | 9.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -5.6 |  |  |  |  | 25.9 |  |  | -3.5 | 9.4 |  |  | 0 | 0.088 | -1.1738 | -0.1 | 1.2 | 2.7 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | -5.3 | -16.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.9 | -2.8 | -3.3 |  | 5.8 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3 | 9.7 | 0 | 1 | 2.6 | -2.1 | 2.5 | 0.8 | 2.2 |  |  | 5.8 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.8 | 803.0821 | 2.8459 |  | -0.402 |  | 1.7 |  | 4.7359 | 0.1 | 3.3 | 12.2798
22/02/2025 | 13:30 | 0.2 | 0.1 | 141.9 | 61.6 |  |  | -11.3036 | 22.4325 |  | 0 | 12.273 | 19.6558 | 2.3187 | 70.576 | 14.05 | -5.3374 | 40.2622 | -0.01685 |  |  |  |  | -4 | 0.6 | 0.7 | -2.4 |  | 11.7 | 0 |  |  |  | 13.2 | 12.1 |  |  |  | -0.5 | 50.5 | 8.4 | 11.3 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 61.8 | 25.2 | -35.4 | 12.3 | -0.2 | -0.6 | 0.5 |  | 1 | 0.1 | 9 | 6.4 |  |  | -5.1 |  |  |  | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | [5 empty] | -5.6 |  |  |  | 60.6 | 37.9 | 15.2 | 8.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -9.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4 | 9.3 |  |  | 0 | -0.042 | -0.9964 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.9 | -2.1 | -5.5 | -15.2 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -4.5 | 1.1 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.7 | -3.7 | -4.8 |  | 4.4 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.9 | 10.4 | 0 | 1.4 | 1 | -3.6 | 1.1 | 0.8 | 2 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 0 | 3.3 | 729.3719 | 2.713 |  | -0.75 |  | 1.8 |  | 4.3608 | -1.2 | 3.1 | 10.0238
22/02/2025 | 14:00 | 0.2 | 0.1 | 123 | 57.2 |  |  | -12.4581 | 25.1425 |  | 0 | 5.8519 | 14.5785 | -1.6218 | 63.4461 | 10.938 | -6.0957 | 34.1258 | -0.03521 |  |  |  |  | -3.5 | 1.1 | 0.5 | -2.8 |  | 11.2 | 0.8 |  |  |  | 14.8 | 11 |  |  |  | -0.5 | 50.6 | 8.3 | 11.2 | 3.4 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 55.4 | 18.7 | -40.8 | 14.5 | -0.2 | -0.6 | 0.7 |  | 1 | 0.1 | 9.2 | 5.4 |  |  | -5.2 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | [5 empty] | -5.1 |  |  |  | 60.9 | 38.2 | 15.1 | 8.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -12.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 8.7 |  |  | 0 | 0.102 | -1.1799 | 0 | 1.1 | 2.7 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.9 | -2.1 | -5.5 | -16.7 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -4 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.5 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.8 | -3.8 | -7.2 |  | 4.1 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | 10.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | -4.4 | 2.6 | 0.8 | 1.8 |  |  | 4.1 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 2.6 | 645.0941 | 2.7224 |  | -0.646 |  | 1.6 |  | 3.8337 | -0.8 | 1.5 | 8.2101
22/02/2025 | 14:30 | 0.2 | 0.1 | 131.5 | 58.2 |  |  | -13.0646 | 15.5957 |  | 0 | 8.0585 | 12.3312 | -4.0237 | 66.213 | 11.099 | -6.1528 | 35.1183 | -0.15981 |  |  |  |  | -5.6 | 0.9 | 0.5 | -2.8 |  | 9.6 | 0.9 |  |  |  | 13 | 11.5 |  |  |  | -0.4 | 52.3 | 8.4 | 11.6 | 3.9 | 0.9 | 2.7 | 1.3 | 56.3 | 19.7 | -39.9 | 10.6 | -0.2 | -0.6 | -0.1 |  | 0.8 | 0.1 | 8.5 | 4 |  |  | -6.4 |  |  |  | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | [5 empty] | -7.9 |  |  |  | 61.3 | 39.5 | 15.8 | 10.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -15.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.4 | 8.4 |  |  | 0 | -0.073 | -1.2083 | 0 | 1.2 | 2.7 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -5.4 | -16.9 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -4 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.2 | -6.5 | -6.4 |  | 3.3 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | 19 | 0 | 1.5 | 1.6 | -3.4 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |  |  | 3.3 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | 0 | 2.9 | 641.5334 | 2.6861 |  | -0.854 |  | 1.7 |  | 3.8323 | -0.8 | 1.6 | 8.1644
22/02/2025 | 15:00 | 0.2 | 0.1 | 146.8 | 62.8 |  |  | -13.5873 | 27.3986 |  | 0 | 8.9448 | 17.0907 | 2.1248 | 66.7056 | 14.2229 | -5.1965 | 38.2503 | 0.07267 |  |  |  |  | -5.6 | 0.7 | 0.5 | -2.8 |  | 10.4 | 1.3 |  |  |  | 15.3 | 11 |  |  |  | -0.4 | 52.5 | 8.3 | 10.5 | 4.1 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 7.9 | 26.6 | -34 | 11.8 | -0.4 | -0.7 | 1.9 |  | 0.9 | 0.1 | 13.7 | 4.1 |  |  | -6.2 |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | [5 empty] | -3.9 |  |  |  | 59.9 | 38.2 | 14.5 | 9 | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | -10.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.2 | 9 |  |  | 0 | 0.059 | -1.0955 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -4.8 | -15.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.5 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.2 | -5 | -6.4 |  | 3 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 15.2 | 0 | 0.5 | 2.1 | -5 | 0 | 0.8 | 1.8 |  |  | 3 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2.3 | 672.2899 | 2.6345 |  | -1.134 |  | 1.7 |  | 3.8443 | -1 | 1.7 | 7.7448
22/02/2025 | 15:30 | 0.2 | 0.1 | 156.7 | 64.1 |  |  | -12.4325 | 26.5239 |  | 0 | 9.4601 | 18 | 1.1039 | 66.6906 | 14.4255 | -4.2423 | 45.6985 | 0.05015 |  |  |  |  | -5.6 | 1 | 0 | -2.8 |  | 11.7 | 1.4 |  |  |  | 17 | 12.9 |  |  |  | -0.4 | 54.3 | 8.3 | 11.6 | 3.5 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 10.5 | 29.3 | -32.1 | 14.6 | -0.3 | -0.6 | 0.6 |  | 1 | -0.1 | 11.9 | 3.8 |  |  | -1.3 |  |  |  | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | [5 empty] | -4.9 |  |  |  | 59.5 | 36.2 | 15.1 | 9.1 | 4.9 |  | 0 |  |  |  |  | -12.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 1.3 |  |  | 0 | -0.07 | -1.118 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -3.9 | -12.6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -3.5 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -3.1 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.5 | -3.3 | -5.5 |  | 9.1 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |  |  | 9.1 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0 | 2.7 | 715.0898 | 2.696 |  | -1.16 |  | 1.6 |  | 3.835 | -0.1 | 1.8 | 8.671
22/02/2025 | 16:00 | 0.2 | 0.1 | 146 | 61.9 |  |  | -15.7759 | 16.6364 |  | 0 | 7.736 | 17.8161 | 1.2552 | 69.3904 | 12.1491 | -5.2493 | 40.4093 | 0.10937 |  |  |  |  | -5.6 | 1.1 | 0 | -2.8 |  | 8.4 | 1.1 |  |  |  | 16.9 | 11.8 |  |  |  | -0.6 | 49.8 | 7.5 | 13 | 4.4 | 0.5 | 2.7 | -0.5 | 4.3 | 23 | -38.3 | 11.2 | -0.2 | -0.7 | -0.8 |  | 1 | 0 | 12.6 | 1.5 |  |  | -3.7 |  |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | [5 empty] | -10.8 |  |  |  | 58.9 | 36 | 14.8 | 8.9 | 4.8 |  | 0 |  |  |  |  | -18.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.1 | 2 |  |  | 0 | -0.038 | -1.0046 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -4.2 | -13.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -3.1 | -0.3 | 0.5 | 0.1 |  | -2.9 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | -2.9 | -5.5 |  | 7.9 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.8 | -0.1 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.7 |  |  | 7.9 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 3 | 624.0341 | 2.4012 |  | -1.274 |  | 1.7 |  | 3.8189 | -0.5 | 1.5 | 7.6461
22/02/2025 | 16:30 | 0.2 | 0.1 | 133 | 39.8 |  |  | -13.2876 | 29.796 |  | 0 | 6.7383 | 12.1212 | -4.0773 | 65.0606 | 11.6253 | -6.4223 | 44.8782 | 0.01404 |  |  |  |  | -5.6 | 1.3 | 0 | -2.8 |  | 9.7 | 1.2 |  |  |  | 15.5 | 11.2 |  |  |  | -0.7 | 48.3 | 6.3 | 11.8 | 4 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | 5.8 | 24.4 | -36.9 | 11.1 | -0.2 | -0.9 | -0.3 |  | 0.9 | 0.1 | 12.5 | 6.6 |  |  | 0.4 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | [5 empty] | -9.5 |  |  |  | 60.9 | 35.6 | 14.8 | 9.1 | 5.2 |  | 0 |  |  |  |  | -17 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4 | 3.2 |  |  | 0 | -0.059 | -0.99546 | 0.2 | 1.1 | 2.6 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.1 | -4.4 | -13.9 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -2.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -2.9 | 1 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 2.3 | -2.2 | -5.1 |  | 10.9 | 0.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 3.4 | -0.1 | 0.3 | 1.9 | -0.6 | 0 | 0.8 | 2 |  |  | 10.9 | 1.3 | 3 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 619.0919 | 2.0853 |  | -1.318 |  | 1.8 |  | 3.8174 | 0.5 | 1.7 | 8.5846
22/02/2025 | 17:00 | 0.2 | 0.1 | 113 | 37.8 |  |  | -17.0255 | 29.3821 |  | 0 | -3.1509 | 7.8781 | -6.6409 | 53.8058 | 8.158 | -10.2529 | 34.24 | 0.41786 |  |  |  |  | -5.6 | 0.9 | 0 | -2.8 |  | 9.7 | 1 |  |  |  | 14.6 | 8.7 |  |  |  | -1 | 44.6 | 5.9 | 9.7 | 3.9 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | -3.9 | 14.6 | -44.8 | 8.2 | -0.2 | -0.7 | 4.2 |  | 0.8 | 0.1 | 17.4 | 3.6 |  |  | -2 |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | [5 empty] | -3.2 |  |  |  | 58.7 | 33.3 | 12.9 | 12 | 5.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.8 | 2.6 |  |  | 0 | -0.061 | -0.81687 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | -4.5 | -14.9 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | -1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.1 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.7 | -1.6 | -5.1 |  | 8.9 | 1.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 5.5 | -0.1 | -1.5 | 0 | -2.1 | 0 | 0.8 | 2 |  |  | 8.9 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 0 | 2.8 | 513.9338 | 2.1208 |  | -1.344 |  | 1.7 |  | 3.8266 | -0.4 | 1.2 | 7.1034
22/02/2025 | 17:30 | 0.2 | 0.1 | 99.2 | 21.1 |  |  | -16.3204 | 17.921 |  | 0 | 1.6971 | 6.9458 | -8.737 | 58.9068 | 25.463 | 3.2978 | 57.9661 | -0.03814 |  |  |  |  | -5.6 | 1.9 | 0 | -2.8 |  | 10.4 | 1.1 |  |  |  | 14.7 | 8.8 |  |  |  | -0.9 | 50.2 | 7.7 | 11.1 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | -0.1 | 8.6 | 27.4 | -32.9 | 8.6 | 0.1 | -0.7 | 1 |  | 1 | 0 | 9.6 | 7.9 |  |  | -2.1 |  |  |  | 11.2 | 0 | -0.5 | -5.6 | 12 | [5 empty] | -9.9 |  |  |  | 60.9 | 30.1 | 14.9 | 8.9 | 5.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.8 | 1.2 |  |  | 0 | -0.081 | -0.92954 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | -0.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.9 | -6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -1.6 | -5.1 |  | 10.8 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.4 | -0.1 | -1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.8 |  |  | 10.8 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 0 | 2.9 | 558.4915 | 2.7157 |  | -0.857 |  | 1.7 |  | 3.8265 | -0.3 | 1.8 | 8.8852
22/02/2025 | 18:00 | 0.2 | 0.1 | 100.3 | 21.6 |  |  | -12.5478 | 31.6114 |  | 0 | -2.4745 | 12.3954 | -3.1658 | 53.4055 | 23.2151 | 0.77428 | 52.1498 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1.1 | 0 | -2.8 |  | 20.1 | 1.3 |  |  |  | 10.9 | 15.7 |  |  |  | -0.9 | 52.5 | 8.7 | 10.7 | 3.6 | 0 | 2.7 | 0.9 | 63.2 | 16.7 | -38.1 | 11.9 | 0.1 | -0.5 | 5.3 |  | 0.9 | 0.1 | 17.7 | 7.3 |  |  | -1.2 |  |  |  | 8.6 | -1.6 | -3.6 | -8.4 | 8.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 59.3 | 30.3 | 13.6 | 9.2 | 4.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.1 | 5.8 |  |  | 0 | -0.063 | -0.90283 | 0 | 1.4 | 2.6 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | -3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 1 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.2 | -3.5 | -6.1 |  | 10.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.1 | -2 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 2 |  |  | 10.2 | 1.3 | 2.8 | 1.2 | 0 | 2.8 | 644.8975 | 2.8663 |  | -0.772 |  | 0 |  | 3.8377 | -0.5 | 1.4 | 6.832
22/02/2025 | 18:30 | 0.2 | 0.1 | 73.9 | 17.7 |  |  | -15.0002 | 16.7126 |  | 0 | 2.6389 | 4.5518 | -10.3044 | 61.1621 | 20.0631 | -1.4475 | 36.1502 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 0 | -2.9 |  | 18.3 | 1.3 |  |  |  | 7.7 | 25.2 |  |  |  | -0.6 | 52.5 | 8.1 | 10.7 | 3.2 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | 49.8 | 3.3 | -49.2 | 12.2 | -0.5 | -0.5 | -0.6 |  | 0.8 | 0.2 | 8.6 | 2.3 |  |  | -1.3 |  |  |  | 9.1 | -3.9 | -5.9 | -11.4 | 3.6 | [5 empty] | -10.6 |  |  |  | 41.9 | 61.1 | 8.9 | 10.6 | -1.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 0 |  |  | 0 | -0.09 | -0.84011 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -5.7 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 0.9 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.6 | -6.6 |  | 11.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.1 | -1.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 |  |  | 11.6 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 493.0965 | 2.6955 |  | 0.926 |  | 0 |  | 3.8336 | 0 | 1.8 | 9.2551
22/02/2025 | 19:00 | 0.2 | 0.1 | 100.3 | 21.2 |  |  | -7.225 | 24.9917 |  | 0 | 12.3317 | 20.1493 | 3.4865 | 73.1868 | 26.7204 | 4.1717 | 46.7316 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 0.1 | -2.8 |  | 20.1 | 1.5 |  |  |  | 9.4 | 28.2 |  |  |  | -0.2 | 56.5 | 9 | 11.6 | 3.3 | -0.3 | 2.7 | 1 | 58.1 | 8.1 | -36.7 | 11.6 | -0.5 | -0.7 | 1.9 |  | 0.9 | 0.1 | 10.3 | 6.5 |  |  | 4.8 |  |  |  | 10 | 0 | -0.9 | -5.4 | 10.6 | [5 empty] | -4.3 |  |  |  | 39.1 | 62.3 | 9.3 | 9 | -2.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.7 |  |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | -0.077 | -0.95869 | 0 | 1.6 | 2.6 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -6 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 0.7 | 2.6 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.7 | -6.1 |  | 11.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.1 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  |  | 11.3 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 707.2091 | 2.8134 |  | -1.013 |  | 0 |  | 3.811 | 0.9 | 1.6 | 8.1113
22/02/2025 | 19:30 | 0.2 | 0.1 | 91.7 | 20 |  |  | -6.8807 | 30.0538 |  | 0 | 11.7732 | 21.6655 | 6.1106 | 73.5846 | 26.7932 | 3.7996 | 43.672 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | 0.2 | 2.1 | -2.8 |  | 19.2 | 1.2 |  |  |  | 8.7 | 16.2 |  |  |  | -0.1 | 55 | 8.9 | 11 | 3 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | 58.3 | 8.2 | -36.3 | 13.1 | -0.5 | -0.5 | 1.9 |  | 0.8 | 0.2 | 10.8 | 5 |  |  | 4.8 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 | -4.6 | 11.3 | [5 empty] | -3.5 |  |  |  | 41 | 61.2 | 8.8 | 13.1 | -0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | -0.047 | -0.99851 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -7.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2.6 | -4.6 |  | 12.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  |  | 12.1 | 1.2 | 2.5 | 3.9 | 1.3 | 2.5 | 713.1264 | 2.698 |  | -0.927 |  | 0 |  | 3.8043 | 1 | 1.6 | 8.1752
22/02/2025 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 83.5 | 18.8 |  |  | -7.7763 | 22.7971 |  | 0 | 9.2875 | 20.0871 | 4.4698 | 70.3361 | 25.7317 | 3.112 | 39.1665 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | 0.6 | 2.2 | -2.7 |  | 19.2 | 1.2 |  |  |  | 8.5 | 15.3 |  |  |  | -0.2 | 54.3 | 8.9 | 11.1 | 2.7 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | 52.6 | 2.7 | -41 | 11.8 | -0.5 | -0.3 | 1.7 |  | 0.9 | 0.3 | 11.2 | 3.2 |  |  | 4 |  |  |  | 10 | 0 | -1.6 | -5.7 | 9.4 | [5 empty] | -4 |  |  |  | 39.9 | 61.5 | 8.7 | 13.1 | -1.7 |  | 5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19.3 |  |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | -0.069 | -0.95837 | 0 | 1.7 | 2.6 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -7.9 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.8 | 2.7 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3.2 | -4.6 |  | 10.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 10.8 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 646.6842 | 2.7555 |  | -1.151 |  | 0 |  | 3.8052 | 0.8 | 1.5 | 7.7097
22/02/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.1 | 82.7 | 18.9 |  |  | -11.3467 | 10.3587 |  | 0 | 8.4654 | 16.0522 | 0.6708 | 70.5643 | 25.0325 | 2.0631 | 40.684 | 0 |  |  |  |  | -0.6 | 0.6 | 2.2 | -2.7 |  | 19.1 | 1.1 |  |  |  | 7.8 | 14.1 |  |  |  | -0.3 | 54.5 | 8.6 | 10.9 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | 49.6 | -0.4 | -43.7 | 11.5 | -0.5 | -0.3 | 1.6 |  | 1 | 0.3 | 10.5 | 2.1 |  |  | 0.2 |  |  |  | 11 | 0 | -2 | -5.2 | 8.4 | [5 empty] | -8.5 |  |  |  | 41.4 | 61.1 | 8.8 | 14.6 | -1.4 |  | 4.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.2 |  |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | -0.077 | -0.92215 | 0 | 1.8 | 2.7 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -7.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.7 | 2.7 | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -3.2 | -4.7 |  | 9.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 9.4 | 1.2 | 2 | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 597.1452 | 2.7872 |  | -1.546 |  | 0 |  | 3.809 | 0 | 1.6 | 6.6502
22/02/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 23.4 | 13.9 |  |  | -11.9323 | 20.2958 |  | 0 | 8.8924 | 18.314 | 3.1162 | 71.0699 | 25.8647 | 2.5659 | 61.7751 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 2.2 | -2.8 |  | 19 | 1 |  |  |  | 8.2 | 15.6 |  |  |  | -0.4 | 55.2 | 8.6 | 10.5 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 51.8 | 1.9 | -41.7 | 12.2 | -0.5 | -0.3 | 1.2 |  | 1 | 0.2 | 10.5 | 4.5 |  |  | -0.6 |  |  |  | 11.3 | 0 | -1 | -4 | 9.7 | [5 empty] | -4.7 |  |  |  | 41.1 | 61 | 8.6 | 13.1 | -1.9 |  | 5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.6 |  |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | -0.056 | -0.94911 | 0 | 1.7 | 2.6 | -0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | -5.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.5 | 0.7 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 4 | 0 | -3.2 | -5.1 |  | 7.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 7.8 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 589.6566 | 2.7525 |  | -0.316 |  | 0 |  | 3.8061 | -0.4 | 1.6 | 7.4426
22/02/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 13.4 | 11.7 |  |  | -15.1 | 4.2 |  | 0 | 4.03 | 10.57 | -5.73 | 64.87 | 23.64 | 1.58 | 55.85 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 0.8 | 2.2 | -2.8 |  | 19.1 | 1.1 |  |  |  | 11.7 | 2.3 |  |  |  | -0.6 | 51 | 8 | 11.7 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 1.5 | 46.2 | -3.6 | -47 | 11.6 | -0.5 | -0.3 | 0.7 |  | 1 | 0.3 | 8.4 | 2 |  |  | -3.3 |  |  |  | 10.4 | -1.6 | -3.5 | -4.4 | 6.9 | [5 empty] | -11.4 |  |  |  | 40.6 | 61.3 | 9.1 | 13.2 | -0.4 |  | 4.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.2 |  |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.6 | 2.6 | -1.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | -6.1 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.1 |  | -4.7 | 1.5 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -5 |  | 7.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 7.6 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 0 | 2.9 | 461.91 | 2.6339 |  | -0.8 |  | 0 |  | 3.7947 | -1 | 1.8 | 6.4286
22/02/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 34.4 | 15.8 |  |  | -4.3 | 32.8 |  | 0 | 13.93 | 21.8 | 5.61 | 75.68 | 28.59 | 5.32 | 61.47 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 1.1 | 0 | -2.7 |  | 20.7 | 1.2 |  |  |  | 13.9 | 16.3 |  |  |  | -0.5 | 57.9 | 8.7 | 11.7 | 3.3 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 56.1 | 6.1 | -37.6 | 11.6 | -0.5 | -0.5 | 1.4 |  | 1 | 0 | 11.6 | 12.7 |  |  | 2.4 |  |  |  | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 14 | [5 empty] | -2.8 |  |  |  | 40.1 | 61.5 | 8.9 | 13.1 | -1.4 |  | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.5 |  |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 1.8 | 2.6 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | -5.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 1 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -2.8 | -4.4 |  | 10.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  |  | 10.5 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 2.6 | 701.6 | 2.8936 |  | -0.295 |  | 0 |  | 3.8034 | 0.3 | 0.4 | 7.102
22/02/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | 32.5 | 15.7 |  |  | 0 | 18.2 |  | 0 | -5.77 | 6.07 | 11.26 | 52.25 | 28.34 | 4.57 | 58.97 | 0 |  |  |  |  | 7 | 1 | 0 | -2.2 |  | 20.7 | 1 |  |  |  | 15.4 | 2.5 |  |  |  | -0.6 | 56.6 | 9.3 | 11.4 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 52.7 | 2.8 | -40.9 | 12.2 | -0.6 | -0.5 | 1.6 |  | 1 | 0.1 | 11.4 | 11.4 |  |  | -0.5 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | [5 empty] | -4.7 |  |  |  | 40.8 | 61.4 | 8.8 | 13.1 | 0 |  | 6.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.6 | -0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -7.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -1.8 | -4.9 |  | 8.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  |  | 8.5 | 1.3 | 2.6 | 3 | 0 | 2.6 | 602.29 | 3.2918 |  | -0.366 |  | 0 |  | 3.8032 | -0.5 | 0.1 | 6.3291
22/02/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | 25.1 | 14.5 |  |  | 0 | 9.3 |  | 0 | -18.61 | -20.91 | -13.89 | 51.8 | 27.14 | 3.95 | 51.71 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 0.9 | 0 | -2.6 |  | 18.3 | 1.3 |  |  |  | 14.7 | 5.4 |  |  |  | -0.9 | 53.1 | 9.2 | 11.5 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | 46.5 | -3.3 | -47.1 | 12.1 | -0.7 | -0.5 | 1.3 |  | 1 | 0 | 11.7 | 9.4 |  |  | -4.4 |  |  |  | 10.6 | 0 | -0.1 | 0 | 12.3 | [5 empty] | -7 |  |  |  | 39.8 | 61.4 | 8.7 | 13.1 | 0 |  | 5.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.2 |  |  | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.6 | -1.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -6.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.7 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 4 | 0 | -1.2 | -4.1 |  | 5.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  |  | 5.8 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 0 | 2.6 | 460.59 | 3.1223 |  | -0.853 |  | 0 |  | 2.4313 | -1.3 | 0.1 | 3.5007
22/02/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | 48.7 | 18.7 |  |  | 0 | 12.5 |  | 0 | -16.52 | -22.75 | -14.52 | 51.21 | 30.72 | 6.15 | 72.14 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 1.3 | 0 | -2.7 |  | 18.2 | 1.4 |  |  |  | 14.8 | 16.2 |  |  |  | -0.9 | 58.5 | 9.8 | 11.4 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 1.5 | 51.8 | 1.7 | -41.9 | 11.1 | -0.7 | -0.3 | 2 |  | 1 | 0.1 | 11.2 | 14.3 |  |  | -4.1 |  |  |  | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | [5 empty] | -5.4 |  |  |  | 40.1 | 22.8 | 9 | 13.1 | 0 |  | 6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.9 |  |  | -4.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | -0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | -0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | -4.8 | 0.1 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | -2.5 | -3.6 |  | 6.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  |  | 6.3 | 1.3 | 2.3 | 2 | 0 | 2.6 | 534.53 | 3.3926 |  | -1.021 |  | 0 |  | 0.30019 | -1.1 | 0.2 | 1.7718
23/02/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | 31.8 | 15.5 |  |  | 0 | 7.4 |  | 0 | -26.29 | -30.09 | -22.57 | 33.37 | 26.29 | 3.4 | 62.47 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.9 | 0 | -2.8 |  | 16.8 | 1.1 |  |  |  | 13.5 | 10.3 |  |  |  | -1.1 | 54.1 | 9.8 | 11.4 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 1 | 45.2 | -4.7 | -48.1 | 13.5 | -0.7 | -0.4 | 1.6 |  | 1 | -0.1 | 11.2 | 8.1 |  |  | -7 |  |  |  | 11.5 | 0 | -0.4 | 0 | 11.9 | [5 empty] | -7.8 |  |  |  | 27.1 | 20.4 | -0.3 | 14.3 | 0 |  | 5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.7 | -1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | -3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -4.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | -3 | -4.4 |  | 4.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 0 | 2.7 | 356.38 | 3.277 |  | -0.924 |  | 0 |  | 0.31986 | -1.7 | 0.3 | 1.2729
EJEC |  | 4.8 | 2.35 | 2245.7 | 796.05 | 0 | 0 | -250.6692 | 388.7645 | 0 | -6.85 | -47.551 | -124.9528 | -151.9133 | 1432.1388 | 172.4015 | -172.5142 | 1296.5552 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 25.7 | 15.9 | -66.4 | 0 | 280.9 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 323.3 | 0 | 0 | 0 | -16.55 | 1207.45 | 212.35 | 274.5 | 66.95 | 8.05 | 64.8 | 28.15 | 1084.9 | 381.95 | -851.55 | 278.65 | -4.75 | -11.15 | 29.75 | 0 | 22.75 | 0.8 | 270.85 | 129.15 | 0 | 0 | -21.05 | 0 | 0 | 0 | 257 | -26.55 | -39.6 | -27.35 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.9 | 0 | 0 | 0 | 1283.05 | 972.5 | 205.9 | 244.35 | 10.35 | 0 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.85 | 0 | 0 | -111.05 | 71.5 | 0 | 0 | 9.55 | -1.009 | -20.7441 | -1.15 | 31.5 | 56.25 | -18.05 | 6.2 | 13.85 | 0 | -8.5 | -19.9 | -97.85 | -268.75 | 40.35 | 14.4 | 9.45 | 21.6 | -36.1 | -0.8 | 11.8 | 2.5 | 0 | -107.7 | 20.8 | 63.25 | 57.35 | 37.45 | 10.6 | 85.35 | 25.2 | -52.9 | -97.95 | 0 | 231.25 | 49.05 | -2.35 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 16.9 | 134.1 | -0.9 | 49.8 | 68.6 | -37.15 | 10.05 | 12.8 | 44.8 | 0 | 0 | 231.25 | 30.65 | 45.85 | 60.3 | 3.85 | 61.95 | 13833.6097 | 68.1323 | 0 | -14.505 | 0 | 28.75 | 0 | 74.7692 | -5.4 | 31.65 | 183.3965

## DEMANDA_AREAS
sábado, 22 de Febrero del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6898.5481 | 1025.6176 | 4110.8705 | 1762.06 | 224.682
01:00 | 0 | 6772.7875 | 1034.7658 | 4004.2617 | 1733.76 | 216.91
01:30 | 0 | 6725.023 | 971.6477 | 4027.2854 | 1726.09 | 216.649
02:00 | 0 | 6619.3572 | 957.6832 | 3952.584 | 1709.09 | 220.405
02:30 | 0 | 6572.1605 | 976.2424 | 3888.8581 | 1707.06 | 222.443
03:00 | 0 | 6440.1834 | 942.8001 | 3782.5133 | 1714.87 | 218.431
03:30 | 0 | 6550.7029 | 985.1965 | 3848.9165 | 1716.59 | 219.04
04:00 | 0 | 6539.2675 | 979.3973 | 3835.2002 | 1724.67 | 220.223
04:30 | 0 | 6498.7411 | 942.4577 | 3829.3534 | 1726.93 | 223.858
05:00 | 0 | 6533.8669 | 956.7687 | 3858.2382 | 1718.86 | 216.162
05:30 | 0 | 6576.778 | 987.6018 | 3848.2462 | 1740.93 | 209.396
06:00 | 0 | 6460.9366 | 1019.7302 | 3736.9464 | 1704.26 | 207.207
06:30 | 0 | 6513.013 | 1011.7054 | 3790.3976 | 1710.91 | 199.043
07:00 | 0 | 6475.6937 | 973.6995 | 3802.5842 | 1699.41 | 191.869
07:30 | 0 | 6752.833 | 1044.3905 | 3993.3225 | 1715.12 | 195.968
08:00 | 0 | 7003.0951 | 1084.743 | 4182.7221 | 1735.63 | 197.574
08:30 | 0 | 7202.7663 | 1120.8266 | 4339.1897 | 1742.75 | 190.829
09:00 | 0 | 7438.5337 | 1139.1598 | 4539.5738 | 1759.8 | 189.729
09:30 | 0 | 7571.5498 | 1136.5747 | 4683.5951 | 1751.38 | 195.488
10:00 | 0 | 7724.4334 | 1188.4184 | 4757.485 | 1778.53 | 197.894
10:30 | 0 | 7743.4773 | 1195.0717 | 4815.9655 | 1732.44 | 196.474
11:00 | 0 | 7842.0007 | 1200.0979 | 4850.3028 | 1791.6 | 199.927
11:30 | 0 | 7863.5941 | 1195.3381 | 4875.5461 | 1792.71 | 204.411
12:00 | 0 | 7804.5177 | 1209.64 | 4797.7776 | 1797.1 | 195.639
12:30 | 0 | 7791.237 | 1206.6751 | 4830.3519 | 1754.21 | 192.304
13:00 | 0 | 7775.0716 | 1210.9527 | 4784.3889 | 1779.73 | 193.566
13:30 | 0 | 7677.085 | 1188.2641 | 4745.8209 | 1743 | 195.434
14:00 | 0 | 7537.5157 | 1190.329 | 4597.5467 | 1749.64 | 199.708
14:30 | 0 | 7594.6121 | 1158.4825 | 4713.9096 | 1722.22 | 204.532
15:00 | 0 | 7667.9493 | 1177.3487 | 4699.9606 | 1790.64 | 205.919
15:30 | 0 | 7577.5671 | 1178.4656 | 4616.8915 | 1782.21 | 203.007
16:00 | 0 | 7578.514 | 1156.4642 | 4623.3798 | 1798.67 | 204.875
16:30 | 0 | 7546.3961 | 1174.6033 | 4610.6828 | 1761.11 | 202.847
17:00 | 0 | 7344.5081 | 1153.9778 | 4430.7503 | 1759.78 | 204.797
17:30 | 0 | 7226.8898 | 1117.937 | 4351.3228 | 1757.63 | 198.33
18:00 | 0 | 7320.6124 | 1167.845 | 4344.3074 | 1808.46 | 195.106
18:30 | 0 | 7348.56 | 1161.1964 | 4327.2836 | 1860.08 | 194.077
19:00 | 0 | 7674.0647 | 1276.7571 | 4541.1776 | 1856.13 | 184.116
19:30 | 0 | 7718.5011 | 1301.0829 | 4579.4482 | 1837.97 | 189.483
20:00 | 0 | 7679.7466 | 1297.062 | 4545.5545 | 1837.13 | 197.307
20:30 | 0 | 7637.4557 | 1254.8962 | 4546.6195 | 1835.94 | 205.619
21:00 | 0 | 7614.605 | 1279.4431 | 4494.8219 | 1840.34 | 197.742
21:30 | 0 | 7484.95 | 1219.6781 | 4439.3919 | 1825.88 | 204.814
22:00 | 0 | 7528.4 | 1197.4597 | 4506.3803 | 1824.56 | 206.502
22:30 | 0 | 7456.89 | 1144.9354 | 4507.8746 | 1804.08 | 210.552
23:00 | 0 | 7295.65 | 1098.959 | 4393.551 | 1803.14 | 213.759
23:30 | 0 | 7155.52 | 1086.171 | 4288.009 | 1781.34 | 211.143
00:00 | 0 | 6972.86 | 1052.209 | 4174.111 | 1746.54 | 216.997
MÁXIMO | 0 | 7863.5941 | 1301.0829 | 4875.5461 | 1860.08 | 224.682
MÍNIMO | 0 | 6440.1834 | 942.4577 | 3736.9464 | 1699.41 | 184.116
PROMEDIO | 0 | 7236.0213 | 1119.391 | 4350.9432 | 1765.6871 | 204.2247
ENERGÍA | 0 | 173664.5108 | 26865.3848 | 104422.6361 | 42376.49 | 4901.3935
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 22 de Febrero del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 31.384 |  |  |  |  | 20.0544 | 26.0273 | 10.789 | 13.5042 | 13.49 | 33.75 |  |  | 47.966 |  | 44.475 |  | 9.5 |  | 85.6629 |  | 8.9298 |  |  | 14.53 |  |  | 6.9 |  |  |  |  | 0 | 1.2812 | 42.4823 | 135.7724 | 27.6692 | 0.81 | 159.33 |  | 38.9956 | 32.53 |  | 186.8383 | 35.0894 |  |  |  | 2.7 |  | 73.5067 |  | 19.5 |  |  |  | 21.3948 |  | 5.7018 |  | 6.434 |  |  | 139.0073 |  | 5.5588 | 131.4462 | 11.583 |  | 35.4061 | 3.8582 |  |  | 88.5267 | 22.2227 | 0.3795 | 1.0432 | 28.3711 | 434.9116 | 10.9806 | 134.2636 | 17.4095 |  |  | 14.1779 | 4.9901 |  |  |  | 280.43 |  | 37.74 |  | 29.5926
01:00 |  |  | 34.2635 |  |  |  |  | 20.6332 | 26.201 | 11.405 | 13.5051 | 13.46 | 34.022 |  |  | 47.632 |  | 46.7231 |  | 9.6 |  | 139.1293 |  | 9.0692 |  |  | 14.48 |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 1.1823 | 42.847 | 135.3788 | 27.5647 | 0.7 | 162.07 |  | 38.891 | 32.53 |  | 190.4928 | 35.5031 |  |  |  | 2.5 |  | 73.7471 |  | 19.5 |  |  |  | 21.5328 |  | 5.7675 |  | 7.392 |  |  | 140.8145 |  | 5.5893 | 127.7267 | 12.0302 |  | 35.451 | 3.9635 |  |  | 89.3908 | 22.2646 | 0.3557 | 1.0048 | 28.9829 | 433.4724 | 10.9146 | 134.747 | 16.7628 |  |  | 13.9299 | 4.756 |  |  |  | 282.31 |  | 37.75 |  | 34.1243
01:30 |  |  | 34.1569 |  |  |  |  | 18.4691 | 26.0014 | 12.005 | 13.8496 | 13.85 | 33.71 |  |  | 47.53 |  | 42.656 |  | 9.5 |  | 139.0677 |  | 8.9123 |  |  | 15.1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.088 | 42.1418 | 135.972 | 28.1413 | 0.64 | 162.47 |  | 39.2702 | 33.09 |  | 190.9392 | 35.5023 |  |  |  | 2.6 |  | 73.6566 |  | 19.5 |  |  |  | 21.5969 |  | 5.6187 |  | 7.154 |  |  | 141.2574 |  | 5.5827 | 125.9269 | 11.5277 |  | 35.3504 | 4.0073 |  |  | 89.2196 | 22.2712 | 0.347 | 1.0435 | 29.3649 | 427.5007 | 10.665 | 134.6443 | 16.0686 |  |  | 14.43 | 4.9912 |  |  |  | 279.23 |  | 39.559 |  | 29.6503
02:00 |  |  | 38.1381 |  |  |  |  | 20.2254 | 25.797 | 12.365 | 13.664 | 13.7 | 33.274 |  |  | 47.366 |  | 43.9613 |  | 9.6 |  | 112.8273 |  | 8.7479 |  |  | 15.85 |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 1.0487 | 42.3106 | 135.1119 | 28.138 | 0.44 | 161.98 |  | 39.972 | 32.7 |  | 190.5512 | 35.3974 |  |  |  | 2.6 |  | 73.2419 |  | 19.5 |  |  |  | 21.5788 |  | 5.7011 |  | 6.32 |  |  | 139.4295 |  | 5.5367 | 124.6419 | 11.8164 |  | 34.7419 | 3.7307 |  |  | 90.3304 | 22.2803 | 0.3139 | 0.99481 | 29.1655 | 429.5754 | 10.4722 | 136.0023 | 15.9124 |  |  | 13.7428 | 4.842 |  |  |  | 271.53 |  | 39.673 |  | 32.0532
02:30 |  |  | 40.2088 |  |  |  |  | 19.6682 | 26.0358 | 12.197 | 14.1865 | 13.55 | 33.122 |  |  | 47.714 |  | 26.4189 |  | 9.7 |  | 105.1428 |  | 8.6805 |  |  | 15.36 |  |  | 5.2 |  |  |  |  | 0 | 1.0587 | 42.009 | 135.6796 | 27.8154 | 0.41 | 163 |  | 39.9114 | 32.72 |  | 190.6908 | 35.7355 |  |  |  | 2.4 |  | 72.893 |  | 19.5 |  |  |  | 21.4846 |  | 5.6527 |  | 5.901 |  |  | 140.4046 |  | 5.4957 | 125.4476 | 11.971 |  | 33.199 | 3.872 |  |  | 90.4833 | 22.2732 | 0.3303 | 1.0329 | 29.1376 | 429.488 | 11.2655 | 128.5658 | 16.5969 |  |  | 14.209 | 4.6425 |  |  |  | 276.04 |  | 39.931 |  | 31.7501
03:00 |  |  | 39.9502 |  |  |  |  | 18.3662 | 26.2704 | 12.327 | 13.927 | 13.74 | 33.782 |  |  | 47.45 |  | 45.6912 |  | 9.6 |  | 125.293 |  | 8.6094 |  |  | 15.08 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 1.0349 | 42.167 | 135.3965 | 27.7408 | 0.67 | 161.77 |  | 38.8341 | 32.35 |  | 190.889 | 35.9973 |  |  |  | 2.5 |  | 72.3311 |  | 19.5 |  |  |  | 21.5584 |  | 5.51 |  | 7.474 |  |  | 140.8685 |  | 5.5104 | 127.1539 | 11.6991 |  | 33.2971 | 3.9659 |  |  | 90.3666 | 22.3027 | 0.3171 | 0.96071 | 28.1142 | 427.7561 | 11.4479 | 129.0005 | 16.4622 |  |  | 14.5385 | 4.5618 |  |  |  | 284.03 |  | 40.057 |  | 33.3293
03:30 |  |  | 42.6497 |  |  |  |  | 18.8272 | 26.3052 | 12.696 | 14.2335 | 13.46 | 34.454 |  |  | 47.596 |  | 36.9895 |  | 9.4 |  | 155.1207 |  | 8.7118 |  |  | 14.76 |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 0 | 0.9692 | 39.4844 | 135.4371 | 27.7757 | 0.48 | 162.01 |  | 38.8845 | 31.97 |  | 191.5869 | 35.3197 |  |  |  | 2.8 |  | 71.3156 |  | 19.5 |  |  |  | 21.6196 |  | 5.7768 |  | 7.178 |  |  | 144.0774 |  | 5.5755 | 126.31 | 11.8344 |  | 34.1731 | 4.0274 |  |  | 89.8866 | 22.3195 | 0.3035 | 0.99408 | 28.2239 | 427.9735 | 11.5638 | 134.0602 | 17.9799 |  |  | 14.4216 | 4.7073 |  |  |  | 277.23 |  | 39.52 |  | 31.9066
04:00 |  |  | 46.7826 |  |  |  |  | 19.4878 | 25.7447 | 12.27 | 13.7705 | 13.66 | 34.348 |  |  | 47.563 |  | 37.187 |  | 9.5 |  | 136.7022 |  | 8.8367 |  |  | 14.81 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 0 | 0.9685 | 42.977 | 134.7211 | 27.7385 | 0.18 | 160.68 |  | 38.2995 | 31.47 |  | 191.4103 | 34.7339 |  |  |  | 2.6 |  | 72.1929 |  | 19.5 |  |  |  | 21.6539 |  | 5.6401 |  | 7.444 |  |  | 144.6037 |  | 5.569 | 125.5761 | 11.9119 |  | 34.8718 | 3.8866 |  |  | 90.6595 | 22.3236 | 0.2713 | 0.9768 | 30.2093 | 429.4239 | 11.3864 | 137.9674 | 18.1041 |  |  | 14.2365 | 4.7958 |  |  |  | 279.28 |  | 39.216 |  | 32.0652
04:30 |  |  | 46.5027 |  |  |  |  | 19.1525 | 25.3233 | 12.006 | 14.8968 | 13.7 | 34.478 |  |  | 47.692 |  | 37.3668 |  | 9.6 |  | 136.5074 |  | 9.0442 |  |  | 14.47 |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0.955 | 42.6745 | 134.7786 | 27.7134 | 1.65 | 159.4 |  | 38.1639 | 31.16 |  | 190.7905 | 35.5063 |  |  |  | 2.8 |  | 73.1666 |  | 19.5 |  |  |  | 21.5831 |  | 5.6525 |  | 7.535 |  |  | 143.9507 |  | 5.53 | 128.3191 | 11.6266 |  | 35.711 | 3.9037 |  |  | 89.6712 | 22.3257 | 0.2708 | 1.0083 | 28.8106 | 431.6473 | 11.4186 | 130.6797 | 18.2615 |  |  | 14.0453 | 4.7792 |  |  |  | 283.84 |  | 39.556 |  | 32.0013
05:00 |  |  | 46.4242 |  |  |  |  | 18.2479 | 25.5116 | 11.631 | 14.7293 | 13.8 | 34.376 |  |  | 47.942 |  | 33.736 |  | 9.7 |  | 103.308 |  | 9.3554 |  |  | 14.63 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.9085 | 44.6966 | 137.4128 | 28.0411 | 2.1 | 159.63 |  | 37.4328 | 30.43 |  | 190.79 | 35.1752 |  |  |  | 3 |  | 72.7596 |  | 19.5 |  |  |  | 21.2345 |  | 5.54 |  | 7.483 |  |  | 143.4282 |  | 5.6705 | 127.4668 | 11.588 |  | 35.1192 | 4.3754 |  |  | 87.7943 | 22.3027 | 0.2869 | 0.99794 | 27.3773 | 425.2471 | 10.9418 | 133.9159 | 18.4315 |  |  | 13.2204 | 4.7971 |  |  |  | 284.76 |  | 40.235 |  | 31.6297
05:30 |  |  | 45.6073 |  |  |  |  | 19.3785 | 25.9902 | 10.292 | 15.0303 | 13.25 | 34.35 |  |  | 47.744 |  | 42.8971 |  | 9.6 |  | 104.0803 |  | 9.2182 |  |  | 14.57 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.8895 | 46.7229 | 139.222 | 27.1477 | 1.93 | 159.09 |  | 35.9231 | 30.6 |  | 191.6167 | 34.1966 |  |  |  | 3.7 |  | 73.0071 |  | 19.5 |  |  |  | 21.2617 |  | 5.7958 |  | 7.42 |  |  | 144.4735 |  | 5.4653 | 127.1382 | 11.7102 |  | 33.4554 | 3.8589 |  |  | 88.2279 | 22.3063 | 0.277 | 0.99101 | 27.3009 | 430.5533 | 10.8863 | 127.5853 | 18.506 |  |  | 13.1883 | 4.8272 |  |  |  | 282.68 |  | 40.326 |  | 30.2049
06:00 |  |  | 45.3168 |  |  |  |  | 19.3666 | 26.4418 | 10.123 | 15.1462 | 13.78 | 34.272 |  |  | 47.922 |  | 35.9551 |  | 9.5 |  | 46.9004 |  | 9.2795 |  |  | 15.21 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0.9117 | 46.4167 | 140.1388 | 26.4849 | 1.54 | 159.08 |  | 35.2741 | 30.48 |  | 192.0775 | 33.3229 |  |  |  | 4.3 |  | 71.9018 |  | 19.5 |  |  |  | 21.2786 |  | 5.3985 |  | 7.382 |  |  | 142.9102 |  | 5.2635 | 126.8419 | 11.3104 |  | 33.3239 | 3.6509 |  |  | 88.1569 | 22.2808 | 0.2763 | 0.9723 | 29.2462 | 428.0995 | 10.2873 | 134.7952 | 18.6208 |  |  | 12.3254 | 4.8458 |  |  |  | 277.45 |  | 40.197 |  | 29.8649
06:30 |  |  | 46.2281 |  |  |  |  | 20.75 | 25.5101 | 5.48 | 13.721 | 13.8 | 34.49 |  |  | 47.452 |  | 36.3454 |  | 9.3 |  | 124.4488 |  | 9.3197 |  |  | 15.26 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 1.1468 | 45.8697 | 135.8075 | 25.332 | 0.55 | 159.58 |  | 34.617 | 32.22 |  | 191.842 | 32.2552 |  |  |  | 4.8 |  | 72.392 |  | 19.5 |  |  |  | 21.2169 |  | 5.4117 |  | 7.381 |  |  | 143.8961 |  | 5.1524 | 124.8062 | 10.5098 |  | 30.7629 | 3.6076 |  |  | 87.8487 | 22.3987 | 0.2768 | 0.97797 | 27.877 | 427.261 | 9.9456 | 130.0955 | 18.0991 |  |  | 11.5127 | 4.7357 |  |  |  | 281.2 |  | 40.108 |  | 29.4071
07:00 |  |  | 45.407 |  |  |  |  | 17.2127 | 25.0301 | 5.7695 | 12.3885 | 13.32 | 34.036 |  |  | 47.197 |  | 44.9558 |  | 9 |  | 126.7314 |  | 8.8368 |  |  | 15.46 |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 0 | 1.2447 | 39.7742 | 128.4668 | 25.6966 | 0.91 | 158.95 |  | 31.7182 | 32.06 |  | 191.5605 | 31.6603 |  |  |  | 4.7 |  | 71.912 |  | 19.7 |  |  |  | 21.3913 |  | 5.1821 |  | 7.364 |  |  | 146.1659 |  | 5.0405 | 117.586 | 9.179 |  | 29.1977 | 3.8025 |  |  | 87.4663 | 22.3632 | 0.2917 | 0.96357 | 27.1022 | 427.2189 | 9.8983 | 131.3078 | 17.9862 |  |  | 10.9902 | 4.4655 |  |  |  | 274.82 |  | 39.51 |  | 27.6727
07:30 |  |  | 45.2304 |  |  |  |  | 16.2362 | 25.3148 | 6.059 | 10.3717 | 12.35 | 33.206 |  |  | 47.249 |  | 40.3396 |  | 8.8 |  | 121.8433 |  | 8.6596 |  |  | 14.97 |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 1.3613 | 45.9035 | 129.4214 | 25.2719 | 0.73 | 159.53 |  | 32.3788 | 32.63 |  | 191.4187 | 32.4895 |  |  |  | 4.7 |  | 71.4996 |  | 19.7 |  |  |  | 21.2069 |  | 5.2854 |  | 7.293 |  |  | 143.1742 |  | 5.2747 | 127.1636 | 9.4331 |  | 31.2752 | 3.7307 |  |  | 87.6478 | 22.3955 | 0.3221 | 0.90932 | 27.7411 | 423.5772 | 10.0709 | 131.0635 | 17.5593 |  |  | 10.5447 | 4.409 |  |  |  | 265.72 |  | 39.454 |  | 26.3268
08:00 |  |  | 45.4517 |  |  |  |  | 15.751 | 24.7276 | 7.205 | 10.6652 | 13 | 33.318 |  |  | 47.236 |  | 46.096 |  | 8.5 |  | 66.4254 |  | 8.5414 |  |  | 14.25 |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 0 | 1.5093 | 45.6976 | 136.3891 | 26.0004 | 0.73 | 159.03 |  | 33.9541 | 31.96 |  | 187.9655 | 32.7954 |  |  |  | 4.7 |  | 70.4797 |  | 19.7 |  |  |  | 21.4344 |  | 5.3614 |  | 7.395 |  |  | 142.7246 |  | 5.2635 | 127.5908 | 9.5366 |  | 31.449 | 3.9714 |  |  | 86.9675 | 22.3958 | 0.3645 | 0.90904 | 27.5878 | 429.2369 | 10.0764 | 131.196 | 16.6447 |  |  | 11.1661 | 4.3961 |  |  |  | 262.49 |  | 40.059 |  | 23.1832
08:30 |  |  | 42.3718 |  |  |  |  | 15.9382 | 24.7613 | 9.912 | 10.5625 | 13.1 | 33.5 |  |  | 47.071 |  | 35.941 |  | 8.6 |  | 138.2573 |  | 8.4621 |  |  | 14.85 |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 0 | 2.14 | 45.615 | 137.0735 | 25.7565 | 0.72 | 160.21 |  | 34.3198 | 32.44 |  | 189.0336 | 33.1243 |  |  |  | 4.3 |  | 70.0263 |  | 19.7 |  |  |  | 21.2827 |  | 5.3631 |  | 7.572 |  |  | 139.6311 |  | 5.4147 | 126.7678 | 8.2147 |  | 31.6323 | 3.7307 |  |  | 86.7133 | 22.4999 | 0.4361 | 0.78866 | 27.29 | 421.9271 | 10.5848 | 128.388 | 15.2278 |  |  | 11.0585 | 4.4084 |  |  |  | 266.78 |  | 37.324 |  | 16.8526
09:00 |  |  | 42.6264 |  |  |  |  | 16.8746 | 24.8076 | 10.903 | 10.5903 | 12.45 | 33.316 |  |  | 46.981 |  | 39.778 |  | 8.5 |  | 137.2654 |  | 8.7734 |  |  | 15.94 |  |  | 6.4 |  |  |  |  | 0 | 2.7889 | 45.105 | 137.7814 | 26.7084 | 0.63 | 161.73 |  | 34.0813 | 31.68 |  | 188.6334 | 33.1493 |  |  |  | 4.5 |  | 71.3344 |  | 19.7 |  |  |  | 21.0477 |  | 5.3468 |  | 7.514 |  |  | 135.8599 |  | 5.3365 | 126.6414 | 7.7228 |  | 32.9632 | 3.872 |  |  | 86.0764 | 22.4164 | 0.5133 | 0.7819 | 27.2209 | 396.392 | 10.736 | 134.6153 | 14.5075 |  |  | 11.7516 | 4.4085 |  |  |  | 273.57 |  | 34.404 |  | 17.2324
09:30 |  |  | 43.4669 |  |  |  |  | 16.2139 | 24.9094 | 11.533 | 10.6418 | 13.07 | 33.164 |  |  | 46.808 |  | 42.9578 |  | 8.4 |  | 131.3906 |  | 8.891 |  |  | 14.92 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 3.1962 | 46.5038 | 136.2382 | 26.5037 | 0.44 | 160.23 |  | 34.14 | 33.26 |  | 191.2124 | 33.7982 |  |  |  | 4.6 |  | 71.1843 |  | 19.7 |  |  |  | 21.1708 |  | 5.3235 |  | 7.466 |  |  | 136.3526 |  | 5.4124 | 125.4935 | 8.5228 |  | 33.512 | 3.9659 |  |  | 86.4384 | 22.4549 | 0.5906 | 0.73451 | 28.7587 | 405.0039 | 10.8587 | 130.8374 | 14.3216 |  |  | 11.3006 | 4.391 |  |  |  | 276.69 |  | 34.559 |  | 14.3434
10:00 |  |  | 46.5971 |  |  |  |  | 16.1367 | 24.9047 | 10.882 | 10.5486 | 12.92 | 33.594 |  |  | 46.932 |  | 44.9066 |  | 8.5 |  | 100.2349 |  | 8.7478 |  |  | 15.72 |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 0 | 3.4577 | 45.2081 | 135.8114 | 25.613 | 0.24 | 160.05 |  | 35.9152 | 32.53 |  | 189.8282 | 33.6514 |  |  |  | 4.7 |  | 70.6288 |  | 19.7 |  |  |  | 21.3638 |  | 5.4216 |  | 7.396 |  |  | 138.2013 |  | 5.59 | 127.5421 | 10.5201 |  | 33.2165 | 3.9635 |  |  | 85.7184 | 22.4273 | 0.7398 | 0.74615 | 29.5879 | 422.6014 | 10.9492 | 134.4475 | 13.8372 |  |  | 11.7408 | 4.4322 |  |  |  | 276.25 |  | 34.192 |  | 5.9781
10:30 |  |  | 42.1444 |  |  |  |  | 16.239 | 25.2005 | 11.523 | 10.2481 | 11.71 | 33.762 |  |  | 47.31 |  | 37.324 |  | 8.4 |  | 111.1187 |  | 8.9254 |  |  | 15.44 |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 0 | 3.8691 | 45.8534 | 136.7203 | 25.6128 | 0.58 | 160.13 |  | 36.8781 | 32.44 |  | 191.9397 | 33.432 |  |  |  | 4.9 |  | 69.2844 |  | 19.7 |  |  |  | 21.2498 |  | 5.3682 |  | 7.221 |  |  | 140.9742 |  | 5.6242 | 128.7878 | 12.0479 |  | 32.4943 | 3.872 |  |  | 86.0883 | 22.4443 | 1.0066 | 0.70443 | 29.3089 | 410.1497 | 10.7684 | 123.9417 | 13.7545 |  |  | 10.3578 | 4.6462 |  |  |  | 273.84 |  | 34.019 |  | 7.0855
11:00 |  |  | 38.1311 |  |  |  |  | 16.3898 | 25.7162 | 11.776 | 10.3701 | 12.39 | 34.038 |  |  | 47.225 |  | 40.1794 |  | 8.5 |  | 127.0785 |  | 8.6849 |  |  | 15.48 |  |  | 6.1 |  |  |  |  | 0 | 4.1616 | 45.5695 | 135.9138 | 25.5971 | 1 | 161.64 |  | 36.0718 | 32.13 |  | 191.811 | 33.1164 |  |  |  | 4.7 |  | 71.985 |  | 19.7 |  |  |  | 21.2306 |  | 5.2784 |  | 7.4 |  |  | 140.4253 |  | 5.6215 | 127.1507 | 10.0148 |  | 32.8429 | 3.9659 |  |  | 86.353 | 22.4412 | 1.1349 | 0.6818 | 29.5397 | 416.5933 | 10.714 | 132.3029 | 12.9641 |  |  | 10.1978 | 4.7613 |  |  |  | 274.07 |  | 34.6 |  | 5.7144
11:30 |  |  | 38.1355 |  |  |  |  | 15.861 | 25.7319 | 11.305 | 10.2228 | 10.9 | 33.784 |  |  | 47.166 |  | 42.7462 |  | 8.4 |  | 88.8136 |  | 8.2104 |  |  | 14.65 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4.4664 | 43.0017 | 134.2753 | 27.2503 | 0.9 | 161.16 |  | 38.1068 | 32.09 |  | 191.6498 | 33.4296 |  |  |  | 4.8 |  | 72.7122 |  | 19.7 |  |  |  | 20.8453 |  | 5.2712 |  | 7.337 |  |  | 138.1316 |  | 5.9345 | 128.5626 | 10.4261 |  | 32.3375 | 3.872 |  |  | 86.5138 | 22.424 | 1.2231 | 0.63141 | 29.6108 | 410.9334 | 10.7565 | 127.4733 | 12.0689 |  |  | 10.5931 | 4.8113 |  |  |  | 276.17 |  | 34.522 |  | 8.46
12:00 |  |  | 38.6387 |  |  |  |  | 15.74 | 25.6422 | 10.676 | 13.0674 | 12.47 | 32.382 |  |  | 46.334 |  | 42.9929 |  | 8.5 |  | 125.2271 |  | 8.6526 |  |  | 16.07 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 4.5283 | 45.5809 | 133.6765 | 26.4542 | 0.73 | 161.06 |  | 37.9411 | 33.17 |  | 190.8879 | 33.8882 |  |  |  | 4.7 |  | 72.6275 |  | 19.7 |  |  |  | 21.2071 |  | 5.2872 |  | 7.344 |  |  | 137.1497 |  | 5.6956 | 126.9026 | 11.3984 |  | 31.6535 | 4.0073 |  |  | 85.7696 | 22.4817 | 1.2359 | 0.82239 | 28.5206 | 411.3142 | 10.8724 | 122.5785 | 11.8014 |  |  | 11.4277 | 4.81 |  |  |  | 273.47 |  | 34.136 |  | 19.9384
12:30 |  |  | 34.7863 |  |  |  |  | 15.5095 | 25.4725 | 10.459 | 13.8868 | 13.36 | 33.494 |  |  | 47.387 |  | 43.2401 |  | 8.6 |  | 156.5739 |  | 8.9515 |  |  | 16.36 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 0 | 4.5948 | 44.7898 | 136.3883 | 25.6559 | 0.78 | 160.39 |  | 37.2005 | 31.66 |  | 191.0359 | 33.6583 |  |  |  | 4.8 |  | 72.2937 |  | 19.7 |  |  |  | 21.4719 |  | 5.0632 |  | 7.424 |  |  | 138.7238 |  | 5.6713 | 123.7476 | 9.4832 |  | 31.3466 | 3.7307 |  |  | 86.033 | 22.4835 | 1.2575 | 0.86131 | 27.8581 | 415.7664 | 11.1361 | 112.5954 | 11.6671 |  |  | 11.2898 | 4.5861 |  |  |  | 272.73 |  | 33.719 |  | 21.7325
13:00 |  |  | 38.1865 |  |  |  |  | 15.3895 | 25.5977 | 11.181 | 14.1263 | 13.37 | 32.152 |  |  | 47.25 |  | 28.8228 |  | 8.7 |  | 136.1749 |  | 9.0908 |  |  | 16.51 |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 0 | 4.6678 | 45.9272 | 134.3984 | 25.7252 | 0.64 | 159.59 |  | 36.9647 | 31.63 |  | 187.3181 | 33.2359 |  |  |  | 4.8 |  | 72.1761 |  | 19.7 |  |  |  | 21.4887 |  | 5.2968 |  | 7.449 |  |  | 136.9641 |  | 5.5031 | 124.3973 | 8.5676 |  | 31.282 | 3.872 |  |  | 87.5825 | 22.5033 | 1.2734 | 0.8622 | 28.0121 | 434.0369 | 10.9217 | 120.5858 | 12.0284 |  |  | 10.2765 | 4.6544 |  |  |  | 271.89 |  | 33.962 |  | 24.1486
13:30 |  |  | 38.5783 |  |  |  |  | 15.8049 | 24.7255 | 11.104 | 14.0302 | 12.18 | 33.52 |  |  | 47.486 |  | 35.9076 |  | 8.6 |  | 93.7341 |  | 9.2036 |  |  | 16.54 |  |  | 7.3 |  |  |  |  | 0 | 4.7624 | 45.1472 | 133.2092 | 25.6698 | 0.45 | 159.45 |  | 37.4692 | 31.49 |  | 190.1612 | 33.1145 |  |  |  | 4.6 |  | 72.5495 |  | 19.7 |  |  |  | 21.039 |  | 5.4076 |  | 7.445 |  |  | 136.0912 |  | 4.9475 | 124.7343 | 6.8449 |  | 31.786 | 3.9659 |  |  | 86.4244 | 22.4989 | 1.2983 | 0.9258 | 29.4214 | 410.1139 | 10.8299 | 127.2076 | 12.2541 |  |  | 11.5306 | 4.9299 |  |  |  | 265.76 |  | 33.915 |  | 24.7084
14:00 |  |  | 38.8146 |  |  |  |  | 15.6624 | 24.9678 | 11.07 | 13.9681 | 12.6 | 33.392 |  |  | 47.072 |  | 44.5803 |  | 8.5 |  | 104.5708 |  | 8.9474 |  |  | 16.45 |  |  | 4.9 |  |  |  |  | 0 | 4.8666 | 44.9289 | 134.5555 | 23.22 | 0.73 | 158.27 |  | 38.0647 | 33.83 |  | 191.0102 | 32.8367 |  |  |  | 4.6 |  | 72.3022 |  | 19.7 |  |  |  | 21.2241 |  | 5.5139 |  | 7.461 |  |  | 136.1361 |  | 5.0682 | 126.5567 | 8.6396 |  | 33.2327 | 4.0274 |  |  | 88.3917 | 22.5448 | 1.2735 | 0.93502 | 28.9891 | 389.2322 | 10.3871 | 125.6704 | 12.2641 |  |  | 11.832 | 5.1271 |  |  |  | 277.66 |  | 34.161 |  | 26.3728
14:30 |  |  | 38.9061 |  |  |  |  | 18.8085 | 25.048 | 11.59 | 14.7676 | 13.08 | 34 |  |  | 46.985 |  | 40.9543 |  | 8.6 |  | 119.4263 |  | 8.9327 |  |  | 15.7 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 0 | 4.9039 | 42.5841 | 134.7366 | 21.8723 | 0.86 | 157.8 |  | 38.6862 | 32 |  | 188.8562 | 33.7694 |  |  |  | 4.8 |  | 72.2627 |  | 19.7 |  |  |  | 21.3678 |  | 5.3684 |  | 7.44 |  |  | 137.9659 |  | 5.5878 | 126.6689 | 8.846 |  | 34.6604 | 3.9659 |  |  | 88.2725 | 22.5133 | 1.3006 | 0.95356 | 28.3987 | 372.9045 | 9.9215 | 129.2505 | 11.8709 |  |  | 11.9435 | 4.9693 |  |  |  | 278.66 |  | 33.555 |  | 27.6508
15:00 |  |  | 34.4918 |  |  |  |  | 17.0148 | 25.2322 | 11.718 | 15.0671 | 13.22 | 34.146 |  |  | 46.947 |  | 35.4956 |  | 8.5 |  | 127.3289 |  | 8.9039 |  |  | 14.93 |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 0 | 4.9104 | 45.5741 | 135.1261 | 25.0195 | 0.97 | 156.91 |  | 38.3541 | 32.2 |  | 191.1096 | 34.3122 |  |  |  | 4.8 |  | 72.2496 |  | 19.9 |  |  |  | 21.118 |  | 5.411 |  | 7.469 |  |  | 138.0847 |  | 5.6017 | 126.0832 | 8.8271 |  | 35.4563 | 4.0274 |  |  | 88.2145 | 22.5309 | 1.254 | 0.94613 | 30.5309 | 420.91 | 10.6939 | 134.0161 | 12.2822 |  |  | 12.3664 | 5.0091 |  |  |  | 268.22 |  | 33.181 |  | 27.0231
15:30 |  |  | 33.9389 |  |  |  |  | 20.3196 | 24.3935 | 11.381 | 14.8113 | 13.1 | 34.208 |  |  | 46.514 |  | 38.6097 |  | 8.7 |  | 96.6568 |  | 8.7478 |  |  | 14.71 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 4.9677 | 42.6853 | 133.972 | 25.3726 | 0.6 | 155.74 |  | 39.1403 | 31.83 |  | 190.6919 | 34.7867 |  |  |  | 4.8 |  | 71.7254 |  | 19.9 |  |  |  | 21.2881 |  | 5.3571 |  | 7.409 |  |  | 135.9518 |  | 5.7879 | 124.2659 | 7.2523 |  | 35.8631 | 3.8866 |  |  | 88.7957 | 22.5077 | 1.2406 | 0.98788 | 29.3166 | 415.5029 | 11.0638 | 136.633 | 12.8072 |  |  | 13.8972 | 4.8181 |  |  |  | 259.96 |  | 33.82 |  | 28.9087
16:00 |  |  | 31.0238 |  |  |  |  | 20.5886 | 25.2474 | 10.864 | 13.9832 | 13.35 | 34.1 |  |  | 46.602 |  | 35.2495 |  | 8.8 |  | 109.9843 |  | 8.1366 |  |  | 14.63 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 4.9815 | 41.5568 | 134.4261 | 25.6144 | 0.23 | 152.42 |  | 38.2182 | 32.06 |  | 187.1704 | 33.9178 |  |  |  | 4.8 |  | 69.9589 |  | 19.9 |  |  |  | 21.4222 |  | 5.2987 |  | 7.494 |  |  | 134.9568 |  | 5.9781 | 127.8044 | 4.9074 |  | 36.3443 | 3.9037 |  |  | 89.0629 | 22.5337 | 1.2233 | 0.95985 | 30.0712 | 418.5953 | 11.1903 | 135.3433 | 12.7765 |  |  | 13.8562 | 4.8911 |  |  |  | 271.39 |  | 33.979 |  | 28.6457
16:30 |  |  | 28.0136 |  |  |  |  | 20.5489 | 26.0359 | 11.244 | 13.9352 | 13.24 | 34.46 |  |  | 47.094 |  | 43.8596 |  | 8.5 |  | 139.5434 |  | 8.3181 |  |  | 13.19 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 4.9712 | 38.4901 | 132.9461 | 24.9024 | 0.37 | 151.6 |  | 37.8222 | 31.21 |  | 185.6566 | 34.82 |  |  |  | 4.9 |  | 71.9472 |  | 19.9 |  |  |  | 21.4518 |  | 5.4385 |  | 7.335 |  |  | 131.8226 |  | 5.9917 | 127.9856 | 4.3138 |  | 35.7293 | 4.3754 |  |  | 89.4327 | 22.5595 | 1.2257 | 1.0023 | 29.4616 | 411.0508 | 11.1475 | 142.6045 | 12.6918 |  |  | 14.3036 | 4.7238 |  |  |  | 273.97 |  | 34.172 |  | 25.7466
17:00 |  |  | 28.3469 |  |  |  |  | 20.0634 | 27.4008 | 11.127 | 14.1489 | 11.87 | 34.784 |  |  | 46.791 |  | 41.8351 |  | 8.5 |  | 155.2128 |  | 8.781 |  |  | 13.1 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 4.9741 | 42.6105 | 135.6341 | 25.6616 | 0.4 | 158.4 |  | 37.4317 | 30.5 |  | 185.708 | 34.1194 |  |  |  | 4.8 |  | 74.4923 |  | 19.9 |  |  |  | 21.1477 |  | 5.4062 |  | 7.309 |  |  | 134.5681 |  | 6.0063 | 125.8523 | 7.4342 |  | 33.192 | 3.8589 |  |  | 89.3862 | 22.5665 | 1.2172 | 1.0043 | 30.2308 | 413.919 | 11.4075 | 135.0177 | 12.5438 |  |  | 12.8446 | 4.4137 |  |  |  | 276.01 |  | 34.138 |  | 23.6493
17:30 |  |  | 28.6577 |  |  |  |  | 20.5112 | 27.9714 | 9.846 | 14.5199 | 13.11 | 34.832 |  |  | 46.746 |  | 40.3451 |  | 8.6 |  | 46.295 |  | 8.7219 |  |  | 13.86 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 4.9179 | 45.7753 | 137.6002 | 26.2567 | 0.41 | 157.02 |  | 36.2713 | 30.62 |  | 188.186 | 33.1682 |  |  |  | 4.9 |  | 74.6084 |  | 19.9 |  |  |  | 21.4481 |  | 5.3951 |  | 7.377 |  |  | 138.4279 |  | 5.9646 | 125.6209 | 7.6186 |  | 31.6052 | 3.6509 |  |  | 89.7228 | 22.616 | 1.2249 | 1.0151 | 29.51 | 394.1945 | 11.1917 | 135.5775 | 12.8967 |  |  | 12.992 | 5.0008 |  |  |  | 277.65 |  | 34.705 |  | 30.8584
18:00 |  |  | 28.713 |  |  |  |  | 20.1195 | 27.3861 | 9.288 | 15.1573 | 13.32 | 35.798 |  |  | 46.727 |  | 31.9752 |  | 8.4 |  | 41.0859 |  | 8.6807 |  |  | 14.24 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 4.8577 | 45.5895 | 136.4645 | 25.9654 | 0.46 | 156.39 |  | 35.536 | 31.24 |  | 188.9399 | 32.4002 |  |  |  | 4.7 |  | 74.6193 |  | 19.9 |  |  |  | 21.1104 |  | 5.478 |  | 7.352 |  |  | 137.8403 |  | 5.7961 | 125.0193 | 7.6242 |  | 32.4002 | 3.6076 |  |  | 90.942 | 22.617 | 1.2763 | 1.0233 | 28.238 | 416.6329 | 10.1662 | 137.0798 | 12.781 |  |  | 13.0899 | 4.7731 |  |  |  | 278.27 |  | 32.224 |  | 31.0377
18:30 |  |  | 25.2172 |  |  |  |  | 19.4811 | 27.6819 | 8.594 | 15.4951 | 13.42 | 36.304 |  |  | 47.29 |  | 41.6199 |  | 8.1 |  | 37.0795 |  | 8.8687 |  |  | 14.24 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 4.858 | 45.6015 | 132.6472 | 24.6277 | 0.11 | 160.07 |  | 35.348 | 29.93 |  | 170.6873 | 31.9414 |  |  |  | 4.7 |  | 48.1961 |  | 19.9 |  |  |  | 21.4187 |  | 5.6449 |  | 7.517 |  |  | 140.4883 |  | 5.8924 | 124.8161 | 9.4087 |  | 31.9838 | 3.8025 |  |  | 91.6064 | 22.6262 | 1.2789 | 1.1102 | 27.2143 | 419.1425 | 10.049 | 134.5319 | 12.7303 |  |  | 12.8005 | 4.8266 |  |  |  | 276.54 |  | 31.34 |  | 30.9879
19:00 |  |  | 28.1892 |  |  |  |  | 19.7624 | 26.9555 | 8.235 | 15.3672 | 13.29 | 36.484 |  |  | 47.88 |  | 49.5899 |  | 8.8 |  | 36.6959 |  | 8.8491 |  |  | 15.06 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 4.8377 | 40.162 | 130.7201 | 24.3898 | 0.35 | 158.77 |  | 32.1784 | 29.02 |  | 98.8117 | 31.8962 |  |  |  | 4.9 |  | 29.6973 |  | 19.9 |  |  |  | 21.4265 |  | 5.688 |  | 7.424 |  |  | 142.7282 |  | 5.8999 | 120.4671 | 8.0533 |  | 31.5191 | 3.7407 |  |  | 91.7601 | 2.8679 | 1.2857 | 1.1204 | 27.5669 | 431.0661 | 10.2368 | 130.5784 | 12.4974 |  |  | 10.947 | 4.7174 |  |  |  | 263.16 |  | 30.467 |  | 31.1832
19:30 |  |  | 25.8862 |  |  |  |  | 20.0521 | 27.3553 | 8.94 | 14.2562 | 13.13 | 36.576 |  |  | 47.951 |  | 45.4586 |  | 9.3 |  | 36.0455 |  | 9.0467 |  |  | 15.72 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 4.7962 | 42.8708 | 136.0639 | 25.3332 | 0.46 | 159.55 |  | 33.2388 | 29.2 |  | 76.1968 | 32.2646 |  |  |  | 4.8 |  | 29.2995 |  | 19.9 |  |  |  | 21.4683 |  | 5.8082 |  | 7.348 |  |  | 142.4849 |  | 5.9913 | 122.5867 | 8.6216 |  | 32.2814 | 3.74 |  |  | 91.0512 | 2.8584 | 1.2834 | 1.1063 | 28.0684 | 425.4572 | 10.1752 | 135.2482 | 12.3666 |  |  | 11.0319 | 4.7377 |  |  |  | 257.16 |  | 30.244 |  | 31.1234
20:00 |  |  | 24.2191 |  |  |  |  | 20.0586 | 26.6681 | 8.935 | 13.2902 | 13.26 | 36.646 |  |  | 48.38 |  | 39.9208 |  | 9.5 |  | 35.6245 |  | 9.125 |  |  | 15.65 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 4.7842 | 43.3276 | 140.7466 | 25.7193 | 0.37 | 159.34 |  | 35.0885 | 29.81 |  | 74.6124 | 32.318 |  |  |  | 4.9 |  | 29.5423 |  | 19.9 |  |  |  | 21.536 |  | 5.8403 |  | 7.391 |  |  | 141.2609 |  | 5.9553 | 125.0733 | 8.6004 |  | 32.5811 | 3.6949 |  |  | 90.1426 | 2.8956 | 1.2694 | 1.0887 | 28.5433 | 404.21 | 10.4629 | 132.4144 | 12.3514 |  |  | 11.7946 | 4.7083 |  |  |  | 257.96 |  | 30.189 |  | 31.3331
20:30 |  |  | 24.392 |  |  |  |  | 20.1319 | 26.9202 | 11.077 | 10.8584 | 13.02 | 35.798 |  |  | 48.278 |  | 42.8153 |  | 9.2 |  | 34.8131 |  | 9.0016 |  |  | 16.35 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 4.6656 | 43.4521 | 143.3212 | 25.39 | 0.84 | 160.27 |  | 34.9666 | 29.66 |  | 75.2711 | 34.603 |  |  |  | 4.8 |  | 29.5216 |  | 19.9 |  |  |  | 21.6034 |  | 5.8035 |  | 7.46 |  |  | 144.6104 |  | 6.015 | 118.3427 | 8.6672 |  | 34.1446 | 4.0014 |  |  | 90.8289 | 2.9036 | 1.2515 | 1.0958 | 28.9553 | 411.5587 | 10.8738 | 135.8497 | 12.502 |  |  | 11.7227 | 4.6947 |  |  |  | 260.3 |  | 30.104 |  | 31.3439
21:00 |  |  | 28.5573 |  |  |  |  | 20.1467 | 28.3332 | 11.813 | 10.9456 | 11.39 | 36.538 |  |  | 48.44 |  | 48.4289 |  | 9.4 |  | 34.2164 |  | 8.9409 |  |  | 16.55 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 4.5913 | 46.2365 | 144.5347 | 25.4036 | 0.87 | 160.61 |  | 35.6811 | 30.76 |  | 99.7588 | 35.1163 |  |  |  | 4.9 |  | 29.6698 |  | 19.9 |  |  |  | 21.6021 |  | 5.758 |  | 7.534 |  |  | 146.2514 |  | 6.0723 | 118.0545 | 9.1649 |  | 33.9673 | 4.0848 |  |  | 91.2993 | 3.0541 | 1.2419 | 1.0826 | 22.8712 | 424.4124 | 10.5738 | 134.0513 | 12.5531 |  |  | 12.0941 | 4.8757 |  |  |  | 269.64 |  | 30.148 |  | 32.0622
21:30 |  |  | 33.3403 |  |  |  |  | 20.1445 | 27.5088 | 11.857 | 10.9086 | 13.37 | 34.084 |  |  | 48.725 |  | 15.7947 |  | 8.9 |  | 35.0367 |  | 8.6062 |  |  | 16.71 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.5341 | 44.8778 | 141.7475 | 25.9053 | 0.94 | 159.78 |  | 35.4415 | 25.89 |  | 99.805 | 35.5695 |  |  |  | 4.8 |  | 32.724 |  | 19.9 |  |  |  | 21.4153 |  | 5.7509 |  | 7.524 |  |  | 146.1421 |  | 6.0994 | 118.6703 | 9.7153 |  | 33.4069 | 4.1258 |  |  | 91.5522 | 3.2892 | 1.2218 | 1.0858 | 27.1843 | 429.2307 | 10.7698 | 136.4153 | 12.3576 |  |  | 11.9096 | 4.9938 |  |  |  | 272.41 |  | 30.08 |  | 31.5491
22:00 |  |  | 34.2831 |  |  |  |  | 20.677 | 27.7863 | 11.901 | 11.038 | 13 | 32.026 |  |  | 48.66 |  | 31.5547 |  | 9.2 |  | 35.1207 |  | 8.8057 |  |  | 16.39 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.422 | 43.2879 | 140.6165 | 26.7749 | 1.03 | 158.68 |  | 36.0031 | 27.23 |  | 186.2158 | 35.3991 |  |  |  | 4.7 |  | 55.9171 |  | 19.9 |  |  |  | 21.3575 |  | 5.7642 |  | 7.393 |  |  | 142.7919 |  | 6.1475 | 120.305 | 10.1837 |  | 33.9105 | 3.9547 |  |  | 91.6521 | 6.5592 | 1.1349 | 1.0756 | 27.2204 | 432.7931 | 10.9156 | 138.0376 | 12.1673 |  |  | 12.8873 | 4.8634 |  |  |  | 275.92 |  | 30.284 |  | 31.2932
22:30 |  |  | 36.9122 |  |  |  |  | 20.6462 | 27.5469 | 11.968 | 11.3401 | 12.5 | 35.746 |  |  | 48.304 |  | 47.8259 |  | 9 |  | 57.9626 |  | 8.7106 |  |  | 16.26 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.885 | 44.171 | 141.1264 | 26.8199 | 1.15 | 160.6 |  | 36.5445 | 32.24 |  | 192.1173 | 36.1698 |  |  |  | 4.7 |  | 69.4338 |  | 19.9 |  |  |  | 21.1933 |  | 5.776 |  | 7.402 |  |  | 141.83 |  | 6.2253 | 126.1755 | 10.6356 |  | 33.3715 | 3.9615 |  |  | 91.4629 | 22.2266 | 0.8049 | 0.97253 | 29.1977 | 432.6818 | 11.1509 | 138.5334 | 12.2035 |  |  | 13.866 | 4.6516 |  |  |  | 281.82 |  | 39.113 |  | 31.4495
23:00 |  |  | 35.5172 |  |  |  |  | 20.6237 | 27.015 | 11.837 | 11.9793 | 13.48 | 35.422 |  |  | 48.304 |  | 16.3115 |  | 9.3 |  | 95.2847 |  | 9.0445 |  |  | 16.18 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1368 | 44.3717 | 139.2379 | 26.5882 | 1.26 | 160.79 |  | 35.3531 | 32.11 |  | 191.8137 | 36.3447 |  |  |  | 4.7 |  | 73.6019 |  | 19.9 |  |  |  | 21.0823 |  | 5.6874 |  | 7.361 |  |  | 141.5753 |  | 6.0971 | 129.6371 | 11.3401 |  | 33.3886 | 3.9546 |  |  | 91.7763 | 22.2404 | 0.5996 | 1.0753 | 30.7183 | 437.3335 | 11.3533 | 134.1864 | 11.9778 |  |  | 14.1214 | 3.9905 |  |  |  | 283.24 |  | 39.312 |  | 33.038
23:30 |  |  | 39.6442 |  |  |  |  | 20.2789 | 26.7593 | 11.909 | 13.4509 | 13.52 | 35.604 |  |  | 48.445 |  | 17.6403 |  | 8.9 |  | 146.4097 |  | 9.1234 |  |  | 16.03 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.6984 | 44.8721 | 138.0549 | 25.6534 | 1.2 | 160.57 |  | 35.9369 | 32.37 |  | 190.892 | 36.7517 |  |  |  | 4.6 |  | 73.3861 |  | 19.9 |  |  |  | 21.1588 |  | 5.7466 |  | 7.242 |  |  | 141.7118 |  | 6.2327 | 126.7777 | 10.3184 |  | 33.7836 | 3.8564 |  |  | 91.643 | 22.2747 | 0.4975 | 0.98864 | 29.6884 | 439.5207 | 11.452 | 138.13 | 11.6505 |  |  | 14.4045 | 2.3809 |  |  |  | 283.51 |  | 39.728 |  | 32.9018
00:00 |  |  | 41.5125 |  |  |  |  | 21.7659 | 26.8087 | 10.773 | 14.0491 | 13.12 | 35.53 |  |  | 47.988 |  | 12.9574 |  | 8.3 |  | 140.4337 |  | 9.1639 |  |  | 16.05 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 1.5293 | 44.7852 | 137.598 | 26.1748 | 0.83 | 160.42 |  | 37.0348 | 32.44 |  | 187.3384 | 35.766 |  |  |  | 4.5 |  | 73.4449 |  | 9.5 |  |  |  | 21.1988 |  | 5.6227 |  | 7.515 |  |  | 140.603 |  | 6.1633 | 127.6753 | 10.1756 |  | 34.5287 | 3.8369 |  |  | 90.7204 | 22.2944 | 0.4259 | 1.0216 | 29.1996 | 418.1948 | 10.8969 | 138.1649 | 11.3286 |  |  | 14.6652 | 2.2198 |  |  |  | 277.83 |  | 39.752 |  | 32.0673
MWh | 0 | 0 | 892.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.6649 | 625.362 | 255.9203 | 314.6108 | 313.61 | 823.086 | 0 | 0 | 1139.662 | 0 | 919.7062 | 0 | 214.55 | 0 | 2419.9437 | 0 | 212.4012 | 0 | 0 | 366.635 | 0 | 0 | 69.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1406 | 1055.1435 | 3269.2343 | 626.7418 | 18.01 | 3828.62 | 0 | 876.9744 | 755.785 | 0 | 4242.9101 | 818.2746 | 0 | 0 | 0 | 102.45 | 0 | 1587.7031 | 0 | 468.2 | 0 | 0 | 0 | 512.2319 | 0 | 132.4908 | 0 | 175.9375 | 0 | 0 | 3368.9618 | 0 | 136.2019 | 3013.154 | 231.6894 | 0 | 799.601 | 93.5442 | 0 | 0 | 2135.0358 | 471.5909 | 19.6127 | 22.9858 | 685.4585 | 10088.1593 | 258.7142 | 3176.0988 | 341.7191 | 0 | 0 | 300.7871 | 110.8841 | 0 | 0 | 0 | 6582.77 | 0 | 858.4695 | 0 | 640.5911
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 22 de Febrero del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1136.5076 | 3625.0469 | 1700.5937 | 47.7 | 61.1 |  |  | 36.4 |  | 34.8 | 11.1 | 0 | 245.3 | 6898.5481 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 487.2
01:00 | 1146.6254 | 3639.2832 | 1672.3789 | 0 | 0.4 |  |  | 36.4 |  | 35.8 | 11.1 | 0 | 230.8 | 6772.7875 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 49.05
01:30 | 1127.4387 | 3634.0193 | 1663.165 | 0 | 0 |  |  | 36.3 |  | 34.2 | 11.1 | 0 | 218.8 | 6725.0231 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.05
02:00 | 1116.4851 | 3691.7862 | 1552.6859 | 0 | 0 |  |  | 36.3 |  | 34.6 | 11.1 | 0 | 176.4 | 6619.3572 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4438.85
02:30 | 1118.3318 | 3619.1312 | 1586.3975 | 0 | 0 |  |  | 36.4 |  | 34.1 | 11.1 | 0 | 166.7 | 6572.1605 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.3
03:00 | 1110.5813 | 3516.2166 | 1534.5855 | 0 | 0 |  |  | 36.8 |  | 34.3 | 11.5 | 0 | 196.2 | 6440.1834 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 21.15
03:30 | 1120.3334 | 3708.4214 | 1433.0481 | 0 | 0 |  |  | 36.7 |  | 34.2 | 11.5 | 0 | 206.5 | 6550.7029 |  | C.H. SANTA ROSA II | 34.6
04:00 | 1119.7561 | 3704.9582 | 1433.3532 | 0 | 0 |  |  | 36.7 |  | 27.3 | 11.1 | 0 | 206.1 | 6539.2675 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3522.4
04:30 | 1113.6586 | 3693.3474 | 1420.335 | 0 | 0 |  |  | 36.9 |  | 27.4 | 11.1 | 0 | 196 | 6498.7411 |  | C.H. YANANGO | 1012.05
05:00 | 1118.3373 | 3697.5346 | 1429.5949 | 0 | 0 |  |  | 37.2 |  | 32.2 | 11 | 0 | 208 | 6533.8669 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 123.25
05:30 | 1119.9279 | 3698.3532 | 1468.297 | 0 | 0 |  |  | 36.9 |  | 33.5 | 11 | 0.1 | 208.7 | 6576.778 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2626.9
06:00 | 1115.436 | 3532.0096 | 1551.091 | 0 | 0 |  |  | 36.7 |  | 33.4 | 11 | 11.8 | 169.5 | 6460.9366 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 58.6
06:30 | 1113.8521 | 3584.4604 | 1538.5005 | 0 | 0 |  |  | 36.8 |  | 33.6 | 11.1 | 84.2 | 110.5 | 6513.013 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 449.65
07:00 | 1106.4859 | 3440.2796 | 1547.2282 | 0 | 0 |  |  | 36.9 |  | 34 | 11.1 | 207.7 | 92 | 6475.6936 |  | C.H. RUNATULLO II | 479.75
07:30 | 1061.1292 | 3408.4972 | 1812.8065 | 19.7 | 0 |  |  | 36.8 |  | 33.7 | 11.1 | 283.7 | 85.4 | 6752.833 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.5
08:00 | 1075.4098 | 3467.8391 | 1913.5461 | 45.6 | 0 |  |  | 36.2 |  | 33.5 | 11.1 | 335.9 | 84 | 7003.0951 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 289.25
08:30 | 1081.1723 | 3397.1295 | 2085.9646 | 45.8 | 0 |  |  | 36.4 |  | 32.2 | 11.1 | 417 | 96 | 7202.7663 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3953
09:00 | 1087.691 | 3400.8886 | 2306.3541 | 45.7 | 0 |  |  | 36.3 |  | 30.6 | 11.5 | 427.4 | 92.1 | 7438.5337 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 192.8
09:30 | 1086.6055 | 3472.923 | 2354.9212 | 45.8 | 0 |  |  | 36.4 |  | 29.8 | 10.9 | 438 | 96.2 | 7571.5498 |  | C.H. ARICOTA II |  | 58.3
10:00 | 1081.9336 | 3505.9433 | 2400.4564 | 45.6 | 0 |  |  | 36.4 |  | 32.9 | 11.4 | 451.6 | 158.2 | 7724.4333 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 77.8
10:30 | 1083.3406 | 3473.794 | 2416.0427 | 45.7 | 0 |  |  | 36.3 |  | 32.1 | 10.5 | 453 | 192.7 | 7743.4773 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14742.85
11:00 | 1082.3245 | 3391.0524 | 2542.0238 | 45.5 | 0 |  |  | 36.7 |  | 32.7 | 10.5 | 459.8 | 241.4 | 7842.0007 |  | C.H. RESTITUCION | 4901.2
11:30 | 1087.7255 | 3382.9975 | 2511.9712 | 45.7 | 0 |  |  | 37 |  | 32.5 | 10.5 | 461.4 | 293.8 | 7863.5941 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.6
12:00 | 1075.1657 | 3362.6249 | 2501.8271 | 45.5 | 0 |  |  | 36.8 |  | 32.5 | 10.5 | 458.8 | 280.8 | 7804.5177 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 480.05
12:30 | 1064.8959 | 3324.0653 | 2465.2758 | 45.4 | 0 |  |  | 36.7 |  | 33.2 | 10.5 | 427.6 | 383.6 | 7791.237 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.9
13:00 | 1072.6374 | 3419.9324 | 2320.8018 | 45.7 | 0 |  |  | 36.8 |  | 32.9 | 10.3 | 384.5 | 451.5 | 7775.0716 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10836.55
13:30 | 1071.3028 | 3386.589 | 2225.4931 | 45.8 | 0 |  |  | 36.9 |  | 32.1 | 10.2 | 392.8 | 475.9 | 7677.085 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
14:00 | 1073.3561 | 3337.5199 | 2084.6397 | 45.5 | 0 |  |  | 36.8 |  | 30.5 | 10.3 | 400.3 | 518.6 | 7537.5157 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1979.95
14:30 | 1064.0621 | 3381.9289 | 2117.7211 | 45.8 | 0 |  |  | 36.8 |  | 32.3 | 10.3 | 395.3 | 510.4 | 7594.6121 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 478.1
15:00 | 1081.3248 | 3405.9342 | 2138.4904 | 45.5 | 0 |  |  | 37.2 |  | 29.6 | 10.3 | 385.7 | 533.9 | 7667.9493 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 425.75
15:30 | 1077.8366 | 3526.5373 | 2183.7932 | 45.6 | 0 |  |  | 36.7 |  | 31.7 | 10.3 | 174.5 | 490.6 | 7577.5671 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2261.8
16:00 | 1071.0283 | 3471.2596 | 2264.4261 | 44.9 | 0 |  |  | 36.8 |  | 32.7 | 11.1 | 174 | 472.3 | 7578.514 |  | C.H. YUNCAN |  | 2079.15
16:30 | 1075.6232 | 3461.1321 | 2204.9407 | 45.3 | 0 |  |  | 36.7 |  | 32.7 | 10.9 | 193 | 486.1 | 7546.3961 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 397.55
17:00 | 1084.3912 | 3345.6147 | 2065.0022 | 45.8 | 0 |  |  | 36.8 |  | 30.3 | 10.1 | 205.4 | 521.1 | 7344.5081 |  | C.H. EL CARMEN | 197.85
17:30 | 1098.0294 | 3417.8911 | 1980.1693 | 45.8 | 0 |  |  | 36.8 |  | 33.4 | 9.7 | 79.7 | 525.4 | 7226.8898 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
18:00 | 1096.5583 | 3586.4238 | 1990.3303 | 46 | 0 |  |  | 36.8 |  | 33.2 | 10.3 | 8 | 513 | 7320.6124 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:30 | 1105.2752 | 3566.5582 | 2103.3265 | 45.7 | 0 |  |  | 36.9 |  | 32.2 | 10.8 | 0 | 447.8 | 7348.56 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
19:00 | 1112.9994 | 3694.3881 | 2379.5772 | 45.8 | 0 |  |  | 36.7 |  | 32.5 | 11.1 | 0 | 361 | 7674.0647 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84
19:30 | 1109.1188 | 3657.4242 | 2481.3582 | 46.1 | 0 |  |  | 36.8 |  | 32.4 | 11.1 | 0 | 344.2 | 7718.5011 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.6
20:00 | 1103.0522 | 3627.7116 | 2469.8827 | 46.1 | 0 |  |  | 36.6 |  | 32.2 | 11.1 | 0 | 353.1 | 7679.7466 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 449.25
20:30 | 1108.0153 | 3620.2814 | 2473.959 | 46 | 0 |  |  | 37 |  | 32.5 | 11.1 | 0 | 308.6 | 7637.4557 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2172.05
21:00 | 1107.8639 | 3618.4534 | 2485.5878 | 46.2 | 0 |  |  | 36.8 |  | 32.3 | 11.1 | 0 | 276.3 | 7614.605 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13396.3313
21:30 | 1102.8 | 3524.99 | 2484.46 | 46.1 | 0 |  |  | 36.6 |  | 32.5 | 11.1 | 0 | 246.4 | 7484.95 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 183.2056
22:00 | 1074.6 | 3524.41 | 2539.69 | 46.2 | 0 |  |  | 36.7 |  | 32 | 11.1 | 0 | 263.7 | 7528.4 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1967.3
22:30 | 1041.3 | 3391.43 | 2602.46 | 46.2 | 0 |  |  | 36.6 |  | 32.2 | 11.1 | 0 | 295.6 | 7456.89 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 59.75
23:00 | 1034.3 | 3314.62 | 2502.13 | 46.3 | 0 |  |  | 36.4 |  | 31.5 | 11.1 | 0 | 319.3 | 7295.65 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 119.6579
23:30 | 1031.3 | 3369.96 | 2318.86 | 46.2 | 0 |  |  | 36.7 |  | 31.7 | 11.1 | 0 | 309.7 | 7155.52 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5354.4402
00:00 | 1053.4 | 3313.85 | 2202.71 | 46.4 | 0 |  |  | 36.5 |  | 32.5 | 11.1 | 0 | 276.4 | 6972.86 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1841.2499
TOTAL MWh | 26200.663 | 84168.7214 | 49731.1265 | 789.35 | 30.75 | 0 | 0 | 880.4 | 0 | 778.5 | 261.1 | 3855.6 | 6968.3 | 173664.5108 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 213.4495
% | 15.1638 | 48.7132 | 28.7822 | 0.45684 | 0.017797 | 0 | 0 | 0.50695 | 0 | 0.45056 | 0.15111 | 2.2315 | 4.033 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1733
[16 empty] | C.H. HER 1 | 3.05
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 199.95
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5530.4
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2924.65
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1497.05
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 146.75
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2660.7
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.35
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 205.5
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4176.85
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 753.5
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1032.15
[16 empty] | C.H. OROYA | 62.4
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 131.35
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2611.5
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26200.663 | 84168.7214

## GENERACION RER
sábado, 22 de Febrero del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 14.9 | 12.5 | 7.4 | 20.3 | 2 |  |  |  | 19 |  | 19.9 | 20.2 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20 | 19.8 | 20 | 19 |  | 4.5 | 103.5 | 13.9 | 43.9 |  |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 1.8 | 2.9 | 3.7 | 18.7 |  |  | 3.5 |  |  | 5.5019 | 9.912 | 5.5 |  | 7 |  |  |  | 26.2 | 36.1 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.7 |  | 652.7139
1:00 | 15 | 13.6 | 7.2 | 20.3 | 2 |  |  |  | 18.7 |  | 19.7 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 19 |  | 1.7 | 99.8 | 11.4 | 42.9 |  |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 1.1 | 3 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 |  |  | 5.4979 | 9.909 | 5.1 |  | 6.1 |  |  |  | 23.7 | 36 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 639.2069
1:30 | 15 | 12 | 7.2 | 20.3 | 2 |  |  |  | 18.7 |  | 19.5 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 19 |  | 0.1 | 89.3 | 12.1 | 45.8 |  |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4929 | 9.86 | 8.4 |  | 13.2 |  |  |  | 17.9 | 27.8 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.7 |  | 624.9529
2:00 | 15 | 12 | 7.6 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 18.8 |  | 19 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19 |  |  | 74.6 | 9.4 | 26.7 |  |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 4.4 | 7 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3956 | 9.928 | 12 |  | 12.7 |  |  |  | 11.9 | 17.7 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 582.7237
2:30 | 15 | 12 | 7.1 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 18.7 |  | 19 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 19 |  |  | 80.3 | 7 | 18.8 |  |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 3.5 | 6.2 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4994 | 9.945 | 7.2 |  | 8.1 |  |  |  | 16.2 | 19.4 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.6 |  | 572.9444
3:00 | 15 | 12.2 | 7.1 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 18.7 |  | 19 | 20.2 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 19 |  | 3.7 | 94.9 | 6.8 | 12.9 |  |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 3 | 6.5 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.464 | 9.91 | 6.9 |  | 7.1 |  |  |  | 20.6 | 33.8 | 20 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.6 |  | 601.174
3:30 | 15 | 12.1 | 7.1 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 18.7 |  | 19.1 | 20.2 | 12.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 19 | 0.7 | 6 | 95.7 | 3.6 | 17 |  |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 3.1 | 5.9 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3483 | 9.946 | 9.5 |  | 7.2 |  |  |  | 21.8 | 36 | 20 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.7 |  | 613.0943
4:00 | 14.9 | 5.5 | 6.9 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 18.7 |  | 19 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 19 |  | 4.3 | 86.6 | 7.8 | 23.7 |  |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 3.2 | 6.9 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.7 |  |  | 5.563 | 9.924 | 13.7 |  | 6.4 |  |  |  | 21.4 | 32.1 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.6 |  | 605.287
4:30 | 14.8 | 5.8 | 6.8 | 20.3 | 2 |  |  |  | 18.7 |  | 19 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 0.1 | 4 | 72 | 10.1 | 21.8 |  |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 2.4 | 4.8 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.7 |  |  | 5.3948 | 9.926 | 15.5 |  | 11.1 |  |  |  | 23.3 | 30.9 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.7 |  | 594.6208
5:00 | 15 | 10.1 | 7.1 | 20.3 | 2 |  |  |  | 18.8 |  | 19.2 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 19.7 | 19 | 0.9 | 4.7 | 76.6 | 12.8 | 34.7 |  |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 4.8 | 7.9 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.7 |  |  | 5.3743 | 9.965 | 4.7 |  | 7.1 |  |  |  | 20.7 | 33.1 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.7 |  | 611.3393
5:30 | 15 | 11.5 | 7 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 18.7 |  | 19.5 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 0.6 | 7.4 | 79.9 | 9.3 | 28.7 |  |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 4.6 | 9.2 | 3.2 | 18.7 |  |  | 3.7 |  | 0.1 | 5.4808 | 9.951 | 2.3 |  | 1.4 |  |  |  | 24.1 | 41.2 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.7 |  | 614.0318
6:00 | 14.9 | 11.5 | 7 | 20.3 | 2 |  |  |  | 18.7 |  | 19.5 | 20.3 | 12.7 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 0.4 | 6.1 | 62.1 | 9.5 | 30.6 | 0.4 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 2.2 | 5.3 | 3.3 | 18.7 |  |  | 3.7 |  | 2.4 | 5.3321 | 9.929 |  | 2.3 | 0.6 | 2.1 |  | 2.6 | 21 | 31.7 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.6 | 2 | 586.0611
6:30 | 15 | 11.5 | 7.1 | 20.3 | 2 |  |  |  | 18.9 |  | 19.4 | 20.2 | 9.2 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 19 |  | 4.2 | 46.5 | 2.9 | 16.7 | 1.6 |  |  | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 3.3 | 2 | 4.4 | 3.2 | 18.7 |  |  | 3.7 | 0.5 | 8.4 | 5.4506 | 9.869 | 0.3 | 27.6 | 0.3 | 22.4 |  | 9.2 | 14.1 | 19.1 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.6 |  | 20 | 8.6 | 10.6 | 596.0196
7:00 | 15 | 11.7 | 7.3 | 20.3 | 2 |  |  | 0.1 | 18.9 |  | 19.4 | 20.3 | 2.7 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 0.2 | 6.6 | 38.2 | 1.8 | 12.2 | 21.9 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 9.3 | 2.3 | 4.3 | 3.3 | 18.7 |  |  | 3.6 | 2.2 | 11.9 | 5.2724 | 9.903 |  | 73.2 |  | 58.4 |  | 14.2 | 10.1 | 16.3 | 20 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.6 |  | 20 | 8.7 | 14.9 | 695.0754
7:30 | 15.1 | 11.6 | 7 | 20.3 | 2 |  |  | 0.1 | 18.9 |  | 19.1 | 20.1 | 3.3 | 3.2 | 5.1 | 20.2 | 19.5 | 20 | 19 | 0.4 | 3 | 45 | 0.7 | 6.3 | 27.8 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 39.8 | 2 | 4.1 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 | 5.5 | 13.6 | 5.5362 | 9.867 |  | 120 |  | 37.8 |  | 16.1 | 9.7 | 14.2 | 13.5 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 6.2 |  | 20.2 | 8.6 | 16.8 | 757.5032
8:00 | 15 | 11.5 | 7 | 20.3 | 2 |  |  | 0.2 | 18.9 |  | 20.2 | 20.3 | 8.5 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.1 | 19 | 19 |  | 2.9 | 49 | 0.5 | 5.5 | 35.1 |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 67.2 | 1.4 | 4.4 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 | 7.8 | 14.1 | 5.4318 | 10.01 |  | 112.4 |  | 56.3 |  | 17 | 8 | 12.3 |  | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 7.8 |  | 20 | 8.7 | 18 | 800.7418
8:30 | 14 | 11.6 | 6.6 | 20.3 | 2 |  |  | 0.4 | 19.1 |  | 20 | 20.3 | 12.5 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19 |  | 1.9 | 58.2 | 1.9 | 7.2 | 33.9 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 73.6 | 1.3 | 2.9 | 3.3 | 18.7 |  |  | 3.6 | 9.6 | 14.6 | 5.4087 | 9.917 |  | 140.8 |  | 101.8 |  | 17.6 | 9.4 | 13.2 |  | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 5.9 |  | 20 | 8.6 | 18.8 | 897.5257
9:00 | 12 | 11.6 | 7 | 20.3 | 2.2 |  |  | 0.9 | 19.2 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 |  |  | 53.8 | 4.1 | 10.1 | 37.4 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 72.9 | 1.3 | 3.3 | 3.3 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 11.7 | 14.9 | 5.3797 | 9.945 |  | 141.2 |  | 102.9 |  | 18.1 | 6.5 | 13 |  | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 8.1 |  | 20.1 | 8.6 | 19.2 | 903.9247
9:30 | 11 | 11.5 | 7.3 | 20.3 | 2.2 |  |  | 0.7 | 19.4 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 19 |  |  | 45.7 | 5.5 | 12.4 | 34.4 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 73.9 | 5 | 8.6 | 3.4 | 18.7 |  | 0.1 | 1.8 | 13.7 | 14.9 | 5.4686 | 9.889 |  | 143.6 |  | 105.7 |  | 17.9 | 5.1 | 13.9 |  | 4.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 13.9 |  | 20.1 | 8.7 | 19.2 | 916.0576
10:00 | 14 | 11.5 | 7.4 | 20.3 | 2.1 |  |  | 0.6 | 19.4 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 19 |  | 1.1 | 80.5 | 8.5 | 24.4 | 37.8 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 75.4 | 6.6 | 8.5 | 3.5 | 18.7 |  | 0.2 | 1.8 | 14.9 | 15.1 | 5.4508 | 9.782 |  | 147.6 |  | 107.7 |  | 18.1 | 7.8 | 20.8 |  | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 14.9 |  | 20 | 8.6 | 19.3 | 995.0328
10:30 | 15 | 10.3 | 6.8 | 20.3 | 2 |  |  | 1.3 | 19.4 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 19 |  | 5.6 | 95.6 | 11.8 | 21.7 | 38.2 |  | 0.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 75.2 | 6.2 | 9.6 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 1.8 | 16.3 | 15.3 | 5.3755 | 9.896 |  | 145.6 |  | 107.3 |  | 18.2 | 11.2 | 30.9 |  | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 16.1 |  | 20 | 8.6 | 19.3 | 1029.3715
11:00 | 15 | 10.3 | 7.4 | 20.3 | 2.1 |  |  | 1.2 | 19.4 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 19.9 | 19 |  | 15.4 | 101.5 | 13.2 | 20.3 | 36.8 |  | 0.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.5 | 9 | 11.9 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 1.8 | 17.2 | 15.5 | 5.4896 | 9.944 |  | 145.7 |  | 107.6 |  | 18.4 | 20 | 50 |  | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 17.1 |  | 20 | 8.7 | 19.6 | 1085.6336
11:30 | 15 | 10.3 | 7.2 | 20.3 | 2.1 |  |  | 1.1 | 19.4 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 19 |  | 34.1 | 104.8 | 17.8 | 24.6 | 39.2 |  | 0.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.1 | 11.9 | 14.7 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 1.8 | 18 | 15.7 | 5.6945 | 9.93 |  | 148.1 |  | 109.4 |  | 18.6 | 25 | 60.7 |  | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 14.9 |  | 20 | 8.7 | 16.1 | 1139.6245
12:00 | 15 | 10.2 | 7.3 | 20.3 | 2.1 |  |  | 0.5 | 19.4 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 19 |  | 34.8 | 102.4 | 11.8 | 21.5 | 33.8 |  | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.8 | 10.9 | 14.4 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 1.8 | 18.3 | 15.9 | 5.2794 | 9.871 |  | 149.9 |  | 109 |  | 18.7 | 20.8 | 64 |  | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 12.1 |  | 20 | 8.6 | 19.6 | 1110.6504
12:30 | 15 | 11.2 | 7 | 20.3 | 2.1 |  |  | 0.7 | 19.4 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 2.4 | 37.8 | 107 | 18 | 24.4 | 17.2 | 0.7 | 1 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.7 | 11.1 | 14.6 | 3.6 | 18.7 |  | 0.1 | 1.8 | 18.5 | 15.8 | 5.5008 | 9.976 | 58.9 | 141 | 12.6 | 106.1 |  | 18.6 | 24.1 | 71 |  | 3.8 | 2 | 2.3 | 2.4 | 10.2 |  | 20 | 8.6 | 18.7 | 1174.5768
13:00 | 14 | 12.2 | 6.7 | 20.3 | 2.2 |  |  | 0.4 | 19.4 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 19 | 4.2 | 34.2 | 103.4 | 17.4 | 28.9 | 39.6 | 0.5 | 1.3 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.7 | 13 | 14 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 1.8 | 18.1 | 15.8 | 5.5968 | 9.955 | 70 | 105.8 | 76.6 | 70.5 |  | 18.4 | 22.4 | 65.6 |  | 3.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 15.3 |  | 20.1 | 8.6 | 19.7 | 1200.2518
13:30 | 14 | 12.2 | 5.9 | 20.3 | 1.8 |  |  | 0.9 | 19.4 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 19.4 | 19 | 4.5 | 35.6 | 95.7 | 32.8 | 47.8 | 39.3 | 0.4 | 2.3 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.5 | 8.8 | 11.4 | 3.6 | 18.7 |  | 0.1 | 1.8 | 17.5 | 15.7 | 5.4428 | 9.974 | 75.1 | 107.4 | 75.7 | 82.8 |  | 17.9 | 23.2 | 62.6 |  | 3.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 11 |  | 20 | 8.6 | 19.7 | 1230.5168
14:00 | 12.8 | 12.1 | 5.6 | 20.3 | 1.9 |  |  | 0.8 | 19.4 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 3.3 | 5.2 | 19.9 | 20.5 | 20 | 19 | 3.9 | 43 | 84.1 | 32.5 | 70.5 | 39.6 | 0.4 | 1.3 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.7 | 10.5 | 12.6 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 1.8 | 16.6 | 15.5 | 5.6929 | 9.928 | 92.2 | 106 | 87.3 | 86.7 |  | 18 | 20.5 | 59.8 |  | 3.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 17 |  | 19.9 | 8.5 | 19.2 | 1279.8209
14:30 | 13 | 13.1 | 6.2 | 20.3 | 2 |  |  | 0.4 | 19.4 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 4.5 | 38.6 | 84.8 | 64.9 | 68.6 | 12.8 | 1.5 | 3.2 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 79.7 | 9.7 | 12.6 | 3.6 | 18.7 |  | 0.1 | 1.8 | 14 | 14.2 | 5.6442 | 9.951 | 73.5 | 149.1 | 76.4 | 80.5 |  | 17.2 | 17 | 55.1 |  | 3.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 7.9 |  | 20 | 8.6 | 19.4 | 1268.8952
15:00 | 13 | 10.8 | 5.8 | 20.3 | 2 |  |  | 0.1 | 19.4 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 6.8 | 54.4 | 88.1 | 48.9 | 69.6 | 11.9 | 2.6 | 2.6 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 80.6 | 10.3 | 11.6 | 3.6 | 18.7 |  | 0.1 | 1.8 | 13.5 | 13.4 | 5.5713 | 9.925 | 79.8 | 133.3 | 87.7 | 93.2 |  | 16 | 17.2 | 54.3 |  | 3.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 4.8 |  | 20 | 8.6 | 18.8 | 1280.0963
15:30 | 13 | 11.5 | 7.2 | 20.3 | 2 |  |  | 0.1 | 14.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 6.2 | 65.2 | 82 | 30.4 | 60.9 | 14.9 | 1.4 | 2.2 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 31.7 | 7.4 | 7.5 | 3.6 | 18.7 |  | 0.1 | 1.8 | 11.9 | 15 | 5.5899 | 9.993 | 80.3 | 33.1 | 86.5 | 23 | 0.3 | 17.5 | 14.3 | 46.3 |  | 3.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 9 |  | 20 | 8.5 | 18.2 | 1023.2829
16:00 | 13 | 12.5 | 7.2 | 20.3 | 2.1 |  |  | 0.2 | 11 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.5 | 19.3 | 19 | 5.7 | 67.3 | 92.6 | 20.4 | 59.4 | 28.8 | 0.5 | 0.6 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 35 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 18.7 |  | 0.1 | 1.8 | 6 | 13.9 | 5.5144 | 9.901 | 66.5 | 26.1 | 93.1 | 20.8 | 0.4 | 15.9 | 14.8 | 45.4 |  | 4.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 10.3 |  | 20.1 | 8.5 | 16.9 | 1001.9154
16:30 | 13.1 | 12.5 | 7.1 | 20.3 | 2.1 |  |  | 0.1 | 10.6 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 6.5 | 70.4 | 94 | 14.3 | 50.6 | 31.8 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 10.2 | 0.3 | 0.5 | 3.6 | 18.7 |  |  | 1.8 | 3.5 | 10 | 5.4783 | 9.936 | 77.9 | 61.8 | 90.3 | 44.7 | 0.4 | 12.4 | 19.6 | 61.1 |  | 4.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 3.7 |  | 20 | 8.6 | 14.8 | 1036.6143
17:00 | 11.4 | 12.5 | 6.4 | 20.3 | 2.1 |  |  | 0.1 | 15.5 |  | 20.3 | 20.2 | 12.6 | 3.3 | 5.2 | 20 | 19.9 | 20 | 18.8 | 4.4 | 62 | 98.9 | 11.9 | 47.3 | 17.8 |  |  | 10.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.7 |  |  | 1.8 | 2.1 | 8.3 | 5.3155 | 10.075 | 105.7 | 81.4 | 110.3 | 72 | 0.4 | 9.6 | 18 | 62.6 |  | 3.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.1 |  | 20 | 8.5 | 9.4 | 1093.5905
17:30 | 13.6 | 12.5 | 7.3 | 20.3 | 2 | 0.2 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.2 | 12.7 | 3.3 | 5.2 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.6 | 63.2 | 94.9 | 11.2 | 42.2 | 3.1 | 0.2 | 0.6 | 20.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 4 | 1.4 |  | 3.6 | 18.7 |  |  | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 5.4787 | 9.981 | 123.3 | 32.2 | 113.1 | 30.4 | 0.4 | 2.4 | 21.6 | 50.1 |  | 3.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0.7 |  | 19.8 | 8.5 | 2.3 | 989.3597
18:00 | 13.3 | 12.5 | 7.4 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.2 | 44 | 87.4 | 16.6 | 54.9 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 1.2 | 5.5 | 2.9 | 3.5 | 18.7 |  |  | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 5.4083 | 9.95 | 117.1 | 2.2 | 114.8 | 2.3 | 0.3 |  | 23 | 41.9 |  | 3.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 |  | 20 | 8.5 |  | 906.3583
18:30 | 13.3 | 12 | 6.9 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.4 | 20.2 | 12.6 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 2.2 | 31.7 | 71.5 | 15.1 | 61.2 |  | 0.8 | 1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3372 | 9.938 | 92 |  | 108.8 |  | 0.3 |  | 23.7 | 39.1 |  | 4.1 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 832.2752
19:00 | 13.5 | 12.2 | 6.8 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20.2 | 20.5 | 20 | 19 | 2.7 | 34.2 | 68.5 | 16 | 55.8 |  | 1 | 1.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4034 | 9.896 | 49.4 |  | 68.5 |  | 0.6 |  | 22.1 | 41 |  | 4.4 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20.3 | 8.5 |  | 747.3994
19:30 | 13.5 | 12 | 6.9 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.4 | 20.3 | 12.7 | 3.2 | 5.1 | 20.2 | 20.6 | 20 | 18.8 | 1.7 | 40.2 | 70.9 | 15.7 | 34.1 |  | 0.4 | 1.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  |  |  | 3.4 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5308 | 9.888 | 55.7 |  | 63.5 |  | 0.6 |  | 16.2 | 44 |  | 4.4 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20.2 | 8.5 |  | 730.3188
20:00 | 13.5 | 12 | 6.7 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.4 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19.2 | 1.1 | 43.9 | 55.3 | 13.9 | 35.1 |  | 0.3 | 1.2 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.6 | 1.2 | 3.4 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5222 | 9.93 | 56.2 |  | 69.8 |  | 0.6 |  | 18.6 | 55.9 |  | 4.4 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 738.5522
20:30 | 13.3 | 12 | 7.2 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.4 | 20.3 | 12.7 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 0.6 | 40.5 | 49.3 | 13.8 | 36.5 |  | 0.2 | 0.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3803 | 9.935 | 46.1 |  | 64.4 |  | 0.6 |  | 11.8 | 41.9 |  | 4.4 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 694.1153
21:00 | 13.4 | 12 | 6.9 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.4 | 20.2 | 12.6 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 0.9 | 30.8 | 49.8 | 16.5 | 40.7 |  | 0.6 | 0.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4249 | 9.939 | 35.2 |  | 52.6 |  | 0.6 |  | 10.8 | 34.3 |  | 4.4 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 661.1639
21:30 | 13.4 | 12.1 | 7 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.3 | 2.2 | 26.1 | 54.1 | 18 | 35.9 |  | 0.2 | 0.7 | 20.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.9 | 3 | 3.4 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 27.5 |  | 35.3 |  | 0.6 |  | 8.8 | 33.7 |  | 4.4 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 630.8
22:00 | 13 | 12.1 | 6.9 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18 | 3.4 | 19.4 | 65.8 | 15.5 | 33.3 |  | 0.2 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.9 | 3.2 | 3.5 | 18.7 |  |  | 1.9 |  |  | 4.5 |  | 30.1 |  | 35.8 |  |  |  | 14.6 | 41.5 |  | 4.4 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 635.9
22:30 | 13.1 | 12 | 7.1 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 |  | 1.6 | 17 | 64.3 | 12 | 42.2 |  | 0.2 |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 1.7 | 4.4 | 3.5 | 18.7 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 41.2 |  | 46.2 |  |  |  | 17.1 | 47.7 |  | 4.4 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 646.1
23:00 | 13.1 | 11.2 | 7.2 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.2 | 5.1 | 19.8 | 20.4 | 20 |  | 0.1 | 19.1 | 70 | 11.4 | 29.5 |  |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 2.7 | 6.3 | 3.5 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 62.8 |  | 59.8 |  |  |  | 14.7 | 42.9 |  | 4.4 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 19.9 | 8.3 |  | 668.2
23:30 | 13 | 11.5 | 7.2 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.2 | 12.6 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 |  |  | 19.5 | 64.6 | 14.2 | 29.5 |  |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 3.7 | 8.8 | 3.6 | 18.7 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 50.9 |  | 63 |  |  |  | 13.8 | 41.7 |  | 4.4 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 659.4
0:00 | 13.1 | 11.6 | 7.8 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 |  | 17.2 | 52.5 | 14.2 | 40.5 |  | 0.2 |  | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 3.2 | 6.7 | 3.7 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 46.6 |  | 51.6 |  |  |  | 12 | 31.7 |  | 4.4 | 2 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 645.8
EJEC MWh | 334.5 | 276.35 | 167.65 | 487.2 | 49.05 | 2.05 | 0 | 5.45 | 449.65 | 0 | 479.75 | 486.5 | 289.25 | 77.8 | 123.6 | 480.05 | 486.9 | 478.1 | 425.75 | 37.85 | 553.7 | 1843 | 344.9 | 814.9 | 317.85 | 6.45 | 12.3 | 397.55 | 197.85 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 0 | 650.3 | 96.3 | 144.45 | 84 | 449.25 | 0 | 1.1 | 59.75 | 130.4 | 156.2 | 119.6579 | 213.4495 | 852.55 | 1238.7 | 916 | 870.7 | 3.05 | 184.3 | 408.2 | 937.7 | 146.75 | 98.2 | 50.35 | 55 | 57.55 | 105.35 | 0 | 480.35 | 205.5 | 195.25 | 20000.3074
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1039.6 | 5.1979 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3855.6 | 19.2777 | #FBFB00
[10 empty] | EÓLICA | 6968.3 | 34.841 | #FBBD00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8136.8074 | 40.6834 | #00B0F0

## COGENERACIÓN
sábado, 22 de Febrero del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14.9 | 12.5 | 7.4 |  | 36.4 | 32 | 103.2
1:00 | 15 | 13.6 | 7.2 |  | 36.4 | 31.9 | 104.1
1:30 | 15 | 12 | 7.2 |  | 36.3 | 32 | 102.5
2:00 | 15 | 12 | 7.6 |  | 36.3 | 32 | 102.9
2:30 | 15 | 12 | 7.1 |  | 36.4 | 32.2 | 102.7
3:00 | 15 | 12.2 | 7.1 |  | 36.8 | 32.2 | 103.3
3:30 | 15 | 12.1 | 7.1 |  | 36.7 | 32.2 | 103.1
4:00 | 14.9 | 5.5 | 6.9 |  | 36.7 | 32.1 | 96.1
4:30 | 14.8 | 5.8 | 6.8 |  | 36.9 | 32.1 | 96.4
5:00 | 15 | 10.1 | 7.1 |  | 37.2 | 32.1 | 101.5
5:30 | 15 | 11.5 | 7 |  | 36.9 | 31.9 | 102.3
6:00 | 14.9 | 11.5 | 7 |  | 36.7 | 32.1 | 102.2
6:30 | 15 | 11.5 | 7.1 |  | 36.8 | 32.1 | 102.5
7:00 | 15 | 11.7 | 7.3 |  | 36.9 | 32 | 102.9
7:30 | 15.1 | 11.6 | 7 |  | 36.8 | 31.9 | 102.4
8:00 | 15 | 11.5 | 7 |  | 36.2 | 31.7 | 101.4
8:30 | 14 | 11.6 | 6.6 |  | 36.4 | 31.6 | 100.2
9:00 | 12 | 11.6 | 7 |  | 36.3 | 31.6 | 98.5
9:30 | 11 | 11.5 | 7.3 |  | 36.4 | 31.3 | 97.5
10:00 | 14 | 11.5 | 7.4 |  | 36.4 | 31.2 | 100.5
10:30 | 15 | 10.3 | 6.8 |  | 36.3 | 31 | 99.4
11:00 | 15 | 10.3 | 7.4 |  | 36.7 | 30.7 | 100.1
11:30 | 15 | 10.3 | 7.2 |  | 37 | 30.9 | 100.4
12:00 | 15 | 10.2 | 7.3 |  | 36.8 | 30.7 | 100
12:30 | 15 | 11.2 | 7 |  | 36.7 | 30.6 | 100.5
13:00 | 14 | 12.2 | 6.7 |  | 36.8 | 30.6 | 100.3
13:30 | 14 | 12.2 | 5.9 |  | 36.9 | 30.4 | 99.4
14:00 | 12.8 | 12.1 | 5.6 |  | 36.8 | 30.2 | 97.5
14:30 | 13 | 13.1 | 6.2 |  | 36.8 | 30.5 | 99.6
15:00 | 13 | 10.8 | 5.8 |  | 37.2 | 30.6 | 97.4
15:30 | 13 | 11.5 | 7.2 |  | 36.7 | 30.9 | 99.3
16:00 | 13 | 12.5 | 7.2 |  | 36.8 | 30.7 | 100.2
16:30 | 13.1 | 12.5 | 7.1 |  | 36.7 | 30.6 | 100
17:00 | 11.4 | 12.5 | 6.4 |  | 36.8 | 30.6 | 97.7
17:30 | 13.6 | 12.5 | 7.3 |  | 36.8 | 30.9 | 101.1
18:00 | 13.3 | 12.5 | 7.4 |  | 36.8 | 31.2 | 101.2
18:30 | 13.3 | 12 | 6.9 |  | 36.9 | 31.1 | 100.2
19:00 | 13.5 | 12.2 | 6.8 |  | 36.7 | 31.2 | 100.4
19:30 | 13.5 | 12 | 6.9 |  | 36.8 | 31.2 | 100.4
20:00 | 13.5 | 12 | 6.7 |  | 36.6 | 31.2 | 100
20:30 | 13.3 | 12 | 7.2 |  | 37 | 31.4 | 100.9
21:00 | 13.4 | 12 | 6.9 |  | 36.8 | 31.5 | 100.6
21:30 | 13.4 | 12.1 | 7 |  | 36.6 | 31.6 | 100.7
22:00 | 13 | 12.1 | 6.9 |  | 36.7 | 31.7 | 100.4
22:30 | 13.1 | 12 | 7.1 |  | 36.6 | 31.7 | 100.5
23:00 | 13.1 | 11.2 | 7.2 |  | 36.4 | 31.7 | 99.6
23:30 | 13 | 11.5 | 7.2 |  | 36.7 | 31.8 | 100.2
0:00 | 13.1 | 11.6 | 7.8 |  | 36.5 | 31.8 | 100.8
EJEC MWh | 334.5 | 276.35 | 167.65 | 0 | 880.4 | 753.6 | 2412.5

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Febrero del 2025 - sábado, 22 de Febrero del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 81.8 |  | 119.55 | 335.3 | 335.8 | 331.7 | 318.7 | 329.4 | 332.25 | 323.45 | 316.05 | 321.35 | 317.9 | 323.2 | 322 | 353.65 | 380.15 | 375.9 | 371.15 | 375.2 | 374.1 | 334.5 | 6673.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 171.6 | 277.75 | 122.15 |  | 10.2 | 229.51 | 324.3 | 289.35 | 333.25 | 244.15 | 282.7 | 333.45 | 340.25 | 358.9 | 340.7 | 339.55 | 326.5 | 326.45 | 324.2 | 335.45 | 307.55 | 276.35 | 5894.31
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 81.4 |  |  | 70.15 | 160.6 | 166.2283 | 166.1 | 153.3 | 164.565 | 172.415 | 172.9 | 171.95 | 156.05 | 173.2 | 172.75 | 172.6 | 171.25 | 167.925 | 170 | 171.25 | 170.75 | 167.65 | 3173.0332
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 413.5 | 477.9 | 480.95 | 489.6 | 489.55 | 446.7 | 468.45 | 381.1 | 381.45 | 380.15 | 449.5 | 487.1 | 486.3 | 485.95 | 482.5 | 454.45 | 447.7 | 487.1 | 486.75 | 487.15 | 487.15 | 487.2 | 10138.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42.65 | 48 | 47.4 | 48.95 | 50.05 | 45.3 | 49.45 | 49.05 | 1052.85
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 1 | 4.9 | 4.95 | 4.05 | 1.5 | 4.9 | 4.45 | 2.8 | 2.2 | 2.05 | 32.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 254.15 | 248.4 | 188.9 | 245.05 | 240.65 | 234.65 | 219.2 | 222.25 | 230.3 | 233.4 | 194.2 | 213.45 | 218.5 | 225.8 | 108.2 | 6.15 | [6 empty] | 3283.25
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4935.15 | 4617.35 | 4778.7 | 4487.35 | 4182.35 | 4074.5 | 5193.85 | 5150.6 | 5168.5 | 5265.25 | 5249.45 | 4560.4 | 5017.15 | 5026.05 | 3964.9 | 5087.25 | 1835.8 | 4108.75 | 4270.75 | 4280.4 | 4659.85 | 4438.85 | 100353.2
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 473.1 | 459.65 | 477.6 | 223.15 | 471.6 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.7 | 19.25 | 41.05 | 144.9 | 473.35 | 472.85 | 467.5 | 83.75 | 183.95 | 472.2 | 470.8 | 472.3 | 8244.4
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 25.95 | 24.9 | 23.15 | 24.2 | 24.65 | 22.15 | 25.75 | 25.3 | 23.45 | 24.7 | 25.4 | 24.75 | 18.95 | 21.55 | 21.9 | 17.8118 | 20.05 | 23.9 | 25.2 | 23.2 | 21.8 | 21.15 | 509.8618
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.65 | 38.15 | 32.75 | 39.25 | 37.65 | 28.6 | 38.6 | 38.3 | 37.05 | 36.1 | 37.15 | 35.95 | 30.25 | 36.55 | 38.05 | 27.8569 | 32.2 | 37.3 | 37.75 | 36.4 | 35.55 | 34.6 | 785.7069
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3410.35 | 3392.15 | 3358 | 2575.1 | 2570.8 | 2740.05 | 2888.15 | 3063.1 | 3104.5 | 3501.1 | 3150.7175 |  | 1874.4 | 3464.25 | 3473.75 | 3488.4 | 3406.65 | 428 | 1816.65 | 2289.75 | 1716.55 | 3522.4 | 59234.8175
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.3 | 995.55 | 906.2 | 870.6 | 934.45 | 875.2 | 840.55 | 209.25 | 307.25 | 1007.4 | 917.4805 |  |  | 570 | 1013.3 | 1013.45 | 1013.55 | 63.3 | 698.55 | 1016.25 | 1013.95 | 1012.05 | 16200.6305
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.25 | 4 | 4 | 5.75 | 4.15 | 4.4 | 4.6 | 4.55 | 3.5 | 2.65 | 4.5 | 2.8 | 5.45 | 4.85 | 5.7 | 4.95 | 3.55 | 4.6 | 4.9 | 6.45 | 7.1 | 5.45 | 105.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.25 | 162.9 | 163.3 | 162.05 | 155.1 | 159.05 | 118.9 |  |  | 28.25 | 71.1 | 74.45 | 92.45 | 112.7 | 82.3 | 0.6 | 60.3 | 113.25 | 50.35 | 29.29 | 102.9 | 123.25 | 2024.74
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 7.55 | 132.2 | 94.4 | [15 empty] | 234.15
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2286.1 | 2463.4 | 2447.25 | 2189.9 | 2024.6 | 1848.65 | 1735.05 | 2169.95 | 2159.6 | 2154.7 | 2240.65 | 2514.285 | 2584.55 | 2590.25 | 2635.75 | 2640.05 | 2521.95 | 2904.35 | 3413.1 | 3434.34 | 3444.35 | 2626.9 | 55029.725
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 202.6 | 205.35 | 184.55 | 168.7 | 157.4 | 86.1 |  | 75.93 | 49.4 | 71.65 | 60.6 | 36 | 101.65 | 31.45 |  |  | 53.6 | 53.2 | 21.36 | 72.35 | 58.6 | 1881.99
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 5.8 | [6 empty] | 12.955 |  |  | 18.755
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 60.15 | [11 empty] | 60.15
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.95 | 446.95 | 348.65 | 307 | 379.15 | 331.65 | 313.3 | 283.4 | 285.5 | 463.2 | 470.95 | 358.95 | 474.9 | 475.25 | 470.6 | 475.35 | 475.4 | 475.8 | 475.2 | 468.25 | 453.7 | 449.65 | 9095.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 479.85 | 477.8 | 479.1 | 481.2 | 478.45 | 472.3 | 451.8 | 456 | 482.1 | 481.2 | 482.85 | 480.25 | 479.65 | 481.75 | 478.3 | 482.35 | 478.05 | 468.3 | 476.6 | 476.2 | 479.75 | 10484.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.3 | 487.15 | 486.85 | 486.75 | 486.65 | 486.75 | 486.6 | 486.7 | 486.55 | 486.5 | 486.65 | 486.5 | 486.7 | 486.65 | 486.6 | 486.7 | 486.75 | 486.25 | 485.75 | 486.4 | 486.7 | 486.5 | 10705.95
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.65 | 305.85 | 305.9 | 304.95 | 301.6 | 301.35 | 303.35 | 303 | 232.35 | 277.9 | 303.1 | 300.85 | 300.85 | 282.55 | 277.8 | 300.65 | 300.45 | 301.95 | 301.6 | 301.15 | 303.6 | 289.25 | 6505.7
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3968.15 | 3877.85 | 3983.65 | 3980.45 | 3976.45 | 3972.05 | 3961.15 | 3975.9 | 3178.55 | 3962 | 3967.4 | 3975 | 3976.75 | 3984.85 | 3972.6 | 3892.8 | 3972.95 | 3972.75 | 3947.3 | 3967.1 | 3977.5 | 3953 | 86396.2
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 187.75 | 185.359 | 184.85 | 184.4 | 182.9 | 183.25 | 184.7 | 186 | 187.75 | 174.45 | 177.6 | 179.7 | 180.3 | 189.15 | 200.85 | 204.55 | 198.7 | 196.5 | 194.4 | 197.95 | 199.85 | 192.8 | 4153.759
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.1 | 62.359 | 60.9 | 61.25 | 61.85 | 62.1 | 60.55 | 61.15 | 62 | 59.55 | 59.95 | 61.55 | 62.1 | 59.95 | 64.1 | 66.95 | 65.1 | 61.75 | 59.65 | 61.25 | 59.35 | 58.3 | 1355.809
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 208.7 | 41.8675 | 136.7 | 204.3 | 140.3 | 228.15 | 126.25 | 224.6 | 161.35 | 339.2 | 186.55 | 242.4 | 136.3 | 127.3 | 62.55 | 36.25 | 61.25 | 149.2 | 24.95 | 144.6 | 64.15 | 130.25 | 3177.1675
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.1 | 78.9 | 85.9 | 82.3 | 71.95 | 65.85 | 45.55 | 71.05 | 72.85 | 82.85 | 73.4 | 66.6 | 40.8 | 68.25 | 76.25 | 83 | 81.4 | 70.1 | 66.15 | 72.25 | 75.4 | 77.8 | 1593.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15520.95 | 15390.65 | 15526.25 | 15296.05 | 15522.25 | 15540.375 | 15537.75 | 15099.15 | 15563.4 | 15598.65 | 14936.95 | 15524.05 | 15521.05 | 14851.35 | 15540.05 | 15531.3 | 15548.95 | 15113.95 | 15524.35 | 15559.35 | 15553.15 | 14742.85 | 338542.825
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3552.85 | 3552.35 | 4329.55 | 5169.85 | 5261.45 | 5261.835 | 5262.9 | 5085.55 | 5013.75 | 3529.65 | 3524.25 | 3521 | 3518.25 | 3508.25 | 3501.5 | 3501.8 | 3501.95 | 3497.45 | 3492.25 | 3493.75 | 4006.55 | 4901.2 | 89987.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 30.09 |  |  |  |  | 27.965 | [7 empty] | 58.055
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 25.095 |  |  |  |  | 28.62 | [7 empty] | 53.715
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.15 | 122.5 | 122.5 | 124.35 | 124.1 | 123.45 | 123.95 | 122.85 | 123 | 124.05 | 124.35 | 47.1 | 41.05 | 56.4 | 120.55 | 110.2 | 110.85 | 82.9 | 45.05 | 62.05 | 121.75 | 123.6 | 2280.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.3 | 479.75 | 479.55 | 479.55 | 479.25 | 479.55 | 479.85 | 479.4 | 480.15 | 480 | 479.45 | 299.9 | 445.55 | 479.6 | 479.4 | 478.1 | 479.9 | 480.45 | 405.2 | 479.95 | 480.05 | 10263.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.55 | 485.6 | 483.9 | 232.45 | [8 empty] | 243.5 | 485.8 | 485.75 | 486.1 | 475.5 | 486.2 | 484.75 | 486.85 | 487.35 | 486.9 | 6295.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10814.8 | 10669.6 | 10072.7 | 10221.6 | 11053.75 | 10997.4 | 11018.55 | 11017.15 | 10718.35 | 11026.6 | 11015.9 | 11050.3 | 11025.2 | 10512.3 | 10798.3 | 9895.082 | 10233.35 | 10241.5285 | 10404.5 | 9870.45 | 10805.35 | 10836.55 | 234299.3105
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 147.2 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156.2915 | 156 | 156.2945 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3423.8359
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 989.05 | 1080.7 | 1142.3 | 1140.65 | 1140.6 | 1140.5 | 1563.8 | 1194.65 | 985.1 | 1307.5 | 1724.95 | 2240.7 | 2071.5 | 2163.1 | 2183.75 | 1738.8 | 1770.7 | 2167.7 | 2229.25 | 2212.3 | 2083.45 | 1979.95 | 36251
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 479.65 | 477.9 | 399.8 | 429.8 | 479.6 | 479.05 | 479.1 | 479.1 | 478.8 | 474 | 474.1 | 478.25 | 478.5 | 479.05 | 477.8 | 464.4 | 430.45 | 475.85 | 477.55 | 478.1 | 10330.85
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 400.7 | 457.15 | 456.7 | 452.8 | 425.65 | 440.8 | 445.25 | 442.2 | 440.9 | 444.55 | 445.3 | 445.55 | 446.5 | 449.3 | 452.4 | 450.75 | 451.35 | 451.65 | 452.85 | 451.7 | 453.5 | 425.75 | 9783.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 328.65 | 287.8 | 846.35 | 799.1 | 602.15 | 661.1 | 755 | 802.2 | 428.9 | 463.85 | 676.9 |  | 577.15 | 773.6 | 406.4 | 477.15 | 713 | 416.65 |  |  | 697.65 | 789.35 | 11502.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 684.8 | 913.85 | 62.5 |  | 287.15 | 421.5 |  |  | 486.7 | 555.3 | 450 | 933.4 | 496.35 |  | 660.4 | 616.35 | 88.2 | 377.5 | 845.65 | 965.35 | 138 |  | 8983
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 610.6 | [5 empty] | 19.3 |  | 629.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 689.75 | 689.45 | 728.7 | 961.5 | 555.35 | 158.15 | 194.4 | 430.95 | 247.3 | 183.7 | 174.45 | 269.85 | 312.2 | 770.7 | 1015.5 | 630.9 | 892.55 | 996 | 734.45 | 530.6 | 264.35 | 553.7 | 11984.5
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 92.4 | 112.6 | 129.8 | 244.25 | 211.85 | 98.55 | 191.5 | 75.6 | 17.5 | 46.85 | 55.5 | 86.35 | 131.05 | 95.15 | 189.45 | 158.5 | 58.7 | 108.45 | 115.1 | 48.75 | 49.7 | 37.85 | 2355.45
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1017.7 | 1645.55 | 1594.9 | 1097.35 | 1548.15 | 1834 | 1351.95 | 542.55 | 52.05 |  | 592.25 | 744.25 | 1140.15 | 999 | 940.9 | 772.3 | 986 | 1027.2 | 1333.45 | 1390.95 | 1976 | 1843 | 24429.65
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 255.7 | 1209.2 | 1175.7 | 971 | 673.4 | 947.6 | 1144.75 | 1142.5 | 172.35 | 193.65 | 559.8 | 671.1 | 1103.35 | 1439.2 | 1038.45 | 1093.55 | 1258.15 | 1588.15 | 1405.2 | 768.95 | 787.8 | 344.9 | 19944.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 581.85 | 1720.95 | 1555.1 | 1438.9 | 1055.1 | 1359.2 | 1798.25 | 1696.8 | 260.2 | 323.5 | 770.65 | 1086.8 | 1349.75 | 2033.45 | 1626.15 | 1524.05 | 1702.65 | 1950.15 | 1884.85 | 1174.05 | 1270.85 | 814.9 | 28978.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 12.35 | 108.75 | 115.5 | 84 | 42.15 | 55.6 | 72.3 | 38 | 9.75 | 6.45 | 27.15 | 35.15 | 76.8 | 90.65 | 63.9 | 47.8 | 47 | 65.85 | 65.2 | 51.05 | 44.9 | 6.45 | 1166.75
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 9.75 | 100.45 | 100.15 | 80.8 | 44.9 | 68.45 | 68.7 | 87.15 | 14.95 | 9.05 | 44.55 | 42.1 | 90.45 | 119.15 | 79.8 | 130.65 | 118.7 | 145.15 | 103.2 | 42.15 | 62.1 | 12.3 | 1574.65
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2743.25 | 2744.85 | 2741.95 | 2517.1 | 2080.45 | 2740.5 | 2739.15 | 2256.75 | 2746.35 | 2742.75 | 2735.8 | 2739.05 | 2734.9 | 2726.95 | 2733.6 | 2742.35 | 2741.7 | 2741.15 | 2734.3 | 2632.75 | 2747 | 2261.8 | 58324.45
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3138.1 | 3141.05 | 3137.8 | 3136.55 | 3137.9 | 3138.9 | 3136.75 | 2640.8 | 3142.55 | 3133.25 | 3129.6 | 3132.15 | 3131.4 | 3131.8 | 3129.15 | 3132.4 | 2921.75 | 2079.35 | 2075.75 | 2080.35 | 2080.95 | 2079.15 | 62987.45
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 361.3 | 387.55 | 372.45 | 364.65 | 357.1 | 363.25 | 302.05 | 226.15 | 190.1 | 64.4 | 71.45 | 77.3 | 102.1 | 107.35 | 196.9 | 164.75 | 102.7 | 103.15 | 191.5 | 318.45 | 318.95 | 317.85 | 5061.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3972.5 | 2830.4 | 3448.85 | 1707.6 | 616 | 592.5 | 438.45 |  |  | 294.1 | 1710.7 | 2261.75 | 3714.3 | 3369.05 | 3311.7 | 2958.75 | 3214.35 | 3482.45 | 3373.2 | 3412.35 | 3685.6 | 3489.95 | 51884.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3789.4 | 2756.5 | 3408.45 | 2110.6 | 1633.6 | 1348.05 | 1823.4 |  |  | 972.4 | 2162.15 | 2600.25 | 3570.4 | 3247.95 | 3212.45 | 2897.4 | 3114.25 | 3370.9 | 3244.7 | 3207.7 | 3542.85 | 3359.9 | 55373.3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 12.1 |  |  |  | 886.85 | 898.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3797.5 | 3095.8 | 3463.15 | [8 empty] | 1679.6 | 3683.25 | 3481.6 | 3427.6 | 3224.1 | 3362.7 | 3563.95 | 3479.6 | 3481.9 | 3671.25 | 3540.25 | 46952.25
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 795.75 | 294.9 | 548.5 | 338.45 | [18 empty] | 1977.6
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 965.1 | [12 empty] | 965.1
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 321.5 | [12 empty] | 321.5
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3288.7 | 3096.1 | 3115.95 | 3949.9 | 3497.5 | 3929.5 | 3862.8 | 3954.75 | 1934.315 | 3885.8958 | 3455.65 | 4033.25 | 3366.7 | 3086.55 | 3425.65 | 1235.5 | 3287.95 | 3804.5 | 3495.9 | 3427.25 | 3267.75 | 3452.55 | 73854.6108
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3295.45 | 3102.85 | 3119.95 | 3956.95 | 3504.75 | 3937.45 | 3873.2 | 3963.7 | 3990.63 | 3905.2741 | 3461.7 | 4039.45 | 3370.3 | 3091.85 | 3431.75 | 1347.85 | 2829.1 | 3816.45 | 3505.95 | 3433.8 | 3274.55 | 3459.75 | 75712.7041
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3844.35 | 3749.25 | 3762.65 | 4242.25 | 3975.1 | 4229.15 | 4198.3 | 4261.5 | 3093.525 | 4236.082 | 3960.35 | 4281.95 | 3908.95 | 3755.15 | 3944.95 | 1316.65 | 3520 | 4152.6 | 3974 | 3940.5 | 3844.1 | 3956.8 | 84148.157
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 504 | 504 | 500.25 | 503.25 | 473.85 | 490.55 | 503.6 | 504.1 | 503.95 | 391.1 |  | 309.55 | 457.8 | 448.6 | 504 | 500.6 | 400.15 | 337.5 | 486.75 | 348.85 | 397.55 | 9574
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 193.5 | 187.45 | 179.25 | 196 | 185.9 | 169.5 | 180.5 | 177.45 | 159.5 | 163.1 | 171.75 | 177.25 | 197.85 | 179.1 | 169.1 | 191.7 | 200.65 | 198.6 | 194.25 | 196.75 | 197.85 | 4052.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 480 | 465 | 480 | 482.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10649.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395 | 480 | 480 | 480 | 472.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 441.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 463.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10556.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387 | 480 | 480 | 480 | 466.2 | 482.7 | 481.8 | 476.1 | 432 | 480 | 482.6 | 482.5 | 483.4 | 480 | 416 | 485.1 | 484.8 | 484.8 | 484 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 10383.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.1 | 102.45 | 184.75 | 197.55 | 185.5 | 192.95 | 167.4 |  |  | 30.55 |  |  |  | 24.15 | 19.8 |  |  | 22.75 | 41.3 |  |  |  | 1280.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 895.2 | 895.2 | 731.7 | 869.2 | 864.5 | 689.35 |  |  |  | 144.25 | 865.55 | 868.85 | 865.45 | 845.55 | 853.05 | 873 | 861.95 | 859.72 | 858.285 | 857.85 | 872.8 | 880.4 | 15451.855
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 583.65 | 434.55 | 430.4 | 206.4 | 692.3 | 644.4 | 396.6 | 656.15 | 615.6 | 276.8 | 263.25 | 537.6 | 341.15 | 351.55 | 692.65 | 763.4 | 483.6 | 269.95 | 657.3 | 752 | 790.4 | 650.3 | 11490
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 187.6 | 121.1 | 56.5 | 40.9 | 119.95 | 155.75 | 75.1 | 129.35 | 137.55 | 23.9 | 59.85 | 46.05 | 19.2 | 71.45 | 87.45 | 38.2 | 71.4 | 42.8 | 72.4 | 148.25 | 141.55 | 96.3 | 1942.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 261.9 | 170 | 50.8 | 63.55 | 187.6 | 231.75 | 109.6 | 179.55 | 186.8 | 23.65 | 48.9 | 39.55 | 13.95 | 61.15 | 70.15 | 25.1 | 46.7 | 34.6 | 106.65 | 216.15 | 188.2 | 144.45 | 2460.75
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.25 | 84.05 | 83.8 | 84.8 | 86.65 | 84.05 | 83.8 | 82.9 | 84.3 | 85.2 | 77.95 | 73.55 | 74.95 | 77.95 | 82.05 | 81.25 | 42.9 | 64.35 | 85.3 | 84.9 | 85.8 | 84 | 1759.75
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.35 | 386.95 | 444.7 | 443.95 | 440.45 | 442.6 | 440.55 | 440.55 | 426.75 | 440.4 | 441.5 | 415.55 | 439.95 | 440.9 | 441.6 | 441.8 | 443.3 | 440.4 | 443.05 | 442.85 | 443.6 | 441.6 | 9624.35
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 449.3 | 451 | 452.4 | 449.9 | 448.8 | 450.7 | 171.35 | 320.45 | 433.05 | 445.1 | 443.15 | 440.4 | 270.85 | 447.85 | 448.8 | 448.8 | 448.75 | 246.5 | 308.15 | 234.05 | 449.25 | 8709.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 133.55 | [7 empty] | 133.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1.6 | [6 empty] | 45.8 |  | 11.55 | [6 empty] | 58.95
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2154.7 | 2100.7 | 2157.6 | 2159 | 2155.2 | 2162.95 | 2155.5 | 2158.25 | 1779.05 | 2155.64 | 2168.95 | 2097.45 | 2192.05 | 2159.45 | 2183.3 | 2115.95 | 2168.45 | 2157.3 | 2176.75 | 2161.65 | 2173 | 2172.05 | 47064.94
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 101.85 | 99.25 | 99.25 | 103.2 | 78.65 | 80.5 | 102.35 | 100.6 | 73.05 |  |  | 44.25 | 100.85 | 101.8 | 103.05 | 59.75 |  | 18.85 | 63.9 | 45.7 |  | 1480
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13452.45 | 13348.35 | 13390.6 | 13437.55 | 13413.75 | 13401.8 | 13426.9 | 13408.9 | 13435.65 | 11291.6 | 13203.05 | 13411.25 | 13433.05 | 13396.45 | 13372.95 | 11760.9 | 13475.8 | 13412.7 | 13377.6 | 13457.1 | 13402.5 | 13396.3313 | 291107.2313
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1338.9 |  |  | 2841.65 | 3307.25 | 3320.9 | 3289.85 | 3356.55 | 3425.85 | 3730.2 | 3246.85 | 3356.35 | 3279.7 | 2944.1 | 3236.2 | 3501.3 | 3265 | 3615.85 | 3370.25 | 3574.2986 | 58001.0486
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1289 | 4508.2 | 4239 | 3726.1 | 3324.6 | 3375.65 | 3319.9 | 3393.75 | 3643.95 | 3824.45 | 3596.55 | 3404.35 | 3350.4 | 2938.35 | 3339.65 | 3646.5 | 3297.8 | 3790.1 | 3480.55 | 3768.9896 | 69257.8396
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2384 | 3925.65 | 4163 | 4557.2 | 4280.05 | 3737.5 | 3324.7 | 3378.75 | 3323.05 | 3395 | 3664.8 | 3915.6 | 3281.8 | 3405 | 3359.2 | 2941.45 | 3346.05 | 3647.7 | 3297.45 | 3795.35 | 3486 | 3771.2097 | 78380.5097
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 587.15 | 1800.8 | 2557.4 | 4514.55 | 4348.15 | 5512.25 | 5638.15 | 5687.45 | 5600.05 | 5675.05 | 5854.2 | 6163 | 5675.1 | 5747.75 | 5680 | 5349.7 | 5654.1 | 5948.2 | 5662.3 | 6033.9 | 5782.65 | 6016.2772 | 111488.1772
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4800.25 | 3662.85 | 4843.6 | 4836.15 | 4845.05 | 4642.95 | 4278.35 | 4853.4 | 4655.1 | 4576.3 | 4186.8 | 4791.05 | 4717.4 | 4248.3 | 4082.65 | 3748.2 | 4118 | 4375.25 | 4419.5 | 4111.6 | 4801.35 | 4569.5223 | 98163.6223
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2533.2 | 2070.05 | 2561.5 | 2553.7 | 2560.3 | 2478.9 | 2321 | 2562.05 | 2480.4 | 2444.05 | 2283.8 | 2541.5 | 2502 | 2311.25 | 2248.3 | 2111.7 | 2263.85 | 2364.6 | 2387.5 | 2258.1 | 2539 | 2445.0291 | 52821.7791
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.4 | 252.5 | 252.65 | 252.15 | 252.25 | 252.05 | 251.95 | 252.85 | 179.15 | 252.05 | 251.8 | 252.3 | 252.2 | 252.3 | 252.5 | 230.4 | 250.95 | 253.5 | 252.05 | 251.75 | 251.65 | 183.2056 | 5384.6056
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.95 | 2.15 | 1.8 | 1.85 | 0.8 | 0.65 | 1.4 | 2.3 | 2.15 | 2.55 | 2.4 | 2.6 | 1.85 | 1.35 | 2.25 | 2.4 | 1.7 | 1.45 | 1.1 | 38.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1354.7 | 1442 | 1221.25 | 1173.05 | 1241.7 | 1095.05 | 1032.8 | 626.65 | 806.7 | 1700.15 | 1827.8 | 373.85 | 546.95 | 1412.1 | 1963.3 | 1951.05 | 1959.75 | 597.4 | 1425.6 | 1927.9 | 1965.55 | 1967.3 | 29612.6
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.6 | 84.35 | 70.15 | 84.8 | 84.6 | 75.15 | 71.4 | 78.95 | 81.55 | 86.4 | 84.5 | 86.75 | 86.45 | 85.9 | 83.55 | 85.4 | 85.05 | 85.7 | 71.1 | 45 | 44.75 | 59.75 | 1706.85
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 140.4 | 139.75 | 138.7 | 137 | 140.05 | 130.4 | 129.95 | 125.55 | 127.5 | 78.5 | 50.15 | 66.05 | 80.95 | 75.8 | 122 | 132.1 | 111.85 | 64.95 | 124.45 | 132.2 | 136.6 | 130.4 | 2515.3
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 205.65 | [7 empty] | 989.05 | 233.3 |  |  |  |  | 209.55 | [6 empty] | 1637.55
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 159.4 | 158.45 | 154.7 | 147.25 | 159.5 | 154.25 | 149.45 | 142.1 | 132.3 | 78.15 | 49.7 | 120.2 | 94.95 | 88.25 | 141.55 | 88.6 | 79.45 | 87 | 128.45 | 150.75 | 163.15 | 156.2 | 2783.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.65 | 117.15 | 121.2 | 124.65 | 121 | 127.15 | 120.45 | 90.55 | 71.65 | 113.35 | 128.9 | 128.85 | 128.85 | 129.5 | 66.6 | 126 | 129.4 | 129.8 | 130.5 | 130 | 129.8 | 119.6579 | 2564.6579
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4013.2 | 4017.1 | 4011.15 | 4355.45 | 6059.8 | 5772.7 | 5940.95 | 5801.05 | 5891.6 | 4617.35 | 5954.8 | 4266.75 | 5873.15 | 5640.35 | 5691.8 | 5774.15 | 5727.75 | 5734.9 | 5677.95 | 5461.2 | 5697.25 | 5354.4402 | 117334.8402
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1409.55 | 1749.45 | 2076.75 | 2126.15 | 2034.1 | 2057.1 | 1820.8 | 1539.6 | 1078.45 | 1901.85 | 2035.9 | 2113.2 | 2114.35 | 2136.05 | 952.5 | 2026.65 | 2136.85 | 2096.15 | 2104.85 | 2076 | 2095.05 | 1841.2499 | 41522.5999
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.85 | 237.9 | 238.05 | 237.35 | 237.75 | 237.8 | 228.2 | 168.5 | 143.6 | 208.35 | 237.8 | 237.95 | 237.95 | 237.85 | 237.85 | 237.7 | 238.1 | 237.9 | 237.9 | 237.6 | 238.25 | 213.4495 | 4985.6495
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 940.8 | 951.9 | 754.5 | 789.15 | 959.1 | 793.2 | 947.7 | 1003.5 | 312.55 | 317.85 | 604.5305 | 530.5 | 1091.3 | 172.6 | 208.75 | 962.4 | 1309.4 | 660.4 | 974.4 | 562.4 | 802.8 | 852.55 | 16502.2805
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 998.75 | 1009.55 | 811.8 | 834.55 | 1053.65 | 777.95 | 989.75 | 1063.25 | 308.5 | 345.9 | 528.13 | 434.75 | 1043.7 | 185.55 | 338.4 | 131.95 | 1237.15 | 712.3 | 1060.6 | 817.6 | 874.25 | 916 | 16474.03
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 1848.7 | 1880.1 | 1892.65 | 1884.65 | 1915.1 | 1917.35 | 1822.35 | 1804.65 | 1835.35 | 1836.606 | 1855.05 | 1629.3 | 1792.7 | 1828.3 | 1877.2 | 1836.4 | 1854.15 | 1874.9 | 1844.65 | 1857.5 | 1733 | 40506.356
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 8.9 | 14.4 | 13.95 | 11.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1325 | [5 empty] | 12.15 | 14.25 | 14.4 | 11.7 | 4.95 | 3.05 | 209.3825
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 723.35 | 722.6 | 726.5 | 715 | 444.1 | 724.25 | 726.3 | 620.35 | 718.1 | 724.9 | 664.4395 | [5 empty] | 622.3 | 722.5 | 734.9 | 608.5 | 276.35 | 199.95 | 10674.3895
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4715.6 | 4464.95 | 4131.05 | 4637.7 | 3998.45 | 4371.95 | 5304.15 | 4369.05 | 3509.1 | 4050.85 | 4627.8115 | 5221.85 | 5528.7 | 5676.9 | 5110.75 | 5960.65 | 5205 | 5311.15 | 5135.4 | 5169.9 | 5584 | 5530.4 | 107615.3615
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3002.15 | 1083.35 | 2999.3 | 2984.15 | 3004.25 | 2978 | 3035.4 | 2975.6 | 3005.95 | 3083.1 | 3048.2875 | 3030.05 | 2388.75 | 2977.2 | 2838.8 | 3115 | 3028.15 | 3006.15 | 3083.35 | 2964.3 | 3024.05 | 2924.65 | 63579.9875
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1515.85 | 1529.65 | 1522.85 | 1523.25 | 1493.55 | 1522.5 | 1451.3 | 1522.9 | 1524.8 | 1524.25 | 1521.107 | 1355.3 | 1360.5 | 1341.2 | 1443.7 | 1531.65 | 1529.9 | 1526.3 | 1528.45 | 1517.45 | 1496.4 | 1497.05 | 32779.907
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1062.05 | 1124.15 | 1117.75 | 1027.85 | 1055.35 | 1098.15 | 1044 | 896.7 | 862.4 | 319.95 | 293.85 | 503.6 | 357.5 | 298.55 | 901.05 | 611.25 | 335.85 | 365.45 | 1004.15 | 1055.5 | 1075.95 | 870.7 | 17281.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1312.05 | 1377.75 | 1374.15 | 1305.05 | 1305.95 | 1366.05 | 1284.65 | 1115.85 | 1043.7 | 459.65 | 257.4 | 638.8 | 570.2 | 405.2 | 1102.25 | 789.7 | 428.7 | 529.75 | 1307.05 | 1419.75 | 1467.35 | 1238.7 | 22099.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 254.7 | 708.95 | 915.85 | 637.95 | 592.1 |  |  | 137.65 | [5 empty] | 3247.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 11.2 |  |  |  | 151.6 | 343 | 259.45 | 403.15 | 244.35 |  |  |  |  | 255.7 |  |  | 198.65 | 171.15 | 2038.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 151.6 | 294.6 | 253.35 | 183.35 | 47.35 | [9 empty] | 930.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1335.55 |  | 944.2 | 889.55 | 1022.35 |  |  | 1855.05 | 1224.55 | 1600 | 1468.85 | 1351.65 | 1026.75 | 1321.95 |  |  | 957.75 | 1052.3 |  | 1642.35 | 800.7 | 772.05 | 19265.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3230.8 | 207.25 | 2087.7 | 3104.85 | 3001.95 | 3081.7 | 3106.3 | 3286.4 | 3237.45 | 3097.9 | 3051.378 | 3276.2 | 1671.85 | 1462.05 |  |  |  |  | 983.65 |  |  |  | 37887.428
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3215.85 | 2974.8 | 2990.25 | 3088.6 | 2991.7 | 3068.5 | 3091.8 | 3268.35 | 3222.9 | 3081.9 | 3038.133 | 3260.95 | 2628.2 | 2654.6 | 2615.4 | 2577.4 | 2622.75 | 2808.1 | 58.3 |  |  |  | 53258.483
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3402.3 | 1559.15 | 2607.5 | 3312.5 | 3236.45 | 3279.8 | 3298.7 | 3434.55 | 3441.25 | 3499.45 | 3482.399 | 3597.8 | 71.3 | [9 empty] | 38223.149
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 193.8 | 195.05 | 187.9 | 183.25 | 193.4 | 191.05 | 180.95 | 175.1 | 165.75 | 96.8 | 53.6 | 121.4 | 113.9 | 112.9 | 175.65 | 111.45 | 106.45 | 99.1 | 151.75 | 176.7 | 191.6 | 184.3 | 3361.85
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 275.9 | 399.85 | 324.1 | 225.35 | 374.05 | 404.85 | 346.1 | 166.7 | 11.7 | 37.3 | 121.95 | 40 | 15.2 | 248.9 | 270.15 | 191 | 292.5 | 237 | 294.2 | 279.15 | 461.2 | 408.2 | 5425.35
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 840.55 | 1156.3 | 944.2 | 711.05 | 1168.3 | 1034.6 | 963.15 | 462.4 | 33.7 | 109.25 | 386.35 | 117.45 | 41.65 | 699.35 | 704.2 | 586.05 | 965.15 | 733 | 821.9 | 773.55 | 1110.7 | 937.7 | 15300.55
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 350.85 |  | 73.55 | 468.3 | 281.4 | 478.4 | 460.85 | 200.45 | 480.05 | 480.3 | 479.65 | 479.95 | 459.8 | 479.8 | 479.85 | 399.45 | 231.45 | 171.05 |  | 111.7855 | 146.75 | 7193.5855
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 104.65 | 114.55 | 97.05 | 104.6 | 112.3 | 105.85 | 114.95 | 113.65 | 113.65 | 112.75 | 111.8 | 84 | 83.1 | 110.9 | 106.1 | 111.85 | 38.85 | 89 | 113.35 | 111.5 | 97.89 | 98.2 | 2250.54
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 61.65 | 67.3 | 67.5 | 69.2 | 57.3 | 64.8 | 54 | 67.45 | 67.95 | 66.5 | 64.35 | 68.9 | 68.45 | 63.4 | 62.05 | 66.45 | 24.05 | 59.7 | 66.55 | 62.85 | 54.46 | 50.35 | 1355.21
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.6 | 46 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 46.5 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 25.75 | 57.6 | 57.6 | 57 | 56.73 | 57.55 | 1210.13
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.6 | 35.75 | 36.1 | 30.4 | 52.7 | 52.8 | 52 | 48.8 | 41.85 | 28.2 | 25.85 | 26.2 | 26.9 | 29.15 | 52.15 | 25.15 | 50.75 | 54.05 | 42.95 | 54.65 | 53.405 | 55 | 903.405
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 29.6 |  |  |  |  | 29.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 4 |  |  |  | 4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 134.85 | 136.75 | 138.55 | 135.75 | 123.4 | 107.15 | 113.9 | 113.35 | 85.25 | 54.7 | 20.35 | 57.55 | 52.15 | 74.1 | 94.15 | 121.4 | 90.8 | 47.6 | 92.35 | 129.75 | 134 | 105.35 | 2163.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 400.9 | [12 empty] | 400.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 441.9 | [7 empty] | 299.95 | [12 empty] | 741.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2438.1 | 2644.35 | 2654.4 | 2363.75 | 2662.1 | 2662.6 | 2636.75 | 2607.1 | 2636.75 | 2662.5 | 2659 | 2661.05 | 2661 | 2662.15 | 2662.9 | 2662.1 | 2663.15 | 2652.25 | 2656.4 | 2656.55 | 2576.45 | 2660.7 | 57802.1
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 680.55 | 682.25 | 679 | 676.9 | 678.85 | 680.05 | 677.3 | 679.7 | 671.95 | 668.35 | 663.25 | 675.3 | 668.9 | 677.4 | 678.1 | 681.7465 | 678.55 | 683.9 | 682.25 | 683.25 | 674.9 | 673.6 | 14896.0465
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 76.65 | 79.05 | 79.7 | 79.1 | 80.3 | 78.15 | 80.4 | 80.25 | 75.95 | 78.6 | 78.75 | 78.15 | 79.3 | 78.75 | 76.35 | 80.8057 | 80.3 | 76.95 | 79.55 | 77.7 | 81 | 80 | 1735.7557
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 8.475 | 107.8 | [13 empty] | 116.275
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.15 | 479.5 | 479.85 | 479.85 | 479.75 | 479.4 | 479.8 | 480.25 | 479.8 | 480.5 | 480.2 | 479.8 | 479.15 | 476.85 | 479.95 | 479.55 | 479.5 | 480.2 | 481.1 | 416.85 | 480.3 | 480.35 | 10492.65
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.75 | 198.7 | 203.75 | 203.2 | 202.4 | 200.45 | 200.7 | 202.7 | 200.3 | 191.55 | 196.4 | 207.75 | 217.65 | 215.45 | 210.95 | 207.2 | 209.9 | 219.65 | 219.95 | 214.95 | 210.45 | 205.5 | 4528.3
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 62.4 | 48 | 48 | 49.75 | 65.1 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.4 | 93.2 | 96 | 96 | 93.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1816.45
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 |  | 567.2 | 1128.8 | 516.2 |  |  | 688.3 | 1041 | 613.15 | 47.05 | [5 empty] | 152.4 | [5 empty] | 5765.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4107.6 | 4096.1 | 4158.05 | 4176.15 | 4170.15 | 4173.65 | 4171.15 | 1875.2 | 2086.25 | 3162.75 | 4166.85 | 4169.55 | 4150.55 | 4173.9 | 4172.6 | 4172.8 | 4152.1 | 4103.55 | 4169.05 | 3909.05 | 3853.1 | 4176.85 | 85547
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.05 | 730.7 | 719.2 | 703.8 | 721.85 | 717.65 | 724.9 | 731.85 | 732.5 | 730.15 | 715.4 | 715.75 | 715.1 | 731.55 | 738.35 | 740 | 706.65 | 700 | 721.5 | 682.35 | 762.95 | 753.5 | 15913.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1063.15 | 1057.35 | 1071.5 | 1073.1 | 1073.75 | 1073.65 | 1099.85 | 1100.55 | 1101.65 | 1101.6 | 1098.15 | 1099.75 | 1099.85 | 1098.2 | 1100.6 | 1101.95 | 1088.8 | 1074.8 | 1072.5 | 994.8 | 1065.9 | 1032.15 | 23743.6
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 192.6 | 187.75 | 191.7 | 191.75 | 127.75 | 109.8 | 193.25 | 192.95 | 193 | 193.25 | 193.05 | 38.5 | [7 empty] | 36.6 | 39.5 | 62.4 | 2143.85
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 68.3 | 131 | 95.45 |  | 28.55 | 136.7 | 106.9 | 73.05 | 73.05 | 72.55 | 68.8 | 103.05 | 131.35 | 1088.75
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.05 | 2584.7 | 2609.05 | 2610.9 | 2607 | 2612.7 | 2610.85 | 2599.15 | 2614.1 | 2610.15 | 2381.75 | 2592.2 | 2571 | 2610.2 | 2609.65 | 2571.65 | 2441.9 | 2420.25 | 2606.75 | 2607.85 | 2608.1 | 2611.5 | 56701.45
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 199.55 | 199 | 192.8 | 198.25 | 201.9 | 30.85 | 187.8 | 180.75 | 186.45 | 96.9 | 83.85 | 146.15 | 156.8 | 84.3 | 177 | 175.9 | 112.15 | 125.65 | 183 | 191.4 | 197.9 | 195.25 | 3503.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1975.35 | 751.35 |  | 3081.8 | 3944.3 | 3859.7 | 3693.25 | 3758.35 | 3775.65 | 3951.35 | 3903.35 | 4041.95 | 3808.65 | 3691.95 | 484.8 | 266.35 | 2640.15 | 3825.8 | 3405.85 | 3639.85 | 3504.9 | 1612.7 | 63617.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1520.2 | 2179.85 | 2133.6 | 2064.3 | 2103.3 | 2108 | 2175 | 2148.95 | 2217.9 | 2124.2 | 2084.55 | 121 |  | 1348.5 | 2124.55 | 1957.8 | 2050.95 | 1980.5 |  | 32443.15
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1184.7 |  |  |  |  | 293.2 | 507.15 |  | 907.6 | 546.75 | 473.5 | 574.4 |  | 622.15 | 48.65 |  | 794.2 | 19.2 |  | 5971.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 999.75 | 1537.8 |  | 778.8 | 218.8 |  |  |  | 1101 |  |  | 935.35 | 30.75 | 5602.25
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 169434.2 | 160019.8355 | 170792.6 | 177259.7 | 175284.3 | 178187.9482 | 178950.6 | 172561.525 | 162730.915 | 172707.0918 | 177959.6525 | 177684.035 | 177686.15 | 177902.2 | 171686.535 | 159804.2944 | 172761.05 | 175217.3179 | 174788.985 | 176328.095 | 178891.0705 | 173664.5108 | 3812302.6117
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.3055 | 146.293 | 146.231 | 146.1305 | 146.0905 | 262.32 | 145.9495 | 145.8875 | 145.8395 | 145.781 | 146.149 | 146.138 | 145.33 | 144.918 | 143.664 | 143.388 | 127.606 |  |  | 262.32 |  |  | 2836.341
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.0245 | 96.2925 | 86.2465 | 88.0725 | 214.45 | 110.6 | 75.8565 | 134.9575 | 107.9135 | 164.183 | 189.809 | 189.041 | 155.823 | 192.7125 | 190.1965 | 190.321 | 127.606 | 188.98 | 178.4745 | 193.242 | 193.7155 | 143.317 | 3334.8345
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 294.95 | 314.85 | 315.45 | 316.8 | 316.8 | 237.55 | 206.05 | 303.45 | 270.5 | 316.8 | 270.6 | 316 | 263.95 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 237.6 | 217.8 | 6416.6
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.6 | 30.85 | 29.1 | 29.2 | 29.15 | 29.05 | 28.55 | 28.65 | 29.3 | 29.9 | 29.65 | 30.1 | 29.35 | 28.85 | 28.9 | 24.35 | 22.15 | 28.8 | 27.5 | 29.6 | 31.2 | 31.2 | 634
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1522 | 454.2498 | 454.1948 | 451.1792 | 453.8661 | 451.067 | 454.1571 | 454.1558 | 454.3035 | 454.2134 | 454.1522 | 454.1955 | 454.2132 | 454.1535 | 454.1421 | 454.1892 | 454.1689 | 454.1789 | 454.1645 | 447.6196 | 454.0906 | 454.1092 | 9978.9163
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.7 | 256.7 | 256 | 273.4 | 274.55 | 265.2 | 256.15 | 264.8 | 275.25 | 273.7 | 272.55 | 272.7 | 266.65 | 266.65 | 216.35 | 247.15 | 208.35 | 229.85 | 229.75 | 233.55 | 262.1 | 266.15 | 5607.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.8 | 202.35 | 233.95 | 219.95 | 214.45 | 218.3 | 216.5 | 222.65 | 212.15 | 222.95 | 226.85 | 255.95 | 384.95 | 384.85 | 384.05 | 383.75 | 381.55 | 382.05 | 382.3 | 381.25 | 381 | 377.75 | 6472.35
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 577.921 | 574.0416 | 573.5478 | 575.1243 | 573.503 | 578.5861 | 573.6333 | 562.791 | 570.6829 | 574.2313 | 571.8195 | 433.3308 | 436.2595 | 576.78 | 581.647 | 577.0546 | 577.8427 | 561.4261 | 581.6687 | 583.2988 | 578.2889 | 579.2282 | 12372.7069
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2067.4533 | 2075.6268 | 2094.7201 | 2099.8566 | 2222.8596 | 2152.6731 | 1956.8464 | 2117.3418 | 2065.9394 | 2181.7587 | 2161.5797 | 2097.4552 | 2136.5257 | 2365.714 | 2315.7496 | 2336.9029 | 2216.0736 | 2162.085 | 2170.6577 | 2447.6304 | 2137.995 | 2069.5543 | 47652.9988
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 764604.8133
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 482573.5045
[7 empty] | ELECTROPERU | 428642.53
[7 empty] | ENGIE | 336410.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 237723.1465
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 233715.4718
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 192720
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 166407.7475
[7 empty] | CELEPSA | 100353.2
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 96060.55
[7 empty] | EGEMSA | 86396.2
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 75435.448
[7 empty] | EGASA | 59249.51
[7 empty] | SAN GABAN | 57802.1
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 47064.94
[7 empty] | EGEJUNIN | 36791.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 36251
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 32869.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 29612.6
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 24429.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 21115.85
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 16631.8022
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 15451.855
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 15300.55
[7 empty] | SINERSA | 15020.95
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 14339.95
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 13626.65
[7 empty] | TERMOSELVA | 11573.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11490
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10330.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10263.7
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 10138.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 9783.3
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9624.35
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8709.8
[7 empty] | EGESUR | 8686.7355
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8244.4
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 7193.5855
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6673.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6295.2
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5894.31
[7 empty] | PETRAMAS | 5719.285
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5425.35
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3503.6
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3361.85
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3283.25
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3173.0332
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2783.8
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2515.3
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2460.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2280.75
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2163.2
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1942.6
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1759.75
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1706.85
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1637.55
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1593.7
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1480
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1295.5687
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 1142.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1052.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 192.5
[7 empty] | SHOUGESA | 116.275
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 105.15
[7 empty] | KONDU SAC | 38.1
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 33.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 32.8

## G_AREAS
sábado, 22 de Febrero del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 528.2776 | 104 | 0 | 9.2 | 3651.7769 | 1787.6937 | 0 | 236.1 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 641.4776 | 5675.5705 | 581.5 | 6898.5481 | 00:30 | 4761.5545 | 1891.6937 | 0 | 245.3 | 6898.5481 | 00:30 | 361.5139 | 45.9 | 0 | 245.3 | 652.7139
01:00 | 535.4878 | 57.2 | 0 | 5.8 | 3658.0208 | 1698.8789 | 0 | 225 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 598.4878 | 5581.8997 | 592.4 | 6772.7875 | 01:00 | 4785.9086 | 1756.0789 | 0 | 230.8 | 6772.7875 | 01:00 | 361.5069 | 46.9 | 0 | 230.8 | 639.2069
01:30 | 533.6117 | 55.5 | 0 | 4.3 | 3636.0464 | 1689.265 | 0 | 214.5 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 593.4117 | 5539.8114 | 591.8 | 6725.023 | 01:30 | 4761.458 | 1744.765 | 0 | 218.8 | 6725.023 | 01:30 | 360.8529 | 45.3 | 0 | 218.8 | 624.9529
02:00 | 535.8962 | 55.9 | 0 | 11.4 | 3680.4752 | 1578.7859 | 0 | 165 | 591.9 | 0 | 0 | 0 | 603.1962 | 5424.261 | 591.9 | 6619.3572 | 02:00 | 4808.2713 | 1634.6859 | 0 | 176.4 | 6619.3572 | 02:00 | 360.6236 | 45.7 | 0 | 176.4 | 582.7237
02:30 | 518.7914 | 55.5 | 0 | 9.7 | 3623.6715 | 1612.4976 | 0 | 157 | 595 | 0 | 0 | 0 | 583.9914 | 5393.1691 | 595 | 6572.1605 | 02:30 | 4737.463 | 1667.9976 | 0 | 166.7 | 6572.1605 | 02:30 | 361.0444 | 45.2 | 0 | 166.7 | 572.9444
03:00 | 531.3921 | 56.1 | 0 | 13.2 | 3506.0059 | 1561.0855 | 0 | 183 | 589.4 | 0 | 0 | 0 | 600.6921 | 5250.0913 | 589.4 | 6440.1834 | 03:00 | 4626.798 | 1617.1854 | 0 | 196.2 | 6440.1834 | 03:00 | 359.174 | 45.8 | 0 | 196.2 | 601.174
03:30 | 536.8315 | 55.9 | 0 | 15.7 | 3695.9234 | 1459.5481 | 0 | 190.8 | 596 | 0 | 0 | 0 | 608.4315 | 5346.2715 | 596 | 6550.7029 | 03:30 | 4828.7548 | 1515.4481 | 0 | 206.5 | 6550.7029 | 03:30 | 360.8943 | 45.7 | 0 | 206.5 | 613.0943
04:00 | 537.5313 | 49.1 | 0 | 14.4 | 3690.383 | 1459.3532 | 0 | 191.7 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 601.0313 | 5341.4362 | 596.8 | 6539.2675 | 04:00 | 4824.7143 | 1508.4532 | 0 | 206.1 | 6539.2675 | 04:00 | 360.787 | 38.4 | 0 | 206.1 | 605.287
04:30 | 535.1777 | 49.5 | 0 | 11.3 | 3678.1284 | 1446.2351 | 0 | 184.7 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 595.9777 | 5309.0634 | 593.7 | 6498.7411 | 04:30 | 4807.006 | 1495.7351 | 0 | 196 | 6498.7411 | 04:30 | 360.1208 | 38.5 | 0 | 196 | 594.6208
05:00 | 535.1117 | 54.4 | 0 | 18.3 | 3682.0602 | 1455.5949 | 0 | 189.7 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 607.8117 | 5327.3552 | 598.7 | 6533.8669 | 05:00 | 4815.8719 | 1509.995 | 0 | 208 | 6533.8669 | 05:00 | 360.1393 | 43.2 | 0 | 208 | 611.3393
05:30 | 538.7118 | 55.4 | 0 | 21.8 | 3679.1692 | 1494.297 | 0 | 186.9 | 600.4 | 0 | 0.1 | 0 | 615.9118 | 5360.3662 | 600.5 | 6576.778 | 05:30 | 4818.2811 | 1549.697 | 0.1 | 208.7 | 6576.778 | 05:30 | 360.7318 | 44.5 | 0.1 | 208.7 | 614.0318
06:00 | 534.2432 | 55.2 | 0 | 14 | 3517.2024 | 1576.991 | 0 | 155.5 | 596 | 0 | 11.8 | 0 | 603.4432 | 5249.6934 | 607.8 | 6460.9366 | 06:00 | 4647.4456 | 1632.191 | 11.8 | 169.5 | 6460.9366 | 06:00 | 360.3611 | 44.4 | 11.8 | 169.5 | 586.0611
06:30 | 530.6504 | 55.4 | 0 | 10.6 | 3575.2621 | 1564.6005 | 0 | 99.9 | 592.4 | 0 | 84.2 | 0 | 596.6504 | 5239.7626 | 676.6 | 6513.013 | 06:30 | 4698.3125 | 1620.0005 | 84.2 | 110.5 | 6513.013 | 06:30 | 356.6196 | 44.7 | 84.2 | 110.5 | 596.0196
07:00 | 521.2075 | 55.9 | 0 | 13.4 | 3433.558 | 1573.3282 | 0.1 | 78.6 | 592 | 0 | 207.6 | 0 | 590.5075 | 5085.5862 | 799.6 | 6475.6937 | 07:00 | 4546.7655 | 1629.2282 | 207.7 | 92 | 6475.6937 | 07:00 | 350.2754 | 45.1 | 207.7 | 92 | 695.0754
07:30 | 447.1864 | 75.1 | 0 | 9.5 | 3448.54 | 1839.0065 | 0.1 | 75.9 | 573.9 | 0 | 283.6 | 0 | 531.7864 | 5363.5465 | 857.5 | 6752.833 | 07:30 | 4469.6264 | 1914.1065 | 283.7 | 85.4 | 6752.833 | 07:30 | 343.6032 | 44.8 | 283.7 | 85.4 | 757.5032
08:00 | 450.741 | 100.3 | 0 | 8.7 | 3520.8079 | 1939.6462 | 0.2 | 75.3 | 571.7 | 0 | 335.7 | 0 | 559.741 | 5535.9541 | 907.4 | 7003.0951 | 08:00 | 4543.2489 | 2039.9461 | 335.9 | 84 | 7003.0951 | 08:00 | 336.2418 | 44.6 | 335.9 | 84 | 800.7418
08:30 | 477.1447 | 100.4 | 0 | 6.1 | 3460.2571 | 2111.0646 | 0.4 | 89.9 | 540.9 | 0 | 416.6 | 0 | 583.6446 | 5661.6217 | 957.5 | 7202.7663 | 08:30 | 4478.3017 | 2211.4646 | 417 | 96 | 7202.7663 | 08:30 | 341.2257 | 43.3 | 417 | 96 | 897.5257
09:00 | 488.0998 | 100.6 | 0.1 | 4.6 | 3454.2798 | 2329.8541 | 0.9 | 87.5 | 546.2 | 0 | 426.4 | 0 | 593.3998 | 5872.5338 | 972.6 | 7438.5337 | 09:00 | 4488.5796 | 2430.4541 | 427.4 | 92.1 | 7438.5337 | 09:00 | 342.3247 | 42.1 | 427.4 | 92.1 | 903.9247
09:30 | 489.6716 | 101 | 0.1 | 13.6 | 3526.1569 | 2376.8212 | 0.7 | 82.6 | 543.7 | 0 | 437.2 | 0 | 604.3717 | 5986.2781 | 980.9 | 7571.5498 | 09:30 | 4559.5285 | 2477.8212 | 438 | 96.2 | 7571.5498 | 09:30 | 341.1576 | 40.7 | 438 | 96.2 | 916.0576
10:00 | 491.2724 | 100.9 | 0.2 | 16.2 | 3556.7045 | 2425.8564 | 0.6 | 142 | 539.9 | 0 | 450.8 | 0 | 608.5724 | 6125.161 | 990.7 | 7724.4334 | 10:00 | 4587.8769 | 2526.7564 | 451.6 | 158.2 | 7724.4334 | 10:00 | 340.9328 | 44.3 | 451.6 | 158.2 | 995.0328
10:30 | 487.9357 | 99.1 | 0.2 | 21.4 | 3553.6989 | 2441.5427 | 1.3 | 171.3 | 515.5 | 0 | 451.5 | 0 | 608.6357 | 6167.8416 | 967 | 7743.4773 | 10:30 | 4557.1346 | 2540.6427 | 453 | 192.7 | 7743.4773 | 10:30 | 341.0715 | 42.6 | 453 | 192.7 | 1029.3715
11:00 | 487.0389 | 99.9 | 0.2 | 36.3 | 3440.338 | 2567.5238 | 1.2 | 205.1 | 546 | 0 | 458.4 | 0 | 623.4389 | 6214.1618 | 1004.4 | 7842.0007 | 11:00 | 4473.3769 | 2667.4238 | 459.8 | 241.4 | 7842.0007 | 11:00 | 341.2336 | 43.2 | 459.8 | 241.4 | 1085.6336
11:30 | 484.1261 | 100.2 | 0.2 | 60.7 | 3441.4969 | 2537.4712 | 1.1 | 233.1 | 545.1 | 0 | 460.1 | 0 | 645.2261 | 6213.1681 | 1005.2 | 7863.5941 | 11:30 | 4470.723 | 2637.6712 | 461.4 | 293.8 | 7863.5941 | 11:30 | 341.4245 | 43 | 461.4 | 293.8 | 1139.6245
12:00 | 479.2061 | 99.8 | 0.2 | 60.1 | 3414.0846 | 2527.3271 | 0.5 | 220.7 | 544.5 | 0 | 458.1 | 0 | 639.3061 | 6162.6116 | 1002.6 | 7804.5177 | 12:00 | 4437.7906 | 2627.1271 | 458.8 | 280.8 | 7804.5177 | 12:00 | 328.0504 | 43 | 458.8 | 280.8 | 1110.6504
12:30 | 475.6901 | 100.3 | 0.1 | 65.9 | 3374.1712 | 2490.7758 | 0.7 | 317.7 | 539.1 | 0 | 426.8 | 0 | 641.9901 | 6183.3469 | 965.9 | 7791.237 | 12:30 | 4388.9612 | 2591.0758 | 427.6 | 383.6 | 7791.237 | 12:30 | 319.6768 | 43.7 | 427.6 | 383.6 | 1174.5768
13:00 | 481.0317 | 101.4 | 0.2 | 65.4 | 3467.8382 | 2345.1017 | 0.4 | 386.1 | 543.7 | 0 | 383.9 | 0 | 648.0317 | 6199.4399 | 927.6 | 7775.0716 | 13:00 | 4492.5699 | 2446.5017 | 384.5 | 451.5 | 7775.0716 | 13:00 | 321.0518 | 43.2 | 384.5 | 451.5 | 1200.2518
13:30 | 481.8931 | 100.8 | 0.1 | 60.3 | 3441.3988 | 2249.6931 | 0.9 | 415.6 | 534.6 | 0 | 391.8 | 0 | 643.0931 | 6107.5918 | 926.4 | 7677.085 | 13:30 | 4457.8919 | 2350.4931 | 392.8 | 475.9 | 7677.085 | 13:30 | 319.5168 | 42.3 | 392.8 | 475.9 | 1230.5168
14:00 | 475.659 | 100 | 0.2 | 70 | 3384.917 | 2107.7396 | 0.8 | 448.6 | 550.3 | 0 | 399.3 | 0 | 645.859 | 5942.0567 | 949.6 | 7537.5157 | 14:00 | 4410.876 | 2207.7396 | 400.3 | 518.6 | 7537.5157 | 14:00 | 320.1209 | 40.8 | 400.3 | 518.6 | 1279.8209
14:30 | 481.0935 | 101.9 | 0.1 | 65.4 | 3426.1975 | 2141.0211 | 0.4 | 445 | 538.7 | 0 | 394.8 | 0 | 648.4935 | 6012.6186 | 933.5 | 7594.6121 | 14:30 | 4445.991 | 2242.9211 | 395.3 | 510.4 | 7594.6121 | 14:30 | 320.5952 | 42.6 | 395.3 | 510.4 | 1268.8952
15:00 | 483.6427 | 99.3 | 0.1 | 83.1 | 3462.9162 | 2161.7904 | 0.1 | 450.8 | 540.7 | 0 | 385.5 | 0 | 666.1427 | 6075.6066 | 926.2 | 7667.9493 | 15:00 | 4487.259 | 2261.0904 | 385.7 | 533.9 | 7667.9493 | 15:00 | 320.5963 | 39.9 | 385.7 | 533.9 | 1280.0963
15:30 | 498.0876 | 101 | 0.1 | 86.3 | 3563.5863 | 2207.0932 | 0.1 | 404.3 | 542.7 | 0 | 174.3 | 0 | 685.4876 | 6175.0795 | 717 | 7577.5671 | 15:30 | 4604.3739 | 2308.0932 | 174.5 | 490.6 | 7577.5671 | 15:30 | 316.1829 | 42 | 174.5 | 490.6 | 1023.2829
16:00 | 545.5312 | 101.4 | 0.1 | 79 | 3456.9567 | 2288.5261 | 0.2 | 393.3 | 539.8 | 0 | 173.7 | 0 | 726.0312 | 6138.9828 | 713.5 | 7578.514 | 16:00 | 4542.2879 | 2389.9261 | 174 | 472.3 | 7578.514 | 16:00 | 311.8154 | 43.8 | 174 | 472.3 | 1001.9154
16:30 | 550.5303 | 101.6 | 0 | 77.7 | 3442.2251 | 2228.9407 | 0.1 | 408.4 | 544 | 0 | 192.9 | 0 | 729.8303 | 6079.6658 | 736.9 | 7546.3961 | 16:30 | 4536.7554 | 2330.5407 | 193 | 486.1 | 7546.3961 | 16:30 | 313.9143 | 43.6 | 193 | 486.1 | 1036.6143
17:00 | 530.5348 | 101.5 | 0 | 66.4 | 3363.8711 | 2086.5022 | 0.1 | 454.7 | 535.6 | 0 | 205.3 | 0 | 698.4348 | 5905.1733 | 740.9 | 7344.5081 | 17:00 | 4430.0059 | 2188.0022 | 205.4 | 521.1 | 7344.5081 | 17:00 | 326.6905 | 40.4 | 205.4 | 521.1 | 1093.5905
17:30 | 536.426 | 102.4 | 0 | 68.2 | 3441.2945 | 2003.4693 | 0 | 457.2 | 538.2 | 0 | 79.7 | 0 | 707.026 | 5901.9638 | 617.9 | 7226.8898 | 17:30 | 4515.9205 | 2105.8693 | 79.7 | 525.4 | 7226.8898 | 17:30 | 341.1597 | 43.1 | 79.7 | 525.4 | 989.3597
18:00 | 551.506 | 102.7 | 0 | 55.6 | 3583.6761 | 2013.9303 | 0 | 457.4 | 547.8 | 0 | 8 | 0 | 709.806 | 6055.0064 | 555.8 | 7320.6124 | 18:00 | 4682.9821 | 2116.6303 | 8 | 513 | 7320.6124 | 18:00 | 341.8583 | 43.5 | 8 | 513 | 906.3583
18:30 | 547.1254 | 101.5 | 0 | 34.6 | 3581.1081 | 2127.4265 | 0 | 413.2 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 683.2254 | 6121.7346 | 543.6 | 7348.56 | 18:30 | 4671.8334 | 2228.9265 | 0 | 447.8 | 7348.56 | 18:30 | 341.4752 | 43 | 0 | 447.8 | 832.2752
19:00 | 555.3481 | 101.5 | 0 | 36.9 | 3708.7394 | 2404.1772 | 0 | 324.1 | 543.3 | 0 | 0 | 0 | 693.7481 | 6437.0166 | 543.3 | 7674.0647 | 19:00 | 4807.3875 | 2505.6772 | 0 | 361 | 7674.0647 | 19:00 | 342.7994 | 43.6 | 0 | 361 | 747.3994
19:30 | 555.2913 | 101.8 | 0 | 41.9 | 3664.4517 | 2505.9582 | 0 | 302.3 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 698.9913 | 6472.7099 | 546.8 | 7718.5011 | 19:30 | 4766.543 | 2607.7582 | 0 | 344.2 | 7718.5011 | 19:30 | 342.6188 | 43.5 | 0 | 344.2 | 730.3188
20:00 | 552.1518 | 101.4 | 0 | 46.8 | 3636.3121 | 2494.4827 | 0 | 306.3 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 700.3518 | 6437.0948 | 542.3 | 7679.7466 | 20:00 | 4730.7638 | 2595.8827 | 0 | 353.1 | 7679.7466 | 20:00 | 342.1522 | 43.3 | 0 | 353.1 | 738.5522
20:30 | 552.3224 | 102.2 | 0 | 44.5 | 3631.7744 | 2498.359 | 0 | 264.1 | 544.2 | 0 | 0 | 0 | 699.0223 | 6394.2333 | 544.2 | 7637.4557 | 20:30 | 4728.2967 | 2600.559 | 0 | 308.6 | 7637.4557 | 20:30 | 341.9153 | 43.6 | 0 | 308.6 | 694.1153
21:00 | 549.3856 | 101.9 | 0 | 35.2 | 3632.4317 | 2510.0878 | 0 | 241.1 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 686.4856 | 6383.6194 | 544.5 | 7614.605 | 21:00 | 4726.3173 | 2611.9877 | 0 | 276.3 | 7614.605 | 21:00 | 341.4639 | 43.4 | 0 | 276.3 | 661.1639
21:30 | 549.3 | 101.8 | 0 | 32.2 | 3538.69 | 2508.96 | 0 | 214.2 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 683.3 | 6261.85 | 539.8 | 7484.95 | 21:30 | 4627.79 | 2610.76 | 0 | 246.4 | 7484.95 | 21:30 | 340.8 | 43.6 | 0 | 246.4 | 630.8
22:00 | 454.6 | 101.9 | 0 | 26.9 | 3605.71 | 2563.79 | 0 | 236.8 | 538.7 | 0 | 0 | 0 | 583.4 | 6406.3 | 538.7 | 7528.4 | 22:00 | 4599.01 | 2665.69 | 0 | 263.7 | 7528.4 | 22:00 | 329.1 | 43.1 | 0 | 263.7 | 635.9
22:30 | 427.8 | 101.9 | 0 | 24.7 | 3456.73 | 2626.66 | 0 | 270.9 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 6354.29 | 548.2 | 7456.89 | 22:30 | 4432.73 | 2728.56 | 0 | 295.6 | 7456.89 | 22:30 | 307.2 | 43.3 | 0 | 295.6 | 646.1
23:00 | 395.5 | 101.1 | 0 | 28.2 | 3406.02 | 2526.33 | 0 | 291.1 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 524.8 | 6223.45 | 547.4 | 7295.65 | 23:00 | 4348.92 | 2627.43 | 0 | 319.3 | 7295.65 | 23:00 | 306.3 | 42.6 | 0 | 319.3 | 668.2
23:30 | 395.4 | 101.6 | 0 | 32 | 3462.06 | 2342.96 | 0 | 277.7 | 543.8 | 0 | 0 | 0 | 529 | 6082.72 | 543.8 | 7155.52 | 23:30 | 4401.26 | 2444.56 | 0 | 309.7 | 7155.52 | 23:30 | 306.9 | 42.8 | 0 | 309.7 | 659.4
00:00 | 415.8 | 102.3 | 0 | 27.1 | 3403.05 | 2226.91 | 0 | 249.3 | 548.4 | 0 | 0 | 0 | 545.2 | 5879.26 | 548.4 | 6972.86 | 00:00 | 4367.25 | 2329.21 | 0 | 276.4 | 6972.86 | 00:00 | 325.8 | 43.6 | 0 | 276.4 | 645.8
TOTAL MWh | 12138.4975 | 2113.75 | 1.1 | 832.3 | 84830.0869 | 50357.4765 | 5.45 | 6136 | 13400.8 | 0 | 3849.05 | 0 | 15085.6475 | 141329.0133 | 17249.85 | 173664.5108 | TOTAL MWh | 110369.3844 | 52471.2265 | 3855.6 | 6968.3 | 173664.5108 | TOTAL MWh | 8136.8074 | 1039.6 | 3855.6 | 6968.3 | 20000.3074

## HOP
sábado, 22 de Febrero del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/02/2025 08:13:00 | 22/02/2025 13:01:00 | 22/02/2025 08:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/02/2025 13:01:00 | 22/02/2025 15:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/02/2025 18:59:00 | 22/02/2025 21:46:00 | 22/02/2025 18:55:00 | 22/02/2025 21:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 00:57:00 |  | 22/02/2025 00:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/02/2025 07:23:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 07:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 01:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/02/2025 01:42:00 | 22/02/2025 07:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/02/2025 07:19:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 22/02/2025 17:09:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas de operatividad
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 01:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/02/2025 01:00:00 | 22/02/2025 04:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/02/2025 04:00:00 | 22/02/2025 07:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/02/2025 07:22:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 06:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/02/2025 06:30:00 | 22/02/2025 07:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/02/2025 07:00:00 | 22/02/2025 08:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/02/2025 08:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 03:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/02/2025 03:00:00 | 22/02/2025 05:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/02/2025 05:22:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/02/2025 19:37:00 | 22/02/2025 21:18:00 | 22/02/2025 19:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/02/2025 21:18:00 | 22/02/2025 22:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/02/2025 22:02:00 | 22/02/2025 22:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C aumentar generación, debido a la parada de la C.H. Carhuaquero por alta concentración de sólidos.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/02/2025 22:52:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 22/02/2025 10:28:00 | 22/02/2025 12:34:00 | 22/02/2025 09:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 22/02/2025 12:34:00 | 22/02/2025 16:42:00 |  | 22/02/2025 16:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 00:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 08:38:00 | 22/02/2025 09:24:00 | 22/02/2025 08:08:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 09:24:00 | 22/02/2025 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 12:33:00 | 22/02/2025 13:15:00 |  | 22/02/2025 12:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 18:38:00 | 22/02/2025 21:25:00 | 22/02/2025 18:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 21:25:00 | 22/02/2025 21:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 21:53:00 | 22/02/2025 22:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C aumentar la generación, debido a la parada de la C.H. Carhuaquero por alta concentración de sólidos.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 22:53:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 01:00:00 |  | 22/02/2025 00:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 22 de Febrero del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | La C.T. Caña Brava estará adelantando su mantenimiento anual, el cual fue programado en el último PAI para iniciar el día 01/03/2025. | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 22/02/2025 00:00 | 22/02/2025 04:53 | Solidos en suspension | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 22/02/2025 16:46 | 23/02/2025 00:00 | Solidos en suspension | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Recuperación de Toma IV, luego de entrada de Huayco. | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Mantenimiento Generador. | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 22/02/2025 08:09 | 23/02/2025 00:00 | Falla en el CPU de la unidad | 48 | F | F/S | N | CORR. | 122 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 22/02/2025 07:52 | 22/02/2025 13:31 | Solidos en suspension | 8.99 | F | F/S | N | OTROS | 188 | G
EGEJUNIN | HUASAHUASI I | G1 | 22/02/2025 15:30 | 22/02/2025 16:57 | Por mantenimiento correctivo de cambio de cables en sensores de velocidad. | 4.91 | F | F/S | N | CORR. | 13304 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 22/02/2025 06:56 | 23/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CALIBRACION EN PATINES DE COJINETE GUIA TURBINA | 107.753 | F | F/S | N | CORR. | 3 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 22/02/2025 00:00 | 22/02/2025 13:20 | UNIDAD EN INSPECCIÓN. FALLÓ EN EL ARRANQUE EL 21/02 CUANDO FUE REQUEIRDA POR EL DESPACHO. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 22/02/2025 19:44 | 23/02/2025 00:00 | UNIDAD EN INSPECCIÓN | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE | QUITARACSA | G1 | 22/02/2025 07:00 | 22/02/2025 15:29 | Mantenimiento grupo G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14449 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO G2 | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 22/02/2025 17:44 | 23/02/2025 00:00 | Unidad salió F/S por causas que aun siguen en investigacion. Parada controlada de la minicentral de CDA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | LAVADO OFFLINE | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 22/02/2025 00:08 | 22/02/2025 08:08 | Mantenimiento anillo colector UG6 | 44.4 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 22/02/2025 22:38 | 23/02/2025 00:00 | Inspeccion de inyector 1A inferior | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | CENTRAL | 22/02/2025 22:01 | 23/02/2025 00:00 | Parada controlada de la central debido al incremento de sólidos en suspensión. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 264 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 22/02/2025 06:06 | 22/02/2025 17:56 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 22/02/2025 00:08 | 22/02/2025 15:25 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN CH HUAMPANÍ DE 104.3 m3/s Y 5 g/l. | 0.75 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 22/02/2025 21:58 | 23/02/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN CH HUAMPANÍ DE 107.3 m3/s Y 6.5 g/l. | 0.75 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 22/02/2025 01:35 | 22/02/2025 14:51 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN CH HUAMPANÍ DE 104.3 m3/s Y 5 g/l. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 22/02/2025 14:51 | 22/02/2025 18:04 | REVISION INTERRUPTOR DE CAMPO, NO CIERRA MANDO LOCAL /DIASTANCIA | 15 | P | F/S | N | CORR. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 22/02/2025 22:02 | 23/02/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN CH HUAMPANÍ DE 107.3 m3/s Y 6.5 g/l. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | CERTIFICACIÓN QUINQUENAL - PARADA DE PLANTA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INSPECCIÓN DE CALDERA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | CERTIFICACIÓN QUINQUENAL - PARADA DE PLANTA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INSPECCIÓN DE CALDERA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INSPECCIÓN ANUAL DE TV Y MANTENIMIENTO BOP | 150 | P | F/S | N | PREV. | 196 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 23/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 22/02/2025 00:00 | 22/02/2025 11:58 | indisponible por seguridad ante el incremento del caudal del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
22/02/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 22 de Febrero del 2025 / SEM N° 8 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 22 de Febrero del 2025 / SEM N° 8 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6978.0467 | [17 empty] | MIN | 2689.7436 | 380.3494 | 380.3494 | [7 empty] | 6898.5481 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2689.7436 | 2627.9851 | 1073.0467
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6852.2088 | [17 empty] | MIN | 2714.7436 | 405.3494 | 405.3494 | [7 empty] | 6772.7875 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2714.7436 | 2652.9851 | 1073.0467
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6817.5183 | [17 empty] | MIN | 3001.7804 | 692.3862 | 692.3862 | [7 empty] | 6725.023 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3001.7804 | 2940.0219 | 1073.0467
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6711.8728 | [17 empty] | MIN | 3001.7804 | 692.3862 | 692.3862 | [7 empty] | 6619.3572 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3001.7804 | 2940.0219 | 1073.0467
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6664.6748 | [17 empty] | MIN | 3001.7804 | 692.3862 | 692.3862 | [7 empty] | 6572.1605 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3001.7804 | 2940.0219 | 1073.0467
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6532.5718 | [17 empty] | MIN | 3001.7804 | 692.3862 | 692.3862 | [7 empty] | 6440.1834 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3001.7804 | 2940.0219 | 1073.0467
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6643.0957 | [17 empty] | MIN | 3101.5538 | 792.1595 | 792.1595 | [7 empty] | 6550.7029 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3101.5538 | 3039.7952 | 1073.0467
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6631.5338 | [17 empty] | MIN | 3101.5538 | 792.1595 | 792.1595 | [7 empty] | 6539.2675 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3101.5538 | 3039.7952 | 1073.0467
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6591.4615 | [17 empty] | MIN | 3101.5538 | 792.1595 | 792.1595 | [7 empty] | 6498.7411 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3101.5538 | 3039.7952 | 1073.0467
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6626.5552 | [17 empty] | MIN | 3101.5538 | 792.1595 | 792.1595 | [7 empty] | 6533.8669 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3101.5538 | 3039.7952 | 1073.0467
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6668.416 | [17 empty] | MIN | 3101.5538 | 792.1595 | 792.1595 | [7 empty] | 6576.778 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3101.5538 | 3039.7952 | 1073.0467
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6549.8253 | [17 empty] | MIN | 3149.4589 | 840.0647 | 840.0647 | [7 empty] | 6460.9366 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3149.4589 | 3087.7004 | 1073.0467
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6598.4844 | [17 empty] | MIN | 3149.4589 | 840.0647 | 840.0647 | [7 empty] | 6513.013 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3149.4589 | 3087.7004 | 1073.0467
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6561.0809 | [17 empty] | MIN | 3174.0858 | 864.6916 | 864.6916 | [7 empty] | 6475.6937 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3174.0858 | 3112.3272 | 1073.0467
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6838.2524 | [17 empty] | MIN | 3124.4589 | 815.0647 | 815.0647 | [7 empty] | 6752.833 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3124.4589 | 3062.7004 | 1073.0467
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7087.9975 | [17 empty] | MED | 3124.4589 | 815.0647 | 815.0647 | [7 empty] | 7003.0951 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3124.4589 | 3062.7004 | 1073.0467
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7287.762 | [17 empty] | MED | 3107.1632 | 797.7689 | 797.7689 | [7 empty] | 7202.7663 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3107.1632 | 3045.4046 | 1073.0467
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7523.3182 | [17 empty] | MED | 2909.6391 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 7438.5337 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2909.6391 | 2847.8805 | 1073.0467
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7656.5225 | [17 empty] | MED | 2909.6391 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 7571.5498 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2909.6391 | 2847.8805 | 1073.0467
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7809.4151 | [17 empty] | MED | 2909.6391 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 7724.4334 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2909.6391 | 2847.8805 | 1073.0467
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7828.3517 | [17 empty] | MED | 2718.4429 | 409.0486 | 409.0486 | [7 empty] | 7743.4773 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2718.4429 | 2656.6843 | 1073.0467
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7926.982 | [17 empty] | MED | 2718.4429 | 409.0486 | 409.0486 | [7 empty] | 7842.0007 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2718.4429 | 2656.6843 | 1073.0467
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7948.5998 | [17 empty] | MED | 2718.4429 | 409.0486 | 409.0486 | [7 empty] | 7863.5941 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2718.4429 | 2656.6843 | 1073.0467
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7889.4489 | [17 empty] | MED | 2718.4429 | 409.0486 | 409.0486 | [7 empty] | 7804.5177 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2718.4429 | 2656.6843 | 1073.0467
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7881.9233 | [17 empty] | MED | 2718.4429 | 409.0486 | 409.0486 | [7 empty] | 7791.237 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2718.4429 | 2656.6843 | 1073.0467
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7866.4735 | [17 empty] | MED | 2718.4429 | 409.0486 | 409.0486 | [7 empty] | 7775.0716 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2718.4429 | 2656.6843 | 1073.0467
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7768.8239 | [17 empty] | MED | 2729.1666 | 419.7723 | 419.7723 | [7 empty] | 7677.085 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2729.1666 | 2667.408 | 962.5497
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7629.2661 | [17 empty] | MED | 2740.7207 | 431.3265 | 431.3265 | [7 empty] | 7537.5157 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2740.7207 | 2678.9622 | 962.5497
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7686.5083 | [17 empty] | MED | 3038.0181 | 728.6239 | 728.6239 | [7 empty] | 7594.6121 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3038.0181 | 2976.2596 | 962.5497
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7759.6513 | [17 empty] | MED | 3038.0181 | 728.6239 | 728.6239 | [7 empty] | 7667.9493 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3038.0181 | 2976.2596 | 962.5497
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7669.1647 | [17 empty] | MED | 3038.0181 | 728.6239 | 728.6239 | [7 empty] | 7577.5671 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3038.0181 | 2976.2596 | 962.5497
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7669.9611 | [17 empty] | MED | 3043.7597 | 734.3655 | 734.3655 | [7 empty] | 7578.514 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3043.7597 | 2982.0012 | 962.5497
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7638.2741 | [17 empty] | MED | 3043.7597 | 734.3655 | 734.3655 | [7 empty] | 7546.3961 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3043.7597 | 2982.0012 | 962.5497
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7436.5611 | [17 empty] | MED | 3043.7597 | 734.3655 | 734.3655 | [7 empty] | 7344.5081 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3043.7597 | 2982.0012 | 962.5497
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7319.126 | [17 empty] | MED | 3043.7597 | 734.3655 | 734.3655 | [7 empty] | 7226.8898 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3043.7597 | 2982.0012 | 673.2085
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7399.3909 | [17 empty] | MAX | 3043.7597 | 734.3655 | 734.3655 | [7 empty] | 7320.6124 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3043.7597 | 2982.0012 | 673.2085
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7427.79 | [17 empty] | MAX | 3043.7597 | 734.3655 | 734.3655 | [7 empty] | 7348.56 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3043.7597 | 2982.0012 | 673.2085
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7753.2471 | [17 empty] | MAX | 2834.7212 | 525.327 | 525.327 | [7 empty] | 7674.0647 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2834.7212 | 2772.9626 | 673.2085
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7797.772 | [17 empty] | MAX | 2828.9399 | 519.5457 | 519.5457 | [7 empty] | 7718.5011 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2828.9399 | 2767.1813 | 673.2085
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7759.0106 | [17 empty] | MAX | 2670.5377 | 361.1435 | 361.1435 | [7 empty] | 7679.7466 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2670.5377 | 2608.7792 | 783.7055
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7716.7134 | [17 empty] | MAX | 2670.5377 | 361.1435 | 361.1435 | [7 empty] | 7637.4557 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2670.5377 | 2608.7792 | 783.7055
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7693.8586 | [17 empty] | MAX | 2670.5377 | 361.1435 | 361.1435 | [7 empty] | 7614.605 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2670.5377 | 2608.7792 | 783.7055
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7564.1344 | [17 empty] | MAX | 2670.5377 | 361.1435 | 361.1435 | [7 empty] | 7484.95 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2670.5377 | 2608.7792 | 783.7055
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7607.7807 | [17 empty] | MAX | 2670.5377 | 361.1435 | 361.1435 | [7 empty] | 7528.4 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2670.5377 | 2608.7792 | 783.7055
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7536.1654 | [17 empty] | MAX | 2687.8335 | 378.4392 | 378.4392 | [7 empty] | 7456.89 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2687.8335 | 2626.0749 | 783.7055
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7375.0453 | [17 empty] | MIN | 2879.0297 | 569.6354 | 569.6354 | [7 empty] | 7295.65 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2879.0297 | 2817.2711 | 783.7055
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7235.021 | [17 empty] | MIN | 2879.0297 | 569.6354 | 569.6354 | [7 empty] | 7155.52 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2879.0297 | 2817.2711 | 783.7055
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7052.4716 | [17 empty] | MIN | 2879.0297 | 569.6354 | 569.6354 | [7 empty] | 6972.86 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2879.0297 | 2817.2711 | 783.7055
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2058.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 250.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 24.8134 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.2306 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 670.672 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 2198.7564 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 4365.7557 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5463679.26 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 22 de Febrero del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.7 | 38 | 163.5 | 141.6068 | 31.5 | 170 | 39.6 | 227 | 0 | 0 | 24.12 | -- | -- | 14.202 | 137.15 | 147.65 | 569.44 | 535.167 | 349.883 | 14.09 | 4.88 | 36.48 | 20.19 | 0.01 | 14.555 | 321.53 | 958.555 | 320.94 | 57.095 | 107.39 | 0 | 28 | 28 | 9.742 | 38.7 | 39.7 | 94.77 | 95.03 | 149.91 | -- | 98.201 | 18.194 | -- | 14.4951 | 0 | 40.252 | 29.609 | 74.662
00:30 | 6.7 | 38 | 163.5 | 141.6068 | 31.5 | 170 | 39.6 | 227 | 0 | 0 | 24.12 | -- | -- | 14.202 | 137.15 | 147.65 | 569.44 | 535.167 | 349.883 | 14.09 | 4.88 | 36.48 | 20.19 | 0.01 | 14.555 | 321.53 | 958.555 | 320.94 | 57.095 | 107.39 | 0 | 28 | 28 | 9.742 | 38.7 | 39.7 | 94.77 | 95.03 | 149.91 | -- | 98.201 | 18.194 | -- | 14.4951 | 0 | 40.252 | 29.609 | 74.662
01:00 | 6.7 | 38 | 163.5 | 140.715 | 41 | 170 | 39.6 | 219 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 14.202 | 143.07 | 151.4 | 574.52 | 535.167 | 329.968 | 14.06 | 3.74 | 35.76 | 20.2 | 0.01 | 14.736 | 289.48 | 926.5 | 360.25 | 57.07 | 120.73 | 0 | 27 | 27 | 9.922 | 38.7 | 39.7 | 94.56 | 94.82 | 149.91 | -- | -- | 18.143 | -- | 14.3719 | 0 | 40.252 | 29.015 | 73.988
01:30 | 6.7 | 38 | 163.5 | 140.715 | 41 | 170 | 39.6 | 219 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 14.202 | 143.07 | 151.4 | 574.52 | 535.167 | 329.968 | 14.06 | 3.74 | 35.76 | 20.2 | 0.01 | 14.736 | 289.48 | 926.5 | 360.25 | 57.07 | 120.73 | 0 | 27 | 27 | 9.922 | 38.7 | 39.7 | 94.56 | 94.82 | 149.91 | -- | -- | 18.143 | -- | 14.3719 | 0 | 40.252 | 29.015 | 73.988
02:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 141.2682 | 41 | 170 | 39.6 | 208 | 0 | 0 | 24.06 | -- | -- | 14.202 | 151.63 | 152.66 | 571.98 | 535.167 | 320.035 | 13.97 | 2.72 | 35.11 | 20.2 | 0.01 | 16.158 | 317.49 | 954.51 | 374.22 | 56.718 | 125.7 | 0 | 27 | 27 | 9.392 | 38 | 39 | 94.06 | 94.32 | 149.91 | -- | -- | 18.111 | -- | 13.9003 | 0 | 40.252 | 26.742 | 73.891
02:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 141.2682 | 41 | 170 | 39.6 | 208 | 0 | 0 | 24.06 | -- | -- | 14.202 | 151.63 | 152.66 | 571.98 | 535.167 | 320.035 | 13.97 | 2.72 | 35.11 | 20.2 | 0.01 | 16.158 | 317.49 | 954.51 | 374.22 | 56.718 | 125.7 | 0 | 27 | 27 | 9.392 | 38 | 39 | 94.06 | 94.32 | 149.91 | -- | -- | 18.111 | -- | 13.9003 | 0 | 40.252 | 26.742 | 73.891
03:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 141.8508 | 41 | 170 | 39.6 | 209 | 0 | 0 | 23.51 | -- | -- | 14.202 | 157.93 | 155.2 | 569.44 | 535.167 | 320.105 | 14 | 1.82 | 34.62 | 20.19 | 0.01 | 16.947 | 316.19 | 953.21 | 377.78 | 57.296 | 124.77 | 0 | 27 | 27 | 9.458 | 37.5 | 38.5 | 93.22 | 93.48 | 149.91 | -- | -- | 18.048 | -- | 13.8206 | 0 | 40.252 | 26.358 | 72.966
03:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 141.8508 | 41 | 170 | 39.6 | 209 | 0 | 0 | 23.51 | -- | -- | 14.202 | 157.93 | 155.2 | 569.44 | 535.167 | 320.105 | 14 | 1.82 | 34.62 | 20.19 | 0.01 | 16.947 | 316.19 | 953.21 | 377.78 | 57.296 | 124.77 | 0 | 27 | 27 | 9.458 | 37.5 | 38.5 | 93.22 | 93.48 | 149.91 | -- | -- | 18.048 | -- | 13.8206 | 0 | 40.252 | 26.358 | 72.966
04:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 140.2664 | 41.1 | 170 | 39.6 | 209 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 14.202 | 157.93 | 155.2 | 561.88 | 535.167 | 323.051 | 13.93 | 1.6 | 34.24 | 20.15 | 0.01 | 17.174 | 296.36 | 933.38 | 363.7 | 57.184 | 124.39 | 0 | 27 | 27 | 9.258 | 36.5 | 37.5 | 92.85 | 93.11 | 149.91 | -- | -- | 18.017 | -- | 13.7752 | 0 | 40.252 | 26.139 | 72.841
04:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 140.2664 | 41.1 | 170 | 39.6 | 209 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 14.202 | 157.93 | 155.2 | 561.88 | 535.167 | 323.051 | 13.93 | 1.6 | 34.24 | 20.15 | 0.01 | 17.174 | 296.36 | 933.38 | 363.7 | 57.184 | 124.39 | 0 | 27 | 27 | 9.258 | 36.5 | 37.5 | 92.85 | 93.11 | 149.91 | -- | -- | 18.017 | -- | 13.7752 | 0 | 40.252 | 26.139 | 72.841
05:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 138.9026 | 41 | 170 | 37.5 | 205 | 0 | 0 | 23.72 | -- | -- | 14.202 | 165.69 | 157.77 | 554.37 | 535.167 | 326.067 | 13.88 | 1.65 | 34.67 | 20.11 | 0.01 | 16.572 | 283.95 | 920.97 | 388.63 | 56.967 | 119.38 | 0 | 27 | 27 | 8.367 | 36 | 37 | 92.82 | 93.08 | 149.91 | -- | -- | 17.966 | -- | 13.7507 | 0 | 40.252 | 26.021 | 71.374
05:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 138.9026 | 41 | 170 | 37.5 | 205 | 0 | 0 | 23.72 | -- | -- | 14.202 | 165.69 | 157.77 | 554.37 | 535.167 | 326.067 | 13.88 | 1.65 | 34.67 | 20.11 | 0.01 | 16.572 | 283.95 | 920.97 | 388.63 | 56.967 | 119.38 | 0 | 27 | 27 | 8.367 | 36 | 37 | 92.82 | 93.08 | 149.91 | -- | -- | 17.966 | -- | 13.7507 | 0 | 40.252 | 26.021 | 71.374
06:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 136.9339 | 41 | 170 | 37.5 | 204 | 0 | 0 | 23.68 | 1.07 | 417.34 | 14.202 | 171 | 166.98 | 541.99 | 535.167 | 326.116 | 13.87 | 3.39 | 33.8 | 18.61 | 0.01 | 13.902 | 259.72 | 896.74 | 388.63 | 56.767 | 117.9 | 0 | 26.5 | 26.5 | 6.714 | 35.5 | 36.5 | 92.96 | 93.22 | 149.91 | -- | -- | 17.942 | -- | 14.0878 | 0 | 40.252 | 27.646 | 70.958
06:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 136.9339 | 41 | 170 | 37.5 | 204 | 0 | 0 | 23.68 | 1.07 | 417.34 | 14.202 | 171 | 166.98 | 541.99 | 535.167 | 326.116 | 13.87 | 3.39 | 33.8 | 18.61 | 0.01 | 13.902 | 259.72 | 896.74 | 388.63 | 56.767 | 117.9 | 0 | 26.5 | 26.5 | 6.714 | 35.5 | 36.5 | 92.96 | 93.22 | 149.91 | -- | -- | 17.942 | -- | 14.0878 | 0 | 40.252 | 27.646 | 70.958
07:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 135.973 | 38.8 | 170 | 39.6 | 208 | 0 | 0 | 23.64 | -- | -- | 14.202 | 175.04 | 169.68 | 527.36 | 535.167 | 307.213 | 13.84 | 3.39 | 31.6 | 18.58 | 0.01 | 14.598 | 374.98 | 911.6 | 388.63 | 57.238 | 115.63 | 0 | 27 | 27 | 7.464 | 35 | 36 | 97.93 | 98.19 | 149.91 | -- | -- | 17.9 | -- | 13.9073 | 0 | 40.252 | 26.776 | 71.177
07:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 135.973 | 38.8 | 170 | 39.6 | 208 | 0 | 0 | 23.64 | -- | -- | 14.202 | 175.04 | 169.68 | 527.36 | 535.167 | 307.213 | 13.84 | 3.39 | 31.6 | 18.58 | 0.01 | 14.598 | 374.98 | 911.6 | 388.63 | 57.238 | 115.63 | 0 | 27 | 27 | 7.464 | 35 | 36 | 97.93 | 98.19 | 149.91 | -- | -- | 17.9 | -- | 13.9073 | 0 | 40.252 | 26.776 | 71.177
08:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 160.0008 | 38 | 170 | 39.6 | 220 | 0 | 0 | 21.27 | -- | -- | 14.202 | 138.32 | 177.92 | 515.34 | 535.167 | 310.913 | 13.77 | 3.39 | 33.73 | 18.57 | 0.01 | 7.867 | 359.99 | 896.47 | 367.18 | 68.073 | 112.69 | 0 | 19.9 | 19.9 | 6.722 | 34.5 | 35.5 | 99.94 | 100.2 | 149.91 | -- | -- | 17.526 | -- | 13.6123 | 0 | 40.252 | 25.354 | 70.8
08:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 160.0008 | 38 | 170 | 39.6 | 220 | 0 | 0 | 21.27 | -- | -- | 14.202 | 138.32 | 177.92 | 515.34 | 535.167 | 310.913 | 13.77 | 3.39 | 33.73 | 18.57 | 0.01 | 7.867 | 359.99 | 896.47 | 367.18 | 68.073 | 112.69 | 0 | 19.9 | 19.9 | 6.722 | 34.5 | 35.5 | 99.94 | 100.2 | 149.91 | -- | -- | 17.526 | -- | 13.6123 | 0 | 40.252 | 25.354 | 70.8
09:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 157.3798 | 33.1 | 170 | 41.7 | 220 | 0 | 0 | 15.84 | -- | -- | 14.202 | 124.65 | 177.92 | 508.21 | 535.167 | 323.319 | 13.64 | 3.05 | 32.52 | 18.54 | 0.01 | 7.523 | 355.02 | 891.31 | 363.7 | 67.935 | 111.57 | 0 | 25.8 | 25.8 | 7.966 | 34.5 | 35.5 | 100.54 | 100.8 | 149.91 | -- | -- | 17.89 | -- | 13.4587 | 0 | 40.252 | 24.614 | 69.759
09:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 157.3798 | 33.1 | 170 | 41.7 | 220 | 0 | 0 | 15.84 | -- | -- | 14.202 | 124.65 | 177.92 | 508.21 | 535.167 | 323.319 | 13.64 | 3.05 | 32.52 | 18.54 | 0.01 | 7.523 | 355.02 | 891.31 | 363.7 | 67.935 | 111.57 | 0 | 25.8 | 25.8 | 7.966 | 34.5 | 35.5 | 100.54 | 100.8 | 149.91 | -- | -- | 17.89 | -- | 13.4587 | 0 | 40.252 | 24.614 | 69.759
10:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 159.9138 | 31.3 | 170 | 43.7 | 210 | 0 | 0 | 15.86 | -- | -- | 14.202 | 120.28 | 182.14 | 510.58 | 535.167 | 314.053 | 13.62 | 2.41 | 31.8 | 18.52 | 0.01 | 7.409 | 359.98 | 896.43 | 353.43 | 68.072 | 111.52 | 0 | 25.1 | 25.1 | 5.4 | 33 | 34 | 101.38 | 101.64 | 149.91 | -- | -- | 17.89 | -- | 13.2133 | 0 | 40.252 | 23.431 | 69.423
10:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 159.9138 | 31.3 | 170 | 43.7 | 210 | 0 | 0 | 15.86 | -- | -- | 14.202 | 120.28 | 182.14 | 510.58 | 535.167 | 314.053 | 13.62 | 2.41 | 31.8 | 18.52 | 0.01 | 7.409 | 359.98 | 896.43 | 353.43 | 68.072 | 111.52 | 0 | 25.1 | 25.1 | 5.4 | 33 | 34 | 101.38 | 101.64 | 149.91 | -- | -- | 17.89 | -- | 13.2133 | 0 | 40.252 | 23.431 | 69.423
11:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 152.6201 | 32.2 | 170 | 43.7 | 210 | 0 | 0 | 15.9 | -- | -- | 14.202 | 117.07 | 184.99 | 515.34 | 535.167 | 311.701 | 13.58 | 1.82 | 31.67 | 18.48 | 0.01 | 6.87 | 312.1 | 848.45 | 330.41 | 67.396 | 112.72 | 0 | 27.9 | 27.9 | 7.235 | 33 | 34 | 101.8 | 102.06 | 149.91 | -- | -- | 17.826 | -- | 13.2338 | 0 | 40.252 | 23.53 | 69.187
11:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 152.6201 | 32.2 | 170 | 43.7 | 210 | 0 | 0 | 15.9 | -- | -- | 14.202 | 117.07 | 184.99 | 515.34 | 535.167 | 311.701 | 13.58 | 1.82 | 31.67 | 18.48 | 0.01 | 6.87 | 312.1 | 848.45 | 330.41 | 67.396 | 112.72 | 0 | 27.9 | 27.9 | 7.235 | 33 | 34 | 101.8 | 102.06 | 149.91 | -- | -- | 17.826 | -- | 13.2338 | 0 | 40.252 | 23.53 | 69.187
12:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 151.2276 | 24.9 | 170 | 45.6 | 210 | 0 | 0 | 15.74 | -- | -- | 14.202 | 117.07 | 184.99 | 515.34 | 535.167 | 317.796 | 13.54 | 1.82 | 32.11 | 18.43 | 0.01 | 8.516 | 296.56 | 832.57 | 336.86 | 67.644 | 111.39 | 0 | 25.1 | 25.1 | 7.115 | 33 | 34 | 101.84 | 102.1 | 149.91 | -- | -- | 17.884 | -- | 13.0168 | 0 | 40.252 | 22.484 | 68.703
12:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 151.2276 | 24.9 | 170 | 45.6 | 210 | 0 | 0 | 15.74 | -- | -- | 14.202 | 117.07 | 184.99 | 515.34 | 535.167 | 317.796 | 13.54 | 1.82 | 32.11 | 18.43 | 0.01 | 8.516 | 296.56 | 832.57 | 336.86 | 67.644 | 111.39 | 0 | 25.1 | 25.1 | 7.115 | 33 | 34 | 101.84 | 102.1 | 149.91 | -- | -- | 17.884 | -- | 13.0168 | 0 | 40.252 | 22.484 | 68.703
13:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 151.0273 | 24.6 | 170 | 45.6 | 208 | 0 | 0 | 16 | -- | -- | 14.202 | 96.05 | 189.32 | 517.73 | 535.167 | 310.976 | 13.66 | 1.82 | 28.72 | 14.77 | 0.01 | 7.461 | 295.42 | 832.68 | 327.23 | 67.694 | 108.28 | 0 | 24.9 | 24.9 | 7.44 | 32 | 33 | 101.04 | 101.3 | 149.91 | -- | -- | 18.269 | -- | 13.1195 | 0 | 40.252 | 22.979 | 69.504
13:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 151.0273 | 24.6 | 170 | 45.6 | 208 | 0 | 0 | 16 | -- | -- | 14.202 | 96.05 | 189.32 | 517.73 | 535.167 | 310.976 | 13.66 | 1.82 | 28.72 | 14.77 | 0.01 | 7.461 | 295.42 | 832.68 | 327.23 | 67.694 | 108.28 | 0 | 24.9 | 24.9 | 7.44 | 32 | 33 | 101.04 | 101.3 | 149.91 | -- | -- | 18.269 | -- | 13.1195 | 0 | 40.252 | 22.979 | 69.504
14:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 150.2228 | 25.1 | 170 | 45.6 | 206 | 0 | 0 | 15.76 | -- | -- | 14.202 | 119.2 | 183.56 | 515.34 | 535.167 | 313.21 | 13.64 | 4.88 | 30.51 | 11.89 | 0.01 | 7.374 | 295.97 | 832.07 | 324.07 | 68.193 | 106.16 | 0 | 24.4 | 24.4 | 7.08 | 31 | 32 | 101.84 | 102.1 | 149.91 | -- | -- | 18.607 | -- | 13.3677 | 0 | 40.252 | 24.175 | 69.546
14:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 150.2228 | 25.1 | 170 | 45.6 | 206 | 0 | 0 | 15.76 | -- | -- | 14.202 | 119.2 | 183.56 | 515.34 | 535.167 | 313.21 | 13.64 | 4.88 | 30.51 | 11.89 | 0.01 | 7.374 | 295.97 | 832.07 | 324.07 | 68.193 | 106.16 | 0 | 24.4 | 24.4 | 7.08 | 31 | 32 | 101.84 | 102.1 | 149.91 | -- | -- | 18.607 | -- | 13.3677 | 0 | 40.252 | 24.175 | 69.546
15:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 148.6816 | 25.2 | 170 | 45.6 | 206 | 0 | 0 | 15.82 | -- | -- | 14.202 | 120.28 | 161.68 | 515.34 | 535.167 | 301.377 | 14.41 | 6.56 | 28.49 | 11.92 | 0.01 | 7.235 | 292.96 | 829.44 | 305.66 | 67.701 | 104.69 | 0 | 24.4 | 24.4 | 6.458 | 31 | 32 | 101.74 | 102 | 149.91 | -- | -- | 18.742 | -- | 13.7841 | 0 | 40.252 | 26.182 | 67.089
15:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 148.6816 | 25.2 | 170 | 45.6 | 206 | 0 | 0 | 15.82 | -- | -- | 14.202 | 120.28 | 161.68 | 515.34 | 535.167 | 301.377 | 14.41 | 6.56 | 28.49 | 11.92 | 0.01 | 7.235 | 292.96 | 829.44 | 305.66 | 67.701 | 104.69 | 0 | 24.4 | 24.4 | 6.458 | 31 | 32 | 101.74 | 102 | 149.91 | -- | -- | 18.742 | -- | 13.7841 | 0 | 40.252 | 26.182 | 67.089
16:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 146.7401 | 27.2 | 170 | 45.6 | 210 | 0 | 0 | 15.95 | -- | -- | 14.202 | 120.28 | 150.14 | 520.13 | 535.167 | 300.921 | 14.35 | 7.01 | 30.75 | 11.98 | 0.01 | 13.272 | 288.84 | 825.74 | 305.66 | 66.574 | 102.54 | 0.7 | 24.4 | 24.4 | 7.235 | 33 | 34 | 99.4 | 99.66 | 149.91 | -- | -- | 18.769 | -- | 14.2617 | 0 | 40.252 | 28.484 | 67.614
16:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 146.7401 | 27.2 | 170 | 45.6 | 210 | 0 | 0 | 15.95 | -- | -- | 14.202 | 120.28 | 150.14 | 520.13 | 535.167 | 300.921 | 14.35 | 7.01 | 30.75 | 11.98 | 0.01 | 13.272 | 288.84 | 825.74 | 305.66 | 66.574 | 102.54 | 0.7 | 24.4 | 24.4 | 7.235 | 33 | 34 | 99.4 | 99.66 | 149.91 | -- | -- | 18.769 | -- | 14.2617 | 0 | 40.252 | 28.484 | 67.614
17:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 146.9479 | 25.2 | 170 | 45.6 | 215 | 0 | 0 | 15.73 | -- | -- | 14.202 | 121.36 | 147.65 | 527.36 | 535.167 | 310.911 | 14.63 | 4.88 | 34.42 | 18.61 | 0.01 | 15.689 | 286.86 | 822.51 | 308.67 | 68.328 | 99.59 | 0.7 | 26.8 | 26.8 | 9.45 | 33 | 34 | 99.71 | 99.98 | 149.91 | -- | -- | 19.285 | -- | 14.5815 | 0 | 40.252 | 30.025 | 67.75
17:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 146.9479 | 25.2 | 170 | 45.6 | 215 | 0 | 0 | 15.73 | -- | -- | 14.202 | 121.36 | 147.65 | 527.36 | 535.167 | 310.911 | 14.63 | 4.88 | 34.42 | 18.61 | 0.01 | 15.689 | 286.86 | 822.51 | 308.67 | 68.328 | 99.59 | 0.7 | 26.8 | 26.8 | 9.45 | 33 | 34 | 99.71 | 99.98 | 149.91 | -- | -- | 19.285 | -- | 14.5815 | 0 | 40.252 | 30.025 | 67.75
18:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 144.6403 | 28.8 | 170 | 44.5 | 230 | 0 | 0 | 15.86 | 1.07 | 431.64 | 14.202 | 120.28 | 137.97 | 532.21 | 535.167 | 325.245 | 14.45 | 4.88 | 36.66 | 18.68 | 0.01 | 15.678 | 270.64 | 806.95 | 296.79 | 68.217 | 100.87 | 0 | 26.8 | 26.8 | 9.286 | 38 | 39 | 100.01 | 100.27 | 149.91 | -- | -- | 19.715 | -- | 15.4998 | 0 | 40.252 | 34.451 | 73.578
18:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 144.6403 | 28.8 | 170 | 44.5 | 230 | 0 | 0 | 15.86 | 1.07 | 431.64 | 14.202 | 120.28 | 137.97 | 532.21 | 535.167 | 325.245 | 14.45 | 4.88 | 36.66 | 18.68 | 0.01 | 15.678 | 270.64 | 806.95 | 296.79 | 68.217 | 100.87 | 0 | 26.8 | 26.8 | 9.286 | 38 | 39 | 100.01 | 100.27 | 149.91 | -- | -- | 19.715 | -- | 15.4998 | 0 | 40.252 | 34.451 | 73.578
19:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 138.2438 | 40.4 | 170 | 44.5 | 260 | 0 | 0 | 16.06 | -- | -- | 14.202 | 92.33 | 129.83 | 539.54 | 535.167 | 318.948 | 14.46 | 4.11 | 39.03 | 23.11 | 0.01 | 15.939 | 266.79 | 803.1 | 293.85 | 67.795 | 100.49 | 0 | 26.8 | 26.8 | 8.65 | 38 | 39 | 102.36 | 102.62 | 149.91 | -- | -- | 20.069 | -- | 15.7384 | 0 | 40.252 | 35.601 | 75.997
19:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 138.2438 | 40.4 | 170 | 44.5 | 260 | 0 | 0 | 16.06 | -- | -- | 14.202 | 92.33 | 129.83 | 539.54 | 535.167 | 318.948 | 14.46 | 4.11 | 39.03 | 23.11 | 0.01 | 15.939 | 266.79 | 803.1 | 293.85 | 67.795 | 100.49 | 0 | 26.8 | 26.8 | 8.65 | 38 | 39 | 102.36 | 102.62 | 149.91 | -- | -- | 20.069 | -- | 15.7384 | 0 | 40.252 | 35.601 | 75.997
20:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 153.4807 | 41 | 170 | 44.5 | 300 | 0 | 0 | 15.82 | -- | -- | 14.202 | 112.87 | 134.44 | 554.37 | 535.167 | 315.015 | 15.5 | 3.74 | 40.14 | 23.12 | 0.01 | 15.999 | 254.44 | 790.75 | 299.83 | 67.541 | 238.04 | 0 | 30 | 30 | 9.125 | 38.5 | 39.5 | 103.06 | 103.32 | 149.91 | -- | -- | 21.329 | -- | 16.6121 | 0 | 40.252 | 39.812 | 75.115
20:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 153.4807 | 41 | 170 | 44.5 | 300 | 0 | 0 | 15.82 | -- | -- | 14.202 | 112.87 | 134.44 | 554.37 | 535.167 | 315.015 | 15.5 | 3.74 | 40.14 | 23.12 | 0.01 | 15.999 | 254.44 | 790.75 | 299.83 | 67.541 | 238.04 | 0 | 30 | 30 | 9.125 | 38.5 | 39.5 | 103.06 | 103.32 | 149.91 | -- | -- | 21.329 | -- | 16.6121 | 0 | 40.252 | 39.812 | 75.115
21:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 154.2731 | 40.6 | 170 | 46.3 | 306 | 0 | 0 | 15.8 | -- | -- | 14.202 | 121.36 | 143.97 | 564.39 | 535.167 | 309.022 | 16.45 | 4.11 | 44.23 | 26.08 | 0.01 | 15.465 | 250.52 | 786.83 | 308.78 | 67.114 | 276.47 | 0 | 30 | 30 | 9.658 | 38.5 | 39.5 | 101.59 | 101.85 | 149.91 | -- | -- | 22.935 | -- | 18.0014 | 0 | 40.252 | 46.508 | 73.783
21:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 154.2731 | 40.6 | 170 | 46.3 | 306 | 0 | 0 | 15.8 | -- | -- | 14.202 | 121.36 | 143.97 | 564.39 | 535.167 | 309.022 | 16.45 | 4.11 | 44.23 | 26.08 | 0.01 | 15.465 | 250.52 | 786.83 | 308.78 | 67.114 | 276.47 | 0 | 30 | 30 | 9.658 | 38.5 | 39.5 | 101.59 | 101.85 | 149.91 | -- | -- | 22.935 | -- | 18.0014 | 0 | 40.252 | 46.508 | 73.783
22:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 168.6404 | 36.1 | 170 | 46.3 | 302 | 0 | 0 | 15.78 | -- | -- | 14.202 | 125.75 | 146.42 | 577.07 | 535.167 | 309.045 | 16.49 | 6.12 | 47.91 | 32.15 | 0.01 | 15.652 | 252.16 | 788.47 | 330.53 | 58.935 | 300 | 0.7 | 30 | 30 | 9.3 | 49 | 50 | 102.63 | 102.89 | 149.91 | -- | -- | 25.318 | -- | 18.3166 | 0 | 40.252 | 48.027 | 76.482
22:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 168.6404 | 36.1 | 170 | 46.3 | 302 | 0 | 0 | 15.78 | -- | -- | 14.202 | 125.75 | 146.42 | 577.07 | 535.167 | 309.045 | 16.49 | 6.12 | 47.91 | 32.15 | 0.01 | 15.652 | 252.16 | 788.47 | 330.53 | 58.935 | 300 | 0.7 | 30 | 30 | 9.3 | 49 | 50 | 102.63 | 102.89 | 149.91 | -- | -- | 25.318 | -- | 18.3166 | 0 | 40.252 | 48.027 | 76.482
23:00 | 6.8 | 38 | 163.5 | 195.5088 | 27.9 | 170 | 52 | 295 | 0 | 0 | 15.67 | -- | -- | 14.202 | 135.98 | 148.9 | 610.79 | 535.167 | 309.023 | 16.5 | 7.47 | 44.7 | 32.18 | 0.01 | 16.132 | 235.13 | 771.44 | 360.36 | 59.22 | 300 | 0 | 32 | 32 | 9.685 | 49 | 50 | 101.84 | 102.1 | 149.91 | 114.8067 | 127.3092 | 25.83 | 132.0277 | 18.1276 | 0 | 40.252 | 47.116 | 78.712
23:30 | 6.8 | 38 | 163.5 | 195.5088 | 27.9 | 170 | 52 | 295 | 0 | 0 | 15.67 | -- | -- | 14.202 | 135.98 | 148.9 | 610.79 | 535.167 | 309.023 | 16.5 | 7.47 | 44.7 | 32.18 | 0.01 | 16.132 | 235.13 | 771.44 | 360.36 | 59.22 | 300 | 0 | 32 | 32 | 9.685 | 49 | 50 | 101.84 | 102.1 | 149.91 | 114.8067 | 127.3092 | 25.83 | 132.0277 | 18.1276 | 0 | 40.252 | 47.116 | 78.712
MAX | 6.7 | 38 | 163.5 | 135.973 | 24.6 | 170 | 37.5 | 204 | 0 | 0 | 15.67 | 1.07 | 417.34 | 14.202 | 92.33 | 129.83 | 508.21 | 535.167 | 300.921 | 13.54 | 1.6 | 28.49 | 11.89 | 0.01 | 6.87 | 235.13 | 771.44 | 293.85 | 56.718 | 99.59 | 0 | 19.9 | 19.9 | 5.4 | 31 | 32 | 92.82 | 93.08 | 149.91 | 114.8067 | 98.201 | 17.526 | 132.0277 | 13.0168 | 0 | 40.252 | 22.484 | 67.089
MIN | 6.8 | 38 | 163.5 | 195.5088 | 41.1 | 170 | 52 | 306 | 0 | 0 | 24.12 | 1.07 | 431.64 | 14.202 | 175.04 | 189.32 | 610.79 | 535.167 | 349.883 | 16.5 | 7.47 | 47.91 | 32.18 | 0.01 | 17.174 | 374.98 | 958.555 | 388.63 | 68.328 | 300 | 0.7 | 32 | 32 | 9.922 | 49 | 50 | 103.06 | 103.32 | 149.91 | 114.8067 | 127.3092 | 25.83 | 132.0277 | 18.3166 | 0 | 40.252 | 48.027 | 78.712
PROM | 6.7917 | 38 | 163.5 | 149.8777 | 34.0833 | 170 | 43.0417 | 229.0417 | 0 | 0 | 18.7204 | 1.07 | 424.49 | 14.202 | 131.7737 | 159.9325 | 542.0858 | 535.167 | 316.8297 | 14.3471 | 3.8025 | 35.1529 | 19.8025 | 0.01 | 12.8635 | 297.2117 | 862.9448 | 340.6579 | 63.4486 | 139.7046 | 0.0875 | 26.7 | 26.7 | 8.2551 | 36.4542 | 37.4542 | 98.9121 | 99.1725 | 149.91 | 114.8067 | 112.7551 | 19.2585 | 132.0277 | 14.5856 | 0 | 40.252 | 30.045 | 71.8708
INICIO | 6.7 | 38 | 163.5 | 141.6068 | 31.5 | 170 | 39.6 | 227 | 0 | 0 | 24.12 | -- | -- | 14.202 | 137.15 | 147.65 | 569.44 | 535.167 | 349.883 | 14.09 | 4.88 | 36.48 | 20.19 | 0.01 | 14.555 | 321.53 | 958.555 | 320.94 | 57.095 | 107.39 | 0 | 28 | 28 | 9.742 | 38.7 | 39.7 | 94.77 | 95.03 | 149.91 | -- | 98.201 | 18.194 | -- | 14.4951 | 0 | 40.252 | 29.609 | 74.662
FINAL | 6.8 | 38 | 163.5 | 195.5088 | 27.9 | 170 | 52 | 295 | 0 | 0 | 15.67 | -- | -- | 14.202 | 135.98 | 148.9 | 610.79 | 535.167 | 309.023 | 16.5 | 7.47 | 44.7 | 32.18 | 0.01 | 16.132 | 235.13 | 771.44 | 360.36 | 59.22 | 300 | 0 | 32 | 32 | 9.685 | 49 | 50 | 101.84 | 102.1 | 149.91 | 114.8067 | 127.3092 | 25.83 | 132.0277 | 18.1276 | 0 | 40.252 | 47.116 | 78.712
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 22 de Febrero del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.6993 | 0.229 | 0.394 | 0 | 0.024 | 3874.3783 | -- | -- | 0.59378 | 20.6529 | -- | 0.14587 | 0.01386 | 2412.11 | 0.975 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 258.639 | 0 | 0 | 37.13 | 0.14 | 0.25165 | 0.50725 | 11.22 | 0.284
00:30 | 2695 | 8.6993 | 0.229 | 0.394 | 0 | 0.024 | 3874.3783 | -- | -- | 0.59378 | 20.6529 | -- | 0.14587 | 0.01386 | 2412.11 | 0.975 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 258.639 | 0 | 0 | 37.13 | 0.14 | 0.25165 | 0.50725 | 11.22 | 0.284
01:00 | 2695 | 8.4635 | 0.225 | 0.398 | 0 | 0.023 | 3874.364 | -- | -- | 0.59397 | 20.6173 | -- | 0.12939 | 0.01455 | 2412.13 | 0.978 | 0.27 | 0.657 | 0.418 | -- | 258.64 | 0 | 0 | 37.13 | 0.141 | 0.26569 | 0.48195 | 11.31 | 0.291
01:30 | 2695 | 8.4635 | 0.225 | 0.398 | 0 | 0.023 | 3874.364 | -- | -- | 0.59397 | 20.6173 | -- | 0.12939 | 0.01455 | 2412.13 | 0.978 | 0.27 | 0.657 | 0.418 | -- | 258.64 | 0 | 0 | 37.13 | 0.141 | 0.26569 | 0.48195 | 11.31 | 0.291
02:00 | 2695 | 8.2364 | 0.191 | 0.403 | 0 | 0.025 | 3874.3463 | -- | -- | 0.59425 | 20.5734 | -- | 0.12624 | 0.016 | 2412.14 | 0.979 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 258.642 | 0 | 0 | 37.13 | 0.141 | 0.27739 | 0.48895 | 11.47 | 0.298
02:30 | 2695 | 8.2364 | 0.191 | 0.403 | 0 | 0.025 | 3874.3463 | -- | -- | 0.59425 | 20.5734 | -- | 0.12624 | 0.016 | 2412.14 | 0.979 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 258.642 | 0 | 0 | 37.13 | 0.141 | 0.27739 | 0.48895 | 11.47 | 0.298
03:00 | 2695 | 7.9762 | 0.231 | 0.408 | 0 | 0.025 | 3874.3253 | -- | -- | 0.59445 | 20.5213 | -- | 0.10808 | 0.01319 | 2412.1 | 0.974 | 0.27 | 0.657 | 0.418 | -- | 258.643 | 0 | 0 | 37.13 | 0.14 | 0.29493 | 0.49456 | 11.54 | 0.303
03:30 | 2695 | 7.9762 | 0.231 | 0.408 | 0 | 0.025 | 3874.3253 | -- | -- | 0.59445 | 20.5213 | -- | 0.10808 | 0.01319 | 2412.1 | 0.974 | 0.27 | 0.657 | 0.418 | -- | 258.643 | 0 | 0 | 37.13 | 0.14 | 0.29493 | 0.49456 | 11.54 | 0.303
04:00 | 2695 | 7.8992 | 0.246 | 0.413 | 0 | 0.025 | 3874.3037 | -- | -- | 0.59446 | 20.4676 | -- | 0.10238 | 0.01386 | 2412.04 | 0.966 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 258.644 | 0 | 0 | 37.13 | 0.137 | 0.30429 | 0.5016 | 11.44 | 0.306
04:30 | 2695 | 7.8992 | 0.246 | 0.413 | 0 | 0.025 | 3874.3037 | -- | -- | 0.59446 | 20.4676 | -- | 0.10238 | 0.01386 | 2412.04 | 0.966 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 258.644 | 0 | 0 | 37.13 | 0.137 | 0.30429 | 0.5016 | 11.44 | 0.306
05:00 | 2695 | 7.8118 | 0.246 | 0.413 | 0 | 0.025 | 3874.2796 | -- | -- | 0.59471 | 20.408 | -- | 0.11401 | 0.01386 | 2411.97 | 0.957 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | -- | 258.645 | 0 | 0 | 37.13 | 0.133 | 0.32118 | 0.48755 | 11.28 | 0.308
05:30 | 2695 | 7.8118 | 0.246 | 0.413 | 0 | 0.025 | 3874.2796 | -- | -- | 0.59471 | 20.408 | -- | 0.11401 | 0.01386 | 2411.97 | 0.957 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | -- | 258.645 | 0 | 0 | 37.13 | 0.133 | 0.32118 | 0.48755 | 11.28 | 0.308
06:00 | 2695 | 7.7409 | 0.252 | 0.413 | 0 | 0.025 | 3874.3018 | -- | -- | 0.59485 | 20.4631 | -- | 0.11994 | 0.01253 | 2411.9 | 0.949 | 0.27 | 0.657 | 0.42 | 89.95 | 258.646 | 0 | 0 | 37.13 | 0.129 | 0.33569 | 0.46804 | 11.21 | 0.311
06:30 | 2695 | 7.7409 | 0.252 | 0.413 | 0 | 0.025 | 3874.3018 | -- | -- | 0.59485 | 20.4631 | -- | 0.11994 | 0.01253 | 2411.9 | 0.949 | 0.27 | 0.657 | 0.42 | 89.95 | 258.646 | 0 | 0 | 37.13 | 0.129 | 0.33569 | 0.46804 | 11.21 | 0.311
07:00 | 2695 | 7.7546 | 0.229 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.3433 | -- | -- | 0.59515 | 20.5659 | -- | 0.12939 | 0.0119 | 2411.85 | 0.943 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | -- | 258.648 | 0 | 0 | 37.13 | 0.14 | 0.34295 | 0.45836 | 11.25 | 0.314
07:30 | 2695 | 7.7546 | 0.229 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.3433 | -- | -- | 0.59515 | 20.5659 | -- | 0.12939 | 0.0119 | 2411.85 | 0.943 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | -- | 258.648 | 0 | 0 | 37.13 | 0.14 | 0.34295 | 0.45836 | 11.25 | 0.314
08:00 | 2695 | 7.6079 | 0.214 | 0.416 | 0 | 0.025 | 3874.3777 | -- | -- | 0.59555 | 20.6514 | 257.3948 | 0.14926 | 0.01253 | 2411.82 | 0.939 | 0.27 | 0.657 | 0.418 | -- | 258.649 | 0 | 0 | 37.13 | 0.103 | 0.3444 | 0.42826 | 11.24 | 0.336
08:30 | 2695 | 7.6079 | 0.214 | 0.416 | 0 | 0.025 | 3874.3777 | -- | -- | 0.59555 | 20.6514 | 257.3948 | 0.14926 | 0.01253 | 2411.82 | 0.939 | 0.27 | 0.657 | 0.418 | -- | 258.649 | 0 | 0 | 37.13 | 0.103 | 0.3444 | 0.42826 | 11.24 | 0.336
09:00 | 2695 | 7.512 | 0.295 | 0.398 | 0 | 0.025 | 3874.4195 | -- | -- | 0.59659 | 20.7551 | -- | 0.16388 | 0.01128 | 2411.79 | 0.935 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 258.717 | 0 | 0 | 37.13 | 0.083 | 0.33134 | 0.40805 | 11.21 | 0.351
09:30 | 2695 | 7.512 | 0.295 | 0.398 | 0 | 0.025 | 3874.4195 | -- | -- | 0.59659 | 20.7551 | -- | 0.16388 | 0.01128 | 2411.79 | 0.935 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 258.717 | 0 | 0 | 37.13 | 0.083 | 0.33134 | 0.40805 | 11.21 | 0.351
10:00 | 2695 | 7.3775 | 0.189 | 0.413 | 0 | 0.025 | 3874.481 | -- | -- | 0.59761 | 20.9083 | -- | 0.19661 | 0.01068 | 2411.73 | 0.928 | 0.27 | 0.657 | 0.417 | -- | 258.786 | 0 | 0 | 37.13 | 0.108 | 0.30897 | 0.36858 | 11.42 | 0.348
10:30 | 2695 | 7.3775 | 0.189 | 0.413 | 0 | 0.025 | 3874.481 | -- | -- | 0.59761 | 20.9083 | -- | 0.19661 | 0.01068 | 2411.73 | 0.928 | 0.27 | 0.657 | 0.417 | -- | 258.786 | 0 | 0 | 37.13 | 0.108 | 0.30897 | 0.36858 | 11.42 | 0.348
11:00 | 2695 | 7.2462 | 0.408 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.5347 | -- | -- | 0.59812 | 21.042 | -- | 0.24424 | 0.01068 | 2411.65 | 0.918 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 258.854 | 0 | 0 | 37.13 | 0.138 | 0.29493 | 0.32066 | 11.54 | 0.339
11:30 | 2695 | 7.2462 | 0.408 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.5347 | -- | -- | 0.59812 | 21.042 | -- | 0.24424 | 0.01068 | 2411.65 | 0.918 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 258.854 | 0 | 0 | 37.13 | 0.138 | 0.29493 | 0.32066 | 11.54 | 0.339
12:00 | 2695 | 7.1253 | 0.457 | 0.421 | 0 | 0.025 | 3874.5539 | -- | -- | 0.59891 | 21.0899 | -- | 0.29222 | 0.00955 | 2411.57 | 0.908 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | -- | 258.922 | 0 | 0 | 37.13 | 0.156 | 0.25633 | 0.31214 | 11.54 | 0.33
12:30 | 2695 | 7.1253 | 0.457 | 0.421 | 0 | 0.025 | 3874.5539 | -- | -- | 0.59891 | 21.0899 | -- | 0.29222 | 0.00955 | 2411.57 | 0.908 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | -- | 258.922 | 0 | 0 | 37.13 | 0.156 | 0.25633 | 0.31214 | 11.54 | 0.33
13:00 | 2695 | 6.9846 | 0.457 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.5923 | -- | -- | 0.59967 | 21.1858 | -- | 0.32806 | 0.00901 | 2411.49 | 0.898 | 0.27 | 0.657 | 0.418 | -- | 258.991 | 0 | 0 | 37.13 | 0.159 | 0.22709 | 0.31093 | 11.54 | 0.321
13:30 | 2695 | 6.9846 | 0.457 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.5923 | -- | -- | 0.59967 | 21.1858 | -- | 0.32806 | 0.00901 | 2411.49 | 0.898 | 0.27 | 0.657 | 0.418 | -- | 258.991 | 0 | 0 | 37.13 | 0.159 | 0.22709 | 0.31093 | 11.54 | 0.321
14:00 | 2695 | 6.8637 | 0.455 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.6158 | -- | -- | 0.60002 | 21.2445 | -- | 0.35371 | 0.00901 | 2411.51 | 0.901 | 0.27 | 0.657 | 0.42 | -- | 259.059 | 0 | 0 | 37.13 | 0.157 | 0.20838 | 0.30611 | 11.54 | 0.313
14:30 | 2695 | 6.8637 | 0.455 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.6158 | -- | -- | 0.60002 | 21.2445 | -- | 0.35371 | 0.00901 | 2411.51 | 0.901 | 0.27 | 0.657 | 0.42 | -- | 259.059 | 0 | 0 | 37.13 | 0.157 | 0.20838 | 0.30611 | 11.54 | 0.313
15:00 | 2695 | 6.7047 | 0.466 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.631 | -- | -- | 0.60074 | 21.2826 | -- | 0.36049 | 0.00849 | 2411.58 | 0.91 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 259.128 | 0 | 0 | 37.13 | 0.155 | 0.19229 | 0.29776 | 11.54 | 0.314
15:30 | 2695 | 6.7047 | 0.466 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.631 | -- | -- | 0.60074 | 21.2826 | -- | 0.36049 | 0.00849 | 2411.58 | 0.91 | 0.27 | 0.657 | 0.421 | -- | 259.128 | 0 | 0 | 37.13 | 0.155 | 0.19229 | 0.29776 | 11.54 | 0.314
16:00 | 2695 | 6.5504 | 0.512 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.6758 | -- | -- | 0.60115 | 21.3948 | -- | 0.34088 | 0.00901 | 2411.74 | 0.929 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | -- | 259.196 | 0 | 0 | 37.13 | 0.155 | 0.19229 | 0.28599 | 11.52 | 0.318
16:30 | 2695 | 6.5504 | 0.512 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.6758 | -- | -- | 0.60115 | 21.3948 | -- | 0.34088 | 0.00901 | 2411.74 | 0.929 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | -- | 259.196 | 0 | 0 | 37.13 | 0.155 | 0.19229 | 0.28599 | 11.52 | 0.318
17:00 | 2695 | 6.4192 | 0.501 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.7389 | -- | 14.4946 | 0.60003 | 21.553 | -- | 0.33447 | 0.00955 | 2411.91 | 0.95 | 0.27 | 0.657 | 0.418 | -- | 259.265 | 0 | 0 | 37.13 | 0.156 | 0.18906 | 0.28716 | 11.51 | 0.323
17:30 | 2695 | 6.4192 | 0.501 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.7389 | -- | 14.4946 | 0.60003 | 21.553 | -- | 0.33447 | 0.00955 | 2411.91 | 0.95 | 0.27 | 0.657 | 0.418 | -- | 259.265 | 0 | 0 | 37.13 | 0.156 | 0.18906 | 0.28716 | 11.51 | 0.323
18:00 | 2695 | 6.3093 | 0.434 | 0.421 | 0 | 0.025 | 3874.7968 | -- | -- | 0.59998 | 21.6984 | 262.3958 | 0.33447 | 0.01068 | 2412.03 | 0.965 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | 90.53 | 259.333 | 0 | 0 | 37.13 | 0.159 | 0.19551 | 0.2744 | 11.47 | 0.325
18:30 | 2695 | 6.3093 | 0.434 | 0.421 | 0 | 0.025 | 3874.7968 | -- | -- | 0.59998 | 21.6984 | 262.3958 | 0.33447 | 0.01068 | 2412.03 | 0.965 | 0.27 | 0.657 | 0.419 | 90.53 | 259.333 | 0 | 0 | 37.13 | 0.159 | 0.19551 | 0.2744 | 11.47 | 0.325
19:00 | 2695 | 6.1887 | 0.383 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.8465 | -- | -- | 0.60055 | 21.8234 | -- | 0.32164 | 0.01128 | 2412.08 | 0.971 | 0.27 | 0.656 | 0.421 | -- | 259.401 | 0 | 0 | 37.13 | 0.156 | 0.23762 | 0.24204 | 11.44 | 0.324
19:30 | 2695 | 6.1887 | 0.383 | 0.418 | 0 | 0.025 | 3874.8465 | -- | -- | 0.60055 | 21.8234 | -- | 0.32164 | 0.01128 | 2412.08 | 0.971 | 0.27 | 0.656 | 0.421 | -- | 259.401 | 0 | 0 | 37.13 | 0.156 | 0.23762 | 0.24204 | 11.44 | 0.324
20:00 | 2695 | 6.0563 | 0.374 | 0.416 | 0 | 0.025 | 3874.9355 | -- | -- | 0.59995 | 22.0478 | -- | 0.31576 | 0.01455 | 2412.13 | 0.978 | 0.27 | 0.656 | 0.415 | -- | 259.47 | 0 | 0 | 37.13 | 0.159 | 0.26335 | 0.24747 | 11.38 | 0.322
20:30 | 2695 | 6.0563 | 0.374 | 0.416 | 0 | 0.025 | 3874.9355 | -- | -- | 0.59995 | 22.0478 | -- | 0.31576 | 0.01455 | 2412.13 | 0.978 | 0.27 | 0.656 | 0.415 | -- | 259.47 | 0 | 0 | 37.13 | 0.159 | 0.26335 | 0.24747 | 11.38 | 0.322
21:00 | 2695 | 5.9069 | 0.37 | 0.413 | 0 | 0.025 | 3874.9864 | -- | -- | 0.59884 | 22.1763 | -- | 0.29222 | 0.0119 | 2412.23 | 0.991 | 0.27 | 0.656 | 0.445 | -- | 259.538 | 0 | 0 | 37.13 | 0.156 | 0.28207 | 0.25076 | 11.32 | 0.325
21:30 | 2695 | 5.9069 | 0.37 | 0.413 | 0 | 0.025 | 3874.9864 | -- | -- | 0.59884 | 22.1763 | -- | 0.29222 | 0.0119 | 2412.23 | 0.991 | 0.27 | 0.656 | 0.445 | -- | 259.538 | 0 | 0 | 37.13 | 0.156 | 0.28207 | 0.25076 | 11.32 | 0.325
22:00 | 2695 | 5.7545 | 0.351 | 0.411 | 0 | 0.025 | 3875.0324 | -- | -- | 0.59766 | 22.2928 | -- | 0.27584 | 0.01455 | 2412.28 | 0.997 | 0.27 | 0.657 | 0.406 | -- | 259.607 | 0 | 0 | 37.13 | 0.154 | 0.28792 | 0.2664 | 11.28 | 0.33
22:30 | 2695 | 5.7545 | 0.351 | 0.411 | 0 | 0.025 | 3875.0324 | -- | -- | 0.59766 | 22.2928 | -- | 0.27584 | 0.01455 | 2412.28 | 0.997 | 0.27 | 0.657 | 0.406 | -- | 259.607 | 0 | 0 | 37.13 | 0.154 | 0.28792 | 0.2664 | 11.28 | 0.33
23:00 | 2695 | 5.7877 | 0.319 | 0.416 | 0 | 0.025 | 3875.0647 | -- | -- | 0.59592 | 22.3931 | -- | 0.27038 | 0.01455 | 2412.29 | 0.998 | 0.27 | 0.657 | 0.55 | -- | 259.675 | 0 | 0 | 37.13 | 0.156 | 0.27505 | 0.34053 | 11.29 | 0.336
23:30 | 2695 | 5.7877 | 0.319 | 0.416 | 0 | 0.025 | 3875.0647 | -- | -- | 0.59592 | 22.3931 | -- | 0.27038 | 0.01455 | 2412.29 | 0.998 | 0.27 | 0.657 | 0.55 | -- | 259.675 | 0 | 0 | 37.13 | 0.156 | 0.27505 | 0.34053 | 11.29 | 0.336

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 22 de Febrero del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/02/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
22/02/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/02/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
22/02/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/02/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 30
22/02/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.97
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.59
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.73
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.35
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
22/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
22/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
22/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.038

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 22 de Febrero del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/02/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/02/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/02/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.7
22/02/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/02/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.575
22/02/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/02/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 37.1
22/02/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/02/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 405.37
22/02/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 443.109
22/02/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 03:10:00 | 250
22/02/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 03:10:10 | 22:45:00 | 200
22/02/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 22:45:10 | 23:59:59 | 100
22/02/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 617.1
22/02/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 114.928
22/02/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 22 de Febrero del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
22/02/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 660.33 | 660.33 | 0 | m3
22/02/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
22/02/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 284.85 | 284.85 | 0 | m3
22/02/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
22/02/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 265.75 | 265.75 | 0 | m3 | Consumo 19 galones de combustibles B-5 por prueba de operatividad de los grupos Mak.
22/02/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
22/02/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
22/02/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/02/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59597.49 | 59597.49 | 0 | m3
22/02/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31132.79 | 31132.79 | 0 | m3
22/02/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
22/02/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 655.95 | 655.95 | 0 | m3
22/02/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 730.57 | 730.57 | 0 | m3
22/02/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 619.46 | 619.46 | 0 | m3 | sin consumo de combustible
22/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2071.79 | 2071.79 | 0 | m3
22/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2718.92 | 2718.92 | 0 | m3
22/02/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6744.12 | 6744.12 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
22/02/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58009.4 | 58009.4 | 0 | m3
22/02/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
22/02/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 17.39 | 17.39 | 0 | m3
22/02/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 477.99 | 477.99 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 22 de Febrero del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 22/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 966
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 801.33
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 540.41
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 11771.2798
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 9280.5212
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 9727.999
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 211312.23
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 996533
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 967799
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 262218
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 988162.494
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 987066.276
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 379810
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 681.47
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1021491.997
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1076035.808
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1079335.659
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1262450.564
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 70525
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 234116
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 19088.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 21660.62
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 22386.31
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 16341.04
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 16279.48
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18628.26
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18660.66
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13908.73
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 12339.76
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 195383.874
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 472197
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 19381.15

## PRESIÓN_GAS
sábado, 22 de Febrero del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
22/02/2025 00:00 | 869.3 | 2970.34 | 77.04 | 77.04 | 4474.7 | 504.06 | 8516 | 22833 | 3015.3692 | 4500.143 | 4496.6568 | 4502.2766 | 2700 | 6715.455 | 5576.768
22/02/2025 01:00 | 869 | 0 | 79.65 | 79.65 | 4474.7 | 507 | 8756 | 23276 | 2988.3987 | 4505.0507 | 4500.9823 | 4506.752 | 2700 | 6797.1115 | 5494.746
22/02/2025 02:00 | 869.6 | 0 | 82.01 | 82.01 | 4474.7 | 501.12 | 8995 | 23293 | 2963.4306 | 4543.3273 | 4539.4772 | 4545.3819 | 2700 | 6782.586 | 5570.571
22/02/2025 03:00 | 870.7 | 0 | 84.43 | 84.43 | 4474.7 | 504.06 | 9234 | 23230 | 2938.3446 | 4567.8638 | 4563.9153 | 4570.2324 | 2700 | 6793.971 | 5889.124
22/02/2025 04:00 | 870.9 | 0 | 86.89 | 86.89 | 4474.7 | 502.1 | 9366 | 23332 | 2913.7295 | 4558.4415 | 4553.9669 | 4560.6926 | 2700 | 6790.045 | 6048.569
22/02/2025 05:00 | 871 | 0 | 88.55 | 88.55 | 4474.7 | 503.08 | 9473 | 23311 | 2888.5258 | 4546.468 | 4541.964 | 4548.6797 | 2700 | 6797.5044 | 6205.465
22/02/2025 06:00 | 870.9 | 0 | 89.45 | 89.45 | 4473.4 | 501.12 | 9534 | 23308 | 2867.0908 | 4515.0612 | 4510.3897 | 4516.8808 | 2700 | 6812.03 | 6362.205
22/02/2025 07:00 | 871 | 0 | 89.88 | 89.88 | 4472 | 504.06 | 9490 | 23384 | 2853.3112 | 4473.6439 | 4468.8671 | 4475.4238 | 2680 | 6794.3634 | 6518.492
22/02/2025 08:00 | 870.8 | 2971.53 | 89.03 | 89.03 | 4475.7 | 501.12 | 9446 | 22649 | 2875.2173 | 4440.4705 | 4437.9414 | 4443.3891 | 2680 | 6804.178 | 6657.632
22/02/2025 09:00 | 799.6 | 2971.51 | 87.43 | 87.43 | 4461.9 | 507.98 | 9251 | 22701 | 4382.4997 | 4414.7564 | 4416.0988 | 4418.6562 | 2680 | 6837.155 | 6811.807
22/02/2025 10:00 | 799 | 2972.6 | 85.41 | 85.41 | 4457.1 | 505.04 | 9023 | 22645 | 4360.1223 | 4400.2308 | 4407.0156 | 4404.641 | 2670 | 6813.993 | 6949.455
22/02/2025 11:00 | 799.3 | 2970.75 | 84.01 | 84.01 | 4471.1 | 500.14 | 8786 | 22796 | 4259.8961 | 4302.2816 | 4310.3455 | 4303.7079 | 2660 | 6815.563 | 6965.341
22/02/2025 12:00 | 799.4 | 2972.86 | 82.07 | 82.07 | 4474.4 | 502.1 | 8550 | 22734 | 4187.3467 | 4248.1049 | 4255.6309 | 4249.1783 | 2650 | 6808.497 | 6965.706
22/02/2025 13:00 | 799.8 | 2971.88 | 80.9 | 80.9 | 4462.9 | 504.06 | 8315 | 22696 | 4207.3685 | 4275.782 | 4284.5024 | 4278.9757 | 2650 | 6817.133 | 6963.445
22/02/2025 14:00 | 825.9 | 2972.81 | 81.56 | 81.56 | 4465.5 | 504.06 | 8252 | 22811 | 4233.2787 | 4299.1409 | 4309.3727 | 4302.2949 | 2660 | 6827.341 | 6961.617
22/02/2025 15:00 | 827.5 | 2973.01 | 82.14 | 82.14 | 4459 | 507 | 8189 | 22811 | 4275.56 | 4324.6586 | 4329.7012 | 4326.6743 | 2680 | 6828.911 | 6957.791
22/02/2025 16:00 | 866.3 | 2972.37 | 82.52 | 82.52 | 4457.1 | 506.02 | 8137 | 22809 | 4319.2543 | 4353.7098 | 4360.627 | 4356.5891 | 2690 | 6696.218 | 6957.164
22/02/2025 17:00 | 865.2 | 2972.37 | 83.12 | 83.12 | 4470.9 | 507 | 8087 | 22784 | 4396.397 | 4425.9449 | 4429.3991 | 4429.3739 | 2690 | 6660.493 | 6955.364
22/02/2025 18:00 | 861.7 | 2972.46 | 84.62 | 84.62 | 4481.4 | 506.02 | 8071 | 22742 | 4400.6371 | 4429.4784 | 4428.9665 | 4432.0827 | 2690 | 6651.856 | 6953.261
22/02/2025 19:00 | 862.4 | 2971.5 | 84.38 | 84.38 | 4474.7 | 505.04 | 8031 | 22749 | 4408.881 | 4435.1708 | 4433.5079 | 4438.089 | 2690 | 6639.686 | 6950.614
22/02/2025 20:00 | 801.5 | 2972.37 | 83.07 | 83.07 | 4474.7 | 501.12 | 7907 | 22826 | 4351.2894 | 4386.8832 | 4385.173 | 4390.3904 | 2690 | 6638.116 | 6949.021
22/02/2025 21:00 | 802 | 2971.91 | 82.02 | 82.02 | 4474.7 | 504.06 | 7783 | 22793 | 4314.7789 | 4358.8135 | 4356.8424 | 4362.36 | 2680 | 6637.723 | 6947.27
22/02/2025 22:00 | 867.3 | 2969.86 | 81.27 | 81.27 | 4474.7 | 507.98 | 7658 | 22738 | 4347.6379 | 4382.9571 | 4379.6585 | 4385.2081 | 2690 | 6638.901 | 6945.718
22/02/2025 23:00 | 873.7 | 2971.48 | 80.57 | 80.57 | 4474.7 | 500.14 | 7737 | 22743 | 4374.6086 | 4408.4751 | 4405.3936 | 4411.0008 | 2690 | 6639.294 | 6944.071

## TEMP_AMB
sábado, 22 de Febrero del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
22/02/2025 00:00 | 25.1 | 23.47 | 23.47 | 23.4 | 23.4 | 25.4 | 25.4 | 21.5 | 33.37 | 21.3 | 23.3 | 28.418 | 26.92 | 22.7 | 21.9577 | 24.73
22/02/2025 01:00 | 24.9 | 23.92 | 23.92 | 22.9 | 22.9 | 25.18 | 25.18 | 20.9 | 33.32 | 20.8 | 23.7 | 28.1727 | 26.45 | 22.5 | 22.9494 | 24.99
22/02/2025 02:00 | 24.4 | 23.64 | 23.64 | 22.7 | 22.7 | 25.09 | 25.09 | 20.8 | 32.75 | 20.8 | 23.5 | 27.8208 | 25.925 | 22.5 | 23.1461 | 25.36
22/02/2025 03:00 | 24.2 | 24.22 | 24.22 | 22.5 | 22.5 | 24.95 | 24.95 | 20.8 | 32.87 | 20.5 | 23.3 | 27.6682 | 25.47 | 21.8 | 23.0457 | 25.18
22/02/2025 04:00 | 23.4 | 24.26 | 24.26 | 22.5 | 22.5 | 24.91 | 24.91 | 20.7 | 32.97 | 20.5 | 23.3 | 27.3962 | 25.17 | 21.6 | 22.9102 | 23.93
22/02/2025 05:00 | 24 | 24.37 | 24.37 | 22.4 | 22.4 | 24.88 | 24.88 | 20.6 | 33.31 | 20.4 | 22.7 | 27.2845 | 24.77 | 21.7 | 22.858 | 23.72
22/02/2025 06:00 | 22.8 | 24.43 | 24.43 | 22.2 | 22.2 | 24.79 | 24.79 | 20.3 | 33.48 | 20.5 | 21.2 | 27.0555 | 24.45 | 21.8 | 22.858 | 23.25
22/02/2025 07:00 | 24.5 | 24.28 | 24.28 | 22.3 | 22.3 | 24.9 | 24.9 | 21.2 | 33.46 | 20.4 | 22.7 | 27.0659 | 24.175 | 22.2 | 22.834 | 23.42
22/02/2025 08:00 | 25.8 | 26.55 | 26.55 | 22.9 | 22.9 | 25.48 | 25.48 | 22.2 | 33.63 | 21.9 | 23.4 | 27.6065 | 24.35 | 24.1 | 22.8279 | 23.85
22/02/2025 09:00 | 30 | 27.01 | 27.01 | 25.1 | 25.1 | 25.44 | 25.44 | 22.1 | 34.99 | 23.1 | 25.6 | 28.2632 | 24.95 | 25.2 | 22.839 | 26.12
22/02/2025 10:00 | 33.4 | 28.95 | 28.95 | 25.7 | 25.7 | 26.23 | 26.23 | 21.9 | 35.69 | 23.3 | 26.3 | 29.4365 | 25.45 | 26.5 | 22.8751 | 28.41
22/02/2025 11:00 | 35.5 | 30.61 | 30.61 | 25.4 | 25.4 | 27 | 27 | 22.3 | 35.43 | 24.1 | 27.2 | 28.2068 | 25.988 | 27.4 | 22.9203 | 28.24
22/02/2025 12:00 | 35.5 | 30.83 | 30.83 | 26.6 | 26.6 | 27.53 | 27.53 | 23 | 37.19 | 25.4 | 28.7 | 28.3347 | 26.725 | 28.6 | 22.8801 | 29.52
22/02/2025 13:00 | 36.5 | 29.42 | 29.42 | 27.6 | 27.6 | 27.74 | 27.74 | 23 | 38.68 | 24 | 27.2 | 29.7596 | 27.45 | 28.4 | 22.9815 | 30.15
22/02/2025 14:00 | 35.1 | 29.43 | 29.43 | 26.7 | 26.7 | 28.43 | 28.43 | 22.9 | 38.16 | 25.3 | 28.4 | 29.7433 | 28.125 | 28.5 | 23.2786 | 30.32
22/02/2025 15:00 | 33.6 | 30.07 | 30.07 | 25.8 | 25.8 | 28.89 | 28.89 | 23.1 | 37.91 | 25.7 | 28.3 | 28.7744 | 29.05 | 27.9 | 23.8427 | 27.77
22/02/2025 16:00 | 30.9 | 29.34 | 29.34 | 25.8 | 25.8 | 29.13 | 29.13 | 23.3 | 38.36 | 24.2 | 26.6 | 29.4789 | 28.975 | 28.1 | 23.391 | 27.71
22/02/2025 17:00 | 30.5 | 28.69 | 28.69 | 26.3 | 26.3 | 29.54 | 29.54 | 22.8 | 38.11 | 24.4 | 27 | 29.7634 | 28.975 | 28 | 25.2508 | 27.58
22/02/2025 18:00 | 28.9 | 27.97 | 27.97 | 25.6 | 25.6 | 29.26 | 29.26 | 24.3 | 38.08 | 23.5 | 24.9 | 30.3922 | 28.4 | 27.6 | 26.5677 | 27.08
22/02/2025 19:00 | 26.8 | 27.35 | 27.35 | 24.9 | 24.9 | 28.53 | 28.53 | 22.7 | 37.51 | 22.6 | 22.8 | 29.367 | 27.175 | 26.1 | 25.7688 | 25.68
22/02/2025 20:00 | 26.8 | 27.12 | 27.12 | 23.5 | 23.5 | 27.67 | 27.67 | 22.3 | 37.09 | 22.7 | 22.7 | 29.0228 | 26.65 | 24.5 | 25.7527 | 25.26
22/02/2025 21:00 | 26.7 | 27.6 | 27.6 | 23.5 | 23.5 | 27.04 | 27.04 | 22.2 | 36.98 | 22.6 | 22.9 | 28.6251 | 26.337 | 23.6 | 26.2867 | 25.09
22/02/2025 22:00 | 25.3 | 27.22 | 27.22 | 23.7 | 23.7 | 26.44 | 26.44 | 22 | 36.56 | 22.3 | 25.5 | 28.1231 | 25.869 | 23.6 | 26.9129 | 24.51
22/02/2025 23:00 | 23.5 | 26.99 | 26.99 | 23.6 | 23.6 | 26 | 26 | 21.9 | 36.22 | 22.1 | 24.8 | 28.002 | 25.175 | 23.5 | 27.4881 | 23.99

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 22 de Febrero del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
22/02/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 06:00
22/02/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 06:00
22/02/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 06:00
22/02/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 06:00
22/02/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 06:00
22/02/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 06:00
22/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 300 | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 06:00
22/02/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 06:00
22/02/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 06:00
22/02/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 22/02/2025 06:00 | 23/02/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 22 de Febrero del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
22/02/2025 | 00:30 | 21 | 36.16 | 12.08 | 0 |  | 3.91 | 2.18 | 10.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 3.0255 | 4.1238 |  |  |  | 9.62 | 7.71 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 01:00 | 21 | 39.28 | 12.27 | 0 |  | 3.14 | 2.29 | 9.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 4.4612 | 4.3361 |  |  |  | 10.05 | 7.89 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 01:30 | 21 | 34.66 | 10.75 | 0 |  | 2.4 | 2.06 | 10.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 3.3612 | 4.8167 |  |  |  | 9.12 | 6.97 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 02:00 | 21 | 34.76 | 10.99 | 0 |  | 2.64 | 1.49 | 8.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 4.6917 | 4.8053 |  |  |  | 8.01 | 5.96 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 02:30 | 21 | 34.91 | 11.32 | 0 |  | 3 | 1.63 | 12.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 2.6972 | 4.8803 |  |  |  | 8.1 | 6.03 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 03:00 | 21 | 35.24 | 11.29 | 0 |  | 4.18 | 2.55 | 12.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 3.7652 | 4.4689 |  |  |  | 9.23 | 7.68 | 502.1532 | 489.1944 | 485.9547 | 362.8462 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 03:30 | 21 | 35.17 | 11.09 | 0 |  | 4.2 | 3.57 | 12 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 3.6415 | 3.9062 |  |  |  | 9.52 | 7.81 | 502.1532 | 489.1944 | 485.9547 | 340.1683 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 04:00 | 21 | 15.89 | 11.08 | 0 |  | 3.77 | 2.59 | 10.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 3.5387 | 4.169 |  |  |  | 9.73 | 7.49 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 04:30 | 22 | 16.91 | 10.8 | 0 |  | 3.89 | 3.19 | 9.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 4.15 | 5.05 |  |  |  | 9.71 | 7.15 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 05:00 | 22 | 29.37 | 10.94 | 0 | 0 | 4.05 | 3.04 | 9.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6991 | 5.1128 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 7.61 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 236.3192 | 388.7638 | 388.7638 | 0 | 0.896
22/02/2025 | 05:30 | 21 | 33.44 | 11.97 | 0 | 0 | 4.31 | 3.34 | 12 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 18.1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10.5 | 2.002 | 3.5287 | 9.6309 | 9.6799 | 10.5 | 9.89 | 7.97 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 238.7555 | 388.7638 | 388.7638 | 0 | 21.74
22/02/2025 | 06:00 | 21 | 33.44 | 11.51 | 0 | 0 | 3.95 | 2.72 | 9.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 47.3 | 11.64 | 6 | 7 | 0 | 13 | 135.5 | 1.9693 | 3.4387 | 9.7509 | 9.8005 | 135.5 | 9.1 | 7.26 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 243.6281 | 388.7638 | 388.7638 | 14 | 201.672
22/02/2025 | 06:30 | 20 | 33.44 | 11.74 | 0 | 15.933 | 3.84 | 3.21 | 9.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 425 | 53.55 | 5 | 7 | 0.33912 | 67 | 469.2 | 1.2724 | 3.6278 | 161.6215 | 162.444 | 469.2 | 8.32 | 6.07 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 61 | 552.061
22/02/2025 | 07:00 | 20 | 34.01 | 11.3 | 0 | 60.931 | 4.33 | 3.51 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 771.5 | 127.64 | 6 | 7 | 4.6345 | 189 | 737 | 1.8789 | 2.8194 | 369.2952 | 371.1746 | 737 | 7.32 | 5.96 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 127 | 764.538
22/02/2025 | 07:30 | 21 | 33.49 | 11.93 | 0 | 98.924 | 3.42 | 2.99 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 965.9 | 537.46 | 5 | 6 | 30.3724 | 409 | 884.2 | 0.91949 | 1.7022 | 269.1217 | 270.4912 | 884.2 | 7.18 | 5.65 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 259 | 891.824
22/02/2025 | 08:00 | 21 | 33.48 | 11.11 | 0 | 131.112 | 3.64 | 2.54 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1099 | 882.18 | 5 | 7 | 56.9601 | 483 | 961.6 | 0.8064 | 2.907 | 66.6435 | 66.9827 | 961.6 | 6.78 | 5.45 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 540 | 965.434
22/02/2025 | 08:30 | 21 | 33.66 | 10.86 | 0 | 277.597 | 3.31 | 2.51 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1044.1 | 1028.73 | 5 | 6 | 81.2738 | 606 | 1009.2 | 1.6205 | 1.5727 | 694.1449 | 697.6774 | 1009.2 | 7.13 | 5.44 | 372.5653 | 489.1944 | 485.9547 | 356.3668 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 436 | 1013.14
22/02/2025 | 09:00 | 21 | 33.68 | 10.44 | 0 | 690.357 | 2.65 | 2.29 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 760.5 | 1040 | 5 | 6 | 109.5478 | 740 | 1040.3 | 1.1589 | 1.915 | 747.6653 | 751.4702 | 1040.3 | 6.72 | 5.58 | 502.1532 | 489.1944 | 485.9547 | 362.8462 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 641 | 1041.047
22/02/2025 | 09:30 | 19 | 33.4 | 10.99 | 0 | 468.761 | 2.87 | 2.14 | 9.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1065.7 | 1054.55 | 7 | 8 | 175.8511 | 874 | 1062.1 | 2.3539 | 2.9125 | 819.2745 | 823.4438 | 1062.1 | 6.17 | 5.79 | 372.5653 | 453.5577 | 485.9547 | 323.9698 | 356.3668 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 880 | 1055.556
22/02/2025 | 10:00 | 19 | 33.45 | 11.18 | 0 | 451.29 | 3.56 | 1.53 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1103.7 | 1070.18 | 7 | 8 | 244.4849 | 958 | 1073.9 | 2.4451 | 2.662 | 866.3134 | 870.722 | 1073.9 | 6.33 | 6.56 | 495.6738 | 456.7974 | 485.9547 | 356.3668 | 372.5653 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 979 | 1065.711
22/02/2025 | 10:30 | 19 | 29.75 | 11.38 | 0 | 963.64 | 4.42 | 1.35 | 7.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 557.2 | 1121.45 | 7 | 8 | 386.5216 | 1033 | 1070.3 | 4.5736 | 1.5904 | 915.0542 | 919.7109 | 1070.3 | 7.2 | 7.42 | 366.0859 | 424.4005 | 356.3668 | 388.7638 | 362.8462 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 1044 | 1061.213
22/02/2025 | 11:00 | 19 | 29.77 | 11.66 | 0 | 927.499 | 6.17 | 2.03 | 7.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1157.4 | 1104 | 8 | 9 | 399.5642 | 1096 | 1068 | 1.4778 | 3.3646 | 951.9642 | 956.8087 | 1068 | 8.95 | 8.8 | 395.2432 | 424.4005 | 388.7638 | 356.3668 | 330.4492 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 872 | 1084.176
22/02/2025 | 11:30 | 19 | 29.75 | 11.9 | 0 | 872.221 | 7.51 | 2.31 | 6.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 944 | 1102.55 | 9 | 10 | 361.907 | 1140 | 1076.9 | 1.6616 | 2.2797 | 1003.246 | 1008.3515 | 1076.9 | 9.64 | 9.54 | 395.2432 | 424.4005 | 388.7638 | 356.3668 | 330.4492 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 1071 | 826.228
22/02/2025 | 12:00 | 19 | 29.64 | 12.01 | 0 | 324.185 | 7.5 | 2.84 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 537.2 | 1103.27 | 9 | 10 | 285.2212 | 1156 | 1078.8 | 3.3024 | 2.4644 | 995.5974 | 1000.664 | 1078.8 | 9.1 | 9.87 | 395.2432 | 421.1608 | 388.7638 | 356.3668 | 330.4492 | 289.9174 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 538 | 1082.021
22/02/2025 | 12:30 | 20 | 32.48 | 11.32 | 0 | 524.603 | 6.91 | 4.19 | 9.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1067.2 | 1104 | 9 | 11 | 274.6746 | 1149 | 1098 | 8.9316 | 2.8879 | 1037.1049 | 1042.3827 | 1098 | 9.57 | 10.54 | 385.5241 | 388.7638 | 453.5577 | 323.9698 | 323.9698 | 285.0448 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 939 | 1017.463
22/02/2025 | 13:00 | 20 | 35.31 | 11.29 | 0 | 241.088 | 7.08 | 4.98 | 12.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1127.6 | 1103.27 | 9 | 10 | 292.9869 | 1110 | 1087.2 | 6.5596 | 7.4832 | 646.6754 | 649.9664 | 1087.2 | 9.3 | 10.03 | 330.4492 | 392.0035 | 453.5577 | 323.9698 | 323.9698 | 285.0448 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 909 | 1080.23
22/02/2025 | 13:30 | 19 | 35.31 | 11.16 | 0 | 601.692 | 7.14 | 5.13 | 11.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1105.2 | 1101.09 | 9 | 9 | 300.1399 | 1067 | 1046.1 | 9.121 | 9.5372 | 63.9475 | 64.273 | 1046.1 | 9.4 | 10.23 | 330.4492 | 392.0035 | 453.5577 | 323.9698 | 323.9698 | 277.736 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 1168 | 1068.328
22/02/2025 | 14:00 | 19 | 35.2 | 10.14 | 0 | 582.276 | 7.81 | 4.78 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 317.8 | 1094.55 | 9 | 9 | 290.252 | 1010 | 1035.8 | 9.4519 | 7.8739 | 1042.3966 | 1047.7014 | 1035.8 | 9.25 | 9.83 | 333.6889 | 392.0035 | 453.5577 | 323.9698 | 323.9698 | 282.6085 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 1034 | 1014.921
22/02/2025 | 14:30 | 20 | 38.08 | 11.58 | 0 | 233.536 | 7.29 | 5.36 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 239 | 1081.45 | 9 | 10 | 236.8291 | 910 | 989 | 6.0526 | 9.5361 | 1015.9325 | 1021.1026 | 989 | 8.52 | 9.27 | 333.6889 | 392.0035 | 453.5577 | 323.9698 | 323.9698 | 282.6085 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 312 | 1032.482
22/02/2025 | 15:00 | 20 | 31.19 | 11.03 | 0 | 87.523 | 8.88 | 6.07 | 12 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 577.7 | 1061.09 | 9 | 9 | 207.6924 | 811 | 893 | 8.4591 | 8.8161 | 851.6349 | 855.9689 | 893 | 8.42 | 9.38 | 336.9286 | 392.0035 | 453.5577 | 323.9698 | 323.9698 | 282.6085 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 309 | 1000.051
22/02/2025 | 15:30 | 19 | 33.22 | 10.78 | 0 | 63.022 | 9 | 5.52 | 9.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 956.5 | 1031.27 | 8 | 9 | 196.2168 | 713 | 985.7 | 8.0036 | 8.3935 | 36.0972 | 36.2809 | 985.7 | 8.31 | 8.6 | 333.6889 | 392.0035 | 466.5165 | 323.9698 | 330.4492 | 282.6085 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 508 | 950.935
22/02/2025 | 16:00 | 19 | 36.27 | 10.96 | 0 | 133.237 | 9.37 | 5.34 | 9.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 890.5 | 976.364 | 7 | 6 | 179.578 | 228 | 875.5 | 5.9193 | 8.9366 | 41.4166 | 41.6273 | 875.5 | 8.12 | 8.66 | 498.9135 | 424.4005 | 472.9959 | 340.1683 | 323.9698 | 282.6085 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 544 | 866
22/02/2025 | 16:30 | 21 | 36.26 | 11.33 | 0 | 51.258 | 9.4 | 5.74 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 573.5 | 895.273 | 4 | 4 | 57.8108 | 210 | 662.9 | 8.4662 | 7.9298 | 220.8902 | 222.0143 | 662.9 | 8.67 | 10.02 | 404.9623 | 440.599 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 282.6085 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 82 | 738.491
22/02/2025 | 17:00 | 21 | 36.26 | 10.85 | 0 | 47.154 | 8.88 | 4.86 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 95 | 653.818 | 1 | 1 | 35.4756 | 144 | 565.1 | 10.1519 | 10.0999 | 1171.8726 | 1177.8362 | 565.1 | 8.75 | 10.28 | 421.1608 | 333.6889 | 356.3668 | 323.9698 | 323.9698 | 282.6085 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 63 | 476.968
22/02/2025 | 17:30 | 20 | 36.26 | 10.51 | 0 | 26.214 | 8.96 | 4.8 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 21 | 326 | 3 | 1 | 14.2471 | 114 | 167.5 | 9.5967 | 10.9129 | 236.9837 | 238.1897 | 167.5 | 9.86 | 8.99 | 323.9698 | 343.408 | 323.9698 | 323.9698 | 323.9698 | 282.6085 | 258.2457 | 356.3668 | 388.7638 | 77 | 134.642
22/02/2025 | 18:00 | 20 | 36.23 | 11.23 | 0 | 12.737 | 7.55 | 4.63 | 10.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20.6 | 68.273 | 7 | 6 | 6.3732 | 40 | 8 | 10.4402 | 10.2513 | 5.9872 | 6.1879 | 8 | 9.91 | 8.43 | 343.408 | 323.9698 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 282.6085 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 20 | 5.506
22/02/2025 | 18:30 | 19 | 34.81 | 10.62 | 0 | 4.293 | 7.06 | 4.55 | 11.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.3978 | 0 | 0 | 8.9109 | 9.0423 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 8.31 | 385.5241 | 440.599 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 287.4811 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 0 | 0
22/02/2025 | 19:00 | 19 | 35.24 | 10.68 | 0 | 0 | 7.36 | 4.28 | 8.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3552 | 6.9147 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 8.21 | 437.3592 | 472.9959 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 0 | 0
22/02/2025 | 19:30 | 20 | 34.92 | 11 | 0 | 0 | 7.84 | 3.82 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8811 | 7.2374 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 8.6 | 437.3592 | 472.9959 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638 | 0 | 0
22/02/2025 | 20:00 | 20 | 34.91 | 10.74 | 0 |  | 7.65 | 3.61 | 9.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 7.7321 | 7.2503 |  |  |  | 9.07 | 9.48 | 437.3592 | 472.9959 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 20:30 | 21 | 34.85 | 11.59 | 0 |  | 7.45 | 3.27 | 7.7 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 7.1659 | 7.285 |  |  |  | 7.9 | 8.68 | 437.3592 | 472.9959 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 21:00 | 21 | 34.85 | 11.45 | 0 |  | 6.92 | 3.57 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 5.7913 | 6.4764 |  |  |  | 7.53 | 7.94 | 437.3592 | 472.9959 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 21:30 | 21 | 35.02 | 11.56 | 0 |  | 6.26 | 4.44 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 5.7326 | 6.6787 |  |  |  | 7.06 | 7.99 | 437.3592 | 472.9959 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 22:00 | 21 | 34.94 | 11.92 | 0 |  | 5.99 | 4.35 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 6.2627 | 5.4174 |  |  |  | 7.83 | 8.49 | 437.3592 | 472.9959 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 22:30 | 20 | 34.84 | 11.79 | 0 |  | 5.75 | 3.61 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 6.699 | 6.4593 |  |  |  | 8.57 | 8.65 | 437.3592 | 472.9959 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 23:00 | 20 | 32.44 | 12.12 | 0 |  | 6.04 | 2.59 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 8.2806 | 7.017 |  |  |  | 8.28 | 8.43 | 437.3592 | 472.9959 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
22/02/2025 | 23:30 | 20 | 33.45 | 10.82 | 0 |  | 5.83 | 2.13 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 6.2846 | 7.3259 |  |  |  | 8.19 | 8.3 | 437.3592 | 472.9959 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638
23/02/2025 | 00:00 | 20 | 33.59 | 11.35 | 0 |  | 6.05 | 2.02 | 5.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 8.0104 | 6.9605 |  |  |  | 7.82 | 7.64 | 437.3592 | 472.9959 | 485.9547 | 323.9698 | 323.9698 | 292.3537 | 258.2457 | 388.7638 | 388.7638

## CALOR_ÚTIL
sábado, 22 de Febrero del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
22/02/2025 | 00:30 | 29 | 9.65 | 65.85 | 0 | 215.17 | 28.74 | 3320 | 3668.41
22/02/2025 | 01:00 | 29 | 9.98 | 66.86 | 0 | 197.47 | 28.74 | 3320 | 3652.05
22/02/2025 | 01:30 | 29 | 8.81 | 53.9 | 0 | 179.06 | 28.74 | 3320 | 3619.51
22/02/2025 | 02:00 | 29 | 9.3 | 55.13 | 0 | 189.31 | 28.74 | 3320 | 3631.48
22/02/2025 | 02:30 | 23 | 9.34 | 54.6 | 0 | 157.46 | 28.74 | 3320 | 3593.14
22/02/2025 | 03:00 | 23 | 9.75 | 54.46 | 0 | 163.83 | 28.74 | 3320 | 3599.78
22/02/2025 | 03:30 | 28 | 9.73 | 55.5 | 0 | 165.61 | 28.74 | 3320 | 3607.58
22/02/2025 | 04:00 | 28 | 0 | 55.49 | 0 | 161.42 | 28.74 | 3320 | 3593.65
22/02/2025 | 04:30 | 28 | 0 | 55.24 | 0 | 161.73 | 28.74 | 3320 | 3593.71
22/02/2025 | 05:00 | 28 | 5.94 | 55.98 | 0 | 173.57 | 28.74 | 3320 | 3612.23
22/02/2025 | 05:30 | 28 | 6.77 | 58.01 | 0 | 174.7 | 28.74 | 3320 | 3616.22
22/02/2025 | 06:00 | 28 | 6.89 | 55.74 | 0 | 190.42 | 28.74 | 3320 | 3629.79
22/02/2025 | 06:30 | 31 | 6.9 | 56.44 | 0 | 181.22 | 28.74 | 3320 | 3624.3
22/02/2025 | 07:00 | 31 | 6.72 | 54.28 | 0 | 189.47 | 28.74 | 3320 | 3630.21
22/02/2025 | 07:30 | 31 | 6.62 | 52.13 | 0 | 180.35 | 28.74 | 3320 | 3618.84
22/02/2025 | 08:00 | 31 | 6.47 | 48.57 | 0 | 178.09 | 28.74 | 3320 | 3612.87
22/02/2025 | 08:30 | 27 | 6.5 | 56.11 | 0 | 182.12 | 28.74 | 3320 | 3620.47
22/02/2025 | 09:00 | 27 | 6.06 | 53.95 | 0 | 182.15 | 28.74 | 3320 | 3617.9
22/02/2025 | 09:30 | 31 | 6.01 | 57.96 | 0 | 182.95 | 28.74 | 3320 | 3626.66
22/02/2025 | 10:00 | 31 | 6.36 | 58.92 | 0 | 178.2 | 28.74 | 3320 | 3623.22
22/02/2025 | 10:30 | 24 | 5.66 | 57.2 | 0 | 179.69 | 28.74 | 3320 | 3615.29
22/02/2025 | 11:00 | 24 | 6.6 | 58.6 | 0 | 174.12 | 28.74 | 3320 | 3612.06
22/02/2025 | 11:30 | 24 | 6.6 | 62.01 | 0 | 173.86 | 28.74 | 3320 | 3615.21
22/02/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 62.59 | 0 | 175.65 | 28.74 | 3320 | 3610.98
22/02/2025 | 12:30 | 27 | 0 | 52.08 | 0 | 207.47 | 28.74 | 3320 | 3635.29
22/02/2025 | 13:00 | 27 | 7.32 | 51.92 | 0 | 211.17 | 28.74 | 3320 | 3646.15
22/02/2025 | 13:30 | 29 | 7.32 | 56.69 | 0 | 210.28 | 28.74 | 3320 | 3652.03
22/02/2025 | 14:00 | 29 | 7.19 | 51.49 | 0 | 216.1 | 28.74 | 3320 | 3652.52
22/02/2025 | 14:30 | 29 | 7.78 | 55.77 | 0 | 214.43 | 28.74 | 3320 | 3655.72
22/02/2025 | 15:00 | 29 | 6.37 | 53.08 | 0 | 198.93 | 28.74 | 3320 | 3636.12
22/02/2025 | 15:30 | 24 | 6.78 | 51.65 | 0 | 201.16 | 28.74 | 3320 | 3632.33
22/02/2025 | 16:00 | 24 | 6.91 | 52.53 | 0 | 208.64 | 28.74 | 3320 | 3640.82
22/02/2025 | 16:30 | 26 | 6.91 | 54.85 | 0 | 202.64 | 28.74 | 3320 | 3639.14
22/02/2025 | 17:00 | 26 | 6.91 | 52.56 | 0 | 191.79 | 28.74 | 3320 | 3626
22/02/2025 | 17:30 | 23 | 6.91 | 51.53 | 0 | 213.49 | 28.74 | 3320 | 3643.67
22/02/2025 | 18:00 | 23 | 5.5 | 55.05 | 0 | 225.33 | 28.74 | 3320 | 3657.62
22/02/2025 | 18:30 | 26 | 5.28 | 53.14 | 0 | 227.72 | 28.74 | 3320 | 3660.88
22/02/2025 | 19:00 | 26 | 6.68 | 53.46 | 0 | 225.33 | 28.74 | 3320 | 3660.21
22/02/2025 | 19:30 | 26 | 6.62 | 57.71 | 0 | 226.09 | 28.74 | 3320 | 3665.16
22/02/2025 | 20:00 | 26 | 5.54 | 56.37 | 0 | 225.77 | 28.74 | 3320 | 3662.42
22/02/2025 | 20:30 | 32 | 5.53 | 57.43 | 0 | 222.02 | 28.74 | 3320 | 3665.72
22/02/2025 | 21:00 | 32 | 6.27 | 56.7 | 0 | 219.24 | 28.74 | 3320 | 3662.95
22/02/2025 | 21:30 | 30 | 6.3 | 53.32 | 0 | 218.66 | 28.74 | 3320 | 3657.02
22/02/2025 | 22:00 | 30 | 5.95 | 55.01 | 0 | 229.02 | 28.74 | 3320 | 3668.72
22/02/2025 | 22:30 | 30 | 5.93 | 53.26 | 0 | 225.87 | 28.74 | 3320 | 3663.8
22/02/2025 | 23:00 | 30 | 6.18 | 54.71 | 0 | 208.2 | 28.74 | 3320 | 3647.83
22/02/2025 | 23:30 | 30 | 6.38 | 53.9 | 0 | 211.85 | 28.74 | 3320 | 3650.87
23/02/2025 | 00:00 | 30 | 5.71 | 56.58 | 0 | 198.26 | 28.74 | 3320 | 3639.29
EJEC MWh |  | 665 | 152.465 | 1333.155 | 0 | 4713.54 | 689.76 | 79680 | 87233.92

## FLUJOS
sábado, 22 de Febrero del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/02/2025 | 00:30 | 0 | 16.51 | -33.049 | -36.719 | 24.89 | 0 | 49.811 | -82.92 | 56.966 | 29.075 | 28.446 | -26.639 | -22.919 | 17.6 | 10.763 | -17.6 | 13.601 | 168.252 | 8.2405 | 8.4803 | 13.882 | 0 | 17.679 | 2.716 |  | 113 | -86.94 | -86.849 | 19.272 | 26.639 | 22 | 8.5539 | 0.152 | -38.189 | -38.509 | -32.779 | 38.43 | 38.599 | 11.578 | 13.577 | 64.707 | 67.22 | 37.613 | -72.471 | 0 | 9.0959 | 8.6857 | 61.755 | 63.094 | -7.8518 |  | -257.89 | 28.616 | -13.699 | -13.799 | 78.243 | 0 | -4.8845 | -67.102 | -31.673 | 6.7054 | 0 | 2.9574 | 281.04 | 100.34 | 99.978 | -246.53 | 382.61 | 40.977 | -124.86 | 128.79 | 92.111 | 22.219 | 19.25 | 55.459 | 72.05 | -85.728 | -86.13 | 158.87 | 158.03 | 23.923 | -130.9 | -130.86 | -14.649 | -93.313 | 19.57 | 25.985 | -25.7 | 187.8 | -15.319 | -7.0453 | -6.5332 | -5.5937 | 0 | 106.08 | -49.152 | -70.689 | 14.059 | 13.703 | 40.189 | 66.05 | 43.835 | 41.166 | -32.739 | -2.0095 | 94.055 | 93.739 | -134.84 | -0.0001 | -19.982 | -93.8 | -92.699 | 30.984 | 41.903 | 55.432 | 60.369 | 41.54 | -7.78 | 62.95 | 132.4 | -20.18 | -20.459 | 93.96 | 68.819 | 133.6 | 131.69 | -63.398 | -61.718 | 190.49 | 145.26 | 139.47 | 141.55 | 87.118 | 69.733 | -29.901 | 258.39 | 310.63 | 0 | -30.331 | -32.29 | 11.747 | 35.075 |  | 44.591 | -78.963 | -194.84 | -31.26 | 0 | -14.229 | 1 |  | 8.9891 | -37.853 | -37.082 | 7.199 |  | 56.34 | 24.442 | 0 | 0 | 40.728 | 41.597 | 39.106 |  | 85.737 | -178.34 | 64.571 | 64.519 | -132.77 | -121.16 | -54.417 |  | 13.66 | 0.8804 |  |  | -56.852 |  |  |  |  | 14.979 | 125.63 | 135.67 | 12.49 | 72.808 | 24.5 | -5.4467 | 5.2044 | -5.6054 | 1.5547 |  | 0 | -13.235 | -14.563 |  | 22.688 | 87.535 | 55.913 | -129.54 | -17.957 | 39.382 | 8.7039 |  | 0 | 0 | 13 | 163.96 | 162.71 | 279.89 | -278.09 | -608.79 | 612.45 | 595.57 | -156.19 | -157.06 |  | -50.062 |  |  | -119.95 | -119 | 60.109 | 59.956 | -39.146 | -38.069 | 90.129 | 90.029 | 57.2 | 57 | 19.423 | 38.959 | -340.93 | 108.6 | 108.37 | 15.699 | 9.6999 | -60.799 | -61.2 |  | 1.5071 | -591.46 | -293.64 | 488.46 | 385.06 | 56.776 | -391.45 | 387.57 | -142.5 | -459.02 | -383.11 | 119.96 | 116.64 | 145.22 | -484.2 | 231.27 | -250.09 | 247.13 | -6.2471 | 30.955 | 26.159 | 0.499 | 0.49 | -25.52 | 7.1999 | 13.59 | -7.9392 | -42.043 | -16.084 | 41.7 | 56.238 | 55.101 | 0 | 0 | 45.503 | 44.547 | 46.243 |  | -10.399 | 21.516 | 6.46 | 8.6999 | -42.664 | 75.748 | 57.495 | -42.364 | -74.197 | 48.734 | 25.499 | 2.5999 | -1.7999 | -14.619 | 201.77
22/02/2025 | 01:00 | 0 | 15.882 | -31.809 | 9.9369 | 24.418 | 0 | 48.75 | -105.27 | 54.795 | 28.035 | 27.081 | -31.079 | -24.475 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 13.75 | 213.72 | 8.328 | 8.6159 | 14.233 | 0 | 18.206 | 4.3892 |  | 113 | -86.86 | -86.97 | 18.452 | 31.079 | 22 | 6.334 | 0.138 | -38.419 | -38.7 | -31.62 | 39.25 | 38.889 | 11.279 | 14.487 | 61.76 | 63.973 | 42.409 | -77.294 | 0 | 33.382 | 33.246 | 62.023 | 63.63 | -4.1876 |  | -306.34 | 27.398 | -13.499 | -13.599 | 82.974 | 0 | -4.3159 | -67.102 | -41.491 | 5.5175 | 0 | 2.8279 | 339.88 | 92.745 | 92.989 | -257.99 | 409.17 | 40.977 | -124.42 | 127.22 | 86.941 | 21.62 | 17.45 | 52.02 | 69.41 | -79.968 | -79.164 | 155.03 | 155.79 | 26.296 | -126.24 | -126.65 | -13.126 | -91.748 | 19.57 | 25.985 | -26.2 | 184.89 | -14.699 | -8.5469 | -7.4098 | -7.2659 | 0 | 94.913 | -74.051 | -69.114 | 11.63 | 13.015 | 37.7 | 63.659 | 41.96 | 39.848 | -31.609 | -2.0095 | 91.813 | 91.674 | -133.15 | 0 | -19.228 | -88.699 | -88 | 30.731 | 39.559 | 51.206 | 57.44 | 39.37 | -7.04 | 59.656 | 132.05 | -22.87 | -23.229 | 95.67 | 66.4 | 132.41 | 130.38 | -57.717 | -55.836 | 188.62 | 144.37 | 137.94 | 140.44 | 85.401 | 69.26 | -28.997 | 265.75 | 297.36 | 0 | -29.943 | -31.79 | 12.337 | 35.308 |  | 49.2 | -79.38 | -194.84 | -30.966 | 0 | -18.609 | 1 |  | 10.851 | -38.956 | -38.122 | 10.806 |  | 34.243 | 24.484 | 0 | 0 | 41.556 | 40.562 | 39.661 |  | 79.709 | -160.25 | 58.899 | 58.764 | -114.42 | -102.15 | -52.081 |  | 13.968 | 0.8438 |  |  | -52.958 |  |  |  |  | 17.25 | 104.96 | 116.37 | 13.61 | 76.827 | 22.5 | -17.128 | -2.8376 | 2.6233 | 1.4779 |  | 0 | -12.831 | -24.959 |  | 38.486 | 99.232 | 59.876 | -144.07 | -17.308 | 34.82 | -30.562 |  | 0 | 0 | 13 | 159.02 | 159.95 | 280.39 | -278.9 | -612.07 | 615.95 | 587.91 | -151.93 | -152.2 |  | -54.33 |  |  | -119.95 | -119 | 61.823 | 61.658 | -32.625 | -31.2 | 90.01 | 89.709 | 54.2 | 55.099 | 19.073 | 38.08 | -335.21 | 108.95 | 108.73 | 15.6 | 7.4 | -59.099 | -59.599 |  | 1.5071 | -575.35 | -278.42 | 474.8 | 367.17 | 60.367 | -372.78 | 380.86 | -141.15 | -452.36 | -372.56 | 112.1 | 114.97 | 142.03 | -464.67 | 227.01 | -235.34 | 235.22 | -6.986 | 30.955 | 27.6 | 0.58 | 0.571 | -26.799 | 6.7199 | 15.33 | -7.2068 | -43.038 | -16.639 | 42.299 | 54.891 | 54.403 | 0 | 0 | 45.105 | 45.737 | 46.804 |  | -6.1999 | 22.607 | 6.0699 | 8.6999 | -50.721 | 77.74 | 61.497 | -49.623 | -77.094 | 52.965 | 23.789 | -0.2 | 0 | -26.422 | 211.62
22/02/2025 | 01:30 | 0 | 15.357 | -30.639 | 9.7131 | 24.106 | 0 | 47.715 | -103.35 | 46.788 | 23.823 | 23.42 | -24.42 | -24.114 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 14.058 | 210.32 | 8.5816 | 8.4827 | 13.868 | 0 | 18.923 | 4.2464 |  | 113 | -83.889 | -83.989 | 18.366 | 24.42 | 22 | 6.8489 | 0.138 | -31.719 | -31.909 | -39.779 | 31.94 | 32.13 | 11.261 | 14.176 | 58.646 | 60.876 | 40.02 | -69.792 | 0 | 10.206 | 10.079 | 62.157 | 63.094 | -7.8518 |  | -268.93 | 28.285 | -13.599 | -13.599 | 75.439 | 0 | -4.3519 | -67.102 | -38.014 | 5.0773 | 0 | 2.4131 | 295.69 | 89.602 | 89.358 | -239.15 | 372.29 | 40.977 | -122.71 | 125.15 | 83.758 | 20.889 | 16.45 | 49.389 | 66.419 | -77.958 | -77.021 | 151.03 | 150.15 | 21.738 | -119.48 | -120.49 | -11.326 | -84.843 | 19.57 | 25.985 | -16.799 | 171.5 | -14.22 | -5.907 | -4.8001 | -4.7876 | 0 | 100.58 | -56.265 | -66.342 | 10.839 | 12.947 | 44.209 | 59.47 | 40.085 | 38.09 | -30.469 | -2.0095 | 85.355 | 85.272 | -120.74 | 0 | -18.496 | -84.099 | -85.599 | 28.748 | 37.802 | 49.797 | 55.096 | 37.78 | -6.82 | 59.562 | 119.49 | -23.34 | -23.35 | 92.78 | 64.349 | 119.25 | 118.58 | -58.204 | -56.981 | 176.76 | 134.85 | 128.37 | 129.22 | 117.04 | 101.31 | -27.949 | 248.93 | 314.48 | 0 | -29.194 | -31.229 | -20.089 | 20.099 |  | 172.09 | -98.321 | -194.84 | -62.583 | 17.069 | -8.88 | 121.4 |  | -12.568 | -39.039 | -38.509 | 10.507 |  | 33.066 | 25.048 | 0 | 0 | 39.922 | 40.501 | 39.084 |  | 76.862 | -165.78 | 60.101 | 59.966 | -118.64 | -105.28 | -54.146 |  | 13.777 | 0.8219 |  |  | -55.497 |  |  |  |  | 16.559 | 108.27 | 120.97 | 14.14 | 76.474 | 24.299 | -16.426 | -3.2753 | 3.5802 | 1.3976 |  | 0 | -12.117 | -23.415 |  | 36.637 | 97.394 | 57.019 | -140.58 | -16.831 | 33.118 | -30.128 |  | 0 | 0 | 14 | 157.35 | 157.15 | 285.39 | -281.04 | -606.2 | 609.41 | 594.39 | -149.92 | -151.39 |  | -55.116 |  |  | -121.54 | -119 | 60.966 | 59.956 | -31.708 | -31.921 | 92.629 | 91.61 | 53.2 | 53.2 | 18.889 | 37.439 | -333.42 | 107.16 | 106.94 | 15.6 | 6.8 | -58.299 | -58.799 |  | 1.4026 | -582.76 | -291.9 | 468.14 | 381.89 | 71.437 | -376.61 | 373.82 | -140.44 | -453.88 | -372.27 | 113.01 | 114.58 | 139.47 | -460.71 | 226.24 | -231 | 231.97 | -6.802 | 30.955 | 25.28 | 0.651 | 0.645 | -25.12 | 7.1199 | 12.664 | -7.1183 | -43.508 | -16.231 | 42.5 | 52.303 | 50.659 | 0 | 0 | 44.352 | 44.227 | 45.938 |  | -5.0999 | 22.771 | 5.96 | 8.6999 | -52.041 | 77.294 | 62.616 | -52.791 | -75.739 | 54.396 | 22.028 | 0.3 | 0.4 | -7.7415 | 193.82
22/02/2025 | 02:00 | 0 | 14.619 | -28.996 | 9.4805 | 23.255 | 0 | 47.053 | -101.11 | 45.413 | 23.177 | 22.591 | -22.2 | -23.37 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 13.963 | 205.8 | 8.5279 | 8.8168 | 14.429 | 0 | 19.023 | 7.6538 |  | 113 | -83.19 | -83.41 | 18.252 | 22.2 | 22 | 6.913 | 0.139 | -31.819 | -32 | -40.08 | 31.92 | 32.15 | 10.38 | 14.525 | 57.699 | 60.212 | 38.325 | -69.658 | 0 | 7.6594 | 6.3574 | 60.281 | 61.621 | -8.8987 |  | -244.38 | 28.11 | -13.599 | -13.899 | 74.87 | 0 | -4.3797 | -67.102 | -35.69 | 4.9382 | 0 | 2.2598 | 274.05 | 76.692 | 76.387 | -200.78 | 351.3 | 40.977 | -130.14 | 133.52 | 80.814 | 19.85 | 15.8 | 47.09 | 65.11 | -79.7 | -79.7 | 152.41 | 153.02 | 19.03 | -116.46 | -116.87 | -10.982 | -81.087 | 19.57 | 25.985 | -14.899 | 163.1 | -13.619 | -6.3448 | -5.1556 | -5.4944 | 0 | 94.287 | -63.434 | -57.271 | 10.4 | 12.608 | 40.58 | 58.25 | 38.679 | 36.772 | -29.959 | -2.0095 | 81.908 | 81.39 | -110 | 0 | -18.261 | -81.599 | -80.9 | 28.298 | 36.63 | 46.979 | 53.338 | 36.24 | -6.43 | 58.954 | 109.15 | -23.48 | -23.879 | 90.33 | 59.88 | 112.12 | 108.7 | -62.838 | -60.79 | 165.44 | 123.82 | 118.5 | 120.97 | 119.42 | 105.29 | -27.151 | 208.34 | 310.89 | 0 | -29.375 | -30.78 | -24.112 | 30.238 |  | 165.94 | -101.05 | -194.84 | -64.678 | 17.989 | -18.19 | 107.59 |  | 5.3037 | -38.469 | -37.385 | 8.6594 |  | 60.074 | 24.567 | 0 | 0 | 38.993 | 39.739 | 39.301 |  | 79.206 | -178.67 | 64.341 | 63.853 | -129.8 | -117.64 | -55.641 |  | 13.965 | 0.7974 |  |  | -57.329 |  |  |  |  | 17.2 | 122 | 133.86 | 13.66 | 78.016 | 24.399 | -15.997 | -3.8093 | 3.9532 | 1.3371 |  | 0 | -10.847 | -22.26 |  | 34.369 | 95.924 | 57.202 | -139.11 | -16.107 | 31.648 | -27.831 |  | 0 | 0 | 14.034 | 158.54 | 158.8 | 285.39 | -283.14 | -615.61 | 617.66 | 608.98 | -150.22 | -150.61 |  | -55.375 |  |  | -121.54 | -119 | 60.977 | 60.461 | -29.465 | -28.692 | 93.139 | 92.41 | 51.5 | 51.299 | 19.135 | 36.799 | -329.54 | 104.88 | 104.66 | 15.1 | 4 | -59.099 | -59.599 |  | 1.2789 | -600.05 | -300.29 | 461.25 | 383.62 | 79.393 | -367.95 | 365.74 | -135.52 | -446.01 | -362.39 | 111.07 | 112.27 | 139.34 | -453.97 | 224.18 | -226.89 | 229.56 | -6.9063 | 30.955 | 25.36 | 0.633 | 0.62 | -25.04 | 7.44 | 12.489 | -7.5272 | -43.068 | -16.377 | 42.2 | 49.347 | 48.868 | 0 | 0 | 45.148 | 45.523 | 45.636 |  | -4.8 | 23.204 | 5.5999 | 8.6999 | -52.835 | 77.823 | 62.74 | -51.415 | -76.498 | 53.588 | 22.381 | -1.1 | 1.7999 | 0.7097 | 190.7
22/02/2025 | 02:30 | 0 | 14.152 | -28.326 | 9.3701 | 23.123 | 0 | 45.767 | -100.83 | 44.368 | 22.685 | 21.983 | -19.979 | -22.253 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.746 | 204.24 | 8.4939 | 8.5694 | 14.468 | 0 | 19.155 | 7.3025 |  | 113 | -80.199 | -80.93 | 18.062 | 19.979 | 19.8 | 6.532 | 0.136 | -34.479 | -34.84 | -26.87 | 35.13 | 35.18 | 10.089 | 14.922 | 57.712 | 58.747 | 37.197 | -72.605 | 0 | 24.343 | 23.782 | 56.128 | 58.272 | -4.7111 |  | -272.58 | 25.858 | -12.599 | -12.499 | 79.69 | 0 | -4.1988 | -67.102 | -39.885 | 4.4158 | 0 | 2.2474 | 304.29 | 70.772 | 70.68 | -210.22 | 359.65 | 40.977 | -120.99 | 123.22 | 78.708 | 19.909 | 15.319 | 45.11 | 64.04 | -78.092 | -77.824 | 146.75 | 146.06 | 21.076 | -111.73 | -111.88 | -11.668 | -82.324 | 19.57 | 25.985 | -21.5 | 167 | -13.42 | -6.8101 | -5.9235 | -5.6323 | 0 | 89.67 | -72.412 | -57.226 | 9.4546 | 12.599 | 39.029 | 56.959 | 38.21 | 36.332 | -29.379 | -2.0095 | 82.428 | 83.065 | -121.17 | -0.0001 | -17.865 | -76.699 | -78.5 | 28.396 | 35.458 | 46.039 | 52.166 | 35.5 | -6.73 | 59.008 | 122.12 | -25.24 | -25.659 | 92.12 | 56.45 | 121.56 | 120 | -57.171 | -55.9 | 172.99 | 129.94 | 124.05 | 126.52 | 114.61 | 98.874 | -27.062 | 218.65 | 314.2 | 0 | -28.637 | -31.016 | -18.933 | 37.346 |  | 136.76 | -96.787 | -194.84 | -60.693 | 0 | -9.05 | 97.2 |  | 19.715 | -36.536 | -35.891 | 7.6722 |  | 66.116 | 23.994 | 0 | 0 | 40.067 | 39.932 | 38.292 |  | 78.034 | -162.76 | 57.888 | 58.41 | -118.87 | -107.93 | -51.239 |  | 13.955 | 0.751 |  |  | -51.919 |  |  |  |  | 17.159 | 110.85 | 121.45 | 13.66 | 75.755 | 23.7 | -16.109 | -3.8018 | 3.928 | 1.3108 |  | 0 | -11.784 | -22.021 |  | 34.032 | 96.118 | 56.595 | -136.99 | -16.179 | 31.49 | -27.206 |  | 0 | 0 | 13.543 | 156.01 | 156.96 | 286.2 | -284.57 | -616.38 | 617.39 | 608.34 | -148.67 | -149.97 |  | -55.948 |  |  | -121.54 | -124.42 | 61.779 | 60.802 | -29.434 | -28.695 | 93.87 | 93.04 | 52.599 | 52.5 | 18.951 | 36.56 | -326.88 | 106.21 | 106.77 | 15.1 | 5.0999 | -59.099 | -59.5 |  | 1.2789 | -597.39 | -299.5 | 458.24 | 381.37 | 80.091 | -364.68 | 365.55 | -135.04 | -451.71 | -362.09 | 112.42 | 110.67 | 138.19 | -451.33 | 222.82 | -223.29 | 226.45 | -7.17 | 30.955 | 24.479 | 0.786 | 0.766 | -24 | 8.3199 | 11.184 | -7.7622 | -43.859 | -16.404 | 43.5 | 51.65 | 49.976 | 0 | 0 | 44.379 | 44.644 | 45.034 |  | -4.3 | 23.549 | 5.4299 | 8.6999 | -52.796 | 79.112 | 63.352 | -52.085 | -77.245 | 55.42 | 21.954 | -1.8999 | 2.0999 | -7.1082 | 192.22
22/02/2025 | 03:00 | 0 | 13.702 | -27.31 | 9.275 | 22.381 | 0 | 44.789 | -97.874 | 43.512 | 22.147 | 21.785 | -17.76 | -22.895 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 13.638 | 198.772 | 8.7459 | 8.7338 | 14.73 | 0 | 19.07 | 7.6119 |  | 113 | -79.01 | -79.639 | 18.775 | 17.76 | 22 | 6.6009 | 0.137 | -27.159 | -27.329 | -41.069 | 27.329 | 27.489 | 10.081 | 14.584 | 55.976 | 57.942 | 34.728 | -66.845 | 0 | 10.946 | 10.716 | 57.334 | 58.674 | -7.8518 | -42.939 | -243.67 | 27.55 | -13.399 | -13.599 | 71.328 | 0 | -4.0161 | -67.102 | -37.201 | 4.1246 | 0 | 2.1978 | 271.2 | 73.274 | 73.915 | -211.51 | 340.44 | 40.977 | -103.13 | 105.06 | 77.77 | 19.2 | 14.899 | 45.049 | 61.99 | -80.37 | -79.566 | 142.26 | 142.83 | 21.112 | -105.45 | -105.02 | -12.455 | -80.272 | 19.57 | 25.985 | -19.399 | 159.69 | -13.26 | -3.9904 | -2.8946 | -2.9547 | 0 | 98.288 | -62.818 | -59.427 | 9.1802 | 12.365 | 43.09 | 55.13 | 38.21 | 35.893 | -29.649 | -2.0095 | 80.831 | 80.047 | -125.11 | 0 | -18.124 | -76.699 | -76.3 | 27.633 | 34.872 | 46.509 | 50.994 | 34.78 | -7.18 | 58.536 | 124.81 | -24.85 | -25.069 | 89.65 | 55.24 | 124.23 | 122.47 | -55.084 | -53.754 | 171.46 | 130.74 | 125.53 | 126.99 | 94.805 | 78.99 | -28.22 | 220.32 | 304.69 | 0 | -28.715 | -30.571 | 0 | 43.474 | 40.719 | 66.096 | -85.47 | -194.84 | -41.68 | 17 | -18.979 | 1 | 12.84 | 31.708 | -37.296 | -36.479 | 5.8851 | -77.456 | 64.301 | 24.608 | 0 | 0 | 39.535 | 39.791 | 38.646 | 80.211 | 79.709 | -155.9 | 56.596 | 57.31 | -112.99 | -103.65 | -50.125 | -48.669 | 13.872 | 0.751 | -8.5199 | 15.36 | -50.325 | 10.13 | -15.148 | 4.5619 | 10.883 | 16.209 | 104.69 | 114.03 | 13.66 | 72.14 | 23.399 | -15.36 | -4.3327 | 4.2905 | 1.2797 | 0.066 | 0 | -12.306 | -21.174 | 22.914 | 33.192 | 93.113 | 53.289 | -134.58 | -15.892 | 30.145 | -26.263 | 12.577 | 0 | 0 | 14 | 157.3 | 157.24 | 279.89 | -279.48 | -612.53 | 615.23 | 597.28 | -149.44 | -150.02 | -60.804 | -55.711 | 67.058 | 68.459 | -121.54 | -124.42 | 61.702 | 60.977 | -29.374 | -30.109 | 92.449 | 91.65 | 54.7 | 54.5 | 18.93 | 35.84 | -331.73 | 107.36 | 105.65 | 15 | 5.0999 | -60.099 | -60.599 | 1.4262 | 1.4831 | -582.61 | -290.03 | 466.64 | 377.98 | 72.439 | -371.31 | 367.75 | -140 | -450.07 | -369.15 | 112.85 | 109.74 | 144 | -456.86 | 225.3 | -227.25 | 228.02 | -6.9063 | 30.955 | 24.479 | 0.644 | 0.642 | -24.319 | 7.5999 | 11.716 | -8.7602 | -43.447 | -16.493 | 45 | 54.819 | 54.113 | 0 | 0 | 42.59 | 43.728 | 44.062 |  | -5.8 | 22.945 | 5.3599 | 8.6999 | -51.855 | 77.541 | 62.86 | -52.626 | -76.875 | 54.428 | 22.361 | -1.6 | 0.8 | -13.669 | 190.97
22/02/2025 | 03:30 | 0 | 13.563 | -27.028 | 9.1788 | 22.153 | 0 | 44.418 | -98.616 | 43.582 | 21.995 | 21.8 | -19.979 | -21.516 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 |  | 198.492 | 8.4167 | 8.513 |  | 0 | 18.811 | 7.7418 |  | 113 | -81.91 | -82.47 | 18.506 | 19.979 | 19.8 | 5.9749 |  | -34.83 | -34.83 | -31.36 | 34.639 | 34.979 | 9.6664 | 14.956 | 55.345 | 57.206 | 33.739 | -73.141 | 0 | 28.727 | 29.711 | 54.521 | 55.325 | -5.758 | -28.463 | -255.48 | 28.757 | -13.899 | -13.799 | 78.927 | 0 | -3.9657 | -67.102 | -36.855 | 4.0511 | 0 | 2.2355 | 279.82 | 62.746 | 62.471 | -166.14 | 348.72 | 40.977 | -131.68 | 133.25 | 76.922 | 19.18 | 14.89 | 44.08 | 61.959 | -79.834 | -79.968 | 151.41 | 152.47 | 19.527 | -111.51 | -111.78 | -13.378 | -77.744 | 19.57 | 25.985 | -14.899 | 156.69 | -12.939 | -6.8178 | -5.824 | -5.5008 | 0 | 87.879 | -66.998 | -51.024 | 8.6682 | 11.687 | 41.25 | 55.29 |  |  | -29.859 |  |  | 78.193 | -108.28 |  | -18.098 | -76.699 | -76.3 | 28.237 | 34.286 | 43.222 | 50.408 | 34.069 | -6.02 | 58.387 | 106.23 | -25.19 |  | 89.63 |  | 106.76 |  | -63.39 |  | 157.43 | 117.02 | 111.22 | 112.83 | 111.61 | 100.37 | -26.48 | 175.73 | 297.13 | 0 | -28.427 | -30.365 | -18.291 | 32.49 | 29.825 | 164.41 | -100.99 | -194.84 | -62.527 | 0 | -16.859 | 107.7 | 12.594 | 9.5322 | -38.624 | -37.686 | 7.9174 |  | 41.972 | 25.115 | 0 | 0 | 39.673 | 40.434 | 39.167 | 79.206 | 80.379 | -178.84 | 65.37 | 65.325 | -133.55 | -123.07 | -53.268 | -52.789 | 14.06 | 0.7401 | -8.6199 | 16.6 | -53.741 |  |  |  | 10.974 | 16.559 | 124.95 | 132.43 | 12.66 | 75.329 | 23.6 | -16.846 | -3.8668 |  | 1.2609 | 0.066 | 0 | -10.259 | -21.575 | 24.716 | 33.78 | 95.257 | 57.496 | -139.54 |  | 31.446 | -26.722 | 12.007 | 0 | 0 | 13.257 | 157.26 | 155.37 | 285.39 |  |  | 613.93 | 599.47 | -149.26 | -150.59 | -64.302 | -58.391 | 68.021 |  | -121.54 | -124.42 | 61.208 | 60.812 | -28.711 | -28.872 |  | 92.639 | 52.099 | 52.7 | 19.013 | 35.84 | -332.22 | 105.66 | 105.86 | 15 | 4.5 | -60.799 | -60.599 | 1.4262 | 1.1627 | -589.18 | -279.72 | 460.95 | 374.37 | 71.011 | -366.81 | 372.96 | -137 | -446.16 | -367.35 | 110.28 | 111.17 |  | -453.39 |  | -227.16 | 227.17 | -7.3293 | 30.955 | 24.239 | 0.672 | 0.661 | -23.6 | 7.5199 | 11.335 | -8.0277 | -44.386 | -16.609 | 45 | 51.202 | 52.097 | 0 | 0 | 44.87 | 44.307 | 42.934 |  | -4.6999 | 23.557 | 5.4299 | 8.6999 | -55.698 | 80.727 | 64.369 | -54.488 | -78.555 | 56.259 | 21.618 | -2.2 | 1.7999 | -11.857 | 207.56
22/02/2025 | 04:00 | 0 | 14.183 | -28.102 |  | 23.273 | 0 | 46.27 | -102.2 | 42.542 | 21.493 | 21.159 | -19.979 | -20.972 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 |  | 208.72 | 8.9544 | 9.3519 |  | 0 | 21.26 | 7.611 |  | 113 | -82.669 | -82.279 | 18.763 | 19.979 | 19.8 | 6.281 |  | -34.58 | -35.119 | -30.76 | 35.36 | 35.52 | 9.6036 | 14.602 | 55.656 | 56.914 | 35.482 | -73.409 | 0 | 30.173 | 30.006 | 54.655 | 56.798 | -5.2345 | -29.837 | -256.23 | 29.885 | -14.899 | -14.699 | 78.356 | 0 | -3.5038 | -67.102 | -37.009 | 3.9343 | 0 | 2.3113 | 290.07 | 60.548 | 61.098 | -166.8 | 348.43 | 40.977 | -131.46 | 133.34 | 74.627 | 18.54 | 14.39 | 43.61 | 61.319 | -80.236 | -80.102 | 151.8 | 151.59 | 18.963 | -110.43 | -110.16 | -12.466 | -76.622 | 19.57 | 25.985 | -13.699 | 153.6 | -12.789 | -6.4846 | -5.319 | -5.1171 | 0 | 84.926 | -71.09 | -50.994 | 8.4485 | 11.6 | 42.939 | 53.95 |  |  | -29.099 |  |  | 76.687 | -107.71 |  | -17.805 | -74.3 | -73.9 | 28.38 | 34.286 | 43.691 | 50.408 | 34.15 | -6.33 | 56.173 | 106.67 | -30.25 |  | 99.05 |  | 104.89 |  | -63.687 |  | 157.17 | 117.98 | 113.55 | 114.95 | 111.74 | 97.86 | -26.006 | 177.34 | 299.3 | 0 | -28.101 | -30.005 | -14.88 | 29.121 | 27.643 | 176.69 | -98.806 | -194.84 | -59.756 | 17.279 | -9.1499 | 102.8 | 12.818 | 3.0702 | -39.052 | -38.209 | 9.0399 |  | 62.746 | 24.55 | 0 | 0 | 39.491 | 40.274 | 37.823 | 80.546 | 80.546 | -177.33 | 65.065 | 65.281 | -128.93 | -119.93 | -53.407 | -51.749 | 13.872 | 0.7596 | -8.6999 | 16.129 | -54.944 |  |  |  | 10.438 | 17.149 | 123.19 | 134.1 | 12.99 | 75.897 | 24 | -16.713 | -3.9629 |  | 1.2455 | 0.066 | 0 | -10.259 | -21.993 | 26.14 | 34.116 | 96.918 | 58.021 | -142.43 |  | 31.636 | -26.694 |  | 0 | 0 |  | 158.81 | 157.01 | 285.39 |  |  | 615.54 | 606.36 | -150.81 | -151.91 | -63.55 | -58.306 | 69.485 |  | -121.54 | -124.42 | 61.669 | 60.812 | -30.444 | -30.687 |  | 92 | 52.2 | 52.799 | 18.684 | 36.639 | -334.13 | 108.51 | 107.5 | 15 | 5.1999 | -60 | -60.5 | 1.5355 | 1.1627 | -595.08 | -278.47 | 465.13 | 375.3 | 75.223 | -369.79 | 370.37 | -136.72 | -448.18 | -367.73 | 110.2 | 111.83 |  | -457.42 |  | -229.98 | 230.26 | -7.5408 | 30.955 | 24.239 | 0.682 | 0.676 | -24.079 | 7.84 | 11.327 | -8.4061 | -44.386 | -16.67 | 44.5 | 53.597 | 53.736 | 0 |  | 44.951 | 43.991 | 44.949 |  | -4.5 | 23.348 | 5.38 | 8.6999 | -54.191 | 80.201 | 65.015 | -54.465 | -79.083 | 56.6 | 21.183 | -2.2 | 2.5 | -13.356 | 206.97
22/02/2025 | 04:30 | 0 | 15.278 | -30.286 |  | 23.682 | 0 | 47.025 | -104.8 | 43.024 | 21.673 | 21.234 | -24.42 | -21.909 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 |  | 210.1 | 9.274 | 9.0497 |  | 0 | 21.081 | 7.5964 |  | 113 | -83.01 | -82.559 | 18.214 | 24.42 | 19.8 | 5.182 |  | -31.809 | -31.5 | -39.15 | 31.95 | 32.2 | 9.9938 | 14.734 | 54.762 | 56.253 | 37.069 | -69.39 | 0 | 8.5551 | 8.4296 | 58.004 | 59.343 | -8.8987 | -46.728 | -235.69 | 27.563 | -13.499 | -13.399 | 75.836 | 0 | -3.7732 | -67.102 | -34.531 | 4.2761 | 0 | 2.6369 | 261.54 | 62.562 | 62.471 | -164.26 | 333.29 | 40.977 | -130.39 | 133.42 | 75.694 | 18.819 | 14.659 | 43.61 | 61.52 | -80.37 | -79.968 | 150.94 | 151.17 | 18.064 | -109.47 | -109.82 | -10.933 | -76.037 | 19.57 | 25.985 | -12.699 | 153.89 | -12.88 | -6.0288 | -4.6219 | -4.6638 | 0 | 89.669 | -68.063 | -51.059 | 9.2627 | 11.477 | 39.88 | 54.099 |  |  | -29.129 |  |  | 76.61 | -105.02 |  | -17.825 | -74.3 | -73.9 | 28.682 | 34.286 | 44.161 | 49.822 | 33.79 | -6.63 | 56.038 | 103.8 | -30.09 |  | 100.07 |  | 106.3 |  | -62.549 |  | 157.87 | 117.38 | 113.72 | 114.5 | 112.25 | 94.045 | -26.407 | 174.34 | 300.36 | 0 | -28.406 | -31.06 | -15.751 | 32.922 | 30.443 | 144.44 | -96.648 | -194.84 | -56.622 | 0 | -14.96 | 96.5 | 13.128 | 12.954 | -39.257 | -38.154 | 9.7008 |  | 60.123 | 25.139 | 0 | 0 | 40.282 | 40.861 | 39.271 | 80.379 | 80.546 | -179.34 | 65.323 | 64.905 | -133.62 | -119.64 | -53.751 | -51.469 | 13.872 | 0.762 | -8.6299 | 15.29 | -54.494 |  |  |  | 10.869 | 17.6 | 123.85 | 134.31 | 13.3 | 79.805 | 23.7 | -16.179 | -3.803 |  | 1.267 | 0.066 | 0 | -12.382 | -21.551 | 24.364 | 33.696 | 96.178 | 57.027 | -138.17 |  | 31.277 | -26.599 |  | 0 | 0 |  | 157.63 | 157.97 | 285 |  |  | 614.1 | 610.5 | -149.63 | -151.93 | -62.562 | -56.519 | 65.417 |  | -121.54 | -124.42 | 62.537 | 62.537 | -30.449 | -30.212 |  | 93.43 | 52.099 | 52.099 | 19.033 | 37.759 | -333.72 | 113.53 | 113.31 | 15.6 | 4.5999 | -61.7 | -61.5 | 1.5355 | 1.2539 | -600 | -282.15 | 470.5 | 380.13 | 73.379 | -367.55 | 373.14 | -135.47 | -456.06 | -370.47 | 114.1 | 112.49 |  | -461.2 |  | -228.1 | 229.1 | -7.2771 | 30.955 | 23.76 | 0.839 | 0.831 | -23.6 | 7.84 | 10.625 | -8.2597 | -43.712 | -16.609 | 43.799 | 51.113 | 50.952 | 0 |  | 42.85 | 42.813 | 44.371 |  | -3.2999 | 22.886 | 5.5199 | 8.6999 | -52.832 | 79.715 | 63.148 | -53.298 | -78.378 | 55.755 | 21.892 | -3.4 | 3.4 | -2.4073 | 195.57
22/02/2025 | 05:00 | 0 | 15.459 | -30.913 |  | 22.989 | 0 | 45.966 | -102.35 | 43.71 | 22.255 | 21.647 | -19.979 | -22.704 | 19.799 | 9.9359 | -17.6 |  | 209.74 | 9.0304 | 9.1466 |  | 0 | 20.253 | 7.795 |  | 113 | -82.44 | -82.379 | 18.551 | 19.979 | 19.8 | 6.0149 |  | -30.479 | -30.799 | -39.29 | 30.709 | 30.79 | 10.077 | 14.473 | 55.141 | 56.428 | 36.922 | -72.873 | 0 | 8.4367 | 8.3267 | 58.138 | 56.262 | -8.8987 | -47.326 | -237.51 | 28.023 | -13.599 | -13.799 | 74.976 | 0 | -3.7093 | -67.102 | -34.464 | 4.6039 | 0 | 2.5479 | 262.52 | 61.708 | 61.952 | -163.65 | 330.99 | 40.977 | -130.07 | 132.04 | 76.732 | 19.139 | 14.569 | 44.11 | 62.08 | -80.637 | -81.039 | 150.3 | 152.8 | 17.964 | -110.75 | -110.58 | -10.974 | -78.285 | 19.57 | 25.985 | -10.5 | 156.69 | -12.71 | -5.3036 | -4.3385 | -4.1061 | 0 | 90.764 | -73.626 | -53.355 | 10.429 | 12.483 | 38.459 | 54.159 |  |  | -29.349 |  |  | 79.059 | -105.34 |  | -17.976 | -71.599 | -71.199 | 28.699 | 34.286 | 45.1 | 50.408 | 34.13 | -6.75 | 55.458 | 105.55 | -30.64 |  | 102.42 |  | 105.14 |  | -64.31 |  | 159.25 | 117.17 | 113.11 | 115.21 | 112.28 | 97.37 | -26.033 | 172.38 | 302.48 | 0 | -28.018 | -31.234 | -12.451 | 27.766 | 27.007 | 158.26 | -98.853 | -194.84 | -58.817 | 0 | -16.75 | 113.9 | 13.27 | 0.8064 | -38.087 | -37.284 | 8.019 |  | 60.507 | 24.99 | 0 | 0 | 39.72 | 39.971 | 38.314 | 81.383 | 81.048 | -181.85 | 65.98 | 66.213 | -130.16 | -119.48 | -55.238 | -51.239 | 13.87 | 0.7742 | -8.6099 | 14.87 | -55.658 |  |  |  | 10.797 | 16.799 | 122.03 | 135.07 | 13.04 | 77.39 | 21.6 | -16.623 | -4.1264 |  | 1.2575 | 0.066 | 0 | -12.867 | -22.789 | 22.106 | 34.789 | 98.294 | 57.51 | -140.07 |  | 31.673 | -26.053 |  | 0 | 0 |  | 156.13 | 157.47 | 286.2 |  |  | 622.44 | 608.66 | -148.13 | -151.45 | -63.778 | -57.827 | 67.899 |  | -124.13 | -124.42 | 63.438 | 62.515 | -30.619 | -30.223 |  | 92.599 | 52 | 51.7 | 18.951 | 38 | -336.75 | 108.87 | 110.23 | 15.1 | 5.8 | -60.799 | -60.599 | 1.3416 | 1.171 | -596.26 | -287.37 | 464.39 | 380.61 | 73.747 | -369.31 | 370.12 | -141.69 | -453.26 | -361.16 | 110.13 | 111.13 |  | -459.42 |  | -228.87 | 229.84 | -7.1975 | 30.955 | 24.159 | 0.764 | 0.756 | -23.6 | 8.1599 | 11.166 | -8.4672 | -43.916 | -16.316 | 43.799 | 51.652 | 52.639 | 0 |  | 44.19 | 43.22 | 46.628 |  | -4.6999 | 22.945 | 5.5799 | 8.6999 | -52.634 | 81.454 | 65.108 | -52.361 | -79.115 | 56.861 | 22.065 | -2.2 | 2.0999 | -2.6006 | 201.5
22/02/2025 | 05:30 | 0 | 15.822 | -31.277 |  | 23.688 | 0 | 47.091 | -106.1 | 44.264 | 22.395 | 22.136 | -19.979 | -21.397 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 |  | 214.66 | 9.5139 | 9.5227 |  | 0 | 19.496 | 8.2593 |  | 113 | -83.139 | -83 | 18.826 | 22.2 | 19.8 | 6.813 |  | -34.4 | -34 | -32.779 | 34.86 | 34.209 | 10.02 | 14.545 | 56.404 | 58.321 | 35.58 | -73.007 | 0 | 27.658 | 24.905 | 58.272 | 57.87 | -6.2814 | -34.032 | -251.68 | 29.609 | -14.599 | -14.899 | 78.962 | 0 | -3.6404 | -67.102 | -35.798 | 4.7395 | 0 | 2.519 | 285.7 | 65.248 | 64.851 | -179.9 | 349.12 | 40.977 | -130.94 | 133.69 | 78.529 | 19.45 | 15.159 | 45.229 | 62.889 | -84.522 | -84.522 | 149.74 | 149.79 | 17.743 | -111.71 | -111.86 | -9.7024 | -80.101 | 19.57 | 25.985 | -10.399 | 160.39 | -13.09 | -5.3545 | -3.8936 | -4.3396 | 0 | 91.778 | -71.752 | -55.78 | 10.308 | 12.658 | 45.889 | 54.56 |  |  | -29.929 |  |  | 79.584 | -113.03 |  | -18.198 | -73.9 | -73.599 | 28.721 | 35.458 | 46.979 | 51.58 | 35.24 | -7.04 | 55.701 | 112.8 | -30.58 |  | 105.84 |  | 110.34 |  | -64.391 |  | 165.48 | 124.59 | 120.56 | 119.7 | 102.85 | 90.079 | -26.429 | 187.6 | 300.51 | 0 | -29.138 | -32.119 | -11.362 | 32.609 | 29.679 | 129.07 | -97.048 | -194.84 | -53.204 | 0 | -12.67 | 89.5 | 13.609 | 10.962 | -38.157 | -37.518 | 7.6791 |  | 61.645 | 25.222 | 0 | 0 | 40.042 | 39.397 | 38.814 | 84.397 | 84.23 | -181.35 | 65.646 | 65.423 | -130.68 | -118.41 | -56.541 | -51.299 | 13.87 | 0.8328 | -8.6899 | 14 | -56.546 |  |  |  | 10.893 | 15.68 | 121.23 | 134.52 | 12.73 | 76.258 | 21.7 | -17.538 | -4.3673 |  | 1.3234 | 0.066 | 0 | -12.391 | -23.782 | 23.512 | 36.301 | 96.775 | 59.116 | -140 |  | 31.993 | -27.416 |  | 0 | 0 |  | 158.77 | 157.95 | 285.39 |  |  | 622.14 | 608.54 | -150.77 | -152.42 | -63.247 | -56.945 | 65.986 |  | -124.13 | -124.42 | 63.405 | 63.252 | -31.886 | -32.132 |  | 93.319 | 54.099 | 54 | 19.116 | 36.959 | -342.37 | 110.19 | 109.96 | 15.699 | 5.6999 | -61.7 | -62.2 | 1.3416 | 1.171 | -595.31 | -284.42 | 463.96 | 381.57 | 69.346 | -371.87 | 377.9 | -142.05 | -451.01 | -373.36 | 113.49 | 111.97 |  | -463.88 |  | -232.19 | 231.14 | -7.4886 | 30.955 | 23.44 | 0.671 | 0.659 | -23.12 | 8.3199 | 10.219 | -9.1386 | -44.005 | -16.142 | 44.599 | 55.558 | 56.978 | 0 |  | 43.225 | 43.492 | 44.385 |  | -5.4 | 23.086 | 5.7699 | 8.6999 | -53.588 | 81.246 | 65.757 | -53.123 | -80.165 | 56.159 | 22.818 | -1.2 | 0.9 | -9.7521 | 205.67
22/02/2025 | 06:00 | 0 | 16.045 | -32.115 |  | 23.915 | 0 | 47.501 | -105.88 | 45.357 | 22.895 | 22.532 | -24.42 | -18.981 | 15.399 | 4.9679 | -15.399 |  | 215.22 | 9.9103 | 9.8247 |  | 0 | 19.799 | 8.1828 |  | 113 | -81.819 | -82.199 | 18.611 | 24.42 | 17.6 | 7.0229 |  | -32.11 | -32 | -35.099 | 32.639 | 32.72 | 9.8092 | 14.233 | 57.764 | 59.183 | 39.333 | -70.998 | 0 | 32.466 | 27.314 | 60.817 | 58.138 | -5.2345 | -24.396 | -300.16 | 29.481 | -14.399 | -14.399 | 77.453 | 0 | -3.766 | -67.102 | -41.834 | 4.517 | 0 | 2.9609 | 322.06 | 71.382 | 70.711 | -221.69 | 367.11 | 40.977 | -110.86 | 111.93 | 77.102 | 18.399 | 13.989 | 44.61 | 60.81 | -80.905 | -81.039 | 141.87 | 141.59 | 19.389 | -107.35 | -107.46 | -9.1545 | -81.268 | 19.57 | 25.985 | -14.699 | 162.89 | -12.8 | -4.1809 | -3.46 | -3.1853 | 0 | 95.324 | -68.719 | -62.911 | 9.4497 | 12.525 | 47.61 | 53.659 |  |  | -29.219 |  |  | 80.805 | -126.35 |  | -17.8 | -73.699 | -72.699 | 28.105 | 36.63 | 50.266 | 53.338 | 36.42 | -8.27 | 54.796 | 125.62 | -30.71 |  | 105.3 |  | 125.49 |  | -55.091 |  | 179.37 | 139.05 | 133.17 | 134.51 | 85.465 | 67.02 | -26.626 | 233.08 | 296.38 | 0 | -29.376 | -31.154 | 0 | 41.396 | 38.502 | 61.487 | -81.298 | -194.84 | -34.467 | 18.229 | -16.85 | 1 | 13.355 | 24.768 | -37.808 | -37.462 | 10.062 |  | 54.648 | 25.115 | 0 | 0 | 39.994 | 40.058 | 38.851 | 81.718 | 80.713 | -152.38 | 56.476 | 56.386 | -105.04 | -89.699 | -55.714 | -45.879 | 13.816 | 0.8328 | -8.6799 | 12.09 | -56.195 |  |  |  | 10.84 | 14.529 | 92.197 | 105.76 | 13.88 | 73.341 | 21.1 | -16.611 | -4.4784 |  | 1.3284 | 0.066 | 0 | -11.433 | -23.399 | 25.094 | 36.049 | 95.49 | 55.746 | -134.8 |  | 30.258 | -26.838 |  | 0 | 0 |  | 154.47 | 155.52 | 285 |  |  | 622.53 | 589.8 | -146.47 | -149.86 | -63.126 | -57.631 | 67.036 |  | -124.13 | -124.42 | 59.263 | 58.33 | -27.331 | -26.397 |  | 96.029 | 51.5 | 50 | 19.033 | 33.36 | -329.28 | 105.81 | 106.18 | 14.5 | 4.5999 | -58.2 | -58.799 | 1.4009 | 1.171 | -583.79 | -282.57 | 449.48 | 371.24 | 74.874 | -362.16 | 358.97 | -129.44 | -439 | -355.18 | 110.19 | 109.9 |  | -444.95 |  | -221 | 221.24 | -7.17 | 30.955 | 22.719 | 0.966 | 0.955 | -22.399 | 8.64 | 9.612 | -9.2576 | -42.803 | -16.609 | 44.299 | 52.365 | 50.838 | 0 |  | 43.747 | 43.873 | 45.305 |  | -3.9 | 22.788 | 5.23 | 8.6999 | -52.935 | 80.021 | 64.596 | -53.117 | -78.672 | 56.603 | 22.534 | -2.5999 | 2.5999 | -25.56 | 200.94
22/02/2025 | 06:30 | 0 | 16.087 | -31.772 |  | 24.26 | 0 | 47.899 | -108.51 | 46.586 | 23.703 | 23.407 | -31.079 | -13.486 | 8.8 | 0 | -8.8 |  | 217.74 | 9.9099 | 9.8398 |  | 0 | 19.496 | 7.2353 |  | 113 | -84.19 | -84.08 | 19.936 | 31.079 | 13.2 | 8.17 |  | -33.74 | -33.72 | -30.979 | 33.13 | 33.779 | 8.8621 | 14.741 | 60.146 | 62.086 | 41.074 | -74.481 | 0 | 26.022 | 19.896 | 60.013 | 61.085 | -6.2814 | -30.933 | -286.6 | 29.8 | -14.699 | -14.799 | 79.032 | 0 | -3.5222 | -67.102 | -41.09 | 4.3587 | 0 | 3.0613 | 315.56 | 66.164 | 65.858 | -206.06 | 360.81 | 40.977 | -121.62 | 122.64 | 71.543 | 16.959 | 12.949 | 42.59 | 58.049 | -78.494 | -78.226 | 145.68 | 148.19 | 13.37 | -108.39 | -107.85 | -11.78 | -77.409 | 19.57 | 25.985 | -5.5999 | 154.8 | -12.47 | -4.2445 | -3.2187 | -2.6728 | 0 | 90.014 | -55.925 | -56.903 | 9.2365 | 11.32 | 44.849 | 52.43 |  |  | -28.439 |  |  | 78.036 | -111.61 |  | -17.343 | -71.699 | -72 | 27.682 | 37.216 | 47.448 | 54.51 | 36.81 | -6.85 | 54.297 | 111.07 | -30.43 |  | 105.5 |  | 110.3 |  | -59.571 |  | 165.44 | 126.74 | 121.51 | 123.59 | 111.2 | 95.608 | -23.371 | 217.27 | 299.8 | 0 | -30.379 | -32.447 | -34.528 | 42.576 | 39.765 | 162.87 | -101.51 | -194.84 | -61.478 | 0 | -12.409 | 109.9 | 14.292 | 23.459 | -38.263 | -37.303 | 8.4687 |  | 34.551 | 25.09 | 0 | 0 | 39.005 | 40.288 | 38.269 | 76.862 | 77.532 | -161.09 | 61.28 | 61.063 | -112.99 | -97.828 | -58.71 | -48.019 | 13.87 | 0.6802 | -8.8399 | 12.15 | -59.495 |  |  |  | 10.9 | 13.46 | 101.48 | 114.76 | 12.88 | 70.862 | 19 | -16.351 | -4.5708 |  | 1.3993 | 0.066 | 0 | -11.18 | -23.797 | 24.488 | 36.469 | 93.27 | 55.653 | -134.34 |  | 29.311 | -28.133 |  | 0 | 0 |  | 150.76 | 149.91 | 284.5 |  |  | 613.53 | 600.3 | -142.76 | -145.22 | -63.944 | -57.094 | 65.974 |  | -124.13 | -118.61 | 54.155 | 54.023 | -24.018 | -23.894 |  | 95.3 | 50.4 | 50.2 | 19.073 | 26.719 | -336.68 | 101.59 | 101.97 | 12.8 | 6.8 | -52.299 | -52.7 | 1.4009 | 1.0725 | -585.88 | -284.77 | 420.26 | 370.1 | 92.921 | -334.9 | 339.45 | -114.2 | -402.94 | -335.92 | 106.78 | 108.25 |  | -410.41 |  | -206.69 | 207.07 | -8.2 | 30.955 | 23.28 | 0.927 | 0.915 | -23.12 | 8.8 | 9.5338 | -9.4926 | -42.775 | -16.435 | 44.7 | 51.819 | 51.401 | 0 |  | 43.898 | 43.627 | 43.531 |  | -6.1999 | 23.171 | 5.25 | 8.6999 | -53.569 | 79.837 | 64.539 | -53.219 | -78.311 | 56.418 | 21.109 | 0.4 | -0.3 | -12.805 | 201.67
22/02/2025 | 07:00 | 0 | 15.9 | -31.772 | 8.936 | 24.229 | 0 | 48.539 | -107.08 | 49.189 | 24.989 | 24.518 | -28.86 | -17.036 | 13.199 | 0 | -13.199 | 12.913 | 215.62 | 9.7731 | 10.116 | 16.373 | 0 | 19.716 | 6.5365 |  | 113 | -81.459 | -81.51 | 19.184 | 28.86 | 15.4 | 8.005 | 0.149 | -27.36 | -27.7 | -33.189 | 27.7 | 27.29 | 12.6 | 7.9663 | 58.286 | 60.042 | 41.842 | -69.658 | 0 | 7.3894 | 7.9752 | 62.023 | 63.362 | -8.3752 | -45.753 | -275.51 | 29.305 | -14.299 | -14.299 | 73.057 | 0 | -3.5778 | -67.102 | -41.058 | 4.5861 | 0 | 3.0289 | 303.38 | 79.622 | 78.951 | -221.81 | 369.19 | 40.977 | -118.35 | 120.07 | 76.992 | 17.899 | 14.149 | 44.389 | 59.81 | -75.413 | -76.083 | 144.51 | 145.08 | 13.818 | -109.82 | -110.51 | -9.3608 | -78.731 | 19.57 | 25.985 | -2.9 | 157.1 | -12.88 | -2.4103 | 0 | -1.9275 | 0 | 99.975 | -58.221 | -64.435 | 10.346 | 11.416 | 38.849 | 54.229 | 40.085 | 37.944 | -28.829 | -2.1351 | 78.661 | 77.633 | -108.72 | 0 | -17.643 | -76.8 | -77 | 27.622 | 40.731 | 50.266 | 58.612 | 40.5 | -7.44 | 54.013 | 106.19 | -30.6 | -30.809 | 108.09 | 54.89 | 107.01 | 105.23 | -58.529 | -57.545 | 168.36 | 129.68 | 123.96 | 126.37 | 106.93 | 92.634 | -24.176 | 231.16 | 249.33 | 0 | -31.884 | -33.892 | -27.075 | 33.394 | 32.124 | 147.51 | -97.184 | -194.84 | -52.978 | 0 | -7.1299 | 104.7 | 10.941 | 19.943 | -36.688 | -35.426 | 5.5819 | -87.978 | 63.384 | 25.198 | 0 | 0 | 39.826 | 39.656 | 38.078 | 75.522 | 75.187 | -147.19 | 59.88 | 59.926 | -99.959 | -82.834 | -56.549 | -46.579 | 13.777 | 0.6815 | -8.8099 | 12.12 | -56.609 | 10.445 | -15.299 | 4.379 | 10.901 | 10.97 | 85.896 | 100.54 | 12.98 | 65.391 | 19.399 | -16.456 | -4.6994 | 4.9731 | 1.4689 | 0.066 | 0 | -10.706 | -24.162 | 23.345 | 37.142 | 89.811 | 52.064 | -126.25 | -18.839 | 29.544 | -30.976 | 12.098 | 0 | 0 | 14 | 136.15 | 135.46 | 282.89 | -284.14 | -591.59 | 596.73 | 538.12 | -130.19 | -131.15 | -62.441 | -56.537 | 67.781 | 67.488 | -113.4 | -118.61 | 34.478 | 33.61 | -21.474 | -23.307 | 97.279 | 97.3 | 46.799 | 47.099 | 18.808 | 18.159 | -333.47 | 89.325 | 89.085 | 9.3999 | 11.3 | -33.5 | -33.799 | 1.2759 | 1.0725 | -530.9 | -232.67 | 360.64 | 322.06 | 94.362 | -290.13 | 290.16 | -68.563 | -313.06 | -287.11 | 109.3 | 106.03 | 70.911 | -351.36 | 158.53 | -190.85 | 191.41 | -8.1203 | 30.955 | 22 | 0.714 | 0.701 | -22 | 8.0799 | 8.8381 | -8.5526 | -38.82 | -17.665 | 41.7 | 48.317 | 48.074 | 0 | 0 | 44.086 | 44.074 | 43.414 |  | -11 | 22.314 | 5.46 | 8.6999 | -52.045 | 78.759 | 63.361 | -51.974 | -76.386 | 55.885 | 21.183 | 4.6999 | -4.5 | -49.328 | 224.19
22/02/2025 | 07:30 | 0 | 16.029 | -32.004 | -10.808 | 25.865 | 0 | 51.01 | -101.2 | 51.925 | 26.475 | 26.002 | -24.42 | -17.05 | 13.199 | 0 | -13.199 | 12.795 | 204.72 | 11.557 | 11.641 | 19.013 | 0 | 19.531 | 7.6904 |  | 113 | -75.809 | -75.58 | 19.712 | 24.42 | 15.4 | 9.4409 | 0.154 | -50.759 | -51.389 | -33.689 | 51.729 | 51.58 | 14.501 | 6.927 | 59.259 | 60.639 | 47.447 | -76.356 | 0 | 31.145 | 32.08 | 63.094 | 62.96 | -3.1407 | -17.333 | -351.15 | 29.89 | -14.799 | -14.699 | 82.153 | 0 | -3.6803 | -67.102 | -44.201 | 6.8204 | 0 | 3.4485 | 381.32 | 110.38 | 110.84 | -313.91 | 448.35 | 40.977 | -121.94 | 123.63 | 83.259 | 19.69 | 16.77 | 49.81 | 64.61 | -82.245 | -80.504 | 145.31 | 146.08 | 9.6503 | -124.62 | -125.96 | 0.7322 | -91.644 | 19.57 | 25.985 | -13.8 | 183 | -13.97 | -8.7533 | -7.6252 | -7.195 | 0 | 85.339 | -59.138 | -69.62 | 14.24 | 11.819 | 52.25 | 63.38 |  | 41.02 | -31.099 | -2.1351 | 92.51 | 91.393 | -140.36 | -0.0001 | -18.695 | -83.199 | -83.599 | 27.995 | 45.419 | 61.538 | 66.815 | 45.5 | -10.56 | 58.374 | 138.77 | -29.89 | -30.12 | 104.73 | 57.71 | 137.27 | 134.67 | -54.983 | -53.981 | 194.83 | 157.28 | 149.77 | 153.79 | 93.05 | 75.988 | -25.609 | 322.2 | 248.53 | 0 | -33.529 | -35.859 | 0 | 48.21 | 45.13 | 46.128 | -81.704 | -194.84 | -38.919 | 0 | -16.969 | 1 | 12.085 | 43.245 | -39.192 | -37.984 | 10.275 | -74.949 | 54.98 | 24.99 | 0 | 0 | 37.841 | 38.739 | 36.906 | 81.718 | 80.044 | -154.72 | 56.664 | 56.1 | -106.7 | -95.278 | -54.168 | -46.789 | 12.859 | 0.7169 | -8.0999 | 12.69 | -51.639 | 10.512 | -14.924 | 4.5019 | 10.772 | 15.979 | 96.059 | 110.52 | 12.47 | 74.403 | 20.2 | -21.75 | -5.1066 | 5.4699 |  | 0.066 | 0 | -8.4719 | -30.525 | 24.874 | 47.646 | 107.19 | 64.789 | -153.88 |  |  | -35.869 | 12.331 | 0 | 0 | 14 | 133.94 | 133.78 | 272.8 | -271.55 | -566.22 | 571.84 | 516.47 | -128.76 | -129.46 | -54.587 | -47.829 | 67.055 | 65.929 | -113.4 | -104.3 | 30.248 | 29.479 |  |  |  | 96.91 | 51.099 | 50.599 | 19.054 | -16.559 | -336.44 | 84.03 | 84.287 | 9.5 | 18.1 | -28.399 | -28.6 | 1.2759 | 1.1722 | -509.77 | -227.65 | 333.31 | 306.52 | 98.101 | -272.19 | 275.7 | -59.234 | -291.36 | -275.16 | 104.38 | 105.74 | 61.802 | -324.24 | 146.26 | -180.73 | 179.22 | -6.3543 | 30.955 | 25.12 | 0.275 | 0.258 | -25.36 | 12.239 | 9.2806 | -11.659 | -34.511 |  | 41 | 49.244 | 51.106 | 0 | 0 | 43.836 | 44.585 | 46.851 |  | -17.399 | 20.559 | 5.9 | 8.6999 | -45.126 | 72.932 | 57.241 | -44.876 | -73.028 | 47.687 | 24.279 | 9.8 | -11.3 | -52.064 | 229.58
22/02/2025 | 08:00 | 0 | 16.384 | -32.346 | -35.507 | 26.782 | 0 | 53.103 | -93.714 | 54.518 | 27.555 | 27.033 | -22.2 | -19.225 | 15.399 | 0 | -15.399 | 13.001 | 188.422 | 11.871 | 11.945 | 19.605 | 0 | 19.693 | 7.5255 |  | 113 | -75.97 | -75.44 | 20.095 | 22.2 | 17.6 | 10.06 | 0.158 | -51.77 | -52.189 | -30.579 | 52.31 | 52.549 | 18.356 | -4.2702 | 62.824 | 65.748 | 45.807 | -76.088 | 0 | 31.934 | 30.723 | 61.889 | 63.496 | -2.0938 | -10.674 | -364.18 | 29.347 | -14.499 | -14.599 | 82.696 | 0 | -4.239 | -67.102 | -45.876 | 8.1499 | 5.5171 | 3.6741 | 390.88 | 133.15 | 133.27 | -364.08 | 479.3 | 40.977 | -127.95 | 131.79 | 91.602 | 20.979 | 18.729 | 53.84 | 67.4 | -77.289 | -77.423 | 145.36 | 146.43 | 9.6501 | -133.19 | -132.82 | 1.9344 | -92.046 | 19.57 | 25.985 | -0.7 | 184.19 | -14.52 | -5.7119 | -4.3225 | -4.2801 | 0 | 104.59 | -43.008 | -85.19 | 17.136 | 11.965 | 52.299 | 63.83 |  | 43.656 | -32.2 | -2.0095 | 92.013 | 90.924 | -124.92 | -0.0001 | -19.499 | -91.5 | -90.199 | 28.528 | 49.52 | 64.825 | 71.502 | 49.43 | -10.6 | 61.128 | 123.04 | -30.03 | -30.35 | 113 | 61.26 | 123 | 120.5 | -57.912 | -57 | 195.64 | 153.02 | 148.7 | 152.82 | 111.78 | 92.62 | -25.387 | 375.1 | 215.08 | 0 | -34.572 | -36.651 | -31.304 | 30.713 | 28.023 | 127.53 | -93.12 | -194.84 | -59.228 | 18.68 | -6.0899 | 90.599 | 12.904 | 11.342 | -36.123 | -35.208 | 5.0064 | -99.046 | 42.566 | 24.55 | 0 | 0 | 37.694 | 37.947 | 36.893 | 77.364 | 77.364 | -162.93 | 59.869 | 59.579 | -114.86 | -101.69 | -54.454 | -46.809 | 13.87 | 0.751 | -8.7099 | 12.48 | -55.114 | 10.471 | -14.924 | 4.676 | 10.915 | 16.049 | 104.14 | 118.23 | 13 | 75.705 | 19.5 | -22.031 | -5.1694 | 5.5332 |  | 0.066 | 0 | -9.1778 | -31.907 | 24.338 | 49.326 | 108.59 | 65.918 | -161.29 |  |  | -37.532 | 11.46 | 0 | 0 | 13.032 | 184.78 | 184.66 | 287.89 | -285.83 | -523.29 | 525.51 | 448.47 | -176.85 | -175.84 | -54.339 | -47.384 | 66.347 | 65.463 |  | -141.87 | 35.335 | 34.895 |  |  |  | 115.19 | 50.2 | 50.2 | 18.911 | -41.36 | -310.68 | 78.01 | 77.783 | 9.8999 | 14.199 | -33.5 | -33.799 | 1.4021 | 1.1722 | -443.31 | -198.7 | 259.43 | 268.54 | 113.77 | -225.5 | 225.64 | -44.343 | -263.01 | -223.92 | 86.937 | 86.887 | 42.823 | -251.62 | 130.47 | -120.93 | 121.3 | -7.9363 | 30.955 | 24 | 0.183 | 0.173 | -24.079 | 11.119 | 9.0879 | -11.454 | -39.726 |  | 44.099 | 52.522 | 54.025 | 0 | 0 | 43.677 | 43.848 | 45.547 |  | -14 | 22.032 | 6.1599 | 8.6999 | -43.181 | 73.667 | 56.616 | -42.411 | -73.523 | 45.216 | 26.529 | 6.8 | -7.9 | -70.228 | 239.56
22/02/2025 | 08:30 | 0 | 16.739 | -33.219 | -34.761 | 28.127 | 0 | 56.113 | -95.746 | 58.843 | 29.781 | 28.882 | -35.52 | -21.634 | 17.6 | 0 | -15.399 | 13.16 | 195.952 | 11.426 | 11.57 | 19.37 | 0 | 19.314 | 4.3003 |  | 113 | -82.41 | -82.54 | 20.459 | 35.52 | 19.8 | 11.144 | 0.16 | -52.4 | -52.24 | -49.169 | 52.25 | 52.659 | 17.955 | -1.5841 | 67.062 | 69.466 | 50.1 | -76.356 | 0 | 24.085 | 25.29 | 67.783 | 70.462 | -4.1876 | -22.604 | -377.82 | 30.28 | -14.599 | -14.699 | 81.284 | 0 | -4.355 | -67.102 | -44.307 | 10.031 | 6.3662 | 4.2343 | 399.67 | 139.8 | 139.95 | -370.23 | 506.63 | 40.977 | -90.903 | 92.526 | 96.811 | 23.159 | 20.979 | 58.68 | 72.169 | -88.005 | -87.201 | 146.86 | 147.55 | 9.4458 | -134.66 | -134.72 | 3.0817 | -109.82 | 19.57 | 25.985 | -26.899 | 219.89 | -15.399 | -7.8253 | -5.9868 | -6.132 | 0 | 110.18 | -44.93 | -91.982 | 20.673 | 13.201 | 60.86 | 74.169 |  | 47.026 | -34.34 | -2.0095 | 110.49 | 109.77 | -188.5 | -0.0001 | -20.758 | -99.699 | -101.3 | 29.385 | 54.794 | 76.097 | 79.705 | 54.53 | -14.2 | 67.176 | 186.36 | -30.06 | -30.579 | 114.39 | 64.95 | 187.3 | 183.19 | -43.608 | -44.127 | 249.36 | 204.57 | 197.9 | 200.93 | 99.621 | 78.779 | -30.09 | 375.36 | 150.4 | 0 | -27.097 | -30.013 | 0 | 42.282 | 39.349 | 38.448 | -67.795 | -194.84 | -39.434 | 0 | -7.0899 | 1 | 13.848 | 25.222 | -36.728 | -35.747 | 6.6054 | -76.954 | 63.923 | 24.276 | 0 | 0 | 40.106 | 40.278 | 38.79 | 86.239 | 85.737 | -158.91 | 45.87 | 46.321 | -110.41 | -98.191 | -56.549 | -48.029 | 13.814 | 0.7974 | -8.3499 | 12.34 | -57.616 | 10.757 | -14.423 | 4.7259 | 11.077 | 15.289 | 101.93 | 113.16 | 13.45 | 76.836 | 17.5 | -22.727 | -4.5988 | 5.2528 |  | 0.066 | 0 | -8.3697 | -33.754 | 23.785 | 51.847 | 109.48 | 66.919 | -160.8 |  |  | -40.53 | 11.012 | 0.8203 | 0.3902 | 12 | 202.21 | 202.2 | 286.2 | -282.33 | -517.95 | 515.13 | 394.25 | -191.55 | -190.56 | -56.258 | -46.852 | 65.968 | 65.458 |  | -154.65 | 27.71 | 27.567 |  |  |  | 146.25 | 50.2 | 50.9 | 19.073 | -51.36 | -329.04 | 80.456 | 80.182 | 9.8999 | 18.799 | -25 | -25.2 | 1.4021 | 1.1159 | -391.14 | -135.15 | 412.86 | 0 | 92.884 | 0 | 0 | 113.09 | -461.38 | 0 | 57.052 | 56.553 | -117.01 | -403.14 | 233.18 | -166.43 | 166.47 | -7.1453 | 30.955 | 22.079 | 0.027 | 0.026 | -21.6 | 6.32 | 10.623 | -7.2068 | -41.573 |  | 42.299 | 52.851 | 52.321 | 0 | 0 | 42.492 | 43.019 | 43.762 |  | -17.899 | 21.992 | 6.42 | 8.6999 | -39.569 | 77.383 | 56.272 | -39.53 | -75.252 | 46.099 | 28.858 | 11.199 | -11.3 | -116.54 | 277.13
22/02/2025 | 09:00 | 0 | 17.114 | -34.105 | -34.742 | 29.476 | 0 | 58.414 | -102.43 | 61.212 | 30.929 | 30.117 | -33.299 | -23.436 | 17.6 | 0 | -17.6 | 12.377 | 207.06 | 11.674 | 11.98 | 19.613 | 0 | 20.872 | 4.5021 |  | 113 | -83.47 | -83.11 | 20.441 | 33.299 | 22 | 11.531 | 0.162 | -49.47 | -49.49 | -54.93 | 49.819 | 49.639 | 17.981 | -0.488 | 69.68 | 71.585 | 50.502 | -76.356 | 0 | 29.086 | 22.115 | 70.194 | 73.141 | -3.6641 | -30.737 | -393.88 | 33.327 | -16.499 | -16.399 | 78.676 | 0 | -4.4083 | -67.102 | -48.042 | 10.162 | 6.3239 | 4.4145 | 421.39 | 153.26 | 153.05 | -439.9 | 512.56 | 40.977 | -108.12 | 110.89 | 102.51 | 23.75 | 21.909 | 61.279 | 76.01 | -83.183 | -82.781 | 143.05 | 143.72 | 7.5666 | -141.07 | -141.31 | 3.0858 | -103.94 | 19.57 | 25.985 | -6.0999 | 211.6 | -16.03 | -2.4499 | 0 | 0 | 0 | 137.64 | -47.805 | -108.22 | 21.101 | 13.836 | 63.889 | 72.62 |  | 49.369 | -35.779 | -1.8839 | 104.53 | 105.04 | -162.81 | 0 | -21.615 | -107.9 | -105.5 | 29.006 | 58.309 | 77.506 | 85.565 | 58.12 | -13.94 | 69.97 | 162.74 | -30.12 | -30.2 | 117.38 | 69.99 | 162.29 | 160.94 | -49.928 | -49.654 | 242.34 | 196.01 | 190.06 | 191.26 | 131.24 | 107.75 | -29.055 | 449.49 | 182.58 | 0 | -27.612 | -30.246 | -33.881 | 24.693 | 24.06 | 175.16 | -88.915 | -194.84 | -69.078 | 8.92 | -14.989 | 119.5 | 14.461 | -11.209 | -37.436 | -35.682 | 5.792 | -105.35 | 44.369 | 24.741 | 0 | 0 | 39.311 | 39.503 | 38.201 | 85.067 | 84.732 | -161.42 | 52.112 | 51.897 | -110.39 | -98.391 | -58.087 | -47.709 | 13.965 | 0.845 | -8.6599 | 11.77 | -59.11 | 11.251 | -14.63 | 4.48 | 10.888 | 15.5 | 97.854 | 112.14 | 13.45 | 76.996 | 17.7 | -22.747 | -4.6581 | 4.8478 |  | 0.066 | 0 | -8.6686 | -34.651 | 24.136 | 53.78 | 109.84 | 65.91 | -162.26 |  |  | -44.181 | 10.746 | 1.5039 | 1.1496 | 12 | 196.64 | 198.42 | 285.8 | -284.45 | -502.02 | 503.61 | 399.72 | -191.74 | -189.07 | -56.013 | -47.919 | 70.505 | 70.421 |  | -154.65 | 27.853 | 27.666 |  |  |  | 139.14 | 50.799 | 50.799 | 19.013 | -50.319 | -331.26 | 82.948 | 81.909 | 11.1 | 19.399 | -28.399 | -27.899 | 1.2871 | 1.251 | -397.84 | -167.8 | 418.06 | 0 | 105.09 | 0 | 0 | 114.41 | -479.13 | 0 | 56.002 | 55.849 | -115.14 | -406.39 | 236.84 | -165.31 | 169.41 | -7.8567 | 30.955 | 23.2 | -0.238 | -0.259 | -21.76 | 7.0399 | 10.67 | -6.9718 | -41.249 |  | 41.2 | 51.61 | 53.111 | 0 | 0 | 46.312 | 46.071 | 42.87 |  | -19.1 | 22.262 | 6.8699 | 8.6999 | -43.222 | 78.262 | 56.927 | -42.921 | -77.596 | 47.009 | 29.466 | 10.6 | -9.6 | -100.87 | 250.5
22/02/2025 | 09:30 | 0 | 17.516 | -35.011 | -34.076 | 30.65 | 0 | 61.128 | -105.73 | 63.377 | 32.211 | 31.328 | -31.079 | -25.227 | 19.799 | 0 | -19.799 | 13.004 | 214.86 | 12.845 | 13.076 | 21.86 | 0 | 20.131 | 6.7557 |  | 113 | -82.879 | -82.819 | 20.488 | 31.079 | 24.2 | 11.06 | 0.16 | -49.159 | -49.04 | -58.49 | 49.099 | 49.27 | 19.355 | -0.9178 | 70.928 | 73.204 | 53.145 | -73.141 | 0 | 8.6219 | 9.1278 | 73.677 | 75.017 | -6.2814 | -33.899 | -386.09 | 33.032 | -16.499 | -16.599 | 78.182 | 0 | -5.1395 | -67.102 | -46.189 | 11.294 | 7.0814 | 4.6872 | 417.92 | 160.64 | 160.1 | -453.25 | 524.02 | 40.977 | -116.9 | 119.37 | 106.53 | 24.889 | 23.28 | 64.58 | 77.8 | -80.637 | -80.771 | 142.57 | 143.28 | 6.2191 | -148.46 | -146.88 | 2.9117 | -108.4 | 19.57 | 25.985 | -7.5 | 216.8 | -16.7 | -3.3391 | -2.1569 | -2.4066 | 0 | 136.55 | -42.63 | -112.87 | 22.803 | 14.205 | 69.91 | 73.51 |  | 51.127 | -36.899 | -1.8839 | 108.18 | 106.84 | -166.31 | -0.0001 | -22.376 | -110.59 | -109.19 | 29.44 | 61.532 | 80.793 | 89.08 | 61.3 | -14.41 | 70.362 | 165.9 | -31.85 | -32.349 | 121.32 | 71.8 | 167.92 | 163.5 | -48.592 | -48.163 | 250.67 | 202.09 | 198.12 | 200.33 | 126.92 | 105.38 | -30.252 | 461.72 | 186.08 | 0 | -28.297 | -31.209 | -30.843 | 30.141 | 27.873 | 156.72 | -85.476 | -194.84 | -66.3 | 19.789 | -15.289 | 73 | 15.35 | -6.1345 | -37.626 | -36.832 | 6.1206 | -99.353 | 71.2 | 25.007 | 0 | 0 | 39.652 | 40.356 | 38.896 | 80.881 | 81.216 | -140.49 | 50.731 | 50.605 | -106.16 | -95.75 | -45.05 | -50.249 | 9.3513 | 0.8804 | -5.3199 | 12.02 | -45.204 | 10.993 | -14.666 | 4.51 | 10.896 | 19.059 | 98.383 | 109.35 | 13.9 | 79.915 | 20.2 | -22.652 | -4.1968 | 4.7037 |  | 0.066 | 0 | -8.9635 | -34.897 | 24.452 | 54.536 | 109.22 | 65.219 | -160.42 |  |  | -46.467 | 10.746 | 2.207 | 1.8984 | 12 | 198.08 | 196.58 | 282.5 | -284.23 | -496.44 | 498.59 | 405.19 | -187.87 | -187.18 | -52.894 | -44.758 | 67.154 | 64.694 |  | -154.65 | 28.578 | 27.798 |  |  |  | 138.75 | 51.099 | 52.599 | 18.541 | -57.04 | -334.69 | 84.419 | 84.142 | 11.6 | 21.7 | -28.399 | -27.799 | 1.446 | 1.122 | -399.87 | -169.64 | 400.9 | 0 | 113.94 | 0 | 0 | 114.96 | -463.6 | 0 | 55.745 | 55.545 | -114.56 | -395.43 | 234.28 | -159.97 | 163.14 | -7.593 | 30.955 | 24.239 | 0.347 | 0.334 | -23.12 | 7.6799 | 11.085 | -8.4367 | -39.345 |  | 39.799 | 51.068 | 50.816 | 0 | 0 | 42.901 | 43.024 | 44.624 |  | -20 | 21.751 | 7.0999 | 8.6999 | -39.702 | 76.081 | 54.088 | -39.798 | -74.157 | 42.969 | 31.052 | 10.899 | -11.3 | -94.545 | 255.77
22/02/2025 | 10:00 | 0 | 18.52 | -37.199 | -33.397 | 31.059 | 0 | 61.974 | -108.75 | 65.331 | 33.212 | 32.332 | -31.079 | -25.546 | 19.799 | 0 | -19.799 | 13.018 | 219.82 | 13.719 | 13.464 | 22.738 | 0 | 20.62 | 7.1183 |  | 113 | -83.91 | -83.61 | 20.568 | 31.079 | 24.2 | 11.564 | 0.163 | -53.889 | -53.509 | -48.72 | 54.5 | 54.689 | 18.99 | -1.0176 | 72.809 | 74.81 | 52.088 | -77.964 | 0 | 27.661 | 30.125 | 73.007 | 74.481 | -3.1407 | -16.812 | -420.03 | 28.146 | -13.799 | -13.699 | 83.744 | 0 | -5.1596 | -67.102 | -47.991 | 11.633 | 7.564 | 5.1656 | 446.69 | 167.48 | 166.02 | -474.61 | 552.44 | 40.977 | -123.58 | 125.32 | 108.47 | 24.979 | 24.6 | 66.61 | 78.559 | -79.432 | -79.834 | 143.15 | 144.51 | 6.0453 | -151.56 | -151.63 | 2.2832 | -111.57 | 19.57 | 25.985 | -9.6999 | 224 | -16.729 | -3.8901 | -2.5735 | -3.1262 | 0 | 135.69 | -41.968 | -116.81 | 23.814 | 14.511 | 68.61 | 76.15 |  | 52.445 | -37.629 | -1.8839 | 112.88 | 111.39 | -172.6 | -0.0001 | -22.595 | -112.59 | -113.59 | 29.38 | 64.169 | 82.672 | 92.596 | 63.29 | -14.72 | 69.876 | 170.66 | -30.95 | -31.409 | 123.99 | 71.78 | 169.76 | 169.36 | -47.193 | -46.518 | 256.5 | 208.03 | 201.97 | 205.14 | 129.06 | 108.76 | -30.702 | 487.64 | 183.95 | 0 | -27.987 | -31.503 | -30.512 | 20.668 | 19.557 | 173.62 | -86.973 | -194.84 | -67.936 | 18.409 | -15.809 | 102 | 15.778 | -24.575 | -37.667 | -36.637 | 5.4561 | -110.74 | 73.128 | 25.09 | 0 | 0 | 40.149 | 40.635 | 39.372 | 80.713 | 80.546 | -142.17 | 49.06 | 48.856 | -104.76 | -93.206 | -49.979 | -47.829 | 11.565 | 0.8341 | -6.4899 | 11.68 | -50.849 | 11.231 | -14.666 | 4.425 | 10.904 | 17.92 | 92.46 | 105.56 | 14.24 | 80.771 | 21.799 | -23.848 | -4.1072 | 4.6023 |  | 0.066 | 0 | -8.4409 | -36.645 | 25.024 | 56.217 | 112.17 | 68.075 | -166.41 |  |  | -48.884 | 10.321 | 2.8418 | 2.5418 | 11.929 | 203.15 | 201.47 | 285.39 | -284.24 | -490.62 | 495.88 | 395.66 | -187.45 | -190.89 | -51.71 | -43.211 | 69.558 | 68.202 |  | -149.21 | 27.018 | 26.117 |  |  |  | 142.91 | 52.4 | 52.099 | 20.654 | -60.639 | -344.45 | 84.934 | 84.811 | 11.199 | 22.299 | -25.799 | -26 | 1.446 | 1.122 | -388.87 | -165.32 | 423.55 | 0 | 103.98 | 0 | 0 | 121.86 | -470.47 | 0 | 57.068 | 57.377 | -117.79 | -409.49 | 238.92 | -172.55 | 173.39 | -7.6452 | 30.955 | 24.319 | 0.236 | 0.221 | -24.399 | 7.5199 | 11.73 | -7.7927 | -39.345 |  | 39.299 | 52.254 | 51.964 | 0 | 0 | 45.541 | 44.556 | 43.36 |  | -21.799 | 20.683 | 7.17 | 8.6999 | -37.149 | 74.752 | 53.208 | -36.662 | -73.617 | 41.296 | 31.936 | 12.899 | -13.1 | -95.007 | 258.53
22/02/2025 | 10:30 | 0 | 19.172 | -37.836 | -32.53 | 31.901 | 0 | 63.52 | -109.72 | 68.276 | 34.594 | 34.088 | -31.079 | -27.02 | 22 | 0 | -22 | 11.384 | 220.62 | 13.578 | 13.823 | 22.262 | 0 | 19.958 | 7.7529 |  | 113 | -84.68 | -84.16 | 21.246 | 31.079 | 26.4 | 11.765 | 0.167 | -52.06 | -52.189 | -53.189 | 52.439 | 52.459 | 18.779 | -1.2471 | 72.583 | 76.231 | 52.839 | -80.107 | 0 | 19.422 | 30.306 | 72.337 | 73.543 | -4.1876 | -25.115 | -429.1 | 27.194 | -13.499 | -13.499 | 84.971 | 0 | -4.8527 | -67.102 | -50.07 | 11.983 | 7.3568 | 5.1546 | 447.61 | 170.41 | 170.75 | -483.23 | 561.77 | 40.977 | -116.43 | 117.51 | 110.84 | 25.25 | 25.36 | 68.849 | 80.099 | -84.522 | -83.585 | 144.92 | 147.16 | 5.3336 | -152.54 | -153.26 | 1.8008 | -112.84 | 19.57 | 25.985 | -5.8 | 226.39 | -17.44 | -2.9502 | -1.7999 | -1.5713 | 0 | 145.37 | -37.542 | -123.44 | 24.499 | 14.3 | 74.29 | 76.309 |  | 54.203 | -38.119 | -1.8839 | 113.71 | 111.75 | -171.17 | 0 | -23.367 | -115.69 | -117.4 | 29.748 | 65.927 | 84.081 | 96.112 | 65.42 | -15 | 70.78 | 168.88 | -32.65 | -32.74 | 130.13 | 74.27 | 169.23 | 166 | -51.104 | -48.263 | 260.23 | 210.61 | 206.43 | 207.61 | 112.91 | 92.221 | -32.483 | 492.46 | 152.42 | 0 | -29.383 | -31.955 | -16.476 | 21.285 | 20.204 | 107.56 | -78.808 | -194.84 | -49.317 | 0 | -15.699 | 72.599 | 16.171 | -26.898 | -37.06 | -36.782 | 4.6661 | -87.108 | 74.88 | 24.882 | 0 | 0 | 39.712 | 40.405 | 39.145 | 85.57 | 84.565 | -134.46 | 51.616 | 50.595 | -99.583 | -88.633 | -45.929 | -49.069 | 9.6589 | 0.8914 | -5.2299 | 11.57 | -46.176 | 9.8999 | -14.518 | 4.505 | 10.859 | 19.5 | 89.684 | 102.75 | 15.23 | 82.017 | 22.2 | -23.672 | -3.8822 | 4.247 |  | 0.066 | 0 | -12.368 | -37.513 | 23.978 | 57.814 | 113.26 | 67.041 | -166.2 |  |  | -50.504 | 10.643 | 3.4766 | 2.9321 | 11.929 | 191.22 | 190.59 | 282.5 | -283.66 | -496.64 | 496.62 | 370.69 | -183 | -182.24 | -54.784 | -46.203 | 63.402 | 64.392 |  | -149.21 | 28.139 | 26.842 |  |  |  | 140.72 | 52 | 52.299 | 20.633 | -61.04 | -338.87 | 82.077 | 81.225 | 11.699 | 23.399 | -25.799 | -26 | 1.3731 | 1.122 | -367.78 | -132.72 | 407.09 | 0 | 93.696 | 0 | 0 | 113.03 | -458.06 | 0 | 57.586 | 57.365 | -118.23 | -400.2 | 236.15 | -164.98 | 165.4 | -7.4337 | 30.955 | 24.319 | 0.408 | 0.39 | -24.319 | 7.92 | 11.543 | -8.1742 | -39.58 |  | 39.799 | 52.694 | 53.041 | 0 | 0 | 41.772 | 41.57 | 41.881 |  | -21.7 | 20.68 | 7.44 | 8.6999 | -39.747 | 76.503 | 54.927 | -39.403 | -75.736 | 44.786 | 30.427 | 13 | -12.699 | -123.06 | 279.28
22/02/2025 | 11:00 | 0 | 19.805 | -39.528 | -32.643 | 32.709 | 0 | 65.572 | -111.2 | 67.682 | 34.27 | 33.586 | -26.639 | -28.626 | 24.2 | 0 | -24.2 | 11.16 | 226.9 | 13.019 | 13.241 | 21.639 | 0 | 18.796 | 7.4614 |  | 113 | -83.12 | -82.98 | 21.031 | 26.639 | 26.4 | 11.616 | 0.16 | -51.209 | -51.889 | -51.909 | 51.65 | 51.93 | 19.568 | -0.7783 | 73.041 | 75.392 | 47.155 | -78.767 | 0 | 27.808 | 29.347 | 70.73 | 71.266 | -2.6172 | -18.637 | -423.42 | 27 | -13.299 | -13.299 | 83.491 | 0 | -4.9052 | -67.102 | -49.711 | 11.634 | 7.027 | 4.7756 | 447.09 | 167.48 | 168 | -470.9 | 561.2 | 40.977 | -100.71 | 101.54 | 111.77 | 25.42 | 26.219 | 69.599 | 80.61 | -80.236 | -79.432 | 134.72 | 136.5 | 6.3845 | -150.68 | -151.17 | 3.3555 | -126.46 | 19.57 | 25.985 | -33.5 | 253.8 | -17.34 | -7.1683 | -5.2663 | -5.6014 | 0 | 129.35 | -36.718 | -115.5 | 23.823 | 14.122 | 77.459 | 84.44 | 57.663 | 54.203 | -37.979 | -1.8839 | 126.83 | 125.77 | -141.19 | 0 | -23.225 | -120.19 | -118.9 | 29.797 | 66.806 | 84.55 | 97.283 | 66.86 | -14.6 | 71.685 | 139.42 | -32.2 | -32.56 | 140.34 | 76.7 | 140.14 | 138.7 | -45.55 | -44.645 | 249.14 | 200.8 | 196.24 | 197.52 | 124.99 | 101.78 | -31.129 | 480.17 | 150.08 | 0 | -29.274 | -32.374 | -25.212 | 11.979 | 11.16 | 147.51 | -84.751 | -194.84 | -60.144 | 0 | -6.1999 | 129.19 | 16.322 | -42.765 | -38.254 | -37.214 | 4.7283 | -98.517 | 57.681 | 25.488 | 0 | 0 | 40.435 | 40.346 | 40.451 | 79.206 | 80.211 | -122.24 | 47.137 | 47.106 | -97.048 | -88.725 | -33.016 | -51.069 | 5.9626 | 0.95 | -2.6099 | 12.82 | -34.213 | 11.2 | -14.493 | 4.5159 | 10.805 | 22.069 | 89.175 | 97.681 | 15.05 | 83.477 | 21.299 | -23.129 | -3.6844 | 4.1848 | 1.9351 | 0.066 | 0 | -11.419 | -36.798 | 25.191 | 58.402 | 112.24 | 66.499 | -161.95 | -27.217 | 37.331 | -51.236 | 10.481 | 3.5938 | 3.2168 | 11.929 | 195.82 | 194.36 | 282.89 | -282.14 | -488.49 | 488.13 | 363.36 | -186.85 | -185.44 | -53.76 | -47.125 | 68.761 | 67.751 | -151.7 | -149.21 | 28.435 | 27.655 | -10.024 | -10.116 | 142.5 | 142.86 | 54.299 | 54.5 | 20.633 | -67.199 | -339.14 | 83.383 | 83.104 | 12.199 | 22.799 | -25 | -25.2 | 1.5244 | 1.251 | -364.09 | -132.56 | 419.81 | 0 | 88.655 | 0 | 0 | 119.11 | -481.4 | 0 | 58.793 | 58.799 | -119.81 | -414.91 | 240.28 | -171.86 | 172.69 | -7.409 | 30.955 | 24.559 | 0.286 | 0.267 | -24.079 | 8.3999 | 11.186 | -9.1386 | -39.58 | -16.258 | 41.599 | 53.421 | 54.568 | 0 | 0 | 44.553 | 44.358 | 41.724 |  | -22.799 | 20.4 | 7.6799 | 8.6999 | -40.141 | 77.272 | 55.864 | -40.965 | -75.516 | 45.554 | 30.22 | 13.899 | -13.899 | -121.72 | 273.5
22/02/2025 | 11:30 | 0 | 20.505 | -41.073 | -32.605 | 33.625 | 0 | 67.064 | -116.19 | 68.635 | 35.09 | 34.236 | -26.639 | -29.759 | 24.2 | 0 | -24.2 | 10.723 | 234.8 | 13.289 | 13.449 | 22.432 | 0 | 19.661 | 7.2709 |  | 113 | -83.639 | -83.69 | 20.615 | 26.639 | 28.6 | 11.755 | 0.163 | -48.9 | -48.81 | -58.33 | 49.29 |  | 20.318 | -1.282 | 76.17 | 78.775 | 44.548 | -74.481 | 0 | 7.9178 | 7.8966 | 73.811 |  | -6.2814 |  | -407.68 | 25.862 | -12.799 | -12.599 | 79.601 | 0 | -5.1612 | -67.102 | -45.978 | 11.897 | 6.9718 | 4.7828 | 427.68 | 166.23 |  | -455.99 | 555.86 | 40.977 | -92.655 | 95.306 | 113.74 | 25.84 | 26.85 | 70.309 | 81.419 | -85.594 | -84.522 | 140.42 | 142.35 | 5.3836 | -150.43 | -151.11 | 2.4545 | -127.5 | 19.57 | 25.985 | -32.599 | 255.39 | -17.52 | -6.052 | -4.4491 | -4.9211 | 0 | 136.33 | -34.872 | -117.27 | 24.297 | 14.49 | 76.55 | 82.48 | 57.663 | 54.789 | -38.34 | -1.8839 | 128.02 | 126.99 | -142.94 | 0 | -23.226 | -116.9 | -116.9 | 29.94 | 67.684 | 85.49 | 98.455 | 67.56 | -14.62 | 71.793 | 141.6 | -31.05 | -31.329 | 129.46 | 78.22 | 140.67 | 137.9 | -48.805 | -48.972 | 250.13 | 200.47 | 194.12 | 195.99 | 118.51 | 94.249 | -32.321 | 461.94 | 135.46 | 0 | -31.04 | -33.18 | -15.24 | 8.5594 | 8.0975 | 155.19 | -80.867 | -194.84 | -52.984 | 18.539 | -7.5699 | 93.7 | 16.692 | -50.296 | -37.121 | -36.631 | 5.374 | -92.693 | 65.138 | 25.305 | 0 | 0 | 40.424 | 39.623 | 39.365 | 87.412 | 86.239 | -146.69 | 51.458 | 51.047 | -102.31 | -89.136 | -52.22 | -44.159 | 13.777 | 0.8914 | -8.5199 | 11.89 | -53.024 | 11.111 | -14.493 |  | 11.035 | 19.53 | 89.141 | 103.03 | 15.59 | 83.087 | 21.6 | -23.189 | -3.4498 | 3.7887 | 1.9789 | 0.066 | 0 | -12.385 | -37.404 | 23.873 | 58.486 | 111.18 | 65.669 | -161.22 | -27.749 | 36.95 | -52.757 | 10.836 | 3.6817 | 3.259 | 11.929 | 195 | 194 | 283.7 | -282.4 | -492.11 | 495.47 | 359.02 | -185.7 | -184.12 | -53.658 | -45.423 | 64.862 | 64.301 | -146.86 | -149.21 | 26.15 | 26.106 | -21.041 | -20.469 | 138.5 | 138.64 | 53.9 | 54 | 20.633 | -65.76 | -345.05 | 84.07 | 83.794 | 12.199 | 22.799 | -25.799 | -26 | 1.5244 | 1.251 | -356.65 | -122.8 | 430.2 | 0 | 89.26 | 0 | 0 | 118.54 | -478.27 | 0 | 58.471 | 58.395 | -119.58 | -417.69 | 239.2 | -178.22 | 182.03 | -6.9338 | 30.955 | 22.959 | 0.245 | 0.236 | -22.399 | 6.32 | 11.299 | -6.6208 | -39.757 | -17.314 | 38.799 | 53.25 | 52.129 | 0 | 0 | 42.722 | 42.061 | 43.116 |  | -23.5 | 20.253 | 7.8599 | 8.6999 | -38.689 | 76.816 | 55.198 | -38.55 | -75.429 | 43.902 | 30.982 | 14.199 | -14.1 | -130.11 | 287.81
22/02/2025 | 12:00 | 0 | 20.767 | -41.679 | -32.193 | 34.365 | 0 | 68.478 | -115.56 | 72.634 | 36.896 | 35.925 | -26.639 | -40.224 | 35.2 | 10.763 | -35.2 | 12.833 | 236.52 | 13.672 | 13.85 | 22.852 | 0 | 19.281 | 7.8359 |  | 113 | -85.709 | -85.69 | 20.806 | 26.639 | 39.6 | 11.677 | 0.165 | -51.529 | -51.34 | -60.81 | 51.779 |  | 19.633 | -1.1899 | 76.26 | 79.162 | 46.039 | -79.839 | 0 | 9.3304 | 8.7995 | 72.873 |  | -5.2345 |  | -427.85 | 25.65 | -12.599 | -12.499 | 80.585 | 0 | -5.708 | -67.102 | -49.486 | 11.718 | 7.4666 | 5.0607 | 447.85 | 167.6 |  | -457.57 | 569.2 | 40.977 | -88.458 | 92.701 | 110.77 | 25.35 | 26.629 | 71.099 | 81.47 | -85.996 | -85.46 | 141.03 | 141.83 | 5.2939 | -153.17 | -152.65 | 2.6514 | -130.22 | 19.57 | 25.985 | -42.099 | 259.89 | -18.03 | -8.2028 | -7.0283 | -6.6281 | 0 | 131.94 | -40.381 | -117.13 | 23.863 | 15.162 | 74.72 | 83.849 | 58.366 | 55.375 | -39.189 | -1.8839 | 131.65 | 129.03 | -151.46 | -0.0001 | -23.703 | -117.9 | -118.09 | 29.924 | 68.563 | 87.368 | 99.627 | 68.29 | -15.33 | 70.173 | 151.33 | -30.28 | -30.68 | 128.88 | 77.22 | 152.52 | 149.61 | -46.869 | -47.2 | 255 | 205.2 | 200.85 | 202.63 | 95.939 | 71.322 | -33.466 | 466.63 | 128.56 | 0 | -29.542 | -32.686 | 0 | 23.031 | 21.087 | 46.128 | -67.597 | -194.84 | -29.905 | 0 | -16.44 | 1 | 16.913 | -23.594 | -37.576 | -36.173 | 4.7034 | -70.219 | 62.882 | 24.724 | 0 | 0 | 39.971 | 40.021 | 38.887 | 85.57 | 85.737 | -135.3 | 49.881 | 50.146 | -95.038 | -79.05 | -53.268 | -41.439 | 14.461 | 0.9036 | -8.6199 | 10.77 | -55.612 | 10.993 | -14.339 |  | 10.789 | 20.35 | 80.665 | 92.757 | 15.97 | 86.268 | 22.1 | -30.829 | 2.6782 | -2.8416 | 1.988 | 0.066 | 0 | -11.966 | -44.505 | 23.978 | 71.511 | 115.75 | 67.959 | -169.19 | -27.092 | 37.258 | -63.572 | 11.111 | 3.8966 | 3.5965 | 11.929 | 196.39 | 194.15 | 279.89 | -278.05 | -493.54 | 493.61 | 353.12 | -187.04 | -185.45 | -53.825 | -44.504 | 62.37 | 61.962 | -146.86 | -149.21 | 26.029 | 25.963 | -22.987 | -23.147 | 139.83 | 139.27 | 53.299 | 52.4 | 20.859 | -63.04 | -349.05 | 83.292 | 84.139 | 12.8 | 23.299 | -25 | -24.5 | 1.5244 | 1.251 | -356 | -115.27 | 431.92 | 0 | 75.568 | 0 | 0 | 120.31 | -475.11 | 0 | 58.444 | 58.061 | -119.56 | -422.01 | 238.59 | -180 | 182.83 | -6.5108 | 30.955 | 21.44 | 0.266 | 0.251 | -21.28 | 6.32 | 10.501 | -6.5323 | -39.552 | -17.167 | 38.9 | 53.248 | 52.542 | 0 |  | 40.066 | 39.452 | 41.89 |  | -21.899 | 19.773 | 7.9099 | 8.6999 | -39.131 | 75.562 | 53.8 | -37.638 | -73.27 | 42.547 | 31.26 | 13.899 | -14.399 | -135.81 | 298.03
22/02/2025 | 12:30 | 0 | 21.295 | -42.62 | -31.895 | 33.997 | 0 | 67.442 | -114.67 | 72.519 | 36.934 | 35.717 | -31.079 | -29.884 | 24.2 | 9.1079 | -24.2 | 13.698 | 233.38 | 12.463 | 12.603 | 20.716 | 0 | 16.678 | 7.4667 |  | 113 | -84.05 | -83.97 | 20.715 | 31.079 | 28.6 | 11.029 | 0.155 | -49.47 | -49.7 | -60.479 | 50.389 |  | 19.201 | -0.7886 | 74.9 | 77.926 | 46.489 | -74.749 | 0 | 7.0339 | 8.3167 | 74.481 |  | -5.758 |  | -420.65 | 25.897 | -12.699 | -12.699 | 79.034 | 0 | -5.5862 | -67.102 | -47.654 | 11.41 | 7.8674 | 5.3273 | 440.65 | 169.31 |  | -451.66 | 567.14 | 40.977 | -78.982 | 81.058 | 110.77 | 23.92 | 25.809 | 71.08 | 80.33 | -86.8 | -86.398 | 140.74 | 142.37 | 5.73 | -150.1 | -148.86 | 2.379 | -127.44 | 19.57 | 25.985 | -32.4 | 255.69 | -17.809 | -4.8849 | -3.3421 | -3.8538 | 0 | 139.52 | -33.836 | -119.82 | 22.976 | 14.605 | 76.089 | 82.5 | 58.366 | 54.789 | -38.399 | -1.8839 | 129.37 | 126.82 | -148.5 | 0 | -23.094 | -119.8 | -120.5 | 29.385 | 68.563 | 85.959 | 99.627 | 68.29 | -14.73 | 68.998 | 147.15 | -29.22 | -29.44 | 132.88 | 76.79 | 144.5 | 143.8 | -50.929 | -50.309 | 248.31 | 200.64 | 196.81 | 199.07 | 107.03 | 84.033 | -31.859 | 461.34 | 105.53 | 0 | -29.79 | -32.448 | -8.4119 | 3.8064 | 14.461 | 135.22 | -78.082 | -194.84 | -42.99 | 0 | -6.7799 | 101.59 | 17.073 | -61.437 | -37.178 | -36.051 | 5.7773 | -82.396 | 36.122 | 25.048 | 0 | 0 | 40.989 | 39.885 | 38.956 | 87.077 | 87.077 | -143 | 53.011 | 52.99 | -97.068 | -80.575 | -57.845 | -40.959 | 17.286 | 0.9622 | -10.789 | 11.06 | -57.744 | 10.773 | -14.373 |  | 10.778 | 18.219 | 81.772 | 97.024 | 15.53 | 83.556 | 18.899 | -27.875 | 0.7781 | 0 | 1.94 | 0.066 | 0 | -11.525 | -42.867 | 23.116 | 67.225 | 114.55 | 67.387 | -166.56 | -26.66 | 30.751 | -59.536 | 11.324 | 3.838 | 3.5227 | 13 | 189.14 | 189.59 | 283.7 | -280.19 | -487.79 | 486.89 | 329.36 | -179.62 | -177.66 | -52.789 | -43.465 | 56.626 | 56.949 | -146.86 | -149.21 | 28.567 | 28.369 | -22.242 | -21.576 | 138.39 | 137.91 | 52.099 | 52.4 | 20.551 | -64.559 | -346.19 | 90.458 | 90.897 | 11.6 | 20.1 | -27.399 | -27 | 1.4962 | 1.1727 | -328.16 | -89.692 | 434.22 | 0 | 67.622 | 0 | 0 | 118.94 | -491.24 | 0 | 56.188 | 56.081 | -117.59 | -431.03 | 250.29 | -179.08 | 183.82 | -7.2249 | 30.955 | 21.28 | 0.159 | 0.147 | -21.68 | 5.28 | 10.759 | -5.9159 | -39.552 | -17.869 | 39.9 | 52.777 | 53.75 | 0 |  | 37.145 | 37.019 | 37.462 |  | -20.1 | 19.86 | 8.09 | 8.6999 | -38.586 | 76.097 | 53.526 | -38.35 | -73.645 | 42.054 | 30.527 | 10.899 | -11.199 | -152.64 | 306.03
22/02/2025 | 13:00 | 0 | 21.295 | -42.62 | -31.371 | 33.334 | 0 | 66.223 | -112.99 | 70.152 | 35.702 | 34.808 | -24.42 | -34.082 | 28.6 | 10.763 | -28.6 | 13.027 | 227.44 | 13.024 | 13.126 | 22.114 | 0 | 20.341 | 6.6157 |  | 113 | -81.83 | -81.86 | 19.419 | 24.42 | 33 | 10.05 | 0.146 | -50.49 | -50.639 | -54.68 | 51.029 |  | 18.887 | -0.8587 | 73.375 | 76.181 | 43.732 | -75.954 | 0 | 24.856 | 24.997 | 69.658 |  | -3.1407 |  | -419.92 | 27.092 | -13.399 | -13.399 | 80.92 | 0 | -5.779 | -67.102 | -48.29 | 11.263 | 7.9613 | 5.4284 | 439.92 | 164.52 |  | -427.03 | 565.07 | 40.977 | -98.833 | 100.45 | 108.01 | 22.77 | 23.909 | 69.65 | 79.69 | -85.996 | -86.13 | 144.68 | 147.08 | 5.5443 | -152.35 | -152.33 | 3.17 | -121.34 | 19.57 | 25.985 | -21.799 | 243.3 | -17.739 | -4.5891 | -2.386 | -3.3786 | 0 | 139.11 | -36.08 | -117.7 | 22.794 | 14.683 | 71.699 | 77.87 | 56.96 | 53.617 | -37.209 | -1.8839 | 122.17 | 119.9 | -153.46 | -0.0001 | -22.471 | -117.09 | -117.19 | 29.281 | 68.563 | 85.02 | 98.455 | 67.51 | -14.31 | 66.555 | 150.97 | -28.66 | -28.719 | 131.74 | 75.13 | 151.61 | 148.97 | -53.506 | -51.627 | 249.07 | 200.95 | 197.84 | 200.37 | 105.24 | 81.407 | -31.505 | 437.55 | 94.454 | 0 | -28.292 | -30.885 | -10.626 | -3.0709 | 14.461 | 153.66 | -77.836 | -194.84 | -41.922 | 0 | -14.689 | 111.9 | 16.877 | -73.71 | -35.677 | -35.56 | 5.5641 | -82.218 | 48.996 | 24.276 | 0 | 0 | 40.489 | 40.016 | 40.499 | 87.244 | 88.751 | -140.99 | 54.949 | 54.228 | -99.104 | -83.814 | -58.71 | -42.149 | 17.566 | 0.9061 | -10.999 | 11.01 | -59.846 | 10.821 | -14.373 |  | 10.64 | 18.59 | 85.463 | 100.77 | 15.13 | 84.835 | 19.7 | -28.724 | 1.6297 | -1.6214 | 1.9754 | 0.066 | 0 | -11.525 | -43.52 | 23.907 | 68.149 | 115.37 | 68.039 | -167.63 | -26.466 | 33.269 | -59.992 | 11.324 | 3.3008 | 2.9426 | 13 | 201.21 | 196.5 | 288.7 | -285.99 | -492.39 | 495.15 | 329.75 | -189.56 | -187.91 | -53.804 | -45.236 | 62.846 | 61.579 | -146.86 | -157.06 | 35.379 | 34.445 | -17.769 | -18.884 | 150.88 | 151.14 | 51.099 | 51.7 | 20.797 | -66.48 | -310.38 | 77.15 | 78.683 | 11.1 | 17.399 | -33.5 | -33.7 | 1.4962 | 1.1727 | -322.5 | -75.99 | 486.15 | 0 | 51.429 | 0 | 0 | 117.91 | -564.74 | 0 | 57.757 | 57.783 | -120.35 | -474.66 | 281.61 | -197.05 | 196.57 | -7.4886 | 30.955 | 21.52 | 0.206 | 0.187 | -21.44 | 5.1199 | 10.962 | -5.4489 | -41.045 | -17.634 | 40.4 | 51.347 | 52.019 | 0 |  | 40.395 | 40.213 | 40.593 |  | -16.1 | 21.365 | 7.8799 | 8.6999 | -38.477 | 74.918 | 54.013 | -37.498 | -74.287 | 44.361 | 29.379 | 8.3999 | -8.1999 | -159.77 | 317.25
22/02/2025 | 13:30 | 0 | 21.045 | -42.13 | -32.636 | 32.196 | 0 | 64.665 | -107.97 | 69.177 | 34.828 | 33.746 | -24.42 | -34.46 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 12.258 | 222.94 | 12.685 | 12.686 | 20.782 | 0 | 20.37 | 7.3488 |  | 113 | -82 | -81.419 | 19.978 | 24.42 | 33 | 9.68 | 0.146 | -49.459 | -49.959 | -58.45 | 49.2 |  | 18.28 | -0.2304 | 72.548 | 74.981 | 42.798 | -74.883 | 0 | 33.605 | 34.058 | 69.658 |  | -2.0938 |  | -405.33 | 27.448 | -13.599 | -13.499 | 81.52 | 0 | -5.2744 | -67.102 | -49.707 | 10.926 | 7.6742 | 5.1667 | 425.33 | 158.63 |  | -407.29 | 553.94 | 40.977 | -98.913 | 100.55 | 105.64 | 22.629 | 23.729 | 68.209 | 78.01 | -87.469 | -87.201 | 144.55 | 147.01 | 6.1078 | -148.79 | -148.1 | 2.1377 | -120.52 | 19.57 | 25.985 | -20.5 | 240.19 | -17.819 | -3.344 | -2.4912 | -1.9982 | 0 | 138.75 | -36.058 | -115.32 | 22.157 | 15.236 | 69.489 | 76.239 | 56.257 | 53.031 | -36.75 | -1.8839 | 120.49 | 119.61 | -152.34 | 0 | -22.247 | -113.4 | -114.59 | 29.034 | 66.806 | 82.202 | 97.283 | 66.13 | -13.67 | 69.7 | 147.01 | -28.62 | -28.84 | 125.06 | 74.08 | 148.49 | 150.61 | -54.527 | -52.418 | 245.24 | 197.4 | 190.3 | 193.55 | 106.61 | 78.666 | -32.441 | 416.1 | 74.927 | 0 | -33.296 | -36.546 | 0 | -16.387 | 14.461 | 169.02 | -78.327 | -194.84 | -38.911 | 17.579 | -14.929 | 98.9 | 16.328 | -90.506 | -36.799 | -36.264 | 6.3192 | -78.663 | 49.894 | 24.608 | 0 | 0 | 40.687 | 40.597 | 39.328 | 87.579 | 87.244 | -145.85 | 54.777 | 54.961 | -97.615 | -81.309 | -58.219 | -42.039 | 17.381 | 0.9036 | -11.049 | 11.06 | -57.816 | 11.099 | -14.373 |  | 10.916 | 19.549 | 80.474 | 101.52 | 15.61 | 86.15 | 18.399 | -28.053 | 1.6615 | -1.4526 | 1.9218 | 0.066 | 0 | -11.151 | -42.891 | 25.358 | 67.645 | 114.58 | 66.899 | -168.12 | -26.688 | 32.534 | -61.102 | 11.949 | 2.3828 | 2.1305 | 13 | 194.72 | 194.38 | 282.89 | -282 | -489.62 | 493.98 | 314.8 | -182.85 | -182.31 | -54.775 | -46.83 | 66.028 | 64.834 | -154.33 | -157.06 | 33.786 | 33.621 | -19.05 | -19.358 | 140.11 | 139.77 | 51.5 | 51.5 | 20.53 | -67.68 | -309.92 | 78.308 | 78.077 | 11.1 | 18.1 | -31.799 | -31.2 | 1.3802 | 1.2666 | -310.23 | -59.29 | 462.16 | 0 | 60.582 | 0 | 0 | 111.4 | -528.51 | 0 | 54.929 | 55.865 | -113.43 | -451.44 | 265.85 | -184.13 | 184.38 | -7.2771 | 30.955 | 22.319 | 0.176 | 0.159 | -21.68 | 5.36 | 11.078 | -5.3604 | -40.694 | -17.958 | 40.799 | 51.067 | 50.243 | 0 |  | 42.425 | 41.982 | 40.754 |  | -16.2 | 22.311 | 7.7899 | 8.6999 | -39.597 | 76.804 | 55.379 | -38.654 | -75.339 | 45.34 | 29.814 | 8.3999 | -7.9 | -177.85 | 331.24
22/02/2025 | 14:00 | 0 | 20.827 | -41.649 | -32.545 | 32.848 | 0 | 64.844 | -109.95 | 66.763 | 33.644 | 32.918 | -24.42 | -34.749 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.841 | 222.92 | 12.667 | 12.019 | 19.57 | 0 | 20.567 | 7.1693 |  | 113 | -80.97 | -80.709 | 19.54 | 24.42 | 33 | 8.479 | 0.143 | -49.09 | -49.99 | -57.56 | 51.439 |  | 17.181 | -0.1338 | 71.917 | 74.354 | 39.965 | -75.419 | 0 | 24.198 | 22.908 | 67.113 |  | -3.6641 |  | -404.72 | 28.135 | -13.899 | -13.899 | 81.585 | 0 | -5.3646 | -67.102 | -47.891 | 10.333 | 7.0381 | 4.8106 | 424.72 | 155.12 |  | -381.8 | 566.54 | 40.977 | -78.399 | 79.576 | 105.01 | 22.11 | 22.85 | 67.489 | 78.58 | -94.301 | -94.033 | 150.24 | 151.77 | 7.1079 | -145.51 | -145.42 | 1.0959 | -120.69 | 19.57 | 25.985 | -22 | 242.8 | -17.92 | -3.3906 | -1.7236 | -2.075 | 0 | 142.06 | -31.588 | -114.89 | 21.392 | 14.145 | 69.199 | 75.559 | 55.554 | 52.445 | -36.399 | -1.7583 | 121.87 | 120.7 | -157.47 | 0 | -22.128 | -113.5 | -112.4 | 29.198 | 65.927 | 81.263 | 94.94 | 65.459 | -13.28 | 67.324 | 147.01 | -28.86 | -29.049 | 138.34 | 72.61 | 160.49 | 154.52 | -56.288 | -55.872 | 247.21 | 200.87 | 196.26 | 198.1 | 67.775 | 43.612 | -33.308 | 392.33 | 40.681 | 0 | -33.133 | -35.416 | 27.615 | -12.623 | 14.461 | 46.128 | -58.85 | -194.84 | -3.25 | 0 | -15.939 | 1 | 15.817 | -88.284 | -36.652 | -35.544 | 5.0246 | -42.877 | 37.113 | 25.272 | 0 | 0 | 39.114 | 40.425 | 38.471 | 94.947 | 94.612 | -141.83 | 58.938 | 59.082 | -97.846 | -81.801 | -56.827 | -42.359 | 17.498 | 0.9158 | -11.069 | 11.77 | -57.444 | 11.511 | -14.41 |  | 11.032 | 19.659 | 84.29 | 99.645 | 15.66 | 85.562 | 20.899 | -28.287 | 1.3098 | -1.4045 | 1.8891 | 0.066 | 0 | -10.879 | -42.826 | 23.275 | 66.385 | 114.3 | 67.677 | -167.26 | -26.753 | 32.575 | -60.185 | 12.762 | 1.7578 | 1.4555 | 14 | 190.87 | 188.81 | 278.7 | -277.92 | -493.94 | 495.63 | 296.23 | -183.34 | -178.79 | -55.692 | -47.292 | 63.48 | 65.004 | -142.65 | -142.16 | 33.676 | 34.214 | -16.129 | -18.529 | 132.94 | 132.61 | 52.799 | 52.599 | 20.673 | -67.76 | -319.04 | 82.392 | 82.139 | 11.1 | 19.399 | -33.5 | -33.799 | 1.3802 | 1.2666 | -293.5 | -24.221 | 449.06 | 0 | 41.652 | 0 | 0 | 112.11 | -520.07 | 0 | 51.722 | 52.78 | -108.14 | -437.91 | 261.24 | -171.81 | 172.66 | -7.7248 | 30.955 | 22.959 | 0.045 | 0.034 | -22.319 | 6 | 11.519 | -6.4438 | -41.426 | -17.109 | 41.2 | 54.634 | 54.076 | 0 |  | 41.622 | 42.292 | 42.552 |  | -17.299 | 22.407 | 7.6599 | 8.6999 | -42.687 | 78.471 | 56.155 | -41.326 | -76.826 | 46.084 | 29.566 | 8.8999 | -8.6 | -199.63 | 361.85
22/02/2025 | 14:30 | 0 | 20.551 | -41.089 | -32.544 | 32.373 | 0 | 63.894 | -108.04 | 66.763 | 33.546 | 32.906 | -22.2 | -36.238 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 13.449 | 219.44 | 12.203 | 12.411 | 20.261 | 0 | 20.309 | 7.0797 |  | 113 | -80.51 | -80.73 | 19.373 | 22.2 | 35.2 | 9.045 | 0.147 | -45.659 | -46.06 | -63.38 | 46.29 |  | 17.635 | 0.153 | 72.372 | 74.772 | 40.038 | -70.328 | 0 | 9.8635 | 9.8269 | 69.524 |  | -5.758 |  | -384.18 | 28.956 | -14.199 | -14.199 | 76.388 | 0 | -5.5668 | -67.102 | -46.778 | 11.031 | 6.4857 | 4.5873 | 404.18 | 160.89 |  | -384.2 | 549.05 | 40.977 | -99.339 | 101.14 | 107.05 | 23.1 | 24.129 | 67.489 | 77.809 | -89.479 | -88.809 | 145.61 | 146.65 | 6.8746 | -149.22 | -149.11 | 1.4447 | -116.85 | 19.57 | 25.985 | -20.6 | 234.19 | -17.78 | -3.3734 | -2.0145 | -2.4947 | 0 | 138.77 | -37.601 | -112.5 | 22.232 | 13.851 | 66.93 | 76.489 | 55.554 | 52.445 | -36.549 | -1.7583 | 117.41 | 117.14 | -142.38 | -0.0001 | -22.11 | -113 | -113.19 | 29.006 | 65.048 | 77.975 | 93.768 | 64.099 | -12.36 | 68.026 | 147.01 | -29.28 | -29.51 | 128.35 | 74.04 | 144.72 | 139.61 | -57.286 | -55.563 | 236.3 | 189 | 185.51 | 188.21 | 92.535 | 69.937 | -33.106 | 395.98 | 57.261 | 0 | -32.682 | -34.916 | 0 | -32.075 | 14.461 | 159.8 | -75.381 | -194.84 | -28.372 | 0 | -14.179 | 123.4 | 15.684 | -125.84 | -35.074 | -34.619 | 1.9107 | -68.324 | 9.1977 | 24.525 | 0 | 0 | 40.68 | 41.336 | 39.732 | 89.756 | 90.761 | -145.51 | 58.644 | 58.791 | -101.58 | -83.851 | -57.801 | -42.279 | 17.381 | 0.8914 | -11.289 | 11.79 | -59.057 | 10.802 | -14.566 |  | 10.749 | 21.319 | 84.989 | 102.77 | 16.23 | 89.303 | 19.399 | -27.118 | 1.7902 | -1.833 | 1.8727 | 0.066 | 0 | -12.039 | -41.237 | 26.193 | 64.788 | 113.54 | 65.803 | -165.66 | -26.849 | 32.077 | -61.773 | 12.186 | 1.7188 | 1.4133 | 13.246 | 189.03 | 188.78 | 280.8 | -279.84 | -489 | 492.27 | 304.69 | -181.48 | -178.39 | -55.651 | -47.287 | 68.255 | 65.608 | -142.65 | -142.16 | 31.984 | 31.929 | -22.653 | -23.017 | 123.11 | 122.43 | 51.4 | 52.2 | 20.838 | -54.799 | -346.59 | 90.467 | 90.927 | 11.1 | 19.399 | -31.799 | -32.099 | 1.5278 | 1.1833 | -303.22 | -44.21 | 443.5 | 0 | 51.622 | 0 | 0 | 107.06 | -504.63 | 0 | 51.936 | 52.405 | -109.59 | -428.85 | 255.23 | -171.46 | 172.24 | -8.1725 | 30.955 | 21.92 | 0.147 | 0.133 | -21.04 | 5.5999 | 10.933 | -5.7694 | -40.605 | -17.43 | 39.099 | 51.291 | 50.54 | 0 |  | 43.257 | 43.008 | 44.653 |  | -18.399 | 21.198 | 7.8699 | 8.6999 | -42.944 | 76.266 | 56.392 | -42.145 | -75.646 | 47.093 | 28.178 | 10.3 | -10.3 | -180.02 | 338.4
22/02/2025 | 15:00 | 0 | 20.486 | -41.019 | -32.779 | 32.921 | 0 | 65.5 | -107.78 | 65.968 | 33.568 | 32.619 | -15.539 | -37.01 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 13.181 | 218.92 | 11.082 | 11.187 | 18.717 | 0 | 15.763 | 7.4969 |  | 113 | -78.019 | -78.58 | 20.361 | 15.539 | 35.2 | 10.536 | 0.152 | -46.889 | -47.09 | -57.49 | 47.45 | 47.75 | 18.184 | -0.0395 | 71.936 | 74.349 | 31.184 | -73.007 | 0 | 29.64 | 30.787 | 64.166 | 65.104 | -2.6172 | -13.096 | -381.23 | 29.914 | -14.799 | -14.599 | 77.768 | 0 | -5.3464 | -67.102 | -48.875 | 10.246 | 6.1376 | 4.3094 | 408.88 | 157.99 | 157.29 | -389.61 | 537.37 | 40.977 | -100.99 | 103.09 | 103.95 | 22.959 | 23.7 | 66.169 | 76.819 | -80.905 | -80.771 | 150.37 | 151.83 | 11.38 | -148.39 | -147.65 | 0.2559 | -116.28 | 19.57 | 25.985 | -20.6 | 232.6 | -17.489 | -5.5277 | -4.2197 | -4.1226 | 0 | 128.56 | -41.784 | -108.15 | 20.887 | 14.387 | 60.52 | 77.489 | 54.851 | 51.86 | -36.189 | -1.8839 | 117 | 115.96 | -138.65 | 0 | -21.987 | -113.3 | -113.5 | 29.764 | 63.29 | 75.158 | 91.424 | 62.71 | -11.65 | 66.582 | 147.01 | -30.13 | -30.36 | 141.55 | 73.7 | 136.67 | 134.94 | -54.526 | -53.245 | 236.46 | 188.28 | 182.03 | 185.25 | 91.946 | 67.879 | -31.956 | 398.61 | 80.834 | 0 | -33.106 | -35.663 | 0 | -26.996 | 14.461 | 172.09 | -71.242 | -194.84 | -31.093 | 16.69 | -12.609 | 90.599 | 15.288 | -111.11 | -33.14 | -32.407 | 1.8971 | -71.234 | 32.308 | 22.674 | 0 | 0 | 39.729 | 39.823 | 39.238 | 80.044 | 80.713 | -141.66 | 56.531 | 56.406 | -98.756 | -83.027 | -57.318 | -41.489 | 17.686 | 0.9036 | -11.199 | 11.81 | -58.031 | 10.7 | -14.585 | 4.209 | 10.543 | 21.399 | 84.93 | 99.851 | 15.8 | 89.426 | 19 | -27.214 | 1.628 | -1.6153 | 1.8739 | 0.066 | 0 | -11.903 | -41.318 | 24.426 | 64.788 | 113.87 | 65.697 | -165.83 | -26.923 | 31.854 | -61.688 | 12.629 | 1.6016 | 1.2867 | 14 | 202.71 | 203.37 | 279.5 | -276.01 | -477.89 | 482.41 | 318.6 | -192.45 | -190.96 | -53.392 | -45.619 | 67.53 | 69.202 | -152.15 | -151.17 | 33.775 | 33.61 | -23.58 | -23.474 | 144.53 | 144.97 | 53 | 53 | 20.611 | -54.479 | -352.65 | 90.314 | 90.06 | 11.1 | 20.399 | -31.799 | -32.099 | 1.5278 | 1.2882 | -315.69 | -62.591 | 496.82 | 0 | 48.547 | 0 | 0 | 118.7 | -554.69 | 0 | 58.766 | 57.67 | -121.64 | -481.03 | 278.27 | -202 | 202.87 | -8.3318 | 30.955 | 21.76 | 0.205 | 0.19 | -21.6 | 6 | 11.413 | -6.0929 | -41.866 | -16.874 | 40.2 | 51.297 | 51.262 | 0 | 0 | 45.183 | 44.769 | 43.615 |  | -19.7 | 20.171 | 7.6999 | 8.6999 | -41.861 | 76.36 | 54.364 | -39.434 | -74.831 | 44.68 | 30.274 | 10.6 | -10.8 | -156.59 | 319.08
22/02/2025 | 15:30 | 0 | 20.192 | -40.149 | -32.065 | 31.852 | 0 | 64.262 | -106.82 | 65.831 | 33.418 | 32.31 | -13.319 | -36.436 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 13.251 | 217.58 | 10.819 | 11.111 | 17.818 | 0 | 15.689 | 6.7219 |  | 113 | -77.5 | -77.5 | 20.175 | 13.319 | 35.2 | 9.883 | 0.15 | -46.47 | -46.229 | -55.06 | 46.639 | 47.09 | 18.244 | -0.0324 | 72.179 | 74.733 | 29.179 | -74.615 | 0 | 30.226 | 33.749 | 63.496 | 63.764 | -2.6172 | -16.716 | -362.1 | 29.751 | -14.699 | -14.599 | 79.89 | 0 | -2.9581 | -67.102 | -47.046 | 9.8168 | 6.3378 | 4.2238 | 399.12 | 146.58 | 148.04 | -391.52 | 515.26 | 40.977 | -129.16 | 131.19 | 102.86 | 23.309 | 23.319 | 65.459 | 76.819 | -71.796 | -70.725 | 142.21 | 142.83 | 12.563 | -151.59 | -151.71 | 1.2687 | -117.39 | 19.57 | 25.985 | -24.399 | 235.5 | -17.12 | -8.1694 | -6.9971 | -6.9271 | 0 | 114.26 | -37.904 | -99.035 | 20.171 | 13.669 | 57.7 | 77.55 | 54.147 | 51.274 | -36.09 | -1.8839 | 118.7 | 117.8 | -139.47 | 0.0001 | -21.81 | -108.69 | -108.4 | 29.753 | 63.29 | 73.279 | 91.424 | 62.71 | -11.2 | 64.057 | 147.01 | -30.67 | -31.04 | 130.43 | 71.88 | 135.38 | 136.49 | -45.74 | -44.299 | 234.79 | 189.7 | 183.63 | 185.91 | 108.28 | 85.269 | -31.047 | 398.69 | 165.32 | 0 | -34.546 | -37.06 | 0 | -8.6866 | 14.461 | 133.69 | -69.817 | -194.84 | -46.602 | 0 | -15.88 | 70.9 | 14.7 | -76.221 | -35.401 | -34.903 | 2.2714 | -83.562 | 28.728 | 24.193 | 0 | 0 | 40.393 | 41.203 | 38.977 | 73.345 | 73.178 | -149.2 | 46.662 | 46.538 | -105.03 | -88.801 | -56.52 | -43.649 | 17.569 | 0.845 | -11.189 | 12.77 | -57.016 | 10.894 | -14.832 | 4.438 | 10.782 | 22.6 | 89.576 | 106.17 | 16.02 | 90.711 | 17.1 | -27.126 | 1.8768 | -1.8938 | 1.8566 | 0.066 | 0 | -12.509 | -41.212 | 24.259 | 64.284 | 111.71 | 65.264 | -166.09 | -26.978 | 31.679 | -62.345 | 11.473 | 2.2949 | 2.0039 | 13 | 239.75 | 239.08 | 284.5 | -285.18 | -480.53 | 488.42 | 389.26 | -223.62 | -223.37 | -50.9 | -42.573 | 69.155 | 68.017 | -175 | -170.62 | 53.21 | 52.452 | -44.367 | -44.282 | 145.6 | 146.25 | 57.5 | 58.099 | 20.714 | -15.359 | -289.56 | 86.613 | 86.608 | 12.199 | 18.1 | -51.4 | -51.9 | 1.3125 | 1.2882 | -385.52 | -148.81 | 640.48 | 0 | 46.322 | 0 | 0 | 114.65 | -741.94 | 0 | 55.288 | 55.112 | -114.97 | -618.22 | 374.96 | -240.09 | 242.85 | -8.0682 | 30.955 | 21.6 | 0.125 | 0.111 | -21.36 | 4 | 11.792 | -5.156 | -46.114 | -14.882 | 41.4 | 54.902 | 54.955 | 0 | 0 | 44.161 | 44.453 | 46.745 |  | -16.799 | 19.644 | 7.7899 | 8.6999 | -37.232 | 75.245 | 51.803 | -36.507 | -74.175 | 41.637 | 32.637 | 7.6999 | -8.1999 | -91.267 | 254.96
22/02/2025 | 16:00 | 0 | 20.192 | -40.552 | -32.506 | 32.08 | 0 | 63.733 | -107.9 | 64.891 | 33.022 | 31.946 | -26.639 | -37.446 | 30.799 | 12.42 | -30.799 | 13.639 | 214.9 | 9.8537 | 9.6259 | 16.36 | 0 | 12.238 | 6.8675 |  | 113 | -86.98 | -87.339 | 19.907 | 26.639 | 35.2 | 9.201 | 0.148 | -32.009 | -31.239 | -47.099 | 31.409 | 31.12 | 17.37 | -0.1838 | 71.278 | 72.789 | 26.433 | -72.471 | 0 | 18.126 | 9.3653 | 65.372 | 64.702 | -5.758 | -29.198 | -332.16 | 30.07 | -14.699 | -14.799 | 77.217 | 0 | -2.9298 | -67.102 | -43.276 | 9.195 | 5.4986 | 3.8427 | 354.74 | 143.19 | 143.16 | -385.58 | 480.9 | 40.977 | -113.04 | 113.7 | 102.69 | 22.649 | 22.719 | 64.8 | 76.029 | -70.859 | -71.662 | 141.05 | 142.7 | 13.707 | -146.13 | -146.21 | -0.1626 | -118.89 | 19.57 | 25.985 | -25.5 | 238.1 | -17.29 | -6.3499 | -5.2362 | -5.3829 | 0 | 120.41 | -41.5 | -94.225 | 18.608 | 14.357 | 59.47 | 77.12 | 53.444 | 50.688 | -35.7 | -1.8839 | 119.26 | 117.73 | -149.58 | -0.0001 | -21.536 | -109.09 | -108.4 | 29.891 | 63.29 | 73.279 | 91.424 | 62.08 | -11.45 | 67.162 | 147.01 | -29.98 | -30.19 | 132.16 | 71.13 | 150.61 | 145.9 | -41.356 | -40.554 | 241.26 | 199.06 | 190.66 | 195.32 | 116.09 | 92.944 | -31.322 | 392.43 | 178.82 | 0 | -33.467 | -35.162 | -13.854 | -4.1505 | 14.461 | 135.22 | -66.118 | -194.84 | -45.907 | 0 | -15.63 | 100.7 | 14.526 | -63.184 | -37.826 | -36.927 | 4.2869 | -87.702 | 49.753 | 25.33 | 0 | 0 | 39.35 | 40.088 | 38.663 | 71.838 | 72.173 | -158.58 | 43.015 | 43.187 | -108.95 | -96.128 | -55.362 | -39.979 | 17.779 | 0.9268 | -11.199 | 12.12 | -55.182 | 10.974 | -7.088 | 4.431 | 10.885 | 24.79 | 98.128 | 111.39 | 15.66 | 89.823 | 16.899 | -24.368 | 2.1565 | -2.4363 | 1.9017 | 0.066 | 0 | -11.025 | -39.05 | 24.989 | 61.175 | 107.93 | 60.597 | -155.71 | -26.16 | 30.458 | -61.181 | 11.955 | 2.3242 | 1.9617 | 13 | 244.7 | 240.13 | 281.6 | -280.74 | -486.7 | 488.07 | 395.53 | -228.28 | -227.73 | -51.206 | -42.144 | 70.453 | 69.715 | -175 | -170.62 | 52.408 | 52.309 | -44.647 | -43.187 | 147.41 | 146.53 | 57.5 | 57.7 | 20.695 | -12 | -287.87 | 86.322 | 86.117 | 12.199 | 17.1 | -52.299 | -52.7 | 1.3125 | 1.0491 | -393.94 | -169.25 | 634.8 | 0 | 49.639 | 0 | 0 | 110.9 | -756.09 | 0 | 54.634 | 54.418 | -113.69 | -629.16 | 379.35 | -243.38 | 244.65 | -7.6205 | 30.955 | 21.6 | 0.029 | 0.014 | -21.76 | 4.48 | 11.748 | -5.1834 | -46.407 | -15.175 | 42 | 54.247 | 54.395 | 0 | 0 | 45.862 | 45.705 | 43.056 |  | -15.8 | 19.864 | 7.7699 | 8.6999 | -41.228 | 77.792 | 52.16 | -38.913 | -74.662 | 41.517 | 34.149 | 8 | -7.9 | -86.268 | 221.13
22/02/2025 | 16:30 | 0 | 20.192 | -40.096 | -32.658 | 31.531 | 0 | 63.571 | -104.81 | 63.496 | 32.187 | 31.339 | -28.86 | -35.142 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 12.783 | 211.86 | 10.591 | 10.271 | 16.873 | 0 | 15.861 | 7.2323 |  | 113 | -87.79 | -87.65 | 20.235 | 26.639 | 33 | 9.0979 | 0.148 | -35.349 | -35.299 | -42.93 | 35.97 | 36.479 | 18.639 | -0.866 | 70.58 | 72.892 | 27.849 | -74.347 | 0 | 30.854 | 29.467 | 61.487 | 62.96 | -4.1876 | -21.477 | -334.92 | 30.349 | -14.999 | -14.999 | 78.826 | 0 | -2.9094 | -67.102 | -43.015 | 9.0477 | 0 | 3.4961 | 366.4 | 137.27 | 136.41 | -360.59 | 480.17 | 40.977 | -106.04 | 107.82 | 100.59 | 22.77 | 22.629 | 64.19 | 76.19 | -81.307 | -80.37 | 149.53 | 150.81 | 11.62 | -146.52 | -145.15 | 0.7896 | -116.77 | 19.57 | 25.985 | -27.799 | 234 | -17.159 | -6.8854 | -5.5631 | -5.4516 | 0 | 120.91 | -53.955 | -93.187 | 18.17 | 15.32 | 60.299 | 76.739 | 54.147 | 51.274 | -35.799 | -1.8839 | 116.64 | 115.45 | -141.01 | 0 | -21.797 | -107.9 | -108.09 | 29.709 | 62.411 | 71.4 | 90.252 | 62.08 | -10.84 | 65.353 | 147.01 | -30.24 | -30.469 | 128.94 | 71.139 | 139.07 | 137.03 | -54.283 | -53.963 | 231.79 | 184.81 | 180.11 | 181.52 | 103.03 | 83.356 | -30.455 | 371.5 | 215.79 | 0 | -26.332 | -28.461 | -10.5 | -0.149 | 14.461 | 175.16 | -84.883 | -194.84 | -46.317 | 0 | -15.13 | 125.2 | 14.074 | -56.738 | -39.316 | -38.404 | 7.1856 | -82.839 | 55.166 | 25.705 | 0 | 0 | 39.74 | 40.36 | 38.694 | 80.881 | 80.713 | -134.29 | 56.761 | 56.674 | -105 | -95.628 | -34.832 | -45.779 | 9.0778 | 0.9781 | -5.1799 | 11.83 | -36.302 | 10.933 | -6.607 | 4.466 | 10.69 | 27.649 | 97.866 | 107.4 | 15.64 | 90.315 | 15.8 | -22.006 | -0.1684 | 0 | 1.9189 | 0.066 | 0 | -15.499 | -36.166 | 24.865 | 56.385 | 107.33 | 61.006 | -154.79 | -25.577 | 32.85 | -54.732 | 11.455 | 2.2656 | 1.8984 | 13 | 138.49 | 137.27 | 279.1 | -282.44 | -557.95 | 553.36 | 467.28 | -134.63 | -131.93 | -57.416 | -49.469 | 70.725 | 71.083 | -104.43 | -102.46 | 29.391 | 28.512 | -60.784 | -60.406 | 76.199 | 75.559 | 57.799 | 58.299 | 18.992 | 24.159 | -338.54 | 85.087 | 84.816 | 11.699 | 24.5 | -27.5 | -27.799 | 1.4103 | 1.0491 | -458.65 | -188.64 | 427.27 | 277.41 | 40.66 | -335.46 | 335.94 | -93.095 | -337.05 | -335.15 | 118.01 | 116.76 | 93.63 | -422.5 | 170.05 | -252.29 | 249.96 | -7.5655 | 30.955 | 20.879 | 0.012 | -0.003 | -20.719 | 4.2399 | 11.301 | -4.6555 | -36.739 | -18.193 | 34.5 | 53.235 | 52.951 | 0 | 0 | 46.586 | 46.555 | 44.825 |  | -25 | 19.62 | 7.8599 | 8.6999 | -45.339 | 80.315 | 58.051 | -44.896 | -78.565 | 48.512 | 30.141 | 15.6 | -16.1 | -84.834 | 252.42
22/02/2025 | 17:00 | 0 | 20.285 | -40.096 | -32.988 | 30.74 | 0 | 62.103 | -101.49 | 62.04 | 31.333 | 30.667 | -33.299 | -33.116 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 13.303 | 204.74 | 10.087 | 10.652 | 18.473 | 0 | 15.179 | 7.9272 |  | 113 | -87.9 | -88.05 | 18.935 | 33.299 | 30.8 | 6.142 | 0.132 | -36.279 | -37.049 | -42.049 | 36.77 | 37.099 | 19.125 | -0.9789 | 69.747 | 72.45 | 29.133 | -73.811 | 0 | 31.792 | 26.376 | 62.291 | 64.032 | -3.6641 | -21.655 | -341.52 | 28.788 | -14.199 | -14.299 | 80.096 | 0 | -2.9449 | -67.102 | -42.438 | 8.9388 | 0 | 3.3144 | 366.71 | 138.27 | 138.76 | -355.79 | 489.81 | 40.977 | -84.382 | 88.336 | 99.506 | 21.399 | 21.659 | 63.54 | 74.86 | -89.881 | -90.282 | 157.11 | 156.82 | 11.765 | -140.34 | -140.46 | -2.7237 | -113.71 | 19.57 | 25.985 | -22.799 | 226.19 | -16.979 | -3.7803 | -2.7151 | -3.0607 | 0 | 129.55 | -53.5 | -97.397 | 18.343 | 15.43 | 57.79 | 75.239 | 53.444 | 50.102 | -35.439 | -1.8839 | 114.17 | 112.45 | -187.62 | -0.0001 | -21.519 | -108.69 | -108.4 | 29.363 | 62.411 | 73.749 | 90.252 | 62.05 | -11.94 | 62.815 | 147.01 | -3.96 | -3.88 | 83.69 | 69.13 | 185.12 | 182.36 | -50.38 | -51.036 | 241.02 | 196.67 | 190.19 | 194.21 | 76.932 | 55.554 | -31.16 | 364.9 | 176.62 | 0 | -22.055 | -24.216 | 14.564 | 8.6366 | 14.461 | 63.024 | -64.209 | -194.84 | -16.439 | 18.84 | -15.849 | 1 | 13.35 | -37.419 | -38.679 | -38.29 | 7.6328 | -55.298 | 49.657 | 25.314 | 0 | 0 | 40.535 | 40.798 | 39.172 | 88.249 | 87.747 | -127.09 | 53.525 | 53.229 | -101.67 | -93.344 | -34.627 | -46.969 | 8.6701 | 0.8963 | -5.1199 | 11.94 | -36.953 | 11.121 | -11.125 | 4.447 | 10.962 | 24.51 | 92.937 | 100.54 | 15.17 | 85.798 | 19.2 | -21.016 | -2.0701 | 2.1842 | 1.8918 | 0.066 | 0 | -14.973 | -34.598 | 26.087 | 54.284 | 106.77 | 62.169 | -156.88 | -25.331 | 33.835 | -50.352 | 11.455 | 1.9824 | 1.6031 | 13 | 138.32 | 138.06 | 277.8 | -274.8 | -557.69 | 560.71 | 439.19 | -132.94 | -133.33 | -54.661 | -47.466 | 67.565 | 68.841 | -104.43 | -102.46 | 25.194 | 24.271 | -67.716 | -67.576 | 76.18 | 76.41 | 57.9 | 58.099 | 13.679 | 32.88 | -369.79 | 90.94 | 90.735 | 12.199 | 27.399 | -25.1 | -25.2 | 1.4103 | 1.1463 | -432.67 | -159.07 | 428.68 | 263.13 | 30.31 | -333.29 | 335.32 | -87.752 | -323.7 | -332.75 | 120.38 | 120.89 | 87.393 | -419.86 | 161.46 | -255.05 | 256.62 | -6.986 | 30.955 | 20.079 | -0.03 | -0.046 | -19.92 | 2.7999 | 11.172 | -3.3676 | -35.948 | -18.69 | 33.2 | 51.051 | 50.879 | 0 | 0 | 45.534 | 45.368 | 45.324 |  | -26.299 | 18.555 | 7.6999 | 8.6999 | -41.393 | 75.147 | 55.808 | -39.815 | -72.954 | 46.802 | 26.467 | 17.5 | -18.1 | -114.33 | 284.67
22/02/2025 | 17:30 | 0 | 20.057 | -40.096 | -32.895 | 30.572 | 0 | 60.601 | -99.63 | 60.837 | 30.639 | 30.102 | -31.079 | -33.69 | 28.6 | 10.763 | -28.6 | 13.183 | 200.8 | 10.45 | 10.432 | 17.135 | 0 | 15.05 | 7.8299 |  | 113 | -89.41 | -89.23 | 19.446 | 33.299 | 33 | 7.5599 | 0.145 | -34.29 | -34.459 | -48.139 | 34.779 | 34.7 | 18.999 | -1.1334 | 68.385 | 70.525 | 30.626 | -69.122 | 0 | 12.221 | 11.675 | 63.228 | 65.238 | -7.3283 | -38.628 | -306.73 | 29.412 | -14.399 | -14.299 | 74.227 | 0 | -2.7321 | -67.102 | -38.481 | 8.7883 | 4.9522 | 3.3702 | 337.44 | 137.11 | 137.47 | -359.75 | 454.6 | 40.977 | -95.015 | 97.071 | 100.58 | 20.95 | 21.229 | 63.54 | 74.11 | -90.684 | -90.282 | 158.88 | 159.37 | 11.442 | -139.75 | -139.74 | -6.7913 | -105.16 | 19.57 | 25.985 | -10.1 | 211.5 | -15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.43 | -50.776 | -99.26 | 18.052 | 15.759 | 56.279 | 71.809 | 52.741 | 50.102 | -35.34 | -1.8839 | 106.44 | 105.26 | -163.95 | 0.0001 | -21.265 | -105.59 | -105.8 | 29.006 | 61.532 | 70.931 | 89.08 | 60.79 | -10.78 | 61.681 | 147.01 | -1.88 | -1.7799 | 71.79 | 67.26 | 161.58 | 159.01 | -60.418 | -58.836 | 218.67 | 176.29 | 170.35 | 173.25 | 67.892 | 44.491 | -31.282 | 369.23 | 220.57 | 0 | -20.182 | -21.921 | 20.224 | 13.142 | 14.461 | 46.128 | -63.527 | -194.84 | -7.13 | 0 | -15.139 | 1 | 12.521 | -25.615 | -39.579 | -38.793 | 7.0703 | -43.056 | 20.266 | 26.535 | 0 | 0 | 39.563 | 40.308 | 38.699 | 90.761 | 91.431 | -156.9 | 62.486 | 62.035 | -112.53 | -100.55 | -53.26 | -46.529 | 13.152 | 0.9512 | -8.0699 | 10.24 | -52.912 | 11.22 | -14.782 | 4.5799 | 11.167 | 19.77 | 103.29 | 114.63 | 15.6 | 83.333 | 19.399 | -19.839 | -3.1545 | 3.1873 | 2.0308 | 0.066 | 0 | -15.414 | -34.389 | 24.276 | 53.612 | 106.33 | 60.565 | -153.8 | -24.427 | 34.786 | -46.612 | 11.33 | 2.5391 | 2.1305 | 12.75 | 151.14 | 150.71 | 279.1 | -275.41 | -565.15 | 567.2 | 482.31 | -143.36 | -142.65 | -52.358 | -43.777 | 70.796 | 69.906 | -98.964 | -102.46 | 44.673 | 44.64 | -65.255 | -64.537 | 70.809 | 70.629 | 59.799 | 59.799 | 12.983 | 32.159 | -364.14 | 102.56 | 102.37 | 15.1 | 21.1 | -43.799 | -44 | 1.3465 | 1.1463 | -475.43 | -207.42 | 493.49 | 301.41 | 20.531 | -381.01 | 382.97 | -132.18 | -409.22 | -375.16 | 120.71 | 121.53 | 129.24 | -478.56 | 205.94 | -272.42 | 274.34 | -6.9338 | 30.955 | 20 | -0.182 | -0.201 | -20.239 | 3.68 | 10.646 | -4.0421 | -35.948 | -17.402 | 34.299 | 54.231 | 54.042 | 0 | 0 | 45.261 | 45.502 | 45.748 |  | -20 | 19.392 | 7.71 | 8.6999 | -39.986 | 74.111 | 52.97 | -39.412 | -72.524 | 43.601 | 29.654 | 11.8 | -11.5 | -76.117 | 251.81
22/02/2025 | 18:00 | 0 | 20.249 | -40.617 | -33.63 | 29.689 | 0 | 60.209 | -98.661 | 65.202 | 33.098 | 32.189 | -28.86 | -34.944 | 28.6 | 10.763 | -28.6 | 13.371 | 200.24 | 10.737 | 10.939 | 17.96 | 0 | 15.045 | 7.725 |  | 113 | -90.08 | -89.51 | 19.801 | 28.86 | 33 | 7.7579 | 0.146 | -38.2 | -38.349 | -40.979 | 39.29 | 39.409 | 18.998 | -1.562 | 66.689 | 69.332 | 36.741 | -75.954 | 0 | 28.821 | 29.058 | 62.424 | 63.228 | -4.1876 | -23.288 | -340.48 | 28.429 | -13.999 | -13.999 | 81.356 | 0 | -2.4717 | -67.102 | -42.212 | 8.0665 | 4.6497 | 3.1287 | 370.4 | 129.12 | 129.42 | -362.03 | 462.6 | 40.977 | -120.27 | 122.56 | 97.16 | 21.19 | 21.04 | 62.229 | 74.15 | -84.924 | -85.326 | 158.37 | 159.55 | 19.514 | -145.34 | -146.7 | -8.7439 | -107.92 | 19.57 | 25.985 | -14.399 | 214 | -16.29 | -4.8016 | -3.8022 | -3.9793 | 0 | 123.74 | -61.453 | -90.439 | 16.584 | 15.432 | 52.389 | 73.18 | 52.741 | 50.102 | -35.34 | -1.8839 | 107.46 | 107.16 | -160.96 | 0.0001 | -21.323 | -106.4 | -106.4 | 30.588 | 61.532 | 69.991 | 89.08 | 60.79 | -10.11 | 61.033 | 147.01 | -2.74 | -2.75 | 78.63 | 67.2 | 158.36 | 156.96 | -57.3 | -56.872 | 219.67 | 177.65 | 170.05 | 172.45 | 68.447 | 45.496 | -31.154 | 369.3 | 264.53 | 0 | -18.652 | -20.523 | 15.672 | 13.098 | 14.461 | 43.055 | -58.39 | -194.84 | -8.4726 | 0 | -14.529 | 1 | 12.27 | -23.895 | -38.779 | -37.756 | 6.938 | -44.474 | 10.634 | 25.962 | 0 | 0 | 39.434 | 39.359 | 37.781 | 85.402 | 85.067 | -169.63 | 59.989 | 59.668 | -113.04 | -99.993 | -64.855 | -44.329 | 17.286 | 1.044 | -10.579 | 10.31 | -64.084 | 10.797 | -14.469 | 0.694 | 11.222 | 17.51 | 101.14 | 116.89 | 16.309 | 83.885 | 17.399 | -20.843 | -2.9227 | 3.1193 | 2.1992 | 0.066 | 0 | -15.642 | -36.185 | 23.934 | 56.133 | 109.1 | 63.127 | -155.75 | -24.931 | 35.487 | -49.032 | 11.584 | 5.6947 | 5.379 | 13.576 | 162.33 | 164.12 | 276.2 | -275.28 | -566.23 | 571.14 | 522.38 | -155.87 | -153.71 | -52.265 | -44.404 | 70.17 | 70.049 | -113.13 | -106.89 | 56.583 | 55.682 | -69.207 | -68.379 | 76.489 | 76.23 | 61 | 61.599 | 12.06 | 37.599 | -352.72 | 106.79 | 106.53 | 15.6 | 20.5 | -54.9 | -55.299 | 1.5075 | 1.2476 | -515.16 | -244.52 | 538.48 | 339.1 | 11.921 | -415.96 | 417.77 | -152.58 | -467.4 | -415.81 | 128.69 | 128.37 | 152.99 | -527.27 | 234.19 | -292.1 | 286.65 | -7.0931 | 30.955 | 19.84 | -0.384 | -0.4 | -19.6 | 4.4 | 10.728 | -4.8905 | -37.734 | -16.142 | 33.799 | 51.367 | 51.74 | 0 | 0 | 45.512 | 45.475 | 46.214 |  | -20.6 | 18.937 | 7.96 | 8.6999 | -40.139 | 77.044 | 53.9 | -39.068 | -76.099 | 43.475 | 32.49 | 12 | -11.399 | -43.218 | 224.68
22/02/2025 | 18:30 | 0 | 21.322 | -43.017 | -33.334 | 31.121 | 0 | 61.674 | -103.87 | 67.332 | 34.21 | 33.375 | -35.52 | -43.511 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.561 | 211.48 | 11.64 | 11.86 | 19.928 | 0 | 14.204 | 7.7427 |  | 113 | -95.18 | -95.37 | 22.093 | 35.52 | 41.799 | 11.671 | 0.175 | -41.65 | -42.08 | -49.209 | 42.169 | 42.599 | 20.913 | -2.7813 | 70.866 | 72.811 | 43.527 | -77.562 | 0 | 8.6252 | 8.5327 | 70.73 | 73.141 | -6.8049 | -37.309 | -360.19 | 24.621 | -11.999 | -11.799 | 83.108 | 0 | -2.5443 | -67.102 | -44.251 | 7.9866 | 5.4496 | 3.5426 | 392.83 | 113.31 | 113.46 | -338.54 | 468.07 | 40.977 | -105.47 | 109.49 | 93.079 | 21.639 | 26.09 | 62.919 | 68.4 | -76.753 | -76.753 | 152.76 | 153.72 | 23.557 | -155.84 | -156.12 | -9.3481 | -118.75 | 19.57 | 25.985 | -28.799 | 237 | -16.559 | -14.023 | -12.823 | -12.576 | 0 | 84.218 | -56.334 | -72.634 | 17.358 | 16.781 | 46.759 | 80.83 | 53.444 | 50.688 | -36.11 | -1.8839 | 119.84 | 118.2 | -191.64 | 0.0001 | -21.95 | -105.69 | -105.9 | 31.687 | 61.532 | 73.749 | 89.08 | 60.79 | -11.4 | 63.666 | 198.78 | -2.23 | -2.1199 | 75.29 | 66.959 | 191.1 | 187.21 | -40.023 | -39.136 | 248.49 | 204.28 | 198.09 | 201.75 | 85.175 | 60.738 | -31.27 | 346.89 | 305.16 | 0 | -18.156 | -20.292 | 0 | 22.236 | 14.461 | 38.448 | -50.715 | -194.84 | -22.771 | 0 | -15.319 | 1 | 12.518 | -7.9205 | -38.536 | -37.863 | 5.8334 | -60.325 | 12.155 | 25.896 | 0 | 0 | 39.636 | 38.63 | 37.767 | 77.867 | 77.532 | -157.57 | 41.299 | 41.072 | -104.34 | -92.051 | -59.757 | -43.149 | 16.18 | 1.3846 | -10.339 | 9.33 | -60.342 | 11.326 | -13.545 | 0.753 | 11.25 | 19.469 | 94.224 | 106.37 | 15.78 | 87.746 | 18.899 | -22.094 | -1.2208 | 1.3054 | 2.523 | 0.066 | 0 | -15.869 | -40.846 | 24.048 | 63.78 | 109.08 | 63.476 | -159.13 | -27.331 | 38.943 | -57.585 | 12.91 | 9.0444 | 8.6816 | 14.887 | 167.86 | 168.77 | 276.6 | -278.48 | -579.03 | 579.85 | 565.29 | -161.92 | -160.34 | -46.631 | -34.789 | 69.537 | 68.645 | -113.13 | -116.12 | 54.913 | 54.847 | -81.75 | -81.896 | 69.099 | 68.059 | 66.9 | 67.099 | 13.906 | 44.479 | -370.34 | 102.63 | 102.85 | 18.5 | 30.7 | -54 | -53.599 | 1.5075 | 1.2476 | -554.57 | -285.87 | 576.72 | 402.84 | 18.126 | -442.05 | 439.81 | -159.12 | -492.09 | -436.01 | 136 | 135.5 | 161.68 | -558.21 | 246.08 | -309.44 | 310.02 | -4.9562 | 30.955 | 20.719 | -0.994 | -1.008 | -20.319 | 5.28 | 10.154 | -5.5649 | -34.95 | -13.826 | 29 | 51.659 | 51.924 | 0 | 0 | 44.518 | 43.681 | 43.758 |  | -29.1 | 16.662 | 9.4399 | 8.6999 | -29.453 | 74.581 | 47.227 | -29.557 | -72.558 | 33.96 | 38.177 | 20.2 | -20.399 | -13.703 | 191.97
22/02/2025 | 19:00 | 0 | 23.33 | -46.595 | -31.738 | 33.742 | 0 | 66.786 | -113.96 | 75.239 | 37.962 | 37.092 | -42.18 | -49.335 | 41.799 | 17.388 | -39.599 | 13.49 | 231.54 | 13.799 | 14.183 | 22.597 | 0 | 14.502 | 7.3376 |  | 113 | -101.38 | -100.73 | 20.988 | 42.18 | 48.4 | 9.2659 | 0.16 | -51.72 | -51.569 | -38.419 | 52.439 | 52.18 | 22.414 | -3.8745 | 76.253 | 79.288 | 49.931 | -88.145 | 0 | 30.142 | 30.321 | 74.347 | 77.562 | -2.6172 | -15.174 | -440.91 | 14.249 | -6.2999 | -6.3999 | 94.704 | 0 | -5.7326 | -67.102 | -48.855 | 9.7659 | 7.023 | 4.6935 | 475.17 | 132.6 | 131.74 | -424.5 | 528.14 | 40.977 | -134.22 | 136.82 | 103.59 | 25.34 | 31.7 | 70.489 | 74 | -75.949 | -75.145 | 151.41 | 152.53 | 20.624 | -172.24 | -174.11 | -5.2636 | -126.7 | 19.57 | 25.985 | -26.7 | 253.5 | -17.409 | -16.585 | -15.749 | -15.094 | 0 | 83.64 | -49.931 | -86.68 | 20.08 | 18.752 | 53.88 | 87.239 | 56.96 | 53.617 | -38.919 | -1.8839 | 126.96 | 125.58 | -193.63 | 0.0002 | -23.746 | -113.09 | -113.3 | 32.055 | 65.048 | 82.202 | 93.768 | 64 | -12.59 | 69.633 | 198.78 | -2.7 | -2.5899 | 91.92 | 74.27 | 194.09 | 193.65 | -40.469 | -39.609 | 264.09 | 216.02 | 210.65 | 213.73 | 100.25 | 71.523 | -35.554 | 431.89 | 350.76 | 0 | -17.4 | -20.035 | 0 | 33.732 | 14.461 | 36.911 | -55.159 | -194.84 | -28.406 | 0 | -14.549 | 1 | 13.963 | 8.1814 | -40.709 | -40.243 | 10.175 | -69.908 | 28.007 | 25.746 | 0 | 0 | 39.216 | 38.475 | 37.359 | 76.527 | 75.857 | -151.71 | 42.12 | 42.123 | -97.846 | -84.734 | -63.668 | -43.419 | 17.286 | 1.4554 | -11.149 | 8.35 | -63.825 | 10.686 | -13.12 | 0.653 | 10.942 | 18.459 | 85.876 | 100.05 | 17.01 | 87.28 | 16.7 | -24.871 | 0.0262 | 0 | 2.7585 | 0.066 | 0 | -15.644 | -46.14 | 23.917 | 72.855 | 114.95 | 67.453 | -169.8 | -28.385 | 44.223 | -62.256 | 12.407 | 10.022 | 9.5887 | 14.887 | 170.31 | 170.34 | 284.1 | -282.37 | -593.66 | 592.84 | 598.34 | -163.4 | -162.05 | -50.955 | -40.286 | 67.95 | 67.93 | -122.17 | -116.12 | 54.891 | 54.836 | -83.76 | -83.395 | 74.199 | 74.379 | 65.599 | 65.9 | 15.649 | 46.88 | -367.57 | 99.386 | 101.5 | 19 | 30.799 | -53 | -52.7 | 1.4734 | 1.2476 | -586.03 | -330.06 | 568.81 | 434.08 | 27.668 | -434.86 | 438.57 | -156.71 | -490.68 | -434.12 | 135.57 | 133.21 | 157.83 | -553.26 | 245.9 | -308.48 | 309.95 | -5.1403 | 30.955 | 19.92 | -1.036 | -1.047 | -19.52 | 4 | 9.9549 | -4.4235 | -39.052 | -11.982 | 30.6 | 49.577 | 49.262 | 0 | 0 | 42.65 | 44.041 | 44.588 |  | -29.899 | 17.088 | 9.8599 | 8.6999 | -37.518 | 74.953 | 51.427 | -37.045 | -73.723 | 40.205 | 33.738 | 21.5 | -21 | 6.3634 | 180.68
22/02/2025 | 19:30 | 0 | 24.149 | -48.391 | -31.112 | 34.037 | 0 | 67.231 | -115.84 | 77.851 | 39.32 | 38.414 | -42.18 | -49.645 | 41.799 | 17.388 | -41.799 | 13.404 |  | 12.605 | 13.031 | 21.713 | 0 | 10.177 | 7.5335 |  | 113 | -101.3 | -100.59 | 21.036 | 42.18 | 48.4 | 9.1129 |  | -52.3016 | -51.25 | -40.4 | 52.3016 |  | 22.829 | -4.0053 | 79.23 | 82.999 | 46.606 | -88.145 | 0 | 32.277 | 28.258 | 76.624 | 78.634 |  |  | -460.04 | 14.499 | -6.4999 | -6.5999 | 94.605 | 0 | -6.3646 | -67.102 | -50.123 | 10.553 | 7.4843 | 5.0574 | 491.07 | 138.61 | 140.22 | -454.23 | 542.18 | 40.977 | -130.47 | 132.61 | 106.91 | 26.219 | 32.479 | 71.209 | 74.83 | -74.475 | -75.145 | 142.8 | 143.33 | 18.66 | -175.24 |  |  | -125.88 | 19.57 | 25.985 | -25.6 | 251.39 | -17.2 | -16.851 | -15.66 | -15.577 | 0 | 86.649 | -38.574 | -92.405 | 21.509 | 18.89 | 59.909 | 87.25 | 56.96 | 53.617 | -39.389 | -1.8839 | 125.78 | 124.84 |  | 0.0001 | -23.975 | -112.19 | -112.09 |  | 64.169 | 85.02 | 93.768 | 64 | -13.43 | 70.497 | 198.78 | -2.91 | -2.8399 | 93.87 | 75.92 | 191.56 | 189.7 | -37.903 | -37.645 | 267.2 | 219.29 | 211.98 | 215.57 | 101.57 | 71.556 | -36.333 | 463.85 | 354.21 | 0 |  |  |  | 41.126 | 14.461 | 36.911 |  | -194.84 | -28.041 | 0 | -15.279 | 1 |  | 21.969 | -41.168 | -40.058 | 9.2308 | -69.458 | 36.691 | 26.17 | 0 | 0 | 38.932 | 39.582 | 37.93 | 75.02 | 75.187 | -144.84 | 39.874 | 39.639 | -94.072 | -79.247 | -62.628 | -42.349 | 17.686 | 1.4444 |  | 9.28 | -63.593 |  |  |  |  | 19.079 | 80.365 | 95.296 | 17.32 | 88.892 | 18.899 | -25.369 | 0.0193 | 0 | 2.7976 | 0.066 | 0 | -15.1 | -46.828 | 24.628 | 73.359 | 117.05 | 68.25 | -171.81 | -28.702 | 44.82 |  | 12.407 | 10.608 | 10.021 | 14.887 | 166.99 | 167.45 | 277.8 | -279.32 | -579.94 | 579.24 | 585.99 | -158.99 | -159.84 |  | -43.68 |  |  | -122.17 | -124.5 | 55.001 | 54.001 | -84.567 | -83.286 | 71.04 | 70.629 | 65 | 65.199 | 15.649 | 46.08 | -361.99 | 99.966 | 99.697 | 19.1 | 30.799 | -52.299 | -52.7 | 1.6018 | 1.2476 | -573.13 | -337.33 | 561.01 | 431.74 | 32.098 | -431.24 | 431.76 | -156.52 |  | -426.96 | 132.67 | 131.31 | 159.72 | -545.38 |  | -302.01 | 302.3 | -4.8766 | 30.955 | 19.6 | -1.039 | -1.0429 | -19.36 | 4.2399 | 9.8709 | -4.0115 | -39.345 | -11.921 | 29.899 | 50.546 | 50.217 | 0 | 0 | 43.19 | 44.569 | 43.541 |  | -30.5 | 17.996 | 10.109 | 8.6999 |  |  | 53.784 | -38.853 | -75.989 | 42.275 | 33.317 |  | -21.5 | 6.4846 | 173.84
22/02/2025 | 20:00 | 0 | 23.896 | -47.778 | -31.585 | 33.702 | 0 | 67.125 | -116.81 | 77.037 | 38.874 | 37.845 | -42.18 | -49.17 | 39.599 | 17.388 | -39.599 | 13.482 |  | 12.913 | 13.376 | 21.789 | 0 | 10.488 | 7.2291 |  | 113 | -100.81 | -100.55 | 20.982 | 42.18 | 48.4 | 9.401 |  | -52.1643 | -49.819 | -39.549 | 52.1643 |  | 22.951 | -3.9017 | 79.466 | 82.97 | 48.539 | -87.877 | 0 | 25.931 | 28.126 | 76.892 | 81.581 |  |  | -456.02 | 13.534 | -6.2999 | -6.2999 | 92.963 | 0 | -6.377 | -67.102 | -50.996 | 10.333 | 7.5294 | 5.0461 | 494.3 | 134.61 | 133.47 | -434.94 | 538.32 | 40.977 | -126.43 | 127.65 | 108.04 | 26.51 | 32.38 | 71.209 | 75.669 | -72.6 | -73.538 | 141.09 | 142.11 | 19.66 | -175.19 |  |  | -131.31 | 19.57 | 25.985 | -38.5 | 264.7 | -17.329 | -18.949 | -17.822 | -17.105 | 0 | 79.165 | -30.726 | -88.528 | 21.194 | 19.017 | 53.86 | 89.72 | 56.96 | 53.617 | -39.329 | -2.0095 | 132.41 | 131.64 |  | 0.0001 | -23.972 | -112.3 | -112.19 |  | 63.29 | 84.081 | 91.424 | 62.64 | -13.33 | 69.714 | 198.78 | -2.87 | -2.75 | 89.77 | 75.92 | 188.32 | 184.09 | -35.471 | -34.599 | 264.69 | 216.02 | 210.03 | 212.79 | 100.48 | 70.735 | -36.429 | 444.77 | 343.51 |  |  |  |  | 41.032 | 14.461 | 35.375 |  | -194.84 | -28.604 | 0 | -14.469 | 1 |  | 21.977 | -39.357 | -38.858 | 6.8477 | -69.072 | 37.469 | 25.805 | 0 | 0 | 37.615 | 38.392 | 36.672 | 74.35 | 74.183 | -138.47 | 37.055 | 37.156 | -90.693 | -77.746 | -58.988 | -42.239 | 17.681 | 1.4322 |  | 10.96 | -59.798 |  |  |  |  | 20.62 | 79.281 | 92.09 | 17.69 | 90.755 | 18.399 | -24.823 | -0.1357 |  | 2.7632 |  |  | -15.1 | -45.609 | 25.533 | 71.679 | 118.14 | 68.039 | -172.18 | -28.041 | 43.895 |  | 11.074 | 10.129 | 9.6098 | 14 | 167.95 | 167.62 | 277.8 |  | -577.23 | 578.66 | 581.89 | -159.95 | -159.1 |  | -42.456 |  |  | -122.17 | -124.5 | 56.077 | 55.583 | -83.541 | -82.754 | 62.75 | 62.409 | 67.099 | 65.599 | 15.484 | 46.159 | -368.89 | 101.6 | 102.3 | 19 | 31.299 | -53.299 | -53.799 | 1.6018 |  | -570.77 | -328.24 | 559.13 | 423.79 | 33.121 | -432.05 | 430.94 | -163.02 |  | -428.73 | 129.94 | 128.58 | 161.7 | -547.05 |  | -298.6 | 299.6 | -4.6404 | 30.955 | 20.159 | -1.194 | -1.197 | -19.6 | 4.48 | 10.181 | -4.686 | -39.345 | -11.863 | 31.799 | 52.701 | 52.191 | 0 | 0 | 45.364 | 45.765 | 45.075 |  | -30.899 | 18.173 | 9.9099 |  |  |  | 52.525 | -36.788 | -74.227 | 41.43 | 32.832 |  | -21.7 | 9.8874 | 177.21
22/02/2025 | 20:30 | 0 | 23.432 | -46.936 | -31.589 | 33.02 | 0 | 65.812 | -113.56 | 75.982 | 38.436 | 37.432 | -39.959 | -48.074 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 12.464 |  | 12.662 | 12.701 | 20.924 | 0 | 10.339 | 8.2757 |  | 113 | -98.779 | -98.449 | 20.704 | 39.959 | 46.2 | 9.347 |  | -52.0269 | -45.119 | -44.869 | 52.0269 |  | 22.507 | -3.6129 | 79.025 | 81.479 | 48.45 | -82.652 | 0 | 14.205 | 11.977 | 78.901 | 79.705 |  |  | -424.15 | 13.922 | -6.4999 | -6.3999 | 88.947 | 0 | -6.154 | -67.102 | -47.389 | 10.444 | 6.8762 | 4.6437 | 460.82 | 131.01 | 132.11 | -421.91 | 509.42 | 40.977 | -121.97 | 123.73 | 106.77 | 26.239 | 31.729 | 71.209 | 75.93 | -72.064 | -71.796 | 140.31 | 140.22 | 21.537 | -173.63 |  |  | -131.29 | 19.57 | 25.985 | -40.9 | 263.2 | -17.12 | -18.108 | -17.173 | -16.578 | 0 | 81.138 | -30.278 | -86.755 | 21.527 | 19.128 | 51.189 | 89.809 | 54.851 | 52.445 | -38.95 | -2.0095 | 132.04 | 131.28 |  | 0.0002 | -23.693 | -108.69 | -110.4 |  | 61.532 | 84.081 | 89.08 | 61.28 | -13.25 | 70.294 | 198.78 | -3.07 | -3 | 90.38 | 75.13 | 191.56 | 188.14 | -33.313 | -31.936 | 265.04 | 218.03 | 210.16 | 212.22 | 105.93 | 76.385 | -36.384 | 432.82 | 364.76 |  |  |  |  | 46.034 | 14.461 | 36.911 |  | -194.84 | -33.238 | 0 | -15.349 | 1 |  | 34.006 | -40.445 | -39.827 | 8.8037 | -74.946 |  | 26.17 | 0 | 0 | 40.663 | 39.622 | 38.317 | 72.173 | 72.508 | -143.17 | 34.148 | 33.921 | -95.303 | -81.919 | -57.662 | -42.969 | 17.674 | 1.4322 |  | 11.58 | -57.707 |  |  |  |  | 21.989 | 82.859 | 96.086 | 18.11 | 91.973 | 19 | -23.1 | -0.0358 |  | 2.6852 |  |  | -16.318 | -43.024 | 25.841 | 67.981 | 114.72 | 65.314 | -168.65 | -27.375 | 42.563 |  | 10.77 | 9.2495 | 8.6816 | 13 | 169.02 | 169.23 | 277.8 |  | -583.27 | 585.36 | 603.24 | -161.02 | -158.83 |  | -43.92 |  |  | -122.17 | -124.5 | 58.264 | 56.693 | -83.557 | -82.253 | 66.269 | 66.29 | 65.8 | 64.9 | 16.099 | 45.52 | -372.5 | 102.98 | 102.59 | 18.899 | 28.299 | -55.7 | -56.2 | 1.6018 |  | -585.12 | -346.08 | 554.77 | 443.42 | 40.681 | -428.78 | 428.52 | -162.78 |  | -428.26 | 128.1 | 129.53 | 166.52 | -543.63 |  | -299.07 | 300.29 | -5.0359 | 30.955 | 20.559 | -1.121 | -1.1239 | -20.479 | 2.88 | 11.682 | -2.8397 | -40.312 | -12.422 | 31.2 | 48.93 | 51.287 | 0 | 0 | 44.427 | 44.185 | 44.69 |  | -27 | 18.372 | 9.7899 |  |  |  | 53.306 | -38.488 | -75.335 | 42.603 | 31.853 |  | -18.399 | 23.708 | 160.58
22/02/2025 | 21:00 | 0 | 22.638 | -45.166 | -32.06 | 32.034 | 0 | 64.721 | -110.57 | 73.757 | 37.532 | 36.574 | -39.959 | -43.861 | 37.4 | 14.904 | -35.2 | 11.236 |  | 13.51 | 13.532 | 22.484 | 0 | 15.381 | 7.806 |  | 113 | -99.48 | -99.43 | 22.631 | 39.959 | 41.799 | 12.256 |  | -51.8895 | -50.45 | -36.849 | 51.8895 |  | 22.375 | -3.2539 | 77.222 | 80.388 | 49.927 | -87.609 | 0 | 34.473 | 32.855 | 74.883 | 76.49 |  |  | -446.87 | 14.79 | -6.7999 | -6.7999 | 94.438 | 0 | -6.0164 | -67.102 | -50.946 | 10.182 | 6.6661 | 4.5515 | 485.57 | 126.25 | 126.8 | -427.26 | 516.5 | 40.977 | -124.82 | 127.14 | 105.69 | 25.819 | 31.52 | 70.44 | 74.349 | -71.662 | -71.394 | 140.51 | 141.5 | 22.218 | -169.88 |  |  | -132.57 | 19.57 | 25.985 | -46 | 264.79 | -16.78 | -18.688 | -18.009 | -17.172 | 0 | 78.221 | -36.704 | -86.6 | 20.737 | 19.128 | 52.209 | 89.089 | 54.147 | 51.274 | -38.479 | -2.0095 | 132.28 | 132.31 |  | 0.0001 | -23.375 | -105.5 | -106.59 |  | 58.895 | 82.202 | 85.565 | 58.74 | -12.96 | 68.742 | 194.61 | -2.87 | -2.7999 | 87.95 | 73.36 | 196.01 | 193.1 | -30.903 | -30.045 | 261.66 | 216.89 | 210.14 | 214.49 | 106.73 | 77.051 | -36.082 | 436.94 | 377.75 |  |  |  |  | 46.822 | 14.461 | 36.911 |  | -194.84 | -34.685 | 0 | -14.729 | 1 |  | 37.125 | -40.524 | -39.782 | 7.8748 | -76.517 | 39.786 | 26.037 | 0 | 0 | 40.252 | 39.615 | 38.918 | 72.843 | 72.173 | -141.66 | 33.246 | 32.584 | -95.427 | -80.37 | -58.71 | -43.779 | 17.498 | 1.4187 |  | 11.31 | -58.961 |  |  |  |  | 19.68 | 83.805 | 95.663 | 17.31 | 87.102 | 19.799 | -24.25 | -0.5604 |  | 2.5896 |  |  | -16.775 | -43.228 | 20.084 | 67.729 | 114.65 | 66.7 | -170.86 | -26.442 | 42.467 |  | 10.77 | 7.9897 | 7.6163 | 13 | 168.03 | 169.71 | 277.8 |  | -590.54 | 591.38 | 615.16 | -160.03 | -159.11 |  | -45.415 |  |  | -122.17 | -124.5 | 58.264 | 57.528 | -80.739 | -81.127 | 72.15 | 72.04 | 63.599 | 63.599 | 17.885 | 45.52 | -368.64 | 105.43 | 105.97 | 18.5 | 27.2 | -55.7 | -56.2 | 1.6018 |  | -602.98 | -360.06 | 555.86 | 455.09 | 47.84 | -435.12 | 434.57 | -160.32 |  | -431.55 | 129.1 | 130.22 | 164.34 | -545.15 |  | -301.5 | 302.7 | -4.9562 | 30.955 | 20.719 | -1.067 | -1.082 | -20 | 2 | 11.648 | -3.1052 | -41.689 | -12.861 | 31.899 | 47.603 | 49.944 | 0 | 0 | 45.875 | 45.645 | 44.82 |  | -26.5 | 18.417 | 9.6599 |  |  |  | 54.376 | -40.464 | -75.851 | 43.808 | 31.196 |  | -17.299 | 29.792 | 156.21
22/02/2025 | 21:30 | 0 | 22.264 | -44.617 | -32.196 | 31.608 | 0 | 62.838 | -105.48 | 72.523 | 36.718 | 35.772 | -39.959 | -41.087 | 35.2 | 14.076 | -33 | 13.453 |  | 13.745 | 13.929 | 23.47 | 0 | 19.139 | 7.7782 |  | 113 | -96.279 | -96.23 | 19.092 | 39.959 | 39.6 | 11.458 |  | -51.7521 | -42.68 | -45.119 | 51.7521 |  | 21.735 | -2.8285 | 76.462 | 79.464 | 51.096 | -79.973 | 0 | 8.2272 | 8.1277 | 77.83 | 78.901 |  |  | -403.06 | 23.328 | -11.299 | -11.299 | 85.11 | 0 | -5.9813 | -67.102 | -46.829 | 9.6191 | 6.2424 | 4.3272 | 438.24 | 128.11 | 127.68 | -422.06 | 487.31 | 40.977 | -111.14 | 112.39 | 105.69 | 25.559 | 31.17 | 69.69 | 73.569 | -75.145 | -74.609 | 140.35 | 140.17 | 23.155 | -164.46 |  |  | -128.19 | 19.57 | 25.985 | -40.5 | 255.8 | -16.62 | -15.633 | -14.267 | -14.203 | 0 | 88.934 | -33.207 | -87.815 | 19.985 | 18.744 | 50.72 | 86.97 | 52.741 | 49.516 | -37.659 | -2.0095 | 128.62 | 127.47 |  | 0.0001 | -23.091 | -105.8 | -104.69 |  | 57.431 | 79.384 | 83.221 | 56.92 | -12.47 | 68.053 | 194.61 | -2.7 | -2.64 | 84.98 | 72.6 | 195.09 | 190.92 | -33.045 | -32.554 | 256.43 | 211.73 | 204.75 | 208.31 | 104.74 | 77.615 | -35.3 | 431.83 | 389.4 |  |  |  |  | 50.378 | 14.461 | 33.84 |  | -194.84 | -35.129 | 0 | -12.599 | 1 |  | 44.311 | -40.767 | -40.088 | 7.7645 | -76.327 | 41.035 | 25.954 | 0 | 0 | 39.123 | 40.075 | 38.793 | 75.355 | 75.02 | -151.21 | 34.936 | 34.371 | -100.58 | -87.73 | -59.273 | -45.579 | 17.569 | 1.315 |  | 12.1 | -60.44 |  |  |  |  | 19.37 | 88.912 | 102.33 | 16.84 | 88.464 | 20.5 | -21.828 | -0.9861 |  | 2.4907 |  |  | -16.176 | -39.738 | 24.628 | 61.847 | 111.77 | 65.379 | -161.66 | -25.495 | 39.63 |  | 10.77 | 6.3686 | 5.9499 | 13 | 168.06 | 167.72 | 277.8 |  | -591.4 | 591.38 | 620.87 | -160.06 | -159.61 |  | -45.357 |  |  | -122.17 | -120.27 | 56.967 | 57.264 | -77.521 | -77.363 | 74.73 | 74.93 | 61.9 | 62.299 | 17.7 | 45.52 | -367.5 | 107.34 | 106.93 | 17.299 | 22.2 | -55.7 | -56.2 | 1.5734 |  | -608.74 | -369.74 | 555.07 | 461.26 | 54.442 | -427.73 | 424.96 | -158.8 |  | -424.28 | 128.47 | 128.75 | 160.46 | -542.13 |  | -293.99 | 296.89 | -5.6154 | 30.955 | 20.399 | -0.848 | -0.862 | -20.079 | 2.4 | 12.228 | -1.5518 | -41.045 | -14.589 | 33.2 | 50.819 | 50.299 | 0 | 0 | 45.249 | 46.76 | 45.422 |  | -22.2 | 17.835 | 9.1799 |  |  |  | 55.332 | -40.064 | -73.673 | 45.16 | 29.102 |  | -13.199 | 34.042 | 144.51
22/02/2025 | 22:00 | 0 | 21.429 | -42.499 | -33.365 | 30.462 | 0 | 60.714 | -100.95 | 69.925 | 35.448 | 34.489 | -84.36 | -35.206 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 12.452 |  | 13.668 | 13.691 | 23.208 | 0 | 21.049 | 6.6152 |  | 113 | -109.13 | -109 | 21.124 | 84.36 | 33 | 10.704 |  | -51.6148 | -54.959 | -45 | 51.6148 |  | 20.505 | -2.0211 | 74.335 | 77.436 | 59.383 | -85.332 | 0 | 24.928 | 31.594 | 79.437 | 82.384 |  |  | -457.36 | 26.041 | -12.599 | -12.499 | 93.432 | 0 | -5.6903 | -67.102 | -54.151 | 10.069 | 5.8729 | 3.9829 | 497.87 | 131.04 | 130.92 | -459.48 | 505.5 | 40.977 | -123.62 | 125.8 | 104.68 | 25.809 | 27.18 | 68.29 | 79.15 | -74.475 | -74.475 | 141.71 | 144.15 | 21.809 | -156.92 |  |  | -132.34 | 19.57 | 25.985 | -55.7 | 266 | -16.459 | -15.139 | -14.639 | -14.236 | 0 | 90.729 | -39.877 | -94.802 | 20.322 | 18.563 | 54.169 | 84.639 | 51.335 | 48.344 | -37.319 | -2.0095 | 134.29 | 133.13 |  | 0.0001 | -22.819 | -101 | -101.09 |  | 54.501 | 78.445 | 79.705 | 54.53 | -13.01 | 68.053 | 194.61 | -2.82 | -2.72 | 87.33 | 68.49 | 211.49 | 209.96 | -27.286 | -27.318 | 261.36 | 218.96 | 210.96 | 214.23 | 114.46 | 87.925 | -34.29 | 470.17 | 384.09 |  |  |  |  | 43.895 | 14.461 | 36.911 |  | -194.84 | -45.651 | 0 | -15.519 | 1 |  | 34.296 | -40.861 | -40.358 | 8.1608 | -86.127 | 40.284 | 26.12 | 0 | 0 | 39.782 | 40.222 | 38.382 | 73.513 | 73.345 | -140.49 | 29.414 | 29.28 | -91.351 | -77.729 | -57.523 | -43.959 | 17.569 | 1.2515 |  | 12.5 | -57.216 |  |  |  |  | 19.879 | 81.459 | 95.111 | 16.72 | 87.218 | 21.899 | -22.95 | -1.1404 |  | 2.3738 |  |  | -15.438 | -39.659 | 24.865 | 62.771 | 114.85 | 68.417 | -170.15 | -24.209 | 41.112 |  | 10.775 | 4.8536 | 4.4509 | 12.65 | 168.8 | 168.25 | 274.89 |  | -584.74 | 582.73 | 611.04 | -160.8 | -158.51 |  | -45.551 |  |  | -122.17 | -120.27 | 57.264 | 56.561 | -74.508 | -74.755 | 75.449 | 76.169 | 61 | 62 | 19.402 | 44.08 | -367.68 | 108.47 | 106.86 | 16.799 | 21.7 | -54.9 | -55.299 | 1.5734 |  | -600.37 | -370.96 | 551.47 | 463.35 | 51.471 | -428.56 | 434.62 | -159.3 |  | -427.6 | 131.97 | 131.33 | 161.44 | -538.95 |  | -297.55 | 298.76 | -5.9835 | 30.955 | 21.6 | -0.725 | -0.736 | -21.12 | 1.7599 | 12.021 | -2.4582 | -40.547 | -15.614 | 33.599 | 51.695 | 51.453 | 0 | 0 | 46.872 | 45.198 | 47.176 |  | -21.299 | 18.292 | 8.7799 |  |  |  | 54.026 | -40.448 | -73.056 | 44.675 | 29.255 |  | -11.6 | 31.525 | 151.3
22/02/2025 | 22:30 | 0 | 20.631 | -41.45 | -33.448 | 28.951 | 0 | 57.873 | -98.888 | 68.083 | 34.708 | 33.765 | -97.68 | -31.792 | 26.399 | 12.42 | -26.399 | 13.245 |  | 12.621 | 12.768 | 20.313 | 0 | 20.173 | 7.0697 |  | 113 | -110.11 | -110.12 | 20.205 | 97.68 | 30.8 | 9.682 |  | -51.4774 | -51.779 | -53.689 | 51.4774 |  | 19.792 | -1.7559 | 71.656 | 74.303 | 61.642 | -81.581 | 0 | 12.467 | 12.078 | 83.322 | 84.662 |  |  | -437.49 | 29.593 | -14.299 | -14.399 | 87.731 | 0 | -5.7699 | -67.102 | -52.923 | 9.2188 | 0 | 3.515 | 472.27 | 134.8 | 134.06 | -474.4 | 493.41 | 40.977 | -100.1 | 101.82 | 104.79 | 25.239 | 24.62 | 64.76 | 79.18 | -77.824 | -77.958 | 140.47 | 141.69 | 16.549 | -144.8 |  |  | -121.73 | 19.57 | 25.985 | -43.5 | 244.1 | -16.04 | -9.9277 | -8.8288 | -8.1705 | 0 | 112.21 | -26.713 | -101.21 | 18.983 | 17.194 | 58.639 | 77.69 | 49.226 | 46.586 | -36.54 | -2.0095 | 122.03 | 121.46 |  | 0.0001 | -22.057 | -98.4 | -98.099 |  | 50.399 | 76.097 | 73.846 | 50.01 | -12.62 | 67.081 | 194.61 | -31.04 | -31.12 | 133.63 | 67.11 | 190.83 | 182.38 | -36.023 | -34.427 | 252.88 | 209.61 | 201.95 | 204.16 | 117.24 | 94.804 | -33.418 | 484.77 | 367.62 |  |  |  |  | 26.888 | 14.461 | 101.42 |  | -194.84 | -52.725 | 0 | -14.479 | 57.6 |  | 5.2977 | -38.778 | -38.184 | 6.4341 | -91.463 | 50.095 | 25.422 | 0 | 0 | 39.822 | 40.15 | 38.795 | 78.871 | 77.867 | -143.67 | 37.897 | 37.614 | -98.14 | -86.308 | -56.827 | -41.029 | 17.498 | 1.1734 |  | 11.09 | -56.383 |  |  |  |  | 20.899 | 87.521 | 98.671 | 16.24 | 85.415 | 21.399 | -22.031 | -1.3768 |  | 2.1693 |  |  | -17.293 | -37.331 | 23.766 | 58.234 | 111.85 | 66.927 | -163.08 | -22.933 | 40.502 |  | 11.107 | 2.5098 | 2.1621 | 13 | 163.72 | 163.22 | 277.8 |  | -578.07 | 577.2 | 589.16 | -155.72 | -154.57 |  | -47.373 |  |  | -118.46 | -120.27 | 56.495 | 56.528 | -71.957 | -72.044 | 72.97 | 72.97 | 62.4 | 60.799 | 22.54 | 42.4 | -364.91 | 105.37 | 106.44 | 16.2 | 19.899 | -54.799 | -55.299 | 1.4993 |  | -586.6 | -354.74 | 546.99 | 442.24 | 46.001 | -424.72 | 423.03 | -157.75 |  | -416.24 | 129.97 | 128.13 | 160.47 | -529.35 |  | -290.65 | 293.45 | -6.802 | 30.955 | 22.239 | -0.424 | -0.438 | -21.76 | 2 | 12.349 | -2.8397 | -40.166 | -16.231 | 34.099 | 52.09 | 52.226 | 0 | 0 | 46.473 | 44.778 | 46.032 |  | -19.7 | 20.561 | 8.1499 |  |  |  | 57.293 | -41.069 | -76.52 | 45.758 | 30.194 |  | -10.899 | 15.593 | 151.22
22/02/2025 | 23:00 | 0 | 19.982 | -40.042 | -33.718 | 27.383 | 0 | 55.117 | -93.13 | 64.783 | 32.784 | 31.975 | -88.8 | -28.91 | 22 | 11.592 | -22 | 13.524 | 187.952 | 11.907 | 11.681 | 19.456 | 0 | 20.385 | 6.4715 |  | 113 | -103.91 | -103.77 | 20.016 | 88.8 | 26.4 | 8.7969 | 0.158 | -51.11 | -51.31 | -44.54 | 51.34 | 51.729 | 19.28 | -1.3288 | 69.277 | 71.859 | 56.047 | -81.179 | 0 | 8.0191 | 7.921 | 78.5 | 79.973 | -5.758 | -29.519 | -419.47 | 28.87 | -14.299 | -14.199 | 86.765 | 0 | -5.0983 | -67.102 | -51.244 | 7.9574 | 0 | 3.0061 | 457.25 | 132.84 | 132.51 | -451.97 | 477.91 | 40.977 | -96.37 | 96.824 | 96.412 | 25.399 | 23.709 | 62.709 | 77.61 | -75.413 | -75.547 | 138.13 | 137.82 | 17.722 | -134.37 | -134.52 | 1.6602 | -112.37 | 19.57 | 25.985 | -31.799 | 225.3 | -15.3 | -3.1892 | -3.1845 | -2.6194 | 66.099 | 65.855 | -33.014 | -104.86 | 16.739 | 16.765 | 55.79 | 75.58 | 47.116 | 44.828 | -35.36 | -2.0095 | 112.32 | 112.14 | -177.31 | 0.0001 | -21.547 | -93.4 | -93.3 | 27.699 | 48.056 | 72.34 | 69.158 | 47.38 | -11.87 | 65.394 | 194.61 | -31.83 | -31.95 | 131.04 | 64.34 | 177.78 | 175.19 | -34.888 | -34.763 | 245.86 | 200.51 | 193.1 | 195.21 | 124.35 | 96.18 | -31.629 | 463.76 | 363.11 | 0 | -25.868 | -28.67 | -24.789 | 25.986 | 14.461 | 139.83 | -73.111 | -194.84 | -58.094 | 0 | -15.799 | 91.2 | 10.6 | 5.5659 | -40.646 | -39.368 | 9.7608 | -95.337 | 52.544 | 25.888 | 0 | 0 | 40.329 | 40.597 | 38.81 | 76.694 | 78.369 | -143.34 | 38.028 | 37.436 | -98.618 | -88.03 | -52.704 | -43.359 | 14.178 | 1.0928 | -8.7399 | 11.4 | -53.846 | 10.174 | -14.567 | 4.1389 | 10.823 | 20.659 | 89.692 | 102.7 | 16.39 | 84.852 | 23 | -21.113 | -2.223 | 2.491 | 1.9914 | 0.066 | 0 | -15.008 | -34.524 | 25.349 | 53.948 | 109.78 | 65.527 | -163.4 | -21.768 | 38.165 | -42.433 | 11.004 | 0.4004 | 0 | 12.811 | 159.45 | 160.65 | 269.89 | -268.76 | -564.39 | 567.14 | 585.01 | -153.86 | -153.47 | -57.822 | -49.546 | 70.102 | 68.551 | -118.46 | -120.27 | 55.759 | 55.704 | -68.241 | -67.887 | 77.419 | 77.44 | 61.799 | 61.799 | 22.643 | 40.72 | -360.35 | 108.91 | 107.32 | 15.199 | 17.7 | -54 | -54.5 | 1.4993 | 1.2137 | -569.33 | -342.52 | 544.04 | 436.28 | 47.845 | -422.66 | 421.62 | -155.31 | -476.42 | -416.07 | 129.29 | 127.67 | 157.68 | -532.34 | 240.47 | -286.3 | 288.57 | -6.7223 | 30.955 | 22.479 | -0.172 | -0.184 | -22.079 | 2.88 | 12.077 | -3.0167 | -41.368 | -16.609 | 36.099 | 54.775 | 55.32 | 0 | 0 | 47.01 | 46.674 | 46.83 |  | -17.399 | 21.092 | 7.73 | 8.6999 | -45.475 | 78.396 | 58.325 | -44.652 | -77.202 | 48.067 | 28.357 | 9.3999 | -8.5 | 19.312 | 151.09
22/02/2025 | 23:30 | 0 | 19.03 | -38.483 | -34.517 | 26.926 | 0 | 54.056 | -93.909 |  | 32.039 | 30.973 | -86.58 | -24.882 | 19.799 | 10.763 | -19.799 | 13.516 | 190.178 | 11.37 | 11.219 | 18.882 | 0 | 20.606 | 7.6361 |  | 113 | -103.75 | -103.05 | 20.543 | 86.58 | 24.2 | 8.4239 | 0.158 | -50.509 | -50.79 | -44.229 | 51.13 | 51.709 | 17.951 | -0.5264 | 66.252 | 68.234 | 56.12 | -78.634 | 0 | 6.8452 | 7.1321 | 76.356 |  |  | -33.615 | -402.12 | 30.021 | -14.499 | -14.499 | 84.479 | 0 | -4.7337 | -67.102 | -49.703 | 7.3934 | 0 | 2.8341 | 432.78 | 123.72 | 123.78 | -415.9 | 458.39 | 40.977 | -92.787 | 95.223 | 90.285 | 25.1 | 22.76 | 60.069 | 75.29 | -80.504 | -80.771 | 129.69 | 131.89 | 18.624 | -127.21 |  | -4.4467 | -107.03 | 19.57 | 25.985 | -28.899 | 214.89 | -15.77 | -1.2106 | 0 | 0 | 67.056 | 67.04 | -35.424 | -99.236 | 15.247 | 15.226 | 51.409 | 71.98 | 45.241 | 42.778 | -33.729 | -2.0095 | 106.89 | 106.44 | -168.54 | 0 | -20.484 | -91.099 | -91 | 27.067 | 45.126 | 67.174 | 65.643 | 44.96 | -10.85 | 65.205 | 194.61 | -31.91 | -32.11 | 126.53 | 62.83 | 168.27 | 164.81 | -39.589 | -39.009 |  |  | 181.73 |  | 120.49 | 98.987 | -30.853 |  |  | 0 | -27.099 | -28.998 | -31.88 | 21.387 | 14.461 | 145.97 | -78.167 | -194.84 | -60.735 | 18.569 | -6.3499 | 96.7 | 10.484 | -1.49 | -39.314 | -38.833 | 7.7128 | -96.704 | 59.427 | 25.364 | 0 | 0 | 39.468 | 39.96 | 39.313 | 80.713 | 80.713 | -153.05 | 41.746 | 41.538 | -107.29 | -95.671 | -53.26 | -44.999 | 13.968 | 0.9744 | -8.6699 | 11.86 | -54.963 | 10.625 | -14.897 | 4.373 | 10.954 | 19.44 | 98.66 | 106.98 | 15.9 | 82.399 | 20.899 | -20.436 | -2.491 | 2.8238 | 1.8577 | 0.066 | 0 | -15.496 | -31.966 | 23.942 | 50.335 | 107.37 | 65.144 | -158.37 | -20.792 | 37.315 | -39.78 | 11.004 | 0 | 0 | 13 | 160.85 | 161.94 | 277 | -277.59 | -574.29 | 575.16 | 585.32 | -155.82 | -153.28 | -56.623 | -48.939 | 70.592 | 70.496 | -118.46 | -120.27 | 57.44 | 56.693 | -62.03 | -62.182 | 81.019 | 80.61 | 57.7 | 57.9 | 21.002 | 39.84 | -356.54 | 105.89 | 105.66 | 15.6 | 14.199 | -56.2 | -57 | 1.4993 | 1.1547 | -567.63 | -331.5 | 533.37 | 403.35 | 37.558 | -416.87 | 420.5 | -151.38 | -478.74 | -410.57 | 126.71 | 124.77 | 157.03 | -517.87 | 238.92 | -280.14 | 280.37 | -6.6427 | 30.955 | 21.36 | 0.011 | -0.004 | -21.2 | 2.96 | 11.948 | -2.6352 | -41.075 | -16.844 | 36.099 | 51.569 | 50.808 | 0 | 0 | 45.385 | 45.082 | 45.371 |  |  | 21.818 | 7.19 | 8.6999 | -45.387 | 77.063 | 58.104 | -44.235 | -75.752 | 48.068 | 26.792 | 4.6999 | -4.8 | 11.471 | 164.87
23/02/2025 | 00:00 | 0 | 18.397 | -36.594 | -34.9 | 25.932 | 0 | 51.476 | -90.313 |  |  | 29.664 | -75.48 | -23.94 | 19.799 | 9.9359 | -17.6 | 12.321 | 182.612 | 10.243 | 10.653 | 16.607 | 0 | 20.518 | 7.0085 |  | 113 | -97.849 | -98.08 | 19.234 | 75.48 | 22 | 7.473 | 0.145 | -45.009 | -45.18 | -42.31 | 45.65 | 45.43 | 17.498 | -0.2329 | 63.45 | 65.782 | 50.14 | -75.82 | 0 | 7.1208 | 7.1218 | 70.998 |  |  | -34.033 | -364.94 | 29.281 | -14.299 | -14.399 | 81.439 | 0 | -4.4032 | -67.102 | -46.161 | 6.4502 | 0 | 2.5842 | 395.45 | 121.58 | 121.86 | -401.45 | 432.34 | 40.977 | -79.525 | 79.894 | 87.011 | 23.659 | 20.84 | 56.889 | 72.529 | -81.441 | -80.504 | 134.29 | 134.68 | 19.703 | -117.62 |  | -7.3301 | -96.52 | 19.57 | 25.985 | -16.2 | 193.19 | -14.96 | 3.7059 | 3.9785 | 4.1784 | 73.718 | 72.646 | -42.519 | -99.235 | 13.464 | 14.623 | 47.06 | 66.18 | 44.772 | 42.338 | -33.799 | -2.0095 | 96.896 | 95.918 | -144.8 | 0.0001 | -20.485 | -88.699 | -88.599 | 26.628 | 42.782 | 61.068 | 62.127 | 42.21 | -9.25 | 62.964 | 194.61 | -31.85 | -32.29 | 123.43 | 62.16 | 156.63 | 155.32 | -42.819 | -42.863 |  |  | 160.28 |  | 115.34 | 92.238 | -30.331 |  |  | 0 | -27.054 | -28.464 | -25.814 | 18.266 | 14.461 | 159.8 | -81.918 | -194.84 | -54.72 | 0 | -13.719 | 115.8 | 10.304 | -6.2641 | -37.825 | -36.661 | 6.885 | -89.027 | 59.424 | 24.376 | 0 | 0 | 39.967 | 39.841 | 38.545 | 81.718 | 82.053 | -160.08 | 48.683 | 49.098 | -112.45 | -102.21 | -53.26 | -47.239 | 14.06 | 0.9268 | -8.6699 | 14.81 | -54.998 | 10.558 | -15.052 | 4.5329 | 10.773 | 19.059 | 102.35 | 114.58 | 14.83 | 82.571 | 22 | -18.923 | -2.9956 | 3.1001 | 1.7023 | 0.066 | 0 | -15.17 | -29.032 | 25.067 | 44.873 | 105.42 | 62.433 | -152.2 | -19.465 | 35.319 | -36.217 | 10.988 | 0 | 0 | 12.447 | 155.68 | 156.8 | 275.7 | -273.1 | -571.28 | 573.74 | 580.52 | -150.58 | -149.86 | -60.784 | -54.048 | 70.951 | 71.386 | -118.46 | -116.25 | 57.582 | 56.802 | -57.722 | -58.149 | 75.389 | 75.04 | 57 | 56.599 | 21.186 | 38.319 | -348.04 | 107.71 | 107.49 | 16.2 | 13.1 | -55.7 | -56.2 | 1.4993 | 1.1547 | -565.29 | -321.7 | 509.68 | 397.78 | 36.429 | -395.68 | 398.61 | -151.3 | -464.22 | -400.36 | 120.55 | 119.5 | 153.65 | -497.34 | 232.98 | -262.67 | 264.18 | -6.7745 | 30.955 | 21.04 | 0.176 | 0.162 | -20.879 | 2.48 | 11.504 | -2.8397 | -42.629 | -17.048 | 37.9 | 52.888 | 52.743 | 0 |  | 44.76 | 45.2 | 45.037 |  |  | 22.361 | 6.7999 | 8.6999 | -48.026 | 78.93 | 61.095 | -47.211 | -77.122 | 52.72 | 24.251 | 2.9 | -3 | 5.3635 | 166.14
MÁXIMO |  | 0 | 24.149 | -27.028 | 9.9369 | 34.365 | 0 | 68.478 | -82.92 | 77.851 | 39.32 | 38.414 | -13.319 | -13.486 | 41.799 | 17.388 | -8.8 | 14.058 | 236.52 | 13.799 | 14.183 | 23.47 | 0 | 21.26 | 8.2757 | 0 | 113 | -75.809 | -75.44 | 22.631 | 97.68 | 48.4 | 12.256 | 0.175 | -27.159 | -27.329 | -26.87 | 54.5 | 54.689 | 22.951 | 14.956 | 79.466 | 82.999 | 61.642 | -66.845 | 0 | 34.473 | 34.058 | 83.322 | 84.662 | -2.0938 | -10.674 | -235.69 | 33.327 | -6.2999 | -6.2999 | 94.704 | 0 | -2.4717 | -67.102 | -31.673 | 11.983 | 7.9613 | 5.4284 | 497.87 | 170.41 | 170.75 | -163.65 | 569.2 | 40.977 | -78.399 | 136.82 | 113.74 | 26.51 | 32.479 | 71.209 | 81.47 | -70.859 | -70.725 | 158.88 | 159.55 | 26.296 | -105.45 | -105.02 | 3.3555 | -76.037 | 19.57 | 25.985 | -0.7 | 266 | -12.47 | 3.7059 | 3.9785 | 4.1784 | 73.718 | 145.37 | -26.713 | -50.994 | 24.499 | 19.128 | 77.459 | 89.809 | 58.366 | 55.375 | -28.439 | -1.7583 | 134.29 | 133.13 | -105.02 | 0.0002 | -17.343 | -71.599 | -71.199 | 32.055 | 68.563 | 87.368 | 99.627 | 68.29 | -6.02 | 71.793 | 198.78 | -1.88 | -1.7799 | 141.55 | 78.22 | 211.49 | 209.96 | -27.286 | -27.318 | 267.2 | 219.29 | 211.98 | 215.57 | 131.24 | 108.76 | -23.371 | 492.46 | 389.4 | 0 | -17.4 | -20.035 | 27.615 | 50.378 | 45.13 | 176.69 | -50.715 | -194.84 | -3.25 | 19.789 | -6.0899 | 129.19 | 17.073 | 44.311 | -33.14 | -32.407 | 10.806 | -42.877 | 74.88 | 26.535 | 0 | 0 | 41.556 | 41.597 | 40.499 | 94.947 | 94.612 | -122.24 | 65.98 | 66.213 | -90.693 | -77.729 | -33.016 | -39.979 | 17.779 | 1.4554 | -2.6099 | 16.6 | -34.213 | 11.511 | -6.607 | 4.7259 | 11.25 | 27.649 | 125.63 | 135.67 | 18.11 | 91.973 | 24.5 | -5.4467 | 5.2044 | 5.5332 | 2.7976 | 0.066 | 0 | -8.3697 | -14.563 | 26.193 | 73.359 | 118.14 | 68.417 | -126.25 | -15.892 | 44.82 | 8.7039 | 12.91 | 10.608 | 10.021 | 14.887 | 244.7 | 240.13 | 288.7 | -268.76 | -477.89 | 622.53 | 620.87 | -128.76 | -129.46 | -46.631 | -34.789 | 70.951 | 71.386 | -98.964 | -102.46 | 63.438 | 63.252 | -10.024 | -10.116 | 150.88 | 151.14 | 67.099 | 67.099 | 22.643 | 46.88 | -287.87 | 113.53 | 113.31 | 19.1 | 31.299 | -25 | -24.5 | 1.6018 | 1.5071 | -293.5 | -24.221 | 640.48 | 463.35 | 113.94 | 0 | 439.81 | 121.86 | -263.01 | 0 | 136 | 135.5 | 166.52 | -251.62 | 379.35 | -120.93 | 310.02 | -4.6404 | 30.955 | 27.6 | 0.966 | 0.955 | -19.36 | 12.239 | 15.33 | -1.5518 | -34.511 | -11.863 | 45 | 56.238 | 56.978 | 0 | 0 | 47.01 | 46.76 | 47.176 | 0 | -3.2999 | 23.557 | 10.109 | 8.6999 | -29.453 | 81.454 | 65.757 | -29.557 | -72.524 | 56.861 | 38.177 | 21.5 | 3.4 | 34.042 | 361.85
MÍNIMO |  | 0 | 13.563 | -48.391 | -36.719 | 22.153 | 0 | 44.418 | -116.81 | 42.542 | 21.493 | 21.159 | -97.68 | -49.645 | 8.8 | 0 | -41.799 | 10.723 | 168.252 | 8.2405 | 8.4803 | 13.868 | 0 | 10.177 | 2.716 | 0 | 113 | -110.11 | -110.12 | 18.062 | 13.319 | 13.2 | 5.182 | 0.132 | -53.889 | -54.959 | -63.38 | 27.329 | 27.29 | 8.8621 | -4.2702 | 54.762 | 56.253 | 26.433 | -88.145 | 0 | 6.8452 | 6.3574 | 54.521 | 55.325 | -8.8987 | -47.326 | -460.04 | 13.534 | -16.499 | -16.599 | 71.328 | 0 | -6.377 | -67.102 | -54.151 | 3.9343 | 0 | 2.1978 | 261.54 | 60.548 | 61.098 | -483.23 | 330.99 | 40.977 | -134.22 | 79.576 | 71.543 | 16.959 | 12.949 | 42.59 | 58.049 | -94.301 | -94.033 | 129.69 | 131.89 | 5.2939 | -175.24 | -174.11 | -14.649 | -132.57 | 19.57 | 25.985 | -55.7 | 153.6 | -18.03 | -18.949 | -18.009 | -17.172 | 0 | 65.855 | -74.051 | -123.44 | 8.4485 | 11.32 | 37.7 | 52.43 | 38.21 | 35.893 | -39.389 | -2.1351 | 78.661 | 76.61 | -193.63 | -0.0001 | -23.975 | -120.19 | -120.5 | 26.628 | 34.286 | 43.222 | 49.822 | 33.79 | -15.33 | 54.013 | 103.8 | -32.65 | -32.74 | 71.79 | 54.89 | 104.89 | 105.23 | -64.391 | -61.718 | 157.17 | 117.02 | 111.22 | 112.83 | 67.775 | 43.612 | -36.429 | 172.38 | 40.681 | 0 | -34.572 | -37.06 | -34.528 | -32.075 | 8.0975 | 33.84 | -101.51 | -194.84 | -69.078 | 0 | -18.979 | 1 | 10.304 | -125.84 | -41.168 | -40.358 | 1.8971 | -110.74 | 9.1977 | 22.674 | 0 | 0 | 37.615 | 37.947 | 36.672 | 71.838 | 72.173 | -181.85 | 29.414 | 29.28 | -133.62 | -123.07 | -64.855 | -52.789 | 5.9626 | 0.6802 | -11.289 | 8.35 | -64.084 | 9.8999 | -15.299 | 0.653 | 10.438 | 10.97 | 79.281 | 92.09 | 12.47 | 65.391 | 15.8 | -30.829 | -5.1694 | -5.6054 | 1.2455 | 0.066 | 0 | -17.293 | -46.828 | 20.084 | 22.688 | 87.535 | 52.064 | -172.18 | -28.702 | 29.311 | -63.572 | 10.321 | 0 | 0 | 11.929 | 133.94 | 133.78 | 269.89 | -285.99 | -616.38 | 482.41 | 296.23 | -228.28 | -227.73 | -64.302 | -58.391 | 56.626 | 56.949 | -175 | -170.62 | 25.194 | 24.271 | -84.567 | -83.395 | 62.75 | 62.409 | 46.799 | 47.099 | 12.06 | -67.76 | -372.5 | 77.15 | 77.783 | 9.3999 | 4 | -61.7 | -62.2 | 1.2759 | 1.0491 | -608.74 | -370.96 | 259.43 | 0 | 11.921 | -442.05 | 0 | -163.02 | -756.09 | -436.01 | 51.722 | 52.405 | -121.64 | -629.16 | 130.47 | -309.44 | 121.3 | -8.3318 | 30.955 | 19.6 | -1.194 | -1.197 | -26.799 | 1.7599 | 8.8381 | -11.659 | -46.407 | -18.69 | 29 | 47.603 | 48.074 | 0 | 0 | 37.145 | 37.019 | 37.462 | 0 | -30.899 | 16.662 | 5.23 | 8.6999 | -55.698 | 72.932 | 47.227 | -54.488 | -80.165 | 33.96 | 21.109 | -3.4 | -21.7 | -199.63 | 144.51
PROMEDIO |  | 0 | 18.7974 | -37.5353 | -25.4325 | 28.9161 | 0 | 57.655 | -104.69 | 60.8409 | 30.8788 | 30.123 | -34.132 | -30.0497 | 24.6579 | 8.9871 | -24.3829 | 13.0062 | 210.7315 | 11.2437 | 11.3498 | 19.3053 | 0 | 18.1224 | 7.0641 | 0 | 113 | -87.6524 | -87.5791 | 19.8701 | 34.1782 | 28.5083 | 9.019 | 0.15162 | -43.5232 | -43.2935 | -44.5228 | 43.8846 | 41.1174 | 16.7131 | 3.2062 | 67.7087 | 70.0565 | 43.0537 | -76.1301 | 0 | 20.3452 | 19.9972 | 67.4424 | 67.7691 | -5.2077 | -28.2733 | -357.9252 | 26.9783 | -13.1762 | -13.1783 | 81.4807 | 0 | -4.5405 | -67.102 | -44.535 | 8.3375 | 3.7379 | 3.7582 | 386.396 | 123.2566 | 116.41 | -352.576 | 468.2165 | 40.977 | -111.8656 | 113.9553 | 95.8606 | 22.5763 | 22.0447 | 59.8901 | 72.323 | -80.6682 | -80.4477 | 145.7677 | 146.6785 | 14.795 | -138.7812 | -134.8587 | -4.1042 | -106.7055 | 19.57 | 25.985 | -22.3871 | 213.8938 | -15.7434 | -6.9897 | -5.8181 | -5.7704 | 4.3099 | 106.9509 | -48.1428 | -88.4843 | 17.239 | 14.5771 | 55.1834 | 71.8206 | 51.0799 | 48.3082 | -34.5836 | -1.9421 | 112.1268 | 106.3975 | -144.0156 | 9.7561e-06 | -21.0038 | -98.8137 | -98.7786 | 29.1018 | 53.3656 | 68.7097 | 77.4713 | 52.9745 | -11.0133 | 64.2381 | 151.8967 | -23.1369 | -22.1885 | 109.0356 | 69.1001 | 150.809 | 155.2705 | -50.1822 | -47.306 | 222.1187 | 177.5941 | 171.7996 | 174.24 | 104.6938 | 83.2432 | -30.4952 | 359.5139 | 243.6171 | 0 | -28.5211 | -30.8611 | -9.8697 | 22.6605 | 20.6352 | 108.8509 | -80.8304 | -194.84 | -43.8575 | 5.0746 | -13.6729 | 61.1514 | 13.993 | -11.939 | -38.1645 | -37.355 | 6.9435 | -79.3949 | 47.8556 | 25.1043 | 0 | 0 | 39.7841 | 40.0057 | 38.6957 | 80.9937 | 80.8355 | -153.004 | 52.0739 | 51.942 | -107.7912 | -94.9858 | -54.2496 | -45.6609 | 14.5972 | 0.95407 | -8.7224 | 12.1144 | -54.9079 | 10.8279 | -13.9064 | 3.9544 | 10.8762 | 18.6982 | 96.8869 | 109.6572 | 14.9277 | 81.9403 | 20.51 | -21.4711 | -1.9064 | 1.8139 | 1.8728 | 0.066 | 0 | -12.6729 | -33.838 | 24.341 | 52.8241 | 106.7758 | 62.9961 | -155.6138 | -23.9956 | 35.1314 | -42.7085 | 11.4535 | 2.602 | 2.364 | 13.1346 | 173.0942 | 172.7537 | 281.3342 | -280.1046 | -547.3954 | 559.236 | 501.4871 | -164.8198 | -164.4446 | -56.3141 | -48.6234 | 67.3167 | 66.9764 | -127.5722 | -130.5608 | 46.8864 | 46.3934 | -45.2202 | -45.0839 | 98.9843 | 102.7731 | 55.6892 | 55.7349 | 18.883 | 4.2082 | -341.6112 | 96.6114 | 96.5449 | 14.0351 | 17.1829 | -45.3474 | -45.5725 | 1.4542 | 1.2159 | -493.4702 | -230.959 | 476.2917 | 253.8292 | 62.8006 | -253.3548 | 254.0669 | -51.1312 | -464.5351 | -251.6365 | 97.9939 | 97.7161 | 37.7678 | -466.0425 | 235.6562 | -229.3946 | 230.3365 | -6.9332 | 30.955 | 22.5828 | 0.086208 | 0.0739 | -22.2596 | 5.9333 | 11.173 | -6.2959 | -40.908 | -16.0778 | 39.012 | 52.1527 | 52.1663 | 0 | 0 | 44.1142 | 44.0472 | 44.3488 | 0 | -16.6779 | 20.8971 | 7.2789 | 8.6999 | -44.668 | 77.2912 | 57.332 | -43.4291 | -75.7083 | 47.5213 | 27.9117 | 7.2047 | -8.5477 | -53.7326 | 227.25
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 22 de Febrero del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/02/2025 | 00:30 | 0 | -3.5197 | 6.0562 | 5.3493 | 7.2257 | 0 | 13.37 |  | 15.68 | 6.2128 | 5.7966 | -17.76 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -19.799 | 4.2378 | -10.513 | 3.6782 | 3.4994 | 6.4928 | 0 | 3.6048 | 1.3654 |  | -0.6936 | 0.393 | 0.394 | 0.689 | -2.22 | -11 | -0.702 | 0.282 | -12.3 | -12.229 |  | -13.81 | -14.34 | 6.3206 | 3.8116 | 21.454 | 26.096 | -18.946 | -1.8754 | -31.821 | -0.0318 | 0.1365 | -22.371 | -20.093 | 6.325 |  | 8.2868 | 5.0144 | -5.5999 | -5.6999 | -26.559 | 0 | -2.739 | 1.3141 | -13.486 |  |  |  | -142.85 | 89.754 | 89.846 | -83.465 | -158.17 | -9.1669 |  |  | 28.661 | 10.09 | 5.36 | -11.609 | 8.93 | -3.8805 | -3.2107 | 9.1711 | 5.4386 | 1.8041 | -1.181 |  | -14.649 | 16.07 | 2.88 | 6.412 | 62 | -29.899 | -2.71 | 41.05 | 41.826 | 40.385 | 0 | 166.88 | -13.049 | -94.395 | -4.9909 | 2.9484 | 36.47 | 11.079 | -3.4375 | -2.7343 | -11.479 | 25.512 | -16.864 | -16.293 | 42.687 | 0.0149 | -6.0118 | 4.5999 | 4.6999 | -7.5878 | 0.7539 | 52.05 | 7.0565 | 1.38 | -6.42 | 8.3565 | -44.527 | -4.78 | -4.94 | 19.19 | -6.9 | -41.018 | -20.79 | -26.151 | -23.372 | 0 | -15.829 | -23.708 | -24.067 | -17.781 | -23.274 | -12.842 | -3.5609 | -13.329 |  | -10.59 | -11.08 | 23.54 | -21.549 | -20.082 |  | -15.509 | -15.087 | 11.81 | 12.449 | -11.109 | 0.2 | 3.442 | -37.149 | -10.814 | -10.98 | 7.8607 |  | -30.382 | 6.2141 | 0 | 0 | 2.6678 | 2.7227 | 2.0894 | -3.1816 | -4.5213 | 28.132 | 9.5357 | 9.6035 | 32.111 | 40.863 | 15.67 | -6.6899 | -1.0029 | 0.2978 | 0.5 | 1.08 |  |  | 7.0629 | 1.126 | 2.2722 | 35.159 | -40.906 | -28.925 | -1.4199 | 24.707 | -0.1 | 20.539 | 4.671 | -5.0524 | 2.018 | 0.072 |  | -9.6591 | -7.527 | 17.798 | -35.461 | -15.562 | -11.031 | 130.74 | -10.416 | -10.466 | -11.704 |  | 9.0035 | 9.0356 | 1 | -4.9884 | -2.2468 | -0.84 | 4.0748 | 29.758 | 58.868 | 73.609 |  | 0 |  | -11.813 |  | -13.182 | 40.03 | 39.172 | -10.43 | -9.5843 | -13.765 | -13.489 |  | 0.4 | -23.299 | -23.5 | 1.0739 | -6.32 | 49.216 | 27.022 |  | -16.5 | -28.2 | -3.2999 | -4.1999 | -17.169 | -17.344 | -69.907 | 4.929 | -286.45 | -1.3236 | 32.193 |  | 54.396 | 156.49 | 77.7 | 42.703 | 33.228 | 33.924 | -50.939 | 236.43 | -150.56 | 105.99 | -88.556 | -0.1624 | 8.8797 | -5.92 | -1.773 | -1.769 | 2 | 1.12 | -2.636 | -7.2922 | 10.841 | -8.6991 | 5.5 | 1.6699 | 1.4049 | 0 | 0 | 3.699 | 3.491 | 2.2857 |  | 12.899 | 10.55 | -0.23 | 0.37 | -4.5908 | -16.647 | -16.62 | -1.8431 | 12.165 | -10.445 | -2.1661 | -14.1 | -2.5 | 41.963 | -150.4
22/02/2025 | 01:00 | 0 | 4.0219 | -8.4066 | 3.1889 | 6.5739 | 0 | 12.241 |  | 14.943 | 5.7938 | 5.4722 | -15.539 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -17.6 | 4.1918 | -1.5646 | 3.7883 | 3.6418 | 6.463 | 0 | 3.9231 | 1.7571 |  | -0.7228 | 0.414 | 0.433 | 1.304 | -4.44 | -13.2 | 0.173 | 0.283 | -12.55 | -12.63 |  | -13.71 | -13.72 | 6.5859 | 3.7141 | 15.685 | 19.836 | -22.365 | -3.8848 | -30.835 | 12.05 | 16.517 | -23.978 | -22.773 | 7.1141 |  | -3.5848 | 3.5955 | -5.2999 | -5.3999 | -20.82 | 0 | -2.5411 | 1.3141 | -14.06 |  |  |  | -110.23 | 84.261 | 84.566 | -86.626 | -144.72 | -9.1669 |  |  | 26.435 | 10.05 | 4.71 | -12.579 | 8.7899 | -6.0238 | -5.622 | 9.4711 | 6.7828 | -0.2891 | -1.3729 |  | -13.126 | 15.644 | 2.88 | 6.412 | 62.2 | -29.299 | -2.7899 | 41.068 | 41.963 | 39.819 | 0 | 163.36 |  | -91.495 | -5.3421 | 2.8228 | 36.65 | 11.09 | -3.5937 | -2.9296 | -11.259 | 25.512 | -16.807 | -16.239 | 43.065 | 0.015 | -5.8711 | 4.5999 | 4.6999 | -7.5891 | 0.5669 | 51.893 | 6.4999 | 1 | -6.31 | 7.857 | -44.02 | -5.88 | -6.11 | 20.8 | -7.17 | -41.854 | -20.945 | -26.189 | -24.863 | 0 | -17.294 | -24.448 | -23.653 | -17.442 | -22.765 | -12.789 | -1.7362 | -16.928 |  | -10.605 | -11.094 | 23.752 | -21.048 | -19.985 |  | -15.912 | -15.33 | 11.25 | 12.46 | -12.779 | 0 | 3.6967 | -37.029 | -10.751 | -11.038 | 7.239 |  | -26.024 | 6.7092 | 0 | 0 | 0 | 2.8805 | 2.296 | -4.0189 | -3.684 | 23.778 | 10.178 | 9.984 | 27.214 | 38.185 | 15.289 | -7.0599 | -1.2062 | 0.3097 | 1.26 | 1.35 |  |  | 7.1519 | 1.166 | 2.2832 | 36.119 | -41.413 | -30.034 | -1.3999 | 26.055 | -0.1 | 21.792 | 4.7719 | -5.1292 | 1.8988 | 0.072 |  | -10.111 | -7.133 | 17.916 | -35.965 | -17.043 | -10.999 | 146.56 | -8.764 | -11.538 | -10.946 |  | 9.1647 | 9.1147 | 1.3939 | -6.722 | -3.146 | -2.0999 | 6.1994 | 32.161 | 58.616 | 73.091 |  | 0 |  | -9.9507 |  | -13.878 | 40.03 | 39.172 | -10.281 | -9.1448 | -12.428 | -12.885 |  | -2.7699 | -23.2 | -23.1 | 0.7919 | -6.1599 | 46.898 | 27.681 |  | -17 | -27.7 | -2 | -2.9 | -17.379 | -17.251 | -71.386 | 6.9116 | -288.41 | -0.9903 | 29.329 |  | 56.951 | 155.33 | 74.753 | 39.807 | 35.402 | 33.029 | -50.149 | 235.45 | -148.91 | 98.712 | -84.181 | -0.116 | 8.8797 | -4.96 | -1.794 | -1.7979 | 1.2 | 1.5199 | -2.4267 | -7.6737 | 11.165 | -8.2017 | 4.8 | 1.88 | 1.95 | 0 | 0 | 3.0648 | 3.0876 | 4.3508 |  | 12.199 | 10.691 | -0.23 | 0.37 | -4.6768 | -16.271 | -17.11 | -1.427 | 12.517 | -11.763 | -1.5153 | -13.6 | -3.2 | 40.181 | -145.78
22/02/2025 | 01:30 | 0 | 3.9754 | -8.3362 | 3.1431 | 6.9012 | 0 | 12.609 |  | 14.31 | 5.3508 | 5.0096 | -13.319 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -17.6 | 4.6905 | -1.3533 | 3.8561 | 3.7278 | 6.6816 | 0 | 4.3907 | 1.7462 |  | -1.1034 | 0.461 | 0.487 | 1.343 | -6.6599 | -13.2 | 0.254 | 0.281 | -14.38 | -14.359 |  | -13.029 | -13 | 6.6755 | 3.548 | 17.875 | 21.497 | -23.259 | -2.947 | -31.236 | 0.6179 | 1.0434 | -22.639 | -21.165 | 5.5359 |  | 5.2447 | 4.1886 | -5.3999 | -5.3999 | -23.746 | 0 | -2.845 | 1.3141 | -11.639 |  |  |  | -132.32 | 78.31 | 78.493 | -55.548 | -158.44 | -9.1669 |  |  | 25.328 | 10.22 | 4.94 | -13.26 | 7.6199 | -5.7559 | -5.354 | 10.326 | 7.7866 | 0.5411 | -0.4627 |  | -11.326 | 15.977 | 2.88 | 6.412 | 61.2 | -28.899 | -2.73 | 40.468 | 41.429 | 39.167 | 0 | 157.69 |  | -87.4 | -7.7057 | 2.7579 | 35.209 | 10.52 | -4.375 | -3.6132 | -10.71 | 25.512 | -17.215 | -17.012 | 43.898 | 0.015 | -5.5802 | 6.9 | 7.0999 | -7.1789 | 0 | 50.315 | 5.7577 | 0.42 | -5.66 | 7.9245 | -44.23 | -5.94 | -6.1199 | 20.26 | -8 | -42.181 | -21.49 | -26.245 | -25.299 | 0 | -21.075 | -27.148 | -26.251 | -5.317 | -11.252 | -14.062 | -32.096 | -21.029 |  | -9.9217 | -10.301 | 17.496 | -25.548 | -24.636 |  | -18.056 | -17.511 | 5.4237 | -9.8899 | -8.34 | 0 | 3.0889 | -42.973 | -11.049 | -11.228 | 7.5293 |  | -26.456 | 6.7092 | 0 | 0 | 0 | 3.1012 | 2.2161 | -2.6793 | -3.5165 | 22.774 | 10.523 | 10.677 | 27.133 | 36.941 | 14.703 | -7.7099 | -1.924 | 0.2978 | 1.08 | 0.3 |  |  | 7.0239 | 1.182 | 2.246 | 35.72 | -39.786 | -28.688 | -1.3099 | 25.696 | -0.1 | 23.496 | 5.4413 | -5.7353 | 1.8825 | 0.072 |  | -10.283 | -4.86 | 18.195 | -37.394 | -16.949 | -11.895 | 143.22 | -10.841 | -11.973 | -6.2996 |  | 9.1207 | 9.0831 | 2 | -7.1939 | -4.9726 | 1.2599 | 4.5294 | 24.16 | 63.188 | 73.388 |  | 0 |  | -10.361 |  | -14.514 | 40.03 | 39.172 | -10.419 | -9.826 | -13.214 | -13.169 |  | -0.64 | -23.299 | -23.5 | 0.7919 | -6.32 | 50.527 | 26.249 |  | -16.899 | -27.7 | -2.0999 | -2.5999 | -17.335 | -17.289 | -70.614 | 14.569 | -291.72 | -4.9532 | 0.304 |  | 53.359 | 156.27 | 79.913 | 45.305 | 32.105 | 32.348 | -50.825 | 241.15 | -150.26 | 104.53 | -90.634 | -0.1404 | 8.8797 | -5.5199 | -1.791 | -1.784 | 1.6 | 1.44 | -2.6194 | -7.7927 | 11.134 | -8.1742 | 4.6999 | 0.481 | -0.477 | 0 | 0 | 2.652 | 3.2737 | 3.0065 |  | 12.3 | 10.638 | -0.22 | 0.37 | -4.6124 | -16.492 | -16.575 | -1.1158 | 12.876 | -11.346 | -1.8247 | -13.5 | -3.2 | 37.499 | -142.67
22/02/2025 | 02:00 | 0 | 3.4763 | -7.2232 | 3.1756 | 6.571 | 0 | 11.856 |  | 12.036 | 4.7328 | 6.1509 | -17.76 | -22 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.5249 | -2.7718 | 4.104 | 3.8987 | 6.9426 | 0 | 4.2324 | 2.3853 |  | -1.1373 | 0.342 | 0.361 | 1.077 | -2.22 | -13.2 | 0.23 | 0.278 | -12.18 | -12.17 |  | -14.84 | -14.84 | 6.2885 | 3.7761 | 19.553 | 20.876 | -17.792 | -1.6074 | -31.621 | -0.6343 | -0.5788 | -20.495 | -19.558 | 5.5359 |  | -3.9492 | 3.0933 | -4.8999 | -4.8999 | -25.009 | 0 | -2.6314 | 1.3141 | -11.442 |  |  |  | -129.06 | 59.633 | 59.663 | -64.373 | -190.08 | -9.1669 |  |  | 22.553 | 8.43 | 4.96 | -9.72 | 6.4699 | -7.3634 | -7.2294 | 10.918 | 8.7447 | 1.0731 | -11.14 |  | -10.982 | 11.498 | 2.88 | 6.412 | 52.5 | -20.6 | -2.5 | 35.493 | 36.427 | 34.774 | 0 | 141.82 |  | -76.568 | -5.6713 | 2.5543 | 28.629 | 12.38 | 8.4423 | 8.4991 | -10.739 | 25.512 | -12.579 | -12.426 | 34.606 | 0.0145 | -5.5304 | 10.1 | 11.8 | -7.4169 | -0.374 | 48.265 | 5.0155 | 0 | -5.5 | 9.234 | -35.429 | -6.3 | -6.4299 | 20.21 | 19.62 | -34.454 | -17.19 | -26.394 | -24.79 | 0 | -11.143 | -16.405 | -16.161 | -3.9047 | -10.012 | -13.534 | -25.201 | -20.698 |  | -9.6674 | -10.533 | 20.157 | -27.108 | -25.724 |  | -16.132 | -15.753 | 6.1244 | 0 | -12.5 | -1.1 | 3.005 | -47.039 | -11.18 | -11.13 | 7.2655 |  | -18.097 | 6.8313 | 0 | 0 | 2.6911 | 3.5699 | 2.644 | -1.1721 | -1.6745 | 27.63 | 11.132 | 11.303 | 30.414 | 39.755 | 16.031 | -6.8599 | -0.7997 | 0.2978 | 0.89 | 0.99 |  |  | 6.9729 | 1.172 | 2.2998 | 35.47 | -39.701 | -28.427 | -1.2199 | 26.691 | -0.1 | 17.829 | 2.4514 | -2.5453 | 1.8152 | 0.033 |  | -10.582 | -14.973 | 20.026 | -32.184 | -21.316 | -9.691 | 144.37 | -6.7809 | -12.987 | 7.0849 |  | 9.1354 | 9.0989 | 2.6787 | -6.6039 | -4.5208 | 1.2599 | 0 | 26.73 | 61.508 | 72.503 |  | 0 |  | -10.535 |  | -11.581 | 38.316 | 39.172 | -10.902 | -10.578 | -12.776 | -12.559 |  | -2.18 | -24.7 | -25 | 0.845 | -6.6399 | 48.944 | 24.645 |  | -17 | -28.5 | -1.1 | -2.0999 | -17.579 | -17.469 | -64.792 | 15.873 | -298.1 | -8.6537 | -33.221 |  | 50.741 | 161.64 | 81.561 | 46.149 | 32.192 | 30.722 | -49.411 | 240.65 | -152.2 | 100.66 | -87.578 | 0.282 | 8.8797 | -5.44 | -1.794 | -1.7929 | 1.6799 | 1.36 | -2.4251 | -7.3228 | 11.573 | -8.2017 | 3.7 | -0.899 | -0.45 | 0 | 0 | 3.7162 | 3.0831 | 3.2733 |  | 12.899 | 10.626 | -0.38 | 0.37 | -4.8874 | -16.05 | -15.767 | -2.2301 | 12.6 | -11.115 | -1.8943 | -14.199 | -3.0999 | 38.475 | -148.49
22/02/2025 | 02:30 | 0 | 3.2604 | -6.8025 | 3.1623 | 6.5619 | 0 | 12.082 |  | 11.753 | 4.6878 | 6.0149 | -17.76 | -22 | -2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.3494 | -3.3619 | 3.9558 | 3.8204 | 6.7131 | 0 | 4.1979 | 2.284 |  | -1.0519 | 0.314 | 0.331 | 0.954 | -2.22 | -13.2 | 0.245 | 0.275 | -12.449 | -12.449 |  | -14.22 | -14.26 | 6.2827 | 3.6359 | 16.742 | 17.37 | -18.308 | -3.215 | -30.763 | 19.426 | 17.167 | -23.308 | -19.959 | 6.7196 |  | -1.8288 | 3.2992 | -5.1999 | -5.1999 | -22.114 | 0 | -2.6305 | 1.3141 | -11.195 |  |  |  | -126.95 | 57.618 | 57.679 | -59.27 | -192.9 | -9.1669 |  |  | 21.715 | 8.64 | 4.94 | -10.18 | 6.88 | -7.8992 | -7.3634 | 12.5 | 10.329 | 0.646 | -12.221 |  | -11.668 | 11.783 | 2.88 | 6.412 | 53.099 | -21 | -2.43 | 35.062 | 36.102 | 34.521 | 0 | 139.39 |  | -75.153 | -6.1302 | 2.9088 | 28.579 | 12.079 | 8.1298 | 8.3038 | -10.369 | 25.512 | -13.1 | -12.326 | 37.315 | 0.0145 | -5.3973 | 10.1 | 11.8 | -7.3645 | -0.374 | 48.107 | 4.6444 | -0.1 | -5.52 | 8.937 | -36.574 | -7.23 | -7.3499 | 21.67 | 18.65 | -37.836 | -18.799 | -28.851 | -26.745 | 0 | -11.498 | -18.705 | -18.236 | -7.7104 | -15.151 | -13.892 | -31.65 | -19.967 |  | -9.5162 | -9.176 | 27.47 | -26.724 | -25.769 |  | -13.896 | -14.886 | 8.7416 | 11.769 | -8.9799 | 16.2 | 3.1997 | -44.186 | -10.221 | -10.039 | 6.7595 |  | -19.773 | 6.1958 | 0 | 0 | 2.5986 | 3.2057 | 2.2389 | -1.0047 | -1.3396 | 24.113 | 12.024 | 11.882 | 27.117 | 36.407 | 14.825 | -7.9799 | -0.8876 | 0.2978 | 1.3 | 2.2 |  |  | 7.1819 | 0.705 | 2.4279 | 35.619 | -39.361 | -28.453 | -0.99 | 27.097 | -0.1 | 17.426 | 2.2414 | -2.3444 | 1.7596 | 0.0668 |  | -9.6415 | -15.018 | 19.323 | -31.848 | -19.065 | -8.8967 | 141.01 | -7.0273 | -12.828 | 7.3684 |  | 9.2599 | 9.2887 | 2.8514 | -6.6981 | -4.969 | -0.84 | 4.5838 | 31.351 | 58.72 | 71.962 |  | 0 |  | -9.7204 |  | -14.505 | 38.316 | 39.172 | -12.314 | -11.946 | -12.863 | -13.3 |  | -2.88 | -23.899 | -24.1 | 0.8102 | -6.6399 | 50.677 | 26.003 |  | -17 | -27.7 | -1.2 | -1.7 | -17.551 | -17.448 | -63.954 | 15.859 | -294.38 | -9.4279 | -30.359 |  | 52.853 | 158.88 | 82.634 | 45.139 | 32.141 | 34.561 | -55.084 | 238.42 | -151.94 | 98.384 | -86.821 | 0.3992 | 8.8797 | -5.6799 | -1.794 | -1.7999 | 1.6 | 1.36 | -2.6016 | -7.7042 | 11.604 | -8.2322 | 4.0999 | 0.453 | -0.267 | 0 | 0 | 2.9502 | 3.4727 | 3.5566 |  | 12.1 | 10.413 | -0.37 | 0.37 | -4.5245 | -16.75 | -17.449 | -1.4875 | 13.053 | -12.049 | -1.4157 | -14 | -3.5999 | 40.163 | -145.65
22/02/2025 | 03:00 | 0 | 3.0997 | -6.5157 | 3.2002 | 6.9947 | 0 | 12.755 |  | 11.754 | 4.5998 | 6.1036 | -17.76 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.399 | 4.228 | -2.1961 | 3.8927 | 3.8063 | 6.9094 | 0 | 4.2106 | 2.3524 |  | -0.9881 | 0.133 | 0.158 | 1.401 | -4.44 | -15.4 | 0.298 | 0.285 | -13.92 | -13.909 | -10 | -13.859 | -13.85 | 6.2647 | 3.6996 | 18.513 | 20.272 | -17.708 | -4.9564 | -31.24 | 1.0277 | 1.2263 | -20.897 | -19.29 | 5.5359 | 28.456 | 0.8549 | 4.6465 | -5.6999 | -5.5999 | -24.015 | 0 | -2.8381 | 1.3141 | -11.675 | 2.1809 | 0 | 1.1767 | -139.13 | 56.489 | 56.398 | -46.947 | -198.85 | -9.1669 |  |  | 21.485 | 8.6599 | 4.98 | -10.14 | 6.75 | -7.3634 | -7.2294 | 13.085 | 11.119 | 0.1809 | -13.435 | -13.418 | -12.455 | 13.18 | 2.88 | 6.412 | 54.4 | -24.299 | -2.43 | 34.487 | 35.801 | 34.209 | 0 | 138.43 |  | -73.941 | -6.287 | 2.9255 | 34.659 | 11.75 | 8.2861 | 8.4991 | -10.529 | 25.512 | -14.672 | -13.967 | 40.46 | 0.0147 | -5.5438 | 12.5 | 11.8 | -7.1789 | -0.748 | 48.423 | 4.4589 | -0.29 | -5.36 | 8.8965 | -40.922 | -6.09 | -6.1999 | 18.71 | 18.829 | -39.254 | -19.49 | -28.656 | -28.027 | 0 | -15.765 | -20.949 | -21.998 | -11.867 | -17.632 | -13.818 | -42.317 | -19.55 | 0 | -9.8113 | -10.077 | 18.979 | -25.419 | -23.704 | 14.864 | -18.419 | -18.154 | 7.076 | -7.4199 | -13.46 | -0.1 | 3.3503 | -45.553 | -11.057 | -11.229 | 6.3363 | 6.6483 | -21.381 | 6.7153 | 0 | 0 | 2.5827 | 2.9886 | 1.8185 | -2.0094 | -1.6745 | 21.601 | 12.963 | 12.941 | 24.582 | 34.652 | 15.084 | -8.2699 | -1.1183 | 0.2886 | 0.8 | 1.47 | -15.051 | 1.3429 | 7.2569 | 0.705 | 2.2458 | 35.7 | -39.126 | -27.655 | -1 | 26.362 | -0.1 | 16.607 | 1.7662 | -1.8765 | 1.7747 | 0.066 |  | -9.6415 | -15.076 | 18.458 | -31.511 | -13.554 | -8.8425 | 135.96 | -7.3899 | -13.182 | 7.9372 | 3.8624 | 9.3038 | 9.2175 | 4 | -7.0468 | -4.5999 | -2.9299 | 6.1983 | 33.134 | 55.5 | 73.119 | 49.563 | 0 | -6.6482 | -9.8564 | -12.429 | -13.146 | 38.316 | 39.172 | -11.177 | -10.633 | -12.505 | -12.99 | -3.44 | -3.16 | -22.6 | -22.899 | 0.7919 | -6.8 | 44.678 | 27.21 | 27.21 | -17 | -28.2 | -1.6 | -2.0999 | -17.456 | -17.482 | -72.627 | 9.6049 | -290.85 | -5.3259 | -3.1324 | 104.21 | 57.035 | 156.87 | 75.539 | 42.914 | 32.524 | 34.937 | -48.765 | 234.99 | -149.01 | 97.509 | -84.827 | -0.2576 | 8.8797 | -5.92 | -1.741 | -1.728 | 1.6799 | 1.6799 | -2.8626 | -7.9667 | 11.223 | -8.3482 | 5.4 | 2.0329 | 1.314 | 0 | 0 | 3.4397 | 3.7786 | 3.0101 |  | 12.1 | 10.364 | -0.41 | 0.37 | -3.79 | -17.17 | -17.468 | 0 | 13.159 | -12.237 | -1.7154 | -14 | -3 | 44.732 | -149.03
22/02/2025 | 03:30 | 0 | 2.9831 | -6.2534 |  | 6.5246 | 0 | 11.666 |  | 11.684 | 4.6308 | 6.0505 | -17.76 | -22 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.2137 | -2.1603 | 3.9561 |  |  | 0 | 4.0545 | 2.3585 |  | -1.0963 | 0.385 | 0.424 |  | -2.22 | -15.4 | 0.325 |  | -12.239 | -12.279 | -10 | -14.369 | -14.489 | 5.6045 | 3.829 | 16.587 | 17.535 | -17.899 | -3.6168 | -30.972 | 10.753 | 12.087 |  | -21.701 | 6.7196 | 37.152 | -11.332 | 3.5833 | -4.7999 | -4.8999 | -21.556 | 0 | -2.5044 | 1.3141 | -12.188 | 2.2356 | 0 | 1.1469 | -130.22 | 57.924 | 58.381 | -65.022 | -198 | -9.1669 |  |  | 20.797 | 8.42 | 4.8699 | -10.09 | 6.4299 | -6.4257 | -6.2917 | 9.3952 | 6.9673 | 1.291 | -10.223 | -10.163 | -13.378 | 12.543 | 2.88 | 6.412 | 51.9 | -21.6 | -2.5199 | 35.558 | 36.513 | 34.819 | 0 | 140.38 |  | -76.953 | -6.1198 | 2.7513 | 32.619 | 11.659 | 8.2861 |  | -10.619 | 25.512 | -13.531 | -13.262 | 33.623 | 0.0146 | -5.4613 | 12.5 | 11.8 | -7.6293 | -0.748 | 48.423 | 4.4589 | -0.38 | -5.7 | 9.909 | -35.477 | -6.23 | -6.3699 | 19.159 | 17.9 | -34.545 | -17.145 | -24.813 | -23.145 | 0 | -12.495 | -17.878 | -17.089 | -11.913 | -15.255 | -13.661 | -24.613 | -19.131 | 0 | -10.102 | -10.235 | 22.177 | -25.097 | -24.424 | -4.1 | -12.32 | -12.098 | 10.684 | 11.949 | -12.529 | -4 | 3.2157 | -44.793 | -11.328 | -11.659 | 6.9918 |  | -22.958 | 6.7825 | 0 | 0 | 2.8568 | 3.851 | 1.4641 | -2.5118 | -3.0142 | 29.137 | 9.3422 | 9.8791 | 31.5 | 40.678 | 15.597 | -7.0599 | -0.6056 | 0.2804 | 0.9 | 2.07 | -14.924 | 1.2336 | 7.0419 |  | 2.1898 | 34.99 | -40.712 | -29.497 | -1.4399 | 26.255 | -0.1 | 17.735 |  | -2.3291 | 1.7442 | 0.0315 |  | -8.8167 | -13.737 | 20.29 | -32.268 | -21.479 | -9.3704 | 143.63 | -7.0972 | -13.101 | 7.249 | 2.9141 | 9.3624 | 9.1938 | 2.3597 | -6.1976 | -5.3545 | -1.6799 |  | 35.603 | 58.822 | 71.388 |  | 0 |  | -9.8985 | -10.881 |  | 38.316 | 39.172 | -10.474 |  | -13.232 |  | -2.14 | -2.1199 | -23 | -23.2 | 0.8102 | -6.48 | 42.64 | 26.229 | 25.936 | -16.899 | -28.2 | -2.4 | -3.4 | -17.222 | -17.41 | -67.701 | 9.592 | -290.61 | -3.3247 | -8.0617 | 104.48 | 55.442 | 155.17 | 77.263 | 40.39 |  | 32.259 | -45.748 | 237.46 | -147.39 | 100.87 | -87.574 | -0.1624 | 8.8797 | -6 | -1.8159 | -1.7979 | 1.44 | 1.9199 | -3.0102 | -8.2017 | 11.866 | -8.2902 | 4.5999 | 2.25 | 1.5499 | 0 | 0 | 3.3768 | 4.3818 | 3.1271 |  | 12.1 | 10.046 | -0.32 | 0.37 | -5.0824 | -16.502 | -16.651 | -1.6014 | 12.073 | -11.604 | -1.6575 | -13.3 | -3.5 | 40.397 | -152.19
22/02/2025 | 04:00 | 0 | 3.4761 | -7.2391 |  | 6.2507 | 0 | 11.424 |  | 11.3 | 4.2928 | 5.72 | -17.76 | -22 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.5525 | -2.6067 | 4.2972 |  |  | 0 | 5.0653 | 2.3756 |  | -0.9759 | 0.375 | 0.395 |  | -2.22 | -15.4 | 0.296 |  | -11.779 | -11.909 | -10 | -14.72 | -14.67 | 5.8841 | 3.9637 | 14.098 | 16.334 | -17.454 | -4.0187 | -30.206 | 13.337 | 18.947 |  | -22.237 | 6.7196 | 33.063 | 2.4889 | 2.8495 | -4.5999 | -4.5999 | -20.965 | 0 | -2.4182 | 1.3141 | -12.085 | 2.0701 | 0 | 1.2204 | -131.8 | 53.01 | 52.827 | -68.666 | -178.23 | -9.1669 |  |  | 19.779 | 8.21 | 4.53 | -10.17 | 5.9699 | -6.0238 | -6.0238 | 16.401 | 13.653 | 1.3395 | -10.253 | -10.135 | -12.466 | 11.785 | 2.88 | 6.412 | 50.799 | -20.7 | -2.38 | 34.491 | 35.919 | 34.428 |  | 136.82 |  | -73.55 | -6.1924 | 2.3323 | 31.829 | 11.59 | 7.8173 |  | -10.199 |  | -13.091 | -12.957 | 32.383 | 0.0145 | -5.1878 | 12.5 | 11.8 | -4.7363 | -0.748 | 48.265 | 4.2733 | -0.45 | -5.38 | 9.126 | -33.794 | -9.91 | -10.119 | 26.23 | 17.579 | -33.145 | -17.063 | -26.055 | -24.79 | 0 | -9.7568 | -15.379 | -16.036 | -7.5472 | -12.402 | -12.966 | -21.314 | -21.175 | 0 | -9.4996 | -9.555 | 17.199 | -26.485 | -25.487 | 24.592 | -16.581 | -15.614 | 7.3948 | -17.859 | -8.8999 | 0.4 | 3.1715 | -45.656 | -11.518 | -11.706 | 7.7778 |  | -23.52 | 6.6055 | 0 | 0 | 2.9456 | 2.4308 | 3.0073 | -2.6793 | -3.0142 | 28.802 | 11.219 | 11.265 | 30.458 | 40.21 | 15.44 | -7.5899 | -0.4994 | 0.2804 | 1.15 | 2.11 | -14.899 | 1.3001 | 7.0789 |  | 2.1696 | 35.169 | -40.299 | -29.03 | -1.1799 | 26.764 | -0.1 | 18.091 |  | -2.3186 | 1.7381 | 0.0278 |  | -9.1548 | -13.712 | 21.711 | -32.94 | -21.799 | -9.2189 | 143.6 | -6.9294 | -13.236 | 7.1059 | 4.2012 | 8.9376 | 8.9565 | 4 | -5.4737 | -4.7063 | 1.2599 |  | 26.534 | 67.002 | 74.606 |  | 0 |  | -9.544 | -11.611 |  | 38.316 | 39.172 | -9.6392 |  | -12.534 |  | -0.19 | 0.35 | -22.799 | -22.7 | 0.8102 | -6.1599 | 47.022 | 27.46 | 27.392 | -16.6 | -27.7 | -2.9 | -3.7999 | -17.496 | -17.194 | -64.179 | 12.478 | -297.26 | -7.1729 | -4.3133 | 107.24 | 50.695 | 154.38 | 75.882 | 47.074 |  | 31.9 | -48.018 | 241.71 | -148.68 | 105.4 | -92.539 | -0.3748 | 8.8797 | -5.1999 | -1.822 | -1.8209 | 1.2799 | 2.48 | -3.2287 | -8.5831 | 11.72 | -8.1132 | 4.9 | 2.4609 | 2.2799 | 0 | 0 | 4.2151 | 3.6633 | 4.0594 |  | 12.3 | 10.214 | -0.33 | 0.37 | -6.1003 | -16.651 | -16.382 | -2.7819 | 12.363 | -11.416 | -1.6893 | -13.399 | -3.0999 | 36.09 | -143.08
22/02/2025 | 04:30 | 0 | 3.9356 | -8.1035 |  | 6.3018 | 0 | 11.483 |  | 11.202 | 4.3268 | 5.6887 | -17.76 | -22 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.3013 | -0.6172 | 4.3385 |  |  | 0 | 4.9648 | 2.3656 |  | -0.9798 | 0.436 | 0.452 |  | -2.22 | -15.4 | 0.372 |  | -12.63 | -12.829 | -10 | -14.21 | -14.1 | 5.9694 | 3.7797 | 15.267 | 16.88 | -16.845 | -2.8131 | -31.192 | 0.9705 | 0.7969 |  | -19.29 | 5.1414 | 27.312 | 3.1179 | 3.7861 | -5.0999 | -5.0999 | -23.501 | 0 | -2.34 | 1.3141 | -11.455 | 2.1002 | 0 | 1.7553 | -138.4 | 53.926 | 54.383 | -65.94 | -179.94 | -9.1669 |  |  | 19.949 | 8.22 | 4.6199 | -10.1 | 6.0599 | -5.354 | -5.488 | 16.94 | 14.894 | 1.2977 | -11.228 | -10.915 | -10.933 | 10.77 | 2.88 | 6.412 | 51.7 | -18.399 | -2.3499 | 34.512 | 35.654 | 33.952 |  | 136.04 |  | -73.878 | -6.1264 | 2.5171 | 29.7 | 11.88 | 7.5048 |  | -10.069 |  | -12.039 | -11.734 | 32.243 | 0.0145 | -5.1339 | 12.5 | 11.8 | -4.4982 | -0.935 | 48.107 | 4.2733 | -0.49 | -5.42 | 8.964 | -32.664 | -10.05 | -10.149 | 26.86 | 17.75 | -32.689 | -17 | -26.19 | -24.781 | 0 | -9.7336 | -16.732 | -16.442 | -14.341 | -24.209 | -13.379 | -23.051 | -23.057 | 0 | -9.9152 | -10.374 | 27.294 | -24.416 | -22.082 | -5.636 | -13.205 | -13.262 | 10.616 | 12.38 | -9.9899 | -5.2 | 3.736 | -40.544 | -11.739 | -11.808 | 8.103 |  | -20.025 | 6.7276 | 0 | 0 | 3.3977 | 3.0566 | 2.5342 | -1.842 | -2.3443 | 30.309 | 11.384 | 11.769 | 30.858 | 40.874 | 15.846 | -7.4199 | -1.2062 | 0.2886 | 0.89 | 1.2 | -16.507 | 1.6076 | 7.0689 |  | 2.3222 | 33.959 | -39.3 | -28.138 | -1.4599 | 30.255 | -0.1 | 16.946 |  | -2.1404 | 1.8015 | 0.0585 |  | -9.8968 | -14.874 | 19.938 | -31.596 | -20.661 | -9.2796 | 143.11 | -7.0821 | -13.027 | 7.5149 | 3.6196 | 8.9742 | 8.8695 | 3.1024 | -6.3812 | -3.303 | 1.6799 |  | 23.418 | 64.285 | 73.748 |  | 0 |  | -9.4858 | -12.348 |  | 38.316 | 39.172 | -8.2659 |  | -13.214 |  | 1.19 | 1.59 | -22.899 | -23.2 | 0.8102 | -5.5199 | 46.076 | 28.169 | 28.064 | -16.5 | -28.2 | -3.2999 | -4.1999 | -17.259 | -17.317 | -67.598 | 13.382 | -292.68 | -6.7574 | -10.95 | 107.82 | 50.637 | 153.69 | 70.603 | 45.829 |  | 31.478 | -47.783 | 240.54 | -144.63 | 109.77 | -95.922 | -0.6091 | 8.8797 | -5.6799 | -1.866 | -1.865 | 1.6 | 2.48 | -3.4296 | -8.3482 | 11.72 | -7.8507 | 4.5 | 1.977 | 0.665 | 0 | 0 | 3.6979 | 2.6978 | 2.3459 |  | 13 | 9.5366 | -0.3 | 0.37 | -4.5956 | -16.929 | -16.986 | -1.8468 | 12.274 | -11.547 | -1.6775 | -14 | -2.5999 | 36.354 | -144.02
22/02/2025 | 05:00 | 0 | 4.0194 | -8.2939 |  | 6.6447 | 0 | 12.231 |  | 11.316 | 4.4618 | 5.85 | -19.979 | -22 | -2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.6604 | 0.2046 | 4.3502 |  |  | 0 | 4.4522 | 2.3821 |  | -1.0739 | 0.361 | 0.367 |  | -2.22 | -15.4 | -0.154 |  | -13.01 | -13 | -10 | -14.069 | -14.06 | 5.9857 | 3.7958 | 16.044 | 17.503 | -16.71 | -4.8225 | -31.334 | 0.9881 | 0.5072 |  | -21.299 | 5.5359 | 27.84 | 2.2577 | 4.246 | -5.1999 | -5.3999 | -23.317 | 0 | -2.2997 | 1.3141 | -11.792 | 2.3454 | 0 | 1.6771 | -139.92 | 54.841 | 54.872 | -64.156 | -181.26 | -9.1669 |  |  | 19.859 | 8.39 | 4.71 | -10.13 | 6.23 | -6.2917 | -6.1578 | 17.743 | 14.594 | 1.4988 | -10.73 | -11.019 | -10.974 | 12.04 | 2.88 | 6.412 | 46 | -20 | -2.25 | 33.764 | 34.855 | 33.205 |  | 132.21 |  | -71.952 | -6.0634 | 2.9873 | 27.93 | 12.689 | 7.8173 |  | -10.289 |  | -13.147 | -13.002 | 33.726 | 0.0147 | -5.2746 | 9.8 | 9.5 | -4.458 | -0.935 | 48.107 | 4.2733 | -0.44 | -5.51 | 8.1405 | -33.064 | -10.37 | -10.42 | 27.97 | 17.65 | -34.109 | -17.399 | -26.215 | -25.309 | 0 | -10.212 | -15.673 | -15.512 | -11.9 | -18.76 | -13.318 | -26.268 | -18.002 | 0 | -9.0808 | -10.312 | 23.093 | -23.366 | -22.192 | -5.636 | -13.711 | -13.408 | 10.859 | 12.489 | -11.389 | 1.2 | 3.6385 | -41.516 | -11.514 | -11.681 | 7.9619 |  | -25.948 | 6.7276 | 0 | 0 | 0 | 3.3251 | 2.3703 | -2.5118 | -2.3443 | 25.453 | 11.835 | 11.851 | 30.307 | 40.682 | 16.309 | -7.5599 | -1.4168 | 0.2978 | 0.96 | 0.77 | -16.742 | 1.5696 | 7.1599 |  | 2.3243 | 33.169 | -39.83 | -27.832 | -1.6299 | 28.301 | -0.1 | 16.672 |  | -1.8207 | 1.7998 | 0.0585 |  | -10.172 | -14.398 | 17.814 | -31.343 | -19.7 | -8.6516 | 143.31 | -7.1715 | -12.924 | 8.0798 | 3.0706 | 9.3331 | 9.265 | 2 | -6.3957 | -4.212 | 1.2599 |  | 28.064 | 66.213 | 72.274 |  | 0 |  | -7.8398 | -13.461 |  | 38.316 | 39.172 | -8.7219 |  | -12.608 |  | -0.09 | 0.57 | -23.5 | -23.299 | 0.8981 | -5.6799 | 45.23 | 27.681 | 27.576 | -16.5 | -27.7 | -3.7 | -4.3 | -17.445 | -17.317 | -65.109 | 13.52 | -291.91 | -5.0357 | -17.383 | 103.58 | 52.84 | 153.74 | 74.174 | 40.709 |  | 32.015 | -49.483 | 237.65 | -147.13 | 107.17 | -93.258 | -0.4211 | 8.8797 | -5.5999 | -1.8309 | -1.8389 | 1.6799 | 2.7999 | -3.2553 | -8.4672 | 11.924 | -8.1132 | 4.4 | 1.3609 | 2.565 | 0 | 0 | 2.7985 | 2.5692 | 3.0277 |  | 12.5 | 9.5337 | -0.3 | 0.37 | -5.543 | -17.059 | -17.755 | -2.1489 | 12.78 | -12.117 | -1.5197 | -13.899 | -3 | 37.639 | -146.43
22/02/2025 | 05:30 | 0 | 4.1714 | -8.6063 |  | 6.5305 | 0 | 12.255 |  | 11.671 | 4.7138 | 6.1573 | -19.979 | -22 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.9027 | 0.65 | 4.2164 |  |  | 0 | 4.1507 | 2.4823 |  | -1.1969 | 0.492 | 0.527 |  | 0 | -13.2 | -0.049 |  | -12.529 | -12.539 | -10 | -13.859 | -13.989 | 5.7561 | 4.0468 | 12.961 | 13.198 | -15.54 | -3.4829 | -31.105 | 10.514 | 18.977 |  | -21.701 | 6.325 | 31.166 | 3.572 | 3.4948 | -4.6999 | -4.5999 | -21.026 | 0 | -2.175 | 1.3141 | -10.367 | 2.2526 | 0 | 1.9209 | -128.6 | 55.146 | 55.33 | -72.049 | -169.38 | -9.1669 |  |  | 20.887 | 8.39 | 4.9 | -9.72 | 6.0999 | -7.2294 | -6.9615 | 19.606 | 17.401 | 0.3947 | -11.678 | -11.93 | -9.7024 | 12.204 | 2.88 | 6.412 | 46.4 | -21.299 | -2.48 | 33.732 | 34.537 | 33.053 |  | 131.44 |  | -71.726 | -5.697 | 2.8283 | 32.45 | 12.649 | 8.4423 |  | -10.739 |  | -13.055 | -13.642 | 31.838 | 0.0143 | -5.5343 | 9.8 | 9.5 | -4.4616 | -0.374 | 48.896 | 4.6444 | -0.09 | -5.54 | 8.181 | -32.936 | -10.34 | -10.38 | 28.74 | 18.35 | -32.818 | -15.645 | -26.914 | -26.118 | 11.444 | -7.6448 | -13.766 | -13.482 | -18.505 | -21.683 | -13.167 | -17.739 | -20.076 | 0 | -10.003 | -9.9563 | 19.386 | -22.056 | -21.509 | -8.196 | -13.921 | -14.332 | 12.712 | 11.029 | -10.359 | -0.9 | 4.177 | -38.276 | -11.081 | -11.329 | 7.3655 |  | -27.602 | 6.7153 | 0 | 0 | 0 | 4.1873 | 1.9011 | -0.8373 | -1.5071 | 25.788 | 12.772 | 12.624 | 28.346 | 38.869 | 17.003 | -7.5899 | -1.5138 | 0.3069 | 1.19 | 0.1 | -16.766 | 1.6681 | 7.0019 |  | 2.3373 | 32.58 | -38.099 | -27.581 | -1.8499 | 27.581 | -0.1 | 16.762 |  | -1.8966 | 1.8271 | 0.0585 |  | -10.421 | -15.855 | 16.877 | -30.671 | -20.499 | -7.7991 | 144.27 | -7.0324 | -12.974 | 7.9583 | 3.3446 | 9.1647 | 9.2096 | 2.7295 | -6.307 | -4.381 | 3.3499 |  | 25.099 | 72.544 | 74.206 |  | 0 |  | -8.1829 | -12.833 |  | 38.316 | 37.952 | -7.9143 |  | -12.623 |  | 3.3199 | 2.8099 | -22.2 | -22.1 | 0.9677 | -6.88 | 42.754 | 27.834 | 27.588 | -16.1 | -28.1 | -4.0999 | -4.6999 | -17.199 | -17.154 | -66.801 | 13.312 | -291.93 | -4.6166 | -5.8228 | 106.38 | 53.584 | 151.64 | 70.748 | 47.323 |  | 30.179 | -45.814 | 242.56 | -145.28 | 113.31 | -98.76 | -0.9363 | 8.8797 | -6.48 | -1.835 | -1.8329 | 1.9199 | 2.88 | -4.2516 | -9.0806 | 12.043 | -7.9087 | 5.0999 | 2.9949 | 2.3039 | 0 | 0 | 2.8155 | 1.9395 | 2.4742 |  | 11.8 | 9.6582 | -0.24 | 0.37 | -5.2885 | -16.415 | -17.106 | -2.4629 | 12.818 | -12.153 | 0 | -13.899 | -3 | 35.026 | -142.59
22/02/2025 | 06:00 | 0 | 4.2996 | -8.9093 |  | 6.488 | 0 | 11.867 |  | 11.71 | 4.7488 | 6.2315 | -19.979 | -19.799 | -4.4 | -1.656 | -13.199 | 4.624 | -0.3801 | 4.3914 |  |  | 0 | 4.3642 | 2.5084 |  | -0.9006 | 0.445 | 0.423 |  | 0 | -17.6 | -0.116 |  | -14.319 | -14.649 | -10 | -12.479 | -12.43 | 4.6449 | 3.9601 | 10.903 | 10.736 | -15.839 | -5.7602 | -30.905 | 11.699 | 7.9747 |  | -23.978 | 7.1141 | 31.939 | 2.8742 | 3.1308 | -4.6999 | -4.6999 | -22.538 | 0 | -2.3506 | 1.3141 | -9.2903 | 2.1107 | 0 | 1.7756 | -117.25 | 51.82 | 51.484 | -61.984 | -165.68 | -9.1669 |  |  | 19.5 | 8.2799 | 4.4099 | -10.25 | 5.78 | -9.6407 | -9.3728 | 22.181 | 20.068 | -0.392 | -13.886 | -13.812 | -9.1545 | 12.797 | 2.88 | 6.412 | 48.099 | -23.6 | -2.2899 | 32.863 | 33.667 | 31.922 |  | 127.37 |  | -68.475 | -5.9808 | 2.8604 | 33.52 | 12.64 | 8.7548 |  | -10.5 |  | -14.604 | -14.055 | 37.232 | 0.0145 | -5.3693 | 9.8 | 9.5 | -3.9294 | -0.187 | 49.054 | 5.2011 | 0.28 | -5.52 | 7.8975 | -36.207 | -10.36 | -10.42 | 28.69 | 19.17 | -35.163 | -17.909 | -32.271 | -30.718 | 0 | -9.235 | -16.422 | -16.055 | -14.395 | -21.173 | -12.492 | -23.393 | -28.396 | 0 | -10.019 | -10.557 | 16.57 | -23.312 | -21.693 | 11.28 | -19.46 | -18.788 | 7.697 | -12.139 | -10.889 | 0.1 | 4.0154 | -42.182 | -10.966 | -11.149 | 7.9411 |  | -24.145 | 6.9717 | 0 | 0 | 3.2331 | 2.4896 | 2.8284 | 0.6698 | 1.0047 | 12.726 | 15.874 | 15.654 | 19.396 | 29.467 | 17.838 | -8.0299 | -2.422 | 0.3152 | 1.62 | -0.29 | -17.66 | 1.605 | 7.1109 |  | 2.29 | 33.45 | -35.535 | -24.784 | -2.0899 | 28.879 | -0.1 | 15.669 |  | -1.4885 | 1.8476 | 0.0585 |  | -10.847 | -15.859 | 18.473 | -29.495 | -13.722 | -6.5931 | 136.27 | -7.2826 | -12.606 | 7.9803 | 3.2429 | 9.2233 | 9.1463 | 3 | -7.5189 | -5.9657 | 0 |  | 28.122 | 65.452 | 69.038 |  | 0 |  | -8.5194 | -11.525 |  | 38.316 | 37.952 | -11.243 |  | -11.245 |  | -0.67 | -0.53 | -23.7 | -24.6 | 0.9494 | -10.079 | 48.994 | 24.676 | 24.484 | -16.2 | -28.2 | -2 | -2.5 | -17.456 | -17.331 | -69.19 | 18.564 | -296.88 | -9.6475 | -13.586 | 108.16 | 53.168 | 155.64 | 76.894 | 45.341 |  | 33.966 | -47.667 | 237.63 | -149.5 | 103.14 | -90.178 | 0.2112 | 8.8797 | -7.0399 | -1.843 | -1.829 | 2.5599 | 2.88 | -4.2379 | -8.9066 | 11.662 | -7.8507 | 4.9 | 1.335 | 0.313 | 0 | 0 | 3.6375 | 3.209 | 2.3594 |  | 12.1 | 8.9303 | -0.12 | 0.37 | -5.3229 | -16.732 | -17.491 | -1.5681 | 12.767 | -12.277 | 0 | -13.8 | -3.2 | 34.997 | -135.47
22/02/2025 | 06:30 | 0 | 4.1624 | -8.5258 |  | 6.526 | 0 | 12.09 |  | 12.431 | 5.1518 | 6.5997 | -19.979 | -22 | -2.2 | 0 | -15.399 | 4.4477 | 0.7269 | 4.2274 |  |  | 0 | 4.2885 | 2.2948 |  | -0.9927 | 0.237 | 0.231 |  | 0 | -15.4 | -0.331 |  | -13.52 | -13.68 | -10 | -13.52 | -13.52 | 4.1011 | 3.7333 | 14.194 | 16.71 | -16.299 | -5.7602 | -30.821 | 12.502 | 11.273 |  | -21.835 | 6.325 | 26.987 | -1.8941 | 4.0883 | -5.1999 | -5.0999 | -19.424 | 0 | -2.3878 | 1.3141 | -10.25 | 2.3152 | 0 | 2.1683 | -122.44 | 49.775 | 50.141 | -53.776 | -163.74 | -9.1669 |  |  | 17.304 | 7.8499 | 4.01 | -10.689 | 5.2699 | -7.0955 | -7.2294 | 25.275 | 23.332 | 4.5138 | -12.541 | -12.49 | -11.78 | 13.222 | 2.88 | 6.412 | 49 | -23 | -2.2899 | 32.662 | 33.709 | 32.202 |  | 127.26 |  | -66.744 | -5.7349 | 2.5672 | 32.2 | 12.76 | 8.7548 |  | -10.439 |  | -14.131 | -14.056 | 35.836 | 0.0147 | -5.4247 | 9.8 | 9.5 | -2.4511 | 0 | 48.107 | 5.7577 | 0.52 | -5.29 | 7.83 | -36.749 | -10.28 | -10.43 | 28.84 | 17.69 | -36.981 | -18.336 | -31.121 | -29.69 | 0 | -10.743 | -18.004 | -16.929 | -14.888 | -19.65 | -11.237 | -31.995 | -32.309 | 0 | -10.806 | -11.391 | 21.439 | -23.7 | -22.392 | -4.1 | -13.806 | -13.464 | 12.502 | 11.889 | -9.71 | -0.6 | 4.5366 | -45.316 | -11.472 | -11.508 | 8.1044 |  | -20.568 | 7.0938 | 0 | 0 | 0 | 4.0881 | 2.5316 | -1.5071 | -2.3443 | 18.42 | 16.008 | 15.811 | 21.496 | 30.454 | 14.308 | -8.8399 | -1.5248 | 0.2804 | 1.3 | 2.35 | -15.061 | 1.3614 | 7.0339 |  | 2.3104 | 34.79 | -35.98 | -24.484 | -2.0899 | 24.22 | -0.1 | 16.111 |  | -1.5779 | 1.8698 | 0.0585 |  | -10.405 | -14.513 | 16.846 | -29.747 | -10.778 | -7.4889 | 135.65 | -7.2957 | -12.799 | 8.0852 | 3.7622 | 9.0255 | 9.0356 | 3.2677 | -9.7023 | -8.124 | -0.42 |  | 28.924 | 61.474 | 67.571 |  | -2.877 |  | -7.6521 | -12.924 |  | 38.316 | 37.952 | -11.754 |  | -12.809 |  | -6.0599 | -5.6799 | -24.299 | -24.2 | 1.1087 | -7.6799 | 46.556 | 20.513 | 20.374 | -15.699 | -27.7 | -1.2999 | -2.0999 | -17.452 | -17.48 | -63.791 | 19.993 | -301.06 | -12.582 | -79.444 | 105.55 | 56.956 | 159.01 | 77.703 | 39.361 |  | 36.686 | -50.195 | 231.61 | -152.87 | 89.05 | -78.144 | -0.7727 | 8.8797 | -6.8 | -1.8719 | -1.8839 | 2.64 | 2.72 | -4.3122 | -8.7296 | 11.427 | -7.6157 | 5.1999 | 0.646 | 0.256 | 0 | 0 | 2.7777 | 2.919 | 2.571 |  | 12.199 | 10.003 | -0.04 | 0.37 | 0 | -17.818 | -18.855 | 0 | 13.409 | -13.074 | 0 | -13.399 | -3.7 | 32.618 | -136.1
22/02/2025 | 07:00 | 0 | 4.0384 | -8.336 | 3.2927 | 6.8085 | 0 | 12.563 |  | 14.205 | 6.0048 | 7.2397 | -22.2 | -22 | -2.2 | 0 | -15.399 | 3.6694 | 0.9091 | 4.4204 | 4.196 | 7.7538 | 0 | 4.195 | 2.3056 |  | -1.0163 | 0.191 | 0.175 | 1.176 | 0 | -15.4 | -0.155 | 0.291 | -15.329 | -15.329 | -10 | -12.47 | -12.51 | 3.228 | 3.3413 | 14.28 | 16.659 | -14.467 | -5.7602 | -30.937 | -0.3088 | -0.0792 | -22.371 | -18.218 | 4.7468 | 24.903 | 1.6798 | 5.0689 | -5.7999 | -5.7999 | -22.307 | 0 | -2.5154 | 1.3141 | -10.138 | 2.3956 | 0 | 2.0559 | -130.43 | 54.017 | 53.559 | -53.257 | -164.19 | -9.1669 |  |  | 19.44 | 8.4899 | 4.65 | -10.199 | 5.9299 | -8.4351 | -7.8992 | 27.733 | 25.349 | 0.9596 | -14.603 | -14.483 | -9.3608 | 12.309 | 2.88 | 6.412 | 48.799 | -21.2 | -2.3299 | 32.315 | 33.315 | 32.124 | 0 | 127.75 |  | -68.35 | -5.6193 | 2.4697 | 26.37 | 13.829 | 9.2236 | 9.378 | -10.389 | 25.512 | -13.319 | -13.216 | 37.697 | 0.0148 | -5.3661 | 7.3 | 7.1999 | -2.9431 | 1.5019 | 49.527 | 7.4276 | 1.79 | -5.74 | 7.8165 | -38.497 | -10.83 | -11.029 | 30.35 | 18.56 | -38.981 | -19.481 | -32.852 | -31.936 | 0 | -11.495 | -16.935 | -16.388 | -10.658 | -19.231 | -11.407 | -35.134 | -51.757 | 0 | -12.878 | -12.73 | 22.896 | -25.738 | -24.369 | 2.576 | -14.843 | -15.32 | 9.995 | 12.289 | -7.5899 | 3 | 4.9739 | -49.52 | -11.904 | -11.595 | 5.8728 | 13.624 | -23.497 | 7.1914 | 0 | 0 | 0 | 3.6229 | 3.0289 | -1.1721 | -1.1721 | 12.224 | 17.399 | 17.527 | 17.371 | 26.354 | 14.312 | -9.1899 | -2.1327 | 0.3152 | 1.48 | 2.08 | -14.091 | 1.3178 | 6.9529 | 0.992 | 2.1682 | 34.479 | -34.891 | -24.097 | -2.3399 | 23.552 | -0.1 | 15.085 | 1.5487 | -1.5723 | 1.8914 | 0.0585 |  | -10.907 | -15.439 | 16.495 | -28.402 | -7.54 | -7.0051 | 126.74 | -7.0818 | -11.57 | 7.8005 | 2.8322 | 9.3038 | 9.2413 | 2 | -15.499 | -14.3 | -8.38 | 11.859 | 41.279 | 44.201 | 48.183 | 44.137 | -7.4964 | 0 | -6.7119 | -13.721 | -12.862 | 34.156 | 37.952 | -16.917 | -16.214 | -14.369 | -14.029 | -8.9499 | -8.75 | -27.299 | -27.899 | 1.0208 | -8 | 45.74 | 20.886 | 20.788 | -15.699 | -27.7 | 0.8 | 0.3 | -17.843 | -17.885 | -65.137 | 28.137 | -304.88 | -21.784 | -82.183 | 102.53 | 64.599 | 156.77 | 92.708 | 30.406 | 37.999 | 39.3 | -44.835 | 219.27 | -163.84 | 65.896 | -55.16 | 0.9851 | 8.8797 | -8.56 | -1.8439 | -1.853 | 4.0799 | 1.2 | -4.5695 | -7.6462 | 10.606 | -7.5272 | 4.4 | -1.0349 | -0.851 | 0 | 0 | 3.3737 | 2.6558 | 2.7655 |  | 11.699 | 8.3398 | 0.06 | 0.37 | 0 | -19.106 | -19.926 | 2.7659 | 14.389 | -14.187 | 0 | -13.1 | -3.7 | 24.329 | -126.37
22/02/2025 | 07:30 | 0 | 3.9981 | -8.7683 | 6.3095 | 8.0606 | 0 | 15.24 |  | 16.195 | 6.9347 | 8.3252 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0 | -15.399 | 3.4628 | 6.5 | 5.049 | 4.9001 | 8.73 | 0 | 4.1877 | 2.3337 |  | -0.9302 | -0.232 | -0.209 | 1.2589 | 0 | -17.6 | -0.047 | 0.296 | -8.6999 | -8.1999 | -10 | -16.379 | -15.819 | 4.5669 | 3.2761 | 21.117 | 22.549 | -19.283 | -7.3677 | -31.737 | 16.744 | 13.559 | -20.361 | -17.28 | 7.5087 | 42.1 | 72.506 | 4.2052 | -5.4999 | -5.5999 | -20.352 | 0 | -3.4297 | 1.3141 | 1.257 | 5.907 | 0 | 1.7123 | -171.78 | 63.203 | 62.807 | -54.741 | -166.34 | -9.1669 |  |  | 27.194 | 8.2799 | 5.0599 | -7.13 | 8.6 | -12.453 | -12.587 | 24.16 | 21.498 | -0.813 | -16.604 | -16.734 | 0.7322 | 11.698 | 2.88 | 6.412 | 56 | -19.899 | -2.7899 | 36.862 | 36.88 | 35.585 | 0 | 149.33 |  | -74.809 | 1.1776 | 2.8176 | 34.529 |  | 11.098 | 11.233 | -11.719 | 25.512 | -13.065 | -12.636 | 36.412 |  |  | 2.5999 | 2.7 | -2.5585 | 3.746 | 50.789 | 10.581 | 4.09 | -6.29 | 9.5174 | -34.566 | -10.44 | -10.56 | 29.78 | 21.01 | -30.745 | -16.545 | -34.208 | -33.936 | 18.137 | -1.3485 | -9.6502 | -9.529 | -22.929 | -28.656 | -11.305 | -27.851 | -61.777 | 0 | -13.68 | -13.994 | 30.909 | -21.513 | -20.891 | -10.244 | -16.817 | -15.822 | 19.763 | 12.359 | -12.949 | 0.2 | 5.7721 | -46.356 | -12.669 | -12.547 | 7.3376 | 15.7 | -23.221 | 6.5505 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 2.505 | 4.1864 | 4.8562 | 14.066 | 20.724 | 20.048 | 21.648 | 32.297 | 15.851 | -9.7699 | -2.7223 | 0.2804 | 1.81 | 1.78 | -16.036 | 1.2909 | 7.1839 | 1.2569 | 2.2066 | 31.909 | -36.485 | -26.351 | -2.2799 |  | -0.1 | 23.43 | 5.5495 | -5.8837 | 1.9144 | 0.0585 |  | -8.4173 | -12.461 | 18.253 | -35.797 | -17.144 | -15.108 | 159.96 | -9.6601 | -11.657 | -7.1138 | 3.3075 | 9.0475 | 9.0514 | 3 | -16.371 | -14.858 | -10.059 | 7.6638 | 27.025 | 49.173 | 40.686 | 43.421 | -9.7031 | -6.4893 | -7.1772 | -12.593 | -13.466 | 34.156 | 27.276 | -17.23 |  | -16.55 | -16.711 | -10.329 | -10.39 | -25.799 | -25.899 | 0.986 | -5.1999 | 44.954 | 20.044 | 19.644 | -14.8 | -26.5 | 1.7 | 1.1 | -17.982 | -17.766 | -71.865 | 37.39 | -310.72 | -22.741 | -93.093 | 104.34 | 62.946 | 161.54 | 95.244 | 31.694 | 39.464 | 38.847 | -51.181 | 221.99 | -167.3 | 60.539 | -52.771 | 1.4074 | 8.8797 | -8.3999 | -1.677 | -1.659 | 4.0799 | 1.12 | -4.5195 | -7.2648 | 8.5557 | -7.4998 | 6.5 | 0.883 | 0.406 | 0 | 0 | 3.3118 | 3.0796 | 3.9904 |  | 11.199 | 8.5978 | 0.23 | 0.37 | 0 | -18.884 | -21.125 | 3.6212 | 14.239 | -14.264 | 0 | -11.8 | -5.6999 | 7.4519 | -109.71
22/02/2025 | 08:00 | 0 | 4.0704 | -8.4525 | 9.1913 | 8.3907 | 0 | 15.35 |  | 17.736 | 7.5767 | 8.9743 | -19.979 | -22 | -2.2 | 0 | -15.399 | 3.78 | 5.9556 | 5.5684 | 5.4821 | 9.8964 | 0 | 4.2343 | 2.3212 |  | -1.0451 | -0.237 | -0.216 | 1.464 | -2.22 | -15.4 | 0.026 | 0.302 | -7.2199 | -7.19 | -10 | -17.139 | -17.139 | 3.9169 | 3.9967 | 20.134 | 21.376 | -18.7 | -6.9658 | -31.531 | 13.698 | 14.306 | -19.959 | -17.95 | 7.5087 | 41.598 | 74.809 | 4.4067 | -5.2999 | -5.2999 | -19.826 | 0 | -2.5503 | 1.3141 | 1.255 | 6.4778 | 2.7162 | 1.7337 | -168.98 | 66.835 | 67.69 | -57.159 | -149.88 | -9.1669 |  |  | 31.595 | 8.85 | 6.1399 | -4.9 | 9.4499 | -20.223 | -20.089 | 27.62 | 25.975 | -3.5103 | -19.209 | -18.932 | 1.9344 | 7.7035 | 2.88 | 6.412 | 54.299 | -13.199 | -3.0299 | 35.536 | 36.863 | 35.16 | 0 | 153.18 | -27.377 | -78.866 | 2.877 | 2.8101 | 33.27 |  | 12.192 | 12.307 | -12.5 | 25.512 | -8.8621 | -9.0573 | 26.852 |  |  | 0 | 0 | -2.1606 | 5.055 | 53.785 | 12.251 | 5.47 | -7.1 | 10.746 | -25.991 | -10.34 | -10.39 | 32.04 | 22.1 | -25.018 | -12.909 | -38.445 | -37.254 | 25.72 | 3.6024 | -4.8413 | -2.5985 | -18.398 | -25.191 | -11.36 | -21.039 | -75.399 | 0 | -13.584 | -14.037 | 34.847 | -24.587 | -23.488 | 15.888 | -24.359 | -23.408 | 20.908 | 0 | -6.6599 | 12.8 | 5.6427 | -45.604 | -11.496 | -11.455 | 6.5174 | 19.989 | -29.179 | 5.9822 |  | 0 | 0 | 3.0118 | 1.1533 | 11.219 | 11.219 | 22.941 | 24.064 | 24.095 | 26.489 | 36.099 | 13.238 | -8.9999 | -1.4168 | 0.2804 | 0.81 | 2.59 | -14.78 | 1.4424 | 7.0869 | 1.3229 | 2.2934 | 33.4 | -39.202 | -29.414 | -2.1699 |  | -0.1 | 23.667 | 6.0501 | -6.3252 | 1.9006 | 0.0585 |  | -9.1871 | -14.88 | 17.096 | -35.377 | -19.998 | -14.893 | 165.08 | -9.1281 | -10.87 | -7.6353 | 3.2147 | 9.7726 | 9.8029 | 3 | 12.906 | 14.73 | -19.279 | 23.299 | 12.386 | 55.805 | 43.13 | 6.7837 | 7.0962 | 0 | 0 | -13.357 | -16.859 | 21.001 | 27.276 | -20.609 |  | -18.542 | -18.68 | -9.2399 | -9.0299 | -24.299 | -24.399 | 0.9146 | -2.4 | 38.274 | 13.241 | 13.135 | -14 | -25.2 | 5.0999 | 4.5999 | -17.975 | -17.834 | -85.532 | 46.923 | -310.76 | -26.862 | -121.71 | 99.846 | 70.771 | 152.57 | 99.082 | 27.089 | 39.161 | 39.694 | -39.012 | 210.51 | -170.65 | 39.471 | -36.608 | 0.0256 | 8.8797 | -7.6799 | -1.6749 | -1.6829 | 4 | 1.5199 | -4.6274 | -7.7622 | 11.134 | -8.0857 | 4.5 | 1.753 | 2.6779 | 0 | 0 | 3.3927 | 3.7861 | 2.8642 |  | 8.8999 | 8.7584 | 0.3 | 0.37 | 6.3939 | -21.097 | -24.014 | 9.0176 | 16.314 | -19.495 | 1.8573 | -10.3 | -7.0999 | -12.997 | -87.371
22/02/2025 | 08:30 | 0 | 4.248 | -9.168 | 16.003 | 10.136 | 0 | 18.92 |  | 20.535 | 8.8227 | 10.214 | -13.319 | -24.2 | -2.2 | 0 | -17.6 | 3.553 | 14.306 | 5.4799 | 5.681 | 10.15 | 0 | 4.4799 | 1.769 |  | -1.1474 | 0.085 | 0.108 | 1.286 | -6.6599 | -15.4 | 0.381 | 0.306 | -7.17 | -7.09 | -10 | -17 | -17.129 | 4.9847 | 3.6076 | 23.871 | 27.173 | -23.05 | -7.7696 | 0 | 16.575 | 10.365 | -25.72 | -22.773 | 7.5087 | 44.641 | 88.399 | 3.875 | -4.8999 | -4.8999 | -20.472 | 0 | -2.5602 | 1.3141 | 2.9165 | 8.32 | 3.7376 | 2.3865 | -176.06 | 79.927 | 80.111 | -68.605 | -156.96 | -9.1669 |  |  | 36.724 | 12.72 | 6.8899 | -9.97 | 12.939 | -18.749 | -18.615 | 28.936 | 26.518 | -3.5004 | -20.98 | -21.009 | 3.0817 | 12.555 | 2.88 | 6.412 | 73.3 | -24.1 | -4.3099 | 34.227 | 35.189 | 34.166 | 0 | 146.61 | -27.299 | -80.134 | 6.5599 | 3.4787 | 34.259 |  | 14.692 | 14.456 | -14.069 | 25.512 | -13.523 | -13.588 | 44.177 |  |  | -9.1 | -7.5 | -2.7819 | 6.9251 | 52.681 | 15.591 | 7.76 | -6.33 | 12.73 | -42.057 | -10.53 | -10.649 | 33.39 | 27.07 | -37.309 | -18.027 | -43.076 | -42.063 | 35.203 | 10.304 | -0.8658 | -0.1382 | -23.598 | -32.918 | -14.574 | -11.234 | -71.974 | 0 | -14.392 | -15.159 | 40.517 | -19.509 | -18.281 | -17.924 | -25.26 | -24.892 | 27.536 | 12.529 | -7.0199 | 0.1 | 6.4786 | -44.464 | -10.348 | -10.338 | 6.815 | 22.216 | -30.261 | 6.031 |  | 0 | 2.7468 | 3.1959 | 3.1308 | 11.387 | 11.052 | 17.247 | 27.868 | 28.066 | 23.26 | 34.682 | 18.404 | -8.2799 | -1.523 | 0.2978 | 1.75 | -0.26 | -18.641 | 1.4365 | 7.2009 | 0.848 | 2.5078 | 33.049 | -38.384 | -27.226 | -1.7399 |  | -0.1 | 23.681 | 6.564 | -6.8503 | 2.0232 | 0.0585 |  | -9.0893 | -20.566 | 16.613 | -34.453 | -22.348 | -14.448 | 166.8 | -8.4755 | -10.148 | -8.3122 | 1.9402 | 10.168 | 10.206 | 1 | 14.389 | 17.242 | -16.34 | 21.12 | 8.4986 | 57.312 | 49.812 | 10.536 | 10.469 | 0 | 0 | -13.258 | -15.395 | 35.98 | 37.98 | -15.83 |  | -19.446 | -19.209 | -5.3 | -5.19 | -24.5 | -24.5 | 0.9677 | 1.0399 | 44.198 | 16.781 | 16.451 | -13.1 | -25.6 | -0.3 | -0.8 | -17.818 | -17.584 | -105.24 | 31.652 | -303.66 | 0 | -86.543 | 0 | 0 | 122.14 | 135.3 | 0 | 38.412 | 36.629 | -13.193 | 232.29 | -181.56 | 57.061 | -50.543 | 1.1486 | 8.8797 | -7.36 | -1.7 | -1.684 | 3.1199 | 2.16 | -3.9721 | -8.4672 | 13.127 | -7.9972 | 3 | 0.621 | 0.925 | 0 | 0 | 3.2843 | 2.5617 | 3.0861 |  | 10.6 | 8.7509 | 0.35 | 0.37 | 3.9309 | -19.942 | -23.893 | 6.3654 | 15.7 | -18.927 | 2.2221 | -11.5 | -5.0999 | -7.4377 | -88.248
22/02/2025 | 09:00 | 0 | 4.5635 | -9.7954 | 8.6637 | 10.662 | 0 | 20.408 |  | 22.136 | 9.6877 | 11.209 | -13.319 | -24.2 | 0 | 0 | -17.6 | 2.9524 | 14.16 | 5.9093 | 5.7752 | 10.545 | 0 | 5.014 | 1.84 |  | -1.1098 | 0.073 | 0.004 | 1.5119 | -6.6599 | -13.2 | 0.401 | 0.308 | -8.2899 | -8.1899 | -10 | -16.639 | -16.01 | 5.0544 | 3.0713 | 26.369 | 28.446 | -23.278 | -9.2431 | 0 | 9.2016 | 5.2892 | -25.854 | -21.835 | 7.5087 | 39.702 | 82.95 | 3.3454 | -4.7999 | -4.5999 | -21.088 | 0 | -2.6758 | 1.3141 | 3.5698 | 8.6008 | 3.9405 | 2.8372 | -163.82 | 81.057 | 81.179 | -66.428 | -146.69 | -9.1669 |  |  | 38.042 | 14.01 | 8.02 | -8.88 | 15 | -14.731 | -14.865 | 29.666 | 27.641 | -3.036 | -27.684 | -27.563 | 3.0858 | 3.4178 | 2.88 | 6.412 | 57.9 | -4.5999 | -4.5999 | 30.038 | 31.065 | 29.221 | 0 | 131.74 | -25.628 | -75.504 | 6.24 | 3.974 | 37.119 |  | 3.4423 | 4.0069 | -15.009 | 25.512 | -4.5879 | -3.8905 | 30.76 |  |  | -10.3 | -10.199 | -1.7102 | 8.9822 | 56.939 | 18.56 | 9.83 | -7.23 | 13.594 | -30.881 | -10.16 | -10.229 | 34.85 | 0.49 | -26.236 | -13.236 | -37.091 | -35.236 | 34.734 | 12.509 | 1.6803 | 2.8125 | -6.0549 | -16.26 | -14.54 | -8.2467 | -58.69 | 0 | -14.198 | -15.012 | 29.035 | -21.476 | -19.575 | 6.16 | -24.156 | -23.9 | 17.829 | 0 | -10.269 | 0.3 | 6.4139 | -47.686 | -11.01 | -10.873 | 6.6716 | 9.4497 | -36.699 | 6.5139 |  | 0 | 0 | 2.8819 | 2.1687 | 6.1958 | 6.1958 | 23.108 | 23.059 | 22.117 | 27.27 | 38.196 | 14.635 | -8.1099 | -2.6509 | 0.3243 | 1.74 | -0.06 | -15.541 | 1.6867 | 7.2149 | 0.694 | 2.3652 | 34.84 | -42.425 | -30.839 | -1.8599 |  | -0.1 | 23.472 | 6.9963 | -7.3354 | 2.1503 | 0.0585 |  | -9.0893 | -17.558 | 19.132 | -33.276 | -20.719 | -14.783 | 165.52 | -7.784 | -9.076 | -9.2262 | 1.8144 | 10.798 | 10.673 | 1 | 16.512 | 17.018 | -18.02 | 21.835 | 11.949 | 50.043 | 52.131 | 8.8451 | 7.6301 | 0 | 0 | -11.126 | -13.391 | 35.98 | 37.98 | -12.655 |  | -21.266 | -21.688 | -7.6999 | -7.8099 | -22.899 | -23.2 | 1.0904 | 3.1199 | 37.83 | 19.146 | 19.045 | -11.8 | -25.2 | -3.2999 | -4.1999 | -17.519 | -17.481 | -109.13 | 22.982 | -301.29 | 0 | -112.65 | 0 | 0 | 120.02 | 125.08 | 0 | 38.627 | 38.554 | -10.325 | 226.06 | -174.32 | 59.681 | -50.599 | -0.3503 | 8.8797 | -6.5599 | -1.602 | -1.5889 | 2.88 | 2.5599 | -4.0155 | -8.3207 | 12.687 | -7.4387 | 2.2999 | -0.004 | 0.482 | 0 | 0 | 4.3819 | 3.1477 | 3.3151 |  | 10.3 | 9.8162 | 0.52 | 0.37 | 3.456 | -19.875 | -22.966 | 6.4136 | 16.01 | -18.93 | 2.314 | -11.5 | -5.3 | 0.9789 | -99.26
22/02/2025 | 09:30 | 0 | 4.6514 | -10.345 | 6.7681 | 11 | 0 | 21.384 |  | 23.942 | 10.678 | 12.001 | -19.979 | -22 | -2.2 | 0 | -15.399 | 3.3744 | 15.349 | 6.545 | 6.4643 | 11.411 | 0 | 5.0026 | 2.1025 |  | -1.014 | -0.009 | 0.018 | 1.5849 | -2.22 | -15.4 | 0.533 | 0.311 | -7.78 | -7.8099 | -10 | -17.01 | -17.03 | 6.853 | 3.5726 | 25.552 | 26.957 | -20.271 | -8.1715 | 0 | 0.2209 | 0.0349 | -23.04 | -20.629 | 6.325 | 33.995 | 84.932 | 4.1093 | -4.7999 | -4.7999 | -20.043 | 0 | -2.6626 | 1.3141 | 3.6099 | 8.8321 | 3.9139 | 2.7559 | -169.4 | 84.719 | 85.543 | -82.844 | -138.76 | -9.1669 |  |  | 40.397 | 14.1 | 8.21 | -7.3699 | 15.659 | -17.544 | -17.678 | 30.641 | 28.285 | -4.3397 | -28.487 | -28.82 | 2.9117 | 0.9773 | 2.88 | 6.412 | 57.299 | -1.7 | -4.69 | 30.032 | 31.414 | 29.671 | 0 | 135.86 | -25.437 | -77.357 | 7.6585 | 3.9896 | 40.29 |  | 4.2236 | 4.5928 | -15.609 | 25.512 | -2.1883 | -2.307 | 25.435 |  |  | -10.8 | -10.5 | -1.9213 | 10.104 | 58.043 | 19.859 | 10.77 | -7.41 | 14.755 | -24.471 | -11.2 | -11.42 | 36.37 | 1.71 | -21.29 | -10.472 | -38.46 | -36.463 | 43.834 | 19.666 | 8.204 | 8.1991 | -4.9786 | -10.986 | -15.694 | 7.7977 | -59.443 | 0 | -14.963 | -15.774 | 28.585 | -21.535 | -20.578 | 12.304 | -25.785 | -25.285 | 14.197 | -7.5699 | -10.729 | -4.2 | 6.5129 | -47.933 | -11.512 | -11.298 | 6.6775 | 5.1197 | -25.078 | 6.5139 |  | 0 | 3.0682 | 3.5785 | 2.3061 | 10.047 | 8.3728 | 17.75 | 22.236 | 22.401 | 25.486 | 36.975 | 20.641 | -6.7399 | -0.8016 | 0.3509 | 0.9 | 0 | -21.334 | 1.6991 | 7.4729 | 0.73 | 2.411 | 33.849 | -41.907 | -29.565 | -1.5399 |  | -0.1 | 23.642 | 6.9082 | -7.2332 | 2.2717 | 0.0585 |  | -8.9478 | -18.462 | 17.476 | -33.192 | -22.331 | -14.399 | 164.02 | -7.4703 | -9.9322 | -8.8941 | 1.8421 | 10.578 | 10.704 | 1.2523 | 13.948 | 15.706 | -17.18 | 18.85 | 5.8615 | 54.438 | 55.779 | 9.9427 | 10.288 | 0 | 0 | -14.226 | -15.56 | 35.98 | 37.98 | -13.473 |  | -22.305 | -22.199 | -8.0699 | -7.92 | -24.5 | -23.299 | 1.0208 | 5.44 | 43.269 | 19.081 | 18.983 | -11.399 | -25.1 | -3.2999 | -3.7999 | -17.338 | -17.41 | -111.18 | 23.191 | -305.25 | 0 | -125.6 | 0 | 0 | 117.04 | 129.4 | 0 | 38.553 | 38.15 | -9.9507 | 232.18 | -177.59 | 60.299 | -53.181 | -0.2087 | 8.8797 | -6.5599 | -2.0599 | -2.0369 | 2.4 | 0.88 | -3.1516 | -6.8833 | 12.159 | -7.7622 | 1.6 | -1.7829 | -1.2 | 0 | 0 | 2.9357 | 2.8915 | 3.2435 |  | 10.699 | 9.449 | 0.56 | 0.37 | 4.4339 | -18.789 | -23.894 | 6.4476 | 14.696 | -19.046 | 3.156 | -11.699 | -4.6999 | -3.8993 | -96.487
22/02/2025 | 10:00 | 0 | 5.2529 | -11.019 | 1.9282 | 10.969 | 0 | 20.995 |  | 25.704 | 11.564 | 12.995 | -22.2 | -24.2 | -2.2 | 0 | -17.6 | 3.4239 | 13.869 | 7.0133 | 6.7793 | 11.97 | 0 | 4.8231 | 2.2233 |  | -1.0219 | 0.128 | 0.042 | 1.4449 | 2.22 | -13.2 | 0.456 | 0.306 | -6.98 | -6.9899 | -10 | -16.469 | -16.52 | 6.5507 | 3.6684 | 17.712 | 18.175 | -16.943 | -8.8412 | 0 | 28.598 | 14.413 | -24.514 | -21.969 | 8.2978 | 45.601 | 86.374 | 3.9299 | -4.6999 | -4.6999 | -13.918 | 0 | -2.4874 | 1.3141 | 1.6765 | 9.3285 | 4.1022 | 2.8274 | -148.28 | 109.92 | 109.46 | -105.98 | -87.331 | -9.1669 |  |  | 45.456 | 13.72 | 8.31 | -5.98 | 16.079 | -18.749 | -18.749 | 30.809 | 29.251 | -4.0171 | -21.972 | -22.025 | 2.2832 | 3.0087 | 2.88 | 6.412 | 65.5 | -5.0999 | -4.71 | 37.072 | 37.696 | 36.272 | 0 | 164.97 | -26.533 | -96.514 | 8.6817 | 4.1256 | 39.459 |  | 4.6923 | 5.2764 | -15.989 | 25.512 | -3.9116 | -3.7934 | 24.503 |  |  | -16 | -15.6 | -2.0935 | 11.226 | 58.674 | 21.343 | 11.82 | -7.73 | 13.986 | -23.436 | -11.59 | -11.71 | 38.65 | 1.77 | -19.981 | -9.6727 | -38.811 | -36.718 | 46.478 | 24.558 | 12.8 | 12.92 | -0.9863 | -12.456 | -16.471 | 34.559 | -63.985 | 0 | -14.005 | -15.991 | 32.087 | -21.55 | -19.887 | 13.84 | -27.476 | -27.075 | 14.567 | -9.1199 | -10.779 | -2.2 | 6.6453 | -48.076 | -11.188 | -11.137 | 6.1193 | 6.0738 | -21.983 | 6.636 |  | 0 | 2.9561 | 3.0988 | 2.3545 | 10.549 | 10.549 | 15.573 | 22.484 | 23.391 | 23.473 | 35.549 | 19.942 | -7.4399 | -1.0121 | 0.3124 | 0.89 | 0.15 | -19.551 | 1.7291 | 7.0559 | 0.714 | 2.3545 | 33.979 | -39.948 | -28.139 | -1.4699 |  | -0.1 | 23.898 | 7.4654 | -7.8034 | 2.3666 | 0.027 |  | -8.39 | -17.849 | 18.751 | -32.52 | -25.981 | -13.109 | 168.94 | -6.8651 | -9.131 | -9.9387 | 1.3411 | 10.805 | 10.973 | 0.7294 | 13.54 | 16.065 | -12.989 | 18.762 | -4.7657 | 63.741 | 51.806 | 10.348 | 12.048 | 0 | -6.1098 | -14.514 | -12.917 | 35.98 | 37.98 | -11.292 |  | -23.078 | -23.055 | -8.63 | -8.47 | -23.1 | -23.2 | 2.0041 | 6.5599 | 38.271 | 20.595 | 20.541 | -11.399 | -25.6 | -5 | -5.5999 | -17.338 | -17.355 | -108.18 | 29.478 | -305.02 | 0 | -98.168 | 0 | 0 | 109.5 | 139.91 | 0 | 39.552 | 39.435 | -2.5036 | 240.81 | -179.62 | 68.877 | -60.663 | -0.7947 | 8.8797 | -5.92 | -1.8969 | -1.8899 | 2.48 | 0.64 | -2.6743 | -6.6483 | 11.4 | -7.7622 | 2.5999 | -0.946 | -0.707 | 0 | 0 | 3.7702 | 2.6157 | 4.0153 |  | 9.6999 | 8.9915 | 0.64 | 0.37 | 3.0538 | -19.409 | -22.523 | 4.9554 | 14.544 | -17.29 | 2.8076 | -12.399 | -4.5999 | -16.77 | -81.228
22/02/2025 | 10:30 | 0 | 5.7157 | -12.046 | 0.076 | 11.209 | 0 | 21.473 |  | 27.482 | 12.567 | 13.669 | -24.42 | -24.2 | 0 | 0 | -17.6 | 2.554 | 14.993 | 7.0716 | 7.1342 | 12.306 | 0 | 4.6318 | 2.319 |  | -0.9635 | 0.037 | 0.058 | 1.8429 | 2.22 | -13.2 | -0.121 | 0.317 | -7.2899 | -7.23 | -10 | -16.79 | -16.809 | 6.1046 | 3.6182 | 19.368 | 19.157 | -16.199 | -10.046 | 0 | 8.3803 | 10.861 | -24.782 | -22.907 | 6.7196 | 33.841 | 82.995 | 3.9856 | -5.1999 | -5.1999 | -11.956 | 0 | -2.3817 | 1.3141 | 1.8565 | 9.3901 | 4.1084 | 3.0405 | -153.81 | 111.75 | 111.91 | -98.781 | -77.265 | -9.1669 |  |  | 46.185 | 14.239 | 8.97 | -5.3699 | 16.76 | -14.195 | -13.793 | 35.174 | 33.283 | -6.5753 | -28.687 | -28.971 | 1.8008 | 2.5322 | 2.88 | 6.412 | 67.599 | -4.3 | -4.94 | 34.453 | 35.308 | 33.602 | 0 | 156.29 | -23.287 | -93.768 | 8.8847 | 4.3522 | 43.45 |  | 5.6298 | 6.1553 | -16.51 | 25.512 | -3.594 | -3.5397 | 27.747 |  |  | -15.699 | -15.8 | -1.7529 | 12.348 | 59.147 | 23.013 | 12.88 | -7.91 | 14.35 | -26.621 | -12.16 | -12.26 | 41.48 | 3.22 | -23.072 | -11.727 | -38.5 | -37.599 | 49.368 | 26.153 | 13.333 | 13.7 | -7.7942 | -20.929 | -17.37 | 26.96 | -67.323 | 0 | -14.911 | -16.703 | 30.208 | -17.521 | -16.167 | -9.732 | -23.324 | -23.175 | 18.642 | 13.119 | -10.729 | 0.6 | 7.0444 | -42.76 | -11.507 | -11.541 | 6.3486 | 11.147 | -19.865 | 6.7581 |  | 0 | 2.6927 | 3.3338 | 2.021 | 6.1958 | 5.8609 | 17.75 | 23.023 | 22.925 | 23.805 | 36.969 | 20.641 | -6.5799 | -0.7887 | 0.3362 | 1.1 | -0.03 | -21.648 | 1.5989 | 7.1349 | 0.751 | 2.4257 | 34.069 | -42.21 | -30.133 | -1.1699 |  | -0.1 | 23.781 | 7.6963 | -8.1344 | 2.5352 | 0.027 |  | -10.137 | -19.558 | 19.835 | -31.596 | -26.09 | -13.665 | 169.2 | -6.4779 | -8.8871 | -10.153 | 1.2155 | 11.083 | 11.139 | 1 | 14.123 | 15.862 | -15.089 | 20.623 | 0 | 58.126 | 46.486 | 8.3711 | 9.3971 | 0 | 0 | -14.468 | -16.254 | 35.98 | 37.98 | -10.809 |  | -24.097 | -24.673 | -8.64 | -8.39 | -22.399 | -23.399 | 2.092 | 8.0799 | 36.042 | 19.546 | 19.449 | -11 | -23.899 | -5 | -5.5 | -17.338 | -17.353 | -109.52 | 28.565 | -302.95 | 0 | -63.127 | 0 | 0 | 113.07 | 121.21 | 0 | 40.766 | 40.059 | 1.6027 | 231.09 | -174.66 | 61.96 | -55.696 | -0.3748 | 8.8797 | -6 | -1.9479 | -1.963 | 2.72 | 0.96 | -2.7208 | -6.6483 | 11.369 | -8.0277 | 2.5 | 1.4969 | 1.1089 | 0 | 0 | 2.8277 | 2.7227 | 2.8585 |  | 10.6 | 9.0572 | 0.72 | 0.37 | 5.305 | -20.202 | -24.07 | 6.316 | 15.645 | -19.223 | 2.6644 | -11.6 | -4.8 | -11.946 | -82.236
22/02/2025 | 11:00 | 0 | 6.0909 | -12.877 | -1.1556 | 11.319 | 0 | 21.739 |  | 27.192 | 12.406 | 13.575 | -22.2 | -22 | -2.2 | 0 | -15.399 | 2.5429 | 15.92 | 6.7295 | 6.6552 | 11.807 | 0 | 4.0037 | 2.487 |  | -1.0675 | 0.03 | 0.065 | 1.753 | 4.44 | -13.2 | 0.05 | 0.314 | -8.02 | -7.92 | -10 | -15.949 | -15.8 | 7.7657 | 3.5055 | 17.514 | 18.821 | -16.543 | -9.645 | 0 | 8.6388 | 9.4401 | -24.246 | -21.969 | 7.5087 | 35.855 | 82.084 | 2.9403 | -4.7999 | -4.7999 | -15.627 | 0 | -2.4136 | 1.3141 | 4.5722 | 9.3254 | 4.0662 | 2.9113 | -147.92 | 112.36 | 113.28 | -98.117 | -79.542 | -9.1669 |  |  | 46.285 | 14.18 | 9.0299 | -5.1599 | 16.93 | -14.463 | -14.061 | 37.142 | 35.52 | -6.5232 | -29.437 | -30.084 | 3.3555 | 3.7456 | 2.88 | 6.412 | 68.699 | -6.5999 | -5.11 | 34.353 | 35.28 | 33.457 | 0 | 157.91 | -24.118 | -93.585 | 8.3314 | 4.0475 | 41.069 | 25.659 | 5.6298 | 6.1553 | -16.369 | 25.512 | -4.0441 | -3.5958 | 23.341 | 0.014 | -8.7289 | -18.1 | -19.7 | -1.6601 | 12.535 | 59.936 | 23.755 | 13.42 | -7.64 | 15.768 | -22.736 | -12.2 | -12.329 | 46.3 | 3.84 | -21.69 | -10.745 | -40.24 | -38.736 | 49.761 | 25.453 | 14 | 14.236 | -5.5902 | -17.42 | -16.093 | 28.731 | -66.429 | 0 | -15.476 | -16.099 | 31.254 | -16.985 | -16.474 | -11.78 | -23.866 | -23.955 | 18.334 | 12.109 | -6.2699 | 2.5 | 7.0417 | -40.505 | -11.9 | -11.632 | 6.3759 | 11.12 | -25.053 | 6.6299 | 0 | 0 | 3.2727 | 3.1371 | 2.2424 | 5.6935 | 5.3586 | 13.229 | 24.417 | 24.418 | 23.358 | 37.59 | 20.226 | -6.6299 | -0.395 | 0.3683 | -0.16 | 0.88 | -21.032 | 1.8412 | 7.1109 | 0.788 | 2.3341 | 34.58 | -42.746 | -30.658 | -0.96 | 26.107 | -0.1 | 23.919 | 7.561 | -8.0993 | 2.647 | 0.027 |  | -9.5739 | -20.443 | 21.403 | -31.764 | -24.702 | -13.257 | 166.68 | -6.3707 | -9.2677 | -9.5758 | 1.1312 | 11.253 | 11.392 | 0.4685 | 14.992 | 15.032 | -16.34 | 20.322 | 0 | 59.36 | 49.222 | 9.1048 | 7.4501 | 0 | 0 | -12.204 | -16.343 | 35.98 | 31.356 | -10.507 | -10.287 | -25.535 | -25.456 | -8.3199 | -8.14 | -21.2 | -21 | 1.9345 | 11.199 | 36.708 | 17.977 | 17.877 | -10.899 | -25.7 | -5 | -5.5 | -17.338 | -17.353 | -113.16 | 26.548 | -301 | 0 | -39.167 | 0 | 0 | 109.12 | 125.99 | 0 | 41.517 | 40.426 | 0.9039 | 233.65 | -175.85 | 64.768 | -55.538 | -0.2795 | 8.8797 | -6.88 | -2.015 | -2.003 | 2.96 | 0.88 | -2.8497 | -6.5903 | 11.604 | -7.9667 | 3.0999 | 0.517 | 1.1929 | 0 | 0 | 3.9137 | 3.4024 | 2.4056 |  | 9.3999 | 9.2008 | 0.81 | 0.37 | 4.1567 | -20.736 | -23.435 | 6.6169 | 15.54 | -18.469 | 2.1706 | -11.699 | -5.4 | -13.724 | -81.634
22/02/2025 | 11:30 | 0 | 2.7583 | -6.3503 | 0.8623 | 12.094 | 0 | 23.41 |  | 28.219 | 12.853 | 14.076 | -24.42 | -22 | -2.2 | 0 | -17.6 | 2.1898 | 16.946 | 6.8961 | 6.9545 | 12.203 | 0 | 4.4999 | 2.5388 |  | -0.9664 | 0.005 | 0.046 | 1.3769 | 4.44 | -13.2 | 0.049 | 0.31 | -8.01 | -7.9899 | -10 | -16.569 | -16.729 | 8.4751 | 3.6147 | 21.294 | 21.936 | -15.902 | -9.511 | 0 | -0.1956 | 0.0214 | -21.835 |  | 5.9305 | 31.079 | 82.784 | 4.2753 | -5.4999 | -5.4999 | -17.046 | 0 | -2.5237 | 1.3141 | 2.5239 | 9.6792 | 4.1959 | 2.9151 | -161.56 | 114.56 | 114.68 | -101.21 | -85.093 | -9.1669 |  |  | 47.382 | 14.479 | 9.56 | -4.9 | 17.27 | -12.453 | -12.185 | 35.571 |  | -5.891 | -30.934 | -31.01 | 2.4545 | 3.3273 | 2.88 | 6.412 | 68.9 | -6.5 | -4.98 | 34.288 | 35.784 | 33.76 | 0 | 158.79 | -24.303 | -94.598 | 8.8722 | 4.2825 | 40.56 | 24.79 | 5.9423 | 6.546 | -16.67 | 25.512 | -4.2174 | -3.8975 | 26.719 | 0.014 | -8.8505 | -18.2 | -18.299 | -1.8444 | 12.722 | 59.305 | 24.126 | 13.59 | -7.58 | 16.024 | -26.591 | -11.33 | -11.529 | 40.71 | 4.3099 | -23.163 | -11.69 | -38.413 | -37.072 | 49.919 | 25.596 | 14.156 | 13.719 | -4.3948 | -14.898 | -17.27 | 28.145 | -65.122 | 0 | -15.193 | -17.153 | 29.833 | -17.844 | -18.267 | 10.256 | -27.688 | -26.553 | 8.3935 | 0 | -7.48 | 15.9 | 6.9367 | -40.827 | -11.242 | -11.194 | 6.4011 | 1.4172 | -24.476 | 6.5078 | 0 | 0 | 2.4333 | 3.6948 | 2.1434 | 4.8562 | 4.1864 | 19.257 | 23.259 | 22.67 | 23.679 | 35.366 | 16.314 | -9.0999 | -1.8672 | 0.3509 | 1.48 | 0.98 | -16.226 |  | 7.2229 | 0.622 | 2.4164 | 34.56 | -40.946 | -29.412 | -1.4799 | 26.16 | -0.1 | 23.809 | 7.6676 | -8.1223 | 2.7158 | 0.027 |  | -9.6178 | -20.98 | 19.118 | -31.091 | -25.135 | -13.611 | 168.49 | -6.1164 | -9.2698 | -9.911 | 1.6398 | 11.091 | 11.218 | 1 | 13.54 | 16.171 | -14.67 | 19.697 | 0 | 56.57 | 48.879 | 8.5934 | 8.7614 | 0 | -5.0594 | -15.162 | -14.719 | 32.285 | 31.356 | -10.776 | -9.8919 | -25.995 | -27.072 | -8.88 | -8.71 | -22 | -21.1 | 2.0407 | 9.2799 | 37.21 | 17.641 | 17.544 | -10.6 | -25.7 | -5.9 | -6.4 | -17.338 | -17.353 | -116.75 | 24.59 | -301.9 | 0 | -18.499 | 0 | 0 | 110.69 | 131.29 | 0 | 39.462 | 38.749 | -1.3153 | 236.09 | -175.33 | 65.36 | -57.043 | -0.3748 | 8.8797 | -6.88 | -1.9869 | -1.9889 | 2.72 | 0.72 | -2.967 | -6.7063 | 11.866 | -7.9392 | 2.0999 | 0.267 | 0.159 | 0 | 0 | 3.1724 | 3.1904 | 2.3316 |  | 9.5 | 8.6773 | 0.84 | 0.37 | 4.1834 | -19.737 | -23.518 | 5.583 | 15.768 | -18.859 | 2.6043 | -11.8 | -4.5 | -10.92 | -83.033
22/02/2025 | 12:00 | 0 | 3.1368 | -6.6806 | 5.3084 | 12.731 | 0 | 25.399 |  | 31.607 | 14.21 | 13.632 | -24.42 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 3.4459 | 12.314 | 7.0657 | 6.995 | 12.137 | 0 | 4.2437 | 2.4582 |  | -0.8131 | -0.023 | 0.02 | 1.528 | 2.22 | -13.2 | -0.1 | 0.313 | -7.1799 | -7.2199 | -10 | -17.149 | -17.18 | 7.8259 | 3.7425 | 22.07 | 22.772 | -16.035 | -9.3771 | 0 | -0.0051 | 0.7348 | -24.112 |  | 5.9305 | 30.506 | 82.917 | 4.6457 | -5.5999 | -5.5999 | -16.973 | 0 | -2.8763 | 1.3141 | 2.9053 | 9.1903 | 3.9777 | 2.7404 | -156.65 | 112.7 | 112.61 | -98.698 | -84.561 | -9.1669 |  |  | 45.836 | 14.01 | 9.14 | -4.69 | 16.76 | -13.257 | -13.123 | 35.885 |  | -6.1003 | -30.92 | -31.16 | 2.6514 | 2.7234 | 2.88 | 6.412 | 67 | -6.5 | -4.98 | 33.896 | 35.611 | 34.03 | 0 | 159.76 | -24.253 | -92.976 | 8.2079 | 4.4739 | 39.65 | 25.27 | 6.0986 | 6.7413 | -16.959 | 25.512 | -4.0507 | -3.5551 | 23.953 | 0.014 | -8.9526 | -18.5 | -18.299 | -1.8981 | 13.283 | 59.778 | 24.497 | 14.05 | -7.58 | 15.133 | -23.251 | -10.77 | -10.819 | 39.38 | 4.13 | -19.836 | -10.272 | -38.606 | -36.9 | 51.053 | 26.312 | 15.009 | 14.872 | -13.094 | -24.883 | -17.351 | 23.902 | -67.333 | 0 | -15.61 | -16.679 | 30.835 | -15.223 | -14.167 | -13.316 | -24.091 | -23.906 | 17.686 | 12.509 | -10.559 | -0.1 | 7.4686 | -38.59 | -11.242 | -11.032 | 6.5321 | 11.718 | -14.916 | 6.5078 | 0 | 0 | 3.619 | 3.3485 | 2.0643 | 5.0236 | 5.0236 | 17.75 | 22.206 | 22.219 | 23.393 | 36.218 | 17.706 | -8.8599 | -2.0137 | 0.3509 | 2 | -0.22 | -17.116 |  | 7.2289 | 0.615 | 2.278 | 34.279 | -42.658 | -30.82 | -1.4599 | 26.652 | -0.1 | 27.188 | 7.4643 | -8.3471 | 2.7386 | 0.027 |  | -9.9134 | -18.174 | 18.502 | -30.503 | -24.812 | -13.429 | 172.61 | -6.0461 | -10.856 | -8.5642 | 1.8567 | 11.275 | 11.321 | 1 | 14.766 | 16.097 | -16.76 | 20.067 | 0 | 57.178 | 47.036 | 8.9533 | 8.9952 | 0 | 0 | -14.393 | -17.507 | 32.285 | 31.356 | -11.754 | -11.166 | -25.264 | -25.482 | -7.8099 | -7.82 | -23.799 | -24.299 | 1.9528 | 7.76 | 39.254 | 17.644 | 17.551 | -11.399 | -25.6 | -4.5999 | -5.4 | -17.338 | -17.377 | -113.73 | 26.994 | -297.9 | 0 | -1.2866 | 0 | 0 | 116.18 | 122.8 | 0 | 37.325 | 37.003 | -6.9536 | 228.36 | -174 | 62.045 | -53.584 | -0.2087 | 8.8797 | -7.5199 | -2.013 | -2.016 | 3.2799 | 0.8 | -3.3093 | -6.7673 | 12.306 | -8.2017 | 2.2999 | 0.451 | 0.256 | 0 | 0 | 2.8166 | 2.6635 | 3.2367 |  | 10.899 | 8.5564 | 0.83 | 0.37 | 5.9751 | -20.341 | -24.146 | 7.1704 | 14.665 | -18.296 | 2.8476 | -12.3 | -4.0999 | -10.942 | -83.98
22/02/2025 | 12:30 | 0 | 3.2657 | -7.0651 | 5.9829 | 13.09 | 0 | 25.468 |  | 30.872 | 13.855 | 13.569 | -24.42 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.9474 | 12.558 | 6.1388 | 5.8704 | 10.479 | 0 | 3.166 | 2.4031 |  | -0.9005 | -0.041 | -0.014 | 1.8329 | 2.22 | -13.2 | 0.494 | 0.309 | -7.6399 | -7.6199 | -10 | -16.969 | -16.879 | 7.1168 | 4.0019 | 21.375 | 22.655 | -17.353 | -8.9752 | 0 | -0.304 | -0.2223 | -22.505 |  | 5.9305 | 31.151 | 88.176 | 4.6007 | -5.4999 | -5.4999 | -17.442 | 0 | -2.9581 | 1.3141 | 3.6775 | 8.6139 | 4.211 | 3.0441 | -164 | 115.29 | 115.63 | -110.46 | -92.905 | -9.1669 |  |  | 44.977 | 13.01 | 8.3 | -5.17 | 15.25 | -18.347 | -18.749 | 31.988 |  | -4.2922 | -24.406 | -24.536 | 2.379 | 1.9929 | 2.88 | 6.412 | 67.699 | -5.4 | -4.76 | 36.855 | 38.209 | 36.423 | 0 | 167.1 | -24.396 | -95.562 | 6.9205 | 4.1139 | 38.9 | 23.87 | 5.7861 | 6.253 | -16.17 | 25.512 | -2.9054 | -2.8379 | 16.913 | 0.014 | -8.5453 | -16.6 | -16.5 | -2.4121 | 13.096 | 60.409 | 24.683 | 13.93 | -7.85 | 13.527 | -17.335 | -10.16 | -10.22 | 41.12 | 3.19 | -15.218 | -7.7545 | -37.86 | -36.672 | 51.536 | 28.987 | 17.135 | 17.494 | -9.6127 | -21.812 | -17.051 | 37.467 | -67.52 | 0 | -15.511 | -16.48 | 29.529 | -12.996 | -17.11 | -14.852 | -23.661 | -23.315 | 17.179 | 12.219 | -7.0399 | 0 | 7.6064 | -34.909 | -10.762 | -10.645 | 6.2367 | 10.749 | -26.989 | 6.5078 | 0 | 0 | 2.6522 | 3.5673 | 3.1888 | 11.889 | 10.884 | 11.554 | 22.538 | 22.518 | 21.241 | 33.801 | 21.432 | -11.429 | -1.3252 | 0.3243 | 1.31 | -0.7 | -22.059 |  | 7.2409 | 0.453 | 2.318 | 34.369 | -40.338 | -28.403 | -1.5899 | 25.351 | -0.1 | 27.213 | 6.7041 | -7.2154 | 2.7612 | 0.027 |  | -10.715 | -16.172 | 16.437 | -31.932 | -23.784 | -13.859 | 170.42 | -6.655 | -12.709 | -7.6126 | 1.8567 | 11.304 | 11.282 | 1 | 13.612 | 14.98 | -16.34 | 20.404 | 0 | 59.713 | 46.465 | 8.0951 | 9.6994 | 0 | 0 | -15.925 | -17.262 | 32.285 | 31.356 | -12.204 | -11.627 | -23.918 | -23.992 | -6.8 | -6.69 | -23.899 | -24.1 | 1.9876 | 6.4 | 41.103 | 17.242 | 17.547 | -11.5 | -26.899 | -3.2 | -3.7999 | -17.45 | -17.546 | -118.03 | 24.149 | -301.53 | 0 | 54.344 | 0 | 0 | 115.04 | 128.99 | 0 | 36.529 | 36.279 | -4.4118 | 236.07 | -176.99 | 64.771 | -57.385 | 0.0256 | 8.8797 | -7.92 | -1.9119 | -1.9099 | 3.44 | 0.08 | -3.2897 | -6.7948 | 11.4 | -8.1132 | 2.5 | -0.627 | 0.615 | 0 | 0 | 2.5422 | 2.5267 | 3.2381 |  | 11.399 | 8.7001 | 0.9 | 0.37 | 6.6678 | -20.414 | -22.895 | 8.789 | 14.989 | -18.826 | 3.0009 | -13.1 | -3.9 | -13.457 | -78.429
22/02/2025 | 13:00 | 0 | 3.4897 | -7.5084 | 8.2586 | 12.969 | 0 | 25.125 |  | 29.634 | 12.895 | 12.406 | -24.42 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.2135 | 12.591 | 6.3598 | 6.3391 | 11.093 | 0 | 5.1998 | 2.2592 |  | -1.0545 | 0.06 | 0.152 | 1.3619 | 2.22 | -13.2 | 0.521 | 0.296 | -7.9299 | -7.8 | -10 | -16.239 | -16.318 | 6.6717 | 4.2697 | 19.323 | 22.38 | -17.908 | -9.2431 | 0 | 17.336 | 13.254 | -25.05 |  | 7.5087 | 40.505 | 85.461 | 4.6482 | -5.0999 | -5.0999 | -17.286 | 0 | -2.9355 | 1.3141 | 0.8705 | 8.3948 | 4.3624 | 2.9117 | -156.86 | 111.3 | 111.36 | -111.39 | -96.318 | -9.1669 |  |  | 41.105 | 12.22 | 7.4499 | -6.6999 | 14.329 | -16.472 | -17.276 | 29.111 |  | -1.7247 | -21.831 | -22.032 | 3.17 | 2.9419 | 2.88 | 6.412 | 67.3 | -5.5 | -4.76 | 37.503 | 38.773 | 36.944 | 0 | 167.15 | -26.62 | -94.088 | 6.7442 | 4.2104 | 37.139 | 22.209 | 5.0048 | 5.5694 | -15.729 | 25.512 | -4.1075 | -3.9418 | 20.757 | 0.014 | -8.272 | -16.7 | -16.299 | -2.7014 | 13.096 | 59.147 | 24.312 | 13.91 | -7.44 | 11.555 | -20.616 | -9.83 | -9.72 | 39.81 | 1.64 | -16.854 | -8.6909 | -36.308 | -34.609 | 49.104 | 26.928 | 13.971 | 15.136 | -9.6798 | -20.356 | -16.474 | 36.621 | -64.327 | 0 | -13.919 | -15.538 | 30.867 | -11.926 | -17.11 | -5.636 | -23.109 | -23.116 | 15.158 | 12.21 | -11.139 | 0.5 | 7.1914 | -31.014 | -9.8314 | -9.7443 | 6.0391 | 10.046 | -25.472 | 5.9333 | 0 | 0 | 2.7626 | 3.5885 | 3.0092 | 9.545 | 8.8751 | 13.898 | 20.701 | 21.21 | 22.961 | 35.16 | 21.432 | -10.459 | -1.5211 | 0.3417 | 1.6 | 0.3 | -20.611 |  | 7.3159 | 1.1599 | 2.2308 | 34.639 | -41.47 | -29.072 | -1.9899 | 25.728 | -0.1 | 26.935 | 7.1195 | -7.8631 | 2.7275 | 0.027 |  | -9.964 | -14.178 | 16.642 | -31.427 | -25.817 | -13.31 | 171.28 | -6.5596 | -11.333 | -8.4073 | 2.5415 | 10.878 | 11.108 | 1.7886 | 13.453 | 15.696 | -16.76 | 19.829 | 6.1286 | 54.066 | 48.396 | 9.357 | 10.107 | 0 | 0 | -15.74 | -17.293 | 32.285 | 31.356 | -15.176 | -14.863 | -23.555 | -22.659 | -3.91 | -4.13 | -24.799 | -24.2 | 2.0407 | 7.1999 | 35.29 | 14.888 | 14.791 | -11.8 | -25.6 | -0.7 | -1.2999 | -17.45 | -17.544 | -119.55 | 19.651 | -298.08 | 0 | 113.62 | 0 | 0 | 112.12 | 157.62 | 0 | 39.419 | 38.666 | -4.4361 | 246.6 | -187.04 | 69.855 | -59.938 | 0.6335 | 8.8797 | -7.0399 | -1.8949 | -1.899 | 2.96 | 0.24 | -3.3794 | -6.5903 | 12.217 | -8.0277 | 1.5 | -1.801 | -2.394 | 0 | 0 | 2.9246 | 2.8459 | 3.4276 |  | 10.399 | 8.0062 | 0.88 | 0.37 | 4.3352 | -20.093 | -23.46 | 6.3663 | 15.281 | -17.624 | 1.9148 | -12.199 | -5.1999 | -7.6485 | -84.393
22/02/2025 | 13:30 | 0 | 3.3122 | -7.1832 | 11.665 | 12.69 | 0 | 24.424 |  | 27.65 | 11.93 | 11.745 | -17.76 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -17.6 | 3.0708 | 11.663 | 6.1224 | 6.0571 | 10.591 | 0 | 4.8011 | 2.3594 |  | -1.065 | 0.086 | 0.121 | 1.8769 | -2.22 | -11 | 0.501 | 0.304 | -8.17 | -8.1999 | -10 | -16.52 | -16.51 | 5.917 | 3.8163 | 24.278 | 24.543 | -20.054 | -9.2431 | 0 | 29.645 | 34.49 | -25.184 |  | 9.4814 | 35.93 | 87.853 | 4.2286 | -5.4999 | -5.3999 | -17.442 | 0 | -2.8538 | 1.3141 | 1.8353 | 8.5495 | 4.3082 | 3.0319 | -165.37 | 107.82 | 108.95 | -101.96 | -101.45 | -9.1669 |  |  | 38.75 | 11.899 | 6.9899 | -7.94 | 13.5 | -15.266 | -15.534 | 28.191 |  | -1.9821 | -20.276 | -19.959 | 2.1377 | 4.3487 | 2.88 | 6.412 | 70.8 | -9.3999 | -4.8499 | 38.393 | 39.448 | 37.536 | 0 | 168.19 | -20.788 | -94.217 | 6.5767 | 4.4362 | 36.06 | 20.11 | 4.0673 | 4.5928 | -14.88 | 25.512 | -5.9232 | -5.1028 | 21.693 | 0.0142 | -7.8867 | -14.1 | -14.1 | -3.1384 | 12.348 | 58.043 | 23.384 | 13.14 | -6.96 | 14.107 | -25.066 | -9.91 | -10.01 | 37.6 | 0.58 | -20.218 | -10.663 | -35.869 | -35.281 | 44.126 | 22.971 | 10.412 | 11.22 | -9.0908 | -16.398 | -15.884 | 22.964 | -63.851 | 0 | -13.902 | -13.696 | 20.904 | -12.109 | -17.11 | 47.124 | -28.367 | -26.42 | 8.6013 | -6.7799 | -10.67 | 0.1 | 7.1049 | -26.74 | -10.808 | -11.047 | 7.4548 | 8.5937 | -26.427 | 6.1347 | 0 | 0 | 2.7992 | 3.5052 | 2.8035 | 7.7029 | 7.0331 | 16.41 | 20.097 | 20.458 | 24.149 | 35.382 | 18.404 | -9.6499 | -2.0155 | 0.3152 | 1.33 | 0.51 | -17.694 |  | 7.1809 | 1.146 | 2.3011 | 35.889 | -42.423 | -30.055 | -1.6499 | 27.891 | -0.1 | 26.588 | 7.1985 | -7.8422 | 2.7222 | 0.027 |  | -9.6921 | -13.77 | 17.814 | -31.848 | -24.946 | -14.161 | 172.56 | -6.337 | -11.21 | -8.7621 | 2.6037 | 10.336 | 10.301 | 2 | 11.284 | 14.778 | -16.76 | 19.713 | 0 | 54.612 | 51.852 | 8.1588 | 8.4447 | 0 | -5.1155 | -14.714 | -15.104 | 32.285 | 37.453 | -15.874 | -15.28 | -22.923 | -21.9 | -5.6799 | -5.71 | -23.6 | -23.7 | 1.9876 | 8.3999 | 38.301 | 15.172 | 15.08 | -11.8 | -25.6 | -0.2 | -0.5 | -17.542 | -17.518 | -123.38 | 17.674 | -302.26 | 0 | 129.28 | 0 | 0 | 118.71 | 143.89 | 0 | 36.141 | 36.538 | -8.1445 | 236.76 | -184.03 | 65.378 | -57.45 | 0.6799 | 8.8797 | -6.88 | -1.8999 | -1.896 | 2.64 | 0.56 | -3.1774 | -6.5598 | 11.311 | -7.7622 | 3 | 0.279 | 0.479 | 0 | 0 | 3.5831 | 2.9905 | 1.8785 |  | 9.3999 | 9.3797 | 0.91 | 0.37 | 4.7482 | -20.405 | -24.155 | 5.9727 | 16.075 | -17.869 | 0 | -11.3 | -5.5 | -6.5278 | -86.878
22/02/2025 | 14:00 | 0 | 3.2586 | -6.8097 | 11.223 | 12.768 | 0 | 24.496 |  | 26.302 | 11.435 | 11.01 | -17.76 | -24.2 | 0 | 4.9679 | -17.6 | 3.1099 | 12.727 | 6.1782 | 5.9938 | 10.659 | 0 | 5.1472 | 2.2971 |  | -0.8932 | 0.013 | 0.028 | 2.0999 | -2.22 | -11 | 0.637 | 0.304 | -8.0299 | -7.8699 | -10 | -16.61 | -16.76 | 5.8712 | 3.6031 | 24.724 | 25.768 | -20.72 | -8.8412 | 0 | 6.7689 | 9.2454 | -24.782 |  | 7.1141 | 39.4 | 84.082 | 4.9474 | -5.4999 | -5.4999 | -16.442 | 0 | -2.8773 | 1.3141 | 0.5495 | 8.3839 | 4.1884 | 2.9668 | -167.36 | 107.18 | 107.57 | -99.589 | -114.85 | -9.1669 |  |  | 38.79 | 11.96 | 6.9499 | -8.3699 | 13.52 | -13.659 | -12.721 | 27.154 |  | -1.4311 | -20.381 | -20.139 | 1.0959 | 5.1399 | 2.88 | 6.412 | 72.9 | -11.1 | -4.7699 | 37.729 | 39.359 | 37.461 | 0 | 166.02 | -22.523 | -93.463 | 6.0222 | 4.047 | 35.97 | 19.979 | 3.7548 | 4.3975 | -14.829 | 25.512 | -6.566 | -6.1424 | 25.045 | 0.0142 | -7.8176 | -12.3 | -11.899 | -3.3093 | 11.974 | 57.255 | 23.013 | 13.01 | -6.75 | 13.702 | -25.066 | -10.2 | -10.25 | 43.9 | 0.49 | -21.309 | -10.818 | -34.408 | -33.163 | 45.594 | 23.425 | 11.993 | 12.625 | -10.539 | -22.377 | -16.277 | 20.047 | -63.223 | 0 | -14.177 | -14.821 | 24.707 | -6.6596 | -17.11 | -14.34 | -24.689 | -24.388 | 14.092 | 12.619 | -10.51 | 0 | 6.8454 | -18.717 | -10.704 | -10.638 | 5.61 | 10.167 | -17.078 | 6.7153 | 0 | 0 | 3.0878 | 3.2832 | 1.8306 | 6.3633 | 6.0284 | 19.257 | 19.171 | 19 | 25.089 | 37.42 | 16.822 | -9.6099 | -1.9093 | 0.3152 | 1.9 | 1.13 | -16.528 |  | 7.1619 | 0.997 | 2.4483 | 35.4 | -43.087 | -31.178 | -1.4399 | 26.737 | -0.1 | 26.741 | 7.2184 | -7.799 | 2.6947 | 0.027 |  | -9.0826 | -13.702 | 17.183 | -31.932 | -25.27 | -14.506 | 171.29 | -6.3432 | -11.354 | -8.5284 | 3.4744 | 10.065 | 10.119 | 3 | 14.014 | 15.903 | -19.699 | 21.104 | 8.0894 | 53.815 | 52.003 | 8.0079 | 8.2149 | 0 | 0 | -13.08 | -15.514 | 27.414 | 37.453 | -12.578 | -12.034 | -21.438 | -21.816 | -4.8299 | -4.78 | -22.5 | -22.899 | 2.0572 | 8.0799 | 29.564 | 16.969 | 16.722 | -12.3 | -24.299 | -2.4 | -3 | -17.542 | -17.513 | -128.03 | 15.862 | -300.39 | 0 | 156.7 | 0 | 0 | 117.13 | 132.3 | 0 | 35.73 | 35.208 | -5.0213 | 234.92 | -177.13 | 61.549 | -55.157 | 0.0012 | 8.8797 | -6.4 | -1.8559 | -1.858 | 2.48 | 1.0399 | -3.0597 | -7.0603 | 11.223 | -8.2597 | 3.5 | 1.784 | 2.013 | 0 | 0 | 3.3753 | 3.1181 | 2.8565 |  | 9.5 | 9.6006 | 0.81 | 0.37 | 5.8215 | -20.415 | -23.762 | 7.6663 | 16.27 | -19.552 | 1.8393 | -11.5 | -5.4 | -0.0191 | -89.729
22/02/2025 | 14:30 | 0 | 3.0504 | -6.5826 | 12.765 | 12.951 | 0 | 25.209 |  | 26.859 | 11.761 | 11.362 | -19.979 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -17.6 | 3.659 | 13.474 | 6.0492 | 6.0113 | 10.897 | 0 | 5.239 | 2.2208 |  | -0.9541 | 0.025 | 0.03 | 1.9199 | -2.22 | -11 | 0.766 | 0.301 | -8.97 | -8.9399 | -10 | -16.479 | -16.44 | 6.0634 | 3.5099 | 26.218 | 27.787 | -20.286 | -8.9752 | 0 | 0.4204 | 0.9884 | -22.639 |  | 6.7196 | 35.02 | 85.784 | 5.061 | -5.6999 | -5.6999 | -19.4 | 0 | -3.0494 | 1.3141 | 1.5343 | 8.6259 | 3.7467 | 2.5979 | -178.44 | 109.86 | 110.04 | -96.822 | -118.15 | -9.1669 |  |  | 40.526 | 12.51 | 7.8 | -7.6999 | 13.649 | -13.123 | -12.989 | 28.876 |  | -0.7164 | -19.756 | -20.114 | 1.4447 | 5.5548 | 2.88 | 6.412 | 69.5 | -11.6 | -4.69 | 38.317 | 39.654 | 37.733 | 0 | 169.3 | -21.502 | -96.004 | 6.4495 | 3.9325 | 35.84 | 20.62 | 3.9111 | 4.4952 | -15.019 | 25.512 | -7.0158 | -6.4323 | 22.537 | 0.0144 | -7.9516 | -13.8 | -12.199 | -3.0322 | 11.787 | 56.939 | 22.642 | 12.64 | -6.6 | 14.175 | -25.066 | -10.24 | -10.34 | 39.81 | 1.11 | -20.109 | -10.781 | -33.968 | -32.581 | 43.46 | 21.893 | 11.753 | 11.259 | -7.2896 | -19.178 | -16.912 | 18.263 | -64.447 | 0 | -13.468 | -14.288 | 22.747 | -5.8574 | -17.11 | -7.684 | -25.061 | -24.293 | 11.46 | 12.079 | -9.5799 | 0.9 | 6.6029 | -17.843 | -10.824 | -10.848 | 5.5843 | 6.7717 | -23.43 | 6.7153 | 0 | 0 | 3.4571 | 3.8153 | 2.4212 | 7.5355 | 6.0284 | 20.764 | 18.766 | 18.794 | 26.182 | 36.933 | 16.637 | -9.5599 | -2.314 | 0.3362 | 1.59 | 0.95 | -16.989 |  | 7.0579 | 1.044 | 2.2575 | 37.52 | -43.751 | -31.988 | -1.5099 | 30.143 | -0.1 | 27.186 | 7.3197 | -7.8075 | 2.6814 | 0.027 |  | -10.678 | -13.876 | 20.832 | -32.604 | -25.137 | -14.371 | 169.48 | -6.2978 | -11.462 | -8.5705 | 3.2285 | 10.241 | 10.198 | 2.3075 | 13.145 | 15.951 | -19.699 | 21.577 | 10.157 | 48.142 | 49.923 | 8.4458 | 8.1966 | 0 | 0 | -13.079 | -15.299 | 27.414 | 34.525 | -13.814 | -13.006 | -18.9 | -19.653 | -6.0399 | -6.0399 | -24.5 | -24.1 | 2.0407 | 2.96 | 35.731 | 16.154 | 16.048 | -11.899 | -25.7 | -2 | -2.5 | -17.542 | -17.513 | -125.46 | 17.74 | -302.67 | 0 | 125.54 | 0 | 0 | 121.64 | 129.97 | 0 | 33.741 | 32.662 | -8.2536 | 229.64 | -176.25 | 61.586 | -54.642 | 0.2356 | 8.8797 | -6.6399 | -1.888 | -1.881 | 2.16 | 0.88 | -3.2287 | -6.8833 | 11.457 | -7.8202 | 2.4 | -0.818 | -1.046 | 0 | 0 | 2.7684 | 2.4465 | 2.4721 |  | 10.5 | 8.4432 | 0.93 | 0.37 | 5.6997 | -20.915 | -23.994 | 7.9386 | 16.257 | -19.153 | 1.6882 | -12.3 | -4.6999 | -1.839 | -90.476
22/02/2025 | 15:00 | 0 | 3.0069 | -6.3851 | 12.324 | 12.686 | 0 | 24.64 |  | 26.594 | 11.505 | 11.267 | -19.979 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.5175 | 12.506 | 5.6015 | 5.6122 | 10.105 | 0 | 3.7585 | 2.3851 |  | -0.8684 | -0.081 | -0.055 | 2.176 | -2.22 | -11 | 0.776 | 0.311 | -8.3299 | -8.2399 | -10 | -16.909 | -16.87 | 6.4941 | 3.5368 | 25.197 | 28.012 | -21.624 | -9.645 | 0 | 12.489 | 13.586 | -25.05 | -23.174 | 8.2978 | 42.51 | 86.736 | 5.0116 | -5.5999 | -5.6999 | -17.745 | 0 | -3.0199 | 1.3141 | 0.1505 | 8.3328 | 2.973 | 2.1081 | -172.94 | 103.79 | 103.97 | -83.434 | -120.63 | -9.1669 |  |  | 38.481 | 12.479 | 7.5999 | -8.97 | 13.159 | -14.865 | -14.597 | 27.582 | 25.634 | -0.4615 | -17.182 | -17.185 | 0.2559 | 6.0448 | 2.88 | 6.412 | 69.3 | -13.699 | -3.93 | 38.149 | 39.482 | 37.55 | 0 | 166.02 | -21.777 | -91.673 | 6.1307 | 4.1833 | 35.49 | 21.27 | 3.5986 | 4.2022 | -14.569 | 25.512 | -7.2477 | -6.7456 | 22.644 | 0.0142 | -7.6887 | -12 | -11.899 | -3.1921 | 10.852 | 56.939 | 21.158 | 11.45 | -6.91 | 13.567 | -25.066 | -10.76 | -10.899 | 46.21 | 0.67 | -21.309 | -10.636 | -34.233 | -33.272 | 43.181 | 21.61 | 9.9811 | 11.68 | -3.5246 | -16.892 | -16.676 | 4.3962 | -63.273 | 0 | -13.736 | -13.607 | 15.77 | -9.1506 | -17.11 | 38.928 | -28.567 | -27.77 | 7.5495 | -10.579 | -8.8299 | -4.8 | 6.2405 | -22.819 | -9.1836 | -9.0961 | 5.6114 | -1.6592 | -21.122 | 5.3657 | 0 | 0 | 2.9164 | 4.2059 | 2.5241 | 6.3633 | 6.1958 | 20.429 | 19.287 | 19.235 | 25.157 | 37.388 | 15.426 | -9.2699 | -1.8196 | 0.3417 | 1.63 | 0.94 | -15.174 | 1.5282 | 7.0289 | 0.835 | 2.2518 | 36.9 | -43.155 | -31.76 | -1.4499 | 29.744 | -0.1 | 27.018 | 7.2954 | -7.8189 | 2.5455 | 0.027 |  | -10.678 | -13.426 | 19.953 | -32.604 | -25.615 | -14.712 | 168.45 | -6.155 | -11.322 | -8.8232 | 3.56 | 10.226 | 10.23 | 2.9644 | 15.36 | 16.793 | -17.18 | 19.878 | 0 | 56.61 | 55.101 | 9.7662 | 11.036 | 0 | -5.6707 | -12.637 | -14.136 | 35.409 | 34.525 | -13.446 | -13.171 | -18.94 | -19.02 | -4.1799 | -4.2899 | -24.2 | -24.299 | 1.9876 | 3.68 | 42.284 | 14.306 | 14.209 | -12.3 | -26 | -2 | -2.5 | -17.542 | -17.513 | -127.76 | 18.105 | -302.6 | 0 | 148.13 | 0 | 0 | 112.59 | 147.37 | 0 | 37.247 | 36.834 | -1.8117 | 246.75 | -183.06 | 71.685 | -62.406 | 0.2112 | 8.8797 | -6.7199 | -1.906 | -1.903 | 2.3199 | 0.64 | -3.0107 | -6.9413 | 11.808 | -8.3207 | 2.7 | -0.625 | -1.3719 | 0 | 0 | 4.3106 | 4.1899 | 3.2935 |  | 11 | 8.9938 | 0.76 | 0.37 | 4.0562 | -20.212 | -22.042 | 6.2321 | 15.786 | -17.351 | 0 | -12.399 | -4.4 | -3.5889 | -88.69
22/02/2025 | 15:30 | 0 | 2.692 | -6.1238 | 7.6601 | 11.638 | 0 | 22.132 |  | 26.143 | 11.407 | 11.015 | -19.979 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.45 | 15.641 | 5.6624 | 5.3048 | 9.6603 | 0 | 3.6595 | 2.3036 |  | -0.9919 | -0.074 | -0.081 | 2.062 | -2.22 | -13.2 | 0.748 | 0.31 | -8.9799 | -8.84 | -10 | -16.6 | -16.379 | 6.1472 | 3.4431 | 26.964 | 26.706 | -21.613 | -11.252 | 0 | 14.312 | 11.429 | -25.854 | -23.04 | 8.2978 | 44.151 | 79.864 | 5.4252 | -5.8999 | -5.7999 | -16.313 | 0 | -1.2357 | 1.3141 | 1.4719 | 8.4041 | 3.143 | 2.1881 | -173.58 | 101.68 | 101.77 | -77.099 | -123.15 | -9.1669 |  |  | 38.531 | 12.34 | 6.7399 | -9.39 | 13.14 | -15.668 | -16.07 | 28.588 | 26.467 | 1.4435 | -14.4 | -14.82 | 1.2687 | 6.5434 | 2.88 | 6.412 | 70 | -14.899 | -3.8599 | 39.418 | 40.124 | 38.297 | 0 | 168.93 | -23.066 | -93.634 | 6.0169 | 3.7702 | 32.229 | 19.549 | 3.7548 | 4.2999 | -14.75 | 25.512 | -7.9537 | -8.0768 | 21.708 | 0.0142 | -7.8956 | -9.6 | -11.8 | -3.2177 | 10.478 | 55.047 | 20.787 | 11.34 | -6.03 | 10.84 | -25.066 | -10.84 | -11.079 | 40.65 | -0.24 | -20.654 | -10.6 | -34.912 | -34.4 | 40.646 | 19.362 | 7.0627 | 8.2705 | -3.698 | -12.849 | -16.773 | -1.7458 | -49.536 | 0 | -13.753 | -14.474 | 23.627 | -11.885 | -17.11 | -6.66 | -29.202 | -27.937 | 8.2292 | 12.369 | -9.7799 | -4 | 6.092 | -27.017 | -10.573 | -10.525 | 4.8191 | 1.3021 | -18.904 | 6.2698 | 0 | 0 | 3.0805 | 3.5983 | 2.0527 | 6.3633 | 6.1958 | 25.118 | 18.964 | 19.079 | 26.571 | 36.462 | 12.218 | -7.9899 | -2.314 | 0.3683 | 1.96 | 1.3 | -12.347 | 1.7451 | 7.1229 | 1.2059 | 2.3324 | 36.689 | -41.525 | -31.226 | -1.1199 | 29.931 | -0.1 | 27.116 | 7.2033 | -7.7682 | 2.5718 | 0.027 |  | -9.7144 | -12.939 | 19.571 | -32.436 | -24.363 | -14.805 | 168.68 | -6.3289 | -11.644 | -8.75 | 2.2823 | 10.256 | 10.277 | 2 | 21.615 | 23.399 | -13.409 | 16.775 | 0 | 59.728 | 68.922 | 17.518 | 18.368 | -7.1238 | -9.2565 | -11.342 | -12.512 | 35.409 | 48.008 | -15.517 | -15.253 | -15.394 | -15.62 | -9.6 | -9.52 | -21.6 | -22 | 1.8997 | -0.08 | 38.107 | 14.513 | 14.413 | -12.3 | -23.899 | 1.6 | 0.8 | -17.517 | -17.482 | -125.67 | 13.976 | -285.25 | 0 | 122.47 | 0 | 0 | 94.12 | 211.32 | 0 | 40.119 | 41.705 | 15.898 | 282.08 | -200.11 | 96.587 | -82.883 | 0.0256 | 8.8797 | -6 | -1.878 | -1.8739 | 1.44 | 1.7599 | -3.3316 | -8.4061 | 13.917 | -8.9921 | 3 | 0.63 | 1.4509 | 0 | 0 | 3.6764 | 3.4388 | 4.1717 |  | 8.6 | 9.6287 | 0.77 | 0.37 | 0 | -17.762 | -20.413 | 1.7682 | 14.203 | -15.131 | 0 | -10.3 | -6.4 | 2.1409 | -98.368
22/02/2025 | 16:00 | 0 | 2.7419 | -6.1814 | 9.7423 | 12.047 | 0 | 23.099 |  | 25.662 | 11.285 | 10.662 | -13.319 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.7417 | 17.647 | 4.9538 | 4.8106 | 8.4214 | 0 | 2.1215 | 2.2905 |  | -0.8172 | 0.168 | 0.195 | 2.1419 | -6.6599 | -13.2 | 0.857 | 0.312 | -13.92 | -13.369 | -10 | -14.109 | -13.909 | 5.1449 | 4.077 | 29.607 | 31.914 | -21.784 | -6.8319 | -32.566 | 0.9121 | 11.324 | -20.227 | -18.754 | 8.6923 | 50.612 | 87.005 | 6.8804 | -6.4999 | -6.4999 | -22.319 | 0 | -1.6017 | 1.3141 | 0.3133 | 6.8829 | 2.8809 | 2.2213 | -199.13 | 102.66 | 102.05 | -59.98 | -133.69 | -9.1669 |  |  | 38.541 | 12.409 | 6.88 | -9.5 | 13.18 | -15.534 | -15.266 | 28.385 | 24.303 | 1.2634 | -14.776 | -14.749 | -0.1626 | 9.4275 | 2.88 | 6.412 | 74.699 | -20.899 | -3.92 | 39.934 | 41.076 | 39.172 | 0 | 171.86 | -24.366 | -93.949 | 3.1854 | 3.9812 | 33.11 | 18.629 | 3.1298 | 3.7139 | -14.299 | 25.512 | -11.486 | -11.077 | 28.985 | 0.0145 | -7.5832 | -9.6999 | -11.8 | -3.5034 | 10.478 | 54.258 | 21.343 | 11.44 | -5.86 | 12.136 | -25.066 | -10.57 | -10.68 | 40.92 | -0.54 | -26.236 | -13.272 | -36.545 | -36.036 | 36.205 | 16.093 | 5.6699 | 5.093 | -5.0263 | -17.147 | -17.109 | -19.61 | -44.884 | 0 | -12.629 | -13.653 | 16.657 | -13.62 | -17.11 | -17.412 | -28.825 | -28.182 | 15.361 | 11.929 | -10.619 | 2 | 5.9475 | -28.698 | -11.43 | -11.126 | 5.046 | 11.043 | -20.923 | 6.4895 | 0 | 0 | 0 | 3.6797 | 2.5316 | 5.6935 | 5.526 | 27.965 | 20.619 | 20.542 | 28.996 | 39.052 | 12.218 | -9.1899 | -2.5593 | 0.3509 | 2.16 | 1.53 | -14.215 | 1.7142 | 3.4639 | 1.1799 | 2.4101 | 35.729 | -42.928 | -32.408 | -0.99 | 29.981 | -0.1 | 26.289 | 6.8323 | -7.1474 | 2.6117 | 0.027 |  | -8.7794 | -11.722 | 20.157 | -33.024 | -19.966 | -14.506 | 159.29 | -6.8977 | -11.597 | -8.2304 | 2.776 | 10.299 | 10.427 | 2 | 23.734 | 23.499 | -17.18 | 20.489 | 0 | 55.587 | 71.331 | 18.633 | 17.623 | -6.6242 | -8.5142 | -13.28 | -14.508 | 47.821 | 48.008 | -16.791 | -16.126 | -14.58 | -15.008 | -9.59 | -9.6999 | -20.899 | -21.2 | 1.9876 | -1.0399 | 36.505 | 15.031 | 14.932 | -12.6 | -23.5 | 1.7999 | 1.2 | -17.517 | -17.482 | -127.19 | 11.953 | -281.49 | 0 | 112.84 | 0 | 0 | 93.063 | 202.54 | 0 | 40.14 | 39.18 | 11.249 | 280.11 | -197.86 | 96.761 | -81.481 | -0.2332 | 8.8797 | -5.44 | -1.949 | -1.945 | 1.2799 | 2.3199 | -3.1393 | -8.4367 | 14.387 | -8.9341 | 3.2 | 2.298 | 0.943 | 0 | 0 | 3.4425 | 3.4717 | 2.2819 |  | 9.1999 | 9.2319 | 0.83 | 0.37 | 0 | -17.51 | -20.798 | 2.3879 | 13.651 | -14.235 | 0 | -9.8999 | -6.5999 | 11.482 | -102.13
22/02/2025 | 16:30 | 0 | 2.6137 | -5.8514 | 5.5225 | 10.97 | 0 | 21.306 |  | 24.55 | 10.585 | 10.225 | -15.539 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.338 | 11.145 | 4.8135 | 4.769 | 8.6859 | 0 | 3.6842 | 2.243 |  | -0.8621 | 0.264 | 0.289 | 2.4749 | -4.44 | -13.2 | 0.611 | 0.309 | -12.93 | -12.899 | -10 | -13.92 | -13.979 | 6.1138 | 3.977 | 22.345 | 24.596 | -21.634 | -11.118 | -31.317 | 13.292 | 12.569 | -25.586 | -23.174 | 7.5087 | 37.89 | 34.994 | 5.0659 | -5.5999 | -5.5999 | -15.56 | 0 | -1.5907 | 1.3141 | 0.7576 | 6.0722 | 0 | 1.3011 | -139.95 | 73.702 | 73.274 | -71.36 | -145.84 | -9.1669 |  |  | 33.85 | 12.8 | 7.21 | -10.119 | 12.14 | -15.266 | -15.266 | 28.092 | 25.664 | 2.2774 | -24.273 | -24.294 | 0.7896 | 3.1865 | 2.88 | 6.412 | 58.4 | -6.9 | -3.7899 | 31.175 | 32.131 | 30.702 | 0 | 133.75 | -23.421 | -71.198 | 1.7237 | 4.2048 | 32.189 | 22.899 | 2.8173 | 3.6163 | -14.489 | 25.512 | -4.7193 | -4.2712 | 19.073 | 0.0142 | -7.6108 | -6.6999 | -6.5999 | -3.717 | 10.291 | 54.416 | 20.787 | 11.2 | -5.88 | 12.001 | -25.066 | -10.13 | -10.319 | 38.9 | -1.92 | -17.89 | -9.4818 | -34.236 | -32.681 | 36.392 | 16.843 | 6.8515 | 6.8405 | -3.2653 | -12.237 | -15.954 | -16.399 | -48.608 | 0 | -9.9706 | -10.423 | 22.903 | -14.792 | -17.11 | -2.052 | -23.264 | -23.119 | 10.981 | 12.019 | -10.3 | 0.3 | 5.7059 | -31.502 | -11.496 | -11.312 | 5.6361 | 6.5155 | -24.172 | 6.459 | 0 | 0 | 2.8561 | 3.5769 | 2.179 | 7.0331 | 7.7029 | 16.41 | 18.82 | 18.73 | 25.744 | 39.539 | 20.226 | -7.2599 | -1.0102 | 0.3683 | 0.97 | 0.56 | -21.32 | 1.7349 | 3.2679 | 0.718 | 2.4743 | 34.06 | -43.157 | -31.131 | -0.61 | 28.486 | -0.1 | 25.417 | 6.4129 | -6.9331 | 2.5006 | 0.0585 |  | -11.022 | -11.228 | 20.26 | -33.444 | -21.732 | -13.621 | 158.67 | -7.4743 | -11.366 | -7.7042 | 2.5764 | 10.182 | 10.245 | 1.9768 | 0 | 0 | -15.089 | 19.075 | 9.486 | 65.436 | 62.522 | 30.285 | 30.551 | -8.6739 | -12.042 | 0 | -11.291 | 30.873 | 33.162 | -12.199 | -11.594 | -12.429 | -12.38 | 5.88 | 5.5999 | -22.399 | -22.299 | 0.9677 | -4.8 | 42.744 | 16.075 | 16.21 | -13.5 | -26 | -2.9 | -3.5 | -17.394 | -17.473 | -101.05 | 18.957 | -297.64 | -4.7304 | 146.76 | 101.15 | 61.982 | 148 | 92.244 | 39.671 | 19.89 | 19.043 | -40.265 | 228.45 | -161.06 | 83.145 | -67.258 | -0.7019 | 8.8797 | -6.1599 | -1.9349 | -1.9199 | 1.9199 | 1.6 | -3.482 | -8.1437 | 9.7001 | -7.4692 | 5.5999 | 0.921 | 0.163 | 0 | 0 | 4.3973 | 4.1312 | 3.2218 |  | 10.6 | 8.7805 | 0.7 | 0.37 | -7.7569 | -15.656 | -15.465 | -4.4863 | 11.755 | -10.08 | -1.7141 | -12.1 | -4.3 | 9.4883 | -106.59
22/02/2025 | 17:00 | 0 | 2.5455 | -5.6708 | 6.9185 | 10.879 | 0 | 21.053 |  | 23.298 | 9.9296 | 9.195 | -15.539 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.5957 | 10.466 | 4.243 | 4.555 | 8.3632 | 0 | 3.2334 | 2.463 |  | -0.8957 | 0.066 | 0.075 | 1.6859 | -6.6599 | -15.4 | 0.112 | 0.288 | -12.449 | -12.47 | -10 | -14.699 | -14.729 | 6.4418 | 4.2119 | 24.386 | 27.232 | -23.455 | -13.127 | -31.281 | 8.7422 | 24.503 | -25.586 | -22.773 | 8.6923 | 42.953 | 33.035 | 6.9423 | -6.6999 | -6.4999 | -11.892 | 0 | -1.6344 | 1.3141 | -2.7732 | 5.6703 | 0 | 1.5061 | -145.63 | 67.201 | 68.056 | -60.236 | -160.15 | -9.1669 |  |  | 30.727 | 12.51 | 6.96 | -11.47 | 11.399 | -12.989 | -11.516 | 26.231 | 23.729 | 3.1943 | -23.298 | -22.647 | -2.7237 | 3.8117 | 2.88 | 6.412 | 55.799 | -6.5 | -3.7 | 30.149 | 30.993 | 29.625 | 0 | 125.01 | -23.592 | -64.368 | 0.7204 | 4.1315 | 31.95 | 23.5 | 2.1923 | 2.9327 | -13.84 | 25.512 | -4.6675 | -4.1492 | 30.313 | 0.0146 | -7.2907 | -6.5999 | -4.0999 | -3.6779 | 10.291 | 52.997 | 20.23 | 10.8 | -5.18 | 10.084 | -25.066 | -0.03 | -0.06 | 20.86 | -2.39 | -23.272 | -13.1 | -34.418 | -31.809 | 26.332 | 8.8143 | -2.0463 | -1.8139 | -12.492 | -21.439 | -14.791 | -21.378 | -45.36 | 0 | -8.4391 | -9.0241 | 18.915 | -14.41 | -17.11 | 11.792 | -26.348 | -25.672 | 8.0389 | -7.0899 | -10.189 | -0.1 | 5.5728 | -27.981 | -11.387 | -11.313 | 6.1094 | 6.3095 | -22.818 | 6.398 | 0 | 0 | 0 | 3.3014 | 1.8463 | 4.8562 | 3.5165 | 12.056 | 16.534 | 16.573 | 25.548 | 41.146 | 25.88 | -8.4399 | 0.5956 | 0.3417 | 0.29 | 0.39 | -26.801 | 1.7042 | 5.7369 | 0.726 | 2.5439 | 33.56 | -44.631 | -32.883 | -0.94 | 25.362 | -0.1 | 24.698 | 5.9713 | -6.3713 | 2.4561 | 0.0585 |  | -10.785 | -11.176 | 19.132 | -33.024 | -16.95 | -14.593 | 159.76 | -8.017 | -12.028 | -7.506 | 2.6197 | 10.043 | 9.9295 | 2 | -1.0436 | 0 | -16.76 | 22.631 | 18.251 | 62.994 | 66.266 | 29.766 | 29.764 | -9.5127 | -11.875 | -11.999 | -13.767 | 30.873 | 33.162 | -11.732 | -11.457 | -11.543 | -11.426 | 4.6599 | 4.59 | -23.6 | -23.2 | -1.4584 | -5.6799 | 46.536 | 15.888 | 15.54 | -14 | -26.899 | -3.7 | -4.1999 | -17.608 | -17.466 | -112.45 | 6.6047 | -295.18 | 2.893 | 205.98 | 99.123 | 62.006 | 149.79 | 93.564 | 34.121 | 21.082 | 21.737 | -41.736 | 222.37 | -161.84 | 77.326 | -60.812 | -0.6091 | 8.8797 | -6.1599 | -1.891 | -1.886 | 1.84 | 1.9199 | -3.4596 | -7.8202 | 9.2606 | -7.7042 | 6.0999 | 1.103 | 0.975 | 0 | 0 | 3.075 | 2.8804 | 3.0446 |  | 11.8 | 8.5816 | 0.67 | 0.37 | -5.5708 | -16.608 | -16.526 | -2.81 | 11.025 | -9.8095 | -2.1447 | -12.899 | -3.2999 | 18.645 | -112.58
22/02/2025 | 17:30 | 0 | 2.4789 | -5.7307 | 7.8805 | 10.17 | 0 | 19.481 |  | 21.833 | 9.2687 | 8.9736 | -13.319 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.5906 | 7.5748 | 4.3567 | 4.341 | 7.9566 | 0 | 3.1708 | 2.4032 |  | -0.5329 | 0.405 | 0.418 | 1.7669 | -6.6599 | -13.2 | 0.013 | 0.3 | -9.9799 | -10.619 | -10 | -16.35 | -16.29 | 5.9436 | 4.0606 | 24.337 | 24.581 | -21.407 | 0.134 | -31.287 | 1.2587 | 1.2147 | -25.586 | -23.442 | 6.325 | 33.629 | 44.206 | 6.6442 | -6.3999 | -6.3999 | -26.811 | 0 | -1.5451 | 1.3141 | -7.0153 | 5.3962 | 3.722 | 2.76 | -159.67 | 71.23 | 70.558 | -54.182 | -164.33 | -9.1669 |  |  | 29.299 | 12.239 | 6.5999 | -12.01 | 10 | -12.587 | -12.453 | 23.082 | 20.848 | 4.0296 | -22.971 | -22.789 | -6.7913 | 4.1237 | 2.88 | 6.412 | 53.299 | -7.4 | -3.15 | 29.018 | 29.983 | 28.462 | 0 | 120.98 | -24.44 | -71.328 | 0.4993 | 3.9179 | 29.92 | 22.299 | 13.911 | 14.065 | -13.289 | 25.512 | -5.0416 | -4.7766 | 20.166 | 0.0144 | -6.8662 | -4.5 | -4.0999 | -4.1821 | 9.5432 | 52.523 | 19.117 | 10.11 | -5.45 | 11.178 | -25.066 | 0.46 | 0.44 | 15.84 | 25.54 | -17.054 | -8.2363 | -31.131 | -29.218 | 38.167 | 16.485 | 6.9319 | 7.3302 | -19.607 | -29.869 | -14.695 | -26.834 | -34.472 | 0 | -7.7246 | -8.0879 | 21.941 | -11.871 | -17.11 | -15.364 | -19.738 | -19.413 | 13.987 | 12.779 | -9.8499 | 0.1 | 5 | -21.469 | -11.549 | -11.498 | 6.3481 | 12.488 | -20.224 | 6.7276 | 0 | 0 | 3.1158 | 3.4336 | 1.9081 | 5.1911 | 5.1911 | 17.75 | 15.466 | 15.339 | 26.379 | 39.428 | 23.805 | -9.0199 | -0.9023 | 0.3683 | 0.75 | -0.47 | -22.547 | 1.7167 | 7.4709 | 0.87 | 2.7777 | 33.159 | -42.168 | -29.741 | -1.0799 | 24.373 | -0.1 | 23.937 | 6.1039 | -6.446 | 2.5545 | 0.0585 |  | -11.26 | -18.147 | 16.569 | -32.604 | -22.268 | -10.811 | 156.16 | -7.9557 | -11.843 | -7.3877 | 2.0502 | 9.4869 | 9.5577 | 1.395 | 1.5002 | 4.3785 | -8.8 | 9.6736 | 4.1232 | 69.825 | 78.216 | 35.626 | 36.66 | -11.648 | -14.263 | -10.933 | -11.498 | 40.409 | 33.162 | -10.067 | -9.403 | -9.1658 | -9.5413 | 6.76 | 7.32 | -22.1 | -22.2 | -1.81 | -6.1599 | 50.044 | 15.583 | 15.741 | -14.8 | -27.299 | -5 | -5.5 | -17.288 | -17.167 | -106.63 | 7.6994 | -291.61 | 6.329 | 218.66 | 106.83 | 53.048 | 150.89 | 80.232 | 44.46 | 17.862 | 17.72 | -48.041 | 242.13 | -152.53 | 110.06 | -89.828 | -2.2009 | 8.8797 | -6.4 | -1.893 | -1.889 | 2 | 1.84 | -4.4024 | -8.4946 | 9.6116 | -7.6462 | 6.3 | 0.57 | 0.587 | 0 | 0 | 3.5641 | 2.9856 | 2.953 |  | 12.399 | 8.1673 | 0.49 | 0.37 | -9.3723 | -13.735 | -14.103 | -6.8709 | 9.6956 | -8.5659 | -2.0275 | -14.3 | -2.4 | 18.751 | -116.23
22/02/2025 | 18:00 | 0 | 2.4257 | -5.4572 | 6.7515 | 9.4899 | 0 | 18.237 |  | 20.558 | 8.6297 | 8.2574 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 0 | -13.199 | 3.8252 | 5.2654 | 4.8483 | 4.538 | 8.3579 | 0 | 3.1072 | 2.4749 |  | -0.4726 | 0.227 | 0.246 | 1.8899 | -2.22 | -15.4 | -0.062 | 0.302 | -8.97 | -8.9499 | -10 | -17.43 | -17.489 | 5.4577 | 3.9821 | 22.413 | 23.831 | -21.013 | 0 | -31.077 | 15.836 | 21.501 | -27.327 | -27.997 | 8.2978 | 40.888 | 39.393 | 6.6401 | -6.6999 | -6.6999 | -24.024 | 0 | -1.4457 | 1.3141 | -9.1482 | 5.1344 | 3.8716 | 2.5632 | -144.56 | 68.575 | 68.788 | -58.555 | -161.99 | -9.1669 |  |  | 28.102 | 11.92 | 6 | -13.21 | 9.92 | -12.319 | -12.989 | 24.667 | 22.809 | 3.9998 | -19.58 | -19.285 | -8.7439 | 5.6185 | 2.88 | 6.412 | 55.299 | -10.6 | -3.0599 | 30.145 | 31.153 | 29.841 | 0 | 123.63 | 1 | -70.127 | -0.246 | 3.5209 | 30.149 | 21.11 | 13.598 | 13.772 | -13.029 | 25.512 | -6.6557 | -6.4205 | 20.797 | 0.0144 | -6.8164 | -3.7 | -3.9 | -5.2111 | 8.9822 | 52.997 | 18.746 | 9.76 | -5.48 | 10.03 | -25.066 | 0.38 | 0.34 | 17.329 | 24.69 | -17.581 | -9.1818 | -32.04 | -29.827 | 36.304 | 15.21 | 5.4023 | 6.5917 | -21.105 | -31.913 | -14.244 | -21.935 | -24.628 | 0 | -6.8579 | -7.318 | 21.716 | -10.595 | -17.11 | -16.9 | -20.494 | -19.807 | 16.187 | 12.779 | -10.059 | -0.2 | 4.9476 | -18.374 | -11.044 | -10.946 | 5.8395 | 15.562 | -25.892 | 6.5567 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 1.9017 | 4.3538 | 4.3538 | 22.104 | 15.783 | 16.068 | 28.231 | 39.123 | 19.073 | -11.059 | -0.3914 | 0.3683 | 1.41 | 1.66 | -19.844 | 1.5506 | 7.4119 | 0.771 | 2.832 | 34.709 | -42.47 | -30.963 | -1.7699 | 24.912 | -0.1 | 24.731 | 6.1809 | -6.6458 | 2.6568 | 0.0585 |  | -10.912 | -16.284 | 14.795 | -33.024 | -21.284 | -11.386 | 160.06 | -7.6779 | -12.42 | -7.4802 | 2.6979 | 9.8239 | 9.8978 | 2.0156 | -1.6739 | 0 | -6.2899 | 9.5409 | 4.8926 | 75.165 | 86.89 | 48.746 | 48.522 | -8.7174 | -11.091 | -11.25 | -14.487 | 40.409 | 43.018 | -7.387 | -6.4971 | -4.1082 | -3.8596 | 7.6199 | 7.4899 | -27.799 | -27.5 | -1.669 | -9.6 | 57.095 | 21.938 | 21.853 | -15.699 | -35 | -6.3 | -6.8 | -17.14 | -16.977 | -101.1 | 5.6362 | -287.95 | 9.1953 | 213.99 | 109.46 | 48.388 | 157.89 | 80.658 | 54.403 | 27.473 | 25.373 | -51.007 | 254.33 | -148.45 | 126.18 | -102.32 | -0.8655 | 8.8797 | -9.6 | -1.8849 | -1.865 | 5.1999 | -0.16 | -4.4762 | -5.5649 | 11.107 | -11.25 | 5.3 | 0.423 | -0.497 | 0 | 0 | 3.5308 | 3.2031 | 3.1025 |  | 20 | 7.2856 | 0.46 | 0.37 | 0 | -17.294 | -18.409 | 0 | 12.433 | -12.275 | 0 | -22 | 5 | 25.252 | -125.84
22/02/2025 | 18:30 | 0 | 3.2422 | -7.1354 | 6.7706 | 9.942 | 0 | 19.225 |  | 20.913 | 8.7307 | 8.4129 | -15.539 | -22 | -2.2 | 0 | -15.399 | 4.0847 | 8.2111 | 5.0804 | 4.9264 | 8.8842 | 0 | 2.4039 | 2.4628 |  | -0.6672 | 0.542 | 0.55 | 2.1449 | -4.44 | -13.2 | -0.433 | 0.331 | -10.22 | -10.46 | -10 | -15.38 | -16.45 | 5.8218 | 4.0327 | 23.426 | 25.58 | -20.399 | 0.4019 | -31.268 | 0.1951 | 0.386 | -24.38 | -22.773 | 6.325 | 33.531 | 33.946 | 6.704 | -6.3999 | -6.4999 | -25.077 | 0 | -1.4204 | 1.3141 | -8.4179 | 2.1047 | 3.5449 | 2.6081 | -135.8 | 65.675 | 65.797 | -42.114 | -156 | -9.1669 |  |  | 24.978 | 11.409 | 7.4699 | -14.489 | 3.0999 | -6.8276 | -6.8276 | 28.913 | 27.053 | -0.4658 | -23.839 | -23.847 | -9.3481 | 13.736 | 2.88 | 6.412 | 74 | -27.5 | -3.19 | 31.558 | 32.213 | 30.67 | 0 | 116.45 | 1 | -67.342 | -1.1031 | 3.7657 | 31.549 | 20.159 | 13.911 | 14.163 | -13.329 | 25.512 | -14.653 | -14.484 | 47.972 | 0.0149 | -6.9843 | -3.5 | -4.5 | -6.1352 | 9.1692 | 52.681 | 18.56 | 9.85 | -5.38 | 9.099 | -31.046 | 0.18 | 0.15 | 16.829 | 26.17 | -40.363 | -19.836 | -36.571 | -35.881 | 27.766 | 6.7872 | -4.9744 | -4.6793 | -23.871 | -34.953 | -14.84 | -43.468 | -58.025 | 0 | -6.7471 | -7.2702 | 25.255 | -12.628 | -17.11 | -18.947 | -21.139 | -20.837 | 20.057 | 12.979 | -9.8 | 0.2 | 4.8503 | -21.993 | -11.819 | -11.845 | 7.0613 | 19.673 | -27.133 | 7.0266 | 0 | 0 | 3.2711 | 2.8172 | 2.7203 | -1.6745 | -3.3491 | 25.285 | 19.507 | 19.286 | 29.613 | 43.232 | 18.346 | -9.6499 | -2.1181 | 0.404 | 0.94 | 1.56 | -17.805 | 1.7809 | 7.2849 | 0.372 | 2.9444 | 35.36 | -47.773 | -35.175 | -1.7999 | 26.133 | -0.1 | 24.238 | 7.0017 | -7.5208 | 3.0248 | 0.027 |  | -11.556 | -17.334 | 13.595 | -29.495 | -22.658 | -10.832 | 162.55 | -6.4591 | -10.534 | -8.7615 | 4.2544 | 10.519 | 10.688 | 3.1114 | 0 | 0 | -18.02 | 19.477 | 38.365 | 43.919 | 40.88 | 49.797 | 49.982 | -9.2055 | -10.87 | -13.421 | -14.387 | 33.704 | 33.027 | -13.566 | -13.149 | -6.9651 | -7.3 | -4.3099 | -4.5999 | -29.5 | -28.899 | -1.5628 | -4.48 | 54.716 | 12.408 | 12.307 | -15.3 | -33.599 | 0.1 | -0.4 | -17.517 | -17.443 | -55.601 | 47.199 | -256.23 | 30.709 | 201.72 | 89.535 | 75.453 | 155.95 | 79.261 | 31.765 | 37.62 | 34.843 | -46.202 | 220.9 | -151.77 | 93.159 | -70.436 | -0.9607 | 8.8797 | -11.6 | -2.0899 | -2.0829 | 7.1199 | -2.64 | -4.7319 | -3.4256 | 13.096 | -10.457 | 11 | 0.253 | -0.256 | 0 | 0 | 3.2373 | 2.5783 | 2.2709 |  | 19.2 | 4.8351 | 0.43 | 0.37 | 0 | -16.342 | -19.293 | 0 | 12.599 | -12.728 | 0 | -20.899 | 3.7 | 13.028 | -118.03
22/02/2025 | 19:00 | 0 | 4.5327 | -9.5784 | 0.9499 | 10.682 | 0 | 20.855 |  | 24.384 | 10.335 | 10.055 | -15.539 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 3.9104 | 13.235 | 6.5728 | 6.6013 | 11.56 | 0 | 2.5334 | 2.4011 |  | -0.741 | 0.673 | 0.831 | 2.5099 | -2.22 | -8.8 | 0.06 | 0.319 | -8.18 | -8.1099 | -10 | -15.59 | -15.529 | 6.4893 | 3.7395 | 23.928 | 24.895 | -16.198 | 5.6262 | -31.437 | 12.041 | 12.18 | -23.04 | -20.629 | 8.2978 | 43.407 | 93.02 | -2.9215 | -2.6999 | -2.4999 | -26.215 | 0 | -2.8779 | 1.3141 | -6.366 | 5.7297 | 3.661 | 2.4607 | -155.97 | 86.153 | 86.245 | -52.662 | -131.82 | -9.1669 |  |  | 32.213 | 11.76 | 8.1599 | -11.869 | 5.7699 | -10.578 | -10.444 | 32.77 | 30.695 | -3.2579 | -21.584 | -21.82 | -5.2636 | 12.916 | 2.88 | 6.412 | 79.599 | -27.1 | -3.3499 | 35.679 | 36.928 | 35.095 | 0 | 141.87 | 1 | -81.637 | 0.8588 | 4.1029 | 33.45 | 18.489 | 14.848 | 14.846 | -14.25 | 25.512 | -14.323 | -14.132 | 43.344 | 0.0144 | -7.503 | -8.3 | -7.0999 | -5.9899 | 9.7302 | 55.047 | 19.859 | 10.43 | -5.69 | 9.8955 | -31.046 | -0.21 | -0.25 | 22.09 | 27.96 | -35.418 | -16.672 | -38.735 | -38.063 | 36.969 | 15.419 | 3.2642 | 3.6191 | -18.836 | -33.984 | -16.971 | -24.908 | -61.538 | 0 | -6.1824 | -6.6927 | 28.1 | -14.52 | -17.11 | -19.46 | -22.038 | -21.498 | 24.175 | 12.71 | -10.09 | 0 | 5.0722 | -27.546 | -11.439 | -11.735 | 6.1132 | 20.17 | -30.763 | 7.1121 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 2.0951 | 2.1769 | 1.842 | 21.769 | 22.534 | 22.652 | 26.847 | 39.451 | 16.314 | -10.929 | -1.3069 | 0.4305 | 0.85 | 1.43 | -17.831 | 1.6588 | 6.9899 | 0.21 | 2.2783 | 36.099 | -44.956 | -33.085 | -1.8499 | 26.492 | -0.1 | 25.104 | 7.9037 | -8.5677 | 3.2623 | 0.027 |  | -11.401 | -18.397 | 13.141 | -27.31 | -26.095 | -11.682 | 173.13 | -5.4064 | -9.7426 | -10.13 | 3.8489 | 10.871 | 10.965 | 3 | 0 | 0 | -12.569 | 15.036 | 25.816 | 57.685 | 36.066 | 49.951 | 49.815 | -9.5754 | -11.588 | -11.393 | -12.176 | 33.704 | 33.027 | -13.814 | -12.869 | -7.7505 | -7.5521 | -1.1799 | -0.84 | -29.5 | -29.399 | -0.4916 | -3.8399 | 59.092 | 9.4504 | 9.3526 | -15.199 | -32.5 | 0.9 | 0 | -17.517 | -17.443 | -41.756 | 66.237 | -260.14 | 13.809 | 118.45 | 93.664 | 70.29 | 159.52 | 83.62 | 34.663 | 35.059 | 34.768 | -49.824 | 227.97 | -151.22 | 98.896 | -75.597 | -0.7263 | 8.8797 | -11.92 | -2.079 | -2.0699 | 7.28 | -2.72 | -4.7872 | -3.0746 | 13.89 | -10.283 | 10.199 | -1.35 | -0.56 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.0888 | 3.2088 |  | 18.799 | 5.9337 | 0.36 | 0.37 | -3.2147 | -16.857 | -18.222 | 0 | 12.736 | -11.365 | -1.6564 | -20.2 | 3.2999 | 0.4019 | -105.37
22/02/2025 | 19:30 | 0 | 4.6093 | -9.9367 |  | 10.651 | 0 | 20.433 |  | 24.677 | 10.587 | 10.296 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 |  | 13.117 | 5.6955 | 5.6965 | 9.8694 | 0 | 0.1706 | 2.3073 |  | -0.6093 | 0.685 | 0.702 | 2.296 | -2.22 | -8.8 | 0.068 | 0.321 | -8.3 | -8.27 | -10 | -15.67 | -15.739 | 6.944 | 3.7314 | 23.407 | 25.018 | -16.681 |  | -30.929 | 18.821 | 16.047 | -23.174 |  |  | 43.993 | 92.684 |  | -1.2999 | -1.1999 | -22.827 | 0 | -2.882 | 1.3141 | -5.8024 | 5.8073 | 3.2563 | 2.4549 | -150.36 | 84.231 | 83.925 | -47.97 | -127.17 | -9.1669 |  |  |  | 11.489 | 7.98 | -12.279 | 5.4699 | -10.31 | -10.176 | 34.006 | 32.114 | -1.1467 |  | -21.34 |  | 13.53 | 2.88 | 6.412 | 79.199 | -28 | -3.0199 |  | 36.62 |  | 0 |  | -10.64 | -80.166 | 1.1148 | 3.996 | 34.06 | 18.079 | 14.692 | 14.749 | -14.199 | 25.512 | -14.6 | -14.542 | 44.047 | 0.0143 | -7.4624 | -6 | -4.8 |  | 9.1692 | 53.943 | 18.746 | 9.9 | -5.54 | 10.219 | -31.046 | -0.03 | -0.07 | 21.88 | 28.25 | -36.345 | -18.481 | -40.428 | -38.454 | 35.529 | 12.694 | 0.867 | 1.6284 | -21.037 | -35.275 | -16.989 | -28.969 | -65.167 | 0 | -5.5865 | -6.1026 | 29.345 | -15.833 | -17.11 | -19.46 | -21.336 | -20.946 | 25.993 | 12.859 | -10.559 | 0 |  | -30.208 | -12.392 | -12.466 | 7.2042 |  | -32.707 | 7.2586 | 0 | 0 | 3.1137 | 3.2301 | 2.1005 | 0.6698 | 0 | 21.936 | 22.959 | 23.572 | 26.227 | 39.198 | 17.54 | -10.989 | -1.5193 | 0.404 | 1.16 | 1.47 | -17.753 | 1.7083 | 6.9939 |  |  | 36.27 | -45.998 | -34.14 | -1.8799 | 26.851 | -0.1 |  |  | -8.5535 | 3.2423 | 0.027 |  | -10.48 | -18.065 | 13.741 | -27.646 | -26.503 | -11.184 | 175.12 | -5.1997 | -9.8695 | -10.04 | 3.3631 | 10.622 | 10.831 | 2.7449 | -1.6796 | 0 | -13.409 |  |  | 55.805 | 34.159 |  | 49.814 |  | -10.656 | -12.614 |  | 33.704 | 33.027 | -15.621 | -14.984 | -7.7377 | -7.6975 | -5.0999 | -5.75 | -30.2 | -30.799 | -0.5612 | -4.1599 | 59.64 | 8.4076 | 8.2524 | -15.699 | -32.4 | 2.2 |  | -17.517 | -17.651 | -39.858 | 70.587 |  |  | 108.99 | 93.571 | 70.197 | 161.49 | 89.339 | 34.477 | 37.814 | 35.867 | -54.166 | 227.95 | -154.07 | 93.163 | -70.702 | -0.1624 | 8.8797 | -12.079 | -2.107 | -2.098 | 7.5999 | -2.64 | -5.0056 |  | 14.21 |  | 9.6999 | -1.776 | -2.852 | 0 | 0 | 2.6336 | 3.2687 | 1.933 |  | 17.799 | 5.9798 | 0.43 | 0.37 |  | -17.692 | -18.578 | 0 | 13.22 | -11.903 | -1.5309 | -19.7 | 2.9 | -3.5884 | -103.02
22/02/2025 | 20:00 | 0 | 4.719 | -10.002 |  | 10.544 | 0 | 20.379 |  | 24.028 | 10.195 | 9.7835 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -17.6 |  | 13.496 | 5.8836 | 5.5296 | 10.18 | 0 | 0.6136 | 2.3184 |  | -0.6832 | 0.6 | 0.628 | 2.1529 | -2.22 | -8.8 | 0.014 | 0.319 | -8.22 | -8.34 | -10 | -16.049 | -16.19 | 6.8449 | 3.7716 | 24.881 | 26.56 | -17.869 |  | -31.513 | 10.266 | 13.067 | -22.371 |  |  | 42.387 | 93.02 |  | -1.5999 | -1.5999 | -25.075 | 0 | -2.8035 | 1.3141 | -7.1075 | 5.5756 | 3.4885 | 2.516 | -151.24 | 83.223 | 83.101 | -42.512 | -132.1 | -9.1669 |  |  |  | 11.31 | 7.82 | -12.25 | 5.5799 | -9.5067 | -9.2388 | 33.521 | 31.487 | -0.6661 |  | -21.128 |  | 13.297 | 2.88 | 6.412 | 79.3 | -28.399 | -3.0599 |  | 36.419 |  | 0 |  | -11.341 | -80.759 | 0.5178 | 3.9962 | 30.989 | 18.2 | 14.379 | 14.456 | -14.09 |  | -14.411 | -14.14 | 46.688 | 0.0144 | -7.366 | -5.0999 | -5 |  | 9.1692 | 53.627 | 18.746 | 9.5399 | -5.32 | 9.8415 | -31.046 | -0.11 | -0.14 | 20.52 | 28.26 | -39.327 | -20.272 | -40.615 | -38.481 | 34.204 | 10.451 | -0.8587 | -0.3675 | -21.297 | -35.275 | -17.36 | -34.501 | -64.642 | 0 | -5.7485 | -6.1544 | 30.577 | -15.58 | -17.11 | -20.484 | -21.376 | -20.931 | 25.751 | 12.859 | -9.2299 | 0 |  | -28.981 | -12.434 | -12.553 | 7.5683 |  | -34.698 | 7.1609 | 0 | 0 | 2.5546 | 3.9117 | 2.6881 | 0 | -1.0047 | 23.611 | 22.029 | 23.362 | 26.516 | 38.919 | 16.822 | -10.739 | -1.4131 | 0.404 | 1.14 | 2.45 | -16.684 | 1.5503 | 7.0009 |  |  | 37.38 | -46.508 | -34.536 | -1.4399 | 28.033 | -0.1 |  |  | -8.409 | 3.233 |  |  | -10.714 | -17.329 | 15.046 | -28.822 | -26.888 | -11.574 | 175.37 | -5.5201 | -10.318 | -9.5484 |  | 10.19 | 10.396 | 2.189 | -1.978 | 0 | -14.67 |  |  | 53.607 | 36.867 |  | 49.272 |  | -11.018 | -14.146 |  | 33.704 | 33.027 | -14.187 | -13.643 | -7.4843 | -7.4084 | -8.1 | -7.71 | -29.2 | -29.5 | -0.5612 | -4.7199 | 55.634 | 9.9881 | 10.218 | -15.699 | -32.4 | 0.8 |  | -17.717 | -17.656 | -44.493 | 67.693 |  |  | 119.1 | 93.637 | 69.033 | 156.77 | 81.553 | 30.175 | 38.112 | 37.022 | -48.813 | 223.39 | -152.97 | 92.672 | -70.37 | -1.195 | 8.8797 | -11.359 | -2.0099 | -1.983 | 7.28 | -2.88 | -5.0385 |  | 13.597 |  | 11.1 | -0.092 | -0.001 | 0 |  | 3.5171 | 2.7456 | 2.7702 |  | 18.1 | 6.4507 | 0.37 | 0.37 |  | -18.356 | -17.94 | 0 | 13.02 | -12.591 | -1.8571 | -19.799 | 3 | -0.2461 | -105.83
22/02/2025 | 20:30 | 0 | 4.2896 | -9.0718 |  | 10.575 | 0 | 20.243 |  | 23.134 | 9.8886 | 9.4375 | -17.76 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 |  | 13.285 | 5.3782 | 5.3707 | 9.4095 | 0 | 0.5407 | 2.5882 |  | -0.8423 | 0.613 | 0.626 | 1.769 | -2.22 | -11 | 0.193 | 0.321 | -9.3 | -9.31 | -10 | -15.779 | -15.869 | 6.8351 | 3.9849 | 29.031 | 30.774 | -18.609 |  | -32.179 | 0.6744 | 0.8939 | -19.959 |  |  | 37.563 | 94.142 |  | -3.9999 | -3.8999 | -28.136 | 0 | -2.9098 | 1.3141 | -7.8074 | 5.6673 | 2.7139 | 1.9104 | -169.71 | 83.254 | 83.62 | -33.58 | -146.01 | -9.1669 |  |  |  | 11.39 | 7.17 | -12.779 | 5.3499 | -7.6313 | -7.4974 | 31.699 | 30.127 | 0.218 |  | -21.428 |  | 14.908 | 2.88 | 6.412 | 81 | -31.1 | -2.93 |  | 36.99 |  | 0 |  | -11.542 | -80.605 | 0.7775 | 4.16 | 30.54 | 17.69 | 13.754 | 13.87 | -14.009 |  | -15.561 | -15.542 | 51.302 | 0.0146 | -7.4458 | -5.1999 | -5 |  | 8.0471 | 53.154 | 17.261 | 8.63 | -5.17 | 10.233 | -31.046 | -0.17 | -0.19 | 20.66 | 27.77 | -42.963 | -21.972 | -39.965 | -37.69 | 29.038 | 6.6024 | -4.9371 | -4.3395 | -20.822 | -34.308 | -17.643 | -44.626 | -58.886 | 0 | -5.5923 | -5.9365 | 31.072 | -16.328 | -17.11 | -21.508 | -20.947 | -20.675 | 25.809 | 12.889 | -9.7799 | 0.1 |  | -30.669 | -13.02 | -13.097 | 8.1563 |  | -35.637 | 7.2769 | 0 | 0 | 2.466 | 3.0435 | 3.2017 | -2.8467 | -3.0142 | 25.285 | 21.299 | 22.347 | 28.385 | 40.576 | 16.5 | -10.459 | -1.4991 | 0.404 | 1.08 | 2.33 | -16.2 | 1.5115 | 6.9149 |  |  | 38.139 | -47.723 | -35.555 | -0.93 | 29.319 | -0.1 |  |  | -8.0101 | 3.1398 |  |  | -11.493 | -16.463 | 16.173 | -30.587 | -25.533 | -11.602 | 172.54 | -6.1049 | -11.258 | -9.1228 |  | 9.8605 | 10.079 | 1 | 0 | 0 | -16.34 |  |  | 50.576 | 38.452 |  | 49.835 |  | -10.997 | -12.94 |  | 33.704 | 33.027 | -14.105 | -13.572 | -6.7672 | -6.9785 | -1.84 | -1.7699 | -30.5 | -31.5 | -0.4733 | -4.96 | 51.408 | 11.762 | 10.974 | -15.699 | -34.099 | 1.2999 |  | -17.717 | -17.656 | -40.174 | 68.988 |  |  | 80.005 | 90.156 | 71.409 | 150.06 | 87.07 | 37.057 | 28.037 | 26.22 | -40.306 | 222.06 | -154.47 | 89.155 | -67.513 | -1.3806 | 8.8797 | -11.359 | -1.9429 | -1.9349 | 7.0399 | -3.8399 | -4.2188 |  | 14.827 |  | 8.6999 | -3.3689 | -1.917 | 0 |  | 3.6706 | 2.696 | 3.2249 |  | 19.299 | 6.2324 | 0.19 | 0.37 |  | -17.483 | -18.579 | 0 | 13.287 | -12.273 | -1.4041 | -20.899 | 4.1999 | 4.0158 | -113.75
22/02/2025 | 21:00 | 0 | 3.9016 | -8.4736 |  | 10.188 | 0 | 19.874 |  | 22.279 | 9.2367 | 8.8708 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 |  | 11.091 | 5.6676 | 5.5469 | 9.91 | 0 | 2.896 | 2.4854 |  | -0.7968 | 0.596 | 0.661 | 1.7419 | -4.44 | -11 | -1.116 | 0.332 | -8.2299 | -8.25 | -10 | -16.079 | -16.1 | 6.9348 | 3.9113 | 26.066 | 28.433 | -19.432 |  | -31.764 | 14.753 | 14.851 | -23.174 |  |  | 45.023 | 93.364 |  | -2.9999 | -3.0999 | -26.064 | 0 | -2.8353 | 1.3141 | -7.6938 | 5.3977 | 2.5208 | 1.8605 | -157.65 | 81.24 | 81.423 | -39.917 | -149.32 | -9.1669 |  |  |  | 11.05 | 6.94 | -13.14 | 4.6399 | -4.6843 | -4.9522 | 29.8 | 27.488 | 0.6899 |  | -17.524 |  | 15.032 | 2.88 | 6.412 | 78.9 | -31.899 | -2.7699 |  | 37.421 |  | 0 |  | -9.1507 | -79.934 | 0.1119 | 4.3669 | 31.6 | 17 | 12.973 | 13.088 | -13.489 |  | -15.874 | -15.805 | 48.093 | 0.0146 | -6.9937 | -2.5999 | -3 |  | 6.7381 | 52.997 | 15.035 | 7.13 | -5.03 | 8.8695 | -46.787 | -0.45 | -0.49 | 18.86 | 26.03 | -40.072 | -19.799 | -35.789 | -34.245 | 28.463 | 7.3026 | -3.4855 | -3.3267 | -17.653 | -31.173 | -17.064 | -37.793 | -54.564 | 0 | -5.5979 | -5.9015 | 27.967 | -17.173 | -17.11 | -19.46 | -17.068 | -16.592 | 22.065 | 12.679 | -9.26 | 0 |  | -31.522 | -12.854 | -13.118 | 8.5395 |  | -36.618 | 7.051 | 0 | 0 | 0 | 3.0395 | 2.14 | -5.0236 | -5.3586 | 21.266 | 18.072 | 17.259 | 24.263 | 36.734 | 16.295 | -10.209 | -1.5211 | 0.3683 | 1.25 | 2.16 | -16.561 | 1.5376 | 7.0219 |  |  | 35.77 | -43.529 | -31.738 | -1.4299 | 26.167 | -0.1 |  |  | -7.8837 | 3.0606 |  |  | -12.058 | -14.316 | 6.3149 | -30.335 | -25.765 | -12.095 | 171.76 | -6.5234 | -11.034 | -8.6426 |  | 9.5016 | 9.6447 | 1 | -3.6856 | 0 | -4.19 |  |  | 43.54 | 36.478 |  | 49.973 |  | -12.434 | -10.244 |  | 33.704 | 40.471 | -13.457 | -12.731 | -6.2871 | -6.3256 | -0.65 | -0.76 | -31.299 | -31.1 | 0.7224 | -4.48 | 52.557 | 13.357 | 13.407 | -16.1 | -34.599 | 0.1 |  | -17.717 | -17.656 | -29.844 | 69.182 |  |  | 59.149 | 96.745 | 64.992 | 146.25 | 90.247 | 39.799 | 32.029 | 30.439 | -36.174 | 227.7 | -156.87 | 93.154 | -72.335 | -1.9909 | 8.8797 | -10.64 | -1.916 | -1.911 | 6.96 | -3.5199 | -3.8434 |  | 15.559 |  | 8.1999 | -3.298 | -3.447 | 0 |  | 3.0303 | 3.6988 | 2.8018 |  | 19.7 | 6.2699 | 0.16 | 0.37 |  | -15.825 | -16.169 | -3.0903 | 11.603 | -11.012 | -1.5734 | -21.299 | 4.4 | 11.212 | -120.84
22/02/2025 | 21:30 | 0 | 0.6132 | -7.3617 |  | 9.8136 | 0 | 18.852 |  | 20.997 | 8.6527 | 8.3451 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.399 |  | 10.132 | 5.88 | 5.6833 | 10.145 | 0 | 4.2436 | 2.4822 |  | -0.7919 | 0.6 | 0.615 | -0.585 | -4.44 | -13.2 | -0.695 | 0.269 | -10.22 | -10.119 | -10 | -15.55 | -15.63 | 6.6629 | 4.0518 | 32.193 | 33.728 | -17.999 |  | -32.566 | -0.5603 | -0.0887 | -19.959 |  |  | 40.018 | 98.554 |  | -3.1999 | -3.1999 | -29.966 | 0 | -3.0283 | 1.3141 | -8.5142 | 4.4498 | 2.5225 | 1.783 | -183.66 | 80.538 | 80.233 | -22.614 | -164.75 | -9.1669 |  |  |  | 11.68 | 7.61 | -13.479 | 4.51 | -1.6032 | -1.3353 | 27.444 | 25.432 | 1.2522 |  | -18.115 |  | 15.965 | 2.88 | 6.412 | 78.4 | -32.9 | -2.75 |  | 36.81 |  | 0 |  | -10.674 | -78.327 | -2.0141 | 4.4203 | 31.469 | 17.11 | 12.192 | 12.503 | -12.859 |  | -16.986 | -16.773 | 52.82 | 0.0147 | -6.7143 | 0 | 0 |  | 5.99 | 51.262 | 14.478 | 6.64 | -4.62 | 8.883 | -46.787 | -0.27 | -0.31 | 16.84 | 26.82 | -43.799 | -21.89 | -34.709 | -33.018 | 23.858 | 3.2359 | -8.1543 | -7.4049 | -18.663 | -30.409 | -16.842 | -55.579 | -51.369 | 0 | -5.4639 | -5.9077 | 28.668 | -17.072 | -17.11 | -21.508 | -15.893 | -15.591 | 21.302 | 12.809 | -8.5399 | 0 |  | -31.646 | -13.102 | -13.251 | 8.4016 |  | -33.785 | 7.1243 | 0 | 0 | 2.6858 | 3.1223 | 2.2899 | -8.2053 | -8.3728 | 27.295 | 15.836 | 15.64 | 27.057 | 38.581 | 14.347 | -9.6699 | -1.8159 | 0.3774 | 1.18 | 3.27 | -13.207 | 1.5368 | 7.0459 |  |  | 36.729 | -45.461 | -33.377 | -1.4299 | 27.519 | -0.1 |  |  | -7.4901 | 2.9437 |  |  | -11.821 | -13.325 | 11.515 | -31.511 | -21.924 | -12.105 | 164.13 | -7.1296 | -10.9 | -8.399 |  | 9.2599 | 9.3283 | 1 | -3.5554 | 0 | -6.2899 |  |  | 37.885 | 35.991 |  | 49.973 |  | -12.423 | -12.492 |  | 39.265 | 40.471 | -14.182 | -13.599 | -5.9143 | -6.1481 | -1.12 | -1.0099 | -27.2 | -27.1 | 0.7041 | -4.88 | 47.649 | 13.078 | 13.097 | -16.5 | -29 | 0.9 |  | -17.344 | -17.538 | -30.999 | 66.25 |  |  | 32.914 | 95.19 | 71.501 | 146.89 | 88.153 | 35.155 | 32.548 | 30.465 | -38.277 | 222.92 | -155.46 | 87.957 | -66.497 | -1.6394 | 8.8797 | -9.1199 | -1.848 | -1.842 | 4.6399 | -2.0799 | -3.1454 |  | 13.185 |  | 7.6999 | -2.6909 | -2.9879 | 0 |  | 3.0555 | 4.3442 | 2.7844 |  | 13.8 | 6.7885 | 0.06 | 0.37 |  | -16.727 | -16.733 | -2.3211 | 12.554 | -10.276 | -2.2811 | -15 | -1.5 | 19.439 | -126.37
22/02/2025 | 22:00 | 0 | 0.0225 | -6.1159 |  | 8.6488 | 0 | 17.072 |  | 19.736 | 7.9937 | 7.8175 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 |  | 2.9881 | 5.862 | 5.8224 | 10.202 | 0 | 5.2579 | 2.1907 |  | -0.3852 | 0.963 | 0.972 | 1.167 | -8.88 | -11 | -1.024 | 0.312 | -8.5699 | -8.4399 | -10 | -14.569 | -14.75 | 6.3161 | 3.8991 | 18.448 | 19.319 | -19.636 |  | -30.599 | 11.884 | 14.476 | -26.122 |  |  | 36.435 | 48.81 |  | -6.1999 | -6.1999 | -14.393 | 0 | -3.7062 | 1.3141 | -0.158 | 4.7448 | 1.3095 | 1.1913 | -102.29 | 39.307 | 39.643 | -47.327 | -177.67 | -9.1669 |  |  |  | 11.51 | 6.32 | -13.579 | 7.48 | -9.9086 | -9.7746 | 36.145 | 33.833 | 2.3381 |  | -27.229 |  | 4.9849 | 2.88 | 6.412 | 54.799 | -12.5 | -2.65 |  | 26.815 |  | 0 |  | -8.6084 | -48.523 | -0.5081 | 4.143 | 27.59 | 21.51 | 11.567 | 11.819 | -12.63 |  | -6.2369 | -6.1973 | 35.019 | 0.0143 | -6.5442 | 0 | 0 |  | 5.055 | 49.369 | 12.808 | 5.45 | -4.44 | 9.1395 | -46.787 | -0.46 | -0.48 | 18.159 | 23.84 | -25.709 | -13.136 | -36.192 | -34.981 | 31.484 | 11.174 | -1.4325 | -1.1272 | -17.092 | -28.209 | -16.748 | -28.657 | -55.276 | 0 | -8.7159 | -9.0524 | 27.953 | -19.775 | -17.11 | -19.46 | -18.295 | -18.047 | 20.845 | 12.55 | -9.2699 | 0 |  | -34.82 | -13.119 | -13.431 | 8.7584 |  | -33.884 | 6.9717 | 0 | 0 | 0 | 3.0748 | 2.1463 | 0.1675 | -0.1675 | 16.913 | 18.283 | 18.183 | 22.068 | 34.713 | 18.404 | -9.8299 | -1.609 | 0.3518 | 1.12 | 0.2 | -19.21 | 1.6522 | 7.0629 |  |  | 36.02 | -42.244 | -30.112 | -1.1199 | 27.287 | -0.1 |  |  | -7.9273 | 2.6989 |  |  | -11.673 | -12.113 | 13.477 | -32.604 | -26.842 | -12.999 | 176.71 | -7.2958 | -10.448 | -8.7396 |  | 8.7325 | 8.7429 | 1.074 | -2.4115 | 0 | -2.9299 |  |  | 44.597 | 31.84 |  | 49.973 |  | -12.733 | -12.311 |  | 39.265 | 40.471 | -12.803 | -12.374 | -5.7402 | -5.4438 | -1.2699 | -1.33 | -23 | -23 | 1.6525 | -6.1599 | 46.902 | 14.301 | 14.086 | -17.399 | -26.899 | 0 |  | -17.45 | -17.538 | -28.873 | 69.525 |  |  | 44.942 | 96.403 | 65.469 | 140.41 | 92.618 | 38.924 | 33.441 | 31.65 | -35.936 | 226.96 | -146.69 | 91.29 | -74.798 | -2.0617 | 8.8797 | -6.32 | -1.829 | -1.8279 | 1.9199 | 0 | -3.371 |  | 11.046 |  | 2.5 | -0.754 | -1.0609 | 0 |  | 4.4683 | 3.2711 | 2.7661 |  | 11.5 | 8.1999 | 0.05 | 0.37 |  | -15.793 | -16.959 | -2.8068 | 11.422 | -10.353 | -1.9506 | -13.399 | -3.2 | 6.7011 | -114.14
22/02/2025 | 22:30 | 0 | -0.3919 | -5.9866 |  | 8.6052 | 0 | 16.264 |  | 19.152 | 7.9307 | 7.6378 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 |  | 3.0643 | 5.3634 | 5.3161 | 9.3436 | 0 | 5.0043 | 2.3427 |  | -0.3758 | 0.987 | 0.99 | 0.734 | -13.319 | -13.2 | -0.726 | 0.293 | -9.6 | -9.4899 | -10 | -14.579 | -14.539 | 6.2529 | 4.0443 | 21.657 | 22.964 | -21.626 |  | -31.248 | 1.5468 | 1.5818 | -24.648 |  |  | 31.002 | 52.051 |  | -5.9999 | -5.9999 | -18.328 | 0 | -3.999 | 1.3141 | 0.2974 | 4.5557 | 0 | 0.6639 | -120.36 | 38.026 | 38.056 | -34.724 | -187.6 | -9.1669 |  |  |  | 11.979 | 6.0599 | -14.399 | 8.34 | -7.0955 | -7.0955 | 33.874 | 31.639 | 2.4093 |  | -27.509 |  | 7.6154 | 2.88 | 6.412 | 55.2 | -16.2 | -2.5199 |  | 25.73 |  | 0 |  | -28.312 | -47.767 | -1.2149 | 3.6858 | 26.549 | 20.12 | 10.786 | 11.038 | -12.319 |  | -8.8646 | -8.7005 | 43.036 | 0.0143 | -6.3432 | 2.4 | 2.4 |  | 3.746 | 47.477 | 10.581 | 4 | -3.96 | 8.8965 | -46.787 | -11.05 | -11.1 | 36.18 | 23.06 | -33.363 | -18.145 | -36.619 | -35.236 | 27.208 | 7.895 | -3.4227 | -3.4635 | -13.992 | -23.819 | -16.538 | -40.155 | -55.647 | 0 | -8.6085 | -8.5798 | 29.322 | -21.804 | -17.11 | -12.804 | -18.189 | -17.535 | 19.574 | 12.21 | -8.9799 | -0.6 |  | -36.305 | -12.613 | -12.83 | 7.9428 |  | -33.84 | 7.0693 | 0 | 0 | 2.6939 | 3.4137 | 2.5829 | -1.842 | -2.0094 | 19.592 | 19.122 | 19.209 | 22.903 | 36.017 | 18.849 | -8.4499 | -1.609 | 0.361 | 1.5 | -0.48 | -17.928 | 1.6056 | 7.0459 |  |  | 36.189 | -42.038 | -29.372 | -1.3199 | 27.064 | -0.1 |  |  | -7.6569 | 2.508 |  |  | -12.315 | -10.824 | 15.339 | -33.78 | -25.078 | -13.795 | 167.49 | -8.1219 | -10.395 | -8.4032 |  | 8.4395 | 8.5926 | 1 | -4.3512 | -3.248 | -4.61 |  |  | 38.026 | 30.371 |  | 49.973 |  | -10.736 | -11.611 |  | 39.265 | 40.471 | -12.44 | -11.907 | -6.5083 | -6.6379 | -1.9299 | -1.61 | -22 | -23 | 3.0771 | -6.0799 | 44.017 | 15.326 | 15.218 | -17.399 | -26.899 | 0.5 |  | -17.45 | -17.561 | -34.646 | 67.492 |  |  | 67.523 | 96.644 | 68.389 | 145.64 | 87.311 | 33.298 | 31.245 | 31.76 | -37.047 | 225.93 | -154.16 | 85.903 | -66.597 | -1.9909 | 8.8797 | -5.84 | -1.804 | -1.8049 | 1.7599 | 0 | -3.1613 |  | 10.841 |  | 2.9 | 0.069 | 0.296 | 0 |  | 4.1272 | 3.0282 | 3.5444 |  | 11.699 | 9.8775 | -0.06 | 0.37 |  | -16.627 | -17.222 | -2.3518 | 12.624 | -11.639 | -1.7553 | -13 | -3.4 | 9.2179 | -117.12
22/02/2025 | 23:00 | 0 | 2.0996 | -4.5593 | 9.6521 | 8.6565 | 0 | 16.411 |  | 17.89 | 7.1407 | 6.8875 | 2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.0176 | 4.2285 | 4.663 | 4.5862 | 8.1391 | 0 | 4.6584 | 2.1434 |  | -0.6153 | 0.752 | 0.769 | 1.3569 | -19.979 | -13.2 | -0.579 | 0.302 | -10.17 | -10.14 | -10 | -14.319 | -14.359 | 6.1389 | 3.9406 | 25.876 | 27.854 | -24.056 | -7.7696 | -31.655 | -0.1548 | -0.2544 | -24.112 | -21.701 | 5.9305 | 30.807 | 57.231 | -3.9003 | -1.1999 | -1.1999 | -17.283 | 0 | -2.5068 | 1.3141 | 1.8352 | 4.1627 | 0 | 0.0363 | -134.61 | 39.765 | 39.704 | -21.562 | -196.49 | -9.1669 |  |  | 19.609 | 12.63 | 6.3299 | -15.02 | 9.2899 | -4.6843 | -4.4163 | 31.476 | 30.067 | 2.9061 | -19.551 | -19.267 | 1.6602 | 15.785 | 2.88 | 6.412 | 67.199 | -31.5 | -2.3499 | 31.707 | 31.939 | 31.549 | 59.915 | 59.955 | -28.868 | -51.241 | -2.2139 | 3.7627 | 25.35 | 19.62 | 10.317 | 10.549 | -12.109 | 25.512 | -16.794 | -16.172 | 56.654 | 0.0144 | -6.2729 | 4.6999 | 4.6999 | -5.476 | 2.9979 | 45.269 | 9.4686 | 3.26 | -3.25 | 7.6815 | -46.787 | -11.56 | -11.649 | 36.17 | 22.72 | -51.09 | -25.781 | -38.283 | -36.763 | 14.396 | -3.5381 | -14.989 | -13.889 | -10.563 | -24.772 | -15.982 | -54.906 | -55.605 | 0 | -8.0991 | -9.4325 | 24.735 | -23.524 | -17.11 | 0.528 | -17.981 | -18.805 | 19.329 | 11.46 | -10.159 | 2.7999 | 3.4209 | -43.41 | -12.809 | -12.829 | 8.6843 | 17.953 | -32.709 | 7.0266 | 0 | 0 | 2.74 | 3.5257 | 2.0607 | -4.8562 | -5.0236 | 19.257 | 20.433 | 20.442 | 23.643 | 37.473 | 18.912 | -8.4899 | -1.5211 | 0.3326 | 1.19 | 0.19 | -18.787 | 1.4541 | 7.2789 | 0.431 | 2.3114 | 35.58 | -43.975 | -30.464 | -1.1699 | 26.492 | -0.1 | 24.746 | 6.6629 | -6.9456 | 2.3895 | 0.0623 |  | -10.944 | -10.398 | 17.638 | -34.705 | -21.949 | -15.57 | 166.42 | -8.9338 | -11.403 | -7.9411 | 1.8139 | 8.5494 | 8.4898 | 1.4038 | -5.9223 | -4.3479 | -7.1199 | 9.2242 | 44.008 | 33.314 | 35.228 | 49.971 | 49.973 | -7.9261 | -10.249 | -10.942 | -14.552 | 39.265 | 40.471 | -13.407 | -12.863 | -5.7056 | -5.8025 | -1.07 | -1.08 | -21.7 | -21.7 | 3.0771 | -6.4 | 41.989 | 16.463 | 16.358 | -17.799 | -26.899 | 0.1 | -0.4 | -17.693 | -17.612 | -41.129 | 65.134 | -257.92 | 14.181 | 78.346 | 91.05 | 75.335 | 146.2 | 84.236 | 30.899 | 33.484 | 31.124 | -39.032 | 215.76 | -152.38 | 82.474 | -63.249 | -1.8274 | 8.8797 | -5.5199 | -1.738 | -1.7339 | 1.12 | 0.8 | -2.8145 | -7.1183 | 10.93 | -7.5852 | 3.4 | 1.648 | 1.99 | 0 | 0 | 3.9563 | 4.9814 | 3.9057 |  | 11.3 | 10.036 | -0.07 | 0.37 | -3.612 | -17.196 | -17.474 | -1.6569 | 13.039 | -12.558 | -1.3409 | -13.3 | -4 | 14.325 | -125.2
22/02/2025 | 23:30 | 0 | 1.8393 | -3.943 | 9.5823 | 8.435 | 0 | 15.989 |  |  |  | 6.6072 | 2.22 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -17.6 | 3.97 | 3.9565 | 4.4516 | 4.3321 | 8.0025 | 0 | 4.8589 | 2.3128 |  | -0.4897 | 0.892 | 0.913 | 1.901 | -19.979 | -15.4 | -0.558 | 0.309 | -7.4299 | -7.3499 | -10 | -16.6 | -16.75 | 5.6415 | 4.0563 | 24.958 | 25.662 | -24.169 | 4.5546 |  | -0.0404 | 0.1404 | -25.854 | -23.442 | 5.5359 | 29.093 | 55.106 | 2.7819 | -4.5999 | -4.5999 | -27.747 | 0 | -1.7404 | 1.3141 | -5.1064 | 3.6934 | 0 | 1.2815 | -140.17 | 41.23 | 41.505 | -33.743 | -207.47 | -9.1669 |  |  | 18.422 |  |  |  | 8.8699 | -7.4974 | -7.2294 | 20.239 | 18.326 | 6.0053 |  | -18.259 | -4.4467 | 13.898 | 2.88 | 6.412 | 59.9 | -27 | -2.5099 | 30.061 | 30.01 | 29.299 | 55.496 | 55.406 | -33.645 | -54.795 | -2.6837 | 3.039 | 23.85 | 19.77 | 9.3798 | 9.5733 | -11.019 | 25.512 | -14.75 | -14.285 | 51.758 | 0.0144 | -5.7006 | 7 | 7.0999 | -5.686 | 1.6889 | 44.795 | 7.7987 | 1.97 | -3.25 | 8.991 | -46.787 | -11.52 | -11.729 | 35.45 | 21.07 | -45.563 | -22.7 | -34.781 | -33.654 |  |  | -13.974 |  | -9.6868 | -20.144 | -15.288 | -45.459 |  | 0 | -9.0421 | -9.1859 | 21.377 | -22.258 | -17.11 | 5.136 | -20.792 | -20.304 | 13.752 | 0 | -5.5299 | 1.8 | 3.474 | -35.536 | -12.159 | -12.235 | 8.3234 | 10.661 | -36.606 | 6.6299 | 0 | 0 | 2.9442 | 3.556 | 1.9653 | -1.3396 | -1.5071 | 16.745 | 17.663 | 17.768 | 24.069 | 35.948 | 18.692 | -8.7899 | -1.2043 | 0.3152 | 0.92 | 0.23 | -19.644 | 1.5843 | 7.3509 | 0.666 | 2.3596 | 34.7 | -40.764 | -28.852 | -1.1399 | 25.599 | -0.1 | 24.628 | 6.2196 | -6.6603 | 2.2653 | 0.0623 |  | -11.249 | -9.022 | 15.778 | -36.049 | -24.03 | -12.118 | 161.74 | -9.1404 | -11.935 | -6.9449 | 1.7312 | 8.4542 | 8.3632 | 1 | -5.7565 | -4.3589 | 0.42 |  | 23.989 | 55.637 | 72.912 | 49.971 | 49.973 | -9.1563 | -11.163 | -11.227 | -12.169 | 39.265 | 40.471 | -10.853 | -10.188 | -4.2187 | -4.154 | -1.97 | -1.6399 | -23.6 | -23.799 | 1.8118 | -6.4 | 46.076 | 15.713 | 15.869 | -17 | -28.6 | -2.9 | -3.5999 | -17.293 | -17.283 | -73.367 | 26.087 | -289.92 | -13.078 | 67.223 | 123.28 | 40.67 | 134.8 | 108.41 | 61.211 | 35.642 | 33.3 | -29.63 | 253.39 | -163.95 | 110.99 | -91.088 | -2.4597 | 8.8797 | -5.5999 | -1.776 |  | 1.36 | 0.32 | -3.0341 | -6.8833 | 10.637 | -7.1763 | 3 | -0.021 | -0.057 | 0 | 0 | 3.2808 | 3.4622 | 2.8267 |  | 13.1 | 10.32 | -0.21 | 0.37 | -5.031 | -16.554 | -16.798 | -2.3358 | 12.402 | -10.363 | -2.0253 | -14.699 | -1.8999 | 32.276 | -138.29
23/02/2025 | 00:00 | 0 | 1.2103 | -3.1511 | 12.709 | 8.8035 | 0 | 16.434 |  |  |  | 7.7443 | 4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.7852 | 5.8402 | 4.4931 | 4.3256 | 7.9057 | 0 | 4.9715 | 2.2895 |  | -0.6487 | 0.707 | 0.737 | 1.504 | -24.42 | -13.2 | -0.211 | 0.294 | -8.4499 | -8.31 | -10 | -16.86 | -17.01 | 5.5967 | 3.9858 | 26.164 | 27.546 | -24.979 | 4.1527 |  | 0.0754 | 0.2037 | -26.255 | -24.782 | 6.325 | 32.987 | 51.488 | 4.749 | -5.3999 | -5.2999 | -29.13 | 0 | -1.8226 | 1.3141 | -7.6057 | 3.4668 | 0 | 0.9699 | -153.44 | 38.636 | 38.605 | -24.508 | -222.12 | -9.1669 |  |  | 16.376 |  |  |  | 8.2799 | -6.1578 | -6.5597 | 17.186 | 15.19 | 4.9491 |  | -15.273 | -7.3301 | 14.602 | 2.88 | 6.412 | 58.5 | -27.399 | -2.46 | 30.103 | 30.398 | 29.492 | 54.096 | 54.414 | -14.652 | -53.327 | -3.4134 | 3.004 | 25.139 | 19.129 | 9.3798 | 9.5733 | -11.149 | 25.512 | -15.604 | -15.319 | 47.602 | 0.0146 | -5.6854 | 7 | 7.0999 | -6.1096 | 0.7539 | 47.161 | 7.0565 | 1.35 | -4.5 | 9.0315 | -46.787 | -11.62 | -11.689 | 34.65 | 20.26 | -46.109 | -23.427 | -34.024 | -32.527 |  |  | -15.768 |  | -15.904 | -23.594 | -15.414 | -56.992 |  | 0 | -9.3511 | -9.7751 | 23.087 | -20.655 | -17.11 | -13.828 | -14.899 | -14.73 | 17.427 | 19.189 | -9.3699 | 1.2 | 3.5748 | -33.224 | -10.182 | -10.34 | 6.849 | 15.303 | -27.468 | 5.7685 | 0 | 0 | 2.9981 | 2.9127 | 3.2855 | -2.3443 | -2.6793 | 19.927 | 16.147 | 15.622 | 26.409 | 39.617 | 19.43 | -7.3599 | -1.4149 | 0.3417 | 1.07 | 0.63 | -20.785 | 1.5797 | 7.4019 | 0.743 | 2.3815 | 35.439 | -42.147 | -29.261 | -1.5099 | 26.004 | -0.1 | 23.869 | 6.1093 | -6.5612 | 2.0947 | 0.0623 |  | -10.971 | -9.149 | 17.228 | -36.721 | -22.039 | -12.469 | 155.67 | -9.7589 | -11.012 | -7.1527 | 1.795 | 8.5055 | 8.4028 | 1.0988 | -7.5726 | -5.4721 | -2.0999 |  | 28.929 | 50.292 | 66.972 | 49.971 | 49.973 | -7.5011 | -10.019 | -12.213 | -13.785 | 39.265 | 35.709 | -12.407 | -11.501 | -3.9324 | -4.0917 | -3.5399 | -3.65 | -23 | -23.7 | 1.9876 | -7.6799 | 47.713 | 16.962 | 16.868 | -16.5 | -27.7 | -1.2 | -1.7999 | -17.518 | -17.507 | -73.575 | 26.653 | -287.97 | -12.362 | 40.543 | 114.68 | 49.718 | 143.27 | 97.793 | 53.201 | 33.025 | 31.703 | -32.682 | 243.77 | -160 | 98.989 | -82.902 | -2.0617 | 8.8797 | -5.76 | -1.774 |  | 1.36 | 0.88 | -3.1236 | -6.8833 | 10.899 | -7.1183 | 3.2 | 0.843 | 0.834 | 0 | 0 | 3.4848 | 3.177 | 3.3013 |  | 12.199 | 9.8826 | -0.25 | 0.37 | -3.814 | -17.448 | -17.443 | -1.2668 | 12.909 | -11.69 | -2.0395 | -14.1 | -2.7 | 34.466 | -143.94
MÁXIMO |  | 0 | 6.0909 | 6.0562 | 16.003 | 13.09 | 0 | 25.468 | 0 | 31.607 | 14.21 | 14.076 | 4.44 | -19.799 | 2.2 | 4.9679 | -13.199 | 4.6905 | 17.647 | 7.0716 | 7.1342 | 12.306 | 0 | 5.2579 | 2.5882 | 0 | -0.3758 | 0.987 | 0.99 | 2.5099 | 4.44 | -8.8 | 0.857 | 0.332 | -6.98 | -6.9899 | -10 | -12.47 | -12.43 | 8.4751 | 4.2697 | 32.193 | 33.728 | -14.467 | 5.6262 | 0 | 29.645 | 34.49 | -19.959 | -17.28 | 9.4814 | 50.612 | 98.554 | 6.9423 | -1.1999 | -1.1999 | -11.892 | 0 | -1.2357 | 1.3141 | 4.5722 | 9.6792 | 4.3624 | 3.0441 | -102.29 | 115.29 | 115.63 | -21.562 | -77.265 | -9.1669 | 0 | 0 | 47.382 | 14.479 | 9.56 | -4.69 | 17.27 | -1.6032 | -1.3353 | 37.142 | 35.52 | 6.0053 | -0.4627 | -10.135 | 3.3555 | 16.07 | 2.88 | 6.412 | 81 | -1.7 | -2.25 | 41.068 | 41.963 | 40.385 | 59.915 | 171.86 | 1 | -47.767 | 8.8847 | 4.4739 | 43.45 | 25.659 | 14.848 | 14.846 | -10.069 | 25.512 | -2.1883 | -2.307 | 56.654 | 0.015 | -5.1339 | 12.5 | 11.8 | -1.6601 | 13.283 | 60.409 | 24.683 | 14.05 | -3.25 | 16.024 | -17.335 | 0.46 | 0.44 | 46.3 | 28.26 | -15.218 | -7.7545 | -24.813 | -23.145 | 51.536 | 28.987 | 17.135 | 17.494 | -0.9863 | -10.012 | -11.237 | 37.467 | -13.329 | 0 | -5.4639 | -5.9015 | 40.517 | -5.8574 | -14.167 | 47.124 | -12.32 | -12.098 | 27.536 | 19.189 | -5.5299 | 16.2 | 7.6064 | -17.843 | -9.1836 | -9.0961 | 8.7584 | 22.216 | -14.916 | 7.2769 | 0 | 0 | 3.619 | 4.2059 | 3.2855 | 11.889 | 11.219 | 30.309 | 27.868 | 28.066 | 32.111 | 43.232 | 25.88 | -6.5799 | 0.5956 | 0.4305 | 2.16 | 3.27 | -12.347 | 1.8412 | 7.4729 | 1.3229 | 2.9444 | 38.139 | -34.891 | -24.097 | -0.61 | 30.255 | -0.1 | 27.213 | 7.9037 | -1.4885 | 3.2623 | 0.072 | 0 | -8.39 | -4.86 | 21.711 | -27.31 | -7.54 | -6.5931 | 176.71 | -5.1997 | -8.8871 | 8.0852 | 4.2544 | 11.304 | 11.392 | 4 | 23.734 | 23.499 | 3.3499 | 23.299 | 44.008 | 75.165 | 86.89 | 49.971 | 49.982 | 0 | 0 | 0 | -11.291 | 47.821 | 48.008 | -7.387 | -6.4971 | -3.9324 | -3.8596 | 7.6199 | 7.4899 | -20.899 | -21 | 3.0771 | 11.199 | 59.64 | 28.169 | 28.064 | -10.6 | -23.5 | 5.0999 | 4.5999 | -17.14 | -16.977 | -28.873 | 70.587 | -256.23 | 30.709 | 218.66 | 123.28 | 75.453 | 161.64 | 211.32 | 61.211 | 41.517 | 41.705 | 15.898 | 282.08 | -144.63 | 126.18 | -36.608 | 1.4074 | 8.8797 | -4.96 | -1.602 | -1.5889 | 7.5999 | 2.88 | -2.4251 | -3.0746 | 15.559 | -7.1183 | 11.1 | 2.9949 | 2.6779 | 0 | 0 | 4.4683 | 4.9814 | 4.3508 | 0 | 20 | 10.691 | 0.93 | 0.37 | 6.6678 | -13.735 | -14.103 | 9.0176 | 16.314 | -8.5659 | 3.156 | -9.8999 | 5 | 44.732 | -78.429
MÍNIMO |  | 0 | -3.5197 | -12.877 | -1.1556 | 6.2507 | 0 | 11.424 | 0 | 11.202 | 4.2928 | 5.0096 | -24.42 | -26.399 | -4.4 | -1.656 | -19.799 | 2.1898 | -10.513 | 3.6782 | 3.4994 | 6.463 | 0 | 0.1706 | 1.3654 | 0 | -1.1969 | -0.237 | -0.216 | -0.585 | -24.42 | -17.6 | -1.116 | 0.269 | -15.329 | -15.329 | -10 | -17.43 | -17.489 | 3.228 | 3.0713 | 10.903 | 10.736 | -24.979 | -13.127 | -32.566 | -0.6343 | -0.5788 | -27.327 | -27.997 | 4.7468 | 24.903 | -11.332 | -3.9003 | -6.6999 | -6.6999 | -29.966 | 0 | -3.999 | 1.3141 | -14.06 | 2.0701 | 0 | 0.0363 | -199.13 | 38.026 | 38.056 | -111.39 | -222.12 | -9.1669 | 0 | 0 | 16.376 | 7.8499 | 4.01 | -15.02 | 3.0999 | -20.223 | -20.089 | 9.1711 | 5.4386 | -6.5753 | -30.934 | -31.16 | -14.649 | 0.9773 | 2.88 | 6.412 | 46 | -32.9 | -5.11 | 29.018 | 25.73 | 28.462 | 0 | 54.414 | -33.645 | -96.514 | -7.7057 | 2.3323 | 23.85 | 10.52 | -4.375 | -3.6132 | -16.959 | 25.512 | -17.215 | -17.012 | 16.913 | 0.014 | -8.9526 | -18.5 | -19.7 | -7.6293 | -0.935 | 44.795 | 4.2733 | -0.49 | -7.91 | 7.6815 | -46.787 | -12.2 | -12.329 | 15.84 | -8 | -51.09 | -25.781 | -43.076 | -42.063 | 0 | -21.075 | -27.148 | -26.251 | -23.871 | -35.275 | -17.643 | -56.992 | -75.399 | 0 | -15.61 | -17.153 | 15.77 | -27.108 | -25.769 | -21.508 | -29.202 | -28.182 | 5.4237 | -17.859 | -13.46 | -5.2 | 3.005 | -49.52 | -13.119 | -13.431 | 4.8191 | -1.6592 | -36.699 | 5.3657 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 1.1533 | -8.2053 | -8.3728 | 11.554 | 9.3422 | 9.6035 | 17.371 | 26.354 | 12.218 | -11.429 | -2.7223 | 0.2804 | -0.16 | -0.7 | -26.801 | 1.2336 | 3.2679 | 0.21 | 2.1682 | 31.909 | -47.773 | -35.555 | -2.3399 | 23.552 | -0.1 | 15.085 | 1.5487 | -8.5677 | 1.7381 | 0.027 | 0 | -12.315 | -20.98 | 6.3149 | -37.394 | -26.888 | -15.57 | 126.74 | -10.841 | -13.236 | -11.704 | 1.1312 | 8.4395 | 8.3632 | 0.4685 | -16.371 | -14.858 | -19.699 | 0 | -4.7657 | 33.314 | 30.371 | 6.7837 | -9.7031 | -11.648 | -14.263 | -15.925 | -17.507 | 21.001 | 27.276 | -20.609 | -16.214 | -25.995 | -27.072 | -10.329 | -10.39 | -31.299 | -31.5 | -1.81 | -10.079 | 29.564 | 8.4076 | 8.2524 | -17.799 | -35 | -6.3 | -6.8 | -17.982 | -17.885 | -128.03 | 4.929 | -310.76 | -26.862 | -125.6 | 0 | 0 | 93.063 | 70.603 | 0 | 17.862 | 17.72 | -55.084 | 210.51 | -200.11 | 39.471 | -102.32 | -2.4597 | 8.8797 | -12.079 | -2.107 | -2.098 | 1.12 | -3.8399 | -5.0385 | -9.0806 | 8.5557 | -11.25 | 1.5 | -3.3689 | -3.447 | 0 | 0 | 2.5422 | 1.9395 | 1.8785 | 0 | 8.6 | 4.8351 | -0.41 | 0.37 | -9.3723 | -21.097 | -24.155 | -6.8709 | 9.6956 | -19.552 | -2.2811 | -22 | -7.0999 | -16.77 | -152.19
PROMEDIO |  | 0 | 3.2386 | -7.3513 | 6.6125 | 9.5285 | 0 | 18.1565 | 0 | 20.5193 | 8.7432 | 9.0487 | -16.5571 | -23.2374 | -0.825 | 2.1045 | -17.0038 | 3.7244 | 7.3163 | 5.2317 | 5.3012 | 9.4618 | 0 | 3.9512 | 2.2872 | 0 | -0.87423 | 0.30342 | 0.32275 | 1.5848 | -3.6537 | -13.3375 | 0.068354 | 0.30307 | -10.0617 | -10.0457 | -10 | -15.4191 | -15.446 | 6.074 | 3.7906 | 21.4658 | 23.0667 | -19.2946 | -5.649 | -21.1074 | 8.0203 | 8.5914 | -23.6319 | -21.6497 | 6.8639 | 36.4796 | 52.678 | 4.0808 | -4.9916 | -4.9812 | -20.9816 | 0 | -2.522 | 1.3141 | -4.2738 | 5.7878 | 2.2136 | 2.0859 | -149.1794 | 76.9817 | 77.0993 | -65.8738 | -148.9161 | -9.1669 | 0 | 0 | 30.7821 | 11.205 | 6.5926 | -9.9352 | 9.7609 | -10.7121 | -10.5865 | 25.5285 | 22.374 | -0.17949 | -17.8967 | -19.9991 | -4.1042 | 9.344 | 2.88 | 6.412 | 62.6163 | -17.9518 | -3.3629 | 34.736 | 35.4476 | 34.1306 | 4.0359 | 140.4223 | -19.4767 | -78.3901 | 0.51672 | 3.5724 | 33.1573 | 17.7374 | 7.6541 | 7.9271 | -13.1265 | 25.512 | -10.4822 | -10.2107 | 34.2807 | 0.014449 | -6.7429 | -2.4416 | -2.3749 | -4.1584 | 6.2458 | 52.7993 | 14.54 | 6.8273 | -5.921 | 10.6949 | -32.855 | -7.5919 | -7.6897 | 29.8305 | 13.0075 | -30.8582 | -15.6105 | -34.1126 | -32.7105 | 25.9916 | 6.8593 | -3.3557 | -2.4289 | -12.507 | -21.9881 | -15.1065 | -15.0521 | -47.7767 | 0 | -10.776 | -11.362 | 25.3604 | -18.5902 | -19.218 | -3.7957 | -20.6223 | -20.2271 | 14.8676 | 7.0641 | -9.8146 | 0.7375 | 5.1818 | -36.1974 | -11.4217 | -11.4499 | 6.9342 | 10.8921 | -26.0501 | 6.6369 | 0 | 0 | 1.9991 | 3.2977 | 2.3444 | 2.2222 | 1.842 | 20.6699 | 18.045 | 18.0835 | 25.7169 | 37.2005 | 17.2891 | -8.6845 | -1.4477 | 0.3342 | 1.2071 | 0.98188 | -17.724 | 1.5718 | 6.9555 | 0.85051 | 2.3642 | 35.0247 | -41.5848 | -29.9304 | -1.473 | 26.9008 | -0.1 | 22.6269 | 6.1256 | -6.0793 | 2.3808 | 0.046131 | 0 | -10.2679 | -14.5262 | 17.389 | -32.2888 | -21.6951 | -12.086 | 159.0515 | -7.31 | -11.3217 | -4.9104 | 2.6818 | 9.8089 | 9.8402 | 1.9563 | 2.0355 | 3.7961 | -9.3675 | 15.4409 | 17.0128 | 56.2232 | 56.4116 | 24.1609 | 18.7036 | -3.7518 | -7.5236 | -12.4783 | -14.2888 | 35.9107 | 36.8939 | -12.5628 | -12.1459 | -14.0452 | -14.3673 | -3.6683 | -3.3848 | -24.3288 | -24.433 | 1.0184 | -2.195 | 44.8471 | 18.6444 | 17.6448 | -14.6413 | -27.6643 | -1.625 | -2.6731 | -17.4822 | -17.4578 | -82.0352 | 28.8348 | -294.0585 | -2.5427 | 37.0989 | 63.8431 | 39.8928 | 139.4921 | 103.8269 | 26.8857 | 34.6795 | 33.8533 | -31.0565 | 235.1554 | -162.78 | 85.482 | -71.75 | -0.48625 | 8.8797 | -7.1466 | -1.8685 | -1.8678 | 2.9733 | 0.71832 | -3.508 | -7.3379 | 11.809 | -8.1641 | 4.6541 | 0.30131 | 0.20324 | 0 | 0 | 3.3951 | 3.1844 | 3.0175 | 0 | 12.4017 | 8.8543 | 0.26958 | 0.37 | -0.61388 | -17.9067 | -19.4408 | 1.2892 | 13.5667 | -13.9448 | -0.23519 | -13.9455 | -2.875 | 13.2122 | -114.8685
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 22 de Febrero del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
22/02/2025 | 00:30 | 38.189 | 38.509 | 72.471 | 0 | 257.89 | 407.059 | 163.96 | 162.71 | 488.46 | 385.06 | 1200.19
22/02/2025 | 01:00 | 38.419 | 38.7 | 77.294 | 0 | 306.34 | 460.753 | 159.02 | 159.95 | 474.8 | 367.17 | 1160.94
22/02/2025 | 01:30 | 31.719 | 31.909 | 69.792 | 0 | 268.93 | 402.35 | 157.35 | 157.15 | 468.14 | 381.89 | 1164.53
22/02/2025 | 02:00 | 31.819 | 32 | 69.658 | 0 | 244.38 | 377.857 | 158.54 | 158.8 | 461.25 | 383.62 | 1162.21
22/02/2025 | 02:30 | 34.479 | 34.84 | 72.605 | 0 | 272.58 | 414.504 | 156.01 | 156.96 | 458.24 | 381.37 | 1152.58
22/02/2025 | 03:00 | 27.159 | 27.329 | 66.845 | 0 | 243.67 | 365.003 | 157.3 | 157.24 | 466.64 | 377.98 | 1159.16
22/02/2025 | 03:30 | 34.83 | 34.83 | 73.141 | 0 | 255.48 | 398.281 | 157.26 | 155.37 | 460.95 | 374.37 | 1147.95
22/02/2025 | 04:00 | 34.58 | 35.119 | 73.409 | 0 | 256.23 | 399.338 | 158.81 | 157.01 | 465.13 | 375.3 | 1156.25
22/02/2025 | 04:30 | 31.809 | 31.5 | 69.39 | 0 | 235.69 | 368.389 | 157.63 | 157.97 | 470.5 | 380.13 | 1166.23
22/02/2025 | 05:00 | 30.479 | 30.799 | 72.873 | 0 | 237.51 | 371.661 | 156.13 | 157.47 | 464.39 | 380.61 | 1158.6
22/02/2025 | 05:30 | 34.4 | 34 | 73.007 | 0 | 251.68 | 393.087 | 158.77 | 157.95 | 463.96 | 381.57 | 1162.25
22/02/2025 | 06:00 | 32.11 | 32 | 70.998 | 0 | 300.16 | 435.268 | 154.47 | 155.52 | 449.48 | 371.24 | 1130.71
22/02/2025 | 06:30 | 33.74 | 33.72 | 74.481 | 0 | 286.6 | 428.541 | 150.76 | 149.91 | 420.26 | 370.1 | 1091.03
22/02/2025 | 07:00 | 27.36 | 27.7 | 69.658 | 0 | 275.51 | 400.228 | 136.15 | 135.46 | 360.64 | 322.06 | 954.31
22/02/2025 | 07:30 | 50.759 | 51.389 | 76.356 | 0 | 351.15 | 529.654 | 133.94 | 133.78 | 333.31 | 306.52 | 907.55
22/02/2025 | 08:00 | 51.77 | 52.189 | 76.088 | 0 | 364.18 | 544.227 | 184.78 | 184.66 | 259.43 | 268.54 | 897.41
22/02/2025 | 08:30 | 52.4 | 52.24 | 76.356 | 0 | 377.82 | 558.816 | 202.21 | 202.2 | 412.86 | 0 | 817.27
22/02/2025 | 09:00 | 49.47 | 49.49 | 76.356 | 0 | 393.88 | 569.196 | 196.64 | 198.42 | 418.06 | 0 | 813.12
22/02/2025 | 09:30 | 49.159 | 49.04 | 73.141 | 0 | 386.09 | 557.43 | 198.08 | 196.58 | 400.9 | 0 | 795.56
22/02/2025 | 10:00 | 53.889 | 53.509 | 77.964 | 0 | 420.03 | 605.392 | 203.15 | 201.47 | 423.55 | 0 | 828.17
22/02/2025 | 10:30 | 52.06 | 52.189 | 80.107 | 0 | 429.1 | 613.456 | 191.22 | 190.59 | 407.09 | 0 | 788.9
22/02/2025 | 11:00 | 51.209 | 51.889 | 78.767 | 0 | 423.42 | 605.285 | 195.82 | 194.36 | 419.81 | 0 | 809.99
22/02/2025 | 11:30 | 48.9 | 48.81 | 74.481 | 0 | 407.68 | 579.871 | 195 | 194 | 430.2 | 0 | 819.2
22/02/2025 | 12:00 | 51.529 | 51.34 | 79.839 | 0 | 427.85 | 610.558 | 196.39 | 194.15 | 431.92 | 0 | 822.46
22/02/2025 | 12:30 | 49.47 | 49.7 | 74.749 | 0 | 420.65 | 594.569 | 189.14 | 189.59 | 434.22 | 0 | 812.95
22/02/2025 | 13:00 | 50.49 | 50.639 | 75.954 | 0 | 419.92 | 597.003 | 201.21 | 196.5 | 486.15 | 0 | 883.86
22/02/2025 | 13:30 | 49.459 | 49.959 | 74.883 | 0 | 405.33 | 579.631 | 194.72 | 194.38 | 462.16 | 0 | 851.26
22/02/2025 | 14:00 | 49.09 | 49.99 | 75.419 | 0 | 404.72 | 579.219 | 190.87 | 188.81 | 449.06 | 0 | 828.74
22/02/2025 | 14:30 | 45.659 | 46.06 | 70.328 | 0 | 384.18 | 546.227 | 189.03 | 188.78 | 443.5 | 0 | 821.31
22/02/2025 | 15:00 | 46.889 | 47.09 | 73.007 | 0 | 381.23 | 548.216 | 202.71 | 203.37 | 496.82 | 0 | 902.9
22/02/2025 | 15:30 | 46.47 | 46.229 | 74.615 | 0 | 362.1 | 529.414 | 239.75 | 239.08 | 640.48 | 0 | 1119.31
22/02/2025 | 16:00 | 32.009 | 31.239 | 72.471 | 0 | 332.16 | 467.879 | 244.7 | 240.13 | 634.8 | 0 | 1119.63
22/02/2025 | 16:30 | 35.349 | 35.299 | 74.347 | 0 | 334.92 | 479.915 | 138.49 | 137.27 | 427.27 | 277.41 | 980.44
22/02/2025 | 17:00 | 36.279 | 37.049 | 73.811 | 0 | 341.52 | 488.659 | 138.32 | 138.06 | 428.68 | 263.13 | 968.19
22/02/2025 | 17:30 | 34.29 | 34.459 | 69.122 | 0 | 306.73 | 444.601 | 151.14 | 150.71 | 493.49 | 301.41 | 1096.75
22/02/2025 | 18:00 | 38.2 | 38.349 | 75.954 | 0 | 340.48 | 492.983 | 162.33 | 164.12 | 538.48 | 339.1 | 1204.03
22/02/2025 | 18:30 | 41.65 | 42.08 | 77.562 | 0 | 360.19 | 521.482 | 167.86 | 168.77 | 576.72 | 402.84 | 1316.19
22/02/2025 | 19:00 | 51.72 | 51.569 | 88.145 | 0 | 440.91 | 632.344 | 170.31 | 170.34 | 568.81 | 434.08 | 1343.54
22/02/2025 | 19:30 | 52.3016 | 51.25 | 88.145 | 0 | 460.04 | 651.7366 | 166.99 | 167.45 | 561.01 | 431.74 | 1327.19
22/02/2025 | 20:00 | 52.1643 | 49.819 | 87.877 | 0 | 456.02 | 645.8803 | 167.95 | 167.62 | 559.13 | 423.79 | 1318.49
22/02/2025 | 20:30 | 52.0269 | 45.119 | 82.652 | 0 | 424.15 | 603.9479 | 169.02 | 169.23 | 554.77 | 443.42 | 1336.44
22/02/2025 | 21:00 | 51.8895 | 50.45 | 87.609 | 0 | 446.87 | 636.8185 | 168.03 | 169.71 | 555.86 | 455.09 | 1348.69
22/02/2025 | 21:30 | 51.7521 | 42.68 | 79.973 | 0 | 403.06 | 577.4651 | 168.06 | 167.72 | 555.07 | 461.26 | 1352.11
22/02/2025 | 22:00 | 51.6148 | 54.959 | 85.332 | 0 | 457.36 | 649.2658 | 168.8 | 168.25 | 551.47 | 463.35 | 1351.87
22/02/2025 | 22:30 | 51.4774 | 51.779 | 81.581 | 0 | 437.49 | 622.3274 | 163.72 | 163.22 | 546.99 | 442.24 | 1316.17
22/02/2025 | 23:00 | 51.11 | 51.31 | 81.179 | 0 | 419.47 | 603.069 | 159.45 | 160.65 | 544.04 | 436.28 | 1300.42
22/02/2025 | 23:30 | 50.509 | 50.79 | 78.634 | 0 | 402.12 | 582.053 | 160.85 | 161.94 | 533.37 | 403.35 | 1259.51
23/02/2025 | 00:00 | 45.009 | 45.18 | 75.82 | 0 | 364.94 | 530.949 | 155.68 | 156.8 | 509.68 | 397.78 | 1219.94
MÁXIMO |  | -27.159 | -27.329 | -66.845 | 0 | -235.69 |  | 244.7 | 240.13 | 640.48 | 463.35
MÍNIMO |  | -53.889 | -54.959 | -88.145 | 0 | -460.04 |  | 133.94 | 133.78 | 259.43 | 0
PROMEDIO |  | -43.5232 | -43.2935 | -76.1301 | 0 | -357.9252 |  | 173.0942 | 172.7537 | 476.2917 | 253.8292
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 22 de Febrero del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
22/02/2025 | 00:30 |  | 504.06 | 501.97 | 501.9 | 503.95 | 505.59 | 505 | 495.89 | 492.17 | 481.6 | 497.47 | 484.55 | 231.02 | 227.13 | 227.49 | 220.65 | 217.38 | 0.3499 | 218.69 | 0.4 | 221.19 | 142.33 | 141.01 | 139.61 | 136.12 | 135.14 | 138.75 | 141.6 | 125.11 | 140.22
22/02/2025 | 01:00 |  | 504.06 | 501.97 | 501.9 | 503.95 | 505.59 | 505 | 495.89 | 492.17 | 481.6 | 497.47 | 484.55 | 221.88 | 225.22 | 227.43 | 220.65 | 217.38 | 0.3514 | 219.39 | 0.4 | 221.19 | 140.9 | 141.03 | 139.61 | 136.12 | 135.14 | 138.75 | 141.6 | 125.11 | 141.79
22/02/2025 | 01:30 |  | 503.01 | 501.97 | 501.85 | 503.95 | 505.59 | 505 | 495.89 | 492.17 | 481.6 | 497.47 | 484.55 | 224.12 | 225.22 | 227.43 | 222.45 | 218.33 | 0.3423 | 219.39 | 0.4 | 221.19 | 140.9 | 141.01 | 139.61 | 136.12 | 135.14 | 138.75 | 141.6 | 125.11 | 141.79
22/02/2025 | 02:00 |  | 503.17 | 501.97 | 506.92 | 503.95 | 505.59 | 505 | 495.89 | 492.17 | 481.6 | 497.47 | 484.55 | 224.12 | 225.22 | 227.39 | 219.43 | 215.93 | 0.376 | 219.39 | 0.4 | 221.19 | 142.52 | 141.01 | 139.61 | 136.12 | 135.14 | 138.75 | 143.06 | 125.21 | 141.79
22/02/2025 | 02:30 |  | 502.96 | 501.97 | 506.92 | 503.95 | 505.59 | 505 | 495.89 | 492.17 | 481.6 | 497.47 | 484.55 | 224.12 | 225.24 | 227.39 | 219.43 | 218.15 | 0.4146 | 219.3 | 0.4 | 221.19 | 142.52 | 141.01 | 139.61 | 137.58 | 135.14 | 138.75 | 143.06 | 125.21 | 141.79
22/02/2025 | 03:00 | 496.87 | 502.96 | 501.97 | 506.92 | 503.95 | 505.59 | 505 | 495.89 | 492.17 | 481.6 | 497.42 | 484.55 | 226.92 | 224.67 | 227.39 | 221.62 | 218.15 | 0.4229 | 219.3 | 0.4 | 221.19 | 142.52 | 141.03 | 139.61 | 137.58 | 135.14 | 138.75 | 141.6 | 125.21 | 141.79
22/02/2025 | 03:30 |  | 501.91 | 501.71 | 506.92 | 503.95 | 505.59 | 505 | 495.89 | 492.17 | 481.6 | 497.42 | 484.55 | 224.16 | 224.53 | 227.39 | 221.62 | 218.15 |  | 219.3 | 0.4 | 221.19 | 140.9 | 141.03 | 139.61 | 136.18 | 135.14 | 138.75 | 141.6 | 125.21 | 141.79
22/02/2025 | 04:00 |  | 501.91 | 503.07 | 506.92 | 503.95 | 505.59 | 505 |  | 492.17 | 481.6 | 497.42 |  | 224.39 | 224.23 | 227.39 | 219.32 | 215.88 |  | 219.3 | 0.4 |  | 140.9 | 141.03 | 139.61 | 136.18 | 135.14 | 138.75 | 141.6 | 125.21 | 141.79
22/02/2025 | 04:30 |  | 501.91 | 505.07 | 501.63 | 503.95 | 505.59 | 505 |  | 492.17 | 481.6 | 497.42 |  | 224.39 | 224.55 | 227.02 | 219.32 | 215.88 |  | 219.3 | 0.4 |  | 140.9 | 139.55 | 139.61 | 136.18 | 135.14 | 138.75 | 141.6 | 125.21 | 140.14
22/02/2025 | 05:00 |  | 501.91 | 505.54 | 501.63 | 503.95 | 505.59 | 505 |  | 492.17 | 481.6 | 497.42 |  | 222.05 | 223.8 | 227.02 | 219.32 | 215.88 |  | 219.3 | 0.4 |  | 140.9 | 139.55 | 139.61 | 136.18 | 135.14 | 138.75 | 141.6 | 126.52 | 140.14
22/02/2025 | 05:30 |  | 501.38 | 498.93 | 501.63 | 503.95 | 505.59 | 505 |  | 492.17 | 481.6 | 497.42 |  | 222.05 | 223.48 | 224.71 | 219.32 | 215.88 |  | 216.8 | 0.4 |  | 140.9 | 139.55 | 139.61 | 136.18 | 135.14 | 138.75 | 141.6 | 126.52 | 140.14
22/02/2025 | 06:00 |  | 496.29 | 499.87 | 501.63 | 503.95 | 505.59 | 505 |  | 492.17 | 481.6 | 497.42 |  | 222.05 | 224.19 | 224.66 | 219.32 | 215.88 |  | 219.19 | 0.4 |  | 140.9 | 141 | 139.61 | 136.18 | 135.14 | 138.75 | 141.6 | 126.52 | 141.69
22/02/2025 | 06:30 |  | 497.55 | 499.87 | 501.63 | 503.95 | 505.59 | 505 |  | 492.17 | 486.46 | 502.66 |  | 222.05 | 221.95 | 224.66 | 222 | 218.16 |  | 219.19 | 0.4 |  | 140.9 | 139.5 | 139.61 | 137.6 | 135.14 | 138.75 | 140.97 | 127.83 | 141.69
22/02/2025 | 07:00 | 489.89 | 503.06 | 504.13 | 501.63 | 503.95 | 505.59 | 510.8 | 500.97 | 497.71 | 491.4 | 507.86 | 495.03 | 222.01 | 223.42 | 224.66 | 222 | 218.16 | 0.3225 | 221.89 | 0.4 | 223.69 | 142.6 | 140.97 | 139.61 | 137.6 | 135.14 | 140.36 | 142.52 | 127.83 | 143.2
22/02/2025 | 07:30 | 498.18 | 511.25 | 511.74 | 500.92 | 504.24 | 500.08 | 510.96 | 500.05 | 502.58 | 493.11 | 507.42 | 496.8 | 221.91 | 226.35 | 227.22 | 217.43 | 214.8 | 0.4086 | 221.89 | 0.4 | 223.69 | 142.6 | 140.97 | 139.61 | 137.6 | 135.14 | 140.36 | 142.52 | 126.47 | 141.65
22/02/2025 | 08:00 | 492.62 | 509.36 | 509.9 | 500.92 | 504.24 | 500.08 | 510.75 | 500.05 | 502.58 | 493.11 | 507.42 | 496.8 | 222.47 | 225.33 | 227.22 | 217.43 | 214.8 | 0.4563 | 221.89 | 0.4 | 226 | 142.6 | 140.76 | 139.61 | 137.6 | 135.14 | 140.36 | 140.96 | 126.47 | 141.65
22/02/2025 | 08:30 | 512.29 | 510.36 | 513.32 | 495.71 | 498.37 | 500.08 | 510.75 | 500.05 | 0.0552 | 486.75 | 507.42 | 496.8 | 226.22 | 225.93 | 229.24 | 214.95 | 212.41 | 0.366 | 221.89 | 0.4 | 223.39 | 142.6 | 140.93 | 139.61 | 136.19 | 135.14 | 138.85 | 142.39 | 126.47 | 141.65
22/02/2025 | 09:00 | 507.57 | 512.66 | 513.32 | 500.79 | 503.5 | 505.54 | 510.75 | 500.05 | 0.0594 | 491.74 | 507.42 | 496.8 | 226.22 | 225.93 | 229.24 | 217.27 | 216.98 | 0.3324 | 221.89 | 0.4 | 223.39 | 141.16 | 140.93 | 139.61 | 137.56 | 135.14 | 138.85 | 142.39 | 126.47 | 141.65
22/02/2025 | 09:30 | 507.57 | 508.73 | 513.32 | 500.79 | 503.5 | 505.54 | 510.75 | 500.05 | 0.069 | 491.74 | 506.64 | 496.8 | 223.8 | 226.13 | 226.62 | 217.27 | 214.8 | 0.3794 | 220.19 | 0.4 | 223.39 | 141.16 | 140.93 | 139.61 | 137.56 | 135.14 | 138.85 | 142.39 | 125.16 | 141.65
22/02/2025 | 10:00 | 501.12 | 502.8 | 504.7 | 495.54 | 497.53 | 499.38 | 510.75 | 500.05 | 0.0655 | 491.74 | 505.85 | 496.8 | 221.05 | 223.69 | 224.32 | 215.01 | 214.8 | 0.3359 | 220.19 | 0.4 | 221.1 | 141.16 | 139.42 | 139.61 | 136.12 | 133.79 | 138.85 | 140.82 | 125.16 | 141.65
22/02/2025 | 10:30 | 501.95 | 506.95 | 499.61 | 495.54 | 497.53 | 499.38 | 510.75 | 500.05 | 0.0614 | 486.78 | 505.77 | 496.8 | 218.32 | 222.39 | 224.32 | 215.01 | 214.8 | 0.4168 | 220.19 | 0.4 | 221.1 | 141.16 | 139.42 | 139.61 | 136.12 | 135.19 | 137.44 | 140.82 | 125.16 | 140.16
22/02/2025 | 11:00 | 502.16 | 505 | 499.61 | 495.54 | 497.53 | 500.91 | 510.75 | 500.05 | 0.0431 | 486.78 | 505.63 | 491.8 | 218.27 | 224.65 | 224.3 | 215.18 | 214.8 | 0.363 | 220.19 | 0.4 | 221.1 | 141.16 | 139.42 | 139.61 | 136.12 | 135.19 | 137.44 | 140.82 | 125.16 | 140.16
22/02/2025 | 11:30 | 496.87 | 505.06 |  | 495.54 | 497.53 | 500.91 | 510.75 | 500.05 | 0.0539 | 486.78 | 506.27 | 491.8 | 220.58 | 223.82 | 224.3 | 215.18 | 214.8 | 0.3843 | 220.19 | 0.4 | 221.1 | 141.16 | 139.42 | 139.61 | 136.12 | 135.19 | 137.44 | 140.82 | 125.16 | 140.16
22/02/2025 | 12:00 | 496.87 | 500.54 |  | 495.54 | 497.53 | 500.91 | 510.75 | 500.05 | 0.0191 | 486.78 | 505.79 | 491.8 | 223.41 | 222.37 | 223.8 | 215.18 | 214.8 | 0.3658 | 220.19 | 0.4 | 221.1 | 141.16 | 139.42 | 139.61 | 136.12 | 133.79 | 137.44 | 140.82 | 125.16 | 140.16
22/02/2025 | 12:30 | 500.85 | 506.74 |  | 495.54 | 497.53 | 500.91 | 510.75 | 500.05 | 0.1384 | 486.78 | 505.79 | 491.8 | 223.45 | 222.37 | 223.89 | 215.18 | 214.8 | 0.3549 | 220.19 | 0.4 | 221.1 | 141.16 | 140.81 | 139.61 | 137.49 | 135.12 | 137.44 | 140.82 | 125.16 | 141.71
22/02/2025 | 13:00 | 500.85 | 506.74 |  | 495.54 | 497.53 | 500.91 | 510.75 | 500.05 | 0.0408 | 486.78 | 504.96 | 491.8 | 223.45 | 224.5 | 224.23 | 215.18 | 214.94 | 0.4814 | 220.19 | 0.4 | 221.1 | 141.16 | 140.81 | 139.61 | 136.47 | 135.12 | 137.44 | 140.82 | 125.16 | 141.71
22/02/2025 | 13:30 | 505.89 | 509.2 |  | 495.54 | 497.53 | 500.91 | 510.75 | 500.05 | 0.052 | 486.78 | 504.96 | 491.8 | 225.92 | 224.5 | 226.88 | 218.07 | 214.94 | 0.4322 | 222.5 | 0.4 | 223.39 | 142.78 | 140.81 | 139.61 | 136.47 | 135.12 | 138.86 | 142.29 | 125.16 | 141.71
22/02/2025 | 14:00 | 505.89 | 513.72 |  | 495.54 | 502.74 | 504.18 | 510.75 | 500.05 | 0.0799 | 486.78 | 504.96 | 491.8 | 225.61 | 225.64 | 226.8 | 218.07 | 214.94 | 0.4371 | 220 | 0.4 | 223.39 | 142.78 | 140.81 | 139.61 | 136.47 | 135.12 | 138.86 | 142.29 | 125.16 | 141.71
22/02/2025 | 14:30 | 506.2 | 513.46 |  | 500.99 | 502.74 | 504.18 | 510.75 | 500.05 | 0.0416 | 486.78 | 504.96 | 491.8 | 227.71 | 225.64 | 226.98 | 218.07 | 215.02 | 0.3174 | 220 | 0.4 | 223.39 | 142.65 | 140.81 | 139.61 | 136.47 | 135.12 | 138.83 | 142.29 | 125.16 | 141.71
22/02/2025 | 15:00 | 507.2 | 513.51 | 511.79 | 500.99 | 502.74 | 504.18 | 510.75 | 500.05 | 0.0989 | 486.78 | 504.96 | 491.8 | 227.71 | 226.1 | 228.84 | 218.07 | 215.05 | 0.3637 | 220 | 0.4 | 223.39 | 141.02 | 140.81 | 139.61 | 136.47 | 135.12 | 138.83 | 142.29 | 123.85 | 141.71
22/02/2025 | 15:30 | 506.78 | 508.68 | 510.11 | 500.99 | 502.74 | 504.18 | 510.75 | 500.05 | 0.0637 | 486.78 | 504.96 | 491.8 | 224.18 | 226.1 | 228.84 | 218.07 | 217.29 | 0.3935 | 220 | 0.4 | 223.39 | 141.02 | 140.81 | 139.61 | 136.47 | 135.12 | 138.83 | 142.29 | 123.85 | 141.71
22/02/2025 | 16:00 | 512.66 | 514.19 | 517.31 | 500.99 | 502.74 | 502.55 | 510.49 | 500.05 | 0.0557 | 486.78 | 504.96 | 491.8 | 226.55 | 228.59 | 228.84 | 218.07 | 217.29 | 0.3817 | 220 | 0.4 | 221 | 141.02 | 140.8 | 139.61 | 136.47 | 135.12 | 138.83 | 140.85 | 125.16 | 140.14
22/02/2025 | 16:30 | 512.5 | 505 | 504.97 | 500.99 | 502.74 | 502.55 | 510.49 | 500.05 | 499.36 | 486.78 | 504.22 | 491.8 | 225.01 | 225.35 | 227.97 | 218.07 | 217.46 | 0.4067 | 220 | 0.4 | 221.39 | 141.02 | 140.8 | 139.61 | 136.47 | 135.12 | 138.83 | 142.39 | 125.16 | 141.65
22/02/2025 | 17:00 | 511.71 | 509.63 | 504.97 | 500.99 | 502.74 | 503.16 | 511.21 | 500.05 | 499.2 | 486.78 | 504.22 | 491.66 | 225.01 | 225.62 | 227.97 | 220.71 | 217.46 | 0.3878 | 220 | 0.4 | 221.39 | 141.02 | 140.85 | 139.61 | 136.47 | 135.12 | 138.83 | 140.84 | 126.47 | 140.2
22/02/2025 | 17:30 | 516.96 | 509.63 | 504.44 | 500.99 | 502.74 | 503.16 | 505.9 | 500.05 | 493.84 | 481.69 | 499.16 | 486 | 225.01 | 226.25 | 227.97 | 218.26 | 217.46 | 0.406 | 220 | 0.4 | 221.39 | 141.02 | 139.44 | 139.61 | 136.47 | 135.12 | 138.83 | 140.84 | 126.47 | 140.2
22/02/2025 | 18:00 | 516.96 | 509.63 | 504.07 | 500.99 | 502.74 | 503.16 | 500.75 | 494.93 | 488.42 | 481.69 | 498.5 | 486 | 225.01 | 224.37 | 227.88 | 218.26 | 217.46 | 0.3408 | 216.89 | 0.4 | 221.19 | 143 | 140.91 | 139.61 | 138.03 | 135.1 | 138.83 | 140.84 | 125.07 | 142.51
22/02/2025 | 18:30 | 516.96 | 509.63 | 507.07 | 506.08 | 508.24 | 503.16 | 513.64 | 500.52 | 495.6 | 484.89 | 500.75 | 487.74 | 225.01 | 225.84 | 227.88 | 220.63 | 217.46 | 0.4412 | 219.3 | 0.4 | 221.8 | 143 | 141.38 | 137.96 | 139.6 | 135.1 | 138.83 | 142.51 | 125.07 | 142.51
22/02/2025 | 19:00 | 512.39 | 512.83 | 510.8 | 500.71 | 503.08 | 503.16 | 513.64 | 500.52 | 495.6 | 484.89 | 500.07 | 487.74 | 220.2 | 224.97 | 224.91 | 218.4 | 215.28 | 0.3762 | 219.3 | 0.4 | 221.8 | 143 | 141.38 | 137.96 | 139.6 | 136.44 | 138.83 | 141.06 | 125.07 | 142.51
22/02/2025 | 19:30 | 512.39 |  | 504.86 | 500.71 | 503.08 | 503.16 | 513.64 | 500.52 | 495.6 | 484.89 | 500.07 | 487.74 | 220.2 | 222.9 | 224.91 | 219.48 | 215.28 | 0.3511 | 221.8 | 0.4 | 224.19 | 143 | 141.38 | 137.96 | 139.6 | 136.44 | 138.83 | 142.47 | 125.07 | 142.51
22/02/2025 | 20:00 | 511.61 |  | 510.53 | 500.71 | 503.08 | 503.16 | 513.64 | 500.52 | 495.6 | 484.89 | 505.38 | 487.74 |  | 225.22 | 224.91 | 219.48 | 215.28 | 0.3733 | 221.8 | 0.4 | 224.19 | 143 | 141.38 | 137.96 | 139.6 | 136.44 | 138.83 | 142.47 | 125.07 | 142.51
22/02/2025 | 20:30 | 516.75 |  | 515.47 | 500.71 | 503.08 | 503.16 | 513.64 | 500.52 | 495.6 | 489.99 | 505.38 | 487.74 |  | 227.19 | 227.25 | 219.48 | 215.28 | 0.3504 | 221.8 | 0.4 | 224.19 | 143 | 141.38 | 137.96 | 139.6 | 136.44 | 138.83 | 142.47 | 125.07 | 144.1
22/02/2025 | 21:00 | 516.07 |  | 514.21 | 500.71 | 503.08 | 503.16 | 513.64 | 500.52 | 495.6 | 489.99 | 505.38 | 487.74 |  | 226.52 | 227.25 | 219.48 | 215.28 | 0.3701 | 221.8 | 0.4 | 224.19 | 143 | 141.38 | 137.96 | 139.6 | 136.44 | 138.83 | 142.47 | 125.07 | 144.1
22/02/2025 | 21:30 | 523.51 |  | 514.21 | 500.71 | 503.08 | 503.16 | 513.64 | 500.52 | 495.6 | 485.01 | 505.38 | 487.74 |  | 228.86 | 229.65 | 221.7 | 217.47 | 0.3844 | 221.8 | 0.4 | 224.19 | 142.12 | 141.38 | 137.96 | 139.6 | 136.44 | 138.83 | 142.47 | 125.07 | 141.72
22/02/2025 | 22:00 | 514.96 |  | 503.18 | 500.61 | 503.18 | 503.16 | 513.64 | 500.52 | 495.6 | 485.01 | 505.38 | 487.74 |  | 222.67 | 225.41 | 216.58 | 215.14 | 0.3937 | 221.8 | 0.4 | 224.19 | 142.12 | 139.85 | 137.96 | 136.66 | 135.01 | 137.38 | 142.47 | 125.07 | 141.72
22/02/2025 | 22:30 | 513.97 |  | 502.23 | 500.61 | 503.18 | 503.16 | 513.64 | 500.52 | 495.6 | 485.01 | 505.38 | 487.74 |  | 224.16 | 225.41 | 218.93 | 215.14 | 0.3998 | 219.39 | 0.4 | 224.19 | 142.12 | 139.85 | 137.96 | 136.66 | 135.01 | 137.38 | 141 | 125.07 | 141.72
22/02/2025 | 23:00 | 519.84 | 508.94 | 507.38 | 505.64 | 503.18 | 503.16 | 513.64 | 500.52 | 495.6 | 485.01 | 505.38 | 487.74 | 225.71 | 226.56 | 227.85 | 218.93 | 215.14 | 0.4221 | 219.39 | 0.4 | 224.19 | 142.12 | 139.85 | 137.96 | 136.66 | 135.01 | 137.38 | 141 | 125.07 | 141.72
22/02/2025 | 23:30 | 519.84 | 514.46 | 507.38 | 505.64 | 503.18 | 503.16 | 502.97 | 495.19 | 495.6 | 485.01 | 499.73 | 487.74 | 225.72 | 226.56 | 230.3 | 218.93 | 215.14 | 0.3875 | 219.39 | 0.4 | 221.89 | 142.12 | 139.85 | 137.96 | 136.66 | 135.01 | 137.38 | 141 | 125.07 | 141.72
23/02/2025 | 00:00 | 525.09 | 514.46 |  | 505.64 | 503.18 | 503.16 | 508.03 |  | 495.6 | 485.01 | 499.73 | 487.74 | 228.37 | 229.1 | 230.3 | 221.33 | 215.14 | 0.3581 | 219.39 | 0.4 | 221.89 | 142.12 | 139.85 | 137.96 | 136.66 | 135.01 | 137.38 | 141 | 125.07 | 141.72
MÁXIMO |  | 525.09 | 514.46 | 517.31 | 506.92 | 508.24 | 505.59 | 513.64 | 500.97 | 502.58 | 493.11 | 507.86 | 496.8 | 231.02 | 229.1 | 230.3 | 222.45 | 218.33 | 0.4814 | 222.5 | 0.4 | 226 | 143 | 141.38 | 139.61 | 139.6 | 136.44 | 140.36 | 143.06 | 127.83 | 144.1
MÍNIMO |  | 489.89 | 496.29 | 498.93 | 495.54 | 497.53 | 499.38 | 500.75 | 494.93 | 0.0191 | 481.6 | 497.42 | 484.55 | 218.27 | 221.95 | 223.8 | 214.95 | 212.41 | 0.3174 | 216.8 | 0.4 | 221 | 140.9 | 139.42 | 137.96 | 136.12 | 133.79 | 137.38 | 140.82 | 123.85 | 140.14
PROMEDIO |  | 508.6608 | 506.8122 | 506.2627 | 500.9463 | 502.4306 | 503.3963 | 509.2708 | 499.2334 | 329.7937 | 485.6906 | 502.7096 | 490.0624 | 223.986 | 225.1046 | 226.786 | 218.6206 | 216.0025 | 0.38291 | 220.1075 | 0.4 | 222.4712 | 141.81 | 140.5683 | 139.1975 | 137.0781 | 135.2296 | 138.5821 | 141.7 | 125.4442 | 141.5733
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 22 de Febrero del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 22/02/2025 03:42:00 | 22/02/2025 08:24:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 22 de Febrero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 22 de Febrero del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:35:25 | 59.707 | 07:28:51 | 60.306
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:35:24 06:35:25 | 59.709 59.709 | 07:28:51 | 60.307
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:35:25 | 59.707 | 07:28:51 | 60.307
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:35:25 | 59.707 | 07:28:51 | 60.306
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4
Variaciones Frecuencia | 06:35:25 | 59.706 | 07:28:51 14:16:42 | 60.306 60.306
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:35:25 | 59.707 | 07:28:51 | 60.306
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:35:25 | 59.706 | 07:28:51 | 60.307

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 22 de Febrero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 22 de Febrero del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
22/02/2025 | 00:30 | 6898.5481 | 6907.8962 | 0.1355%
22/02/2025 | 01:00 | 6772.7875 | 6797.356 | 0.3628%
22/02/2025 | 01:30 | 6725.023 | 6662.5835 | -0.9285%
22/02/2025 | 02:00 | 6619.3572 | 6637.4429 | 0.2732%
22/02/2025 | 02:30 | 6572.1605 | 6536.9586 | -0.5356%
22/02/2025 | 03:00 | 6440.1834 | 6520.5294 | 1.248%
22/02/2025 | 03:30 | 6550.7029 | 6497.4536 | -0.8129%
22/02/2025 | 04:00 | 6539.2675 | 6498.9464 | -0.6166%
22/02/2025 | 04:30 | 6498.7411 | 6503.0081 | 0.06566%
22/02/2025 | 05:00 | 6533.8669 | 6502.1344 | -0.4857%
22/02/2025 | 05:30 | 6576.778 | 6532.8895 | -0.6673%
22/02/2025 | 06:00 | 6460.9366 | 6506.3747 | 0.7033%
22/02/2025 | 06:30 | 6513.013 | 6423.5434 | -1.374%
22/02/2025 | 07:00 | 6475.6937 | 6425.2605 | -0.7788%
22/02/2025 | 07:30 | 6752.833 | 6652.0638 | -1.492%
22/02/2025 | 08:00 | 7003.0951 | 6852.1669 | -2.155%
22/02/2025 | 08:30 | 7202.7663 | 7133.3492 | -0.9638%
22/02/2025 | 09:00 | 7438.5337 | 7338.9776 | -1.338%
22/02/2025 | 09:30 | 7571.5498 | 7505.4828 | -0.8726%
22/02/2025 | 10:00 | 7724.4334 | 7584.6692 | -1.809%
22/02/2025 | 10:30 | 7743.4773 | 7674.1249 | -0.8956%
22/02/2025 | 11:00 | 7842.0007 | 7779.952 | -0.7912%
22/02/2025 | 11:30 | 7863.5941 | 7830.6567 | -0.4189%
22/02/2025 | 12:00 | 7804.5177 | 7864.5502 | 0.7692%
22/02/2025 | 12:30 | 7791.237 | 7737.3713 | -0.6914%
22/02/2025 | 13:00 | 7775.0716 | 7701.0404 | -0.9522%
22/02/2025 | 13:30 | 7677.085 | 7613.4655 | -0.8287%
22/02/2025 | 14:00 | 7537.5157 | 7588.2038 | 0.6725%
22/02/2025 | 14:30 | 7594.6121 | 7619.4057 | 0.3265%
22/02/2025 | 15:00 | 7667.9493 | 7612.7237 | -0.7202%
22/02/2025 | 15:30 | 7577.5671 | 7580.9249 | 0.04431%
22/02/2025 | 16:00 | 7578.514 | 7563.5785 | -0.1971%
22/02/2025 | 16:30 | 7546.3961 | 7430.6061 | -1.534%
22/02/2025 | 17:00 | 7344.5081 | 7328.7174 | -0.215%
22/02/2025 | 17:30 | 7226.8898 | 7182.1722 | -0.6188%
22/02/2025 | 18:00 | 7320.6124 | 7102.2357 | -2.983%
22/02/2025 | 18:30 | 7348.56 | 7192.2532 | -2.127%
22/02/2025 | 19:00 | 7674.0647 | 7496.3804 | -2.315%
22/02/2025 | 19:30 | 7718.5011 | 7618.9952 | -1.289%
22/02/2025 | 20:00 | 7679.7466 | 7613.0359 | -0.8687%
22/02/2025 | 20:30 | 7637.4557 | 7567.0364 | -0.922%
22/02/2025 | 21:00 | 7614.605 | 7495.2905 | -1.567%
22/02/2025 | 21:30 | 7484.95 | 7438.8404 | -0.616%
22/02/2025 | 22:00 | 7528.4 | 7391.2336 | -1.822%
22/02/2025 | 22:30 | 7456.89 | 7336.2273 | -1.618%
22/02/2025 | 23:00 | 7295.65 | 7206.3525 | -1.224%
22/02/2025 | 23:30 | 7155.52 | 7037.0966 | -1.655%
23/02/2025 | 00:00 | 6972.86 | 6856.0281 | -1.676%

## DESVIACIÓN
sábado, 22 de Febrero del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
22/02/2025 | 00:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 643.3 | 646.7979 | 646.7979 | -3.4979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4502 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7762 | 197.6136 | 199.9899 | 199.9899 | -2.3763 |  |  |  | 0 | 61.1 |  | 61.5385 | -0.43846 | 110.9124 | 116.6667 | 111.1111 | -0.19873 | 111.3758 | 116.6667 | 111.1111 | 0.26467 | 111.1624 | 116.6667 | 111.1111 | 0.05124 | 215.2713 | 175 | 166.6667 | 48.6046 | 204.4103 | 204.878 | 204.878 | -0.46774 | 107.6616 | 102.439 | 102.439 | 5.2226 | 552.3831 | 568.2985 | 568.2985 | -15.9154 | 10.1937 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 164.7073 | 164.7073 | -8.7073 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10717 | 2.2 | 4.1678 | 4.1678 | -1.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.1272 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 143.7 | 142.7979 | 142.7979 | 0.90207 | 3.7 |  | 8.913 | -5.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 458.878 | 458.878 | -2.4781 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 141.3 | 148.6263 | 148.6263 | -7.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 124.4 | 144.3168 | 133.3333 | -8.9333 | 125.4 | 144.3168 | 133.3333 | -7.9333 | 157.1 | 144.3168 | 133.3333 | 23.7667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 29.8829 | 29.8829 | 1.1171 | 172.4 | 171.5419 | 171.5419 | 0.85815 | 70.4 | 85.4826 | 87.3477 | -16.9477 |  |  | 25.6414 | -25.6414 |  |  |  | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 87.7354 | 87.7354 | -2.9354 | 132.9 | 163.3334 | 161.5737 | -28.6737 | 132.8 | 163.3334 | 161.5737 | -28.7737 | 0 |  |  | 0 | 135.2 | 163.3334 | 161.5737 | -26.3737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 114.1106 | 114.1106 | -0.61063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 255.1 | 271.122 | 227.8572 | 27.2428 | 126.5 | 133.68 | 133.68 | -7.18 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 29.2 |  | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103.5 | 41.4 | 61.45 | 42.05 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 6.8 | 1.66 | 1.24 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.912 | 9.983 | 9.983 | -0.071 | 5.5019 | 5.67 | 5.67 | -0.16811 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.2 | 8 | 16.187 | 10.013 | 36.1 | 18.1 | 39.147 | -3.047 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19 | 19.2195 | 19.2195 | -0.21951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.4 | 2 | -2 | 4.5 | 9.8 | 8 | -3.5 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 32.7 | 23.89 | -9.99 | 43.9 | 49.2 | 21.76 | 22.14 | 0 | 1.7 | 1.84 | -1.84 | 0 | 1.1 | 1.64 | -1.64 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.8 | 3.6 | 0.68 | 1.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 7 | 19.1 | 12 | -5 | 5.5 | 9.4 | 15 | -9.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 12.5 | 15.989 | 15.989 | -3.489 | 7.4 | 7.08 | 7.08 | 0.32
22/02/2025 | 01:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7507 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4756 | 200.6302 | 199.9899 | 199.9899 | 0.64032 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 61.5385 | -61.1385 | 105.0714 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5953 | 104.9171 | 116.6667 | 116.6667 | -11.7495 | 105.0907 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5759 | 209.285 | 175 | 175 | 34.285 | 203.6159 | 204.878 | 204.878 | -1.2621 | 107.6987 | 102.439 | 102.439 | 5.2597 | 554.6023 | 568.2985 | 568.2985 | -13.6962 | 10.5185 | 10.1727 | 10.1727 | 0.3458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 8.5 | 7.5928 | 7.5928 | 0.90717 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.1272 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 143.4 | 142.7979 | 142.7979 | 0.60207 | 3.1 |  | 8.913 | -5.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 436.1 | 458.878 | 458.878 | -22.7781 | 81.9 | 81.1737 | 81.1737 | 0.72625 | 146 | 148.6263 | 148.6263 | -2.6263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 125 | 133.3333 | 133.3333 | -8.3333 | 125.1 | 133.3333 | 133.3333 | -8.2333 | 154.3 | 133.3333 | 133.3333 | 20.9667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.8 | 29.8829 | 29.8829 | 1.9171 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 73.2 | 85.4826 | 87.3481 | -14.1481 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 131.1 | 146.6409 | 114.1337 | 16.9663 | 130.9 | 146.6409 | 114.1337 | 16.7663 | 0 |  |  | 0 | 138.4 | 146.6409 | 114.1337 | 24.2663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 114.1106 | 114.1106 | 0.68937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 256.1 | 271.122 | 263.802 | -7.702 | 129.7 | 133.68 | 133.68 | -3.98 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 26.2 |  | 30.0976 | -3.8976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.8 | 32.6 | 44.941 | 54.859 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 6.6 | 4.241 | -1.241 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.909 | 9.983 | 9.983 | -0.074 | 5.4979 | 5.67 | 5.67 | -0.1721 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.7 | 7 | 9.037 | 14.663 | 36 | 15.3 | 20.654 | 15.346 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.7 | 19.2195 | 19.2195 | -0.51951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 6.6 | 6.714 | -6.714 | 1.7 | 9.6 | 7.733 | -6.033 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 30 | 23.89 | -12.49 | 42.9 | 47 | 21.76 | 21.14 | 0 | 1.4 | 1.84 | -1.84 | 0 | 1 | 1.64 | -1.64 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.1 | 3.5 | 2.811 | -1.711 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 6.1 | 13.2 | 19.547 | -13.447 | 5.1 | 4.5 | 11.281 | -6.181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 13.6 | 15.989 | 15.989 | -2.389 | 7.2 | 7.08 | 7.08 | 0.12
22/02/2025 | 01:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.0868 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1395 | 199.9719 | 199.9899 | 199.9899 | -0.01796 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.176 | 116.6667 | 111.1111 | -4.9352 | 104.9465 | 116.6667 | 111.1111 | -6.1646 | 105.4471 | 116.6667 | 111.1111 | -5.664 | 207.4304 | 175 | 166.6667 | 40.7637 | 205.5332 | 204.878 | 204.878 | 0.65515 | 107.932 | 102.439 | 102.439 | 5.4929 | 558.1605 | 568.2985 | 568.2985 | -10.138 | 10.4858 | 10.1727 | 10.1727 | 0.31314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70717 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.1272 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 143.7 | 142.7979 | 142.7979 | 0.90207 | 3.2 |  | 8.913 | -5.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.4 | 458.878 | 458.878 | -25.478 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 29.8829 | 29.8829 | 1.1171 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 72.7 | 85.4826 | 87.3473 | -14.6473 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 87.7354 | 87.7354 | -1.2354 | 130.5 | 107.279 | 117.9169 | 12.5831 | 130.5 | 107.279 | 117.9169 | 12.5831 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 107.279 | 117.9169 | 19.2831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 114.1106 | -0.21063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 252.6 | 271.122 | 227.8571 | 24.7429 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 12 |  | 30.0976 | -18.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.3 | 28.7 | 36.162 | 53.138 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 7.1 | 4.127 | -1.327 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.86 | 9.983 | 9.983 | -0.123 | 5.4929 | 5.67 | 5.67 | -0.17708 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.9 | 6.4 | 7.811 | 10.089 | 27.8 | 13.4 | 17.242 | 10.558 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.7 | 19.2195 | 19.2195 | -0.51951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 6.6 | 7.538 | -7.538 | 0.1 | 9.1 | 7.343 | -7.243 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 26.7 | 23.89 | -11.79 | 45.8 | 43.7 | 21.76 | 24.04 | 0 | 1.2 | 1.84 | -1.84 | 0 | 0.9 | 1.64 | -1.64 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.4 | 3.6 | 2.802 | -1.402 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 13.2 | 11.2 | 14.664 | -1.464 | 8.4 | 4.1 | 5.632 | 2.768 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12 | 15.989 | 15.989 | -3.989 | 7.2 | 7.08 | 7.08 | 0.12
22/02/2025 | 02:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.0289 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1975 | 200.5437 | 199.9899 | 199.9899 | 0.55378 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.6738 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9929 | 106.2382 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4285 | 106.3857 | 116.6667 | 116.6667 | -10.281 | 207.5194 | 175 | 175 | 32.5194 | 206.4952 | 204.878 | 204.878 | 1.6172 | 107.4736 | 102.439 | 102.439 | 5.0346 | 561.9137 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3848 | 10.4615 | 10.1727 | 10.1727 | 0.28878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 8.4 | 7.5928 | 7.5928 | 0.80717 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.1272 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 143.3 | 142.7979 | 142.7979 | 0.50207 | 3.4 |  | 8.913 | -5.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 124 | 133.3333 | 133.3333 | -9.3333 | 124.2 | 133.3333 | 133.3333 | -9.1333 | 153.2 | 133.3333 | 133.3333 | 19.8667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32 | 29.8829 | 29.8829 | 2.1171 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 73.2 | 85.4826 | 87.3488 | -14.1488 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 84.8 | 103.2582 | 92.8474 | -8.0474 | 84.4 | 103.2582 | 92.8474 | -8.4474 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 103.2582 | 92.8474 | 16.4526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 114.1106 | 114.1106 | 0.68937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 268.9 | 271.122 | 263.8035 | 5.0965 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74.6 | 25.5 | 29.576 | 45.024 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7.3 | 4.886 | 2.114 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.928 | 9.983 | 9.983 | -0.055 | 5.3956 | 5.67 | 5.67 | -0.27435 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.9 | 5.9 | 7.167 | 4.733 | 17.7 | 12.2 | 14.99 | 2.71 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.8 | 19.2195 | 19.2195 | -0.41951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 6.4 | 7.387 | -7.387 | 0 | 8.7 | 7.469 | -7.469 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 23.6 | 23.89 | -14.49 | 26.7 | 40.7 | 21.76 | 4.94 | 0 | 0.9 | 1.84 | -1.84 | 0 | 0.8 | 1.64 | -1.64 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 4.4 | 3.7 | 2.915 | 1.485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 12.7 | 9.7 | 12.438 | 0.262 | 12 | 3.7 | 5.613 | 6.387 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12 | 15.989 | 15.989 | -3.989 | 7.6 | 7.08 | 7.08 | 0.52
22/02/2025 | 02:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.036 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1903 | 183.211 | 199.9899 | 199.9899 | -16.7789 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 114.6778 | 132.1156 | 116.6667 | -1.9889 | 115.0657 | 132.1156 | 116.6667 | -1.601 | 115.4479 | 132.1156 | 116.6667 | -1.2187 | 212.0495 | 198.1735 | 175 | 37.0495 | 206.9287 | 119.6581 | 119.6581 | 87.2706 | 108.1279 | 59.8291 | 59.8291 | 48.2989 | 563.2842 | 568.2985 | 568.2985 | -5.0144 | 10.4873 | 10.1727 | 10.1727 | 0.31466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 8.4 | 7.5928 | 7.5928 | 0.80717 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.1272 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 143.9 | 142.7979 | 142.7979 | 1.1021 | 4.1 |  | 8.913 | -4.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 434 | 458.878 | 458.878 | -24.8781 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 140.7 | 148.6263 | 148.6263 | -7.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 123.9 | 133.3333 | 173.0662 | -49.1662 | 124.3 | 133.3333 | 173.0662 | -48.7662 | 153 | 133.3333 | 173.0662 | -20.0663 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.7 | 29.8829 | 29.8829 | 1.8171 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 78.2 | 85.4826 | 85.4826 | -7.2826 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 86 | 91.6667 | 91.6667 | -5.6667 | 85.7 | 91.6667 | 91.6667 | -5.9667 | 0 |  |  | 0 | 109 | 91.6667 | 91.6667 | 17.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 114.1106 | 114.1106 | 0.98937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 250.4 | 271.122 | 198.5797 | 51.8203 | 121.8 | 133.68 | 133.68 | -11.88 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80.3 | 24.2 | 24.492 | 55.808 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 5.45 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.945 | 9.983 | 9.983 | -0.038 | 5.4994 | 5.67 | 5.67 | -0.17058 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 6.2 | 6.623 | 9.577 | 19.4 | 13.1 | 13.391 | 6.009 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.7 | 19.2195 | 19.2195 | -0.51951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 6.1 | 7.27 | -7.27 | 0 | 8.3 | 7.141 | -7.141 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 21.4 | 18.08 | -11.08 | 18.8 | 38.6 | 16.75 | 2.05 | 0 | 0.7 | 1.31 | -1.31 | 0 | 0.7 | 1.15 | -1.15 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 3.5 | 3.6 | 3.026 | 0.474 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 8.1 | 9.3 | 10.137 | -2.037 | 7.2 | 3.3 | 5.53 | 1.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12 | 15.989 | 15.989 | -3.989 | 7.1 | 7.08 | 7.08 | 0.02
22/02/2025 | 03:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 641.8 | 646.7979 | 646.7979 | -4.9979 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5126 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7137 | 199.3055 | 199.9899 | 199.9899 | -0.68442 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.2707 | 129.5657 | 124.4699 | -20.1992 | 104.133 | 129.5657 | 124.4699 | -20.3369 | 104.1084 | 129.5657 | 124.4699 | -20.3614 | 209.7716 | 194.3486 | 186.7048 | 23.0668 | 201.5571 | 119.6581 | 119.6581 | 81.899 | 107.0446 | 59.8291 | 59.8291 | 47.2156 | 553.0986 | 568.2985 | 568.2985 | -15.1999 | 10.5073 | 10.1727 | 10.1727 | 0.33458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.9 | 7.5928 | 7.5928 | 0.30717 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.1272 | 6.8787 | -1.7787 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.7979 | 142.7979 | -0.69793 | 4 |  | 8.913 | -4.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.3 | 458.878 | 458.878 | -55.578 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 132.2 | 148.6263 | 148.6263 | -16.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 120.9 | 133.3333 | 133.3333 | -12.4333 | 120.7 | 133.3333 | 133.3333 | -12.6333 | 151.7 | 133.3333 | 133.3333 | 18.3667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.5 | 29.8829 | 29.8829 | 1.6171 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 76.9 | 85.4826 | 85.4826 | -8.5826 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 87.7354 | 87.7354 | -1.4354 | 84.8 | 91.6667 | 91.6667 | -6.8667 | 84.7 | 91.6667 | 91.6667 | -6.9667 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 91.6667 | 91.6667 | 17.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 114.1106 | 114.1106 | -0.61063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 210.2 | 271.122 | 271.1218 | -60.9218 | 111.1 | 133.68 | 133.68 | -22.58 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.9 | 23.9 | 23.915 | 70.985 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.7 | 5.43 | 1.07 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.91 | 9.983 | 9.983 | -0.073 | 5.464 | 5.67 | 5.67 | -0.20596 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.6 | 6.4 | 6.376 | 14.224 | 33.8 | 13.9 | 13.749 | 20.051 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.7 | 19.2195 | 19.2195 | -0.51951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.8 | 7.257 | -7.257 | 3.7 | 7.7 | 5.449 | -1.749 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 19.2 | 18.08 | -11.28 | 12.9 | 36.5 | 16.75 | -3.85 | 0 | 0.5 | 1.31 | -1.31 | 0 | 0.5 | 1.15 | -1.15 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 3 | 3.5 | 3.131 | -0.131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 7.1 | 8.5 | 7.614 | -0.514 | 6.9 | 2.9 | 5.252 | 1.648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12.2 | 15.989 | 15.989 | -3.789 | 7.1 | 7.08 | 7.08 | 0.02
22/02/2025 | 03:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.0204 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2059 | 201.0167 | 199.9899 | 199.9899 | 1.0269 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108.9699 | 116.6667 | 111.1111 | -2.1412 | 110.057 | 116.6667 | 111.1111 | -1.0542 | 108.9451 | 116.6667 | 111.1111 | -2.166 | 208.9234 | 175 | 166.6667 | 42.2568 | 111.1197 | 145.3596 | 185.1733 | -74.0536 | 73.033 | 72.6798 | 92.5867 | -19.5537 | 563.9843 | 568.2985 | 568.2985 | -4.3142 | 10.5391 | 10.1727 | 10.1727 | 0.36639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 8.7 | 7.5928 | 7.5928 | 1.1072 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.1272 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.7979 | 142.7979 | -0.79793 | 4 |  | 8.913 | -4.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.3 | 458.878 | 458.878 | 8.422 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 149.9 | 148.6263 | 148.6263 | 1.2737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 123 | 133.3333 | 133.3333 | -10.3333 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 2.9556 | 2.9556 | 2.6444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.7 | 29.8829 | 29.8829 | 1.8171 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 78.2 | 85.4826 | 87.2048 | -9.0047 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 87.7354 | 87.7354 | -0.73541 | 85.4 | 91.6667 | 91.6667 | -6.2667 | 85.2 | 91.6667 | 91.6667 | -6.4667 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 91.6667 | 91.6667 | 18.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 114.1106 | 114.1106 | 1.2894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 270.7 | 271.122 | 227.8575 | 42.8425 | 129.8 | 133.68 | 133.68 | -3.88 | 61.3 | 67.4615 | 67.4615 | -6.1615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95.7 | 26.6 | 24.025 | 71.675 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.6 | 5.481 | 0.419 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.946 | 9.983 | 9.983 | -0.037 | 5.3483 | 5.67 | 5.67 | -0.3217 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.8 | 6.8 | 6.283 | 15.517 | 36 | 14.6 | 14.32 | 21.68 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.7 | 19.2195 | 19.2195 | -0.51951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.7 | 5.5 | 7.266 | -6.566 | 6 | 6.6 | 4.073 | 1.927 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 17.1 | 10.27 | -6.67 | 17 | 34.5 | 9.45 | 7.55 | 0 | 0.4 | 0.64 | -0.64 | 0 | 0.5 | 0.39 | -0.39 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 3.1 | 3.5 | 3.163 | -0.063 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 7.2 | 6.9 | 5.515 | 1.685 | 9.5 | 2.5 | 4.895 | 4.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12.1 | 15.989 | 15.989 | -3.889 | 7.1 | 7.08 | 7.08 | 0.02
22/02/2025 | 04:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1063 | 92.2263 | 92.2263 | -1.12 | 201.338 | 199.9899 | 199.9899 | 1.3481 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.5783 | 116.6667 | 111.1111 | 0.46716 | 111.8544 | 116.6667 | 111.1111 | 0.74326 | 111.3382 | 116.6667 | 111.1111 | 0.22713 | 209.7853 | 175 | 166.6667 | 43.1186 | 109.1114 | 148.7589 | 184.9484 | -75.837 | 68.7856 | 74.3795 | 92.4742 | -23.6886 | 562.6139 | 568.2985 | 568.2985 | -5.6846 | 10.4691 | 10.1727 | 10.1727 | 0.29644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 8.7 | 7.5928 | 7.5928 | 1.1072 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.1272 | 6.8787 | -1.7787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.7979 | 142.7979 | -0.59793 | 3.1 |  | 8.913 | -5.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.2 | 458.878 | 458.878 | 6.322 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 149.8 | 148.6263 | 148.6263 | 1.1737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 123.1 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2333 | 152.7 | 133.3333 | 133.3333 | 19.3667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.9 | 29.8829 | 29.8829 | 2.0171 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 78.2 | 85.4826 | 86.9789 | -8.7789 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 85.2 | 91.6667 | 91.6667 | -6.4667 | 85.1 | 91.6667 | 91.6667 | -6.5667 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 91.6667 | 91.6667 | 17.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 114.1106 | 114.1106 | 1.2894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 270.4 | 271.122 | 227.8575 | 42.5425 | 130.1 | 133.68 | 133.68 | -3.58 | 59.3 | 67.4615 | 67.4615 | -8.1615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.6 | 28.9 | 26.197 | 60.403 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 6.6 | 5.746 | 1.154 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.924 | 9.983 | 9.983 | -0.059 | 5.563 | 5.67 | 5.67 | -0.10701 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.4 | 7 | 6.649 | 14.751 | 32.1 | 15 | 15.53 | 16.57 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.7 | 19.2195 | 19.2195 | -0.51951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.2 | 7.341 | -7.341 | 4.3 | 5.9 | 3.644 | 0.656 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 15.3 | 10.27 | -2.47 | 23.7 | 32.5 | 9.45 | 14.25 | 0 | 0.3 | 0.64 | -0.64 | 0 | 0.5 | 0.39 | -0.39 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 3.2 | 3.6 | 2.977 | 0.223 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 6.4 | 5.7 | 4.692 | 1.708 | 13.7 | 2.2 | 4.301 | 9.399 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 5.5 | 15.989 | 15.989 | -10.489 | 6.9 | 7.08 | 7.08 | -0.18
22/02/2025 | 04:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9106 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3157 | 200.7462 | 199.9899 | 199.9899 | 0.75635 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.7074 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9593 | 106.0973 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5694 | 103.658 | 116.6667 | 116.6667 | -13.0086 | 210.8726 | 175 | 175 | 35.8726 | 109.8568 | 151.4745 | 151.8198 | -41.963 | 69.0429 | 75.7373 | 75.9099 | -6.867 | 557.3905 | 568.2985 | 568.2985 | -10.908 | 10.4378 | 10.1727 | 10.1727 | 0.26515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 8.4 | 7.5928 | 7.5928 | 0.80717 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.1272 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.7979 | 142.7979 | -0.69793 | 3.2 |  | 8.913 | -5.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 469.5 | 458.878 | 458.878 | 10.622 | 81.9 | 81.1737 | 81.1737 | 0.72625 | 149.2 | 148.6263 | 148.6263 | 0.57366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 125.1 | 133.3333 | 133.3333 | -8.2333 | 124.9 | 133.3333 | 133.3333 | -8.4333 | 154.6 | 133.3333 | 133.3333 | 21.2667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.6 | 29.8829 | 29.8829 | 1.7171 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 77.6 | 85.4826 | 86.9222 | -9.3222 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 84.5 | 91.6667 | 91.6667 | -7.1667 | 84.4 | 91.6667 | 91.6667 | -7.2667 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 91.6667 | 91.6667 | 16.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 114.1106 | 114.1106 | 0.28937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 268.9 | 271.122 | 271.1219 | -2.2219 | 128.6 | 133.68 | 133.68 | -5.08 | 56.8 | 67.4615 | 67.4615 | -10.6615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72 | 30.2 | 28.088 | 43.912 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 7 | 6.087 | -1.287 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.926 | 9.983 | 9.983 | -0.057 | 5.3948 | 5.67 | 5.67 | -0.2752 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.3 | 7.2 | 6.963 | 16.337 | 30.9 | 14.4 | 16.356 | 14.544 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.7 | 19.2195 | 19.2195 | -0.51951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.1 | 5 | 7.274 | -7.174 | 4 | 6.8 | 3.597 | 0.403 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1 | 14.6 | 2 | 8.1 | 21.8 | 30.3 | 2.1 | 19.7 | 0 | 0.3 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2.4 | 3.6 | 2.9 | -0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 11.1 | 5.7 | 4.145 | 6.955 | 15.5 | 2 | 3.804 | 11.696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 5.8 | 15.989 | 15.989 | -10.189 | 6.8 | 7.08 | 7.08 | -0.28
22/02/2025 | 05:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7266 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4998 | 200.9458 | 199.9899 | 199.9899 | 0.95593 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.3901 | 116.6667 | 111.1111 | -0.72097 | 109.87 | 116.6667 | 111.1111 | -1.2411 | 109.0506 | 116.6667 | 111.1111 | -2.0605 | 207.6558 | 175 | 166.6667 | 40.9891 | 109.4193 | 152.9293 | 194.3001 | -84.8808 | 69.1091 | 76.4647 | 97.15 | -28.041 | 562.2622 | 568.2985 | 568.2985 | -6.0363 | 10.498 | 10.1727 | 10.1727 | 0.3253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 8.4 | 7.5928 | 7.5928 | 0.80717 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.1272 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.7979 | 142.7979 | -0.79793 | 3.9 |  | 8.913 | -5.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.6 | 458.878 | 458.878 | 5.7219 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 | 124 | 133.3333 | 133.3333 | -9.3333 | 124.1 | 133.3333 | 133.3333 | -9.2333 | 153.6 | 133.3333 | 133.3333 | 20.2667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 29.8829 | 29.8829 | 1.5171 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 78 | 85.4826 | 88.2034 | -10.2034 |  |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 85.7 | 91.6667 | 91.6667 | -5.9667 | 85.7 | 91.6667 | 91.6667 | -5.9667 | 0 |  |  | 0 | 108.9 | 91.6667 | 91.6667 | 17.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 114.1106 | 114.1106 | 0.58937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 269.4 | 271.122 | 227.8575 | 41.5425 | 129.2 | 133.68 | 133.68 | -4.48 | 57 | 67.4615 | 67.4615 | -10.4615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76.6 | 30.6 | 29.14 | 47.46 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9 | 7.4 | 6.654 | 1.246 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.965 | 9.983 | 9.983 | -0.018 | 5.3743 | 5.67 | 5.67 | -0.29567 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.7 | 7.2 | 7.121 | 13.579 | 33.1 | 13.7 | 16.028 | 17.072 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.8 | 19.2195 | 19.2195 | -0.41951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.9 | 4.8 | 6.783 | -5.883 | 4.7 | 7.5 | 4.697 | 0.003 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 13.9 | 2 | 10.8 | 34.7 | 28 | 2.1 | 32.6 | 0 | 0.4 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 4.8 | 3.7 | 3.154 | 1.646 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 7.1 | 5.6 | 4.427 | 2.673 | 4.7 | 2 | 3.599 | 1.101 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.2 | 35 | 35 | 2.2 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 10.1 | 15.989 | 15.989 | -5.889 | 7.1 | 7.08 | 7.08 | 0.02
22/02/2025 | 05:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 653.4 | 646.7979 | 646.7979 | 6.6021 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2072 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0191 | 202.2729 | 199.9899 | 199.9899 | 2.283 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.6662 | 116.6667 | 116.6667 | -6.0005 | 110.9513 | 116.6667 | 116.6667 | -5.7154 | 109.5394 | 116.6667 | 116.6667 | -7.1273 | 211.7038 | 175 | 175 | 36.7038 | 131.1383 | 172.4989 | 184.0218 | -52.8836 | 72.098 | 86.2494 | 92.0109 | -19.9129 | 565.4731 | 568.2985 | 568.2985 | -2.8254 | 10.4961 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.7073 | 164.7073 | 5.7927 | 8.7 | 7.5928 | 7.5928 | 1.1072 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.1272 | 6.8787 | -1.5787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.7979 | 142.7979 | -0.89793 | 3.8 |  | 8.913 | -5.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.4 | 458.878 | 458.878 | 3.5219 | 81.9 | 81.1737 | 81.1737 | 0.72625 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 16.7 | 19.2858 | 19.2858 | -2.5859 | 19.6 | 17.561 | 17.561 | 2.039 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 127.4 | 133.3333 | 133.3333 | -5.9333 | 127.5 | 133.3333 | 133.3333 | -5.8333 | 154.7 | 133.3333 | 133.3333 | 21.3667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.7 | 29.8829 | 29.8829 | 1.8171 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 78.6 | 85.4826 | 90.7195 | -12.1195 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 87.7354 | 87.7354 | -0.53541 | 85.6 | 91.6667 | 91.6667 | -6.0667 | 85.6 | 91.6667 | 91.6667 | -6.0667 | 0 |  |  | 0 | 109.5 | 91.6667 | 91.6667 | 17.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 114.1106 | 114.1106 | 1.5894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 271.9 | 271.122 | 271.1219 | 0.77808 | 118.1 | 133.68 | 133.68 | -15.58 | 57.6 | 67.4615 | 67.4615 | -9.8615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79.9 | 28.2 | 29.316 | 50.584 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 8.1 | 7.117 | 2.083 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.951 | 9.983 | 9.983 | -0.032 | 5.4808 | 5.67 | 5.67 | -0.18924 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0.1 |  | 0.16 | -0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 24.1 | 6.6 | 7.107 | 16.993 | 41.2 | 12.7 | 15.724 | 25.476 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.7 | 19.2195 | 19.2195 | -0.51951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.6 | 4.6 | 6.35 | -5.75 | 7.4 | 7.6 | 5.585 | 1.815 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 13.2 | 2 | 7.3 | 28.7 | 25.4 | 2.1 | 26.6 | 0 | 0.4 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 4.6 | 4.1 | 3.395 | 1.205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 1.4 | 5 | 4.32 | -2.92 | 2.3 | 2.4 | 3.562 | -1.262 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.5 | 15.989 | 15.989 | -4.489 | 7 | 7.08 | 7.08 | -0.08
22/02/2025 | 06:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.799 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4273 | 200.1831 | 199.9899 | 199.9899 | 0.19317 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.6654 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0013 | 105.6526 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0141 | 105.4455 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2211 | 206.5118 | 175 | 175 | 31.5118 | 203.2548 | 134.5087 | 159.0716 | 44.1832 | 108.4609 | 67.2543 | 79.5358 | 28.9251 | 559.9275 | 568.2985 | 568.2985 | -8.371 | 10.4749 | 10.1727 | 10.1727 | 0.30223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 8.2 | 7.5928 | 7.5928 | 0.60717 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.1272 | 6.8787 | -1.3787 |  |  |  | 0 | 141.5 | 142.7979 | 142.7979 | -1.2979 | 3.9 |  | 8.913 | -5.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.9 | 458.878 | 458.878 | -76.978 | 81.9 | 81.1737 | 81.1737 | 0.72625 | 136.7 | 148.6263 | 148.6263 | -11.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 125.1 | 133.3333 | 133.3333 | -8.2333 | 125.4 | 133.3333 | 133.3333 | -7.9333 | 153.4 | 133.3333 | 133.3333 | 20.0667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.2 | 29.8829 | 29.8829 | 1.3171 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 77.8 | 85.4826 | 87.79 | -9.99 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 85 | 91.6667 | 91.6667 | -6.6667 | 85.1 | 91.6667 | 91.6667 | -6.5667 | 0 |  |  | 0 | 109 | 91.6667 | 91.6667 | 17.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 114.1106 | 114.1106 | 0.38937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 227.1 | 271.122 | 271.1219 | -44.0219 | 106.3 | 133.68 | 133.68 | -27.38 | 57 | 67.4615 | 67.4615 | -10.4615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.1 | 26 | 26.865 | 35.235 | 0 |  | 0.066 | -0.066 | 5.3 | 8.7 | 7.264 | -1.964 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.929 | 9.983 | 9.983 | -0.054 | 5.3321 | 5.67 | 5.67 | -0.3379 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 2.4 |  | 2.27 | 0.13 | 2.6 |  | 2.409 | 0.191 | 21 | 6.2 | 6.575 | 14.425 | 31.7 | 11.8 | 15.494 | 16.206 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 2 |  | 1.48 | 0.52 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.7 | 19.2195 | 19.2195 | -0.51951 | 12.7 | 12.1951 | 12.1951 | 0.50488 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.4 | 4.3 | 6.09 | -5.69 | 6.1 | 7.6 | 5.841 | 0.259 | 0.4 |  | 0.779 | -0.379 | 9.5 | 12.5 | 2 | 7.5 | 30.6 | 23.1 | 2.1 | 28.5 | 0 | 0.4 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2.2 | 4.5 | 3.597 | -1.397 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 2.3 |  | 5.915 | -3.615 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0.6 | 4.4 | 3.051 | -2.451 | 0 | 2.6 | 4.027 | -4.027 | 2.1 |  | 4.668 | -2.568 | 0 |  | 0.084 | -0.084 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 11.5 | 15.989 | 15.989 | -4.489 | 7 | 7.08 | 7.08 | -0.08
22/02/2025 | 06:30 | 0.9 | 0.99999 | 1 | -0.1 | 0.7 | 1.58 | 1.58 | -0.88 | 647.3 | 646.7977 | 646.7979 | 0.50211 | 216.2 | 211.441 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1038 | 92.226 | 92.2263 | -2.1226 | 200.327 | 199.9897 | 199.9899 | 0.33712 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105.2154 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4513 | 105.2166 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4501 | 105.1403 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5264 | 206.8733 | 175 | 175 | 31.8733 | 204.3576 | 119.6581 | 119.6581 | 84.6995 | 107.5973 | 59.8291 | 59.8291 | 47.7683 | 559.3296 | 568.298 | 568.2985 | -8.9689 | 10.4325 | 10.1725 | 10.1727 | 0.25982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7071 | 164.7073 | 1.3927 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70717 | 2.5 | 4.1677 | 4.1678 | -1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 4.1271 | 6.8787 | -1.0787 |  |  |  | 0 | 141.8 | 142.7978 | 142.7979 | -0.99792 | 2.4 |  | 8.913 | -6.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9039 | 112.9054 | -1.7054 | 223.2 | 221.5559 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 395.2 | 417.451 | 458.878 | -63.678 | 82 | 81.173 | 81.1737 | 0.82625 | 144.8 | 148.626 | 148.6263 | -3.8263 | 42.3 | 41.4988 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2856 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.5 | 87.6574 | 87.6576 | 1.8424 | 122.1 | 133.3333 | 133.3333 | -11.2333 | 122.7 | 133.3333 | 133.3333 | -10.6333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 108.4 | 110.9127 | 110.9132 | -2.5132 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.9551 | 2.9556 | 2.5444 | 45.9 | 47.2661 | 47.2663 | -1.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0998 | 4.0999 | -0.29989 | 31.5 | 29.8828 | 29.8829 | 1.6171 | 173.9 | 171.5415 | 171.5419 | 2.3582 | 77.5 | 0 | 71.5302 | 5.9698 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 87.7351 | 87.7354 | -1.3354 | 82.8 | 91.6667 | 91.6667 | -8.8667 | 82.6 | 91.6667 | 91.6667 | -9.0667 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 91.6667 | 91.6667 | 17.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 114.1105 | 114.1106 | 0.48937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 249.8 | 271.1213 | 209.7613 | 40.0387 | 130.6 | 133.6796 | 133.68 | -3.08 | 62.9 | 67.4613 | 67.4615 | -4.5615 | 65.8 | 66.1004 | 66.1006 | -0.30061 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 46.5 | 24.1 | 24.444 | 22.056 | 3.3 |  | 2.604 | 0.696 | 4.4 | 9.2 | 7.53 | -3.13 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.869 | 9.983 | 9.983 | -0.114 | 5.4506 | 5.67 | 5.67 | -0.21938 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.7 | 18.3414 | 18.3415 | 0.35854 | 8.4 |  | 6.878 | 1.522 | 9.2 |  | 7.02 | 2.18 | 14.1 | 6 | 6.115 | 7.985 | 19.1 | 11.2 | 15.12 | 3.98 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 10.6 |  | 7.056 | 3.544 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 0 | 16.6262 | 3.6738 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.9 | 19.2195 | 19.2195 | -0.31951 | 9.2 | 12.1951 | 12.1951 | -2.9951 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.9 | 5.771 | -5.771 | 4.2 | 7.2 | 5.962 | -1.762 | 1.6 |  | 6.405 | -4.805 | 2.9 | 11.9 | 2.28 | 0.62 | 16.7 | 21.5 | 2.15 | 14.55 | 0 | 0.29999 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0.39999 | 0.17 | -0.17 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2 | 5 | 3.865 | -1.865 | 0.5 |  | 0.571 | -0.071 | 27.6 |  | 33.107 | -5.507 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0.3 | 3.7 | 1.992 | -1.692 | 0.3 | 2.3 | 4.112 | -3.812 | 22.4 |  | 26.147 | -3.747 | 0.6 |  | 0.765 | -0.165 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.5 | 15.989 | 15.989 | -4.489 | 7.1 | 7.08 | 7.08 | 0.02
22/02/2025 | 07:00 | 0.9 | 0.99998 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 604.3 | 646.7977 | 646.7979 | -42.4979 | 215.9 | 211.4409 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9541 | 92.2259 | 92.2263 | -3.2722 | 199.4779 | 199.9897 | 199.9899 | -0.51197 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.0561 | 111.1111 | 111.1111 | -4.055 | 106.7848 | 111.1111 | 111.1111 | -4.3263 | 107.9137 | 111.1111 | 111.1111 | -3.1974 | 208.6098 | 166.6667 | 166.6667 | 41.9431 | 202.8305 | 119.6581 | 119.6581 | 83.1723 | 108.0333 | 59.8291 | 59.8291 | 48.2043 | 559.7475 | 568.2978 | 568.2985 | -8.551 | 10.4105 | 10.1724 | 10.1727 | 0.23781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7071 | 164.7073 | -1.2073 | 8.2 | 7.5927 | 7.5928 | 0.60717 | 2.4 | 4.1677 | 4.1678 | -1.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.1271 | 6.8787 | -1.5787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.7978 | 142.7979 | -0.89792 | 3.4 |  | 8.913 | -5.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 105.0897 | 112.9054 | -2.0054 | 197.3 | 221.2548 | 221.5563 | -24.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 337 | 352.3786 | 429.5707 | -92.5707 | 81.9 | 81.1719 | 81.1737 | 0.72625 | 140.8 | 148.6259 | 148.6263 | -7.8263 | 42.4 | 41.4988 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2855 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.6 | 87.6573 | 87.6576 | 3.9424 | 121.3 | 133.3333 | 133.3333 | -12.0333 | 121.6 | 133.3333 | 133.3333 | -11.7333 | 153.8 | 133.3333 | 133.3333 | 20.4667 | 108.7 | 110.9125 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 2.9549 | 2.9556 | 1.9444 | 45.2 | 47.266 | 47.2663 | -2.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0997 | 4.0999 | -0.29989 | 30.9 | 29.8828 | 29.8829 | 1.0171 | 173.7 | 171.5414 | 171.5419 | 2.1582 | 77.7 | 0 | 50.3631 | 27.3369 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 87.7349 | 87.7354 | -1.3354 | 84.4 | 91.6667 | 91.6667 | -7.2667 | 84.2 | 91.6667 | 91.6667 | -7.4667 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 91.6667 | 91.6667 | 17.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1105 | 114.1106 | 0.18937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 241.4 | 271.1212 | 179.6747 | 61.7253 | 128.6 | 133.6795 | 133.68 | -5.08 | 62.7 | 67.4613 | 67.4615 | -4.7615 | 65.8 | 66.1004 | 66.1006 | -0.30061 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.044 | 0.056 | 38.2 | 22 | 22.116 | 16.084 | 9.3 |  | 9.472 | -0.172 | 4.3 | 9.8 | 8.149 | -3.849 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 17.561 | 2.439 | 9.903 | 9.983 | 9.983 | -0.08 | 5.2724 | 5.67 | 5.67 | -0.39758 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 | 18.3414 | 18.3415 | 0.35854 | 11.9 |  | 11.44 | 0.46 | 14.2 |  | 13.048 | 1.152 | 10.1 | 5.7 | 5.872 | 4.228 | 16.3 | 10.6 | 14.317 | 1.983 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 14.9 |  | 13.817 | 1.083 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 0 | 11.7062 | 8.5938 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.9 | 19.2195 | 19.2195 | -0.31951 | 2.7 | 12.1951 | 12.1951 | -9.4951 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.2 | 3.6 | 5.271 | -5.071 | 6.6 | 6.8 | 5.679 | 0.921 | 21.9 |  | 15.469 | 6.431 | 1.8 | 11.5 | 2.28 | -0.48 | 12.2 | 20.2 | 2.15 | 10.05 | 0 | 0.29999 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0.39999 | 0.17 | -0.17 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2.3 | 5.6 | 4.335 | -2.035 | 2.2 |  | 2.447 | -0.247 | 73.2 |  | 79.16 | -5.96 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 3 | 1.563 | -1.563 | 0 | 1.9 | 3.052 | -3.052 | 58.4 |  | 60.904 | -2.504 | 1.6 |  | 1.529 | 0.071 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.7 | 15.989 | 15.989 | -4.289 | 7.3 | 7.08 | 7.08 | 0.22
22/02/2025 | 07:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 586.8 | 646.7979 | 646.7979 | -59.9979 | 199.1 | 211.4413 | 211.4413 | -12.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9157 | 92.2263 | 92.2263 | -5.3106 | 193.0676 | 199.9899 | 199.9899 | -6.9223 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116.1197 | 116.6667 | 116.6667 | -0.54701 | 116.3086 | 116.6667 | 116.6667 | -0.35808 | 116.7313 | 116.6667 | 116.6667 | 0.06458 | 230.7175 | 175 | 175 | 55.7175 | 201.4005 | 119.7878 | 119.6581 | 81.7424 | 108.329 | 59.8939 | 59.8291 | 48.4999 | 534.914 | 568.2985 | 568.2985 | -33.3845 | 10.326 | 10.1727 | 10.1727 | 0.15334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.2 | 164.7073 | 164.7073 | -10.5073 | 7.1 | 7.5928 | 7.5928 | -0.49283 | 2.3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.1272 | 6.8787 | -1.2787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.7979 | 142.7979 | -0.59792 | 3.4 |  | 8.913 | -5.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 112.9054 | 112.9054 | -5.2054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446 | 458.878 | 458.878 | -12.878 | 82.3 | 81.1737 | 81.1737 | 1.1262 | 145.9 | 148.6263 | 148.6263 | -2.7263 | 41.1 | 41.499 | 41.499 | -0.39896 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 86.6 | 87.6576 | 87.6576 | -1.0576 | 154.4 | 133.3333 | 133.3333 | 21.0667 | 154.6 | 133.3333 | 133.3333 | 21.2667 | 168.9 | 133.3333 | 133.3333 | 35.5667 | 104.7 | 110.9132 | 110.9132 | -6.2132 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 2.9556 | 2.9556 | 1.3444 | 42.7 | 47.2663 | 47.2663 | -4.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.1 | 29.8829 | 29.8829 | 0.21707 | 168.3 | 171.5419 | 171.5419 | -3.2418 | 24.4 | 0 | 74.5916 | -50.1916 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 87.7354 | 87.7354 | -2.6354 | 137.8 | 91.6667 | 91.6667 | 46.1333 | 137.3 | 91.6667 | 91.6667 | 45.6333 | 0 |  |  | 0 | 138.3 | 91.6667 | 91.6667 | 46.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 114.1106 | 114.1106 | -58.8106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 249.8 | 271.122 | 226.0016 | 23.7984 | 126.7 | 133.68 | 133.68 | -6.98 | 60.4 | 67.4615 | 67.4615 | -7.0615 | 64.3 | 66.1006 | 66.1006 | -1.8006 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.053 | 0.047 | 45 | 67.6 | 20.399 | 24.601 | 39.8 |  | 19.8 | 20 | 4.1 | 10.5 | 8.826 | -4.726 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 |  | 17.561 | -4.061 | 9.867 | 9.983 | 9.983 | -0.116 | 5.5362 | 5.67 | 5.67 | -0.1338 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 13.6 |  | 12.834 | 0.766 | 16.1 |  | 14.49 | 1.61 | 9.7 | 17.2 | 5.655 | 4.045 | 14.2 | 10.3 | 13.787 | 0.413 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 16.8 |  | 16.269 | 0.531 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 0 | 17.3378 | 2.9622 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.9 | 19.2195 | 19.2195 | -0.31951 | 3.3 | 12.1951 | 12.1951 | -8.8951 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 0.4 | 3.3 | 4.819 | -4.419 | 3 | 6.4 | 5.483 | -2.483 | 27.8 |  | 28.813 | -1.013 | 0.7 | 11.7 | 2.28 | -1.58 | 6.3 | 19.8 | 2.15 | 4.15 | 0 | 0.3 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0.5 | 0.17 | -0.17 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 17 | 19.5122 | 0.68781 | 2 | 6.5 | 4.933 | -2.933 | 5.5 |  | 4.083 | 1.417 | 120 |  | 118.6 | 1.4 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2.3 | 1.269 | -1.269 | 0 | 1.2 | 2.057 | -2.057 | 37.8 |  | 88.438 | -50.638 | 6.2 |  | 3.385 | 2.815 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 11.6 | 15.989 | 15.989 | -4.389 | 7 | 7.08 | 7.08 | -0.08
22/02/2025 | 08:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 603.4 | 646.7979 | 646.7979 | -43.3979 | 198.7 | 211.4413 | 211.4413 | -12.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7634 | 92.0512 | 92.2263 | -3.463 | 201.1358 | 199.9899 | 199.9899 | 1.1459 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.1107 | 120.3794 | 120.3794 | -9.2687 | 111.1524 | 120.3794 | 120.3794 | -9.227 | 110.8318 | 120.3794 | 120.3794 | -9.5476 | 209.8713 | 180.5691 | 180.5691 | 29.3022 | 203.2212 | 150.8451 | 167.2578 | 35.9634 | 107.3587 | 75.4226 | 83.6289 | 23.7298 | 567.4399 | 568.2985 | 568.2985 | -0.8586 | 10.368 | 10.1727 | 10.1727 | 0.19532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 8.2 | 7.5928 | 7.5928 | 0.60717 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.1272 | 6.8787 | -2.2787 |  |  |  | 0 | 125.7 | 142.7979 | 142.7979 | -17.0979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 181 | 221.2552 | 221.2552 | -40.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.8 | 458.878 | 458.878 | 7.9219 | 81.9 | 81.1737 | 81.1737 | 0.72625 | 147.3 | 148.6263 | 148.6263 | -1.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 | 174.4 | 133.3333 | 133.3333 | 41.0667 | 175.1 | 133.3333 | 133.3333 | 41.7667 | 182.2 | 133.3333 | 133.3333 | 48.8667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 2.9556 | 2.9556 | 1.9444 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 29.8829 | 29.8829 | 1.1171 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 28.3 | 85.4826 | 95.918 | -67.618 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 87.7354 | 87.7354 | -1.5354 | 169.5 | 91.6667 | 91.6667 | 77.8333 | 161.4 | 91.6667 | 91.6667 | 69.7333 | 0 |  |  | 0 | 165.7 | 91.6667 | 91.6667 | 74.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.2 | 114.1106 | 114.1106 | -56.9106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 263.2 | 271.122 | 271.122 | -7.9219 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 65.7 | 66.1006 | 66.1006 | -0.40061 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.078 | 0.122 | 49 | 66.3 | 20.52 | 28.48 | 67.2 |  | 31.685 | 35.515 | 4.4 | 11.3 | 9.675 | -5.275 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.01 | 9.983 | 9.983 | 0.027 | 5.4318 | 5.67 | 5.67 | -0.2382 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 14.1 |  | 13.212 | 0.888 | 17 |  | 15.861 | 1.139 | 8 | 16.9 | 5.512 | 2.488 | 12.3 | 10.5 | 14.076 | -1.776 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18 |  | 17.724 | 0.276 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 18.9 | 19.2195 | 19.2195 | -0.31951 | 8.5 | 12.1951 | 12.1951 | -3.6951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3 | 4.511 | -4.511 | 2.9 | 6.4 | 5.549 | -2.649 | 35.1 |  | 34.356 | 0.744 | 0.5 | 12.1 | 2.28 | -1.78 | 5.5 | 19.6 | 2.15 | 3.35 | 0 | 0.4 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0.7 | 0.17 | -0.17 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 17 | 19.5122 | 0.68781 | 1.4 | 7.4 | 5.916 | -4.516 | 7.8 |  | 8.133 | -0.333 | 112.4 |  | 127.836 | -15.436 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 1.6 | 1.384 | -1.384 | 0 | 0.9 | 1.257 | -1.257 | 56.3 |  | 95.807 | -39.507 | 7.8 |  | 4.22 | 3.58 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 35 | 35 | 1.2 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.5 | 15.989 | 15.989 | -4.489 | 7 | 7.08 | 7.08 | -0.08
22/02/2025 | 08:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 600.2 | 646.7979 | 646.7979 | -46.5979 | 198.8 | 211.4413 | 211.4413 | -12.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.3358 | 81.0341 | 81.0342 | -6.6983 | 237.5832 | 199.9899 | 199.9899 | 37.5933 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 179.9825 | 142.0514 | 141.1967 | 38.7858 | 195.2682 | 142.0514 | 141.1967 | 54.0716 | 195.9413 | 142.0514 | 141.1967 | 54.7447 | 268.2059 | 213.0771 | 211.795 | 56.4109 | 201.2719 | 195.122 | 195.122 | 6.1499 | 106.5947 | 97.561 | 97.561 | 9.0337 | 558.5105 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7881 | 10.3466 | 10.1727 | 10.1727 | 0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.9 | 7.5928 | 7.5928 | 0.30717 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 4.8 | 4.1272 | 6.8787 | -2.0787 |  |  |  | 0 | 94.8 | 142.7979 | 142.7979 | -47.9979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 220.2 | 221.2552 | 221.2552 | -1.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.7 | 458.878 | 458.878 | 4.822 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 136.7 | 148.6263 | 148.6263 | -11.9263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 118.6 | 133.3333 | 133.3333 | -14.7333 | 118.7 | 133.3333 | 133.3333 | -14.6333 | 159.7 | 133.3333 | 133.3333 | 26.3667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 2.9556 | 2.9556 | 2.3444 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 29.8829 | 29.8829 | 1.2171 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 52.4 | 85.4826 | 85.4827 | -33.0827 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 87.7354 | 87.7354 | -1.7354 | 169.2 | 160 | 171.3473 | -2.1473 | 161.1 | 160 | 171.3473 | -10.2473 | 0 |  |  | 0 | 163.4 | 160 | 171.3473 | -7.9473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 56.8271 | 56.8271 | -0.1271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 186.5 | 226.8819 | 226.882 | -40.382 | 112.2 | 121.9726 | 121.9726 | -9.7726 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 65.5 | 66.1006 | 66.1006 | -0.60061 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.372 | 0.028 | 58.2 | 65.1 | 20.622 | 37.578 | 73.6 |  | 46.786 | 26.814 | 2.9 | 11.9 | 10.531 | -7.631 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.917 | 9.983 | 9.983 | -0.066 | 5.4087 | 5.67 | 5.67 | -0.26133 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 14.6 |  | 14.324 | 0.276 | 17.6 |  | 16.595 | 1.005 | 9.4 | 16.7 | 5.405 | 3.995 | 13.2 | 12.4 | 14.607 | -1.407 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18.8 |  | 18.2 | 0.6 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.1 | 19.2195 | 19.2195 | -0.11951 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.8 | 4.176 | -4.176 | 1.9 | 7.8 | 5.79 | -3.89 | 33.9 |  | 36.134 | -2.234 | 1.9 | 13.1 | 0 | 1.9 | 7.2 | 20.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 17 | 19.5122 | 0.68781 | 1.3 | 8.2 | 6.915 | -5.615 | 9.6 |  | 9.608 | -0.008 | 140.8 |  | 138.684 | 2.116 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 1.2 | 1.319 | -1.319 | 0 | 1.4 | 0.616 | -0.616 | 101.8 |  | 102.957 | -1.157 | 5.9 |  | 9.866 | -3.966 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 11.6 | 15.989 | 15.989 | -4.389 | 6.6 | 7.08 | 7.08 | -0.48
22/02/2025 | 09:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 602.3 | 646.7979 | 646.7979 | -44.4979 | 198.9 | 211.4413 | 211.4413 | -12.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1679 | 82.0348 | 82.0348 | 0.13316 | 239.2072 | 199.9899 | 199.9899 | 39.2173 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 175.5122 | 178.1401 | 180.1705 | -4.6583 | 191.0809 | 178.1401 | 180.1705 | 10.9104 | 190.9377 | 178.1401 | 180.1705 | 10.7672 | 278.3296 | 267.2101 | 270.2558 | 8.0738 | 197.8772 | 195.122 | 195.122 | 2.7552 | 104.5165 | 97.561 | 97.561 | 6.9555 | 559.9135 | 568.2985 | 568.2985 | -8.385 | 10.5663 | 10.1727 | 10.1727 | 0.39357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 8.7 | 7.5928 | 7.5928 | 1.1072 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 4.2 | 4.1272 | 6.8787 | -2.6787 |  |  |  | 0 | 95.1 | 142.7979 | 142.7979 | -47.6979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 134.6 | 131.268 | 131.268 | 3.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 451.0342 | 451.0342 | 5.9658 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 136.5 | 133.9922 | 133.9924 | 2.5076 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 177 | 178.6667 | 178.6667 | -1.6667 | 177.3 | 178.6667 | 178.6667 | -1.3667 | 177.6 | 178.6667 | 178.6667 | -1.0667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.5 | 29.8829 | 29.8829 | 1.6171 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 84.9 | 85.4826 | 85.483 | -0.58296 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 87.7354 | 87.7354 | -0.63541 | 162.8 | 160 | 171.3473 | -8.5473 | 156.1 | 160 | 171.3473 | -15.2473 | 0 |  |  | 0 | 161.1 | 160 | 171.3473 | -10.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.6 | 56.8271 | 56.8271 | 0.7729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 224.5 | 216.6088 | 216.6088 | 7.8912 | 118 | 115.5811 | 115.5809 | 2.4191 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 66.1 | 66.1006 | 66.1006 | -0.00061 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.507 | 0.393 | 53.8 | 65.8 | 20.671 | 33.129 | 72.9 |  | 59.608 | 13.292 | 3.3 | 12.5 | 11.405 | -8.105 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.945 | 9.983 | 9.983 | -0.038 | 5.3797 | 5.67 | 5.67 | -0.29026 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 14.9 |  | 14.92 | -0.02 | 18.1 |  | 17.798 | 0.302 | 6.5 | 16.6 | 5.406 | 1.094 | 13 | 14.6 | 15.867 | -2.867 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.2 |  | 18.606 | 0.594 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.2 | 19.2195 | 19.2195 | -0.01951 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.6 | 3.757 | -3.757 | 0 | 9.7 | 6.557 | -6.557 | 37.4 |  | 37.352 | 0.048 | 4.1 | 14.7 | 0 | 4.1 | 10.1 | 21 | 0 | 10.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 17 | 19.5122 | 0.68781 | 1.3 | 9 | 7.962 | -6.662 | 11.7 |  | 8.649 | 3.051 | 141.2 |  | 139.234 | 1.966 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 0.8 | 0.711 | -0.711 | 0 | 1.6 | 0.451 | -0.451 | 102.9 |  | 104.347 | -1.447 | 8.1 |  | 11.974 | -3.874 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 12 | 14 | 14 | -2 | 11.6 | 15.989 | 15.989 | -4.389 | 7 | 7.08 | 7.08 | -0.08
22/02/2025 | 09:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 601 | 646.7979 | 646.7979 | -45.7979 | 199.7 | 211.4413 | 211.4413 | -11.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7515 | 82.0348 | 82.0348 | 2.7168 | 238.0625 | 199.9899 | 199.9899 | 38.0726 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 174.6304 | 178.0093 | 167.7056 | 6.9248 | 192.3925 | 178.0093 | 167.7056 | 24.6869 | 191.8657 | 178.0093 | 167.7056 | 24.1601 | 281.2084 | 267.014 | 251.5584 | 29.65 | 196.0407 | 195.122 | 195.122 | 0.91866 | 106.0836 | 97.561 | 97.561 | 8.5226 | 561.109 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1896 | 10.4479 | 10.1727 | 10.1727 | 0.27522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70717 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 16.4 | 9.8711 | 9.8711 | 6.5289 | 5.4 | 4.1272 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 94.8 | 142.7979 | 142.7979 | -47.9979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 177.7 | 141.4218 | 141.4221 | 36.2779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 451.0342 | 451.0342 | 11.8659 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 153.3 | 147.5 | 147.5 | 5.8 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 175.9 | 178.6667 | 178.6667 | -2.7667 | 176.3 | 178.6667 | 178.6667 | -2.3667 | 181.7 | 178.6667 | 178.6667 | 3.0333 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 30.4 | 18 | 18 | 12.4 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.6 | 29.8829 | 29.8829 | 1.7171 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 85.1 | 85.4826 | 85.4827 | -0.38271 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 0 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 164.5 | 160 | 171.3473 | -6.8473 | 157.4 | 160 | 171.3473 | -13.9473 | 0 |  |  | 0 | 160.5 | 160 | 171.3473 | -10.8473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.4 | 56.8271 | 56.8271 | 0.5729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 239.9 | 216.6088 | 216.6088 | 23.2912 | 124.2 | 116.6956 | 116.6953 | 7.5047 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 66 | 66.1006 | 66.1006 | -0.10061 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.7 | 128.2051 | 128.2051 | 20.4949 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.629 | 0.071 | 45.7 | 67 | 22.155 | 23.545 | 73.9 |  | 66.953 | 6.947 | 8.6 | 13.1 | 12.215 | -3.615 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.889 | 9.983 | 9.983 | -0.094 | 5.4686 | 5.67 | 5.67 | -0.20139 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 14.9 |  | 15.373 | -0.473 | 17.9 |  | 18.109 | -0.209 | 5.1 | 16.7 | 5.573 | -0.473 | 13.9 | 17.6 | 18.021 | -4.121 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.2 |  | 18.315 | 0.885 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.4 | 3.344 | -3.344 | 0 | 13.1 | 7.781 | -7.781 | 34.4 |  | 37.558 | -3.158 | 5.5 | 18.1 | 0 | 5.5 | 12.4 | 23.5 | 0 | 12.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 17 | 19.5122 | 0.68781 | 5 | 9.7 | 8.904 | -3.904 | 13.7 |  | 13.767 | -0.067 | 143.6 |  | 145.045 | -1.445 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0.271 | -0.271 | 0 | 1.1 | 0.443 | -0.443 | 105.7 |  | 108.309 | -2.609 | 13.9 |  | 13.741 | 0.159 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 11 | 14 | 14 | -3 | 11.5 | 15.989 | 15.989 | -4.489 | 7.3 | 7.08 | 7.08 | 0.22
22/02/2025 | 10:00 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 603.2 | 646.7979 | 646.7979 | -43.5979 | 198.7 | 211.4413 | 211.4413 | -12.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.215 | 82.0348 | 82.0348 | 4.1802 | 238.7246 | 199.9899 | 199.9899 | 38.7347 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 175.4515 | 178.8421 | 179.451 | -3.9995 | 194.3248 | 178.8421 | 179.451 | 14.8738 | 194.5834 | 178.8421 | 179.451 | 15.1325 | 282.6009 | 268.2631 | 269.1765 | 13.4244 | 193.4503 | 195.122 | 195.122 | -1.6717 | 104.4455 | 97.561 | 97.561 | 6.8845 | 564.0037 | 568.2985 | 568.2985 | -4.2948 | 10.5008 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 8.4 | 7.5928 | 7.5928 | 0.80717 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 16.3 | 10.9011 | 10.9011 | 5.3989 | 5.1 | 4.1272 | 6.8787 | -1.7787 |  |  |  | 0 | 95 | 142.7979 | 142.7979 | -47.7979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 171.4 | 141.4218 | 141.4221 | 29.9779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.8 | 451.0342 | 451.0342 | 13.7659 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 155.1 | 147.5 | 147.5 | 7.6 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 177.3 | 178.6667 | 178.6667 | -1.3667 | 178 | 178.6667 | 178.6667 | -0.66666 | 182.8 | 178.6667 | 178.6667 | 4.1333 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 38 | 18 | 18 | 20 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 29.8829 | 29.8829 | 1.2171 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 85.2 | 85.4826 | 85.483 | -0.28295 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 165.9 | 160 | 171.3473 | -5.4473 | 158.2 | 160 | 171.3473 | -13.1473 | 0 |  |  | 0 | 160.9 | 160 | 171.3473 | -10.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 56.8271 | 56.8271 | 0.8729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 254.7 | 216.6088 | 216.6088 | 38.0912 | 128.8 | 116.6956 | 116.6954 | 12.1046 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 66.1 | 66.1006 | 66.1006 | -0.00061 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185 | 128.2051 | 128.2051 | 56.7949 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.704 | -0.104 | 80.5 | 54 | 27.945 | 52.555 | 75.4 |  | 70.883 | 4.517 | 8.5 | 13.7 | 12.833 | -4.333 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.782 | 9.983 | 9.983 | -0.201 | 5.4508 | 5.67 | 5.67 | -0.21919 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.1 |  | 15.542 | -0.442 | 18.1 |  | 18.191 | -0.091 | 7.8 | 16.1 | 6.237 | 1.563 | 20.8 | 21.2 | 22.858 | -2.058 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 19.3 |  | 19.254 | 0.046 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.3 | 2.945 | -2.945 | 1.1 | 16.6 | 10.372 | -9.272 | 37.8 |  | 37.721 | 0.079 | 8.5 | 21.6 | 0 | 8.5 | 24.4 | 26.3 | 0 | 24.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 17 | 19.5122 | 0.68781 | 6.6 | 10.3 | 9.535 | -2.935 | 14.9 |  | 15.127 | -0.227 | 147.6 |  | 144.451 | 3.149 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2.2 | 0.337 | -0.337 | 0 | 1.5 | 0.903 | -0.903 | 107.7 |  | 109.325 | -1.625 | 14.9 |  | 15.515 | -0.615 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 11.5 | 15.989 | 15.989 | -4.489 | 7.4 | 7.08 | 7.08 | 0.32
22/02/2025 | 10:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 602.5 | 646.7979 | 646.7979 | -44.2979 | 198.5 | 211.4413 | 211.4413 | -12.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2993 | 82.0348 | 82.0348 | 2.2645 | 237.0649 | 241.988 | 241.988 | -4.9231 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 176.1141 | 178.6812 | 186.4443 | -10.3303 | 194.9639 | 178.6812 | 186.4443 | 8.5196 | 194.7981 | 178.6812 | 186.4443 | 8.3537 | 284.0918 | 268.0218 | 279.6665 | 4.4253 | 194.7854 | 195.122 | 195.122 | -0.33664 | 103.7894 | 97.561 | 97.561 | 6.2284 | 560.3297 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9688 | 10.5691 | 10.1727 | 10.1727 | 0.39645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 8.5 | 7.5928 | 7.5928 | 0.90717 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 16.2 | 8.3611 | 8.3611 | 7.8389 | 5.3 | 4.1272 | 6.8787 | -1.5787 |  |  |  | 0 | 65 | 142.7979 | 142.7979 | -77.7979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 194.2 | 141.4218 | 141.422 | 52.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 451.0342 | 451.0342 | 10.8659 | 81.6 | 81.1737 | 81.1737 | 0.42625 | 155.8 | 147.5 | 147.5 | 8.3 | 38.7 | 41.499 | 41.499 | -2.799 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 176.2 | 178.6667 | 178.6667 | -2.4667 | 176.7 | 178.6667 | 178.6667 | -1.9667 | 182.8 | 178.6667 | 178.6667 | 4.1333 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 31.4 | 18 | 18 | 13.4 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 29.8829 | 29.8829 | 1.5171 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 95.3 | 85.4826 | 89.7625 | 5.5375 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 167.3 | 160 | 171.3473 | -4.0473 | 159.4 | 160 | 171.3473 | -11.9473 | 0 |  |  | 0 | 160.3 | 160 | 171.3473 | -11.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 56.8271 | 56.8271 | 0.8729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 239.9 | 216.6088 | 216.6088 | 23.2912 | 124.6 | 116.6956 | 116.6954 | 7.9046 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 67.1 | 66.1006 | 66.1006 | 0.99939 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 |  |  | 13.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 128.2051 | 128.2051 | 55.6949 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.766 | 0.534 | 95.6 | 62.8 | 35.036 | 60.564 | 75.2 |  | 73.684 | 1.516 | 9.6 | 14.2 | 13.343 | -3.743 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.896 | 9.983 | 9.983 | -0.087 | 5.3755 | 5.67 | 5.67 | -0.29453 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.3 |  | 14.87 | 0.43 | 18.2 |  | 17.529 | 0.671 | 11.2 | 17.9 | 7.265 | 3.935 | 30.9 | 26.8 | 28.281 | 2.619 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 19.3 |  | 19.161 | 0.139 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3 | 2.721 | -2.721 | 5.6 | 20.9 | 13.24 | -7.64 | 38.2 |  | 38.419 | -0.219 | 11.8 | 25.7 | 0.66 | 11.14 | 21.7 | 30.2 | 0.82 | 20.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 17 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 17 | 19.5122 | 0.68781 | 6.2 | 10.9 | 10.062 | -3.862 | 16.3 |  | 16.228 | 0.072 | 145.6 |  | 138.678 | 6.922 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 9.7 | 2.189 | -2.189 | 0 | 4.6 | 2.546 | -2.546 | 107.3 |  | 105.075 | 2.225 | 16.1 |  | 16.893 | -0.793 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 10.3 | 15.989 | 15.989 | -5.689 | 6.8 | 7.08 | 7.08 | -0.28
22/02/2025 | 11:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 602.6 | 597.0697 | 646.7979 | -44.1979 | 197.4 | 195.1849 | 211.4413 | -14.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6018 | 82.225 | 84.5622 | -3.9605 | 239.2035 | 241.988 | 241.988 | -2.7845 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 173.3853 | 186.4444 | 186.4444 | -13.0591 | 191.9687 | 186.4444 | 186.4444 | 5.5243 | 192.6141 | 186.4444 | 186.4444 | 6.1697 | 279.7059 | 279.6666 | 279.6666 | 0.03929 | 197.2767 | 195.122 | 195.122 | 2.1547 | 103.9731 | 97.561 | 97.561 | 6.4121 | 561.4471 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8514 | 10.6908 | 10.1727 | 10.1727 | 0.51816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 8.7 | 7.5928 | 7.5928 | 1.1072 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 16.1 | 16.8737 | 16.8737 | -0.77367 | 5.4 | 4.1272 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 95 | 95.81 | 142.7979 | -47.7979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 140.2 | 141.422 | 141.422 | -1.222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 451.0342 | 451.0342 | 4.2659 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 155.1 | 147.5 | 147.5 | 7.6 | 38.3 | 41.499 | 41.499 | -3.199 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 171.7 | 178.6667 | 178.6667 | -6.9667 | 172 | 178.6667 | 178.6667 | -6.6667 | 171.9 | 178.6667 | 178.6667 | -6.7667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 19.2 | 18 | 18 | 1.2 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.9 | 29.8829 | 29.8829 | 2.0171 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 87.7354 | 87.7354 | 0.16459 | 163.7 | 160 | 171.3473 | -7.6473 | 156.4 | 160 | 171.3473 | -14.9473 | 0 |  |  | 0 | 160.6 | 160 | 171.3473 | -10.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.6 | 56.8271 | 56.8271 | 0.7729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 208.4 | 216.6088 | 216.6088 | -8.2088 | 115.1 | 116.5052 | 114.168 | 0.93201 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 67 | 66.1006 | 66.1006 | 0.89939 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 |  |  | 177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 128.2051 | 158.808 | 24.192 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.783 | 0.417 | 101.5 | 51.2 | 46.03 | 55.47 | 80.5 |  | 75.252 | 5.248 | 11.9 | 14.5 | 13.531 | -1.631 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.944 | 9.983 | 9.983 | -0.039 | 5.4896 | 5.67 | 5.67 | -0.18037 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.5 |  | 14.819 | 0.681 | 18.4 |  | 16.921 | 1.479 | 20 | 17.4 | 9.39 | 10.61 | 50 | 32.4 | 35.461 | 14.539 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.6 |  | 19.119 | 0.481 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.6 | 3.023 | -3.023 | 15.4 | 12.2 | 16.934 | -1.534 | 36.8 |  | 34.877 | 1.923 | 13.2 | 11.1 | 0.66 | 12.54 | 20.3 | 13.6 | 0.82 | 19.48 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0.1 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 9 | 11.3 | 10.282 | -1.282 | 17.2 |  | 17.459 | -0.259 | 145.7 |  | 148.199 | -2.499 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 17.7 | 9.4 | -9.4 | 0 | 8.6 | 7.734 | -7.734 | 107.6 |  | 111.032 | -3.432 | 17.1 |  | 17.783 | -0.683 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 10.3 | 15.989 | 15.989 | -5.689 | 7.4 | 7.08 | 7.08 | 0.32
22/02/2025 | 11:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 602.6 | 597.0697 | 646.7979 | -44.1979 | 198.8 | 195.1849 | 211.4413 | -12.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9378 | 84.9353 | 84.9365 | -5.9986 | 238.8638 | 241.988 | 241.988 | -3.1242 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 175.4514 | 186.4444 | 186.4444 | -10.993 | 193.3998 | 186.4444 | 186.4444 | 6.9554 | 192.5453 | 186.4444 | 186.4444 | 6.1009 | 281.7501 | 279.6666 | 279.6666 | 2.0835 | 195.3966 | 195.122 | 195.122 | 0.27458 | 104.228 | 97.561 | 97.561 | 6.667 | 560.5959 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7026 | 10.501 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 8.2 | 7.5928 | 7.5928 | 0.60717 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 15.9 | 16.8737 | 16.8737 | -0.97367 | 5.4 | 4.1272 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.81 | 142.7979 | -48.1979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 133.8 | 131.268 | 131.268 | 2.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 451.0342 | 451.0342 | 6.0659 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 155.8 | 147.5 | 147.5 | 8.3 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 155.6 | 178.6667 | 178.6667 | -23.0667 | 155.9 | 178.6667 | 178.6667 | -22.7667 | 169.5 | 178.6667 | 178.6667 | -9.1667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 29.8829 | 29.8829 | 1.1171 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 164.8 | 160 | 171.3473 | -6.5473 | 157.3 | 160 | 171.3473 | -14.0473 | 0 |  |  | 0 | 158.8 | 160 | 171.3473 | -12.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.3 | 56.8271 | 56.8271 | 0.4729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 190.6 | 216.6088 | 216.6088 | -26.0088 | 110.5 | 114.6318 | 114.6307 | -4.1307 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 66.2 | 66.1006 | 66.1006 | 0.09939 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.2 |  |  | 177.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 | 128.2051 | 143.6156 | 39.6844 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.776 | 0.324 | 104.8 | 59.4 | 56.01 | 48.79 | 80.1 |  | 76.423 | 3.677 | 14.7 | 14.4 | 13.676 | 1.024 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.93 | 9.983 | 9.983 | -0.053 | 5.6945 | 5.67 | 5.67 | 0.02448 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.7 |  | 15.719 | -0.019 | 18.6 |  | 18.369 | 0.231 | 25 | 13 | 11.356 | 13.644 | 60.7 | 38.4 | 42.176 | 18.524 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 16.1 |  | 19.711 | -3.611 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.2 | 3.404 | -3.404 | 34.1 | 16.3 | 20.926 | 13.174 | 39.2 |  | 37.545 | 1.655 | 17.8 | 15.1 | 2 | 15.8 | 24.6 | 16.6 | 2.1 | 22.5 | 0 | 2.5 | 0.06 | -0.06 | 0.2 | 3.1 | 0 | 0.2 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 11.9 | 11 | 10.412 | 1.488 | 18 |  | 18.028 | -0.028 | 148.1 |  | 145.927 | 2.173 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 27.5 | 17.264 | -17.264 | 0 | 15 | 15.836 | -15.836 | 109.4 |  | 109.342 | 0.058 | 14.9 |  | 18.297 | -3.397 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 10.3 | 15.989 | 15.989 | -5.689 | 7.2 | 7.08 | 7.08 | 0.12
22/02/2025 | 12:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 600.3 | 597.0697 | 646.7979 | -46.4979 | 199.8 | 195.1849 | 211.4413 | -11.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4247 | 84.9363 | 84.9365 | -7.5118 | 236.831 | 241.988 | 241.988 | -5.157 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 174.0021 | 186.4444 | 186.4444 | -12.4423 | 193.5229 | 186.4444 | 186.4444 | 7.0785 | 193.7048 | 186.4444 | 186.4444 | 7.2604 | 281.2268 | 279.6666 | 279.6666 | 1.5602 | 197.0801 | 195.122 | 195.122 | 1.9581 | 103.1904 | 97.561 | 97.561 | 5.6294 | 555.8692 | 568.2985 | 568.2985 | -12.4293 | 10.3153 | 10.1727 | 10.1727 | 0.14266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 8.3 | 7.5928 | 7.5928 | 0.70717 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 15.8 | 16.8737 | 16.8737 | -1.0737 | 5.4 | 4.1272 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.81 | 142.7979 | -48.4979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 139.9 | 131.268 | 131.268 | 8.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.2 | 451.0342 | 451.0342 | 4.1658 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 155.8 | 147.5 | 147.5 | 8.3 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 147.8 | 178.6667 | 178.6667 | -30.8667 | 148.3 | 178.6667 | 178.6667 | -30.3667 | 176.1 | 178.6667 | 178.6667 | -2.5667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0.9 |  |  | 0.9 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.5 | 29.8829 | 29.8829 | 0.61707 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 87.7354 | 87.7354 | -2.0354 | 166.5 | 160 | 171.3473 | -4.8473 | 157.6 | 160 | 171.3473 | -13.7473 | 0 |  |  | 0 | 157.5 | 160 | 171.3473 | -13.8473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 56.8271 | 56.8271 | 0.1729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 183.2 | 216.6088 | 216.6088 | -33.4088 | 108.2 | 114.6308 | 114.6306 | -6.4306 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 65.8 | 66.1006 | 66.1006 | -0.30061 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 |  |  | 176.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.4 | 128.2051 | 139.4871 | 42.913 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.79 | -0.29 | 102.4 | 68.5 | 62.952 | 39.448 | 80.8 |  | 74.675 | 6.125 | 14.4 | 14.3 | 13.696 | 0.704 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.871 | 9.983 | 9.983 | -0.112 | 5.2794 | 5.67 | 5.67 | -0.39064 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.9 |  | 15.66 | 0.24 | 18.7 |  | 18.378 | 0.322 | 20.8 | 14.9 | 12.849 | 7.951 | 64 | 44.9 | 47.495 | 16.505 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.6 |  | 19.816 | -0.216 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.9 | 4.02 | -4.02 | 34.8 | 19.7 | 25.814 | 8.986 | 33.8 |  | 37.542 | -3.742 | 11.8 | 19 | 2 | 9.8 | 21.5 | 19.9 | 2.1 | 19.4 | 0 | 2.8 | 0.06 | -0.06 | 0.2 | 3.3 | 0 | 0.2 | 8.3 | 19.5122 | 19.5122 | -11.2122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 10.9 | 10.9 | 10.277 | 0.623 | 18.3 |  | 18.371 | -0.071 | 149.9 |  | 143.457 | 6.443 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 40 | 27.087 | -27.087 | 0 | 24 | 32.683 | -32.683 | 109 |  | 108.211 | 0.789 | 12.1 |  | 15.446 | -3.346 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 10.2 | 15.989 | 15.989 | -5.789 | 7.3 | 7.08 | 7.08 | 0.22
22/02/2025 | 12:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.4 | 1.58 | 1.58 | -0.18 | 598 | 597.0697 | 646.7979 | -48.7979 | 197.8 | 195.1849 | 211.4413 | -13.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4612 | 82.035 | 82.0348 | -9.5735 | 237.252 | 241.988 | 241.988 | -4.736 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171.9171 | 186.4444 | 179.7234 | -7.8063 | 191.6868 | 186.4444 | 179.7234 | 11.9634 | 192.9921 | 186.4444 | 179.7234 | 13.2687 | 278.5646 | 279.6666 | 269.5851 | 8.9794 | 192.9009 | 195.122 | 195.122 | -2.2211 | 102.7142 | 97.561 | 97.561 | 5.1532 | 554.4521 | 568.2985 | 568.2985 | -13.8465 | 10.5191 | 10.1727 | 10.1727 | 0.34638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.40717 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 15.7 | 16.8737 | 12.1111 | 3.5889 | 5.1 | 4.1272 | 6.8787 | -1.7787 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.81 | 142.7979 | -48.0979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 133 | 131.268 | 131.268 | 1.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.8 | 451.0342 | 451.0342 | -3.2342 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 155.3 | 147.5 | 147.5 | 7.8 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 143.3 | 178.6667 | 178.6667 | -35.3667 | 143.7 | 178.6667 | 178.6667 | -34.9667 | 169 | 178.6667 | 178.6667 | -9.6667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 29.8829 | 29.8829 | 1.4171 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 94.4 | 95.918 | 85.4827 | 8.9173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 87.7354 | 87.7354 | -1.2354 | 163.2 | 160 | 171.3473 | -8.1473 | 155.5 | 160 | 171.3473 | -15.8473 | 0 |  |  | 0 | 158.1 | 160 | 171.3473 | -13.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 56.8271 | 56.8271 | 0.2729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 164.6 | 216.6088 | 216.6088 | -52.0088 | 109.1 | 117.5321 | 117.5324 | -8.4324 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 66.1 | 66.1006 | 66.1006 | -0.00061 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 |  |  | 174.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 0 | 0 | 180.9 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.783 | -0.083 | 107 | 77.9 | 70.843 | 36.157 | 80.7 |  | 69.211 | 11.489 | 14.6 | 14.5 | 13.825 | 0.775 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.976 | 9.983 | 9.983 | -0.007 | 5.5008 | 5.67 | 5.67 | -0.16916 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.8 |  | 15.912 | -0.112 | 18.6 |  | 18.648 | -0.048 | 24.1 | 17 | 14.602 | 9.498 | 71 | 53.1 | 53.102 | 17.898 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 18.7 |  | 19.748 | -1.048 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.4 | 5.8 | 4.735 | -2.335 | 37.8 | 21.2 | 29.878 | 7.922 | 17.2 |  | 37.752 | -20.552 | 18 | 23 | 5.9 | 12.1 | 24.4 | 24.1 | 6.14 | 18.26 | 0.7 | 3.3 | 0.24 | 0.46 | 1 | 3.6 | 0.17 | 0.83 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 11.1 | 11.3 | 10.335 | 0.765 | 18.5 |  | 18.323 | 0.177 | 141 |  | 148.623 | -7.623 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 12.6 | 60.2 | 37.473 | -24.873 | 58.9 | 41 | 49.949 | 8.951 | 106.1 |  | 112.229 | -6.129 | 10.2 |  | 17.471 | -7.271 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 11.2 | 15.989 | 15.989 | -4.789 | 7 | 7.08 | 7.08 | -0.08
22/02/2025 | 13:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.4 | 1.58 | 1.58 | -0.18 | 608.3 | 597.0697 | 646.7979 | -38.4979 | 201.2 | 195.1849 | 211.4413 | -10.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.0794 | 82.0348 | 82.0348 | -4.9554 | 237.7005 | 241.988 | 241.988 | -4.2875 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171.8458 | 179.7827 | 160.125 | 11.7208 | 190.9616 | 179.7827 | 160.125 | 30.8365 | 191.135 | 179.7827 | 160.125 | 31.0099 | 276.1019 | 269.6741 | 240.1875 | 35.9143 | 191.4871 | 195.122 | 195.122 | -3.6349 | 103.1704 | 97.561 | 97.561 | 5.6094 | 572.0525 | 568.2985 | 568.2985 | 3.754 | 10.3857 | 10.1727 | 10.1727 | 0.21298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 8.5 | 7.5928 | 7.5928 | 0.90717 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 15.7 | 12.2711 | 12.2711 | 3.4289 | 5.1 | 4.1272 | 6.8787 | -1.7787 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.81 | 142.7979 | -47.2979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 134.2 | 131.268 | 131.268 | 2.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 451.0342 | 451.0342 | 6.1658 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 155.9 | 147.5 | 147.5 | 8.4 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 160.2 | 178.6667 | 178.6667 | -18.4667 | 160.4 | 178.6667 | 178.6667 | -18.2667 | 169.2 | 178.6667 | 178.6667 | -9.4667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 6 |  |  | 6 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.6 | 29.8829 | 29.8829 | 0.71707 | 176 | 171.5419 | 171.5419 | 4.4581 | 94.8 | 88.5475 | 85.4826 | 9.3174 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 162.9 | 160 | 171.3473 | -8.4473 | 154.9 | 160 | 171.3473 | -16.4473 | 0 |  |  | 0 | 156.4 | 160 | 171.3473 | -14.9473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 56.8271 | 56.8271 | 0.8729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 203.4 | 216.6088 | 216.6088 | -13.2088 | 116.4 | 117.5324 | 117.5324 | -1.1324 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 66.2 | 66.1006 | 66.1006 | 0.09939 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.78 | -0.38 | 103.4 | 82.9 | 81.584 | 21.816 | 80.7 |  | 69.956 | 10.744 | 14 | 14.4 | 14.279 | -0.279 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.955 | 9.983 | 9.983 | -0.028 | 5.5968 | 5.67 | 5.67 | -0.07321 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.8 |  | 16.072 | -0.272 | 18.4 |  | 18.777 | -0.377 | 22.4 | 18.6 | 17.137 | 5.263 | 65.6 | 60.3 | 59.571 | 6.029 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 19.7 |  | 18.098 | 1.602 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.2 | 6.3 | 5.746 | -1.546 | 34.2 | 22.7 | 31.473 | 2.727 | 39.6 |  | 38.66 | 0.94 | 17.4 | 27 | 5.9 | 11.5 | 28.9 | 28.4 | 6.14 | 22.76 | 0.5 | 3.8 | 0.24 | 0.26 | 1.3 | 3.9 | 0.17 | 1.13 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 13 | 11.5 | 10.975 | 2.025 | 18.1 |  | 18.041 | 0.059 | 105.8 |  | 146.923 | -41.123 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 76.6 | 76.8 | 49.548 | 27.052 | 70 | 58.3 | 68.476 | 1.524 | 70.5 |  | 110.831 | -40.331 | 15.3 |  | 18.057 | -2.757 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 12.2 | 15.989 | 15.989 | -3.789 | 6.7 | 7.08 | 7.08 | -0.38
22/02/2025 | 13:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.3 | 1.58 | 1.58 | -0.28 | 602.1 | 597.0697 | 646.7979 | -44.6979 | 200.8 | 195.1849 | 211.4413 | -10.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7571 | 82.0348 | 82.0348 | -3.2777 | 237.4192 | 241.988 | 241.988 | -4.5688 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171.8871 | 154.2271 | 127.936 | 43.9512 | 183.4238 | 154.2271 | 127.936 | 55.4878 | 183.8328 | 154.2271 | 127.936 | 55.8968 | 271.8391 | 231.3407 | 191.9039 | 79.9351 | 191.3296 | 195.122 | 195.122 | -3.7924 | 101.2808 | 97.561 | 97.561 | 3.7198 | 559.3127 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9858 | 10.4861 | 10.1727 | 10.1727 | 0.31337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 8.5 | 7.5928 | 7.5928 | 0.90717 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 4 | 9.3911 | 9.3911 | -5.3911 | 5 | 4.1272 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 84.9 | 95.81 | 142.7979 | -57.8979 | 0 |  | 8.913 | -8.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 134.7 | 131.268 | 131.268 | 3.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454 | 451.0342 | 451.0342 | 2.9659 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 155.3 | 147.5 | 147.5 | 7.8 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 | 166.2 | 178.6667 | 178.6667 | -12.4667 | 166.8 | 178.6667 | 178.6667 | -11.8667 | 175.9 | 178.6667 | 178.6667 | -2.7667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 29.8829 | 29.8829 | 1.4171 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 94.3 | 85.4827 | 85.4826 | 8.8174 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 162.9 | 160 | 171.3473 | -8.4473 | 155.5 | 160 | 171.3473 | -15.8473 | 0 |  |  | 0 | 157.6 | 160 | 171.3473 | -13.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.6 | 56.8271 | 56.8271 | 0.7729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 202.8 | 216.6088 | 216.6088 | -13.8088 | 116.6 | 117.5324 | 117.5324 | -0.93236 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 66 | 66.1006 | 66.1006 | -0.10061 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.78 | 0.12 | 95.7 | 86.3 | 89.75 | 5.95 | 80.5 |  | 75.977 | 4.523 | 11.4 | 13.3 | 14.432 | -3.032 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.974 | 9.983 | 9.983 | -0.009 | 5.4428 | 5.67 | 5.67 | -0.22721 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.7 |  | 15.963 | -0.263 | 17.9 |  | 18.703 | -0.803 | 23.2 | 20 | 19.241 | 3.959 | 62.6 | 64 | 64.958 | -2.358 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 19.7 |  | 19.521 | 0.179 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.5 | 5.7 | 6.531 | -2.031 | 35.6 | 24.5 | 33.619 | 1.981 | 39.3 |  | 36.928 | 2.372 | 32.8 | 30.9 | 13.22 | 19.58 | 47.8 | 33.4 | 12.54 | 35.26 | 0.4 | 4.1 | 0.87 | -0.47 | 2.3 | 4.3 | 0.73 | 1.57 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 8.8 | 10.9 | 11.357 | -2.557 | 17.5 |  | 17.594 | -0.094 | 107.4 |  | 144.136 | -36.736 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 75.7 | 82.6 | 61.552 | 14.148 | 75.1 | 76.1 | 86.655 | -11.555 | 82.8 |  | 108.006 | -25.206 | 11 |  | 17.507 | -6.507 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 27 | 29.184 | 29.184 | -2.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 12.2 | 15.989 | 15.989 | -3.789 | 5.9 | 7.08 | 7.08 | -1.18
22/02/2025 | 14:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.3 | 1.58 | 1.58 | -0.28 | 601 | 597.0697 | 646.7979 | -45.7979 | 198.9 | 195.1849 | 211.4413 | -12.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6616 | 82.0348 | 82.0348 | -10.3732 | 237.8765 | 241.988 | 241.988 | -4.1116 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 167.217 | 143.929 | 116.6667 | 50.5503 | 167.8057 | 143.929 | 116.6667 | 51.139 | 167.4154 | 143.929 | 116.6667 | 50.7487 | 258.1426 | 215.8936 | 175 | 83.1426 | 190.6798 | 195.122 | 195.122 | -4.4422 | 102.6792 | 97.561 | 97.561 | 5.1182 | 553.3818 | 568.2985 | 568.2985 | -14.9167 | 10.4352 | 10.1727 | 10.1727 | 0.2625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 8.5 | 7.5928 | 7.5928 | 0.90717 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 4 | 9.2811 | 9.2811 | -5.2811 | 5.2 | 4.1272 | 6.8787 | -1.6787 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.81 | 142.7979 | -48.0979 | 2.3 |  | 8.913 | -6.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 131.9 | 131.268 | 131.268 | 0.63201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 451.0342 | 451.0342 | 4.2659 | 81.8 | 81.1737 | 81.1737 | 0.62625 | 155.1 | 147.5 | 147.5 | 7.6 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 | 128.1 | 178.6667 | 176.4103 | -48.3103 | 128.3 | 178.6667 | 176.4103 | -48.1103 | 160.1 | 178.6667 | 176.4103 | -16.3103 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 29.8829 | 29.8829 | 1.2171 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 94.8 | 85.4827 | 85.4826 | 9.3174 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 163.3 | 160 | 169.1357 | -5.8357 | 156.2 | 160 | 169.1357 | -12.9357 | 0 |  |  | 0 | 157.2 | 160 | 169.1357 | -11.9357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.5 | 56.8271 | 56.8271 | 0.6729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 162.8 | 216.6088 | 216.6088 | -53.8088 | 110.9 | 117.5324 | 117.5324 | -6.6324 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 66.2 | 66.1006 | 66.1006 | 0.09939 | 0 | 0 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.659 | 0.141 | 84.1 | 89.1 | 90.188 | -6.088 | 80.7 |  | 77.835 | 2.865 | 12.6 | 12.1 | 13.682 | -1.082 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.928 | 9.983 | 9.983 | -0.055 | 5.6929 | 5.67 | 5.67 | 0.02293 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.5 |  | 15.863 | -0.363 | 18 |  | 18.285 | -0.285 | 20.5 | 20.8 | 20.053 | 0.447 | 59.8 | 67.2 | 67.102 | -7.302 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 19.2 |  | 19.538 | -0.338 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 3.9 | 5.2 | 6.632 | -2.732 | 43 | 25.9 | 37.415 | 5.585 | 39.6 |  | 35.32 | 4.28 | 32.5 | 34.9 | 13.22 | 19.28 | 70.5 | 38.5 | 12.54 | 57.96 | 0.4 | 4.4 | 0.87 | -0.47 | 1.3 | 4.8 | 0.73 | 0.57 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 10.5 | 10.2 | 10.97 | -0.47 | 16.6 |  | 16.715 | -0.115 | 106 |  | 149.02 | -43.02 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 87.3 | 87.7 | 73.342 | 13.958 | 92.2 | 93.1 | 103.786 | -11.586 | 86.7 |  | 109.996 | -23.296 | 17 |  | 15.983 | 1.017 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 26.9 | 29.184 | 29.184 | -2.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 12.8 | 14 | 14 | -1.2 | 12.1 | 15.989 | 15.989 | -3.889 | 5.6 | 7.08 | 7.08 | -1.48
22/02/2025 | 14:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 604.4 | 597.0697 | 646.7979 | -42.3979 | 200.1 | 195.1849 | 211.4413 | -11.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3708 | 81.4969 | 81.4969 | -5.1261 | 237.9275 | 241.988 | 241.988 | -4.0605 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 162.879 | 142.9498 | 116.6667 | 46.2123 | 162.6217 | 142.9498 | 116.6667 | 45.955 | 163.0564 | 142.9498 | 116.6667 | 46.3897 | 253.4493 | 214.4248 | 175 | 78.4493 | 192.9413 | 195.122 | 195.122 | -2.1807 | 102.8734 | 97.561 | 97.561 | 5.3124 | 554.6306 | 559.4663 | 559.4663 | -4.8357 | 10.4669 | 10.1727 | 10.1727 | 0.29417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 8.5 | 7.5928 | 7.5928 | 0.90717 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 3.9 | 10.5111 | 10.5111 | -6.6111 | 5.2 | 4.1272 | 6.8787 | -1.6787 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.81 | 142.7979 | -48.0979 | 2.8 |  | 8.913 | -6.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 132.9 | 131.268 | 131.268 | 1.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.6 | 451.0342 | 451.0342 | 5.5659 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 155.7 | 147.5 | 147.5 | 8.2 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 87.4 | 87.6576 | 87.6576 | -0.25756 | 146.4 | 178.6667 | 176.9071 | -30.5071 | 146.3 | 178.6667 | 176.9071 | -30.6071 | 168.8 | 178.6667 | 176.9071 | -8.1071 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 6 |  |  | 6 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 29.8829 | 29.8829 | 1.5171 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 81.4 | 85.4827 | 85.4826 | -4.0826 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 165 | 160 | 171.3473 | -6.3473 | 157.5 | 160 | 171.3473 | -13.8473 | 0 |  |  | 0 | 158.3 | 160 | 171.3473 | -13.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.6 | 56.8271 | 56.8271 | 0.7729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 204.8 | 226.882 | 226.882 | -22.082 | 113 | 114.1678 | 114.1678 | -1.1678 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 66.2 | 66.1006 | 66.1006 | 0.09939 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.639 | -0.239 | 84.8 | 91.7 | 90.564 | -5.764 | 79.7 |  | 76.97 | 2.73 | 12.6 | 10.1 | 12.79 | -0.19 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.951 | 9.983 | 9.983 | -0.032 | 5.6442 | 5.67 | 5.67 | -0.02576 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 14.2 |  | 15.771 | -1.571 | 17.2 |  | 18.398 | -1.198 | 17 | 21.4 | 20.724 | -3.724 | 55.1 | 69 | 68.91 | -13.81 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 19.4 |  | 18.163 | 1.237 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.5 | 5.5 | 6.678 | -2.178 | 38.6 | 25.9 | 40.253 | -1.653 | 12.8 |  | 14.365 | -1.565 | 64.9 | 39.3 | 23.06 | 41.84 | 68.6 | 43.8 | 21.59 | 47.01 | 1.5 | 4.6 | 1.51 | -0.01 | 3.2 | 5.2 | 1.15 | 2.05 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 9.7 | 9 | 10.459 | -0.759 | 14 |  | 15.298 | -1.298 | 149.1 |  | 148.446 | 0.654 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 76.4 | 90.8 | 84.583 | -8.183 | 73.5 | 107.2 | 118.612 | -45.112 | 80.5 |  | 109.27 | -28.77 | 7.9 |  | 14.619 | -6.719 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13 | 14 | 14 | -1 | 13.1 | 15.989 | 15.989 | -2.889 | 6.2 | 7.08 | 7.08 | -0.88
22/02/2025 | 15:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 603.5 | 597.0697 | 646.7979 | -43.2979 | 199.8 | 195.1849 | 211.4413 | -11.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7172 | 81.4969 | 81.4969 | -4.7797 | 239.6292 | 241.988 | 241.988 | -2.3588 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 162.5244 | 142.943 | 118 | 44.5244 | 162.4578 | 142.943 | 118 | 44.4578 | 162.0216 | 142.943 | 118 | 44.0216 | 253.0682 | 214.4146 | 177 | 76.0682 | 190.5291 | 195.122 | 195.122 | -4.5929 | 102.2893 | 97.561 | 97.561 | 4.7283 | 549.4878 | 559.4663 | 559.4663 | -9.9786 | 10.5285 | 10.1727 | 10.1727 | 0.35579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 8.7 | 7.5928 | 7.5928 | 1.1072 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 3.9 | 11.1811 | 11.1811 | -7.2811 | 5.4 | 4.1272 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.81 | 142.7979 | -48.5979 | 2.8 |  | 8.913 | -6.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 133.2 | 131.268 | 131.268 | 1.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 451.0342 | 451.0342 | 7.2659 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 155.5 | 147.5 | 147.5 | 8 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 156.7 | 178.6667 | 177.9571 | -21.2571 | 157 | 178.6667 | 177.9571 | -20.9571 | 170.5 | 178.6667 | 177.9571 | -7.4571 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 6 |  |  | 6 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.8 | 29.8829 | 29.8829 | 1.9171 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 81.6 | 85.4827 | 85.4826 | -3.8826 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 166 | 160 | 161.3023 | 4.6977 | 158.5 | 160 | 161.3023 | -2.8023 | 0 |  |  | 0 | 159.1 | 160 | 161.3023 | -2.2023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 56.8271 | 56.8271 | 0.9729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 207.9 | 226.882 | 226.882 | -18.982 | 134.4 | 114.1678 | 114.1678 | 20.2322 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 66.2 | 66.1006 | 66.1006 | 0.09939 | 15.1 | 30.0976 | 30.0976 | -14.9976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.598 | -0.498 | 88.1 | 92 | 90.753 | -2.653 | 80.6 |  | 74.963 | 5.637 | 11.6 | 8.4 | 11.469 | 0.131 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.925 | 9.983 | 9.983 | -0.058 | 5.5713 | 5.67 | 5.67 | -0.09868 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 13.4 |  | 15.568 | -2.168 | 16 |  | 18.126 | -2.126 | 17.2 | 21.7 | 20.977 | -3.777 | 54.3 | 70.5 | 69.715 | -15.415 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 18.8 |  | 16.391 | 2.409 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.8 | 5.6 | 6.557 | 0.243 | 54.4 | 25.7 | 40.218 | 14.182 | 11.9 |  | 21.352 | -9.452 | 48.9 | 43.2 | 23.06 | 25.84 | 69.6 | 48.7 | 21.59 | 48.01 | 2.6 | 4.9 | 1.51 | 1.09 | 2.6 | 5.7 | 1.15 | 1.45 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 10.3 | 8 | 9.579 | 0.721 | 13.5 |  | 14.251 | -0.751 | 133.3 |  | 148.292 | -14.992 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 87.7 | 95.4 | 94.176 | -6.476 | 79.8 | 119.2 | 126.518 | -46.718 | 93.2 |  | 106.048 | -12.848 | 4.8 |  | 13.024 | -8.224 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.2 | 35 | 35 | 2.2 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13 | 14 | 14 | -1 | 10.8 | 15.989 | 15.989 | -5.189 | 5.8 | 7.08 | 7.08 | -1.28
22/02/2025 | 15:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 605.2 | 597.0697 | 646.7979 | -41.5979 | 200.6 | 195.1849 | 211.4413 | -10.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.201 | 81.4969 | 81.4969 | 8.7041 | 240.0036 | 241.988 | 241.988 | -1.9844 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 161.1462 | 140.1057 | 118 | 43.1462 | 161.4731 | 140.1057 | 118 | 43.4731 | 160.5209 | 140.1057 | 118 | 42.5209 | 251.7333 | 210.1585 | 177 | 74.7333 | 192.2893 | 195.122 | 195.122 | -2.8327 | 101.7304 | 97.561 | 97.561 | 4.1694 | 566.3326 | 559.4663 | 559.4663 | 6.8663 | 10.4537 | 10.1727 | 10.1727 | 0.28102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 8.8 | 7.5928 | 7.5928 | 1.2072 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 0 | 8.4311 | 8.4311 | -8.4311 | 5.3 | 4.1272 | 6.8787 | -1.5787 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.81 | 142.7979 | -47.1979 | 2.8 |  | 8.913 | -6.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 153 | 131.268 | 131.268 | 21.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.7 | 451.0342 | 451.0342 | 13.6659 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 155.6 | 147.5 | 147.5 | 8.1 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 178.8 | 178.6667 | 177.9571 | 0.84293 | 179.3 | 178.6667 | 177.9571 | 1.3429 | 181.7 | 178.6667 | 177.9571 | 3.7429 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.3 | 29.8829 | 29.8829 | 2.4171 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 81.6 | 85.4827 | 85.4826 | -3.8826 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 87.7354 | 87.7354 | -0.63541 | 165.8 | 160 | 142.7624 | 23.0376 | 157.5 | 160 | 142.7624 | 14.7376 | 0 |  |  | 0 | 157.4 | 160 | 142.7624 | 14.6376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 56.8271 | 56.8271 | 0.9729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 267.1 | 226.8819 | 226.8819 | 40.218 | 134.7 | 114.1678 | 114.1678 | 20.5322 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 66.2 | 66.1006 | 66.1006 | 0.09939 | 15.1 | 30.0976 | 30.0976 | -14.9976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.503 | -0.403 | 82 | 91.6 | 91.148 | -9.148 | 31.7 |  | 71.184 | -39.484 | 7.5 | 7.3 | 10.049 | -2.549 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.993 | 9.983 | 9.983 | 0.01 | 5.5899 | 5.67 | 5.67 | -0.08007 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15 |  | 15.143 | -0.143 | 17.5 |  | 17.867 | -0.367 | 14.3 | 21.9 | 21.192 | -6.892 | 46.3 | 71.3 | 70.461 | -24.161 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 18.2 |  | 15.976 | 2.224 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 14.8 | 19.2195 | 19.2195 | -4.4195 | 12.7 | 12.1951 | 12.1951 | 0.50488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.2 | 5.4 | 6.35 | -0.15 | 65.2 | 24.7 | 39.536 | 25.664 | 14.9 |  | 19.264 | -4.364 | 30.4 | 45.3 | 52.23 | -21.83 | 60.9 | 52.3 | 48.89 | 12.01 | 1.4 | 5.1 | 3.56 | -2.16 | 2.2 | 6 | 2.95 | -0.75 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 7.4 | 7.3 | 8.618 | -1.218 | 11.9 |  | 9.12 | 2.78 | 33.1 |  | 128.62 | -95.52 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 86.5 | 104 | 102.493 | -15.993 | 80.3 | 124.5 | 132.915 | -52.615 | 23 |  | 95.049 | -72.049 | 9 |  | 12.088 | -3.088 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13 | 14 | 14 | -1 | 11.5 | 15.989 | 15.989 | -4.489 | 7.2 | 7.08 | 7.08 | 0.12
22/02/2025 | 16:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.4 | 1.58 | 1.58 | -0.18 | 606.1 | 597.0697 | 646.7979 | -40.6979 | 198.9 | 195.1849 | 211.4413 | -12.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4144 | 81.4969 | 81.4969 | 0.91744 | 237.9014 | 241.988 | 241.988 | -4.0866 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 174.4202 | 144.7066 | 118 | 56.4202 | 193.0177 | 144.7066 | 118 | 75.0177 | 194.3825 | 144.7066 | 118 | 76.3825 | 279.7287 | 217.06 | 177 | 102.7287 | 190.4512 | 195.122 | 195.122 | -4.6707 | 101.9257 | 97.561 | 97.561 | 4.3647 | 561.8438 | 559.4663 | 559.4663 | 2.3775 | 10.8129 | 10.1727 | 10.1727 | 0.64023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 8.7 | 7.5928 | 7.5928 | 1.1072 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 0 | 10.5111 | 10.5111 | -10.5111 | 5.4 | 4.1272 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.81 | 142.7979 | -48.6979 | 2.8 |  | 8.913 | -6.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 140.4 | 131.268 | 131.268 | 9.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 451.0342 | 451.0342 | 8.5658 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 107 | 147.5 | 147.5 | -40.5 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 170.4 | 178.6667 | 177.9571 | -7.5571 | 170.3 | 178.6667 | 177.9571 | -7.6571 | 172.8 | 178.6667 | 177.9571 | -5.1571 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.8 | 29.8829 | 29.8829 | 2.9171 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 82.1 | 85.4827 | 85.4826 | -3.3826 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 87.7354 | 87.7354 | -0.23541 | 166.2 | 160 | 164.0356 | 2.1644 | 158 | 160 | 164.0356 | -6.0356 | 0 |  |  | 0 | 159.5 | 160 | 164.0356 | -4.5356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 56.8271 | 56.8271 | 58.6729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 233 | 226.8819 | 226.8819 | 6.1181 | 135.5 | 114.1678 | 114.1678 | 21.3322 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 66.3 | 66.1006 | 66.1006 | 0.19939 | 15.3 | 30.0976 | 30.0976 | -14.7976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.364 | -0.164 | 92.6 | 91 | 92.161 | 0.439 | 35 |  | 63.897 | -28.897 | 2.8 | 6.3 | 8.331 | -5.531 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.901 | 9.983 | 9.983 | -0.082 | 5.5144 | 5.67 | 5.67 | -0.15557 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.21219 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 13.9 |  | 11.257 | 2.643 | 15.9 |  | 13.679 | 2.221 | 14.8 | 21.4 | 21.29 | -6.49 | 45.4 | 71.7 | 71.031 | -25.631 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 16.9 |  | 16.731 | 0.169 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 11 | 19.2195 | 19.2195 | -8.2195 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 5.1 | 5.885 | -0.185 | 67.3 | 24.2 | 36.913 | 30.387 | 28.8 |  | 11.952 | 16.848 | 20.4 | 46.5 | 52.23 | -31.83 | 59.4 | 54.7 | 48.89 | 10.51 | 0.5 | 5.3 | 3.56 | -3.06 | 0.6 | 6.1 | 2.95 | -2.35 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 3.2 | 6.6 | 7.408 | -4.208 | 6 |  | 6.499 | -0.499 | 26.1 |  | 95.036 | -68.936 | 0.4 |  | 0.6 | -0.2 | 93.1 | 110.9 | 106.986 | -13.886 | 66.5 | 129 | 134.784 | -68.284 | 20.8 |  | 70.521 | -49.721 | 10.3 |  | 7.525 | 2.775 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13 | 14 | 14 | -1 | 12.5 | 15.989 | 15.989 | -3.489 | 7.2 | 7.08 | 7.08 | 0.12
22/02/2025 | 16:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.3 | 1.58 | 1.58 | -0.28 | 604.1 | 597.0697 | 646.7979 | -42.6979 | 197.9 | 195.1849 | 211.4413 | -13.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.653 | 91.522 | 91.522 | -3.869 | 238.863 | 241.988 | 241.988 | -3.125 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171.7707 | 138.5371 | 118 | 53.7707 | 171.4936 | 138.5371 | 118 | 53.4936 | 171.7128 | 138.5371 | 118 | 53.7128 | 259.5439 | 207.8056 | 177 | 82.5439 | 191.2049 | 195.122 | 195.122 | -3.9171 | 101.4147 | 97.561 | 97.561 | 3.8537 | 555.1161 | 559.4663 | 568.2985 | -13.1824 | 10.509 | 10.1727 | 10.1727 | 0.33628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.40717 | 2.6 | 4.1678 | 4.1678 | -1.5678 | 0 | 9.8511 | 9.8511 | -9.8511 | 5.4 | 4.1272 | 6.8787 | -1.4787 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.81 | 142.7979 | -48.0979 | 2.7 | 4.4565 | 8.913 | -6.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 142.8 | 131.268 | 221.2552 | -78.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 451.0342 | 458.878 | -0.57805 | 81.8 | 81.1737 | 81.1737 | 0.62625 | 146.1 | 148.6263 | 148.6263 | -2.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 | 171.6 | 178.6667 | 133.3333 | 38.2667 | 171.9 | 178.6667 | 133.3333 | 38.5667 | 173 | 178.6667 | 133.3333 | 39.6667 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 6 | 4.6041 |  | 6 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 18.2 | 18 | 47.2663 | -29.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 29.8829 | 29.8829 | 1.4171 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 81.5 | 85.4826 | 85.4826 | -3.9826 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 167.6 | 160 | 135.2623 | 32.3377 | 159.2 | 160 | 135.2623 | 23.9377 | 0 |  |  | 0 | 160.4 | 160 | 135.2623 | 25.1377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 114.1106 | 56.8271 | 58.1729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 219.6 | 226.8819 | 227.8576 | -8.2576 | 133.6 | 133.68 | 127.8263 | 5.7737 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 66.2 | 66.1006 | 66.1006 | 0.09939 | 15.1 | 30.0976 | 30.0976 | -14.9976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.313 | -0.213 | 94 | 90.4 | 93.001 | 0.999 | 10.2 |  | 46.331 | -36.131 | 0.5 | 5.6 | 6.785 | -6.285 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.936 | 9.983 | 9.983 | -0.047 | 5.4783 | 5.67 | 5.67 | -0.19173 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 10 |  | 5.602 | 4.398 | 12.4 |  | 6.262 | 6.138 | 19.6 | 20.8 | 21.289 | -1.689 | 61.1 | 70.9 | 71.147 | -10.047 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 14.8 |  | 14.901 | -0.101 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 10.6 | 19.2195 | 19.2195 | -8.6195 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.5 | 4.3 | 5.337 | 1.163 | 70.4 | 25 | 34.935 | 35.465 | 31.8 |  | 8.293 | 23.507 | 14.3 | 44.7 | 62.55 | -48.25 | 50.6 | 53.9 | 57.6 | -7 | 0.3 | 5.2 | 4.51 | -4.21 | 0.3 | 6 | 3.8 | -3.5 | 2.1 | 19.5122 | 19.5122 | -17.4122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 0.3 | 6.1 | 6.336 | -6.036 | 3.5 |  | 6.372 | -2.872 | 61.8 |  | 79.093 | -17.293 | 0.4 |  | 0.6 | -0.2 | 90.3 | 112.2 | 110.65 | -20.35 | 77.9 | 131.4 | 135.924 | -58.024 | 44.7 |  | 62.176 | -17.476 | 3.7 |  | 2.763 | 0.937 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 12.5 | 15.989 | 15.989 | -3.489 | 7.1 | 7.08 | 7.08 | 0.02
22/02/2025 | 17:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.3 | 1.58 | 1.58 | -0.28 | 598 | 597.0697 | 646.7979 | -48.7979 | 199.5 | 195.1849 | 211.4413 | -11.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.0045 | 91.522 | 91.522 | -17.5174 | 233.9398 | 241.988 | 241.988 | -8.0482 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 175.7331 | 136.8571 | 118 | 57.7331 | 186.1865 | 136.8571 | 118 | 68.1865 | 186.1457 | 136.8571 | 118 | 68.1457 | 268.0341 | 205.2857 | 177 | 91.0341 | 195.5998 | 195.122 | 195.122 | 0.47777 | 102.003 | 97.561 | 97.561 | 4.442 | 545.6704 | 559.4663 | 568.2985 | -22.6282 | 10.3007 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19283 | 2.3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.8678 | 0 | 9.8711 | 9.8711 | -9.8711 | 5.3 | 4.1272 | 6.8787 | -1.5787 |  |  |  | 0 | 91.8 | 95.81 | 142.7979 | -50.9979 | 2.6 | 4.4565 | 8.913 | -6.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 132.4 | 131.268 | 221.2552 | -88.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.5 | 451.0342 | 458.878 | -10.378 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 133.8 | 178.6667 | 133.3333 | 0.46667 | 135 | 178.6667 | 133.3333 | 1.6667 | 165.7 | 178.6667 | 133.3333 | 32.3667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 6 | 4.6041 |  | 6 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 17.2 | 18 | 47.2663 | -30.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 29.8829 | 29.8829 | 1.4171 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 79.6 | 85.4826 | 85.4826 | -5.8826 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 87.7354 | 87.7354 | -2.7354 | 167.5 | 160 | 126.1224 | 41.3776 | 159.4 | 160 | 126.1224 | 33.2776 | 0 |  |  | 0 | 159.3 | 160 | 126.1224 | 33.1776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 56.8271 | 57.0729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 174.1 | 226.8819 | 227.8576 | -53.7576 | 129.7 | 133.68 | 127.8263 | 1.8737 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 65.3 | 66.1006 | 66.1006 | -0.80061 | 14.7 | 30.0976 | 30.0976 | -15.3976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.217 | -0.117 | 98.9 | 87.9 | 93.324 | 5.576 | 3.6 |  | 23.287 | -19.687 | 0 | 5 | 5.754 | -5.754 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 10.075 | 9.983 | 9.983 | 0.092 | 5.3155 | 5.67 | 5.67 | -0.35452 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 8.3 |  | 4.187 | 4.113 | 9.6 |  | 5.464 | 4.136 | 18 | 19.8 | 20.986 | -2.986 | 62.6 | 69.5 | 69.901 | -7.301 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 9.4 |  | 9.437 | -0.037 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 15.5 | 19.2195 | 19.2195 | -3.7195 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.4 | 3.6 | 4.539 | -0.139 | 62 | 25.1 | 34.897 | 27.103 | 17.8 |  | 4.971 | 12.829 | 11.9 | 43 | 62.55 | -50.65 | 47.3 | 53.2 | 57.6 | -10.3 | 0 | 5 | 4.51 | -4.51 | 0 | 5.7 | 3.8 | -3.8 | 10.7 | 19.5122 | 19.5122 | -8.8122 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 5.5 | 5.674 | -5.674 | 2.1 |  | 3.609 | -1.509 | 81.4 |  | 58.034 | 23.366 | 0.4 |  | 0.6 | -0.2 | 110.3 | 113.3 | 111.827 | -1.527 | 105.7 | 133 | 134.877 | -29.177 | 72 |  | 50.543 | 21.457 | 1.1 |  | 1.473 | -0.373 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 11.4 | 14 | 14 | -2.6 | 12.5 | 15.989 | 15.989 | -3.489 | 6.4 | 7.08 | 7.08 | -0.68
22/02/2025 | 17:30 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.3 | 1.58 | 1.58 | -0.28 | 600.7 | 597.0697 | 646.7979 | -46.0979 | 199.2 | 195.1849 | 211.4413 | -12.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7489 | 84.9366 | 84.9366 | -8.1877 | 237.6175 | 241.988 | 241.988 | -4.3705 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131.6082 | 120.6313 | 116.6667 | 14.9415 | 131.5637 | 120.6313 | 116.6667 | 14.897 | 131.7033 | 120.6313 | 116.6667 | 15.0367 | 226.7424 | 180.947 | 175 | 51.7424 | 193.9392 | 195.122 | 175.9625 | 17.9767 | 103.1124 | 97.561 | 87.9812 | 15.1312 | 546.4248 | 559.4663 | 568.2985 | -21.8738 | 10.4697 | 10.1727 | 10.1727 | 0.29704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19283 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.1272 | 6.8787 | -1.6787 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.81 | 142.7979 | -48.1979 | 2.6 | 4.4565 | 8.913 | -6.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 133.2 | 131.2681 | 131.268 | 1.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 451.0342 | 451.0342 | 4.8659 | 81.7 | 81.1737 | 81.1737 | 0.52625 | 150.5 | 148.6263 | 139.333 | 11.167 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 153.9 | 178.6667 | 173.0518 | -19.1518 | 154.6 | 178.6667 | 173.0518 | -18.4518 | 170.8 | 178.6667 | 173.0518 | -2.2518 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 6 | 4.6041 |  | 6 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 31.4 | 45 | 47.2663 | -15.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.7 | 29.8829 | 29.8829 | 0.81707 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 87.4 | 85.4826 | 85.4826 | 1.9174 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 87.7354 | 87.7354 | -1.1354 | 167.7 | 160 | 91.6667 | 76.0333 | 159.7 | 160 | 91.6667 | 68.0333 | 62.6 |  |  | 62.6 | 161.3 | 160 | 91.6667 | 69.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 114.1106 | -0.21063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 195.4 | 226.8861 | 226.8819 | -31.482 | 132.3 | 133.68 | 114.1678 | 18.1322 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 66.1 | 78.568 | 78.568 | -12.468 | 14.9 | 30.0976 | 30.0976 | -15.1976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.075 | -0.075 | 94.9 | 84.8 | 93.207 | 1.693 | 4 |  | 10.472 | -6.472 | 0 | 4.5 | 4.849 | -4.849 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.981 | 9.983 | 9.983 | -0.002 | 5.4787 | 5.67 | 5.67 | -0.19131 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 2.3 |  | 2.585 | -0.285 | 2.4 |  | 3.884 | -1.484 | 21.6 | 18.6 | 20.668 | 0.932 | 50.1 | 66.3 | 68.179 | -18.079 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 2.3 |  | 2.05 | 0.25 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.7 | 12.1951 | 12.1951 | 0.50488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3.6 | 3.7 | 3.812 | -0.212 | 63.2 | 23 | 34.539 | 28.661 | 3.1 |  | 2.901 | 0.199 | 11.2 | 41.6 | 82.42 | -71.22 | 42.2 | 52.4 | 74.27 | -32.07 | 0.2 | 4.4 | 6.07 | -5.87 | 0.6 | 5 | 4.79 | -4.19 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 1.4 | 4.8 | 5.011 | -3.611 | 2.3 |  | 1.109 | 1.191 | 32.2 |  | 28.46 | 3.74 | 0.4 |  | 0.6 | -0.2 | 113.1 | 114.4 | 112.85 | 0.25 | 123.3 | 133.3 | 133.578 | -10.278 | 30.4 |  | 25.877 | 4.523 | 0.7 |  | 0.646 | 0.054 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 12.5 | 15.989 | 15.989 | -3.489 | 7.3 | 7.08 | 7.08 | 0.22
22/02/2025 | 18:00 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | -0.38 | 602.3 | 597.0697 | 646.7979 | -44.4979 | 198.7 | 195.1849 | 211.4413 | -12.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9427 | 84.9366 | 84.9366 | 2.0061 | 240.105 | 241.988 | 241.988 | -1.883 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 128.7099 | 116.6667 | 116.6667 | 12.0432 | 129.0938 | 116.6667 | 116.6667 | 12.4271 | 129.1012 | 116.6667 | 116.6667 | 12.4345 | 221.3455 | 175 | 175 | 46.3455 | 195.8239 | 195.122 | 171.2608 | 24.5631 | 102.256 | 97.561 | 85.6304 | 16.6256 | 555.9761 | 559.4663 | 568.2985 | -12.3224 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20717 | 2.5 | 4.1678 | 4.1678 | -1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.1272 | 6.8787 | -1.6787 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.81 | 142.7979 | -47.5979 | 3 | 4.4565 | 8.913 | -5.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 179.7 | 131.2681 | 131.268 | 48.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 451.0342 | 451.0342 | 11.1659 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 153 | 148.6263 | 139.333 | 13.667 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 174.6 | 176.8772 | 173.0518 | 1.5482 | 174.8 | 176.8772 | 173.0518 | 1.7482 | 180.6 | 176.8772 | 173.0518 | 7.5482 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 5.7 | 4.6041 |  | 5.7 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 45.8 | 45 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.2 | 29.8829 | 29.8829 | 2.3171 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 88.2 | 71.6404 | 85.4826 | 2.7174 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 167 | 160 | 91.6667 | 75.3333 | 159.1 | 160 | 91.6667 | 67.4333 | 35.6 |  |  | 35.6 | 161.1 | 160 | 91.6667 | 69.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 114.1106 | 114.1106 | 0.78937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 247.5 | 226.8861 | 226.8819 | 20.6181 | 133.9 | 133.68 | 114.1678 | 19.7322 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 15.1 | 30.0976 | 30.0976 | -14.9976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.036 | -0.036 | 87.4 | 86.1 | 91.769 | -4.369 | 1.2 |  | 3.111 | -1.911 | 2.9 | 4.1 | 4.322 | -1.422 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.95 | 9.983 | 9.983 | -0.033 | 5.4083 | 5.67 | 5.67 | -0.26174 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0.1 |  | 0.319 | -0.219 | 0 |  | 0.659 | -0.659 | 23 | 18.9 | 20.308 | 2.692 | 41.9 | 62.9 | 65.031 | -23.131 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0.196 | -0.196 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 16.6518 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | -0.1 | 44 | 21.9 | 33.224 | 10.776 | 0.6 |  | 0.789 | -0.189 | 16.6 | 40.3 | 82.42 | -65.82 | 54.9 | 51.9 | 74.27 | -19.37 | 0.3 | 3.8 | 6.07 | -5.77 | 1.4 | 4.5 | 4.79 | -3.39 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 5.5 | 4 | 4.344 | 1.156 | 1.1 |  | 0.328 | 0.772 | 2.2 |  | 4.405 | -2.205 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 114.8 | 116.5 | 113.411 | 1.389 | 117.1 | 134.1 | 131.522 | -14.422 | 2.3 |  | 4.55 | -2.25 | 0.5 |  | 0.244 | 0.256 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.3 | 14 | 14 | -0.7 | 12.5 | 15.989 | 15.989 | -3.489 | 7.4 | 7.08 | 7.08 | 0.32
22/02/2025 | 18:30 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1 | 1.58 | 1.58 | -0.58 | 599.5 | 597.0697 | 646.7979 | -47.2979 | 199.6 | 195.1849 | 211.4413 | -11.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.0813 | 91.522 | 91.522 | -3.4407 | 237.5688 | 241.988 | 241.988 | -4.4192 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 175.2515 | 132.5051 | 118 | 57.2514 | 176.2617 | 132.5051 | 118 | 58.2617 | 176.708 | 132.5051 | 118 | 58.708 | 269.6041 | 198.7576 | 177 | 92.6041 | 201.9823 | 195.122 | 195.122 | 6.8603 | 106.1191 | 97.561 | 97.561 | 8.5581 | 557.2081 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0905 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.1 | 7.5928 | 7.5928 | -0.49283 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.1272 | 6.8787 | -1.6787 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.81 | 142.7979 | -48.0979 | 3.3 | 4.4565 | 8.913 | -5.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 222.1 | 221.2552 | 221.2552 | 0.84483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 139.5 | 142.7727 | 148.6263 | -9.1263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 17.1 | 19.2858 | 19.2858 | -2.1858 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 159.6 | 133.3333 | 133.3333 | 26.2667 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 5.7 | 4.6041 |  | 5.7 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 41.8 | 45 | 47.2663 | -5.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.6 | 29.8829 | 29.8829 | 0.71707 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 87 | 85.4826 | 85.4826 | 1.5174 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 41.4126 | 4.2874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 87.7354 | 87.7354 | -1.3354 | 168 | 160 | 114.9564 | 53.0436 | 160.3 | 160 | 114.9564 | 45.3436 | 70.3 |  |  | 70.3 | 161.1 | 160 | 114.9564 | 46.1436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 114.1106 | 114.1106 | -0.61063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 217.9 | 227.8576 | 227.8576 | -9.9576 | 132.4 | 133.68 | 127.8263 | 4.5737 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71.5 | 88.9 | 90.31 | -18.81 | 0 |  | 0.261 | -0.261 | 0.5 | 3.8 | 3.779 | -3.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.938 | 9.983 | 9.983 | -0.045 | 5.3372 | 5.67 | 5.67 | -0.33277 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0.007 | -0.007 | 0 |  | 0.041 | -0.041 | 23.7 | 19.7 | 19.995 | 3.705 | 39.1 | 58.3 | 61.772 | -22.672 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.2 | 3 | 2.735 | -0.535 | 31.7 | 23.4 | 32.31 | -0.61 | 0 |  | 0.003 | -0.003 | 15.1 | 39.4 | 82.42 | -67.32 | 61.2 | 52 | 74.27 | -13.07 | 0.8 | 3.3 | 6.07 | -5.27 | 1 | 4.2 | 4.79 | -3.79 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 0.2 | 3.1 | 3.672 | -3.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.031 | -0.031 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 108.8 | 117.2 | 113.899 | -5.099 | 92 | 132.3 | 129.111 | -37.111 | 0 |  | 0.106 | -0.106 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.3 | 14 | 14 | -0.7 | 12 | 15.989 | 15.989 | -3.989 | 6.9 | 7.08 | 7.08 | -0.18
22/02/2025 | 19:00 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.3 | 1.58 | 1.58 | -0.28 | 608.5 | 597.0697 | 646.7979 | -38.2979 | 201.8 | 195.1849 | 211.4413 | -9.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8338 | 91.522 | 91.522 | -0.6881 | 239.7148 | 241.988 | 241.988 | -2.2732 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 174.7226 | 174.6931 | 148.522 | 26.2006 | 195.2912 | 174.6931 | 148.522 | 46.7692 | 196.7563 | 174.6931 | 148.522 | 48.2344 | 284.6556 | 262.0397 | 222.7829 | 61.8726 | 199.4623 | 195.122 | 195.122 | 4.3403 | 107.0892 | 97.561 | 97.561 | 9.5282 | 573.2394 | 568.2985 | 568.2985 | 4.9408 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20717 | 2.3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.8678 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 5.3 | 4.1272 | 6.8787 | -1.5787 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.81 | 142.7979 | -47.5979 | 2.9 | 4.4565 | 8.913 | -6.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.9 | 221.2552 | 221.2552 | 1.6448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 458.878 | 458.878 | 6.7219 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 150 | 142.7727 | 148.6263 | 1.3737 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 173.7 | 133.3333 | 133.3333 | 40.3667 | 174.2 | 133.3333 | 133.3333 | 40.8667 | 179.5 | 133.3333 | 133.3333 | 46.1667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 5.9 | 4.6041 |  | 5.9 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 46 | 45 | 47.2663 | -1.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32 | 29.8829 | 29.8829 | 2.1171 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 94.4 | 85.4826 | 86.7454 | 7.6546 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 87.7354 | 87.7354 | -0.33541 | 167 | 160 | 171.3473 | -4.3473 | 159 | 160 | 171.3473 | -12.3473 | 69.1 |  |  | 69.1 | 162.5 | 160 | 171.3473 | -8.8473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 114.1106 | 114.1106 | 1.2894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 276.7 | 227.8576 | 227.8576 | 48.8424 | 136.1 | 133.68 | 127.8263 | 8.2737 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 128.2051 | 0 | 104.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.5 | 87.4 | 88.79 | -20.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.19 | -3.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.896 | 9.983 | 9.983 | -0.087 | 5.4034 | 5.67 | 5.67 | -0.26657 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.1 | 19.1 | 19.828 | 2.272 | 41 | 54.1 | 58.181 | -17.181 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 2.7 | 2.5 | 2.01 | 0.69 | 34.2 | 24.5 | 32.598 | 1.602 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 38 | 82.42 | -66.42 | 55.8 | 51.6 | 74.27 | -18.47 | 1 | 2.9 | 6.07 | -5.07 | 1.8 | 4 | 4.79 | -2.99 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 2.3 | 2.984 | -2.984 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 68.5 | 116.5 | 114.166 | -45.666 | 49.4 | 130.1 | 125.632 | -76.232 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20.3 | 19.3171 | 19.3171 | 0.98293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 12.2 | 15.989 | 15.989 | -3.789 | 6.8 | 7.08 | 7.08 | -0.28
22/02/2025 | 19:30 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | -0.38 | 604 | 597.0697 | 646.7979 | -42.7979 | 200.4 | 195.1849 | 211.4413 | -11.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.0853 | 92.2263 | 92.2263 | -1.141 | 239.6872 | 241.988 | 241.988 | -2.3008 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 178.284 | 186.4444 | 177.6455 | 0.63852 | 195.6697 | 186.4444 | 177.6455 | 18.0242 | 196.0101 | 186.4444 | 177.6455 | 18.3646 | 284.594 | 279.6666 | 266.4683 | 18.1258 | 201.9047 | 195.122 | 195.122 | 6.7827 | 107.9955 | 97.561 | 97.561 | 10.4345 | 563.2517 | 568.2985 | 568.2985 | -5.0469 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10717 | 2.1 | 4.1678 | 4.1678 | -2.0678 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 5.3 | 4.1272 | 6.8787 | -1.5787 |  |  |  | 0 | 95 | 95.81 | 142.7979 | -47.7979 | 3.5 | 4.4565 | 8.913 | -5.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.5 | 221.2552 | 221.2552 | 1.2448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465 | 458.878 | 458.878 | 6.122 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 149.2 | 148.6263 | 148.6263 | 0.57366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 168.4 | 133.3333 | 133.3333 | 35.0667 | 168.8 | 133.3333 | 133.3333 | 35.4667 | 178.2 | 133.3333 | 133.3333 | 44.8667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 5.9 | 4.6041 |  | 5.9 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32 | 29.8829 | 29.8829 | 2.1171 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 94.1 | 95.918 | 95.9179 | -1.8179 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 169.2 | 160 | 171.3473 | -2.1473 | 161.3 | 160 | 171.3473 | -10.0473 | 69.8 |  |  | 69.8 | 163.5 | 160 | 171.3473 | -7.8473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 114.1106 | 114.1106 | 0.98937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 270.4 | 257.1259 | 257.1259 | 13.2742 | 122.8 | 133.68 | 133.68 | -10.88 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 28.4 | 30.0976 | 30.0976 | -1.6976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.9 | 149.7845 | 0 | 189.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70.9 | 84.6 | 87.76 | -16.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.706 | -2.706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.888 | 9.983 | 9.983 | -0.095 | 5.5308 | 5.67 | 5.67 | -0.1392 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 19.569 | -3.369 | 44 | 51.4 | 54.917 | -10.917 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.7 | 12.1951 | 12.1951 | 0.50488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 1.7 | 2.6 | 1.442 | 0.258 | 40.2 | 24.3 | 32.004 | 8.196 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 35.1 | 62.55 | -46.85 | 34.1 | 49.7 | 57.6 | -23.5 | 0.4 | 2.8 | 4.51 | -4.11 | 1.8 | 3.7 | 3.8 | -2 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 2.2 | 2.433 | -2.433 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 63.5 | 121.4875 | 112.821 | -49.321 | 55.7 | 136.6875 | 119.377 | -63.677 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 12 | 15.989 | 15.989 | -3.989 | 6.9 | 7.08 | 7.08 | -0.18
22/02/2025 | 20:00 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | -0.38 | 601.5 | 597.0697 | 646.7979 | -45.2979 | 199 | 195.1849 | 211.4413 | -12.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6671 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5592 | 238.2325 | 241.988 | 241.988 | -3.7555 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 176.7892 | 186.4444 | 182.2785 | -5.4893 | 194.7596 | 186.4444 | 182.2785 | 12.481 | 194.8223 | 186.4444 | 182.2785 | 12.5438 | 283.7829 | 279.6666 | 273.4178 | 10.3651 | 204.4379 | 195.122 | 195.122 | 9.3159 | 107.9908 | 97.561 | 97.561 | 10.4298 | 557.6121 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6865 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39283 | 2 | 4.1678 | 4.1678 | -2.1678 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 5 | 4.1272 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.81 | 142.7979 | -47.9979 | 3.5 | 4.4565 | 8.913 | -5.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.2 | 221.2552 | 221.2552 | 0.94483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.4219 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 138.2 | 133.3333 | 133.3333 | 4.8667 | 138.3 | 133.3333 | 133.3333 | 4.9667 | 163.5 | 133.3333 | 133.3333 | 30.1667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.9 | 4.6041 |  | 5.9 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 29.8829 | 29.8829 | 1.4171 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 93.7 | 95.918 | 95.918 | -2.218 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 169.6 | 163.3334 | 171.3473 | -1.7473 | 161.3 | 163.3334 | 171.3473 | -10.0473 | 91.2 |  |  | 91.2 | 163.9 | 163.3334 | 171.3473 | -7.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 259.4 | 257.1259 | 257.1259 | 2.2742 | 121.8 | 133.68 | 133.68 | -11.88 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 28.2 | 30.0976 | 30.0976 | -1.8976 |  |  |  | 0 | 44.8 |  |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 155.2889 | 0 | 188.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.3 | 83.6 | 88.196 | -32.896 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.5 | 2.536 | -1.336 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.93 | 9.983 | 9.983 | -0.053 | 5.5222 | 5.67 | 5.67 | -0.14779 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 17.2 | 19.033 | -0.433 | 55.9 | 48.7 | 52.628 | 3.272 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.7 | 12.1951 | 12.1951 | 0.50488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.1 | 2.6 | 1.341 | -0.241 | 43.9 | 23.8 | 28.765 | 15.135 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 32.4 | 62.55 | -48.65 | 35.1 | 48.1 | 57.6 | -22.5 | 0.3 | 2.7 | 4.51 | -4.21 | 1.2 | 3.4 | 3.8 | -2.6 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 0.6 | 2 | 2.292 | -1.692 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 69.8 | 116.0175 | 106.638 | -36.838 | 56.2 | 130.3175 | 104.792 | -48.592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 12 | 15.989 | 15.989 | -3.989 | 6.7 | 7.08 | 7.08 | -0.38
22/02/2025 | 20:30 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | -0.38 | 601.9 | 597.0697 | 646.7979 | -44.8979 | 199.4 | 195.1849 | 211.4413 | -12.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8324 | 92.2263 | 92.2263 | -1.394 | 238.3747 | 241.988 | 241.988 | -3.6134 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 178.9102 | 192.0001 | 182.4709 | -3.5607 | 197.4401 | 192.0001 | 182.4709 | 14.9692 | 199.8313 | 192.0001 | 182.4709 | 17.3604 | 286.7305 | 288.0002 | 273.7063 | 13.0242 | 203.09 | 204.878 | 204.878 | -1.788 | 108.5569 | 102.439 | 102.439 | 6.1179 | 559.4744 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8242 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29283 | 2.1 | 4.1678 | 4.1678 | -2.0678 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 5 | 4.1272 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.81 | 142.7979 | -47.6979 | 3.3 | 4.4565 | 8.913 | -5.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 220.1 | 221.2552 | 221.2552 | -1.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.3 | 458.878 | 458.878 | 4.4219 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 122.3 | 133.3333 | 133.3333 | -11.0333 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 155.2 | 133.3333 | 133.3333 | 21.8667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 5.9 | 4.6041 |  | 5.9 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 29.8829 | 29.8829 | 1.5171 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 93.9 | 85.811 | 95.918 | -2.018 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4164 | -2.4164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 170.3 | 163.3334 | 171.3473 | -1.0473 | 162.1 | 163.3334 | 171.3473 | -9.2473 | 120 |  |  | 120 | 164.5 | 163.3334 | 171.3473 | -6.8473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 114.1106 | 0.18937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 251.2 | 257.1259 | 257.1259 | -5.9258 | 120.9 | 133.68 | 133.68 | -12.78 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  | 96.9537 |  | 0 | 45 | 46.7367 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 | 128.2051 | 0 | 189.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.3 | 83.2 | 88.924 | -39.624 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.341 | -0.141 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.935 | 9.983 | 9.983 | -0.048 | 5.3803 | 5.67 | 5.67 | -0.2897 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.8 | 16.5 | 18.574 | -6.774 | 41.9 | 46 | 50.46 | -8.56 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.7 | 12.1951 | 12.1951 | 0.50488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.6 | 2.6 | 1.268 | -0.668 | 40.5 | 22.1 | 26.039 | 14.461 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 30.5 | 46.6 | -32.8 | 36.5 | 46.8 | 41.88 | -5.38 | 0.2 | 2.7 | 3.56 | -3.36 | 0.1 | 3.1 | 2.95 | -2.85 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 1.2 | 2.1 | 2.18 | -0.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 64.4 | 101.0225 | 98.915 | -34.515 | 46.1 | 107.1225 | 89.491 | -43.391 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.3 | 14 | 14 | -0.7 | 12 | 15.989 | 15.989 | -3.989 | 7.2 | 7.08 | 7.08 | 0.12
22/02/2025 | 21:00 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | -0.38 | 601.5 | 597.0697 | 646.7979 | -45.2979 | 199.2 | 195.1849 | 211.4413 | -12.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.982 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2444 | 237.3398 | 241.988 | 241.988 | -4.6482 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 178.8904 | 192.0001 | 173.5714 | 5.3191 | 198.4982 | 192.0001 | 173.5714 | 24.9269 | 200.045 | 192.0001 | 173.5714 | 26.4737 | 287.3626 | 288.0002 | 260.3571 | 27.0056 | 202.5418 | 204.878 | 204.878 | -2.3362 | 104.1497 | 102.439 | 102.439 | 1.7107 | 560.4317 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8669 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.1 | 7.5928 | 7.5928 | -0.49283 | 1.9 | 4.1678 | 4.1678 | -2.2678 | 16.5 | 16.8737 | 0 | 16.5 | 5 | 4.1272 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.81 | 142.7979 | -48.2979 | 3.3 | 4.4565 | 8.913 | -5.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.4 | 221.2552 | 221.2552 | 1.1448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 126.8 | 133.3333 | 133.3333 | -6.5333 | 126.7 | 133.3333 | 133.3333 | -6.6333 | 156.5 | 133.3333 | 133.3333 | 23.1667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.9 | 4.6041 |  | 5.9 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 29.8829 | 29.8829 | 1.1171 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 93.5 | 87.3622 | 95.9179 | -2.4179 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4164 | -2.2164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 87.7354 | 87.7354 | -1.4354 | 170.6 | 163.3334 | 171.3473 | -0.74727 | 162.7 | 163.3334 | 171.3473 | -8.6473 | 123.2 |  |  | 123.2 | 165.1 | 163.3334 | 171.3473 | -6.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 114.1106 | 114.1106 | -0.31063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 255.1 | 257.1259 | 257.1259 | -2.0259 | 120.8 | 133.68 | 133.68 | -12.88 | 61.6 | 67.4615 | 67.4615 | -5.8615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  | 66.6667 |  | 0 | 45.4 | 32.8205 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.1 | 181.6711 | 0 | 189.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.8 | 66.2343 | 90.525 | -40.725 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 2.069 | 0.531 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.939 | 9.983 | 9.983 | -0.044 | 5.4249 | 5.67 | 5.67 | -0.24514 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 15.8 | 18.342 | -7.542 | 34.3 | 43.4 | 48.654 | -14.354 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.9 | 2.7 | 1.278 | -0.378 | 30.8 | 20.6 | 24.854 | 5.946 | 0 |  | 0 | 0 | 16.5 | 28.2 | 46.6 | -30.1 | 40.7 | 44.8 | 41.88 | -1.18 | 0.6 | 2.7 | 3.56 | -2.96 | 0.6 | 2.7 | 2.95 | -2.35 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 0.9 | 2.2 | 2.156 | -1.256 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 52.6 | 30.3542 | 86.573 | -33.973 | 35.2 | 16.5655 | 72.043 | -36.843 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 12 | 15.989 | 15.989 | -3.989 | 6.9 | 7.08 | 7.08 | -0.18
22/02/2025 | 21:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.3 | 1.58 | 1.58 | -0.28 | 601.6 | 597.0697 | 646.7979 | -45.1979 | 199.6 | 195.1849 | 211.4413 | -11.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 237.7 | 241.988 | 241.988 | -4.288 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 179.08 | 192.0001 | 172.1425 | 6.9375 | 197.29 | 192.0001 | 172.1425 | 25.1475 | 197.3 | 192.0001 | 172.1425 | 25.1575 | 286.55 | 288.0002 | 258.2137 | 28.3363 | 205.4 | 204.878 | 204.878 | 0.52198 | 107.74 | 102.439 | 102.439 | 5.301 | 556.39 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9085 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.7073 | 164.7073 | -3.1073 | 7.1 | 7.5928 | 7.5928 | -0.49283 | 2 | 4.1678 | 4.1678 | -2.1678 | 16.6 | 16.8737 | 0 | 16.6 | 4.8 | 4.1272 | 6.8787 | -2.0787 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.81 | 142.7979 | -47.9979 | 3.3 | 4.4565 | 8.913 | -5.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 176.7 | 221.2552 | 221.2552 | -44.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17805 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 138.4 | 148.6263 | 148.6263 | -10.2263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 122.7 | 133.3333 | 133.3333 | -10.6333 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 153.2 | 133.3333 | 133.3333 | 19.8667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.9 | 4.6041 |  | 5.9 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 29.8829 | 29.8829 | 1.1171 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 93.5 | 95.918 | 95.9179 | -2.4179 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4164 | -2.3164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 170.3 | 163.3334 | 171.3473 | -1.0473 | 162.5 | 163.3334 | 171.3473 | -8.8473 | 159.1 |  |  | 159.1 | 165.7 | 163.3334 | 171.3473 | -5.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 114.1106 | 114.1106 | -0.11063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 228.3 | 257.1259 | 257.1259 | -28.8258 | 113.4 | 133.68 | 133.68 | -20.28 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  | 66.6667 |  | 0 | 32.9 | 32.8205 |  | 32.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 138.2968 | 0 | 173.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.1 | 65.1227 | 90.736 | -36.636 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1.7 | 2.032 | 0.968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.3 | 17.561 | 17.561 | 0.73902 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 15.3 | 17.976 | -9.176 | 33.7 | 40.8 | 46.459 | -12.759 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.2 | 2.8 | 1.201 | 0.999 | 26.1 | 19.6 | 23.765 | 2.335 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 24.4 | 37.59 | -19.59 | 35.9 | 40.5 | 34.19 | 1.71 | 0.2 | 2.5 | 2.76 | -2.56 | 0.7 | 2.2 | 2.24 | -1.54 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 0.9 | 2.2 | 2.211 | -1.311 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 35.3 | 19.9021 | 75.056 | -39.756 | 27.5 | 19.2738 | 55.248 | -27.748 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 12.1 | 15.989 | 15.989 | -3.889 | 7 | 7.08 | 7.08 | -0.08
22/02/2025 | 22:00 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.4 | 1.58 | 1.58 | -0.18 | 597.4 | 597.0697 | 646.7979 | -49.3979 | 198.1 | 195.1849 | 211.4413 | -13.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 92.2263 | 92.2263 | -84.3263 | 235.9 | 241.988 | 241.988 | -6.088 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 179.19 | 192.0001 | 170.2631 | 8.9269 | 197.45 | 192.0001 | 170.2631 | 27.1869 | 200.62 | 192.0001 | 170.2631 | 30.3569 | 287.97 | 288.0002 | 255.3946 | 32.5754 | 204.83 | 204.878 | 204.878 | -0.04802 | 107.53 | 102.439 | 102.439 | 5.091 | 552.91 | 568.2985 | 568.2985 | -15.3885 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.7073 | 164.7073 | -3.3073 | 6.9 | 7.5928 | 7.5928 | -0.69283 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 0 | 5.6345 | 0 | 0 | 4.7 | 4.1272 | 6.8787 | -2.1787 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.81 | 142.7979 | -47.3979 | 3.3 | 4.4565 | 8.913 | -5.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 221.2 | 221.2552 | 221.2552 | -0.05517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 458.878 | 458.878 | 2.222 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 147.8 | 148.6263 | 148.6263 | -0.82634 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 149.1 | 133.3333 | 133.3333 | 15.7667 | 149.1 | 133.3333 | 133.3333 | 15.7667 | 169.8 | 133.3333 | 133.3333 | 36.4667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 5.8 | 4.6041 |  | 5.8 | 5.5 | 2.9556 | 2.9556 | 2.5444 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.8 | 29.8829 | 29.8829 | 1.9171 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 93.3 | 92.393 | 95.9179 | -2.6179 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 41.4128 | 4.7872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 87.7354 | 87.7354 | -1.2354 | 170 | 163.3334 | 171.3473 | -1.3473 | 162.3 | 163.3334 | 171.3473 | -9.0473 | 185.4 |  |  | 185.4 | 166.4 | 163.3334 | 171.3473 | -4.9473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 114.1106 | 114.1106 | -0.71063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 254.9 | 257.1259 | 257.1259 | -2.2258 | 120.8 | 133.68 | 133.68 | -12.88 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 17.6 | 30.0976 | 30.0976 | -12.4976 |  | 66.6667 |  | 0 | 32.2 | 32.8205 |  | 32.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 128.2051 | 0 | 146.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65.8 | 61.0355 | 86.776 | -20.976 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 1.5 | 2.698 | 0.502 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 4.5 | 5.67 | 5.67 | -1.17 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18 | 17.561 | 17.561 | 0.43902 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 13.9 | 17.21 | -2.61 | 41.5 | 38.3 | 43.099 | -1.599 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.4 | 3 | 0.862 | 2.538 | 19.4 | 18.2 | 22.961 | -3.561 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 20.6 | 37.59 | -22.09 | 33.3 | 36.3 | 34.19 | -0.89 | 0.2 | 2.3 | 2.76 | -2.56 | 0 | 1.8 | 2.24 | -2.24 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 0.9 | 2.2 | 2.507 | -1.607 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 35.8 | 17.6962 | 66.013 | -30.213 | 30.1 | 15.6258 | 40.412 | -10.312 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13 | 14 | 14 | -1 | 12.1 | 15.989 | 15.989 | -3.889 | 6.9 | 7.08 | 7.08 | -0.18
22/02/2025 | 22:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.4 | 1.58 | 1.58 | -0.18 | 602.8 | 597.0697 | 646.7979 | -43.9979 | 198.1 | 195.1849 | 211.4413 | -13.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91.522 | 92.2263 | -92.2263 | 238.4 | 170.3243 | 170.3243 | 68.0757 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 178.87 | 192.0001 | 184.2982 | -5.4282 | 198.29 | 192.0001 | 184.2982 | 13.9918 | 197.46 | 192.0001 | 184.2982 | 13.1618 | 287.07 | 288.0002 | 276.4472 | 10.6228 | 204.98 | 204.878 | 204.878 | 0.10198 | 108.09 | 102.439 | 102.439 | 5.651 | 557.43 | 568.2985 | 568.2985 | -10.8685 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.7073 | 164.7073 | 5.3927 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09283 | 2.4 | 4.1678 | 4.1678 | -1.7678 | 0 | 16.8737 | 0 | 0 | 4.8 | 4.1272 | 6.8787 | -2.0787 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.81 | 142.7979 | -48.1979 | 3.2 | 4.4565 | 8.913 | -5.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 150.7 | 131.268 | 131.268 | 19.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 458.878 | 458.878 | -0.67805 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 134.2 | 136.452 | 133.9925 | 0.20747 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 151.3 | 178.6667 | 178.6667 | -27.3667 | 151.6 | 178.6667 | 178.6667 | -27.0667 | 171.8 | 178.6667 | 178.6667 | -6.8667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 5.8 | 4.6041 |  | 5.8 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.5 | 29.8829 | 29.8829 | 1.6171 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 93.9 | 95.918 | 95.9174 | -2.0174 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 169.9 | 163.3334 | 171.3473 | -1.4473 | 162.1 | 163.3334 | 171.3473 | -9.2473 | 187.4 |  |  | 187.4 | 165.4 | 163.3334 | 171.3473 | -5.9473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 114.1106 | 114.1106 | 0.78937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 205.7 | 226.8819 | 226.882 | -21.182 | 115.4 | 117.0488 | 119.5083 | -4.1083 | 58.3 | 67.4615 | 67.4615 | -9.1615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  | 66.6667 |  | 0 | 46.1 | 32.8205 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.4 | 133.3999 | 0 | 190.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64.3 | 61.0958 | 82.462 | -18.162 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 1.6 | 3.031 | 1.369 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.1 | 12.4 | 16.425 | 0.675 | 47.7 | 36.3 | 39.913 | 7.787 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.6 | 3.2 | 0.749 | 0.851 | 17 | 16 | 22.078 | -5.078 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 17.1 | 29.12 | -17.12 | 42.2 | 32.1 | 34.19 | 8.01 | 0.2 | 2.1 | 2.01 | -1.81 | 0 | 1.5 | 0.75 | -0.75 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 1.7 | 2.1 | 2.633 | -0.933 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 46.2 | 16.5946 | 57.544 | -11.344 | 41.2 | 11.4971 | 27.946 | 13.254 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 12 | 15.989 | 15.989 | -3.989 | 7.1 | 7.08 | 7.08 | 0.02
22/02/2025 | 23:00 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.4 | 1.58 | 1.58 | -0.18 | 597.8 | 597.0697 | 646.7979 | -48.9979 | 199.8 | 195.1849 | 211.4413 | -11.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91.522 | 92.2263 | -92.2263 | 207.1 | 170.3243 | 170.3243 | 36.7757 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 170.14 | 192.0001 | 172.8582 | -2.7182 | 187.59 | 192.0001 | 172.8582 | 14.7318 | 186.1 | 192.0001 | 172.8582 | 13.2418 | 285.4 | 288.0002 | 259.2874 | 26.1126 | 203.44 | 204.878 | 204.878 | -1.438 | 107.46 | 102.439 | 102.439 | 5.021 | 547.32 | 568.2985 | 568.2985 | -20.9785 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 164.7073 | 164.7073 | 5.8927 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39283 | 2.2 | 4.1678 | 4.1678 | -1.9678 | 0 | 16.8737 | 0 | 0 | 4.8 | 4.1272 | 6.8787 | -2.0787 |  |  |  | 0 | 93.8 | 95.81 | 142.7979 | -48.9979 | 3.9 | 4.4565 | 8.913 | -5.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 130.7 | 131.268 | 131.268 | -0.56799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07805 | 81.9 | 81.1737 | 81.1737 | 0.72625 | 135.8 | 138.4299 | 133.9926 | 1.8074 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 137.9 | 178.6667 | 178.6667 | -40.7667 | 138.7 | 178.6667 | 178.6667 | -39.9667 | 158.3 | 178.6667 | 178.6667 | -20.3667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 0 | 4.6041 |  | 0 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.5 | 29.8829 | 29.8829 | 1.6171 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 93.7 | 95.918 | 88.5367 | 5.1633 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 169.5 | 163.3334 | 171.3473 | -1.8473 | 162 | 163.3334 | 171.3473 | -9.3473 | 200 |  |  | 200 | 166.1 | 163.3334 | 171.3473 | -5.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 114.1106 | 114.1106 | -0.11063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 199.7 | 226.8819 | 226.882 | -27.182 | 112.6 | 115.0708 | 119.5082 | -6.9082 | 56.9 | 67.4615 | 67.4615 | -10.5615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  | 74.0523 |  | 0 | 31.8 | 46.7367 |  | 31.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 51.7445 | 77.091 | -7.091 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 1.7 | 2.36 | 3.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.7 | 10.7 | 15.583 | -0.883 | 42.9 | 34 | 37.248 | 5.652 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0.1 | 3.5 | 1.313 | -1.213 | 19.1 | 13.9 | 20.961 | -1.861 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 13.9 | 29.12 | -17.72 | 29.5 | 28.1 | 34.19 | -4.69 | 0 | 1.9 | 2.01 | -2.01 | 0 | 1.3 | 0.75 | -0.75 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 2.7 | 2.1 | 2.247 | 0.453 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 59.8 | 14.3742 | 50.795 | 9.005 | 62.8 | 9.3798 | 22.585 | 40.215 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 11.2 | 15.989 | 15.989 | -4.789 | 7.2 | 7.08 | 7.08 | 0.12
22/02/2025 | 23:30 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 600.4 | 597.0697 | 646.7979 | -46.3979 | 199.5 | 195.1849 | 211.4413 | -11.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 92.2263 | 92.2263 | -92.2263 | 207.1 | 170.3243 | 170.3243 | 36.7757 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 155 | 182.4553 | 145.6657 | 9.3343 | 154.81 | 182.4553 | 145.6657 | 9.1443 | 154.37 | 182.4553 | 145.6657 | 8.7043 | 253.47 | 273.683 | 218.4986 | 34.9714 | 206.05 | 204.878 | 204.878 | 1.172 | 107.76 | 102.439 | 102.439 | 5.321 | 557.76 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5385 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29283 | 2.3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.1272 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.81 | 142.7979 | -48.0979 | 3.2 | 4.4565 | 8.913 | -5.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 197.4 | 221.2552 | 221.2552 | -23.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 144.8 | 148.6263 | 148.6263 | -3.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 153.5 | 133.3333 | 133.3333 | 20.1667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 0 | 4.6041 |  | 0 | 5.4 | 2.9556 | 2.9556 | 2.4444 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 29.8829 | 29.8829 | 1.2171 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 93.8 | 85.4826 | 87.3482 | 6.4518 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 169.9 | 163.3334 | 171.3473 | -1.4473 | 162.1 | 163.3334 | 171.3473 | -9.2473 | 200 |  |  | 200 | 166.3 | 163.3334 | 171.3473 | -5.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 114.1106 | 0.08937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 191.8 | 233.7112 | 233.7112 | -41.9112 | 86.9 | 133.68 | 133.68 | -46.78 | 56.9 | 67.4615 | 67.4615 | -10.5615 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  | 66.6667 |  | 0 | 31.9 | 32.8205 |  | 31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 124.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64.6 | 45.9999 | 70.883 | -6.283 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 1.6 | 1.862 | 6.938 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 9 | 14.533 | -0.733 | 41.7 | 30.3 | 34.335 | 7.365 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4 | 1.884 | -1.884 | 19.5 | 12.7 | 19.94 | -0.44 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 11.6 | 24 | -9.8 | 29.5 | 24.6 | 27.64 | 1.86 | 0 | 1.8 | 1.73 | -1.73 | 0 | 1.1 | 0.75 | -0.75 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 3.7 | 2.1 | 1.921 | 1.779 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 63 | 16.7954 | 43.461 | 19.539 | 50.9 | 7.9154 | 17.991 | 32.909 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13 | 14 | 14 | -1 | 11.5 | 15.989 | 15.989 | -4.489 | 7.2 | 7.08 | 7.08 | 0.12
23/02/2025 | 00:00 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 600.6 | 597.0697 | 646.7979 | -46.1979 | 199.1 | 195.1849 | 211.4413 | -12.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 92.2263 | 92.2263 | -92.2263 | 208.2 | 170.3243 | 170.3243 | 37.8757 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125.02 | 146.3477 | 116.6667 | 8.3533 | 125.3 | 146.3477 | 116.6667 | 8.6333 | 125.15 | 146.3477 | 116.6667 | 8.4833 | 227.1 | 219.5215 | 175 | 52.1 | 204.32 | 204.878 | 204.878 | -0.55802 | 107.52 | 102.439 | 102.439 | 5.081 | 556.65 | 568.2985 | 568.2985 | -11.6485 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09283 | 2.3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.1272 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.81 | 142.7979 | -48.2979 | 3.5 | 4.4565 | 8.913 | -5.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 178 | 221.2552 | 221.2552 | -43.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 81.9 | 81.1737 | 81.1737 | 0.72625 | 142.1 | 148.6263 | 148.6263 | -6.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 17.9 | 19.2858 | 19.2858 | -1.3859 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 123.8 | 133.3333 | 133.3333 | -9.5333 | 124.1 | 133.3333 | 133.3333 | -9.2333 | 153.5 | 133.3333 | 133.3333 | 20.1667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 0 | 4.6041 |  | 0 | 5.6 | 2.9556 | 2.9556 | 2.6444 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.6 | 29.8829 | 29.8829 | 1.7171 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 85.1 | 85.4826 | 87.348 | -2.248 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 169.8 | 163.3334 | 163.055 | 6.745 | 162 | 163.3334 | 163.055 | -1.0551 | 200 |  |  | 200 | 166.4 | 163.3334 | 163.055 | 3.3449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 114.1106 | 114.1106 | 0.38937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 163.1 | 233.7112 | 233.7112 | -70.6112 | 90.7 | 133.68 | 133.68 | -42.98 | 57 | 67.4615 | 67.4615 | -10.4615 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  | 66.6667 |  | 0 | 32.2 | 32.8205 |  | 32.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 0 | 0 | 124.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.5 | 36.517 | 62.166 | -9.666 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 1.6 | 1.884 | 4.816 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.561 | -17.561 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 7.6 | 12.859 | -0.859 | 31.7 | 26.8 | 30.682 | 1.018 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.5 | 2.474 | -2.474 | 17.2 | 12 | 19.211 | -2.011 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 9.4 | 24 | -9.8 | 40.5 | 21.3 | 27.64 | 12.86 | 0.2 | 1.7 | 1.73 | -1.53 | 0 | 0.9 | 0.75 | -0.75 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.68781 | 3.2 | 2.1 | 1.772 | 1.428 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 51.6 | 16.1265 | 34.371 | 17.229 | 46.6 | 5.8934 | 15.695 | 30.905 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 35 | 35 | 1.5 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 11.6 | 15.989 | 15.989 | -4.389 | 7.8 | 7.08 | 7.08 | 0.72
EJEC (MWh) |  | 21.15 | 24 | 24 |  | 34.6 | 37.92 | 37.92 |  | 14742.85 | 14851.8182 | 15523.1494 |  | 4901.2 | 4855.1288 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1841.2499 | 2123.829 | 2125.7905 |  | 5354.4402 | 5244.4034 | 5244.4036 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.75 | 0 | 61.5385 |  | 3574.2986 | 3608.4502 | 3363.9921 |  | 3768.9896 | 3608.4502 | 3363.9921 |  | 3771.2097 | 3608.4502 | 3363.9921 |  | 6016.2772 | 5412.6753 | 5045.9882 |  | 4569.5223 | 4398.1298 | 4461.6635 |  | 2445.0291 | 2199.0649 | 2230.8317 |  | 13396.3313 | 13603.8355 | 13621.5005 |  | 183.2056 | 244.1441 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3953 | 3952.9755 | 3952.9757 |  | 192.8 | 182.2279 | 182.2279 |  | 58.3 | 100.0271 | 100.0272 |  | 130.25 | 130.5286 | 91.5827 |  | 123.25 | 99.0532 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2626.9 | 2792.8132 | 3427.1503 |  | 58.6 | 35.652 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2660.7 | 2705.8203 | 2709.7289 |  | 4438.85 | 4387.6738 | 4477.8121 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10836.55 | 10864.5929 | 10931.7464 |  | 1967.3 | 1948.1687 | 1948.17 |  | 3522.4 | 3534.7913 | 3527.9037 |  | 1012.05 | 995.9749 | 995.975 |  | 441.6 | 462.8601 | 462.8604 |  | 472.3 | 421.4635 | 421.4635 |  | 2172.05 | 2103.7812 | 2103.7814 |  | 3452.55 | 3680.597 | 3641.8459 |  | 3459.75 | 3680.597 | 3641.8459 |  | 3956.8 | 3680.597 | 3641.8459 |  | 2611.5 | 2661.9156 | 2661.9161 |  | 62.4 | 36.8326 | 0 |  | 131.35 | 70.9339 | 70.9344 |  | 1032.15 | 1042.0602 | 1075.8595 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 98.3972 | 98.3974 |  | 753.5 | 717.1902 | 717.1903 |  | 4176.85 | 4117.004 | 4117.0044 |  | 1979.95 | 1969.4886 | 2096.352 |  | 0 | 0 | 128.2054 |  | 0 | 0 | 0 |  | 789.35 | 653.6225 | 646.6186 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2079.15 | 2105.6494 | 2105.6498 |  | 3489.95 | 3385.2555 | 3358.0385 |  | 3359.9 | 3385.2555 | 3358.0385 |  | 886.85 | 0 | 0 |  | 3540.25 | 3385.2555 | 3358.0385 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2261.8 | 2280.3867 | 2223.1033 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.3745 |  | 5530.4 | 5841.1245 | 5591.3807 |  | 2924.65 | 3051.3632 | 3022.4228 |  | 1497.05 | 1619.0749 | 1619.075 |  | 1733 | 1748.4905 | 1748.4907 |  | 199.95 | 300.9756 | 722.3414 |  | 0 | 285.503 | 0 |  | 171.15 | 145.1982 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 772.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1612.7 | 956.1437 | 413.263 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.45 | 0 | 5.6355 |  | 1843 | 1443.8748 | 1417.989 |  | 650.3 | 0 | 635.673 |  | 144.45 | 183.75 | 175.304 |  | 1.1 | 0 | 2.1 |  | 146.75 | 0 | 421.4635 |  | 213.4495 | 239.592 | 239.592 |  | 119.6579 | 136.08 | 136.08 |  | 59.75 | 43.2 | 43.2 |  | 123.6 | 120 | 120 |  | 486.9 | 468.2926 | 468.2926 |  | 478.1 | 468.2926 | 468.2926 |  | 425.75 | 421.4635 | 421.4635 |  | 84 | 81.6 | 81.6 |  | 449.25 | 440.195 | 440.195 |  | 156.2 | 0 | 151.135 |  | 184.3 | 0 | 176.7555 |  | 408.2 | 336.05 | 314.464 |  | 937.7 | 862.1 | 926.0735 |  | 98.2 | 100.8 | 100.8 |  | 55 | 57.6 | 57.6 |  | 57.55 | 57.6 | 57.6 |  | 50.35 | 67.2 | 67.2 |  | 195.25 | 0 | 189.643 |  | 77.8 | 69.624 | 69.624 |  | 487.2 | 445.4492 | 469.893 |  | 49.05 | 48 | 48 |  | 2.05 | 0 | 16.8 |  | 449.65 | 461.2682 | 461.2682 |  | 289.25 | 292.6829 | 292.6829 |  | 479.75 | 468.2926 | 468.2926 |  | 486.5 | 468.2926 | 468.2926 |  | 480.05 | 463.6097 | 463.6097 |  | 37.85 | 101.45 | 105.8455 |  | 553.7 | 379.6 | 466.5225 |  | 317.85 | 0 | 307.76 |  | 344.9 | 593.05 | 609.01 |  | 814.9 | 846.5 | 571.94 |  | 6.45 | 53.6 | 43.55 |  | 12.3 | 59.3 | 34.03 |  | 397.55 | 468.2926 | 468.2926 |  | 197.85 | 192 | 192 |  | 0 | 0 | 0 |  | 489.6 | 459.4703 | 468.2926 |  | 489.6 | 459.4703 | 468.2926 |  | 484.8 | 459.4703 | 468.2926 |  | 96.3 | 136.1 | 129.0115 |  | 130.4 | 0 | 129.8655 |  | 1238.7 | 0 | 1393.706 |  | 3.05 | 0 | 14.4 |  | 916 | 1041.7353 | 1093.2395 |  | 852.55 | 1054.2891 | 1161.0525 |  | 870.7 | 0 | 1049.882 |  | 105.35 | 0 | 125.449 |  | 205.5 | 206.4 | 206.4 |  | 480.35 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 880.4 | 840 | 840 |  | 673.6 | 700.416 | 700.416 |  | 80 | 67.584 | 67.584 |  | 334.5 | 336 | 336 |  | 276.35 | 383.736 | 383.736 |  | 167.65 | 169.92 | 169.92

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 22 de Febrero del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5463679 y resultó S/. 837257 (13.29% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 15 | 6300935.9554 | 6598137.1321 | -4.504%
DOM 16 | 4607826.0383 | 5310896.3695 | -13.24%
LUN 17 | 5740236.4535 | 6402085.6686 | -10.34%
MAR 18 | 6518752.8079 | 6263588.6862 | 4.074%
MIE 19 | 5531683.9297 | 6727222.0868 | -17.77%
JUE 20 | 5927555.1569 | 6420752.0524 | -7.681%
VIE 21 | 5758438.9089 | 5863499.0679 | -1.792%
SAB 22 | 5463679.2609 | 5144898.1992 | 6.196%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 22 de Febrero del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/02/2025 08:13:00 | 22/02/2025 13:01:00 | 22/02/2025 08:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/02/2025 13:01:00 | 22/02/2025 15:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/02/2025 18:59:00 | 22/02/2025 21:46:00 | 22/02/2025 18:55:00 | 22/02/2025 21:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 00:57:00 |  | 22/02/2025 00:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/02/2025 07:23:00 | 23/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 07:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 01:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/02/2025 01:42:00 | 22/02/2025 07:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 22/02/2025 07:19:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 22/02/2025 17:09:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas de operatividad
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 01:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/02/2025 01:00:00 | 22/02/2025 04:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/02/2025 04:00:00 | 22/02/2025 07:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/02/2025 07:22:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 06:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/02/2025 06:30:00 | 22/02/2025 07:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/02/2025 07:00:00 | 22/02/2025 08:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/02/2025 08:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 03:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/02/2025 03:00:00 | 22/02/2025 05:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/02/2025 05:22:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/02/2025 19:37:00 | 22/02/2025 21:18:00 | 22/02/2025 19:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/02/2025 21:18:00 | 22/02/2025 22:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/02/2025 22:02:00 | 22/02/2025 22:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C aumentar generación, debido a la parada de la C.H. Carhuaquero por alta concentración de sólidos.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/02/2025 22:52:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 22/02/2025 10:28:00 | 22/02/2025 12:34:00 | 22/02/2025 09:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 22/02/2025 12:34:00 | 22/02/2025 16:42:00 |  | 22/02/2025 16:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 00:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 08:38:00 | 22/02/2025 09:24:00 | 22/02/2025 08:08:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 09:24:00 | 22/02/2025 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 12:33:00 | 22/02/2025 13:15:00 |  | 22/02/2025 12:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 18:38:00 | 22/02/2025 21:25:00 | 22/02/2025 18:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 21:25:00 | 22/02/2025 21:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 21:53:00 | 22/02/2025 22:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C aumentar la generación, debido a la parada de la C.H. Carhuaquero por alta concentración de sólidos.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/02/2025 22:53:00 | 23/02/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/02/2025 00:00:00 | 22/02/2025 01:00:00 |  | 22/02/2025 00:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 22 de Febrero del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 22 de Febrero del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 114.1708 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 69.5204 | 1 | 170 | 58.0458 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 111.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 199 | 16.7074 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 114.1708 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 69.5204 | 1 | 170 | 58.0458 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 111.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 199 | 16.7074 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 23.15 | 1 | 0 | 25.8415 | 1 | 0 | 24.7345 | 1 | 0 | 24.7345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 5.7875 | 1 | 0 | 6.4604 | 1 | 0 | 6.1836 | 1 | 0 | 6.1836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 5.7875 | 1 | 0 | 6.4604 | 1 | 0 | 6.1836 | 1 | 0 | 6.1836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 5.7875 | 1 | 0 | 6.4604 | 1 | 0 | 6.1836 | 1 | 0 | 6.1836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 5.7875 | 1 | 0 | 6.4604 | 1 | 0 | 6.1836 | 1 | 0 | 6.1836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8.4664 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.7794 | 10 | 1 | 6.0013 | 10 | 1 | 6.0003 | 10 | 1 | 8.9741 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 9.5257 | 9.4756 | 1 | 9.5257 | 9.4756 | 1 | 9.5257 | 9.4756 | 1 | 9.5257 | 9.4756 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 6 | 11.9517 | 1 | 6 | 12.815 | 1 | 0 | 18.6856 | 1 | 0 | 18.6856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.637 | 1 | 0 | 16.6603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8.4664 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.7794 | 10 | 1 | 6.0013 | 10 | 1 | 6.0003 | 10 | 1 | 8.9741 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 9.5257 | 9.4756 | 1 | 9.5257 | 9.4756 | 1 | 9.5257 | 9.4756 | 1 | 9.5257 | 9.4756 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 6 | 11.9517 | 1 | 6 | 12.815 | 1 | 0 | 18.6856 | 1 | 0 | 18.6856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 58.2564 | 1 | 0 | 58.8699 | 1 | 0 | 66.754 | 1 | 0 | 38.3084 | 1 | 0 | 35.2088 | 1 | 0 | 53.1094 | 1 | 0 | 58.7294 | 1 | 0 | 58.2892 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.025 | 1 | 0 | 61.9493 | 1 | 0 | 58.7833 | 1 | 0 | 80.8869 | 1 | 0 | 74.2903 | 1 | 0 | 73.5176 | 1 | 0 | 90 | 1 | 45 | 88.6647 | 1 | 55 | 60 | 1 | 55 | 60 | 1 | 55 | 60 | 1 | 55 | 60 | 1 | 55 | 60 | 1 | 55 | 60 | 1 | 55 | 60 | 1 | 55 | 60 | 1 | 55 | 60 | 1 | 55 | 60 | 1 | 55 | 60 | 1 | 45 | 60 | 1 | 45 | 49.122 | 1 | 45 | 50 | 1 | 45 | 50 | 1 | 45 | 50 | 1 | 45 | 50 | 1 | 44.9957 | 50 | 1 | 44.9957 | 50 | 1 | 44 | 50 | 1 | 44 | 50 | 1 | 14 | 50 | 1 | 14 | 50 | 1 | 14 | 50 | 1 | 14 | 50 | 1 | 14 | 50 | 1 | 14 | 50 | 1 | 45 | 46.1383 | 1 | 45 | 46.1383 | 1 | 38 | 90 | 1 | 38 | 90
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 29.1749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2441 | 1 | 0 | 38.3084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.4744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.0293 | 1 | 0 | 29.4395 | 1 | 0 | 40.6349 | 1 | 0 | 36.9861 | 1 | 0 | 36.602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.5315 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 19.0497 | 21.9692 | 1 | 19.0497 | 21.9692 | 1 | 19.0497 | 21.9692 | 1 | 22.8509 | 15.0809 | 1 | 19.0497 | 21.9692 | 1 | 19.0497 | 21.9692 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 22.8509 | 15.0808 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 16.6678 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 25.0685 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 45.1996 | 1 | 0 | 45.1996
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.5081 | 1 | 0 | 29.2551 | 1 | 0 | 28.9409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.252 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 44.1332 | 1 | 0 | 29.7802 | 1 | 0 | 38.0308 | 1 | 0 | 38.0308 | 1 | 0 | 38.0308 | 1 | 0 | 22.368 | 1 | 0 | 38.0308 | 1 | 0 | 38.0308 | 1 | 0 | 29.7802 | 1 | 0 | 29.7802 | 1 | 0 | 22.368 | 1 | 0 | 29.7802 | 1 | 0 | 29.7802 | 1 | 0 | 24.4384 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 16.6335 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 44.8004
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.5818 | 1 | 0 | 33.5099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3042 | 1 | 0 | 36.9157 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.5511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2198 | 1 | 0 | 30.2198 | 1 | 0 | 22.5511 | 1 | 0 | 30.2198 | 1 | 0 | 30.2198 | 1 | 0 | 24.6836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 29.0815 | 1 | 0 | 29.2881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.6013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.92 | 1 | 0 | 29.3438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 35.9503 | 0 | 1 | 35.9503 | 0 | 1 | 35.9503 | 0 | 1 | 32.1491 | 0 | 1 | 35.9503 | 0 | 1 | 35.9503 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 32.1491 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.9957 | 0 | 1 | 44.9957 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 38 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 16.9424 | 1 | 0 | 14.3865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7737 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.3887 | 1 | 0 | 16.9422 | 1 | 0 | 17.7817 | 1 | 0 | 14.7808 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3878 | 1 | 0 | 16.6416 | 1 | 0 | 15.5837 | 1 | 0 | 15.4935 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 19.1178 | 1 | 18.5513 | 18.3188 | 1 | 17.409 | 20 | 1 | 17.409 | 20 | 1 | 17.409 | 20 | 1 | 17.6041 | 19.9999 | 1 | 19.5244 | 9.4745 | 1 | 19.5254 | 8.9677 | 1 | 16.5515 | 8.9675 | 1 | 16.5513 | 8.9628 | 1 | 16.5513 | 8.9615 | 1 | 16.5513 | 8.9608 | 1 | 20 | 9.3089 | 1 | 20 | 19.1685 | 1 | 20 | 18.5272 | 1 | 20 | 18.5272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5616 | 1 | 0 | 15.5616 | 1 | 0 | 15.5612 | 1 | 0 | 15.562 | 1 | 0 | 15.562 | 1 | 0 | 15.562 | 1 | 17.047 | 6.3196 | 1 | 19.0743 | 6.1231 | 1 | 0 | 7.8695 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1178 | 1 | 0 | 18.3188 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.9677 | 1 | 0 | 8.9675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5616 | 1 | 0 | 15.5616 | 1 | 0 | 15.5612 | 1 | 0 | 15.562 | 1 | 0 | 15.562 | 1 | 0 | 15.562 | 1 | 17.047 | 6.3196 | 1 | 19.0743 | 6.1231 | 1 | 0 | 7.8695 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 16.942 | 1 | 0 | 14.3865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7737 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.3887 | 1 | 0 | 16.942 | 1 | 0 | 17.7817 | 1 | 0 | 14.7808 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3878 | 1 | 0 | 16.6416 | 1 | 0 | 15.5837 | 1 | 0 | 15.4935 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 18.5513 | 0 | 1 | 17.409 | 0 | 1 | 17.409 | 0 | 1 | 17.409 | 0 | 1 | 17.6041 | 0 | 1 | 19.5244 | 9.4745 | 1 | 19.5254 | 0 | 1 | 16.5515 | 0 | 1 | 16.5513 | 8.9628 | 1 | 16.5513 | 8.9615 | 1 | 16.5513 | 8.9608 | 1 | 20 | 9.3089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.3471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.5762 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 79.0667 | 9.4 | 1 | 79.0667 | 9.4 | 1 | 79.0667 | 9.4 | 1 | 79.0665 | 9.4002 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.3471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.5762 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 79.0667 | 9.4 | 1 | 79.0667 | 9.4 | 1 | 79.0667 | 9.4 | 1 | 79.0665 | 9.4002 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 16.9507 | 1 | 0 | 17.0047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7255 | 1 | 0 | 16.7976 | 1 | 0 | 16.4309 | 1 | 0 | 17.0086 | 1 | 0 | 16.9498 | 1 | 0 | 23.132 | 1 | 0 | 17.7387 | 1 | 0 | 17.3614 | 1 | 0 | 17.0071 | 1 | 0 | 21.1759 | 1 | 0 | 19.2417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.175 | 1 | 15 | 11.0816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19.3425 | 1 | 6 | 19.3425 | 1 | 0 | 19.2009 | 1 | 0 | 19.2009 | 1 | 0 | 19.2013 | 1 | 0 | 19.2005 | 1 | 0 | 19.2005 | 1 | 0 | 19.2005 | 1 | 12.4787 | 6.1878 | 1 | 10.4513 | 6.2348 | 1 | 0 | 7.893 | 1 | 0 | 9.7625
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 16.9507 | 1 | 0 | 17.0047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7255 | 1 | 0 | 16.7976 | 1 | 0 | 16.4309 | 1 | 0 | 17.0086 | 1 | 0 | 16.9498 | 1 | 0 | 23.132 | 1 | 0 | 17.7387 | 1 | 0 | 17.3614 | 1 | 0 | 17.0071 | 1 | 0 | 21.1759 | 1 | 0 | 19.2417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.175 | 1 | 15 | 11.0816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19.3425 | 1 | 6 | 19.3425 | 1 | 0 | 19.2009 | 1 | 0 | 19.2009 | 1 | 0 | 19.2013 | 1 | 0 | 19.2005 | 1 | 0 | 19.2005 | 1 | 0 | 19.2005 | 1 | 12.4787 | 6.1878 | 1 | 10.4513 | 6.2348 | 1 | 0 | 7.893 | 1 | 0 | 9.7625
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 112.8506 | 1 | 0 | 114.7389 | 1 | 0 | 138.246 | 1 | 0 | 134.1924 | 1 | 0 | 63.4732 | 1 | 0 | 57.414 | 1 | 0 | 114.8733 | 1 | 0 | 112.8188 | 1 | 0 | 164.0863 | 1 | 0 | 134.4556 | 1 | 0 | 125.6894 | 1 | 0 | 114.8218 | 1 | 25.6096 | 121.2956 | 1 | 79.7065 | 56.5372 | 1 | 0 | 150.9889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 56.5094 | 1 | 0 | 57.4566 | 1 | 0 | 69.24 | 1 | 0 | 67.2093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.414 | 1 | 0 | 57.524 | 1 | 0 | 56.4935 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 67.3412 | 1 | 0 | 62.9478 | 1 | 0 | 57.4982 | 1 | 0 | 73.4892 | 1 | 79.7065 | 0 | 1 | 0 | 75.6196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 56.3412 | 1 | 0 | 57.2823 | 1 | 0 | 69.0061 | 1 | 0 | 66.9831 | 1 | 0 | 63.4732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.3493 | 1 | 0 | 56.3253 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 67.1144 | 1 | 0 | 62.7415 | 1 | 0 | 57.3236 | 1 | 25.6096 | 47.8064 | 1 | 0 | 56.5372 | 1 | 0 | 75.3692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 55.8292 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 62.3294 | 0 | 1 | 119.2935 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 122.5996 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.5999 | 1 | 0 | 120.5255 | 1 | 0 | 121.0323 | 1 | 0 | 121.0325 | 1 | 0 | 121.0373 | 1 | 0 | 121.0385 | 1 | 0 | 121.0393 | 1 | 0 | 121.2155 | 1 | 0 | 122.234 | 1 | 0 | 121.9972 | 1 | 0 | 121.9972 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 120.8983 | 1 | 0 | 117.3436 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 111.7173 | 1 | 0 | 111.8435 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 55.8292 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 62.3294 | 0 | 1 | 119.2935 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 122.5996 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.5999 | 1 | 0 | 120.5255 | 1 | 0 | 121.0323 | 1 | 0 | 121.0325 | 1 | 0 | 121.0373 | 1 | 0 | 121.0385 | 1 | 0 | 121.0393 | 1 | 0 | 121.2155 | 1 | 0 | 122.234 | 1 | 0 | 121.9972 | 1 | 0 | 121.9972 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 120.8983 | 1 | 0 | 117.3436 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 111.7173 | 1 | 0 | 111.8435 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [91 empty] | La C.H. Matucana no brindó el servicio de RSF por alto nivel del pulmon. |  |  | La C.H. Matucana no brindó el servicio de RSF por alto nivel del pulmon. |  |  | La C.H. Matucana no brindó el servicio de RSF por alto nivel del pulmon. | [38 empty] | C.H. Carhuaquero no dio RSF por estar fuera de servicio por nivel alto de sólidos |  |  | C.H. Carhuaquero no dio RSF por estar fuera de servicio por nivel alto de sólidos

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 22 de Febrero del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
22/02/2025 | 00:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 01:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 01:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 02:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 02:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 03:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 03:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 04:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 04:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 05:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 05:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 06:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 06:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 07:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 07:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 08:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 08:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 09:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 09:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 10:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 10:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 11:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 11:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 12:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 12:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 13:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 13:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 14:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 14:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 15:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 15:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 16:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 16:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 17:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 17:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 18:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 18:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 19:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 19:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 20:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 20:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 21:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 21:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 22:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 22:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 23:00 | 0 | 0
22/02/2025 | 23:30 | 0 | 0
22/02/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 22 de Febrero del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Tallanca; C.T. Kallpa; C.T. Las Flores; C.H. Carhuaquero; C.H. Cañon del Pato; C.H. Cerro del Aguila; C.S. Carhuaquero; C.H. Carpapata; C.H. Pias y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 22 de Febrero del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe