## EVENTOS
miércoles, 8 de Enero del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | PARAGSHA II - MILPO | LINEA DE TRANSMISION | L-1146 | 08/01/2025 13:53:08 | 08/01/2025 14:11:31 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1146 (PARAGSHA 2 - MILPO ) 138 KV | 20.69 | SI | 138
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 08/01/2025 18:59:00 | 08/01/2025 20:04:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 8 de Enero del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | GH | G2 | De acuerdo con el correo enviado el 27/12/2024 el grupo G2 de CH Chimay está habilitada con un límite de oferta de 72 MW.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 05/03 la CT Chilca 1 se encuentra indisponible para dar RSF.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo enviado por ORYGEN el día 30/10/2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
08/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 8 de Enero del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 08/01/2025 00:00 | 08/01/2025 00:15 | INSTALACION DE INSTRUMENTACION PARA PRUEBAS DE EFICIENCIA | 71 | P | F/S | N | PRUEBA | 110 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 08/01/2025 10:00 | 08/01/2025 17:06 | PRUEBAS DE EFICIENCIA CON VARIACION DE CARGA | 71 | P | E/S | N | PRUEBA | 110 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | ANTAPACAY | TR-1 (0931-XFP-0001) | 08/01/2025 07:00 | 09/01/2025 00:00 | Mantenimiento y pruebas electricas a los conmutadores bajo carga | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24257 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA A 220 kV | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | POR REEMPLAZO DE COMPONENTES Y GAS SF6 EN CL2117. LOMERA OPERA EN BARRA SIMPLE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16951 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2117 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | REEMPLAZO DE COMPONENTES Y GAS SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14198 | T
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 08/01/2025 09:02 | 08/01/2025 09:44 | Mantenimiento Correctivo por baja temperatura en el cilindro B9 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 08/01/2025 09:44 | 08/01/2025 10:02 | Pruebas Operativas exitosas como parte del mantenimiento correctivo del cilindro B9 de las unidad. 10:02 h se declara disponible | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 08/01/2025 08:02 | 08/01/2025 16:59 | Pruebas de Homologacion de las Unidades de Generacion G1 y G2, segun lo establecido en el PR-20. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 17034 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG1 | 08/01/2025 00:00 | 08/01/2025 10:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA TG1 (D07) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11616 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG1 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | INSPECCION DE 8333 EOH | 170 | P | F/S | N | PREV. | 197 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS LIMITADO A 175 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXP LIMITADO A 25 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | BLACK START | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | BLACK START RESERVA FRIA: MTTO ANUAL (SISTEMA BLACK START INDISPONIBLE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14931 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Central Eolica Huambos limitado a 15.75 MW debido a: Reparacion de 01 aerogenerador | 2.625 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | INT-2480 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2480 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION POR PROBLEMAS DEBIDO A UNA ANOMALIA DEL RELE CONTROLADOR. SE TIENE MANDOS DESDE LA SUBESTACION (NIVEL 01). | 0 | F | E/S | N | OTROS | 10107 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/01/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-01 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | 700-REL-003-P-R Cambio de Rele de Proteccion Principal. - 700-REL-003-P-R Pruebas Funcionales e Integracion al SCADA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13918 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | TR-3 | 08/01/2025 08:00 | 08/01/2025 12:00 | Pruebas control N2 y N3 - Upgrade uSCADA. Perdida de supervision por un periodo 4 horas. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 14489 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | SS.EE. | 08/01/2025 12:00 | 08/01/2025 14:00 | Pruebas control N2 y N3 - Upgrade SCADA. Perdida de supervision por un periodo 4 horas. Bahia L-6010 F/S. (R0116941) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11587 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | SS.EE. | 08/01/2025 14:00 | 08/01/2025 17:00 | Pruebas control N2 y N3 - Upgrade SCADA en la celda de acople 22.9KV. Celda Acople 22.9KV F/S. Bahia SALIDA 03 en 22.9 kV F/S. Bahia SALIDA 02 en 22.9 kV F/S. Bahia SALIDA 01 en 22.9 kV F/S. Perdida de supervision por un periodo 4 horas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11587 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO E INSPECCION DEL BESS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | QUICK INSPECTION DE TURBINA | 145 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | INSPECCION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 08/01/2025 08:09 | 09/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 32000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 08/01/2025 06:26 | 09/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 57000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FUGA DE CORRIENTE EN EL BUJE NEUTRO DEL LADO DE 22.9 KV (19.12.24). BARRA 22.9KV EN SERVICIO CON EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T65-121. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BC-18 | 08/01/2025 08:00 | 08/01/2025 12:00 | MP 3A MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6. REQUIERE EL SECCIONADOR DE ACOPLE SA-6435 ABIERTO Y CONDENADO. (R0114907) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BC-19 | 08/01/2025 12:00 | 08/01/2025 16:00 | MP 3A MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6. REQUIERE EL SECCIONADOR DE ACOPLE SA-6437 ABIERTO Y CONDENADO. (R0114908) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 08/01/2025 07:30 | 08/01/2025 17:29 | PE-AMP21: PRUEBAS DE ENVIO Y RECEPCION DE SE?ALES DE L-2305_ NIVEL 1,2,3, ACTIVIDAD CON PERDIDAS DE SUPERVISION A NIVEL 2 Y 3 MAYORES A 10MIN DEL 06.01.24 AL 12.01.24 DE 07:30 A 17:30 Hrs. (R0114894) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DERIVACION - CAHUACHI | L-2312_new | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTOR DE T54 A T134 - GAROC CONT. ACTIVIDAD CON TIERRAS FRANCAS EN AMBOS EXTREMOS Y CORTE CONTINUO. (R0114748) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTOR DE T299-T340, REQUIERE L-2311 CON RECIERRES DESHABILITADOS. ACTIVIDAD CON TIERRAS FRANCAS EN AMBOS EXTREMOS Y CORTE CONTINUO. (R0112033) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | IN-2120 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA HIDRAULICO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1045 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO (11.12.24). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1029 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | MEDIDAS POTENCIA ACTIVA (P) Y POTENCIA REACTIVA (Q) DE LA CL-1029 SON INCORRECTAS - ERRORES GROSEROS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10650 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | MEDIDAS POTENCIA ACTIVA (P) Y POTENCIA REACTIVA (Q) DE LA CL-1056 SON INCORRECTAS - ERRORES GROSEROS. | 8 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-10 | 08/01/2025 08:00 | 08/01/2025 12:00 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA CON DELTA IGUAL A 43°C EN LA FASE S. (R0114774) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1799 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-08 | 08/01/2025 12:00 | 08/01/2025 16:00 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA CON DELTA IGUAL A 22°C EN LA FASE T. (R0114776) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | PROTECCIONES DE LA CELDA L-2249 EN FALLA. LA CELDA SE ENCUENTRA CONECTADA EN BARRA B Y PROTEGIDA POR LAS PROTECCIONES DEL ACOPLAMIENTO (RELE FUNCION DISTANCIA Y RELE SOBRECORRIENTE, ADECUADAS CON LOS AJUSTES DE LA LINEA). PERDIDA DE SUPERVISION DE LA CELDA L-2249. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | BARRA B-138kV | 08/01/2025 08:00 | 08/01/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-1005. (R0112408) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14192 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | CL-1005 | 08/01/2025 08:00 | 08/01/2025 16:00 | CORREGIR PUNTO CALIENTE DEL SECCIONADOR SB-4607, REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0112408) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | AT99 - 212 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE PARAMETROS ELECTRICOS DEBIDO A FALLA DEL RELE PL2. EL PL1 ESTA OPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 14277 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | POR NECESIDAD OPERATIVA DE LA MCH TUPURI | 2 | P | E/S | N | OTROS | 21890 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Mantenimiento de faja de servidumbre con corte de arboles, actividad sin corte de servicio de la linea de transmision. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 500kV | 08/01/2025 08:00 | 08/01/2025 16:00 | MP 2A SILICONADO DE AISLADORES DE LOS SECCIONADORES DE ENLACE SE-5031 Y SE-5051; DEL SECCIONADOR DE BARRA B Y EL TRANSFORMADOR DE TENSION TT-5007. (R0114854) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13078 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5001 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L DESHABILITADA POR DESMONTAJE DE RELE PL2 AVERIADO CON TARJETA PMU FALLADA. LA LINEA ESTA QUEDANDO PROTEGIDA CON LAS PROTECCIONES DE 21/67 CON TELEPROTECCION, RELE PL1 OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17746 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5003 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | RELE PL1 CON LAS PROTECCIONES 21/67N CON TELEPROTECCION Y TARJETA PMU FALLADA. RELE PL2 CON PROTECCION 87L Y FUNCION PMU HABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17744 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHANCAY_CTM | BC-33 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | PE-TPCH: ENERGIZACION DEL BANCO BC-33 PARA EFECTUAR PRUEBAS. INTEGRACION DE SE?ALES DEL SECCIONADOR DE ENLACE SE-1641 Y VERIFICACION DE MEDICIONES EN EL IHM. ENERGIZACION DE LA CELDA ENLACE DE BARRAS 22.9KV AH108. (R0116852) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 23352 | T
TRANSMANTARO | CHANCAY_CTM | BC-34 | 08/01/2025 07:00 | 08/01/2025 17:00 | PE-TPCH: ENERGIZACION DEL BANCO BC-34 PARA EFECTUAR PRUEBAS. INTEGRACION DE SE?ALES DEL SECCIONADOR DE ENLACE SE-1643 Y VERIFICACION DE MEDICIONES EN EL IHM. (R0116854) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 23353 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC3 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | BANCO SERIE EN BYPASS DEBIDO A ALARMA DE DESBALANCE DE CORRIENTE FASE S . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11821 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENIALES DE BARRA A Y B BLOQUEADOS. EL 87B DE LA BARRA A DEBIDO A UNA ALARMA. EL 87B DE LA BARRA B DEBIDO A UNA FALLA EN UNA TARJETA. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC3 | 08/01/2025 08:00 | 08/01/2025 16:00 | REVISION Y REPARACION DEL XC03. LIMPIEZA DE BANCO XC03. (R0116947) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11821 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEl SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA B 220KV | 08/01/2025 06:00 | 08/01/2025 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2290. (R0113762) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13689 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL-2290 | 08/01/2025 06:00 | 08/01/2025 17:30 | MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0113762) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13452 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA A 220kV | 08/01/2025 12:00 | 08/01/2025 17:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2290. (R0113762) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13454 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T

## INGRESO OC
miércoles, 8 de Enero del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 8 de Enero del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
08/01/2025 | 00:30 | 0.9 | 1.6 |  | 650.1 | 219.1 |  |  | 89.9 | 234.5 |  |  | 107 | 105.8 | 105.5 | 205.3 | 205.8 | 108.8 | 562.9 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7 | 0 | 6.3 | 9.3 | 70.4 | 5.6 |  |  |  | 110.9 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 78.886 | 115.438 | 41.978 | 18.4 | 19.7 | 88.6 |  | 122.2232 | 74.4108 | 108.6 | 7.5 | 9.5 | 45.7 | 46.7 | 3.2 | 29.5 | 173.1 | 92.8 |  |  | 46.6 |  |  |  | 132.7 | [9 empty] | 112.2 |  |  | 264.44 | 130.93 | 62.131 | 80.399 | 30.003 |  |  |  | 116.82 |  | 55.162 | [7 empty] | 0 | 60.9 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5 | 20 | 18.4 | 19.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 23.7 | 59.2 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 20 | 50.5 | 0 | 37 | 57.8 | 1.5 | 1.6 | 21 | 7.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.66 | 23.658 | 30.042 | 0 |  | 0 | 20 | 8.2 | 16 | 39 | 29 | 3 | 16.3 | 17 | 4.5 | 6642.781 | 24.3119 | 1.277 | 8.055 | 11.948 | 13.2 |  | 18.9197 |  | 0 | 77.7116
08/01/2025 | 01:00 | 1 | 1.6 |  | 648.5 | 219.5 |  |  | 88.9 | 234.1 |  |  | 106.6 | 107.8 | 108.1 | 206.4 | 205.3 | 108.4 | 558.7 | 10.3 |  |  |  |  | 163.8 | 7 | 0 | 6.3 | 9.9 | 70.4 | 6.1 |  |  |  | 110.9 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 348.5 | 78.527 | 132.99 | 41.893 | 18.4 | 19.7 | 86.3 |  | 122.1162 | 74.9808 | 107.5 | 7.6 | 9.5 | 44.7 | 47 | 3.2 | 30.2 | 173.3 | 78.5 |  |  | 47.3 |  |  |  | 132.7 | [9 empty] | 112.3 |  |  | 234.858 | 119.373 | 62.312 | 80.441 | 30.115 |  |  |  | 117.187 |  | 56.419 | [7 empty] | 0 | 49.6 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 19.8 | 19.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 16.5 | 49.7 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.9 | 20.4 | 20 | 17 | 50 | 0 | 36.7 | 62.6 | 2 | 1.7 | 21 | 7.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.667 | 15.14 | 20.223 | 0 |  | 0 | 20 | 9 | 16.1 | 39 | 28.9 | 3 | 16.3 | 17.2 | 4.8 | 6443.842 | 24.3094 | 1.263 | 8.013 | 11.458 | 13.2 |  | 18.9197 |  | 0 | 77.1631
08/01/2025 | 01:30 | 1 | 1.6 |  | 651.8 | 219.1 |  |  | 90.2 | 236.1 |  |  | 107 | 106.4 | 107.6 | 206.7 | 110.9 | 73.7 | 572.2 | 10.5 |  |  |  |  | 170.3 | 7.3 | 0 | 6.3 | 9.9 | 70.9 | 5.8 |  |  |  | 110.9 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 428.8 | 77.9 | 144.327 | 41.998 | 18.4 | 19.7 | 95 |  | 122.6896 | 75.0901 | 108.7 | 7.6 | 9.6 | 46 | 47 | 3.2 | 30.4 | 173.1 | 0 |  |  | 47.3 |  |  |  | 132.9 | [9 empty] | 112.4 |  |  | 251.211 | 128.09 | 63.643 | 80.703 | 30.155 |  |  |  | 116.809 |  | 56.182 | [7 empty] | 0 | 40.5 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 18.8 | 19.1 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 13 | 39.7 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.5 | 15.4 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.1 | 47 | 0 | 58.9 | 62.6 | 2.8 | 2.8 | 21 | 7.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.667 | 25.878 | 27.689 | 0 |  | 0 | 20 | 9.1 | 15.8 | 39.2 | 28.9 | 3 | 16.2 | 17.2 | 4.9 | 6403.5317 | 24.3116 | 1.263 | 1.665 | 11.926 | 13.2 |  | 18.9199 |  | 0 | 71.2854
08/01/2025 | 02:00 | 1 | 1.6 |  | 638.5 | 216 |  |  | 88.4 | 231.3 |  |  | 106.4 | 106.7 | 105.9 | 206.6 | 109.4 | 68.5 | 549 | 10.3 |  |  |  |  | 163.7 | 6.6 | 0 | 6.3 | 9.9 | 69 | 5.9 |  |  |  | 109.2 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 389 | 77.666 | 135.987 | 40.99 | 18.4 | 19.7 | 89.2 |  | 119.0924 | 74.0919 | 108.3 | 7.6 | 9.5 | 45.3 | 46.3 | 3.2 | 30.4 | 170.9 | 0 |  |  | 24.6 |  |  |  | 130.8 | [9 empty] | 110.6 |  |  | 236.772 | 121.143 | 61.601 | 79.695 | 29.571 |  |  |  | 117.198 |  | 56.339 | [7 empty] | 0 | 38.2 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 19.7 | 19.9 | 19.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 14.8 | 43.9 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.4 | 10.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.5 | 20.4 | 20 | 14.9 | 37.6 | 0 | 62.7 | 60.9 | 3.5 | 3.4 | 21 | 7.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.649 | 22.425 | 32.816 | 0 |  | 0 | 20 | 9.1 | 16.1 | 39 | 28.9 | 3.1 | 16.1 | 17.2 | 4.8 | 6213.1363 | 24.3117 | 1.275 | 0 | 11.98 | 13.2 |  | 18.9199 |  | 0 | 69.6866
08/01/2025 | 02:30 | 1 | 1.6 |  | 644.8 | 218 |  |  | 90.2 | 233.8 |  |  | 105.9 | 105.6 | 105.4 | 205.6 | 109.4 | 68.5 | 558.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 7.1 | 0 | 6.3 | 9.4 | 40.8 | 5.8 |  |  |  | 110.7 | 211 |  |  |  | 6.5 | 442.8 | 76.414 | 148.608 | 41.996 | 18.4 | 19.7 | 91.2 |  | 121.9093 | 73.9064 | 107.9 | 7.5 | 9.4 | 45.6 | 46.7 | 3.2 | 30.1 | 172.5 | 0 |  |  | 24.5 |  |  |  | 132.7 | [9 empty] | 111.9 |  |  | 257.701 | 131.656 | 63.196 | 80.416 | 30.114 |  |  |  | 116.551 |  | 53.778 | [7 empty] | 0 | 33.4 | 0 | 0.2 | 0 | 19.9 | 9.8 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 19.1 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 12.3 | 45.5 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.4 | 10.4 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.6 | 20.4 | 20 | 13 | 38.5 | 0 | 65.1 | 63.5 | 3.3 | 3.2 | 21 | 7.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.656 | 7.969 | 16.601 | 0 |  | 0 | 20 | 9.9 | 15.9 | 39.1 | 29 | 3.2 | 16.1 | 17.2 | 5.4 | 6273.0718 | 24.3131 | 1.271 | 0 | 11.982 | 13.2 |  | 18.9199 |  | 0 | 69.686
08/01/2025 | 03:00 | 1 | 1.6 |  | 646.8 | 218 |  |  | 92.1 | 232.9 |  |  | 106.6 | 105.1 | 103.3 | 205.7 | 108.7 | 69 | 552.9 | 10.7 |  |  |  |  | 166.2 | 7.4 | 0 | 6.3 | 9.2 | 41.1 | 5.4 |  |  |  | 111.2 | 193.2 |  |  |  | 6.5 | 434.2 | 76.788 | 146.035 | 42.128 | 18.4 | 19.7 | 87.4 |  | 126.0563 | 72.3752 | 108.7 | 7.6 | 9.4 | 45.8 | 47.3 | 3.2 | 30.6 | 171.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 133.7 | [9 empty] | 112.9 |  |  | 267.257 | 129.379 | 64.866 | 81.467 | 30.688 |  |  |  | 114.506 |  | 53.782 | [7 empty] | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 19.8 | 18.9 | 3.5 | 17.7 | 0 | 0 | 12 | 40.1 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.4 | 10.5 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.4 | 20.4 | 20 | 19.2 | 34.4 | 0 | 72.6 | 73.9 | 3.8 | 4.9 | 21 | 7.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 5.675 | 14.903 | 0 |  | 0 | 20 | 9.8 | 16.1 | 39.1 | 29 | 3 | 16.2 | 17.2 | 6 | 6237.4605 | 24.3112 | 1.265 | 0 | 11.984 | 13.1 |  | 18.92 |  | 0 | 69.5802
08/01/2025 | 03:30 | 1 | 1.6 |  | 650.5 | 219.1 |  |  | 91.5 | 235.1 |  |  | 106.1 | 105.8 | 106.1 | 207.5 | 109.5 | 68.8 | 561.6 | 10.6 |  |  |  |  | 171.8 | 7.4 | 0 | 6.3 | 9.2 | 39.8 | 5.6 |  |  |  | 111.5 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 387.7 | 76.085 | 140.169 | 42.003 | 18.4 | 19.7 | 95.5 |  | 125.8687 | 74.2117 | 108.3 | 7.6 | 9.5 | 46.8 | 47.2 | 3.2 | 29.6 | 173.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 133.4 | [9 empty] | 113.4 |  |  | 267.548 | 125.215 | 63.971 | 80.635 | 30.49 |  |  |  | 116.685 |  | 55.893 | [7 empty] | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 17.4 | 18.7 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 13.4 | 40.5 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 10.4 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.5 | 20.5 | 20 | 25.3 | 30.4 | 0 | 70.3 | 69.3 | 4.1 | 6 | 21 | 7.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 5.759 | 16.032 | 0 |  | 0 | 20 | 9.8 | 16 | 38.9 | 28.9 | 3 | 16.3 | 16.9 | 6.6 | 6253.6235 | 24.3101 | 1.268 | 0 | 11.98 | 13.2 |  | 18.9202 |  | 0 | 69.6783
08/01/2025 | 04:00 | 1 | 1.6 |  | 644.8 | 218 |  |  | 86.9 | 231.5 |  |  | 107.3 | 107.1 | 107.6 | 207.4 | 111.2 | 69 | 552.3 | 10.3 |  |  |  |  | 162.3 | 6.7 | 0 | 6.3 | 8.7 | 40.8 | 5.6 |  |  |  | 110.1 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 384.7 | 75.847 | 135.938 | 41.434 | 18.4 | 19.7 | 90.3 |  | 121.5691 | 74.9192 | 108.2 | 7.6 | 9.5 | 44.3 | 46.7 | 3.2 | 30.2 | 172.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 131.4 | [9 empty] | 111.6 |  |  | 196.803 | 122.293 | 62.724 | 79.829 | 29.755 |  |  |  | 118.1 |  | 56.945 | [7 empty] | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20 | 19.9 | 19.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 11.9 | 44.5 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 10.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.2 | 20.4 | 19.9 | 23.2 | 33.9 | 0 | 76.5 | 66.1 | 5.9 | 5 | 21 | 7.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 14.245 | 29.435 | 0 |  | 0 | 20 | 10 | 16 | 39.1 | 28.9 | 2.8 | 16.1 | 13 | 6.7 | 6157.4894 | 24.3128 | 1.269 | 0 | 11.986 | 13.2 |  | 18.92 |  | 0 | 69.6878
08/01/2025 | 04:30 | 1 | 1.6 |  | 648.4 | 219.4 |  |  | 89.8 | 234.1 |  |  | 110.4 | 110.8 | 109.8 | 208.3 | 110.2 | 68.6 | 562 | 10.4 |  |  |  |  | 164.7 | 7.1 | 0 | 6.3 | 8.7 | 41 | 5 |  |  |  | 110.9 | 219.6 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 75.66 | 148.088 | 42.046 | 18.4 | 19.7 | 89.4 |  | 122.0597 | 74.5823 | 107.5 | 7.6 | 9.6 | 44.9 | 46.7 | 3.2 | 29.7 | 172.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 132.7 | [9 empty] | 112.1 |  |  | 167.8 | 131.849 | 63.377 | 80.492 | 30.01 |  |  |  | 116.821 |  | 56.198 | [7 empty] | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.5 | 5.1 | 20.1 | 18.7 | 19.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 10.8 | 39.1 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 10 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.4 | 20.4 | 20 | 24.4 | 37.6 | 0 | 70.5 | 70.7 | 4.1 | 7.3 | 21 | 7.5 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 29.87 | 54.687 | 0 |  | 0 | 20 | 10 | 16.2 | 39.2 | 29 | 2.8 | 16.3 | 11 | 7.1 | 6293.905 | 24.3143 | 1.264 | 0 | 11.98 | 13.2 |  | 18.9202 |  | 0 | 69.6785
08/01/2025 | 05:00 | 1 | 1.6 |  | 650.5 | 219.5 |  |  | 91.3 | 234.7 |  |  | 106.6 | 105.9 | 105.5 | 205.4 | 111 | 69.1 | 563.3 | 10.6 |  |  |  |  | 167.8 | 7.4 | 0 | 6.3 | 8.7 | 40.4 | 4.9 |  |  |  | 111.7 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 404 | 75.464 | 141.084 | 41.983 | 18.4 | 19.7 | 90.6 |  | 124.9395 | 73.943 | 108.4 | 7.6 | 9.4 | 45.9 | 47.3 | 3.2 | 31 | 173.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 132 | [9 empty] | 112.5 |  |  | 254.866 | 126.906 | 64.212 | 80.73 | 30.424 |  |  |  | 116.261 |  | 54.402 | [7 empty] | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 3.1 | 5.1 | 20.4 | 19.9 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 11 | 38.8 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.4 | 10.1 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.4 | 20.5 | 19.9 | 22.7 | 39.4 | 0 | 59.6 | 73.1 | 6 | 7.7 | 21 | 7.5 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 38.549 | 63.01 | 0 |  | 0 | 20 | 9.7 | 15.8 | 39.2 | 29 | 2.9 | 16 | 14.2 | 6 | 6328.4235 | 24.3124 | 1.263 | 0 | 11.98 | 13.2 |  | 18.9203 |  | 0 | 69.6757
08/01/2025 | 05:30 | 1 | 1.6 |  | 635.1 | 215.1 |  |  | 89.6 | 229.9 |  |  | 121 | 123.3 | 120.9 | 220.9 | 110.9 | 67.3 | 541.2 | 10.5 |  |  |  |  | 161.2 | 6.4 | 0 | 6.3 | 8.1 | 40.8 | 4.9 |  |  |  | 109.1 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 54.45 | 146.678 | 40.784 | 18.4 | 19.7 | 86.6 |  | 120.2796 | 73.4948 | 106.8 | 7.6 | 9.4 | 44.7 | 45.9 | 3.2 | 30.1 | 170.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 129.5 | [9 empty] | 110.1 |  |  | 208.936 | 128.905 | 61.877 | 79.952 | 28.945 |  |  |  | 116.484 |  | 55.728 | [7 empty] | 0 | 42.1 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.1 | 5.1 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0.3 | 0.2 | 10 | 34.4 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 3.4 | 10.1 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.2 | 20.3 | 20 | 25 | 44.2 | 0.4 | 63.7 | 69.1 | 4.2 | 7 | 21 | 7.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.5 | 0 | 0.85 | 0.643 | 35.876 | 46.408 | 1.059 |  | 0 | 20 | 10 | 16.1 | 39 | 29 | 3 | 16.1 | 14 | 7.1 | 6282.3494 | 24.3099 | 1.253 | 0 | 11.982 | 13.2 |  | 18.9206 |  | 0 | 69.6655
08/01/2025 | 06:00 | 1 | 1.5 |  | 648 | 219 |  |  | 91.1 | 235.5 |  |  | 106.4 | 106.2 | 106.7 | 205.9 | 109.7 | 67 | 559.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168.7 | 7.2 | 0 | 6.3 | 8.5 | 40 | 4.6 |  |  |  | 111.3 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 426.7 | 74.881 | 144.918 | 41.832 | 18.3 | 19.7 | 93.3 |  | 124.9751 | 74.329 | 108.2 | 7.6 | 9.5 | 46 | 47.1 | 3.2 | 30 | 173.5 | 90.9 |  |  | 0 |  |  |  | 131.4 | [9 empty] | 112.7 |  |  | 131.714 | 129.761 | 63.68 | 80.51 | 28.228 |  |  |  | 116.779 |  | 55.859 | [7 empty] | 0 | 37.8 | 2 | 1.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2.9 | 5.1 | 20.3 | 19.4 | 18.7 | 3.5 | 18.8 | 1.6 | 1.6 | 10.6 | 34.5 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 3.4 | 13.6 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.6 | 20.4 | 19.8 | 25.4 | 49.7 | 3.4 | 44.5 | 59.6 | 2.3 | 3.6 | 21 | 7.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.1 | 0 | 11.745 | 0.65 | 27.843 | 45.209 | 13.491 |  | 0 | 20 | 9.8 | 16.2 | 38.9 | 29 | 2.9 | 16.3 | 15.3 | 6.7 | 6294.4041 | 24.3116 | 1.231 | 0.499 | 10.432 | 13.2 |  | 18.9199 |  | 0 | 68.5935
08/01/2025 | 06:30 | 0.2 | 0.5 |  | 654.1 | 220.1 |  |  | 91.7 | 236 |  |  | 106 | 105.3 | 105.6 | 207 | 111.1 | 67.7 | 568.6 | 10.6 |  |  |  |  | 172.5 | 7.8 | 0 | 6.3 | 8.5 | 40.2 | 4.8 |  |  |  | 111.5 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 369 | 74.453 | 137.365 | 42.09 | 18.4 | 19.7 | 91.4 |  | 125.1807 | 73.3693 | 109.5 | 7.6 | 9.4 | 46.3 | 47.8 | 3.2 | 30.8 | 175.2 | 91.6 |  |  | 0 |  |  |  | 132.5 | [9 empty] | 113.5 |  |  | 105.131 | 124.15 | 64.949 | 80.87 | 27.686 |  |  |  | 116.155 |  | 55.31 | [7 empty] | 0 | 47.7 | 9.1 | 1.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2.7 | 5.1 | 20.7 | 19.5 | 18.5 | 3.5 | 18.8 | 2.3 | 2 | 12.1 | 35.3 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.7 | 20.5 | 19.9 | 23.4 | 45.1 | 16.4 | 33.7 | 47 | 2 | 2.7 | 21 | 7.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.3 | 0.8 | 61.435 | 0.659 | 34.882 | 58.717 | 55.229 |  | 0 | 19.9 | 9.3 | 16 | 38.8 | 29 | 2.9 | 16.2 | 15.5 | 6.3 | 6343.6311 | 24.3206 | 1.239 | 4.298 | 9.45 | 13.2 |  | 18.9192 |  | 0 | 71.4268
08/01/2025 | 07:00 | 1 | 1.6 |  | 648.9 | 219.3 |  |  | 90.5 | 234.7 |  |  | 106 | 106 | 106.1 | 207.1 | 109.2 | 68.4 | 559.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.3 | 0 | 6.3 | 8.1 | 40.5 | 4.2 |  |  |  | 111.2 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 337.7 | 74.956 | 132.014 | 41.971 | 18.4 | 19.7 | 90.1 |  | 122.2003 | 74.1729 | 108 | 7.6 | 9.5 | 45.5 | 46.8 | 3.2 | 30 | 172.2 | 90.5 |  |  | 0 |  |  |  | 131.3 | [9 empty] | 111.6 |  |  | 100.207 | 119.334 | 63.372 | 78.409 | 28.943 |  |  |  | 116.726 |  | 56.106 | [7 empty] | 0.1 | 57.7 | 52.3 | 1.5 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 2.5 | 5 | 20.2 | 19.9 | 19.1 | 3.4 | 18.8 | 2.9 | 2.4 | 14.1 | 36.4 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 11.8 | 20 | 20.5 | 20 | 23.9 | 43 | 25.9 | 37.9 | 49.8 | 1.9 | 3.9 | 21 | 7.3 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.6 | 2.8 | 103.997 | 0.673 | 36.624 | 58.578 | 89.3 |  | 0 | 20 | 9.8 | 13.9 | 39.2 | 29 | 3.3 | 16.1 | 15 | 5.7 | 6408.7832 | 24.3188 | 1.24 | 5.294 | 9.02 | 13.2 |  | 18.9192 |  | 0 | 71.992
08/01/2025 | 07:30 | 1 | 1.6 |  | 651.5 | 219.3 |  |  | 90.4 | 235.1 |  |  | 106.3 | 106.6 | 106.5 | 205.9 | 110.8 | 68.7 | 560.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164.6 | 7.5 | 0 | 6.3 | 10.2 | 40.3 | 4.9 |  |  |  | 110.9 | 185.4 |  |  |  | 6.5 | 386.4 | 73.143 | 145.334 | 42.059 | 18.4 | 19.7 | 89.2 |  | 123.9831 | 74.4012 | 109.2 | 7.6 | 9.4 | 45.8 | 47.4 | 3.2 | 29.2 | 174.9 | 91.1 |  |  | 0 |  |  |  | 131.9 | [9 empty] | 113 |  |  | 202.851 | 130.293 | 65.572 | 78.639 | 30.347 |  |  |  | 116.981 |  | 55.763 | [7 empty] | 0.2 | 55.3 | 66.6 | 1.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2.1 | 5 | 20.5 | 19.8 | 19 | 3.4 | 18.8 | 3.2 | 2.8 | 14.2 | 41.4 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.5 | 19.8 | 25.9 | 43.7 | 31.2 | 38.9 | 49.5 | 2.1 | 4.3 | 21 | 7.3 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.8 | 5 | 129.042 | 0.679 | 38.125 | 56.694 | 100.192 |  | 0 | 19.8 | 10.1 | 16 | 38.6 | 29 | 3.3 | 16.2 | 15.3 | 7 | 6635.4983 | 24.3208 | 1.298 | 5.411 | 9.49 | 13.2 |  | 18.9188 |  | 0 | 72.6386
08/01/2025 | 08:00 | 1 | 1.6 |  | 656.7 | 220 |  |  | 90.1 | 236.5 |  |  | 108.2 | 106.5 | 107 | 205.7 | 110.2 | 67.9 | 571.6 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.8 | 0 | 6.3 | 10.2 | 41.1 | 6.3 |  |  |  | 111.1 | 185.6 |  |  |  | 6.5 | 463.6 | 73.982 | 146.882 | 42.039 | 18.4 | 19.7 | 91.4 |  | 123.0336 | 74.6022 | 108.6 | 7.6 | 9.6 | 45.6 | 47.6 | 3.2 | 30.9 | 174.9 | 91.4 |  |  | 0 |  |  |  | 132.1 | [9 empty] | 112.9 |  |  | 257.312 | 131.386 | 65.169 | 74.762 | 30.353 |  |  |  | 116.995 |  | 55.93 | [7 empty] | 0.3 | 50.5 | 72.8 | 1.6 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 2.5 | 5 | 20.5 | 19.9 | 19 | 3.4 | 18.8 | 3.4 | 3.9 | 15.2 | 44.4 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 6 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.5 | 20 | 26.9 | 48.4 | 35.3 | 42.3 | 43.8 | 2.9 | 5 | 21 | 7.3 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.9 | 8.6 | 134.007 | 0.679 | 37.962 | 53.556 | 104.31 |  | 0 | 20 | 9.5 | 15.5 | 38.5 | 28.8 | 3.3 | 16.1 | 15.5 | 6.7 | 6820.1598 | 24.3445 | 1.297 | 6.119 | 9.71 | 13.2 |  | 18.9186 |  | 0 | 73.5891
08/01/2025 | 08:30 | 1 | 1.6 |  | 641.7 | 216.9 |  |  | 87.9 | 231.9 |  |  | 144.8 | 143.9 | 145.2 | 241.4 | 177.2 | 85.2 | 552.4 | 10.2 |  |  |  |  | 164.3 | 6.6 | 0 | 6.3 | 10.2 | 41.1 | 6.3 |  |  |  | 109.1 | 214.8 |  |  |  | 6.5 | 453.8 | 73.974 | 142.229 | 41.123 | 18.4 | 19.7 | 88 |  | 176.0314 | 86.5731 | 105.7 | 7.6 | 9.5 | 43.1 | 46.2 | 3.2 | 29.6 | 171.2 | 88.9 |  |  | 0 |  |  |  | 129.2 | [9 empty] | 109.7 |  |  | 207.564 | 120.995 | 62.118 | 73.414 | 29.144 |  |  |  | 143.162 |  | 65.374 | [7 empty] | 0.4 | 60.7 | 73.9 | 0.2 | 0.1 | 19.9 | 10 | 5.4 | 2.7 | 5.2 | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 3.4 | 18.8 | 3.9 | 4.8 | 15.5 | 43.1 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 7 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20 | 20.4 | 20 | 26.9 | 55.2 | 36.8 | 60.7 | 63.2 | 4.6 | 3.9 | 21 | 7.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.1 | 10.8 | 138.186 | 0.655 | 27.688 | 34.168 | 107.914 |  | 0 | 20 | 9.5 | 15.9 | 38.2 | 28.9 | 3.3 | 16.2 | 15.3 | 7.4 | 7058.4125 | 24.3943 | 1.291 | 6.596 | 11.76 | 13.2 |  | 18.9183 |  | 0 | 76.1596
08/01/2025 | 09:00 | 1 | 1.6 |  | 652.3 | 219.3 |  |  | 90.1 | 234.6 |  |  | 142 | 142.5 | 141 | 237.8 | 202.5 | 106.7 | 562.7 | 10.5 |  |  |  |  | 169.2 | 7.4 | 4 | 6.3 | 10.2 | 38.9 | 6.2 |  |  |  | 111.3 | 186.4 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 72.579 | 149.042 | 42.09 | 18.4 | 19.7 | 92.6 |  | 182.9416 | 90.6885 | 109.5 | 7.6 | 9.6 | 45.7 | 47.5 | 3.2 | 29.2 | 175.4 | 91.1 |  |  | 0 |  |  |  | 131.7 | [9 empty] | 113.6 |  |  | 229.622 | 128.991 | 64.43 | 74.604 | 30.333 |  |  |  | 142.245 |  | 65.686 | [7 empty] | 0.7 | 72 | 76.5 | 0 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.4 | 2.7 | 5.3 | 20.5 | 10 | 19.1 | 3.4 | 18.8 | 6.1 | 6.8 | 15.9 | 48.9 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 9.6 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20 | 20.5 | 20 | 27.6 | 48.7 | 37.2 | 71.4 | 61.8 | 4.3 | 7.3 | 21 | 7.5 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0 | 12.8 | 141.771 | 0.672 | 23.136 | 32.626 | 111.004 |  | 0 | 20 | 9.8 | 15.7 | 38.2 | 28.8 | 3.4 | 16.5 | 15.5 | 7.2 | 7221.3611 | 24.3923 | 1.303 | 6.668 | 12 | 13.2 |  | 18.9176 |  | 0 | 76.4809
08/01/2025 | 09:30 | 1 | 1.6 |  | 643 | 216.3 |  |  | 92.2 | 233.1 |  |  | 125.5 | 125.5 | 125.3 | 229.9 | 202.2 | 106.7 | 547.2 | 10.8 |  |  |  |  | 169.4 | 6.6 | 8.1 | 6.3 | 10.2 | 62.6 | 6.1 |  |  |  | 110.6 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 72.762 | 151.301 | 41.508 | 18.4 | 19.7 | 89.4 |  | 185.2158 | 89.3894 | 108.4 | 7.5 | 9.6 | 46.3 | 47.5 | 3.2 | 29.7 | 174.1 | 90.4 |  |  | 28.7 |  |  |  | 131.9 | [9 empty] | 111.9 |  |  | 185.551 | 125.129 | 64.142 | 75.144 | 30.23 |  |  |  | 140.977 |  | 65.971 | [7 empty] | 0.7 | 78.6 | 77.8 | 0.3 | 0.1 | 20 | 10 | 5.4 | 3.2 | 5.2 | 20 | 10 | 19.1 | 3.4 | 18.8 | 8.9 | 9.7 | 21.1 | 58.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 9.8 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.9 | 20.4 | 19.9 | 27.6 | 50.9 | 38 | 78.1 | 74.2 | 9.1 | 10.7 | 21 | 7.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.2 | 14.5 | 143.354 | 0.668 | 26.473 | 44.839 | 112.277 |  | 0 | 20 | 10.3 | 16 | 38.5 | 28.7 | 3.4 | 16.2 | 15.5 | 7.6 | 7252.1312 | 24.3932 | 1.314 | 6.954 | 12 | 13.2 |  | 18.9182 |  | 0 | 76.7795
08/01/2025 | 10:00 | 1 | 1.6 |  | 646.8 | 218.1 |  |  | 90.3 | 233.7 |  |  | 129.1 | 128.8 | 129.1 | 228.8 | 201.6 | 106.6 | 559.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 6.8 | 16.5 | 6.3 | 10 | 62.3 | 6.1 |  |  |  | 110.6 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 73.162 | 147.646 | 41.753 | 18.4 | 19.7 | 90.2 |  | 181.9018 | 90.9904 | 108 | 7.5 | 9.5 | 45.5 | 46.9 | 3.2 | 29.8 | 174.2 | 90.5 |  |  | 46.6 |  |  |  | 131.1 | [9 empty] | 112.1 |  |  | 194.351 | 122.84 | 63.677 | 77.491 | 29.856 |  |  |  | 142.437 |  | 67.4 | [7 empty] | 0.7 | 84 | 79.2 | 0.5 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.2 | 5.2 | 20 | 10 | 19.1 | 3.4 | 18.8 | 13.3 | 14.9 | 19.1 | 52.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 13.4 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 19.6 | 12 | 20 | 20.4 | 20 | 27.5 | 55.3 | 38.4 | 77.9 | 80.6 | 12.6 | 11 | 21 | 8.3 | 7 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.2 | 16 | 144.072 | 0.659 | 24.134 | 40 | 112.81 |  | 0 | 20 | 10.7 | 13 | 38.4 | 28.8 | 3.5 | 16.2 | 15.7 | 5.4 | 7320.9803 | 24.393 | 1.314 | 7.441 | 12 | 13.2 |  | 18.9166 |  | 0 | 77.2646
08/01/2025 | 10:30 | 1 | 1.5 |  | 644.1 | 216.7 |  |  | 90 | 233.3 |  |  | 146.7 | 146.7 | 147.1 | 242.9 | 200.8 | 107 | 555.5 | 10.4 |  |  |  |  | 167.3 | 6.8 | 16.6 | 6.3 | 9.8 | 62.3 | 6.1 |  |  |  | 110.4 | 214.9 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 71.974 | 125.205 | 41.556 | 18.4 | 19.7 | 91.9 |  | 177.8518 | 91.0184 | 107.9 | 7.6 | 9.4 | 45.5 | 46.5 | 3.2 | 29.9 | 173.1 | 90.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | 130.8 | [9 empty] | 111.6 |  |  | 238.062 | 130.431 | 63.488 | 80.374 | 29.946 |  |  |  | 141.659 |  | 66.483 | [7 empty] | 0.9 | 100.3 | 79.1 | 0.7 | 0.1 | 20 | 10 | 5.4 | 3.2 | 5.2 | 20 | 10 | 19 | 3.4 | 18.8 | 15.1 | 19 | 23.2 | 62.9 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 17.6 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.4 | 12 | 20 | 20.4 | 20 | 26.3 | 55.4 | 38.7 | 90.2 | 85.9 | 10.3 | 11.9 | 21 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.2 | 17.2 | 144.832 | 0.661 | 28.455 | 49.68 | 113.125 |  | 0 | 20 | 10.7 | 12.5 | 38.3 | 28.6 | 3.4 | 16.2 | 14.8 | 5.9 | 7470.0012 | 24.395 | 1.314 | 7.657 | 12 | 13.2 |  | 18.9134 |  | 0 | 77.4794
08/01/2025 | 11:00 | 1 | 1.4 |  | 651.2 | 218.9 |  |  | 90.4 | 236.9 |  |  | 146.4 | 145.6 | 146.2 | 242.9 | 201.8 | 107.8 | 562.8 | 10.5 |  |  |  |  | 169.4 | 8 | 16.5 | 6.3 | 9.8 | 63.5 | 5.7 |  |  |  | 111.2 | 204.4 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 69.502 | 125.334 | 42.08 | 18.4 | 19.7 | 90.7 |  | 177.0692 | 92.0374 | 108.5 | 7.6 | 9.6 | 45.8 | 47.2 | 3.2 | 29.5 | 174.6 | 90.9 |  |  | 47 |  |  |  | 131.4 | [9 empty] | 113.2 |  |  | 253.031 | 131.898 | 64.242 | 80.57 | 30.383 |  |  |  | 141.7 |  | 66.906 | [7 empty] | 1 | 101.2 | 77.9 | 0.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.2 | 5.2 | 20.4 | 10 | 19.1 | 3.4 | 18.8 | 15.3 | 19.1 | 22.6 | 62.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 18.7 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.5 | 12 | 20 | 20.4 | 20 | 26.6 | 75 | 39.2 | 88.4 | 85.4 | 11.7 | 10.2 | 21 | 8.4 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.2 | 18.2 | 144.951 | 0.664 | 28.847 | 67.886 | 113.319 |  | 0 | 20 | 10.4 | 12.3 | 38.4 | 28.3 | 3.4 | 16.1 | 12.2 | 6.2 | 7543.5196 | 24.3924 | 1.314 | 7.645 | 12 | 13.2 |  | 18.911 |  | 0 | 77.4624
08/01/2025 | 11:30 | 1 | 0.4 |  | 647.5 | 218.2 |  |  | 90.2 | 235.2 |  |  | 150 | 150.4 | 150.7 | 249.7 | 200.6 | 107.7 | 557.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.8 | 6.4 | 16.4 | 6.3 | 9.8 | 62.1 | 5.7 |  |  |  | 110.8 | 207.1 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 70.842 | 139.528 | 41.947 | 18.4 | 19.7 | 90.8 |  | 175.017 | 91.9373 | 108.2 | 7.6 | 9.6 | 45.2 | 46.7 | 3.2 | 29.5 | 172.9 | 81.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 131.5 | [9 empty] | 112 |  |  | 243.168 | 130.082 | 64.054 | 80.536 | 30.062 |  |  |  | 141.501 |  | 66.35 | [7 empty] | 0.9 | 106.8 | 80.3 | 1.7 | 0.2 | 20 | 10 | 5.4 | 2.9 | 5.2 | 20 | 10 | 19 | 3.4 | 18.8 | 15.7 | 19.1 | 22.8 | 71.6 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 19.8 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.6 | 12 | 20.1 | 20.3 | 20 | 26 | 78.2 | 39.6 | 83.7 | 83.1 | 8.6 | 9.7 | 21 | 8.5 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1 | 18.6 | 146.036 | 0.665 | 42.947 | 71.72 | 113.836 |  | 0 | 20 | 9.9 | 11.9 | 38.3 | 28.4 | 3.5 | 16.2 | 14.5 | 7 | 7565.9282 | 24.1298 | 1.314 | 7.587 | 12.01 | 13.2 |  | 18.9097 |  | 0 | 77.1505
08/01/2025 | 12:00 | 1 | 1.6 |  | 646.5 | 217.6 |  |  | 90 | 234.3 |  |  | 152.5 | 151.6 | 151 | 247.8 | 202 | 108.1 | 562.3 | 10.4 |  |  |  |  | 169.1 | 6.4 | 16.4 | 6.3 | 9.8 | 62.5 | 6 |  |  |  | 110.7 | 207.6 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 69.964 | 139.708 | 42.024 | 18.3 | 19.7 | 94 |  | 178.4272 | 89.9926 | 108.2 | 7.6 | 9.4 | 45.5 | 46.9 | 3.2 | 31.5 | 173.5 | 81.8 |  |  | 46.1 |  |  |  | 131 | [9 empty] | 112.1 |  |  | 253.057 | 131.609 | 63.776 | 80.567 | 30.148 |  |  |  | 140.984 |  | 68.49 | [7 empty] | 1 | 108.7 | 80.1 | 4.8 | 0.3 | 20 | 10 | 5.4 | 2.8 | 5.2 | 20.1 | 10 | 19 | 3.5 | 18.8 | 15.8 | 19.5 | 23.1 | 68.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 19.4 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.6 | 12 | 20 | 20.4 | 20 | 25.3 | 77 | 37 | 84.6 | 80.5 | 11.2 | 10.3 | 20.9 | 8.5 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 2.8 | 19 | 145.324 | 0.652 | 55.131 | 83.292 | 113.819 |  | 0 | 20 | 10.2 | 12.3 | 38 | 28.5 | 3.5 | 16.2 | 15.1 | 6 | 7621.4648 | 23.679 | 1.305 | 7.594 | 12 | 13.2 |  | 18.9092 |  | 0 | 76.6872
08/01/2025 | 12:30 | 1 | 1.6 |  | 641.6 | 216.1 |  |  | 87.7 | 233.6 |  |  | 132.1 | 132.6 | 132.3 | 231.8 | 204 | 107.6 | 551 | 10.2 |  |  |  |  | 164.6 | 7.6 | 16.4 | 6.3 | 9.7 | 61.9 | 6 |  |  |  | 109.6 | 211.2 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 69.399 | 150.423 | 41.123 | 18.3 | 19.7 | 85 |  | 178.6352 | 90.4723 | 106.7 | 7.6 | 9.6 | 43.9 | 46.3 | 3.2 | 29.5 | 172.3 | 80.4 |  |  | 45.6 |  |  |  | 129.7 | [9 empty] | 111.1 |  |  | 194.498 | 123.642 | 62.644 | 79.886 | 29.7 |  |  |  | 142.151 |  | 68.34 | [7 empty] | 1 | 106.6 | 76 | 5.9 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 2.6 | 5.2 | 19.9 | 10 | 18.9 | 3.4 | 18.8 | 15.6 | 19.6 | 24.1 | 64.6 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 19.8 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.5 | 12 | 20.1 | 20.4 | 19.8 | 26 | 76 | 36.4 | 84.4 | 75.7 | 11.1 | 9.6 | 20.9 | 8.4 | 6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 3.9 | 18.9 | 143.554 | 0.657 | 82.116 | 118.828 | 113.667 |  | 2.2 | 20 | 10.5 | 13 | 38.3 | 28.4 | 3.5 | 16.2 | 14.6 | 7.6 | 7498.2355 | 23.6748 | 1.306 | 7.602 | 11.69 | 13.2 |  | 18.9097 |  | 0 | 76.3825
08/01/2025 | 13:00 | 1 | 1.6 |  | 646.2 | 217.8 |  |  | 90 | 232.8 |  |  | 106.8 | 107.3 | 106.6 | 208.8 | 200.5 | 107.5 | 555.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7 | 16.4 | 6.3 | 9.9 | 62.2 | 5.7 |  |  |  | 110.9 | 217.6 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 67.616 | 150.257 | 41.688 | 18.4 | 19.7 | 89.5 |  | 182.66 | 90.5448 | 108.2 | 7.6 | 9.5 | 45.7 | 47 | 3.2 | 29.7 | 173.9 | 81.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 130.9 | [9 empty] | 112.5 |  |  | 233.625 | 130.932 | 63.699 | 80.434 | 30.212 |  |  |  | 141.54 |  | 67.54 | [7 empty] | 0.9 | 110 | 80.2 | 7.6 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2.5 | 5.2 | 20.3 | 10 | 19 | 3.5 | 18.8 | 15.6 | 19.6 | 27.6 | 70.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 19.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.4 | 12 | 20.1 | 20.4 | 19.9 | 24.8 | 76.6 | 36 | 82.1 | 75.6 | 12.5 | 11.5 | 20.9 | 8.5 | 6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.3 | 18.8 | 142.891 | 0.657 | 79.163 | 147.246 | 113.317 |  | 3 | 19.9 | 9.8 | 12 | 38.3 | 28.3 | 3.5 | 16 | 15.1 | 8.5 | 7528.0219 | 23.6747 | 1.298 | 4.215 | 11.62 | 13.2 |  | 18.9105 |  | 0 | 72.9182
08/01/2025 | 13:30 | 1 | 1.6 |  | 650.2 | 218.4 |  |  | 90.8 | 235.6 |  |  | 110.7 | 109.7 | 108.8 | 206.8 | 202.2 | 107.5 | 563.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.8 | 7.2 | 16.5 | 6.3 | 9.9 | 62.7 | 5.7 |  |  |  | 111.2 | 154.9 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 70.074 | 135.06 | 41.98 | 18.4 | 19.7 | 90.5 |  | 183.8353 | 90.4922 | 108.9 | 7.6 | 9.5 | 45.8 | 47 | 3.2 | 29.6 | 174.3 | 81.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 131.7 | [9 empty] | 112.3 |  |  | 227.175 | 126.314 | 64.116 | 80.364 | 30.326 |  |  |  | 141.793 |  | 66.704 | [7 empty] | 1 | 108.7 | 78.5 | 8.5 | 0.5 | 20 | 9.8 | 5.5 | 2.6 | 5.2 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 15.5 | 19.4 | 28 | 76.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 19.4 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19.3 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 22.1 | 76.4 | 28.8 | 81.8 | 70.6 | 12 | 11.5 | 21 | 8.5 | 6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6 | 17.7 | 143.597 | 0.654 | 111.456 | 170.947 | 113.192 |  | 5.2 | 20 | 11.2 | 12.1 | 38.3 | 28.4 | 3.5 | 16.1 | 14.6 | 8 | 7516.0795 | 23.6785 | 1.301 | 3.356 | 11.9 | 13.2 |  | 18.9115 |  | 0 | 72.347
08/01/2025 | 14:00 | 1 | 1.6 |  | 651.3 | 219 |  |  | 90.9 | 235.4 |  |  | 108.2 | 105.9 | 106.9 | 204.6 | 203.4 | 107.9 | 559.9 | 10.5 |  |  |  |  | 171.4 | 7.7 | 16.5 | 6.3 | 9.8 | 62.8 | 6 |  |  |  | 111.5 | 182.8 |  |  |  | 6.5 | 465.1 | 71.893 | 135.228 | 42.128 | 18.3 | 19.7 | 89 |  | 185.0169 | 90.3815 | 110.1 | 7.6 | 9.5 | 46.3 | 47.7 | 3.2 | 29.9 | 174.9 | 83 |  |  | 45.2 |  |  |  | 131.8 | [9 empty] | 113.3 |  |  | 159.97 | 123.557 | 64.504 | 80.643 | 30.71 |  |  |  | 142.132 |  | 66.936 | [7 empty] | 0.9 | 106.2 | 80.1 | 7.3 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2.8 | 5.2 | 20.6 | 10 | 19 | 3.5 | 18.8 | 15.4 | 19.2 | 28.2 | 69.6 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 18.7 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.2 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 23.4 | 75.4 | 27.1 | 83.5 | 70.1 | 10.4 | 11.2 | 20.9 | 8.5 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.8 | 14.3 | 144.025 | 0.666 | 120.884 | 197.715 | 113.113 |  | 5.2 | 20 | 10.8 | 12.1 | 38.4 | 28.4 | 3.4 | 16 | 15.2 | 8 | 7505.6024 | 23.6843 | 1.307 | 3.193 | 11.9 | 13.2 |  | 18.9123 |  | 0 | 72.1967
08/01/2025 | 14:30 | 1 | 1.6 |  | 649.2 | 218.5 |  |  | 91.5 | 234.8 |  |  | 128.7 | 128.1 | 128 | 218.2 | 202.2 | 107.9 | 561.2 | 10.7 |  |  |  |  | 163.5 | 7.8 | 16.5 | 6.3 | 9.7 | 66.9 | 5.8 |  |  |  | 111.4 | 169.5 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 76.222 | 135.034 | 41.929 | 18.4 | 19.7 | 92 |  | 183.9903 | 90.4932 | 108.3 | 7.6 | 9.5 | 46.2 | 47 | 3.2 | 29.5 | 174.5 | 82 |  |  | 44.9 |  |  |  | 131.9 | [9 empty] | 112.4 |  |  | 247.195 | 133.72 | 64.345 | 81.563 | 30.38 |  |  |  | 141.343 |  | 66.419 | [7 empty] | 0.8 | 95.2 | 75.2 | 6.2 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2.7 | 5.2 | 20.2 | 19.9 | 19 | 3.5 | 18.8 | 15.2 | 18.8 | 29.2 | 74.1 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 19.3 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.2 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 25.1 | 75 | 32.2 | 83.5 | 78.7 | 9 | 9.2 | 20.9 | 8.5 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 3.9 | 15.4 | 142.513 | 0.666 | 119.899 | 135.783 | 112.353 |  | 5.2 | 20 | 10.2 | 13 | 38.2 | 28.3 | 3.2 | 16.3 | 14.6 | 7.8 | 7594.7475 | 23.6755 | 1.298 | 3.007 | 11.99 | 13.2 |  | 18.9124 |  | 0 | 72.0829
08/01/2025 | 15:00 | 1 | 1.6 |  | 650.3 | 218 |  |  | 91.6 | 233.7 |  |  | 136.3 | 134.2 | 133.9 | 228.6 | 199.6 | 107.7 | 560.5 | 10.6 |  |  |  |  | 167.7 | 7.3 | 10.9 | 6.3 | 9.8 | 66.9 | 5.8 |  |  |  | 111.4 | 198.4 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 82.169 | 120.171 | 41.978 | 18.4 | 19.7 | 88.5 |  | 184.6619 | 90.3035 | 108.5 | 7.6 | 9.6 | 46.2 | 46.9 | 3.2 | 30.4 | 174.4 | 82 |  |  | 45.6 |  |  |  | 131.8 | [9 empty] | 111.9 |  |  | 265.729 | 133.503 | 64.429 | 81.545 | 30.301 |  |  |  | 141.708 |  | 66.627 | [7 empty] | 0.6 | 85.4 | 78 | 3.6 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2.7 | 5.2 | 20.1 | 13 | 19.1 | 3.5 | 18.8 | 15 | 18.7 | 26.2 | 68.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 17.3 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.2 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 22.7 | 75.8 | 21.7 | 83.9 | 79.3 | 10.3 | 11.3 | 20.9 | 8.5 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 3.5 | 13.8 | 133.865 | 0.655 | 128.685 | 124.664 | 103.822 |  | 5.2 | 20 | 10.7 | 12.9 | 38.4 | 28.2 | 3.3 | 16.3 | 13 | 7.8 | 7600.8164 | 23.8306 | 1.29 | 2.999 | 12 | 13.2 |  | 18.913 |  | 0 | 72.2326
08/01/2025 | 15:30 | 1 | 1.6 |  | 649.4 | 218.4 |  |  | 90.5 | 234.7 |  |  | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 223.9 | 202.2 | 107.7 | 561.6 | 10.6 |  |  |  |  | 161.5 | 7.1 | 10.8 | 6.3 | 9.8 | 66 | 5.9 |  |  |  | 111 | 211.6 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 82.074 | 99.322 | 41.929 | 18.3 | 19.7 | 95.4 |  | 184.764 | 91.5028 | 108.4 | 7.6 | 9.6 | 45.8 | 46.8 | 3.6 | 29.9 | 174.5 | 81.8 |  |  | 45.7 |  |  |  | 131.6 | [9 empty] | 112.2 |  |  | 259.557 | 131.898 | 63.833 | 81.48 | 30.144 |  |  |  | 142.237 |  | 67.661 | [7 empty] | 0.5 | 79.2 | 74.9 | 1.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2.7 | 5.2 | 20.1 | 16.1 | 19 | 3.5 | 18.8 | 12.9 | 16.8 | 26.1 | 65.9 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 13.2 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.4 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 25 | 76.4 | 22 | 85.1 | 79.3 | 9.3 | 10.1 | 20.9 | 8.5 | 6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1 | 11.6 | 133.12 | 0.662 | 128.559 | 137.604 | 100.532 |  | 5.2 | 20 | 10.7 | 13 | 38.4 | 28.3 | 3.3 | 16.1 | 14.7 | 7.3 | 7560.2788 | 23.8441 | 1.26 | 2.931 | 11.99 | 13.2 |  | 18.9137 |  | 0 | 72.1388
08/01/2025 | 16:00 | 1 | 1.6 |  | 648.9 | 218.8 |  |  | 89.5 | 234.3 |  |  | 116.8 | 117.4 | 116.4 | 211.8 | 199.9 | 107 | 562.5 | 10.4 |  |  |  |  | 169.1 | 5.4 | 10.9 | 6.3 | 9.8 | 66.8 | 5.9 |  |  |  | 110.9 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 461 | 82.103 | 145.57 | 41.88 | 18.3 | 19.7 | 90.5 |  | 181.3068 | 91.1421 | 108.8 | 7.6 | 9.4 | 45.3 | 46.9 | 3.4 | 30.4 | 173.5 | 81.6 |  |  | 45.8 |  |  |  | 131 | [9 empty] | 112.3 |  |  | 202.339 | 123.829 | 63.846 | 81.508 | 30.186 |  |  |  | 143.189 |  | 67.624 | [7 empty] | 0.5 | 70.4 | 70.6 | 0.4 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.3 | 2.5 | 5.2 | 20.2 | 19 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 7.2 | 12.8 | 20.6 | 58.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 7.2 | 3.1 | 20.2 | 2 |  | 19.7 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 28.7 | 76.4 | 11.6 | 91.9 | 87.7 | 10.2 | 9.5 | 20.9 | 8.5 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.6 | 9.3 | 131.803 | 0.66 | 129.052 | 136.346 | 104.455 |  | 5.1 | 20 | 10.8 | 12.8 | 38.1 | 28.4 | 3.3 | 16.2 | 15.9 | 7.6 | 7461.3389 | 23.8443 | 1.295 | 2.926 | 11.99 | 13.2 |  | 18.9139 |  | 0 | 72.1692
08/01/2025 | 16:30 | 1 | 1.6 |  | 642.1 | 217.2 |  |  | 89.6 | 231.4 |  |  | 127.9 | 128.2 | 127.6 | 225.4 | 203.5 | 107.7 | 551.9 | 10.3 |  |  |  |  | 160.2 | 6.3 | 4 | 6.3 | 9.8 | 66.6 | 5.9 |  |  |  | 109.2 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 453.2 | 82.185 | 125.177 | 41.235 | 18.3 | 19.7 | 90.7 |  | 177.4432 | 90.5757 | 107.5 | 7.6 | 9.5 | 44.2 | 46.2 | 3.4 | 29.3 | 172.2 | 79.4 |  |  | 46.7 |  |  |  | 128.9 | [9 empty] | 110.4 |  |  | 229.335 | 124.457 | 61.992 | 80.127 | 29.44 |  |  |  | 114.567 |  | 55.555 | [7 empty] | 0.4 | 68.5 | 64.4 | 0.2 | 0.2 | 20 | 10 | 5.4 | 2.1 | 5.2 | 19.7 | 17 | 16 | 3.5 | 18.8 | 4.7 | 11.6 | 21.3 | 63.3 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 6.2 | 3.2 | 20.2 | 2 |  | 19.7 | 12 | 20.1 | 20.3 | 20 | 28.3 | 74.3 | 27.1 | 90.6 | 84.4 | 11.4 | 12.6 | 20.9 | 8.5 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 2.4 | 6.8 | 114.085 | 0.642 | 128.719 | 132.539 | 93.421 |  | 5.2 | 20 | 10.8 | 13 | 38.3 | 28.5 | 3.3 | 16.3 | 15.9 | 7.4 | 7378.8948 | 23.8446 | 1.314 | 2.931 | 11.99 | 13.2 |  | 18.9138 |  | 0 | 72.1935
08/01/2025 | 17:00 | 1 | 1.6 |  | 643.2 | 216.9 |  |  | 89.6 | 231.8 |  |  | 128.7 | 127.9 | 128.4 | 228.9 | 202.3 | 107.4 | 553.7 | 10.5 |  |  |  |  | 163.2 | 6.5 | 3.6 | 6.3 | 9.8 | 63.6 | 5.8 |  |  |  | 110.2 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 82.176 | 105.307 | 41.543 | 18.4 | 19.7 | 84.8 |  | 181.2037 | 89.8542 | 108.4 | 7.6 | 9.4 | 45.4 | 46.6 | 3.4 | 29.9 | 173.6 | 81.2 |  |  | 46.4 |  |  |  | 130.4 | [9 empty] | 111.8 |  |  | 240.834 | 128.478 | 63.194 | 81.258 | 30.012 |  |  |  | 113.976 |  | 55.166 | [7 empty] | 0.3 | 73.7 | 40.1 | 0.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2 | 5.2 | 20.1 | 11.3 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 3 | 5.5 | 22.2 | 58.6 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.7 | 12.2 | 20.1 | 20.4 | 20 | 25.3 | 78.4 | 12.7 | 88.3 | 86.1 | 12.2 | 14.3 | 20.9 | 8.4 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 2.1 | 4.4 | 92.746 | 0.646 | 127.892 | 132.154 | 84.593 |  | 5.2 | 20 | 9.6 | 13.4 | 38.3 | 28.7 | 3.3 | 16.5 | 15.4 | 7.5 | 7314.8329 | 23.9076 | 1.314 | 2.937 | 11.99 | 13.2 |  | 18.9125 |  | 14.7 | 86.9611
08/01/2025 | 17:30 | 0.8 | 0.2 |  | 650.1 | 219.2 |  |  | 89.9 | 234 |  |  | 107.3 | 107.7 | 107.6 | 206.8 | 200.4 | 107.3 | 560.5 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 7.4 | 0 | 6.3 | 9.9 | 60.8 | 5.8 |  |  |  | 111.1 | 178 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 81.989 | 151.046 | 41.972 | 16.9 | 19.7 | 91.7 |  | 132.4651 | 81.3453 | 108.4 | 7.6 | 9.5 | 45.2 | 46.9 | 3.4 | 30.7 | 174.2 | 81.6 |  |  | 46.3 |  |  |  | 131.3 | [9 empty] | 112.3 |  |  | 208.445 | 124.604 | 63.651 | 78.641 | 30.234 |  |  |  | 114.054 |  | 55.969 | [7 empty] | 0.2 | 77.5 | 26.6 | 0.6 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 2.7 | 5.2 | 20.3 | 11.1 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 2.3 | 2.1 | 23.8 | 70.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 1 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.7 | 12 | 20.1 | 20.4 | 19.8 | 22.8 | 78.9 | 5.6 | 88.1 | 87.7 | 11.4 | 11.6 | 20.9 | 8.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.8 | 2.2 | 33.325 | 0.661 | 129.118 | 141.45 | 31.055 |  | 5.2 | 20 | 9.5 | 11.4 | 38.5 | 28.8 | 3.4 | 16.1 | 14.8 | 6.8 | 7040.3244 | 24.0823 | 1.314 | 3.512 | 11.52 | 13.2 |  | 18.9123 |  | 14.8 | 87.3406
08/01/2025 | 18:00 | 1 | 1.6 |  | 649.5 | 218.4 |  |  | 90.3 | 234.7 |  |  | 108 | 108.1 | 107.9 | 207.4 | 123.4 | 79.2 | 562.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 6.9 | 0 | 6.3 | 9.7 | 61.3 | 6 |  |  |  | 111.3 | 216.5 |  |  |  | 6.5 | 462 | 82.188 | 151.207 | 42.052 | 18.4 | 19.7 | 93.7 |  | 124.5352 | 74.629 | 108.5 | 7.5 | 9.5 | 45.7 | 47 | 3.4 | 30 | 174 | 81.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 131.3 | [9 empty] | 112.3 |  |  | 215.539 | 131.594 | 63.848 | 78.511 | 30.328 |  |  |  | 114.143 |  | 55.808 | [7 empty] | 0.1 | 82.5 | 6.6 | 0.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2.8 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0.2 | 0.1 | 25.4 | 81.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 19.4 | 77.2 | 3.3 | 88.5 | 88.9 | 11.7 | 10.9 | 20.9 | 8.4 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.5 | 0.7 | 12.59 | 0.649 | 128.725 | 138.079 | 13.374 |  | 5.2 | 20 | 10 | 11.9 | 38.2 | 28.9 | 3.4 | 16.2 | 15.3 | 6.6 | 6937.1993 | 24.0809 | 1.311 | 7.912 | 11.07 | 13.2 |  | 18.9133 |  | 14.7 | 91.1872
08/01/2025 | 18:30 | 1 | 1.6 |  | 650.4 | 219.1 |  |  | 90.2 | 235.2 |  |  | 118.4 | 119.5 | 118.2 | 220.2 | 117.7 | 73.4 | 561.5 | 10.6 |  |  |  |  | 169.5 | 7.1 | 0 | 6.2 | 9.7 | 61 | 5.8 |  |  |  | 111.3 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 82.24 | 143.675 | 42.128 | 18.4 | 19.7 | 95.5 |  | 125.7412 | 74.2082 | 108.4 | 7.6 | 9.6 | 46 | 47.4 | 3.4 | 30.1 | 174.6 | 82 |  |  | 47 |  |  |  | 131.6 | [9 empty] | 112.7 |  |  | 249.183 | 129.595 | 64.086 | 80.546 | 30.351 |  |  |  | 113.802 |  | 56.717 | [7 empty] | 0 | 84.2 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 2.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 21.5 | 78.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 23.7 | 74.6 | 0 | 89.9 | 90.2 | 10.6 | 10.6 | 20.9 | 8.4 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 2.4 | 0 | 0.971 | 0.655 | 128.513 | 128.949 | 1.065 |  | 5.2 | 20 | 9.4 | 12.5 | 38.2 | 29.1 | 3.2 | 16.1 | 14.8 | 5.1 | 6962.3254 | 24.0621 | 1.307 | 7.899 | 10.836 | 13.2 |  | 18.9161 |  | 14.8 | 91.0203
08/01/2025 | 19:00 | 1 | 1.6 |  | 649.6 | 218.9 |  |  | 90.2 | 234.2 |  |  | 164.2 | 164.7 | 164.5 | 254.6 | 207.4 | 106 | 561 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 6.9 | 0 | 6.4 | 9.7 | 65.4 | 5.8 |  |  |  | 111.2 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 82.262 | 148.01 | 41.979 | 18.4 | 19.7 | 90.1 |  | 155.0052 | 78.1219 | 108.4 | 7.6 | 9.4 | 45.9 | 47.2 | 3.4 | 29.8 | 174.3 | 91.7 |  |  | 46.8 |  |  |  | 131.1 | [9 empty] | 112.3 |  |  | 269.909 | 132.115 | 63.816 | 80.454 | 30.285 |  |  |  | 113.986 |  | 55.374 | [7 empty] | 0 | 75.1 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 23.1 | 75.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 22.3 | 78.1 | 0 | 88.2 | 90.9 | 6.8 | 10 | 20.9 | 8.5 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.656 | 126.529 | 128.365 | 0 |  | 5.2 | 20 | 10.7 | 12.5 | 38.3 | 29.2 | 3.3 | 16.3 | 14.4 | 7.1 | 7301.9672 | 24.0669 | 1.314 | 7.889 | 10.28 | 13.2 |  | 18.917 |  | 14.6 | 90.2669
08/01/2025 | 19:30 | 1 | 1.6 |  | 650 | 218.6 |  |  | 89.8 | 233.7 |  |  | 174.2 | 174 | 174 | 264.4 | 206.4 | 107.9 | 561.2 | 10.4 |  |  |  |  | 166.2 | 6.9 | 0 | 6.3 | 9.7 | 101.1 | 6.1 |  |  |  | 111.4 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 82.215 | 148.392 | 41.952 | 18.4 | 19.7 | 88 |  | 181.7747 | 90.403 | 109.4 | 7.6 | 9.4 | 45.2 | 47.4 | 3.4 | 29.8 | 174.4 | 91.6 |  |  | 47.5 |  |  |  | 131.2 | [9 empty] | 112.5 |  |  | 269.023 | 132.386 | 63.976 | 80.55 | 30.312 |  |  |  | 114.87 |  | 56.153 | [7 empty] | 0 | 74.5 | 0 | 3.1 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 2.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 20.8 | 66.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 77.5 | 0 | 88.9 | 86.8 | 6.8 | 9.2 | 20.9 | 8.4 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0.654 | 119.703 | 108.045 | 0 |  | 5.2 | 20 | 10.6 | 12.5 | 38.3 | 29.1 | 3.3 | 16.2 | 14.4 | 7 | 7374.2087 | 24.0636 | 1.314 | 7.882 | 9.898 | 13.2 |  | 18.9172 |  | 14.7 | 89.9748
08/01/2025 | 20:00 | 1 | 1.6 |  | 647.9 | 218.3 |  |  | 90.1 | 233.7 |  |  | 170.2 | 170.6 | 170.7 | 261 | 206.4 | 108 | 560.1 | 10.5 |  |  |  |  | 162 | 6.9 | 0 | 6.3 | 10.1 | 100.4 | 6.3 |  |  |  | 110.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 82.156 | 147.972 | 41.967 | 18.4 | 19.7 | 89.2 |  | 181.5991 | 90.5071 | 108.5 | 7.6 | 9.5 | 45.7 | 47 | 3.4 | 30 | 173.9 | 91.5 |  |  | 47.3 |  |  |  | 131.2 | [9 empty] | 112.1 |  |  | 268.13 | 131.782 | 65.441 | 80.48 | 28.578 |  |  |  | 143.132 |  | 67.814 | [7 empty] | 0 | 72.4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 2 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 20.7 | 67.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 14.6 | 76.7 | 0 | 84.5 | 94.6 | 6.3 | 6 | 20.9 | 8.4 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.654 | 120.133 | 115.475 | 0 |  | 5.2 | 20 | 11 | 12.5 | 38.6 | 29.1 | 3.3 | 16.1 | 14.7 | 7.3 | 7383.9202 | 24.0676 | 1.314 | 7.884 | 10.7 | 13.2 |  | 18.9167 |  | 14.8 | 90.8824
08/01/2025 | 20:30 | 0.8 | 1.6 |  | 647 | 217.6 |  |  | 90 | 234.5 |  |  | 156.2 | 156.3 | 156 | 250.8 | 204.3 | 108.1 | 558.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165 | 6.9 | 0 | 6.3 | 10.2 | 100.4 | 6.1 |  |  |  | 110.8 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 82.222 | 144.81 | 41.856 | 18.4 | 19.7 | 90.7 |  | 182.3637 | 90.3027 | 106.4 | 7.6 | 9.4 | 45.8 | 46.8 | 3.4 | 30.3 | 174 | 91.3 |  |  | 47.2 |  |  |  | 130.9 | [9 empty] | 112.1 |  |  | 257.143 | 131.284 | 65.36 | 80.295 | 29.398 |  |  |  | 143.269 |  | 67.411 | [7 empty] | 0 | 81.5 | 0 | 1.6 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 2.3 | 5.1 | 20.2 | 19.9 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 22.6 | 65.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 11.9 | 70 | 0 | 91.8 | 91.5 | 9.1 | 8.9 | 20.9 | 8.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.658 | 122.838 | 130.344 | 0 |  | 5.2 | 20 | 11 | 12.7 | 38.3 | 29.1 | 3.3 | 16.2 | 15.3 | 7.5 | 7342.0544 | 24.0663 | 1.314 | 7.878 | 11.948 | 13.2 |  | 18.9167 |  | 14.8 | 92.1229
08/01/2025 | 21:00 | 1 | 1.6 |  | 649 | 218.6 |  |  | 90.4 | 234.3 |  |  | 151.2 | 150.8 | 151 | 248.8 | 203.3 | 106 | 559.5 | 10.5 |  |  |  |  | 169.2 | 6.8 | 0 | 6.3 | 10.2 | 100.5 | 6.1 |  |  |  | 111.4 | 222 |  |  |  | 6.5 | 463.7 | 82.214 | 142.018 | 41.903 | 18.4 | 19.7 | 90.6 |  | 183.7725 | 90.1621 | 108.8 | 7.6 | 9.5 | 45.5 | 47.3 | 3.4 | 29.9 | 174.8 | 91.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 131.5 | [9 empty] | 112.7 |  |  | 239.26 | 129.996 | 63.702 | 80.593 | 29.642 |  |  |  | 143.886 |  | 67.558 | [7 empty] | 0 | 84.4 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 2.2 | 5.1 | 20.4 | 19.9 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 26.4 | 68.1 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 19.1 | 61.1 | 0 | 90.7 | 92 | 9.4 | 8.4 | 20.9 | 8.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.652 | 119.825 | 117.156 | 0 |  | 5.2 | 20 | 10.6 | 11 | 38.7 | 29.2 | 3.3 | 16.2 | 14.9 | 7.3 | 7307.8396 | 24.067 | 1.304 | 7.861 | 11.988 | 13.2 |  | 18.9159 |  | 0 | 77.336
08/01/2025 | 21:30 | 1 | 1.6 |  | 648.3 | 218.2 |  |  | 90 | 234.3 |  |  | 147.7 | 147.8 | 147.4 | 242.9 | 208 | 109 | 559 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.2 | 0 | 6.3 | 9.9 | 100.7 | 6.1 |  |  |  | 110.6 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 457 | 82.125 | 143.301 | 41.972 | 18.4 | 19.7 | 89.5 |  | 180.6053 | 90.3819 | 108.1 | 7.6 | 9.4 | 45.2 | 46.4 | 3.4 | 29.1 | 173.3 | 91 |  |  | 47.2 |  |  |  | 131 | [9 empty] | 111.4 |  |  | 261.421 | 130.322 | 63.283 | 80.406 | 29.759 |  |  |  | 144.109 |  | 67.995 | [7 empty] | 0 | 77.5 | 0 | 1.1 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.7 | 5 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 20.3 | 74.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 14.3 | 61.4 | 0 | 91.2 | 90.4 | 8.2 | 9.7 | 20.9 | 8.3 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.671 | 115.582 | 115.629 | 0 |  | 5 | 20 | 10 | 12.2 | 38.8 | 29.2 | 3.3 | 16 | 15 | 7.2 | 7281.3621 | 24.0638 | 1.308 | 7.869 | 11.984 | 13.2 |  | 18.9149 |  | 0 | 77.3397
08/01/2025 | 22:00 | 1 | 1.6 |  | 645.9 | 217.3 |  |  | 89.3 | 234.6 |  |  | 141.5 | 141.7 | 142 | 240.9 | 208 | 108.4 | 559.2 | 10.4 |  |  |  |  | 165.9 | 7 | 0 | 6.3 | 9.7 | 99.5 | 6.1 |  |  |  | 110.5 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 81.97 | 142.359 | 41.958 | 18.4 | 19.7 | 89.9 |  | 180.4231 | 90.003 | 108.6 | 7.6 | 9.6 | 45.4 | 46.7 | 3.4 | 29.6 | 173.5 | 91.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 130.5 | [9 empty] | 111.7 |  |  | 255.575 | 129.604 | 63.004 | 80.394 | 29.81 |  |  |  | 114.561 |  | 56.897 | [7 empty] | 0 | 71 | 0 | 1.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 2 | 5.2 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 19.6 | 66.8 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 15.9 | 46.4 | 0 | 91 | 92.1 | 8.4 | 7.8 | 20.9 | 8.2 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | 0.664 | 105.678 | 91.214 | 0 |  | 4.8 | 20 | 10.4 | 12.1 | 39 | 29.2 | 3.3 | 16 | 14.3 | 7.1 | 7149.1141 | 24.0602 | 1.308 | 7.873 | 11.984 | 13.2 |  | 18.9148 |  | 0 | 77.34
08/01/2025 | 22:30 | 1 | 1.6 |  | 646.7 | 218.1 |  |  | 90.3 | 235 |  |  | 119.1 | 119.1 | 118.5 | 225.3 | 205.1 | 108.8 | 557.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 7.4 | 0 | 6.3 | 9.8 | 100.5 | 5.5 |  |  |  | 111 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 81.549 | 139.848 | 41.845 | 18.4 | 19.7 | 89.7 |  | 183.1188 | 89.1747 | 108.3 | 7.5 | 9.6 | 45.8 | 46.9 | 3.4 | 30.5 | 174.1 | 91.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 131.1 | [9 empty] | 112 |  |  | 226.797 | 128.285 | 63.39 | 80.352 | 30.024 |  |  |  | 113.723 |  | 55.473 | [7 empty] | 0 | 80.8 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 5.2 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 58.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 12.5 | 38.7 | 0 | 84.7 | 95.1 | 6.6 | 5.4 | 20.9 | 8.2 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.666 | 100.901 | 81.488 | 0 |  | 4.8 | 20 | 10.7 | 13 | 38.5 | 29.2 | 3.3 | 16 | 15.5 | 7.1 | 7001.8345 | 24.0546 | 1.303 | 7.876 | 11.988 | 13.2 |  | 18.9139 |  | 0 | 77.3355
08/01/2025 | 23:00 | 1 | 1.6 |  | 645.4 | 217.3 |  |  | 90.2 | 234.8 |  |  | 108 | 105.2 | 107.1 | 205.2 | 207.8 | 109.1 | 549.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 7.2 | 0 | 6.3 | 9.7 | 68 | 6 |  |  |  | 110.7 | 206.8 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 80.665 | 131.829 | 41.782 | 18.3 | 19.7 | 89.8 |  | 181.5636 | 88.8434 | 108.2 | 7.6 | 9.5 | 45.5 | 46.5 | 3.4 | 30 | 172.9 | 90.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 131 | [9 empty] | 111.1 |  |  | 188.008 | 123.435 | 63.146 | 80.233 | 29.968 |  |  |  | 114.248 |  | 55.549 | [7 empty] | 0 | 85.6 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 1.8 | 5.2 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 18.1 | 70.6 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 19.8 | 13.1 | 41.6 | 0 | 76 | 94.3 | 4.8 | 4.2 | 20.9 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.659 | 107.213 | 86.551 | 0 |  | 4.8 | 20 | 10.2 | 9.6 | 37.4 | 29.3 | 3.3 | 16.1 | 15 | 6.1 | 6847.293 | 24.0543 | 1.306 | 7.879 | 11.984 | 13.2 |  | 18.9134 |  | 0 | 77.3367
08/01/2025 | 23:30 | 1 | 1.6 |  | 646 | 217.2 |  |  | 90.8 | 233.8 |  |  | 105.4 | 106.2 | 105.3 | 205.3 | 122.2 | 78.8 | 551.1 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.3 | 0 | 6.3 | 9.7 | 67.4 | 5.9 |  |  |  | 111 | 155.7 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 79.807 | 129.833 | 41.853 | 18.3 | 19.7 | 88.7 |  | 123.2891 | 71.5016 | 109.9 | 7.6 | 9.6 | 46.5 | 47.2 | 3.4 | 29.7 | 173.9 | 91.4 |  |  | 31.1 |  |  |  | 131.3 | [9 empty] | 112 |  |  | 165.493 | 120.911 | 63.336 | 80.287 | 30.136 |  |  |  | 113.463 |  | 55.101 | [7 empty] | 0 | 85.5 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.7 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 17.5 | 72.5 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0 | 3.4 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 15.9 | 52.3 | 0 | 65 | 88.5 | 6.3 | 5.8 | 20.9 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.659 | 109.824 | 103.019 | 0 |  | 4.8 | 20 | 10.6 | 11.8 | 38.6 | 29.3 | 3.3 | 16.2 | 15.2 | 7.3 | 6588.5127 | 24.2982 | 1.308 | 7.893 | 11.982 | 13.2 |  | 18.9118 |  | 0 | 77.593
09/01/2025 | 00:00 | 0.9 | 1.6 |  | 617.3 | 218.7 |  |  | 89.9 | 234.5 |  |  | 106.7 | 106.8 | 107.2 | 206.8 | 110.7 | 68.8 | 562.2 | 10.4 |  |  |  |  | 167.2 | 7.3 | 0 | 6.3 | 9.8 | 67 | 5.6 |  |  |  | 111.1 | 167.3 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 79.916 | 134.431 | 42.084 | 18.4 | 19.7 | 92.5 |  | 121.3907 | 73.2591 | 107.5 | 7.6 | 9.6 | 44.9 | 47.1 | 3.4 | 29.8 | 174.5 | 46.5 |  |  | 0 |  |  |  | 131.1 | [9 empty] | 112 |  |  | 218.12 | 124.181 | 63.435 | 80.46 | 30.151 |  |  |  | 114.511 |  | 56.501 | [7 empty] | 0 | 84.6 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.7 | 5.1 | 20.2 | 18.8 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 16.8 | 73.9 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0 | 3.4 | 19.9 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 25.8 | 61.3 | 0 | 75.8 | 84.9 | 6.4 | 5.1 | 20.9 | 8 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0.662 | 108.34 | 93.463 | 0 |  | 4.8 | 20 | 10.7 | 10.8 | 38.3 | 29.3 | 3.4 | 16.2 | 15.7 | 7.4 | 6567.8047 | 24.3238 | 1.302 | 7.892 | 11.988 | 13.2 |  | 18.9112 |  | 0 | 77.617
EJEC |  | 23.3 | 36.35 | 0 | 15528.8 | 5237.55 | 0 | 0 | 2163.4 | 5619.1 | 0 | 0 | 2982.7 | 2977.8 | 2974.85 | 5333.9 | 4046.45 | 2234.95 | 13408.95 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997.65 | 169.55 | 108.5 | 151.2 | 231.05 | 1511.6 | 137.65 | 0 | 0 | 0 | 2659.7 | 5023.05 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10647.45 | 1839.645 | 3331.064 | 1004.0105 | 440.4 | 472.8 | 2169.3 | 0 | 3731.8985 | 1994.0565 | 2599 | 182.1 | 228.05 | 1092.3 | 1126.55 | 78.7 | 719.4 | 4165.85 | 1676.2 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 0 | 0 | 3154.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690.65 | 0 | 0 | 5381.058 | 3066.531 | 1528.3275 | 1915.8295 | 718.158 | 0 | 0 | 0 | 3041.058 | 0 | 1450.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 1729.05 | 789.4 | 38.45 | 2.15 | 479.55 | 237.9 | 129.9 | 65.55 | 123.75 | 484.4 | 399.25 | 454.15 | 83.4 | 450.45 | 115.2 | 145 | 463.9 | 1396.7 | 101.1 | 38.4 | 57.6 | 41.9 | 136.55 | 82.95 | 439.95 | 48 | 0 | 472.65 | 288 | 478.6 | 489.8 | 479.25 | 531.8 | 1412.8 | 341 | 1777.65 | 1824.7 | 173 | 184.75 | 502.8 | 192.85 | 157.05 | 489.6 | 489.6 | 244.8 | 38.6 | 139.1 | 1479.3435 | 15.822 | 1728.319 | 2030.932 | 1179.822 | 0 | 58.65 | 479.8 | 242.55 | 328.55 | 925.4 | 692.1 | 77.95 | 388.3 | 362.8 | 161.7 | 167565.2491 | 579.1421 | 31.0075 | 119.796 | 277.134 | 316.75 | 0 | 453.9795 | 0 | 58.95 | 1836.7591

## REACTIVA
miércoles, 8 de Enero del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
08/01/2025 | 00:30 | 0.2 |  |  | 18.6 | 14.9 |  |  | -15.2 | 17.3 |  |  | -31.5 | -24.6 | -41.5 | 13.6 | 13.5 | -15 | 80 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.6 | 4.7 | 1.2 |  |  |  | 12.7 | 14.9 |  |  |  | -0.9 | 45.2 | 9.331 | 8.179 | 0.817 | 0.1 | 2.7 | 1.6 |  | -12.2173 | -47.1232 | 9.5 | -0.6 | 0.3 | -1.3 | 5.8 | 1 | -0.1 | 3.1 | 6.6 |  |  | 7.8 |  |  |  | 21.9 | [9 empty] | -6.3 |  |  | 62.988 | 32.024 | -0.449 | 13.811 | 0.09 |  |  |  | 4.89 |  | -18.907 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 2 | 1.8 | -0.9 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | 8.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | -1 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -7.7 | 5 | 3.1 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.166 | -5.613 | 11.391 | 0 |  | 0 | 1.4 | 2.3 | 5 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 258.9456 | 2.3884 | 0.028 | -0.003 | 2.836 | 1.7 |  | 0.34027 |  | 0 | 7.2896
08/01/2025 | 01:00 | 0.2 |  |  | 6 | 12.5 |  |  | -18.4 | 6.6 |  |  | -35.1 | -28.1 | -44.6 | 12.6 | 11.6 | -17.2 | 78.8 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3.2 | 4.8 | 0.9 |  |  |  | 11.5 | 13.7 |  |  |  | -1.1 | 17.8 | 9.769 | 7.195 | 1.296 | 0.4 | 2.7 | 1.7 |  | -13.4575 | -48.4069 | 8.9 | -0.5 | 0.3 | -3.5 | 3.8 | 0.9 | -0.1 | -0.3 | 3.9 |  |  | 4.8 |  |  |  | 8.7 | [9 empty] | -13.4 |  |  | 37.039 | 21.099 | 0.024 | 0.717 | 0.013 |  |  |  | 2.958 |  | -21.168 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | -1.1 | 1.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.1 | -1 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.8 | -10.9 | 5 | 4.4 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.165 | -5.477 | 11.568 | 0 |  | 0 | 1.3 | 2.4 | 5 | 4.4 | 0.8 | 1.4 | 3 | 0.3 | 1.8 | 83.9036 | 2.3996 | 0.028 | -0.247 | 2.542 | 1.8 |  | 0.31913 |  | 0 | 6.8417
08/01/2025 | 01:30 | 0.2 |  |  | 10.9 | 12.8 |  |  | -16.5 | 19 |  |  | -32.6 | -27.6 | -45.8 | 11.1 | 2.2 | -19.3 | 82.7 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.4 | 4.4 | 1.1 |  |  |  | 11.2 | 14.2 |  |  |  | -0.9 | 33.8 | 12.027 | 7.922 | 0.866 | 0.1 | 2.7 | 1.2 |  | -14.4819 | -49.174 | 7.7 | -0.3 | 0.3 | -1.9 | 5.4 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 0 |  |  | 4.1 |  |  |  | 16.2 | [9 empty] | -9.3 |  |  | 33.116 | 22.429 | -0.354 | 2.614 | 0.001 |  |  |  | 2.763 |  | -21.767 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.2 | -0.8 | 0 | 2 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.1 | -0.7 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.6 | -11.5 | 5 | 6.1 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.167 | -5.27 | 11.469 | 0 |  | 0 | 1.4 | 2.6 | 5 | 6.1 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 0 | 1.7 | 123.9931 | 3.1282 | 0.03 | 0.097 | 2.724 | 1.7 |  | 0.34578 |  | 0 | 8.025
08/01/2025 | 02:00 | 0.2 |  |  | -1.1 | 10.7 |  |  | -18.2 | 3.4 |  |  | -40.1 | -27.9 | -45.2 | 2.3 | -3.2 | -23.6 | 65.7 | 0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.4 | 3.3 | 1 |  |  |  | 11.3 | 13.7 |  |  |  | -0.9 | 38.4 | 12.391 | 7.464 | 0.732 | 0.1 | 2.7 | 1.4 |  | -21.909 | -56.3263 | 11.4 | -0.4 | 0.2 | -0.4 | 6.3 | 0.9 | -0.1 | 5.3 | 0 |  |  | 4.4 |  |  |  | 6.7 | [9 empty] | -5 |  |  | 29.93 | 22.548 | -0.902 | 3.25 | -0.06 |  |  |  | -4.256 |  | -31.533 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.2 | 2 | 1.8 | -0.2 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.3 | -15.8 | 5.1 | 6.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.165 | -7.02 | 11.407 | 0 |  | 0 | 1.4 | 2.5 | 5.1 | 6.2 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 7.0507 | 3.1775 | 0.026 | 0 | 2.562 | 1.6 |  | 0.32266 |  | 0 | 7.6881
08/01/2025 | 02:30 | 0.2 |  |  | 15.4 | 13.7 |  |  | -17.5 | 7.2 |  |  | -38.5 | -25.9 | -44.1 | 5.1 | -1.4 | -22.4 | 74.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.4 | 3.3 | 1.1 |  |  |  | 12.1 | 10.4 |  |  |  | -0.9 | 41.3 | 12.001 | 7.382 | 0.628 | 0.2 | 2.7 | 1.7 |  | -19.1009 | -53.6103 | 9 | -0.6 | 0.3 | 0.4 | 6.4 | 1 | -0.1 | 5.3 | 0 |  |  | 4.2 |  |  |  | 13 | [9 empty] | -4.3 |  |  | 32.008 | 23.609 | -0.465 | 1.812 | -0.181 |  |  |  | -2.492 |  | -29.532 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0 | 2 | 1.8 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | 3.8 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -11.2 | 5 | 6 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.165 | -5.453 | 11.641 | 0 |  | 0 | 1.4 | 2.7 | 5 | 6 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 84.7818 | 3.4444 | 0.027 | 0 | 2.75 | 1.7 |  | 0.32442 |  | 0 | 8.2458
08/01/2025 | 03:00 | 0.2 |  |  | 20.2 | 13.1 |  |  | -13.5 | 23.5 |  |  | -36.5 | -28.1 | -50.4 | 19.1 | 2.3 | -19.4 | 73.8 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.1 | 3.6 | 1.1 |  |  |  | 11.5 | 5.8 |  |  |  | -0.9 | 43.1 | 12.829 | 10.962 | 0.72 | 0 | 2.7 | 1.2 |  | -16.9679 | -51.4945 | 13.2 | -0.6 | 0.3 | -0.8 | 7.4 | 1 | -0.1 | -1.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14.6 | [9 empty] | -8.9 |  |  | 31.298 | 26.426 | 2.085 | 0.523 | -0.462 |  |  |  | -0.681 |  | -28.381 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0.2 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 4.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -8.8 | 5 | 8.1 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.167 | -4.517 | 11.64 | 0 |  | 0 | 1.4 | 2.7 | 5 | 8.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 133.0126 | 3.521 | 0.028 | 0 | 2.796 | 1.7 |  | 0.30653 |  | 0 | 8.3516
08/01/2025 | 03:30 | 0.2 |  |  | 10.6 | 13 |  |  | -17.1 | 15.7 |  |  | -39.2 | -26.8 | -46.4 | 17.6 | -0.7 | -21.6 | 75.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3 | 3.5 | 1.1 |  |  |  | 12.5 | 11.9 |  |  |  | -1.1 | 11.4 | 11.765 | 8.008 | 1.115 | 0 | 2.7 | 2.4 |  | -17.9268 | -52.8757 | 6.2 | -0.6 | 0 | -0.1 | 6.3 | 0.9 | -0.1 | 5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7.8 | [9 empty] | -5.6 |  |  | 32.308 | 23.498 | -0.924 | 0.712 | 0.116 |  |  |  | -2.785 |  | -29.135 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0 | 2 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 4.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -9.9 | 5.1 | 6.7 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.169 | -5.484 | 11.617 | 0 |  | 0 | 1.3 | 2.6 | 5.1 | 6.7 | 0.8 | 1 | 2.8 | 0.9 | 1.7 | 63.1395 | 2.9647 | 0.026 | 0 | 2.688 | 1.7 |  | 0.29958 |  | 0 | 7.6783
08/01/2025 | 04:00 | 0.2 |  |  | -4 | 11.2 |  |  | -18.7 | 14.2 |  |  | -39.9 | -34.1 | -49.5 | 16.1 | -1.8 | -23.8 | 75.3 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.1 | 3.8 | 1.2 |  |  |  | 10.9 | 12.1 |  |  |  | -1.1 | 26.2 | 11.567 | 5.364 | 1.498 | 0.4 | 2.7 | 1.8 |  | -18.6554 | -53.5969 | 9.3 | -0.5 | 0.2 | -3.3 | 3.7 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.1 | [9 empty] | -9.8 |  |  | 34.697 | 21.612 | -1.294 | 0.818 | 0.064 |  |  |  | -3.426 |  | -29.702 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 2 | 2.1 | -0.8 | 1.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.6 | -13.9 | 5.1 | 6.5 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.164 | -6.709 | 11.403 | 0 |  | 0 | 1.2 | 2.7 | 5.1 | 6.5 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 10.7757 | 2.9952 | 0.024 | 0 | 2.772 | 1.8 |  | 0.3131 |  | 0 | 7.9043
08/01/2025 | 04:30 | 0.2 |  |  | 10.9 | 13.1 |  |  | -18 | 9.3 |  |  | -38 | -33.3 | -51.5 | 20.2 | -1.3 | -21.4 | 80.5 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.4 | 3.8 | 1.3 |  |  |  | 11.1 | 12 |  |  |  | -0.9 | 48.2 | 12.316 | 7.409 | 0.946 | 0.7 | 2.7 | 1 |  | -17.1496 | -51.8577 | 8.2 | -0.4 | 0.2 | -3.1 | 4 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18.1 | [9 empty] | -11.7 |  |  | 33.259 | 23.464 | 0.205 | 0.764 | 0.162 |  |  |  | -1.474 |  | -27.513 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.9 | -10.1 | 5 | 6.3 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.171 | -4.366 | 10.427 | 0 |  | 0 | 1.2 | 2.7 | 5 | 6.3 | 0.8 | 1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 93.2207 | 3.3701 | 0.028 | 0 | 3.022 | 1.8 |  | 0.29116 |  | 0 | 8.5113
08/01/2025 | 05:00 | 0.2 |  |  | 12.8 | 12.2 |  |  | -15.8 | 19.8 |  |  | -36.2 | -32.6 | -52 | 21.5 | 0.8 | -20.6 | 77.9 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 1.7 | 0 | -3.3 | 3.5 | 4.3 | 1.4 |  |  |  | 11.1 | 12.4 |  |  |  | -1.1 | 21.8 | 11.027 | 8.777 | 0.986 | 0.1 | 2.7 | 1.5 |  | -16.6069 | -51.2961 | 4.5 | -0.8 | 0 | -3.8 | 4.7 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12.3 | [9 empty] | -13.3 |  |  | 33.185 | 24.357 | 1.081 | 0.612 | -0.099 |  |  |  | 0.039 |  | -26.976 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 4.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.9 | -8.3 | 5 | 7.4 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.162 | -3.339 | 9.786 | 0 |  | 0 | 1.2 | 2.6 | 5 | 7.4 | 0.8 | 1.1 | 4.1 | 1.3 | 2 | 84.271 | 3.0225 | 0.027 | 0 | 2.862 | 1.8 |  | 0.27664 |  | 0 | 7.9882
08/01/2025 | 05:30 | 0.2 |  |  | 3.8 | 11.3 |  |  | -16.3 | 8.5 |  |  | -36.9 | -26.2 | -44.6 | 18.4 | -1.1 | -21.2 | 67.8 | 0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 1.8 | 0 | -3.3 | 3.8 | 2.9 | 1.2 |  |  |  | 9.1 | 13.3 |  |  |  | -0.9 | 47.3 | 7.127 | 8.368 | 0.644 | -0.2 | 2.7 | 1.3 |  | -19.2654 | -53.6448 | 8 | -1 | 0 | -3.2 | 5.7 | 0.9 | -0.1 | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [9 empty] | -4.7 |  |  | 32.433 | 23.977 | -0.301 | 0.642 | -0.137 |  |  |  | -1.176 |  | -27.669 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7 | -11.6 | 5 | 8 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.033 | -0.155 | -5.612 | 10.937 | 1.208 |  | 0 | 1.4 | 2.8 | 5 | 8 | 0.8 | 2.1 | 3.7 | 1.6 | 2.4 | 77.6088 | 2.5499 | 0.028 | 0 | 2.758 | 1.7 |  | 0.25975 |  | 0 | 7.2956
08/01/2025 | 06:00 | 0.2 |  |  | 2.3 | 10.7 |  |  | -14.6 | 17.2 |  |  | -36.4 | -30.9 | -49.8 | 19.7 | -1.1 | -22 | 71.9 | 0 |  |  |  |  | -1.1 | 2.1 | 0 | -3.3 | 3.6 | 1.7 | 1.4 |  |  |  | 9.1 | 12.9 |  |  |  | -0.9 | 41.3 | 11.953 | 7.797 | 0.961 | -0.5 | 2.7 | 1.4 |  | -18.3328 | -53.1398 | 8.8 | -1.1 | -0.2 | -2.9 | 5.4 | 0.9 | -0.1 | 2 | 3.4 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [9 empty] | -10 |  |  | 32.967 | 23.853 | 0.03 | 0.741 | 0.077 |  |  |  | -1.425 |  | -27.757 | [8 empty] | -5.4 | 0.7 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -3.3 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -6.3 | -9.4 | 5 | 8.9 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.18 | -0.161 | -8.05 | 11.042 | 1.085 |  | 0 | 1.4 | 2.8 | 5 | 8.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 2 | 78.8204 | 3.2107 | 0.026 | -0.108 | 2.346 | 1.8 |  | 0.31129 |  | 0 | 7.586
08/01/2025 | 06:30 | 0.1 |  |  | -8.4 | 9.3 |  |  | -12.1 | 21 |  |  | -36.8 | -29.6 | -48.1 | 18.7 | -3.2 | -22.8 | 62.6 | 0 |  |  |  |  | -5.4 | 1.3 | 0 | -3.2 | 4 | 0.3 | 1.6 |  |  |  | 9.5 | 12.8 |  |  |  | -1 | 30.2 | 11.328 | 8.529 | 1.353 | -0.4 | 2.7 | 0.7 |  | -20.658 | -55.443 | 6.9 | -1 | 0 | -2.9 | 5.8 | 1 | -0.1 | 0.5 | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 6.3 | [9 empty] | -9.9 |  |  | 31.558 | 23.909 | 0.488 | 0.628 | -0.004 |  |  |  | -1.37 |  | -28.068 | [8 empty] | -5.4 | 0.1 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -5.6 | -4.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.5 | -5.9 | -10.1 | 5.1 | 9.3 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 3.029 | -0.169 | -10.248 | 10.562 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 2.5 | 5.1 | 9.3 | 0.9 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 21.924 | 3.1079 | 0.03 | -0.5 | 1.59 | 1.7 |  | 0.32377 |  | 0 | 6.2516
08/01/2025 | 07:00 | 0.2 |  |  | -20.7 | 6.7 |  |  | -13.9 | 5 |  |  | -34.4 | -31.5 | -49.1 | 20.9 | -18.5 | -10.5 | 52.3 | 0 |  |  |  |  | -10.9 | 0.5 | 0 | -3.2 | 4.1 | -2.5 | 1.7 |  |  |  | 7.7 | 13.1 |  |  |  | -1.1 | 9.2 | 10.059 | 8.359 | 1.065 | -0.5 | 2.7 | 0.6 |  | -22.2694 | -56.8871 | 5.9 | -0.6 | 0 | -5.7 | 4.4 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 3.8 |  |  | 0 |  |  |  | 3.3 | [9 empty] | -13.9 |  |  | 31.933 | 24.28 | 0.566 | 0.693 | 0.018 |  |  |  | -0.961 |  | -27.317 | [8 empty] | -5.7 | 3.8 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -6.8 | -7.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.4 | -3.5 | -8.7 | 4.5 | 9 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 9.226 | -0.176 | -13.887 | 10.463 | -4.003 |  | 0 | 1.2 | 2.6 | 4.5 | 9 | 0.9 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | -66.9384 | 2.7165 | 0.03 | -0.756 | 1.21 | 1.8 |  | 0.3172 |  | 0 | 5.3177
08/01/2025 | 07:30 | 0.2 |  |  | 12.8 | 16.1 |  |  | -10.4 | 11.2 |  |  | -24.2 | -16.4 | -32.8 | 31.9 | -5.4 | -2.2 | 75.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11.2 | 1.7 | 0 | -3.2 | 4.4 | 7.2 | 2.1 |  |  |  | 13.2 | 8.5 |  |  |  | -0.7 | 26.6 | 11.042 | 6.953 | 1.047 | 0.4 | 2.7 | 1.6 |  | -3.9246 | -39.0943 | 8.7 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 6.2 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 10.3 |  |  | 0 |  |  |  | 11.4 | [9 empty] | -6.3 |  |  | 33.098 | 22.689 | -0.425 | 0.739 | 0.044 |  |  |  | 16.276 |  | -1.468 | [8 empty] | -5.6 | 6.4 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -4.3 | -0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.2 | -1.5 | -6.3 | 5.1 | 12.6 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 14.43 | -0.154 | -4.87 | 10.467 | -5.533 |  | 0 | 1.6 | 2.7 | 5.1 | 12.6 | 0.8 | 3.2 | 3 | 2.1 | 2.3 | 292.6162 | 3.1258 | 0.029 | -0.233 | 1.35 | 1.8 |  | 0.31346 |  | 0 | 6.3852
08/01/2025 | 08:00 | 0.2 |  |  | 91.7 | 37.3 |  |  | -9.6 | 26.6 |  |  | 18.8 | 19.8 | 5.7 | 7.1 | -10.8 | -4.9 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 1.2 | 0 | -3.2 | 4.2 | 7.1 | 1.8 |  |  |  | 12.3 | 6.8 |  |  |  | -1 | 52.5 | 11.895 | 6.884 | 1.032 | 0.5 | 2.7 | 1.7 |  | -2.0842 | -42.1263 | 8.5 | -0.6 | 0.3 | -3.5 | 6.3 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 15.2 | [9 empty] | -7.2 |  |  | 33.46 | 32.233 | 6.538 | 0.779 | -0.086 |  |  |  | 9.034 |  | -12.224 | [8 empty] | -5.6 | 7.3 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0.2 | 2.2 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -4.8 | -2.5 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.8 | -7.7 | -6.5 | 4.9 | 10.2 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 15.481 | -0.163 | -6.511 | 10.642 | -6.112 |  | 0 | 2 | 2.5 | 4.9 | 10.2 | 0.8 | 2.5 | 4 | 1.4 | 2.3 | 457.4715 | 3.256 | 0.024 | -1.108 | 1.83 | 1.7 |  | 0.33877 |  | 0 | 6.0408
08/01/2025 | 08:30 | 0.2 |  |  | 91.8 | 33.5 |  |  | -10.9 | 33.3 |  |  | 42.1 | 20.9 | 22.5 | 46.8 | -2.1 | -0.6 | 44.8 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 1.6 | 0 | -3.2 | 4.2 | 7.1 | 1.8 |  |  |  | 13 | 6.2 |  |  |  | -1 | 50.7 | 11.153 | 6.909 | 1.233 | 0.7 | 2.7 | 0.4 |  | 9.8649 | -38.3866 | 3.2 | -0.7 | 0.3 | -4.8 | 6.4 | 1 | -0.1 | -0.4 | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 14.8 | [9 empty] | -5.1 |  |  | 35.169 | 32.06 | 6.58 | 0.716 | 0.003 |  |  |  | 19.587 |  | -0.549 | [8 empty] | -5.5 | 7.5 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -4.4 | -0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.1 | -11.1 | -11.1 | 5 | 12.6 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.9 | 16.566 | -0.138 | -5.67 | 11.302 | -6.398 |  | 0 | 2 | 2.7 | 5 | 12.6 | 0.9 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.4 | 588.9013 | 3.0594 | 0.025 | -1.05 | 2.68 | 1.8 |  | 0.32879 |  | 0 | 6.8431
08/01/2025 | 09:00 | 0.2 |  |  | 111.1 | 38.2 |  |  | -14.7 | 26.1 |  |  | 43.8 | 30.3 | 32 | 49.3 | 1.6 | -1.2 | 47.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 1.9 | 0.5 | -3.2 | 4.5 | 10.5 | 2.1 |  |  |  | 15.7 | -0.9 |  |  |  | -0.8 | 52.5 | 11.152 | 6.558 | 0.81 | 0.5 | 2.7 | 1.8 |  | 7.2728 | -41.5727 | 11.9 | -0.8 | 0.4 | -1.5 | 7.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | 16.1 | [9 empty] | -1.2 |  |  | 57.314 | 31.803 | 5.372 | 0.806 | 0.186 |  |  |  | 19.758 |  | 0.623 | [8 empty] | -5.1 | 8.2 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | -4.3 | -0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.3 | -5.3 | -4.4 | 5 | 6.9 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.4 | 17.697 | -0.148 | -5.601 | 11.3 | -6.933 |  | 0 | 2 | 2.5 | 5 | 6.9 | 0.9 | 2 | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 674.9971 | 3.1987 | 0.024 | -0.491 | 2.8 | 1.7 |  | 0.34838 |  | 0 | 7.5801
08/01/2025 | 09:30 | 0.2 |  |  | 118.8 | 36.8 |  |  | -10.6 | 21.5 |  |  | 50.6 | 31.8 | 30.3 | 55.7 | 5.2 | 2.5 | 41.1 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 2.4 | 0.6 | -3.1 | 4 | 12.9 | 1.6 |  |  |  | 15.5 | 9.1 |  |  |  | -0.8 | 54.5 | 11.295 | 9.72 | 1.148 | 0.4 | 2.7 | 2.3 |  | 9.5922 | -44.1816 | 9.4 | -0.8 | 0.2 | -1.5 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 6.1 |  |  | -1.8 |  |  |  | 17.5 | [9 empty] | -4 |  |  | 55.236 | 34.64 | 6.78 | 0.693 | 0.096 |  |  |  | 34.624 |  | 2.793 | [8 empty] | -4.8 | 7.9 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 0.5 |  | -0.5 | -0.6 | -4.7 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 4 | 3.4 | -1.7 | -1.3 | 5 | 5.9 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.9 | 18.059 | -0.142 | -4.634 | 10.92 | -7.164 |  | 0 | 2.2 | 2.8 | 5 | 5.9 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 725.0746 | 3.0343 | 0.023 | -0.229 | 2.71 | 1.7 |  | 0.33354 |  | 0 | 7.5719
08/01/2025 | 10:00 | 0.2 |  |  | 114.3 | 37.1 |  |  | -11.7 | 32 |  |  | 50.2 | 33.7 | 35.6 | 55.6 | 6.4 | 3.7 | 49.3 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 2.3 | 2 | -3.2 | 4 | 15.1 | 1.8 |  |  |  | 17.6 | 9.9 |  |  |  | -1.1 | 55.6 | 10.717 | 7.213 | 0.948 | 0.1 | 2.7 | 1.9 |  | 13.9202 | -39.8555 | 9.2 | -0.8 | 0 | -2.5 | 5.2 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 7.7 |  |  | -0.6 |  |  |  | 17.7 | [9 empty] | -0.8 |  |  | 56.8 | 33.179 | 5.839 | 0.815 | 0.145 |  |  |  | 57.347 |  | 9.418 | [8 empty] | -4.5 | 8.6 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -1.5 | -4.6 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.5 | -4.9 | -5.3 | 4.1 | 8 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.4 | 18.259 | -0.126 | -5.195 | 11.044 | -7.272 |  | 0 | 2.2 | 2.8 | 4.1 | 8 | 0.9 | 1.9 | 3 | 0.3 | 2.4 | 789.6957 | 2.7655 | 0.02 | -0.029 | 2.88 | 1.8 |  | 0.3132 |  | 0 | 7.7497
08/01/2025 | 10:30 | 0.2 |  |  | 104.5 | 35.2 |  |  | -10.9 | 21.4 |  |  | 47.7 | 32.2 | 33.5 | 53.2 | 2.1 | 1.6 | 41.1 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 0.9 | 2 | -3.2 | 4 | 15.8 | 1.7 |  |  |  | 16.8 | 7.6 |  |  |  | -1.1 | 53.7 | 9.951 | 8.702 | 0.599 | 0.1 | 2.7 | 1.5 |  | 7.4551 | -45.5517 | 8.9 | -0.8 | 0 | -3.2 | 4.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 5.8 |  |  | -0.6 |  |  |  | 14.4 | [9 empty] | -2 |  |  | 109.287 | 63.648 | 15.341 | 14.433 | 0.045 |  |  |  | 56.599 |  | -1.181 | [8 empty] | -3.8 | 8.7 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -4.7 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.6 | -1.6 | -1.9 | 3.9 | 8.8 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.8 | 18.498 | -0.147 | -4.171 | 10.578 | -7.305 |  | 0 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 8.8 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 1.2 | 2 | 819.2804 | 2.6962 | 0.02 | -0.67 | 3.24 | 1.7 |  | 0.2734 |  | 0 | 7.2596
08/01/2025 | 11:00 | 0.2 |  |  | 115.5 | 34.8 |  |  | -10 | 32.3 |  |  | 51 | 35.4 | 37.9 | 57.6 | 4.9 | 3.6 | 45.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 0.9 | 2 | -3.1 | 4.1 | 16.5 | 1.8 |  |  |  | 19.6 | 5 |  |  |  | -1 | 54.4 | 9.292 | 7.222 | 1.001 | 0.1 | 2.7 | 1.2 |  | 11.904 | -41.4334 | 10.1 | -1.1 | -0.1 | -3 | 5.2 | 1 | 0.1 | 3.4 | 7.7 |  |  | 1.4 |  |  |  | 15.8 | [9 empty] | 0.7 |  |  | 112.494 | 62.241 | 14.497 | 16.177 | 0.186 |  |  |  | 60.791 |  | 5.798 | [8 empty] | -3.4 | 7.4 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -4.7 | 3.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -3.7 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -4.4 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 2 | 0.8 | 4 | 3.7 | 1.8 | 0.6 | 4 | 9.8 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.1 | 18.504 | -0.145 | -3.612 | 9.564 | -7.339 |  | 0 | 2.4 | 2.9 | 4 | 9.8 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 911.2416 | 2.6027 | 0.022 | -0.554 | 3.1 | 1.7 |  | 0.26414 |  | 0 | 7.1349
08/01/2025 | 11:30 | 0.2 |  |  | 115.7 | 37.4 |  |  | -6.7 | 25.7 |  |  | 54.8 | 36.4 | 39.3 | 60.7 | 7.7 | 4.4 | 45 | 0.1 |  |  |  |  | 10.9 | 1 | 2 | -3.1 | 4 | 17 | 1.1 |  |  |  | 18.6 | 7.2 |  |  |  | -1 | 56.4 | 9.698 | 7.796 | 0.638 | 0.4 | 2.7 | 1.3 |  | 13.4356 | -39.493 | 9.8 | -0.9 | 0 | -3.5 | 5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 7.3 |  |  | 3.8 |  |  |  | 16.6 | [9 empty] | -0.3 |  |  | 112.832 | 63.484 | 15.14 | 14.542 | 0.096 |  |  |  | 62.842 |  | 7.934 | [8 empty] | -3.3 | 9 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -4.7 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 3 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 3.8 | -0.4 | 0.1 | 3.8 | 11.3 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.2 | 18.711 | -0.139 | -2.217 | 8.975 | -7.439 |  | 0 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 11.3 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 937.9356 | 2.6487 | 0.02 | -0.411 | 3.04 | 1.7 |  | 0.25234 |  | 0 | 7.2501
08/01/2025 | 12:00 | 0.2 |  |  | 113.7 | 37.1 |  |  | -4.8 | 34.9 |  |  | 49.8 | 40.2 | 43 | 58 | 8.3 | 4.6 | 45.5 | 0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 0.5 | 2.3 | -3.1 | 4 | 17.3 | 1.7 |  |  |  | 17.9 | 7.5 |  |  |  | -1.1 | 55.6 | 9.299 | 7.355 | 0.945 | 0.2 | 2.7 | 1 |  | 15.877 | -37.6339 | 9.3 | -1 | -0.2 | -2.2 | 6.2 | 0.9 | -0.1 | 3 | 7.7 |  |  | 3.2 |  |  |  | 14.7 | [9 empty] | 4.6 |  |  | 112.592 | 63.298 | 14.438 | 14.509 | 0.015 |  |  |  | 61.409 |  | 6.911 | [8 empty] | -3.3 | 9 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -5 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 3.3 | -1.3 | -1.3 | 3.7 | 10.2 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.3 | 18.475 | -0.136 | -1.874 | 8.41 | -7.39 |  | 0 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 10.2 | 0.9 | 1.2 | 3.6 | 2.1 | 3.1 | 947.8991 | 2.5607 | 0.017 | -0.496 | 3.74 | 1.7 |  | 0.22783 |  | 0 | 7.7495
08/01/2025 | 12:30 | 0.2 |  |  | 106 | 36.4 |  |  | -7.5 | 22.6 |  |  | 47.5 | 34.3 | 36.3 | 53.7 | 7.9 | 4.1 | 44.4 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 0.2 | 2.1 | -3.2 | 3.8 | 15.5 | 1.4 |  |  |  | 15.5 | 8.6 |  |  |  | -1.3 | 54.6 | 8.876 | 6.536 | 2.926 | 0 | 2.7 | 1 |  | 16.3672 | -37.2006 | 9.1 | -1.3 | -0.3 | -3.9 | 5 | 0.9 | -0.1 | 0.3 | 8.1 |  |  | 1.8 |  |  |  | 15.1 | [9 empty] | 0.2 |  |  | 48.49 | 47.187 | 9.345 | 14.453 | 0.076 |  |  |  | 62.302 |  | 7.899 | [8 empty] | -3.3 | 8.1 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.1 | 2 | 0.9 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -4.9 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -4.1 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.4 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 3.2 | -4 | -4.5 | 4.1 | 10.5 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.3 | 18.035 | -0.135 | 2.925 | 4.445 | -7.339 |  | 1 | 2.2 | 2.8 | 4.1 | 10.5 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 2 | 2.4 | 794.2876 | 2.4999 | 0.019 | -1.135 | 3.43 | 1.8 |  | 0.21698 |  | 0 | 6.8309
08/01/2025 | 13:00 | 0.2 |  |  | 110.2 | 37 |  |  | -6.9 | 33.6 |  |  | 46 | 33.1 | 34.5 | 51.6 | 7.9 | 4.4 | 43.2 | 0 |  |  |  |  | 6 | -0.1 | 2.1 | -3.2 | 3.6 | 13.3 | 1.3 |  |  |  | 15.1 | 9.6 |  |  |  | -1.4 | 53.8 | 8.366 | 7.069 | 3.016 | 0.1 | 2.7 | 1.7 |  | 16.632 | -37.265 | 8.7 | -1.3 | -0.4 | -3.2 | 5.8 | 0.8 | 0 | 1.4 | 7.3 |  |  | 2.6 |  |  |  | 15.6 | [9 empty] | 0.3 |  |  | 48.582 | 47.938 | 9.817 | 14.476 | -0.011 |  |  |  | 61.511 |  | 6.342 | [8 empty] | -3.3 | 8.9 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -5 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -4.1 | -0.3 | 0.7 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 3 | -2 | -2.2 | 3.8 | 9.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.3 | 17.761 | -0.137 | 3.273 | 1.848 | -7.258 |  | 1.1 | 2 | 2.6 | 3.8 | 9.2 | 0.9 | 1 | 3 | 0.9 | 2.6 | 799.06 | 2.5473 | 0.021 | -0.728 | 2.38 | 1.8 |  | 0.24492 |  | 0 | 6.2653
08/01/2025 | 13:30 | 0.2 |  |  | 122.4 | 38.6 |  |  | -7.6 | 32.7 |  |  | 48.6 | 32.3 | 32.1 | 52.4 | 8.2 | 5.4 | 46.2 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | -0.2 | 2 | -3.1 | 3.6 | 14.8 | 1.3 |  |  |  | 16.3 | -4.7 |  |  |  | -1.3 | 54.1 | 9.36 | 8.786 | 2.865 | 0.3 | 2.7 | 2 |  | 17.3399 | -36.3826 | 9.8 | -1.1 | -0.2 | -2.9 | 7.3 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 7.3 |  |  | 1.1 |  |  |  | 17.5 | [9 empty] | -2.2 |  |  | 47.978 | 28.117 | 10.363 | 13.135 | -0.042 |  |  |  | 61.698 |  | 5.815 | [8 empty] | -2.8 | 8.5 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -5.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -4 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 3.8 | 8.9 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.9 | 17.985 | -0.136 | 14.746 | -2.124 | -7.231 |  | 2 | 2 | 2.9 | 3.8 | 8.9 | 0.9 | 1.6 | 3.6 | 0.7 | 2.6 | 807.6723 | 2.8877 | 0.024 | -0.57 | 2.5 | 1.8 |  | 0.26238 |  | 0 | 6.9041
08/01/2025 | 14:00 | 0.2 |  |  | 118.7 | 38.4 |  |  | -8.2 | 24.7 |  |  | 43.6 | 33.5 | 35 | 48.2 | 8.2 | 5.4 | 48.7 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 0.4 | 2.2 | -3.2 | 3.8 | 16 | 1.6 |  |  |  | 17.1 | 0.9 |  |  |  | -1.3 | 54.2 | 10.49 | 7.704 | 2.553 | 0 | 2.7 | 1.2 |  | 18.467 | -40.6505 | 10.1 | -1.2 | -0.2 | -1.9 | 7.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 7.8 |  |  | -0.1 |  |  |  | 15.8 | [9 empty] | -1.1 |  |  | 48.212 | 25.582 | 10.109 | 12.523 | -0.111 |  |  |  | 61.844 |  | 6.558 | [8 empty] | -3.4 | 8.9 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -6.9 | 4.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -3.8 | -0.3 | 0.7 | 0.2 |  | -4.4 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 1.7 | -2.3 | -2.6 | 3.8 | 8.6 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.9 | 18.308 | -0.142 | 18.227 | -5.955 | -7.294 |  | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.8 | 8.6 | 0.9 | 1.8 | 4.8 | 0.4 | 2.2 | 786.2245 | 2.9593 | 0.026 | -0.333 | 2.76 | 1.8 |  | 0.26789 |  | 0 | 7.4802
08/01/2025 | 14:30 | 0.2 |  |  | 122.2 | 38 |  |  | -5.3 | 35.1 |  |  | 54.3 | 36.8 | 36.9 | 59.1 | 11.7 | 8.5 | 37.6 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | -0.2 | 2 | -3.2 | 3.9 | 15.1 | 1.7 |  |  |  | 17.6 | 0.6 |  |  |  | -1.2 | 55.5 | 12.021 | 9.074 | 2.471 | 0.6 | 2.7 | 2.2 |  | 20.7029 | -38.0811 | 12.1 | -1.3 | -0.2 | -1.5 | 7.1 | 1 | -0.1 | 1.4 | 9.4 |  |  | 1.6 |  |  |  | 17.5 | [9 empty] | -2.4 |  |  | 47.247 | 35.178 | 10.649 | 11.742 | -0.102 |  |  |  | 70.264 |  | 17.066 | [8 empty] | -3.9 | 7.7 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0 | 1.3 | 1.9 | -1.9 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -5 | 4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -4 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -4.3 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.4 | -0.8 | -0.8 | 4.1 | 9.1 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.2 | 17.918 | -0.132 | 18.8 | -4.669 | -7.135 |  | 2 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 9.1 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.9 | 2.5 | 869.1138 | 3.2978 | 0.019 | 0.228 | 3.28 | 1.8 |  | 0.29454 |  | 0 | 8.9194
08/01/2025 | 15:00 | 0.2 |  |  | 118 | 37 |  |  | -6.4 | 37.2 |  |  | 53.8 | 33.4 | 32.7 | 61.6 | 9.2 | 6.1 | 34.9 | 0 |  |  |  |  | 10.8 | 0.7 | 1.1 | -3.2 | 3.9 | 14.8 | 1.6 |  |  |  | 17.3 | 4.8 |  |  |  | -1.2 | 53.8 | 11.912 | 9.621 | 3.158 | 0.7 | 2.7 | 1.2 |  | 15.9778 | -42.653 | 7.9 | -1 | -0.3 | -3.6 | 5.5 | 1 | -0.1 | -0.6 | 7.4 |  |  | 1.3 |  |  |  | 19.5 | [9 empty] | -5 |  |  | 110.665 | 35.924 | 10.965 | 13.188 | -0.009 |  |  |  | 76.805 |  | 7.256 | [8 empty] | -4.4 | 8.5 | 0 |  | 1.4 | 0 | -1 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.6 | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -3.2 | -0.2 | 0.7 | 0.2 |  | -4.2 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.9 | 3.8 | 2.3 | 4.1 | 8.8 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.6 | 15.602 | -0.134 | 18.406 | -3.238 | -5.889 |  | 2 | 1.9 | 2.6 | 4.1 | 8.8 | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 1 | 2.7 | 902.7568 | 2.7569 | 0.019 | 0.441 | 2.86 | 1.8 |  | 0.30519 |  | 0 | 8.1821
08/01/2025 | 15:30 | 0.2 |  |  | 111.7 | 36.9 |  |  | -9.9 | 23.9 |  |  | 52.2 | 30.1 | 31.2 | 59.4 | 6.9 | 5 | 38.4 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 0.9 | 1.1 | -3.2 | 3.6 | 19.8 | 3.1 |  |  |  | 17.3 | 7 |  |  |  | -1.2 | 52.2 | 11.558 | 9.382 | 0.193 | 0.8 | 2.7 | 1.2 |  | 14.6579 | -43.9318 | 12.2 | -1.1 | -0.3 | -4.5 | 4.1 | 1 | -0.1 | -0.3 | 6.6 |  |  | -1.1 |  |  |  | 20.7 | [9 empty] | -8.7 |  |  | 112.068 | 34.989 | 10.171 | 12.312 | 0.051 |  |  |  | 75.343 |  | 6.063 | [8 empty] | -4.3 | 7.9 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.2 | 1.9 | -0.3 | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -5.5 | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  | -4.4 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 1 | 2.3 | 2 | 4.1 | 8.8 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.1 | 15.56 | -0.138 | 18.255 | -4.796 | -5.475 |  | 2 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 8.8 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 860.0621 | 2.6617 | 0.021 | 0.665 | 2.92 | 1.8 |  | 0.30763 |  | 0 | 8.3753
08/01/2025 | 16:00 | 0.2 |  |  | 102 | 35.4 |  |  | -12.3 | 17.4 |  |  | 42.3 | 29.8 | 31.6 | 47.2 | 2.2 | -0.1 | 33.6 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 0.9 | 1.1 | -3.2 | 3.6 | 17.3 | 2.9 |  |  |  | 16.6 | 9.5 |  |  |  | -1.2 | 53.5 | 11.612 | 6.688 | 0.087 | 0.4 | 2.7 | -0.1 |  | 6.893 | -51.379 | 11.1 | -1.2 | -0.3 | -3.4 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 5.1 |  |  | -2.5 |  |  |  | 16.6 | [9 empty] | -4 |  |  | 110.72 | 34.033 | 9.762 | 11.878 | -0.016 |  |  |  | 66.997 |  | -5.819 | [8 empty] | -4.8 | 6.8 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | -1 | 1.5 | 0.5 |  | -0.3 | -1 | -5.4 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 4.1 | 7.1 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 15.096 | -0.143 | 16.574 | -4.568 | -5.975 |  | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 4.1 | 7.1 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 747.54 | 2.707 | 0.017 | 0.382 | 2.67 | 1.7 |  | 0.2991 |  | 0 | 7.7751
08/01/2025 | 16:30 | 0.2 |  |  | 84.8 | 33.6 |  |  | -11.3 | 28 |  |  | 38.7 | 23.3 | 24.7 | 43.3 | -2.8 | -2.7 | 25.7 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 1.2 | 0.5 | -3.2 | 3.6 | 16 | 2.9 |  |  |  | 16.4 | 7.5 |  |  |  | -1.2 | 51.1 | 11.449 | 7.505 | 0.281 | 0.4 | 2.7 | 2.3 |  | 2.2049 | -55.4927 | 6.8 | -1.2 | -0.3 | -3.1 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 2.9 |  |  | -2.8 |  |  |  | 12.3 | [9 empty] | -0.2 |  |  | 111.272 | 34.2 | 9.227 | 11.9 | 0.176 |  |  |  | 57.514 |  | -15.414 | [8 empty] | -4.8 | 5.6 | 0 |  | 1.4 | 0 | -1 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.6 |  | -0.2 | -0.9 | -5.4 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 1.6 | -4.8 | -4.6 | 4 | 7 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 11.43 | -0.141 | 16.877 | -4.012 | -4.482 |  | 2 | 1.7 | 2.8 | 4 | 7 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0 | 2.8 | 651.5942 | 2.6724 | 0.019 | 0.02 | 2.6 | 1.7 |  | 0.30787 |  | 0 | 7.3193
08/01/2025 | 17:00 | 0.2 |  |  | 97.8 | 35.3 |  |  | -5.8 | 25.7 |  |  | 39 | 28.4 | 30.7 | 41.7 | -4.3 | -3.4 | 27.3 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1.3 | 0.5 | -3.2 | 3.7 | 16.4 | 3.1 |  |  |  | 17.1 | 6.4 |  |  |  | -1.4 | 49.5 | 10.9 | 8.427 | -3.398 | 0.2 | 2.7 | 1.6 |  | 0.82063 | -57.2829 | 11.1 | -1.4 | -0.4 | -2.2 | 3.9 | 0.9 | 0 | 5.4 | 2.4 |  |  | 5.7 |  |  |  | 12.7 | [9 empty] | 1.6 |  |  | 48.345 | 15.698 | 2.89 | 11.89 | -0.06 |  |  |  | 55.994 |  | -18.639 | [8 empty] | -4.8 | 2.2 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0.6 |  | -0.1 | -0.2 | -5.4 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | 4.2 | 11.2 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 7.355 | -0.142 | 16.871 | -4.679 | -3.463 |  | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 4.2 | 11.2 | 0.8 | 1.4 | 3 | 2.4 | 2.3 | 613.2267 | 2.525 | 0.021 | -0.347 | 2.58 | 1.8 |  | 0.32586 |  | 2.8 | 9.7048
08/01/2025 | 17:30 | 0.2 |  |  | 45 | 29 |  |  | -8.7 | 20.3 |  |  | 38.5 | 21.1 | 22.9 | 43 | 2.2 | 1.3 | 76.8 | 0 |  |  |  |  | 16.7 | 1.4 | 0 | -3.2 | 3.6 | 17.4 | 3 |  |  |  | 16.4 | -2.9 |  |  |  | -1.5 | 53.9 | 11.36 | 16.966 | -1.177 | 0.4 | 2.7 | 0.9 |  | 7.4956 | -47.5513 | 10.6 | -0.9 | -0.3 | -3.7 | 5.9 | 1 | -0.1 | 0.3 | 5.4 |  |  | 2.4 |  |  |  | 19.5 | [9 empty] | -6.4 |  |  | 33.547 | 16.922 | 3.899 | 12.236 | 0.103 |  |  |  | 62.194 |  | -9.792 | [8 empty] | -4.1 | 1.2 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.8 | 4.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 3 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0 | -5.1 | -5.2 | 3.6 | 10.5 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.625 | -0.149 | 26.893 | -5.431 | 0.524 |  | 0.3 | 2 | 2.2 | 3.6 | 10.5 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 615.7643 | 2.7518 | 0.015 | -0.39 | 2.47 | 1.8 |  | 0.32815 |  | 2.9 | 9.8749
08/01/2025 | 18:00 | 0.2 |  |  | 46.7 | 28.4 |  |  | -10.7 | 26.6 |  |  | 35.4 | 20.1 | 21.4 | 40.1 | -9.1 | -3.9 | 74.4 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.3 | 16.2 | 2.6 |  |  |  | 17.2 | 4.9 |  |  |  | -1.7 | 51.5 | 11.233 | 17.516 | -1.471 | -0.4 | 2.7 | 0.6 |  | 1.5627 | -53.0872 | 12.9 | -1.1 | -0.3 | -3.3 | 6.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 3.7 |  |  | 1.5 |  |  |  | 16.6 | [9 empty] | -5.3 |  |  | 32.12 | 17.163 | 4.436 | 11.828 | 0.059 |  |  |  | 55.303 |  | -19.1 | [8 empty] | -4 | 4.7 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -1 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 5.9 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -3.3 | -3.5 | 3.8 | 9.5 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.173 | -0.149 | 26.874 | -4.872 | 1.064 |  | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 9.5 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 567.4525 | 2.6047 | 0.025 | -0.476 | 2.17 | 1.8 |  | 0.32901 |  | 3 | 9.4527
08/01/2025 | 18:30 | 0.2 |  |  | 25 | 10 |  |  | -10.5 | 28.8 |  |  | 32.2 | 17.2 | 18 | 38.1 | -13.8 | -7.5 | 74.8 | 0 |  |  |  |  | 16.3 | 0.5 | 0 | -3.2 | 3.2 | 11.7 | 3.1 |  |  |  | 15.9 | 4.7 |  |  |  | -1.6 | 49.1 | 11.023 | 17.676 | -1.255 | -0.3 | 2.7 | 1.2 |  | -5.0291 | -59.4472 | 7.2 | -1 | 0 | -3.1 | 5.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 2.7 |  |  | 1 |  |  |  | 15.3 | [9 empty] | -4.9 |  |  | 33.186 | 16.869 | 4.002 | 11.846 | 0.035 |  |  |  | 48.221 |  | -28.497 | [8 empty] | -4.1 | 4.1 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 | 0 | 1.5 | 1.9 | -1.2 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 3 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.2 | -5.6 | 3.9 | 8.1 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.051 | -0.161 | 21.718 | -3.751 | 1.177 |  | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 3.9 | 8.1 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.4 | 2.5 | 452.0616 | 2.5059 | 0.023 | -0.039 | 1.75 | 1.8 |  | 0.30868 |  | 3.3 | 9.6486
08/01/2025 | 19:00 | 0.2 |  |  | 42.1 | 12.1 |  |  | -5 | 20.9 |  |  | 44 | 28.4 | 29.2 | 51 | 3.2 | 1.5 | 81.7 | 0 |  |  |  |  | 17.3 | 0.8 | 0 | -3.2 | 3.8 | 11.2 | 3.2 |  |  |  | 15.4 | 7.1 |  |  |  | -1.2 | 51.4 | 10.847 | 17.808 | -1.346 | -0.4 | 2.7 | 1.2 |  | 6.9285 | -49.7052 | 9.5 | -1.1 | 0 | -2.7 | 3.9 | 1 | 0.1 | 0.3 | 6 |  |  | 5.9 |  |  |  | 16.8 | [9 empty] | -3.2 |  |  | 32.793 | 17.432 | 4.324 | 11.879 | -0.04 |  |  |  | 60.24 |  | -12.819 | [8 empty] | -4.8 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.2 | -5 | 4 | 11.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.142 | 22.942 | -3.915 | 0 |  | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 4 | 11.2 | 0.8 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 625.2263 | 2.5288 | 0.031 | -0.246 | 1.76 | 1.8 |  | 0.30262 |  | 3.2 | 9.3764
08/01/2025 | 19:30 | 0.2 |  |  | 33.9 | 12.2 |  |  | -5.6 | 20 |  |  | 42.9 | 31.8 | 34.2 | 50.8 | 2.5 | 1 | 83 | 0 |  |  |  |  | 15 | 0.6 | 0 | -3.2 | 3.7 | 16 | 2.9 |  |  |  | 15 | 7.7 |  |  |  | -1.2 | 52.7 | 10.621 | 16.181 | -1.108 | -0.3 | 2.7 | 1 |  | 8.6785 | -49.7942 | 9.7 | -0.8 | 0 | -2.4 | 3.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 6.5 |  |  | 6.6 |  |  |  | 16.5 | [9 empty] | -0.5 |  |  | 33.862 | 16.161 | 3.634 | 11.888 | -0.078 |  |  |  | 59.244 |  | -13.108 | [8 empty] | -4.8 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | -1.1 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.5 | -5.9 | 4 | 6.3 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 14.766 | -1.476 | 0 |  | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 4 | 6.3 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 607.0313 | 2.5391 | 0.035 | -0.085 | 1.534 | 1.8 |  | 0.3104 |  | 3 | 9.1335
08/01/2025 | 20:00 | 0.2 |  |  | 35.1 | 11.8 |  |  | -5.5 | 19.1 |  |  | 40.5 | 30 | 32 | 48 | 0.7 | -0.7 | 80.3 | 0 |  |  |  |  | 13.7 | 1.3 | 0 | -3.2 | 3.6 | 16.1 | 2.9 |  |  |  | 14.3 | 7.3 |  |  |  | -1.2 | 53 | 10.61 | 16.802 | -1.131 | 0.1 | 2.7 | 1.3 |  | 6.5974 | -51.7074 | 11.1 | -0.8 | 0.2 | -1.4 | 4.6 | 1 | 0.1 | 1.1 | 5.4 |  |  | 6.7 |  |  |  | 16.1 | [9 empty] | 0.3 |  |  | 32.846 | 16.801 | 3.572 | 13.046 | 0.08 |  |  |  | 58.912 |  | -17.168 | [8 empty] | -4.8 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | -0.9 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0 | -6.5 | -6.9 | 4 | 5.9 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.144 | 15.286 | -2.301 | 0 |  | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 4 | 5.9 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 584.301 | 2.6118 | 0.027 | -0.081 | 1.756 | 1.8 |  | 0.29533 |  | 2.9 | 9.3091
08/01/2025 | 20:30 | 0.2 |  |  | 27.6 | 10.6 |  |  | -7.4 | 15.7 |  |  | 36.5 | 24.7 | 26 | 42.2 | -3.4 | -3 | 75.3 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.5 | 14.7 | 3.1 |  |  |  | 14.8 | 5.5 |  |  |  | -1.2 | 52.6 | 10.79 | 17.191 | -1.666 | 0.2 | 2.7 | 1.8 |  | 1.6907 | -56.4 | 11.2 | -0.9 | 0 | -1.4 | 4.6 | 1 | 0.1 | 1.8 | 3.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 14.5 | [9 empty] | -0.1 |  |  | 31.964 | 60.599 | 3.051 | 12.469 | 0.022 |  |  |  | 53.387 |  | -25.586 | [8 empty] | -4.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | -0.7 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -6.5 | 4 | 4.3 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.156 | 16.82 | -4.335 | 0 |  | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 4 | 4.3 | 0.7 | 1.7 | 1 | 1.4 | 2.3 | 541.0407 | 2.6484 | 0.027 | 0.056 | 1.718 | 1.8 |  | 0.32149 |  | 2.8 | 9.3709
08/01/2025 | 21:00 | 0.2 |  |  | 29.8 | 11.5 |  |  | -7.5 | 18.7 |  |  | 14.6 | 12.8 | 19.3 | 26.6 | 0.8 | 0.4 | 79.7 | 0 |  |  |  |  | 14.4 | 1.8 | 0 | -3.2 | 3.5 | 15 | 3.1 |  |  |  | 14.6 | 8.9 |  |  |  | -1.3 | 53.1 | 10.658 | 17.117 | -1.261 | 0.4 | 2.7 | 0.1 |  | 4.8576 | -53.3595 | 11.3 | -0.6 | 0.2 | -2.8 | 2.9 | 1 | 0.1 | 0.3 | 3.9 |  |  | 7.8 |  |  |  | 18.1 | [9 empty] | -4.2 |  |  | 33.816 | 60.3 | 3.634 | 15.015 | -0.234 |  |  |  | 55.562 |  | -22.771 | [8 empty] | -4.3 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | -0.2 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 3 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.8 | -6 | 3.5 | 4.1 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 17.121 | -2.038 | 0 |  | 2 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 528.3641 | 2.6615 | 0.03 | -0.115 | 1.73 | 1.8 |  | 0.31449 |  | 0 | 6.421
08/01/2025 | 21:30 | 0.2 |  |  | 28.4 | 10.3 |  |  | -7.4 | 28.9 |  |  | 13.1 | 4.2 | 12.9 | 24.2 | 3.4 | 1.7 | 79.4 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | 1.3 | 0 | -3.2 | 3.2 | 12.8 | 2.9 |  |  |  | 12.5 | 10.3 |  |  |  | -1.4 | 54.9 | 11.009 | 17.633 | -0.908 | 0.3 | 2.7 | 1.3 |  | 5.7836 | -52.1768 | 8.3 | -0.5 | 0.3 | -2.6 | 3.8 | 1 | 0.1 | 0.3 | 4.8 |  |  | 7.1 |  |  |  | 18.8 | [9 empty] | -3.1 |  |  | 33.507 | 59.581 | 4.272 | 12.534 | 0.057 |  |  |  | 57.932 |  | -18.655 | [8 empty] | -4.7 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 3 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6.5 | 3.9 | 2.1 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.163 | 14.998 | -1.675 | 0 |  | 2 | 1.8 | 2.5 | 3.9 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4.1 | 1.6 | 2.7 | 520.6288 | 2.7337 | 0.028 | -0.425 | 1.91 | 1.7 |  | 0.30979 |  | 0 | 6.2565
08/01/2025 | 22:00 | 0.2 |  |  | 27.5 | 10.7 |  |  | -8.3 | 15.1 |  |  | -2.8 | -7 | 12.6 | 15.5 | 2.6 | 0.4 | 76 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 1.1 | 0 | -3.2 | 3 | 11.2 | 2.7 |  |  |  | 11.7 | 11.9 |  |  |  | -1.5 | 55.2 | 11.376 | 16.701 | -1.237 | 0.3 | 2.7 | 1.7 |  | 1.838 | -56.1414 | 10.6 | -0.5 | 0.4 | -0.5 | 6.1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 3.4 |  |  | 5.8 |  |  |  | 16.6 | [9 empty] | 0.4 |  |  | 32.941 | 57.924 | 3.026 | 12.564 | 0.021 |  |  |  | 51.871 |  | -23.306 | [8 empty] | -5 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.9 | -1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -5.5 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.161 | 8.967 | 1.73 | 0 |  | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 0.8 | 2.3 | 3.8 | 0.9 | 2.1 | 442.0136 | 2.7995 | 0.029 | -0.593 | 1.94 | 1.7 |  | 0.28615 |  | 0 | 6.1616
08/01/2025 | 22:30 | 0.2 |  |  | 25.4 | 9.5 |  |  | -8.8 | 17.3 |  |  | -15 | -21.9 | -0.9 | 13.8 | -0.4 | -0.4 | 70.6 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 1.4 | 0 | -3.2 | 3 | 10.5 | 2.9 |  |  |  | 11.2 | 12.9 |  |  |  | -1.7 | 54 | 11.442 | 18.017 | -1.667 | 0.2 | 2.7 | 1.2 |  | -1.7517 | -59.6275 | 8.5 | -0.7 | 0 | -2.4 | 5.7 | 1 | 0 | 0.6 | 1.6 |  |  | 4.5 |  |  |  | 17.1 | [9 empty] | -5.4 |  |  | 33.006 | 58.429 | 3.792 | 14.536 | -0.188 |  |  |  | 47.132 |  | -31.281 | [8 empty] | -4.7 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.3 | -1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -5.8 | -5.6 | 4.1 | 0.9 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.172 | 6.879 | 3.19 | 0 |  | 2 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 0 | 2.4 | 351.8358 | 2.8599 | 0.024 | -0.588 | 1.832 | 1.7 |  | 0.30768 |  | 0 | 6.1356
08/01/2025 | 23:00 | 0.2 |  |  | 18.4 | 7.7 |  |  | -10.6 | 20.7 |  |  | -26.1 | -34 | -11.3 | 4.9 | -5.8 | -4.6 | 63.5 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 1 | 0 | -3.2 | 3.4 | 6 | 3.2 |  |  |  | 9.5 | 7.2 |  |  |  | -1.8 | 50.5 | 10.965 | 12.73 | -4.025 | 0.3 | 2.7 | 1.3 |  | -8.869 | -56.7102 | 8.3 | -0.7 | 0 | -3.9 | 5.3 | 1 | 0 | 0.2 | -0.6 |  |  | 5.7 |  |  |  | 16.7 | [9 empty] | -8.5 |  |  | 31.812 | 53.666 | 2.87 | -0.184 | -4.287 |  |  |  | 39.911 |  | -41.553 | [8 empty] | -4.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 | 0 | 2 | 1.9 | -0.3 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.2 | -3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.3 | -0.9 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -4.6 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.151 | 7.579 | 2.212 | 0 |  | 2 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2 | 202.5657 | 2.6796 | 0.029 | -0.419 | 1.574 | 1.7 |  | 0.31513 |  | 0 | 5.8788
08/01/2025 | 23:30 | 0.2 |  |  | 31.6 | 10.5 |  |  | -10.2 | 22.9 |  |  | -26.6 | -31.1 | -5.3 | 5 | -14.5 | -8.1 | 66.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.7 | 0.9 | 0 | -3.2 | 3.4 | 1.6 | 1 |  |  |  | 11.3 | -3.1 |  |  |  | -1.8 | 51.1 | 10.853 | 12.47 | -4.103 | 0.1 | 2.7 | 2.5 |  | -13.39 | -57.8415 | 6.5 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 7.2 | 1 | 0.1 | 4 | 2.6 |  |  | 5.1 |  |  |  | 15.7 | [9 empty] | -2.7 |  |  | 6.98 | 19.758 | -0.77 | -0.172 | -3.968 |  |  |  | 24.206 |  | -26.917 | [8 empty] | -4.5 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0.1 | 2 | 1.8 | -1 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.4 | -2.9 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.2 | -1 | 0.2 |  | -4.6 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -6.5 | 3.9 | 4.1 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.142 | 8.468 | 0.336 | 0 |  | 2 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 0.8 | 1.8 | 4 | 0 | 2.3 | 158.5675 | 2.7573 | 0.03 | -0.21 | 2.238 | 1.7 |  | 0.28221 |  | 0 | 6.7975
09/01/2025 | 00:00 | 0.2 |  |  | 22.7 | 8.7 |  |  | -12.2 | 26.8 |  |  | -27.3 | -39.3 | -10.1 | 12 | -13.3 | -7.9 | 70.1 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 0.8 | 0 | -3.2 | 3.3 | 0.2 | 0.9 |  |  |  | 9 | -0.1 |  |  |  | -0.8 | 53.6 | 11.63 | 11.506 | -0.92 | 0.8 | 2.7 | 1.1 |  | -10.7414 | -55.0772 | 8.4 | -0.5 | 0.3 | -3.8 | 4.2 | 1 | -0.2 | -2.7 | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 21.2 | [9 empty] | -10.2 |  |  | 10.075 | 19.31 | 0.515 | -0.163 | -3.935 |  |  |  | 9.894 |  | -19.749 | [8 empty] | -4.3 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 2 | 2 | -0.4 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.1 | -4.5 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | -1.3 | 0.2 |  | -4.5 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.1 | -4.7 | 3.6 | 7.8 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.141 | 6.178 | 1.673 | 0 |  | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 3.6 | 7.8 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 0 | 2.4 | 139.9544 | 2.995 | 0.026 | -0.117 | 2.078 | 1.7 |  | 0.28409 |  | 0 | 6.9661
EJEC |  | 4.75 | 0 | 0 | 1300.1 | 529.15 | 0 | 0 | -262.85 | 517.7 | 0 | 0 | 269.2 | 114.55 | 55.5 | 813.1 | 13.1 | -133.2 | 1466.7 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.4 | 28.4 | 13.05 | -77.15 | 87.3 | 244 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 333.3 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | -27.95 | 1118.3 | 260.9725 | 247.0665 | 6.9525 | 4.55 | 64.8 | 32.85 | 0 | -14.9856 | -1171.5754 | 219.75 | -19.9 | 0.7 | -61 | 128 | 22.7 | -0.15 | 29.55 | 100.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.5 | 0 | 0 | 1176.5175 | 803.0605 | 113.7225 | 179.6825 | -6.0365 | 0 | 0 | 0 | 861.576 | 0 | -325.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.85 | 83.85 | 0.1 | 0 | 34.6 | -1.2 | -21.45 | 0.65 | 39.5 | 44.95 | 5.2 | 32.45 | 13.75 | 0 | -6 | -14.95 | -101.45 | 40.45 | 39.45 | 10.4 | 14.85 | 10.75 | -21.25 | -0.6 | 4.3 | 4.8 | 0 | -108.55 | 4.8 | 66 | 59.5 | 33.45 | 19.2 | 95.25 | 26.15 | -102.3 | -136.4 | 103.9 | 180.8 | 62.35 | -2 | 33.85 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.15 | 18.25 | 171.4725 | -3.632 | 112.5215 | 105.077 | -65.0855 | 0 | 16.35 | 41.4 | 62.7 | 103.9 | 180.8 | 20.05 | 40.8 | 61.25 | 29.9 | 55.25 | 11183.984 | 68.0683 | 0.5975 | -5.9465 | 58.634 | 42 | 0 | 7.2364 | 0 | 11.95 | 182.5397

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 8 de Enero del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6642.781 | 1026.806 | 3979.765 | 1636.21 | 208.986
01:00 | 0 | 6443.842 | 968.253 | 3866.389 | 1609.2 | 201.281
01:30 | 0 | 6403.5317 | 988.725 | 3808.1467 | 1606.66 | 208.255
02:00 | 0 | 6213.1363 | 952.555 | 3662.2113 | 1598.37 | 213.015
02:30 | 0 | 6273.0718 | 942.823 | 3734.5888 | 1595.66 | 206.358
03:00 | 0 | 6237.4605 | 962.16 | 3672.6005 | 1602.7 | 204.27
03:30 | 0 | 6253.6235 | 964.485 | 3695.4285 | 1593.71 | 199.861
04:00 | 0 | 6157.4894 | 964.364 | 3605.1454 | 1587.98 | 205.014
04:30 | 0 | 6293.905 | 930.357 | 3746.228 | 1617.32 | 204.515
05:00 | 0 | 6328.4235 | 962.898 | 3759.2155 | 1606.31 | 202.576
05:30 | 0 | 6282.3494 | 952.867 | 3742.5334 | 1586.949 | 198.422
06:00 | 0 | 6294.4041 | 977.158 | 3777.8201 | 1539.426 | 194.271
06:30 | 0 | 6343.6311 | 999.25 | 3814.9471 | 1529.434 | 187.948
07:00 | 0 | 6408.7832 | 977.809 | 3896.7772 | 1534.197 | 186.1
07:30 | 0 | 6635.4983 | 1015.766 | 4062.0383 | 1557.694 | 188.027
08:00 | 0 | 6820.1598 | 1070.241 | 4193.3918 | 1556.527 | 182.46
08:30 | 0 | 7058.4125 | 1119.313 | 4349.1395 | 1589.96 | 187.98
09:00 | 0 | 7221.3611 | 1141.555 | 4486.9311 | 1592.875 | 188.792
09:30 | 0 | 7252.1312 | 1120.212 | 4498.9582 | 1632.961 | 187.093
10:00 | 0 | 7320.9803 | 1181.345 | 4508.3933 | 1631.242 | 189.251
10:30 | 0 | 7470.0012 | 1153.907 | 4714.0572 | 1602.037 | 190.467
11:00 | 0 | 7543.5196 | 1194.901 | 4746.4286 | 1602.19 | 190.21
11:30 | 0 | 7565.9282 | 1191.585 | 4776.4113 | 1597.932 | 190.88
12:00 | 0 | 7621.4648 | 1245.356 | 4775.5458 | 1600.563 | 191.656
12:30 | 0 | 7498.2355 | 1199.341 | 4705.9635 | 1592.931 | 192.393
13:00 | 0 | 7528.0219 | 1214.128 | 4769.3259 | 1544.568 | 182.624
13:30 | 0 | 7516.0795 | 1195.285 | 4773.4785 | 1547.316 | 197.774
14:00 | 0 | 7505.6024 | 1169.76 | 4757.3944 | 1578.448 | 176.077
14:30 | 0 | 7594.7475 | 1226.656 | 4764.9255 | 1603.166 | 176.246
15:00 | 0 | 7600.8164 | 1214.496 | 4790.7834 | 1595.537 | 190.779
15:30 | 0 | 7560.2788 | 1175.039 | 4829.8878 | 1555.352 | 172.515
16:00 | 0 | 7461.3389 | 1167.438 | 4722.1729 | 1571.728 | 177.806
16:30 | 0 | 7378.8948 | 1199.702 | 4597.4168 | 1581.776 | 176.615
17:00 | 0 | 7314.8329 | 1162.047 | 4579.7169 | 1573.069 | 177.217
17:30 | 0 | 7040.3244 | 1093.52 | 4351.0844 | 1595.72 | 169.062
18:00 | 0 | 6937.1993 | 1118.847 | 4235.7383 | 1582.614 | 169.043
18:30 | 0 | 6962.3254 | 1133.785 | 4201.8244 | 1626.716 | 166.403
19:00 | 0 | 7301.9672 | 1193.656 | 4434.3512 | 1673.96 | 183.624
19:30 | 0 | 7374.2087 | 1202.021 | 4856.4777 | 1315.71 | 193.486
20:00 | 0 | 7383.9202 | 1200.755 | 4862.6452 | 1320.52 | 199.548
20:30 | 0 | 7342.0544 | 1180.486 | 4840.1184 | 1321.45 | 205.388
21:00 | 0 | 7307.8396 | 1188.733 | 4785.3766 | 1333.73 | 209.532
21:30 | 0 | 7281.3621 | 1225.259 | 4750.5231 | 1305.58 | 209.452
22:00 | 0 | 7149.1141 | 1159.334 | 4700.7601 | 1289.02 | 210.879
22:30 | 0 | 7001.8345 | 1121.199 | 4594.3155 | 1286.32 | 219.962
23:00 | 0 | 6847.293 | 1059.434 | 4188.859 | 1599 | 212.013
23:30 | 0 | 6588.5127 | 1070.795 | 3943.4477 | 1574.27 | 216.223
00:00 | 0 | 6567.8047 | 1046.325 | 3967.5797 | 1553.9 | 209.302
MÁXIMO | 0 | 7621.4648 | 1245.356 | 4862.6452 | 1673.96 | 219.962
MÍNIMO | 0 | 6157.4894 | 930.357 | 3605.1454 | 1286.32 | 166.403
PROMEDIO | 0 | 6981.8854 | 1102.5569 | 4330.7762 | 1548.5522 | 193.7844
ENERGÍA | 0 | 167565.2491 | 26461.366 | 103938.6291 | 37165.254 | 4650.8255
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 8 de Enero del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 25.121 |  | 4.085 |  |  | 20.6703 | 26.2753 | 11.991 | 14.353 | 14.05 | 31.678 |  |  | 47.622 |  | 38.0572 |  | 7.2 |  | 135.6487 |  | 9.3786 |  |  |  |  | 1.916 | 2.6 |  | 4.3802 |  | 5.3379 | 0 | 1.0457 | 45.5309 | 123.4713 | 26.2053 | 0.81 | 144.71 |  | 33.9915 | 30.2076 |  | 189.173 | 19.2888 |  |  |  | 5.3 |  | 49.1013 |  | 20.45 | [7 empty] | 6.633 | 28.88 |  | 137.0349 |  | 3.2627 | 118.22 | 10.2995 |  | 35.2937 | 3.8582 | 10.29 |  | 88.8765 | 22.2922 | 0.3681 | 0.772 | 27.1011 | 315.0016 | 11.5808 | 155.3655 | 17.8724 |  |  | 13.0955 | 4.9471 |  |  | 14.5369 | 284.32 |  | 30.485 |  | 29.9601
01:00 |  |  | 25.3363 |  | 4.046 |  |  | 19.4662 | 25.8802 | 11.519 | 13.8545 | 13.96 | 31.256 |  |  | 47.591 |  | 39.3767 |  | 7.8 |  | 102.382 |  | 9.8195 |  |  |  |  | 1.976 | 6.8 |  | 3.9881 |  | 5.3343 | 0 | 0.9665 | 44.2506 | 123.3406 | 26.511 | 0.7 | 144.08 |  | 35.0394 | 29.6322 |  | 186.7499 | 18.3572 |  |  |  | 5.3 |  | 49.2199 |  | 20.45 | [7 empty] | 6.709 | 27.36 |  | 134.2794 |  | 3.1716 | 118.62 | 9.2253 |  | 35.2326 | 3.9635 | 9.88 |  | 89.0692 | 22.2783 | 0.3522 | 0.787 | 27.613 | 312.5136 | 11.8254 | 159.3531 | 17.5324 |  |  | 13.3095 | 4.9482 |  |  | 14.7871 | 275.19 |  | 30.489 |  | 30.5541
01:30 |  |  | 26.0891 |  | 4.068 |  |  | 20.5106 | 25.7153 | 12.589 | 13.9009 | 13.74 | 31.56 |  |  | 46.713 |  | 40.0814 |  | 8 |  | 112.0521 |  | 9.6498 |  |  |  |  | 1.9 | 8.4 |  | 5.7445 |  | 5.3113 | 0 | 0.8968 | 43.3631 | 125.2225 | 26.818 | 0.64 | 141.5 |  | 33.6661 | 29.1476 |  | 188.5563 | 18.0081 |  |  |  | 5.4 |  | 49.0679 |  | 20.45 | [7 empty] | 6.522 | 20.92 |  | 132.8139 |  | 3.1787 | 119.66 | 7.8029 |  | 34.4053 | 4.0073 | 10.15 |  | 87.9566 | 22.2818 | 0.3395 | 0.768 | 28.3549 | 312.5112 | 11.7907 | 151.2084 | 17.9986 |  |  | 12.7989 | 4.9527 |  |  | 14.2885 | 275.99 |  | 30.419 |  | 30.4066
02:00 |  |  | 26.0203 |  | 3.965 |  |  | 20.3389 | 26.0013 | 12.953 | 12.6692 | 13.17 | 31.238 |  |  | 47.194 |  | 41.817 |  | 8.9 |  | 155.9099 |  | 9.5227 |  |  |  |  | 1.931 | 3.7 |  | 1.3466 |  | 5.2736 | 0 | 0.8583 | 44.9754 | 126.5513 | 27.1279 | 0.44 | 139.29 |  | 34.8709 | 30.0187 |  | 189.166 | 17.7687 |  |  |  | 5.3 |  | 49.1621 |  | 20.45 | [7 empty] | 6.563 | 28.64 |  | 132.9036 |  | 3.1431 | 118.22 | 8.2246 |  | 35.0622 | 3.7307 | 10.3 |  | 87.3597 | 22.2959 | 0.327 | 0.8 | 28.4855 | 313.9236 | 11.3827 | 155.6689 | 17.8016 |  |  | 13.1808 | 4.9541 |  |  | 14.5013 | 272.48 |  | 30.777 |  | 30.5342
02:30 |  |  | 26.8023 |  | 3.828 |  |  | 19.9515 | 26.2706 | 13.323 | 13.1328 | 13.83 | 32.09 |  |  | 47.376 |  | 49.1304 |  | 8.7 |  | 144.4142 |  | 9.5188 |  |  |  |  | 1.926 | 2.9 |  | 3.3084 |  | 5.2218 | 0 | 0.8307 | 44.4272 | 127.8063 | 26.7672 | 0.41 | 142.43 |  | 34.1736 | 29.9012 |  | 189.4474 | 16.2467 |  |  |  | 5.5 |  | 49.0356 |  | 20.45 | [7 empty] | 6.788 | 28.86 |  | 133.4505 |  | 3.2487 | 117.32 | 7.9358 |  | 33.923 | 3.872 | 10.46 |  | 86.2546 | 22.3389 | 0.3096 | 0.777 | 27.8176 | 312.8652 | 11.2804 | 150.2684 | 18.0099 |  |  | 12.5662 | 4.7095 |  |  | 14.8833 | 269.12 |  | 36.339 |  | 30.2029
03:00 |  |  | 27.867 |  | 3.879 |  |  | 19.8763 | 26.1737 | 12.467 | 13.234 | 13.93 | 31.572 |  |  | 47.442 |  | 45.2813 |  | 8.8 |  | 130.1914 |  | 9.2449 |  |  |  |  | 1.943 | 2.4 |  | 3.2796 |  | 4.8159 | 0 | 0.8198 | 45.1136 | 127.6324 | 26.4754 | 0.67 | 140.81 |  | 33.8229 | 30.1996 |  | 189.4689 | 15.4822 |  |  |  | 5.4 |  | 48.9333 |  | 20.45 | [7 empty] | 6.762 | 29.3 |  | 132.2552 |  | 3.1493 | 118.73 | 7.4174 |  | 33.2955 | 3.9659 | 11.3 |  | 85.5824 | 22.3346 | 0.3026 | 0.764 | 27.3242 | 314.7307 | 11.4027 | 150.5197 | 17.7852 |  |  | 12.9879 | 4.6462 |  |  | 15.0886 | 288.59 |  | 36.701 |  | 30.1354
03:30 |  |  | 27.8635 |  | 3.962 |  |  | 19.8122 | 26.0089 | 12.48 | 13.586 | 13.78 | 31.522 |  |  | 47.207 |  | 47.299 |  | 9 |  | 92.4349 |  | 9.0366 |  |  |  |  | 1.993 | 1.1 |  | 4.7587 |  | 5.0572 | 0 | 0.8142 | 44.7512 | 126.7258 | 26.9392 | 0.48 | 142.71 |  | 34.0654 | 29.0341 |  | 189.9733 | 15.1746 |  |  |  | 5.5 |  | 48.942 |  | 20.45 | [7 empty] | 6.705 | 29.37 |  | 131.3217 |  | 3.2258 | 117.81 | 5.5663 |  | 33.436 | 4.0274 | 11.05 |  | 86.0088 | 22.3468 | 0.295 | 0.837 | 26.5339 | 308.1761 | 11.4595 | 153.7865 | 18.0073 |  |  | 13.4818 | 4.638 |  |  | 14.1253 | 276.18 |  | 35.04 |  | 30.3147
04:00 |  |  | 27.898 |  | 3.98 |  |  | 19.1914 | 25.8181 | 12.141 | 13.9745 | 13.44 | 31.292 |  |  | 47.364 |  | 39.852 |  | 8.8 |  | 122.0321 |  | 9.3241 |  |  |  |  | 2.101 | 1.5 |  | 4.9454 |  | 5.1905 | 0 | 0.8046 | 44.1964 | 126.9325 | 27.0689 | 0.18 | 144.31 |  | 34.8376 | 28.9133 |  | 191.2181 | 15.1541 |  |  |  | 5.4 |  | 48.6481 |  | 20.45 | [7 empty] | 6.64 | 29.12 |  | 131.134 |  | 3.2784 | 117.28 | 6.6134 |  | 33.1148 | 3.8866 | 10.85 |  | 85.9749 | 22.3619 | 0.2843 | 0.788 | 25.8593 | 304.9592 | 11.7026 | 140.9779 | 18.2564 |  |  | 13.2091 | 4.6935 |  |  | 14.5899 | 280.22 |  | 35.131 |  | 30.5826
04:30 |  |  | 27.8829 |  | 4.015 |  |  | 19.6683 | 26.0192 | 12.688 | 14.5384 | 13.59 | 31.848 |  |  | 47.232 |  | 38.099 |  | 8.9 |  | 141.8323 |  | 9.3 |  |  |  |  | 2.117 | 1.3 |  | 3.3853 |  | 5.2815 | 0 | 0.7849 | 43.2865 | 127.2311 | 26.6643 | 1.65 | 146.34 |  | 34.3745 | 28.7058 |  | 189.3909 | 14.1931 |  |  |  | 5.2 |  | 48.3811 |  | 20.45 | [7 empty] | 6.294 | 29.26 |  | 131.1554 |  | 3.1298 | 118.26 | 8.4101 |  | 33.2681 | 3.9037 | 10.59 |  | 87.1158 | 22.3363 | 0.2856 | 0.798 | 27.6806 | 313.1326 | 11.8019 | 150.163 | 18.0031 |  |  | 12.7665 | 4.641 |  |  | 14.1389 | 287.17 |  | 35.874 |  | 30.7774
05:00 |  |  | 27.9075 |  | 4 |  |  | 19.3752 | 26.7042 | 11.95 | 14.2059 | 13.66 | 31.466 |  |  | 47.461 |  | 46.8698 |  | 9.1 |  | 138.2834 |  | 9.3866 |  |  |  |  | 2.105 | 1.2 |  | 3.0455 |  | 5.0363 | 0 | 0.7839 | 41.7153 | 126.9941 | 26.2816 | 2.1 | 150.58 |  | 33.8918 | 28.0245 |  | 189.5922 | 13.9024 |  |  |  | 5.1 |  | 48.4517 |  | 20.45 | [7 empty] | 5.895 | 29.13 |  | 131.0146 |  | 2.9245 | 108.36 | 8.0486 |  | 32.3523 | 4.3754 | 10.33 |  | 87.3173 | 22.3583 | 0.2787 | 0.787 | 27.2173 | 310.6522 | 11.8104 | 160.2231 | 18.1575 |  |  | 13.6325 | 4.6578 |  |  | 13.7879 | 287.7 |  | 35.836 |  | 30.7824
05:30 |  |  | 27.7916 |  | 3.959 |  |  | 19.7544 | 26.9836 | 10.942 | 14.7341 | 13.77 | 31.952 |  |  | 47.712 |  | 45.63 |  | 9.3 |  | 124.0434 |  | 9.559 |  |  |  |  | 2.202 | 1 |  | 4.1762 |  | 5.0887 | 0 | 0.7895 | 44.6048 | 126.0638 | 25.8643 | 1.93 | 151 |  | 32.8471 | 27.9047 |  | 191.6148 | 15.2691 |  |  |  | 5.2 |  | 48.2619 |  | 20.45 | [7 empty] | 5.165 | 28.24 |  | 131.1994 |  | 2.3029 | 84.6 | 7.791 |  | 33.0229 | 3.8589 | 9.91 |  | 86.8989 | 22.3597 | 0.2768 | 0.809 | 26.0909 | 306.4793 | 11.592 | 156.0387 | 17.4746 |  |  | 13.5973 | 4.6472 |  |  | 13.4056 | 289.26 |  | 36.064 |  | 30.547
06:00 |  |  | 27.1593 |  | 3.872 |  |  | 19.4219 | 27.1844 | 10.053 | 15.0923 | 13.51 | 31.038 |  |  | 47.821 |  | 42.9926 |  | 9.2 |  | 98.915 |  | 9.5854 |  |  |  |  | 2.085 | 1.6 |  | 4.0143 |  | 5.1021 | 0 | 0.858 | 44.8145 | 127.076 | 25.3071 | 1.54 | 151.84 |  | 32.0374 | 28.5335 |  | 191.7851 | 16.2845 |  |  |  | 5.1 |  | 48.6482 |  | 20.45 | [7 empty] | 2.334 | 27.46 |  | 130.0607 |  | 2.8653 | 72.76 | 7.7634 |  | 32.3978 | 3.6509 | 9.13 |  | 85.653 | 22.3979 | 0.2708 | 0.79 | 25.7562 | 293.5497 | 10.8952 | 158.151 | 18.0661 |  |  | 13.3631 | 4.6536 |  |  | 13.1819 | 289 |  | 36.105 |  | 30.3814
06:30 |  |  | 27.2377 |  | 3.969 |  |  | 19.3393 | 26.3309 | 9.33 | 13.7062 | 13.59 | 31.026 |  |  | 47.01 |  | 34.3377 |  | 9.4 |  | 106.534 |  | 9.6963 |  |  |  |  | 2.108 | 3 |  | 4.6835 |  | 5.0694 | 0 | 0.9745 | 44.6243 | 122.8201 | 24.8223 | 0.55 | 154.69 |  | 31.1876 | 28.3719 |  | 191.4645 | 15.9683 |  |  |  | 5.1 |  | 48.472 |  | 20.45 | [7 empty] | 1.114 | 28.52 |  | 130.1493 |  | 2.8201 | 65.67 | 7.3644 |  | 29.2066 | 3.6076 | 8.52 |  | 84.9667 | 22.4001 | 0.2715 | 0.833 | 24.897 | 293.0995 | 10.4514 | 149.7368 | 17.6744 |  |  | 13.3692 | 4.6866 |  |  | 12.4564 | 288.22 |  | 36.063 |  | 27.8293
07:00 |  |  | 27.5377 |  | 3.85 |  |  | 18.9924 | 26.2682 | 8.851 | 13.1595 | 13.17 | 29.988 |  |  | 46.78 |  | 31.9864 |  | 8.3 |  | 148.839 |  | 9.7387 |  |  |  |  | 1.916 | 4 |  | 2.5376 |  | 4.9555 | 0 | 0.9715 | 39.8659 | 118.209 | 25.4637 | 0.91 | 152.52 |  | 28.6716 | 29.585 |  | 188.9483 | 15.5529 |  |  |  | 5.2 |  | 48.4844 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.919 | 28.7 |  | 131.3944 |  | 2.7145 | 56.23 | 6.7883 |  | 28.7529 | 3.8025 | 7.77 |  | 83.8512 | 22.4493 | 0.28 | 0.774 | 25.0522 | 296.9731 | 10.4905 | 148.6655 | 17.4715 |  |  | 12.5237 | 4.7339 |  |  | 12.5122 | 279.63 |  | 35.293 |  | 25.2332
07:30 |  |  | 27.9481 |  | 3.991 |  |  | 18.98 | 26.0834 | 9.713 | 10.5233 | 12.19 | 29.664 |  |  | 47.127 |  | 18.4176 |  | 8.4 |  | 128.987 |  | 9.9404 |  |  |  |  | 2.048 | 4.7 |  | 2.7427 |  | 4.7632 | 0 | 1.0772 | 42.4466 | 120.7856 | 26.5262 | 0.73 | 150.21 |  | 28.9769 | 29.3048 |  | 186.7829 | 15.6647 |  |  |  | 5.2 |  | 48.1275 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.923 | 29.36 |  | 130.3268 |  | 2.8266 | 64.67 | 8.0548 |  | 30.6329 | 3.7307 | 8.51 |  | 85.1529 | 22.4607 | 0.2779 | 0.755 | 25.1011 | 294.6662 | 10.6939 | 150.0492 | 17.5461 |  |  | 12.4589 | 4.709 |  |  | 12.4325 | 273.37 |  | 35.397 |  | 26.022
08:00 |  |  | 28.2014 |  | 3.999 |  |  | 18.4003 | 25.3109 | 10.916 | 10.0386 | 13.23 | 29.724 |  |  | 46.874 |  | 36.3855 |  | 8.3 |  | 71.8867 |  | 10.1235 |  |  |  |  | 2.176 | 4.8 |  | 2.982 |  | 4.832 | 0 | 1.1832 | 44.5021 | 125.7144 | 27.171 | 0.73 | 146.79 |  | 30.1409 | 29.8264 |  | 187.2315 | 15.9565 |  |  |  | 5.1 |  | 48.2142 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.853 | 29.36 |  | 133.0155 |  | 2.852 | 55.52 | 9.0428 |  | 29.285 | 3.9714 | 7.94 |  | 86.0991 | 22.4161 | 0.2855 | 0.742 | 25.7779 | 298.0866 | 11.0974 | 149.2747 | 17.9285 |  |  | 11.188 | 4.7235 |  |  | 12.8886 | 270.04 |  | 34.061 |  | 28.1146
08:30 |  |  | 27.5176 |  | 3.946 |  |  | 19.069 | 25.7866 | 12.071 | 10.3518 | 13.2 | 29.532 |  |  | 46.29 |  | 44.0347 |  | 8.3 |  | 158.5475 |  | 10.126 |  |  |  |  | 2.184 | 2.2 |  | 4.8249 |  | 5.1929 | 0 | 1.5605 | 41.1111 | 127.4664 | 26.5472 | 0.72 | 145.17 |  | 30.3643 | 32.8973 |  | 190.3045 | 12.0183 |  |  |  | 5.3 |  | 48.429 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.631 | 29.65 |  | 133.1108 |  | 2.3625 | 52.97 | 8.3706 |  | 29.2233 | 3.7307 | 8.64 |  | 86.2626 | 22.4116 | 0.3899 | 0.765 | 26.3 | 316.9289 | 10.8635 | 148.3293 | 17.3698 |  |  | 11.6666 | 4.7171 |  |  | 13.2298 | 273.34 |  | 32.265 |  | 26.8168
09:00 |  |  | 27.5268 |  | 3.989 |  |  | 19.1971 | 26.1134 | 11.853 | 10.3864 | 13.29 | 29.056 |  |  | 46.805 |  | 32.3212 |  | 8.6 |  | 141.0532 |  | 10.1892 |  |  |  |  | 2.23 | 1.8 |  | 2.5618 |  | 4.6838 | 0 | 1.7966 | 39.1027 | 127.0038 | 26.391 | 0.63 | 150.54 |  | 31.0295 | 32.9201 |  | 190.4926 | 11.1726 |  |  |  | 4.9 |  | 48.8455 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.51 | 29.92 |  | 135.0686 |  | 2.972 | 53.48 | 8.5035 |  | 30.7321 | 3.872 | 8.56 |  | 88.3519 | 22.4276 | 0.4496 | 0.763 | 26.5409 | 320.4576 | 10.9689 | 150.6236 | 17.7148 |  |  | 11.9612 | 4.6888 |  |  | 13.4006 | 275.29 |  | 33.42 |  | 29.584
09:30 |  |  | 27.5646 |  | 4.091 |  |  | 19.234 | 26.5338 | 12.317 | 9.8995 | 13.39 | 28.6 |  |  | 46.272 |  | 30.6406 |  | 8.3 |  | 122.8735 |  | 10.4318 |  |  |  |  | 2.321 | 1.9 |  | 4.4547 |  | 4.0358 | 0 | 2.117 | 38.8467 | 125.5865 | 25.984 | 0.44 | 150.15 |  | 31.8332 | 33.0895 |  | 191.3258 | 11.0575 |  |  |  | 4.5 |  | 49.167 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.532 | 29.68 |  | 136.026 |  | 3.0661 | 53.86 | 9.6094 |  | 31.5759 | 3.9659 | 10.2 |  | 87.3221 | 22.4186 | 0.5434 | 0.752 | 27.4587 | 320.8838 | 10.9791 | 148.219 | 17.238 |  |  | 12.5363 | 4.5764 |  |  | 13.6163 | 274.11 |  | 29.936 |  | 30.2203
10:00 |  |  | 28.3341 |  | 4.142 |  |  | 18.6547 | 26.1282 | 12.48 | 10.1235 | 13.49 | 28.68 |  |  | 46.4 |  | 43.8677 |  | 7.7 |  | 69.1885 |  | 9.7478 |  |  |  |  | 2.362 | 2.6 |  | 2.7836 |  | 4.1829 | 0 | 2.3233 | 38.1929 | 127.4775 | 26.2068 | 0.24 | 148.82 |  | 33.7966 | 29.5032 |  | 191.3459 | 11.0789 |  |  |  | 4.6 |  | 49.6252 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.502 | 28.51 |  | 134.3124 |  | 3.0749 | 55.48 | 9.3772 |  | 31.4842 | 4.0274 | 10.13 |  | 86.1831 | 22.4377 | 0.6996 | 0.851 | 26.2579 | 299.9627 | 10.9654 | 150.0536 | 17.1903 |  |  | 13.3319 | 4.6291 |  |  | 14.3397 | 277.23 |  | 26.515 |  | 30.4033
10:30 |  |  | 30.7374 |  | 4.144 |  |  | 18.8345 | 25.085 | 12.178 | 10.9091 | 13.43 | 29.384 |  |  | 47.049 |  | 44.5952 |  | 7.7 |  | 149.4912 |  | 9.4883 |  |  |  |  | 2.312 | 4 |  | 2.7526 |  | 4.0119 | 0 | 2.97 | 38.6629 | 127.3296 | 19.1548 | 0.58 | 151.41 |  | 34.5106 | 29.6194 |  | 192.3795 | 10.9611 |  |  |  | 5.1 |  | 49.6174 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.539 | 28.25 |  | 134.8227 |  | 3.0473 | 48.81 | 8.1962 |  | 30.8482 | 3.8866 | 10.87 |  | 85.3429 | 22.4476 | 1.0343 | 0.769 | 25.7889 | 306.2192 | 10.9831 | 146.7312 | 17.6765 |  |  | 13.077 | 4.6996 |  |  | 15.5538 | 275.97 |  | 27.105 |  | 30.5828
11:00 |  |  | 32.1428 |  | 4.102 |  |  | 19.0615 | 26.3157 | 12.582 | 10.5115 | 13.41 | 30.378 |  |  | 46.94 |  | 20.4024 |  | 7.7 |  | 134.9626 |  | 9.7224 |  |  |  |  | 2.262 | 5.1 |  | 4.9692 |  | 4.3254 | 0 | 3.2867 | 38.7469 | 127.1646 | 19.3336 | 1 | 150.76 |  | 34.4413 | 29.6899 |  | 191.168 | 10.9623 |  |  |  | 5.2 |  | 49.327 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.512 | 24.5 |  | 132.2645 |  | 3.0794 | 43.19 | 9.5807 |  | 30.6053 | 3.7307 | 10.64 |  | 84.7775 | 22.4233 | 1.2752 | 0.658 | 26.5897 | 307.4622 | 11.6722 | 152.1606 | 17.3786 |  |  | 13.6878 | 4.8422 |  |  | 15.6041 | 275.99 |  | 27.393 |  | 30.6473
11:30 |  |  | 32.4263 |  | 3.857 |  |  | 19.0744 | 26.92 | 12.034 | 10.2441 | 13.43 | 29.974 |  |  | 47.064 |  | 36.6603 |  | 7.7 |  | 125.5441 |  | 9.6728 |  |  |  |  | 2.18 | 3.9 |  | 6.1255 |  | 4.6142 | 0 | 3.3615 | 38.7678 | 127.11 | 19.0418 | 0.9 | 150.71 |  | 33.4663 | 29.4121 |  | 189.8916 | 10.9694 |  |  |  | 5.1 |  | 49.4269 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.536 | 24.19 |  | 124.8404 |  | 3.0363 | 43.51 | 9.5061 |  | 30.6154 | 3.872 | 9.97 |  | 87.3531 | 22.4095 | 1.3712 | 0.705 | 27.5508 | 305.1488 | 11.4677 | 151.5821 | 17.6876 |  |  | 12.8689 | 5.0585 |  |  | 15.4232 | 272.81 |  | 26.905 |  | 30.5761
12:00 |  |  | 32.2729 |  | 3.868 |  |  | 18.6783 | 27.1978 | 11.805 | 12.3219 | 13.38 | 30.552 |  |  | 46.875 |  | 41.9492 |  | 7.7 |  | 102.2946 |  | 9.7384 |  |  |  |  | 2.212 | 2.5 |  | 3.6904 |  | 4.5948 | 0 | 3.4361 | 38.5982 | 129.5484 | 18.7022 | 0.73 | 146.31 |  | 35.0104 | 29.0404 |  | 189.4228 | 10.4895 |  |  |  | 4.7 |  | 49.4352 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.502 | 23.25 |  | 132.5766 |  | 3.0594 | 45.01 | 9.5305 |  | 30.0821 | 3.9659 | 10.44 |  | 89.7094 | 22.4549 | 1.3989 | 0.761 | 26.2206 | 303.2918 | 11.1819 | 151.9115 | 17.3078 |  |  | 13.3179 | 4.9655 |  |  | 15.6556 | 271.93 |  | 26.842 |  | 30.4998
12:30 |  |  | 31.7146 |  | 3.93 |  |  | 19.2336 | 27.0746 | 10.967 | 13.2583 | 13.46 | 31.35 |  |  | 46.957 |  | 39.8977 |  | 7.7 |  | 120.8675 |  | 9.5107 |  |  |  |  | 2.252 | 1.6 |  | 1.8198 |  | 4.6325 | 0 | 3.5303 | 37.8563 | 128.2544 | 25.0298 | 0.78 | 145.27 |  | 34.2308 | 28.4474 |  | 188.9657 | 10.1038 |  |  |  | 4.8 |  | 49.5327 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.539 | 21.44 |  | 136.3107 |  | 2.9644 | 42.14 | 10.0315 |  | 29.0819 | 3.872 | 9.71 |  | 89.7174 | 22.4419 | 1.4303 | 0.79 | 26.2681 | 300.9279 | 11.3333 | 153.596 | 17.6368 |  |  | 13.5384 | 4.667 |  |  | 14.4739 | 270.58 |  | 26.122 |  | 29.8236
13:00 |  |  | 31.5813 |  | 4.067 |  |  | 19.0592 | 26.534 | 11.81 | 13.4741 | 13.3 | 31.882 |  |  | 46.97 |  | 32.7344 |  | 7.8 |  | 136.1752 |  | 9.868 |  |  |  |  | 2.315 | 1.4 |  | 3.9882 |  | 4.6611 | 0 | 3.5465 | 38.295 | 126.9995 | 25.9292 | 0.64 | 146.6 |  | 33.1602 | 28.1637 |  | 188.9749 | 9.9375 |  |  |  | 5 |  | 48.6012 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.512 | 20.61 |  | 121.4831 |  | 3.0375 | 42.14 | 8.3245 |  | 29.129 | 3.9659 | 10.09 |  | 90.2406 | 22.4508 | 1.4211 | 0.729 | 26.5821 | 302.4969 | 11.1214 | 153.6014 | 17.7091 |  |  | 13.5839 | 4.7056 |  |  | 14.4629 | 269.75 |  | 26.577 |  | 29.8243
13:30 |  |  | 31.6299 |  | 4.034 |  |  | 20.6947 | 26.5177 | 12.201 | 13.5023 | 13.38 | 27.672 |  |  | 46.97 |  | 40.6476 |  | 8.1 |  | 120.7529 |  | 10.2048 |  |  |  |  | 2.312 | 1.4 |  | 4.6103 |  | 5.4663 | 0 | 3.5965 | 38.6457 | 124.2946 | 24.6452 | 0.45 | 142.95 |  | 33.616 | 28.2599 |  | 189.0313 | 10.1364 |  |  |  | 5.1 |  | 49.2566 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.536 | 19.03 |  | 105.856 |  | 3.0611 | 43.74 | 10.2093 |  | 31.005 | 4.0274 | 10.29 |  | 90.5991 | 22.4606 | 1.4337 | 0.73 | 26.8713 | 303.0161 | 11.2909 | 153.6106 | 17.4027 |  |  | 13.3901 | 4.96 |  |  | 15.058 | 256.65 |  | 33.172 |  | 29.8748
14:00 |  |  | 32.3055 |  | 4.081 |  |  | 20.5145 | 26.4667 | 12.323 | 13.3545 | 13.39 | 27.408 |  |  | 47.507 |  | 41.4144 |  | 9.1 |  | 118.4653 |  | 9.9974 |  |  |  |  | 2.305 | 2.6 |  | 3.593 |  | 5.7647 | 0 | 3.699 | 39.3032 | 125.1491 | 25.3875 | 0.73 | 142.78 |  | 33.7971 | 28.9053 |  | 188.6874 | 10.587 |  |  |  | 5.1 |  | 49.4494 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.502 | 18.76 |  | 104.7271 |  | 2.9233 | 44.12 | 10.7626 |  | 31.9372 | 3.8866 | 10.9 |  | 89.2846 | 22.4507 | 1.4114 | 0.746 | 25.8791 | 307.0328 | 11.3203 | 150.8221 | 17.6125 |  |  | 6.947 | 4.9777 |  |  | 15.0891 | 261.65 |  | 33.263 |  | 30.0394
14:30 |  |  | 32.8629 |  | 4.043 |  |  | 20.642 | 26.4956 | 12.404 | 14.1084 | 13.43 | 30.236 |  |  | 47.154 |  | 42.9114 |  | 9 |  | 135.7607 |  | 10.2089 |  |  |  |  | 2.316 | 4.1 |  | 2.313 |  | 5.7565 | 0 | 3.7532 | 38.767 | 125.4696 | 25.8635 | 0.86 | 147.84 |  | 34.9488 | 29.2044 |  | 187.5771 | 10.8505 |  |  |  | 5.1 |  | 49.79 |  | 19.8 | [7 empty] | 0.539 | 14.66 |  | 132.6844 |  | 2.8274 | 44.48 | 10.3147 |  | 32.7286 | 4.0073 | 10.6 |  | 89.0222 | 22.5245 | 1.4273 | 0.771 | 26.8387 | 300.1953 | 11.2988 | 154.1684 | 17.4646 |  |  | 0 | 5.0612 |  |  | 15.4963 | 260.85 |  | 32.767 |  | 30.6987
15:00 |  |  | 32.4163 |  | 4.129 |  |  | 20.7619 | 26.5236 | 13.037 | 13.8384 | 13.54 | 31.636 |  |  | 47.389 |  | 43.745 |  | 9.5 |  | 142.6129 |  | 9.9876 |  |  |  |  | 2.381 | 5.3 |  | 1.9334 |  | 6.22 | 0 | 3.7464 | 36.414 | 124.2204 | 26.4417 | 0.97 | 150.97 |  | 35.0253 | 29.5105 |  | 188.5625 | 10.9354 |  |  |  | 5.1 |  | 49.8796 |  | 20.6 | [7 empty] | 0.512 | 16.84 |  | 137.2683 |  | 2.7123 | 44.13 | 10.1327 |  | 33.6737 | 3.7307 | 10.55 |  | 87.9803 | 22.5051 | 1.4183 | 0.85 | 25.9609 | 297.4437 | 11.7528 | 150.6142 | 17.1548 |  |  | 4.6729 | 5.0282 |  |  | 15.7243 | 258.38 |  | 32.458 |  | 30.4435
15:30 |  |  | 32.728 |  | 4.035 |  |  | 21.0192 | 26.305 | 13.077 | 14.5277 | 11.44 | 33.012 |  |  | 47.377 |  | 31.0029 |  | 8.8 |  | 109.5617 |  | 9.5985 |  |  |  |  | 2.428 | 5.9 |  | 1.016 |  | 6.1652 | 0 | 3.743 | 34.8407 | 127.2872 | 25.8692 | 0.6 | 145.21 |  | 34.7365 | 29.1253 |  | 188.4588 | 10.7568 |  |  |  | 5 |  | 49.8388 |  | 20.6 | [7 empty] | 0.536 | 17.03 |  | 136.0907 |  | 2.8102 | 40.98 | 10.0306 |  | 32.959 | 3.872 | 10.62 |  | 87.9048 | 22.5092 | 1.4179 | 0.698 | 27.3166 | 263.8225 | 11.7698 | 152.9828 | 17.4992 |  |  | 8.0687 | 4.3202 |  |  | 16.1246 | 264.3 |  | 32.482 |  | 30.7907
16:00 |  |  | 32.8416 |  | 3.974 |  |  | 20.9152 | 25.8308 | 12.436 | 14.6369 | 11.51 | 32.548 |  |  | 46.86 |  | 32.1844 |  | 8.3 |  | 110.5078 |  | 9.9517 |  |  |  |  | 2.228 | 3 |  | 1.128 |  | 6.4606 | 0 | 3.7543 | 36.0289 | 128.5249 | 26.3794 | 0.23 | 146.52 |  | 33.5481 | 31.9776 |  | 181.0066 | 10.7203 |  |  |  | 4.8 |  | 49.8141 |  | 20.6 | [7 empty] | 0.502 | 17.26 |  | 134.8995 |  | 2.7293 | 44.21 | 9.9586 |  | 33.4217 | 3.9659 | 11.19 |  | 90.1508 | 22.4967 | 1.3893 | 0.756 | 27.5712 | 266.4782 | 11.7868 | 153.9683 | 17.2515 |  |  | 10.1338 | 4.507 |  |  | 15.6737 | 271.22 |  | 32.831 |  | 30.8984
16:30 |  |  | 32.6901 |  | 3.971 |  |  | 20.4677 | 26.3561 | 12.202 | 14.3771 | 11.65 | 32.958 |  |  | 46.864 |  | 41.4521 |  | 8.4 |  | 153.2021 |  | 10.1745 |  |  |  |  | 2.226 | 2.2 |  | 1.2029 |  | 6.2239 | 0 | 3.7904 | 40.0213 | 125.4439 | 25.7677 | 0.37 | 145.2 |  | 34.4509 | 31.655 |  | 153.9722 | 10.5598 |  |  |  | 4.9 |  | 49.693 |  | 20.6 | [7 empty] | 0.539 | 15.84 |  | 131.2102 |  | 2.6628 | 45.15 | 9.1358 |  | 32.9744 | 4.0274 | 10.42 |  | 89.9591 | 22.5182 | 1.371 | 0.722 | 27.8616 | 256.8685 | 11.4775 | 154.6979 | 17.6275 |  |  | 10.8301 | 4.9702 |  |  | 15.8631 | 273.52 |  | 33.039 |  | 31.1506
17:00 |  |  | 32.1748 |  | 3.787 |  |  | 20.2862 | 26.3345 | 12.138 | 14.5744 | 11.42 | 33.44 |  |  | 46.7 |  | 39.6475 |  | 8.9 |  | 158.8677 |  | 9.8672 |  |  |  |  | 2.285 | 2 |  | 1.2518 |  | 5.8656 | 0 | 3.7195 | 40.6899 | 125.5157 | 25.7458 | 0.4 | 146.07 |  | 33.4088 | 31.3728 |  | 152.9454 | 9.5396 |  |  |  | 4.9 |  | 49.4052 |  | 20.6 | [7 empty] | 0.512 | 5.45 |  | 131.5638 |  | 2.621 | 45.74 | 9.9484 |  | 32.0633 | 3.7307 | 10.09 |  | 90.5417 | 22.5181 | 1.3955 | 0.724 | 26.9208 | 275.6348 | 11.4151 | 153.1114 | 17.2219 |  |  | 11.1842 | 4.9918 |  |  | 15.3409 | 273.75 |  | 33.297 |  | 31.1752
17:30 |  |  | 21.1863 |  | 3.461 |  |  | 20.2059 | 26.758 | 11.342 | 15.3783 | 12.45 | 33.764 |  |  | 46.428 |  | 23.0586 |  | 9.3 |  | 49.727 |  | 9.8802 |  |  |  |  | 2.308 | 1.8 |  | 1.1869 |  | 5.3595 | 0 | 3.6798 | 42.989 | 126.6477 | 25.8512 | 0.41 | 148.02 |  | 33.3932 | 31.1907 |  | 93.8923 | 8.8273 |  |  |  | 5.2 |  | 49.9716 |  | 20.6 | [7 empty] | 0.536 | 3.78 |  | 130.5031 |  | 2.5948 | 45.39 | 9.8107 |  | 31.3299 | 3.872 | 9.76 |  | 91.1529 | 22.5312 | 1.4281 | 0.711 | 27.2001 | 290.7656 | 11.2144 | 153.5801 | 18.2579 |  |  | 11.4309 | 4.9183 |  |  | 14.8911 | 279.03 |  | 32.678 |  | 30.839
18:00 |  |  | 23.202 |  | 3.508 |  |  | 20.4762 | 27.4558 | 10.281 | 15.4026 | 12.33 | 34.058 |  |  | 46.999 |  | 40.3236 |  | 9.6 |  | 44.8348 |  | 8.9699 |  |  |  |  | 2.284 | 1 |  | 1.1889 |  | 5.4162 | 0 | 3.7697 | 44.2656 | 126.3824 | 25.633 | 0.46 | 143.95 |  | 32.1844 | 30.7397 |  | 89.5868 | 8.2068 |  |  |  | 5.2 |  | 49.7441 |  | 20.6 | [7 empty] | 0.502 | 4.8 |  | 128.5427 |  | 2.633 | 46 | 9.5924 |  | 31.0718 | 3.9659 | 9.61 |  | 90.0275 | 3.5454 | 1.4052 | 0.781 | 26.478 | 295.6689 | 10.5855 | 153.7264 | 18.168 |  |  | 12.2583 | 4.9134 |  |  | 13.4293 | 276.61 |  | 33.285 |  | 30.9907
18:30 |  |  | 15.2464 |  | 3.591 |  |  | 20.3867 | 27.6373 | 10.321 | 14.9793 | 12.27 | 34.346 |  |  | 47.397 |  | 40.0463 |  | 9.6 |  | 37.3225 |  | 6.2222 |  |  |  |  | 2.217 | 1 |  | 1.0429 |  | 4.2691 | 0 | 3.8352 | 43.1658 | 124.5608 | 24.496 | 0.11 | 142.5 |  | 31.7969 | 28.3826 |  | 65.6724 | 8.5449 |  |  |  | 5.1 |  | 40.9712 |  | 20.6 | [7 empty] | 0.539 | 4.72 |  | 133.2115 |  | 2.6035 | 46.88 | 9.2923 |  | 28.2238 | 3.872 | 9.13 |  | 88.7027 | 2.4924 | 1.3816 | 0.857 | 25.4743 | 294.017 | 10.3779 | 154.1816 | 17.9736 |  |  | 12.3987 | 4.631 |  |  | 13.446 | 277.72 |  | 31.145 |  | 29.9644
19:00 |  |  | 15.1141 |  | 3.606 |  |  | 17.6121 | 26.8533 | 10.147 | 14.3973 | 11.89 | 34.296 |  |  | 47.783 |  | 14.0583 |  | 9.6 |  | 36.7112 |  | 5.2992 |  |  |  |  | 2.157 | 0.8 |  | 0.9745 |  | 4.2895 | 0 | 3.8224 | 39.9827 | 122.152 | 25.5823 | 0.35 | 141.66 |  | 28.8343 | 28.2206 |  | 54.9945 | 8.5894 |  |  |  | 5.2 |  | 23.9009 |  | 20.6 | [7 empty] | 4.32 | 2.93 |  | 133.1056 |  | 2.5932 | 41.82 | 8.2843 |  | 28.4805 | 3.7407 | 8.25 |  | 89.4181 | 2.963 | 1.4072 | 0.879 | 24.2969 | 301.9467 | 10.5593 | 155.4289 | 17.7025 |  |  | 12.168 | 4.586 |  |  | 12.9127 | 274.02 |  | 30.496 |  | 21.3833
19:30 |  |  | 14.5879 |  | 3.601 |  |  | 16.3608 | 27.0908 | 9.973 | 13.3078 | 11.4 | 34.222 |  |  | 47.47 |  | 10.5811 |  | 9.4 |  | 34.7077 |  | 4.958 |  |  |  |  | 2.143 | 0.8 |  | 0.9006 |  | 4.19 | 0 | 3.8387 | 42.187 | 124.9025 | 26.2069 | 0.46 | 146.83 |  | 30.2265 | 28.4328 |  | 53.4009 | 8.9513 |  |  |  | 5.1 |  | 21.838 |  | 20.6 | [7 empty] | 4.26 | 3.5 |  | 131.2311 |  | 2.7822 | 45.93 | 8.3982 |  | 28.932 | 3.74 | 8.46 |  | 89.7875 | 2.6038 | 1.3856 | 0.887 | 25.2884 | 302.7023 | 10.9608 | 142.3228 | 17.8086 |  |  | 12.259 | 4.6193 |  |  | 12.7763 | 268.45 |  | 29.952 |  | 20.0199
20:00 |  |  | 15.0036 |  | 3.535 |  |  | 16.8985 | 26.8058 | 11.16 | 12.9427 | 10.78 | 34.87 |  |  | 47.208 |  | 9.6687 |  | 9.3 |  | 35.4289 |  | 5.3213 |  |  |  |  | 2.172 | 0.8 |  | 0.9717 |  | 4.127 | 0 | 3.8253 | 42.7639 | 130.776 | 26.2266 | 0.37 | 147.65 |  | 31.3294 | 29.0805 |  | 53.7484 | 9.1664 |  |  |  | 5 |  | 21.7972 |  | 20.6 | [7 empty] | 4.26 | 2.64 |  | 132.9336 |  | 2.7376 | 45.25 | 8.6257 |  | 28.984 | 3.6949 | 8.96 |  | 87.5591 | 2.9409 | 1.3711 | 0.882 | 25.4033 | 312.9432 | 11.0463 | 152.898 | 17.9877 |  |  | 11.3843 | 4.555 |  |  | 14.2637 | 262.81 |  | 30.512 |  | 19.7468
20:30 |  |  | 15.4406 |  | 3.488 |  |  | 16.6293 | 26.695 | 12.212 | 10.936 | 10.6 | 34.294 |  |  | 47.309 |  | 9.4328 |  | 9.5 |  | 33.3134 |  | 5.4357 |  |  |  |  | 2.191 | 0.9 |  | 0.9111 |  | 4.0911 | 0 | 3.682 | 43.0183 | 134.329 | 26.9512 | 0.84 | 147.34 |  | 32.0682 | 29.1338 |  | 53.9518 | 9.3156 |  |  |  | 5 |  | 22.3085 |  | 20.6 | [7 empty] | 4.326 | 2.46 |  | 132.8734 |  | 2.7987 | 44.75 | 9.2597 |  | 29.9969 | 4.0014 | 9.5 |  | 89.725 | 2.6808 | 1.3601 | 0.9 | 25.9553 | 314.9026 | 11.4987 | 155.1039 | 17.9936 |  |  | 12.7596 | 4.6718 |  |  | 15.0911 | 269.48 |  | 30.974 |  | 19.6252
21:00 |  |  | 14.6242 |  | 3.729 |  |  | 16.835 | 28.4222 | 12.28 | 10.8597 | 10.5 | 33.692 |  |  | 47.398 |  | 11.8885 |  | 10 |  | 34.22 |  | 5.8809 |  |  |  |  | 2.276 | 1 |  | 0.9325 |  | 4.074 | 0 | 3.6017 | 42.9952 | 133.7572 | 26.1001 | 0.87 | 144.47 |  | 33.133 | 29.6495 |  | 54.8905 | 10.1416 |  |  |  | 5 |  | 22.2218 |  | 20.6 | [7 empty] | 4.264 | 2.88 |  | 132.3754 |  | 2.8224 | 47.12 | 10.1682 |  | 31.0906 | 4.0848 | 10.38 |  | 90.2596 | 2.9795 | 1.3188 | 0.924 | 26.4012 | 319.0147 | 11.7201 | 158.6478 | 18.3302 |  |  | 13.0941 | 4.6763 |  |  | 13.5301 | 284.9 |  | 30.952 |  | 19.5418
21:30 |  |  | 20.1553 |  | 4.047 |  |  | 20.3567 | 28.4447 | 12.48 | 10.6535 | 10.38 | 34.178 |  |  | 49.071 |  | 37.3409 |  | 9.7 |  | 26.483 |  | 8.4914 |  |  |  |  | 2.185 | 4.8 |  | 1.0587 |  | 4.2365 | 0 | 3.2778 | 43.5307 | 132.6425 | 25.9008 | 0.94 | 145 |  | 35.1791 | 29.6467 |  | 89.1483 | 9.8692 |  |  |  | 5.1 |  | 24.6169 |  | 20.6 | [7 empty] | 5.659 | 3.53 |  | 129.6537 |  | 2.7812 | 45.98 | 10.4118 |  | 31.8982 | 4.1258 | 11.42 |  | 90.144 | 2.6505 | 1.2888 | 0.871 | 26.7543 | 317.0349 | 11.5699 | 156.4201 | 17.8056 |  |  | 14.0166 | 4.8271 |  |  | 13.9222 | 283.16 |  | 30.914 |  | 19.7546
22:00 |  |  | 25.0017 |  | 3.983 |  |  | 20.0509 | 27.9459 | 12.554 | 11.0042 | 10.49 | 34.186 |  |  | 50.376 |  | 33.7221 |  | 9.6 |  | 29.4459 |  | 9.6584 |  |  |  |  | 2.198 | 6.9 |  | 1.1671 |  | 4.2329 | 0 | 3.0309 | 44.5959 | 133.4569 | 26.4028 | 1.03 | 145.32 |  | 34.5624 | 29.7983 |  | 114.8948 | 10.2405 |  |  |  | 5.2 |  | 39.3173 |  | 20.6 | [7 empty] | 5.487 | 3.16 |  | 128.8569 |  | 2.8659 | 45.71 | 10.5746 |  | 32.381 | 3.9547 | 11.02 |  | 90.1138 | 6.6273 | 1.1904 | 0.875 | 26.9004 | 316.1764 | 11.4318 | 155.2762 | 17.8066 |  |  | 13.801 | 5.1416 |  |  | 14.7603 | 288.16 |  | 30.718 |  | 19.8268
22:30 |  |  | 26.8294 |  | 4.075 |  |  | 20.5413 | 27.5227 | 12.5445 | 10.9611 | 10.51 | 34.11 |  |  | 50.703 |  | 39.5438 |  | 9.4 |  | 37.6515 |  | 9.5211 |  |  |  |  | 2.176 | 8.9 |  | 1.1176 |  | 4.8773 | 0 | 2.2193 | 44.071 | 134.1958 | 26.7686 | 1.15 | 145.56 |  | 35.5048 | 30.3525 |  | 115.1454 | 10.4854 |  |  |  | 5.3 |  | 44.2839 |  | 20.6 | [7 empty] | 4.953 | 20.36 |  | 133.1708 |  | 2.6497 | 46.52 | 10.659 |  | 33.7641 | 3.9615 | 11.41 |  | 87.7729 | 22.6707 | 0.804 | 0.851 | 28.1777 | 315.313 | 11.4801 | 152.9195 | 18.0401 |  |  | 13.678 | 5.1629 |  |  | 15.9058 | 288.33 |  | 33.059 |  | 19.7272
23:00 |  |  | 28.28 |  | 4.105 |  |  | 19.7481 | 27.2452 | 12.535 | 11.0497 | 10.54 | 33.946 |  |  | 50.05 |  | 35.1951 |  | 9.3 |  | 123.7036 |  | 9.226 |  |  |  |  | 2.124 | 4.4 |  | 1.1377 |  | 4.4261 | 0 | 1.7108 | 44.8601 | 132.723 | 27.0577 | 1.26 | 146.53 |  | 36.1017 | 30.2549 |  | 115.5271 | 10.6807 |  |  |  | 5.2 |  | 50.6298 |  | 20.6 | [7 empty] | 4.5 | 15.98 |  | 133.67 |  | 2.6286 | 47.26 | 10.9955 |  | 34.1479 | 3.9546 | 11 |  | 89.3808 | 22.6685 | 0.5894 | 0.794 | 27.3083 | 316.9805 | 11.77 | 154.736 | 18.2918 |  |  | 13.3883 | 5.2609 |  |  | 16.3618 | 287.53 |  | 32.473 |  | 20.5065
23:30 |  |  | 32.3161 |  | 4.071 |  |  | 19.5933 | 27.0316 | 12.289 | 13.1152 | 10.52 | 33.946 |  |  | 50.484 |  | 44.9299 |  | 9 |  | 97.349 |  | 8.9168 |  |  |  |  | 2.193 | 3.2 |  | 4.1436 |  | 4.5418 | 0 | 1.3897 | 44.6311 | 133.8793 | 27.0133 | 1.2 | 145.75 |  | 36.1582 | 30.7799 |  | 114.6088 | 10.6034 |  |  |  | 5.1 |  | 50.96 |  | 20.6 | [7 empty] | 6.25 | 17.16 |  | 132.7654 |  | 2.7184 | 47.16 | 9.8859 |  | 35.363 | 3.8564 | 11.81 |  | 88.3974 | 22.7018 | 0.4721 | 0.867 | 25.5084 | 314.8077 | 11.8971 | 152.9671 | 18.2602 |  |  | 13.3382 | 5.1889 |  |  | 16.3166 | 286.35 |  | 32.57 |  | 15.6123
00:00 |  |  | 26.4866 |  | 4.085 |  |  | 19.1767 | 26.5704 | 12.043 | 13.5494 | 10.41 | 34.202 |  |  | 50.818 |  | 37.8861 |  | 8.7 |  | 164.904 |  | 8.5647 |  |  |  |  | 2.199 | 4.7 |  | 4.5788 |  | 5.2759 | 0 | 1.2285 | 43.3527 | 133.5347 | 26.0892 | 0.83 | 146.16 |  | 36.6316 | 30.5906 |  | 160.4248 | 10.7039 |  |  |  | 5.1 |  | 51.0037 |  | 20.6 | [7 empty] | 6.648 | 22.17 |  | 128.2294 |  | 2.7682 | 47.09 | 8.4054 |  | 33.7871 | 3.8369 | 11.37 |  | 88.6141 | 22.671 | 0.4012 | 0.824 | 24.1196 | 317.882 | 12.1639 | 155.7264 | 18.1161 |  |  | 13.4602 | 5.2438 |  |  | 16.425 | 289.61 |  | 34.065 |  | 13.2973
MWh | 0 | 0 | 644.8027 | 0 | 94.2715 | 0 | 0 | 467.0092 | 638.013 | 282.9912 | 308.82 | 302.61 | 762.661 | 0 | 0 | 1140.2315 | 0 | 851.6991 | 0 | 209.7 | 0 | 2525.4587 | 0 | 218.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1885 | 72.75 | 0 | 67.8251 | 0 | 118.9679 | 0 | 57.551 | 1000.8842 | 3053.1813 | 613.3568 | 18.01 | 3516.915 | 0 | 799.5368 | 713.1789 | 0 | 3797.481 | 292.7175 | 0 | 0 | 0 | 122.65 | 0 | 1090.925 | 0 | 487.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.408 | 473.71 | 0 | 3144.8737 | 0 | 69.0593 | 1523.965 | 216.1177 | 0 | 763.1363 | 93.5057 | 241.485 | 0 | 2112.9481 | 452.3711 | 20.9433 | 19.012 | 636.3535 | 7292.8737 | 271.5909 | 3662.0846 | 426.1362 | 0 | 0 | 290.8804 | 115.3521 | 0 | 0 | 347.8835 | 6629.98 | 0 | 770.128 | 0 | 658.6315
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 8 de Enero del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1195.972 | 3682.293 | 1238.816 | 46.6 | 0 | 55 | 0 | 46 | 10.6 | 0 | 367.5 | 6642.781 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 439.95
01:00 | 1192.987 | 3522.589 | 1245.203 | 47.3 | 0 | 55.1 | 0 | 47.3 | 10.6 | 0 | 322.763 | 6443.842 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1204.663 | 3582.631 | 1114.9707 | 47.3 | 0 | 55 | 0 | 47.4 | 10.6 | 0 | 340.967 | 6403.5317 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5023.05
02:00 | 1179.211 | 3457.863 | 1102.2213 | 24.6 | 0 | 55.1 | 0 | 47.2 | 10.7 | 0 | 336.241 | 6213.1363 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1189.162 | 3542.395 | 1098.7448 | 24.5 | 0 | 55 | 0 | 48.6 | 11.7 | 0 | 302.97 | 6273.0718 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 23.3
03:00 | 1188.637 | 3522.226 | 1097.1195 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 49.2 | 10.8 | 0 | 314.278 | 6237.4605 |  | C.H. SANTA ROSA II | 36.35
03:30 | 1200.822 | 3507.852 | 1108.3585 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 49.6 | 10.8 | 0 | 321.291 | 6253.6235 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3331.064
04:00 | 1183.266 | 3394.31 | 1112.8334 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 45.8 | 10.8 | 0 | 355.38 | 6157.4894 |  | C.H. YANANGO | 1004.0105
04:30 | 1185.998 | 3480.289 | 1119.561 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 44.4 | 10.8 | 0 | 397.457 | 6293.905 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 151.2
05:00 | 1194.169 | 3512.75 | 1104.9455 | 0 | 0 | 55 | 0 | 45.9 | 10.8 | 0 | 404.859 | 6328.4235 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 231.05
05:30 | 1169.849 | 3451.321 | 1162.2864 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 47.2 | 10.8 | 2.909 | 382.884 | 6282.3494 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1511.6
06:00 | 1196.09 | 3500.684 | 1105.7421 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 48.1 | 10.8 | 34.536 | 343.352 | 6294.4041 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 137.65
06:30 | 1206.984 | 3425.769 | 1104.6151 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 47.3 | 10.3 | 148.164 | 345.699 | 6343.6311 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 472.65
07:00 | 1198.459 | 3350.12 | 1104.3052 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 46.6 | 9.4 | 280.897 | 365.902 | 6408.7832 |  | C.H. RUNATULLO II | 478.6
07:30 | 1199.957 | 3499.66 | 1108.2283 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 48.6 | 10.6 | 341.534 | 372.319 | 6635.4983 |  | C.H. RUNATULLO III | 489.8
08:00 | 1204.84 | 3652.724 | 1108.1608 | 0 | 0 | 54 | 0 | 47.8 | 10.6 | 368.617 | 373.418 | 6820.1598 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 288
08:30 | 1180.04 | 3545.676 | 1441.0405 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 48.4 | 9.4 | 383.8 | 395.956 | 7058.4125 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3997.65
09:00 | 1199.725 | 3602.838 | 1490.2611 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 49 | 9.4 | 402.575 | 413.662 | 7221.361 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 169.55
09:30 | 1191.748 | 3585.787 | 1436.8532 | 28.7 | 0 | 54.5 | 0 | 49.6 | 9.4 | 415.131 | 480.412 | 7252.1312 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 82.95
10:00 | 1189.345 | 3602.39 | 1455.5293 | 46.6 | 0 | 51.4 | 0 | 48 | 9.5 | 432.982 | 485.234 | 7320.9803 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15528.8
10:30 | 1189.851 | 3617.746 | 1516.8122 | 46.6 | 0 | 50.8 | 0 | 47.6 | 9.5 | 445.657 | 545.435 | 7470.0012 |  | C.H. RESTITUCION | 5237.55
11:00 | 1196.569 | 3649.135 | 1516.6126 | 47 | 0 | 50.7 | 0 | 44.9 | 9.7 | 447.77 | 581.133 | 7543.5196 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.75
11:30 | 1191.028 | 3627.156 | 1532.2052 | 46.1 | 0 | 50.2 | 0 | 47.6 | 9.7 | 454.072 | 607.867 | 7565.9283 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.25
12:00 | 1195.8 | 3646.605 | 1539.2938 | 46.1 | 0 | 50.3 | 0 | 47.5 | 9.7 | 451.243 | 634.923 | 7621.4648 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.4
12:30 | 1176.924 | 3563.748 | 1468.2985 | 45.6 | 0 | 51.3 | 0 | 48.9 | 9.7 | 444.921 | 688.844 | 7498.2355 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10647.45
13:00 | 1191.156 | 3636.264 | 1367.9849 | 45.5 | 0 | 50.3 | 0 | 49.4 | 9.6 | 447.408 | 730.409 | 7528.0219 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1195.876 | 3566.587 | 1376.9245 | 44.9 | 0 | 50.4 | 0 | 49.9 | 9.6 | 437.589 | 784.303 | 7516.0795 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1676.2
14:00 | 1203.908 | 3533.691 | 1369.6664 | 45.2 | 0 | 50.5 | 0 | 50 | 9.6 | 433.338 | 809.699 | 7505.6024 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 399.25
14:30 | 1205.02 | 3614.834 | 1443.3455 | 44.9 | 0 | 51.2 | 0 | 48.9 | 9.6 | 432.166 | 744.782 | 7594.7475 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 454.15
15:00 | 1198.563 | 3655.317 | 1466.0004 | 45.6 | 0 | 51.3 | 0 | 47.8 | 9.6 | 403.087 | 723.549 | 7600.8164 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2690.65
15:30 | 1201.768 | 3639.231 | 1452.7648 | 45.7 | 0 | 51.4 | 0 | 48.8 | 9.6 | 385.652 | 725.363 | 7560.2788 |  | C.H. YUNCAN |  | 3154.05
16:00 | 1207.172 | 3626.049 | 1395.1619 | 45.8 | 0 | 50.9 | 0 | 50.5 | 9.6 | 355.658 | 720.498 | 7461.3389 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 502.8
16:30 | 1185.909 | 3593.381 | 1394.2408 | 46.7 | 0 | 51.3 | 0 | 50.4 | 9.5 | 328.906 | 718.558 | 7378.8948 |  | C.H. EL CARMEN | 192.85
17:00 | 1184.195 | 3605.953 | 1399.3999 | 46.4 | 0 | 51.7 | 0 | 49 | 9.5 | 246.939 | 721.746 | 7314.8329 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:30 | 1197.118 | 3587.425 | 1253.1334 | 46.3 | 0 | 49.9 | 0 | 47.2 | 9.6 | 104.48 | 745.168 | 7040.3244 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:00 | 1210.277 | 3645.039 | 1135.4153 | 47.1 | 0 | 50.1 | 0 | 48.1 | 9.6 | 37.164 | 754.404 | 6937.1993 |  | C.H. ÁNGEL III | 244.8
18:30 | 1216.32 | 3677.239 | 1170.1684 | 47 | 0 | 50.7 | 0 | 45.4 | 9.6 | 2.036 | 743.862 | 6962.3254 |  | C.H. LA JOYA | 157.05
19:00 | 1205.836 | 3716.05 | 1496.3872 | 46.8 | 0 | 50.8 | 0 | 48.5 | 9.6 | 0 | 727.994 | 7301.9672 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.4
19:30 | 1205.494 | 3751.166 | 1576.5007 | 47.5 | 0 | 50.8 | 0 | 48.2 | 9.6 | 0 | 684.948 | 7374.2087 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440.4
20:00 | 1200.04 | 3741.32 | 1602.3522 | 47.3 | 0 | 51.1 | 0 | 49.1 | 9.6 | 0 | 683.108 | 7383.9202 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 450.45
20:30 | 1201.772 | 3725.454 | 1547.4464 | 47.2 | 0 | 51 | 0 | 50 | 9.6 | 0 | 709.582 | 7342.0544 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2169.3
21:00 | 1208.999 | 3713.881 | 1528.9786 | 47.6 | 0 | 49.7 | 0 | 49 | 9.7 | 0 | 699.981 | 7307.8396 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13408.95
21:30 | 1202.485 | 3723.475 | 1518.3911 | 47.2 | 0 | 51 | 0 | 48.2 | 9.7 | 0 | 680.911 | 7281.3621 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.6
22:00 | 1201.336 | 3715.802 | 1456.8841 | 47.4 | 0 | 51.1 | 0 | 47.8 | 9.7 | 0 | 619.092 | 7149.1141 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1839.645
22:30 | 1203.225 | 3685.231 | 1369.8895 | 47.5 | 0 | 51.5 | 0 | 49.3 | 9.7 | 0 | 585.489 | 7001.8345 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 65.55
23:00 | 1201.155 | 3576.37 | 1315.204 | 47.1 | 0 | 47 | 0 | 47.4 | 9.7 | 0 | 603.364 | 6847.293 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 129.9
23:30 | 1204.584 | 3500.131 | 1119.1547 | 31.1 | 0 | 50.4 | 0 | 49.3 | 9.7 | 0 | 624.143 | 6588.5127 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5619.1
00:00 | 1204.732 | 3509.308 | 1105.3617 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 50 | 9.7 | 0 | 639.603 | 6567.8047 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2163.4
TOTAL MWh | 28719.518 | 86132.8775 | 31646.8871 | 752.4 | 0 | 1253.95 | 0 | 1155.35 | 239 | 4334.6155 | 13330.651 | 167565.249 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
% | 17.1393 | 51.4026 | 18.8863 | 0.44902 | 0% | 74.83% | 0% | 0.68949 | 0.14263 | 2.5868 | 7.9555 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1915.8295
[14 empty] | C.H. HER 1 | 15.822
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 718.158
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 5381.058
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3066.531
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1528.3275
[13 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.55
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2659.7
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.8
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 58.65
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 78.7
[14 empty] | C.H. CAHUA | 1126.55
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 4165.85
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 719.4
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 1092.3
[14 empty] | C.H. OROYA | 182.1
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 228.05
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2599
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 28719.518 | 86132.8775

## GENERACION RER
miércoles, 8 de Enero del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.3 | 17 | 4.5 | 20.3 | 2 |  | 8.2 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5 | 20 | 20 | 18.4 | 19.1 | 20 | 50.5 | 60.9 | 37 | 57.8 |  | 1.5 | 1.6 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.8 |  | 1.1 | 0.5 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 30.042 |  | 23.658 |  | 0.66 |  | 23.7 | 59.2 | 20 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  |  | 773.16
1:00 | 16.3 | 17.2 | 4.8 | 20.3 | 2 |  | 9 |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 19.8 | 19.1 | 17 | 50 | 49.6 | 36.7 | 62.6 |  | 2 | 1.7 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.8 |  | 1.2 | 0.4 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.8 | 20.223 |  | 15.14 |  | 0.667 |  | 16.5 | 49.7 | 20 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  |  | 731.13
1:30 | 16.2 | 17.2 | 4.9 | 15.4 | 2 |  | 9.1 |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 18.8 | 19.1 | 18.1 | 47 | 40.5 | 58.9 | 62.6 |  | 2.8 | 2.8 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.8 |  | 1.3 | 0.7 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 27.689 |  | 25.878 |  | 0.667 |  | 13 | 39.7 | 20 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  |  | 743.334
2:00 | 16.1 | 17.2 | 4.8 | 10.2 | 2 |  | 9.1 |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20 | 19.7 | 19.9 | 19.1 | 14.9 | 37.6 | 38.2 | 62.7 | 60.9 |  | 3.5 | 3.4 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.8 |  | 0.7 | 0.4 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 32.816 |  | 22.425 |  | 0.649 |  | 14.8 | 43.9 | 20 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  |  | 733.59
2:30 | 16.1 | 17.2 | 5.4 | 10.4 | 2 |  | 9.9 |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 19.1 | 19 | 13 | 38.5 | 33.4 | 65.1 | 63.5 |  | 3.3 | 3.2 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.8 |  | 0.4 | 0.2 | 3.5 | 18.4 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.8 | 16.601 |  | 7.969 |  | 0.656 |  | 12.3 | 45.5 | 19.9 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  |  | 702.026
3:00 | 16.2 | 17.2 | 6 | 10.5 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 19.8 | 18.9 | 19.2 | 34.4 | 32.8 | 72.6 | 73.9 |  | 3.8 | 4.9 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.8 |  |  |  | 3.5 | 17.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 14.903 |  | 5.675 |  | 0.655 |  | 12 | 40.1 | 19.9 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  |  | 713.233
3:30 | 16.3 | 16.9 | 6.6 | 10.4 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.5 | 12 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 17.4 | 18.7 | 25.3 | 30.4 | 40.2 | 70.3 | 69.3 |  | 4.1 | 6 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7.4 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 16.032 |  | 5.759 |  | 0.658 |  | 13.4 | 40.5 | 19.9 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  |  | 719.749
4:00 | 16.1 | 13 | 6.7 | 10.2 | 2 |  | 10 |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.1 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.1 | 23.2 | 33.9 | 44.7 | 76.5 | 66.1 |  | 5.9 | 5 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7.4 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.8 | 29.435 |  | 14.245 |  | 0.653 |  | 11.9 | 44.5 | 20 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  |  | 751.733
4:30 | 16.3 | 11 | 7.1 | 10 | 2 |  | 10 |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 18.7 | 19.1 | 24.4 | 37.6 | 48.4 | 70.5 | 70.7 |  | 4.1 | 7.3 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7.3 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 54.687 |  | 29.87 |  | 0.665 |  | 10.8 | 39.1 | 20 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  |  | 791.222
5:00 | 16 | 14.2 | 6 | 10.1 | 2 |  | 9.7 |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.5 | 12 | 3.4 | 5.1 | 19.9 | 20.4 | 19.9 | 19 | 22.7 | 39.4 | 45 | 59.6 | 73.1 |  | 6 | 7.7 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7.3 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.1 |  |  | 5.5 | 9.9 | 63.01 |  | 38.549 |  | 0.65 |  | 11 | 38.8 | 19.9 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  |  | 801.209
5:30 | 16.1 | 14 | 7.1 | 10.1 | 2 |  | 10 |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 12 | 3.4 | 5.1 | 20 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 25 | 44.2 | 42.1 | 63.7 | 69.1 | 0.4 | 4.2 | 7 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7.3 |  | 0.5 | 0.4 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.1 |  | 0.3 | 5.4 | 9.9 | 46.408 | 0.85 | 35.876 | 1.059 | 0.643 | 0.2 | 10 | 34.4 | 20 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  | 0.1 | 782.236
6:00 | 16.3 | 15.3 | 6.7 | 13.6 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.1 | 19.8 | 20.3 | 19.4 | 18.7 | 25.4 | 49.7 | 37.8 | 44.5 | 59.6 | 3.4 | 2.3 | 3.6 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7.3 | 2 | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 2.9 |  | 1.6 | 5.4 | 9.9 | 45.209 | 11.745 | 27.843 | 13.491 | 0.65 | 1.6 | 10.6 | 34.5 | 20 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  | 0.7 | 778.738
6:30 | 16.2 | 15.5 | 6.3 | 20.2 | 2 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.5 | 12 | 3.4 | 5.1 | 19.9 | 20.7 | 19.5 | 18.5 | 23.4 | 45.1 | 47.7 | 33.7 | 47 | 16.4 | 2 | 2.7 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7 | 9.1 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | 18.8 |  |  | 2.7 | 0.8 | 2.3 | 5.4 | 9.9 | 58.717 | 61.435 | 34.882 | 55.229 | 0.659 | 2 | 12.1 | 35.3 | 20 | 4.2 | 1.3 | 2.4 | 2.4 |  | 19.9 |  | 0.9 | 900.022
7:00 | 16.1 | 15 | 5.7 | 20.2 | 2 |  | 9.8 | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.5 | 11.8 | 3.5 | 5 | 20 | 20.2 | 19.9 | 19.1 | 23.9 | 43 | 57.7 | 37.9 | 49.8 | 25.9 | 1.9 | 3.9 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.7 | 52.3 | 0.6 | 1.5 | 3.4 | 18.8 |  |  | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 5.4 | 9.9 | 58.578 | 103.997 | 36.624 | 89.3 | 0.673 | 2.4 | 14.1 | 36.4 | 19.9 | 3.3 | 1.3 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  | 1.2 | 1051.372
7:30 | 16.2 | 15.3 | 7 | 20.2 | 2 |  | 10.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.5 | 12 | 3.5 | 5 | 19.8 | 20.5 | 19.8 | 19 | 25.9 | 43.7 | 55.3 | 38.9 | 49.5 | 31.2 | 2.1 | 4.3 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.5 | 66.6 | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 18.8 |  |  | 2.1 | 5 | 3.2 | 5.4 | 9.9 | 56.694 | 129.042 | 38.125 | 100.192 | 0.679 | 2.8 | 14.2 | 41.4 | 20 | 4.5 | 1.3 | 2.4 | 2.4 |  | 19.8 |  | 3.3 | 1121.132
8:00 | 16.1 | 15.5 | 6.7 | 20.2 | 2 |  | 9.5 | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.5 | 12 | 3.5 | 5 | 20 | 20.5 | 19.9 | 19 | 26.9 | 48.4 | 50.5 | 42.3 | 43.8 | 35.3 | 2.9 | 5 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.4 | 72.8 | 0.9 | 1.6 | 3.4 | 18.8 |  |  | 2.5 | 8.6 | 3.4 | 5.4 | 10 | 53.556 | 134.007 | 37.962 | 104.31 | 0.679 | 3.9 | 15.2 | 44.4 | 20 | 4.5 | 1.3 | 2.4 | 2.4 |  | 20 |  | 6 | 1149.414
8:30 | 16.2 | 15.3 | 7.4 | 20.2 | 2 |  | 9.5 | 0.4 | 19.8 |  | 20 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20 | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 26.9 | 55.2 | 60.7 | 60.7 | 63.2 | 36.8 | 4.6 | 3.9 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7.7 | 73.9 | 0.1 | 0.2 | 3.4 | 18.8 |  | 0.1 | 2.7 | 10.8 | 3.9 | 5.4 | 10 | 34.168 | 138.186 | 27.688 | 107.914 | 0.655 | 4.8 | 15.5 | 43.1 | 19.9 | 4.5 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |  | 20 |  | 7 | 1180.111
9:00 | 16.5 | 15.5 | 7.2 | 20.2 | 2 |  | 9.8 | 0.7 | 19.8 |  | 20 | 20.5 | 12 | 3.4 | 5.3 | 20 | 20.5 | 10 | 19.1 | 27.6 | 48.7 | 72 | 71.4 | 61.8 | 37.2 | 4.3 | 7.3 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7.3 | 76.5 |  |  | 3.4 | 18.8 |  | 0.1 | 2.7 | 12.8 | 6.1 | 5.4 | 9.8 | 32.626 | 141.771 | 23.136 | 111.004 | 0.672 | 6.8 | 15.9 | 48.9 | 20 | 4.5 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |  | 20 |  | 9.6 | 1215.009
9:30 | 16.2 | 15.5 | 7.6 | 20.2 | 2 |  | 10.3 | 0.7 | 19.8 |  | 19.9 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20 | 10 | 19.1 | 27.6 | 50.9 | 78.6 | 78.1 | 74.2 | 38 | 9.1 | 10.7 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7 | 77.8 | 0.2 | 0.3 | 3.4 | 18.8 |  | 0.1 | 3.2 | 14.5 | 8.9 | 5.4 | 10 | 44.839 | 143.354 | 26.473 | 112.277 | 0.668 | 9.7 | 21.1 | 58.3 | 20 | 4.5 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |  | 20 |  | 9.8 | 1294.811
10:00 | 16.2 | 15.7 | 5.4 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 0.7 | 19.6 |  | 20 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 19.1 | 27.5 | 55.3 | 84 | 77.9 | 80.6 | 38.4 | 12.6 | 11 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7 | 79.2 | 0.2 | 0.5 | 3.4 | 18.8 |  | 0.2 | 3.2 | 16 | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 40 | 144.072 | 24.134 | 112.81 | 0.659 | 14.9 | 19.1 | 52.4 | 20 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 20 |  | 13.4 | 1316.275
10:30 | 16.2 | 14.8 | 5.9 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 0.9 | 19.4 |  | 20 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 19 | 26.3 | 55.4 | 100.3 | 90.2 | 85.9 | 38.7 | 10.3 | 11.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7 | 79.1 | 0.2 | 0.7 | 3.4 | 18.8 |  | 0.1 | 3.2 | 17.2 | 15.1 | 5.4 | 10 | 49.68 | 144.832 | 28.455 | 113.125 | 0.661 | 19 | 23.2 | 62.9 | 20 | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 20 |  | 17.6 | 1388.753
11:00 | 16.1 | 12.2 | 6.2 | 20.2 | 2 |  | 10.4 | 1 | 19.5 |  | 20 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 10 | 19.1 | 26.6 | 75 | 101.2 | 88.4 | 85.4 | 39.2 | 11.7 | 10.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.9 | 77.9 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | 18.8 |  | 0.1 | 3.2 | 18.2 | 15.3 | 5.4 | 9.9 | 67.886 | 144.951 | 28.847 | 113.319 | 0.664 | 19.1 | 22.6 | 62.3 | 20 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |  | 20 |  | 18.7 | 1424.467
11:30 | 16.2 | 14.5 | 7 | 20.2 | 2 |  | 9.9 | 0.9 | 19.6 |  | 20.1 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 19 | 26 | 78.2 | 106.8 | 83.7 | 83.1 | 39.6 | 8.6 | 9.7 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.5 | 80.3 | 1 | 1.7 | 3.4 | 18.8 |  | 0.2 | 2.9 | 18.6 | 15.7 | 5.4 | 10 | 71.72 | 146.036 | 42.947 | 113.836 | 0.665 | 19.1 | 22.8 | 71.6 | 20 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |  | 20 |  | 19.8 | 1459.304
12:00 | 16.2 | 15.1 | 6 | 20.2 | 2 |  | 10.2 | 1 | 19.6 |  | 20 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 10 | 19 | 25.3 | 77 | 108.7 | 84.6 | 80.5 | 37 | 11.2 | 10.3 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.5 | 80.1 | 2.8 | 4.8 | 3.5 | 18.8 |  | 0.3 | 2.8 | 19 | 15.8 | 5.4 | 10 | 83.292 | 145.324 | 55.131 | 113.819 | 0.652 | 19.5 | 23.1 | 68.2 | 20 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |  | 20 |  | 19.4 | 1483.418
12:30 | 16.2 | 14.6 | 7.6 | 20.2 | 2 |  | 10.5 | 1 | 19.5 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 19.9 | 10 | 18.9 | 26 | 76 | 106.6 | 84.4 | 75.7 | 36.4 | 11.1 | 9.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6 | 76 | 3.9 | 5.9 | 3.4 | 18.8 |  | 0.4 | 2.6 | 18.9 | 15.6 | 5.5 | 9.9 | 118.828 | 143.554 | 82.116 | 113.667 | 0.657 | 19.6 | 24.1 | 64.6 | 19.9 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 2.2 | 19.8 | 1533.122
13:00 | 16 | 15.1 | 8.5 | 20.2 | 2 |  | 9.8 | 0.9 | 19.4 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20.3 | 10 | 19 | 24.8 | 76.6 | 110 | 82.1 | 75.6 | 36 | 12.5 | 11.5 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6 | 80.2 | 5.3 | 7.6 | 3.5 | 18.8 |  | 0.3 | 2.5 | 18.8 | 15.6 | 5.4 | 9.9 | 147.246 | 142.891 | 79.163 | 113.317 | 0.657 | 19.6 | 27.6 | 70.4 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 19.9 | 3 | 19.8 | 1578.974
13:30 | 16.1 | 14.6 | 8 | 20.3 | 2 |  | 11.2 | 1 | 19.3 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.2 | 10 | 18.9 | 22.1 | 76.4 | 108.7 | 81.8 | 70.6 | 28.8 | 12 | 11.5 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6 | 78.5 | 6 | 8.5 | 3.5 | 18.8 |  | 0.5 | 2.6 | 17.7 | 15.5 | 5.5 | 9.8 | 170.947 | 143.597 | 111.456 | 113.192 | 0.654 | 19.4 | 28 | 76.3 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 | 19.4 | 1625.946
14:00 | 16 | 15.2 | 8 | 20.2 | 2 |  | 10.8 | 0.9 | 19.2 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.6 | 10 | 19 | 23.4 | 75.4 | 106.2 | 83.5 | 70.1 | 27.1 | 10.4 | 11.2 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.3 | 80.1 | 5.8 | 7.3 | 3.5 | 18.8 |  | 0.5 | 2.8 | 14.3 | 15.4 | 5.4 | 9.9 | 197.715 | 144.025 | 120.884 | 113.113 | 0.666 | 19.2 | 28.2 | 69.6 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 | 18.7 | 1647.803
14:30 | 16.3 | 14.6 | 7.8 | 20.2 | 2 |  | 10.2 | 0.8 | 19.2 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 19.9 | 19 | 25.1 | 75 | 95.2 | 83.5 | 78.7 | 32.2 | 9 | 9.2 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.3 | 75.2 | 3.9 | 6.2 | 3.5 | 18.8 |  | 0.4 | 2.7 | 15.4 | 15.2 | 5.4 | 9.9 | 135.783 | 142.513 | 119.899 | 112.353 | 0.666 | 18.8 | 29.2 | 74.1 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 | 19.3 | 1590.014
15:00 | 16.3 | 13 | 7.8 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 0.6 | 19.2 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 13 | 19.1 | 22.7 | 75.8 | 85.4 | 83.9 | 79.3 | 21.7 | 10.3 | 11.3 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.4 | 78 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 18.8 |  | 0.3 | 2.7 | 13.8 | 15 | 5.4 | 9.9 | 124.664 | 133.865 | 128.685 | 103.822 | 0.655 | 18.7 | 26.2 | 68.2 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 | 17.3 | 1531.791
15:30 | 16.1 | 14.7 | 7.3 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 0.5 | 19.4 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 16.1 | 19 | 25 | 76.4 | 79.2 | 85.1 | 79.3 | 22 | 9.3 | 10.1 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6 | 74.9 | 1 | 1.8 | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 2.7 | 11.6 | 12.9 | 5.4 | 9.9 | 137.604 | 133.12 | 128.559 | 100.532 | 0.662 | 16.8 | 26.1 | 65.9 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 | 13.2 | 1519.977
16:00 | 16.2 | 15.9 | 7.6 | 20.2 | 2 |  | 10.8 | 0.5 | 19.7 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.2 | 19 | 18.9 | 28.7 | 76.4 | 70.4 | 91.9 | 87.7 | 11.6 | 10.2 | 9.5 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.9 | 70.6 | 0.6 | 0.4 | 3.5 | 18.8 |  | 0.2 | 2.5 | 9.3 | 7.2 | 5.3 | 9.9 | 136.346 | 131.803 | 129.052 | 104.455 | 0.66 | 12.8 | 20.6 | 58.7 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.1 | 7.2 | 1489.216
16:30 | 16.3 | 15.9 | 7.4 | 20.2 | 2 |  | 10.8 | 0.4 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12 | 3.2 | 5.2 | 20 | 19.7 | 17 | 16 | 28.3 | 74.3 | 68.5 | 90.6 | 84.4 | 27.1 | 11.4 | 12.6 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.8 | 64.4 | 2.4 | 0.2 | 3.5 | 18.8 |  | 0.2 | 2.1 | 6.8 | 4.7 | 5.4 | 10 | 132.539 | 114.085 | 128.719 | 93.421 | 0.642 | 11.6 | 21.3 | 63.3 | 20 | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 | 6.2 | 1454.606
17:00 | 16.5 | 15.4 | 7.5 | 20.2 | 2 |  | 9.6 | 0.3 | 19.7 |  | 20.1 | 20.4 | 12.2 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 11.3 | 18.9 | 25.3 | 78.4 | 73.7 | 88.3 | 86.1 | 12.7 | 12.2 | 14.3 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.8 | 40.1 | 2.1 | 0.5 | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 2 | 4.4 | 3 | 5.4 | 9.9 | 132.154 | 92.746 | 127.892 | 84.593 | 0.646 | 5.5 | 22.2 | 58.6 | 20 | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 | 3.5 | 1372.331
17:30 | 16.1 | 14.8 | 6.8 | 20.2 | 2 |  | 9.5 | 0.2 | 19.7 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20.3 | 11.1 | 18.9 | 22.8 | 78.9 | 77.5 | 88.1 | 87.7 | 5.6 | 11.4 | 11.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.9 | 26.6 | 1.8 | 0.6 | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 5.3 | 9.9 | 141.45 | 33.325 | 129.118 | 31.055 | 0.661 | 2.1 | 23.8 | 70.4 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 | 1 | 1251.909
18:00 | 16.2 | 15.3 | 6.6 | 20.2 | 2 |  | 10 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 19.4 | 77.2 | 82.5 | 88.5 | 88.9 | 3.3 | 11.7 | 10.9 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.8 | 6.6 | 1.5 | 0.3 | 3.5 | 18.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 5.4 | 9.9 | 138.079 | 12.59 | 128.725 | 13.374 | 0.649 | 0.1 | 25.4 | 81.3 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 | 0.2 | 1204.117
18:30 | 16.1 | 14.8 | 5.1 | 20.2 | 2 |  | 9.4 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 23.7 | 74.6 | 84.2 | 89.9 | 90.2 |  | 10.6 | 10.6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.3 |  | 2.4 | 0.3 | 3.5 | 18.8 |  |  | 2.8 |  |  | 5.4 | 9.8 | 128.949 | 0.971 | 128.513 | 1.065 | 0.655 |  | 21.5 | 78.4 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 |  | 1156.153
19:00 | 16.3 | 14.4 | 7.1 | 20.4 | 2 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 22.3 | 78.1 | 75.1 | 88.2 | 90.9 |  | 6.8 | 10 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.3 |  | 2.5 | 0.8 | 3.5 | 18.8 |  |  | 2.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 128.365 |  | 126.529 |  | 0.656 |  | 23.1 | 75.3 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 |  | 1141.35
19:30 | 16.2 | 14.4 | 7 | 20.4 | 2 |  | 10.6 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 18.8 | 77.5 | 74.5 | 88.9 | 86.8 |  | 6.8 | 9.2 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.3 |  | 4.6 | 3.1 | 3.5 | 18.8 |  |  | 2.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 108.045 |  | 119.703 |  | 0.654 |  | 20.8 | 66.2 | 19.9 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 |  | 1098.102
20:00 | 16.1 | 14.7 | 7.3 | 20.3 | 2 |  | 11 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 14.6 | 76.7 | 72.4 | 84.5 | 94.6 |  | 6.3 | 6 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.3 |  | 2.5 | 2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 115.475 |  | 120.133 |  | 0.654 |  | 20.7 | 67.2 | 20 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 |  | 1096.362
20:30 | 16.2 | 15.3 | 7.5 | 20.4 | 2 |  | 11 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 19.9 | 19 | 11.9 | 70 | 81.5 | 91.8 | 91.5 |  | 9.1 | 8.9 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 |  | 2.2 | 1.6 | 3.5 | 18.8 |  |  | 2.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 130.344 |  | 122.838 |  | 0.658 |  | 22.6 | 65.3 | 19.9 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 |  | 1123.64
21:00 | 16.2 | 14.9 | 7.3 | 20.4 | 2 |  | 10.6 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 19.9 | 19 | 19.1 | 61.1 | 84.4 | 90.7 | 92 |  | 9.4 | 8.4 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 |  | 1.8 | 1.6 | 3.5 | 18.8 |  |  | 2.2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 117.156 |  | 119.825 |  | 0.652 |  | 26.4 | 68.1 | 20 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5.2 |  | 1113.433
21:30 | 16 | 15 | 7.2 | 20.3 | 2 |  | 10 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 19 | 14.3 | 61.4 | 77.5 | 91.2 | 90.4 |  | 8.2 | 9.7 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 |  | 1.4 | 1.1 | 3.5 | 18.8 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10 | 115.629 |  | 115.582 |  | 0.671 |  | 20.3 | 74.2 | 20 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 5 |  | 1092.382
22:00 | 16 | 14.3 | 7.1 | 20.3 | 2 |  | 10.4 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15.9 | 46.4 | 71 | 91 | 92.1 |  | 8.4 | 7.8 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 |  | 2 | 1.2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 91.214 |  | 105.678 |  | 0.664 |  | 19.6 | 66.8 | 20 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 4.8 |  | 1030.256
22:30 | 16 | 15.5 | 7.1 | 20.3 | 2 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 12.5 | 38.7 | 80.8 | 84.7 | 95.1 |  | 6.6 | 5.4 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 |  | 1.3 | 0.8 | 3.5 | 18.8 |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 81.488 |  | 100.901 |  | 0.666 |  | 18.8 | 58.4 | 20 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 4.8 |  | 998.155
23:00 | 16.1 | 15 | 6.1 | 20.3 | 2 |  | 10.2 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20 | 20 | 19 | 13.1 | 41.6 | 85.6 | 76 | 94.3 |  | 4.8 | 4.2 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.3 |  | 0.9 | 0.4 | 3.5 | 18.8 |  |  | 1.8 |  |  | 5.2 | 9.9 | 86.551 |  | 107.213 |  | 0.659 |  | 18.1 | 70.6 | 20 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 4.8 |  | 1013.523
23:30 | 16.2 | 15.2 | 7.3 | 20.3 | 2 |  | 10.6 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 15.9 | 52.3 | 85.5 | 65 | 88.5 |  | 6.3 | 5.8 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.3 |  | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 18.8 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 10 | 103.019 |  | 109.824 |  | 0.659 |  | 17.5 | 72.5 | 20 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 4.8 |  | 1036.602
0:00 | 16.2 | 15.7 | 7.4 | 19.9 | 2 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 18.8 | 18.9 | 25.8 | 61.3 | 84.6 | 75.8 | 84.9 |  | 6.4 | 5.1 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.3 |  | 1.9 | 1.3 | 3.5 | 18.8 |  |  | 1.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 93.463 |  | 108.34 |  | 0.662 |  | 16.8 | 73.9 | 20 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |  | 20 | 4.8 |  | 1050.965
EJEC MWh | 388.3 | 362.8 | 161.7 | 439.95 | 48 | 0 | 242.55 | 7.05 | 472.65 | 0 | 478.6 | 489.8 | 288 | 82.95 | 123.75 | 479.25 | 484.4 | 399.25 | 454.15 | 531.8 | 1412.8 | 1729.05 | 1777.65 | 1824.7 | 341 | 173 | 184.75 | 502.8 | 192.85 | 489.6 | 489.6 | 244.8 | 157.05 | 789.4 | 38.6 | 38.45 | 83.4 | 450.45 | 0 | 2.15 | 65.55 | 139.1 | 115.2 | 129.9 | 237.9 | 2030.932 | 1479.3435 | 1728.319 | 1179.822 | 15.822 | 145 | 463.9 | 1396.7 | 479.55 | 101.1 | 41.9 | 38.4 | 57.6 | 0 | 479.8 | 58.65 | 136.55 | 27378.0885
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1394.35 | 5.0929 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4334.6155 | 15.8324 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8318.472 | 30.3837 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 13330.651 | 48.6909 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
miércoles, 8 de Enero del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16.3 | 17 | 4.5 | 8.2 | 55 | 32 | 133
1:00 | 16.3 | 17.2 | 4.8 | 9 | 55.1 | 31.9 | 134.3
1:30 | 16.2 | 17.2 | 4.9 | 9.1 | 55 | 31.9 | 134.3
2:00 | 16.1 | 17.2 | 4.8 | 9.1 | 55.1 | 32 | 134.3
2:30 | 16.1 | 17.2 | 5.4 | 9.9 | 55 | 32.2 | 135.8
3:00 | 16.2 | 17.2 | 6 | 9.8 | 55.2 | 32 | 136.4
3:30 | 16.3 | 16.9 | 6.6 | 9.8 | 54.9 | 31.9 | 136.4
4:00 | 16.1 | 13 | 6.7 | 10 | 55.1 | 31.7 | 132.6
4:30 | 16.3 | 11 | 7.1 | 10 | 55.4 | 31.8 | 131.6
5:00 | 16 | 14.2 | 6 | 9.7 | 55 | 31.9 | 132.8
5:30 | 16.1 | 14 | 7.1 | 10 | 55.1 | 32 | 134.3
6:00 | 16.3 | 15.3 | 6.7 | 9.8 | 55.1 | 31.9 | 135.1
6:30 | 16.2 | 15.5 | 6.3 | 9.3 | 54.8 | 31.9 | 134
7:00 | 16.1 | 15 | 5.7 | 9.8 | 53.1 | 32.3 | 132
7:30 | 16.2 | 15.3 | 7 | 10.1 | 54.6 | 32.3 | 135.5
8:00 | 16.1 | 15.5 | 6.7 | 9.5 | 54 | 32.1 | 133.9
8:30 | 16.2 | 15.3 | 7.4 | 9.5 | 54.1 | 32.2 | 134.7
9:00 | 16.5 | 15.5 | 7.2 | 9.8 | 53.9 | 32.2 | 135.1
9:30 | 16.2 | 15.5 | 7.6 | 10.3 | 54.5 | 32.1 | 136.2
10:00 | 16.2 | 15.7 | 5.4 | 10.7 | 51.4 | 32.3 | 131.7
10:30 | 16.2 | 14.8 | 5.9 | 10.7 | 50.8 | 32 | 130.4
11:00 | 16.1 | 12.2 | 6.2 | 10.4 | 50.7 | 31.7 | 127.3
11:30 | 16.2 | 14.5 | 7 | 9.9 | 50.2 | 31.9 | 129.7
12:00 | 16.2 | 15.1 | 6 | 10.2 | 50.3 | 32 | 129.8
12:30 | 16.2 | 14.6 | 7.6 | 10.5 | 51.3 | 31.9 | 132.1
13:00 | 16 | 15.1 | 8.5 | 9.8 | 50.3 | 31.8 | 131.5
13:30 | 16.1 | 14.6 | 8 | 11.2 | 50.4 | 31.9 | 132.2
14:00 | 16 | 15.2 | 8 | 10.8 | 50.5 | 31.8 | 132.3
14:30 | 16.3 | 14.6 | 7.8 | 10.2 | 51.2 | 31.5 | 131.6
15:00 | 16.3 | 13 | 7.8 | 10.7 | 51.3 | 31.5 | 130.6
15:30 | 16.1 | 14.7 | 7.3 | 10.7 | 51.4 | 31.6 | 131.8
16:00 | 16.2 | 15.9 | 7.6 | 10.8 | 50.9 | 31.7 | 133.1
16:30 | 16.3 | 15.9 | 7.4 | 10.8 | 51.3 | 31.8 | 133.5
17:00 | 16.5 | 15.4 | 7.5 | 9.6 | 51.7 | 32 | 132.7
17:30 | 16.1 | 14.8 | 6.8 | 9.5 | 49.9 | 32.2 | 129.3
18:00 | 16.2 | 15.3 | 6.6 | 10 | 50.1 | 32.3 | 130.5
18:30 | 16.1 | 14.8 | 5.1 | 9.4 | 50.7 | 32.3 | 128.4
19:00 | 16.3 | 14.4 | 7.1 | 10.7 | 50.8 | 32.5 | 131.8
19:30 | 16.2 | 14.4 | 7 | 10.6 | 50.8 | 32.4 | 131.4
20:00 | 16.1 | 14.7 | 7.3 | 11 | 51.1 | 32.4 | 132.6
20:30 | 16.2 | 15.3 | 7.5 | 11 | 51 | 32.4 | 133.4
21:00 | 16.2 | 14.9 | 7.3 | 10.6 | 49.7 | 32.5 | 131.2
21:30 | 16 | 15 | 7.2 | 10 | 51 | 32.5 | 131.7
22:00 | 16 | 14.3 | 7.1 | 10.4 | 51.1 | 32.5 | 131.4
22:30 | 16 | 15.5 | 7.1 | 10.7 | 51.5 | 32.5 | 133.3
23:00 | 16.1 | 15 | 6.1 | 10.2 | 47 | 32.6 | 127
23:30 | 16.2 | 15.2 | 7.3 | 10.6 | 50.4 | 32.6 | 132.3
0:00 | 16.2 | 15.7 | 7.4 | 10.7 | 49.1 | 32.7 | 131.8
EJEC MWh | 388.3 | 362.8 | 161.7 | 242.55 | 1253.95 | 770.05 | 3179.35

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Enero del 2025 - miércoles, 8 de Enero del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 224.55 | 388.3 | 612.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 360 |  | 179.75 | 379.5 | 393.65 | 392.45 | 383.75 | 362.8 | 2451.9
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 58.45 | 96.65 | 161.7 | 316.8
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.45 | 447.15 | 484.25 | 484.6 | 483.35 | 484 | 450.25 | 439.95 | 3710
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 45.85 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 381.85
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 230.05 | 4.15 | 207.1 | 231.25 | 226.25 | 229.1 | 220.25 | 242.55 | 1590.7
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4523.65 | 4474.1 | 4762.5 | 5166.1 | 5163.45 | 5266.75 | 5280.35 | 5023.05 | 39659.95
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.65 | 473.1 | 415.2 | 360.25 | 431.7 | 469.85 | 472.8 | 472.8 | 3569.35
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 25.45 | 25.95 | 19.75 | 13.4 | 18.1 | 20.2 | 22.1 | 23.3 | 168.25
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 37.1 | 31.9 | 24.55 | 31.45 | 35.3 | 35.95 | 36.35 | 270.3
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3094.35 | 3340.85 | 3399.5 | 3452.55 | 3481.7 | 3446.85 | 2227.35 | 3331.064 | 25774.214
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 816.75 | 970.5 | 1005.45 | 1002.9 | 1005 | 1004.55 | 1004.4 | 1004.0105 | 7813.5605
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.85 | 4.35 | 6.75 | 6.6 | 7.6 | 4.8 | 5.35 | 7.05 | 47.35
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.4 | 148.8 | 151.3 | 151.2 | 154.25 | 151.25 | 151.15 | 151.2 | 1203.55
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.55 | 234.3 | 245.4 | 241.3 | 241.65 | 239.15 | 234.75 | 231.05 | 1907.15
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.9 | 1524 | 1529.2 | 1526.8 | 1554.35 | 1503.95 | 1515 | 1511.6 | 12205.8
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.95 | 136.9 | 144.1 | 126 | 140.8 | 138.75 | 141.85 | 137.65 | 1101
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 4.25 | [6 empty] | 4.25
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.6 | 430.95 | 474.25 | 475.2 | 473.2 | 475.2 | 470.1 | 472.65 | 3519.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 349.2 | 426.2 | 478.5 | 478.35 | 477.55 | 477 | 477.65 | 478.6 | 3643.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.65 | 490.95 | 491.2 | 490.75 | 489.65 | 490.05 | 489.75 | 489.8 | 3882.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.3 | 256 | 177.35 | 234.2 | 290.3 | 280.9 | 289.2 | 288 | 2095.25
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4014.15 | 3890.05 | 4014.9 | 3957.7 | 3526.95 | 4017.5 | 4007.85 | 3997.65 | 31426.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.05 | 172.05 | 172.25 | 171 | 171.45 | 170.85 | 169.05 | 169.55 | 1368.25
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 48.3 | 166.35 | 140.45 | 64.7 | 212.35 | 95 | 108.5 | 835.65
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.35 | 78.35 | 67.15 | 71.6 | 75.8 | 79.4 | 74.05 | 82.95 | 605.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15545.15 | 15118.55 | 15559.05 | 14563.895 | 15542.75 | 15304.6 | 15533.6 | 15528.8 | 122696.395
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5257.75 | 5067.3 | 5237.45 | 4858.585 | 5248.6 | 5140.55 | 5236.45 | 5237.55 | 41284.235
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 31.13 | 14.71 |  |  |  |  | 45.84
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 29.09 | 14.83 |  |  |  |  | 43.92
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 103.6 | 121.4 | 119.45 | 115.45 | 97.35 | 122.9 | 123.75 | 918.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.15 | 479.65 | 474 | 479.15 | 479.3 | 479.45 | 479.25 | 3829.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485 | 423.7 | 485.75 | 484.65 | 485.9 | 465 | 483.85 | 484.4 | 3798.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3199.75 | 7586.7 | 10939.2 | 8710.6 | 10473.2 | 10518.25 | 10829.2 | 10647.45 | 72904.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 155.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1247.3
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1305.9 | 1930.85 | 2249.7 | 2277.7 | 2270.7 | 2002.5 | 1713.8 | 1676.2 | 15427.35
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 476.9 | 478.3 | 471.8 | 476.45 | 475.2 | 477.75 | 474.7 | 399.25 | 3730.35
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.2 | 451.5 | 442.55 | 428.7 | 452.7 | 454.2 | 455.15 | 454.15 | 3589.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 355.85 | 457.5 | 359.15 |  | 727.05 |  | 441.55 | 752.4 | 3093.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 663.05 | 894.45 | 44.65 | 914.15 | 74.85 |  | 2591.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 407 | [5 empty] | 407
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 826 | 637.1 | 565.05 | 483.8 | 446.9 | 946.35 | 1252.6 | 1412.8 | 6570.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 344.35 | 395.75 | 384.4 | 141.95 | 94.85 | 161.95 | 465.35 | 531.8 | 2520.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2667.35 | 1888.4 | 1031.8 | 1510.75 | 862.7 | 715 | 1712.65 | 1729.05 | 12117.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1416 | 1294.2 | 490.05 | 910.85 | 885.7 | 777.2 | 1793.85 | 1777.65 | 9345.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1675.05 | 1567.65 | 664.2 | 1146.85 | 995.45 | 964.6 | 1911.45 | 1824.7 | 10749.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 74.35 | 61.95 | 36.6 | 85.7 | 74.9 | 54.35 | 161.2 | 173 | 722.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 98.4 | 84.15 | 33.8 | 60.6 | 70.6 | 58.2 | 158.1 | 184.75 | 748.6
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1800.35 | 2646.35 | 2696.9 | 2692.95 | 2048.55 | 2695.4 | 2693 | 2690.65 | 19964.15
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2668.75 | 3146.2 | 3160.15 | 3169.95 | 3162.05 | 3086.9 | 2896.45 | 3154.05 | 24444.5
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 276.8 | 239.4 | 187.95 | 218.3 | 239.15 | 174.4 | 248.2 | 341 | 1925.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2419.9 | 3695.6 | [6 empty] | 6115.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2390.45 | 82.1 | 1769.5 | 568.3 | 704.45 | 1146.55 | 312.65 |  | 6974
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1835.4 | 574.55 | 598.85 | 808.7 |  |  | 3817.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2850.4 | 1646 | [6 empty] | 4496.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 182.9 |  |  |  | 182.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 367.5 | [5 empty] | 367.5
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 403.7 |  |  |  | 403.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3326.015 | 3251.75 | 3326.1 | 3474.85 | 646.2 | 3160.05 | 3562.15 |  | 20747.115
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3332.585 | 3258.15 | 3332.05 | 3542.65 | 1382.55 | 3910.85 | 3686.2 | 3731.8985 | 26176.9335
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3823.35 | 3823.75 | 3872 | 3959.9 | 596.15 | 3672.25 | 4004 | 1994.0565 | 25745.4565
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485.75 | 428.15 | 474.45 | 501.2 | 499.85 | 501.3 | 502.2 | 502.8 | 3895.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.2 | 190.15 | 200.05 | 180.2 | 195.1 | 184.55 | 193.8 | 192.85 | 1513.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 329.25 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 3756.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 331.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 3758.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.4 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 1943
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.45 | 141.75 | 176.25 | 174.1 | 167.05 | 181.15 | 183.2 | 157.05 | 1325
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 65.7 | 465.35 | 328.55 | 859.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 796.2 | 802.5 | 837.05 | 909.62 | 904.05 | 862.1 | 722.75 | 925.4 | 6759.67
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 538.8 | 418.65 | 457.4 | 457.85 | 742.5 | 640.35 | 688.7 | 789.4 | 4733.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 61.9 | 35.15 | 23.85 | 54.9 | 127 | 84.3 | 43.3 | 38.6 | 469
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 56.9 | 33.1 | 39.4 | 111.35 | 188.4 | 139.65 | 63.4 | 38.45 | 670.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 81.05 | 78.8 | 79.95 | 75.95 | 80.5 | 83.35 | 83.4 | 636.65
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437 | 438.4 | 431.6 | 432.55 | 435.15 | 439.7 | 440.1 | 440.4 | 3494.9
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.15 | 450.5 | 425.05 | 127.2 | 250.7 | 451.2 | 451.1 | 450.45 | 3057.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173 | 1849.5 | 2179.65 | 1920.05 | 1893.3 | 2162.5 | 2164.2 | 2169.3 | 16511.5
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10008.95 | 13509.65 | 13475.45 | 13406.25 | 13426.15 | 13440.05 | 13427.6 | 13408.95 | 104103.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2346.15 | 3078.3 | 3219.7 | 3035.85 | 2982.7 | 14662.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1165.5 | 4076 | 3216.25 | 3091.45 | 3217.3 | 3026.8 | 2977.8 | 20771.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 3573.15 | 4104.95 | 3226.3 | 3094.85 | 3219.05 | 3029.6 | 2974.85 | 23222.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 2135.75 | 4227.75 | 5016.8 | 5432.85 | 5552.2 | 5405.7 | 5333.9 | 33104.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 454.1 | 3712.5 | 4774.05 | 4599.6 | 4401.6 | 3835.95 | 4318.35 | 4046.45 | 30142.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 262.75 | 1823.75 | 2503.5 | 2442.5 | 2377.45 | 1992.5 | 2337.85 | 2234.95 | 15975.25
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 246.85 | 251.7 | 251.3 | 252 | 251.45 | 245.85 | 250.65 | 251.6 | 2001.4
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.15 | 15.55
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1441.45 | 1568.5 | 1959.7 | 1966.45 | 1886.55 | 1749.6 | 1818.45 | 1839.645 | 14230.345
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 87.15 | 88.3 | 86.45 | 82.3 | 80.85 | 86.2 | 84.7 | 65.55 | 661.5
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 99.55 | 94.75 | 105.1 | 97 | 125.15 | 125.6 | 123.2 | 139.1 | 909.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 413.1 |  |  |  |  | 413.1
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 121.6 | 124.65 | 97.15 | 100.7 | 127.55 | 113.2 | 122.25 | 115.2 | 922.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 129.1 | 128.85 | 129 | 122.95 | 125.6 | 129.3 | 130.25 | 129.9 | 1024.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5933.6 | 5711.35 | 4426.55 | 5525.95 | 5748.15 | 5204.85 | 5630.15 | 5619.1 | 43799.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2112.25 | 2140.65 | 2146.3 | 1894.45 | 2041.05 | 2157 | 2159.05 | 2163.4 | 16814.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 237.75 | 238.15 | 237.9 | 237.85 | 237.9 | 237.9 | 1903.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1002.05 | 847.35 | 738.95 | 1372.05 | 967.6198 | 1022.5 | 1555.8 | 2030.932 | 9537.2518
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1167.5 | 940.8 | 837.15 | 1318.15 | 1005.4352 | 985.35 | 1491.25 | 1728.319 | 9473.9542
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1919.45 | 1921.05 | 1873.65 | 1914.5 | 1926.1916 | 1585.35 | 1913.1 | 1915.8295 | 14969.121
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 11.65 |  |  |  |  | 11.1 | 15.822 | 52.972
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.65 | 719.95 | 15.3 |  |  |  | 571.9 | 718.158 | 2746.958
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4667.9 | 4690.15 | 4482.65 | 5523.2 | 5948.7628 | 5867.75 | 4977.7 | 5381.058 | 41539.1708
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3067.4 | 3096.1 | 3019.3 | 3064.25 | 3075.2526 | 3092.65 | 3093.45 | 3066.531 | 24574.9336
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.9 | 1525.5 | 1465.45 | 1452.45 | 1508.7923 | 1513.3 | 1525.7 | 1528.3275 | 12047.4198
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 767 | 634.9 | 560.85 | 771.2 | 884.15 | 755.2 | 924.8 | 1179.822 | 6477.922
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 987.8 | 827.45 | 689.8 | 873.05 | 1099.1 | 914.95 | 1204.05 | 1479.3435 | 8075.5435
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2161.85 | 2917.15 | 3442.05 | 3427.3 | 2180.6841 | 2970.7 | 3012.9 | 3041.058 | 23153.6921
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2159.3 | 2903.2 | 3423.65 | 3406.1 | 2176.265 | 2844.15 |  |  | 16912.665
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 2717.15 | 3192.4 | 3529.15 | 3523.05 | 2730.3468 | 3166.3 | 1410.8 | 1450.674 | 21719.8708
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 145.45 | 151.5 | 120.05 | 124.65 | 157.35 | 137.05 | 153.9 | 145 | 1134.95
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 672.35 | 426.7 | 199.7 | 365 | 232.65 | 145.65 | 483.55 | 463.9 | 2989.5
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1754.25 | 1171.75 | 547.2 | 1001.2 | 662 | 465.6 | 1478.95 | 1396.7 | 8477.65
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 153.3 |  |  |  | 117.25 | 478.85 | 479.55 | 1709
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 104.15 | 105.95 | 95.9 | 104.45 | 108.05 | 85.2 | 77.95 | 101.1 | 782.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 63.05 | 68.25 | 64.35 | 62.7 | 61.55 | 62.75 | 62.35 | 41.9 | 486.9
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 45.25 | 55.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 48.05 | 57.6 | 436.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 56.45 | 56.5 | 56.2 | 54.25 | 49.75 | 56.4 | 43.65 | 38.4 | 411.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 30.1 | [5 empty] | 30.1
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 96.15 | 68 | 93.6 | 88 | 136 | 114.45 | 128.6 |  | 724.8
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.3 | 2605.9 | 2661.2 | 2656.9 | 2660.45 | 2659.75 | 2657.65 | 2659.7 | 21222.85
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 697.75 | 700.55 | 696.3 | 688.15 | 685.7 | 691.8 | 692.4 | 692.1 | 5544.75
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 81.15 | 83 | 79.35 | 77.3 | 76.3 | 73.85 | 76.7 | 77.95 | 625.6
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.35 | 479.55 | 479.65 | 479.95 | 479.3 | 479.45 | 479.85 | 479.8 | 3837.9
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 53.55 | 54.75 | 56.1 | 47.75 |  |  | 58.65 | 321.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 72 | 70.3 | 82.15 | 80.75 | 77.29 | 76.5 | 78.7 | 609.69
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 377.1 | 1126.55 | 1503.65
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4047 | 4127.25 | 4128.05 | 4126.1 | 4115 | 4130.175 | 4146.15 | 4165.85 | 32985.575
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.65 | 656.3 | 665.7 | 713 | 695.65 | 707.48 | 715.55 | 719.4 | 5497.73
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 817.6 | 995.85 | 1093.55 | 1089.75 | 1091.25 | 1092.37 | 1093.05 | 1092.3 | 8365.72
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 192.15 | 180.9 | 94.2 |  |  | 105.3 | 179.75 | 182.1 | 934.4
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.1 | 211.5 | 212.65 | 216 | 214.7 | 216.35 | 223.3 | 228.05 | 1720.65
STATKRAFT S.A | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.4 | 98.8 | 13.85 |  | 0.1 |  |  |  | 223.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2574.9 | 2400.1 | 2599.8 | 2600.95 | 2604.55 | 2599.2065 | 2597.15 | 2599 | 20575.6565
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.75 | 190.95 | 116.85 | 167.9 | 135.7 | 101.95 | 163.4 | 136.55 | 1192.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 142038.85 | 159328.55 | 167515.22 | 167828.69 | 158904.7002 | 168478.9715 | 169939.35 | 167565.2491 | 1301599.5807
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 264.715 | 211.846 | 122 | 98.865 | 154.748 | 198.505 | 236.941 | 277.134 | 1564.754
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.82 | 192.707 | 191.524 | 179.556 | 193.4665 | 193.024 | 149.8985 | 119.796 | 1413.792
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 211.2 | 316.8 | 316.75 | 313.95 | 316.0881 | 316.8 | 316.75 | 2425.1382
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.565 |  | 12.65 | 31.15 | 30.699 | 30.6325 | 30.453 | 31.0075 | 196.157
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.0311 | 454.0626 | 432.6077 | 453.8532 | 454.0264 | 454.0413 | 453.9795 | 3588.6018
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.05 | 68.4 | 65.45 | 31.4 | 47.55 | 7.3 |  |  | 302.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108 | 55.1 | 31.95 | 34.45 | 41.3 | 42.8 | 68.65 | 58.95 | 441.2
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 545.51 | 578.5621 | 577.6182 | 572.7049 | 576.2228 | 579.075 | 575.7998 | 579.1421 | 4584.6349
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1972.46 | 1771.8461 | 1772.0548 | 1697.4836 | 1811.7895 | 1821.4511 | 1832.5836 | 1836.7591 | 14516.4278
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 243983.8
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 191281.4747
[7 empty] | ELECTROPERU | 164070.39
[7 empty] | ENGIE | 90257.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 74151.65
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 72669.505
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 72416.2215
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 63542.15
[7 empty] | CELEPSA | 39659.95
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 33587.7745
[7 empty] | EGEMSA | 31426.75
[7 empty] | SAN GABAN | 21222.85
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 16511.5
[7 empty] | EGASA | 16421.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 15427.35
[7 empty] | LA VIRGEN | 14230.345
[7 empty] | EGEJUNIN | 13140.25
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 12117.7
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 10783.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 9091
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 8477.65
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 7619.27
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 6170.35
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 6091.65
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5409.6
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4733.65
[7 empty] | SINERSA | 4159.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 3829.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 3798.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3730.35
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3710
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3589.15
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3569.35
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3494.9
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3057.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2989.5
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2451.9
[7 empty] | EGESUR | 2203.9
[7 empty] | PETRAMAS | 2118.05
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1709
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1590.7
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1192.05
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1134.95
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 922.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 918.4
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 909.45
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 724.8
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 670.65
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 661.5
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 636.65
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 612.85
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 605.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 469
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 438.55
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 413.1
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 381.85
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 316.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 47.35
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 30.1
[7 empty] | KONDU SAC | 15.55
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 0.6

## G_AREAS
miércoles, 8 de Enero del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 553 | 131.3 | 0 | 72.1 | 3800.465 | 1265.716 | 0 | 295.4 | 524.8 | 0 | 0 | 0 | 756.4 | 5361.581 | 524.8 | 6642.781 | 00:30 | 4878.265 | 1397.016 | 0 | 367.5 | 6642.781 | 00:30 | 349.06 | 56.6 | 0 | 367.5 | 773.16
01:00 | 553.6 | 133.4 | 0 | 68.6 | 3640.276 | 1272.103 | 0 | 254.163 | 521.7 | 0 | 0 | 0 | 755.6 | 5166.542 | 521.7 | 6443.842 | 01:00 | 4715.576 | 1405.503 | 0 | 322.763 | 6443.842 | 01:00 | 350.467 | 57.9 | 0 | 322.763 | 731.13
01:30 | 556.3 | 133.5 | 0 | 67.1 | 3693.594 | 1141.7707 | 0 | 273.867 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 756.9 | 5109.2317 | 537.4 | 6403.5317 | 01:30 | 4787.294 | 1275.2707 | 0 | 340.967 | 6403.5317 | 01:30 | 344.367 | 58 | 0 | 340.967 | 743.334
02:00 | 549 | 110.8 | 0 | 53.6 | 3567.274 | 1129.0213 | 0 | 282.641 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 713.4 | 4978.9363 | 520.8 | 6213.1363 | 02:00 | 4637.074 | 1239.8213 | 0 | 336.241 | 6213.1363 | 02:00 | 339.449 | 57.9 | 0 | 336.241 | 733.59
02:30 | 553.3 | 112 | 0 | 52.1 | 3678.757 | 1126.5448 | 0 | 250.87 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 717.4 | 5056.1718 | 499.5 | 6273.0718 | 02:30 | 4731.557 | 1238.5448 | 0 | 302.97 | 6273.0718 | 02:30 | 338.756 | 60.3 | 0 | 302.97 | 702.026
03:00 | 556.5 | 88.2 | 0 | 53.6 | 3659.163 | 1124.1195 | 0 | 260.678 | 495.2 | 0 | 0 | 0 | 698.3 | 5043.9605 | 495.2 | 6237.4605 | 03:00 | 4710.863 | 1212.3195 | 0 | 314.278 | 6237.4605 | 03:00 | 338.955 | 60 | 0 | 314.278 | 713.233
03:30 | 555 | 88.2 | 0 | 55.7 | 3644.974 | 1135.4585 | 0 | 265.591 | 508.7 | 0 | 0 | 0 | 698.9 | 5046.0235 | 508.7 | 6253.6235 | 03:30 | 4708.674 | 1223.6585 | 0 | 321.291 | 6253.6235 | 03:30 | 338.058 | 60.4 | 0 | 321.291 | 719.749
04:00 | 548.5 | 84.8 | 0 | 57.1 | 3536.676 | 1139.7334 | 0 | 298.28 | 492.4 | 0 | 0 | 0 | 690.4 | 4974.6894 | 492.4 | 6157.4894 | 04:00 | 4577.576 | 1224.5334 | 0 | 355.38 | 6157.4894 | 04:00 | 339.753 | 56.6 | 0 | 355.38 | 751.733
04:30 | 552.8 | 83.5 | 0 | 62 | 3618.887 | 1146.661 | 0 | 335.457 | 494.6 | 0 | 0 | 0 | 698.3 | 5101.005 | 494.6 | 6293.905 | 04:30 | 4666.287 | 1230.161 | 0 | 397.457 | 6293.905 | 04:30 | 338.565 | 55.2 | 0 | 397.457 | 791.222
05:00 | 557.7 | 84.9 | 0 | 62.1 | 3649.919 | 1131.7455 | 0 | 342.759 | 499.3 | 0 | 0 | 0 | 704.7 | 5124.4235 | 499.3 | 6328.4235 | 05:00 | 4706.919 | 1216.6455 | 0 | 404.859 | 6328.4235 | 05:00 | 339.65 | 56.7 | 0 | 404.859 | 801.209
05:30 | 547.7 | 86.2 | 0 | 70.1 | 3588.57 | 1189.1864 | 0 | 312.784 | 484.9 | 0 | 2.909 | 0 | 704 | 5090.5404 | 487.809 | 6282.3494 | 05:30 | 4621.17 | 1275.3864 | 2.909 | 382.884 | 6282.3494 | 05:30 | 338.443 | 58 | 2.909 | 382.884 | 782.236
06:00 | 556.7 | 86.9 | 0 | 77.4 | 3638.674 | 1132.8421 | 0 | 265.952 | 501.4 | 0 | 34.536 | 0 | 721 | 5037.4681 | 535.936 | 6294.4041 | 06:00 | 4696.774 | 1219.7421 | 34.536 | 343.352 | 6294.4041 | 06:00 | 341.95 | 58.9 | 34.536 | 343.352 | 778.738
06:30 | 559.3 | 85.9 | 0 | 71.6 | 3569.253 | 1131.1151 | 0 | 274.099 | 504.2 | 0 | 148.164 | 0 | 716.8 | 4974.4671 | 652.364 | 6343.6311 | 06:30 | 4632.753 | 1217.0151 | 148.164 | 345.699 | 6343.6311 | 06:30 | 348.559 | 57.6 | 148.164 | 345.699 | 900.022
07:00 | 554.8 | 83.6 | 0 | 69 | 3498.079 | 1129.8052 | 0.1 | 296.902 | 495.7 | 0 | 280.797 | 0 | 707.4 | 4924.8862 | 776.497 | 6408.7832 | 07:00 | 4548.579 | 1213.4052 | 280.897 | 365.902 | 6408.7832 | 07:00 | 348.573 | 56 | 280.897 | 365.902 | 1051.372
07:30 | 555.8 | 87 | 0 | 71.8 | 3649.217 | 1135.0283 | 0.2 | 300.519 | 494.6 | 0 | 341.334 | 0 | 714.6 | 5084.9643 | 835.934 | 6635.4983 | 07:30 | 4699.617 | 1222.0283 | 341.534 | 372.319 | 6635.4983 | 07:30 | 348.079 | 59.2 | 341.534 | 372.319 | 1121.132
08:00 | 558.7 | 85.7 | 0 | 77.8 | 3797.764 | 1134.8608 | 0.3 | 295.618 | 501.1 | 0 | 368.317 | 0 | 722.2 | 5228.5428 | 869.417 | 6820.1598 | 08:00 | 4857.564 | 1220.5608 | 368.617 | 373.418 | 6820.1598 | 08:00 | 348.979 | 58.4 | 368.617 | 373.418 | 1149.414
08:30 | 540.3 | 86.3 | 0.1 | 82.4 | 3691.616 | 1466.6405 | 0.4 | 313.556 | 493.8 | 0 | 383.3 | 0 | 709.1 | 5472.2125 | 877.1 | 7058.4125 | 08:30 | 4725.716 | 1552.9405 | 383.8 | 395.956 | 7058.4125 | 08:30 | 342.555 | 57.8 | 383.8 | 395.956 | 1180.111
09:00 | 545.8 | 86.4 | 0.1 | 76.3 | 3753.163 | 1516.161 | 0.7 | 337.362 | 503.6 | 0 | 401.775 | 0 | 708.6 | 5607.3861 | 905.375 | 7221.3611 | 09:00 | 4802.563 | 1602.5611 | 402.575 | 413.662 | 7221.3611 | 09:00 | 340.372 | 58.4 | 402.575 | 413.662 | 1215.009
09:30 | 545.4 | 116.6 | 0.1 | 79 | 3709.735 | 1462.4532 | 0.7 | 401.412 | 522.4 | 0 | 414.331 | 0 | 741.1 | 5574.3002 | 936.731 | 7252.1312 | 09:30 | 4777.535 | 1579.0532 | 415.131 | 480.412 | 7252.1312 | 09:30 | 340.268 | 59 | 415.131 | 480.412 | 1294.811
10:00 | 544.3 | 129.8 | 0.2 | 83.5 | 3727.835 | 1481.2293 | 0.7 | 401.734 | 519.6 | 0 | 432.082 | 0 | 757.8 | 5611.4983 | 951.682 | 7320.9803 | 10:00 | 4791.735 | 1611.0293 | 432.982 | 485.234 | 7320.9803 | 10:00 | 340.559 | 57.5 | 432.982 | 485.234 | 1316.275
10:30 | 543.2 | 128.8 | 0.1 | 82.6 | 3742.297 | 1542.5122 | 0.9 | 462.835 | 522.1 | 0 | 444.657 | 0 | 754.7 | 5748.5442 | 966.757 | 7470.0012 | 10:30 | 4807.597 | 1671.3122 | 445.657 | 545.435 | 7470.0012 | 10:30 | 340.561 | 57.1 | 445.657 | 545.435 | 1388.753
11:00 | 548.4 | 126.5 | 0.1 | 102.6 | 3771.604 | 1542.4126 | 1 | 478.533 | 525.7 | 0 | 446.67 | 0 | 777.6 | 5793.5496 | 972.37 | 7543.5196 | 11:00 | 4845.704 | 1668.9126 | 447.77 | 581.133 | 7543.5196 | 11:00 | 340.964 | 54.6 | 447.77 | 581.133 | 1424.467
11:30 | 545.3 | 127.7 | 0.2 | 106.9 | 3752.484 | 1558.1053 | 0.9 | 500.967 | 520.4 | 0 | 452.972 | 0 | 780.1 | 5812.4563 | 973.372 | 7565.9282 | 11:30 | 4818.184 | 1685.8052 | 454.072 | 607.867 | 7565.9282 | 11:30 | 340.065 | 57.3 | 454.072 | 607.867 | 1459.304
12:00 | 546.3 | 127.7 | 0.3 | 109.9 | 3770.605 | 1565.1938 | 1 | 525.023 | 525.5 | 0 | 449.943 | 0 | 784.2 | 5861.8218 | 975.443 | 7621.4648 | 12:00 | 4842.405 | 1692.8938 | 451.243 | 634.923 | 7621.4648 | 12:00 | 340.052 | 57.2 | 451.243 | 634.923 | 1483.418
12:30 | 542.3 | 129.6 | 0.4 | 111.8 | 3687.472 | 1494.1985 | 1 | 577.044 | 510.9 | 0 | 443.521 | 0 | 784.1 | 5759.7145 | 954.421 | 7498.2355 | 12:30 | 4740.672 | 1623.7985 | 444.921 | 688.844 | 7498.2355 | 12:30 | 340.757 | 58.6 | 444.921 | 688.844 | 1533.122
13:00 | 546.3 | 129.2 | 0.3 | 114.3 | 3762.82 | 1393.5849 | 0.9 | 616.109 | 518.3 | 0 | 446.208 | 0 | 790.1 | 5773.4139 | 964.508 | 7528.0219 | 13:00 | 4827.42 | 1522.7849 | 447.408 | 730.409 | 7528.0219 | 13:00 | 342.157 | 59 | 447.408 | 730.409 | 1578.974
13:30 | 551.7 | 129.1 | 0.5 | 113 | 3691.263 | 1402.6245 | 1 | 671.303 | 519.5 | 0 | 436.089 | 0 | 794.3 | 5766.1905 | 955.589 | 7516.0795 | 13:30 | 4762.463 | 1531.7245 | 437.589 | 784.303 | 7516.0795 | 13:30 | 344.554 | 59.5 | 437.589 | 784.303 | 1625.946
14:00 | 553 | 129.7 | 0.5 | 111.9 | 3659.599 | 1395.2664 | 0.9 | 697.799 | 525 | 0 | 431.938 | 0 | 795.1 | 5753.5644 | 956.938 | 7505.6024 | 14:00 | 4737.599 | 1524.9664 | 433.338 | 809.699 | 7505.6024 | 14:00 | 345.166 | 59.6 | 433.338 | 809.699 | 1647.803
14:30 | 561.6 | 128.7 | 0.4 | 110.2 | 3734.354 | 1469.2455 | 0.8 | 634.582 | 523.9 | 0 | 430.966 | 0 | 800.9 | 5838.9815 | 954.866 | 7594.7475 | 14:30 | 4819.854 | 1597.9455 | 432.166 | 744.782 | 7594.7475 | 14:30 | 354.566 | 58.5 | 432.166 | 744.782 | 1590.014
15:00 | 554.2 | 128.4 | 0.3 | 105.6 | 3775.38 | 1491.9004 | 0.6 | 617.949 | 524.3 | 0 | 402.187 | 0 | 788.5 | 5885.8294 | 926.487 | 7600.8164 | 15:00 | 4853.88 | 1620.3004 | 403.087 | 723.549 | 7600.8164 | 15:00 | 347.755 | 57.4 | 403.087 | 723.549 | 1531.791
15:30 | 556.9 | 129.8 | 0.1 | 104.2 | 3760.499 | 1478.4648 | 0.5 | 621.163 | 523.6 | 0 | 385.052 | 0 | 791 | 5860.6268 | 908.652 | 7560.2788 | 15:30 | 4840.999 | 1608.2648 | 385.652 | 725.363 | 7560.2788 | 15:30 | 350.562 | 58.4 | 385.652 | 725.363 | 1519.977
16:00 | 558.7 | 131 | 0.2 | 106.1 | 3749.521 | 1420.9619 | 0.5 | 614.398 | 525 | 0 | 354.958 | 0 | 796 | 5785.3809 | 879.958 | 7461.3389 | 16:00 | 4833.221 | 1551.9619 | 355.658 | 720.498 | 7461.3389 | 16:00 | 352.96 | 60.1 | 355.658 | 720.498 | 1489.216
16:30 | 548.3 | 132.1 | 0.2 | 105.2 | 3715.79 | 1420.0408 | 0.4 | 613.358 | 515.2 | 0 | 328.306 | 0 | 785.8 | 5749.5888 | 843.506 | 7378.8948 | 16:30 | 4779.29 | 1552.1408 | 328.906 | 718.558 | 7378.8948 | 16:30 | 347.242 | 59.9 | 328.906 | 718.558 | 1454.606
17:00 | 548 | 130.6 | 0.1 | 106.3 | 3731.748 | 1425.3999 | 0.3 | 615.446 | 510.4 | 0 | 246.539 | 0 | 785 | 5772.8939 | 756.939 | 7314.8329 | 17:00 | 4790.148 | 1555.9999 | 246.939 | 721.746 | 7314.8329 | 17:00 | 345.146 | 58.5 | 246.939 | 721.746 | 1372.331
17:30 | 551.3 | 127.3 | 0.1 | 104.1 | 3711.743 | 1278.8334 | 0.2 | 641.068 | 521.5 | 0 | 104.18 | 0 | 782.8 | 5631.8444 | 625.68 | 7040.3244 | 17:30 | 4784.543 | 1406.1334 | 104.48 | 745.168 | 7040.3244 | 17:30 | 345.461 | 56.8 | 104.48 | 745.168 | 1251.909
18:00 | 560.7 | 129.1 | 0 | 98.4 | 3772.016 | 1161.2153 | 0.1 | 656.004 | 522.6 | 0 | 37.064 | 0 | 788.2 | 5589.3353 | 559.664 | 6937.1993 | 18:00 | 4855.316 | 1290.3153 | 37.164 | 754.404 | 6937.1993 | 18:00 | 354.849 | 57.7 | 37.164 | 754.404 | 1204.117
18:30 | 561.5 | 127 | 0 | 101 | 3805.259 | 1195.8684 | 0 | 642.862 | 526.8 | 0 | 2.036 | 0 | 789.5 | 5643.9894 | 528.836 | 6962.3254 | 18:30 | 4893.559 | 1322.8684 | 2.036 | 743.862 | 6962.3254 | 18:30 | 355.255 | 55 | 2.036 | 743.862 | 1156.153
19:00 | 559.9 | 129.8 | 0 | 103.7 | 3840.386 | 1522.2872 | 0 | 624.294 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 793.4 | 5986.9672 | 521.6 | 7301.9672 | 19:00 | 4921.886 | 1652.0872 | 0 | 727.994 | 7301.9672 | 19:00 | 355.256 | 58.1 | 0 | 727.994 | 1141.35
19:30 | 559.2 | 130.3 | 0 | 104 | 3841.06 | 1602.3007 | 0 | 580.948 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 793.5 | 6024.3087 | 556.4 | 7374.2087 | 19:30 | 4956.66 | 1732.6007 | 0 | 684.948 | 7374.2087 | 19:30 | 355.354 | 57.8 | 0 | 684.948 | 1098.102
20:00 | 559.4 | 131.4 | 0 | 95.8 | 3829.16 | 1628.0522 | 0 | 587.308 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 786.6 | 6044.5202 | 552.8 | 7383.9202 | 20:00 | 4941.36 | 1759.4522 | 0 | 683.108 | 7383.9202 | 20:00 | 354.554 | 58.7 | 0 | 683.108 | 1096.362
20:30 | 560.2 | 132 | 0 | 85.7 | 3810.126 | 1573.2464 | 0 | 623.882 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 777.9 | 6007.2544 | 556.9 | 7342.0544 | 20:30 | 4927.226 | 1705.2464 | 0 | 709.582 | 7342.0544 | 20:30 | 354.458 | 59.6 | 0 | 709.582 | 1123.64
21:00 | 560.8 | 130.1 | 0 | 83.6 | 3800.48 | 1554.8786 | 0 | 616.381 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 774.5 | 5971.7396 | 561.6 | 7307.8396 | 21:00 | 4922.88 | 1684.9786 | 0 | 699.981 | 7307.8396 | 21:00 | 354.752 | 58.7 | 0 | 699.981 | 1113.433
21:30 | 558.3 | 130.4 | 0 | 78.2 | 3809.56 | 1544.0911 | 0 | 602.711 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 766.9 | 5956.3621 | 558.1 | 7281.3621 | 21:30 | 4925.96 | 1674.4911 | 0 | 680.911 | 7281.3621 | 21:30 | 353.571 | 57.9 | 0 | 680.911 | 1092.382
22:00 | 558.4 | 130.3 | 0 | 65.5 | 3803.338 | 1482.5841 | 0 | 553.592 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 754.2 | 5839.5141 | 555.4 | 7149.1141 | 22:00 | 4917.138 | 1612.8841 | 0 | 619.092 | 7149.1141 | 22:00 | 353.664 | 57.5 | 0 | 619.092 | 1030.256
22:30 | 560.9 | 132.3 | 0 | 53.3 | 3770.056 | 1395.5895 | 0 | 532.189 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 746.5 | 5697.8345 | 557.5 | 7001.8345 | 22:30 | 4888.456 | 1527.8895 | 0 | 585.489 | 7001.8345 | 22:30 | 353.666 | 59 | 0 | 585.489 | 998.155
23:00 | 559 | 125.4 | 0 | 56 | 3693.125 | 1341.004 | 0 | 547.364 | 525.4 | 0 | 0 | 0 | 740.4 | 5581.493 | 525.4 | 6847.293 | 23:00 | 4777.525 | 1466.404 | 0 | 603.364 | 6847.293 | 23:00 | 353.059 | 57.1 | 0 | 603.364 | 1013.523
23:30 | 559.5 | 114.6 | 0 | 70.2 | 3619.915 | 1145.0547 | 0 | 553.943 | 525.3 | 0 | 0 | 0 | 744.3 | 5318.9127 | 525.3 | 6588.5127 | 23:30 | 4704.715 | 1259.6547 | 0 | 624.143 | 6588.5127 | 23:30 | 353.459 | 59 | 0 | 624.143 | 1036.602
00:00 | 558.1 | 82.9 | 0 | 90.3 | 3628.44 | 1131.2617 | 0 | 549.303 | 527.5 | 0 | 0 | 0 | 731.3 | 5309.0047 | 527.5 | 6567.8047 | 00:00 | 4714.04 | 1214.1617 | 0 | 639.603 | 6567.8047 | 00:00 | 351.662 | 59.7 | 0 | 639.603 | 1050.965
TOTAL MWh | 13287.95 | 2773.4 | 2.15 | 2021.65 | 89076.9955 | 32274.1871 | 7.05 | 11309.001 | 12487.45 | 0 | 4325.4155 | 0 | 18085.15 | 132667.2336 | 16812.8655 | 167565.2491 | TOTAL MWh | 114852.3955 | 35047.5871 | 4334.6155 | 13330.651 | 167565.2491 | TOTAL MWh | 8318.472 | 1394.35 | 4334.6155 | 13330.651 | 27378.0885

## HOP
miércoles, 8 de Enero del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2025 08:44:00 | 08/01/2025 09:05:00 | 08/01/2025 08:41:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2025 09:05:00 | 08/01/2025 09:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2025 09:39:00 | 08/01/2025 16:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 14:33:00 h orden de parada G3 16:09:00 h orden de parada G2
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2025 09:43:00 | 08/01/2025 10:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2025 16:23:00 | 08/01/2025 17:05:00 |  | 08/01/2025 16:57:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 01:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/01/2025 01:50:00 | 08/01/2025 02:50:00 |  | 08/01/2025 02:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/01/2025 09:20:00 | 08/01/2025 23:06:00 | 08/01/2025 09:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/01/2025 23:06:00 | 08/01/2025 23:40:00 |  | 08/01/2025 23:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 08:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/01/2025 08:13:00 | 08/01/2025 17:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/01/2025 17:14:00 | 08/01/2025 18:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/01/2025 18:49:00 | 08/01/2025 22:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/01/2025 22:58:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 08:19:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2025 08:19:00 | 08/01/2025 17:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2025 17:13:00 | 08/01/2025 19:39:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2025 19:39:00 | 08/01/2025 22:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2025 22:58:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 00:59:00 | 08/01/2025 08:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 08:12:00 | 08/01/2025 17:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 17:37:00 | 08/01/2025 18:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 18:31:00 | 08/01/2025 23:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 23:06:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 08:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 08/01/2025 08:19:00 | 08/01/2025 16:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 08/01/2025 16:06:00 | 08/01/2025 19:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 08/01/2025 19:39:00 | 08/01/2025 21:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 08/01/2025 21:47:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  | 08/01/2025 06:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  | 08/01/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 8 de Enero del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 08/01/2025 00:00 | 08/01/2025 00:15 | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN PARA PRUEBAS DE EFICIENCIA | 71 | P | F/S | N | PRUEBA | 110 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 08/01/2025 09:02 | 08/01/2025 09:44 | Mantenimiento Correctivo por baja temperatura en el cilindro B9 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG1 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | INSPECCION DE 8333 EOH | 170 | P | F/S | N | PREV. | 197 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 08/01/2025 00:00 | 09/01/2025 00:00 | QUICK INSPECTION DE TURBINA | 145 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 08/01/2025 08:09 | 09/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 32000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 08/01/2025 06:26 | 09/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 57000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G

## RESERVA_FRÍA
08/01/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 8 de Enero del 2025 / SEM N° 1 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 8 de Enero del 2025 / SEM N° 1 | [102 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | STARO |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGS |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6720.4926 | [17 empty] | MIN | 3901.588 | 1463.746 | 1463.746 | [7 empty] | 6642.781 | [77 empty] | 3901.588 | 3839.8294 | 519.2386
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6521.0051 | [17 empty] | MIN | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 6443.842 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 519.2386
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6474.8171 | [17 empty] | MIN | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 6403.5317 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 519.2386
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6282.8229 | [17 empty] | MIN | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 6213.1363 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 519.2386
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6342.7577 | [17 empty] | MIN | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 6273.0718 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 519.2386
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6307.0406 | [17 empty] | MIN | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 6237.4605 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 519.2386
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6323.3018 | [17 empty] | MIN | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 6253.6235 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 519.2386
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6227.1772 | [17 empty] | MIN | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 6157.4894 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 519.2386
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6363.5835 | [17 empty] | MIN | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 6293.905 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 519.2386
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6398.0991 | [17 empty] | MIN | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 6328.4235 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 519.2386
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6352.0149 | [17 empty] | MIN | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 6282.3494 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 519.2386
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6362.9976 | [17 empty] | MIN | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 6294.4041 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 519.2386
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6415.0579 | [17 empty] | MIN | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 6343.6311 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 520.6983
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6480.7752 | [17 empty] | MIN | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 6408.7832 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 520.6983
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6708.1369 | [17 empty] | MIN | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 6635.4983 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 520.6983
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6893.7489 | [17 empty] | MED | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 6820.1598 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 520.6983
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [9 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7134.5721 | [17 empty] | MED | 4213.1544 | 1775.3124 | 1775.3124 | [7 empty] | 7058.4125 | [77 empty] | 4213.1544 | 4151.3958 | 520.6983
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7297.842 | [17 empty] | MED | 4232.0397 | 1794.1977 | 1794.1977 | [7 empty] | 7221.3611 | [77 empty] | 4232.0397 | 4170.2812 | 520.6983
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7328.9107 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7252.1312 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 526.4795
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7398.2449 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7320.9803 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 520.6983
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7547.4806 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7470.0012 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 520.6983
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7620.982 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7543.5196 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 520.6983
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7643.0787 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7565.9282 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 520.6983
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7698.152 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7621.4648 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 520.6983
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7574.618 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7498.2355 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 520.6983
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7600.94 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7528.0219 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 520.6983
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7588.4266 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7516.0795 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 520.6983
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7577.7991 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7505.6024 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 520.6983
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7666.8305 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7594.7475 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 520.6983
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7673.049 | [17 empty] | MED | 4170.8587 | 1733.0167 | 1733.0167 | [7 empty] | 7600.8164 | [77 empty] | 4170.8587 | 4109.1001 | 520.6983
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7632.4176 | [17 empty] | MED | 4176.64 | 1738.798 | 1738.798 | [7 empty] | 7560.2788 | [77 empty] | 4176.64 | 4114.8814 | 520.6983
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7533.5081 | [17 empty] | MED | 4176.64 | 1738.798 | 1738.798 | [7 empty] | 7461.3389 | [77 empty] | 4176.64 | 4114.8814 | 520.6983
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7451.0883 | [17 empty] | MED | 4176.64 | 1738.798 | 1738.798 | [7 empty] | 7378.8948 | [77 empty] | 4176.64 | 4114.8814 | 520.6983
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7401.794 | [17 empty] | MED | 4182.4128 | 1744.5708 | 1744.5708 | [7 empty] | 7314.8329 | [77 empty] | 4182.4128 | 4120.6543 | 520.6983
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7127.665 | [17 empty] | MED | 4182.4128 | 1744.5708 | 1744.5708 | [7 empty] | 7040.3244 | [77 empty] | 4182.4128 | 4120.6543 | 520.6983
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7028.3864 | [17 empty] | MAX | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 6937.1993 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7053.3457 | [17 empty] | MAX | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 6962.3254 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7392.2341 | [17 empty] | MAX | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 7301.9672 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7464.1835 | [17 empty] | MAX | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 7374.2087 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7474.8026 | [17 empty] | MAX | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 7383.9202 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7434.1773 | [17 empty] | MAX | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 7342.0544 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7385.1756 | [17 empty] | MAX | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 7307.8396 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7358.7019 | [17 empty] | MAX | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 7281.3621 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7226.4541 | [17 empty] | MAX | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 7149.1141 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7079.17 | [17 empty] | MAX | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 7001.8345 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6924.6297 | [17 empty] | MIN | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 6847.293 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6666.1057 | [17 empty] | MIN | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 6588.5127 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 539.6378 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6645.4217 | [17 empty] | MIN | 4188.1544 | 1750.3124 | 1750.3124 | [7 empty] | 6567.8047 | [77 empty] | 4188.1544 | 4126.3958 | 520.6983
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 285.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6734.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 24.8134 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12951.307 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7135.1381 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 3504664.04 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 8 de Enero del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.8 | 92 | 23.4 | 152 | 10.13 | 9.97 | 11.77 | -- | -- | 2.507 | 84.29 | 114.51 | 326.11 | 282.933 | 164.543 | 12.14 | 14.41 | 6.25 | 0.42 | 1.44 | 14.306 | 177.84 | 573.11 | 214.89 | 66.61 | 95.33 | 0 | 18.2904 | 28 | 10.3846 | 26.1625 | 28 | 53.97 | 54.23 | 83.0569 | -- | 84.0829 | 15.856 | -- | 10.3323 | 6.7253 | 39.679 | 10.119 | 70.685
00:30 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.8 | 92 | 23.4 | 152 | 10.13 | 9.97 | 11.77 | -- | -- | 2.507 | 84.29 | 114.51 | 326.11 | 282.933 | 164.543 | 12.14 | 14.41 | 6.25 | 0.42 | 1.44 | 14.306 | 177.84 | 573.11 | 214.89 | 66.61 | 95.33 | 0 | 18.2904 | 28 | 10.3846 | 26.1625 | 28 | 53.97 | 54.23 | 83.0569 | -- | 84.0829 | 15.856 | -- | 10.3323 | 6.7253 | 39.679 | 10.119 | 70.685
01:00 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.8 | 92 | 23.4 | 152 | 10.02 | 9.89 | 11.79 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 112.42 | 322.48 | 282.933 | 151.14 | 12.22 | 16.26 | 12 | 0.42 | 1.37 | 14.1 | 238.19 | 562.51 | 212.66 | 65.8 | 94.09 | 0 | 18.2904 | 28 | 8.9605 | 26.1625 | 28 | 53.94 | 54.2 | 83.0569 | -- | -- | 15.567 | -- | 10.0838 | 6.7253 | 38.775 | 9.825 | 70.463
01:30 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.8 | 92 | 23.4 | 152 | 10.02 | 9.89 | 11.79 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 112.42 | 322.48 | 282.933 | 151.14 | 12.22 | 16.26 | 12 | 0.42 | 1.37 | 14.1 | 238.19 | 562.51 | 212.66 | 65.8 | 94.09 | 0 | 18.2904 | 28 | 8.9605 | 26.1625 | 28 | 53.94 | 54.2 | 83.0569 | -- | -- | 15.567 | -- | 10.0838 | 6.7253 | 38.775 | 9.825 | 70.463
02:00 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.9 | 92 | 23.4 | 135 | 10.01 | 9.91 | 11.47 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 111.38 | 318.86 | 282.933 | 164.211 | 12.17 | 16.26 | 10 | 0.41 | 1.37 | 14 | 239.13 | 563.45 | 210.46 | 66.29 | 99.51 | 0 | 18.2904 | 28 | 10.3266 | 26.1625 | 28 | 54.56 | 54.82 | 83.0569 | -- | -- | 15.266 | -- | 9.9331 | 6.7253 | 38.049 | 9.825 | 70.873
02:30 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.9 | 92 | 23.4 | 135 | 10.01 | 9.91 | 11.47 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 111.38 | 318.86 | 282.933 | 164.211 | 12.17 | 16.26 | 10 | 0.41 | 1.37 | 14 | 239.13 | 563.45 | 210.46 | 66.29 | 99.51 | 0 | 18.2904 | 28 | 10.3266 | 26.1625 | 28 | 54.56 | 54.82 | 83.0569 | -- | -- | 15.266 | -- | 9.9331 | 6.7253 | 38.049 | 9.825 | 70.873
03:00 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 36.8 | 92 | 23.4 | 132 | 8.94 | 9.93 | 6.7 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 111.38 | 317.06 | 282.933 | 165.36 | 12.13 | 20 | 10 | 0.41 | 1.37 | 13.7 | 259.23 | 583.55 | 208.27 | 65.87 | 97.42 | 0 | 18.2904 | 12.1 | 10.7345 | 26.1625 | 28 | 56.05 | 56.31 | 81.0147 | -- | -- | 14.94 | -- | 9.7954 | 6.7253 | 37.65 | 9.56 | 70.093
03:30 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 36.8 | 92 | 23.4 | 132 | 8.94 | 9.93 | 6.7 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 111.38 | 317.06 | 282.933 | 165.36 | 12.13 | 20 | 10 | 0.41 | 1.37 | 13.7 | 259.23 | 583.55 | 208.27 | 65.87 | 97.42 | 0 | 18.2904 | 12.1 | 10.7345 | 26.1625 | 28 | 56.05 | 56.31 | 81.0147 | -- | -- | 14.94 | -- | 9.7954 | 6.7253 | 37.65 | 9.56 | 70.093
04:00 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.7 | 92 | 23.4 | 125 | 8.51 | 9.95 | 6.66 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 111.38 | 315.06 | 282.933 | 187.069 | 12.12 | 19.54 | 9 | 0.4 | 1.3 | 13.5 | 250.03 | 574.35 | 206.11 | 66.77 | 89.52 | 0 | 18.2904 | 11.3 | 9.8684 | 26.1625 | 27 | 56.63 | 56.89 | 81.0147 | -- | -- | 14.928 | -- | 9.7356 | 6.7253 | 37.327 | 9.595 | 69.495
04:30 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.7 | 92 | 23.4 | 125 | 8.51 | 9.95 | 6.66 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 111.38 | 315.06 | 282.933 | 187.069 | 12.12 | 19.54 | 9 | 0.4 | 1.3 | 13.5 | 250.03 | 574.35 | 206.11 | 66.77 | 89.52 | 0 | 18.2904 | 11.3 | 9.8684 | 26.1625 | 27 | 56.63 | 56.89 | 81.0147 | -- | -- | 14.928 | -- | 9.7356 | 6.7253 | 37.327 | 9.595 | 69.495
05:00 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.4 | 92 | 23.4 | 125 | 8.51 | 10 | 6.89 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 110.35 | 315.27 | 282.933 | 179.588 | 12.12 | 17.54 | 9 | 0.4 | 1.3 | 13.3 | 250.08 | 574.4 | 206.11 | 67.01 | 84.72 | 0 | 18.2904 | 11.4 | 10.2622 | 26.1625 | 27 | 58.05 | 58.31 | 81.0147 | -- | -- | 14.739 | -- | 9.5885 | 6.7253 | 37.011 | 9.202 | 68.638
05:30 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.4 | 92 | 23.4 | 125 | 8.51 | 10 | 6.89 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 110.35 | 315.27 | 282.933 | 179.588 | 12.12 | 17.54 | 9 | 0.4 | 1.3 | 13.3 | 250.08 | 574.4 | 206.11 | 67.01 | 84.72 | 0 | 18.2904 | 11.4 | 10.2622 | 26.1625 | 27 | 58.05 | 58.31 | 81.0147 | -- | -- | 14.739 | -- | 9.5885 | 6.7253 | 37.011 | 9.202 | 68.638
06:00 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.8 | 92 | 23.4 | 127 | 8.5 | 10.03 | 6.78 | 1.07 | 223.46 | 2.507 | 83.43 | 109.33 | 317.06 | 282.933 | 177.74 | 12.09 | 17.54 | 9.5 | 0.4 | 1.3 | 13.3 | 245.97 | 570.29 | 208.27 | 66.76 | 88.62 | 0 | 18.2904 | 15 | 9.7128 | 26.1625 | 27 | 60.81 | 61.07 | 77.8687 | -- | -- | 14.551 | -- | 9.5149 | 6.7253 | 36.69 | 9.168 | 68.317
06:30 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.8 | 92 | 23.4 | 127 | 8.5 | 10.03 | 6.78 | 1.07 | 223.46 | 2.507 | 83.43 | 109.33 | 317.06 | 282.933 | 177.74 | 12.09 | 17.54 | 9.5 | 0.4 | 1.3 | 13.3 | 245.97 | 570.29 | 208.27 | 66.76 | 88.62 | 0 | 18.2904 | 15 | 9.7128 | 26.1625 | 27 | 60.81 | 61.07 | 77.8687 | -- | -- | 14.551 | -- | 9.5149 | 6.7253 | 36.69 | 9.168 | 68.317
07:00 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.9 | 92 | 24 | 128 | 8.47 | 9.94 | 6.76 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 108.31 | 317.06 | 282.933 | 174.779 | 12.04 | 15.02 | 9.5 | 0.39 | 1.24 | 13 | 236.85 | 561.17 | 208.27 | 67.31 | 88.15 | 0 | 18.2904 | 24.1 | 8.122 | 26.1625 | 27 | 65.86 | 66.12 | 77.8687 | -- | -- | 14.508 | -- | 9.4474 | 6.7253 | 36.365 | 9.168 | 68.165
07:30 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.9 | 92 | 24 | 128 | 8.47 | 9.94 | 6.76 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 108.31 | 317.06 | 282.933 | 174.779 | 12.04 | 15.02 | 9.5 | 0.39 | 1.24 | 13 | 236.85 | 561.17 | 208.27 | 67.31 | 88.15 | 0 | 18.2904 | 24.1 | 8.122 | 26.1625 | 27 | 65.86 | 66.12 | 77.8687 | -- | -- | 14.508 | -- | 9.4474 | 6.7253 | 36.365 | 9.168 | 68.165
08:00 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 34.5 | 92 | 22.2 | 128 | 10.93 | 9.85 | 6.9 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 106.3 | 318.86 | 282.933 | 170.881 | 11.95 | 15.02 | 11 | 0.4 | 1.24 | 13 | 235.36 | 559.68 | 197.63 | 66.74 | 82.15 | 0 | 18.2904 | 24.1 | 10.0824 | 26.1625 | 27 | 66.78 | 67.04 | 77.8687 | -- | -- | 14.497 | -- | 9.4582 | 6.7253 | 36.29 | 9.295 | 67.788
08:30 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 34.5 | 92 | 22.2 | 128 | 10.93 | 9.85 | 6.9 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 106.3 | 318.86 | 282.933 | 170.881 | 11.95 | 15.02 | 11 | 0.4 | 1.24 | 13 | 235.36 | 559.68 | 197.63 | 66.74 | 82.15 | 0 | 18.2904 | 24.1 | 10.0824 | 26.1625 | 27 | 66.78 | 67.04 | 77.8687 | -- | -- | 14.497 | -- | 9.4582 | 6.7253 | 36.29 | 9.295 | 67.788
09:00 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 36.4 | 92 | 22.2 | 124 | 10.93 | 10.02 | 10.49 | -- | -- | 2.507 | 82.57 | 105.3 | 320.67 | 282.933 | 167.71 | 11.93 | 1.3 | 11 | 0.38 | 1.24 | 13.4 | 228.27 | 552.59 | 195.46 | 66.52 | 69.19 | 0 | 18.2904 | 23.9 | 9.9343 | 26.1625 | 26.8 | 76.14 | 76.4 | 77.2015 | -- | -- | 14.42 | -- | 9.5132 | 6.7253 | 36.29 | 9.56 | 67.91
09:30 | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 36.4 | 92 | 22.2 | 124 | 10.93 | 10.02 | 10.49 | -- | -- | 2.507 | 82.57 | 105.3 | 320.67 | 282.933 | 167.71 | 11.93 | 1.3 | 11 | 0.38 | 1.24 | 13.4 | 228.27 | 552.59 | 195.46 | 66.52 | 69.19 | 0 | 18.2904 | 23.9 | 9.9343 | 26.1625 | 26.8 | 76.14 | 76.4 | 77.2015 | -- | -- | 14.42 | -- | 9.5132 | 6.7253 | 36.29 | 9.56 | 67.91
10:00 | 10 | 38 | 75.4 | 0 | 40.7 | 85 | 22.2 | 115 | 10.93 | 9.91 | 10.42 | -- | -- | 2.507 | 82.57 | 104.31 | 320.67 | 282.933 | 183.924 | 11.75 | 0.84 | 16.5 | 0.37 | 1.17 | 15.8 | 224.18 | 548.5 | 201.726 | 67.43 | 73.96 | 0 | 18.2904 | 23.8 | 9.9048 | 26.1625 | 26.8 | 81.24 | 81.5 | 77.0227 | -- | -- | 14.363 | -- | 9.6645 | 6.7253 | 36.781 | 9.798 | 67.754
10:30 | 10 | 38 | 75.4 | 0 | 40.7 | 85 | 22.2 | 115 | 10.93 | 9.91 | 10.42 | -- | -- | 2.507 | 82.57 | 104.31 | 320.67 | 282.933 | 183.924 | 11.75 | 0.84 | 16.5 | 0.37 | 1.17 | 15.8 | 224.18 | 548.5 | 201.726 | 67.43 | 73.96 | 0 | 18.2904 | 23.8 | 9.9048 | 26.1625 | 26.8 | 81.24 | 81.5 | 77.0227 | -- | -- | 14.363 | -- | 9.6645 | 6.7253 | 36.781 | 9.798 | 67.754
11:00 | 10 | 38 | 75.3 | 0 | 37.8 | 85 | 22.2 | 115 | 11.01 | 10.04 | 10.51 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 104.31 | 317.06 | 282.933 | 194.756 | 11.65 | 7.94 | 16.5 | 0.34 | 1.17 | 15.8 | 225.02 | 549.34 | 195.457 | 66.71 | 94.42 | 0 | 18.2904 | 23.8 | 10.331 | 26.1625 | 26.4 | 84.15 | 84.41 | 77.8687 | -- | -- | 14.24 | -- | 9.8313 | 6.7253 | 37.177 | 10.206 | 67.352
11:30 | 10 | 38 | 75.3 | 0 | 37.8 | 85 | 22.2 | 115 | 11.01 | 10.04 | 10.51 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 104.31 | 317.06 | 282.933 | 194.756 | 11.65 | 7.94 | 16.5 | 0.34 | 1.17 | 15.8 | 225.02 | 549.34 | 195.457 | 66.71 | 94.42 | 0 | 18.2904 | 23.8 | 10.331 | 26.1625 | 26.4 | 84.15 | 84.41 | 77.8687 | -- | -- | 14.24 | -- | 9.8313 | 6.7253 | 37.177 | 10.206 | 67.352
12:00 | 10 | 38 | 75.3 | 0 | 38.8 | 85 | 21.7 | 113 | 10.98 | 9.81 | 10.36 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 103.32 | 313.49 | 282.933 | 217.684 | 11.58 | 17.54 | 8 | 0.36 | 1.17 | 12.7 | 221.51 | 545.83 | 185.382 | 66.25 | 86.8 | 0 | 18.2904 | 23.8 | 10.7323 | 26.1625 | 26.4 | 84.5 | 84.76 | 77.8687 | -- | -- | 14.151 | -- | 9.889 | 6.7253 | 37.499 | 10.162 | 66.704
12:30 | 10 | 38 | 75.3 | 0 | 38.8 | 85 | 21.7 | 113 | 10.98 | 9.81 | 10.36 | -- | -- | 2.507 | 83.43 | 103.32 | 313.49 | 282.933 | 217.684 | 11.58 | 17.54 | 8 | 0.36 | 1.17 | 12.7 | 221.51 | 545.83 | 185.382 | 66.25 | 86.8 | 0 | 18.2904 | 23.8 | 10.7323 | 26.1625 | 26.4 | 84.5 | 84.76 | 77.8687 | -- | -- | 14.151 | -- | 9.889 | 6.7253 | 37.499 | 10.162 | 66.704
13:00 | 10 | 38 | 75.3 | 0 | 39.2 | 85 | 21.7 | 113 | 10.97 | 9.83 | 10.4 | -- | -- | 2.507 | 88.7 | 103.32 | 309.93 | 282.933 | 220.809 | 11.39 | 19.54 | 7 | 0.36 | 1.11 | 12.55 | 216.99 | 541.31 | 181.48 | 66.99 | 95.939 | 0 | 18.2904 | 22.5 | 10.5303 | 26.1625 | 26.4 | 86.61 | 86.87 | 77.8687 | -- | -- | 14.102 | -- | 9.886 | 6.7253 | 37.822 | 9.825 | 66.55
13:30 | 10 | 38 | 75.3 | 0 | 39.2 | 85 | 21.7 | 113 | 10.97 | 9.83 | 10.4 | -- | -- | 2.507 | 88.7 | 103.32 | 309.93 | 282.933 | 220.809 | 11.39 | 19.54 | 7 | 0.36 | 1.11 | 12.55 | 216.99 | 541.31 | 181.48 | 66.99 | 95.939 | 0 | 18.2904 | 22.5 | 10.5303 | 26.1625 | 26.4 | 86.61 | 86.87 | 77.8687 | -- | -- | 14.102 | -- | 9.886 | 6.7253 | 37.822 | 9.825 | 66.55
14:00 | 10 | 38 | 75.3 | 0 | 31.7 | 85 | 21.7 | 113 | 10.97 | 9.84 | 10.49 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 102.34 | 308.16 | 282.933 | 210.466 | 11.36 | 20 | 10.5 | 0.37 | 1.11 | 12.7 | 209.13 | 533.45 | 179.56 | 66.51 | 97.079 | 0 | 18.2904 | 23.4 | 9.9621 | 26.1625 | 26 | 87.4 | 87.66 | 66.0785 | -- | -- | 14.095 | -- | 9.8541 | 6.7253 | 37.898 | 9.595 | 66.336
14:30 | 10 | 38 | 75.3 | 0 | 31.7 | 85 | 21.7 | 113 | 10.97 | 9.84 | 10.49 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 102.34 | 308.16 | 282.933 | 210.466 | 11.36 | 20 | 10.5 | 0.37 | 1.11 | 12.7 | 209.13 | 533.45 | 179.56 | 66.51 | 97.079 | 0 | 18.2904 | 23.4 | 9.9621 | 26.1625 | 26 | 87.4 | 87.66 | 66.0785 | -- | -- | 14.095 | -- | 9.8541 | 6.7253 | 37.898 | 9.595 | 66.336
15:00 | 10 | 38 | 75.3 | 0 | 31.8 | 85 | 21.7 | 111 | 11.03 | 9.81 | 11.26 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 101.37 | 304.64 | 282.933 | 219.796 | 11.39 | 20 | 10.5 | 0.38 | 1.17 | 12.7 | 205.42 | 529.74 | 189.36 | 66.66 | 86.291 | 0 | 18.2904 | 21 | 10.0767 | 26.1625 | 25.7 | 87.36 | 87.62 | 66.0785 | -- | -- | 13.991 | -- | 9.867 | 6.7253 | 37.898 | 9.657 | 66.277
15:30 | 10 | 38 | 75.3 | 0 | 31.8 | 85 | 21.7 | 111 | 11.03 | 9.81 | 11.26 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 101.37 | 304.64 | 282.933 | 219.796 | 11.39 | 20 | 10.5 | 0.38 | 1.17 | 12.7 | 205.42 | 529.74 | 189.36 | 66.66 | 86.291 | 0 | 18.2904 | 21 | 10.0767 | 26.1625 | 25.7 | 87.36 | 87.62 | 66.0785 | -- | -- | 13.991 | -- | 9.867 | 6.7253 | 37.898 | 9.657 | 66.277
16:00 | 10 | 38 | 70.3 | 0 | 40.3 | 80 | 26.6 | 111 | 11.06 | 9.83 | 11.13 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 101.37 | 304.64 | 282.933 | 235.522 | 11.45 | 18.86 | 9.66 | 0.39 | 1.24 | 13.4 | 206.32 | 520.53 | 181.48 | 65.98 | 74.03 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 10.274 | 26.1625 | 24.9 | 87.56 | 87.82 | 66.0785 | -- | -- | 13.998 | -- | 9.8973 | 6.7253 | 37.898 | 9.803 | 65.726
16:30 | 10 | 38 | 70.3 | 0 | 40.3 | 80 | 26.6 | 111 | 11.06 | 9.83 | 11.13 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 101.37 | 304.64 | 282.933 | 235.522 | 11.45 | 18.86 | 9.66 | 0.39 | 1.24 | 13.4 | 206.32 | 520.53 | 181.48 | 65.98 | 74.03 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 10.274 | 26.1625 | 24.9 | 87.56 | 87.82 | 66.0785 | -- | -- | 13.998 | -- | 9.8973 | 6.7253 | 37.898 | 9.803 | 65.726
17:00 | 10 | 38 | 70.3 | 0 | 40.9 | 80 | 26.6 | 111 | 11 | 9.83 | 10.95 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 101.37 | 299.41 | 282.933 | 269.805 | 11.53 | 20 | 9.24 | 0.39 | 1.3 | 16.463 | 197.99 | 511.31 | 181.48 | 66.78 | 80.2 | 0 | 18.2904 | 22.2 | 10.2444 | 26.1625 | 24.5 | 91.44 | 91.7 | 66.0785 | -- | -- | 13.937 | -- | 10.4479 | 6.7253 | 37.65 | 12.705 | 65.362
17:30 | 10 | 38 | 70.3 | 0 | 40.9 | 80 | 26.6 | 111 | 11 | 9.83 | 10.95 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 101.37 | 299.41 | 282.933 | 269.805 | 11.53 | 20 | 9.24 | 0.39 | 1.3 | 16.463 | 197.99 | 511.31 | 181.48 | 66.78 | 80.2 | 0 | 18.2904 | 22.2 | 10.2444 | 26.1625 | 24.5 | 91.44 | 91.7 | 66.0785 | -- | -- | 13.937 | -- | 10.4479 | 6.7253 | 37.65 | 12.705 | 65.362
18:00 | 10 | 38 | 70.3 | 0 | 36.3 | 80 | 26.6 | 145 | 10.48 | 9.84 | 10.17 | 1.07 | 285.54 | 2.507 | 90.51 | 99.44 | 295.95 | 282.933 | 275.8 | 11.46 | 20 | 17.16 | 0.41 | 1.37 | 15.168 | 192.18 | 506.48 | 177.65 | 66.64 | 90.16 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 10.0953 | 26.1625 | 24.5 | 91.06 | 91.32 | 66.0785 | -- | -- | 14.329 | -- | 11.0482 | 6.7253 | 37.327 | 15.921 | 65.303
18:30 | 10 | 38 | 70.3 | 0 | 36.3 | 80 | 26.6 | 145 | 10.48 | 9.84 | 10.17 | 1.07 | 285.54 | 2.507 | 90.51 | 99.44 | 295.95 | 282.933 | 275.8 | 11.46 | 20 | 17.16 | 0.41 | 1.37 | 15.168 | 192.18 | 506.48 | 177.65 | 66.64 | 90.16 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 10.0953 | 26.1625 | 24.5 | 91.06 | 91.32 | 66.0785 | -- | -- | 14.329 | -- | 11.0482 | 6.7253 | 37.327 | 15.921 | 65.303
19:00 | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 40.9 | 75 | 26.6 | 146 | 10.48 | 9.88 | 11.86 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 100.4 | 292.51 | 282.933 | 253.129 | 11.65 | 19.54 | 17.02 | 0.44 | 1.37 | 11.684 | 190.61 | 504.617 | 176.743 | 66.49 | 84.371 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 10.9174 | 26.1625 | 24.5 | 91.29 | 91.55 | 66.0785 | -- | -- | 15.361 | -- | 10.96 | 6.7253 | 37.006 | 15.817 | 65.177
19:30 | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 40.9 | 75 | 26.6 | 146 | 10.48 | 9.88 | 11.86 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 100.4 | 292.51 | 282.933 | 253.129 | 11.65 | 19.54 | 17.02 | 0.44 | 1.37 | 11.684 | 190.61 | 504.617 | 176.743 | 66.49 | 84.371 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 10.9174 | 26.1625 | 24.5 | 91.29 | 91.55 | 66.0785 | -- | -- | 15.361 | -- | 10.96 | 6.7253 | 37.006 | 15.817 | 65.177
20:00 | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 40.9 | 75 | 26.6 | 142 | 11.07 | 9.86 | 16.75 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 102.34 | 289.1 | 282.933 | 256.399 | 11.68 | 18.86 | 16.28 | 0.48 | 1.37 | 11.29 | 189.78 | 503.551 | 175.723 | 66.67 | 78.842 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 10.1845 | 26.1625 | 24.5 | 91.48 | 91.74 | 66.0785 | -- | -- | 16.162 | -- | 11.0561 | 6.7253 | 36.931 | 16.355 | 64.931
20:30 | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 40.9 | 75 | 26.6 | 142 | 11.07 | 9.86 | 16.75 | -- | -- | 2.507 | 90.51 | 102.34 | 289.1 | 282.933 | 256.399 | 11.68 | 18.86 | 16.28 | 0.48 | 1.37 | 11.29 | 189.78 | 503.551 | 175.723 | 66.67 | 78.842 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 10.1845 | 26.1625 | 24.5 | 91.48 | 91.74 | 66.0785 | -- | -- | 16.162 | -- | 11.0561 | 6.7253 | 36.931 | 16.355 | 64.931
21:00 | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 40.9 | 75 | 24.5 | 142 | 10.5 | 9.76 | 16.89 | -- | -- | 2.507 | 91.42 | 102.34 | 284.03 | 282.933 | 261.907 | 11.66 | 18.86 | 16.28 | 0.5 | 1.37 | 11.29 | 186.77 | 500.37 | 177.651 | 66.74 | 73.826 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 9.8626 | 26.1625 | 24.5 | 91.99 | 92.25 | 66.0785 | -- | -- | 16.085 | -- | 10.7359 | 6.7253 | 36.931 | 14.812 | 64.999
21:30 | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 40.9 | 75 | 24.5 | 142 | 10.5 | 9.76 | 16.89 | -- | -- | 2.507 | 91.42 | 102.34 | 284.03 | 282.933 | 261.907 | 11.66 | 18.86 | 16.28 | 0.5 | 1.37 | 11.29 | 186.77 | 500.37 | 177.651 | 66.74 | 73.826 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 9.8626 | 26.1625 | 24.5 | 91.99 | 92.25 | 66.0785 | -- | -- | 16.085 | -- | 10.7359 | 6.7253 | 36.931 | 14.812 | 64.999
22:00 | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 40.9 | 75 | 24.5 | 137 | 10.58 | 9.85 | 16.64 | -- | -- | 2.507 | 96.05 | 102.34 | 282.35 | 282.933 | 253.922 | 11.6 | 18.86 | 14.62 | 0.52 | 1.3 | 14.674 | 185.65 | 495.769 | 188.357 | 66.85 | 91.701 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 10.0212 | 26.1625 | 24.5 | 93.4 | 93.66 | 66.0785 | -- | -- | 15.58 | -- | 10.4234 | 6.7253 | 36.931 | 13.306 | 65.245
22:30 | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 40.9 | 75 | 24.5 | 137 | 10.58 | 9.85 | 16.64 | -- | -- | 2.507 | 96.05 | 102.34 | 282.35 | 282.933 | 253.922 | 11.6 | 18.86 | 14.62 | 0.52 | 1.3 | 14.674 | 185.65 | 495.769 | 188.357 | 66.85 | 91.701 | 0 | 18.2904 | 22.3 | 10.0212 | 26.1625 | 24.5 | 93.4 | 93.66 | 66.0785 | -- | -- | 15.58 | -- | 10.4234 | 6.7253 | 36.931 | 13.306 | 65.245
23:00 | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 40.1 | 75 | 24.5 | 137 | 10.06 | 9.84 | 11.38 | -- | -- | 2.507 | 97.94 | 102.84 | 280.67 | 282.933 | 250.978 | 11.54 | 20 | 13.6 | 0.53 | 1.3 | 14.362 | 181.23 | 490.874 | 180.481 | 66.71 | 94.354 | 0 | 18.2904 | 0 | 10.0771 | 26.1625 | 0 | 98.04 | 98.3 | -- | 74.7263 | 79.0687 | 15.233 | 85.9353 | 10.2689 | 6.7253 | 36.931 | 12.561 | 64.754
23:30 | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 40.1 | 75 | 24.5 | 137 | 10.06 | 9.84 | 11.38 | -- | -- | 2.507 | 97.94 | 102.84 | 280.67 | 282.933 | 250.978 | 11.54 | 20 | 13.6 | 0.53 | 1.3 | 14.362 | 181.23 | 490.874 | 180.481 | 66.71 | 94.354 | 0 | 18.2904 | 0 | 10.0771 | 26.1625 | 0 | 98.04 | 98.3 | -- | 74.7263 | 79.0687 | 15.233 | 85.9353 | 10.2689 | 6.7253 | 36.931 | 12.561 | 64.754
MAX | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 31.7 | 75 | 21.7 | 111 | 8.47 | 9.76 | 6.66 | 1.07 | 223.46 | 2.507 | 82.57 | 99.44 | 280.67 | 282.933 | 151.14 | 11.36 | 0.84 | 6.25 | 0.34 | 1.11 | 11.29 | 177.84 | 490.874 | 175.723 | 65.8 | 69.19 | 0 | 18.2904 | 0 | 8.122 | 26.1625 | 0 | 53.94 | 54.2 | 66.0785 | 74.7263 | 79.0687 | 13.937 | 85.9353 | 9.4474 | 6.7253 | 36.29 | 9.168 | 64.754
MIN | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.9 | 92 | 26.6 | 152 | 11.07 | 10.04 | 16.89 | 1.07 | 285.54 | 2.507 | 97.94 | 114.51 | 326.11 | 282.933 | 275.8 | 12.22 | 20 | 17.16 | 0.53 | 1.44 | 16.463 | 259.23 | 583.55 | 214.89 | 67.43 | 99.51 | 0 | 18.2904 | 28 | 10.9174 | 26.1625 | 28 | 98.04 | 98.3 | 83.0569 | 74.7263 | 84.0829 | 16.162 | 85.9353 | 11.0561 | 6.7253 | 39.679 | 16.355 | 70.873
PROM | 10 | 38 | 75.5542 | 0 | 38.925 | 85.2083 | 23.7458 | 128.2917 | 10.2529 | 9.8925 | 10.6425 | 1.07 | 254.5 | 2.507 | 87.1421 | 105.5029 | 307.9625 | 282.933 | 208.6632 | 11.775 | 16.4054 | 11.6713 | 0.41125 | 1.2787 | 13.5911 | 216.4054 | 539.8655 | 193.3608 | 66.6287 | 87.1114 | 0 | 18.2904 | 20.8417 | 10.0668 | 26.1625 | 25.1417 | 77.0962 | 77.3563 | 74.2764 | 74.7263 | 81.5758 | 14.7875 | 85.9353 | 10.0513 | 6.7253 | 37.3669 | 11.0767 | 67.2874
INICIO | 10 | 38 | 82.4 | 0 | 40.8 | 92 | 23.4 | 152 | 10.13 | 9.97 | 11.77 | -- | -- | 2.507 | 84.29 | 114.51 | 326.11 | 282.933 | 164.543 | 12.14 | 14.41 | 6.25 | 0.42 | 1.44 | 14.306 | 177.84 | 573.11 | 214.89 | 66.61 | 95.33 | 0 | 18.2904 | 28 | 10.3846 | 26.1625 | 28 | 53.97 | 54.23 | 83.0569 | -- | 84.0829 | 15.856 | -- | 10.3323 | 6.7253 | 39.679 | 10.119 | 70.685
FINAL | 10 | 38 | 65.3 | 0 | 40.1 | 75 | 24.5 | 137 | 10.06 | 9.84 | 11.38 | -- | -- | 2.507 | 97.94 | 102.84 | 280.67 | 282.933 | 250.978 | 11.54 | 20 | 13.6 | 0.53 | 1.3 | 14.362 | 181.23 | 490.874 | 180.481 | 66.71 | 94.354 | 0 | 18.2904 | 0 | 10.0771 | 26.1625 | 0 | 98.04 | 98.3 | -- | 74.7263 | 79.0687 | 15.233 | 85.9353 | 10.2689 | 6.7253 | 36.931 | 12.561 | 64.754
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 8 de Enero del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 12.0564 | 0.7555 | 0.316 | 0 | 0.03038 | 3874.7944 | -- | -- | 0.5162 | 21.6923 | -- | 0.25975 | 0.00149 | 2411.48 | 0.897 | 0.27 | 0.708 | 0.442 | -- | 233.5 | 0.074 | 0.048 | 20.93 | 0.147 | 0.43 | 0.12557 | 11.24 | 0.35158
00:30 | 2695 | 12.0564 | 0.7555 | 0.316 | 0 | 0.03038 | 3874.7944 | -- | -- | 0.5162 | 21.6923 | -- | 0.25975 | 0.00149 | 2411.48 | 0.897 | 0.27 | 0.708 | 0.442 | -- | 233.5 | 0.074 | 0.048 | 20.93 | 0.147 | 0.43 | 0.12557 | 11.24 | 0.35158
01:00 | 2695 | 12.107 | 0.6905 | 0.33 | 0 | 0.02611 | 3874.8212 | -- | -- | 0.51655 | 21.7598 | -- | 0.25458 | 0.00149 | 2411.44 | 0.892 | 0.27 | 0.708 | 0.442 | -- | 233.501 | 0.079 | 0.045 | 20.93 | 0.144 | 0.4329 | 0.12428 | 11.32 | 0.3391
01:30 | 2695 | 12.107 | 0.6905 | 0.33 | 0 | 0.02611 | 3874.8212 | -- | -- | 0.51655 | 21.7598 | -- | 0.25458 | 0.00149 | 2411.44 | 0.892 | 0.27 | 0.708 | 0.442 | -- | 233.501 | 0.079 | 0.045 | 20.93 | 0.144 | 0.4329 | 0.12428 | 11.32 | 0.3391
02:00 | 2695 | 12.2053 | 0.6905 | 0.302 | 0 | 0.02371 | 3874.8459 | -- | -- | 0.51638 | 21.8219 | -- | 0.24941 | 0.00135 | 2411.36 | 0.882 | 0.27 | 0.708 | 0.442 | -- | 233.502 | 0.084 | 0.046 | 20.93 | 0.144 | 0.43435 | 0.12428 | 11.41 | 0.37389
02:30 | 2695 | 12.2053 | 0.6905 | 0.302 | 0 | 0.02371 | 3874.8459 | -- | -- | 0.51638 | 21.8219 | -- | 0.24941 | 0.00135 | 2411.36 | 0.882 | 0.27 | 0.708 | 0.442 | -- | 233.502 | 0.084 | 0.046 | 20.93 | 0.144 | 0.43435 | 0.12428 | 11.41 | 0.37389
03:00 | 2695 | 12.3079 | 0.6755 | 0.271 | 0 | 0.02429 | 3874.8855 | -- | -- | 0.51664 | 21.9217 | -- | 0.23907 | 0.00135 | 2411.33 | 0.879 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.503 | 0.081 | 0.046 | 20.93 | 0.148 | 0.42419 | 0.13156 | 11.5 | 0.41415
03:30 | 2695 | 12.3079 | 0.6755 | 0.271 | 0 | 0.02429 | 3874.8855 | -- | -- | 0.51664 | 21.9217 | -- | 0.23907 | 0.00135 | 2411.33 | 0.879 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.503 | 0.081 | 0.046 | 20.93 | 0.148 | 0.42419 | 0.13156 | 11.5 | 0.41415
04:00 | 2695 | 12.4966 | 0.6555 | 0.231 | 0 | 0.02675 | 3874.9133 | -- | -- | 0.51663 | 21.9916 | -- | 0.22934 | 0.00149 | 2411.28 | 0.873 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.505 | 0.071 | 0.047 | 20.93 | 0.156 | 0.42565 | 0.12493 | 11.48 | 0.45372
04:30 | 2695 | 12.4966 | 0.6555 | 0.231 | 0 | 0.02675 | 3874.9133 | -- | -- | 0.51663 | 21.9916 | -- | 0.22934 | 0.00149 | 2411.28 | 0.873 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.505 | 0.071 | 0.047 | 20.93 | 0.156 | 0.42565 | 0.12493 | 11.48 | 0.45372
05:00 | 2695 | 12.3137 | 0.698 | 0.197 | 0 | 0.02855 | 3874.9343 | -- | -- | 0.51666 | 22.0447 | -- | 0.23421 | 0.00149 | 2411.25 | 0.869 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.506 | 0.064 | 0.041 | 20.93 | 0.159 | 0.42419 | 0.12363 | 11.47 | 0.49363
05:30 | 2695 | 12.3137 | 0.698 | 0.197 | 0 | 0.02855 | 3874.9343 | -- | -- | 0.51666 | 22.0447 | -- | 0.23421 | 0.00149 | 2411.25 | 0.869 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.506 | 0.064 | 0.041 | 20.93 | 0.159 | 0.42419 | 0.12363 | 11.47 | 0.49363
06:00 | 2695 | 12.0585 | 0.7255 | 0.168 | 0 | 0.02878 | 3874.959 | -- | -- | 0.51645 | 22.107 | -- | 0.24424 | 0.00149 | 2411.22 | 0.865 | 0.27 | 0.707 | 0.438 | 63.93 | 233.507 | 0.056 | 0.036 | 20.93 | 0.161 | 0.4271 | 0.11982 | 11.44 | 0.52365
06:30 | 2695 | 12.0585 | 0.7255 | 0.168 | 0 | 0.02878 | 3874.959 | -- | -- | 0.51645 | 22.107 | -- | 0.24424 | 0.00149 | 2411.22 | 0.865 | 0.27 | 0.707 | 0.438 | 63.93 | 233.507 | 0.056 | 0.036 | 20.93 | 0.161 | 0.4271 | 0.11982 | 11.44 | 0.52365
07:00 | 2695 | 11.8575 | 0.7355 | 0.195 | 0 | 0.03109 | 3874.9754 | -- | -- | 0.51563 | 22.1486 | -- | 0.25458 | 0.00123 | 2411.17 | 0.859 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.508 | 0.049 | 0.029 | 20.93 | 0.141 | 0.4271 | 0.11982 | 11.38 | 0.51104
07:30 | 2695 | 11.8575 | 0.7355 | 0.195 | 0 | 0.03109 | 3874.9754 | -- | -- | 0.51563 | 22.1486 | -- | 0.25458 | 0.00123 | 2411.17 | 0.859 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.508 | 0.049 | 0.029 | 20.93 | 0.141 | 0.4271 | 0.11982 | 11.38 | 0.51104
08:00 | 2695 | 11.6078 | 0.758 | 0.225 | 0 | 0.03323 | 3874.9895 | -- | -- | 0.51603 | 22.184 | 81.2801 | 0.25975 | 0.00111 | 2411.13 | 0.854 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.509 | 0.034 | 0.026 | 20.93 | 0.102 | 0.40969 | 0.12754 | 11.32 | 0.4992
08:30 | 2695 | 11.6078 | 0.758 | 0.225 | 0 | 0.03323 | 3874.9895 | -- | -- | 0.51603 | 22.184 | 81.2801 | 0.25975 | 0.00111 | 2411.13 | 0.854 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.509 | 0.034 | 0.026 | 20.93 | 0.102 | 0.40969 | 0.12754 | 11.32 | 0.4992
09:00 | 2695 | 11.3106 | 0.7805 | 0.228 | 0 | 0.03368 | 3874.9946 | -- | -- | 0.51618 | 22.1971 | -- | 0.26492 | 0.00123 | 2411.05 | 0.844 | 0.27 | 0.707 | 0.445 | -- | 233.509 | 0.018 | 0.028 | 20.93 | 0.128 | 0.39373 | 0.12493 | 11.24 | 0.487
09:30 | 2695 | 11.3106 | 0.7805 | 0.228 | 0 | 0.03368 | 3874.9946 | -- | -- | 0.51618 | 22.1971 | -- | 0.26492 | 0.00123 | 2411.05 | 0.844 | 0.27 | 0.707 | 0.445 | -- | 233.509 | 0.018 | 0.028 | 20.93 | 0.128 | 0.39373 | 0.12493 | 11.24 | 0.487
10:00 | 2695 | 11.0569 | 0.7755 | 0.246 | 0 | 0.0349 | 3874.9919 | -- | -- | 0.51588 | 22.1902 | -- | 0.26492 | 0.00135 | 2410.92 | 0.829 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.508 | 0.016 | 0.029 | 20.93 | 0.152 | 0.39228 | 0.11424 | 11.21 | 0.47447
10:30 | 2695 | 11.0569 | 0.7755 | 0.246 | 0 | 0.0349 | 3874.9919 | -- | -- | 0.51588 | 22.1902 | -- | 0.26492 | 0.00135 | 2410.92 | 0.829 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.508 | 0.016 | 0.029 | 20.93 | 0.152 | 0.39228 | 0.11424 | 11.21 | 0.47447
11:00 | 2695 | 10.8373 | 0.818 | 0.249 | 0 | 0.03367 | 3874.9818 | -- | -- | 0.51601 | 22.1648 | -- | 0.26492 | 0.00135 | 2410.6 | 0.792 | 0.27 | 0.707 | 0.443 | -- | 233.508 | 0.014 | 0.03 | 20.93 | 0.152 | 0.38067 | 0.11486 | 11.25 | 0.46163
11:30 | 2695 | 10.8373 | 0.818 | 0.249 | 0 | 0.03367 | 3874.9818 | -- | -- | 0.51601 | 22.1648 | -- | 0.26492 | 0.00135 | 2410.6 | 0.792 | 0.27 | 0.707 | 0.443 | -- | 233.508 | 0.014 | 0.03 | 20.93 | 0.152 | 0.38067 | 0.11486 | 11.25 | 0.46163
12:00 | 2695 | 10.6807 | 0.8105 | 0.248 | 0 | 0.02344 | 3874.9739 | -- | -- | 0.51563 | 22.1447 | -- | 0.25975 | 0.00135 | 2410.19 | 0.744 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.507 | 0.012 | 0.03 | 20.93 | 0.151 | 0.37196 | 0.11303 | 11.28 | 0.45268
12:30 | 2695 | 10.6807 | 0.8105 | 0.248 | 0 | 0.02344 | 3874.9739 | -- | -- | 0.51563 | 22.1447 | -- | 0.25975 | 0.00135 | 2410.19 | 0.744 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.507 | 0.012 | 0.03 | 20.93 | 0.151 | 0.37196 | 0.11303 | 11.28 | 0.45268
13:00 | 2695 | 10.5695 | 0.7905 | 0.246 | 0 | 0.0188 | 3874.9809 | -- | -- | 0.51492 | 22.1625 | -- | 0.25975 | 0.00149 | 2410.06 | 0.729 | 0.27 | 0.707 | 0.442 | -- | 233.506 | 0.011 | 0.03 | 20.93 | 0.151 | 0.37051 | 0.11122 | 11.29 | 0.4454
13:30 | 2695 | 10.5695 | 0.7905 | 0.246 | 0 | 0.0188 | 3874.9809 | -- | -- | 0.51492 | 22.1625 | -- | 0.25975 | 0.00149 | 2410.06 | 0.729 | 0.27 | 0.707 | 0.442 | -- | 233.506 | 0.011 | 0.03 | 20.93 | 0.151 | 0.37051 | 0.11122 | 11.29 | 0.4454
14:00 | 2695 | 10.4361 | 0.8205 | 0.255 | 0 | 0.02041 | 3874.9687 | -- | -- | 0.51434 | 22.1317 | -- | 0.25458 | 0.00149 | 2410.11 | 0.735 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.506 | 0.009 | 0.03 | 20.93 | 0.151 | 0.33714 | 0.12493 | 11.28 | 0.43718
14:30 | 2695 | 10.4361 | 0.8205 | 0.255 | 0 | 0.02041 | 3874.9687 | -- | -- | 0.51434 | 22.1317 | -- | 0.25458 | 0.00149 | 2410.11 | 0.735 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.506 | 0.009 | 0.03 | 20.93 | 0.151 | 0.33714 | 0.12493 | 11.28 | 0.43718
15:00 | 2695 | 10.3211 | 0.8605 | 0.255 | 0 | 0.01892 | 3874.9873 | -- | -- | 0.51394 | 22.1787 | -- | 0.26492 | 0.00163 | 2410.15 | 0.74 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.505 | 0.009 | 0.03 | 20.93 | 0.151 | 0.30546 | 0.12688 | 11.25 | 0.42958
15:30 | 2695 | 10.3211 | 0.8605 | 0.255 | 0 | 0.01892 | 3874.9873 | -- | -- | 0.51394 | 22.1787 | -- | 0.26492 | 0.00163 | 2410.15 | 0.74 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.505 | 0.009 | 0.03 | 20.93 | 0.151 | 0.30546 | 0.12688 | 11.25 | 0.42958
16:00 | 2695 | 10.2509 | 0.8857 | 0.252 | 0 | 0.01861 | 3874.9724 | -- | -- | 0.51343 | 22.1409 | -- | 0.27038 | 0.00178 | 2410.2 | 0.745 | 0.27 | 0.705 | 0.443 | -- | 233.505 | 0.009 | 0.03 | 20.93 | 0.134 | 0.30429 | 0.10591 | 11.19 | 0.42157
16:30 | 2695 | 10.2509 | 0.8857 | 0.252 | 0 | 0.01861 | 3874.9724 | -- | -- | 0.51343 | 22.1409 | -- | 0.27038 | 0.00178 | 2410.2 | 0.745 | 0.27 | 0.705 | 0.443 | -- | 233.505 | 0.009 | 0.03 | 20.93 | 0.134 | 0.30429 | 0.10591 | 11.19 | 0.42157
17:00 | 2695 | 10.296 | 0.9316 | 0.252 | 0 | 0.01886 | 3875.0038 | -- | 1.7944 | 0.51229 | 22.2203 | -- | 0.27584 | 0.00163 | 2410.18 | 0.743 | 0.27 | 0.707 | 0.438 | -- | 233.504 | 0.01 | 0.03 | 20.93 | 0.109 | 0.30663 | 0.10361 | 11.24 | 0.41366
17:30 | 2695 | 10.296 | 0.9316 | 0.252 | 0 | 0.01886 | 3875.0038 | -- | 1.7944 | 0.51229 | 22.2203 | -- | 0.27584 | 0.00163 | 2410.18 | 0.743 | 0.27 | 0.707 | 0.438 | -- | 233.504 | 0.01 | 0.03 | 20.93 | 0.109 | 0.30663 | 0.10361 | 11.24 | 0.41366
18:00 | 2695 | 10.3806 | 0.8555 | 0.26 | 0 | 0.01936 | 3875.0141 | -- | -- | 0.51195 | 22.2465 | 82.9276 | 0.2813 | 0.00178 | 2410.35 | 0.763 | 0.27 | 0.707 | 0.442 | 65.06 | 233.503 | 0.01 | 0.03 | 20.93 | 0.143 | 0.28675 | 0.11182 | 11.27 | 0.40635
18:30 | 2695 | 10.3806 | 0.8555 | 0.26 | 0 | 0.01936 | 3875.0141 | -- | -- | 0.51195 | 22.2465 | 82.9276 | 0.2813 | 0.00178 | 2410.35 | 0.763 | 0.27 | 0.707 | 0.442 | 65.06 | 233.503 | 0.01 | 0.03 | 20.93 | 0.143 | 0.28675 | 0.11182 | 11.27 | 0.40635
19:00 | 2695 | 10.3971 | 0.7805 | 0.259 | 0 | 0.01905 | 3875.008 | -- | -- | 0.51157 | 22.2311 | -- | 0.27038 | 0.00194 | 2410.59 | 0.791 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.503 | 0.009 | 0.031 | 20.93 | 0.13 | 0.29493 | 0.10079 | 11.28 | 0.3977
19:30 | 2695 | 10.3971 | 0.7805 | 0.259 | 0 | 0.01905 | 3875.008 | -- | -- | 0.51157 | 22.2311 | -- | 0.27038 | 0.00194 | 2410.59 | 0.791 | 0.27 | 0.707 | 0.439 | -- | 233.503 | 0.009 | 0.031 | 20.93 | 0.13 | 0.29493 | 0.10079 | 11.28 | 0.3977
20:00 | 2695 | 10.4226 | 0.7105 | 0.251 | 0 | 0.01747 | 3875.0044 | -- | -- | 0.51032 | 22.2218 | -- | 0.25975 | 0.00229 | 2410.8 | 0.815 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.502 | 0.022 | 0.031 | 20.93 | 0.155 | 0.2961 | 0.09967 | 11.29 | 0.3845
20:30 | 2695 | 10.4226 | 0.7105 | 0.251 | 0 | 0.01747 | 3875.0044 | -- | -- | 0.51032 | 22.2218 | -- | 0.25975 | 0.00229 | 2410.8 | 0.815 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.502 | 0.022 | 0.031 | 20.93 | 0.155 | 0.2961 | 0.09967 | 11.29 | 0.3845
21:00 | 2695 | 10.4613 | 0.733 | 0.246 | 0 | 0.01629 | 3874.9986 | -- | -- | 0.5097 | 22.2072 | -- | 0.24941 | 0.00248 | 2410.97 | 0.835 | 0.27 | 0.707 | 0.441 | -- | 233.502 | 0.045 | 0.033 | 20.93 | 0.144 | 0.29493 | 0.09967 | 11.29 | 0.37116
21:30 | 2695 | 10.4613 | 0.733 | 0.246 | 0 | 0.01629 | 3874.9986 | -- | -- | 0.5097 | 22.2072 | -- | 0.24941 | 0.00248 | 2410.97 | 0.835 | 0.27 | 0.707 | 0.441 | -- | 233.502 | 0.045 | 0.033 | 20.93 | 0.144 | 0.29493 | 0.09967 | 11.29 | 0.37116
22:00 | 2695 | 10.4855 | 0.7305 | 0.243 | 0 | 0.01555 | 3874.9959 | -- | -- | 0.50877 | 22.2002 | -- | 0.24941 | 0.00248 | 2411.11 | 0.852 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.501 | 0.067 | 0.035 | 20.93 | 0.144 | 0.29844 | 0.09693 | 11.28 | 0.35773
22:30 | 2695 | 10.4855 | 0.7305 | 0.243 | 0 | 0.01555 | 3874.9959 | -- | -- | 0.50877 | 22.2002 | -- | 0.24941 | 0.00248 | 2411.11 | 0.852 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.501 | 0.067 | 0.035 | 20.93 | 0.144 | 0.29844 | 0.09693 | 11.28 | 0.35773
23:00 | 2695 | 10.4757 | 0 | 0.239 | 0 | 0.0145 | 3874.984 | -- | -- | 0.50746 | 22.1717 | -- | 0.24941 | 0.00229 | 2411.22 | 0.865 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.501 | 0.089 | 0.035 | 20.93 | 0.142 | 0.29844 | 0.09693 | 11.25 | 0.34422
23:30 | 2695 | 10.4757 | 0 | 0.239 | 0 | 0.0145 | 3874.984 | -- | -- | 0.50746 | 22.1717 | -- | 0.24941 | 0.00229 | 2411.22 | 0.865 | 0.27 | 0.707 | 0.44 | -- | 233.501 | 0.089 | 0.035 | 20.93 | 0.142 | 0.29844 | 0.09693 | 11.25 | 0.34422

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 8 de Enero del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/01/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
08/01/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
08/01/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.79
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.96
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
08/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
08/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
08/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.49

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 8 de Enero del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/01/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/01/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 141.41
08/01/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 207.222
08/01/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 04:00:00 | 23:59:59 | 100
08/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 266.13
08/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.42
08/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.51
08/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.87
08/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 48.99
08/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 30.83
08/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.65

## STOCK_COMB
miércoles, 8 de Enero del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
08/01/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 672.65 | 672.647 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/01/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/01/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 301.33 | 301.333 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/01/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/01/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 411.98 | 411.98 | 0 | m3 | Stock de combustibles para la generacion de los grupos Mak.
08/01/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9661.5 | 9661.5 | 0 | m3
08/01/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
08/01/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
08/01/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59754.82 | 59754.82 | 0 | m3
08/01/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31202.2 | 31202.2 | 0 | m3
08/01/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
08/01/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 697.15 | 697.15 | 0 | m3
08/01/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 747.37 | 747.37 | 0 | m3
08/01/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 606.89 | 606.89 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
08/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2229.1 | 2229.1 | 0 | m3
08/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2718.92 | 2718.92 | 0 | m3
08/01/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6772.01 | 6772.01 | 0 | m3
08/01/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58021.78 | 58021.78 | 0 | m3
08/01/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 136.98 | 136.98 | 0 | m3
08/01/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 13.55 | 13.55 | 0 | m3
08/01/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 519.32 | 519.32 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 8 de Enero del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 08/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1125.41
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1051.42
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 504.12
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 923.4662
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 63.4243
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 10465.633
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 8591.7058
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 6594.4612
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 199448.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1030014.54
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 122388.21
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 218.52
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 342151.79
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 610.91
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 895872.2434
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 903426.3128
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 906246.3779
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1150191.808
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 871037
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 21364.43
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 21281.89
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 20888.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 4612.56
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 21466.01
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18285.16
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18285.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14036.49
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 4703.37
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 198733.236
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 8 de Enero del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
08/01/2025 00:00 | 872.6 | 2988.8 | 87.15 | 87.15 | 4496.2 | 499.16 | 8673 | 22784 | 4336.3319 | 4444.2001 | 4439.6713 | 0 | 2680 | 6597 | 5548.036
08/01/2025 01:00 | 872.2 | 2989.05 | 89.18 | 89.18 | 4495.2 | 500.14 | 8949 | 22803 | 4374.0196 | 4468.5402 | 4463.6764 | 0 | 2690 | 6600 | 5547.9
08/01/2025 02:00 | 872.5 | 3020.3 | 91.33 | 91.33 | 4495.4 | 502.1 | 9225 | 23289 | 4429.3739 | 4499.947 | 4495.3594 | 0 | 2690 | 6600 | 5547.932
08/01/2025 03:00 | 873.4 | 0 | 93.2 | 93.2 | 4496 | 501.12 | 9447 | 23275 | 4451.6335 | 4520.3613 | 4515.58 | 0 | 2690 | 6606 | 5547.874
08/01/2025 04:00 | 872.4 | 0 | 94.66 | 94.66 | 4496 | 502.1 | 9620 | 23313 | 4450.338 | 4518.7908 | 4513.6337 | 0 | 2690 | 6606 | 5547.745
08/01/2025 05:00 | 873.2 | 0 | 95.32 | 95.32 | 4495.6 | 501.12 | 9712 | 23242 | 4396.5149 | 4486.01 | 4480.8697 | 0 | 2690 | 6612 | 5547.745
08/01/2025 06:00 | 873 | 0 | 94.91 | 94.91 | 4492.1 | 502.1 | 9755 | 22809 | 4311.599 | 4430.656 | 4425.5062 | 0 | 2690 | 6615 | 5547.574
08/01/2025 07:00 | 873.3 | 0 | 93.26 | 93.26 | 4495.4 | 503.08 | 9676 | 22744 | 4252.9472 | 4385.9016 | 4381.0638 | 0 | 2680 | 6607 | 5547.666
08/01/2025 08:00 | 873.2 | 0 | 91.51 | 91.51 | 4488.5 | 506.02 | 9580 | 22711 | 4203.1284 | 4354.6913 | 4350.2464 | 0 | 2670 | 6617 | 5547.887
08/01/2025 09:00 | 821.1 | 2761.05 | 90.02 | 90.02 | 4488.5 | 503.08 | 9440 | 22679 | 4142.2386 | 4328.9772 | 4326.0246 | 0 | 2660 | 6615 | 5547.751
08/01/2025 10:00 | 798.2 | 2989.96 | 88.52 | 88.52 | 4495.4 | 506.02 | 9300 | 22741 | 4101.8421 | 4304.0482 | 4301.9112 | 0 | 2650 | 6609 | 5547.988
08/01/2025 11:00 | 800.7 | 2991.36 | 86.58 | 86.58 | 4488.5 | 506.02 | 9160 | 22688 | 4057.6767 | 4278.1376 | 4277.3655 | 0 | 2630 | 6593 | 5548.331
08/01/2025 12:00 | 801.9 | 2989.5 | 84.73 | 84.73 | 4488.5 | 506.02 | 9020 | 22682 | 4020.1065 | 4252.816 | 4255.0903 | 0 | 2620 | 6607 | 5547.059
08/01/2025 13:00 | 802 | 2990.66 | 83.26 | 83.26 | 4488.5 | 501.12 | 8962 | 22859 | 4012.6865 | 4255.9567 | 4260.0643 | 0 | 2630 | 6594 | 5547.346
08/01/2025 14:00 | 801.8 | 2984.17 | 83.04 | 83.04 | 4495.4 | 500.14 | 8951 | 22714 | 4059.2075 | 4284.6153 | 4290.4495 | 0 | 2670 | 6593 | 5547.974
08/01/2025 15:00 | 821 | 2991.82 | 83.25 | 83.25 | 4495.4 | 502.1 | 8959 | 22752 | 4139.7656 | 4325.2476 | 4331.2149 | 0 | 2670 | 6587 | 5548.095
08/01/2025 16:00 | 821.2 | 2990.66 | 83.65 | 83.65 | 4488.5 | 500.14 | 8984 | 22775 | 4170.3873 | 4348.0175 | 4351.0033 | 0 | 2680 | 6588 | 5549.992
08/01/2025 17:00 | 838.6 | 2989.5 | 84.24 | 84.24 | 4495.4 | 503.08 | 9010 | 22814 | 4203.8353 | 4354.8874 | 4356.3019 | 0 | 2680 | 6585 | 5547.355
08/01/2025 18:00 | 870.9 | 2987.64 | 84.29 | 84.29 | 4495.4 | 500.14 | 9036 | 23252 | 4212.6682 | 4361.3651 | 4361.0596 | 0 | 2680 | 6583 | 5544.941
08/01/2025 19:00 | 868.6 | 2988.34 | 83.34 | 83.34 | 4495.4 | 494.26 | 9024 | 22646 | 4188.76 | 4348.8026 | 4345.7046 | 0 | 2680 | 6583 | 5656.051
08/01/2025 20:00 | 868.6 | 2988.34 | 82.13 | 82.13 | 4495.4 | 509.95 | 8938 | 22844 | 4122.5704 | 4322.6959 | 4318.2396 | 0 | 2680 | 6577 | 5871.33
08/01/2025 21:00 | 870.9 | 2988.34 | 80.95 | 80.95 | 4495.4 | 487.39 | 8853 | 22690 | 4094.4221 | 4310.133 | 4304.5067 | 0 | 2680 | 6575 | 6086.029
08/01/2025 22:00 | 871.6 | 2987.64 | 80.05 | 80.05 | 4495.4 | 497.2 | 8833 | 22751 | 4173.0957 | 4346.447 | 4341.0553 | 0 | 2680 | 6575 | 6300.942
08/01/2025 23:00 | 872.4 | 2989.5 | 79.65 | 79.65 | 4495.4 | 484.45 | 8877 | 22736 | 4244.2318 | 4392.968 | 4387.2276 | 0 | 2680 | 6589 | 6514.089

## TEMP_AMB
miércoles, 8 de Enero del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
08/01/2025 00:00 | 21 | 27.65 | 27.65 | 19.4 | 19.4 | 24.9 | 24.9 | 21.4 | 36.71 | 20.9 | 21.9 | 26.07 | 24.9 | 22.3 | 23.95 | 24.79
08/01/2025 01:00 | 21 | 27.37 | 27.37 | 18.3 | 18.3 | 24.78 | 24.78 | 21.3 | 36.83 | 20.5 | 20.7 | 25.92 | 24.85 | 22.3 | 23.86 | 24.62
08/01/2025 02:00 | 21 | 27.28 | 27.28 | 18.5 | 18.5 | 24.41 | 24.41 | 21.3 | 36.76 | 20.4 | 20.4 | 25.78 | 24.6 | 22.2 | 23.66 | 24.87
08/01/2025 03:00 | 21 | 27.21 | 27.21 | 18.7 | 18.7 | 24.14 | 24.14 | 21 | 36.58 | 20.1 | 20.3 | 25.64 | 24.45 | 22 | 23.46 | 24.48
08/01/2025 04:00 | 21 | 27.17 | 27.17 | 18.6 | 18.6 | 24.09 | 24.09 | 21.1 | 36.34 | 19.9 | 20.2 | 25.49 | 24.3 | 22 | 23.3 | 24.45
08/01/2025 05:00 | 20 | 26.92 | 26.92 | 18.6 | 18.6 | 24.05 | 24.05 | 20.6 | 36.24 | 19.9 | 20.6 | 25.3 | 24.1 | 21.8 | 23.12 | 24.23
08/01/2025 06:00 | 20 | 26.65 | 26.65 | 18.7 | 18.7 | 24.17 | 24.17 | 20.6 | 36.25 | 19.9 | 21.7 | 25.14 | 23.95 | 21.8 | 22.9 | 23.92
08/01/2025 07:00 | 21 | 26.48 | 26.48 | 18.6 | 18.6 | 24.2 | 24.2 | 20.6 | 36.13 | 20.5 | 22.5 | 25.09 | 23.85 | 21.9 | 22.7 | 24.17
08/01/2025 08:00 | 21.8 | 26.48 | 26.48 | 19 | 19 | 24.52 | 24.52 | 20.9 | 35.64 | 22.2 | 24.5 | 25.15 | 23.85 | 22.7 | 23.2 | 24.35
08/01/2025 09:00 | 24.7 | 26.53 | 26.53 | 19.3 | 19.3 | 25.03 | 25.03 | 20.7 | 36.06 | 22.5 | 25.2 | 25.43 | 23.85 | 23 | 24.19 | 24.53
08/01/2025 10:00 | 28.6 | 26.51 | 26.51 | 19.7 | 19.7 | 25.67 | 25.67 | 20.4 | 36.94 | 23 | 25.3 | 25.82 | 24.05 | 23.5 | 24.88 | 25.67
08/01/2025 11:00 | 32.3 | 26.66 | 26.66 | 21.2 | 21.2 | 25.89 | 25.89 | 19.8 | 37.24 | 24.4 | 26.8 | 26.47 | 24.35 | 25.1 | 25.41 | 26.95
08/01/2025 12:00 | 32.4 | 26.9 | 26.9 | 22 | 22 | 26.39 | 26.39 | 20.1 | 38.95 | 25.3 | 27.6 | 27.08 | 24.7 | 24.7 | 26.16 | 24.42
08/01/2025 13:00 | 31.1 | 27.63 | 27.63 | 21.7 | 21.7 | 27.05 | 27.05 | 20.1 | 40.79 | 25.3 | 28.3 | 27.94 | 25.15 | 25.5 | 26.69 | 23.92
08/01/2025 14:00 | 30.3 | 28.38 | 28.38 | 21.3 | 21.3 | 27.31 | 27.31 | 20.6 | 40.34 | 25.1 | 27.4 | 28.32 | 25.6 | 24.4 | 27.33 | 24.5
08/01/2025 15:00 | 31.1 | 28.86 | 28.86 | 21.5 | 21.5 | 27.79 | 27.79 | 20.7 | 40.47 | 24.1 | 24.9 | 28.94 | 25.9 | 25.2 | 27.96 | 25.59
08/01/2025 16:00 | 29.2 | 29.04 | 29.04 | 21 | 21 | 27.27 | 27.27 | 20.7 | 38.02 | 23.5 | 25.2 | 28.83 | 26.1 | 24.4 | 28.39 | 27.42
08/01/2025 17:00 | 27.3 | 29.05 | 29.05 | 19.9 | 19.9 | 27.44 | 27.44 | 21.3 | 36.42 | 22.9 | 23.6 | 28.71 | 26.3 | 23.2 | 28.31 | 28.11
08/01/2025 18:00 | 25.7 | 28.66 | 28.66 | 19.3 | 19.3 | 27.08 | 27.08 | 20.6 | 36.93 | 21.3 | 22.1 | 28.72 | 26.212 | 21.3 | 27.45 | 26.11
08/01/2025 19:00 | 24.2 | 28.06 | 28.06 | 19.2 | 19.2 | 26.48 | 26.48 | 20.8 | 36.57 | 20.9 | 22.4 | 28.19 | 25.9 | 21 | 26.17 | 24.66
08/01/2025 20:00 | 22.9 | 27.54 | 27.54 | 19.4 | 19.4 | 25.98 | 25.98 | 20.7 | 36.05 | 21.3 | 22.6 | 27.41 | 25.45 | 21.3 | 25.36 | 24.73
08/01/2025 21:00 | 22.6 | 27.05 | 27.05 | 19.1 | 19.1 | 25.66 | 25.66 | 20.5 | 36.06 | 21.3 | 22.8 | 26.71 | 25 | 21.2 | 24.62 | 24.8
08/01/2025 22:00 | 21.5 | 26.76 | 26.76 | 19.4 | 19.4 | 25.36 | 25.36 | 20.3 | 35.99 | 21.6 | 23.2 | 26.15 | 24.5 | 21.3 | 24.11 | 24.43
08/01/2025 23:00 | 21.4 | 26.52 | 26.52 | 19 | 19 | 25.16 | 25.16 | 20.2 | 36.17 | 21.6 | 22.6 | 25.73 | 24.176 | 21.1 | 23.71 | 24.15

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 8 de Enero del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
08/01/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 08/01/2025 06:00 | 09/01/2025 06:00
08/01/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 08/01/2025 06:00 | 09/01/2025 06:00
08/01/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 08/01/2025 06:00 | 09/01/2025 06:00
08/01/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 08/01/2025 06:00 | 09/01/2025 06:00
08/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 08/01/2025 06:00 | 09/01/2025 06:00
08/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 08/01/2025 06:00 | 09/01/2025 06:00
08/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 905 | 08/01/2025 06:00 | 09/01/2025 06:00
08/01/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 08/01/2025 06:00 | 09/01/2025 06:00
08/01/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 08/01/2025 06:00 | 09/01/2025 06:00
08/01/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 08/01/2025 06:00 | 09/01/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 8 de Enero del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
08/01/2025 | 00:30 | 24 | 49.18 | 7.53 | 18.9918 |  | 8.16 | 8.31 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 4.4208 | 6.6389 |  |  |  | 11.46 | 9.43 | 365.0683 | 380.9408 | 349.1957 | 349.1957 | 380.9408 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 01:00 | 24 | 49.77 | 8.56 | 18.9918 |  | 8.06 | 7.95 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 5 | 3 |  |  |  | 4.3419 | 5.1741 |  |  |  | 10.1 | 8.52 | 365.0683 | 380.9408 | 349.1957 | 349.1957 | 380.9408 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 01:30 | 23 | 49.73 | 8.36 | 18.9918 |  | 7.75 | 8.25 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 5.0783 | 5.8581 |  |  |  | 8.72 | 7.95 | 365.0683 | 380.9408 | 349.1957 | 349.1957 | 380.9408 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 02:00 | 23 | 49.75 | 7.73 | 18.9918 |  | 7.19 | 7.28 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4.7819 | 6.2131 |  |  |  | 8.04 | 8.3 | 365.0683 | 380.9408 | 349.1957 | 358.7192 | 396.8133 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 02:30 | 23 | 49.76 | 9.05 | 18.9918 |  | 7.47 | 7.49 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 3.3135 | 4.6789 |  |  |  | 8.44 | 8.39 | 460.3035 | 476.176 | 492.0485 | 349.1957 | 387.2898 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 03:00 | 23 | 49.77 | 9.21 | 18.9918 |  | 7.04 | 9.32 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.7628 | 4.4766 |  |  |  | 8.01 | 8.1 | 380.9408 | 380.9408 | 349.1957 | 380.9408 | 396.8133 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 03:30 | 24 | 48.92 | 9.41 | 18.9918 |  | 6.92 | 9.53 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.0749 | 4.6024 |  |  |  | 7.66 | 8.28 | 349.1957 | 349.1957 | 349.1957 | 412.6859 | 428.5584 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 04:00 | 24 | 37.66 | 11.02 | 18.9918 |  | 7.34 | 9.32 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.6077 | 4.929 |  |  |  | 7.73 | 8.27 | 349.1957 | 349.1957 | 349.1957 | 412.6859 | 428.5584 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 04:30 | 23 | 31.84 | 11.07 | 18.9918 |  | 7.38 | 9.41 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.3609 | 5.8982 |  |  |  | 7.74 | 7.88 | 349.1957 | 349.1957 | 349.1957 | 412.6859 | 428.5584 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 05:00 | 23 | 41.08 | 10.23 | 18.9918 | 0 | 7.6 | 9.48 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 5.4053 | 6.8866 | 0 | 0 | 2.7 | 7.32 | 7.71 | 349.1957 | 349.1957 | 349.1957 | 412.6859 | 428.5584 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 05:30 | 23 | 40.71 | 11.48 | 18.9918 | 0 | 7.85 | 9.44 | 8.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16.35 | 2.8182 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26.4 | 5.7456 | 7.474 | 5.6812 | 4.6515 | 26.4 | 7.25 | 7.8 | 349.1957 | 349.1957 | 349.1957 | 412.6859 | 428.5584 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 06:00 | 23 | 44.36 | 11.56 | 18.9918 | 2.337 | 8.3 | 9.74 | 9.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 109.77 | 13.3636 | 4 | 4 | 0 | 22 | 84.1 | 4.7837 | 5.6726 | 97.3901 | 48.521 | 84.1 | 6.96 | 7.43 | 349.1957 | 349.1957 | 349.1957 | 412.6859 | 428.5584 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9398
08/01/2025 | 06:30 | 24 | 44.83 | 12.07 | 18.9918 | 31.865 | 7.63 | 8.9 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 461.71 | 76.4545 | 5 | 5 | 0 | 65 | 108.2 | 6.7361 | 7.035 | 374.5736 | 251.9219 | 108.2 | 7.15 | 7.39 | 428.5584 | 428.5584 | 431.7329 | 0 | 396.8133 | 294.4204 | 294.4204 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 07:00 | 24 | 43.39 | 10.97 | 18.9918 | 79.45 | 7.84 | 8.95 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 714.87 | 131.727 | 4 | 5 | 5.9784 | 195 | 134.3 | 6.9329 | 6.6494 | 651.3223 | 590.486 | 134.3 | 7.42 | 7.68 | 349.1957 | 349.1957 | 349.1957 | 0 | 396.8133 | 294.4204 | 291.9669 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 07:30 | 23 | 44.43 | 10.55 | 18.9918 | 128.303 | 7.52 | 10.01 | 9.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 866.73 | 193.727 | 4 | 4 | 30.6964 | 346 | 148.6 | 6.2226 | 7.0292 | 934.8253 | 910.4531 | 148.6 | 7.89 | 8.01 | 476.176 | 476.176 | 479.3505 | 0 | 396.8133 | 294.4204 | 291.9669 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 08:00 | 23 | 45.03 | 11.19 | 18.9918 | 175.196 | 8.25 | 10.26 | 9.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1000.62 | 265.364 | 4 | 5 | 43.43 | 525 | 197.4 | 6.6793 | 7.08 | 1011.232 | 1016.0276 | 197.4 | 8.06 | 8.48 | 476.176 | 476.176 | 488.874 | 0 | 396.8133 | 294.4204 | 291.9669 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 08:30 | 23 | 44.42 | 10.22 | 19.5019 | 289.025 | 8.21 | 10.86 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1054.48 | 626.545 | 3 | 4 | 61.2686 | 652 | 231.4 | 5.9737 | 6.7027 | 1065.4418 | 1069.9564 | 231.4 | 8.1 | 8.3 | 476.176 | 476.176 | 479.3505 | 0 | 396.8133 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 09:00 | 23 | 44.96 | 10.21 | 19.5019 | 451.674 | 7.95 | 10.86 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 1077.67 | 1074.18 | 1 | 1 | 135.7568 | 773 | 327.2 | 5.2153 | 5.5937 | 1092.2454 | 1099.8939 | 327.2 | 8.56 | 8.35 | 476.176 | 476.176 | 469.827 | 0 | 396.8133 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 09:30 | 23 | 44.92 | 11.49 | 19.5019 | 484.365 | 8.42 | 10.6 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1102.04 | 1104.73 | 1 | 3 | 210.7827 | 881 | 538.8 | 5.5114 | 5.7464 | 1113.5991 | 1120.4311 | 538.8 | 8.9 | 9.17 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 396.8133 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 10:00 | 23 | 45.66 | 9.81 | 19.5019 | 507.202 | 8.24 | 10.38 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1115.2 | 611.455 | 1 | 3 | 232.9203 | 971 | 988.9 | 4.9078 | 5.1047 | 1130.4244 | 1134.9427 | 988.9 | 9.52 | 8.74 | 476.176 | 476.176 | 488.874 | 0 | 428.5584 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 10:30 | 23 | 42.87 | 9.94 | 19.5019 | 614.4 | 8.69 | 10.04 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1126.2 | 1149.09 | 3 | 4 | 280.0569 | 1038 | 1185.3 | 6.7989 | 5.9303 | 1146.6098 | 1152.4449 | 1185.3 | 9.66 | 9.72 | 476.176 | 476.176 | 476.176 | 0 | 428.5584 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 11:00 | 23 | 35.44 | 10.93 | 19.5019 | 723.767 | 11.2 | 10.07 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1133.73 | 1152.73 | 3 | 4 | 264.1211 | 1101 | 1145.1 | 7.3915 | 5.6199 | 1145.7132 | 1146.8705 | 1145.1 | 9.91 | 9.76 | 476.176 | 476.176 | 463.478 | 0 | 492.0485 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 11:30 | 24 | 42.18 | 11.68 | 19.5019 | 653.395 | 11.52 | 9.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1135.34 | 1141.09 | 4 | 5 | 239.7049 | 1137 | 1146.5 | 6.3216 | 6.7978 | 1152.7662 | 1156.4444 | 1146.5 | 9.88 | 9.97 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 492.0485 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 12:00 | 24 | 43.84 | 11.8 | 19.5019 | 678.734 | 10.37 | 9.63 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1135.43 | 1142.5501 | 5 | 6 | 364.5624 | 1134 | 1134.2 | 7.6002 | 8.622 | 1154.66 | 1159.6466 | 1134.2 | 9.92 | 9.84 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 492.0485 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 12:30 | 23 | 42.37 | 11.29 | 19.5019 | 677.046 | 10.44 | 9.61 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1134.16 | 1142.5501 | 7 | 8 | 499.2698 | 1123 | 1133.7 | 7.5117 | 9.8773 | 1157.5685 | 1156.4251 | 1133.7 | 9.99 | 9.61 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 492.0485 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 13:00 | 23 | 43.67 | 12.62 | 19.5019 | 676.753 | 10.29 | 8.95 | 8.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1132.29 | 1139.64 | 7 | 8 | 832.5764 | 1135 | 1126.3 | 8.7183 | 8.5061 | 1162.4418 | 1163.5807 | 1126.3 | 9.81 | 9.86 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 476.176 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 13:30 | 24 | 42.2 | 11.68 | 19.5019 | 712.824 | 10.4 | 8.95 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 878.22 | 1133.09 | 7 | 8 | 604.0035 | 1026 | 1118.9 | 9.1259 | 11.061 | 1157.1915 | 1160.1661 | 1118.9 | 10.23 | 10.48 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 476.176 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 14:00 | 24 | 43.94 | 11.8 | 19.5019 | 612.151 | 10.07 | 9.49 | 8.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1051.72 | 1126.5501 | 7 | 8 | 672.6526 | 972 | 1105.4 | 9.9402 | 11.4187 | 1158.407 | 1163.6862 | 1105.4 | 10.73 | 9.92 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 476.176 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 14:30 | 23 | 42.41 | 12.77 | 19.5019 | 574.658 | 10.14 | 9.6 | 8.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1059.49 | 1112 | 7 | 8 | 918.4017 | 895 | 1088.6 | 11.5345 | 13.8415 | 1143.1802 | 1154.1673 | 1088.6 | 10.7 | 10.11 | 476.176 | 460.3035 | 460.3035 | 0 | 460.3035 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 15:00 | 23 | 37.63 | 12.45 | 19.5019 | 380.337 | 10.4 | 9.1 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 788.59 | 1088.73 | 6 | 6 | 990.488 | 787 | 1068.4 | 10.633 | 11.431 | 1073.4256 | 1136.2866 | 1068.4 | 10.74 | 9.68 | 476.176 | 460.3035 | 460.3035 | 0 | 460.3035 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 15:30 | 24 | 42.72 | 11.23 | 19.5019 | 309.568 | 10.32 | 9.08 | 8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 597.25 | 1061.82 | 5 | 6 | 887.6712 | 674 | 916.6 | 8.4768 | 11.8169 | 929.807 | 1041.3398 | 916.6 | 10.06 | 9.7 | 476.176 | 460.3035 | 463.478 | 0 | 460.3035 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 16:00 | 24 | 45.99 | 12.25 | 19.5019 | 354.868 | 10.26 | 10.04 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 356.93 | 999.636 | 4 | 4 | 348.2828 | 525 | 653.6 | 11.137 | 12.133 | 1042.5079 | 1082.3474 | 653.6 | 10.17 | 9.28 | 476.176 | 460.3035 | 463.478 | 0 | 460.3035 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 16:30 | 23 | 45.96 | 9.15 | 21.5716 | 265.302 | 10.03 | 10.09 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 778.71 | 907.636 | 4 | 1 | 318.1287 | 373 | 407.4 | 9.9437 | 12.2962 | 882.0831 | 873.6808 | 407.4 | 9.52 | 9.57 | 476.176 | 460.3035 | 457.129 | 0 | 460.3035 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 17:00 | 23 | 44.77 | 9.55 | 21.5716 | 225.721 | 10.82 | 8.63 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 356.99 | 661.455 | 5 | 4 | 480.3777 | 259 | 187.4 | 10.9715 | 10.3029 | 788.387 | 814.5955 | 187.4 | 9.04 | 9.31 | 476.176 | 460.3035 | 457.129 | 0 | 460.3035 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 17:30 | 23 | 43 | 12.13 | 21.5716 | 113.414 | 10.55 | 8.79 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 161.27 | 352.909 | 5 | 4 | 294.9734 | 136 | 89.7 | 11.3562 | 13.3952 | 348.9557 | 416.6454 | 89.7 | 9.37 | 9.7 | 476.176 | 460.3035 | 460.3035 | 0 | 476.176 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 18:00 | 23 | 44.31 | 12.22 | 21.5716 | 41.061 | 10.2 | 8.02 | 8.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 88.0909 | 5 | 4 | 127.9062 | 38 | 16.1 | 11.0819 | 11.0622 | 133.0628 | 150.1075 | 16.1 | 9.79 | 10.68 | 476.176 | 460.3035 | 460.3035 | 0 | 476.176 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 18:30 | 23 | 42.78 | 7.59 | 21.5716 | 7.542 | 10.2 | 9.06 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 6.0909 | 5 | 3 | 80.8547 | 0 | 0.2 | 9.527 | 12.8741 | 22.6104 | 26.2925 | 0.2 | 9.96 | 10.53 | 476.176 | 460.3035 | 460.3035 | 0 | 476.176 | 287.0599 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 19:00 | 23 | 41.78 | 8.93 | 21.5716 | 0 | 10.13 | 8.55 | 9.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31.4148 | 0 | 0 | 10.4633 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 10.41 | 476.176 | 460.3035 | 460.3035 | 0 | 476.176 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 19:30 | 24 | 41.78 | 8.86 | 21.5716 | 0 | 10.36 | 7.87 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.5907 | 0 | 0 | 10.3416 | 11.7928 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 9.74 | 476.176 | 473.0015 | 460.3035 | 0 | 476.176 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 20:00 | 24 | 42.48 | 8.75 | 21.5716 |  | 9.96 | 7.1 | 9.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 9.9117 | 11.2396 |  |  |  | 9.37 | 9.85 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 476.176 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 20:30 | 24 | 44.46 | 8.79 | 21.5716 |  | 9.27 | 7.28 | 9.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 9.5873 | 11.805 |  |  |  | 9.37 | 9.58 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 476.176 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 21:00 | 24 | 43.1 | 9.04 | 21.5716 |  | 8.66 | 7.84 | 9.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 9.0085 | 9.219 |  |  |  | 9.5 | 9.92 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 492.0485 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 21:30 | 24 | 43.63 | 10.7 | 21.5716 |  | 8.59 | 7.49 | 9.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 9.5525 | 9.1923 |  |  |  | 10.19 | 10.35 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 492.0485 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 22:00 | 24 | 41.4 | 11.04 | 21.5716 |  | 7.72 | 7.7 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 9.2201 | 8.2914 |  |  |  | 10.42 | 9.71 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 492.0485 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 22:30 | 24 | 44.85 | 11.85 | 21.5716 |  | 7.43 | 6.55 | 8.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 8.2142 | 9.4619 |  |  |  | 9.9 | 8.77 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 492.0485 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 23:00 | 24 | 43.58 | 11.19 | 21.5716 |  | 7.83 | 7.55 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7.6254 | 10.0797 |  |  |  | 9.4 | 10.23 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 492.0485 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
08/01/2025 | 23:30 | 25 | 43.95 | 10.87 | 21.5716 |  | 8.44 | 8.06 | 8.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7.1784 | 9.4559 |  |  |  | 9.44 | 10.11 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 492.0485 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409
09/01/2025 | 00:00 | 25 | 45.58 | 11.3 | 21.5716 |  | 8.63 | 9.48 |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 10.0741 | 8.4023 |  |  |  | 10.05 | 10.17 | 476.176 | 476.176 | 460.3035 | 0 | 492.0485 | 294.4204 | 0 | 380.9409 | 380.9409

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 8 de Enero del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
08/01/2025 | 00:30 | 31 | 12.92 | 21.73 | 60.3344 | 295.3 | 28.74 | 3.245 | 453.2693
08/01/2025 | 01:00 | 31 | 13.1 | 24.69 | 60.3344 | 295.57 | 28.74 | 3.245 | 456.6793
08/01/2025 | 01:30 | 29 | 13.09 | 25.55 | 60.3344 | 298.1 | 28.74 | 3.245 | 458.0593
08/01/2025 | 02:00 | 29 | 12.96 | 23.61 | 60.3344 | 294.46 | 28.74 | 3.245 | 452.3494
08/01/2025 | 02:30 | 29 | 12.96 | 49.19 | 60.3344 | 289.06 | 28.74 | 3.245 | 472.5294
08/01/2025 | 03:00 | 29 | 13.06 | 50.04 | 60.3344 | 297.56 | 28.74 | 3.245 | 481.9794
08/01/2025 | 03:30 | 31 | 12.84 | 52.02 | 60.3344 | 299.35 | 28.74 | 3.245 | 487.5294
08/01/2025 | 04:00 | 31 | 0.35 | 60.92 | 60.3344 | 305.38 | 28.74 | 3.245 | 489.9694
08/01/2025 | 04:30 | 30 | 0.3 | 61.05 | 60.3344 | 301.18 | 28.74 | 3.245 | 484.8494
08/01/2025 | 05:00 | 30 | 9.88 | 56.43 | 60.3344 | 301.92 | 28.74 | 3.245 | 490.5494
08/01/2025 | 05:30 | 29 | 9.79 | 55.11 | 60.3344 | 302.9 | 28.74 | 3.245 | 489.1193
08/01/2025 | 06:00 | 29 | 9.74 | 55.46 | 60.3344 | 303.12 | 28.74 | 3.245 | 489.6393
08/01/2025 | 06:30 | 31 | 9.84 | 58.81 | 60.3344 | 300.58 | 28.74 | 3.245 | 492.5494
08/01/2025 | 07:00 | 31 | 9.2 | 53.45 | 60.3344 | 303 | 28.74 | 3.245 | 488.9694
08/01/2025 | 07:30 | 29 | 9.42 | 50.62 | 60.3344 | 299.86 | 28.74 | 3.245 | 481.2194
08/01/2025 | 08:00 | 29 | 12.2 | 53.68 | 60.3344 | 291.28 | 28.74 | 3.245 | 478.4794
08/01/2025 | 08:30 | 30 | 12.03 | 58.06 | 65.6473 | 289.11 | 28.74 | 3.245 | 486.8323
08/01/2025 | 09:00 | 30 | 12.32 | 58 | 65.6473 | 293.48 | 28.74 | 3.245 | 491.4323
08/01/2025 | 09:30 | 26 | 12.31 | 57.8 | 65.6473 | 298.68 | 28.74 | 3.245 | 492.4223
08/01/2025 | 10:00 | 26 | 12.55 | 49.33 | 65.6473 | 301.77 | 28.74 | 3.245 | 487.2823
08/01/2025 | 10:30 | 29 | 11.79 | 50.63 | 65.6473 | 296.55 | 28.74 | 3.245 | 485.6023
08/01/2025 | 11:00 | 29 | 9.33 | 55.65 | 65.6473 | 297.11 | 28.74 | 3.245 | 488.7223
08/01/2025 | 11:30 | 31 | 11.1 | 58.17 | 65.6473 | 303.69 | 28.74 | 3.245 | 501.5923
08/01/2025 | 12:00 | 31 | 11.57 | 58.78 | 65.6473 | 301.16 | 28.74 | 3.245 | 500.1423
08/01/2025 | 12:30 | 30 | 11.18 | 52.89 | 65.6473 | 323.6 | 28.74 | 3.245 | 515.3023
08/01/2025 | 13:00 | 30 | 10.39 | 59.13 | 65.6473 | 321.72 | 28.74 | 3.245 | 518.8723
08/01/2025 | 13:30 | 32 | 10.04 | 60.59 | 65.6473 | 324.15 | 28.74 | 3.245 | 524.4123
08/01/2025 | 14:00 | 32 | 11.23 | 61.22 | 65.6473 | 323.23 | 28.74 | 3.245 | 525.3123
08/01/2025 | 14:30 | 30 | 10.83 | 66.84 | 65.6473 | 327.88 | 28.74 | 3.245 | 533.1823
08/01/2025 | 15:00 | 30 | 10.03 | 65.13 | 65.6473 | 326.41 | 28.74 | 3.245 | 529.2023
08/01/2025 | 15:30 | 31 | 11.39 | 52.44 | 65.6473 | 329.54 | 28.74 | 3.245 | 522.0023
08/01/2025 | 16:00 | 31 | 12.15 | 57.25 | 65.6473 | 350.61 | 28.74 | 3.245 | 548.6423
08/01/2025 | 16:30 | 28 | 12.15 | 44.14 | 76.5413 | 346.58 | 28.74 | 3.245 | 539.3963
08/01/2025 | 17:00 | 28 | 12.23 | 46.11 | 76.5413 | 348.24 | 28.74 | 3.245 | 543.1063
08/01/2025 | 17:30 | 30 | 11.74 | 58.8 | 76.5413 | 336.92 | 28.74 | 3.245 | 545.9863
08/01/2025 | 18:00 | 30 | 12.08 | 59.2 | 76.5413 | 322.15 | 28.74 | 3.245 | 531.9563
08/01/2025 | 18:30 | 30 | 11.66 | 71.9 | 76.5413 | 336.85 | 28.74 | 3.245 | 558.9363
08/01/2025 | 19:00 | 30 | 10.97 | 84.68 | 76.5413 | 350.95 | 28.74 | 3.245 | 585.1263
08/01/2025 | 19:30 | 31 | 10.97 | 73.46 | 76.5413 | 339.95 | 28.74 | 3.245 | 563.9063
08/01/2025 | 20:00 | 31 | 11.35 | 72.51 | 76.5413 | 353.99 | 28.74 | 3.245 | 577.3763
08/01/2025 | 20:30 | 32 | 11.87 | 72.84 | 76.5413 | 356.22 | 28.74 | 3.245 | 581.4563
08/01/2025 | 21:00 | 32 | 11.65 | 74.94 | 76.5413 | 350.02 | 28.74 | 3.245 | 577.1363
08/01/2025 | 21:30 | 32 | 11.79 | 56.01 | 76.5413 | 352.15 | 28.74 | 3.245 | 560.4763
08/01/2025 | 22:00 | 32 | 11.22 | 57.85 | 76.5413 | 356.35 | 28.74 | 3.245 | 565.9463
08/01/2025 | 22:30 | 34 | 12.15 | 57.2 | 76.5413 | 349.27 | 28.74 | 3.245 | 561.1463
08/01/2025 | 23:00 | 34 | 11.64 | 53.99 | 76.5413 | 331.35 | 28.74 | 3.245 | 539.5063
08/01/2025 | 23:30 | 34 | 11.74 | 50.95 | 76.5413 | 352.27 | 28.74 | 3.245 | 557.4863
09/01/2025 | 00:00 | 34 | 12.01 | 52.99 | 76.5413 | 351.88 | 28.74 | 3.245 | 559.4063
EJEC MWh |  | 729 | 264.555 | 1330.92 | 1620.1838 | 7661.225 | 689.76 | 77.88 | 12373.5238

## FLUJOS
miércoles, 8 de Enero del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/01/2025 | 00:30 | 0 | 18.186 | -36.425 | -37.221 | 22.831 | 9.6476 | 45.369 | -68.434 | 44.36 | 22.51 | -21.766 | -13.319 | -27.55 | 24.2 | 9.9359 | -22 | 14.391 | 138.35 | 6.9218 | 6.7686 | 11.216 | 0 | 14.607 | 2.4042 |  | 113 | -79.599 | -79.4 | 17.512 | 11.1 | 26.4 | 7.8489 | 0.141 | -23.02 | -23.569 | -35.919 | 23.27 | 23.309 | 11.066 | 13.979 | 0 | 60.139 | 14.015 | -53.315 | -52.842 | 28.156 | 31.877 | 50.368 | 52.244 | -5.2345 | -36.618 | -145.21 | -19.908 | -12.299 | -12.099 |  | 58.988 | -5.8598 | -67.102 | -22.916 | 10.21 | 0 | 2.7915 | 185.21 | 21.576 | 21.21 | -35.076 | 274.02 | 40.977 | -128.91 | 130.57 | 73.449 | 20.35 | 16.02 | 47.389 | 66.059 | -90.684 | -89.345 | 164.77 | 165.34 | 26.012 | -73.87 | -73.514 | -5.1915 | -95.134 | 19.57 |  | 89.199 | 81 | -14.77 | 14.854 | 14.843 | 15.56 | 7.6446 | 5.0998 |  | -8.715 |  | 11.661 | 24.44 | 57.319 | 37.741 | 35.6 | -27.649 | -5.8948 | 94.91 | 95.791 | -104.56 | -0.0001 | -16.755 |  |  | 32.428 | 38.973 | 44.631 | 56.268 | 38.569 | -4.41 | 53.703 | 103.77 | -14.63 | -14.67 | 76.62 | 63.73 | 102.89 | 99.49 | -77.654 | -75.772 | 150.68 | 108.95 | 106.29 | 107.29 | 88.172 | 61.24 | -26.539 | 47.76 |  | 0 | -31.488 | -33.846 | 0 | -15.386 | -48.346 |  | -86.241 | -87.835 | -28.639 | 17.819 | -21.689 | 103.4 | 15.93 | -94.168 | -34.326 | -33.709 | 11.115 | -38.88 |  | 19.843 | 0 | 0 | 0 | 47.449 | 47.025 | 90.593 | 89.421 | -212.33 | 79.773 | 79.803 | -149.92 | -140.26 | -68.414 | -54.619 | 18.277 | 0.9268 | -11.669 | 12.2 | -68.603 | 10.814 | -15.699 | 0.601 | 11.14 | 16.379 | 142.04 | 153.39 | 13.43 | 82.658 | 21.899 | -17.15 | -3.9156 | 4.1509 | 1.5715 | 0.0645 | 0 | -12.927 | -25.613 | 26.307 | 38.822 | 95.017 | 58.14 | -138.95 | -18.851 | 31.078 | -32.722 | 11.119 | 0 | 0 | 13 | 161.49 | 162.76 | 286.6 | -284.36 | -641.35 | 643.81 | 609.51 | -155.41 | -154.82 | -61.207 | -55.892 | 77.752 | 76.384 | -113.91 | -118.04 | 61.087 | 60.911 | -56.581 | -56.341 | 60.31 | 61.74 | 53.599 | 53.599 | 19.013 | 31.04 | -347.12 |  | 108.85 | 14.5 | 10.3 | -60 | -60.299 | 1.8829 | 1.6458 | -602.97 | -234.57 | 457.55 | 318.62 | -3.2988 | -358.67 | 358.15 | -169.96 | -255.54 | -354.15 | 83.434 | 84.208 | 172.9 | -447.03 | 211.8 | -231.79 | 233.09 | -4.8766 | 30.885 | 18.479 | 5.572 | 5.5949 | -18 | 1.12 | 10.156 | -0.9934 | -43.184 | -14.619 | 38.4 | 49.236 | 48.716 | 0 | 0 | 50.485 | 50.529 | 52.63 |  | -8.8 |  | 6.0699 | 8.6999 | -52.222 | 78.658 | 62.112 | -51.416 | -77.645 | 54.379 | 23.179 | -0.2 | 0.3 | -27.719 | 207.03
08/01/2025 | 01:00 | 0 | 17.799 | -35.524 | -38.113 | 22.249 | 8.7893 | 44.044 | -66.121 | 42.312 | 21.605 | -21.123 | -6.6599 | -27.739 | 24.2 | 9.1079 | -24.2 | 14.083 | 133.034 | 6.7097 | 6.793 | 10.801 | 0 | 14.84 | 2.4098 |  | 113 | -75.9 | -75.319 | 17.769 | 6.6599 | 26.4 | 7.1529 | 0.139 | -13.039 | -13.319 | -48.27 | 13.119 | 13.26 | 10.892 | 14.155 | 0 | 58.513 | 13.789 | -47.019 | -46.495 | 7.808 | 7.692 | 52.11 | 51.842 | -8.8987 | -48.138 | -120.52 | -19.364 | -12.199 | -12.299 |  | 51.936 | -5.661 | -67.102 | -23.578 | 9.42 | 0 | 2.6716 | 160.52 | 21.607 | 21.576 | -33.677 | 254.39 | 40.977 | -113.79 | 117.09 | 70.066 | 19.85 | 15.25 | 44.979 | 63.979 | -82.915 | -83.986 | 155.29 | 154.68 | 29.983 | -66.022 | -65.109 | -4.6598 | -93.726 | 19.57 |  | 84.9 | 77 | -14.289 | 16.651 | 15.597 | 16.045 | 5.4861 | 4.9111 |  | -6.3841 |  | 11.574 | 22.889 | 54.29 | 36.335 | 34.281 | -26.719 | -5.8948 | 92.971 | 92.604 | -106.53 | -0.0001 | -16.184 |  |  | 31.786 | 37.216 | 41.813 | 53.924 | 36.61 | -4.32 | 57.159 | 108.6 | -7.96 | -8 | 59.7 | 61.42 | 105.74 | 106.3 | -68.133 | -66.709 | 150.74 | 109.04 | 104.85 | 107.95 | 81.409 | 58.424 | -28.106 | 46.067 |  | 0 | -31.822 | -33.228 | 0 | -18.344 | -48.346 |  | -81.255 | -81.99 | -23.641 | 0 | -15.909 | 103.7 | 15.617 | -99.787 | -33.683 | -33.227 | 8.9519 | -38.88 |  | 20.531 | 0 | 0 | 0 | 48.945 | 46.63 | 84.23 | 83.56 | -182.19 | 70.516 | 70.185 | -125.1 | -112 | -65.763 | -51.219 | 18.37 | 0.8804 | -11.849 | 12.91 | -64.681 | 10.552 | -15.866 | 0.576 | 11.113 | 10.3 | 114.07 | 126.52 | 12.73 | 76.245 | 19.6 | -13.992 | -3.7429 | 4.006 | 1.4645 | 0.0645 | 0 | -12.596 | -21.634 | 27.01 | 33.528 | 86.926 | 49.867 | -122.52 | -18.243 | 28.78 | -31.548 | 12.2 | 0 | 0 | 13.72 | 161.35 | 163.02 | 282.89 | -282.25 | -632.5 | 640.89 | 621.69 | -155.26 | -154.56 | -59.222 | -53.669 | 82.962 | 82.108 | -113.91 | -118.04 | 60.659 | 59.197 | -53.138 | -52.938 | 60.45 | 61.119 | 51.799 | 52.4 | 18.992 | 29.84 | -336.52 |  | 107.04 | 14.5 | 9.5 | -57.799 | -58.4 | 2.0472 | 1.7916 | -608.53 | -247.9 | 447.65 | 319.58 | 31.92 | -346.03 | 346.91 | -164.36 | -246.68 | -342.91 | 86.314 | 84.587 | 169.94 | -434.77 | 208.25 | -230.51 | 229.46 | -4.6651 | 30.838 | 17.84 | 5.9239 | 5.972 | -17.84 | 1.5199 | 9.5314 | -1.7563 | -41.631 | -15.672 | 38.4 | 50.265 | 50.297 | 0 | 0 | 52.924 | 52.58 | 53.344 |  | -8.8999 |  | 6.0099 | 8.6999 | -51.704 | 77.844 | 61.123 | -51.176 | -76.171 | 52.012 | 23.887 | -0.6 | 1.1 | -9.9508 | 200.5
08/01/2025 | 01:30 | 0 | 16.799 | -33.865 | -37.981 | 21.812 | 9.1941 | 43.481 | -61.89 | 41.036 | 20.551 | -20.239 | -6.6599 | -31.046 | 26.399 | 15.732 | -26.399 | 13.871 | 125.814 | 6.3455 | 6.233 | 10.622 | 0 | 15.692 | 2.3267 |  | 113 | -78.04 | -78.699 | 17.561 | 6.6599 | 28.6 | 7.131 | 0.138 | -19.989 | -20.139 | -39.169 | 20.25 | 20.42 | 11.542 | 14.18 | 0 | 57.501 | 14.657 | -51.172 | -50.281 | 24.929 | 27.649 | 49.832 | 48.627 | -6.8049 | -39.47 | -121.29 | -20.098 | -12.099 | -12.199 |  | 56.37 | -5.6063 | -67.102 | -22.459 | 9.38 | 0 | 2.3127 | 161.29 | 22.797 | 22.858 | 1.6367 | 269.28 | 40.977 | -120.79 | 124.2 | 65.944 | 19.37 | 14.779 | 42.65 | 61.86 | -91.756 | -91.22 | 164.37 | 165.27 | 24.415 | -69.129 | -68.488 | -4.8165 | -97.424 | 19.57 |  | 81.099 | 73.599 | -13.609 | 8.784 | 8.6486 | 8.478 | -10.819 | -12.124 |  | 15.804 |  | 11.208 | 21.079 | 55.029 | 34.929 | 32.963 | -25.76 | -5.8948 | 95.536 | 97.655 | -107.66 | -0.0001 | -15.64 |  |  | 31.319 | 35.458 | 38.995 | 51.58 | 35.49 | -3.64 | 55.755 | 110.11 | -14.12 | -14.039 | 68.5 | 59.01 | 106.4 | 105.43 | -76.762 | -75.563 | 144.04 | 103.75 | 101.08 | 100.89 | 60.337 | 43.158 | -28.094 | 12.213 |  | 0 | -31.628 | -33.284 | 20.678 | -32.162 | -48.346 |  | -76.71 | -77.58 | -9.5334 | 0 | -17.459 | 92.8 | 14.728 | -124.22 | -33.589 | -32.675 | 8.7572 | -38.88 |  | 20.482 | 0 | 0 | 0 | 47.214 | 45.823 | 89.086 | 89.421 | -202.45 | 79.741 | 79.034 | -143.7 | -132.11 | -66.027 | -52.419 | 18.182 | 0.8328 | -11.949 | 12.46 | -68.357 | 10.616 | -15.866 | 0.609 | 11.09 | 13.05 | 135.69 | 147.65 | 12.62 | 81.489 | 19.7 | -15.447 | -3.5445 | 3.7894 | 1.4019 | 0.0645 | 0 | -12.978 | -22.867 | 27.723 | 34.957 | 92.383 | 55.931 | -134.11 | -17.764 | 31.059 | -30.668 | 11.79 | 0 | 0 | 13.27 | 160.66 | 158.29 | 290 | -288.08 | -650.28 | 653.98 | 628.61 | -152.97 | -150.96 | -65.872 | -58.857 | 77.557 | 77.321 | -117.46 | -118.04 | 59.956 | 59.659 | -52.434 | -51.341 | 64.4 | 64.41 | 52.2 | 53.599 | 19.033 | 29.92 | -335.81 |  | 105.9 | 14.5 | 8 | -59.2 | -58.5 | 2.0472 | 1.8561 | -612.24 | -232.02 | 434.11 | 307.81 | 43.371 | -338.13 | 342.25 | -159.55 | -245.81 | -338.25 | 81.62 | 81.296 | 163.82 | -427.08 | 204.36 | -217.05 | 219.04 | -4.8244 | 29.333 | 18.159 | 6.052 | 6.0419 | -17.76 | 1.12 | 9.5796 | -1.5518 | -44.884 | -15.379 | 40.4 | 49.236 | 48.831 | 0 | 0 | 50.237 | 49.676 | 50.663 |  | -7.6999 |  | 5.73 | 8.6999 | -55.406 | 82.324 | 66.4 | -54.545 | -82.037 | 58.976 | 23.063 | -1.3999 | 1.6 | -21.345 | 225.48
08/01/2025 | 02:00 | 0 | 16.59 | -33.126 | -15.995 | 21.49 | 8.7158 | 42.753 | -76.341 | 40.332 | 20.611 | -20.196 | -11.1 | -31.638 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 12.934 | 153.752 | 6.1425 | 6.8261 | 10.088 | 0 | 15.683 | 2.3275 |  | 113 | -78.269 | -78.68 | 16.45 | 11.1 | 30.8 | 5.885 | 0.131 | -18.18 | -18.19 | -45.86 | 18.299 | 18.26 | 10.962 | 14.124 | 0 | 57.377 | 18.101 | -50.1 | -49.853 | 7.9889 | 7.653 | 53.717 | 54.387 | -9.4222 | -49.051 | -134.47 | -20.159 | -11.699 | -11.999 |  | 54.85 | -5.719 | -67.102 | -23.963 | 8.9499 | 0 | 2.2021 | 174.47 | 18.25 | 17.944 | -4.3386 | 264.59 | 40.977 | -114.56 | 117.87 | 63.879 | 19.7 | 14.27 | 40.409 | 61.27 | -88.943 | -88.005 | 158.93 | 159.56 | 25.352 | -63.394 | -63.376 | -4.7362 | -102.55 | 19.57 |  | 81.5 | 73.8 | -13.21 | 7.2156 | 6.7404 | 7.4159 | -14.855 | -16.036 |  | 17.763 |  | 10.603 | 17.219 | 54.61 | 33.991 | 32.084 | -25.59 | -5.8948 | 102.78 | 101.86 | -118.86 | -0.0001 | -15.413 |  |  | 30.726 | 34.286 | 39.464 | 50.408 | 34.06 | -4.2699 | 50.814 | 117.58 | -14.56 | -14.42 | 67.58 | 56.98 | 116.98 | 115.92 | -69.777 | -68.354 | 149.69 | 112.93 | 107.71 | 108.84 | 35.321 | 14.829 | -28.975 | 16.147 |  | 0 | -31.316 | -33.854 | 46.256 | -33.633 | -48.346 |  | -54.989 | -55.26 | 18.957 | 0 | -16.94 | 1 | 14.871 | -126.31 | -35.079 | -34.153 | 9.2645 | -38.88 |  | 21.512 | 0 | 0 | 0 | 46.582 | 45.236 | 88.751 | 89.086 | -182.35 | 72.523 | 72.178 | -131.15 | -117.66 | -62.621 | -51.909 | 18.174 | 0.8219 | -11.499 | 12.88 | -63.1 | 10.659 | -15.862 | 0.535 | 10.957 | 13.51 | 122.68 | 132.83 | 12.69 | 81.101 | 20.299 | -14.711 | -3.2466 | 3.4722 | 1.363 | 0.0645 | 0 | -13.64 | -21.37 | 28.812 | 32.94 | 89.842 | 53.036 | -127.93 | -17.029 | 31.018 | -29.724 | 11.947 | 0 | 0 | 13 | 163.41 | 163.22 | 277.8 | -277.04 | -643.75 | 653.72 | 627.46 | -156.18 | -155.27 | -60.203 | -53.678 | 79.411 | 78.041 | -117.46 | -118.04 | 59.143 | 58.209 | -51.337 | -50.862 | 62.5 | 63.639 | 51.2 | 51.099 | 18.849 | 30.159 | -330.75 |  | 103.64 | 14 | 9 | -58.2 | -58.5 | 2.0472 | 1.7466 | -608.27 | -243.64 | 438.66 | 318.57 | 40.59 | -346.15 | 343.59 | -158.36 | -250.57 | -339.59 | 83.98 | 82.76 | 166.08 | -426.53 | 206.37 | -220.25 | 221.71 | -4.1652 | 30.555 | 17.92 | 6.1129 | 6.102 | -17.6 | 1.5199 | 9.2881 | -1.6403 | -42.598 | -15.321 | 38.299 | 47.784 | 47.422 | 0 | 0 | 51.692 | 50.835 | 51.447 |  | -7.5 |  | 5.65 | 8.6999 | -50.849 | 77.762 | 61.364 | -49.718 | -76.461 | 53.421 | 24.029 | -2 | 2.2999 | -19.073 | 214.56
08/01/2025 | 02:30 | 0 | 16.229 | -32.701 | -15.946 | 21.037 | 9.0082 | 42.13 | -74.119 | 40.288 | 20.447 | -19.925 | -11.1 | -29.726 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 14.196 | 149.202 | 6.5272 | 6.2165 | 10.681 | 0 | 16.555 | 2.3922 |  | 113 | -79.68 | -79.529 | 17.033 | 11.1 | 28.6 | 5.6529 | 0.13 | -20.239 | -19.909 | -43.43 | 20.139 | 20.1 | 10.694 | 14.306 | 0 | 56.685 | 16.367 | -50.636 | -50.585 | 10.144 | 10.277 | 52.512 | 52.779 | -9.4222 | -50.949 | -113.78 | -21.016 | -11.599 | -11.499 |  | 56.781 | -5.4291 | -67.102 | -20.648 | 9.26 | 0 | 1.3942 | 153.78 | 12.817 | 12.848 | 14.778 | 249.42 | 40.977 | -125.41 | 127.47 | 60.815 | 18.84 | 13.26 | 38.779 | 58.819 | -87.737 | -87.335 | 163.84 | 164.63 | 25.502 | -66.173 | -65.517 | -6.4523 | -93.398 | 19.57 |  | 78.599 | 71.199 | -12.899 | 8.6662 | 8.5129 | 8.4366 | -14.282 | -15.63 |  | 22.078 |  | 10.31 | 17.469 | 53.34 | 33.991 | 32.084 | -25.289 | -5.8948 | 94.534 | 93.621 | -101.43 | -0.0001 | -15.329 |  |  | 31.116 | 33.7 | 35.238 | 49.237 | 33.659 | -3.07 | 51.691 | 98.995 | -14.5 | -14.489 | 66.26 | 56.63 | 99.327 | 97.563 | -75.097 | -73.509 | 137.43 | 99.888 | 94.014 | 97.559 | 71.106 | 44.981 | -26.877 | -2.0152 |  | 0 | -31.765 | -33.74 | 10.458 | -35.885 | -48.346 |  | -75.036 | -77.705 | -12.694 | 0 | -17.01 | 110.9 | 14.817 | -130.11 | -34.655 | -33.929 | 8.3293 | -38.88 |  | 20.864 | 0 | 0 | 0 | 48.038 | 46.479 | 87.747 | 88.249 | -212.83 | 77.012 | 77.963 | -150.86 | -140.07 | -67.235 | -51.779 | 18.179 | 0.7974 | -11.679 | 11.53 | -67.183 | 10.807 | -16.022 | 0.523 | 11.363 | 13.739 | 141.72 | 152.47 | 12.35 | 81.889 | 18.899 | -15.479 | -3.7513 | 3.9341 | 1.3484 | 0.0645 | 0 | -13.416 | -21.77 | 27.572 | 33.948 | 92.731 | 55.686 | -134.61 | -16.904 | 30.713 | -28.642 | 12.133 | 0 | 0 | 13.751 | 165.1 | 163.06 | 285.8 | -283.76 | -646.19 | 654.83 | 649.48 | -157.81 | -156.13 | -63.032 | -56.978 | 78.205 | 76.878 | -117.46 | -118.04 | 59.099 | 57.615 | -63.329 | -63.602 | 61.069 | 60.939 | 51.7 | 51.7 | 18.827 | 30.079 | -335.14 |  | 106.55 | 14 | 8.6 | -56.599 | -57.7 | 1.93 | 1.7466 | -632.69 | -263.36 | 444.38 | 325.35 | 70.848 | -350.17 | 351.15 | -160.72 | -252.2 | -347.15 | 85.578 | 84.834 | 168.43 | -435.07 | 208.39 | -228.96 | 230.47 | -4.8244 | 30.105 | 15.279 | 5.96 | 5.959 | -14.96 | -0.8 | 10.058 | 1.9638 | -44.093 | -15.965 | 36.799 | 48.719 | 48.622 | 0 | 0 | 50.632 | 50.743 | 51.438 |  | -8.3 |  | 5.3699 | 8.6999 | -52.422 | 80.722 | 63.546 | -51.762 | -78.966 | 55.262 | 23.453 | -2 | 1.7999 | 6.4198 | 202.83
08/01/2025 | 03:00 | 0 | 15.704 | -31.584 | 7.9503 | 20.782 | 8.6694 | 41.389 | -79.192 | 39.003 | 19.969 | -19.413 | -11.1 | -28.483 | 24.2 | 16.559 | -24.2 | 13.759 | 158.846 | 6.2818 | 5.7686 | 9.981 | 0 | 17.676 | 2.3847 |  | 113 | -80.43 | -79.959 | 16.87 | 11.1 | 26.4 | 5.761 | 0.132 | -23.28 | -23.35 | -34.529 | 23.29 | 23.479 | 10.486 | 14.509 | 0 | 55.215 | 18.168 | -54.789 | -55.644 | 32.291 | 32.599 | 50.77 | 50.77 | -6.2814 | -32.062 | -135.28 | -19.702 | -12.699 | -12.699 | 61.807 | 61.44 | -4.9746 | -67.102 | -24.33 | 8.6099 | 0 | 1.3016 | 186.71 | 8.5146 | 8.3315 | 9.5379 | 262.31 | 40.977 | -129.77 | 130.21 | 59.657 | 18.62 | 13.43 | 39.209 | 58.349 | -87.335 | -88.407 | 162.02 | 162.16 | 27.282 | -65.531 | -64.845 | -5.7419 | -98.356 | 19.57 | 25.985 | 76.8 | 69.699 | -12.729 | 5.7189 | 4.5839 | 5.5587 | -20.174 | -21.198 |  | 26.174 | 0 | 10.312 | 14.819 | 53.819 | 33.991 | 32.084 | -26.119 | -5.8948 | 97.648 | 97.898 | -108.18 | -0.0001 | -15.89 | -69.3 | -69.3 | 31.423 | 33.114 | 34.768 | 48.651 | 32.979 | -2.9 | 49.828 | 108.27 | -14.83 | -14.649 | 65.489 | 55.62 | 107.69 | 105.63 | -74.346 | -71.79 | 139.69 | 102.57 | 95.488 | 100.01 | 49.931 | 31.08 | -26.59 | 3.7374 | 309.52 | 0 | -29.973 | -33.806 | 16.84 | -46.125 | -48.346 | 138.3 | -67.544 | -68.371 | -3.3963 | 18.6 | -19.309 | 71.2 | 14.459 | -150.24 | -33.327 | -32.958 | 8.6808 | -38.88 |  | 20.507 | 0 | 0 | 0 | 47.571 | 45.335 | 88.919 | 88.584 | -204.63 | 75.03 | 75.655 | -145.52 | -137.41 | -65.287 | -52.019 | 18.274 | 0.7633 | -11.739 | 13.07 | -64.429 | 10.651 | -16.022 | 0.612 | 11.193 | 13.17 | 138.67 | 149.58 | 12.16 | 79.768 | 17 | -16.511 | -3.988 | 4.2153 | 1.2865 | 0.0645 | 0 | -14.073 | -22.13 | 25.437 | 34.369 | 94.853 | 57.113 | -135.83 | -16.509 | 31.159 | -27.212 | 12.328 | 0 | 0 | 13.371 | 168.26 | 166.25 | 280.8 | -279.69 | -651.63 | 657 | 662.31 | -159.76 | -161.19 | -60.959 | -56.385 | 80.121 | 77.356 | -117.46 | -121.6 | 60.087 | 59.549 | -63.445 | -62.88 | 61.81 | 61.84 | 50.9 | 51.5 | 18.889 | 29.68 | -333.63 | 107.19 | 107.01 | 13.8 | 7.4 | -57.599 | -57.7 | 1.7826 | 1.5297 | -641.61 | -268.82 | 448.17 | 332.22 | 82.339 | -352.59 | 349.44 | -160.56 | -251.46 | -346.98 | 86.59 | 85.972 | 168.39 | -439.57 | 206.23 | -227.21 | 228.15 | -5.4039 | 30.814 | 15.84 | 5.914 | 5.9169 | -15.52 | -0.72 | 10.278 | 1.7288 | -43.886 | -16.169 | 37.299 | 49.279 | 48.865 | 0 | 0 | 51.848 | 51.423 | 51.016 |  | -5.9 | 29.188 | 5.2999 | 8.6999 | -54.231 | 78.703 | 63.468 | -53.47 | -77.639 | 54.413 | 22.765 | -1.8999 | 2.4 | 6.6108 | 203.01
08/01/2025 | 03:30 | 0 | 15.502 | -31.202 |  | 20.717 | 10.473 | 40.769 | -78.223 | 39.005 | 19.755 | -19.389 | -11.1 | -28.842 | 24.2 | 16.559 | -24.2 | 13.929 | 158.926 | 6.5424 | 6.2622 | 10.387 | 0 | 17.65 | 2.3112 |  | 113 | -79.709 | -79 | 17.973 | 11.1 | 26.4 | 8.968 | 0.152 | -20.67 | -21.079 | -38.419 | 21.29 | 21.159 | 10.558 | 14.459 | 0 | 55.614 | 19.16 | -54.119 | -54.749 | 31.927 | 25.938 | 51.306 | 51.842 | -6.8049 | -36.886 | -143.81 | -19.211 | -12.799 | -12.699 | 61.381 | 60.295 | -4.903 | -67.102 | -28.704 | 7.6999 | 0 | 2.0621 | 191.32 | 7.8737 | 7.7211 | 6.2246 | 266.04 | 40.977 | -129.4 | 131.56 | 59.737 | 18.7 | 13.35 | 38.75 | 58.33 | -84.924 | -84.12 | 157.65 | 158.63 | 27.707 | -64.71 | -64.158 | -6.5385 | -97.943 | 19.57 | 25.985 | 76.599 | 69.199 | -12.859 | 5.4701 | 5.2221 | 5.7339 | -21.286 | -22.277 |  | 25.732 | 0 | 9.8533 | 15.529 | 53.43 | 33.991 | 32.084 | -26.119 | -5.8948 | 96.91 | 97.132 | -109.72 | 0 |  | -69.3 | -69.3 | 31.072 | 33.114 | 34.768 | 48.065 | 32.64 | -3.19 | 49.288 | 107.96 | -14.82 | -14.76 | 64.76 |  | 107.8 | 106.83 | -68.715 | -67.3 | 140.43 | 103.76 | 98.771 | 101.97 | 64.21 | 41.344 | -26.811 | 6.5733 | 297.76 | 0 | -30.305 | -32.609 | 11.789 | -44.043 | -48.346 | 147.51 | -71.354 | -72.322 | -9.2759 | 13.509 | -9.0999 | 104.3 | 14.523 | -146.03 | -34.31 |  | 8.5533 | -38.88 |  | 20.897 | 0 | 0 | 0 | 46.691 | 46.642 | 85.067 | 83.895 | -191.4 | 71.472 |  | -135.72 |  | -66.254 | -49.749 | 18.579 | 0.762 | -11.729 | 11.59 | -66.46 | 10.508 | -16.022 | 0.577 | 10.379 | 12.01 | 125.59 | 135.09 | 12.33 | 77.428 | 15.5 | -15.752 | -3.8338 | 4.1654 | 1.2713 | 0.0645 | 0 | -13.899 | -21.463 | 26.852 | 33.108 | 90.595 | 54.036 | -130.83 | -16.138 | 30.318 | -27.302 | 11.675 | 0 | 0 | 13.012 | 165.06 | 163.03 | 283.7 | -283.76 | -651.14 | 659.22 | 649.13 | -156.95 | -155.51 | -66.975 | -59.992 | 77.415 | 77.511 | -121.38 | -121.6 | 59.044 | 58.209 | -63.268 | -63.86 | 62.99 | 61.11 | 51.4 | 51 | 19.073 | 31.36 | -336.47 |  | 106.4 | 14.5 | 6.8 |  | -58.7 | 1.7826 | 1.7512 | -633.77 |  | 443.34 | 323.48 | 75.985 |  |  | -159.99 | -249.9 | -339.21 | 82.722 | 81.188 | 165.09 | -433.34 | 209.47 | -225.89 | 225.54 | -5.2199 | 31.001 | 14.479 | 5.914 | 5.9169 | -14.479 | -2.4 | 9.5919 | 1.8478 | -45.323 | -16.111 | 38 | 49.259 | 50.411 | 0 | 0 | 49.669 | 49.935 | 51.383 |  | -6.6999 | 28.952 |  | 8.6999 |  | 82.629 | 67.696 | -54.74 | -82.068 | 58.97 | 22.029 | -2.9 | 2.9 | 1.1495 | 203.35
08/01/2025 | 04:00 | 0 | 14.715 | -29.352 |  | 20.465 | 22.832 | 40.545 | -83.276 | 39.622 | 19.939 | -19.458 | -13.319 | -28.661 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 13.685 | 169.514 | 6.3164 | 6.6688 | 11.029 | 0 | 17.59 | 2.3488 |  | 113 | -79.23 | -79.23 | 16.673 | 13.319 | 26.4 | 6.3689 | 0.136 | -21.11 | -19.59 | -43.799 | 20.84 | 21.11 | 10.746 | 13.975 | 0 | 55.635 | 20.408 | -54.387 | -51.348 | 26.85 | 32.541 | 52.779 | 53.047 | -6.2814 | -32.819 | -156.19 | -18.303 | -12.799 | -12.799 | 60.726 | 57.13 | -4.8161 | -67.102 | -27.867 | 8 | 0 | 2.0531 | 196.87 | 11.535 | 10.986 | -11.247 | 275 | 40.977 | -95.331 | 99.196 | 59.737 | 18.739 | 13.39 | 38.74 | 58.61 | -89.613 | -88.943 | 160.76 | 162.15 | 26.855 | -56.692 | -55.679 | -5.7313 | -100.79 | 19.57 | 25.985 | 77.199 | 69.9 | -12.729 | 7.1211 | 6.4846 | 7.7567 | -17.5 | -19.571 |  | 20.714 | 0 | 10.188 | 17.53 | 53.36 | 34.46 | 32.524 | -26.209 | -6.2051 | 100.7 | 102 | -126.25 | 0 |  | -69.3 |  | 30.868 | 33.114 | 35.707 | 48.065 | 32.64 | -3.82 | 48.653 | 125.29 | -14.57 | -14.609 | 65.83 |  | 127.67 | 124.09 | -66.628 | -65.663 | 152.02 | 114.83 | 108.85 | 110.81 | 29.879 | 8.5989 | -28.318 | 22.941 | 288.2 | 0 | -31.286 | -33.404 | 51.008 | -44.904 | -48.346 | 44.591 | -50.874 | -51.498 | 23.622 | 0 | -17.159 | 1 | 14.856 | -147.72 | -34.16 |  | 7.0095 | -38.88 |  | 20.988 | 0 | 0 |  | 49.324 | 46.657 | 91.096 | 90.928 | -185.7 | 68.979 |  | -128.29 |  | -62.13 | -48.379 | 18.182 | 0.7633 | -11.529 | 12.2 | -63.744 | 10.465 | -16.022 | 0.38 | 10.456 | 13.13 | 118.54 | 131.99 | 12.24 | 76.356 | 19.299 | -15.998 | -3.8211 | 3.8353 | 1.2725 | 0.0645 | 0 | -13.141 | -21.766 | 25.411 | 32.688 | 92.447 | 54.798 | -131.4 | -16.155 | 31.05 | -26.572 | 11.176 | 0 | 0 | 12.71 | 165.61 | 164.91 | 278.7 | -278.22 | -650.26 | 659.93 | 640.52 | -157.41 | -157.3 | -60.899 | -54.706 | 71.934 | 72.427 | -121.38 | -121.6 | 60.67 | 59.912 | -65.89 | -66.611 | 59.47 | 59.11 | 51.9 | 51.9 | 19.772 | 31.44 | -334.43 |  | 105.52 | 14.5 | 8.6 |  | -59.4 |  |  | -621.58 |  | 447.81 | 318.7 | 46.004 |  |  | -166.17 | -249.89 | -343.06 | 85.755 | 83.32 | 166.73 | -437.81 | 205.16 | -227.75 | 225.39 | -4.4536 | 31.596 | 14.159 | 5.7779 | 5.8 | -14.96 | -0.72 | 9.7719 | 2.1988 | -44.24 | -15.907 | 37.099 | 49.301 | 49.165 | 0 | 0 | 48.042 | 47.915 | 47.544 |  | -7.9 | 28.505 |  | 8.6999 |  | 78.186 | 61.754 | -48.173 | -76.653 | 52.334 | 24.241 | -1.7 | 2.0999 | -19.197 | 214.63
08/01/2025 | 04:30 | 0 | 14.769 | -29.343 |  | 20.693 | 14.951 | 41.133 | -80.961 | 40.186 | 20.421 | -19.755 | -13.319 | -29.506 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.936 | 164.702 | 6.3631 | 6.7807 | 10.927 | 0 | 17.416 | 2.3814 |  | 113 | -81.36 | -81.889 | 17.023 | 15.539 | 28.6 | 6.1199 | 0.132 | -21.879 | -21.549 | -44.509 | 21.819 | 21.809 | 10.28 | 14.477 | 0 | 55.773 | 18.201 | -52.11 | -51.845 | 8.7651 | 8.5629 | 54.387 | 55.057 | -9.9456 | -52.079 | -114.18 | -20.983 | -11.799 | -11.699 | 58.773 | 58.335 | -5.4967 | -67.102 | -20.477 | 9.0999 | 0 | 2.1635 | 162.63 | 15.472 | 15.35 | 1.8401 | 252.03 | 40.977 | -80.144 | 82.44 | 62.032 | 18.329 | 13.039 | 39.13 | 58.36 | -94.569 | -94.703 | 170.85 | 171.05 | 26.3 | -55.41 | -54.604 | -6.2911 | -94.474 | 19.57 | 25.985 | 75.3 | 68.199 | -12.439 | 11.352 | 10.51 | 11.475 | -9.967 | -10.259 |  | 17.921 | 0 | 10.401 | 14.439 | 52.419 | 33.991 | 32.084 | -26.309 | -6.2051 | 95.15 | 93.783 | -116.83 | -0.0001 |  | -69.3 |  | 30.94 | 33.114 | 35.707 | 48.651 | 32.65 | -3.37 | 49.383 | 114.03 | -14.74 | -14.71 | 65.84 |  | 116.65 | 114.3 | -75.19 | -73.081 | 142.81 | 105.47 | 100.92 | 103.08 | 65.468 | 47.046 | -26.627 | 12.129 | 289.95 | 0 | -30.942 | -33.49 | 9.4354 | -45.267 | -48.346 | 178.23 | -75.235 | -76.149 | -13.243 | 0 | -19.25 | 125.59 | 14.734 | -149.49 | -34.963 |  | 9.6409 | -38.88 |  | 21.321 | 0 | 0 |  | 49.206 | 48.411 | 94.11 | 94.612 | -216.85 | 77.259 |  | -154.06 |  | -67.718 | -52.179 | 18.086 | 0.7852 | -11.759 | 10.71 | -68.277 | 10.387 | -16.022 | 0.366 | 10.842 | 13.789 | 145.54 | 156.1 | 12.1 | 82.664 | 18 | -16.222 | -3.2263 | 3.3392 | 1.3106 | 0.0645 | 0 | -12.933 | -22.098 | 27.441 | 33.78 | 94.199 | 57.302 | -134.64 | -16.261 | 32.337 | -27.96 | 11.707 | 0 | 0 | 13 | 165.61 | 165.19 | 284.5 | -284.49 | -646.56 | 646.99 | 641.26 | -159.27 | -157.09 | -61.533 | -54.473 | 76.848 | 75.133 | -121.38 | -121.6 | 60.791 | 59.802 | -67.629 | -67.727 | 57.95 | 58.669 | 53.7 | 53.799 | 20.058 | 33.04 | -342.11 |  | 107.31 | 14.5 | 8 |  | -59.4 |  |  | -625.13 |  | 462.86 | 326.43 | 23.392 |  |  | -167.54 | -251.99 | -353.5 | 87.222 | 86.304 | 174.69 | -452.86 | 210.72 | -236.28 | 238.61 | -4.6926 | 31.078 | 14.319 | 5.583 | 5.584 | -14.319 | -0.8 | 9.2682 | 1.2039 | -43.566 | -16.231 | 36.7 | 48.154 | 49.715 | 0 | 0 | 50.715 | 48.967 | 50.628 |  | -8 | 28.917 |  | 8.6999 |  | 79.736 | 62.228 | -50.455 | -76.541 | 53.242 | 24.18 | -0.8 | 1 | -8.3664 | 218.2
08/01/2025 | 05:00 | 0 | 14.796 | -29.7 |  | 20.874 | 10.94 | 41.525 | -79.505 | 40.405 | 20.358 | -19.878 | -11.1 | -29.902 | 26.399 | 17.388 | -26.399 | 13.796 | 161.016 | 6.5922 | 6.9303 | 11.094 | 0 | 17.514 | 2.3529 |  | 113 | -79.559 | -79.58 | 17.206 | 11.1 | 28.6 | 5.8689 | 0.131 | -21.5 | -21.489 | -37.709 | 21.54 | 21.629 | 10.757 | 14.187 | 0 | 55.531 | 16.914 | -52.913 | -53.278 | 28.948 | 30.601 | 51.038 | 51.44 | -6.2814 | -33.407 | -138.92 | -18.225 | -13.199 | -12.899 | 60.459 | 59.401 | -5.2947 | -67.102 | -26.298 | 8.0699 | 0 | 2.2882 | 189.45 | 14.984 | 14.954 | -1.9401 | 272.45 | 40.977 | -122.7 | 125.19 | 62.002 | 19.02 | 13.909 | 39.99 | 59.52 | -85.996 | -86.13 | 160 | 161.53 | 26.496 | -64.939 | -64.511 | -4.4578 | -96.759 | 19.57 | 25.985 | 78.199 | 70.9 | -12.56 | 7.4783 | 7.4261 | 7.5142 | -16.351 | -17.423 |  | 19.725 | 0 | 10.089 | 15.539 | 53.529 | 34.46 | 32.524 | -26.279 | -6.2051 | 97.4 | 97.628 | -108.25 | -0.0001 |  | -69.3 |  | 30.797 | 33.7 | 36.177 | 49.822 | 33.659 | -3.51 | 49.936 | 106.21 | -14.64 | -14.52 | 67.47 |  | 106.38 | 103.81 | -71.857 | -69.481 | 141.9 | 104.58 | 99.234 | 101.01 | 64.864 | 46.093 | -26.06 | 15.752 | 278.37 | 0 | -30.958 | -35.149 | 9.2535 | -41.648 | -48.346 | 138.3 | -76.635 | -77.642 | -15.674 | 14.609 | -20.189 | 95 | 14.925 | -142.47 | -34.461 |  | 9.2305 | -38.88 |  | 20.847 | 0 | 0 |  | 50.47 | 48.733 | 86.407 | 86.407 | -197.59 | 73.23 |  | -137.22 |  | -65.829 | -49.209 | 18.274 | 0.8109 | -11.929 | 10.56 | -66.889 | 10.293 | -16.022 | 0.395 | 11.347 | 12.699 | 127.46 | 139.13 | 12.38 | 78.839 | 17.899 | -15.93 | -3.4477 | 3.4744 | 1.2799 | 0.0645 | 0 | -12.269 | -21.963 | 25.85 | 33.696 | 90.743 | 55.202 | -130.53 | -16.149 | 31.795 | -28.26 | 12.243 | 0 | 0 | 13 | 163.17 | 164.43 | 285 | -284.2 | -641.83 | 648.55 | 623.38 | -158.11 | -155.65 | -63.067 | -57.035 | 82.052 | 81.635 | -121.38 | -121.6 | 59.824 | 59.077 | -68.055 | -67.865 | 59.65 | 58.369 | 48.799 | 48.9 | 19.996 | 33.599 | -337.39 |  | 107.75 | 15 | 5.0999 |  | -59.4 |  |  | -613.27 |  | 454.43 | 321.73 | 6.6877 |  |  | -165.46 | -254.5 | -348.82 | 86.914 | 86.286 | 170.71 | -444.43 | 210.54 | -234.06 | 236.74 | -4.904 | 30.604 | 13.76 | 5.517 | 5.5079 | -13.279 | -3.8399 | 9.0672 | 2.4338 | -42.189 | -16.581 | 34.799 | 43.685 | 40.861 | 0 | 0 | 52.469 | 52.563 | 49.827 |  | -6 | 29.022 |  | 8.6999 |  | 80.664 | 63.793 | -54.373 | -79.125 | 55.02 | 23.165 | -4 | 3.7 | -16.638 | 217.16
08/01/2025 | 05:30 | 0 | 14.987 | -30.087 |  | 21.699 | 13.06 | 42.823 | -82.954 | 41.284 | 20.985 | -20.404 | -13.319 | -30.795 | 26.399 | 17.388 | -26.399 | 13.959 | 167.98 | 7.0654 | 7.3176 | 11.939 | 0 | 16.342 | 2.3382 |  | 113 | -81.699 | -81.769 | 17.572 | 13.319 | 28.6 | 7.1519 | 0.138 | -23.26 | -23.129 | -42.029 | 23.28 | 23.239 | 11.442 | 13.626 | 0 | 57.676 | 17.771 | -51.44 | -51.443 | 8.7361 | 8.3741 | 54.923 | 55.459 | -9.4222 | -48.611 | -130.39 | -18.683 | -12.499 | -12.599 | 57.98 | 56.772 | -5.6758 | -67.102 | -21.78 | 9.17 | 0 | 2.8717 | 177.25 | 19.47 | 19.501 | -9.7099 | 270.64 | 40.977 | -101.79 | 103.34 | 64.068 | 19.52 | 14.949 | 41.849 | 60.65 | -92.024 | -92.024 | 163.04 | 163.66 | 23.881 | -61.759 | -61.222 | -5.421 | -106.23 | 19.57 | 25.985 | 82 | 75.4 | -13.27 | 7.6497 | 6.2856 | 7.9133 | -14.512 | -15.042 |  | 17.901 | 0 | 10.645 | 19.799 | 56.25 | 35.866 | 33.842 | -26.789 | -6.2051 | 105.91 | 106.38 | -130.91 | -0.0001 |  | -74.5 |  | 30.874 | 35.458 | 42.752 | 52.166 | 35.159 | -5.32 | 49.774 | 130.13 | -13.31 | -13.359 | 71.47 |  | 131.72 | 128.5 | -69.734 | -69.19 | 159.53 | 120.91 | 116.81 | 117.69 | 42.121 | 21.187 | -27.486 | 22.196 | 279.16 | 0 | -32.392 | -34.31 | 41.063 | -38.882 | -48.346 | 64.559 | -55.954 | -56.677 | 12.122 | 19.059 | -18.399 | 1.1 | 15.638 | -139.79 | -35.514 |  | 12.305 | -38.88 |  | 20.897 | 0 | 0 |  | 51.137 | 49.086 | 91.933 | 89.756 | -198.93 | 71.929 |  | -147.65 |  | -57.523 | -40.309 | 17.874 | 0.8328 | -11.369 | 10.19 | -61.584 | 10.369 | -15.852 | 0.58 | 11.44 | 20.69 | 142.22 | 148.15 | 11.39 | 84.342 | 17.7 | -16.616 | -3.1595 | 3.427 | 1.3445 | 0.0645 | 0 | -14.272 | -23.144 | 25.683 | 36.637 | 93.808 | 57.803 | -138.07 | -16.75 | 32.61 | -29.439 | 12.805 | 0 | 0 | 14 | 166.16 | 165.17 | 277 | -277.09 | -646.33 | 642.66 | 624.21 | -159.22 | -156.11 | -57.786 | -51.156 | 79.001 | 79.753 | -121.38 | -121.6 | 61.516 | 60.878 | -66.87 | -65.988 | 60.209 | 59.849 | 42.4 | 42.2 | 19.996 | 32.88 | -336.62 |  | 109.28 | 15.6 | 3.0999 |  | -59.4 |  |  | -609.94 |  | 450.27 | 320.34 | 26.801 |  |  | -164.06 | -252.7 | -343.54 | 82.533 | 83.921 | 171.94 | -440.27 | 209.1 | -225.49 | 227 | -4.1377 | 30.223 | 11.119 | 5.631 | 5.6199 | -10.96 | -4.88 | 8.4996 | 4.2801 | -39.052 | -15.703 | 29.299 | 32.512 | 32.125 | 0 | 0 | 52.968 | 52.12 | 52.341 |  | -1.7 | 27.852 |  | 8.6999 |  | 76.056 | 58.435 | -49.454 | -75.323 | 50.946 | 24.74 | -8.3999 | 8.1999 | -9.914 | 218.05
08/01/2025 | 06:00 | 0 | 15.511 | -30.914 |  | 22.104 | 11.591 | 43.743 | -84.435 | 41.326 | 21.231 | -20.642 | -13.319 | -28.595 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 13.466 | 169.346 | 7.2285 | 7.0442 | 12.065 | 0 | 16.403 | 2.4136 |  | 113 | -81.099 | -81.66 | 17.898 | 13.319 | 26.4 | 9.227 | 0.154 | -22.909 | -22.479 | -38.029 | 23.28 | 22.86 | 9.7602 | 14.095 | 0 | 57.347 | 15.386 | -52.244 | -52.731 | 27.068 | 25.821 | 54.789 | 53.583 | -6.8049 | -40.531 | -134.39 | -20.058 | -12.399 | -12.099 | 61.645 | 58.356 | -5.453 | -67.102 | -23.934 | 8.2899 | 0 | 2.4213 | 186.83 | 7.7516 | 7.5075 | -8.8268 | 263.8 | 40.977 | -62.621 | 64.508 | 59.947 | 15.779 | 11.189 | 39.229 | 56.25 | -96.846 | -96.177 | 173.07 | 173.39 | 29.371 | -49.962 | -49.664 | -5.1376 | -81.198 | 19.57 | 25.985 | 81.4 | 74.4 | -12.869 | 22.299 | 21.343 | 21.832 | 10.541 | 9.2091 |  | -3.8219 | 0 | 10.876 | 14.399 | 49.459 | 37.272 | 35.16 | -27.369 | -6.2051 | 81.295 | 80.208 | -104.09 | -0.0001 |  | -76.199 |  | 32.137 | 38.388 | 42.282 | 56.268 | 38.25 | -4.2 | 49.855 | 103.73 | -14.42 | -14.399 | 73.26 |  | 103.3 | 102.87 | -79.156 | -77.645 | 144.72 | 105.75 | 100.51 | 103.86 | 70.442 | 53.842 | -25.457 | 21.505 | 239.49 | 0 | -32.395 | -34.662 | 10.695 | -21.977 | -48.346 | 147.51 | -85.037 | -84.979 | -16.961 | 0 | -11.199 | 101.09 | 15.814 | -108.08 | -33.853 |  | 9.5436 | -38.88 |  | 21.005 | 0 | 0 |  | 50.75 | 49.372 | 98.966 | 95.952 | -207.31 | 81.091 |  | -145.25 |  | -68.414 | -49.359 | 18.365 | 0.7633 | -11.739 | 9.5 | -68.971 | 10.494 | -16.044 | 0.563 | 11.103 | 12.079 | 135.91 | 148.9 | 11.92 | 79.078 | 16.1 | -15.896 | -3.1827 | 3.7161 | 1.3834 | 0.0645 | 0 | -12.938 | -24.137 | 25.375 | 36.553 | 92.442 | 56.336 | -133.17 | -16.702 | 31.846 | -29.351 | 11.818 | 0 | 0 | 13.29 | 154.12 | 153.76 | 284.1 | -284.77 | -642.46 | 645.61 | 594.74 | -147.68 | -144.97 | -67.121 | -60.706 | 81.18 | 75.799 | -114.59 | -115.45 | 57.286 | 57.352 | -63.095 | -62.666 | 59.619 | 59.549 | 35.2 | 35 | 20.079 | 27.28 | -331.48 |  | 105.4 | 15.1 | 0 |  | -55.2 |  |  | -588.16 |  | 408.28 | 288.12 | 30.174 |  |  | -150.92 | -232.08 | -312.56 | 77.271 | 76.664 | 155.7 | -398.28 | 192.29 | -200.81 | 202.28 | -5.2199 | 30.307 | 8.3999 | 5.425 | 5.4239 | -8.1599 | -5.84 | 7.7107 | 5.8609 | -40.285 | -15.907 | 29.6 | 26.893 | 25.645 | 0 | 0 | 52.005 | 51.822 | 51.511 |  | 1.8999 | 29.343 |  | 8.6999 |  | 82.661 | 67.491 | -57.694 | -81.188 | 59.685 | 21.236 | -11.1 | 11.399 | -43.704 | 241.88
08/01/2025 | 06:30 | 0 | 15.706 | -31.38 |  | 22.55 | 12.14 | 45.083 | -86.567 | 44.334 | 22.752 | -22.073 | -15.539 | -28.243 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 13.217 | 176.558 | 7.7112 | 7.6919 | 12.666 | 0 | 16.986 | 2.3477 |  | 113 | -81.379 | -80.819 | 17.453 | 15.539 | 26.4 | 7.8169 | 0.136 | -20.569 | -20.959 | -41.99 | 20.899 | 21.03 | 9.574 | 14.832 | 0 | 58.401 | 22.261 | -53.985 | -54.43 | 28.839 | 26.551 | 55.459 | 56.262 | -6.8049 | -38.985 | -160.75 | -20.862 | -12.199 | -12.199 | 60.717 | 59.234 | -5.0174 | -67.102 | -26.811 | 8 | 0 | 3.4078 | 207.19 | 21.698 | 21.729 | -32.247 | 294.99 | 40.977 | -50.393 | 51.335 | 62.931 | 16.04 | 11.88 | 41.13 | 57.27 | -96.578 | -96.98 | 170.65 | 171.94 | 31.136 | -52.117 | -51.525 | -5.6521 | -83.98 | 19.57 | 25.985 | 87.8 | 80.099 | -13.569 | 24.523 | 23.833 | 23.382 | 17.129 | 16.921 |  | -16.031 | 0 | 9.7456 | 14.1 | 48.909 | 36.335 | 34.281 | -25.199 | -6.2051 | 84.672 | 84.096 | -106.84 | -0.0001 |  | -78.3 |  | 32.165 | 41.903 | 43.691 | 60.955 | 41.49 | -4.1 | 49.41 | 106.52 | -14.1 | -14.109 | 70.84 |  | 104.81 | 106.34 | -78.542 | -76.963 | 146.28 | 109.57 | 106.13 | 106.29 | 71.349 | 54.493 | -23.848 | 46.9 | 173.94 | 0 | -34 | -35.993 | 16.739 | -9.9142 | -48.346 | 141.37 | -91.009 | -92.393 | -20.185 | 0 | -15.289 | 100.9 | 15.563 | -83.294 | -32.773 |  | 7.7739 | -38.88 |  | 20.631 | 0 | 0 |  | 51.041 | 48.57 | 97.124 | 95.785 | -186.71 | 80.813 |  | -127.75 |  | -69.169 | -46.199 | 18.37 | 0.6339 | -11.999 | 8.94 | -70.391 | 10.34 | -16.201 | 0.528 | 10.807 | 10.359 | 116.73 | 130.29 | 12.39 | 75.831 | 15.8 | -15.969 | -2.9803 | 3.1469 | 1.4599 | 0.0645 | 0 | -12.632 | -24.536 | 24.655 | 37.226 | 89.427 | 54.168 | -127.25 | -17.209 | 32.271 | -30.689 | 11.971 | 0 | 0 | 13 | 138.43 | 140.31 | 288.3 | -287.15 | -637.65 | 639.94 | 536.65 | -135.6 | -134.13 | -67.75 | -61.388 | 77.848 | 76.391 | -114.59 | -115.45 | 42.256 | 42.19 | -60.625 | -59.796 | 60.229 | 60.65 | 34 | 34.2 | 20.346 | 19.36 | -345.04 |  | 98.874 | 15.1 | 3.4 |  | -41.4 |  |  | -524.2 |  | 348.08 | 241.48 | 6.6371 |  |  | -113.17 | -193.03 | -269.26 | 75.236 | 74.629 | 114.44 | -338.08 | 156.44 | -179.05 | 182.06 | -5.4314 | 30.163 | 8.1599 | 5.2729 | 5.301 | -8.64 | -6.2399 | 7.5807 | 5.7724 | -38.292 | -16.289 | 28 | 0 | 47.993 | 0 | 0 | 50.486 | 50.427 | 50.861 |  | -3.5 | 28.903 |  | 8.6999 |  | 84.099 | 68.419 | -60.522 | -81.43 | 61.17 | 20.978 | -6.9 | 5.9 | -96.014 | 281.93
08/01/2025 | 07:00 | 0 | 15.464 | -31.086 | 8.0012 | 22.704 | 12.049 | 44.635 | -88.148 | 45.452 | 23.24 | -22.91 | -15.539 | -31.442 | 26.399 | 13.248 | -26.399 | 13.033 | 178.74 | 8.0312 | 7.9077 | 13.178 | 0 | 16.787 | 2.3154 |  | 113 | -80.62 | -81.12 | 17.851 | 15.539 | 30.8 | 8.833 | 0.141 | -18.489 | -18.629 | -45.08 | 18.59 | 18.739 | 11.688 | 13.581 | 0 | 57.647 | 23.164 | -50.636 | -50.977 | 10.763 | 9.7022 | 58.272 | 58.138 | -8.8987 | -46.463 | -163.12 | -20.348 | -12.299 | -12.199 | 57.794 | 56.509 | -5.115 | -67.102 | -26.958 | 8.4499 | 0 | 3.1672 | 207.28 | 34.76 | 34.333 | -48.51 | 317.17 | 40.977 | -48.105 | 48.166 | 66.234 | 16.86 | 12.77 | 42.72 | 59.049 | -98.32 | -97.516 | 169.07 | 170 | 28.91 | -55.017 | -54.826 | -3.6337 | -79.992 | 19.57 | 25.985 | 90.099 | 82.4 | -13.64 | 27.986 | 27.671 | 27.838 | 25.08 | 22.921 |  | -25.309 | 0 | 10.118 | 17.76 | 49.43 | 38.679 | 36.479 | -25.729 | -6.2051 | 80.793 | 79.539 | -100.3 | -0.0001 | -15.526 | -81.4 | -82.3 | 31.824 | 47.177 | 47.918 | 67.987 | 47.02 | -4.5399 | 50.247 | 98.255 | -14.55 | -14.539 | 78.72 | 58.43 | 101.74 | 98.29 | -80.991 | -78.718 | 150.94 | 111.66 | 108.32 | 110.81 | 71.218 | 46.581 | -23.732 | 62.658 | 110.51 | 0 | -35.456 | -37.314 | 0 | -19.597 | -48.346 | 170.55 | -94.962 | -96.252 | -20.589 | 15.059 | -10.659 | 122.59 | 12.795 | -90.678 | -32.822 | -32.066 | 6.2768 | -38.88 |  | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 50.697 | 48.422 | 98.966 | 98.296 | -175.66 | 83.783 | 84.012 | -119.04 | -102.95 | -67.726 | -44.859 | 17.969 | 0.7633 | -11.789 | 8.28 | -68.251 | 10.238 | -15.858 | 0.442 | 10.783 | 10.079 | 105.23 | 120.35 | 12.11 | 75.117 | 16.5 | -16.395 | -3.007 | 3.1489 | 1.5673 | 0.0645 | 0 | -11.938 | -25.679 | 26.175 | 39.326 | 87.602 | 51.678 | -123.94 | -19.297 | 32.023 | -35.067 | 11.167 | 0 | 0 | 12 | 126.03 | 126.97 | 282 | -280.8 | -615.34 | 616.18 | 479.03 | -122.38 | -121.7 | -64.517 | -59.309 | 77.146 | 76.804 | -100.19 | -100.76 | 29.369 | 29.303 | -41.568 | -41.836 | 70.29 | 69.23 | 30 | 30.399 | 20.182 | -24.719 | -358.59 | 92.219 | 92.734 | 15.1 | 6.8 | -28.399 | -28.399 | 1.8582 | 1.6219 | -467 | -68.65 | 293.89 | 195.84 | -24.167 | -234.94 | 234.93 | -82.141 | -155.97 | -232.26 | 69.944 | 70.971 | 84.082 | -281.36 | 122.38 | -158.58 | 159.38 | -4.6129 | 25.8 | 9.2799 | 5.0089 | 5.051 | -9.4399 | -4.5599 | 7.5393 | 4.747 | -33.458 | -16.493 | 23.899 | 0 | 37.823 | 0 | 0 | 50.018 | 49.221 | 49.881 |  | -6.0999 | 27.994 | 5.7199 | 8.6999 | -56.585 | 81.728 | 66.074 | -56.534 | -79.832 | 56.842 | 22.489 | -2.9 | 2.7 | -136.63 | 310.4
08/01/2025 | 07:30 | 0 | 16.381 | -32.414 | 8.2981 |  | 11.575 | 47.06 |  | 49.605 | 25.203 | -24.624 | -19.979 | -34.515 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 12.297 | 181.968 | 9.2516 | 9.5248 | 15.713 | 0 | 17.291 | 2.2633 |  | 113 | -85.449 | -85.059 | 17.991 | 19.979 | 33 | 11.326 | 0.155 | -22.739 | -23.069 | -43.47 | 22.25 | 23.239 | 12.455 | 13.173 | 0 | 62.66 | 26.814 | -53.851 | -53.302 | 9.1708 | 7.9536 | 62.291 | 63.362 | -8.8987 | -48.041 | -182.72 |  | -11.899 | -12.099 | 59.594 |  | -5.314 | -67.102 | -27.031 |  | 3.6341 | 3.6368 | 224.49 | 41.077 | 41.169 | -45.915 |  | 40.977 | -98.201 | 99.839 |  | 18.94 | 15.42 | 47.04 | 63.799 | -99.124 | -99.391 | 172.94 | 173.69 | 24.725 | -73.643 | -72.786 |  | -85.34 | 19.57 | 25.985 | 98.599 | 89.4 | -14.699 | 23.474 | 23.281 | 23.278 | 20.828 | 20.132 |  | -26.234 | 0 | 10.815 | 22.27 | 55.869 |  | 40.434 | -27.729 | -6.2051 | 83.938 | 85.595 | -92.345 | 0 | -16.845 | -89.199 | -89.3 | 33.088 | 53.622 | 55.432 | 78.533 | 53.52 | -6.13 | 53.824 | 90.392 | -14.8 | -14.81 |  |  | 91.145 |  | -88.394 | -86.681 | 154.01 | 114.41 | 110.1 | 112.27 | 65.103 | 40.455 | -24.46 | 59.833 | 82.836 | 0 | -35.025 | -38.502 | 0 | -18.694 | -48.346 | 145.97 | -93.185 | -93.401 | -10.708 | 14.859 | -17.85 | 86.599 | 13.416 | -92.406 |  |  | 8.685 | -38.88 |  | 21.462 | 0 | 0 | 0 |  | 48.235 | 100.3 | 99.301 | -179.17 | 91.091 | 91.065 | -125.44 | -110.23 | -66.254 | -45.209 | 18.37 | 0.8438 | -11.769 | 9.17 | -66.746 | 10.218 | -15.681 | 0.342 | 10.884 | 12.529 | 111.11 | 127.79 | 12.39 | 79.175 | 18.299 | -19.548 | -3.3212 | 3.3195 | 1.7843 | 0.0645 | 0 | -12.371 | -29.88 | 25.296 | 45.965 | 95.661 | 56.792 | -139.22 | -21.969 | 33.953 | -41.268 | 11.343 | 0 | 0 | 12.735 | 125.52 | 124.84 | 283.7 | -279.77 | -615.51 | 613.61 | 465.66 | -121.79 | -121.02 | -61.894 | -54.047 | 78.743 | 77.92 | -85.649 | -86.879 | 25.172 | 24.48 | -39.066 | -39.003 | 67.559 | 67.44 | 32.099 | 32.299 | 20.182 | -41.04 | -365.15 | 92.165 | 90.477 | 15.5 | 10.3 |  | -25.1 | 1.599 | 1.4224 |  |  | 276.25 | 174.21 | -14.151 |  |  | -72.519 | -131.32 | -212.7 | 68.804 | 68.96 | 71.309 | -266.25 | 108.53 | -156.63 | 157.19 | -3.9537 | 29.396 | 10.399 | 5.934 | 5.965 | -10.079 | -3.1199 | 6.6146 | 3.5751 | -31.465 | -16.551 | 23.799 | 0 | 36.622 | 0 | 0 | 50.695 | 50.035 | 51.625 |  | -10.199 |  | 6.1399 | 8.6999 | -51.994 | 78.423 | 62.325 | -51.889 | -77.829 | 52.991 | 24.2 | 0.9 | -0.8 | -148.26 | 331.45
08/01/2025 | 08:00 | 0 | 16.882 | -33.636 | 8.5059 |  | 13.233 | 49.052 |  | 52.969 | 26.886 | -26.166 | -22.2 | -37.452 | 33 | 14.076 | -33 | 13.373 | 187.154 | 9.3937 | 9.9394 | 15.635 | 0 | 16.805 | 2.299 |  | 113 | -87.86 | -88.169 | 18.12 | 22.2 | 35.2 | 9.6809 | 0.147 | -30.11 | -30.84 | -33.909 | 30.26 | 30.54 | 12.708 | 13.279 | 0 | 65.402 | 23.536 | -58.138 | -59.325 | 27.574 | 26.775 | 60.147 | 60.817 | -6.2814 | -34.473 | -207.08 |  | -11.699 | -11.499 | 65.088 |  | -5.2839 | -67.102 | -26.062 |  | 5.6082 | 3.8572 | 247.35 | 45.075 | 45.045 | -45.5 |  |  | -124.81 | 125.67 |  | 21.2 | 17.37 | 50.13 | 66.51 | -107.83 | -107.56 | 180.26 | 181.03 | 18.792 | -85.123 | -84.321 |  | -92.454 | 19.57 | 25.985 | 102.8 | 93.4 | -15.189 | 19.866 | 19.125 | 20.445 | 18.156 | 16.977 |  | -26.578 | 0 | 10.587 | 27.26 | 58.869 |  | 42.631 | -28.689 | -6.2051 | 90.246 | 90.719 | -91.939 | -0.0001 | -17.345 | -95.5 | -94.9 | 34.021 | 57.723 | 59.659 | 84.393 | 57.62 | -7.12 | 55.809 | 89.03 | -14.73 | -14.71 |  |  | 91.581 |  | -99.093 | -95.854 | 158.86 | 116.01 | 112.89 | 115.02 | 57.312 | 31.456 | -25.839 | 59.1 | 58.359 | 0 | -37.528 | -39.47 | 0 | -17.558 | -48.346 | 142.9 | -96.741 | -97.167 | -5.9909 | 0 | -18.829 | 102.8 | 13.837 | -91.722 |  |  | 8.0695 | -38.88 |  | 20.125 | 0 | 0 |  |  | 47.004 | 108.17 | 108.34 | -201.28 | 102.04 | 101.32 | -140.97 | -127.86 | -69.33 | -49.439 | 18.182 | 0.7974 | -12.129 | 9.75 | -69.753 | 8.665 | -15.681 | 0.404 | 10.666 | 12.93 | 129.68 | 144.15 | 12.35 | 83.258 | 18.5 | -22.454 | -2.7806 | 3.1302 | 1.8056 | 0.0645 | 0 | -12.371 | -34.039 | 26.808 | 53.78 | 103.8 | 63.659 | -153.52 | -24.219 | 37.669 | -46.286 |  | 0.4785 | 0 | 12.028 | 123.12 | 124.47 | 289.6 | -287.22 | -618.71 | 626.01 | 457.35 | -121.43 | -118.22 | -63.12 | -55.652 | 78.712 | 73.702 | -85.649 | -86.879 | 23.832 | 22.525 | -32.391 | -32.704 | 72.129 | 71.809 | 29.899 | 30.1 | 20.099 | -52.159 | -363.38 | 88.659 | 88.391 | 14.5 | 12 |  | -23.399 | 1.599 | 1.2215 |  |  | 257.28 | 162.65 | -13.367 |  |  | -63.003 | -125.26 | -200.18 | 65.954 | 65.12 | 63.009 | -247.28 | 101.02 | -143.09 | 145.63 | -4.904 | 26.666 | 11.199 | 5.8949 | 5.946 | -10.96 | -0.88 | 6.9189 | 2.9312 | -30.675 | -15.526 | 22.2 | 0 | 35.041 | 0 | 0 | 50.697 | 50.364 | 48 |  | -10.399 |  | 6.3799 | 8.6999 | -52.128 | 81.044 | 65.072 | -51.514 | -78.786 | 54.536 | 23.27 | 0.5 | -0.5 | -162.71 | 350.37
08/01/2025 | 08:30 | 0 | 17.492 | -34.725 | 8.9395 |  | 13.99 | 52.01 |  | 55.803 | 28.402 | -27.72 | -24.42 | -41.747 | 37.4 | 15.732 | -35.2 | 13.222 | 204.54 | 10.502 | 10.925 | 18.289 | 0 | 16.335 | 2.478 |  | 113 | -92.959 | -93.599 | 23.087 | 24.42 | 39.6 | 19.982 | 0.21 | -35.659 | -35.59 | -37.389 | 36.009 | 35.779 | 13.415 | 12.713 | 0 | 69.337 | 30.981 | -61.353 | -59.628 | 27.718 | 27.788 | 67.381 | 67.649 | -5.2345 | -26.027 | -259.73 |  | -11.999 | -11.899 | 65.84 |  | -5.8384 | -67.102 | -32.814 |  | 6.2748 | 4.2372 | 303.9 | 55.024 | 54.536 | -120.23 |  |  | -99.52 | 101.82 |  | 24.09 | 19.84 | 55.4 | 72.919 | -106.35 | -107.16 | 172.26 | 174.91 | 17.148 | -77.865 | -77.684 |  | -109.13 | 19.57 | 25.985 | 109.3 | 99 | -16.03 | 22.474 | 21.491 | 21.891 | 8.1312 | 7.3962 |  | -28.7 | 0 | 11.188 | 36.04 | 65.199 |  | 45.707 | -30.59 | -6.2051 | 106.77 | 107.5 | -135.22 | -0.0001 | -18.543 | -99.9 | -100 | 34.203 | 62.411 | 69.052 | 90.252 | 61.95 | -9.94 | 57.685 | 134.57 | -15.12 | -15.039 |  |  | 134.5 |  | -84.906 | -82.218 | 197.82 | 154.24 | 149.33 | 153.76 | 33.53 | 6.6327 | -29.277 | 132.81 | 89.238 | 0 | -40.293 | -42.897 | 40.511 | -34.587 | -48.346 | 47.664 | -66.07 | -67.453 | 26.418 | 0 | -17.77 | 1 | 14.822 | -127.93 |  |  | 6.7611 | -38.88 |  | 20.241 | 0 | 0 |  |  | 47.829 | 106.33 | 106.33 | -178.5 | 86.339 | 86.351 | -122.4 | -110.93 | -63.214 | -45.059 | 17.569 | 0.8341 | -11.749 | 10.11 | -64.644 | 8.6526 | -15.293 | 0.502 | 10.893 | 15.909 | 112.82 | 128.05 | 13.41 | 87.514 | 18.299 | -23.913 | -2.1094 | 2.3724 | 1.8737 | 0.0645 | 0 | -13.7 | -37.357 | 28.451 | 58.402 | 110.54 | 66.086 | -159.03 | -25.676 | 40.377 | -51.042 |  | 2.0117 | 1.5715 | 12.028 | 128.44 | 129.32 | 282.5 | -280.12 | -614 | 621.32 | 464.23 | -124.52 | -124.81 | -58.547 | -50.278 | 73.735 | 76.482 | -85.649 | -86.879 | 20.888 | 20.712 | -36.054 | -34.779 | 76.559 | 76.44 | 32.799 | 32.9 | 19.936 | -58.56 | -368.95 | 87.97 | 88.897 | 15.1 | 14.3 |  | -20.1 | 1.599 | 1.2215 |  |  | 263.35 | 173.45 | 12.013 |  |  | -60.54 | -122.96 | -210.18 | 71.369 | 71.444 | 62.251 | -253.35 | 99.463 | -153.91 | 154.11 | -3.69 | 30.477 | 10.479 | 5.866 | 5.875 | -11.359 | -3.68 | 7.8266 | 3.4592 | -29.442 | -15.321 | 20.799 | 0 | 34.139 | 0 | 0 | 48.867 | 47.561 | 49.89 |  | -13.399 |  | 6.8399 | 8.6999 | -48.48 | 76.703 | 59.826 | -48.242 | -75.871 | 49.49 | 25.529 | 4.5999 | -4.8 | -153.97 | 333.39
08/01/2025 | 09:00 | 0 | 18.54 | -36.894 | 9.4754 |  | 14.251 | 53.721 |  | 58.013 | 29.332 | -28.678 | -26.639 | -45.654 | 39.599 | 16.559 | -39.599 | 13.395 | 211.08 | 10.75 | 10.739 | 17.373 | 0 | 16.135 | 2.4494 |  | 113 | -96.629 | -96.379 | 22.877 | 26.639 | 44 | 20.691 | 0.202 | -38 | -38.08 | -36.47 | 38.069 | 38.099 | 13.659 | 13.083 | 0 | 71.866 | 32.593 | -65.907 | -65.092 | 22.439 | 22.553 | 70.06 | 71.266 | -5.758 | -24.131 | -271.53 |  | -0.3 | -0.4 | 71.581 |  | -5.773 | -67.102 | -29.18 |  | 6.8682 | 4.6154 | 312.02 | 63.692 | 63.905 | -133.77 |  |  | -111.31 | 112.58 |  | 23.909 | 19.95 | 57.88 | 74.19 | -107.42 | -105.95 | 176.06 | 176.35 | 17.768 | -85.361 | -84.406 |  | -105.66 | 19.57 | 25.985 | 110.69 | 100 | -16.5 | 23.955 | 23.275 | 23.666 | 13.088 | 12.384 |  | -32.533 | 0 | 11.361 | 33 | 67.379 |  | 46.879 | -31.429 | -6.2051 | 104.51 | 105.06 | -126.46 | 0 | -19.022 | -107.4 | -107.59 | 34.708 | 65.048 | 69.052 | 94.94 | 64.639 | -9.22 | 60.817 | 121.86 | -15.52 | -15.439 |  |  | 123.38 |  | -87.462 | -86.19 | 195.38 | 149.92 | 145.26 | 148.89 | 61.882 | 30.635 | -28.983 | 146.65 | 68.277 | 0 | -39.27 | -42.29 | 0 | -39.833 | -48.346 | 153.66 | -87.607 | -89.118 | -6.1181 | 0 | -22.029 | 120.2 | 15.17 | -141.66 |  |  | 6.2678 | -38.88 |  | 21.187 | 0 | 0 |  |  | 48.572 | 106.33 | 106.5 | -183.02 | 91.239 | 91.17 | -129.22 | -114.75 | -64.715 | -45.639 | 18.487 | 0.9036 | -12.259 | 10.56 | -66.542 | 9.6149 | -15.129 | 0.678 | 11.069 | 16.659 | 118.08 | 131.46 | 13.38 | 89.44 | 18.2 | -24.377 | -1.4234 | 1.6838 | 1.9916 | 0.0645 | 0 | -13.41 | -38.862 | 27.977 | 60.671 | 109.2 | 66.059 | -160.37 | -26.629 | 42.439 | -54.696 |  | 2.7832 | 2.3625 | 12.354 | 122.96 | 123.75 | 284.5 | -283.42 | -608.59 | 603.16 | 442.91 | -119.49 | -118.31 | -61.84 | -53.649 | 76.498 | 76.018 | -85.649 | -86.879 | 21.887 | 21.854 | -24.321 | -23.314 | 79.43 | 79.37 | 33.799 | 33.7 | 19.915 | -64.8 | -363.75 | 88.158 | 87.875 | 14.1 | 15.399 |  | -21.6 | 1.599 | 1.2215 |  |  | 255.86 | 168.78 | -10.588 |  |  | -56.377 | -122 | -203.84 | 71.463 | 71.413 | 56.179 | -245.86 | 96.979 | -149.5 | 149.64 | -4.4289 | 29.957 | 14.159 | 5.848 | 5.8639 | -13.84 | -0.56 | 8.2774 | 0.7645 | -29.649 | -14.735 | 22.799 | 0 | 30.919 | 0 | 0 | 50.558 | 50.792 | 51.313 |  | -14.5 |  | 6.8999 | 8.6999 | -51.031 | 80.657 | 62.242 | -49.962 | -78.99 | 51.835 | 25.725 | 5.4 | -4.8 | -166.78 | 345.64
08/01/2025 | 09:30 | 0 | 19.228 | -38.335 | -18.424 |  | 13.398 | 54.723 |  | 59.598 | 30.44 | -29.756 | -22.2 | -47.258 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 13.37 | 183.51 | 11.142 | 11.408 | 17.842 | 0 | 16.206 | 2.4385 |  | 113 | -94.239 | -95.129 | 23.108 | 22.2 | 46.2 | 21.396 | 0.201 | -32.83 | -33.27 | -43.029 | 33.049 | 33.229 | 15.067 | 12.493 | 0 | 74.28 | 27.963 | -60.549 | -59.191 | 6.1492 | 5.5953 | 70.328 | 71.802 | -8.3752 | -43.091 | -240.53 |  | -0.1 | -0.1 | 65.097 |  | -6.2401 | -67.102 | -24.372 |  | 7.2828 | 4.9502 | 274.2 | 74.495 | 74.007 | -142.51 |  |  | -90.638 | 89.795 |  | 24.67 | 21.149 | 59.68 | 76.72 | -112.92 | -111.44 | 177.8 | 177.7 | 16.285 | -81.798 | -81.386 |  | -104.78 | 19.57 | 25.985 | 110.4 | 100 | -16.829 | 27.324 | 27.43 | 27.868 | 24.672 | 23.385 |  | -42.013 | 0 | 11.76 | 38.47 | 65.209 |  | 48.637 | -32.049 | -6.2051 | 103.52 | 104.97 | -131.66 | 0 | -19.443 | -108.8 | -107.5 | 34.571 | 67.684 | 71.4 | 98.455 | 67.43 | -10.15 | 60.588 | 128.53 | -14.89 | -14.829 |  |  | 123.59 |  | -91.097 | -88.027 | 201.67 | 154.36 | 152.71 | 151.85 | 52.069 | 18.226 | -30.899 | 154.44 | 46.623 | 0 | -40.857 | -40.809 | 49.864 | -52.579 | -48.346 | 59.951 | -77.184 | -77.502 | 11.713 | 14.809 | -19.359 | 68.7 | 15.947 | -167.95 |  |  | 6.3234 | -38.88 |  | 21.537 | 0 | 0 |  |  | 48.578 | 113.03 | 111.69 | -183.36 | 93.041 | 93.893 | -129.84 | -118.07 | -66.737 | -49.689 | 18.182 | 0.8914 | -12.029 | 10.83 | -68.509 | 9.0591 | -14.969 | 0.701 | 8.3921 | 14.869 | 118.84 | 133.51 | 13.8 | 90.578 | 20.1 | -24.291 | -1.2588 | 1.4238 | 1.9931 | 0.0645 | 0 | -12.889 | -39.045 | 28.558 | 61.679 | 107.04 | 65.013 | -156.75 | -27.858 | 42.356 | -58.135 |  | 3.7501 | 3.3012 | 12.41 | 122.41 | 122.2 | 279.5 | -279.5 | -596.74 | 597.24 | 426.01 | -120.36 | -120.06 | -61.05 | -50.08 | 78.142 | 76.794 | -85.649 | -86.879 | 21.019 | 20.833 | -24.758 | -25.003 | 79.709 | 78.809 | 32.7 | 32.5 | 20.428 | -67.519 | -371.19 | 88.6 | 88.817 | 14.5 | 17.1 |  | -19.899 | 1.4664 | 1.3319 |  |  | 262.47 | 157.33 | -49.142 |  |  | -62.169 | -122.52 | -203.34 | 72.539 | 72.672 | 56.022 | -252.47 | 97.432 | -152.49 | 154.01 | -3.7422 | 29.956 | 14.88 | 5.742 | 5.7459 | -15.279 | -0.56 | 8.9595 | 0.9964 | -28.154 | -13.887 | 20.2 | 0 | 32.47 | 0 | 0 | 49.743 | 49.495 | 50.091 |  | -16.399 |  | 7.19 | 8.6999 | -51.49 | 79.693 | 62.161 | -51.09 | -78.049 | 51.208 | 26.921 | 7.3 | -7 | -172.33 | 355.12
08/01/2025 | 10:00 | 0 | 19.981 | -39.991 | -35.522 |  | 14.563 | 55.244 |  | 60.738 | 31.21 | -30.555 | -22.2 | -48.248 | 41.799 | 17.388 | -41.799 | 13.501 | 175.758 | 11.571 | 11.355 | 18.75 | 0 | 17.266 | 2.5139 |  | 113 | -94.87 | -94.459 | 23.857 | 22.2 | 46.2 | 22.826 | 0.219 | -36.299 | -36.549 | -37.88 | 36.529 | 36.81 | 14.559 | 12.712 | 0 | 74.753 | 30.179 | -63.228 | -62.287 | 28.205 | 27.258 | 68.319 | 69.39 | -4.7111 | -25.463 | -273.43 |  | -0.7 | -0.7 | 68.769 |  | -6.2465 | -67.102 | -28.724 |  | 8.2134 | 5.6623 | 313.42 | 76.509 | 76.967 | -154.1 |  |  | -94.67 | 96.659 |  | 25.61 | 22.01 | 61.549 | 79 | -115.19 | -114.12 | 179.96 | 181.57 | 16.656 | -85.5 | -85.405 |  | -115.42 | 19.57 | 25.985 | 114.4 | 103.59 | -17.09 | 24.869 | 23.975 | 24.47 | 19.375 | 19.507 |  | -42.648 | 0 | 12.184 | 40.959 | 67.489 |  | 50.395 | -33.02 | -6.2051 | 115.06 | 116.16 | -144.42 | 0 | -20.006 | -111.19 | -111.19 | 35.713 | 69.442 | 74.218 | 100.79 | 68.819 | -10.68 | 61.425 | 142.22 | -13.6 | -13.56 |  |  | 144.39 |  | -88.286 | -87.281 | 213.56 | 167.48 | 163.21 | 164.44 | 13.433 | -17.218 | -34.446 | 166.95 | 34.232 | 0 | -32.635 | -36.01 | 66.931 | -56.287 | -48.346 | 29.232 | -55.167 | -56.46 | 50.289 | 0 | -5.6599 | 1 | 16.603 | -177.15 |  |  | 5.8898 | -38.88 |  | 22.01 | 0 | 0 |  |  | 47.643 | 113.7 | 114.54 | -173.14 | 91.508 | 91.537 | -120.8 | -107.46 | -62.416 | -46.749 | 18.086 | 0.95 | -12.299 | 11.91 | -62.282 | 8.9348 | -14.969 | 0.663 | 10.611 | 16.459 | 109.32 | 122.87 | 14.03 | 89.63 | 20.5 | -25.461 | -1.2502 | 1.6114 | 1.9808 | 0.0645 | 0 | -13.582 | -41.057 | 25.587 | 64.284 | 107.04 | 65.013 | -162.33 | -28.529 | 44.126 | -58.573 |  | 4.3165 | 3.8602 | 12 | 123.45 | 124.41 | 282 | -281.81 | -617.36 | 621.49 | 421.53 | -120.96 | -119.31 | -57.931 | -49.324 | 78.165 | 76.874 | -79.039 | -81.083 | 21.745 | 20.964 | -25.556 | -26.089 | 70.339 | 71.66 | 37.7 | 36.4 | 20.16 | -71.36 | -367.93 | 86.657 | 86.392 | 14.5 | 19.1 |  | -19.899 | 1.6136 | 1.2466 |  |  | 249.31 | 148.95 | -38.316 |  |  | -58.318 | -117.37 | -199.98 | 68.343 | 70.297 | 51.575 | -239.31 | 92.547 | -145.63 | 145.54 | -3.6626 | 30.614 | 15.199 | 5.61 | 5.6279 | -15.439 | -0.4 | 8.832 | 0.0595 | -27.364 | -13.887 | 20.5 | 0 | 36.902 | 0 | 0 | 50.645 | 50.556 | 49.746 |  | -18.6 |  | 7.3499 | 8.6999 | -46.482 | 77.572 | 58.799 | -45.585 | -76.8 | 48.019 | 27.819 | 9.3999 | -8.8999 | -192.98 | 369.03
08/01/2025 | 10:30 | 0 | 19.704 | -39.175 | -35.849 |  | 17.156 | 56.395 |  | 63.31 | 32.219 | -31.364 | -22.2 | -50.206 | 44 | 17.388 | -44 | 13.477 | 181.338 | 12.662 | 12.968 | 20.64 | 0 | 20.494 | 2.4966 |  | 113 | -95.629 | -95.91 | 24.543 | 22.2 | 48.4 | 22.5 | 0.221 | -34.139 | -33.97 | -44.779 | 34.049 | 34.389 | 14.531 | 12.574 | 0 | 75.951 | 29.408 | -60.415 | -60.039 | 8.3563 | 9.0392 | 72.204 | 72.605 | -7.3283 | -38.961 | -260.85 |  | -1.3999 | -1.4999 | 65.22 |  | -6.4248 | -67.102 | -26.928 |  | 8.538 | 5.4919 | 295.51 | 81.942 | 80.996 | -155.39 |  |  | -115.95 | 118.37 |  | 26.5 | 23.059 | 62.919 | 79.87 | -108.36 | -109.3 | 178.95 | 178.51 | 15.553 | -93.332 | -92.908 |  | -114.17 | 19.57 | 25.985 | 117.09 | 106 | -17.43 | 24.154 | 23.047 | 23.077 | 20.519 | 19.255 |  | -43.037 | 0 | 12.425 | 43.56 | 68.769 |  | 51.567 | -33.059 | -6.2051 | 113.74 | 113.83 | -134.63 | 0 | -20.178 | -116 | -116.9 | 36.241 | 71.2 | 74.218 | 103.14 | 70.24 | -10.36 | 66.177 | 133.57 | -14.44 | -14.359 |  |  | 134.74 |  | -87.365 | -86.5 | 212.68 | 163.84 | 161 | 162.83 | 45.98 | 19.054 | -33.206 | 169.84 | 16.056 | 0 | -33.683 | -37.304 | 31.056 | -62.861 | -48.346 | 145.97 | -75.323 | -76.37 | 16.515 | 0 | -15.63 | 107.2 | 17.274 | -192.38 |  |  | 10.973 | -38.88 |  | 20.772 | 0 | 0 |  |  | 48.774 | 110.01 | 108 | -175.32 | 91.214 | 91.063 | -123.54 | -111.6 | -60.46 | -46.689 | 17.969 | 0.9732 | -11.919 | 13.15 | -60.831 | 8.6451 | -14.517 | 0.626 | 10.915 | 17.319 | 114.63 | 124.91 | 13.82 | 90.866 | 18.7 | -24.595 | -1.3108 | 1.6858 | 2.0324 | 0.0645 | 0 | -13.177 | -41.237 | 25.877 | 64.032 | 107.04 | 65.013 | -161.84 | -29.297 | 43.303 | -60.236 |  | 4.756 | 4.3559 | 12.285 | 114.78 | 115.02 | 283.7 | -282.07 | -597.65 | 601.74 | 388.98 | -112.15 | -110.43 | -59.516 | -51.284 | 75.138 | 74.775 | -79.039 | -81.083 | 18.075 | 17.328 | -26.751 | -25.805 | 77.86 | 76.889 | 30.6 | 30.6 | 20.53 | -73.04 | -356.34 | 83.513 | 83.787 | 12.199 | 12.399 |  | -14.8 | 1.8509 | 1.5688 |  |  | 236.34 | 137.01 | -64.428 |  |  | -44.649 | -107.28 | -186.36 | 70.38 | 69.525 | 44.139 | -226.34 | 85.727 | -140.32 | 141.05 | -4.2696 | 30.61 | 13.439 | 5.6519 | 5.6399 | -13.68 | -1.36 | 8.2862 | 1.8478 | -26.659 | -13.945 | 17.5 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | 48.458 | 47.376 | 48.901 |  | -11.1 |  | 7.6199 | 8.6999 | -47.984 | 78.533 | 61.065 | -48.074 | -77.06 | 49.62 | 26.441 | 11.3 | -10.899 | -203.4 | 365.21
08/01/2025 | 11:00 | 0 | 19.176 | -38.089 | -35.071 | 29.324 | 17.557 | 58.315 | -91.015 | 64.703 | 32.748 | -32.101 | -22.2 | -51.422 | 46.2 | 17.388 | -44 | 13.764 | 187.214 | 12.439 | 13.011 | 20.504 | 0 | 20.736 | 2.4935 |  | 113 | -96.47 | -96.15 | 24.424 | 22.2 | 50.6 | 22.68 | 0.221 | -34.81 | -36.919 | -42.59 | 36.79 | 37.2 | 15.03 | 12.133 | 0 | 77.387 | 26.111 | -62.424 | -61.76 | 22.55 | 18.46 | 70.864 | 71.132 | -6.2814 | -28.232 | -272.81 | -44.764 | 0.5 | 0.3 | 67.455 | 66.284 | -6.5925 | -67.102 | -26.556 | 11.819 | 8.0002 | 5.4598 | 305.24 | 84.17 | 84.17 | -161.79 | 466.68 | 40.977 | -122.4 | 123.77 | 97.749 | 26.69 | 23.469 | 64.279 | 80.639 | -110.24 | -110.51 | 179.88 | 180.69 | 14.751 | -97.073 | -96.33 | 1.6871 | -115.04 | 19.57 | 25.985 | 116.5 | 105.9 | -17.649 | 23.281 | 22.016 | 23.003 | 19.881 | 18.98 |  | -44.048 | 0 | 12.646 | 45.959 | 69.91 | 55.554 | 52.738 | -34.159 | -5.8948 | 113.08 | 113.6 | -134.38 | 0 | -20.551 | -116.8 | -117.4 | 36.504 | 72.958 | 74.688 | 105.48 | 72.51 | -10.24 | 67.392 | 131.28 | -19.59 | -5.11 | 85.72 | 77.98 | 133.92 | 131 | -90.64 | -87.718 | 210.62 | 163.5 | 159.58 | 162.47 | 53.36 | 23.469 | -33.789 | 174.02 | 2.0576 | 0 | -30.364 | -33.268 | 29.967 | -61.116 | -48.346 | 167.48 | -79.232 | -79.08 | 12.499 | 14.899 | -15.38 | 116.2 | 17.209 | -188.12 | -34.627 | -34.265 | 9.7717 | -38.88 |  | 20.316 | 0 | 0 | 0 | 50.332 | 48.25 | 112.02 | 110.68 | -177 | 93.199 | 91.816 | -121.79 | -105.81 | -60.46 | -44.859 | 18.37 | 0.9744 | -12.219 | 12.22 | -60.572 | 9.1677 | -14.529 | 0.609 | 11.029 | 18.2 | 109.41 | 125.17 | 13.98 | 92.289 | 20.5 | -25.341 | -1.4292 | 1.7221 | 2.0246 | 0.0645 | 0 | -13.177 | -42.463 | 27.564 | 66.721 | 107.04 | 65.013 | -164.11 | -30.198 | 44.044 | -62.452 | 11.137 | 5.0111 | 4.5669 | 12.425 | 115.3 | 115.19 | 282.5 | -283.35 | -602.83 | 602.39 | 375.89 | -111.79 | -111.79 | -58.472 | -50.154 | 78.571 | 77.227 | -79.039 | -81.083 | 14.098 | 14.043 | -27.166 | -26.424 | 72.559 | 72.16 | 31.299 | 31.399 | 19.505 | -74.319 | -349.92 | 84.577 | 84.329 | 11.699 | 16.5 | -13 | -12.5 | 1.8509 | 1.7237 | -369.37 | 19.554 | 229.53 | 133.91 | -87.351 | -185.24 | 182.89 | -42.057 | -100.21 | -186.14 | 69.624 | 68.924 | 38.212 | -220.1 | 80.399 | -141.97 | 142.67 | -5.0881 | 30.094 | 14.399 | 5.589 | 5.5729 | -14.079 | -1.6 | 8.4949 | 0.676 | -26.601 | -13.652 | 18.6 | 0 | 28.107 | 0 | 0 | 50.337 | 50.718 | 51.213 |  | -15.399 | 23.775 | 7.9199 | 8.6999 | -48.082 | 78.891 | 60.119 | -48.583 | -77.657 | 49.226 | 27.75 | 11.899 | -12.1 | -220.73 | 381.04
08/01/2025 | 11:30 | 0 | 19.719 | -39.004 | -34.941 | 30.252 | 14.714 | 60.122 |  | 66.143 | 32.655 | -33.124 | -24.42 | -52.947 | 46.2 | 18.215 | -46.2 | 13.527 | 195.054 | 13.104 | 13.786 | 22.358 | 0 | 21.212 | 2.5402 |  | 113 | -97.389 | -97.05 | 24.407 | 24.42 | 50.6 | 23.805 |  | -35.009 | -35.279 | -46.689 | 35.13 | 35.83 | 15.755 | 12.239 | 0 | 78.042 | 27.637 | -61.353 | -59.931 | 5.8144 | 5.8607 |  | 75.017 | -7.3283 | -40.816 | -272.86 |  | -0.7 | -0.6 |  |  |  | -67.102 | -27.007 | 12.5 | 8.1912 | 5.6531 | 312.6 | 90.395 | 90.06 | -167.66 |  | 40.977 | -117.2 | 119.37 | 98.767 | 26.569 | 24.059 | 65.58 | 81.62 | -111.44 | -111.71 | 180.09 | 181.58 | 14.498 | -98.1 | -97.655 |  | -117.19 | 19.57 | 25.985 | 117.4 | 106.5 |  | 23.733 | 21.942 | 22.734 | 21.701 | 20.697 |  | -46.457 | 0 | 12.359 | 46.33 | 71.889 | 56.96 | 53.324 | -34.86 | -5.8948 | 115.76 | 118.06 | -139.27 | 0 | -20.982 | -119.3 | -119.5 | 36.927 | 73.837 | 76.566 | 106.65 | 73.29 | -10.83 | 66.109 | 139.16 | -19.91 | -5.1399 | 84.69 | 79.7 | 138.34 | 138.67 | -90.532 | -88.218 | 216.76 | 169.69 | 164.4 |  | 50.299 | 19.659 | -33.392 | 179.53 | -15.727 | 0 | -30.435 | -33.55 | 37.85 | -56.031 | -48.346 | 138.3 | -76.238 | -79.489 | 20.472 | 15.339 | -13.109 | 74.599 | 17.228 | -178.62 | -34.918 | -34.11 | 8.8005 | -38.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.329 | 48.877 | 113.36 | 112.86 | -169.46 |  |  | -120.96 |  | -59.413 | -44.389 | 18.089 |  |  | 11.86 |  | 9.0657 | -14.529 | 0.579 | 11.139 | 18.51 | 109.03 | 122.55 | 14.42 | 92.995 | 20.6 | -26.255 | -1.1616 | 1.4199 | 2.0284 | 0.0645 | 0 | -12.997 | -43.603 | 26.606 | 68.654 | 107.04 | 65.013 | -163.22 | -31.494 | 45.298 | -65.637 | 11.811 | 5.5287 | 5.1575 | 13.279 | 112 | 112.92 | 279.89 | -280.41 | -597.4 | 594.41 | 363.27 | -110.22 | -109.87 | -58.226 | -49.931 | 77.315 | 77.79 | -79.039 | -81.083 | 15.834 | 15.768 | -25.939 | -26.154 | 71.769 | 72.709 | 34.299 | 33.799 | 19.402 | -75.519 | -344.76 | 80.231 | 79.762 | 11.1 | 22.2 | -13 | -12.8 | 1.7761 | 1.5996 | -351.32 | 36.396 | 228.48 | 126.97 | -113.8 | -186.97 | 185.58 | -42.594 | -99.141 | -181.58 | 69.635 | 69.562 |  | -222.89 | 76.982 | -140.69 | 140.52 | -3.7944 | 30.928 |  | 5.5469 | 5.583 | -14.72 | -2 | 9.1676 | 1.2893 | -26.073 | -13.093 | 16.899 | 0 | 24.965 | 0 | 0 | 51.387 | 50.557 | 50.538 |  | -21.299 |  |  | 8.6999 | -46.68 |  | 59.152 |  | -78.199 | 48.954 | 28.023 |  | -11.6 | -225.15 | 389.75
08/01/2025 | 12:00 | 0 | 20.094 | -40.201 | -34.006 |  | 16.205 | 61.489 |  | 68.507 | 32.655 | -33.759 | -22.2 | -51.462 | 44 | 17.388 | -44 | 13.548 | 198.518 | 13.259 | 13.313 | 22.079 | 0 | 21.333 | 2.4333 |  | 113 | -98.339 | -97.8 | 25.114 | 22.2 | 48.4 | 22.738 |  | -38.88 | -39.59 | -39.75 | 39.52 | 39.22 | 15.25 | 12.432 | 0 | 78.042 | 27.637 | -65.104 | -64.504 | 27.376 | 24.51 |  | 73.811 | -4.1876 | -26.947 | -304.54 |  | -0.4 | -0.3 |  |  |  |  | -31.511 | 11.38 | 7.4646 | 5.1416 | 340.37 | 89.327 | 88.961 | -173.79 |  | 40.977 | -123.57 | 125.54 | 98.847 | 26.5 | 23.94 | 66.29 | 81.76 | -111.98 | -112.25 | 182.65 | 182.17 | 14.599 | -101.13 | -100.64 |  | -123.26 | 19.57 | 25.985 | 120.19 | 108.19 |  | 20.684 | 19.364 | 19.942 | 16.949 | 16.075 |  | -44.528 | 0 | 12.985 | 43.049 | 72.97 | 57.194 | 54.057 | -35.04 | -5.8948 | 121.09 | 122.1 | -141.41 | 0 | -21.09 | -119.59 | -121 | 36.746 | 74.716 | 77.975 | 109 | 74.9 | -10.81 | 63.139 | 140.39 | -16.85 | -5.26 | 85.03 | 79.58 | 141.19 | 139.03 | -89.641 | -88.463 | 218.62 | 170.68 | 166.09 |  | 49.771 | 16.909 | -33.048 | 184.77 | -26.69 | 0 | -33.116 | -35.522 | 30.392 | -55.227 |  | 133.69 | -76.487 | -76.931 | 17.455 | 0 | -14.25 | 92.9 | 18.157 | -181.82 | -34.043 | -32.962 | 7.4436 |  |  |  | 0 |  | 0 | 49.365 | 46.183 | 112.36 | 112.19 | -165.94 |  |  | -115.56 |  | -58.856 | -44.339 | 18.277 |  |  | 12.26 |  | 8.6694 | -14.529 | 0.394 | 10.989 | 18.489 | 104.54 | 119.71 | 13.98 | 92.341 | 21.399 | -26.421 | -1.0454 | 0 | 2.0453 | 0.0645 | 0 | -12.605 | -43.183 | 25.938 | 67.981 | 107.04 | 65.013 | -167.05 | -30.123 | 45.415 | -62.164 |  | 5.6654 | 5.263 | 13 | 112.08 | 111.97 | 285.39 | -284.53 | -597.05 | 596.79 | 355.19 | -109.56 | -108.3 | -60.178 | -51.38 | 77.424 | 76.272 | -76.844 | -77.128 | 16.647 | 15.878 | -24.817 | -25.031 | 71.639 | 71.93 | 33 | 33.2 | 19.629 | -75.279 | -351.43 | 81.62 | 81.362 | 11.1 | 20.5 | -14.699 | -14.1 | 1.7761 | 1.5996 | -346.86 | 44.098 | 236.47 | 123.67 | -132.6 | -192.27 | 187.57 | -45.087 | -104.29 | -183.57 | 68.211 | 67.398 |  | -223.69 | 82.055 | -141.52 | 143.2 | -4.4811 | 29.854 |  | 5.505 | 5.5 | -14.88 | -0.56 | 8.7932 | 0.911 | -26.512 | -13.594 | 18 | 0 | 22.104 | 0 | 0 | 50.073 | 50.829 | 49.543 |  | -19.799 |  |  | 8.6999 | -47.833 |  | 61.736 |  | -79.093 | 50.565 | 28.219 |  | -9.6999 | -232.33 | 398.14
08/01/2025 | 12:30 | 0 | 20.873 | -41.648 | -33.448 |  | 16.861 | 61 |  | 68.765 | 32.655 | -33.897 | -22.2 | -49.693 | 44 | 16.559 | -44 | 13.647 | 199.844 | 13.399 | 13.105 | 22.048 | 0 | 20.589 | 2.4948 |  | 113 | -96.86 | -96.8 | 25.209 | 22.2 | 48.4 | 20.597 |  | -35.9 | -35.759 | -45.84 | 35.97 | 36.049 | 14.907 | 12.586 | 0 | 77.558 | 28.626 | -60.281 | -59.504 | 8.8713 | 8.301 |  | 74.213 | -7.8518 | -40.526 | -273.49 |  | -2.7999 | -2.7999 |  |  |  |  | -27.051 | 12.439 | 7.1571 | 4.8709 | 305.27 | 98.3 | 97.506 | -175.83 |  | 40.977 | -94.756 | 98.033 | 97.689 | 25.53 | 23.329 | 66.29 | 81.75 | -116.4 | -118.41 | 184.8 | 183.7 | 14.038 | -95.085 | -95.157 |  | -112.48 | 19.57 | 25.985 | 118.4 | 108.69 |  | 26.412 | 26.289 | 26.449 | 28.555 | 27.592 |  | -52.186 | 0 | 13.07 | 45.389 | 70.55 | 57.897 | 54.643 | -35.459 | -5.5846 | 112.1 | 112.83 | -136.19 | -0.0001 | -21.573 | -121.5 | -122.19 | 35.95 | 76.473 | 77.975 | 111.34 | 75.65 | -10.74 | 62.221 | 135.41 | -16.55 | -5.1599 | 83.71 | 79.6 | 133.52 | 132.32 | -96.507 | -94.172 | 212.82 | 167.03 | 162.3 |  | 14.867 | -16.364 | -33.802 | 184.71 | -48.781 | 0 | -33.331 | -36.539 | 63.169 | -51.598 |  | 38.448 | -62.141 | -63.153 | 49.081 | 0 | -13.849 | 1 | 18.556 | -176.29 | -33.895 | -33.222 | 8.0838 |  |  |  | 0 |  | 0 | 49.07 | 47.415 | 116.88 | 117.21 | -169.8 |  |  | -121.2 |  | -58.717 | -43.609 | 17.781 |  |  | 11.47 |  | 8.481 | -14.529 | 0.31 | 10.683 | 18.94 | 110.2 | 123.13 | 14.17 | 91.159 | 22 | -25.085 | -0.9124 | 1.2716 | 2.0387 | 0.0645 | 0 | -12.766 | -41.465 | 26.061 | 64.788 | 107.04 | 65.013 | -161.49 | -28.855 | 44.091 | -59.769 |  | 5.3627 | 4.9782 | 13.159 | 113.9 | 114.78 | 279.5 | -277.8 | -583.57 | 593.72 | 335.97 | -111.58 | -110.31 | -56.192 | -48.731 | 80.447 | 78.08 | -76.844 | -77.128 | 16.669 | 16.537 | -25.338 | -25.614 | 68.83 | 68.15 | 33.2 | 32.4 | 19.874 | -72.48 | -354.09 | 83.343 | 84.154 | 11 | 18.899 | -15.6 | -15.6 | 1.8231 | 1.6806 | -333.3 | 67.315 | 235.11 | 125.15 | -180.69 | -192.8 | 193.04 | -50.252 | -105.79 | -189.04 | 69.149 | 66.613 |  | -227.58 | 81.931 | -144.04 | 143.95 | -5.5358 | 30.221 |  | 5.4169 | 5.4149 | -14.399 | -1.36 | 9.0615 | 1.7593 | -24.931 | -14.265 | 16.1 | 0 | 21.506 | 0 | 0 | 50.646 | 51.508 | 51.721 |  | -19.1 |  |  | 8.6999 | -46.889 |  | 57.81 |  | -74.136 | 47.243 | 26.851 |  | -9 | -244.05 | 410.83
08/01/2025 | 13:00 | 0 | 21.771 | -43.345 | -33.415 |  | 13.646 | 60.16 |  | 67.333 | 32.655 | -33.07 | -17.76 | -51.59 | 46.2 | 19.871 | -46.2 | 13.251 | 199.67 | 12.631 | 12.767 | 21.055 | 0 | 20.916 | 2.4591 |  | 113 | -95.699 | -95.72 | 24.227 | 17.76 | 50.6 | 21.059 |  | -36.59 | -36.939 | -39.04 | 37.259 | 37.88 | 14.347 | 13.073 | 0 | 76.363 | 26.064 | -60.683 | -60.106 | 33.208 | 30.145 |  | 69.658 | -4.7111 | -23.272 | -281.3 |  | -7.5999 | -7.5999 |  |  |  |  | -29.838 | 11.829 | 6.8808 | 4.6817 | 315.37 | 101.16 | 101.26 | -171.33 |  | 40.977 | -114.06 | 115.44 | 96.542 | 24.569 | 22.739 | 65.559 | 80.76 | -116.94 | -116.13 | 186.25 | 185.91 | 14.164 | -103.02 | -102.23 |  | -102.44 | 19.57 | 25.985 | 120.19 | 108.9 |  | 28.929 | 28.355 | 28.78 | 31.989 | 31.1 |  | -56.603 | 0 | 13.39 | 43.819 | 67.65 | 57.897 | 55.229 | -35.61 | -5.5846 | 101.68 | 102.45 | -108.48 | -0.0001 | -21.571 | -120.59 | -122.9 | 35.373 | 76.473 | 74.688 | 110.17 | 75.65 | -9.55 | 60.75 | 107.65 | -14.25 | -5.2399 | 84.42 | 80.47 | 108.16 | 107.38 | -102.87 | -100.75 | 193.16 | 146.12 | 144.61 |  | 43.255 | 11.179 | -31.521 | 182.34 | -90.335 | 0 | -33.796 | -36.747 | 32.984 | -50.877 |  | 145.97 | -86.591 | -87.898 | 19.778 | 0 | -6.8499 | 122.4 | 18.804 | -176.59 | -33.373 | -32.167 | 8.304 |  |  |  | 0 |  | 0 | 49.889 | 47.766 | 115.37 | 115.87 | -176.49 |  |  | -125.5 |  | -62.386 | -45.469 | 18.37 |  |  | 10.92 |  | 9.1 | -14.365 | 0.508 | 10.937 | 16.399 | 111.11 | 128.08 | 13.71 | 89.78 | 18.899 | -26.219 | -1.3571 | 1.3137 | 2.0211 | 0.0645 | 0 | -12.962 | -41.265 | 26.588 | 64.284 | 107.04 | 65.013 | -161.86 | -29.078 | 44.787 | -60.232 |  | 4.8048 | 4.3981 | 12.756 | 103.91 | 104.03 | 281.2 | -280.79 | -573.56 | 569.72 | 297.36 | -101.62 | -101.4 | -59.628 | -51.596 | 79.021 | 77.194 | -67.119 | -67.365 | 10.813 | 9.9345 | -21.05 | -21.808 | 70.279 | 69 | 30.6 | 30.899 | 19.977 | -76.639 | -331.16 | 80.521 | 80.282 | 11.1 | 18.7 | -8.8 | -8.8 | 1.8231 | 1.6806 | -293.65 | 109.04 | 216.49 | 97.36 | -216.19 | -178.71 | 173.27 | -38.322 | -86.426 | -169.27 | 67.564 | 65.94 |  | -207.77 | 72.628 | -135.79 | 136.25 | -4.5854 | 30.109 |  | 5.537 | 5.5329 | -14.239 | -0.72 | 8.3973 | 1.2039 | -24.696 | -15.117 | 17.6 | 0 | 22.346 | 0 | 0 | 50.097 | 49.286 | 50.64 |  | -17.5 |  |  | 8.6999 | -50.015 |  | 61.155 |  | -77.088 | 50.428 | 25.688 |  | -8.3999 | -264.2 | 433.18
08/01/2025 | 13:30 | 0 | 21.242 | -42.837 | -33.08 |  | 15.242 | 58.67 |  | 64.397 | 32.733 | -31.948 | -15.539 | -51.642 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 13.324 | 195.344 | 12.129 | 12.263 | 19.55 | 0 | 20.647 | 2.5022 |  | 113 | -92.83 | -93.01 | 21.2 | 15.539 | 50.6 | 20.683 |  | -34.439 | -34.319 | -41.08 | 34.549 | 34.389 | 14.109 | 13.252 | 0 | 74.978 | 24.408 | -59.075 | -58.354 | 23.156 | 25.295 |  | 67.247 | -5.758 | -29.848 | -266.44 |  | -6.2999 | -6.3999 |  |  |  |  | -27.492 | 12.199 | 7.1925 | 4.8875 | 302.62 | 104.49 | 103.91 | -174.63 |  | 40.977 | -109.25 | 110.18 | 96.532 | 24 | 21.569 | 64.86 | 80.69 | -117.2 | -116.8 | 184.44 | 184.95 | 14.173 | -101.78 | -100.48 |  | -98.145 | 19.57 | 25.985 | 122 | 110 |  | 32.629 | 31.83 | 32.103 | 37.45 | 36.704 |  | -60.62 | 0 | 13.266 | 48.099 | 65.69 | 57.194 | 54.057 | -35.239 | -5.5846 | 97.334 | 97.848 | -102.76 | -0.0001 | -21.259 | -121.09 | -121.8 | 35.285 | 75.595 | 73.279 | 109 | 74.889 | -9.16 | 60.723 | 102.29 | -14.6 | -5.0799 | 82.51 | 79.6 | 101.59 | 100.76 | -104.1 | -102.21 | 187.76 | 142.31 | 137.04 |  | 51.793 | 22.988 | -30.979 | 183.5 | -106.56 | 0 | -32.642 | -35.953 | 22.337 | -48.004 |  | 190.52 | -94.95 | -96.742 | 8.3337 | 20.42 | -17.059 | 122.4 | 19.146 | -169.48 | -33.129 | -32.369 | 6.6683 |  |  |  | 0 |  | 0 | 48.244 | 46.347 | 119.22 | 116.71 | -173.65 |  |  | -124.22 |  | -58.585 | -43.309 | 18.277 |  |  | 12.89 |  | 8.9584 | -14.532 | 0.688 | 10.84 | 19.5 | 112.06 | 125.68 | 13.3 | 92.75 | 21.399 | -24.864 | -1.7508 | 1.9806 | 1.9662 | 0.0645 | 0 | -12.425 | -40.325 | 27.177 | 63.864 | 107.04 | 65.013 | -161.4 | -30.648 | 42.758 | -62.308 |  | 3.545 | 3.259 | 13 | 102.34 | 103.73 | 284.1 | -283.12 | -572.95 | 568.88 | 281.23 | -100.7 | -98.837 | -59.631 | -50.775 | 77.193 | 78.846 | -67.119 | -67.365 | 9.0006 | 8.9347 | -23.942 | -23.869 | 71.139 | 71.19 | 33.799 | 32.599 | 20.489 | -74.16 | -331.74 | 79.264 | 79.028 | 11.1 | 19.7 | -7 | -6.9 | 1.7872 | 1.5014 | -277.24 | 129.96 | 225.24 | 94.531 | -266.04 | -184.97 | 179.28 | -34.424 | -92.406 | -175.28 | 72.349 | 72.09 |  | -216.91 | 72.085 | -143.31 | 144.04 | -4.5854 | 29.936 |  | 5.446 | 5.405 | -14.479 | -1.6799 | 9.1229 | 1.2893 | -24.843 | -15.849 | 17.6 | 0 | 27.004 | 0 | 0 | 51.439 | 50.56 | 50.862 |  | -19.5 |  |  | 8.6999 | -50.774 |  | 60.407 |  | -77.469 | 50.689 | 26.467 |  | -10.3 | -279.61 | 435.31
08/01/2025 | 14:00 | 0 | 21.015 | -41.796 | -33.12 |  | 14.708 | 58.651 |  | 65.139 | 32.766 | -32.24 | -15.539 | -53.191 | 48.4 | 20.7 | -46.2 | 13.345 | 191.828 | 12.099 | 12.373 | 19.724 | 0 | 21.214 | 2.3667 |  | 113 | -94.51 | -95.069 | 23.326 | 15.539 | 50.6 | 20.399 |  | -33.479 | -33.939 | -45.84 | 33.659 | 34 | 13.962 | 13.124 | 0 | 76.377 | 25.343 | -56.53 | -57.073 | 9.4462 | 9.028 |  | 70.462 | -7.8518 | -42.19 | -246.83 |  | -8.4999 | -8.3999 |  |  |  |  | -24.277 | 13.38 | 6.7152 | 4.8394 | 281.01 | 106.75 | 106.63 | -174.96 |  | 40.977 | -77.813 | 79.162 | 97.4 | 23.69 | 21.67 | 65.51 | 80.51 | -124.3 | -123.37 | 188.92 | 189.86 | 14.555 | -94.441 | -93.531 |  | -98.354 | 19.57 | 25.985 | 120.59 | 109.69 |  | 35.634 | 35.896 | 35.104 | 43.62 | 42.465 |  | -63.95 | 0 | 13.572 | 43.639 | 65.72 | 57.194 | 54.057 | -35.459 | -5.5846 | 97.715 | 96.834 | -115.08 | 0 | -21.28 | -121.5 | -119.4 | 35.752 | 74.716 | 74.218 | 107.83 | 74.05 | -9.45 | 61.452 | 108.94 | -9.15 | -5.01 | 77.93 | 79.68 | 111.72 | 110.4 | -109.13 | -106.62 | 188.3 | 142.22 | 140.78 |  | 23.364 | -10.812 | -32.455 | 185.25 | -101.84 | 0 | -33.079 | -36.851 | 39.561 | -48.678 |  | 113.71 | -83.968 | -84.798 | 31.747 | 0 | -12.829 | 70.7 | 18.808 | -170.9 | -31.844 | -31.188 | 5.2831 |  |  |  | 0 |  | 0 | 47.412 | 45.09 | 123.91 | 124.25 | -181.85 |  |  | -131.53 |  | -61.712 | -46.729 | 18.582 |  |  | 12.17 |  | 9.0768 | -14.343 | 0.587 | 10.912 | 14.369 | 121.29 | 134 | 12.24 | 80.83 | 21.899 | -28.289 | -2.9315 | 3.1076 | 1.9411 | 0.0645 | 0 | -14.074 | -43.239 | 26.325 | 68.402 | 107.04 | 65.013 | -162.68 | -31.307 | 43.782 | -61.561 |  | 3.4083 | 3.0586 | 13.982 | 106.34 | 106.26 | 279.89 | -283.23 | -571.25 | 573.15 | 291.93 | -104.44 | -101.9 | -61.137 | -51.904 | 78.235 | 75.894 | -67.119 | -67.365 | 14.823 | 13.922 | -26.078 | -24.781 | 70.19 | 70.269 | 33.299 | 33.4 | 19.936 | -72.879 | -349.94 | 84.023 | 85.112 | 11.1 | 18.299 | -12.699 | -12.199 | 1.8147 | 1.5576 | -283.95 | 121.5 | 235.54 | 103.63 | -281.09 | -190.78 | 190.26 | -43.362 | -102.05 | -186.26 | 70.608 | 69.687 |  | -228.91 | 80.335 | -148.55 | 148.92 | -5.1403 | 31.099 |  | 5.5149 | 5.525 | -14.96 | -1.7599 | 9.3993 | 1.7288 | -25.633 | -15.291 | 17.7 | 0 | 29.239 | 0 | 0 | 49.097 | 51.478 | 51.224 |  | -18 |  |  | 8.6999 | -52.261 |  | 61.842 |  | -78.379 | 51.254 | 26.253 |  | -8.5 | -283.19 | 437.77
08/01/2025 | 14:30 | 0 | 21.056 | -41.796 | -33.363 |  | 13.003 | 59.459 |  | 66.775 | 32.766 | -32.907 | -19.979 | -54.505 | 48.4 | 21.527 | -48.4 | 13.67 | 191.506 | 12.445 | 12.508 | 20.764 | 0 | 21.682 | 2.3277 |  | 113 | -94.36 | -93.93 | 18.938 | 19.979 | 52.8 | 10.307 |  | -35.529 | -36.069 | -40.7 | 35.159 | 36.299 | 14.598 | 12.746 | 0 | 77.955 | 26.836 | -60.951 | -60.762 | 29.265 | 32.022 |  | 69.256 | -4.7111 | -28.444 | -286.95 |  | -8.0999 | -8.1999 |  |  |  |  | -30.342 | 12.929 | 6.4182 | 4.409 | 311.1 | 105.22 | 104.15 | -179.78 |  | 40.977 | -120.42 | 120.58 | 101.79 | 25.59 | 24.379 | 67.639 | 83.08 | -114.93 | -115.46 | 185.75 | 187.66 | 13.644 | -104.68 | -104.18 |  | -110.02 | 19.57 | 25.985 | 120.8 | 110.69 |  | 26.923 | 26.922 | 27.031 | 29.565 | 27.974 |  | -57.062 | 0 | 13.149 | 46.759 | 72.3 | 59.304 | 55.815 | -37.059 | -5.5846 | 109.7 | 110.67 | -122.55 | 0 | -22.594 | -124.09 | -124.19 | 36.889 | 75.595 | 76.097 | 109 | 74.83 | -10.5 | 64.516 | 122.11 | -12.08 | -4.84 | 80.08 | 82.3 | 122.16 | 119.87 | -99.284 | -97.436 | 205.17 | 156.07 | 150.03 |  | 49.13 | 20.447 | -32.812 | 189.91 | -92.197 | 0 | -33.647 | -35.855 | 30.445 | -51.366 |  | 161.33 | -86.852 | -88.39 | 14.101 | 0 | -18.6 | 110.9 | 18.873 | -176.03 | -34.368 | -33.354 | 9.1151 |  |  |  | 0 |  | 0 | 49.15 | 47.69 | 116.54 | 115.2 | -179.34 |  |  | -124.29 |  | -63.177 | -48.659 | 18.37 |  |  | 12.29 |  | 9.0282 | -14.333 | 0.574 | 10.951 | 12.55 | 111.75 | 128.29 | 12.89 | 81.261 | 22 | -29.027 | -2.9418 | 3.4915 | 1.9648 | 0.0645 | 0 | -14.094 | -44.276 | 26.386 | 69.41 | 107.04 | 65.013 | -168.84 | -32.299 | 44.428 | -62.915 |  | 4.4337 | 4.029 | 13.816 | 108.86 | 108.24 | 285.8 | -282.42 | -573.63 | 575.43 | 298.64 | -107.61 | -105.94 | -58.482 | -50.536 | 80.616 | 81.672 | -67.119 | -67.365 | 15.076 | 13.472 | -26.319 | -25.95 | 70.379 | 67.43 | 33.299 | 34.4 | 20.079 | -69.519 | -350.57 | 79.211 | 82.01 | 11.699 | 19.399 | -13.699 | -13 | 1.8147 | 1.5576 | -289.84 | 107.08 | 249.72 | 114.91 | -284.86 | -205.18 | 196.84 | -46.923 | -106.47 | -192.84 | 73.222 | 74.281 |  | -241.91 | 83.683 | -155.86 | 157.86 | -4.7447 | 30.237 |  | 5.464 | 5.465 | -15.439 | -0.48 | 9.1332 | 0.9689 | -24.229 | -14.793 | 16.6 | 0 | 24.408 | 0 | 0 | 51.912 | 50.55 | 52.447 |  | -19.399 |  |  | 8.6999 | -46.141 |  | 58.948 |  | -76.616 | 49.665 | 27.08 |  | -9.3999 | -274.95 | 431.99
08/01/2025 | 15:00 | 0 | 21.307 | -42.457 | -33.854 | 29.72 | 13.959 | 59.301 | -96.705 | 65.534 | 32.766 | -32.701 | -19.979 | -55.479 | 48.4 | 22.356 | -48.4 | 13.138 | 197.746 | 12.569 | 12.32 | 20.582 | 0 | 21.157 | 2.3629 |  | 113 | -94.83 | -95.739 | 23.488 | 19.979 | 52.8 | 15.546 | 0.189 | -37.04 | -37.099 | -41.56 | 37.29 | 37.009 | 15.277 | 12.177 | 0 | 76.998 | 26.175 | -61.219 | -61.037 | 28.464 | 26.418 | 69.926 | 69.792 | -4.7111 | -26.059 | -285.08 | -25.016 | -9.5999 | -9.4999 | 66.096 | 65.85 | -6.5641 | -67.102 | -32.61 | 12.399 | 6.8458 | 4.6969 | 321.81 | 99.948 | 99.948 | -179.59 | 500.48 | 40.977 | -127.83 | 130.64 | 100.81 | 26.25 | 25.01 | 67.62 | 82.47 | -111.84 | -112.38 | 181.54 | 183.52 | 14.064 | -104.71 | -104.01 | 8.7466 | -113.17 | 19.57 | 25.985 | 118.69 | 107.69 | -18.909 | 23.822 | 23.11 | 24.147 | 23.309 | 21.947 |  | -51.946 | 0 | 13.172 | 47.72 | 72.529 | 59.304 | 56.401 | -37.729 | -5.5846 | 111.82 | 111.76 | -131.09 | 0 | -22.82 | -124.8 | -124.9 | 36.433 | 75.595 | 75.158 | 109 | 74.83 | -10.67 | 64.881 | 123.2 | -12.02 | -4.9 | 81.51 | 81.39 | 126.27 | 127.01 | -95.533 | -93.254 | 208.53 | 162.61 | 157.32 | 159.81 | 47.085 | 25.356 | -30.894 | 188.74 | -66.165 | 0 | -36.062 | -39.567 | 28.99 | -53.144 | -48.346 | 138.3 | -86.179 | -85.743 | 7.7541 | 18.289 | -20.719 | 94.599 | 18.776 | -178.74 | -34.299 | -33.5 | 8.6895 | -22.326 |  | 20.814 | 0 | 0 | 0 | 50.598 | 49.152 | 112.86 | 112.36 | -176.33 | 96.822 | 97.549 | -121.84 | -107.65 | -63.185 | -48.899 | 18.191 | 0.9976 | -11.709 | 12.54 | -63.832 | 9.0116 | -14.296 | 0.429 | 10.98 | 16.25 | 109.9 | 124.65 | 13.94 | 86.868 | 20.799 | -29.05 | -2.7451 | 3.1468 | 1.9227 | 0.0645 | 0 | -13.588 | -43.622 | 26.597 | 68.822 | 107.04 | 65.013 | -166.21 | -32.448 | 44.716 | -63.841 | 10.237 | 4.6974 | 4.3138 | 11 | 111.84 | 111.06 | 284.1 | -282.99 | -578.35 | 580.22 | 316.49 | -107.6 | -107.84 | -57.771 | -49.865 | 76.158 | 75.232 | -67.119 | -67.365 | 18.361 | 18.866 | -28.281 | -27.257 | 68.86 | 68.019 | 34.299 | 33.7 | 20.611 | -68.16 | -356.32 | 81.479 | 82.427 | 10.5 | 19.5 | -17.2 | -17.2 | 1.9226 | 1.679 | -311.13 | 94.836 | 260.36 | 120.16 | -268.42 | -207.41 | 203.85 | -56.505 | -113.79 | -201.61 | 71.349 | 72.189 | 53.862 | -252 | 95.326 | -155.81 | 156.14 | -4.6129 | 31.838 | 15.359 | 5.405 | 5.3839 | -15.68 | -1.6799 | 9.223 | 1.2314 | -25.047 | -14.207 | 15.699 | 0 | 24.697 | 0 | 0 | 48.961 | 50.009 | 51.359 |  | -18.399 | 23.954 | 7.8999 | 8.6999 | -50.194 | 78.234 | 60.219 | -49.391 | -77.127 | 48.812 | 26.347 | 8.8 | -9.6 | -260.91 | 414.1
08/01/2025 | 15:30 | 0 | 21.3 | -42.954 | -33.812 | 29.344 | 14.645 |  |  | 65.862 | 32.766 | -32.691 | -19.979 | -57.677 | 50.599 | 22.356 | -50.599 | 11.681 | 186.634 | 12.832 | 12.796 | 21.517 | 0 | 21.715 | 2.3735 |  | 113 | -95.099 | -95.23 | 21.995 | 19.979 | 55 | 13.746 | 0.182 | -32.069 | -32.069 | -50.83 | 32.02 | 32.24 | 14.901 | 12.737 | 0 | 76.819 | 27.281 | -56.664 | -56.244 | 6.3164 | 6.2907 | 72.471 | 73.275 | -8.3752 | -43.011 | -264.67 | -24.024 | -9.8999 | -10.099 | 61.772 | 61.121 | -6.5946 | -67.102 | -28.531 | 13.409 | 6.3239 | 4.2596 | 295.05 | 102.57 | 102.38 | -178.71 |  | 40.977 | -124.65 | 127.99 | 101.85 | 26.09 | 25.12 | 67.559 | 83.26 | -111.84 | -111.84 | 179.71 | 182.64 | 14.499 | -103.82 | -102.91 | 9.0492 | -107.09 | 19.57 | 25.985 | 117.59 | 106.69 | -18.2 | 25.396 | 24.624 | 25.105 | 27.809 | 26.77 |  | -54.785 | 0 | 13.155 | 45.709 | 72.459 | 60.007 | 56.401 | -37.149 | -5.5846 | 106.94 |  | -118.83 | 0 | -22.537 |  | -122.59 | 36.46 | 74.716 | 73.749 | 107.83 | 74.06 | -10.26 | 64.894 | 118.4 | -12.24 | -4.6999 | 87.33 | 80.59 | 118.32 | 120.01 | -96.201 | -94.154 | 205.45 | 155.93 | 152.97 | 156.28 | 58.898 | 30.128 | -30.384 | 187.78 | -80.034 | 0 | -36.21 | -38.255 | 16.583 | -54.288 | -48.346 | 147.51 | -90.647 | -91.229 | 2.2121 | 17.069 | -20.459 | 126.2 | 18.245 | -179.94 |  | -33.695 | 9.783 | -28.121 |  | 20.639 | 0 | 0 | 0 | 47.906 | 46.24 | 112.36 | 111.35 | -176.49 | 98.772 | 98.837 | -122.28 | -107.11 | -62.511 |  | 18.277 | 0.9622 |  | 13 | -62.827 | 8.793 | -14.31 | 0.59 | 11 | 17 | 111.99 | 125 | 14.23 | 87.617 |  | -28.388 | -2.5512 | 2.7907 | 1.951 | 0.0645 | 0 | -13.338 | -43.103 | 26.131 | 68.065 | 107.04 | 65.013 | -166.07 | -32.317 | 44.914 | -65.546 | 9.7861 | 5.1673 | 4.6618 | 11 | 107.01 | 108.39 | 283.3 | -284.01 | -572.01 | 574.09 | 297.5 | -104.79 | -104.74 | -59.748 | -50.718 | 77.291 | 82.283 | -67.119 | -67.365 |  | 20.02 | -31.767 | -31.832 | 52.159 | 51.31 | 34.7 | 34.7 | 20.099 | -59.919 | -355.52 |  | 88.687 |  |  |  | -19.1 | 1.9226 | 1.679 | -293.99 | 99.237 | 246.95 | 116.11 | -272.24 | -203.11 |  | -63.714 | -112.69 | -194.25 | 67.014 | 66.263 | 65.304 | -242.92 | 95.654 | -148.52 | 149.25 | -4.4014 | 30.538 | 14.96 | 5.48 | 5.5 | -14.399 | -1.2799 | 9.0017 | 1.1734 | -25.047 | -13.679 | 16.1 | 0 | 27.177 | 0 | 0 | 51.314 | 51.757 | 52.848 |  | -17.7 | 23.563 |  | 8.6999 |  | 78.261 | 60.876 | -45.577 | -77.244 | 49.07 | 26.862 | 8.5 | -8 | -270.3 | 402.68
08/01/2025 | 16:00 | 0 | 21.082 | -42.378 | -34.274 | 29.673 | 13.748 |  |  | 65.001 | 32.74 | -32.07 | -22.2 | -56.19 | 50.599 | 22.356 | -50.599 | 11.56 | 184.904 | 12.288 | 12.385 | 20.865 | 0 | 21.852 | 2.3461 |  | 113 | -93.05 | -93.319 | 20.233 | 22.2 | 55 | 12.562 | 0.169 | -31.53 | -31.399 | -50.569 | 31.75 | 31.879 | 15.179 | 12.337 | 0 | 76.834 | 25.76 | -56.262 | -56.147 | 6.1139 | 6.0566 | 71.266 | 72.07 | -8.3752 | -44.486 | -252.29 | -26.295 | -8.8999 | -8.8999 | 60.948 | 60.729 | -6.7213 | -67.102 | -28.149 | 13.21 | 5.8436 | 3.8074 | 285.95 | 100.43 | 100.28 | -166.39 |  | 40.977 | -97.728 | 100.91 | 101.87 | 25.53 | 24.079 | 66.959 | 82.72 | -116.8 | -116.27 | 182.13 | 183.43 | 14.953 | -101.68 | -101.81 | 6.4219 | -107.19 | 19.57 | 25.985 | 117 | 107.09 | -18.02 | 26.632 | 25.529 | 26.27 | 27.532 | 26.428 |  | -52.396 | 0 | 12.942 | 44.729 | 72.379 | 58.601 | 55.815 | -37.59 |  | 105.88 |  | -124.08 | -0.0001 | -22.833 |  | -124.09 | 36.389 | 72.958 | 72.809 | 105.48 | 72.51 | -10.14 | 60.196 | 121.49 | -8.55 | -8.55 | 87.29 | 78.86 | 122.54 | 120.34 | -96.786 | -95.881 | 197.79 | 155.31 | 149.51 | 151.84 | 41.565 | 11.357 | -30.378 | 175.04 | -46.141 | 0 | -36.078 | -39.822 | 39.207 | -62.021 | -48.346 | 135.22 | -79.581 | -80.029 | 20.419 | 0 | -19.189 | 97.4 | 17.765 | -192.55 |  | -33.717 | 6.2644 | -12.414 |  | 21.695 | 0 | 0 | 0 | 47.784 | 46.651 | 116.71 | 117.21 | -177.33 | 100.56 | 100.29 | -122.87 | -109.75 | -63.192 |  | 18.277 | 0.9744 |  | 12.08 | -64.432 | 9.1828 | -14.608 | 0.568 | 11.247 | 17.879 | 111.07 | 125.27 | 14.38 | 90.429 |  | -27.036 | -2.6308 | 2.8899 | 1.944 | 0.0645 | 0 | -13.062 | -41.718 | 26.984 | 65.713 | 107.04 | 65.013 | -162.04 | -32.528 | 43.06 | -65.252 | 9.8143 | 5.0697 | 4.6829 | 11.258 | 114.59 | 115.33 | 285 | -283.38 | -587.83 | 590.35 | 340.29 | -110.85 | -109.64 | -59.781 | -50.844 | 79.089 | 78.164 | -73.504 | -73.875 |  | 25.941 | -36.269 | -35.937 | 52.31 | 53.74 | 34.7 | 35 | 20.263 | -51.68 | -372.81 |  | 93.572 |  |  |  | -24.299 | 1.6444 |  | -334.62 | 65.714 | 266.64 | 133.74 | -239.25 | -216.57 |  | -72.463 | -124.41 | -209.48 | 67.12 | 66.503 | 68.302 | -261.8 | 102.12 | -155.28 | 156.05 | -2.3991 | 30.961 | 14.239 | 5.5159 | 5.4829 | -14.239 | -1.84 | 9.2567 | 1.4358 | -26.72 | -14.207 | 17.1 | 0 | 29.356 | 0 | 0 | 50.411 | 50.935 | 50.897 |  | -14.5 | 24.281 |  | 8.6999 |  | 79.228 | 60.619 | -48.261 | -77.107 | 49.88 | 26.648 | 7.9 | -8.3 | -246.8 | 410.58
08/01/2025 | 16:30 | 0 | 21.389 | -42.378 | -34.721 | 29.368 | 13.529 |  |  | 65.195 | 32.686 | -32.455 | -17.76 | -54.802 | 48.4 | 21.527 | -48.4 | 11.879 | 181.932 | 12.13 | 13.098 | 21.553 | 0 | 21.512 | 2.4042 |  | 113 | -93.54 | -93.449 | 24.225 | 17.76 | 52.8 | 22.694 | 0.234 | -35.259 | -35.38 | -43.81 | 35.36 | 35.38 | 15.758 | 12.017 | 0 | 74.416 | 26.89 | -60.549 | -59.476 | 28.149 | 27.958 | 68.587 | 70.328 | -4.7111 | -27.951 | -278.04 | -27.199 | -8.2999 | -8.1999 | 65.072 | 64.623 | -6.3969 | -67.102 | -32.858 | 11.739 | 0 | 3.7382 | 319.1 | 95.553 | 95.553 | -172.98 |  | 40.977 | -111.17 | 115.92 | 98.617 | 26.52 | 24.45 | 65.68 | 82.01 | -111.18 | -111.58 | 178.69 | 179.55 | 14.584 | -106.03 | -105.51 | 5.5136 | -126.17 | 19.57 | 25.985 | 117.09 | 105.3 | -18.069 | 14.122 | 12.7 | 14.153 | 22.998 | 22.162 |  | -50.984 | 0 | 12.811 | 45.7 | 73.19 | 58.601 | 55.229 | -37.119 |  | 125.48 |  | -146.27 | -0.0001 | -22.379 |  | -122 | 36.268 | 72.079 | 73.749 | 104.31 | 70.99 | -10.77 | 59.778 | 145.27 | -5.15 | -5.09 | 76.86 | 76.96 | 145.81 | 143.9 | -88.452 | -87.327 | 212.26 | 166.29 | 161.56 | 164.31 | 14.828 | -14.119 | -31.472 | 185.77 | -21.759 | 0 | -39.637 | -42.565 | 59.932 | -62.769 | -48.346 | 46.128 | -57.813 | -58.099 | 46.459 | 0 | -21.579 | 1 | 17.215 | -192.72 |  | -33.5 | 7.5839 | 16.672 |  | 21.263 | 0 | 0 | 0 | 48.403 | 46.614 | 112.36 | 112.19 | -167.12 | 90.744 | 91.782 | -116.37 | -103.58 | -60.665 |  | 17.879 | 1.0086 |  | 12.62 | -61.435 | 9.1467 | -14.608 | 0.659 | 11.339 | 18.02 | 105.44 | 114.59 | 14.78 | 88.676 |  | -27.832 | -2.7426 | 3.073 | 1.9555 | 0.0645 | 0 | -13.399 | -42.444 | 25.701 | 66.301 | 107.04 | 65.013 | -164.48 | -31.743 | 43.597 | -63.96 | 10.064 | 5.1478 | 4.7251 | 12 | 120.27 | 121.66 | 280.39 | -279.77 | -589.14 | 598.89 | 355.42 | -117.19 | -116.88 | -55.742 | -46.666 | 80.534 | 79.847 | -73.504 | -73.875 |  | 26.875 | -42.157 | -41.459 | 49.279 | 48.65 | 36 | 36.5 | 20.141 | -40.479 | -364.64 |  | 96.089 |  |  |  | -25.899 | 1.6444 |  | -350.47 | 53.693 | 289.47 | 147.61 | -241.03 | -229.91 |  | -83.397 | -134.03 | -228.73 | 69.207 | 69.716 | 81.628 | -275.47 | 116.06 | -160.98 | 160.97 | -3.1902 | 31.198 | 14.319 | 5.479 | 5.4479 | -14.079 | -1.2 | 9.4547 | 1.1734 | -25.633 | -14.149 | 16.299 | 0 | 27.635 | 0 | 0 | 51.722 | 51.883 | 52.485 |  | -14 | 23.745 |  | 8.6999 |  | 75.973 | 56.158 | -40.871 | -75.591 | 45.762 | 28.741 | 7.3 | -7.8 | -240.83 | 394.97
08/01/2025 | 17:00 | 0 | 21.136 | -42.328 | -35.171 | 26.995 | 13.393 |  |  | 62.735 | 31.888 | -31.122 | -15.539 | -51.198 | 46.2 | 19.044 | -44 | 11.474 | 168.602 | 11.882 | 12.073 | 19.81 | 0 | 20.953 | 2.3926 |  | 113 | -91.05 | -91.139 | 23.533 | 15.539 | 50.6 | 17.52 | 0.205 | -32.409 | -32.869 | -43.58 | 32.549 | 33.069 | 15.028 | 12.416 | 0 | 73.566 | 22.131 | -58.272 | -57.715 | 26.587 | 28.006 | 65.773 | 65.506 | -5.2345 | -25.947 | -246.98 | -26.593 | -8.6999 | -8.7999 | 63.743 | 63.427 | -5.9292 | -67.102 | -29.295 | 11.079 | 0 | 3.4292 | 283.57 | 88.442 | 88.381 | -153.11 |  | 40.977 | -117.64 | 120.5 | 95.394 | 25.12 | 23.399 | 64.349 | 79.29 | -104.08 | -103.14 | 170.96 | 172.2 | 16.921 | -112.55 | -111.5 | 1.7105 | -116.01 | 19.57 | 25.985 | 112.8 | 103 | -17.86 | 12.983 | 12.676 | 12.877 | 20.032 | 18.898 |  | -41.781 | 0 | 13.473 | 43.869 | 72.5 | 57.194 | 54.057 | -36.479 |  | 116.3 |  | -126.86 | 0 | -22.067 |  | -120.3 | 35.345 | 71.2 | 70.931 | 103.14 | 70.27 | -9.87 | 59.211 | 124.59 | -1.55 | -1.45 | 68.18 | 76.08 | 125.49 | 125.19 | -88.122 | -85.818 | 199.19 | 153.72 | 149.22 | 151.81 | 53.255 | 24.653 | -29.795 | 164.31 | 11.884 | 0 | -39.034 | -41.252 | 19.044 | -65.575 | -48.346 | 187.45 | -78.134 | -78.669 | 5.674 | 15.92 | -17.489 | 117.09 | 16.478 | -194.66 |  | -33.762 | 8.8729 | -22.184 |  | 20.864 | 0 | 0 | 0 | 49.586 | 47.377 | 103.32 | 102.31 | -176.66 | 89.931 | 90.356 | -124.98 | -111.6 | -65.272 |  | 18.321 | 1.1038 |  | 11.22 | -65.711 | 9.1826 | -14.608 | 0.632 | 10.956 | 17.45 | 113.37 | 127.62 | 14.33 | 88.73 |  | -25.979 | -2.7334 | 2.9821 | 1.923 | 0.0645 | 0 | -13.774 | -40.022 | 25.358 | 62.267 | 107.04 | 65.013 | -158.77 | -30.762 | 41.849 | -61.145 | 9.725 | 4.5411 | 4.1345 | 11 | 127.25 | 127.62 | 284.5 | -282.64 | -581.96 | 586.44 | 378 | -124.27 | -121.4 | -53.21 | -44.144 | 82.325 | 80.251 | -73.504 | -73.875 |  | 31.995 | -53.032 | -52.689 | 48.189 | 47.819 | 36.7 | 37 | 19.731 | -15.039 | -366.25 |  | 98.286 |  |  |  | -30.5 | 1.5569 |  | -370.98 | 7.3163 | 325.99 | 174.72 | -239.19 | -256.5 |  | -98.034 | -156.36 | -254.27 | 72.189 | 74.796 | 96.402 | -316.19 | 130.02 | -182.87 | 187.33 | -4.0059 | 30.945 | 13.439 | 5.466 | 5.4169 | -13.039 | -1.2 | 8.5123 | 1.8173 | -25.841 | -14.207 | 16.1 | 0 | 21.483 | 0 | 0 | 53.029 | 50.966 | 51.903 |  | -13.399 | 23.382 |  | 8.6999 |  | 73.497 | 54.459 | -43.233 | -72.062 | 44.184 | 28.393 | 6.4 | -7.3 | -206.22 | 350.7
08/01/2025 | 17:30 | 0 | 20.911 | -41.911 | -34.427 | 25.954 | 14.497 |  |  | 61.271 | 31.019 | -30.294 | -17.76 | -43.782 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 12.411 | 157.944 | 10.198 | 10.238 | 16.773 | 0 | 17.1 | 2.2485 |  | 113 | -88.709 | -88.959 | 21.324 | 17.76 | 41.799 | 10.614 | 0.169 | -27.35 | -27.43 | -48.02 | 27.34 | 27.68 | 15.059 | 12.464 | 0 | 73.382 | 17.906 | -53.985 | -52.677 | 7.0214 | 6.9598 | 63.764 | 64.836 | -8.8987 | -47.075 | -193.06 | -24.324 | -9.8999 | -9.8999 | 58.526 | 57.458 | -5.859 | -67.102 | -21.998 | 11.769 | 6.1373 | 4.0572 | 223.85 | 78.371 | 78.493 | -103.98 |  | 40.977 | -100.67 | 101.6 | 92.829 | 23.92 | 21.819 | 62.27 | 77.69 | -112.25 | -111.71 | 177.71 | 178.6 | 15.558 | -107.16 | -106.45 | -1.5692 | -111.99 | 19.57 | 25.985 | 113.09 | 102.59 | -17.079 | 16.283 | 15.317 | 16.288 | 22.058 | 20.945 |  | -36.023 | 0 | 13.079 | 42.7 | 71.37 | 55.788 | 52.885 | -35.709 |  | 110.27 |  | -123.45 | -0.0001 | -21.829 |  | -116.19 | 34.961 | 69.442 | 68.583 | 100.79 | 69.56 | -9.1 | 56.2 | 122.8 | -2.2 | -2.0799 | 70.29 | 75.03 | 122.56 | 120.21 | -95.029 | -92.409 | 191.32 | 146.6 | 142.72 | 145.22 | 3.9799 | -25.436 | -31.947 | 114.85 | 59.819 | 0 | -32.952 | -35.395 | 64.372 | -65.827 | -48.346 | 43.055 | -52.442 | -53.154 | 54.823 | 0 | -21.619 | 1 | 15.793 | -193.2 |  | -35.712 | 13.242 | 25.68 |  | 21.063 | 0 | 0 | 0 | 49.34 | 48.17 | 113.36 | 112.69 | -194.75 | 97.652 | 96.5 | -133.34 | -120.24 | -68.414 |  | 18.279 | 1.094 |  | 10.91 | -69.31 | 9.0698 | -14.757 | 0.564 | 9.1489 | 14.859 | 122.07 | 136.81 | 13.75 | 86.147 |  | -23.537 | -3.0548 | 3.4822 | 1.9774 | 0.0645 | 0 | -12.932 | -38.322 | 25.665 | 60.419 | 107.04 | 65.013 | -154.38 | -28.895 | 38.325 | -56.157 | 9.2932 | 4.3751 | 3.9762 | 11 | 144.79 | 143.04 | 283.7 | -284.09 | -616.33 | 614.45 | 445.39 | -138.82 | -136.55 | -57.245 | -48.419 | 79.932 | 78.487 | -93.959 | -94.381 |  | 49.661 | -61.828 | -61.986 | 52.33 | 53.099 | 37.099 | 36.799 | 19.688 | 2.24 | -342.95 |  | 103.98 |  |  |  | -48.299 | 1.5569 |  | -440.54 | -37.668 | 394.72 | 228.74 | -251.79 | -312.11 |  | -140.75 | -209.68 | -305.79 | 83.658 | 83.382 | 139.01 | -388.88 | 175.34 | -211.8 | 211.69 | -4.2696 | 31.492 | 11.84 | 5.46 | 5.4239 | -11.279 | -2.96 | 8.7612 | 3.5751 | -30.614 | -12.831 | 16.899 | 0 | 30.747 | 0 | 0 | 51.931 | 50.913 | 51.761 |  | -8.6 | 24.823 |  | 8.6999 |  | 78.19 | 58.165 | -45.174 | -76.403 | 47.259 | 28.5 | 2 | -1 | -166.45 | 350.28
08/01/2025 | 18:00 | 0 | 21.128 | -41.932 | -34.529 | 25.655 | 13.937 |  |  | 55.636 | 28.041 | -27.416 | -15.539 | -41.003 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 12.309 | 159.46 | 9.7286 | 9.8929 | 16.416 | 0 | 18.314 | 2.2184 |  | 113 | -87.68 | -88.12 | 20.791 | 15.539 | 39.6 | 10.954 | 0.171 | -30.35 | -30.879 | -39.409 | 30.43 | 30.819 | 15.152 | 12.872 | 0 | 73.923 | 15.266 | -57.334 | -56.677 | 30.89 | 25.078 | 60.281 | 61.085 | -6.2814 | -29.023 | -196.41 | -24.756 | -9.9999 | -9.8999 | 62.634 | 61.955 | -5.7139 | -67.102 | -26.021 | 10.739 | 5.1558 | 3.3693 | 238.95 | 64.394 | 64.485 | -69.145 |  | 40.977 | -104.05 | 105.1 | 88.648 | 23.17 | 20.719 | 60.34 | 75.98 | -111.58 | -111.04 | 182.15 | 182.27 | 15.615 | -108.99 | -108.52 | -4.244 | -113.03 | 19.57 | 25.985 | 108.19 | 98.099 | -16.45 | 11.203 | 10.434 | 11.469 | 10.515 | 9.428 |  | -24.156 | 0 | 12.953 | 43.119 | 72.809 | 55.788 | 52.885 | -35.75 |  | 112.69 |  | -126.38 | 0 | -21.786 |  | -115.4 | 34.576 | 68.563 | 67.643 | 99.627 | 68.05 | -8.61 | 53.446 | 125.31 | -2.3 | -2.17 | 71.99 | 72.5 | 126.9 | 125.45 | -93.892 | -91.9 | 188.21 | 146.92 | 141.92 | 143.59 | 1.21 | -29.488 | -31.939 | 80.672 | 65.609 | 0 | -25.697 | -27.891 | 63.222 | -68.643 | -48.346 | 50.736 | -47.66 | -49.014 | 58.233 | 14.289 | -18.6 | 1 | 14.954 | -193.92 |  | -35.613 | 12.192 | 32.727 |  | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | 46.052 | 111.52 | 111.02 | -193.41 | 97.447 | 96.424 | -133.83 | -120.46 | -69.952 |  | 18.274 | 1.1734 |  | 9.86 | -70.302 | 7.8767 | -14.589 | 0.613 | 11.149 | 14.659 | 123.66 | 136.12 | 14.05 | 85.835 |  | -22.177 | -2.9223 | 3.2456 | 2.0498 | 0.0645 | 0 | -12.932 | -38.626 | 26.439 | 60.587 | 107.04 | 65.013 | -156.97 | -27.529 | 37.737 | -53.562 | 9.9687 | 5.1673 | 4.7356 | 11.19 | 144.97 | 147 | 283.7 | -283.19 | -621.11 | 626.95 | 465.08 | -140.9 | -140.54 | -64.297 | -57.511 | 79.468 | 78.433 | -93.959 | -94.381 |  | 55.539 | -72.07 | -70.464 | 53.22 | 52.95 | 36.4 | 36.5 | 19.669 | 23.52 | -334.47 |  | 105.51 |  |  |  | -54.299 | 1.6791 |  | -449.89 | -42.638 | 424.35 | 239.14 | -274.29 | -330.28 |  | -151.33 | -227.71 | -326.38 | 84.029 | 82.664 | 152.39 | -415.13 | 189.57 | -222.59 | 221.34 | -4.8244 | 29.837 | 10.159 | 5.302 | 5.2979 | -10.159 | -4.48 | 8.1188 | 4.5426 | -37.938 | -10.341 | 21.1 | 0 | 24.367 | 0 | 0 | 50.975 | 51.237 | 51.2 |  | -7.6999 | 23.489 |  | 8.6999 |  | 81.319 | 65.694 | -52.585 | -80.108 | 56.152 | 23.012 | 2 | -1 | -161.65 | 353.06
08/01/2025 | 18:30 | 0 | 21.898 | -43.671 | -33.693 | 26.91 | 13.928 |  |  | 57.802 | 29.408 | -28.911 | -15.539 | -48.419 | 41.799 | 13.248 | -39.599 | 12.249 | 162.69 | 8.5749 | 8.9093 | 14.312 | 0 | 11.443 | 2.347 |  | 113 | -89.44 | -90.11 | 21.195 | 15.539 | 46.2 | 14.536 | 0.194 | -32.72 | -31.28 | -40.729 | 31.45 | 33.029 | 16.268 | 11.611 | 0 | 75.262 | 15.321 | -59.075 | -59.949 | 24.97 | 23.724 | 62.157 | 61.621 | -5.758 | -29.029 | -209.68 | -25.947 | -9.4999 | -9.3999 | 65.565 | 62.69 | -5.2653 | -67.102 | -29.316 | 10.25 | 0 | 2.665 | 247.71 | 51.911 | 51.179 | -55.591 |  | 40.977 | -120.67 | 122.1 | 83.379 | 22.04 | 24.659 | 59.7 | 67.4 | -103.27 | -103 | 173.09 | 174.09 | 17.368 | -110.9 | -110.16 | -4.6085 | -116.54 | 19.57 | 25.985 | 108.09 | 98.699 | -16.51 | 7.2788 | 5.6492 | 7.6173 | -1.7599 | -2.5307 |  | -9.5484 | 0 | 13.866 | 38.43 | 72.919 | 55.085 | 52.299 | -36.099 |  | 116.08 |  | -128.07 | 0 | -21.734 |  | -112 | 34.714 | 67.684 | 68.583 | 98.455 | 67.29 | -8.59 | 52.947 | 126.19 | -1.48 | -1.34 | 69.54 | 73.13 | 125.94 | 122.72 | -88.244 | -85.172 | 191.18 | 150.1 | 145.63 | 146.47 | 2.3373 | -29.285 | -31.681 | 68.724 | 108.19 | 0 | -23.422 | -26.087 | 64.972 | -69.253 | -48.346 | 39.984 | -40.354 | -41.127 | 59.343 | 0 | -21.779 | 1 | 15.155 | -196.88 |  | -32.389 | 7.7264 | 32.675 |  | 19.909 | 0 | 0 | 0 | 47.587 | 46.164 | 103.82 | 102.98 | -191.73 | 89.778 | 89.597 | -132.07 | -117.53 | -69.952 |  | 18.277 | 1.2918 |  | 9.52 | -70.326 | 6.5116 | -14.09 | 0.631 | 11.295 | 15.35 | 119.73 | 133.59 | 13.86 | 88.002 |  | -24.406 | -1.8526 | 2.0915 | 2.3686 | 0.0645 | 0 | -13.289 | -42.854 | 25.279 | 66.637 | 107.04 | 65.013 | -156.93 | -29.791 | 40.247 | -60.735 | 10.909 | 8.9175 | 8.5234 | 13 | 154.41 | 154.75 | 283.7 | -283.19 | -629.13 | 634.44 | 497.25 | -148.83 | -147.06 | -59.548 | -50.052 | 80.576 | 78.856 | -108.4 | -107.06 |  | 61.746 | -76.352 | -77.239 | 47.819 | 47.779 | 42.2 | 41.299 | 19.791 | 35.04 | -348.44 |  | 109.05 |  |  |  | -59.4 | 1.6791 |  | -488.96 | -82.45 | 462.4 | 270.27 | -272.89 | -358.71 |  | -170.7 | -250.16 | -353.18 | 88.141 | 87.657 | 170.94 | -448.81 | 210.6 | -240.11 | 241.54 | -3.9262 | 20.703 | 12.56 | 5.006 | 5.0029 | -12.56 | -1.5199 | 7.6469 | 1.9638 | -34.483 | -8.4672 | 18 | 0 | 29.09 | 0 | 0 | 51 | 51.721 | 50.985 |  | -13.5 | 21.755 |  | 8.6999 |  | 80.734 | 60.241 | -45.698 | -79.453 | 49.587 | 29.502 | 7.0999 | -7.4 | -133.53 | 324.62
08/01/2025 | 19:00 | 0 | 23.23 | -46.413 | -33.215 | 29.618 | 16.19 | 58.719 | -92.048 | 65.212 | 32.565 | -32.172 | -24.42 | -55.787 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 11.61 | 188.128 | 10.995 | 10.911 | 18.152 | 0 | 11.166 | 2.3789 |  | 113 | -96.589 | -96.239 | 22.902 | 24.42 | 55 | 16.344 | 0.205 | -36.08 | -36.509 | -47.7 | 36.529 | 36.509 | 18.242 | 9.8852 | 0 | 80.428 | 25.442 | -61.755 | -60.579 | 9.1133 | 8.5219 | 72.471 | 73.677 | -7.3283 | -38.565 | -261.12 | -36.416 | -3.9999 | -3.8999 | 66.783 | 66.543 | -6.1023 | -67.102 | -31.637 | 11.559 | 0 | 3.0773 | 297.73 | 64.241 | 64.363 | -117.78 | 430.73 | 40.977 | -131.58 | 132.09 | 94.835 | 26.43 | 30.26 | 66.389 | 73.58 | -100.19 | -99.927 | 170.63 | 171.35 | 14.586 | -118.13 | -118.35 | -2.6051 | -138.4 | 19.57 | 25.985 | 115.09 | 103.69 | -17.459 | 2.7002 | 0 | 2.7774 | -6.5806 | -7.8509 |  | -16.111 | 0 | 16.977 | 45.75 | 82.529 | 59.304 | 55.961 | -39.43 | -5.5846 | 137.78 | 138.14 | -162.44 | 0.0001 | -23.779 | -121.69 | -119.8 | 35.071 | 69.442 | 80.793 | 100.79 | 69.38 | -11.65 | 57.591 | 159.89 | -1.56 | -1.4199 | 82.71 | 78.28 | 161.74 | 158.96 | -77.254 | -75.254 | 225.84 | 183.35 | 176.15 | 180.28 | 17.877 | -15.154 | -33.52 | 127.58 | 143.36 | 0 | -24.204 | -26.83 | 55.328 | -62.778 | -48.346 | 36.911 | -36.399 | -37.379 | 48.602 | 0 | -18.809 | 1 | 16.36 | -194.78 | -34.533 | -33.693 | 9.3363 | 32.675 |  | 20.175 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 44.929 | 101.14 | 99.636 | -178.84 | 79.167 | 79.181 | -120.01 | -107.97 | -66.532 | -46.769 | 18.277 | 1.6189 | -11.549 | 9.52 | -68.493 | 5.766 | -13.144 | 0.598 | 11.128 | 17.28 | 109.77 | 123.9 | 15.69 | 92 | 17.899 | -26.297 | -0.0879 | 0 | 2.7232 | 0.0645 | 0 | -13.462 | -48.191 | 25.085 | 76.385 | 107.04 | 65.013 | -165.18 | -31.166 | 45.539 | -67.638 | 10.438 | 11.936 | 11.499 | 12.486 | 161.02 | 162.05 | 287.1 | -283.18 | -629.06 | 635.34 | 513.95 | -155.7 | -153.6 | -53.466 | -42.78 | 82.802 | 81.902 | -108.4 | -107.06 | 59.143 | 58.264 | -84.955 | -86.515 | 47.99 | 47.139 | 42.7 | 43.2 | 20.201 | 39.84 | -349.53 | 107.03 | 108.04 | 19 | 17.7 | -57.4 | -57.9 | 1.6224 | 1.3799 | -508.08 | -118.19 | 484.78 | 289.89 | -253.93 | -371.83 | 373.6 | -172.13 | -258.06 | -368.83 | 95.897 | 93.587 | 176.14 | -474.23 | 213.46 | -255.8 | 258.27 | -2.6079 | 19.859 | 12.239 | 4.2069 | 4.21 | -12.479 | -2.16 | 8.247 | 2.5223 | -31.23 | -8.8456 | 15.199 | 0 | 24.729 | 0 | 0 | 52.62 | 51.043 | 52.531 |  | -15.5 | 21.596 | 10.17 | 8.6999 | -39.783 | 77.272 | 53.808 | -40.455 | -76.068 | 41.878 | 32.954 | 9.5 | -9.6 | -114.43 | 307.07
08/01/2025 | 19:30 | 0 | 23.732 | -47.072 | -32.755 |  | 15.392 |  | -96.904 | 66.881 | 32.565 | -33.272 | -24.42 | -56.284 | 46.2 | 16.559 | -46.2 | 11.369 | 197.41 | 11.23 | 11.199 | 19.014 | 0 | 11.023 |  |  | 113 | -96.889 | -97.26 | 22.288 | 24.42 | 55 | 15.102 | 0.202 | -36.15 | -36.419 |  | 36.409 | 36.619 | 18.575 |  | 0 | 81.152 | 26.691 | -61.219 | -60.697 | 6.076 | 5.7448 | 73.275 | 74.347 | -7.3283 | -37.557 | -270.32 | -33.747 | -5.3999 | -5.2999 | 67.201 | 66.191 | -6.5846 | -67.102 | -32.488 | 11.969 | 0 | 3.428 | 307.56 | 68.941 | 69.765 | -134.21 |  | 40.977 | -130.17 | 132.6 | 99.136 | 28.45 | 32.65 | 68.5 | 76.809 | -98.722 | -98.052 | 169.22 | 168.47 | 14.707 | -122.39 | -121.73 | -3.6547 | -146.03 | 19.57 | 25.985 | 117.69 | 107.09 |  | 0 | 0 | 0 | -7.1572 | -8.2735 |  | -20.009 | 0 | 17.699 | 46.689 | 84.73 | 59.304 | 55.961 | -39.379 | -5.8948 | 144.6 | 145.91 | -170.84 | 0.0001 | -24.025 |  | -123.8 | 34.719 | 68.563 | 82.672 | 99.627 | 67.97 | -11.91 | 58.779 | 168.55 | -1.32 | -1.1699 | 92.81 | 78.29 | 169.72 | 168.43 | -74.412 | -72.272 | 234.9 | 188.74 | 184.47 | 186.32 | 21.148 | -14.251 | -34.244 | 146.01 | 161.66 | 0 | -22.945 | -25.857 | 53.555 | -61.237 | -48.346 |  |  | -36.415 | 47.401 | 0 | -20.039 | 1 | 16.838 | -186.27 |  |  | 11.076 | 32.675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.818 | 48.188 | 98.799 | 98.464 |  | 76.131 |  |  |  | -57.64 | -45.969 | 18.277 | 1.6238 |  | 9.43 | -66.499 | 6.0725 | -12.86 | 0.435 | 11.189 | 18.139 | 106.63 | 120.47 | 15.69 | 92.421 | 17.799 | -26.215 | 0.0683 | 0 | 2.7822 | 0.0645 | 0 | -13.677 | -48.44 | 25.419 | 76.048 | 107.04 | 65.013 | -167.55 | -31.118 | 45.449 | -67.428 | 10.905 | 12.434 | 11.92 | 13 | 158.99 | 156.87 | 283.7 | -283.18 | -629.06 | 628.86 | 522.06 | -152.7 | -151.04 | -51.156 | -40.577 | 73.967 | 73.205 | -108.4 | -107.06 | 61.428 | 60.747 | -73.647 | -72.904 | 50.9 | 50.849 | 43.599 | 43.299 | 20.406 | 40.959 | -342.17 | 106.82 | 106.61 | 19.6 | 16.5 | -59.2 | -59.4 | 1.6224 | 1.3799 | -513.22 | -131.89 | 463.8 | 328.48 | -202.58 |  |  | -170.63 | -254.08 |  | 87.083 | 88.108 | 175.12 | -455.57 | 211.27 | -240.81 | 241.14 | -2.4513 | 20.038 |  | 4.1129 | 4.09 | -16.479 | 0.48 | 8.3362 | -0.6729 | -30.44 | -8.3207 | 17.399 | 0 | 26.252 | 0 | 0 | 47.545 | 47.54 | 47.204 |  | -15.8 |  | 10.42 | 8.6999 | -39.15 | 76.581 | 52.412 | -38.994 | -75.128 | 39.869 | 34.236 | 9.1999 | -9.1 | -105.98 | 298.54
08/01/2025 | 20:00 | 0 | 23.117 | -46.086 | -33.231 |  | 15.928 |  | -99.114 | 66.891 | 32.565 | -33.322 | -26.639 | -56.918 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 10.806 | 200.84 | 10.974 | 11.178 | 18.261 | 0 | 11.336 |  |  | 113 | -97.059 | -97.4 | 22.325 | 26.639 | 55 | 14 | 0.193 | -36.27 | -36.369 |  | 36.409 | 36.58 | 18.144 |  | 76.921 | 80.138 | 29.08 | -60.817 | -60.577 | 4.308 | 4.2157 | 74.615 | 75.82 | -7.3283 | -39.525 | -277.04 | -33.92 | -5.0999 | -4.9999 | 66.94 | 65.937 | -6.6409 | -67.102 | -34.058 | 11.92 |  | 3.4389 | 315.65 | 62.837 | 63.142 | -132.58 |  | 40.977 | -130.15 | 133.09 | 101.3 | 29.29 | 33.409 | 69.94 | 78.389 | -94.301 | -94.971 | 165.05 | 166.77 | 14.814 | -117.34 | -117.17 | -2.4205 | -140.06 | 19.57 | 25.985 | 119.3 | 108.69 |  | 6.7834 | 5.9459 | 7.1893 | -12.581 | -13.593 |  | -16.935 | 0 | 17.425 | 45.709 | 83.349 | 58.601 | 54.789 | -39.319 | -5.8948 | 137.9 | 138.47 | -164.91 | 0.0001 | -23.852 |  | -118.9 | 34.318 | 67.684 | 82.672 | 97.283 | 66.5 | -11.85 | 59.359 | 163.89 | -1.43 | -1.2799 | 82.13 | 79.17 | 164.25 | 159.92 | -71.623 | -69.363 | 232.49 | 186.64 | 181.83 | 185.14 | 20.452 | -13.927 | -34.155 | 145.18 | 164.9 | 0 | -22.658 | -25.661 | 53.818 | -61.169 |  |  |  | -35.461 | 47.466 | 0 | -20.85 | 1 | 16.575 | -185.46 |  |  | 9.1326 | 32.675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 47.86 |  | 95.45 |  | 73.397 |  |  |  | -56.38 | -46.119 | 18.182 | 1.6433 |  | 11.87 | -60.967 | 6.4215 | -12.86 | 0.579 | 11.069 | 19.85 | 104.94 | 116.93 | 16.44 | 93.294 | 18.6 | -25.741 | 0.191 | 0 | 2.7408 | 0.0645 | 0 | -14.795 | -47.477 | 25.938 | 74.872 | 107.04 | 65.013 | -164.95 | -30.458 | 45.449 | -66.869 | 9.779 | 12.239 | 11.71 | 12 | 161.54 | 161.17 | 284.1 | -282.83 | -629.47 | 629.06 | 521.45 | -153.97 | -153.67 | -51.557 | -41.089 | 78.717 | 78.937 | -108.4 | -107.06 | 59.099 | 58.099 | -72.139 | -72.454 | 53.569 | 53.4 | 42.4 | 43.4 | 20.406 | 42.08 | -345.68 | 102.7 | 102.5 | 19.1 | 15.399 | -57.4 | -57.7 | 1.7333 | 1.4918 | -512.43 | -137.47 | 467.89 | 327.01 | -214.13 |  |  | -166.17 | -254.02 |  | 91.83 | 93.079 | 172.52 | -460.08 | 213.86 | -248.28 | 249.46 | -2.5831 | 20.111 |  | 4.157 | 4.184 | -16.318 | 0 | 8.793 | -0.322 | -30.409 | -9.1691 | 16.399 | 0 | 31.402 | 0 | 0 | 50.684 | 49.894 | 50.503 |  | -15.6 |  | 10.289 | 8.6999 | -38.164 | 75.791 | 51.882 | -37.827 | -74.869 | 39.551 | 33.77 | 8.6999 | -8.6999 | -101.56 | 291.13
08/01/2025 | 20:30 | 0 | 23.411 | -46.719 | -34.263 |  | 14.034 |  | -94.686 | 65.383 | 32.565 | -33.593 | -24.42 | -54.925 | 46.2 | 16.559 | -46.2 | 10.581 | 189.728 | 10.917 | 10.972 | 18.224 | 0 | 11.337 |  |  | 113 | -95.86 | -95.309 | 21.895 | 24.42 | 52.8 | 13.713 | 0.191 | -33.909 | -34.49 |  | 34.2 | 34.34 | 17.725 |  | 76.86 | 79.128 | 29.084 | -60.817 | -59.635 | 5.1054 | 5.1508 | 74.213 | 74.883 | -7.3283 | -39.899 | -268.66 | -34.14 | -4.7999 | -4.7999 | 66.338 | 64.781 | -6.5167 | -67.102 | -33.005 | 11.71 |  | 3.7406 | 305.88 | 67.537 | 66.896 | -133.94 |  | 40.977 | -124.67 | 126.64 | 100.27 | 28.979 | 32.7 | 69.239 | 78.389 | -97.382 | -95.775 | 167.29 | 168.03 | 14.968 | -116.87 | -116.35 | -3.8425 | -135.38 | 19.57 | 25.985 | 118.69 | 107.8 |  | 7.4507 | 7.12 | 8.1902 | -10.113 | -10.904 |  | -18.527 | 0 | 17.392 | 47.68 | 84.199 | 57.194 | 53.617 | -39.2 | -5.8948 | 134.41 | 136.28 | -158.99 | 0.0001 | -23.811 |  | -120.59 | 34.318 | 65.048 | 79.854 | 93.768 | 64.459 | -11.21 | 58.59 | 157.65 | -1.27 | -1.1399 | 81.62 | 79.97 | 158.97 | 155.22 | -74 | -71.809 | 224.83 | 179.55 | 175.29 | 176.7 | 16.776 | -18.312 | -34.103 | 145.1 | 153.72 | 0 | -22.613 | -25.414 | 57.223 | -66.499 |  |  |  | -35.039 | 52.219 | 0 | -19.979 | 1 | 16.182 | -194.28 |  |  | 7.3815 | 32.675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.754 | 47.263 |  | 96.119 |  | 75.711 |  |  |  | -55.62 | -46.249 | 18.277 | 1.6079 |  | 11.38 | -62.44 | 6.323 | -13.151 | 0.716 | 11.137 | 20.129 | 105.33 | 117.56 | 16.53 | 94.488 | 19.2 | -24.662 | -0.0205 | 0 | 2.7348 | 0.0645 | 0 | -15.035 | -45.646 | 27.88 | 71.931 | 107.04 | 65.013 | -163.64 | -29.54 | 44.464 | -64.584 | 9.779 | 11.692 | 11.256 | 12 | 159.31 | 159.22 | 284.1 | -282.83 | -629.11 | 629.06 | 512.63 | -152.19 | -151.88 | -54.664 | -44.486 | 79.086 | 79.501 | -108.4 | -107.06 | 61.505 | 60.604 | -71.253 | -70.67 | 57.169 | 56.33 | 42.099 | 41.7 | 20.428 | 40.959 | -346.92 | 107.37 | 107.18 | 19 | 13.199 | -59.799 | -59.4 | 1.6555 | 1.406 | -501.68 | -123.75 | 473.93 | 325.93 | -232.88 |  |  | -166.77 | -259.3 |  | 91.249 | 90.036 | 171.47 | -460.48 | 214.33 | -244.63 | 247.27 | -2.9512 | 20.002 |  | 4.2699 | 4.282 | -16.879 | 0 | 9.8634 | 0.5569 | -32.079 | -9.2576 | 17 | 0 | 28.538 | 0 | 0 | 51.454 | 51.466 | 50.358 |  | -11.899 |  | 10.05 | 8.6999 | -42.275 | 77.145 | 55.514 | -41.434 | -75.603 | 43.863 | 31.513 | 5.6999 | -5.6999 | -107.58 | 295.73
08/01/2025 | 21:00 | 0 | 23.389 | -47.224 | -33.756 |  | 14.893 |  | -101.77 | 63.777 | 31.938 | -32.521 | -26.639 | -51.988 | 44 | 15.732 | -44 | 10.611 | 205.2 | 10.258 | 10.266 | 16.246 | 0 | 10.523 |  |  | 113 | -97.22 | -96.41 | 22.289 | 26.639 | 50.6 | 17.284 | 0.214 | -34.93 | -34.83 |  | 35.069 | 35.11 | 17.31 |  | 75.965 | 79.055 | 30.488 | -61.219 | -61.022 | 5.2262 | 5.1026 | 74.347 | 76.222 | -7.3283 | -40.98 | -274.22 | -35.848 | -3.9999 | -3.9999 | 67.36 | 66.364 | -6.3383 | -67.102 | -33.202 | 11.569 |  | 3.5562 | 310.64 | 62.959 | 62.837 | -130.72 |  | 40.977 | -115.81 | 118.11 | 99.206 | 28.37 | 31.959 | 68.5 | 77.58 | -99.525 | -98.722 | 168.47 | 167.57 | 15.221 | -114.06 | -114.45 | -4.6811 | -133.96 | 19.57 | 25.985 | 118.59 | 107.69 |  | 9.526 | 8.8443 | 9.8661 | -7.2951 | -7.6048 |  | -20.891 | 0 | 17.186 | 49.65 | 81.25 | 55.085 | 52.445 | -38.349 | -5.8948 | 132.28 | 133.4 | -158.47 | 0 | -23.524 |  | -116.9 | 33.917 | 62.411 | 78.915 | 90.252 | 62.43 | -11.26 | 57.361 | 156.26 | -2.11 | -1.97 | 86.8 | 79.97 | 158.63 | 157.39 | -74.62 | -72.918 | 221.91 | 177.04 | 172.48 | 173.93 | 13.621 | -20.421 | -34.151 | 143.96 | 154.63 | 0 | -21.947 | -24.885 | 59.565 | -66.655 |  |  |  | -35.082 | 53.835 | 0 | -19.01 | 0 | 15.919 | -194.35 |  |  | 8.2908 | 32.675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.762 | 45.994 |  | 99.469 |  | 76.874 |  |  |  | -54.23 | -46.429 | 18.277 | 1.5494 |  | 11.82 | -62.398 | 6.4988 | -13.27 | 0.692 | 11.11 | 20.139 | 105.68 | 119.45 | 16.2 | 95.368 | 20.5 | -24.294 | -0.2274 | 0 | 2.6618 | 0.0645 | 0 | -15.035 | -44.852 | 27.116 | 71.259 | 107.04 | 65.013 | -167.23 | -29.185 | 43.474 | -63.07 | 9.6913 | 10.549 | 10.031 | 11.785 | 160.32 | 159.7 | 284.1 | -282.83 | -630.76 | 635.52 | 514.33 | -151.84 | -152.36 | -57.885 | -48.605 | 83.104 | 83.051 | -106.44 | -107.06 | 62.482 | 61.636 | -68.137 | -67.259 | 59.93 | 59.59 | 43.099 | 42.7 | 20.468 | 39.919 | -350.94 | 110.28 | 110.6 | 17.899 | 11.899 | -63.299 | -63.599 | 1.6555 | 1.406 | -508.6 | -128.92 | 480.14 | 318.65 | -225.62 |  |  | -172.61 | -258.2 |  | 91.96 | 90.412 | 176.46 | -467.93 | 216.45 | -245.3 | 248.05 | -3.7422 | 19.851 |  | 4.2919 | 4.249 | -16.799 | 0 | 10.095 | 0.6455 | -33.897 | -9.5201 | 20.6 | 0 | 34.875 | 0 | 0 | 52.921 | 52.451 | 51.383 |  | -10.3 |  | 9.8999 | 8.6999 | -46.27 | 78.548 | 58.157 | -46.571 | -77.526 | 47.099 | 29.467 | 4.9 | -4.5999 | -109.8 | 298.15
08/01/2025 | 21:30 | 0 | 23.409 | -46.735 | -34.823 |  | 12.863 |  | -97.018 | 62.016 | 31.37 | -31.214 | -26.639 | -47.722 | 39.599 | 14.904 | -39.599 | 10.339 | 197.856 | 11.632 | 11.464 | 19.818 | 0 | 17.56 |  |  | 113 | -96.41 | -96.879 | 22.986 | 26.639 | 46.2 | 15 | 0.198 | -38.569 | -38.7 |  | 38.97 | 38.81 | 16.705 |  | 75.736 | 78.988 | 32.453 | -63.764 | -63.888 | 26.072 | 25.614 | 73.141 | 73.275 | -4.7111 | -24.763 | -301.16 | -29.52 | -7.0999 | -7.1999 | 70.061 | 68.993 | -6.3445 | -67.102 | -37.553 | 10.26 |  | 4.1641 | 338.51 | 62.623 | 62.776 | -141.24 |  | 40.977 | -126.75 | 128.5 | 99.386 | 28.559 | 30.489 | 68.5 | 79.26 | -99.525 | -99.927 | 170.25 | 171.13 | 16.618 | -106.99 | -106.36 | -3.2674 | -138.2 | 19.57 | 25.985 | 116.8 | 106.09 |  | 10.318 | 8.9918 | 10.637 | -6.759 | -6.9353 |  | -25.83 | 0 | 16.818 | 44.389 | 78.879 | 52.976 | 50.102 | -37.489 | -5.8948 | 137.39 | 136.14 | -163.21 | 0 | -22.745 |  | -110.8 | 33.895 | 59.774 | 76.097 | 86.737 | 58.68 | -10.61 | 60.817 | 160.93 | -1.55 | -1.4099 | 79.43 | 78.96 | 158.87 | 157.49 | -73.406 | -72.372 | 217.5 | 173.28 | 167.14 | 171.62 | 9.423 | -24.908 | -34.974 | 152.26 | 139.03 | 0 | -21.513 | -24.551 | 62.88 | -67.325 |  |  |  | -34.69 | 57.366 | 0 | -11.46 | 1 | 15.346 | -194.08 |  |  | 8.7082 | 32.675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.896 | 45.779 |  | 100.13 |  | 76.393 |  |  |  | -53.99 | -46.239 | 17.969 | 1.4322 |  | 11.73 | -62.093 | 6.4961 | -13.554 | 0.652 | 11.028 | 19.559 | 103.66 | 117.23 | 16.2 | 92.291 | 21.7 | -24.226 | -0.5342 | 0 | 2.5467 | 0.0645 | 0 | -14.283 | -43.44 | 27.327 | 68.233 | 107.04 | 65.013 | -166.7 | -27.893 | 42.929 | -58.911 | 9.9096 | 8.8882 | 8.3968 | 11.524 | 154.36 | 155.04 | 284.1 | -282.83 | -631.28 | 638.94 | 508.13 | -149.66 | -148.24 | -57.459 | -48.921 | 80.111 | 80.597 | -106.44 | -107.06 | 61.647 | 60.78 | -63.771 | -63.818 | 61.009 | 61.27 | 38.9 | 38.799 | 20.468 | 38.479 | -344.75 | 110.95 | 110.78 | 17.299 | 7.8 | -60 | -60.299 | 1.6842 | 1.3457 | -503.26 | -110.86 | 455.5 | 312.34 | -226.67 |  |  | -167.2 | -255.62 |  | 88.612 | 87.071 | 169.22 | -449.58 | 213.32 | -234.84 | 234.97 | -4.3767 | 20.757 |  | 4.3189 | 4.307 | -16 | -0.72 | 10.093 | 0.911 | -33.897 | -10.399 | 20.399 | 0 | 25.513 | 0 | 0 | 52.681 | 50.899 | 51.529 |  | -7.0999 |  | 9.2899 | 8.6999 | -46.568 | 78.123 | 58.43 | -46.95 | -77.036 | 48.541 | 28.314 | 1.5 | -0.9 | -122.11 | 307.97
08/01/2025 | 22:00 | 0 | 22.882 | -45.715 | -35.04 |  | 12.923 |  | -94.277 | 59.797 | 30.719 | -29.711 | -26.639 | -43.192 | 37.4 | 13.248 | -35.2 | 10.531 | 190.994 | 12.051 | 11.857 | 19.903 | 0 | 21.296 |  |  | 113 | -94.339 | -94.529 | 22.052 | 26.639 | 41.799 | 14.831 | 0.195 | -33.77 | -33.709 |  | 33.869 | 33.93 | 15.567 |  | 74.058 | 76.962 | 35.186 | -58.942 | -58.835 | 8.5033 | 8.2353 | 73.543 | 74.749 | -7.8518 | -41.523 | -263.07 | -23.463 | -10.199 | -10.099 | 65.244 | 64.122 | -6.5986 | -67.102 | -33.355 | 10.649 |  | 3.9614 | 304.29 | 66.56 | 65.828 | -131.57 |  | 40.977 | -125.24 | 127.32 | 98.128 | 27.53 | 27.1 | 65.069 | 81.139 | -100.86 | -99.659 | 170.84 | 170.5 | 17.682 | -108.4 | -108.24 | -4.7671 | -140.62 | 19.57 | 25.985 | 114.3 | 103.9 |  | 5.3179 | 4.5697 | 5.8912 | 5.2993 | 4.1513 |  | -32.323 | 0 | 15.87 | 39.979 | 76.75 | 51.569 | 48.93 | -36.7 | -5.8948 | 139.79 | 140.6 | -160.79 | 0 | -22.243 |  | -108.8 | 33.164 | 55.673 | 72.34 | 80.877 | 55.11 | -10.02 | 63.072 | 159.91 | -2.35 | -2.23 | 83.319 | 76.94 | 161.29 | 157.25 | -75.497 | -73.472 | 217.25 | 170.94 | 164.53 | 166.23 | 11.657 | -22.223 | -34.973 | 144.46 | 160.61 | 0 | -21.033 | -23.684 | 61.327 | -69.077 |  |  |  | -36.493 | 54.987 | 0 | -22.399 | 1 | 14.677 | -192.45 |  |  | 9.0744 | 32.675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50.009 | 46.423 |  | 101.14 |  | 77.41 |  |  |  | -55.53 | -48.979 | 18.272 | 1.3992 |  | 13.29 | -59.956 | 6.2666 | -13.856 | 0.658 | 11.086 | 19.2 | 111.08 | 123 | 16.1 | 91.295 | 20.399 | -22.939 | -1.2247 | 1.5357 | 2.3939 | 0.0645 | 0 | -13.565 | -39.978 | 26.913 | 62.855 | 107.04 | 65.013 | -161.36 | -26.344 | 40.601 | -54.425 | 10.04 | 6.5053 | 6.0659 | 12 | 155.51 | 155.43 | 284.1 | -282.83 | -636.66 | 640.12 | 521.2 | -150.76 | -147.95 | -58.737 | -50.341 | 80.856 | 78.606 | -106.44 | -107.06 | 61.779 | 60.9 | -58.129 | -59.302 | 61.799 | 62.38 | 36.4 | 36.299 | 20.468 | 36.799 | -336.3 | 110.7 | 110.53 | 16.799 | 4.5999 | -62 | -62 | 1.4704 | 1.2015 | -519.79 | -131.86 | 441.27 | 304.22 | -174.76 |  |  | -162.95 | -256.18 |  | 87.06 | 86.739 | 168.28 | -434.91 | 210.25 | -226.52 | 226.69 | -4.6129 | 19.81 |  | 4.5729 | 4.576 | -16.399 | -0.72 | 10.125 | 1.4358 | -33.543 | -11.103 | 20.399 | 0 | 23.951 | 0 | 0 | 50.329 | 50.484 | 51.28 |  | -3.9 |  | 8.71 | 8.6999 | -46.588 | 77.926 | 58.631 | -45.399 | -76.832 | 48.017 | 27.397 | -2.5999 | 2 | -110.71 | 295.26
08/01/2025 | 22:30 | 0 | 22.113 | -44.265 | -35.735 |  | 10.725 |  | -90.925 | 57.195 | 28.755 | -28.215 | -24.42 | -38.137 | 33 | 11.592 | -30.799 | 10.606 | 184.886 | 11.09 | 11.161 | 18.696 | 0 | 22.046 |  |  | 113 | -90.919 | -90.75 | 21.443 | 24.42 | 37.4 | 13.973 | 0.191 | -29.69 | -30.069 |  | 29.879 | 29.95 | 14.333 |  | 70.049 | 72.864 | 31.409 | -55.994 | -55.743 | 10.61 | 11.311 | 68.453 | 69.39 | -7.8518 | -40.493 | -241.34 | -17.699 | -13.399 | -13.399 | 62.751 | 61.578 | -6.4726 | -67.102 | -31.454 | 10.55 |  | 3.728 | 278.11 | 61.647 | 62.501 | -121.47 |  | 40.977 | -109.6 | 111.67 | 95.045 | 27.09 | 24.78 | 61.72 | 79.47 | -100.06 | -100.32 | 170.64 | 172.5 | 19.657 | -102.5 | -101.25 | -5.6682 | -128.05 | 19.57 | 25.985 | 110 | 98.8 |  | 9.599 | 8.3676 | 9.6037 | 10.017 | 9.4993 |  | -33.677 | 0 | 15.228 | 35.799 | 71.779 | 48.757 | 46 | -34.829 | -6.2051 | 127.57 | 127.95 | -144.24 | 0 | -21.273 |  | -102.5 | 33.219 | 50.985 | 66.704 | 75.018 | 50.69 | -8.71 | 62.559 | 141.27 | -8.0399 | -7.98 | 82.79 | 76.09 | 142.3 | 139.65 | -77.629 | -75.454 | 199.94 | 154.25 | 149.22 | 150.93 | 13.145 | -20.234 | -34.452 | 134.46 | 173.26 | 0 | -31.01 | -33.515 | 57.785 | -66.867 |  |  |  | -41.409 | 51.671 | 0 | -14.849 | 1 | 13.576 | -184.43 |  |  | 9.9489 | 32.675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.383 | 48.285 |  | 101.47 |  | 79.83 |  |  |  | -55.73 | -48.649 | 18.277 | 1.2332 |  | 13.55 | -59.852 | 8.6763 | -14.312 | 0.653 | 11.241 | 19.51 | 115.19 | 125.95 | 15.57 | 91.538 | 23 | -20.819 | -1.8069 | 2.086 | 2.1694 | 0.0645 | 0 | -13.031 | -36.141 | 28.021 | 56.805 | 107.04 | 65.013 | -158.37 | -24.355 | 38.61 | -49.123 | 10.195 | 3.838 | 3.3751 | 11.692 | 156.11 | 156.79 | 284.1 | -282.83 | -636.58 | 640.22 | 527.91 | -149.57 | -149.6 | -55.969 | -46.872 | 77.886 | 78.118 | -106.44 | -107.06 | 62.669 | 62.307 | -54.84 | -55.158 | 62.54 | 62.34 | 37.2 | 37.4 | 20.244 | 36.799 | -335.78 | 112.23 | 112.05 | 15.6 | 2.7999 | -60.099 | -60.299 | 1.3594 | 1.2015 | -517.33 | -145.45 | 435.95 | 279.96 | -153.19 |  |  | -163.51 | -254.42 |  | 85.693 | 84.886 | 167.23 | -429.65 | 210.66 | -219.1 | 219.62 | -4.8244 | 20.089 |  | 4.8959 | 4.894 | -16.799 | 0 | 9.6185 | 0.4105 | -32.167 | -12.333 | 21.6 | 0 | 30.972 | 0 | 0 | 50.597 | 50.299 | 51.106 |  | -2 |  | 8.0399 | 8.6999 | -44.275 | 76.243 | 56.295 | -44.482 | -75.623 | 46.514 | 28.626 | -4.3 | 4.3 | -105.58 | 289.79
08/01/2025 | 23:00 | 0 | 21.318 | -43.12 | -35.96 | 25.173 | 9.1546 | 50.129 | -85.373 | 52.743 | 26.957 | -26.485 | -19.979 | -33.697 | 28.6 | 9.9359 | -28.6 | 10.799 | 169.872 | 9.9365 | 10.231 | 17.142 | 0 | 21.836 | 2.3566 |  | 113 | -86.58 | -87.449 | 20.796 | 19.979 | 30.8 | 10.956 | 0.171 | -26.149 | -26.059 | -44.599 | 25.889 | 26.629 | 12.941 | 13.05 | 66.594 | 68.352 | 24.636 | -52.913 | -53 | 16.153 | 7.6291 | 63.362 | 62.558 | -7.8518 | -44.646 | -194.61 | -19.415 | -12.399 | -12.399 | 59.343 | 58.366 | -6.1687 | -67.102 | -26.182 | 10.179 | 0 | 3.3197 | 236.27 | 59.175 | 59.175 | -106.73 | 363.08 | 40.977 | -90.76 | 92.115 | 88.029 | 24.51 | 21.1 | 57.299 | 76.15 | -99.525 | -99.525 | 170.75 | 169.83 | 22.768 | -93.05 | -91.964 | -6.9196 | -107.63 | 19.57 | 25.985 | 102 | 92.699 | -15.85 | 17.362 | 16.614 | 16.637 | 20.359 | 19.419 |  | -34.518 | 0 | 14.307 | 31.17 | 66.269 | 46.179 | 43.656 | -34.119 | -6.2051 | 106.08 | 107.04 | -117.61 | 0 | -20.565 | -97.4 | -97.199 | 32.209 | 47.47 | 59.659 | 69.158 | 47.14 | -6.95 | 54.283 | 113.75 | -6.58 | -6.5399 | 74.63 | 73.819 | 113.78 | 112.43 | -84.234 | -82.027 | 170.33 | 128.01 | 123.55 | 123.87 | 38.738 | 3.9962 | -30.753 | 120.81 | 157.3 | 0 | -30.549 | -32.687 | 26.101 | -62.452 | -48.346 | 127.53 | -63.315 | -63.87 | 22.338 | 0 | -18.129 | 91.2 | 12.596 | -173.98 | -36.007 | -35.557 | 10.321 | 32.675 |  | 21.578 | 0 | 0 | 0 | 49.305 | 46.832 | 100.64 | 99.301 | -192.74 | 86.062 | 86.329 | -136.22 | -123.32 | -61.09 | -52.119 | 17.784 | 1.0928 | -11.559 | 13.58 | -63.739 | 8.7306 | -14.768 | 0.438 | 11.124 | 17.239 | 125.88 | 138.43 | 14.68 | 87.003 | 22.299 | -19.269 | -2.3944 | 2.8033 | 1.976 | 0.0645 | 0 | -13.357 | -32.488 | 26.21 | 50.503 | 107.04 | 65.013 | -148.59 | -22.392 | 35.716 | -42.977 | 10.014 | 1.123 | 0.8227 | 12 | 151.76 | 152.06 | 278.7 | -275.86 | -614.97 | 619.96 | 510.5 | -146.46 | -143.77 | -58.378 | -50.625 | 80.746 | 79.39 | -106.44 | -104.9 | 60.076 | 59.945 | -59.988 | -59.771 | 62.619 | 63.369 | 35.099 | 35.599 | 20.776 | 34 | -335.66 | 109.95 | 109.55 | 14.5 | 0 | -59.099 | -59.4 | 1.6668 | 1.467 | -499.04 | -131.3 | 448.86 | 280.7 | -191.54 | -350.5 | 352.11 | -162.92 | -253.17 | -345.66 | 87.683 | 87.048 | 166.91 | -437.71 | 208.16 | -224.32 | 225.26 | -5.2199 | 16.446 | 13.199 | 5.151 | 5.151 | -13.6 | -3.92 | 9.6935 | 3.5172 | -33.485 | -13.035 | 21.2 | 0 | 28.093 | 0 | 0 | 51.259 | 51.738 | 51.497 |  | 0 | 26.61 | 7.5499 | 8.6999 | -48.215 | 77.643 | 58.871 | -47.994 | -76.505 | 48.825 | 26.572 | -6.8 | 6.0999 | -101.82 | 281.47
08/01/2025 | 23:30 | 0 | 20.324 | -40.928 |  | 24.055 | 9.0008 | 48.173 | -83.234 | 50.324 | 25.678 | -24.959 | -15.539 | -31.264 | 26.399 | 10.763 | -26.399 | 10.372 | 171.046 | 9.2315 | 9.197 | 14.617 | 0 | 21.835 | 2.3519 |  | 113 | -84.91 | -84.44 | 19.857 | 15.539 | 28.6 | 10.652 | 0.165 | -27.5 | -27.489 | -36.83 | 27.69 | 27.86 | 12.236 | 13.609 | 64.504 | 66.827 | 18.46 | -55.191 | -55.639 | 29.939 | 27.121 |  |  | -5.2345 | -30.515 | -191.94 | -18.384 | -13.099 | -13.099 | 61.041 | 59.711 | -6.3385 | -67.102 | -27.603 | 10.099 | 0 | 3.0674 | 235.08 | 44.343 | 44.16 | -53.922 | 353.9 | 40.977 | -80.801 | 81.109 | 82.75 | 22.17 | 19.809 | 54.939 | 72.94 | -103.67 | -103.54 | 172.41 | 173.77 | 24.099 | -85.954 | -85.823 | -5.5724 | -105.03 | 19.57 | 25.985 | 97.9 | 89.099 | -15.569 | 15.296 | 14.403 | 14.986 | 15.118 | 14.406 |  | -27.095 | 0 | 13.429 | 29.719 |  | 42.897 | 40.58 |  | -6.2051 | 104.07 | 104.83 |  | 0 | -19.414 | -92.599 | -94.699 | 32.137 | 43.954 | 55.432 | 64.471 | 43.81 | -6.36 | 55.782 | 115.91 | -10.93 | -10.93 | 77.76 | 69.41 | 117.12 | 114.74 |  | -83.609 | 164.91 | 122.33 | 117.3 | 119.6 | 11.288 | -19.662 | -31.933 | 66.466 |  | 0 | -31.448 | -33.703 | 55.798 | -56.611 | -48.346 |  | -51.294 | -52.275 | 48.453 | 0 | -17.43 | 1.2 |  | -159.54 |  | -34.872 | 7.8731 | 32.675 |  | 21.861 | 0 | 0 | 0 | 49.633 | 47.329 | 104.66 | 103.15 | -192.57 |  | 87.491 |  | -126.99 | -57.21 |  | 18.37 | 1.0208 | -11.399 | 13.77 | -62.71 | 9.064 | -15.076 | 0.442 | 10.935 | 17.059 | 129.69 | 138.4 | 13.54 | 85.461 | 21 | -19.615 | -3.0239 | 3.1432 | 1.7723 | 0.0645 | 0 | -13.775 | -30.302 | 23.881 | 47.394 | 107.04 | 65.013 | -151.22 | -20.807 | 35.08 | -38.821 | 10.349 | 0 | 0 | 12 | 150 | 149.4 | 280.8 | -279.95 | -625.69 | 631.01 | 497.24 | -142.56 | -143.6 | -61.025 | -53.201 | 79.051 | 78.825 | -106.44 | -104.9 |  | 60.78 | -53.782 | -53.633 | 66.01 | 65.3 | 33.7 | 33.299 | 21.083 | 32.319 | -332.53 | 109.34 | 109.18 |  |  |  |  | 1.3396 | 1.2094 | -486.3 | -95.963 | 435.18 | 265.45 |  | -345.29 |  | -157.65 |  | -337.7 |  | 82.519 | 164.18 | -425.11 | 207.12 | -214.67 | 216.83 | -4.8244 | 13.561 |  | 5.418 | 5.4169 | -13.92 | -3.5199 | 10.128 | 3.6057 |  | -13.826 | 22.299 | 0 | 28.643 | 0 | 0 | 49.204 | 49.689 | 48.733 |  | 2.7 | 27.283 | 6.8999 | 8.6999 | -52.061 | 78.036 | 61.453 | -51.883 | -77.391 | 51.584 | 24.42 | -9.1 | 9.3 | -127.75 | 305.99
09/01/2025 | 00:00 | 0 | 19.633 | -38.704 |  | 23.012 | 9.0336 | 45.993 | -93.736 | 46.677 | 23.711 | -23.426 | -15.539 | -29.854 | 26.399 | 9.9359 | -24.2 | 10.495 | 189.594 | 7.1725 | 7.3248 | 11.405 | 0 | 15.165 | 2.4006 |  | 113 | -83.739 | -83.5 | 19.419 | 15.539 | 28.6 | 9.024 | 0.157 | -27.059 | -27.049 | -35.619 | 27.34 | 27.12 | 11.571 | 13.609 | 61.711 | 63.712 | 15.854 | -54.923 | -55.278 | 29.127 | 26.936 |  |  | -5.758 | -29.744 | -180.57 | -22.453 | -11.199 | -11.099 | 61.483 | 60.733 | -6.2164 | -67.102 | -24.911 | 9.8699 | 0 | 2.7604 | 217.74 | 45.014 | 44.648 | -44.745 | 335.65 | 40.977 | -105.34 | 106.44 | 77.341 | 20.37 | 17.45 | 51.49 | 69.87 | -100.73 | -99.793 | 173.17 | 172.41 | 25.878 | -79.02 | -78.564 | -5.193 | -101.19 | 19.57 | 25.985 | 91.699 | 83.199 | -14.789 | 15.132 | 14.498 | 15.028 | 9.5208 | 8.6928 |  | -15.467 | 0 | 12.519 | 24.52 |  | 41.022 | 38.822 |  | -6.2051 | 99.073 | 100.38 |  | 0 | -18.617 | -87.699 | -87.599 | 32.302 | 41.024 | 48.388 | 59.783 | 40.69 | -4.98 | 57.145 | 108.61 | -11.54 | -11.479 | 73.43 | 66.069 | 108.38 | 106.94 |  | -82.654 | 153.74 | 112.26 | 107.83 | 110.31 | 43.39 | 15.355 | -29.386 | 56.451 |  | 0 | -31.361 | -33.58 | 21.288 | -62.33 |  |  | -69.213 | -70.965 | 13.274 | 0 | -21.409 | 112.9 |  | -167.17 |  | -32.662 | 6.8368 | 32.675 |  | 21.162 | 0 | 0 | 0 | 49.884 | 47.436 | 101.14 | 101.81 | -199.6 |  | 86.754 |  | -131.47 | -58.84 |  | 18.091 | 0.9622 | -11.769 | 13.42 | -65.416 | 9.258 | -15.38 | 0.603 | 11.443 | 15.76 | 135.39 | 146.52 | 13.35 | 80.582 | 20 | -18.75 | -3.951 | 4.2548 | 1.6442 | 0.0645 | 0 | -12.739 | -28.433 | 22.704 | 44.116 | 107.04 | 65.013 | -145.4 | -19.552 | 32.896 | -33.946 | 11.499 | 0 | 0 | 13 | 143.53 | 144.19 | 283.3 | -283.07 | -615.94 | 613.66 | 494.09 | -139.04 | -137.53 | -64.134 | -57.338 | 78.987 | 79.642 | -106.44 |  |  | 60.758 | -50.506 | -50.149 | 65.699 | 65.489 | 32.299 | 31.6 | 21.453 | 30.959 | -330.03 | 109.86 | 108.79 | [6 empty] | -485.25 | -94.589 | 424.91 | 264.39 |  | -340.35 |  | -156.05 |  | -333.02 |  | 83.697 | 160.18 | -416.81 | 205.6 | -209.33 | 210.67 | -4.7173 | 12.04 |  | 5.668 | 5.6649 | -13.6 | -3.68 | 9.8184 | 3.5477 |  | -14.296 | 24.1 | 0 | 29.542 | 0 | 0 | 50.502 | 51.617 | 51.272 |  | 5.5999 | 27.878 | 6.4699 | 8.6999 | -53.728 | 79.836 | 64.997 | -54.088 | -79.516 | 56.005 | 22.223 | -10.8 | 11.3 | -118.22 | 302.36
MÁXIMO |  | 0 | 23.732 | -29.343 | 9.4754 | 30.252 | 22.832 | 61.489 | -61.89 | 68.765 | 32.766 | -19.389 | -6.6599 | -27.55 | 50.599 | 22.356 | -22 | 14.391 | 211.08 | 13.399 | 13.786 | 22.358 | 0 | 22.046 | 2.5402 | 0 | 113 | -75.9 | -75.319 | 25.209 | 26.639 | 55 | 23.805 | 0.234 | -13.039 | -13.319 | -33.909 | 39.52 | 39.22 | 18.575 | 14.832 | 76.921 | 81.152 | 35.186 | -47.019 | -46.495 | 33.208 | 32.599 | 74.615 | 76.222 | -4.1876 | -23.272 | -113.78 | -17.699 | 0.5 | 0.3 | 71.581 | 68.993 | -4.8161 | -67.102 | -20.477 | 13.409 | 8.538 | 5.6623 | 340.37 | 106.75 | 106.63 | 14.778 | 500.48 | 40.977 | -48.105 | 133.09 | 101.87 | 29.29 | 33.409 | 69.94 | 83.26 | -82.915 | -83.986 | 188.92 | 189.86 | 31.136 | -49.962 | -49.664 | 9.0492 | -79.992 | 19.57 | 25.985 | 122 | 110.69 | -12.439 | 35.634 | 35.896 | 35.104 | 43.62 | 42.465 | 0 | 26.174 | 0 | 17.699 | 49.65 | 84.73 | 60.007 | 56.401 | -25.199 | -5.5846 | 144.6 | 145.91 | -91.939 | 0.0001 | -15.329 | -69.3 | -69.3 | 36.927 | 76.473 | 82.672 | 111.34 | 75.65 | -2.9 | 67.392 | 168.55 | -1.27 | -1.1399 | 92.81 | 82.3 | 169.72 | 168.43 | -66.628 | -65.663 | 234.9 | 188.74 | 184.47 | 186.32 | 88.172 | 61.24 | -23.732 | 189.91 | 309.52 | 0 | -21.033 | -23.684 | 66.931 | -9.9142 | -48.346 | 190.52 | -36.399 | -34.69 | 59.343 | 20.42 | -5.6599 | 126.2 | 19.146 | -83.294 | -31.844 | -31.188 | 13.242 | 32.727 | 0 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 51.137 | 49.372 | 123.91 | 124.25 | -165.94 | 102.04 | 101.32 | -115.56 | -102.95 | -53.99 | -40.309 | 18.582 | 1.6433 | -11.369 | 13.77 | -59.852 | 10.814 | -12.86 | 0.716 | 11.443 | 20.69 | 145.54 | 156.1 | 16.53 | 95.368 | 23 | -13.992 | 0.191 | 4.2548 | 2.7822 | 0.0645 | 0 | -11.938 | -21.37 | 28.812 | 76.385 | 110.54 | 66.086 | -122.52 | -16.138 | 45.539 | -26.572 | 12.805 | 12.434 | 11.92 | 14 | 168.26 | 166.25 | 290 | -275.86 | -571.25 | 659.93 | 662.31 | -100.7 | -98.837 | -51.156 | -40.577 | 83.104 | 83.051 | -67.119 | -67.365 | 62.669 | 62.307 | -21.05 | -21.808 | 79.709 | 79.37 | 53.7 | 53.799 | 21.453 | 42.08 | -330.03 | 112.23 | 112.05 | 19.6 | 22.2 | -7 | -6.9 | 2.0472 | 1.8561 | -277.24 | 129.96 | 484.78 | 332.22 | 82.339 | -178.71 | 373.6 | -34.424 | -86.426 | -169.27 | 95.897 | 93.587 | 176.46 | -207.77 | 216.45 | -135.79 | 258.27 | -2.3991 | 31.838 | 18.479 | 6.1129 | 6.102 | -8.1599 | 1.5199 | 10.278 | 5.8609 | -24.229 | -8.3207 | 40.4 | 50.265 | 50.411 | 0 | 0 | 53.029 | 52.58 | 53.344 | 0 | 5.5999 | 29.343 | 10.42 | 8.6999 | -38.164 | 84.099 | 68.419 | -37.827 | -72.062 | 61.17 | 34.236 | 11.899 | 11.399 | 6.6108 | 437.77
MÍNIMO |  | 0 | 14.715 | -47.224 | -38.113 | 20.465 | 8.6694 | 40.545 | -101.77 | 39.003 | 19.755 | -33.897 | -26.639 | -57.677 | 24.2 | 9.1079 | -50.599 | 10.339 | 125.814 | 6.1425 | 5.7686 | 9.981 | 0 | 10.523 | 2.2184 | 0 | 113 | -98.339 | -97.8 | 16.45 | 6.6599 | 26.4 | 5.6529 | 0.13 | -38.88 | -39.59 | -50.83 | 13.119 | 13.26 | 9.574 | 9.8852 | 0 | 55.215 | 13.789 | -65.907 | -65.092 | 4.308 | 4.2157 | 49.832 | 48.627 | -9.9456 | -52.079 | -304.54 | -44.764 | -13.399 | -13.399 | 57.794 | 51.936 | -6.7213 | -67.102 | -37.553 | 7.6999 | 0 | 1.3016 | 153.78 | 7.7516 | 7.5075 | -179.78 | 249.42 | 40.977 | -131.58 | 48.166 | 59.657 | 15.779 | 11.189 | 38.74 | 56.25 | -124.3 | -123.37 | 155.29 | 154.68 | 13.644 | -122.39 | -121.73 | -6.9196 | -146.03 | 19.57 | 25.985 | 75.3 | 68.199 | -18.909 | 0 | 0 | 0 | -21.286 | -22.277 | 0 | -63.95 | 0 | 9.7456 | 14.1 | 48.909 | 33.991 | 32.084 | -39.43 | -6.2051 | 80.793 | 79.539 | -170.84 | -0.0001 | -24.025 | -124.8 | -124.9 | 30.726 | 33.114 | 34.768 | 48.065 | 32.64 | -11.91 | 48.653 | 89.03 | -19.91 | -15.439 | 59.7 | 55.62 | 91.145 | 97.563 | -109.13 | -106.62 | 137.43 | 99.888 | 94.014 | 97.559 | 1.21 | -29.488 | -34.974 | -2.0152 | -106.56 | 0 | -40.857 | -42.897 | 0 | -69.253 | -48.346 | 29.232 | -96.741 | -97.167 | -28.639 | 0 | -22.399 | 0 | 12.596 | -196.88 | -36.007 | -35.712 | 5.2831 | -38.88 | 0 | 19.843 | 0 | 0 | 0 | 46.582 | 44.929 | 84.23 | 83.56 | -216.85 | 68.979 | 70.185 | -154.06 | -140.26 | -69.952 | -54.619 | 17.569 | 0.6339 | -12.299 | 8.28 | -70.391 | 5.766 | -16.201 | 0.31 | 8.3921 | 10.079 | 103.66 | 114.59 | 11.39 | 75.117 | 15.5 | -29.05 | -3.988 | 0 | 1.2713 | 0.0645 | 0 | -15.035 | -48.44 | 22.704 | 32.688 | 86.926 | 49.867 | -168.84 | -32.528 | 28.78 | -67.638 | 9.2932 | 0 | 0 | 11 | 102.34 | 103.73 | 277 | -288.08 | -651.63 | 568.88 | 281.23 | -159.76 | -161.19 | -67.75 | -61.388 | 71.934 | 72.427 | -121.38 | -121.6 | 9.0006 | 8.9347 | -84.955 | -86.515 | 47.819 | 47.139 | 29.899 | 30.1 | 18.827 | -76.639 | -372.81 | 79.211 | 79.028 | 10.5 | 0 | -63.299 | -63.599 | 1.3396 | 1.2015 | -641.61 | -268.82 | 216.49 | 94.531 | -284.86 | -371.83 | 173.27 | -172.61 | -259.3 | -368.83 | 65.954 | 65.12 | 38.212 | -474.23 | 72.085 | -255.8 | 136.25 | -5.5358 | 12.04 | 8.1599 | 4.1129 | 4.09 | -18 | -6.2399 | 6.6146 | -1.7563 | -45.323 | -16.581 | 15.199 | 0 | 21.483 | 0 | 0 | 47.545 | 47.376 | 47.204 | 0 | -21.299 | 21.596 | 5.2999 | 8.6999 | -56.585 | 73.497 | 51.882 | -60.522 | -82.068 | 39.551 | 20.978 | -11.1 | -12.1 | -283.19 | 200.5
PROMEDIO |  | 0 | 19.4296 | -38.8159 | -26.6047 | 24.5379 | 13.207 | 50.2296 | -85.4434 | 55.5557 | 27.925 | -27.6173 | -18.4532 | -42.542 | 36.9414 | 16.0939 | -36.5289 | 12.6622 | 178.6577 | 9.9426 | 10.0556 | 16.5063 | 0 | 17.7036 | 2.3852 | 0 | 113 | -89.262 | -89.3149 | 20.7981 | 18.4533 | 40.8375 | 13.7397 | 0.17322 | -29.6114 | -29.7429 | -41.9622 | 29.7625 | 29.9566 | 13.766 | 13.1434 | 13.3833 | 69.5586 | 23.7086 | -57.2838 | -56.9203 | 18.3595 | 17.7603 | 63.218 | 64.926 | -6.8921 | -36.8192 | -217.9927 | -24.4366 | -8.5433 | -8.5245 | 63.5785 | 60.9957 | -5.9049 | -67.102 | -27.7945 | 10.6344 | 3.2082 | 3.6202 | 257.265 | 58.4214 | 58.269 | -97.0238 | 311.8325 | 40.977 | -108.6159 | 110.5083 | 84.7472 | 23.295 | 20.9666 | 56.4921 | 72.4289 | -102.629 | -102.4088 | 172.9171 | 173.6021 | 19.6898 | -88.8167 | -88.2762 | -2.9513 | -109.4079 | 19.57 | 25.985 | 104.055 | 94.4719 | -15.3418 | 16.6107 | 15.8611 | 16.5315 | 9.2278 | 8.2329 | 0 | -23.4718 | 0 | 12.7634 | 34.2634 | 66.0988 | 48.4996 | 45.9391 | -32.5873 | -5.9687 | 108.622 | 108.2761 | -126.8203 | -3.3333e-05 | -20.3622 | -99.0874 | -110.1545 | 33.8721 | 57.5099 | 62.2325 | 83.4878 | 57.0684 | -7.9804 | 57.3961 | 124.5984 | -10.75 | -8.681 | 76.5085 | 73.5952 | 125.0396 | 124.0986 | -84.0614 | -82.1916 | 184.9096 | 141.7793 | 137.2697 | 136.9231 | 41.076 | 13.1883 | -30.3659 | 109.1008 | 88.3493 | 0 | -31.5792 | -34.197 | 34.1723 | -49.1163 | -48.346 | 115.8394 | -73.0147 | -68.4739 | 18.5205 | 5.0948 | -17.1752 | 62.1824 | 15.9907 | -160.2257 | -34.102 | -33.5195 | 8.6293 | -12.193 | 0 | 20.8802 | 0 | 0 | 0 | 48.9388 | 47.2794 | 103.648 | 102.539 | -186.3859 | 83.7308 | 88.0791 | -130.3154 | -117.6607 | -62.7599 | -47.7041 | 18.2072 | 1.0267 | -11.7994 | 11.5352 | -65.2082 | 8.9766 | -14.8626 | 0.55425 | 10.9277 | 15.9155 | 118.4673 | 131.3183 | 13.7088 | 86.1399 | 19.4801 | -22.0717 | -2.2932 | 2.4767 | 1.897 | 0.0645 | 0 | -13.3192 | -35.3659 | 26.3781 | 55.2856 | 102.3628 | 61.96 | -151.9485 | -25.1451 | 38.782 | -49.5921 | 10.9102 | 3.7113 | 3.4373 | 12.5066 | 139.5302 | 139.6306 | 283.2823 | -282.3062 | -617.1356 | 620.2073 | 479.0217 | -134.7902 | -133.6206 | -59.745 | -51.8041 | 78.7099 | 77.9668 | -96.4634 | -96.8587 | 41.6552 | 41.5523 | -49.1607 | -48.982 | 63.0149 | 62.8396 | 38.9746 | 38.9726 | 19.9925 | -8.66 | -346.9394 | 94.7114 | 98.2572 | 14.4691 | 11.7639 | -41.2716 | -39.828 | 1.7216 | 1.5049 | -476.3524 | -62.2417 | 360.8335 | 229.7561 | -113.4286 | -272.8211 | 263.595 | -115.8133 | -187.3846 | -267.0902 | 78.5674 | 78.3587 | 130.5167 | -351.4658 | 156.5097 | -193.3029 | 194.2925 | -4.3454 | 27.3652 | 13.5518 | 5.3835 | 5.3841 | -14.1345 | -1.5966 | 8.9582 | 1.7214 | -32.9582 | -13.8343 | 23.4954 | 11.3401 | 33.0175 | 0 | 0 | 50.7912 | 50.5617 | 50.898 | 0 | -10.6518 | 26.1277 | 7.4769 | 8.6999 | -48.7928 | 78.826 | 60.6967 | -48.9229 | -77.5061 | 50.726 | 26.191 | 1.4731 | -2.6104 | -136.0675 | 316.7017
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 8 de Enero del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/01/2025 | 00:30 | 0 | 5.5076 | -11.363 | -3.4802 | 7.9605 | 7.2878 |  |  | 16.061 | 6.9457 | -8.3518 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.0393 | -6.4326 | 3.3565 | 2.9619 | 5.5418 | 0 | 3.4461 | 1.0809 |  | -0.8442 | -0.484 | -0.452 | -0.036 | -8.88 | -15.4 | -0.012 | 0.256 | -12.619 | -12.659 | -10 | -15.729 | -15.8 | 6.8281 | 4.4 | 24.001 | 25.391 | -13.111 | -9.511 | -8.645 | 15.131 | 13.684 | -19.424 | -16.61 | 8.6923 | 45.645 | -45.765 | 4.1715 | -5.6999 | -5.8999 | -24.342 | -21.66 | -2.6289 | 1.3141 | -4.4498 | 0.48 | 0 | 1.1601 | -123.23 | 59.511 | 59.602 | -55.884 |  | -9.1669 |  |  | 16.945 |  | 7.6399 | -13.609 | 8.1599 | 0.54 | 1.3437 | 10.569 | 8.2451 | 3.2291 | -22.643 | -22.463 | -5.1915 | 24.001 |  |  | 15.899 | 12.699 | -2.64 | 32.473 | 32.259 | 30.371 | 74.51 | 74.255 |  | -77.306 | 0 | 1.9862 | 28.19 | 17.2 | 6.0986 | 6.3507 | -7.8399 | 0.3145 |  | -25.22 | 39.388 | 0.015 | -3.8366 |  | 9.5 | -5.9106 | -0.748 | 48.896 | 4.6444 | -0.32 | -5.52 | 8.775 | -41.144 | -4.11 | -4.1399 | 15.37 | 19.29 | -39.69 | -19.69 | -19.251 | -18.836 | 0 | -14.405 | -20.622 | -20.266 | -13.59 | -20.022 | -12.15 | -40.382 | -21.405 | 0 | -12.156 | -11.486 | 0 | -11.441 |  | 21.008 | -16.434 | -18.079 | -1.3838 | -5.0499 | -13.969 | -0.7 | 4.5147 | -18.944 | -9.0892 | -9.0637 | 7.813 | -15.543 |  | 3.9497 | 0 | 0 | 0 | 6.151 | 3.9846 | -8.5402 | -8.7077 | 41.194 | 6.4184 | 6.4029 | 38.962 | 46.651 | 12.911 | -11.039 | -2.4184 | 0.2538 | 2.16 | 1.24 | -11.761 | 1.5692 | 7.0289 | 0.171 | 2.5736 | 30.92 | -41.833 | -31.04 | -2.5699 | 31.576 | 15.1 | 14.891 | 1.5684 | -1.5239 | 1.9388 | 0.0562 |  | -10.784 | -15.089 | 12.935 | -27.73 | -18.402 | -13.885 | 143.86 | -5.2694 | -11.651 |  | 2.1567 | 8.9449 | 8.9249 | 1 | -5.326 | -2.8602 | 2.9299 | 0 | 73.374 | 23.79 | 38.111 | 49.951 | 49.809 | -7.0923 | -9.226 | 0 | 0 | 39.036 | 39.426 | -26.465 | -25.108 | -3.7346 | -3.8181 | 9.97 | 10.279 | -30.2 | -29.799 | 1.2661 | -10 | 22.138 | 19.651 | 19.529 | -19.5 | -31.6 | 12.899 | 12.3 | -17.766 | -18.076 | -30.83 | -11.452 | -279.2 | -10.251 | 32.475 |  | 62.476 | 120.78 | 96.687 | 36.002 | 1.4224 |  | -12.224 | 212.89 | -168.19 | 55.157 | -44.247 | -0.3503 | 7.8797 | -8.1599 | -0.942 | -0.959 | 3.5999 | -0.08 | -4.9067 | -6.0044 | 13.362 | -5.1834 | 2.2 | -0.334 | -0.654 | 0 | 0 | 3.5435 | 2.8881 | 3.5175 |  | 15.8 | 7.5146 | -0.33 | 0.37 | -6.6047 | -14.25 | -17.273 | -3.8292 | 10.344 | -12.44 | 2.0343 | -17.6 | 0 | 44.436 | -157.13
08/01/2025 | 01:00 | 0 | 5.328 | -10.898 | 0.0697 | 7.7801 | 7.9167 |  |  | 17.35 | 7.6417 | -8.9365 | -13.319 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.9061 | -6.318 | 3.336 | 3.0308 | 5.5124 | 0 | 3.5633 | 1.1185 |  | -0.8191 | -0.653 | -0.605 | 0.829 | -8.88 | -15.4 | 0.246 | 0.262 | -16.399 | -16.159 | -10 | -12.689 | -12.939 | 7.0626 | 4.3495 | 24.392 | 26.756 | -12.318 | -10.582 | -10.483 | -0.0915 | 0.1852 | -17.146 | -15.003 | 7.9032 | 39.611 | -38.909 | 7.0124 | -5.5999 | -5.5999 | -24.858 | -24.823 | -2.8289 | 1.3141 | -4.7784 | -0.43 | 0 | 0.8846 | -135.07 | 59.053 | 59.205 | -53.76 |  | -9.1669 |  |  | 16.715 |  | 7.8 | -14.55 | 7.6799 | -5.622 | -5.488 | 9.8062 | 7.5318 | -3.5945 | -19.91 | -19.82 | -4.6598 | 25.27 |  |  | 14.699 | 11.399 | -2.8399 | 32.994 | 33.029 | 31.36 | 77.6 | 78.442 |  | -79.182 | 0 | 2.007 | 31.02 | 16.318 | 5.9423 | 6.1553 | -7.6599 | 0.3145 |  | -26.07 | 35.461 | 0.0151 | -3.8049 |  | 11.899 | -7.3754 | -0.935 | 51.104 | 4.2733 | -0.6 | -6.09 | 9.9225 | -35.252 | -1 | -0.97 | 8.44 | 19.079 | -36.763 | -18.454 | -23.606 | -22.5 | 0 | -17.278 | -21.344 | -21.618 | -15.23 | -24.344 | -13.245 | -44.976 | -16.957 | 0 | -11.263 | -12.502 | 0 | -7.9398 |  | 19.472 | -15.963 | -15.712 | 3.1521 | 0 | -10.809 | -1 | 4.4556 | -12.414 | -10.157 | -10.13 | 7.6124 | -15.543 |  | 5.0788 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 4.3909 | -3.1816 | -3.0142 | 23.778 | 8.6997 | 8.6978 | 23.66 | 31.716 | 10.089 | -6.8299 | -2.6124 | 0.2804 | 2.24 | 1.18 | 0 | 1.4375 | 7.2979 | 0.138 | 2.6444 | 12.72 | -33.453 | -25.857 | -4.8799 | 39.58 | 13.699 | 14.805 | 1.3142 | -1.3144 | 1.9301 | 0.0562 |  | -9.8591 | -15.401 | 14.766 | -28.402 | -7.1535 | -12.021 | 122.78 | -5.9818 | -11.99 |  | 3.0945 | 9.15 | 9.1305 | 2.9108 | -3.5823 | 0 | 1.6799 | 0 | 72.414 | 23.668 | 37.783 | 49.901 | 49.85 | -8.2119 | -10.454 | 0 | 0 | 39.036 | 39.426 | -26.91 | -26.245 | -4.3713 | -4.3109 | 9.05 | 8.75 | -30.7 | -30.2 | 1.2661 | -9.68 | 26.203 | 18.154 | 18.228 | -19.5 | -31.2 | 14.5 | 13.6 | -18.206 | -18.26 | -30.681 | -10.377 | -282.19 | -11.164 | 50.45 |  | 63.223 | 120.42 | 102.78 | 35.726 | 3.1475 |  | -15.952 | 213.88 | -171.16 | 55.144 | -43.837 | 0.0256 | 7.8803 | -8.64 | -1.0299 | -1.0329 | 3.92 | -0.32 | -5.0299 | -5.7419 | 12.278 | -4.979 | 2.5 | 0.06 | -0.413 | 0 | 0 | 3.7654 | 3.6485 | 3.3288 |  | 15.1 | 6.5836 | -0.22 | 0.37 | -6.5337 | -13.635 | -16.142 | -4.2742 | 9.3081 | -11.494 | 1.4224 | -17.299 | -0.6 | 46.741 | -160.94
08/01/2025 | 01:30 | 0 | 4.8917 | -10.05 | 0.923 | 7.8083 | 8.0173 |  |  | 17.831 | 7.4607 | -8.8836 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.6609 | -8.1858 | 3.5138 | 3.3448 | 5.4845 | 0 | 4.1158 | 1.0769 |  | -0.7965 | -0.447 | -0.425 | 0.203 | -8.88 | -15.4 | -0.67 | 0.26 | -14.479 | -14.51 | -10 | -14.13 | -14.34 | 7.7395 | 4.175 | 24.152 | 26.224 | -12.577 | -10.716 | -9.5405 | 7.263 | 12.601 | -20.361 | -17.28 | 9.0869 | 43.945 | -47.043 | 5.388 | -5.5999 | -5.5999 | -24.466 | -25.114 | -2.8221 | 1.3141 | -5.0518 | -0.79 | 0 | 1.1633 | -128.42 | 58.992 | 58.595 | -62.336 |  | -9.1669 |  |  | 15.637 |  | 7.6599 | -14.43 | 7.71 | -2.5409 | -1.6032 | 7.7315 | 5.5449 | -0.3083 | -17.446 | -17.155 | -4.8165 | 26.368 |  |  | 14.699 | 10.899 | -2.5499 | 34.387 | 33.614 | 33.16 | 80.851 | 79.462 |  | -82.154 | 0 | 2.0117 | 29.35 | 15.63 | 5.4736 | 5.6671 | -7.1999 | 0.3145 |  | -27.631 | 36.191 | 0.0151 | -3.4963 |  | 11.899 | -7.0471 | -1.122 | 49.685 | 3.9022 | -0.79 | -5.64 | 9.288 | -37.172 | -3.9 | -3.8499 | 13.63 | 17.54 | -36.018 | -18.381 | -19.753 | -18.909 | 0 | -15.556 | -21.801 | -20.915 | -14.944 | -26.238 | -13.009 | -35.064 | -20.749 | 0 | -12.521 | -11.935 | 0 | -4.0758 |  | -1.028 | -17.109 | -16.043 | 3.5638 | 5.9699 | -12.359 | -2 | 3.7786 | -2.9408 | -9.88 | -9.9625 | 7.5491 | -15.543 |  | 5.207 | 0 | 0 | 0 | 5.1524 | 3.2662 | -5.1911 | -4.3538 | 33.826 | 7.177 | 6.9326 | 33.61 | 40.514 | 9.0687 | -7.6799 | -2.7132 | 0.2621 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5749 | 7.1839 | 0.208 | 2.6731 | 11.3 | -36.311 | -28.003 | -4.8199 | 38.065 | 14.199 | 15.692 | 1.724 | -1.7598 | 1.8084 | 0.0562 |  | -11.937 | -12.951 | 14.986 | -29.579 | -15.671 | -13.462 | 135.68 | -5.7509 | -11.923 |  | 2.6466 | 9.1061 | 9.0198 | 2.1364 | -5.8153 | -4.1915 | 1.6799 | 0 | 77.142 | 24.036 | 34.711 | 49.755 | 49.969 | -5.155 | -7.5365 | 0 | 0 | 39.036 | 39.426 | -28.277 | -27.673 | -5.2873 | -5.1067 | 7.32 | 7.42 | -29.5 | -29.5 | 1.3009 | -9.68 | 25.177 | 17.999 | 18.064 | -19.5 | -30.7 | 16.6 | 15.699 | -18.302 | -18.085 | -24.191 | -13.177 | -284.62 | -10.892 | 51.583 |  | 62.851 | 122.08 | 105.11 | 34.125 | 3.6206 |  | -15.046 | 211.24 | -172.69 | 50.389 | -41.188 | 0.1648 | 7.9708 | -8 | -0.899 | -0.911 | 3.2799 | -0.08 | -5.0811 | -6.0349 | 13.801 | -5.3879 | 1.5 | -0.447 | 0.431 | 0 | 0 | 3.8716 | 3.5854 | 3.461 |  | 14.399 | 6.875 | -0.29 | 0.37 | -6.8243 | -15.339 | -17.697 | -4.273 | 10.604 | -13.812 | 1.8455 | -16.299 | -1.7 | 44.846 | -164.89
08/01/2025 | 02:00 | 0 | 4.7248 | -9.963 | -1.8432 | 7.7123 | 7.8817 |  |  | 17.783 | 7.7127 | -9.527 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 1.7581 | -7.899 | 3.22 | 2.9963 | 5.3344 | 0 | 3.9477 | 1.072 |  | -0.7496 | -0.711 | -0.666 | 0.182 | -11.1 | -15.4 | -0.27 | 0.261 | -14.88 | -14.989 | -10 | -14.55 | -14.38 | 7.6367 | 4.0563 | 24.417 | 26.792 | -12.633 | -9.3771 | -9.969 | -0.3404 | -0.146 | -17.95 | -15.405 | 7.9032 | 39.61 | -39.367 | 6.6101 | -7.0999 | -6.7999 | -25.874 | -25.52 | -3.0396 | 1.3141 | -4.9949 | -0.44 | 0 | 0.9783 | -134.64 | 58.381 | 58.259 | -53.872 |  | -9.1669 |  |  | 14.44 |  | 7.4299 | -15.729 | 7.5 | -3.2107 | -2.5409 | 10.228 | 7.9363 | 0.3277 | -19.063 | -19.057 | -4.7362 | 25.522 |  |  | 14.3 | 11 | -2.39 | 32.518 | 32.443 | 31.267 | 83.245 | 83.796 |  | -83.623 | 0 | 1.9487 | 26.309 | 15.47 | 5.4736 | 5.6671 | -7.2799 | 0.3145 |  | -26.854 | 39.564 | 0.0153 | -3.4604 |  | 11.899 | -6.77 | -1.496 | 48.738 | 3.5311 | -1.17 | -5.42 | 7.911 | -39.282 | -4.0199 | -4.0199 | 13.66 | 17.7 | -40.49 | -20.29 | -23.047 | -21.872 | 0 | -18.458 | -23.401 | -23.879 | -19.793 | -28.963 | -12.775 | -45.174 | -17.15 | 0 | -12.742 | -13.43 | 8.9096 | 0.9074 |  | -8.196 | -19.96 | -19.628 | 3.7152 | 6.8499 | -11.239 | -0.1 | 4.5171 | 4.7958 | -9.9572 | -9.977 | 7.0274 | -15.543 |  | 5.3596 | 0 | 0 | 0 | 4.3302 | 2.8397 | -5.526 | -5.3586 | 30.142 | 8.1244 | 8.813 | 30.353 | 35.093 | 8.6781 | -7.3599 | -2.1199 | 0.2886 | 1.57 | 0.85 | -11.377 | 1.6102 | 7.3919 | 0.12 | 2.5851 | 12.38 | -38.561 | -29.13 | -4.4999 | 39.787 | 13.8 | 15.353 | 1.5851 | -1.5309 | 1.7661 | 0.0562 |  | -12.303 | -12.581 | 18.268 | -29.495 | -9.2742 | -14.254 | 129.51 | -6.121 | -11.838 |  | 2.6901 | 9.0694 | 9.0831 | 2 | -3.4856 | -2.9093 | 0 | 4.9683 | 79.467 | 23.916 | 37.417 | 49.789 | 49.961 | -7.7296 | -9.1162 | 0 | 0 | 41.671 | 41.755 | -30.035 | -29.711 | -4.9106 | -4.8702 | 4.4499 | 5.21 | -31.6 | -32 | 1.1087 | -9.0399 | 24.462 | 17.01 | 16.887 | -19.899 | -31.1 | 16.2 | 15.399 | -18.277 | -18.258 | -30.988 | -14.213 | -283.1 | -9.2989 | 54.795 |  | 63.396 | 124.26 | 103.88 | 36.427 | 4.3444 |  | -16.209 | 210.76 | -173.52 | 47.376 | -35.386 | 0.3992 | 6.9656 | -8.4799 | -0.951 | -0.963 | 3.7599 | -0.4 | -4.8981 | -5.5069 | 12.95 | -5.156 | 1.8999 | -1.08 | -1.274 | 0 | 0 | 4.3235 | 4.3513 | 3.8409 |  | 15.3 | 7.7095 | -0.21 | 0.37 | -6.2528 | -13.808 | -17.037 | -3.4866 | 10.008 | -12.121 | 1.7538 | -17.399 | -0.2 | 50.375 | -162.74
08/01/2025 | 02:30 | 0 | 4.7117 | -9.6872 | -0.9918 | 7.6068 | 8.2323 |  |  | 17.763 | 7.8197 | -9.3066 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.7421 | -8.8331 | 3.4332 | 3.2308 | 5.8345 | 0 | 4.4577 | 1.0753 |  | -0.806 | -0.594 | -0.596 | 0.379 | -11.1 | -15.4 | -0.342 | 0.255 | -13.939 | -13.56 | -10 | -14.56 | -15.09 | 7.6355 | 4.0082 | 24.707 | 27.313 | -12.682 | -9.2431 | -8.8218 | 0.0531 | 0.5579 | -17.816 | -15.271 | 7.9032 | 40.713 | -42.282 | 6.7594 | -6.6999 | -6.7999 | -25.246 | -25.352 | -2.9982 | 1.3141 | -6.6217 | -0.65 | 0 | 0.4436 | -134.34 | 57.161 | 57.466 | -57.009 |  | -9.1669 |  |  | 14.44 |  | 7.5399 | -16.1 | 7.1799 | -1.0674 | -1.0674 | 7.5151 | 5.1194 | -0.2174 | -16.675 | -16.649 | -6.4523 | 26.231 |  |  | 14.199 | 11.1 | -2.24 | 32.978 | 33.381 | 31.442 | 82.297 | 82.729 |  | -83.51 | 0 | 1.7307 | 29.52 | 15.369 | 5.4736 | 5.7647 | -7.3499 | 0.3145 |  | -27.603 | 35.096 | 0.0151 | -3.5719 |  | 14.199 | -6.9494 | -1.496 | 49.054 | 3.5311 | -1.15 | -5.73 | 7.992 | -35.887 | -4.03 | -4.0999 | 13.9 | 16.87 | -37.309 | -18.672 | -19.116 | -18.281 | 0 | -16.338 | -21.438 | -21.053 | -17.402 | -24.034 | -13.001 | -41.528 | -11.173 | 0 | -12.447 | -13.382 | 9.137 | -4.5948 |  | 17.424 | -14.87 | -14.895 | 5.4648 | 12.42 | -12.039 | -0.8 | 4.6201 | -6.3078 | -10.058 | -10.019 | 6.4904 | -15.543 |  | 5.2375 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 3.237 | -6.6982 | -6.6982 | 38.514 | 5.3396 | 5.6844 | 36.549 | 42.006 | 9.3617 | -6.2699 | -2.0137 | 0.2593 | 1.72 | 1.13 | -9.2148 | 1.5245 | 7.3459 | 0.118 | 2.6324 | 11.09 | -37.953 | -29.171 | -4.7699 | 37.912 | 12.899 | 15.844 | 1.6009 | -1.6864 | 1.7497 | 0.0562 |  | -12.193 | -12.122 | 16.919 | -29.747 | -13.357 | -14.727 | 136.86 | -6.0692 | -12.29 |  | 3.0064 | 9.128 | 9.0198 | 2.6992 | -2.4273 | -1.8154 | 3.3499 | 0 | 71.282 | 26.212 | 39.452 | 49.992 | 49.977 | -7.3162 | -8.5684 | 0 | 0 | 41.671 | 41.755 | -27.766 | -27.596 | -2.6945 | -3.0667 | 7.55 | 8.18 | -30.7 | -30.6 | 1.2497 | -8.3199 | 26.924 | 17.752 | 17.628 | -19.899 | -31.6 | 14.899 | 14.3 | -18.305 | -18.267 | -23.301 | -13.526 | -284.47 | -11.852 | 58.39 |  | 60.593 | 122.92 | 105.64 | 40.378 | 2.3055 |  | -15.245 | 217.22 | -172.26 | 54.339 | -41.888 | 0.2112 | 6.8422 | -8.0799 | -0.816 | -0.824 | 3.1199 | -0.24 | -4.6439 | -6.0349 | 13.713 | -5.0949 | 1.7999 | -1.0659 | -0.141 | 0 | 0 | 4.5966 | 3.092 | 3.3182 |  | 15.6 | 7.7378 | -0.36 | 0.37 | -7.688 | -13.85 | -16.791 | -4.7934 | 10.045 | -12.44 | 1.4655 | -17.899 | -0.5 | 49.601 | -169.47
08/01/2025 | 03:00 | 0 | 4.3526 | -8.9189 | 2.5711 | 7.3221 | 7.0979 | 13.583 |  | 16.24 | 6.8617 | -8.6587 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.7602 | -7.9414 | 3.5002 | 3.2209 | 5.7986 | 0 | 5.0454 | 1.0587 |  | -0.7099 | -0.207 | -0.244 | 0.158 | -13.319 | -15.4 | -0.482 | 0.252 | -14.71 | -14.93 | -10 | -13.159 | -13.34 | 7.4549 | 3.8578 | 23.605 | 26.923 | -13.381 | -9.511 | -8.534 | 12.839 | 12.907 | -18.62 | -17.682 | 8.6923 | 44.057 | -46.923 | 5.6082 | -4.9999 | -4.9999 | -23.495 | -23.857 | -2.6745 | 1.3141 | -5.7241 | -0.99 | 0 | 0.5929 | -122.16 | 55.879 | 56.062 | -59.335 | -175.16 | -9.1669 |  |  | 13.302 | 12.5 | 7.4899 | -15.31 | 7.1999 | -2.0051 | -1.4693 | 5.531 | 3.1483 | -0.5974 | -16.147 | -16.122 | -5.7419 | 27.084 | 2.88 | 6.412 | 13.3 | 9.8999 | -2.3299 | 32.814 | 33.467 | 32.025 | 80.44 | 80.17 |  | -81.694 | 0 | 1.7584 | 29.659 | 15.409 | 5.9423 | 6.1553 | -7.9699 | 0.3145 | -27.041 | -26.928 | 36.239 | 0.015 | -3.9336 | 14 | 14.199 | -7.2583 | -1.683 | 49.685 | 3.5311 | -1.22 | -6.08 | 7.776 | -35.992 | -4.32 | -4.32 | 13.91 | 16.65 | -34.872 | -18.2 | -20.524 | -19.309 | 0 | -15.602 | -21.073 | -19.999 | -9.4664 | -24.868 | -11.593 | -39.575 | -7.7306 | 0 | -12.281 | -13.243 | 0 | -3.0042 | 0.1059 | 19.984 | -21.102 | -21.451 | -1.9355 | -12.099 | -14.21 | -2.9 | 4.3572 | -3.6515 | -9.74 | -9.7664 | 6.8842 | -15.543 |  | 4.7126 | 0 | 0 | 0 | 4.3078 | 3.4894 | -6.1958 | -6.3633 | 36.84 | 5.9775 | 6.2349 | 35.506 | 41.52 | 6.2659 | -6.9499 | -3.213 | 0.2538 | 1.69 | 1.79 | -9.1672 | 1.6084 | 7.2389 | 0.209 | 2.6871 | 11.439 | -38.405 | -27.844 | -4.6799 | 37.868 | 11.899 | 15.779 | 1.6396 | -1.6943 | 1.7121 | 0.0562 |  | -12.193 | -12.806 | 15.645 | -30.083 | -14.343 | -14.022 | 138.61 | -5.9763 | -12.191 | 11.628 | 2.8555 | 9.2526 | 8.9802 | 2.246 | -1.9042 | 0 | 2.5099 | 0 | 69.103 | 29.349 | 42.436 | 49.992 | 49.977 | -8.0987 | -9.7558 | 0 | 0 | 41.671 | 41.755 | -25.701 | -24.69 | -2.8353 | -2.8269 | 10.39 | 9.4899 | -30.299 | -30.399 | 1.2661 | -8 | 26.998 | 19.928 | 19.652 | -19.5 | -31.6 | 14.3 | 13.699 | -18.314 | -18.271 | -19.235 | -13.285 | -281.98 | -11.684 | 59.691 | 103.84 | 59.039 | 124.15 | 102.76 | 41.85 | 1.8929 | -0.4923 | -15.009 | 217.96 | -172.09 | 54.309 | -43.91 | -0.1868 | 7.0217 | -8.56 | -0.797 | -0.809 | 3.5999 | 0 | -4.5709 | -6.4744 | 13.624 | -5.5069 | 1.7 | -0.557 | -1.3569 | 0 | 0 | 4.3941 | 4.956 | 3.6549 |  | 15.199 | 8.4335 | -0.38 | 0.37 | -7.8989 | -14.156 | -16.161 | -4.4975 | 10.122 | -11.538 | 0 | -18.1 | -0.3 | 48.48 | -169.35
08/01/2025 | 03:30 | 0 | 3.8804 | -8.422 | 2.5921 | 7.2629 | 7.4327 | 13.129 |  | 17.238 | 7.2237 | -8.5209 | -8.88 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.5393 | -8.5787 | 3.7125 | 3.4405 | 5.9754 | 0 | 4.9258 | 1.0309 |  | -0.7908 | -0.554 | -0.559 | 0.015 | -11.1 | -15.4 | -1.166 | 0.265 | -14.64 | -14.59 | -10 | -14.189 | -14.239 | 7.5528 | 3.9518 | 24.051 | 25.694 | -12.86 | -10.314 | -11.437 | 11.505 | 9.4262 | -20.361 | -16.343 | 8.6923 | 46.595 | -46.011 | 5.9582 | -6.2999 | -6.2999 | -23.277 | -23.508 | -2.743 | 1.3141 | -5.1954 | -0.61 | 0 | 0.5704 | -125.61 | 54.963 | 55.452 | -55.128 | -173.55 | -9.1669 |  |  | 13.302 | 12.149 | 6.9 | -15.71 | 6.61 | -2.9428 | -3.2107 | 10.076 | 7.8191 | -0.8943 | -17.221 | -17.378 | -6.5385 | 25.798 | 2.88 | 6.412 | 13 | 9.8 | -2.46 | 31.544 | 32.349 | 31.076 | 81.058 | 80.919 |  | -81.103 | 0 | 1.5811 | 27.729 |  |  | 5.96 | -7.9199 | 0.3145 | -27.285 | -27.09 | 36.174 | 0.0152 | -3.9812 | 14 | 14.199 | -6.9689 | -1.683 | 48.896 | 3.5311 | -1.21 | -5.4 | 6.237 | -36.342 | -4.22 | -4.2199 | 13.46 | 16.68 | -35.454 | -18.49 | -22.678 | -20.981 | 0 | -18.159 | -23.146 | -22.12 | -16.629 | -25.372 | -12.023 | -43.006 | -11.021 | 0 | -12.151 | -12.423 | 0 | -1.7029 | 0.1059 | 16.4 | -18.305 | -18.506 | 1.773 | -1.5399 | -9.7399 | 0.4 | 4.2121 | -0.7909 |  |  |  | -15.543 |  | 5.1277 | 0 | 0 | 0 | 4.4184 | 4.3071 | -4.8562 | -5.526 | 30.811 | 6.444 | 6.8281 | 28.915 | 35.463 | 9.5179 | -6.9299 | -2.5081 |  | 2.69 | 1.04 |  | 1.4762 | 7.2899 | 0.187 | 1.9644 | 11.779 | -36.008 | -26.922 | -4.6799 | 37.959 | 9.1999 | 15.034 |  |  | 1.736 | 0.0562 |  | -13.54 | -12.4 | 15.894 | -29.243 | -9.2117 | -13.399 | 133.83 | -6.4638 | -12.574 | 11.511 | 2.6294 | 9.15 | 9.004 | 1.9882 | -3.4727 | -2.0288 | 1.2599 | 0 | 72.573 | 27.696 | 43.69 | 49.936 | 49.977 | -5.4146 | -7.9515 | 0 | 0 | 41.671 | 41.755 | -29.052 | -28.508 | -3.1083 | -3.2259 | 8.5699 | 8.02 | -30.7 | -31.299 | 1.2661 | -7.0399 | 29.338 | 17.115 | 16.986 | -19.1 | -31.5 |  |  | -18.207 |  |  | -14.136 | -282.86 |  | 62.027 |  |  | 124.34 | 103.83 | 38.757 |  | 2.0695 | -13.244 | 215.21 | -172.82 | 53.209 | -42.773 | 0.2112 | 8.1032 | -8 | -0.804 | -0.816 | 3.2799 | -0.08 | -4.91 | -6.5598 | 14.65 | -5.0095 | 0.7 | -1.011 | -1.894 | 0 | 0 | 3.9097 | 3.8643 | 2.7977 |  | 15.3 | 7.6243 | -0.33 | 0.37 | -8.1459 | -14.772 | -17.132 | -4.6481 | 10.934 | -13.347 | 1.512 | -17.6 | -0.5 | 52.821 | -167.92
08/01/2025 | 04:00 |  | 3.7039 | -7.8769 | 2.459 | 7.1958 | 6.2647 | 13.245 |  | 16.077 | 7.5407 | -8.1122 | -13.319 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.3996 | -9.1194 | 3.5778 | 3.3253 | 6.0846 | 0 | 4.809 | 1.0615 |  | -0.7389 | -0.65 | -0.638 | 0.213 | -8.88 | -15.4 | -0.548 | 0.259 | -14.829 | -14.359 | -10 | -13.72 | -14.659 | 7.6389 | 4.5034 | 23.148 | 25.532 | -13.219 | -10.18 | -9.8405 | 12.582 | 17.102 | -17.28 | -17.28 | 9.0869 | 47.409 | -45.067 | 6.6605 | -6.0999 | -5.9999 | -22.138 | -23.89 | -2.4619 |  | -6.016 | -0.58 | 0 | 0.2767 | -126.43 | 54.963 | 55.085 | -54.457 | -174.41 | -9.1669 |  |  | 13.302 | 11.989 | 6.8099 | -16.04 | 6.15 | -2.0051 | -2.1391 | 8.1201 | 5.5519 | -1.0037 | -19.542 | -19.464 | -5.7313 | 27.721 | 2.88 | 6.412 | 12.5 | 9.8 | -2.2899 | 31.369 | 31.099 | 30.257 | 80.127 | 82.104 |  | -80.982 | 0 | 1.7099 | 30.319 |  |  | 6.1553 | -8.0599 | 0.3145 | -29.016 | -27.993 | 40.895 | 0.0152 | -4.0855 |  | 14.199 | -6.9433 | -1.683 | 48.107 | 3.16 | -1.33 | -5.17 | 6.777 | -41.249 | -4.15 | -4.13 | 13.54 | 17.11 | -39.381 | -19.627 | -22.492 | -20.799 | 0 | -19.126 | -24.285 | -23.63 | -15.377 | -23.855 | -11.858 | -44.475 | -11.779 | 0 | -12.222 | -13.017 | 0 | 3.4243 | 0.1059 | 1.04 | -21.666 | -21.194 | -0.708 | 0 | -12.199 | 0.2 | 4.4694 | 8.4578 |  |  |  | -15.543 |  | 5.1277 | 0 | 0 | 0 | 4.7714 | 4.107 | -6.6982 | -6.5307 | 30.309 | 7.1037 | 6.7598 | 27.959 | 33.813 | 11.051 | -7.5099 | -2.4184 |  | 2.23 | 1.01 |  | 1.4412 | 7.4539 | -0.143 | 2.0146 | 10.38 | -36.536 | -28.757 | -4.8399 | 37.214 | 13.699 | 15.042 |  |  | 1.758 | 0.0562 |  | -12.054 | -12.755 | 14.518 | -28.991 | -10.68 | -12.366 | 133.63 | -6.4746 | -12.416 | 11.551 | 2.6867 | 9.2013 | 9.1384 | 2.1514 | -3.2809 | -1.9522 | 0.42 | 0 | 79.037 | 20.097 | 38.181 | 49.808 | 49.977 | -7.8873 | -8.7684 | 0 | -12.839 | 41.671 | 41.755 | -28.684 | -27.734 | -4.076 | -3.7443 | 6.46 | 5.9499 | -32.099 | -32.7 | 1.5646 | -6.96 | 26.506 | 17.624 | 17.5 | -18.7 | -31.6 |  |  | -18.207 |  |  | -16.805 | -283.64 |  | 54.482 |  |  | 121.67 | 104.02 | 35.555 |  | 4.3334 | -18.022 | 212.1 | -173.16 | 49.914 | -38.441 | 0.2112 | 8.0666 | -8.72 | -0.744 | -0.747 | 3.8399 | -0.4 | -5.0408 | -5.9739 | 13.801 | -5.037 | 1.3999 | -3.253 | -1.8619 | 0 | 0 | 3.922 | 3.4138 | 3.105 |  | 14.699 | 6.2045 | -0.36 | 0.37 | -6.6854 | -14.488 | -16.674 | -3.5534 | 9.9615 | -12.683 | 1.5376 | -17.2 | 0.1 | 51.566 | -166.93
08/01/2025 | 04:30 |  | 3.7404 | -8.031 | 2.4863 | 7.2643 | 7.1535 | 13.355 |  | 17.321 | 7.2707 | -8.6966 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 2.6929 | -8.533 | 3.5232 | 3.301 | 5.8788 | 0 | 4.7919 | 1.0723 |  | -0.8121 | -0.35 | -0.34 | 0.452 | -8.88 | -15.4 | -0.303 | 0.256 | -14.369 | -14.439 | -10 | -14.039 | -14.069 | 6.9862 | 4.3457 | 23.358 | 25.818 | -12.349 | -8.9752 | -8.3215 | -0.198 | 0.1954 | -17.816 | -15.807 | 7.9032 | 40.788 | -44.288 | 6.8556 | -5.6999 | -5.5999 | -25.558 | -25.474 | -2.6062 |  | -6.4578 | -0.97 | 0 | 0.4897 | -131.26 | 56.611 | 56.489 | -56.103 | -181.07 | -9.1669 |  |  | 14.28 | 12.539 | 7.3299 | -15.579 | 6.75 | 0.9419 | 1.3437 | 5.0315 | 2.2258 | -0.1942 | -19.545 | -19.383 | -6.2911 | 27.409 | 2.88 | 6.412 | 13.1 | 9.8 | -2.3399 | 31.361 | 31.098 | 30.458 | 79.641 | 80.014 |  | -82.275 | 0 | 1.7361 | 28.61 |  |  | 6.1553 | -8.1199 | 0.3145 | -28.394 | -28.447 | 40.279 | 0.0151 | -4.0512 |  | 14.199 | -7.2839 | -1.683 | 49.054 | 3.16 | -1.34 | -5.49 | 6.7095 | -40.442 | -4.16 | -4.13 | 13.78 | 16.76 | -43.472 | -19.545 | -17.861 | -17.672 | 0 | -17.107 | -22.124 | -21.863 | -14.944 | -25 | -12.217 | -42.566 | -12.722 | 0 | -11.834 | -12.967 | 0 | -1.0355 | 0.1059 | 17.936 | -17.478 | -17.317 | 1.6347 | 0 | -14.349 | 1.8 | 4.6005 | -1.0874 |  |  |  | -15.543 |  | 4.9629 | 0 | 0 | 0 | 5.9507 | 3.0844 | -7.7029 | -8.5402 | 40.189 | 4.1046 | 4.3954 | 37.963 | 42.907 | 10.03 | -6.0699 | -2.314 |  | 1.94 | 0.03 |  | 1.4279 | 7.3729 | -0.146 | 2.5109 | 10.279 | -38.155 | -29.324 | -4.6899 | 36.655 | 11.8 | 15.641 |  |  | 1.7181 | 0.0562 |  | -11.75 | -12.632 | 15.528 | -29.579 | -16.211 | -13.595 | 141.1 | -6.0777 | -11.883 | 11.277 | 2.7736 | 9.1427 | 9.1068 | 3 | -2.1808 | 0 | 2.0999 | 0 | 73.78 | 26.387 | 40.96 | 49.626 | 49.752 | -8.0725 | -9.2139 | 0 | 0 | 41.671 | 41.755 | -25.739 | -25.124 | -4.1328 | -4.1371 | 9.88 | 10.329 | -29.299 | -29.2 | 1.8283 | -6.0799 | 24.348 | 19.146 | 19.025 | -18.7 | -31.6 |  |  | -17.994 |  |  | -18.694 | -279.7 |  | 45.916 |  |  | 121.4 | 102.41 | 35.637 |  | 0.3014 | -13.809 | 214.73 | -168 | 58.458 | -46.101 | -0.1868 | 8.0666 | -8.4799 | -0.611 | -0.621 | 3.3599 | -0.16 | -5.3294 | -6.5018 | 13.42 | -4.8325 | 1.5 | -1.6239 | -0.881 | 0 | 0 | 4.1993 | 4.4783 | 4.4647 |  | 15.6 | 6.6227 | -0.32 | 0.37 | -7.3571 | -13.943 | -16.882 | -4.4133 | 9.7831 | -12.202 | 1.5974 | -17.399 | -0.7 | 49.419 | -172.83
08/01/2025 | 05:00 |  | 3.8139 | -8.1392 | 2.3341 | 7.3721 | 7.5312 | 13.406 |  | 16.326 | 6.8327 | -8.0474 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.5396 | -8.5664 | 3.5661 | 3.3491 | 5.9192 | 0 | 4.727 | 1.0558 |  | -0.8446 | -0.386 | -0.31 | 0.548 | -8.88 | -15.4 | -0.247 | 0.257 | -15.619 | -15.77 | -10 | -13.09 | -12.699 | 7.311 | 3.9921 | 21.503 | 24.847 | -12.912 | -10.448 | -9.1529 | 9.1689 | 15.415 | -19.29 | -16.61 | 9.0869 | 46.294 | -45.894 | 6.9136 | -4.9999 | -4.9999 | -23.295 | -24.011 | -2.4348 |  | -5.2039 | -1.12 | 0 | 0.6366 | -122.59 | 56.55 | 56.55 | -58.208 | -174.81 | -9.1669 |  |  | 14.28 | 12.439 | 7.23 | -15.279 | 6.9299 | -3.2107 | -2.1391 | 8.3299 | 5.4712 | -1.0372 | -17.601 | -17.422 | -4.4578 | 28.239 | 2.88 | 6.412 | 13.6 | 10.399 | -2.3199 | 32.396 | 32.752 | 31.029 | 80.568 | 80.438 |  | -81.961 | 0 | 1.5563 | 29.54 |  |  | 6.253 | -8.0599 | 0.3145 | -28.564 | -28.159 | 37.526 | 0.015 | -4.0473 |  | 14.199 | -7.2045 | -1.496 | 49.527 | 3.5311 | -1.1 | -5.85 | 7.209 | -36.759 | -4.16 | -4.17 | 13.86 | 15.22 | -37.945 | -18.827 | -20.802 | -20.772 | 0 | -17.69 | -21.938 | -22.106 | -13.995 | -27.267 | -11.618 | -39.542 | -15.168 | 0 | -11.492 | -13.268 | 0 | -4.3801 | 0.1059 | -7.684 | -19.974 | -19.4 | -1.2589 | -15.309 | -13.519 | -1.7 | 4.5077 | -6.9743 |  |  |  | -15.543 |  | 5.1948 | 0 | 0 | 0 | 6.0908 | 4.6255 | -5.3586 | -4.8562 | 30.811 | 6.6998 | 7.0478 | 30.347 | 36.599 | 9.5179 | -7.1999 | -3.8136 |  | 2.18 | 0.13 |  | 1.4824 | 7.2029 | -0.123 | 2.619 | 10.88 | -35.923 | -27.744 | -4.8199 | 37.729 | 11.3 | 14.947 |  |  | 1.6675 | 0.0562 |  | -11.934 | -14.382 | 12.629 | -28.738 | -11.073 | -12.655 | 134.31 | -6.2418 | -11.815 | 11.459 | 2.9136 | 9.0035 | 9.1701 | 2 | -2.5207 | 0 | 0.84 | 0 | 73.063 | 23.194 | 39.196 | 49.966 | 49.752 | -7.1771 | -9.4218 | 0 | 0 | 44.138 | 43.15 | -27.766 | -27.514 | -4.2863 | -4.4841 | 10.55 | 9.5399 | -30.2 | -30.5 | 1.7239 | -5.76 | 25.021 | 18.551 | 18.3 | -18.7 | -31.6 |  |  | -18.09 |  |  | -18.676 | -281.04 |  | 42.282 |  |  | 121.29 | 105.42 | 36.898 |  | 0.5633 | -13.239 | 217.32 | -170.51 | 52.952 | -45.514 | 0.0012 | 8.0666 | -8.72 | -0.618 | -0.634 | 3.5199 | 0.16 | -5.3636 | -6.3279 | 13.243 | -4.6555 | 2.0999 | 0.367 | -1.7519 | 0 | 0 | 4.7502 | 4.4775 | 3.456 |  | 14.5 | 6.3756 | -0.26 | 0.37 | -7.844 | -13.793 | -16.809 | -4.5978 | 9.3938 | -12.304 | 1.9061 | -17.299 | -0.9 | 49.768 | -165.29
08/01/2025 | 05:30 |  | 3.803 | -8.217 | 2.3267 | 7.3947 | 7.3939 | 13.644 |  | 16.91 | 7.2957 | -8.8123 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.7184 | -7.7695 | 3.4841 | 3.1934 | 5.9774 | 0 | 4.0998 | 1.0509 |  | -0.835 | -0.525 | -0.493 | 0.5 | -11.1 | -15.4 | -0.452 | 0.262 | -13.3 | -13.399 | -10 | -15.149 | -14.979 | 7.1796 | 4.2832 | 23.509 | 25.89 | -12.354 | -9.3771 | -8.8136 | 14.368 | 1.0759 | -17.682 | -15.539 | 7.5087 | 39.766 | -41.301 | 5.7035 | -5.7999 | -5.8999 | -25.276 | -25.654 | -2.6172 |  | -5.3518 | -0.62 | 0 | 0.727 | -132.69 | 58.565 | 59.297 | -56.65 | -176.23 | -9.1669 |  |  | 15.338 | 12.239 | 7.23 | -14.829 | 6.75 | -1.6032 | -1.3353 | 8.0233 | 5.711 | -0.4917 | -19.9 | -19.591 | -5.421 | 28.634 | 2.88 | 6.412 | 15.1 | 12.1 | -2.47 | 33.806 | 33.348 | 32.166 | 82.287 | 83.468 |  | -84.392 | 0 | 1.6976 | 27.819 |  |  | 6.7413 | -8.34 | 0.3145 | -29.568 | -28.543 | 40.701 | 0.0152 | -4.236 |  | 14.199 | -6.9067 | -1.122 | 49.685 | 3.9022 | -0.75 | -5.47 | 6.5475 | -40.464 | -3.72 | -4.42 | 16.309 | 15.95 | -40.181 | -20.1 | -22.117 | -20.754 | 0 | -15.705 | -21.413 | -22.729 | -16.327 | -23.52 | -11.391 | -42.751 | -19.289 | 0 | -12.638 | -14.209 | 0 | -1.0031 | 0.1059 | 27.152 | -22.072 | -21.611 | 0.821 | 0 | -14.569 | -0.5 | 5.0199 | -1.2458 |  |  |  | -15.543 |  | 5.2009 | 0 | 0 | 0 | 5.2877 | 5.1443 | -5.526 | -4.8562 | 31.481 | 6.855 | 7.2084 | 35.384 | 42.016 | 14.64 | -9.4799 | -3.4181 |  | 2.68 | -0.14 |  | 1.4417 | 7.0839 | 0.202 | 2.6574 | 6.6199 | -39.118 | -29.125 | -4.3099 | 34.805 | 11.3 | 14.891 |  |  | 1.7377 | 0.0562 |  | -11.721 | -14.606 | 12.922 | -28.991 | -14.252 | -14.537 | 141.84 | -5.995 | -11.398 | 11.285 | 3.3992 | 9.0768 | 9.0277 | 3 | -3.4196 | -2.7325 | 1.6799 | 0 | 71.489 | 22.798 | 37.267 | 49.97 | 49.904 | -9.0621 | -10.964 | 0 | 0 | 44.138 | 43.15 | -26.635 | -26.322 | -3.5942 | -3.5934 | 7.86 | 7.82 | -34.299 | -34.599 | 1.7239 | -6.6399 | 23.593 | 20.277 | 20.159 | -18.7 | -33.299 |  |  | -18.333 |  |  | -14.446 | -281.43 |  | 47.162 |  |  | 119.9 | 100.3 | 34.28 |  | 2.0208 | -12.871 | 210 | -171.09 | 51.467 | -39.26 | -0.0452 | 6.8544 | -10.64 | -0.612 | -0.626 | 5.1199 | 0 | -6.0723 | -6.0624 | 12.452 | -4.393 | 2.0999 | -2.4179 | -2.858 | 0 | 0 | 5.2851 | 4.0515 | 3.8655 |  | 17.299 | 6.7117 | -0.34 | 0.37 | -7.0442 | -13.767 | -17.002 | -4.1735 | 9.698 | -11.086 | 1.5583 | -19.2 | 1.1 | 44.968 | -165.76
08/01/2025 | 06:00 |  | 3.886 | -8.3154 | 2.5019 | 7.52 | 7.1641 | 13.734 |  | 15.581 | 6.8757 | -8.1818 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.3921 | -7.2097 | 3.4228 | 3.2805 | 5.9663 | 0 | 3.8712 | 1.0745 |  | -0.9137 | -0.424 | -0.409 | 0.034 | -8.88 | -15.4 | -0.887 | 0.271 | -14.689 | -14.75 | -10 | -13.72 | -13.739 | 5.6891 | 3.9902 | 22.544 | 23.995 | -12.856 | -9.2431 | -9.5249 | 8.7434 | 10.579 | -17.816 | -15.941 | 9.0869 | 45.871 | -48.482 | 5.6136 | -5.7999 | -5.7999 | -23.461 | -24.277 | -2.6713 |  | -5.6034 | -1.1599 | 0 | 0.787 | -119.11 | 57.741 | 57.557 | -60.685 | -169.46 | -9.1669 |  |  | 12.135 | 11.899 | 6.6999 | -16.27 | 5.07 | -0.2637 | -0.1298 | 6.5148 | 3.7561 | -1.9099 | -21.234 | -21.243 | -5.1376 | 26.496 | 2.88 | 6.412 | 15.5 | 12.1 | -2.3299 | 30.964 | 30.719 | 29.085 | 76.09 | 76.817 |  | -76.396 | 0 | 1.7552 | 26.989 |  |  | 6.8389 | -8.1999 | 0.3145 | -27.488 | -26.837 | 40.407 | 0.0153 | -4.0559 |  | 14.1 | -7.4694 | -0.187 | 51.735 | 5.3866 | 0.21 | -6.34 | 6.7635 | -40.519 | -3.98 | -4.0199 | 15.06 | 15.91 | -41.963 | -20.681 | -19.682 | -19.136 | 0 | -16.016 | -19.949 | -20.849 | -10.598 | -22.75 | -11.493 | -37.316 | -27.517 | 0 | -13.225 | -13.72 | 0 | -6.7271 | 0.1059 | 19.472 | -16.091 | -15.167 | 1.8409 | 0 | -11.09 | -3.4 | 5.453 | -12.965 |  |  |  | -15.543 |  | 5.2009 | 0 | 0 | 0 | 5.756 | 6.0327 | -7.2006 | -7.5355 | 33.491 | 6.4278 | 6.6857 | 32.991 | 39.755 | 10.499 | -7.0399 | -3.4163 |  | 2.54 | -0.66 |  | 1.4992 | 7.3649 | 0.176 | 2.584 | 9.2399 | -36.802 | -27.57 | -4.9799 | 35.925 | 9.8 | 15.12 |  |  | 1.7355 | 0.0562 |  | -11.432 | -13.856 | 12.262 | -28.654 | -12.626 | -13.22 | 136.97 | -6.0645 | -11.775 | 11.219 | 3.2643 | 9.0768 | 9.1068 | 2.6985 | -8.2767 | -7.2874 | -1.6799 | 4.5551 | 82.601 | 14.197 | 25.535 | 49.655 | 49.66 | 0 | -6.0208 | 0 | 0 | 44.138 | 43.15 | -29.568 | -28.448 | -3.7286 | -4.5302 | 2.5199 | 2.74 | -35.4 | -35.599 | 1.7587 | -6.88 | 23.974 | 15.062 | 14.957 | -17.799 | -32 |  |  | -18.32 |  |  | -14.282 | -284.48 |  | 49.441 |  |  | 125.29 | 101.75 | 29.154 |  | 7.1503 | -12.778 | 204.8 | -173.67 | 39.512 | -30.998 | -0.8191 | 6.8339 | -10.64 | -0.619 | -0.63 | 5.36 | 0 | -6.0813 | -6.5018 | 13.273 | -3.6911 | 0.6 | -3.125 | -3.542 | 0 | 0 | 3.6433 | 3.433 | 3.9829 |  | 15.699 | 6.3992 | -0.15 | 0.37 | -5.5143 | -15.349 | -18.477 | -1.7636 | 11.584 | -14.948 | 2.9137 | -17.899 | -0.1 | 43.05 | -161.21
08/01/2025 | 06:30 |  | 3.9589 | -8.2994 | 2.3761 | 7.508 | 6.4478 | 13.938 |  | 15.46 | 6.6947 | -8.0011 | -13.319 | -22 | 0 | 3.312 | -15.399 | 2.0698 | -6.7853 | 3.5941 | 3.477 | 6.0421 | 0 | 4.3504 | 1.0438 |  | -0.943 | -0.455 | -0.431 | 0.33 | -6.6599 | -13.2 | -0.52 | 0.255 | -15.92 | -15.93 | -10 | -12.659 | -12.75 | 5.5747 | 4.0973 | 21.097 | 23.758 | -12.3 | -10.716 | -9.7013 | 7.4014 | 15.179 | -18.62 | -16.61 | 9.4814 | 43.7 | -50.274 | 6.2854 | -5.6999 | -5.7999 | -23.549 | -22.892 | -2.4929 |  | -4.2284 | -0.95 | 0 | 0.9484 | -118.13 | 60.304 | 60.64 | -65.527 | -158.03 | -9.1669 |  |  | 13.033 | 11.8 | 6.71 | -15.26 | 5.32 | -2.273 | -2.273 | 8.6188 | 6.1059 | -2.2551 | -23.262 | -23.226 | -5.6521 | 24.211 | 2.88 | 6.412 | 17.1 | 13.6 | -2.5299 | 30.462 | 30.441 | 29.349 | 75.366 | 75.646 |  | -76.033 | 0 | 1.6914 | 27.139 |  |  | 6.8389 | -7.4699 | 0.3145 | -25.625 | -25.209 | 39.029 | 0.0153 | -3.6917 |  | 11.5 | -7.2033 | 0.7539 | 52.366 | 7.0565 | 1.34 | -6.49 | 6.9525 | -39.829 | -3.95 | -3.95 | 14.59 | 15.83 | -41.236 | -19.845 | -22.097 | -20.954 | 0 | -14.527 | -19.156 | -20.331 | -14.068 | -27.004 | -10.581 | -34.707 | -40.802 | 0 | -14.067 | -15.686 | 0 | -7.9928 | 0.1059 | 1.04 | -14.783 | -14.494 | 0.8554 | 0 | -10.38 | -2.1 | 5.8156 | -17.088 |  |  |  | -15.543 |  | 4.8652 | 0 | 0 | 0 | 5.2996 | 5.0632 | -4.0189 | -4.8562 | 25.285 | 8.7802 | 8.7974 | 26.05 | 31.803 | 7.887 | -8.4799 | -3.3192 |  | 2.7 | 1.99 |  | 1.3657 | 7.2589 | 0.1 | 2.1507 | 10.149 | -34.687 | -26.097 | -5.1399 | 36.693 | 9.3999 | 14.317 |  |  | 1.8231 | 0.0562 |  | -12.836 | -15.6 | 10.665 | -27.478 | -8.4803 | -12.279 | 127.14 | -6.2109 | -10.84 | 11.17 | 3.3536 | 9.1793 | 9.2017 | 3 | -14.703 | -13.091 | -5.0299 | 8.3116 | 90.567 | 5.7604 | 13.727 | 45.793 | 46.395 | 0 | 0 | -9.6717 | -11.676 | 35.305 | 33.914 | -31.678 | -31.024 | -6.9562 | -7.2446 | -3.5999 | -3.3399 | -30.899 | -31 | 1.8649 | -5.5999 | 21.866 | 14.659 | 14.745 | -17.799 | -29.399 |  |  | -18.512 |  |  | -10.696 | -288.76 |  | 52.408 |  |  | 127.57 | 102.38 | 23.88 |  | 9.5883 | -12.888 | 197.47 | -179.72 | 24.101 | -18.277 | -0.1868 | 6.8339 | -10.239 | -0.454 | -0.46 | 5.0399 | 0.88 | -6.856 | -7.6462 | 11.457 | -3.8376 | 4 | 0 | 8.828 | 0 | 0 | 4.3586 | 3.5089 | 2.7073 |  | 12.199 | 6.0553 | 0.06 | 0.37 | 0 | -16.897 | -20.412 | 0.9911 | 12.863 | -16.654 | 2.7715 | -14.8 | -3.7 | 37.894 | -149.18
08/01/2025 | 07:00 | 0 | 3.6467 | -7.8618 | 2.445 | 7.485 | 7.6988 | 13.676 |  | 16.341 | 6.8377 | -8.3035 | -13.319 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.399 | 1.9325 | -6.1748 | 3.676 | 3.559 | 6.5147 | 0 | 4.2463 | 1.0562 |  | -0.8386 | -0.497 | -0.468 | 0.42 | -6.6599 | -13.2 | -0.533 | 0.265 | -16.76 | -16.819 | -10 | -12.239 | -12.359 | 6.3492 | 3.8813 | 22.922 | 25.259 | -11.456 | -10.046 | -10.185 | -0.0515 | -0.2376 | -16.476 | -14.467 | 7.5087 | 38.526 | -42.689 | 7.379 | -5.8999 | -5.5999 | -24.484 | -24.668 | -2.4347 | 1.3141 | -4.6864 | -0.5 | 0 | 1.1599 | -123.29 | 62.684 | 62.684 | -64.942 | -158.19 | -9.1669 |  |  | 13.123 | 11.97 | 6.98 | -15.14 | 5.4299 | -3.2107 | -3.4786 | 10.109 | 7.5689 | -2.6531 | -24.11 | -24.063 | -3.6337 | 25.36 | 2.88 | 6.412 | 17.6 | 14 | -2.45 | 30.848 | 31.332 | 29.803 | 77.732 | 78.537 |  | -77.279 | 0 | 1.8163 | 27.319 | 16.299 | 7.3486 | 7.7178 | -7.6399 | 0.3145 | -26.662 | -26.769 | 42.336 | 0.0151 | -3.7386 | 11.1 | 11.199 | -6.8359 | 2.4369 | 52.523 | 9.2831 | 2.79 | -6.44 | 7.7085 | -42.729 | -4.21 | -4.1999 | 17.13 | 16.18 | -43.563 | -21.709 | -23.053 | -22.936 | 0 | -13.721 | -19.411 | -19.288 | -12.601 | -22.47 | -10.548 | -34.677 | -58.846 | 0 | -14.853 | -15.522 | 0 | -9.6957 | 0.1059 | 12.816 | -16.503 | -15.591 | -1.21 | -2.19 | -11.75 | -1.3 | 5.3227 | -19.377 | -10.107 | -10.044 | 6.9297 | -15.543 |  | 5.6892 | 0 | 0 | 0 | 4.6676 | 3.4871 | -3.1816 | -3.3491 | 21.099 | 11.327 | 11.442 | 22.246 | 29.194 | 9.0589 | -8.3699 | -4.1139 | 0.2969 | 2.81 | 1.15 | 0 | 1.3668 | 7.2099 | -0.036 | 2.1609 | 9.6899 | -33.231 | -24.756 | -5.6899 | 36.144 | 9.6999 | 14.212 | 1.0966 | -1.1583 | 1.9206 | 0.0562 |  | -12.31 | -16.072 | 12.13 | -26.638 | -5.1858 | -11.988 | 124.89 | -5.7486 | -11.548 | 11.327 | 2.6082 | 9.6041 | 9.621 | 2 | -19.806 | -18.748 | -10.059 | 12.107 | 96.309 | -10.252 | 0 | 42.711 | 43.006 | 0 | 0 | -11.287 | -13.912 | 35.305 | 33.914 | -36.292 | -35.561 | -10.019 | -9.9771 | 9.5 | 9.6 | -31.799 | -31.799 | 1.8466 | -4.4 | 17.974 | 18.333 | 18.736 | -17.799 | -28.6 | 20.1 | 19.6 | -18.826 | -18.837 | -38.116 | 1.5853 | -299.9 | -28.166 | 51.286 | 101.48 | 73.142 | 107.05 | 131.99 | 24.077 | -1.4438 | -1.8948 | 4.0257 | 192.79 | -198.94 | -1.3535 | 6.1788 | 0.094 | 6.8186 | -11.279 | -0.438 | -0.441 | 5.76 | 0.16 | -6.8364 | -6.7673 | 9.9046 | -3.8956 | 4.3 | 0 | 11.939 | 0 | 0 | 3.9751 | 3.886 | 3.3338 |  | 11.6 | 5.3418 | 0.17 | 0.37 | 0 | -18.122 | -22.059 | 3.9609 | 14.356 | -17.57 | 3.1769 | -13.699 | -5.1999 | 29.999 | -140.79
08/01/2025 | 07:30 | 0 | 3.984 | -8.5484 | 2.6965 | 8.1234 | 6.441 | 15.16 |  | 12.933 | 5.5888 | -6.8467 | -15.539 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 1.8938 | -4.2982 | 4.7117 | 4.5614 | 8.4187 | 0 | 4.5006 | 1.0474 |  | -0.8659 | -0.457 | -0.448 | 0.138 | -4.44 | -11 | -0.713 |  | -13.75 | -13.8 | -10 | -14.789 | -14.899 | 6.6683 | 3.8062 | 20.723 | 22.362 | -10.716 | -8.7073 | -8.6227 | -0.3504 | 0.1826 | -17.28 | -15.137 | 6.7196 | 34.764 | -35.243 | 3.7613 | -5.4999 | -5.4999 | -23.627 | -23.795 | -2.3048 | 1.3141 |  | 0.47 | 0.9394 | 1.7913 | -123.59 | 63.264 | 62.99 | -81.589 | -150.47 | -9.1669 |  |  | 18.362 | 12.85 | 8.2799 | -11.75 | 7.78 | -6.8276 | -6.6936 | 9.9818 | 8.2998 | -4.812 | -18.804 | -18.84 |  | 25.871 | 2.88 | 6.412 | 21.399 | 17.399 | -3.0699 | 37.706 | 37.991 | 36.571 | 72.772 | 73.388 |  | -73.656 | 0 | 1.9563 | 30.43 |  | 9.3798 |  | -8.92 | 0.3145 | -28.047 | -27.668 | 30.123 |  | -4.461 | 3.5999 | 5.9 | -6.5185 | 5.055 | 56.782 | 12.808 | 5.54 | -8.22 | 9.72 | -32.126 | -4.2699 | -4.28 | 17.1 | 18.51 | -31.418 | -15.918 | -22.764 | -21.136 | 16.223 | -2.0436 | -7.5468 | -7.1512 | -10.669 | -19.109 | -9.476 | -15.053 | -39.6 | 0 | -15.471 | -15.454 | 0 | -10.866 | 0.1059 | 13.84 | -17.394 | -16.346 | -2.7837 | -5.7599 | -11.71 | -2.2 | 5.7994 | -23.496 |  | -10.206 | 6.7116 | -15.543 |  | 5.4389 | 0 | 0 | 0 | 4.7339 |  |  | 0.1675 | 20.429 | 11.697 | 11.773 | 21.468 | 27.298 | 10.03 | -9.3699 | -1.7152 | 0.2538 | 2.15 | 3.86 | -9.2134 | 1.3522 | 7.1449 | 0.327 | 2.1965 | 10.06 | -30.773 | -22.51 | -5.2999 | 36.133 | 10.3 | 14.883 | 2.1192 | -2.2347 | 2.0953 | 0.0562 |  | -11.884 | -18.502 | 11.353 |  | -13.458 | -11.959 | 138.95 | -4.2051 | -10.514 | 9.868 | 2.6509 | 9.6774 | 9.795 | 2.0836 | -13.212 | -12.471 | 0.84 | 0 | 68.555 | 22.174 | 19.847 | 36.642 | 37.593 | 0 | 5.0469 | 0 | 0 | 28.662 | 33.914 | -26.569 | -25.987 | -10.575 | -10.863 | 14.88 | 14.869 | -31.5 | -31.7 | 1.777 | -0.96 | 39.615 | 22.184 | 22.133 | -16.1 | -31.2 | 9.8 | 9.3 | -18.283 |  | -60.42 | -15.916 | -245.41 | -12.626 | 42.05 | 83.457 |  | 79.097 | 184.59 | 11.264 | -6.2742 | -6.3651 | 28.384 | 140.56 | -220.46 | 68.378 | -62.439 | 0.0012 | 8.4995 | -10.079 | -0.439 | -0.447 | 4.96 | 0.24 | -6.7686 | -6.5903 | 9.9046 | -3.7766 | 4.5 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 3.2689 | 4.7916 | 3.7249 |  | 14.899 | 6.3056 |  | 0.37 |  | -1.6491 | -23.3 | -10.53 | 0 | -25.507 | -2.6856 | -16.899 | -0.8 | 27.829 | -136.33
08/01/2025 | 08:00 | 0 | 4.5025 | -9.5774 | 2.7888 | 4.7521 | 8.0023 | 8.1382 |  | 14.096 | 5.6808 | -7.3061 | -13.319 | -26.399 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 2.2056 | -10.512 | 5.2055 | 5.0111 | 8.8059 | 0 | 4.4801 | 1.0514 |  | -0.814 | -0.254 | -0.225 | 0.356 | -6.6599 | -6.6 | -0.487 |  | -12.68 | -12.609 | -10 | -14.64 | -14.6 | 7.0311 | 3.5757 | 17.648 | 19.247 | -13.01 | -9.1092 | -8.1527 | 10.437 | 8.0176 | -20.227 | -18.62 | 8.2978 | 42.116 | -36.494 | 4.0987 | -5.1999 | -5.1999 | -20.934 | -21.136 | -2.3188 | 1.3141 |  | 1.0499 | 3.5925 | 2.4809 | -115.29 | 89.876 | 90.09 | -92.404 | -95.414 | -9.1669 |  |  | 23.741 | 15.029 | 8.68 | -14.18 | 10.31 | -7.6313 | -8.0332 | 16.004 | 13.324 | -3.726 | -10.763 | -10.917 |  | 24.837 |  | 6.412 | 24.2 | 20.5 | -3.5499 | 41.195 | 40.97 | 39.315 | 87.396 | 88.199 |  | -95.75 | 0 | 2.1006 | 32.84 |  | 10.473 |  | -9.6399 | 0.3145 | -26.799 | -26.495 | 15.57 |  | -4.877 | 0 | 2.2 | -4.9987 | 7.2991 | 60.409 | 15.962 | 7.64 | -8.68 | 12.177 | -15.738 | -4.34 | -4.36 | 20.91 | 20.88 | -18.654 | -9.2363 | -19.826 | -18.918 | 33.314 | 12.207 | 5.5478 | 5.3843 | -16.598 | -28.358 | -10.632 | -4.3221 | -49.852 | 0 | -16.044 | -17.156 | 0 | -3.9321 | 0.1059 | 14.864 | -22.538 | -22.696 | -2.9258 | 0 | -14.839 | 3.4 | 6.2743 | -11.945 |  | -7.5703 | 4.3623 | -15.543 |  | 4.0229 | 0 | 0 | 0 | 3.5039 |  |  | 1.842 | 38.849 | 10.75 | 10.978 | 36.395 | 41.053 | 6.9446 | -7.9099 | -3.0189 | 0.2813 | 2.22 | 2.24 | 0 | 1.3783 | 7.2529 | 0.404 | 2.0997 | 8.56 | -39.979 | -31.725 | -5.4899 | 34.207 | 11.699 | 21.753 | 5.7805 | -6.2324 | 2.2607 | 0.0562 |  | -11.508 | -17.73 | 13.814 |  | -19.977 | -14.355 | 157.38 | -7.1388 | -9.8015 | -4.4081 | 1.789 | 9.985 | 9.9532 | 0.9319 | -8.7907 | -7.7214 | -15.509 | 18.425 | 46.552 | 41.715 | 27.052 | 27.541 | 28.466 | 0 | 9.6352 | 0 | -11.028 | 28.662 | 27.405 | -27.497 | -27.261 | -12.778 | -12.411 | 14.229 | 14.199 | -32.2 | -32.2 | 1.7056 | 0.8 | 40.372 | 20.125 | 19.792 | -15.5 | -30.299 | 10.699 | 10.199 | -18.338 |  | -70.286 | -7.8543 | -247.18 | -14.735 | 37.785 | 79.779 |  | 81.414 | 183.37 | 6.0286 | -4.1771 | -4.4151 | 28.105 | 137.02 | -219.2 | 63.128 | -57.916 | -0.5603 | 7.4003 | -10.079 | -0.519 | -0.538 | 5.76 | 0 | -6.5588 | -6.1814 | 10.344 | -3.7491 | 3.2 | 0 | 4.605 | 0 | 0 | 3.4555 | 3.5556 | 3.0533 |  | 14.199 | 5.8258 |  | 0.37 |  | -3.0234 | -26.446 | -6.6973 | 0 | -29.686 | 0 | -16.399 | -1.7 | 13.595 | -117.01
08/01/2025 | 08:30 | 0 | 4.6227 | -10.112 | 3.1849 | 5.7043 | 7.1719 | 10.543 |  | 15.231 | 5.9358 | -7.3477 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -22 | 2.2508 | -5.3817 | 5.5384 | 5.3806 | 9.8785 | 0 | 4.0537 | 1.0883 |  | -0.8236 | -0.07 | -0.032 | -0.288 | -8.88 | -4.4 | -2.2439 |  | -11.46 | -11.05 | -10 | -15.069 | -15.079 | 8.1135 | 3.9205 | 15.1 | 19.027 | -19.013 | -9.511 | -8.4324 | 16.124 | 12.068 | -21.701 | -18.352 | 7.5087 | 38.479 | -27.779 | 2.627 | -4.5999 | -4.6999 | -20.256 | -21.303 | -2.537 | 1.3141 |  | 1.6499 | 3.7254 | 2.4667 | -106.14 | 89.358 | 89.907 | -91.067 | -76.993 | -9.1669 |  |  | 28.421 | 15.81 | 8.0399 | -11.539 | 16.489 | -12.185 | -11.65 | 19.937 | 17.563 | -6.1002 | -14.143 | -14.259 |  | 23.313 |  | 6.412 | 27.6 | 23.299 | -3.95 | 40.5 | 40.972 | 39.261 | 83.31 | 84.548 |  | -92.689 | 0 | 2.2807 | 34.869 |  | 12.036 |  | -10.969 | 0.3145 | -23.658 | -24.08 | 12.786 |  | -5.6084 | -2.5 | -2.2999 | -4.1015 | 8.7952 | 61.829 | 18.56 | 9.44 | -8.86 | 13.905 | -12.435 | -5.06 | -4.9899 | 23.68 | 22.88 | -9.1999 | -5.2454 | -24.178 | -22.981 | 44.918 | 23.873 | 14.983 | 14.743 | -14.356 | -25.415 | -11.921 | -3.6016 | -53.041 | 0 | -18.038 | -19.156 | 0 | 6.3833 | 0.1059 | -9.732 | -27.123 | -26.741 | 1.5827 | 12.939 | -14.439 | 0.1 | 6.7994 | 5.5524 |  | -9.1272 | 6.4411 | -15.543 |  | 4.261 | 0 | 0 | 0 | 4.2671 |  |  | 7.0331 | 32.988 | 12.583 | 11.908 | 31.351 | 36.702 | 9.85 | -7.6099 | -3.2039 | 0.2639 | 2.04 | 1.9 | -9.2798 | 1.4723 | 7.3489 | 0.081 | 2.7208 | 9.26 | -39.721 | -31.622 | -5.3599 | 35.92 | 11.699 | 22.699 | 6.1251 | -6.6341 | 2.2999 | 0.0562 |  | -13.291 | -20.994 | 14.753 |  | -23.779 | -13.655 | 162.97 | -6.2925 | -9.9776 | -4.5043 | 1.742 | 10.241 | 10.261 | 1 | -6.6362 | -5.4887 | -12.149 | 17.151 | 38.597 | 50.009 | 29.62 | 29.366 | 28.936 | 0 | 7.8367 | 0 | -11.458 | 28.662 | 27.405 | -26.168 | -25.619 | -15.782 | -15.375 | 21.079 | 21.28 | -31.399 | -31.2 | 1.5829 | 3.2799 | 42.73 | 20.284 | 20.404 | -14.8 | -30.2 | 9.8999 | 9.3 | -18.15 |  | -71.951 | -1.4559 | -246.09 | -16.715 | 47.127 | 81.67 |  | 81.447 | 180.11 | 8.1028 | -5.578 | -6.7257 | 27.184 | 138.37 | -218.29 | 67.363 | -61.472 | -1.007 | 7.5287 | -10.399 | -0.392 | -0.396 | 4.96 | -0.64 | -5.7985 | -5.3604 | 10.167 | -3.3676 | 3 | 0 | 5.9879 | 0 | 0 | 3.8351 | 4.0042 | 3.7686 |  | 13.6 | 5.7747 |  | 0.37 |  | -1.2345 | -25.776 | -6.7976 | 0 | -29.587 | 0 | -16.299 | -2 | 4.7258 | -105.79
08/01/2025 | 09:00 | 0 | 5.6025 | -11.822 | 3.3267 | 6.5685 | 10.836 | 12.145 |  | 22.192 | 9.8127 | -10.946 | -6.6599 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 1.8197 | 0.3921 | 5.8458 | 5.8355 | 10.371 | 0 | 3.9455 | 1.0958 |  | -0.7662 | -0.01 | -0.012 | 0.226 | -13.319 | -4.4 | -1.452 |  | -10.5 | -10.05 | -10 | -15.8 | -16.049 | 8.0543 | 3.7261 | 23.735 | 26.092 | -21.071 | -3.081 | -3.9016 | 14.308 | 9.5492 | -22.773 | -20.629 | 7.9032 | 48.792 | -13.699 | 2.1292 | -5.1999 | -5.1999 | -24.015 | -22.398 | -3.3842 | 1.3141 |  | 2.8799 | 4.608 | 3.2731 | -120.36 | 99.124 | 100.49 | -90.141 | -98.204 | -9.1669 |  |  | 30.617 | 16.159 | 8.56 | -10.039 | 17.87 | -10.042 | -9.6407 | 18.447 | 15.257 | -5.6327 | -18.373 | -18.415 |  | 21.679 |  | 6.412 | 29.6 | 24.799 | -4.3099 | 41.351 | 41.132 | 39.483 | 85.529 | 87.418 |  | -97.299 | 0 | 2.5448 | 34.049 |  | 13.286 |  | -11.63 | 0.3145 | -23.495 | -23.575 | 14.485 |  | -6.0247 | -6.5999 | -6.9 | -5.3393 | 10.104 | 62.46 | 20.23 | 10.64 | -8.78 | 15.214 | -15.615 | -5.22 | -5.25 | 22.67 | 24.18 | -15.09 | -7.2636 | -22.22 | -21.736 | 48.618 | 24.896 | 15.059 | 15.564 | -7.1402 | -22.849 | -13.244 | -3.1402 | -47.427 | 0 | -17.848 | -19.226 | 0 | 1.391 | 0.1059 | 5.648 | -25.413 | -25.781 | -4.5171 | 6.3199 | -15.25 | 1.8 | 6.7935 | -4.2076 |  | -9.6789 | 6.6449 | -15.543 |  | 5.1216 | 0 | 0 | 0 | 5.0099 |  |  | 4.1864 | 33.323 | 11.926 | 12.154 | 31.811 | 39.114 | 9.5179 | -7.7199 | -2.6143 | 0.2978 | 2.17 | 2.67 | 0 | 1.6067 | 7.2399 | 0.34 | 2.7804 | 10.14 | -39.492 | -31.897 | -4.9599 | 37.077 | 10.8 | 22.365 | 6.5941 | -7.0022 | 2.4319 | 0.0562 |  | -13.291 | -23.982 | 13.404 |  | -23.188 | -14.399 | 164.44 | -5.6008 | -9.581 | -5.2486 | 1.884 | 11.171 | 11.274 | 1.2175 | -8.1724 | -5.829 | -13.409 | 17.087 | 40.313 | 48.914 | 32.49 | 27.179 | 27.83 | 0 | 9.0011 | 0 | -10.782 | 23.171 | 18.73 | -23.96 | -23.196 | -17.844 | -18.5 | 19.409 | 19.36 | -29.799 | -30.2 | 1.6012 | 5.1999 | 42.709 | 21.507 | 21.402 | -14 | -29 | 6.6999 | 6.1999 | -18.168 |  | -79.487 | -7.5014 | -243.98 | -11.966 | 40.391 | 76.95 |  | 86.011 | 165.82 | 4.0745 | 0.476 | 0.2417 | 23.177 | 133.06 | -210.2 | 71.014 | -65.521 | -1.0778 | 7.8632 | -10.319 | -0.46 | -0.463 | 5.1999 | -1.2 | -4.7126 | -4.7165 | 9.2027 | -3.6606 | 2.9 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 3.6621 | 3.8396 | 4.2209 |  | 13.6 | 6.6148 |  | 0.37 |  | -1.898 | -25.924 | -6.9185 | 0 | -29.815 | 0 | -15.5 | -1.8999 | 9.1194 | -114.47
08/01/2025 | 09:30 | 0 | 6.1127 | -12.848 | 5.2278 | 6.8964 | 10.605 | 12.672 |  | 23.469 | 10.463 | -11.63 | -6.6599 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 2.0396 | 1.3693 | 6.2785 | 5.9784 | 10.627 | 0 | 4.1184 | 1.1239 |  | -0.7019 | -0.001 | 0.037 | 0.535 | -13.319 | -4.4 | -1.131 |  | -11.51 | -11.31 | -10 | -15.56 | -15.359 | 9.7384 | 3.5173 | 26.297 | 27.854 | -20.24 | -4.2866 | -3.4184 | -1.2607 | -1.1109 | -21.165 | -18.352 | 6.7196 | 35.564 | -6.0427 | -0.6605 | -2.3999 | -2.2999 | -26.108 | -26.474 | -3.6047 | 1.3141 |  | 3.6299 | 4.9706 | 3.4709 | -133.03 | 100.77 | 100.25 | -86.008 | -101.94 | -9.1669 |  |  | 33.9 | 16.979 | 9.0299 | -8.59 | 19.989 | -9.3728 | -8.9709 | 15.924 | 13.249 | -6.4306 | -18.971 | -18.931 |  | 26.871 |  | 6.412 | 30.5 | 25.6 | -4.42 | 43.7 | 43.537 | 41.825 | 84.878 | 84.771 |  | -97.307 | 0 | 2.7779 | 36.56 |  | 13.598 |  | -12.17 | 0.3145 | -26.356 | -26.157 | 18.416 |  | -6.1605 | -8.8 | -7.6999 | -4.8547 | 11.039 | 62.46 | 21.529 | 11.74 | -8.92 | 15.849 | -21.198 | -4.53 | -4.55 | 25.79 | 26.25 | -18.254 | -9.2181 | -23.172 | -22.89 | 49.799 | 25.211 | 16.895 | 17.633 | -0.5932 | -19.935 | -13.695 | -5.8635 | -46.632 | 0 | -20.007 | -18.982 | 0 | 6.1447 | 0.1059 | 19.984 | -33.375 | -32.374 | -9.3329 | -8.6599 | -14.299 | 3.7999 | 7.1074 | -2.4404 |  | -10.692 | 6.0871 | -15.543 |  | 5.7929 | 0 | 0 | 0 | 5.4557 |  |  | 4.3538 | 29.304 | 14.363 | 14.175 | 31.67 | 38.361 | 9.3275 | -9.2799 | -3.1123 | 0.2978 | 1.97 | 2.87 | -9.3673 | 1.5396 | 7.1549 | 0.348 | 1.5853 | 9.68 | -39.569 | -29.957 | -4.9599 | 36.705 | 14.199 | 26.404 | 9.2949 | -9.7951 | 2.5244 | 0.0562 |  | -12.084 | -22.392 | 15.632 |  | -23.338 | -13.891 | 163.22 | -3.9986 | -7.9152 | -8.9916 | 2.0261 | 11.56 | 11.669 | 1.2892 | -6.8229 | -7.304 | -14.25 | 15.3 | 30.807 | 52.179 | 31.372 | 26.362 | 26.927 | 0 | 7.7852 | -10.016 | -12.508 | 23.171 | 18.73 | -23.658 | -22.581 | -20.029 | -19.937 | 19.94 | 19.52 | -31.399 | -32 | 1.6708 | 8.0799 | 41.029 | 22.992 | 22.895 | -14 | -29.899 | 6.4 | 5.9 | -18.287 |  | -83.956 | -5.677 | -244.21 | -10.182 | 27.986 | 75.691 |  | 84.488 | 166.74 | 2.799 | -1.4659 | -1.6452 | 23.644 | 135.4 | -208.18 | 73.884 | -68.478 | -1.4514 | 7.8632 | -10.88 | -0.725 | -0.739 | 5.84 | -3.2799 | -4.7286 | -3.6606 | 8.7632 | -3.3371 | 2.0999 | 0 | -1.2749 | 0 | 0 | 4.1095 | 3.9982 | 3.3345 |  | 14 | 6.2248 |  | 0.37 |  | -2.1719 | -26.012 | -5.9871 | -2.0627 | -29.427 | 0 | -16.399 | -1.1 | 8.6398 | -111.14
08/01/2025 | 10:00 | 0 | 6.72 | -13.979 | 6.0415 | 7.1017 | 9.7772 | 13.085 |  | 22.461 | 10.074 | -11.181 | -8.88 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 2.1609 | 1.5614 | 6.8029 | 6.6345 | 11.586 | 0 | 5.2754 | 1.1131 |  | -0.9173 | -0.014 | -0.012 | -0.148 | -11.1 | -2.2 | -2.005 |  | -9.9799 | -9.92 | -10 | -16.52 | -16.53 | 9.0884 | 3.8362 | 22.308 | 25.474 | -19.402 | -4.2866 | -3.8114 | 11.496 | 9.8015 | -24.246 | -20.897 | 8.2978 | 39.168 | -5.8479 | -1.7863 | -2.1999 | -2.1999 | -24.401 | -24.08 | -3.5344 | 1.3141 |  | 3.7699 | 5.956 | 4.1022 | -124.94 | 99.368 | 99.337 | -93.177 | -93.021 | -9.1669 |  |  | 35.098 | 16.93 | 9.56 | -7.15 | 21.17 | -10.578 | -10.176 | 18.488 | 16.431 | -7.9941 | -18.074 | -18.209 |  | 28.259 |  | 6.412 | 31.799 | 27 | -4.51 | 47.884 | 47.936 | 46.22 | 80.449 | 80.941 |  | -93.214 | 0 | 2.8632 | 37.74 |  | 15.004 |  | -12.889 | 0.3145 | -29.611 | -29.419 | 19.337 |  | -6.6817 | -8.6 | -10.3 | -5.1086 | 11.787 | 64.037 | 23.013 | 12.73 | -9.39 | 16.443 | -18.181 | -3.88 | -3.9 | 20.65 | 26.63 | -16.363 | -8.4909 | -23.425 | -23.472 | 54.313 | 28.122 | 18.399 | 19.227 | -4.6346 | -18.24 | -15.109 | -0.1626 | -51.941 | 0 | -18.909 | -20.641 | 0 | 11.79 | 0.1059 | -6.66 | -32.59 | -32.174 | -1.8617 | 0 | -6.3599 | 0 | 7.5675 | 9.5094 |  | -10.797 | 6.1012 | -15.543 |  | 5.9211 | 0 | 0 | 0 | 5.645 |  |  | 7.5355 | 23.611 | 14.231 | 14.321 | 28.892 | 36.651 | 13.424 | -8.2999 | -3.1068 | 0.3243 | 1.96 | 0.82 | -14.969 | 0 | 7.3139 | 0.308 | 2.5747 | 9.13 | -39.777 | -29.582 | -4.6999 | 36.972 | 15.699 | 26.355 | 9.687 | -10.281 | 2.4779 | 0.0562 |  | -12.418 | -25.109 | 14.606 |  | -23.338 | -13.891 | 167.9 | -3.5793 | -6.822 | -9.9591 | 2.1774 | 11.846 | 11.954 | 1 | -8.0649 | -6.9517 | -11.729 | 16.277 | 35.772 | 56.428 | 29.179 | 27.616 | 28.316 | 0 | 7.4017 | 0 | -11.508 | 23.171 | 18.73 | -22.312 | -21.74 | -22.126 | -22.267 | 13.579 | 14.039 | -28.899 | -29.799 | 1.5829 | 9.76 | 39.9 | 22.59 | 22.492 | -13.5 | -29 | 5.8 | 5.1999 | -18.041 |  | -79.825 | -2.7059 | -245.38 | -13.638 | 32.596 | 76.801 |  | 82.162 | 166.28 | 6.3854 | -2.5492 | -3.405 | 25.731 | 133.77 | -208.51 | 74.095 | -67.373 | -1.3806 | 8.1302 | -10.479 | -0.743 | -0.754 | 5.44 | -1.84 | -4.6264 | -3.7491 | 8.2352 | -3.6026 | 2.7999 | 0 | 4.5489 | 0 | 0 | 3.4525 | 3.5311 | 4.0402 |  | 13.399 | 6.2191 |  | 0.37 |  | -1.7605 | -26.348 | -6.6597 | -2.2834 | -30.08 | 0 | -15.699 | -1.8999 | 5.8412 | -102.31
08/01/2025 | 10:30 | 0 | 6.41 | -13.557 | 6.6313 | 7.3429 | 9.6064 | 13.804 |  | 22.735 | 10.215 | -11.703 | -8.88 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.0862 | 2.362 | 7.4229 | 7.414 | 12.916 | 0 | 6.9735 | 1.1258 |  | -0.7153 | -0.08 | -0.023 | 0.555 | -13.319 | 0 | -2.0339 |  | -11.029 | -11.079 | -10 | -15.85 | -15.8 | 9.0219 | 3.9175 | 24.964 | 27.986 | -18.204 | -3.8848 | -3.8416 | -0.7633 | -0.5598 | -20.629 | -17.95 | 6.7196 | 35.636 | -7.173 | -0.3696 | -2.2999 | -2.2999 | -25.574 | -25.96 | -3.726 | 1.3141 |  | 3.8499 | 5.982 | 4.0633 | -128.22 | 99.581 | 100.31 | -79.769 | -87.859 | -9.1669 |  |  | 36.135 | 17.77 | 10.22 | -6.8699 | 21.92 | -3.7466 | -3.6126 | 28.152 | 25.877 | -0.5083 | -27.278 | -27.113 |  | 25.222 |  | 6.412 | 33.599 | 28.6 | -4.78 | 43.916 | 43.983 | 42.335 | 77.76 | 77.934 |  | -92.323 | 0 | 3.172 | 34.18 |  | 16.098 |  | -13.09 | 0.3145 | -26.738 | -26.06 | 25.911 |  | -6.8553 | -11 | -10.3 | -2.7282 | 12.348 | 60.409 | 23.755 | 13.24 | -7.61 | 16.956 | -26.201 | -4.2 | -4.2399 | 21.81 | 29.04 | -25.09 | -12.118 | -25.6 | -24.481 | 51.035 | 23.682 | 14.79 | 15.672 | -3.3114 | -16.875 | -15.262 | -13.86 | -45.964 | 0 | -19.275 | -19.722 | 0 | 11.879 | 0.1059 | -8.708 | -29.454 | -29.733 | -3.6435 | 12.389 | -11.309 | 1.1 | 7.6473 | 7.7141 |  | -11.417 | 7.2054 | -15.543 |  | 5.5183 | 0 | 0 | 0 | 5.5007 |  |  | -0.3349 | 30.309 | 15.202 | 15.439 | 31.704 | 39.707 | 11.891 | -7.9199 | -3.5115 | 0.3243 | 2.66 | 1.72 | -11.602 | 1.4879 | 6.9229 | 0.295 | 2.7619 | 8.9899 | -42.233 | -31.661 | -4.9599 | 36.597 | 14.6 | 26.507 | 9.2746 | -9.8229 | 2.5132 | 0.0562 |  | -12.768 | -25.865 | 14.034 |  | -23.338 | -13.891 | 163.58 | -3.5491 | -7.8975 | -9.6792 | 1.8435 | 11.934 | 12.161 | 1.2606 | -11.172 | -10.58 | -16.76 | 18.224 | 37.168 | 47.19 | 32.395 | 25.26 | 26.472 | 0 | 8.4651 | -11.07 | -12.239 | 17.028 | 18.73 | -22.762 | -21.911 | -23.349 | -23.037 | 17.129 | 16.1 | -31.2 | -30.899 | 1.7404 | 10.56 | 36.279 | 24.771 | 24.678 | -13.1 | -32 | 6 | 5.5 | -17.988 |  | -91.354 | -7.906 | -241.88 | -10.936 | 30.863 | 70.774 |  | 84.927 | 163.74 | 1.2919 | -1.8533 | 0.2991 | 26.578 | 128.82 | -207.52 | 69.144 | -64.157 | 0.0012 | 8.1092 | -10.64 | -0.732 | -0.735 | 5.6799 | -2.48 | -4.9208 | -3.5446 | 8.0003 | -3.4256 | 2.7999 | 0 | 4.9869 | 0 | 0 | 4.0528 | 3.6378 | 3.1538 |  | 16 | 5.6343 |  | 0.37 |  | -2.7297 | -26.559 | -5.3554 | 0 | -30.185 | 0 | -15.399 | -2.0999 | 13.666 | -105.18
08/01/2025 | 11:00 | 0 | 6.2638 | -13.105 | 4.0581 | 7.9348 | 8.5469 | 14.861 |  | 21.567 | 9.4267 | -10.307 | -8.88 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.399 | 2.3354 | 2.691 | 7.8595 | 7.7644 | 13.419 | 0 | 7.3478 | 1.0854 |  | -0.5497 | -0.081 | -0.008 | 0.367 | -11.1 | 0 | -2.075 | 0.332 | -10.34 | -10.06 | -10 | -16.45 | -16.239 | 9.6557 | 3.4421 | 23.43 | 26.131 | -17.998 | -4.1527 | -4.3553 | 12.436 | 13.453 | -21.567 | -19.825 | 7.9032 | 39.371 | -17.514 | -1.5111 | -2.1999 | -2.2999 | -23.475 | -23.49 | -3.7508 | 1.3141 | 1.4294 | 3.47 | 5.8752 | 4.1283 | -123.59 | 99.612 | 99.154 | -84.997 | -81.501 | -9.1669 |  |  | 37.393 | 17.979 | 10.52 | -6.5199 | 22.09 | -3.8805 | -4.2824 | 28.571 | 26.613 | 0.328 | -27.224 | -27.037 | 1.6871 | 25.738 | 2.88 | 6.412 | 34.099 | 29.299 | -4.63 | 44.707 | 44.454 | 43.035 | 75.921 | 77.076 |  | -89.152 | 0 | 3.1953 | 36.619 | 26.51 | 16.098 | 16.116 | -13.539 | 0.3145 | -27.044 | -26.254 | 23.456 | 0.0144 | -7.306 | -11.1 | -11.1 | -2.4511 | 13.096 | 60.567 | 24.869 | 13.97 | -7.77 | 17.604 | -25.121 | -2.04 | -2.6199 | 18.92 | 29.07 | -22.509 | -11.363 | -24.059 | -24.554 | 51.735 | 25.84 | 15.778 | 15.994 | -0.4574 | -14.387 | -15.09 | -9.8534 | -48.623 | 0 | -17.688 | -18.557 | 0 | 7.0108 | 0.1059 | 18.96 | -30.336 | -30.623 | -6.7262 | -7.6699 | -10.889 | 9.4 | 7.2475 | 0.6512 | -11.641 | -11.63 | 6.7612 | -15.543 |  | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | 5.7018 | 4.4131 | -0.3349 | -0.1675 | 30.644 | 15.437 | 15.463 | 29.77 | 39.612 | 13.243 | -8.3399 | -3.3174 | 0.3152 | 2.81 | 1.24 | -14.013 | 0 | 7.0219 | 0.244 | 2.7711 | 8.72 | -41.844 | -31.616 | -4.8199 | 37.632 | 14.399 | 26.203 | 9.534 | -10.236 | 2.5253 | 0.0562 |  | -12.23 | -26.126 | 15.674 | -31.427 | -23.338 | -13.891 | 167.14 | -2.7305 | -7.2485 | -10.384 | 2.4109 | 12.205 | 12.136 | 1.7745 | -11.215 | -9.5936 | -13.829 | 17.601 | 35.944 | 47.829 | 32.655 | 25.714 | 25.676 | 0 | 9.0005 | -11.516 | -11.886 | 17.028 | 18.73 | -22.762 | -22.169 | -23.86 | -23.711 | 16.389 | 16.629 | -30.299 | -30.299 | 1.2661 | 11.439 | 36.475 | 24.204 | 24.105 | -12.699 | -29.399 | 5.0999 | 4.5999 | -17.746 | -17.673 | -91.094 | -6.5793 | -243.23 | -11.7 | 24.031 | 72.015 | 93.164 | 81.946 | 163.22 | 0.74 | -1.0869 | -1.6628 | 24.543 | 131.1 | -207.18 | 70.101 | -65.032 | 0.1648 | 8.8879 | -10.64 | -0.842 | -0.843 | 5.5999 | -1.84 | -4.9082 | -3.4256 | 8.0003 | -3.3371 | 2.7 | 0 | 4.9749 | 0 | 0 | 4.1678 | 3.9531 | 3.8196 |  | 14.199 | 6.5171 | 0.79 | 0.37 | -8.962 | -2.1954 | -26.724 | -5.83 | 0 | -30.525 | 0 | -15.199 | -2.4 | 12.398 | -103.66
08/01/2025 | 11:30 | 0 | 6.5285 | -13.687 | 1.9957 | 8.628 | 8.9604 |  |  | 20.698 | 9.0277 | -10.464 | -11.1 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.2073 | 5.703 | 7.6673 | 7.5619 | 13.006 | 0 | 5.2499 | 1.1104 |  | -0.478 | -0.002 | 0.027 | 0.389 | -8.88 | 0 | -1.7489 | 0.333 | -10.529 | -10.5 | -10 | -16.12 | -16.149 | 10.016 | 3.5973 | 21.504 | 22.264 | -18.048 | -3.6168 |  | -1.2434 | -1.1327 |  |  | 6.325 | 32.788 | -4.8264 |  | -2.0999 | -2.0999 | -25.316 |  |  | 1.3141 | 3.8342 | 4.8299 | 5.9391 | 3.8884 | -122.8 | 98.971 | 99.398 | -84.98 | -81.886 | -9.1669 |  |  | 37.503 | 17.62 | 10.359 | -6.01 | 21.93 | -4.4163 | -4.9522 | 28.854 | 26.286 | -1.2958 | -27.217 | -26.972 |  | 26.4 | 2.88 | 6.412 | 34.299 | 28.6 | -4.6199 | 46.191 | 46.031 | 44.115 | 75.418 | 76.019 |  | -90.048 | 0 | 2.918 | 37.189 | 27.209 | 17.036 | 16.702 | -14.119 | 0.3145 | -28.606 | -27.694 | 24.962 |  |  | -13.699 | -13.5 | -2.4645 | 13.844 | 61.513 | 25.611 | 14.71 | -7.95 | 17.455 | -24.166 |  | -2.5599 | 19.81 | 30.24 | -22.072 | -11.363 |  | -25.218 |  | 25.751 | 16.033 |  | 6.9117 | -7.7242 | -15.337 | -5.9785 |  | 0 | -18.182 | -18.812 | -10.049 | 6.8649 | 0.1059 | 9.744 | -31.088 | -32.185 | -3.6301 | -9.96 | -10.059 | 6.5 | 7.5215 | 0.0153 | -11.389 | -11.257 | 6.5892 | -15.543 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.0264 | 4.9307 | 0.3349 |  | 27.63 | 16.359 | 16.799 |  | 38.289 | 13.424 | -8.5599 | -3.4053 | 0.3152 | 2.42 |  |  | 1.6386 | 7.0979 | 0.154 | 2.7043 | 8.5699 | -41.303 | -30.278 | -4.6899 |  | 14.699 | 29.53 | 11.412 | -12.097 | 2.6434 | 0.0562 |  | -12.628 | -24.547 | 17.154 | -34.116 | -23.338 | -13.891 | 169.27 | -0.1647 | -6.8639 | -10.219 | 2.7053 | 12.425 | 12.382 | 2.1901 | -11.859 |  | -13.829 |  | 32.599 |  | 29.546 | 24.741 | 25.946 | 0 | 9.4189 | -10.959 | -11.914 | 17.028 | 15.127 | -21.048 | -20.406 | -24.333 | -23.954 | 15.949 | 16.809 | -29.6 | -29.7 | 1.1252 | 12.239 | 37.182 | 22.956 | 23.381 | -12.3 | -28.7 | 4.6999 | 4.1999 | -17.777 | -17.804 | -94.198 | -6.1027 |  |  |  | 73.58 | 93.746 | 83.382 | 160.3 | -0.7729 | -2.2543 |  | 25.037 | 130.59 | -206.65 | 70.341 | -64.047 | 0.1184 | 8.6619 | -10.239 | -0.766 |  | 5.44 |  | -4.6537 | -3.3981 | 7.9697 | -3.1052 | 2.5 | 0 | 3.5859 | 0 | 0 | 3.2378 | 3.3079 | 2.8829 |  | 13 | 5.8034 | 0.79 | 0.37 | -8.4639 | -2.2954 | -26.946 | -5.8416 | 0 | -31.224 | 1.4162 | -15.199 | -2 | 8.0718 | -99.876
08/01/2025 | 12:00 | 0 | 3.0126 | -6.7858 | 2.7318 | 9.5506 | 8.5605 |  |  | 20.139 | 9.0977 | -10.071 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -24.2 | 2.313 | 4.4794 | 7.4283 | 7.2766 | 12.72 | 0 | 4.8573 | 1.081 |  | -0.4652 | -0.068 | -0.047 | 0.829 | -6.6599 | -2.2 | -2.032 | 0.337 | -9.14 | -9.22 |  | -16.78 | -16.799 | 9.5139 | 3.9059 | 21.504 | 22.264 | -18.048 | -4.2866 |  | 10.762 | 8.9367 |  |  | 7.5087 | 37.136 | -5.9178 |  | -2.1999 | -2.1999 | -24.043 |  |  |  | 2.9209 | 4.3099 | 5.465 | 3.7316 | -113.8 | 92.379 | 92.532 | -94.056 | -89.584 | -9.1669 |  |  | 37.213 | 17.479 | 9.8199 | -6.1199 | 22.899 | -3.8805 | -3.4786 | 28.279 | 25.256 | -0.8053 | -32.075 | -32.265 |  | 24.552 | 2.88 | 6.412 | 34.599 | 29.5 | -4.75 | 42.612 | 42.44 | 41.198 | 69.544 | 70.004 |  | -83.216 | 0 | 3.2524 | 34.56 | 28.459 | 17.036 | 17.092 | -14.019 | 0.3145 | -24.473 | -23.785 | 25.981 |  |  | -13.699 | -13.3 | -3.1628 | 14.592 | 60.567 | 26.91 | 15.51 | -7.69 | 16.335 | -26.921 |  | -2.65 | 19.26 | 30.42 | -25.436 | -12.418 |  | -25.727 |  | 26.298 | 17.588 |  | -3.6247 | -11.244 | -15.719 | 3.2283 |  |  | -18.266 | -19.79 | -10.194 | 8.9536 | 0.1059 | -2.052 | -30.471 | -29.694 | -1.5434 | 0 | -9.42 | -6.5 | 7.531 | 2.8866 | -9.4213 | -9.2479 | 5.531 | -1.9003 |  |  | 0 |  | 0 | 3.9116 | 2.8739 | -0.1675 |  | 27.127 | 17.115 | 16.757 |  | 38.516 | 13.429 | -9.0399 | -3.1068 | 0.3152 | 2.56 |  |  | 1.3478 | 7.0519 | -0.12 | 2.2793 | 8.01 | -41.816 | -31.572 | -4.9599 |  | 14.399 | 27.349 | 10.089 | -10.74 | 2.5741 | 0.0562 |  | -11.756 | -24.769 | 15.983 | -32.184 | -23.338 | -13.891 | 172.95 | -1.4759 | -7.6346 | -7.0424 |  | 12.49 | 12.722 |  | -11.758 |  | -14.25 |  | 29.87 |  | 28.454 | 24.545 | 25.812 | 0 | 9.7269 | -10.526 | -12.355 | 17.028 | 15.127 | -22.757 | -22.29 | -22.979 | -22.543 | 15.689 | 15.97 | -29.7 | -29.799 | 1.3723 | 11.359 | 42.427 | 21.561 | 21.468 | -11.8 | -29.399 | 6.4 | 5.9 | -17.777 | -17.843 | -93.306 | -0.4038 |  |  |  | 74.046 | 90.914 | 82.42 | 162.82 | 3.1884 | -0.3329 |  | 25.832 | 132.76 | -207.54 | 69.218 | -65.305 | -0.3967 | 7.515 | -10.479 | -0.843 |  | 5.5999 |  | -4.9192 | -3.7186 | 7.9423 | -3.5721 | 2.9 | 0 | 3.7999 | 0 | 0 | 3.4821 | 3.892 | 3.678 |  | 13.6 | 6.0288 | 0.73 | 0.37 | -8.9376 | -3.0548 | -27.592 | -6.6049 | 0 | -31.525 | 0 | -15.699 | -1.8999 | 5.6379 | -93.503
08/01/2025 | 12:30 | 0 | 3.95 | -8.382 | 3.5336 | 8.0474 | 9.1895 |  |  | 21.925 | 9.4767 | -10.728 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 2.4684 | 4.8886 | 7.1221 | 6.9207 | 12.052 | 0 | 4.5526 | 1.1174 |  | -0.5929 | -0.097 | -0.053 | 1.005 | -6.6599 | -2.2 | -2.3459 | 0.337 | -10.199 | -10.09 |  | -16.309 | -16.299 | 9.2058 | 4.2267 | 22.326 | 24.67 | -17.584 | -4.1527 |  | -0.6604 | -1.0606 |  |  | 6.325 | 33.081 | -0.0672 |  | -2.8999 | -2.7999 | -25.2 |  |  |  | 2.2267 | 4.0899 | 5.251 | 3.6002 | -129.44 | 93.234 | 93.539 | -98.255 | -101.99 | -9.1669 |  |  | 34.958 | 16.729 | 9.2899 | -6.84 | 21.389 | -5.7559 | -5.2201 | 23.224 | 20.496 | -0.42 | -24.572 | -24.361 |  | 20.602 | 2.88 | 6.412 | 33.7 | 28.6 | -4.76 | 43.871 | 43.948 | 42.106 | 71.222 | 71.503 |  | -83.257 | 0 | 3.4089 | 36.25 | 27.67 | 4.8486 | 5.2764 | -14.5 | 0.3145 | -21.397 | -20.497 | 23.977 |  |  | -13.699 | -13.3 | -3.6926 | 15.153 | 62.302 | 27.652 | 16.02 | -8.2899 | 16.443 | -23.801 |  | -2.71 | 18.94 | 29.21 | -21.781 | -11.8 |  | -22.363 |  | 29.31 | 20.501 |  | -2.1982 | -17.397 | -15.078 | 7.7627 |  |  | -19.022 | -20.269 | 0 | 12.152 | 0.1059 | -3.076 | -31.435 | -31.211 | -3.2393 | 0 | -10.789 | 0 | 8.3141 | 7.187 | -9.0228 | -8.9699 | 4.117 | -3.8029 |  |  | 0 |  | 0 | 6.4668 | 4.9626 | 1.842 |  | 23.276 | 14.704 | 14.739 |  | 37.533 | 16.031 | -9.2999 | -3.5115 | 0.3243 | 2.83 |  |  | 1.2622 | 7.0469 | 0.309 | 2.176 | 6.8699 | -40.747 | -29.546 | -4.8499 |  | 17 | 27.532 | 9.6173 | -10.232 | 2.5592 | 0.0562 |  | -11.756 | -22.854 | 15.192 | -33.696 | -23.338 | -13.891 | 165.55 | -2.1935 | -7.9223 | -6.2249 |  | 12.11 | 12.335 |  | -11.589 |  | -12.149 |  | 27.211 |  | 27.671 | 25.399 | 26.361 | 0 | 6.8823 | -10.432 | -12.275 | 17.028 | 15.127 | -23.185 | -22.652 | -20.843 | -20.53 | 14.359 | 14.47 | -31.399 | -31.899 | 1.5646 | 9.1199 | 42.548 | 23.029 | 22.721 | -12.3 | -30.7 | 6.0999 | 5.5999 | -17.962 | -17.941 | -94.918 | -1.3232 |  |  |  | 79.009 | 89.172 | 83.444 | 166.23 | 3.5762 | -1.8565 |  | 23.143 | 135.93 | -210.82 | 69.071 | -64.253 | -0.4211 | 7.515 | -11.119 | -0.904 |  | 6.2399 |  | -4.792 | -3.2211 | 7.0634 | -3.6026 | 3.0999 | 0 | 2.6589 | 0 | 0 | 3.4476 | 3.6745 | 3.6553 |  | 15 | 5.1475 | 0.65 | 0.37 | -8.2366 | -2.3118 | -25.974 | -5.3651 | 0 | -29.39 | 0 | -17 | -0.7 | 2.2928 | -93.82
08/01/2025 | 13:00 | 0 | 3.9804 | -8.7136 | 2.8725 | 7.9734 | 9.1591 |  |  | 20.026 | 9.1507 | -10.183 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 2.1678 | 4.4259 | 6.6087 | 6.6093 | 11.482 | 0 | 4.6478 | 1.09 |  | -0.2964 | -0.032 | -0.02 | 0.368 | -6.6599 | -2.2 | -2.664 | 0.298 | -10.26 | -10.31 |  | -16.04 | -16.02 | 8.7172 | 4.5527 | 21.06 | 22.956 | -18.937 | -5.3583 |  | 21.985 | 14.394 |  |  | 7.9032 | 42.483 | -5.3076 |  | -2.5999 | -2.5999 | -23.269 |  |  |  | 0.9027 | 3.99 | 5.3192 | 3.6158 | -120.63 | 90.395 | 90.884 | -100.79 | -102.13 | -9.1669 |  |  | 32.882 | 16.42 | 9.0399 | -7.84 | 20.27 | -5.622 | -5.0861 | 23.559 | 20.609 | 0.273 | -22.084 | -22.138 |  | 18.684 | 2.88 | 6.412 | 34.099 | 29 | -4.84 | 44.031 | 43.562 | 42.033 | 70.245 | 70.731 |  | -81.617 | 0 | 3.3663 | 37 | 26.35 | 5.1611 | 5.5694 | -14.71 | 0.3145 | -20.818 | -20.073 | 18.318 |  |  | -13.699 | -13.3 | -3.7731 | 15.34 | 62.933 | 28.023 | 16.219 | -8.55 | 16.321 | -18.568 |  | -2.67 | 18.47 | 28.27 | -20.618 | -9.8636 |  | -20.118 |  | 29.629 | 21.135 |  | -4.2951 | -18.047 | -14.327 | 9.0415 |  |  | -18.94 | -20.028 | 0 | 9.2521 | 0.1059 | -10.244 | -25.942 | -26.092 | -3.4051 | 6.46 | -7.2399 | 0 | 8.0992 | 2.9392 | -8.4168 | -8.4798 | 5.4964 | -4.8578 |  |  | 0 |  | 0 | 4.5837 | 3.2973 | 2.3443 |  | 25.118 | 14.632 | 14.534 |  | 37.526 | 14.146 | -8.7499 | -3.5115 | 0.3069 | 2.82 |  |  | 1.581 | 6.8489 | 0.505 | 2.2292 | 7.8099 | -40.271 | -30.222 | -5.0699 |  | 13.3 | 27.671 | 9.5578 | -10.237 | 2.5074 | 0.0562 |  | -11.874 | -20.5 | 15.836 | -34.285 | -23.338 | -13.891 | 166.49 | -2.0024 | -8.4429 | -6.546 |  | 11.553 | 11.614 |  | -13.407 |  | -14.25 |  | 24.869 |  | 27.638 | 22.062 | 23.391 | 0 | 8.1351 | 0 | 0 | 13.822 | 15.127 | -24.839 | -24.432 | -19.934 | -20.087 | 13.02 | 12.979 | -31.299 | -31.7 | 1.6012 | 9.1199 | 43.723 | 21.822 | 21.728 | -13 | -29.899 | 8.1 | 7.5999 | -17.922 | -17.941 | -102.76 | 0.9215 |  |  |  | 76.948 | 90.077 | 84.426 | 168.94 | 2.7795 | -0.7395 |  | 22.175 | 136.62 | -215.02 | 68.49 | -63.368 | 0.1648 | 7.515 | -11.279 | -1.0169 |  | 6.1599 |  | -4.7902 | -3.4836 | 6.6239 | -3.1326 | 3.2999 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 4.1235 | 3.5107 | 3.5222 |  | 14 | 5.1803 | 0.69 | 0.37 | -8.3754 | -3.1158 | -26.145 | -5.7475 | 0 | -29.937 | 0 | -15.899 | -1.7 | 2.1222 | -90.349
08/01/2025 | 13:30 | 0 | 3.749 | -8.0078 | 4.8452 | 7.6734 | 9.3772 |  |  | 21.607 | 9.3187 | -11.007 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 2.2514 | 2.6211 | 6.352 | 6.1569 | 10.902 | 0 | 4.6346 | 1.0908 |  | -0.0564 | 0 | -0.041 | -2.0249 | -8.88 | -2.2 | -2.3599 | 0.262 | -10.989 | -10.72 |  | -15.949 | -15.96 | 8.5265 | 4.2929 | 21.686 | 24.634 | -18.812 | -5.0904 |  | 5.6504 | 8.6033 |  |  | 7.5087 | 42.468 | -3.8747 |  | -4.2999 | -3.8999 | -25.462 |  |  |  | 2.3685 | 3.98 | 5.2346 | 3.6162 | -124.08 | 88.93 | 88.808 | -98.067 | -107.83 | -9.1669 |  |  | 30.816 | 16.12 | 8.68 | -8.4899 | 19.809 | -5.354 | -6.5597 | 17.929 | 15.106 | 0.3947 | -20.482 | -20.327 |  | 18.723 | 2.88 | 6.412 | 34.799 | 29.399 | -4.63 | 44.268 | 44.728 | 41.825 | 70.794 | 70.862 |  | -81.902 | 0 | 3.3593 | 38.36 | 24.809 | 3.9111 | 4.4952 | -14.159 | 0.3145 | -20.123 | -19.387 | 16.522 |  |  | -8.6999 | -8.5 | -3.9294 | 14.779 | 62.302 | 27.281 | 15.87 | -8.59 | 15.511 | -18.408 |  | -2.5599 | 17.75 | 27.65 | -18.763 | -9.5545 |  | -19.827 |  | 28.883 | 20.37 |  | 2.5471 | -13.778 | -13.804 | 8.5727 |  |  | -18.774 | -20.266 | 0 | 4.314 | 0.1059 | 16.4 | -26.577 | -26.242 | -8.4651 | -8.3099 | -9.2899 | 0.5 | 8.1717 | -7.4935 | -9.2838 | -9.1366 | 5.6632 | -7.0784 |  |  | 0 |  | 0 | 2.308 | 2.5559 | 3.3491 |  | 28.635 | 14.967 | 14.377 |  | 38.98 | 12.901 | -7.8899 | -3.4053 | 0.3152 | 2.56 |  |  | 1.5543 | 6.8329 | 0.271 | 2.6282 | 9.1999 | -40.767 | -31.167 | -4.9499 |  | 15.199 | 28.108 | 9.4702 | -10.132 | 2.4347 | 0.0562 |  | -11.874 | -20.147 | 17.183 | -34.621 | -23.338 | -13.891 | 163.98 | -1.3439 | -8.7334 | -7.0085 |  | 10.614 | 10.704 |  | -13.497 |  | -13.409 |  | 24.424 |  | 34.683 | 21.448 | 22.934 | 0 | 9.5271 | 0 | -11.825 | 13.822 | 15.127 | -25.163 | -24.366 | -20.915 | -21.226 | 17.409 | 17.45 | -29.299 | -30 | 2.092 | 9.52 | 49.138 | 17.606 | 17.51 | -12.699 | -29 | 8.5 | 8 | -18.138 | -17.978 | -108.28 | -3.9755 |  |  |  | 80.71 | 85.938 | 88.148 | 172.92 | 7.2884 | -1.6759 |  | 18.054 | 141.11 | -216.02 | 71.717 | -66.992 | 0.6116 | 7.515 | -10.239 | -0.894 |  | 5.44 |  | -4.4927 | -3.4836 | 7.0908 | -2.6932 | 2.7 | 0 | 4.6539 | 0 | 0 | 4.4855 | 3.4047 | 3.4756 |  | 12.699 | 5.852 | 0.81 | 0.37 | -8.0949 | -2.3342 | -27.624 | -5.6255 | 0 | -30.865 | 1.4577 | -14.5 | -2.9 | 8.9863 | -90.326
08/01/2025 | 14:00 | 0 | 3.4375 | -7.3437 | 5.4451 | 7.8991 | 9.6458 |  |  | 21.999 | 9.5387 | -11.24 | -13.319 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 2.2091 | 3.3296 | 6.5404 | 6.3334 | 11.247 | 0 | 5.3124 | 1.0886 |  | -0.1301 | -0.062 | -0.047 | -0.49 | -8.88 | 0 | -2.9419 | 0.307 | -10.789 | -10.8 |  | -15.97 | -16.12 | 8.5037 | 4.3452 | 23.617 | 25.567 | -18.251 | -4.5546 |  | -0.3108 | 0.024 |  |  | 6.7196 | 34.7 | 0.0134 |  | -4.0999 | -4.0999 | -25.345 |  |  |  | 1.2468 | 4.5299 | 5.1539 | 3.4632 | -134.86 | 89.846 | 89.968 | -97.112 | -110.14 | -9.1669 |  |  | 31.854 | 16.409 | 9.1599 | -7.57 | 20.59 | -5.7559 | -5.8899 | 14.394 | 11.471 | 0.7949 | -21.309 | -21.262 |  | 16.071 | 2.88 | 6.412 | 34.9 | 29.5 | -4.82 | 43.129 | 43.217 | 41.328 | 69.328 | 69.609 |  | -81.897 | 0 | 3.5313 | 36.77 | 25.739 | 4.5361 | 4.9835 | -14.399 | 0.3145 | -18.124 | -16.777 | 14.407 |  |  | -9 | -9 | -4.1931 | 14.779 | 64.037 | 27.281 | 15.81 | -9.02 | 15.673 | -16.004 |  | -2.6099 | 14.67 | 28.04 | -18.127 | -8.6 |  | -17.409 |  | 31.687 | 22.495 |  | -1.8192 | -18.349 | -14.16 | 6.9414 |  |  | -19.314 | -20.568 | 0 | 8.1801 | 0.1059 | -3.076 | -25.456 | -25.372 | -4.7963 | 6.3499 | -11.199 | -1.8999 | 8.2515 | 0.8997 | -8.8222 | -8.7836 | 6.1037 | -4.86 |  |  | 0 |  | 0 | 4.5637 | 3.4221 | 4.5213 |  | 28.3 | 12.562 | 13.211 |  | 37.245 | 12.911 | -7.8999 | -3.2112 | 0.3152 | 3.01 |  |  | 1.5923 | 6.6579 | 0.202 | 2.1745 | 6.92 | -38.116 | -28.334 | -5.3799 |  | 16 | 26.793 | 9.5784 | -10.241 | 2.4132 | 0.0562 |  | -13.185 | -22.155 | 16.407 | -31.848 | -23.338 | -13.891 | 165.48 | -1.1026 | -7.8154 | -7.412 |  | 10.431 | 10.57 |  | -12.123 |  | -11.729 |  | 22.324 |  | 37.472 | 22.837 | 22.897 | 0 | 9.1971 | -9.9541 | -11.451 | 13.822 | 15.127 | -22.751 | -22.174 | -20.798 | -20.483 | 19.489 | 19.01 | -29 | -29.399 | 1.6012 | 8.64 | 42.219 | 19.761 | 19.943 | -12.3 | -29 | 5.1999 | 4.6999 | -17.965 | -17.925 | -111.86 | -6.4354 |  |  |  | 81.362 | 86.02 | 85.376 | 166.81 | 7.9842 | -2.5867 |  | 22.188 | 141.6 | -209.86 | 77.117 | -72.257 | 0.1428 | 7.7677 | -10.079 | -0.819 |  | 5.1199 |  | -4.4085 | -3.6026 | 7.6188 | -2.9587 | 2.4 | 0 | 3.6159 | 0 | 0 | 4.2442 | 3.766 | 3.3181 |  | 12.899 | 6.3262 | 0.85 | 0.37 | -8.2967 | -2.6433 | -26.995 | -5.6221 | 0 | -30.369 | 0 | -15.199 | -2.5999 | 9.4629 | -92.156
08/01/2025 | 14:30 | 0 | 3.3181 | -7.4284 | 4.4249 | 8.0405 | 9.3724 |  |  | 21.842 | 9.3947 | -10.429 | -11.1 | -33 | 11 | 5.796 | -24.2 | 2.3378 | 3.5006 | 6.7291 | 6.553 | 11.58 | 0 | 5.3924 | 1.0838 |  | -0.4368 | -0.058 | -0.069 | 0.718 | -8.88 | 2.2 | -1.0889 | 0.281 | -12.329 | -12.39 |  | -14.319 | -14.17 | 9.3024 | 3.8266 | 18.658 | 24.384 | -18.351 | -10.046 |  | 14.144 | 18.036 |  |  | 8.2978 | 44.723 | 3.9298 |  | -5.5999 | -5.5999 | -19.599 |  |  |  | 9.7715 | 6.2699 | 3.9429 | 2.8439 | -130.94 | 98.544 | 99.368 | -90.006 | -71.493 | -9.1669 |  |  | 39.459 | 15.59 | 10.25 | -0.81 | 22.25 | -11.516 | -10.98 | 21.647 | 19.37 | -2.8415 | -22.939 | -22.92 |  | 17.932 | 2.88 | 6.412 | 35.299 | 30.1 | -4.96 | 49.392 | 49.708 | 47.708 | 77.293 | 76.405 |  | -85.559 | 0 | 3.4096 | 38.669 | 28.059 | 5.7861 | 6.253 | -15.869 | 0.3145 | -19.853 | -19.55 | 14.836 |  |  | -16.5 | -16.5 | -3.5986 | 15.153 | 64.668 | 27.281 | 15.89 | -9.47 | 16.942 | -14.37 |  | -2.42 | 15.67 | 30.7 | -13.872 | -6.9272 |  | -20.827 |  | 33.028 | 23.379 |  | -1.4689 | -20.617 | -15.228 | -0.6507 |  |  | -19.294 | -19.873 | 0 | 7.4805 | 0.1059 | -6.66 | -27.256 | -26.841 | -2.615 | 11.969 | -12.639 | -1 | 8.1477 | -0.8832 | -10.084 | -10.025 | 6.4758 | -6.7872 |  |  | 0 |  | 0 | 4.7517 | 4.7081 | 7.0331 |  | 28.132 | 16.236 | 16.988 |  | 36.3 | 11.056 | -7.5399 | -3.105 | 0.3069 | 2.19 |  |  | 1.3302 | 6.7619 | 0.192 | 2.2277 | 8.7299 | -38.353 | -28.285 | -5.7599 |  | 16.399 | 27.187 | 10.073 | -10.774 | 2.4186 | 0.0562 |  | -13.406 | -25.686 | 16.73 | -31.596 | -23.338 | -13.891 | 171.47 | -0.4669 | -7.112 | -8.7074 |  | 11.113 | 11.155 |  | -10.195 |  | -15.92 |  | 36.135 |  | 53.361 | 21.794 | 23.942 | 0 | 7.8406 | 0 | 0 | 13.822 | 13.089 | -23.476 | -23.295 | -20.2 | -19.745 | 20.309 | 18.42 | -29.7 | -29.299 | 1.8814 | 5.92 | 47.041 | 12.839 | 13.48 | -12.699 | -28.6 | 6.9 | 6.4 | -17.921 | -17.93 | -127 | 0.9069 |  |  |  | 79.573 | 86.367 | 88.922 | 170.6 | 6.5723 | -1.8632 |  | 22.503 | 142.45 | -210.64 | 76.302 | -70.396 | 1.2195 | 7.6756 | -10 | -0.805 |  | 5.1999 |  | -4.4268 | -3.1906 | 6.9443 | -2.9587 | 2.7 | 0 | 4.1129 | 0 | 0 | 4.7298 | 2.9338 | 3.8669 |  | 12.5 | 6.2289 | 0.89 | 0.37 | -9.483 | -1.6945 | -26.051 | -6.9403 | 0 | -30.053 | 0 | -14.699 | -2.5999 | 41.981 | -34.571
08/01/2025 | 15:00 | 0 | 3.6813 | -7.9927 | 4.3286 | 7.9082 | 9.8396 | 14.995 |  | 22.01 | 9.3957 | -10.759 | -11.1 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.399 | 2.0714 | 3.7819 | 6.7363 | 6.6787 | 11.572 | 0 | 4.8004 | 1.0822 |  | -0.4173 | 0.034 | 0.066 | 0.926 | -8.88 | 2.2 | -2.176 | 0.323 | -12.489 | -12.569 | -10 | -13.63 | -13.56 | 9.7404 | 3.785 | 20.299 | 23.414 | -18.412 | -11.118 | -9.872 | 9.3262 | 15.589 | -21.299 | -18.888 | 8.2978 | 38.952 | 0.6197 | 4.9725 | -4.8999 | -5.0999 | -19.652 | -19.822 | -4.8115 | 1.3141 | 8.1373 | 5.9299 | 4.2052 | 2.9333 | -124.14 | 97.292 | 97.354 | -76.425 | -78.134 | -9.1669 |  |  | 38.58 | 16.209 | 10.829 | -0.81 | 22.889 | -7.7653 | -8.0332 | 16.518 | 14.36 | -2.7075 | -29.081 | -28.454 | 8.7466 | 21.487 | 2.88 | 6.412 | 33.7 | 28.6 | -5.01 | 47.076 | 47.503 | 44.952 | 74.825 | 74.859 |  | -84.447 | 0 | 3.364 | 38.049 | 28.75 | 6.7236 | 7.3272 | -16.43 | 0.3145 | -22.307 | -22.553 | 27.468 | 0.0144 | -8.8351 | -16.5 | -16.5 | -3.6645 | 15.34 | 63.09 | 28.023 | 16.219 | -8.92 | 16.51 | -26.423 | 2.09 | -2.5799 | 16.34 | 31.38 | -25.981 | -13.072 | -25.07 | -24.218 | 54.135 | 27.817 | 17.553 | 18.554 | -1.6688 | -7.2946 | -13.602 | -13.643 | -48.261 | 0 | -18.604 | -18.895 | 0 | 4.4201 | 0.1059 | 20.496 | -32.688 | -30.756 | -10.937 | -12.509 | -13.279 | 0.9 | 7.7326 | -7.9784 | -10.37 | -10.312 | 6.5823 | -9.1037 |  | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 4.7045 | 3.6087 | 4.1864 | 3.684 | 29.974 | 16.785 | 16.829 | 30.368 | 39.863 | 10.738 | -9.3399 | -3.9162 | 0.3472 | 2.83 | 1.8 | -10.895 | 1.274 | 6.6679 | -0.035 | 2.2132 | 21.35 | -42.641 | -31.966 | -4.1199 | 31.141 | 14.899 | 26.83 | 10.12 | -10.694 | 2.4965 | 0.0562 |  | -12.233 | -27.21 | 16.247 | -31.259 | -23.338 | -13.891 | 171.23 | -0.3409 | -6.4641 | -7.8785 | 1.8397 | 11.553 | 11.527 | 1 | -11.854 | -10.151 | -16.76 | 20.189 | 43.276 | 34.506 | 50.963 | 24.42 | 23.826 | 0 | 7.8348 | -12.496 | -11.472 | 13.822 | 13.089 | -23.68 | -23.026 | -20.368 | -20.422 | 16.43 | 16.86 | -30.6 | -30.399 | 2.1799 | 4.8 | 42.744 | 11.442 | 11.848 | -12.699 | -28.6 | 8 | 7.5 | -18.118 | -17.852 | -125.7 | -2.7207 | -247.37 | -8.586 | -16.431 | 79.063 | 88.439 | 85.069 | 168.78 | 6.1649 | -0.6185 | -1.5469 | 18.845 | 140.29 | -213.52 | 75.291 | -69.182 | 0.5164 | 9.0967 | -10.319 | -0.756 | -0.774 | 5.6799 | -3.0399 | -4.4017 | -3.3096 | 7.5883 | -3.3371 | 2.0999 | 0 | 3.239 | 0 | 0 | 3.3849 | 2.7225 | 3.8745 |  | 12.699 | 6.0052 | 0.78 | 0.37 | -9.003 | -2.2223 | -27.382 | -5.4523 | 0 | -30.602 | 0 | -14.899 | -2.7999 | 49.9 | -43.85
08/01/2025 | 15:30 | 0 | 3.6909 | -8.0339 | 6.7789 |  | 10.998 | 14.307 |  | 24.072 | 10.556 | -11.407 | -11.1 | -33 | 11 | 5.796 | -24.2 | 1.4299 | 4.2535 | 7.1007 | 6.9298 | 12.253 | 0 | 5.6125 | 1.0908 |  | -0.3892 | -0.023 | 0.005 | 0.905 | -8.88 | 2.2 | -2.088 | 0.31 | -13.579 | -13.6 | -10 | -13.52 | -13.479 | 9.5018 | 4.0191 | 21.02 | 26.313 | -17.424 | -11.386 | -10.774 | -0.8757 | -0.602 | -19.156 | -17.146 | 7.1141 | 35.526 | 2.2324 | 5.5289 | -5.3999 | -5.2999 | -20.794 | -21.296 | -3.9844 | 1.3141 |  | 6.5199 | 3.9898 | 2.8087 | -135.68 | 99.215 | 99.276 | -71.678 | -83.269 | -9.1669 |  |  | 40.516 | 16.229 | 12.329 | -0.81 | 19.94 | -7.8992 | -7.4974 | 16.254 | 13.211 | -3.065 | -29.508 | -29.269 | 9.0492 | 20.528 | 2.88 | 6.412 | 34.099 | 28.6 | -4.8299 | 46.428 | 46.416 | 44.977 | 76.32 | 76.147 |  | -86.271 | 0 | 3.2789 | 38.58 | 28.899 |  |  | -16.359 | 0.3145 | -21.158 | -20.724 | 26.586 | 0.0145 | -8.7084 | -14.1 | -14 | -3.5754 | 14.779 | 63.406 | 27.281 | 15.67 | -8.78 | 16.335 | -25.088 | 1.98 | -2.42 | 18.87 | 30.66 | -26.236 | -12.827 | -24.157 | -23.645 | 54.046 | 25.786 | 16.758 | 17.978 | 1.3479 | -10.727 | -12.835 | -17.571 | -45.114 | 0 | -18.555 | -19.866 | 0 | 4.9403 | 0.1059 | -3.588 | -29.196 | -29.106 | -9.0511 | -1.3099 | -15.299 | 0.7 | 7.5738 | -4.9756 | -10.176 | -10.067 | 6.7644 | -7.5084 |  | 4.1328 | 0 | 0 | 0 | 5.1438 | 3.1392 | 3.3491 | 3.684 | 30.309 | 16.329 | 16.364 | 31.597 |  | 12.726 | -8.4799 | -3.6159 | 0.3509 | 2.71 |  |  | 1.3248 | 6.7969 | 0.133 | 2.2086 | 21.7 | -43.38 | -32.5 | -4.0399 | 31.997 | 17.899 | 26.768 | 9.8575 | -10.348 | 2.5134 | 0.0562 |  | -11.732 | -25.874 |  | -31.343 | -23.338 | -13.891 | 170.43 | -0.4183 | -7.3757 | -8.092 | 0.767 | 11.853 | 11.875 | 0 | -10.802 | -9.6436 | -20.119 | 21.728 | 49.101 | 28.207 | 56.303 | 22.669 | 23.545 | 0 | 8.0847 | -10.95 | -11.754 | 13.822 | 13.089 | -25.251 | -24.718 | -18.86 |  | 30.62 | 30.27 | -30.2 | -30.299 | 2.0407 | 2.7999 | 38.586 | 14.282 | 14.171 | -12.699 | [5 empty] | -129.96 | -6.959 | -243.4 | -7.0958 | -18.393 |  |  | 87.806 |  | 2.0246 | 1.2762 | 1.4478 | 20.263 | 134.33 | -208.31 | 72.09 | -66.497 | 0.0012 | 9.0967 | -10.56 | -0.783 | -0.769 | 5.92 | -2.7999 | -4.3828 | -3.2791 | 7.5028 | -3.3676 | 2.7999 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 4.0144 | 4.4479 | 4.7178 |  | 13.199 | 5.5187 |  | 0.37 | -9.9155 | -2.5337 | -26.06 | -6.848 | 0 | -30.502 | 0 | -15.3 | -2.5999 | 53.657 | -47.756
08/01/2025 | 16:00 | 0 | 3.5924 | -7.7192 | 7.9617 |  | 11.289 | 14.882 |  | 25.215 | 11.4 | -12.742 | -8.88 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 1.4548 | 4.763 | 6.9329 | 6.7057 | 12.092 | 0 | 5.7157 | 1.155 |  | -0.7304 | -0.225 | -0.18 | 1.1059 | -11.1 | 2.2 | -1.292 | 0.306 | -13.02 | -13.1 | -10 | -14.35 | -14.3 | 9.7464 | 3.8789 | 19.553 | 24.318 | -17.759 | -11.252 | -10.501 | -1.3396 | -1.0764 | -18.754 | -16.075 | 7.1141 | 36.039 | -1.2987 | 7.2139 | -6.0999 | -6.0999 | -21.023 | -21.509 | -4.3194 | 1.3141 |  | 6.3899 | 3.0055 | 2.1375 | -139.59 | 98.178 | 98.33 | -68.126 | -86.403 | -9.1669 |  |  | 39.439 | 16.26 | 12.229 | -1.47 | 20.319 | -4.2824 | -4.1484 | 14.841 | 12.282 | -2.609 | -35.553 | -35.754 | 6.4219 | 16.333 | 2.88 | 6.412 | 33.099 | 27.799 | -4.61 | 43.272 | 42.591 | 40.824 | 76.534 | 76.459 |  | -84.69 | 0 | 3.2529 | 38.08 | 29.42 |  |  | -16.559 | 0.3145 | -17.756 | -16.994 | 28.536 | 0.0145 | -8.7612 | -14.3 | -14.199 | -3.7573 | 13.47 | 62.46 | 25.796 | 14.47 | -8.59 | 15.309 | -28.556 | -0.43 | -0.47 | 19.39 | 29.67 | -29.29 | -14.3 | -22.487 | -21.981 | 49.229 | 22.84 | 14.066 | 14.27 | -2.7526 | -13.425 | -12.938 | -24.001 | -44.583 | 0 | -20.111 | -19.668 | 0 | 10.03 | 0.1059 | 6.672 | -30.675 | -29.713 | -9.3541 | 0 | -12.899 | 2.2999 | 7.511 | 4.07 | -10.547 | -10.632 | 6.3961 | -8.5906 |  | 4.6333 |  | 0 | 0 | 4.3505 | 3.0422 | 0.3349 | 0.3349 | 32.151 | 14.255 | 14.591 | 33.187 |  | 12.73 | -7.5599 | -3.5097 | 0.3243 | 3.52 |  |  | 1.65 | 7.0699 | 0.195 | 2.2577 | 22.42 | -44.808 | -33.956 | -4.0399 | 33.959 | 15.199 | 26.925 | 9.8276 | -10.395 | 2.5239 | 0.0562 |  | -11.485 | -25.21 |  | -32.016 | -23.338 | -13.891 | 166.19 | -0.4182 | -7.1049 | -8.1435 | 0.9565 | 11.912 | 12.065 | 0.2899 | -11.497 | -9.2852 | -19.699 | 23.947 | 51.746 | 27.404 | 52.45 | 23.842 | 25.492 | 0 | 8.9547 | -10.014 | -11.549 | 13.822 | 13.089 | -24.333 | -23.861 | -16.133 |  | 11.229 | 12.149 | -30 | -29.899 | 2.0572 | 0.8 | 39.393 | 14.174 | 14.061 | -13.5 | [5 empty] | -122.89 | -9.4315 | -247.25 | -6.3582 | -5.2766 |  |  | 84.148 |  | 4.6008 | -1.7404 | -2.5507 | 23.291 | 136.44 | -212.71 | 73.32 | -66.968 | -0.5847 | 8.3162 | -9.92 | -0.865 | -0.868 | 4.7199 | -1.2799 | -4.4654 | -4.5395 | 8.5557 | -3.3981 | 2.5 | 0 | 4.953 | 0 | 0 | 5.0216 | 4.6474 | 4.3856 |  | 13.3 | 5.5788 |  | 0.37 | -8.6868 | -2.6262 | -26.895 | -6.0249 | 0 | -30.066 | 0 | -14.6 | -3.2999 | 51.879 | -56.436
08/01/2025 | 16:30 | 0 | 3.3398 | -7.517 | 8.4967 |  | 11.456 | 14.891 |  | 26.281 | 11.322 | -12.7 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 1.6494 | 3.9621 | 6.7826 | 6.6483 | 11.279 | 0 | 5.4425 | 1.1365 |  | -0.2837 | -0.279 | -0.261 | 1.2359 | -8.88 | -2.2 | -2.223 | 0.36 | -12.779 | -12.81 | -10 | -14.34 | -14.289 | 9.945 | 3.7838 | 22.36 | 27.944 | -17.56 | -12.19 | -12.725 | 10.294 | 12.43 | -20.629 | -17.682 | 8.2978 | 40.122 | -2.8857 | 6.2055 | -5.0999 | -5.0999 | -18.223 | -20.079 | -4.2935 | 1.3141 |  | 4.8699 | 0 | 1.526 | -128.97 | 94.18 | 94.241 | -59.26 | -87.953 | -9.1669 |  |  | 38.251 | 17.51 | 11.529 | -6.9499 | 18.62 | -4.0145 | -3.8805 | 15.027 | 12.361 | -1.7978 | -33.043 | -33.187 | 5.5136 | 22.65 | 2.88 | 6.412 | 31.299 | 26.399 | -4.7899 | 41.035 | 41.294 | 38.576 | 75.855 | 75.595 |  | -82.113 | 0 | 3.2296 | 37.029 | 28.829 |  |  | -16.109 | 0.3145 | -24.108 | -23.394 | 35.886 | 0.0149 | -8.547 | -14.3 | -14.199 | -3.7158 | 13.096 | 59.778 | 24.683 | 13.86 | -7.95 | 14.377 | -35.166 | 0.77 | 0.76 | 15.25 | 28.59 | -31.509 | -16.645 | -25.482 | -23.936 | 42.426 | 17.01 | 8.5255 | 8.265 | -4.6589 | -17.074 | -12.665 | -32.321 | -42.131 | 0 | -19.088 | -19.967 | 0 | 15.35 | 0.1059 | -8.708 | -31.439 | -31.428 | -3.9665 | 12.649 | -16.569 | 0 | 7.6223 | 15.283 | -10.498 | -10.416 | 6.971 | -1.6757 |  | 4.7126 |  | 0 | 0 | 3.8409 | 3.5597 | -0.6698 | -0.8373 | 32.988 | 14.653 | 15.107 | 32.357 |  | 13.238 | -7.5899 | -3.3138 | 0.3774 | 3.29 |  |  | 1.5594 | 7.2969 | 0.265 | 2.307 | 22.239 | -46.442 | -35.726 | -3.8799 | 33.376 | 14.1 | 26.938 | 9.6366 | -10.271 | 2.5002 | 0.0562 |  | -11.674 | -23.158 |  | -31.764 | -23.338 | -13.891 | 168.99 | -0.8842 | -7.9446 | -7.6267 | 1.222 | 11.956 | 12.081 | 1 | -8.5384 | -6.7364 | -20.119 | 24.633 | 54.569 | 25.812 | 60.117 | 26.222 | 26.859 | 0 | 7.6276 | 0 | -11.409 | 13.822 | 13.089 | -24.344 | -23.85 | -14.699 |  | 13.25 | 13.05 | -31.1 | -30.299 | 2.0224 | -0.64 | 31.43 | 18.942 | 19.089 | -14.399 | [5 empty] | -125.04 | -13.542 | -242.2 | -3.3853 | -2.3764 |  |  | 79.387 |  | 4.7714 | -2.0047 | -4.2476 | 26.665 | 135.14 | -209.88 | 73.319 | -64.657 | -1.3122 | 8.5979 | -9.4399 | -0.94 | -0.941 | 4.88 | -1.5199 | -4.3701 | -4.216 | 8.3237 | -3.4836 | 2.5 | 0 | 2.9409 | 0 | 0 | 3.2887 | 3.5387 | 3.5238 |  | 14.8 | 5.8504 |  | 0.37 | -9.1863 | -2.3681 | -26.41 | -6.8745 | -1.9613 | -30.023 | 0 | -15.699 | -2.2999 | 59.792 | -58.782
08/01/2025 | 17:00 | 0 | 3.2825 | -7.2993 | -0.3741 |  | 7.0753 | 13.839 |  | 17.147 | 7.3337 | -8.4843 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -22 | 1.6607 | -6.1565 | 6.1295 | 5.9855 | 10.376 | 0 | 5.2516 | 1.0965 |  | -0.7395 | -0.454 | -0.418 | 0.741 | -4.44 | -4.4 | -2.344 | 0.328 | -13.229 | -13.199 | -10 | -14.109 | -14.21 | 9.3363 | 4.0581 | 19.206 | 23.634 | -14.27 | -15.673 | -15.61 | 9.1903 | 13.466 | -18.084 | -15.003 | 7.9032 | 41.466 | -26.02 | 6.0184 | -5.8999 | -5.8999 | -15.831 | -16.296 | -3.373 | 1.3141 |  | 3.3299 | 0 | 1.0631 | -115.23 | 93.02 | 93.111 | -62.097 | -86.984 | -9.1669 |  |  | 36.116 | 17.37 | 11.479 | -7.1799 | 18.2 | -8.9709 | -8.3011 | 10.414 | 8.2019 | -1.815 | -29.23 | -28.63 | 1.7105 | 23.514 | 2.88 | 6.412 | 29.399 | 24.7 | -4.5 | 41.986 | 42.016 | 40.154 | 77.418 | 78.038 |  | -84.618 | 0 | 3.3076 | 36.909 | 27.42 |  |  | -15.219 | 0.3145 | -25.168 | -24.702 | 28.657 | 0.0149 | -8.02 | -12.5 | -12.399 | -4.6447 | 12.348 | 61.829 | 23.755 | 13.23 | -8.64 | 13.824 | -30.236 | 1.76 | 1.74 | 12.55 | 27.55 | -30.09 | -14.809 | -24.453 | -23.045 | 42.084 | 17.649 | 8.8346 | 9.0803 | -2.6343 | -14.436 | -13.513 | -31.093 | -38.098 | 0 | -17.569 | -18.234 | 0 | 9.1963 | 0.1059 | 17.936 | -30.298 | -29.847 | -8.1407 | -7.3099 | -12.099 | 0.3 | 6.7614 | 6.1261 | -10.468 | -10.409 | 8.1136 | -4.7595 |  | 4.0962 |  | 0 | 0 | 4.8298 | 3.5095 | 2.3443 | 3.5165 | 33.993 | 13.072 | 13.297 | 35.573 |  | 13.102 | -7.5299 | -3.2021 | 0.3243 | 2.62 |  |  | 1.5443 | 7.2519 | 0.261 | 2.3148 | 21.84 | -46.809 | -35.672 | -3.8899 | 33.189 | 17.899 | 26.897 | 9.3404 | -9.9029 | 2.5415 | 0.0562 |  | -12.127 | -21.446 |  | -32.772 | -23.338 | -13.891 | 164.82 | -1.6291 | -8.2234 | -7.0861 | 0.7156 | 11.406 | 11.4 | 0 | -7.3708 | -5.5275 | -23.049 | 25.001 | 54.708 | 26.114 | 63.86 | 28.503 | 28.421 | 0 | 6.4553 | 0 | 0 | 17.407 | 18.61 | -23.597 | -22.817 | -11.26 |  | 16 | 15.789 | -30.5 | -31.1 | 1.5646 | -4.32 | 29.925 | 18.65 | 18.681 | -14.8 | [5 empty] | -126.03 | -17.318 | -242.94 | -2.57 | -3.3449 |  |  | 82.384 |  | 10.45 | -3.9586 | -4.1163 | 25.077 | 141.09 | -208.9 | 79.837 | -71.639 | -1.405 | 8.5979 | -9.6 | -0.871 | -0.874 | 4.7199 | -0.88 | -4.9407 | -5.2719 | 8.5862 | -3.6026 | 3.9 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 4.2891 | 2.7324 | 3.0543 |  | 14.699 | 5.7912 |  | 0.37 | -8.8805 | -1.4458 | -25.73 | -6.2685 | -2.6696 | -28.095 | 0 | -16.299 | -1.2999 | 62.081 | -62.382
08/01/2025 | 17:30 | 0 | 3.1905 | -6.8403 | 3.2634 |  | 8.1773 | 12.394 |  | 17.439 | 7.6527 | -8.967 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 2.1964 | -8.1905 | 5.1792 | 5.046 | 9.1509 | 0 | 4.0163 | 1.0363 |  | -0.6913 | -0.246 | -0.242 | 1.1459 | -6.6599 | -4.4 | -1.6849 | 0.306 | -12.859 | -12.96 | -10 | -14.92 | -14.93 | 9.0565 | 4.1996 | 19.848 | 23.875 | -15.59 | -7.9035 | -7.4665 | -0.701 | -0.6031 | -18.62 | -17.012 | 6.325 | 33.04 | -19.155 | 3.5353 | -5.0999 | -4.9999 | -24.289 | -24.24 | -2.8024 | 1.3141 |  | 1.61 | 3.2571 | 2.3459 | -132.19 | 88.015 | 88.351 | -85.841 | -123.33 | -9.1669 |  |  | 32.822 | 17.569 | 11.55 | -8.22 | 17.01 | -2.0051 | -2.1391 | 5.7405 | 3.3047 | 0.4192 | -24.194 | -24.54 | -1.5692 | 22.67 | 2.88 | 6.412 | 27.7 | 23.299 | -4.0599 | 41.121 | 41.631 | 39.565 | 68.718 | 69.151 |  | -80.769 | 0 | 2.9776 | 37.06 | 27.77 |  |  | -14.579 | 0.3145 | -24.039 | -23.569 | 23.606 | 0.0149 | -7.6916 | -9.1999 | -9.8 | -5.0781 | 11.787 | 61.04 | 23.013 | 12.46 | -8.44 | 13.31 | -23.353 | 1.35 | 1.35 | 13.1 | 28.01 | -22.727 | -11.236 | -16.251 | -15.481 | 44.926 | 21.758 | 13.739 | 14.121 | -3.7502 | -16.65 | -12.491 | -6.0273 | -15.294 | 0 | -14.577 | -15.246 | 0 | 13.787 | 0.1059 | 2.576 | -25.86 | -25.556 | -5.9985 | 0 | -16.68 | 0.1 | 6.6575 | 15.9 | -10.378 | -10.271 | 7.666 | -3.4218 |  | 4.2427 |  | 0 | 0 | 4.0468 | 3.5273 | -2.0094 | -1.842 | 29.639 | 6.8239 | 6.8033 | 32.974 |  | 14.312 | -8.2999 | -3.2112 | 0.3463 | 2.58 |  |  | 1.5421 | 7.0729 | 0.192 | 1.8512 | 20.989 | -39.786 | -31.009 | -4.2099 | 31.114 | 14.899 | 27.355 | 8.6445 | -9.1789 | 2.4454 | 0.0562 |  | -12.204 | -18.007 |  | -34.032 | -23.338 | -13.891 | 159.79 | -2.7485 | -10.016 | -6.0079 | 0.2174 | 10.761 | 10.855 | -1 | -5.6388 | -3.1459 | 0.42 | 0 | 37.328 | 50.54 | 54.566 | 37.706 | 38.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.407 | 18.61 | -17.945 | -17.099 | -7.9261 |  | 7.44 | 7.2399 | -29.5 | -29.899 | 1.3888 | -6.6399 | 39.116 | 24.385 | 24.284 | -15.699 | [5 empty] | -93.785 | -32.736 | -243.73 | 5.0117 | -13.8 |  |  | 103.09 |  | 21.286 | 3.7049 | -0.5783 | 1.7818 | 164.27 | -194.03 | 121.43 | -113.55 | -0.9827 | 8.5979 | -9.1999 | -0.876 | -0.886 | 3.68 | 0.24 | -5.501 | -6.5903 | 10.228 | -3.8651 | 3.2999 | 0 | 4.806 | 0 | 0 | 4.3186 | 3.6003 | 3.2201 |  | 15.5 | 6.18 |  | 0.37 | -14.428 | -0.0689 | -23.507 | -11.62 | -3.5871 | -26.409 | 0 | -16.7 | -0.4 | 32.483 | -126.04
08/01/2025 | 18:00 | 0 | 2.9561 | -6.6273 | 4.6557 |  | 8.5408 | 11.397 |  | 17.248 | 7.2557 | -8.7872 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -22 | 1.7204 | -9.1414 | 4.6902 | 4.5334 | 8.1466 | 0 | 4.0329 | 1.0142 |  | -0.6094 | -0.218 | -0.205 | 1.0729 | -8.88 | -6.6 | -1.4199 | 0.306 | -12.779 | -12.76 | -10 | -14.6 | -14.859 | 8.8988 | 4.2037 | 19.639 | 23.851 | -17.335 | -8.3054 | -7.6926 | 15.367 | 10.731 | -21.165 | -18.218 | 7.9032 | 41.947 | -24.157 | 3.9871 | -5.3999 | -5.1999 | -23.006 | -23.272 | -2.7944 | 1.3141 |  | 0.81 | 2.0894 | 2.0523 | -122.65 | 86.001 | 86.306 | -83.384 | -126.83 | -9.1669 |  |  | 28.511 | 16.62 | 10.47 | -10.979 | 14.76 | -0.9335 | -0.5316 | 4.7378 | 1.9908 | 1.5665 | -25.044 | -25.009 | -4.244 | 25.291 | 2.88 | 6.412 | 25.399 | 21.1 | -3.69 | 39.614 | 40.117 | 37.846 | 70.031 | 70.016 |  | -80.143 | 0 | 2.7462 | 35.83 | 26.44 |  |  | -13.719 | 0.3145 | -26.513 | -26.476 | 29.05 | 0.015 | -7.4389 | -6.9 | -7.9 | -5.8825 | 10.852 | 59.305 | 21.9 | 11.71 | -7.55 | 10.908 | -29.319 | 1.04 | 1.0399 | 13.38 | 26.49 | -28 | -14.172 | -16.858 | -15.954 | 35.663 | 16.757 | 8.1441 | 8.6484 | -2.3446 | -12.082 | -12 | -8.9387 | -8.1169 | 0 | -10.551 | -11.588 | -9.9781 | 10.825 | 0.1059 | 6.672 | -28.964 | -28.426 | -9.4322 | -13.689 | -12.759 | 0.1 | 5.9755 | 12.045 | -10.728 | -10.685 | 8.5157 | -8.185 |  | 4.2976 |  | 0 | 0 | 2.8296 | 2.4659 | -3.684 | -4.1864 | 31.816 | 7.2808 | 7.2795 | 34.45 |  | 11.705 | -9.5499 | -3.6159 | 0.3161 | 2.36 |  |  | 0 | 7.0329 | 0.234 | 2.2455 | 20.149 | -41.112 | -32.498 | -4.2299 | 30.362 | 12.6 | 26.706 | 8.8653 | -9.4083 | 2.5329 | 0.0562 |  | -11.531 | -14.697 |  | -34.032 | -23.338 | -13.891 | 159.11 | -3.1653 | -8.7415 | -5.6991 | 0.6384 | 10.27 | 10.325 | 0 | -3.2098 | -2.4299 | 0 | 0 | 40.506 | 52.222 | 58.62 | 37.903 | 40.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.302 | 32.813 | -18.428 | -17.807 | -3.7038 |  | 11.319 | 10.84 | -30.5 | -30.5 | 1.3376 | -10.96 | 42.345 | 23.838 | 23.739 | -17.399 | [5 empty] | -96.09 | -42.861 | -241.32 | 9.2579 | -26.227 |  |  | 103.33 |  | 21.826 | 0.0828 | 0.6577 | 0.7406 | 167.63 | -193.43 | 127.09 | -111.27 | -1.2414 | 7.4229 | -9.0399 | -0.989 | -0.996 | 3.92 | 1.0399 | -6.0461 | -7.3533 | 11.75 | -4.393 | 3.7 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 3.8534 | 3.9571 | 3.7911 |  | 15.8 | 6.203 |  | 0.37 | -16.059 | -1.1111 | -22.521 | -13.04 | 0 | -24.7 | -3.3076 | -17.1 | -0.2 | 39.774 | -136.26
08/01/2025 | 18:30 | 0 | 3.5117 | -7.4089 | 3.8999 |  | 8.4999 | 12.047 |  | 18.16 | 7.8587 | -9.3001 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.799 | 1.8426 | -9.1119 | 3.7374 | 3.6057 | 6.5744 | 0 | 0.9819 | 1.1074 |  | -0.6675 | -0.217 | -0.235 | 0.894 | -8.88 | -4.4 | -1.705 | 0.318 | -12.569 | -12.93 | -10 | -14.449 | -14.63 | 8.4382 | 4.2694 | 19.675 | 23.918 | -17.616 | -8.4394 | -8.9134 | 5.6505 | 12.322 | -21.165 | -18.352 | 8.2978 | 37.971 | -29.549 | 3.8727 | -4.9999 | -4.8999 | -23.303 | -22.679 | -2.5639 | 1.3141 |  | 0.43 | 0 | 2.0886 | -122.34 | 85.543 | 84.536 | -80.113 | -129.42 | -9.1669 |  |  | 23.192 | 14.93 | 10.81 | -13.479 | 6 | 0.9419 | 1.0758 | 4.1063 | 1.332 | 2.5311 | -23.606 | -23.56 | -4.6085 | 34.254 | 2.88 | 6.412 | 24.1 | 19.799 | -3.47 | 40.428 | 40.764 | 38.332 | 74.01 | 75.058 |  | -81.496 | 0 | 2.4633 | 32.54 | 24.09 |  |  | -13.409 | 0.3145 | -36.176 | -35.356 | 32.511 | 0.0153 | -6.9722 | -5 | -5 | -6.466 | 9.7302 | 58.043 | 20.601 | 10.59 | -7.27 | 9.639 | -33.801 | 0.85 | 0.85 | 12.79 | 25.44 | -31.472 | -16.29 | -16.663 | -16.218 | 32.506 | 13.148 | 4.8811 | 4.8069 | -2.9024 | -13.8 | -11.796 | -13.208 | -16.855 | 0 | -9.9161 | -10.646 | -9.6355 | 13.123 | 0.1059 | -1.028 | -25.933 | -25.876 | -8.2108 | 0 | -15.639 | 0 | 5.9911 | 17.059 | -9.8081 | -9.8413 | 8.1063 | -4.0538 |  | 4.0596 |  | 0 | 0 | 3.762 | 2.6175 | -7.0331 | -7.2006 | 34.495 | 5.4249 | 5.5031 | 33.227 |  | 10.514 | -10.059 | -3.105 | 0.3637 | 2.59 |  |  | 0 | 7.0219 | 0.24 | 2.2597 | 20.25 | -41.773 | -32.643 | -4.5599 | 30.539 | 10.899 | 26.543 | 9.2155 | -9.71 | 2.8568 | 0.0562 |  | -11.866 | -15.134 |  | -31.427 | -23.338 | -13.891 | 162.87 | -2.1663 | -8.2517 | -6.5182 | 1.5703 | 10.834 | 11.013 | 1 | -2.7848 | 0 | -0.42 | 2.5033 | 57.028 | 34.089 | 43.655 | 43.989 | 44.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.302 | 32.813 | -21.405 | -20.807 | -3.1 |  | 3.0799 | 2.8299 | -28.799 | -29.299 | 1.495 | -11.199 | 30.731 | 27.606 | 27.486 | -17.299 | [5 empty] | -71.79 | -30.154 | -280.24 | 3.5392 | -22.355 |  |  | 130.33 |  | 34.34 | 7.5779 | 6.7653 | -25.602 | 216.32 | -154.99 | 73.564 | -60.821 | -0.7483 | 2.3242 | -9.1199 | -1.0019 | -1.0099 | 4 | 0.96 | -6.0152 | -7.3807 | 12.687 | -7.0603 | 5.4 | 0 | 4.3619 | 0 | 0 | 4.5488 | 3.8613 | 3.5252 |  | 12.199 | 4.6553 |  | 0.37 | -16.302 | -0.2448 | -21.996 | -13.577 | -3.4685 | -25.263 | -2.0741 | -13.5 | -3.7 | 40.721 | -141.15
08/01/2025 | 19:00 | 0 | 4.2571 | -9.1397 | -0.2665 | 7.2521 | 6.849 | 13.664 |  | 14.936 | 6.1698 | -7.7546 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -19.799 | 1.8252 | -6.383 | 4.5819 | 4.4005 | 8.0272 | 0 | 0.5131 | 1.0974 |  | -0.8302 | -0.058 | -0.031 | 0.87 | -4.44 | -4.4 | -1.7769 | 0.328 | -11.85 | -11.689 | -10 | -14.6 | -14.8 | 8.7811 | 4.0865 | 17.871 | 21.553 | -16.822 | -7.2337 | -7.0025 | -0.833 | -0.7694 | -19.424 | -16.209 | 5.9305 | 31.223 | -16.513 | 0.9577 | -2.8999 | -2.7999 | -22.678 | -22.783 | -2.4929 | 1.3141 | -2.0262 | 1.2999 | 0 | 1.7005 | -117.92 | 86.336 | 86.764 | -81.918 | -120.56 | -9.1669 |  |  | 28.072 | 15.729 | 11.26 | -11.13 | 8.96 | -4.2824 | -4.0145 | 7.9129 | 5.1717 | 0.7741 | -23.443 | -23.603 | -2.6051 | 38.438 | 2.88 | 6.412 | 25.799 | 21.6 | -3.3699 | 45.163 | 45.632 | 43.892 | 74.117 | 73.713 |  | -81.637 | 0 | 3.1353 | 33.889 | 24.739 | 15.473 | 15.53 | -14.25 | 0.3145 | -39.601 | -38.757 | 34.81 | 0.0147 | -7.5725 | -7.9 | -7 | -6.5441 | 10.104 | 58.99 | 20.23 | 10.86 | -7.42 | 9.1529 | -34.046 | 0.81 | 0.82 | 16.129 | 27.69 | -30.145 | -15.118 | -22.407 | -21.6 | 39.266 | 18.478 | 9.2829 | 8.4288 | -5.3046 | -17.721 | -12.627 | -9.2821 | -20.457 | 0 | -9.7499 | -10.515 | 0 | 11.308 | 0.1059 | -4.1 | -26.951 | -26.682 | -4.3382 | 0 | -14.399 | 0 | 6.1318 | 14.906 | -9.3931 | -9.3347 | 6.5462 | -4.0538 |  | 4.0596 | 0 | 0 | 0 | 3.1688 | 3.496 | -2.0094 | -2.0094 | 27.63 | 9.6769 | 9.6534 | 29.453 | 37.135 | 11.241 | -10.509 | -3.2112 | 0.3683 | 2.36 | 1.58 | -11.066 | 1.3143 | 6.8009 | 0.19 | 2.2556 | 20.139 | -39.852 | -30.863 | -3.9799 | 31.014 | 10.399 | 27.295 | 9.7623 | -10.39 | 3.1459 | 0.0562 |  | -11.216 | -14.787 | 9.9771 | -28.822 | -23.338 | -13.891 | 168.65 | -1.0317 | -7.8573 | -7.072 | 1.1153 | 11.692 | 11.907 | 0.3496 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 50.958 | 43.705 | 46.436 | 46.366 | 48.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.876 | 40.657 | -22.559 | -21.768 | -4.2375 | -4.2989 | 7.5799 | 7.11 | -29.7 | -29.5 | 1.7239 | -10.159 | 36.319 | 24.385 | 24.124 | -17.399 | -28.6 | 10 | 9.3 | -17.898 | -17.772 | -65.238 | -22.147 | -279.64 | -0.3487 | -20.889 | 102.67 | 59.272 | 131.82 | 80.827 | 39.517 | 4.3933 | 2.543 | -25.132 | 225.2 | -157.66 | 81.608 | -65.82 | -0.1868 | 2.3242 | -9.68 | -0.874 | -0.877 | 4.4 | 0.8 | -6.0829 | -7.1183 | 11.808 | -6.9718 | 6.0999 | 0 | 3.0829 | 0 | 0 | 4.4548 | 4.0074 | 3.8314 |  | 13 | 4.7175 | 0.38 | 0.37 | -17.235 | 0.4501 | -21.063 | -14.801 | -4.7534 | -23.127 | -2.5564 | -14.399 | -2.9 | 31.787 | -130.93
08/01/2025 | 19:30 | 0 | 4.3254 | -9.4775 | -1.3677 |  | 6.9173 |  |  | 15.618 | 6.5248 | -7.6485 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -19.799 | 1.2209 | -3.2159 | 4.5984 | 4.5402 | 8.2822 | 0 | 0.1556 | 1.0843 |  | -0.6905 | -0.212 | -0.177 | 1.0859 | -4.44 | -4.4 | -1.6599 | 0.329 | -11.06 | -11.119 | -10 | -16.059 | -15.52 |  | 4.2782 | 16.643 | 19.955 | -17.548 | -8.0375 | -7.2516 | -0.2618 | -0.9751 | -18.888 | -16.476 | 5.5359 | 29.686 | -20.463 | 1.3703 | -3.4999 | -3.1999 | -22.012 |  | -2.6797 | 1.3141 |  | 1.38 | 0 | 1.6672 | -113.22 | 86.306 | 85.634 |  |  | -9.1669 |  |  | 27.044 | 15.1 | 10.71 | -11.939 | 8.21 | -4.4163 | -3.8805 | 6.6212 | 4.129 | 0.8684 | -23.2 | -23.199 | -3.6547 | 38.196 | 2.88 | 6.412 | 25.799 | 21.799 | -3.24 | 45.134 | 45.913 | 43.727 | 74.639 | 74.095 |  | -80.606 | 0 | 3.2522 | 33.56 | 23.889 | 15.004 | 15.139 | -14.059 | 0.3145 | -39.377 | -38.537 | 35.375 | 0.0147 | -7.2666 | -6.4 | -8 | -6.6906 | 9.3562 | 58.201 | 19.488 | 9.93 | -7.23 | 8.559 | -34.516 | 0.86 | 0.84 | 19.19 | 27.39 | -31.836 | -15.89 | -22.915 | -21.327 | 38.532 | 17.66 | 8.4773 | 7.8482 | -6.3138 | -19.53 | -12.912 | -11.649 | -23.145 | 0 | -9.1363 | -9.9842 | 0 | 10.893 | 0.1059 | -3.588 | -26 |  | -3.181 | 0 | -12.899 | 0 | 5.9538 | 13.829 |  |  | 7.0561 | -4.0538 |  | 4.7737 | 0 | 0 | 0 | 5.2275 | 3.4927 |  | -2.5118 | 27.127 | 8.4253 | 8.4684 | 28.726 |  | 13.238 | -9.9199 | -2.8065 | 0.3774 | 2.46 |  |  | 1.2819 | 6.7199 | -0.048 | 2.2886 | 20.569 | -39.689 | -30.67 | -4.1999 |  | 10.8 | 27.295 | 9.686 | -10.324 | 3.1752 | 0.0562 |  | -10.952 | -14.132 | 10.241 | -29.075 | -23.338 | -13.891 | 170.29 | -1.0695 | -8.0027 | -7.0485 | 1.6337 | 11.553 | 11.756 | 1 | -2.7692 | 0 | 3.7699 | 0 | 52.73 | 43.33 |  | 46.135 | 47.223 | 0 | 0 | -10.735 | -11.126 | 39.876 | 40.657 | -21.905 | -20.878 | -4.6765 | -4.3852 | 6.8499 | 6.17 | -28.899 | -29.299 | 1.7239 | -10.239 | 34.729 | 23.86 | 23.74 | -17 | -28.2 | 10.199 |  | -18.08 | -17.95 | -59.545 | -18.589 | -280.75 |  | -1.1429 |  | 59.857 | 136.38 |  | 35.913 |  | 5.223 | -26.535 | 220.88 | -158.59 | 76.282 | -62.05 | 0.0012 | 0.8206 |  | -0.962 | -0.976 | 4.4 | 0.4 | -6.084 | -6.8833 | 10.667 | -6.9993 | 6.5 | 0 | 3.289 | 0 | 0 | 3.5038 | 3.2571 | 2.6789 |  | 12.1 | 4.9211 |  | 0.37 | -16.46 | 1.3358 | -21.7 | -13.381 | -4.8085 | -23.972 | -1.275 | -13.399 | -3.9 | 29.469 | -129.84
08/01/2025 | 20:00 | 0 | 3.9744 | -8.6293 | -1.7538 |  | 6.882 |  |  | 15.254 | 6.3618 | -7.7681 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 0.615 | -3.5788 | 4.5897 | 4.4947 | 8.1764 | 0 | 0.5857 | 1.0584 |  | -0.7338 | -0.156 | -0.168 | 1.1809 | -4.44 | -4.4 | -1.72 | 0.321 | -11.14 | -11.14 | -10 | -15.619 | -15.689 |  | 4.4421 | 16.518 | 22.09 | -17.794 | -8.1715 | -7.0492 | -1.4681 | -1.4758 | -19.022 | -15.673 | 5.5359 | 28.986 | -19.263 | 1.3341 | -3.5999 | -3.4999 | -22.37 |  | -2.6091 | 1.3141 |  | 1.5299 | 0 | 1.547 | -111.08 | 84.871 | 84.292 |  |  | -9.1669 |  |  | 27.034 | 15.199 | 10.689 | -12.38 | 8.35 | -3.7466 | -3.3447 | 6.8947 | 4.9727 | 2.1189 | -24.166 | -24.115 | -2.4205 | 36.22 |  | 6.412 | 26.1 | 22.1 | -3.3299 | 43.601 | 43.539 | 42.493 | 75.762 | 75.573 |  | -83.158 | 0 | 3.2381 | 31.809 | 22.809 | 14.536 | 14.456 | -13.439 | 0.3145 | -36.966 | -36.137 | 34.924 | 0.0149 | -6.9157 | -4.3 | -3.5 | -6.4245 | 8.4211 | 58.99 | 18.56 | 9.32 | -7.35 | 8.6535 | -35.457 | 0.81 | 0.8 | 14.87 | 26.89 | -31.654 | -16.127 | -22.34 | -21.263 | 37.121 | 16.75 | 6.36 | 6.0172 | -6.9681 | -19.739 | -12.442 | -14.648 | -21.077 |  | -8.967 | -9.6209 | 0 | 10.417 | 0.1059 | -3.076 | -25.831 |  | -3.3366 | 0 | -15.279 | 0 | 5.6409 | 14.971 |  |  | 6.9561 | -4.0538 |  | 5.1155 | 0 | 0 | 0 | 4.7296 | 4.0161 |  | -3.5165 | 27.127 | 7.7503 | 7.8424 | 28.682 |  | 12.032 | -10.649 | -2.7168 | 0.3509 | 2.18 |  |  | 0 | 6.7239 | 0.187 | 2.2577 | 21.45 | -41.199 | -31.492 | -3.6299 |  | 11.6 |  | 9.738 | -10.402 | 3.1258 | 0.0562 |  |  | -13.073 | 10.534 | -30.167 | -23.338 | -13.891 | 169.49 | -1.2313 | -7.9729 | -6.8953 | 0.5264 | 11.399 | 11.614 | 0 | -1.4652 | 0 | 3.3499 | 0 | 50.563 | 42.186 |  | 47.372 | 47.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.876 | 40.657 | -24.861 | -24.619 | -5.0176 | -4.8481 | 6.28 | 6.5399 | -30.2 | -30.1 | 1.7056 | -9.52 | 40.894 | 15.66 | 15.544 | -17.399 | -28.6 | 12.1 |  | -18.08 |  | -63.395 | -21.013 | -283.42 |  | 1.3811 |  | 58.058 | 140.06 |  | 40.448 |  | 6.5579 | -31.669 | 225 | -161.38 | 77.65 | -62.42 | -0.6091 | 0.242 |  | -1.0779 | -1.0939 | 4.4 | 0 | -5.9207 | -6.5018 | 10.402 | -7.0298 | 6.4 | 0 | 4.6669 | 0 | 0 | 4.145 | 3.2278 | 2.9168 |  | 12.399 | 5.4757 |  | 0.37 | -16.21 | 0.8886 | -20.895 | -14.527 | -4.9405 | -22.988 | -2.4498 | -13.8 | -3.5999 | 34.222 | -134.65
08/01/2025 | 20:30 | 0 | 4.1375 | -9.0075 | -0.2608 |  | 8.0036 |  |  | 7.5108 | 2.2929 | -16.742 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 0.4814 | -4.282 | 4.4332 | 4.3491 | 7.8439 | 0 | 0.8968 | 1.0774 |  | -0.8459 | -0.207 | -0.185 | 0.636 | -6.6599 | -4.4 | -1.5599 | 0.312 | -11.479 | -11.479 | -10 | -15.52 | -15.619 |  | 4.4853 | 18.27 | 22.659 | -18.81 | -8.0375 | -7.5968 | -2.3327 | -2.0876 | -18.888 | -16.075 | 5.9305 | 30.204 | -22.907 | 1.819 | -3.9999 | -3.9999 | -22.673 |  | -2.6054 | 1.3141 |  | 1.4499 | 2.5644 | 1.7361 | -113.19 | 84.81 | 84.108 |  |  | -9.1669 |  |  | 26.934 | 15.189 | 10.6 | -13.05 | 8.46 | 4.4247 | 5.3624 | 19.797 | 17.11 | -0.0131 | -28.843 | -28.855 | -3.8425 | 33.158 |  | 6.412 | 25.399 | 21.1 | -3.25 | 39.866 | 39.737 | 38.739 | 74.726 | 74.853 |  | -81.119 | 0 | 3.1274 | 32.299 | 23.92 | 13.911 | 13.772 | -13.349 | 0.3145 | -34.467 | -34.036 | 37.73 | 0.015 | -6.9087 | -4.6999 | -3.4 | -6.1364 | 8.0471 | 57.255 | 17.447 | 8.61 | -6.81 | 8.3295 | -39.182 | 0.88 | 0.85 | 14.4 | 27.13 | -34.854 | -17.727 | -21.325 | -20.663 | 31.483 | 11.844 | 2.422 | 3.2806 | -4.2873 | -17.134 | -12.724 | -22.449 | -16.623 |  | -8.9077 | -9.6368 | 0 | 12.866 | 0.1059 | -3.076 | -26.442 |  | -4.7549 | 0 | -14.359 | 0 | 5.5718 | 18.517 |  |  | 6.5075 | -4.0538 |  | 5.1948 | 0 | 0 | 0 | 5.3415 | 4.6528 |  | -11.721 | 33.323 | 7.6633 | 7.6252 | 31.009 |  | 11.056 | -10.319 | -2.6124 | 0.3509 | 2.59 |  |  | 0 | 6.7629 | 0.344 | 2.2324 | 21.829 | -43.174 | -33.559 | -3.4699 |  | 12.399 |  | 9.6447 | -10.255 | 3.0461 | 0.0562 |  |  | -12.954 | 13.697 | -31.007 | -23.338 | -13.891 | 168.96 | -1.7632 | -7.9873 | -6.627 | 0.6027 | 11.105 | 11.211 | 0 | -1.5327 | 0 | 1.6799 | 0 | 51.848 | 38.167 |  | 45.79 | 47.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.876 | 40.657 | -23.982 | -23.416 | -4.3204 | -4.288 | 7.17 | 7.44 | -29.6 | -29.7 | 1.7239 | -9.68 | 37.299 | 18.158 | 18.04 | -17.799 | -29 | 11.5 |  | -18.08 |  | -69.99 | -28.806 | -282.63 |  | -1.6954 |  | 61.71 | 136.93 |  | 38.519 |  | 5.5868 | -27.135 | 221.45 | -159.88 | 76.585 | -60.703 | -1.007 | 0.242 |  | -1.013 | -1.013 | 4 | 0 | -5.492 | -6.4133 | 10.548 | -7.2068 | 6.4 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 3.7115 | 3.3685 | 3.3773 |  | 13.5 | 5.7927 |  | 0.37 | -16.708 | 0.213 | -21.152 | -13.974 | -3.8769 | -23.242 | -3.3583 | -14.6 | -3 | 40.122 | -138.72
08/01/2025 | 21:00 | 0 | 4.1469 | -9.0427 | -2.4084 |  | 7.0928 |  |  | 6.3549 | 1.3739 | -15.89 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 0.4163 | -1.2472 | 3.938 | 3.7818 | 7.0517 | 0 | 0.2058 | 1.068 |  | -0.6813 | -0.025 | -0.03 | 0.305 | -6.6599 | -4.4 | -1.967 | 0.34 | -11.59 | -11.75 | -10 | -15.069 | -14.939 |  | 4.5527 | 17.95 | 20.815 | -19.219 | -7.7696 | -7.6942 | -1.8267 | -1.6453 | -19.29 | -16.075 | 5.9305 | 30.356 | -23.361 | 2.0706 | -3.0999 | -2.9999 | -22.077 |  | -2.5307 | 1.3141 |  | 1.3099 | 2.8865 | 1.7113 | -110.04 | 82.644 | 82.338 |  |  | -9.1669 |  |  | 25.926 | 15.09 | 10.359 | -13.479 | 7.9299 | 5.2285 | 4.9606 | 19.115 | 15.735 | 0.9387 | -29.642 | -29.759 | -4.6811 | 38.042 |  | 6.412 | 25.7 | 21.399 | -3.21 | 41.611 | 41.18 | 39.993 | 75.141 | 75.184 |  | -82.182 | 0 | 3.1116 | 32.229 | 21.569 | 13.129 | 13.284 | -13.189 | 0.3145 | -38.797 | -38.357 | 46.152 | 0.0148 | -6.746 | 0 | 0 | -6.333 | 6.9251 | 55.047 | 15.777 | 7.48 | -6.05 | 7.857 | -46.857 | 0.33 | 0.33 | 16.26 | 27 | -42.072 | -21.39 | -22.993 | -21.827 | 25.146 | 5.9096 | -3.447 | -3.3132 | -8.3942 | -20.468 | -12.613 | -22.785 | -14.627 |  | -8.1752 | -8.6961 | 0 | 11.943 | 0.1059 | -3.588 | -26.389 |  | -2.4271 | 0 | -13.789 | 0 | 5.3523 | 17.005 |  |  | 8.4673 | -4.0538 |  | 5.5549 | 0 | 0 | 0 | 4.7743 | 3.73 |  | -12.056 | 31.816 | 9.0286 | 9.0278 | 30.216 |  | 11.334 | -9.8599 | -3.0171 | 0.3069 | 2.46 |  |  | 0 | 6.6789 | 0.329 | 2.2372 | 21.809 | -42.714 | -33.129 | -3.5499 |  | 13.699 |  | 9.3387 | -9.9892 | 2.9969 | 0.0562 |  |  | -11.409 | 12.613 | -32.436 | -23.338 | -13.891 | 171.52 | -2.0792 | -8.9481 | -6.0008 | 0.5436 | 10.6 | 10.736 | -0.1481 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 50.497 | 41.225 |  | 45.187 | 45.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.876 | 40.657 | -22.746 | -21.845 | -3.4332 | -3.4995 | 9.8999 | 10.5 | -27.899 | -28.2 | 1.7404 | -10.079 | 35.77 | 18.015 | 17.903 | -18.2 | -29 | 8.1999 |  | -18.059 |  | -71.076 | -26.399 | -278.41 |  | -3.9985 |  | 59.777 | 135.16 |  | 35.053 |  | 8.1771 | -31.542 | 224.83 | -156.45 | 81.773 | -65.024 | -0.9827 | 1.5271 |  | -1.08 | -1.0889 | 3.3599 | 0 | -5.3062 | -6.8253 | 11.018 | -7.2343 | 6.6999 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 4.035 | 4.6254 | 4.7797 |  | 13.699 | 5.5692 |  | 0.37 | -16.961 | 0.4083 | -20.497 | -14.702 | -4.4972 | -22.245 | -3.5945 | -14.5 | -3 | 40.397 | -136.27
08/01/2025 | 21:30 | 0 | 4.1255 | -8.8072 | -1.8591 |  | 7.0546 |  |  | 6.9505 | 2.0429 | -10.937 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 0.4132 | -3.8889 | 4.8945 | 4.7032 | 8.5053 | 0 | 3.9773 | 1.0463 |  | -0.724 | -0.001 | 0.014 | 0.864 | -8.88 | -4.4 | -2.091 | 0.316 | -11.18 | -11.38 | -10 | -14.939 | -14.979 |  | 4.5005 | 16.253 | 21.13 | -19.543 | -8.3054 | -8.1473 | 9.3855 | 9.8207 | -21.299 | -19.29 | 7.1141 | 36.69 | -23.255 | 0.8427 | -2.8999 | -2.7999 | -19.907 |  | -2.3473 | 1.3141 |  | 0.9 | 2.0689 | 1.6517 | -100.61 | 82.125 | 81.575 |  |  | -9.1669 |  |  | 24.839 | 14.649 | 9.2899 | -13.46 | 9.22 | 3.3531 | 3.7549 | 20.044 | 17.536 | 1.3636 | -23.205 | -23.297 | -3.2674 | 38.554 |  | 6.412 | 24.5 | 20.299 | -3.0099 | 43.533 | 44.118 | 41.567 | 76.938 | 77.173 |  | -83.72 | 0 | 2.8651 | 30.37 | 20.34 | 11.879 | 11.917 | -12.259 | 0.3145 | -39.412 | -38.824 | 44.533 | 0.0149 | -6.2978 | 0 | 0 | -6.5051 | 5.242 | 53.785 | 13.179 | 5.78 | -5.8 | 9.585 | -43.107 | 0.56 | 0.53 | 13.08 | 26.8 | -40.054 | -19.763 | -23.039 | -22.045 | 23.31 | 3.8516 | -5.5982 | -5.9223 | -8.6098 | -20.65 | -12.524 | -18.517 | -24.168 |  | -7.9472 | -8.8938 | 0 | 11.564 | 0.1059 | -6.66 | -26.598 |  | -0.7147 | 0 | -11.279 | 0 | 5.1237 | 18.069 |  |  | 8.4497 | -4.0538 |  | 5.5549 | 0 | 0 | 0 | 4.8715 | 3.536 |  | -9.8799 | 30.309 | 9.5435 | 9.5432 | 29.715 |  | 10.728 | -10.479 | -2.9127 | 0.2978 | 1.96 |  |  | 0 | 6.7219 | 0.26 | 2.2144 | 22.049 | -42.82 | -32.795 | -3.4999 |  | 14.399 |  | 9.4582 | -10.172 | 2.8405 | 0.0562 |  |  | -11.201 | 17.11 | -33.528 | -23.338 | -13.891 | 169.69 | -2.505 | -8.4067 | -6.0572 | 0.5293 | 9.9777 | 10.079 | -0.1432 | -2.2874 | 0 | 2.9299 | 0 | 54.281 | 40.242 |  | 45.722 | 46.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.876 | 40.657 | -24.394 | -23.784 | -3.7968 | -3.7284 | 7.1399 | 8 | -30.399 | -30.1 | 1.7404 | -10.079 | 35.106 | 18.74 | 18.629 | -18.7 | -30.299 | 10.699 |  | -18.059 |  | -67.328 | -23.33 | -281.48 |  | -0.0302 |  | 62.129 | 136.28 |  | 38.131 |  | 7.6873 | -30.069 | 221.03 | -159.16 | 74.207 | -61.038 | -0.8191 | 1.5271 |  | -1.1089 | -1.115 | 3.5199 | 0.08 | -4.9548 | -6.1203 | 10.725 | -7.1457 | 6.0999 | 0 | 3.4449 | 0 | 0 | 3.7005 | 3.7794 | 3.9003 |  | 14.199 | 5.6863 |  | 0.37 | -15.797 | -0.2453 | -21.619 | -12.726 | -3.3063 | -23.647 | -3.7928 | -15.3 | -2.0999 | 35.207 | -133.52
08/01/2025 | 22:00 | 0 | 3.8641 | -8.487 | -1.3357 |  | 7.5248 |  |  | 15.208 | 6.6147 | -7.8985 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 0.5699 | -4.1817 | 5.1032 | 4.9795 | 8.9242 | 0 | 5.1785 | 1.0532 |  | -0.7548 | -0.27 | -0.217 | 0.731 | -6.6599 | -6.6 | -1.9099 | 0.322 | -11.21 | -11.239 | -10 | -15.899 | -15.81 |  | 4.6172 | 17.316 | 22.373 | -17.616 | -8.5733 | -7.9823 | -0.8186 | -0.6505 | -18.486 | -16.476 | 6.325 | 31.835 | -24.157 | 3.8206 | -5.4999 | -5.4999 | -22.864 |  | -2.5338 | 1.3141 |  | 0.66 | 2.1728 | 1.449 | -114.32 | 83.681 | 83.223 |  |  | -9.1669 |  |  | 24.779 | 14.56 | 8.75 | -14.359 | 9.93 | 4.5587 | 5.0945 | 18.278 | 15.543 | 1.6355 | -22.5 | -22.39 | -4.7671 | 41.812 |  | 6.412 | 22.799 | 18.7 | -3.0899 | 44.46 | 44.723 | 43.416 | 80.635 | 80.988 |  | -85.685 | 0 | 2.7098 | 29.87 | 19.489 | 11.411 | 11.624 | -12.059 | 0.3145 | -42.412 | -41.787 | 51.075 | 0.0149 | -6.1698 | 0 | 0 | -6.5441 | 3.933 | 52.523 | 11.509 | 4.33 | -5.48 | 10.543 | -50.812 | 0.38 | 0.36 | 14.42 | 24.94 | -46.854 | -23.763 | -23.715 | -22.127 | 17.317 | -3.8018 | -12.171 | -11.589 | -8.6921 | -20.569 | -12.819 | -24.271 | -25.286 |  | -8.6877 | -9.1923 | 0 | 10.122 | 0.1059 | 0.528 | -28.119 |  | -1.7412 | 0 | -15.949 | 0 | 4.9081 | 15.702 |  |  | 8.4177 | -4.0538 |  | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 4.9486 | 3.732 |  | -10.884 | 31.146 | 9.4602 | 9.7449 | 30.612 |  | 10.382 | -10.599 | -2.1181 | 0.3161 | 1.69 |  |  | 0 | 6.8539 | 0.29 | 2.3423 | 22.389 | -42.048 | -32.487 | -3.2999 |  | 13.699 |  | 9.1521 | -9.7459 | 2.7057 | 0.0562 |  |  | -11.637 | 13.697 | -35.209 | -23.338 | -13.891 | 165.49 | -3.5504 | -8.8122 | -5.4297 | 0.7033 | 9.2672 | 9.3837 | 0 | -2.5682 | 0 | 0.84 | 0 | 59.567 | 38.813 |  | 44.844 | 45.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.876 | 40.657 | -25.641 | -24.679 | -3.1025 | -2.6421 | 3.65 | 3.18 | -30.899 | -31.299 | 1.7239 | -10.319 | 33.766 | 19.575 | 19.462 | -19.5 | -30.7 | 12 |  | -18.315 |  | -61.455 | -20.088 | -281.93 |  | 13.121 |  | 63.597 | 135.72 |  | 36.687 |  | 8.2043 | -32.533 | 215.23 | -161.62 | 66.634 | -54.364 | -0.7019 | 1.5271 |  | -1.217 | -1.2339 | 3.3599 | -0.48 | -4.9696 | -5.7419 | 11.165 | -7.2343 | 5.6999 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 4.0597 | 4.175 | 3.5157 |  | 13.899 | 6.2485 |  | 0.37 | -15.841 | -0.6304 | -21.142 | -12.984 | -3.5007 | -22.645 | -3.633 | -15.6 | -2.2 | 36.034 | -134.84
08/01/2025 | 22:30 | 0 | 3.4585 | -7.5228 | 0.968 |  | 7.7186 |  |  | 14.643 | 5.9648 | -7.4297 | -13.319 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 0.3773 | -6.7338 | 4.794 | 4.7205 | 8.4323 | 0 | 5.7693 | 1.0645 |  | -0.9063 | -0.19 | -0.172 | 0.856 | -6.6599 | -8.8 | -1.689 | 0.316 | -12.819 | -12.81 | -10 | -14.71 | -14.71 |  | 4.2453 | 20.73 | 21.553 | -13.15 | -9.9129 | -9.4931 | 0.3119 | 0.3908 | -17.414 | -14.467 | 6.325 | 33.333 | -32.213 | 4.3093 | -4.8999 | -4.8999 | -22.381 |  | -2.461 | 1.3141 |  | 0.51 | 0 | 1.5656 | -112.27 | 80.782 | 81.27 |  |  | -9.1669 |  |  | 23.781 | 14.579 | 8.5799 | -15.72 | 9.97 | 6.702 | 6.9699 | 16.968 | 14.99 | 2.0952 | -23.44 | -23.114 | -5.6682 | 41.002 |  | 6.412 | 21.399 | 17.299 | -2.8399 | 42.379 | 41.778 | 40.411 | 80.265 | 80.71 |  | -86.69 | 0 | 2.6808 | 28.2 | 17.989 | 10.317 | 10.452 | -11.279 | 0.3145 | -41.775 | -41.272 | 54.449 | 0.0151 | -5.8663 | 4.8 | 4.8 | -6.9165 | 2.6239 | 51.262 | 9.4686 | 3 | -5.36 | 11.259 | -53.408 | -1.16 | -1.1599 | 14.01 | 24.82 | -51.509 | -25.418 | -21.696 | -21.263 | 11.768 | -8.8722 | -16.3 | -16.452 | -8.5351 | -19.996 | -12.919 | -29.347 | -22.286 |  | -12.192 | -12.824 | 0 | 7.8709 | 0.1059 | -4.1 | -27.957 |  | -2.3533 | 0 | -10.26 | 0 | 4.5419 | 13.032 |  |  | 8.4938 | -4.0538 |  | 5.5915 | 0 | 0 | 0 | 5.2699 | 5.6773 |  | -13.061 | 33.993 | 8.9054 | 8.9857 | 32.35 |  | 11.339 | -9.1499 | -3.105 | 0.3243 | 2.3 |  |  | 1.3883 | 6.9269 | 0.262 | 2.254 | 22.43 | -43.615 | -32.834 | -3.1999 |  | 15.899 |  | 8.8931 | -9.4312 | 2.5526 | 0.0562 |  |  | -11.492 | 16.451 | -36.217 | -23.338 | -13.891 | 162.97 | -4.2581 | -8.6164 | -4.9946 | 0.7777 | 8.8204 | 8.8774 | 0 | -3.1117 | 0 | -0.42 | 0 | 61.86 | 33.554 |  | 46.333 | 46.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.876 | 40.657 | -24.778 | -23.773 | -3.334 | -3.2567 | 3.48 | 2.9 | -30.5 | -31 | 1.6891 | -10.079 | 28.63 | 20.089 | 19.973 | -19.899 | -30.799 | 12.699 |  | -18.315 |  | -59.54 | -20.978 | -282.19 |  | 16.329 |  | 65.481 | 136.96 |  | 31.479 |  | 10.079 | -24.505 | 214.1 | -158.96 | 62.542 | -51.406 | -0.0232 | 3.0399 |  | -1.1619 | -1.1679 | 3.8399 | 0 | -5.0047 | -6.0349 | 10.49 | -6.9138 | 6.3 | 0 | 4.1609 | 0 | 0 | 4.3708 | 3.8058 | 2.8024 |  | 14.699 | 6.2505 |  | 0.37 | -15.342 | -0.997 | -21.927 | -12.603 | -3.6209 | -23.477 | -3.3451 | -15.699 | -1.8999 | 38.884 | -139.22
08/01/2025 | 23:00 | 0 | 2.9353 | -6.5166 | 0.4614 | 8.4437 | 6.7044 | 15.745 |  | 15.239 | 6.3368 | -7.6251 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 0.5709 | -0.5889 | 4.2127 | 4.1659 | 7.3585 | 0 | 5.3038 | 1.0934 |  | -0.6827 | -0.3 | -0.288 | 1.0189 | -8.88 | -11 | -1.6349 | 0.296 | -14.01 | -14.229 | -10 | -13.869 | -13.579 | 6.4761 | 4.4029 | 20.608 | 21.781 | -13.303 | -10.85 | -10.615 | 0.4718 | 4.9511 | -16.878 | -16.878 | 7.5087 | 37.715 | -46.355 | 6.2834 | -5.2999 | -5.1999 | -22.431 | -22.379 | -2.5694 | 1.3141 | -8.1377 | -1.2999 | 0 | 1.3018 | -114.71 | 80.233 | 80.355 | -63.313 | -147.66 | -9.1669 |  |  | 20.957 | 15.359 | 8.71 | -17.2 | 10.1 | 8.0416 | 8.4434 | 10.8 | 8.1805 | -5.0571 | -22.495 | -22.508 | -6.9196 | 38.24 | 2.88 | 6.412 | 18.399 | 14.5 | -2.67 | 38.158 | 38.395 | 36.582 | 80.789 | 82.09 |  | -87.927 | 0 | 2.29 | 31.379 | 17.579 | 9.3798 | 9.5733 | -10.88 | 0.3145 | -39.624 | -37.523 | 50.551 | 0.0153 | -5.6308 | 7.0999 | 7.0999 | -8.8427 | 1.5019 | 53.312 | 7.7987 | 1.9 | -6.15 | 8.586 | -51.57 | -0.15 | -0.13 | 10.539 | 23.77 | -49.327 | -24.172 | -17.307 | -17.509 | 0 | -12.256 | -18.989 | -19.371 | -8.0523 | -17.179 | -12.634 | -33.236 | -18.287 | 0 | -12.619 | -12.217 | -10.392 | 3.3938 | 0.1059 | 6.16 | -25.011 | -24.764 | -6.292 | 0 | -14.069 | 0.4 | 4.2326 | 5.5087 | -12.3 | -12.555 | 9.0306 | -4.0538 |  | 5.2619 | 0 | 0 | 0 | 6.0413 | 4.0635 | -14.568 | -14.736 | 38.514 | 5.9929 | 6.1473 | 36.486 | 45.917 | 9.5179 | -9.0899 | -3.5115 | 0.3243 | 2.18 | 1.18 | -9.2816 | 1.3536 | 6.8499 | -0.04 | 2.1159 | 21.85 | -43.423 | -33.802 | -3.4199 | 31.484 | 16.5 | 25.932 | 8.4883 | -9.054 | 2.3261 | 0.0562 |  | -11.211 | -10.88 | 13.727 | -37.478 | -23.338 | -13.891 | 152.04 | -5.3121 | -8.3038 | -4.8018 | 0.809 | 8.5714 | 8.6559 | 0.2421 | -4.8705 | -3.7663 | -3.7699 | 4.2282 | 62.929 | 22.64 | 42.058 | 44.115 | 45.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.876 | 40.657 | -26.487 | -25.926 | -2.1952 | -1.9099 | -0.99 | -0.45 | -31 | -31.2 | 2.1982 | -8.8 | 26.709 | 19.685 | 19.57 | -20.399 | -30.7 | 12.8 | 12.1 | -17.978 | -18.129 | -66.624 | -27.2 | -278.79 | 0.2426 | 10.347 | 97.73 | 66.88 | 135.18 | 82.166 | 31.834 | 12.313 | 11.455 | -27.648 | 212.45 | -161.35 | 61.333 | -49.832 | 0.0476 | 0.2639 | -8.3199 | -0.962 | -0.969 | 3.2 | 0 | -4.4777 | -6.3279 | 10.783 | -6.5323 | 5.9 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 2.7548 | 3.2971 | 3.3484 |  | 14 | 6.1541 | -0.12 | 0.37 | -15.212 | -0.1749 | -22.353 | -12.317 | -3.0048 | -24.851 | -2.6387 | -15.3 | -2.5999 | 42.25 | -148.39
08/01/2025 | 23:30 | 0 | 2.5829 | -5.5908 | -1.9137 | 8.4404 | 7.142 | 15.846 |  | 14.642 | 6.1248 | -7.7329 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 0.2924 | -1.8488 |  | 4.0085 | 7.2696 | 0 | 5.7111 | 1.0938 |  | -0.5957 | -0.446 | -0.452 | 0.845 | -8.88 | -8.8 | -1.618 | 0.292 | -12.939 | -12.979 | -10 | -14.85 | -15.199 | 6.6852 | 4.3326 | 21.141 | 22.949 | -13.195 | -10.582 | -9.4261 | 7.7483 | 9.6969 | -18.218 |  | 8.2978 | 43.481 | -44.918 | 3.8413 | -5.5999 | -5.6999 | -21.42 | -22.844 | -2.6861 | 1.3141 | -4.9168 | -0.35 | 0 | 1.0823 | -109.77 | 75.93 | 75.746 | -80.245 | -164.1 | -9.1669 |  |  | 20.807 | 11.55 | 9.09 | -7.55 | 9.5799 | 1.4777 | 2.2814 | 3.2537 | 0.448 | -4.2985 | -27.537 | -27.459 | -5.5724 | 24.638 | 2.88 | 6.412 | 16.7 | 13.899 | -2.5699 | 36.904 | 36.629 | 35.174 | 81.055 | 81.55 |  | -86.813 | 0 | 2.291 | 33.75 |  |  | 8.2061 | -9.8099 | 0.3145 | -26.052 | -24.956 | 35.562 | 0.0152 | -5.0166 | 9.5 | 9.6 |  | 0 | 52.997 | 5.9432 | 0.59 | -6.89 | 10.489 | -37.489 | -1.89 | -1.8999 | 12.58 | 20.47 | -36.218 | -17.963 |  | -15.881 | 10.522 | -6.7344 | -13.342 | -13.262 | -10.007 | -19.971 | -11.271 | -16.322 |  | 0 | -12.01 | -12.46 | 0 | 2.2795 | 0.1059 | 23.056 | -24.648 | -24.199 | -3.0332 | 0 | -12.439 | -1.8 | 4.4048 | 5.6667 | -11.787 | -12.077 | 8.7716 | -4.0538 |  | 5.3047 | 0 | 0 | 0 | 6.0975 | 4.4618 | -7.368 | -7.5355 | 33.993 | 5.1322 | 5.2809 |  |  | 10.821 | -10.209 | -2.6124 | 0.2978 | 2.09 |  | -11.646 | 1.507 | 7.0869 | -0.032 | 2.1299 | 20.68 | -40.406 | -31.786 | -3.5699 | 30.609 | 14.699 | 25.412 | 8.3429 | -8.8847 | 2.1376 | 0.0562 |  | -12.049 | -8.752 | 10.108 | -37.982 | -23.338 | -13.891 | 153.3 | -5.8383 | -8.2321 | -4.3468 | 1.3648 | 8.6007 | 8.5926 | 0.6695 | -4.9567 | -4.7931 | -2.0999 | 5.4676 | 62.695 | 29.369 |  | 43.881 | 43.634 | 0 | 0 | 0 | -10.788 | 39.876 | 40.657 | -27.003 | -26.36 | -4.1136 | -4.0906 | -1.7599 | -2.0999 | -31 |  | 2.5314 | -9.1999 | 31.859 | 18.019 | 18.073 | -19.899 | -30.299 |  |  | -18.402 |  | -66.358 |  | -283.23 |  |  |  |  | 139.63 |  | 32.186 | 12.299 | 14.445 | -30.883 | 210.9 | -163.26 | 57.898 | -48.139 | 0.1892 | 0.3883 | -7.84 | -0.907 | -0.914 | 3.0399 | -0.08 | -4.6506 |  | 11.955 | -6.8528 |  | 0 | 4.0009 | 0 | 0 | 3.0306 | 3.4291 | 3.0098 |  | 13.6 | 7.1314 |  | 0.37 | -14.834 | 0.0891 |  | -11.924 | -3.4209 | -25.806 | 0 | -15.1 | -2.9 | 40.327 | -147.4
09/01/2025 | 00:00 | 0 | 2.2118 | -5.1875 | 3.0611 | 8.1734 | 7.0224 | 15.2 |  | 13.957 | 6.4548 | -7.5807 | -13.319 | -28.6 | 2.2 | 2.4839 | -22 | 0.2566 | -1.8539 |  | 2.7472 | 4.9253 | 0 | 1.5094 | 1.1134 |  | -0.674 | -0.264 | -0.254 | 0.797 | -6.6599 | -8.8 | -1.4819 | 0.286 | -13.47 | -13.369 | -10 | -14.22 | -14.26 | 7.0415 | 4.4703 | 19.709 | 21.809 | -15.12 | -10.582 | -9.4703 | 9.0143 | 13.52 | -21.299 |  | 8.6923 | 46.438 | -45.554 | 4.5694 | -4.8999 | -4.6999 | -23.134 | -22.368 | -2.5925 | 1.3141 | -5.9254 | -0.96 | 0 | 1.2832 | -112.91 | 77.578 | 76.967 | -86.426 | -165.45 | -9.1669 |  |  | 19.729 | 11.119 | 8.55 | -8.14 | 8.88 | -1.0674 | -0.5316 | 3.3647 | 1.4736 | -3.78 | -21.104 | -20.899 | -5.193 | 24.198 | 2.88 | 6.412 | 16 | 12.699 | -2.5399 | 37.696 | 37.558 | 36.204 | 88.689 | 88.505 |  | -93.504 | 0 | 2.2201 | 33.639 |  |  | 7.8155 | -9.6599 | 0.3145 | -25.09 | -25.198 | 31.144 | 0.015 | -4.7776 |  | 9.6 |  | -0.561 | 52.366 | 5.0155 | -0.19 | -6.8 | 9.828 | -30.964 | -2.58 | -2.5999 | 12.73 | 19.04 | -31.672 | -15.6 |  | -15.609 | 11.14 | -6.8198 | -12.19 | -13.224 | -12.549 | -22.038 | -11.194 | -9.6718 |  | 0 | -12.103 | -12.556 | 0 | 2.0371 | 0.1059 | -3.588 | -22.013 | -22.024 | -3.4587 | 12.34 | -16.279 | 0.8 | 4.0451 | 3.9904 | -8.9861 | -9.2882 | 5.8317 | -4.0538 |  | 4.4807 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 4.5776 | -5.3586 | -5.0236 | 35.5 | 4.541 | 4.7103 |  |  | 11.056 | -8.6699 | -3.0171 | 0.2895 | 1.79 |  | -10.931 | 1.5425 | 7.0409 | 0.209 | 2.365 | 21.28 | -40.312 | -30.474 |  | 31.827 | 13.5 | 15.64 | 2.5886 | -2.8211 | 1.9384 | 0.0562 |  | -10.502 | -15.662 | 9.2446 | -27.898 | -23.338 | -13.891 | 148.7 | -3.2069 | -10.161 | 12.953 | 2.226 | 8.9815 | 9.0514 | 1 | -6.762 | -5.641 | -1.2599 | 6.8865 | 67.577 | 22.058 |  | 41.167 | 41.872 | 0 | 5.7083 | 0 | 0 | 39.876 |  | -27.42 | -26.811 | -4.0027 | -4.009 | -3.88 | -3.75 | -30.7 |  | 2.6724 | -8.96 | 28.854 | 20.481 | 20.198 | -19.5 | -30.299 |  |  | -18.504 |  | -64.932 |  | -284.13 |  |  |  |  | 138.01 |  | 29.884 | 13.042 | 11.886 | -27.907 | 208.52 | -161.76 | 55.59 | -46.042 | 0.4236 | 0.3883 | -8.1599 | -0.964 | -0.974 | 3.2 | 0.16 | -4.8982 |  | 12.425 | -6.3858 |  | 0 | 4.8639 | 0 | 0 | 5.1534 | 3.4681 | 3.7625 |  | 13.699 | 5.7572 |  | 0.37 | -14.511 | -1.2455 |  | -11.181 | 0 | -26.118 | -2.4176 | -15 | -3.2999 | 35.847 | -140.96
MÁXIMO |  | 0 | 6.72 | -5.1875 | 8.4967 | 9.5506 | 11.456 | 15.846 | 0 | 26.281 | 11.4 | -6.8467 | -6.6599 | -19.799 | 11 | 6.624 | -15.399 | 3.0393 | 5.703 | 7.8595 | 7.7644 | 13.419 | 0 | 7.3478 | 1.155 | 0 | -0.0564 | 0.034 | 0.066 | 1.2359 | -4.44 | 2.2 | 0.246 | 0.36 | -9.14 | -9.22 | -10 | -12.239 | -12.359 | 10.016 | 4.6172 | 26.297 | 27.986 | -10.716 | -3.081 | -3.4184 | 21.985 | 18.036 | -16.476 | -14.467 | 9.4814 | 48.792 | 3.9298 | 7.379 | -2.0999 | -2.0999 | -15.831 | -16.296 | -2.3048 | 1.3141 | 9.7715 | 6.5199 | 5.982 | 4.1283 | -100.61 | 100.77 | 100.49 | -53.76 | -71.493 | -9.1669 | 0 | 0 | 40.516 | 17.979 | 12.329 | -0.81 | 22.899 | 8.0416 | 8.4434 | 28.854 | 26.613 | 3.2291 | -10.763 | -10.917 | 9.0492 | 41.812 | 2.88 | 6.412 | 35.299 | 30.1 | -2.24 | 49.392 | 49.708 | 47.708 | 88.689 | 88.505 | 0 | -73.656 | 0 | 3.5313 | 38.669 | 29.42 | 17.036 | 17.092 | -7.1999 | 0.3145 | -17.756 | -16.777 | 54.449 | 0.0153 | -3.4604 | 14 | 14.199 | -2.4511 | 15.34 | 64.668 | 28.023 | 16.219 | -5.17 | 17.604 | -12.435 | 2.09 | 1.74 | 25.79 | 31.38 | -9.1999 | -5.2454 | -16.251 | -15.481 | 54.313 | 33.028 | 23.379 | 19.227 | 6.9117 | -7.2946 | -9.476 | 9.0415 | -7.7306 | 0 | -7.9472 | -8.6961 | 9.137 | 15.35 | 0.1059 | 27.152 | -14.783 | -14.494 | 5.4648 | 12.939 | -6.3599 | 9.4 | 8.3141 | 18.517 | -8.4168 | -7.5703 | 9.0306 | -1.6757 | 0 | 5.9211 | 0 | 0 | 0 | 6.4668 | 6.0327 | 7.0331 | 7.5355 | 41.194 | 17.115 | 16.988 | 38.962 | 46.651 | 16.031 | -6.0699 | -1.7152 | 0.3774 | 3.52 | 3.86 | 0 | 1.65 | 7.4539 | 0.505 | 2.7804 | 30.92 | -30.773 | -22.51 | -2.5699 | 39.787 | 17.899 | 29.53 | 11.412 | -1.1583 | 3.1752 | 0.0562 | 0 | -9.8591 | -8.752 | 18.268 | -26.638 | -5.1858 | -11.959 | 172.95 | -0.1647 | -6.4641 | 12.953 | 3.3992 | 12.49 | 12.722 | 3 | 0 | 0 | 4.19 | 25.001 | 96.309 | 56.428 | 63.86 | 49.992 | 49.977 | 0 | 9.7269 | 0 | 0 | 44.138 | 43.15 | -17.945 | -17.099 | -2.1952 | -1.9099 | 30.62 | 30.27 | -27.899 | -28.2 | 2.6724 | 12.239 | 49.138 | 27.606 | 27.486 | -11.8 | -28.2 | 20.1 | 19.6 | -17.746 | -17.673 | -19.235 | 1.5853 | -241.32 | 9.2579 | 62.027 | 103.84 | 93.746 | 140.06 | 184.59 | 41.85 | 13.042 | 14.445 | 28.384 | 225.2 | -154.99 | 127.09 | 6.1788 | 1.2195 | 9.0967 | -7.84 | -0.392 | -0.396 | 6.2399 | 1.0399 | -4.3701 | -3.1906 | 14.65 | -2.6932 | 6.6999 | 0.367 | 11.939 | 0 | 0 | 5.2851 | 4.956 | 4.7797 | 0 | 17.299 | 8.4335 | 0.89 | 0.37 | 0 | 1.3358 | -16.142 | 3.9609 | 14.356 | -11.086 | 3.1769 | -13.399 | 1.1 | 62.081 | -34.571
MÍNIMO |  | 0 | 2.2118 | -13.979 | -3.4802 | 4.7521 | 6.2647 | 8.1382 | 0 | 6.3549 | 1.3739 | -16.742 | -15.539 | -35.2 | -2.2 | 1.656 | -26.399 | 0.2566 | -10.512 | 3.22 | 2.7472 | 4.9253 | 0 | 0.1556 | 1.0142 | 0 | -0.943 | -0.711 | -0.666 | -2.0249 | -13.319 | -15.4 | -2.9419 | 0.252 | -16.76 | -16.819 | -10 | -16.78 | -16.799 | 5.5747 | 3.4421 | 15.1 | 19.027 | -21.071 | -15.673 | -15.61 | -2.3327 | -2.0876 | -24.246 | -20.897 | 5.5359 | 28.986 | -50.274 | -1.7863 | -7.0999 | -6.7999 | -26.108 | -26.474 | -4.8115 | 1.3141 | -8.1377 | -1.2999 | 0 | 0.2767 | -139.59 | 54.963 | 55.085 | -100.79 | -181.07 | -9.1669 | 0 | 0 | 12.135 | 11.119 | 6.6999 | -17.2 | 5.07 | -12.185 | -11.65 | 3.2537 | 0.448 | -7.9941 | -35.553 | -35.754 | -6.9196 | 16.071 | 2.88 | 6.412 | 12.5 | 9.8 | -5.01 | 30.462 | 30.441 | 29.085 | 68.718 | 69.151 | 0 | -97.307 | 0 | 1.5563 | 26.309 | 15.369 | 3.9111 | 4.4952 | -16.559 | 0.3145 | -42.412 | -41.787 | 12.786 | 0.0144 | -8.8351 | -16.5 | -16.5 | -8.8427 | -1.683 | 48.107 | 3.16 | -1.34 | -9.47 | 6.237 | -53.408 | -5.22 | -5.25 | 8.44 | 15.22 | -51.509 | -25.418 | -25.6 | -25.727 | 0 | -19.126 | -24.285 | -23.879 | -19.793 | -28.963 | -15.719 | -45.174 | -58.846 | 0 | -20.111 | -20.641 | -10.392 | -11.441 | 0.1059 | -10.244 | -33.375 | -32.374 | -10.937 | -15.309 | -16.68 | -6.5 | 3.7786 | -23.496 | -12.3 | -12.555 | 4.117 | -15.543 | 0 | 3.9497 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 2.4659 | -14.568 | -14.736 | 20.429 | 4.1046 | 4.3954 | 21.468 | 27.298 | 6.2659 | -11.039 | -4.1139 | 0.2538 | 1.57 | -0.66 | -14.969 | 0 | 6.6579 | -0.146 | 1.5853 | 6.6199 | -46.809 | -35.726 | -5.7599 | 30.362 | 9.1999 | 14.212 | 1.0966 | -12.097 | 1.6675 | 0.0562 | 0 | -13.54 | -27.21 | 9.2446 | -37.982 | -23.779 | -14.727 | 122.78 | -7.1388 | -12.574 | -10.384 | 0.2174 | 8.5714 | 8.5926 | -1 | -19.806 | -18.748 | -23.049 | 0 | 22.324 | -10.252 | 0 | 21.448 | 22.897 | -9.0621 | -10.964 | -12.496 | -13.912 | 13.822 | 13.089 | -36.292 | -35.561 | -24.333 | -23.954 | -3.88 | -3.75 | -35.4 | -35.599 | 1.1087 | -11.199 | 17.974 | 11.442 | 11.848 | -20.399 | -33.299 | 4.6999 | 4.1999 | -18.826 | -18.837 | -129.96 | -42.861 | -299.9 | -28.166 | -26.227 | 70.774 | 58.058 | 79.097 | 80.827 | -0.7729 | -6.2742 | -6.7257 | -32.533 | 128.82 | -220.46 | -1.3535 | -113.55 | -1.4514 | 0.242 | -11.279 | -1.217 | -1.2339 | 3.0399 | -3.2799 | -6.856 | -7.6462 | 6.6239 | -7.2343 | 0.6 | -3.253 | -3.542 | 0 | 0 | 2.7548 | 2.7225 | 2.6789 | 0 | 11.6 | 4.6553 | -0.38 | 0.37 | -17.235 | -18.122 | -27.624 | -14.801 | -4.9405 | -31.525 | -3.7928 | -19.2 | -5.1999 | 2.1222 | -172.83
PROMEDIO |  | 0 | 4.1543 | -8.8914 | 2.269 | 7.5779 | 8.1992 | 13.494 | 0 | 17.606 | 7.5469 | -9.5809 | -11.8858 | -27.4997 | 3.575 | 3.8985 | -20.1203 | 1.8534 | -3.0179 | 5.1188 | 4.8902 | 8.6899 | 0 | 4.1958 | 1.081 | 0 | -0.68123 | -0.24958 | -0.22998 | 0.49955 | -8.5561 | -7.0125 | -1.4073 | 0.29605 | -12.681 | -12.6642 | -10 | -14.7721 | -14.8086 | 8.1328 | 4.104 | 21.1786 | 24.105 | -15.8912 | -8.4726 | -8.6046 | 5.7798 | 6.2658 | -19.3713 | -16.9642 | 7.5744 | 38.9335 | -25.194 | 4.0917 | -4.677 | -4.6374 | -23.0419 | -23.203 | -2.9187 | 1.3141 | -2.316 | 1.6616 | 2.0457 | 1.9793 | -122.4898 | 80.2365 | 80.2864 | -75.0034 | -121.9849 | -9.1669 | 0 | 0 | 25.749 | 15.0283 | 9.1406 | -10.8845 | 12.8859 | -3.1186 | -2.8703 | 13.5476 | 11.0266 | -1.2752 | -22.8634 | -22.8042 | -2.9513 | 26.9234 | 2.88 | 6.412 | 24.3016 | 20.1142 | -3.5179 | 39.684 | 39.739 | 38.0965 | 77.5029 | 77.8325 | 0 | -84.2576 | 0 | 2.5972 | 32.9306 | 23.1388 | 10.2439 | 8.9413 | -11.6739 | 0.3145 | -28.2694 | -27.6245 | 31.812 | 0.014979 | -5.7587 | -5.2665 | -0.65225 | -5.5818 | 6.8337 | 56.6669 | 15.6804 | 7.4614 | -7.2167 | 11.5036 | -32.1097 | -1.9319 | -2.25 | 16.0962 | 23.8014 | -31.1892 | -15.5869 | -21.8072 | -20.8533 | 23.1848 | 6.9887 | -0.59768 | -4.0345 | -7.7864 | -19.5524 | -12.7938 | -19.8262 | -28.7128 | 0 | -14.384 | -15.1249 | -0.67087 | 4.2521 | 0.1059 | 5.1055 | -24.7869 | -24.1846 | -2.9646 | -0.098117 | -12.6703 | 0.097915 | 6.0135 | 1.9809 | -10.0929 | -10.055 | 6.9327 | -9.9722 | 0 | 4.9542 | 0 | 0 | 0 | 4.8634 | 3.8812 | -2.7482 | -3.7003 | 30.8602 | 10.2705 | 10.3823 | 31.3984 | 37.9641 | 11.219 | -8.552 | -3.05 | 0.31236 | 2.3704 | 1.3688 | -8.1892 | 1.1927 | 7.0584 | 0.1766 | 2.3483 | 14.7276 | -39.9529 | -30.4411 | -4.4759 | 34.9931 | 13.4203 | 22.1296 | 7.5448 | -8.018 | 2.335 | 0.0562 | 0 | -11.99 | -17.5276 | 14.1822 | -31.3557 | -19.718 | -13.6981 | 155.5481 | -3.6231 | -9.3299 | -2.2654 | 1.8587 | 10.3865 | 10.4422 | 1.2104 | -6.8903 | -4.5043 | -5.8406 | 6.9412 | 54.7314 | 32.231 | 37.7161 | 37.8649 | 38.4432 | -1.692 | 1.3035 | -2.9089 | -5.1615 | 30.4047 | 30.0869 | -25.2132 | -24.5663 | -10.3825 | -10.2679 | 10.5857 | 10.5346 | -30.5496 | -30.6822 | 1.6762 | -2.5516 | 34.0024 | 19.5725 | 19.5238 | -16.46 | -30.2144 | 10.1248 | 9.2838 | -18.1466 | -18.0417 | -77.1903 | -13.4448 | -268.7751 | -8.2439 | 23.0881 | 82.3574 | 72.2127 | 108.7168 | 135.7256 | 21.8576 | 0.81879 | 2.4344 | -0.84852 | 179.6381 | -186.8698 | 66.0912 | -57.0014 | -0.2865 | 6.1873 | -9.6289 | -0.82593 | -0.82755 | 4.5299 | -0.43901 | -5.1894 | -5.4211 | 10.4793 | -4.7074 | 3.3521 | -0.30183 | 2.8876 | 0 | 0 | 3.9986 | 3.7372 | 3.5493 | 0 | 14.1016 | 6.1533 | 0.1568 | 0.37 | -10.2638 | -5.2669 | -22.4742 | -7.3896 | 1.9425 | -23.3457 | -0.18249 | -15.8849 | -1.8645 | 33.6076 | -124.0066
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 8 de Enero del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
08/01/2025 | 00:30 | 23.02 | 23.569 | 53.315 | 52.842 | 145.21 | 297.956 | 161.49 | 162.76 | 457.55 | 318.62 | 1100.42
08/01/2025 | 01:00 | 13.039 | 13.319 | 47.019 | 46.495 | 120.52 | 240.392 | 161.35 | 163.02 | 447.65 | 319.58 | 1091.6
08/01/2025 | 01:30 | 19.989 | 20.139 | 51.172 | 50.281 | 121.29 | 262.871 | 160.66 | 158.29 | 434.11 | 307.81 | 1060.87
08/01/2025 | 02:00 | 18.18 | 18.19 | 50.1 | 49.853 | 134.47 | 270.793 | 163.41 | 163.22 | 438.66 | 318.57 | 1083.86
08/01/2025 | 02:30 | 20.239 | 19.909 | 50.636 | 50.585 | 113.78 | 255.149 | 165.1 | 163.06 | 444.38 | 325.35 | 1097.89
08/01/2025 | 03:00 | 23.28 | 23.35 | 54.789 | 55.644 | 135.28 | 292.343 | 168.26 | 166.25 | 448.17 | 332.22 | 1114.9
08/01/2025 | 03:30 | 20.67 | 21.079 | 54.119 | 54.749 | 143.81 | 294.427 | 165.06 | 163.03 | 443.34 | 323.48 | 1094.91
08/01/2025 | 04:00 | 21.11 | 19.59 | 54.387 | 51.348 | 156.19 | 302.625 | 165.61 | 164.91 | 447.81 | 318.7 | 1097.03
08/01/2025 | 04:30 | 21.879 | 21.549 | 52.11 | 51.845 | 114.18 | 261.563 | 165.61 | 165.19 | 462.86 | 326.43 | 1120.09
08/01/2025 | 05:00 | 21.5 | 21.489 | 52.913 | 53.278 | 138.92 | 288.1 | 163.17 | 164.43 | 454.43 | 321.73 | 1103.76
08/01/2025 | 05:30 | 23.26 | 23.129 | 51.44 | 51.443 | 130.39 | 279.662 | 166.16 | 165.17 | 450.27 | 320.34 | 1101.94
08/01/2025 | 06:00 | 22.909 | 22.479 | 52.244 | 52.731 | 134.39 | 284.753 | 154.12 | 153.76 | 408.28 | 288.12 | 1004.28
08/01/2025 | 06:30 | 20.569 | 20.959 | 53.985 | 54.43 | 160.75 | 310.693 | 138.43 | 140.31 | 348.08 | 241.48 | 868.3
08/01/2025 | 07:00 | 18.489 | 18.629 | 50.636 | 50.977 | 163.12 | 301.851 | 126.03 | 126.97 | 293.89 | 195.84 | 742.73
08/01/2025 | 07:30 | 22.739 | 23.069 | 53.851 | 53.302 | 182.72 | 335.681 | 125.52 | 124.84 | 276.25 | 174.21 | 700.82
08/01/2025 | 08:00 | 30.11 | 30.84 | 58.138 | 59.325 | 207.08 | 385.493 | 123.12 | 124.47 | 257.28 | 162.65 | 667.52
08/01/2025 | 08:30 | 35.659 | 35.59 | 61.353 | 59.628 | 259.73 | 451.96 | 128.44 | 129.32 | 263.35 | 173.45 | 694.56
08/01/2025 | 09:00 | 38 | 38.08 | 65.907 | 65.092 | 271.53 | 478.609 | 122.96 | 123.75 | 255.86 | 168.78 | 671.35
08/01/2025 | 09:30 | 32.83 | 33.27 | 60.549 | 59.191 | 240.53 | 426.37 | 122.41 | 122.2 | 262.47 | 157.33 | 664.41
08/01/2025 | 10:00 | 36.299 | 36.549 | 63.228 | 62.287 | 273.43 | 471.793 | 123.45 | 124.41 | 249.31 | 148.95 | 646.12
08/01/2025 | 10:30 | 34.139 | 33.97 | 60.415 | 60.039 | 260.85 | 449.413 | 114.78 | 115.02 | 236.34 | 137.01 | 603.15
08/01/2025 | 11:00 | 34.81 | 36.919 | 62.424 | 61.76 | 272.81 | 468.723 | 115.3 | 115.19 | 229.53 | 133.91 | 593.93
08/01/2025 | 11:30 | 35.009 | 35.279 | 61.353 | 59.931 | 272.86 | 464.432 | 112 | 112.92 | 228.48 | 126.97 | 580.37
08/01/2025 | 12:00 | 38.88 | 39.59 | 65.104 | 64.504 | 304.54 | 512.618 | 112.08 | 111.97 | 236.47 | 123.67 | 584.19
08/01/2025 | 12:30 | 35.9 | 35.759 | 60.281 | 59.504 | 273.49 | 464.934 | 113.9 | 114.78 | 235.11 | 125.15 | 588.94
08/01/2025 | 13:00 | 36.59 | 36.939 | 60.683 | 60.106 | 281.3 | 475.618 | 103.91 | 104.03 | 216.49 | 97.36 | 521.79
08/01/2025 | 13:30 | 34.439 | 34.319 | 59.075 | 58.354 | 266.44 | 452.627 | 102.34 | 103.73 | 225.24 | 94.531 | 525.841
08/01/2025 | 14:00 | 33.479 | 33.939 | 56.53 | 57.073 | 246.83 | 427.851 | 106.34 | 106.26 | 235.54 | 103.63 | 551.77
08/01/2025 | 14:30 | 35.529 | 36.069 | 60.951 | 60.762 | 286.95 | 480.261 | 108.86 | 108.24 | 249.72 | 114.91 | 581.73
08/01/2025 | 15:00 | 37.04 | 37.099 | 61.219 | 61.037 | 285.08 | 481.475 | 111.84 | 111.06 | 260.36 | 120.16 | 603.42
08/01/2025 | 15:30 | 32.069 | 32.069 | 56.664 | 56.244 | 264.67 | 441.716 | 107.01 | 108.39 | 246.95 | 116.11 | 578.46
08/01/2025 | 16:00 | 31.53 | 31.399 | 56.262 | 56.147 | 252.29 | 427.628 | 114.59 | 115.33 | 266.64 | 133.74 | 630.3
08/01/2025 | 16:30 | 35.259 | 35.38 | 60.549 | 59.476 | 278.04 | 468.704 | 120.27 | 121.66 | 289.47 | 147.61 | 679.01
08/01/2025 | 17:00 | 32.409 | 32.869 | 58.272 | 57.715 | 246.98 | 428.245 | 127.25 | 127.62 | 325.99 | 174.72 | 755.58
08/01/2025 | 17:30 | 27.35 | 27.43 | 53.985 | 52.677 | 193.06 | 354.502 | 144.79 | 143.04 | 394.72 | 228.74 | 911.29
08/01/2025 | 18:00 | 30.35 | 30.879 | 57.334 | 56.677 | 196.41 | 371.65 | 144.97 | 147 | 424.35 | 239.14 | 955.46
08/01/2025 | 18:30 | 32.72 | 31.28 | 59.075 | 59.949 | 209.68 | 392.704 | 154.41 | 154.75 | 462.4 | 270.27 | 1041.83
08/01/2025 | 19:00 | 36.08 | 36.509 | 61.755 | 60.579 | 261.12 | 456.043 | 161.02 | 162.05 | 484.78 | 289.89 | 1097.74
08/01/2025 | 19:30 | 36.15 | 36.419 | 61.219 | 60.697 | 270.32 | 464.805 | 158.99 | 156.87 | 463.8 | 328.48 | 1108.14
08/01/2025 | 20:00 | 36.27 | 36.369 | 60.817 | 60.577 | 277.04 | 471.073 | 161.54 | 161.17 | 467.89 | 327.01 | 1117.61
08/01/2025 | 20:30 | 33.909 | 34.49 | 60.817 | 59.635 | 268.66 | 457.511 | 159.31 | 159.22 | 473.93 | 325.93 | 1118.39
08/01/2025 | 21:00 | 34.93 | 34.83 | 61.219 | 61.022 | 274.22 | 466.221 | 160.32 | 159.7 | 480.14 | 318.65 | 1118.81
08/01/2025 | 21:30 | 38.569 | 38.7 | 63.764 | 63.888 | 301.16 | 506.081 | 154.36 | 155.04 | 455.5 | 312.34 | 1077.24
08/01/2025 | 22:00 | 33.77 | 33.709 | 58.942 | 58.835 | 263.07 | 448.326 | 155.51 | 155.43 | 441.27 | 304.22 | 1056.43
08/01/2025 | 22:30 | 29.69 | 30.069 | 55.994 | 55.743 | 241.34 | 412.836 | 156.11 | 156.79 | 435.95 | 279.96 | 1028.81
08/01/2025 | 23:00 | 26.149 | 26.059 | 52.913 | 53 | 194.61 | 352.731 | 151.76 | 152.06 | 448.86 | 280.7 | 1033.38
08/01/2025 | 23:30 | 27.5 | 27.489 | 55.191 | 55.639 | 191.94 | 357.759 | 150 | 149.4 | 435.18 | 265.45 | 1000.03
09/01/2025 | 00:00 | 27.059 | 27.049 | 54.923 | 55.278 | 180.57 | 344.879 | 143.53 | 144.19 | 424.91 | 264.39 | 977.02
MÁXIMO |  | -13.039 | -13.319 | -47.019 | -46.495 | -113.78 |  | 168.26 | 166.25 | 484.78 | 332.22
MÍNIMO |  | -38.88 | -39.59 | -65.907 | -65.092 | -304.54 |  | 102.34 | 103.73 | 216.49 | 94.531
PROMEDIO |  | -29.6114 | -29.7429 | -57.2838 | -56.9203 | -217.9927 |  | 139.5302 | 139.6306 | 360.8335 | 229.7561
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 8 de Enero del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
08/01/2025 | 00:30 | 506.78 | 506.74 | 504.97 | 515.49 | 517.36 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 489.59 | 226.87 | 227.45 | 226.81 | 221.04 |  | 0.3541 | 225.1 | 0.4 | 228.5 | 141.1 | 140.4 | 138.76 | 139.39 | 137.19 | 139.77 | 141.72 | 127.22 | 141.65
08/01/2025 | 01:00 | 506.78 | 513.14 | 504.97 | 515.49 | 517.36 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 489.59 | 226.87 | 227.45 | 229.18 | 221.04 |  | 0.3506 | 225.1 | 0.4 | 228.5 | 141.1 | 140.4 | 138.76 | 139.39 | 135.8 | 139.77 | 141.72 | 127.22 | 141.65
08/01/2025 | 01:30 | 506.78 | 511.78 | 511.06 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 489.59 | 229.44 | 227.45 | 229.16 | 222.44 |  | 0.2896 | 225.1 | 0.4 | 228.5 | 141.1 | 140.4 | 138.76 | 139.39 | 135.8 | 139.77 | 141.72 | 125.86 | 141.65
08/01/2025 | 02:00 | 506.78 | 511.78 | 511.37 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 489.59 | 229.48 | 227.45 | 229.16 | 222.44 |  | 0.3428 | 225.1 | 0.4 | 228.5 | 143 | 141.88 | 138.76 | 139.39 | 135.8 | 139.77 | 143.3 | 125.86 | 141.65
08/01/2025 | 02:30 | 506.78 | 512.46 | 508.69 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 494.51 | 229.48 | 227.45 | 229.16 | 222.44 |  | 0.3531 | 225.1 | 0.4 | 228.5 | 141.35 | 141.25 | 138.76 | 139.39 | 135.8 | 139.77 | 141.78 | 125.86 | 141.65
08/01/2025 | 03:00 | 506.78 | 506.68 | 508.69 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 488.6 | 227.11 | 227.45 | 228.97 | 222.44 | 220.35 | 0.3679 | 225.1 | 0.4 | 228.5 | 141.35 | 139.78 | 138.76 | 139.39 | 135.8 | 139.77 | 141.78 | 125.86 | 141.65
08/01/2025 | 03:30 | 506.78 | 509.26 | 508.69 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 493.63 | 227.39 | 227.21 | 228.83 | 222.44 | 220.35 | 0.3669 | 225.1 | 0.4 | 228.5 | 141.35 | 141.22 | 138.76 | 139.39 | 135.8 | 139.77 | 141.78 | 127.18 | 141.65
08/01/2025 | 04:00 | 506.78 | 509.26 | 507.17 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 493.63 | 229.99 |  | 228.83 | 222.44 | 220.35 | 0.3935 |  | 0.4 | 228.5 | 141.35 | 141.22 | 138.76 | 139.39 | 135.8 | 139.77 | 141.78 | 127.18
08/01/2025 | 04:30 | 506.78 | 509.78 | 511.64 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 493.63 | 227.86 |  | 228.83 | 222.44 | 220.35 | 0.3819 |  | 0.4 | 228.5 | 141.35 | 141.22 | 138.76 | 139.39 | 135.8 | 139.77 | 141.78 | 125.77
08/01/2025 | 05:00 | 506.78 | 509.78 | 512.06 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 488.55 | 228.67 |  | 228.83 | 222.44 | 220.35 | 0.3624 |  | 0.4 | 228.5 | 141.35 | 141.22 | 138.76 | 139.39 | 135.8 | 139.77 | 141.78 | 127.22
08/01/2025 | 05:30 | 506.47 | 509.78 | 511.79 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 493.73 | 228.67 |  | 228.83 | 222.44 | 220.35 | 0.4071 |  | 0.4 | 228.5 | 141.35 | 141.2 | 138.76 | 140.95 | 135.8 | 139.77 | 141.78 | 127.18
08/01/2025 | 06:00 | 506.36 | 511.2 | 510.48 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 513.32 | 496.1 | 498.71 | 488.08 | 505.64 | 493.73 | 228.67 |  | 228.83 | 222.44 | 220.35 | 0.3663 |  | 0.4 | 228.5 | 143.32 | 139.79 | 139.56 | 140.95 | 135.8 | 141.24 | 141.78 | 125.86
08/01/2025 | 06:30 | 506.36 | 509.63 | 509.22 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 518.94 | 502.8 | 503.86 | 493.22 | 511.34 | 498.85 | 226.25 |  | 226.93 | 222.44 | 220.35 | 0.3355 |  | 0.4 | 230.8 | 143.32 | 141.21 | 139.56 | 140.95 | 137.18 | 141.24 | 141.78 | 127.13
08/01/2025 | 07:00 | 506.26 | 510.78 | 509.22 | 515.49 | 516.78 | 515.61 | 518.97 | 502.8 | 512.79 | 499.08 | 516.97 | 504.24 | 226.24 | 226.52 | 226.93 | 222.44 | 220.35 | 0.324 | 230.1 | 0.4 | 233.3 | 143.32 | 142.71 | 140.95 | 140.46 | 137.18 | 141.35 | 143.39 | 128.44 | 143.39
08/01/2025 | 07:30 | 501.12 | 505.58 | 509.22 | 509.84 | 511.33 | 515.61 | 517.04 | 497.71 |  | 487.2 | 511.18 | 491.4 | 223.93 | 226.52 | 226.93 | 221.01 | 218.05 | 0.3542 | 227 | 0.4 | 228.8 | 141.58 | 140.12 | 139.51 | 140.21 | 135.36 | 139.83 | 142.58 | 127.13 | 141.72
08/01/2025 | 08:00 | 496.66 | 500.22 | 500.4 | 510.04 | 511.33 | 510.33 | 517.04 | 497.71 |  | 487.2 | 511.18 |  | 226.12 | 224.7 | 224.66 | 221.02 | 218.16 | 0.3326 | 227 | 0.4 | 228.8 | 141.58 | 141.59 | 139.51 | 140.21 | 135.36 | 139.83 | 142.58 | 126.99 | 141.72
08/01/2025 | 08:30 | 490.1 | 499.96 | 499.87 | 504.88 | 511.33 | 510.33 | 517.04 | 497.71 |  | 487.2 | 505.9 |  | 223.84 | 224.44 | 224.66 | 218.72 | 218.19 | 0.3482 | 224.39 | 0.4 | 226.5 | 141.58 | 141.59 | 138.11 | 140.21 | 133.74 | 139.83 | 142.58 | 126.99 | 141.72
08/01/2025 | 09:00 | 510.51 | 508.42 | 501.5 | 504.88 | 506.21 | 510.33 | 511.59 | 497.71 |  | 482.23 | 505.9 |  | 226.53 | 225.56 | 227.33 | 218.72 | 218.19 | 0.3681 | 224.39 | 0.4 | 226.5 | 140.35 | 140.17 | 138.11 | 138.79 | 134.06 | 138.42 | 141.12 | 125.68 | 140.2
08/01/2025 | 09:30 | 510.51 | 508.05 | 501.5 | 504.88 | 506.21 | 510.33 | 511.59 | 497.71 |  | 482.23 | 505.9 |  | 226.53 | 225.56 | 227.33 | 218.72 | 218.19 | 0.3863 | 224.39 | 0.4 | 226.5 | 140.64 | 140.17 | 138.11 | 138.93 | 134.06 | 138.42 | 141.12 | 125.68 | 140.2
08/01/2025 | 10:00 | 510.72 | 502.64 | 502.29 | 504.88 | 506.21 | 510.33 | 511.59 | 497.71 |  | 482.23 | 505.9 |  | 226.53 | 225.79 | 227.33 | 218.72 | 215.99 | 0.3299 | 224.39 | 0.4 | 226.5 | 140.18 | 140.17 | 138.11 | 138.93 | 134.06 | 138.42 | 141.12 | 125.68 | 140.2
08/01/2025 | 10:30 | 510.72 | 507 | 502.65 | 504.88 | 506.21 | 510.33 | 511.59 | 497.71 |  | 482.23 | 505.9 |  | 224.26 | 223.77 | 227.33 | 218.72 | 218.28 | 0.2935 | 224.39 | 0.4 | 226.5 | 140.18 | 140.17 | 138.11 | 138.94 | 134.06 | 138.42 | 141.12 | 125.68 | 140.14
08/01/2025 | 11:00 | 510.93 | 500.01 | 496.88 | 504.88 | 506.21 | 510.33 | 511.59 | 497.71 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 224.28 | 223.77 | 224.94 | 218.72 | 218.28 | 0.3688 | 224.39 | 0.4 | 226.5 | 140.18 | 140.17 | 138.11 | 138.94 | 134.06 | 138.42 | 141.12 | 125.68 | 140.14
08/01/2025 | 11:30 | 505.36 | 500.8 | 503.81 | 504.88 | 506.21 | 510.33 | 511.59 | 497.71 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 224.28 | 223.77 | 224.94 | 218.72 | 216.05 | 0.3571 | 224.39 | 0.4 | 224.1 | 140.18 | 140.17 | 138.11 | 138.94 | 134.06 | 138.42 | 141.12 | 125.68 | 140.14
08/01/2025 | 12:00 | 505.36 | 500.8 | 495.67 | 504.1 | 506.21 | 508.35 | 511.59 | 497.71 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 225.92 | 223.77 | 224.94 | 218.72 | 216.05 | 0.3565 | 224.39 | 0.4 | 224.1 | 140.18 | 139.46 | 138.11 | 138.94 | 134.06 | 138.42 | 141.12
08/01/2025 | 12:30 | 505.36 | 500.8 | 497.93 | 504.1 | 506.21 | 506.08 | 511.59 | 497.71 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 225.84 | 224.02 | 224.94 | 218.72 | 216.05 | 0.4035 | 224.39 | 0.4 | 226.69 | 140.18 | 139.89 | 137.62 | 138.94 | 134.06 | 139.85 | 141.12
08/01/2025 | 13:00 | 505.36 | 505.53 | 497.93 | 504.1 | 506.21 | 506.08 | 511.59 | 497.71 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 225.82 | 224.02 | 224.94 | 218.72 | 215.86 | 0.3189 | 224.39 | 0.4 | 226.69 | 140.18 | 139.89 | 137.62 | 138.94 | 135.44 | 139.85 | 141.12
08/01/2025 | 13:30 | 505.52 | 505.53 | 497.4 | 504.1 | 506.21 | 506.08 | 511.59 | 497.71 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 225.82 | 224.02 | 227.26 | 218.67 | 218.05 | 0.3821 | 224.39 | 0.4 | 226.69 | 140.18 | 141.31 | 137.62 | 138.94 | 135.44 | 138.38 | 142.65
08/01/2025 | 14:00 | 510.82 | 505.42 | 501.76 | 504.1 | 506.21 | 506.08 | 511.59 | 497.71 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 228.1 | 224.02 | 227.26 | 218.67 | 218.05 | 0.4276 | 224.39 | 0.4 | 226.69 | 140.18 | 141.31 | 137.62 | 138.94 | 134.03 | 138.38 | 142.65
08/01/2025 | 14:30 | 509.61 | 504.06 | 497.51 | 498.36 | 501.02 | 506.08 | 511.59 | 497.71 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 225.77 | 224.02 | 227.2 | 216.38 | 215.47 | 0.3392 | 224.39 | 0.4 | 224.39 | 140.18 | 141.32 | 137.62 | 138.94 | 134.03 | 138.38 | 141.13
08/01/2025 | 15:00 | 509.61 | 504.69 | 502.39 | 503.6 | 506.12 | 506.08 | 511.59 | 502.77 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 225.8 | 225.09 | 227.2 | 218.67 | 217.63 | 0.3207 | 224.39 | 0.4 | 226.69 | 140.18 | 141.32 | 137.62 | 138.94 | 134.03 | 138.38 | 142.61 | 127.5 | 140.14
08/01/2025 | 15:30 | 509.61 | 504.69 | 502.39 | 503.6 | 506.12 | 506.08 | 511.59 | 502.77 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 225.95 | 225.15 | 227.2 | 218.47 | 217.63 | 0.2849 | 224.39 | 0.4 | 226.69 | 140.18 | 141.32 | 137.62 | 138.94 | 134.03 | 138.38 | 142.61 | 127.5 | 140.14
08/01/2025 | 16:00 | 509.61 | 504.69 | 502.39 | 503.6 | 506.12 | 506.08 | 511.59 | 502.77 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 227.94 | 225.15 | 227.2 | 218.47 | 217.63 | 0.3342 |  | 0.4 | 226.69 | 140.18 | 141.32 | 137.62 | 138.94 | 134.03 | 138.38 | 142.61 |  | 140.14
08/01/2025 | 16:30 | 514.91 | 509.78 | 502.55 | 509 | 511.55 | 511.37 | 517.1 | 502.77 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 227.94 | 226.48 | 227.2 | 220.85 | 219.92 | 0.3881 |  | 0.4 | 226.69 | 140.18 | 141.32 | 137.62 | 138.94 | 134.03 | 138.38 | 142.61 |  | 140.14
08/01/2025 | 17:00 | 496.24 | 504.06 | 502.55 | 509 | 511.55 | 511.37 | 517.1 | 502.77 | 499.43 | 482.23 | 505.9 | 491.4 | 224.22 | 224.02 | 224.62 | 220.85 | 219.92 | 0.4087 |  | 0.4 | 226.69 | 140.18 | 139.72 | 137.62 | 138.94 | 134.03 | 139.83 | 140.96 |  | 140.14
08/01/2025 | 17:30 | 496.6 | 504.06 | 502.76 | 503.86 | 506.4 | 511.37 | 506.41 | 497.01 | 494.08 | 476.83 | 500.6 | 486.4 | 224.83 | 224.02 | 224.62 | 220.85 | 219.92 | 0.3862 |  | 0.4 | 224.19 | 138.72 | 139.72 | 137.62 | 138.94 | 134.03 | 139.83 | 140.96 |  | 140.14
08/01/2025 | 18:00 | 501.64 | 504.06 | 503.81 | 508.98 | 506.4 | 511.37 | 506.41 | 497.01 | 494.08 | 476.83 | 495.3 | 481.52 | 227.56 | 226.17 | 227.05 | 220.85 | 219.92 | 0.3959 |  | 0.4 | 224.19 | 138.72 | 139.72 | 137.62 | 138.94 | 135.52 | 139.83 | 140.96 |  | 138.72
08/01/2025 | 18:30 | 501.64 | 504.06 | 503.92 | 508.98 | 511.47 | 511.37 | 506.41 | 497.01 | 493.76 | 483.25 | 500.42 | 486.92 | 227.56 | 226.6 | 227.05 | 223.33 | 219.92 | 0.3793 |  | 0.4 | 226.69 | 138.72 | 141.2 | 139.01 | 138.94 | 135.52 | 139.83 | 142.41 |  | 140.41
08/01/2025 | 19:00 | 501.64 | 503.9 | 503.92 | 508.98 | 511.47 | 511.37 | 506.41 | 497.01 | 493.76 | 483.25 | 500.42 | 486.92 | 222.99 | 226.6 | 227.05 | 221.03 | 219.92 | 0.3452 | 222.5 | 0.4 | 226.69 | 139.6 | 140.9 | 138.81 | 138.91 | 134.03 | 138.77 | 142.41 | 127.55 | 139.9
08/01/2025 | 19:30 | 495.03 | 503.9 | 503.92 | 508.98 | 511.47 | 511.37 | 506.41 | 497.01 | 493.76 | 483.25 | 500.42 | 486.92 | 222.99 | 224.29 | 224.73 | 221.1 | 218.33 |  | 222.5 | 0.4 | 226.69 | 139.6 | 140.9 | 138.81 | 138.91 | 134.03 | 140.16 | 142.41 | 127.55 | 139.9
08/01/2025 | 20:00 | 495.03 | 503.9 | 503.92 | 508.98 | 511.47 | 511.37 | 506.41 | 497.01 | 493.76 | 483.25 | 500.42 | 486.92 | 222.99 | 224.29 | 224.73 | 221.1 | 218.33 |  | 222.5 | 0.4 | 226.69 | 139.6 | 140.43 | 138.81 | 138.91 | 134.03 | 140.16 | 142.41 | 127.55
08/01/2025 | 20:30 | 495.03 | 503.9 | 503.92 | 508.98 | 511.47 | 511.37 | 506.41 | 497.01 | 493.76 | 483.25 | 500.42 | 486.92 | 222.99 | 224.29 | 224.73 | 221.1 | 218.33 |  | 223.8 | 0.4 | 226.69 | 139.6 | 140.43 | 138.81 | 138.91 | 135.39 | 140.16 | 140.93 | 126.24
08/01/2025 | 21:00 | 495.03 | 503.9 | 503.92 | 508.98 | 511.47 | 511.37 | 506.41 | 497.01 | 493.76 | 483.25 | 500.42 | 486.92 | 222.99 | 224.29 | 224.73 | 221.1 | 220.52 |  | 223.1 | 0.4 | 226.69 | 139.6 | 138.92 | 138.81 | 138.91 | 135.39 | 140.16 | 140.93 | 126.24
08/01/2025 | 21:30 | 495.03 | 498.7 | 500.76 | 508.98 | 511.47 | 511.37 | 506.41 | 497.01 | 493.76 | 483.25 | 500.42 | 486.92 | 220.85 | 224.17 | 227.06 | 221.1 | 220.52 |  | 223.1 | 0.4 | 226.69 | 139.6 | 140.36 | 138.81 | 138.91 | 135.39 | 140.16 | 140.93 | 126.24
08/01/2025 | 22:00 | 495.03 | 498.7 | 500.82 | 508.98 | 511.47 | 511.37 | 506.41 | 497.01 | 493.76 | 483.25 | 500.42 | 486.92 | 223.46 | 224.17 | 224.59 | 221.1 | 218.26 |  | 223.1 | 0.4 | 226.69 | 141.26 | 140.36 | 138.81 | 138.91 | 135.39 | 140.16 | 140.93 | 126.24
08/01/2025 | 22:30 | 494.87 | 499.02 | 500.82 | 508.98 | 511.47 | 511.37 | 506.41 | 497.01 | 493.76 | 483.25 | 500.42 | 486.92 | 223.46 | 224.17 | 224.16 | 221.1 | 218.26 |  | 223.1 | 0.4 | 226.69 | 141.26 | 140.36 | 138.81 | 140.31 | 135.39 | 140.16 | 140.93 | 126.24
08/01/2025 | 23:00 | 500.43 | 502.64 | 506.33 | 514.61 | 517.04 | 511.37 | 511.51 | 497.01 | 498.88 | 488.17 | 505.5 | 486.92 | 223.41 | 226.17 | 226.44 | 223.32 | 220.75 | 0.4324 | 223.1 | 0.4 | 229.1 | 141.26 | 140.36 | 138.81 | 140.31 | 135.39 | 140.16 | 140.93 | 127.6 | 141.33
08/01/2025 | 23:30 | 500.43 | 502.64 | 506.17 | 514.61 | 517.04 | 511.37 | 511.51 | 497.01 | 498.88 | 488.17 | 505.5 | 492.38 | 225.73 | 226.09 | 226.44 | 223.32 | 220.75 | 0.3925 | 225.69 | 0.4 | 229.1 | 141.26 | 140.36 | 138.81 | 140.31 | 135.39 | 140.16 | 142.43 | 127.6 | 141.33
09/01/2025 | 00:00 | 499.54 | 502.64 | 504.23 | 514.61 | 517.04 | 511.37 |  | 497.01 |  | 488.17 | 505.5 |  | 225.7 | 225.95 | 226.44 | 223.32 | 220.75 | 0.3923 | 225.69 | 0.4 | 229.1 | 141.26 | 140.32 | 138.81 | 140.31 | 135.39 | 140.16 | 142.43 | 125.96 | 141.33
MÁXIMO |  | 514.91 | 513.14 | 512.06 | 515.49 | 517.36 | 515.61 | 518.97 | 502.8 | 512.79 | 499.08 | 516.97 | 504.24 | 229.99 | 227.45 | 229.18 | 223.33 | 220.75 | 0.4324 | 230.1 | 0.4 | 233.3 | 143.32 | 142.71 | 140.95 | 140.95 | 137.19 | 141.35 | 143.39 | 128.44 | 143.39
MÍNIMO |  | 490.1 | 498.7 | 495.67 | 498.36 | 501.02 | 506.08 | 506.41 | 496.1 | 493.76 | 476.83 | 495.3 | 481.52 | 220.85 | 223.77 | 224.16 | 216.38 | 215.47 | 0.2849 | 222.5 | 0.4 | 224.1 | 138.72 | 138.92 | 137.62 | 138.79 | 133.74 | 138.38 | 140.93 | 125.68 | 138.72
PROMEDIO |  | 503.9346 | 505.4333 | 504.1215 | 509.501 | 511.4169 | 511.5771 | 511.7117 | 497.8425 | 498.088 | 484.9206 | 505.0152 | 490.5015 | 225.9567 | 225.3176 | 226.7606 | 220.7363 | 218.8202 | 0.36153 | 224.5508 | 0.4 | 227.3206 | 140.7125 | 140.6404 | 138.4935 | 139.3767 | 135.0346 | 139.5371 | 141.7817 | 126.64 | 140.8293
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 8 de Enero del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 08:50:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 8 de Enero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 8 de Enero del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:17 | 59.721 | 02:17:15 | 60.426
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:17 | 59.721 | 02:17:15 | 60.427
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:17 | 59.722 | 02:17:15 | 60.426
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:17 | 59.722 | 02:17:15 | 60.425
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:17 | 59.721 | 02:17:15 | 60.425
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:17 | 59.721 | 02:17:15 | 60.426
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:17 | 59.721 | 02:17:15 | 60.426

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 8 de Enero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 8 de Enero del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
08/01/2025 | 00:30 | 6642.781 | 6594.1233 | -0.7325%
08/01/2025 | 01:00 | 6443.842 | 6447.8842 | 0.06273%
08/01/2025 | 01:30 | 6403.5317 | 6367.0844 | -0.5692%
08/01/2025 | 02:00 | 6213.1363 | 6305.2437 | 1.482%
08/01/2025 | 02:30 | 6273.0718 | 6254.609 | -0.2943%
08/01/2025 | 03:00 | 6237.4605 | 6219.5992 | -0.2864%
08/01/2025 | 03:30 | 6253.6235 | 6184.3407 | -1.108%
08/01/2025 | 04:00 | 6157.4894 | 6175.9392 | 0.2996%
08/01/2025 | 04:30 | 6293.905 | 6195.3709 | -1.566%
08/01/2025 | 05:00 | 6328.4235 | 6243.471 | -1.342%
08/01/2025 | 05:30 | 6282.3494 | 6296.337 | 0.2226%
08/01/2025 | 06:00 | 6294.4041 | 6187.7505 | -1.694%
08/01/2025 | 06:30 | 6343.6311 | 6194.0333 | -2.358%
08/01/2025 | 07:00 | 6408.7832 | 6340.0554 | -1.072%
08/01/2025 | 07:30 | 6635.4983 | 6561.9062 | -1.109%
08/01/2025 | 08:00 | 6820.1598 | 6752.9335 | -0.9857%
08/01/2025 | 08:30 | 7058.4125 | 6939.7218 | -1.682%
08/01/2025 | 09:00 | 7221.3611 | 7097.9539 | -1.709%
08/01/2025 | 09:30 | 7252.1312 | 7239.1959 | -0.1784%
08/01/2025 | 10:00 | 7320.9803 | 7312.9245 | -0.11%
08/01/2025 | 10:30 | 7470.0012 | 7417.1021 | -0.7082%
08/01/2025 | 11:00 | 7543.5196 | 7494.6886 | -0.6473%
08/01/2025 | 11:30 | 7565.9282 | 7541.0831 | -0.3284%
08/01/2025 | 12:00 | 7621.4648 | 7538.549 | -1.088%
08/01/2025 | 12:30 | 7498.2355 | 7498.1667 | -0.0009174%
08/01/2025 | 13:00 | 7528.0219 | 7416.685 | -1.479%
08/01/2025 | 13:30 | 7516.0795 | 7391.7394 | -1.654%
08/01/2025 | 14:00 | 7505.6024 | 7452.6721 | -0.7052%
08/01/2025 | 14:30 | 7594.7475 | 7522.289 | -0.9541%
08/01/2025 | 15:00 | 7600.8164 | 7555.5009 | -0.5962%
08/01/2025 | 15:30 | 7560.2788 | 7549.8092 | -0.1385%
08/01/2025 | 16:00 | 7461.3389 | 7546.3639 | 1.14%
08/01/2025 | 16:30 | 7378.8948 | 7460.8017 | 1.11%
08/01/2025 | 17:00 | 7314.8329 | 7364.8683 | 0.684%
08/01/2025 | 17:30 | 7040.3244 | 7199.9521 | 2.267%
08/01/2025 | 18:00 | 6937.1993 | 7023.2831 | 1.241%
08/01/2025 | 18:30 | 6962.3254 | 7158.6576 | 2.82%
08/01/2025 | 19:00 | 7301.9672 | 7341.0081 | 0.5347%
08/01/2025 | 19:30 | 7374.2087 | 7432.5633 | 0.7913%
08/01/2025 | 20:00 | 7383.9202 | 7423.799 | 0.5401%
08/01/2025 | 20:30 | 7342.0544 | 7409.6891 | 0.9212%
08/01/2025 | 21:00 | 7307.8396 | 7391.354 | 1.143%
08/01/2025 | 21:30 | 7281.3621 | 7358.5716 | 1.06%
08/01/2025 | 22:00 | 7149.1141 | 7297.7517 | 2.079%
08/01/2025 | 22:30 | 7001.8345 | 7183.2524 | 2.591%
08/01/2025 | 23:00 | 6847.293 | 7051.8945 | 2.988%
08/01/2025 | 23:30 | 6588.5127 | 6859.4663 | 4.113%
09/01/2025 | 00:00 | 6567.8047 | 6609.0518 | 0.628%

## DESVIACIÓN
miércoles, 8 de Enero del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | PARIAC |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
08/01/2025 | 00:30 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 234.5 | 245.0453 | 245.0453 | -10.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 116.6667 | 116.6667 | -9.6667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 205.3 | 175 | 175 | 30.3 | 205.8 | 133.1621 | 121.2504 | 84.5496 | 108.8 | 66.581 | 60.6252 | 48.1748 | 562.9 | 568.2985 | 568.2985 | -5.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7 | 7.8776 | 7.8776 | -0.87757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.3 | 11.443 | 11.443 | -2.143 | 70.4 | 63.3974 | 125.513 | -55.113 | 5.6 | 6.6685 | 6.6685 | -1.0685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 458.878 | 458.878 | 5.022 | 78.886 | 67.382 | 67.382 | 11.504 | 115.438 | 148.6263 | 148.6263 | -33.1883 | 41.978 | 41.499 | 41.499 | 0.47904 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 |  |  |  | 0 | 122.2232 | 136.0684 | 136.0684 | -13.8452 | 74.4108 | 68.0342 | 68.0342 | 6.3766 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.5 | 8.0059 | 8.0059 | -0.50588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.7 | 44.2751 |  | 46.7 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.5 | 29.8821 | 29.8821 | -0.38211 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 92.8 | 87.4543 | 85.4826 | 7.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.7 | 133.3568 | 112.3837 | 20.3163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 114.9073 | 114.9073 | -2.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 264.44 | 271.122 | 271.122 | -6.6819 | 130.93 | 133.68 | 133.68 | -2.75 | 62.131 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3305 | 80.399 | 78.568 | 78.568 | 1.831 | 30.003 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.82 | 118.2906 | 118.2906 | -1.4706 |  |  |  | 0 | 55.162 | 59.1453 | 59.1453 | -3.9833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60.9 | 72.19 | 72.19 | -11.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.18 | 0.18 | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.7 | 15.564 | 15.564 | 8.136 | 59.2 | 54.036 | 54.036 | 5.164 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20 | 16 | 16 | 4 | 50.5 | 34 | 34 | 16.5 | 0 |  | 0 | 0 | 37 | 48 | 73.36 | -36.36 | 57.8 | 66.32 | 66.32 | -8.52 | 1.5 | 5.6 | 5.6 | -4.1 | 1.6 | 4.79 | 4.79 | -3.19 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 23.658 | 47 | 67 | -43.342 | 30.042 | 45 | 15 | 15.042 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 16 | 45 | 45 | -29 | 39 |  |  | 39 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 17 | 18.25 | 18.25 | -1.25 | 4.5 | 6.22 | 6.22 | -1.72
08/01/2025 | 01:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 219.5 | 211.4413 | 211.4413 | 8.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 234.1 | 245.0453 | 245.0453 | -10.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 107.8 | 116.6667 | 116.6667 | -8.8667 | 108.1 | 116.6667 | 116.6667 | -8.5667 | 206.4 | 175 | 175 | 31.4 | 205.3 | 119.6581 | 119.6581 | 85.6419 | 108.4 | 59.8291 | 59.8291 | 48.5709 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7 | 7.8776 | 7.8776 | -0.87757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.9 | 11.443 | 11.443 | -1.543 | 70.4 | 53.2362 | 69.0841 | 1.3159 | 6.1 | 6.6685 | 6.6685 | -0.56848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 348.5 | 458.878 | 458.878 | -110.3781 | 78.527 | 67.382 | 67.382 | 11.145 | 132.99 | 148.6263 | 148.6263 | -15.6363 | 41.893 | 41.499 | 41.499 | 0.39404 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 86.3 | 87.6576 | 87.6576 | -1.3576 |  |  |  | 0 | 122.1162 | 136.0684 | 136.0684 | -13.9522 | 74.9808 | 68.0342 | 68.0342 | 6.9466 | 107.5 | 110.9132 | 97.8424 | 9.6576 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 47 | 44.2751 |  | 47 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30.2 | 29.8821 | 29.8821 | 0.31789 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 78.5 | 64.8093 | 63.3151 | 15.1849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 27.0634 | 44.9145 | 2.3855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.7 | 133.3568 | 96.5573 | 36.1427 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 114.9073 | 114.9073 | -2.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 234.858 | 187.2894 | 171.7373 | 63.1207 | 119.373 | 133.68 | 133.68 | -14.307 | 62.312 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1495 | 80.441 | 78.568 | 78.568 | 1.873 | 30.115 | 30.0976 | 30.0976 | 0.01744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.187 | 118.2906 | 118.2906 | -1.1036 |  |  |  | 0 | 56.419 | 59.1453 | 59.1453 | -2.7263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.6 | 81.921 | 81.921 | -32.321 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.847 | 0.847 | -0.447 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.5 | 19.984 | 19.984 | -3.484 | 49.7 | 63.512 | 63.512 | -13.812 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 15.064 | 14.7167 | 5.5833 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17 | 17.878 | 17.878 | -0.878 | 50 | 27.34 | 27.34 | 22.66 | 0 |  | 0 | 0 | 36.7 | 44 | 73.36 | -36.66 | 62.6 | 66.32 | 66.32 | -3.72 | 2 | 5.6 | 5.6 | -3.6 | 1.7 | 4.79 | 4.79 | -3.09 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.2 | 0.672 | 0.672 | 0.528 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.667 | 0.6 | 0.6 | 0.067 | 15.14 | 43.09 | 63.092 | -47.952 | 20.223 | 50.41 | 70.406 | -50.183 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 16.1 | 45 | 45 | -28.9 | 39 |  |  | 39 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 17.2 | 18.25 | 18.25 | -1.05 | 4.8 | 6.22 | 6.22 | -1.42
08/01/2025 | 01:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 236.1 | 245.0453 | 245.0453 | -8.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 116.6667 | 116.6667 | -9.6667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 107.6 | 116.6667 | 116.6667 | -9.0667 | 206.7 | 175 | 175 | 31.7 | 110.9 | 119.6581 | 119.6581 | -8.7581 | 73.7 | 59.8291 | 59.8291 | 13.8709 | 572.2 | 568.2985 | 568.2985 | 3.9015 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.7073 | 164.7073 | 5.5927 | 7.3 | 7.8776 | 7.8776 | -0.57757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.9 | 11.443 | 11.443 | -1.543 | 70.9 | 62.7047 | 66.5029 | 4.3971 | 5.8 | 6.6685 | 6.6685 | -0.86848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428.8 | 458.878 | 458.878 | -30.0781 | 77.9 | 67.382 | 67.382 | 10.5181 | 144.327 | 148.6263 | 148.6263 | -4.2993 | 41.998 | 41.499 | 41.499 | 0.49904 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 95 | 87.6576 | 87.6576 | 7.3424 |  |  |  | 0 | 122.6896 | 136.0684 | 136.0684 | -13.3788 | 75.0901 | 68.0342 | 68.0342 | 7.0559 | 108.7 | 106.4518 | 95.1229 | 13.5771 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 47 | 44.2751 |  | 47 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30.4 | 29.8821 | 29.8821 | 0.51789 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 0 | 22.9104 | 55.4841 | -55.4841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 25.641 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 133.3568 | 93.2644 | 39.6356 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 114.9073 | 114.9073 | -2.5073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.211 | 179.5969 | 154.7774 | 96.4336 | 128.09 | 133.68 | 133.68 | -5.59 | 63.643 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8185 | 80.703 | 78.568 | 78.568 | 2.135 | 30.155 | 30.0976 | 30.0976 | 0.05744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.809 | 118.2906 | 118.2906 | -1.4816 |  |  |  | 0 | 56.182 | 59.1453 | 59.1453 | -2.9633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.5 | 79.552 | 79.552 | -39.052 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.893 | 0.893 | -0.193 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 19.413 | 19.413 | -6.413 | 39.7 | 61.534 | 61.534 | -21.834 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 15.4 | 5.3252 | 12.8965 | 2.5035 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.1 | 18.406 | 18.406 | -0.306 | 47 | 26.365 | 26.365 | 20.635 | 0 |  | 0 | 0 | 58.9 | 40 | 56.69 | 2.21 | 62.6 | 50.31 | 50.31 | 12.29 | 2.8 | 4.51 | 4.51 | -1.71 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.3 | 0.666 | 0.666 | 0.634 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.667 | 0.6 | 0.6 | 0.067 | 25.878 | 38.56 | 58.559 | -32.681 | 27.689 | 55.93 | 65.927 | -38.238 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 15.8 | 45 | 45 | -29.2 | 39.2 |  |  | 39.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 17.2 | 18.25 | 18.25 | -1.05 | 4.9 | 6.22 | 6.22 | -1.32
08/01/2025 | 02:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 638.5 | 646.7979 | 646.7979 | -8.2979 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 231.3 | 245.0453 | 245.0453 | -13.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 206.6 | 175 | 175 | 31.6 | 109.4 | 119.6581 | 119.6581 | -10.2581 | 68.5 | 59.8291 | 59.8291 | 8.6709 | 549 | 568.2985 | 568.2985 | -19.2985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 6.6 | 7.8776 | 7.8776 | -1.2776 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.9 | 11.443 | 11.443 | -1.543 | 69 | 74.2512 | 59.5109 | 9.4891 | 5.9 | 6.6685 | 6.6685 | -0.76848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389 | 458.878 | 458.878 | -69.8781 | 77.666 | 67.382 | 67.382 | 10.2841 | 135.987 | 148.6263 | 148.6263 | -12.6393 | 40.99 | 41.499 | 41.499 | -0.50896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 | 119.0924 | 136.0684 | 136.0684 | -16.9759 | 74.0919 | 68.0342 | 68.0342 | 6.0577 | 108.3 | 103.4766 | 92.0345 | 16.2655 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.3 | 44.2751 |  | 46.3 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30.4 | 29.8821 | 29.8821 | 0.51789 | 170.9 | 171.5419 | 171.5419 | -0.64185 | 0 | 64.4964 | 44.3395 | -44.3395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.641 | 44.9145 | -20.3145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.3568 | 89.525 | 41.275 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 114.9073 | 114.9073 | -4.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 236.772 | 67.6546 | 134.0385 | 102.7335 | 121.143 | 133.68 | 133.68 | -12.537 | 61.601 | 67.4615 | 67.4615 | -5.8605 | 79.695 | 78.568 | 78.568 | 1.127 | 29.571 | 30.0976 | 30.0976 | -0.52656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.198 | 118.2906 | 118.2906 | -1.0926 |  |  |  | 0 | 56.339 | 59.1453 | 59.1453 | -2.8063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.2 | 74.501 | 74.501 | -36.301 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.869 | 0.869 | -0.469 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.8 | 18.613 | 18.613 | -3.813 | 43.9 | 60.057 | 60.057 | -16.157 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 10.2 | 14.9913 | 10.3061 | -0.10611 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.9 | 19.257 | 19.257 | -4.357 | 37.6 | 25.727 | 25.727 | 11.873 | 0 |  | 0 | 0 | 62.7 | 39 | 56.69 | 6.01 | 60.9 | 50.31 | 50.31 | 10.59 | 3.5 | 4.51 | 4.51 | -1.01 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.7 | 0.768 | 0.768 | -0.068 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.649 | 0.6 | 0.6 | 0.049 | 22.425 | 37.64 | 57.637 | -35.212 | 32.816 | 53.84 | 63.841 | -31.025 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 16.1 | 45 | 45 | -28.9 | 39 |  |  | 39 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 17.2 | 18.25 | 18.25 | -1.05 | 4.8 | 6.22 | 6.22 | -1.42
08/01/2025 | 02:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 644.8 | 646.7979 | 646.7979 | -1.9979 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 233.8 | 245.0453 | 245.0453 | -11.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 205.6 | 175 | 175 | 30.6 | 109.4 | 119.6581 | 119.6581 | -10.2581 | 68.5 | 59.8291 | 59.8291 | 8.6709 | 558.4 | 568.2985 | 568.2985 | -9.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.1 | 7.8776 | 7.8776 | -0.77757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.4 | 11.443 | 11.443 | -2.043 | 40.8 | 53.5317 | 57.8389 | -17.0389 | 5.8 | 6.6685 | 6.6685 | -0.86848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 211 | 221.3011 | 221.3011 | -10.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 442.8 | 458.878 | 458.878 | -16.0781 | 76.414 | 67.382 | 67.382 | 9.032 | 148.608 | 148.6263 | 148.6263 | -0.01834 | 41.996 | 41.499 | 41.499 | 0.49704 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 |  |  |  | 0 | 121.9093 | 136.0684 | 136.0684 | -14.159 | 73.9064 | 68.0342 | 68.0342 | 5.8722 | 107.9 | 101.3949 | 87.4001 | 20.4999 | 7.5 | 8.0059 | 8.0059 | -0.50588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 46.7 | 44.2751 |  | 46.7 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30.1 | 29.8821 | 29.8821 | 0.21789 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 0 | 0 | 35.7153 | -35.7153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 25.641 | 47.9268 | -23.4268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.7 | 133.3568 | 83.9135 | 48.7865 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 114.9073 | 114.9073 | -3.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 257.701 | 120.5125 | 117.3983 | 140.3027 | 131.656 | 133.68 | 133.68 | -2.024 | 63.196 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2655 | 80.416 | 78.568 | 78.568 | 1.848 | 30.114 | 30.0976 | 30.0976 | 0.01644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.551 | 118.2906 | 118.2906 | -1.7396 |  |  |  | 0 | 53.778 | 59.1453 | 59.1453 | -5.3673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.4 | 69.923 | 69.923 | -36.523 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.838 | 0.838 | -0.638 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 18.2439 | 18.2439 | 0.1561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 17.853 | 17.853 | -5.553 | 45.5 | 58.421 | 58.421 | -12.921 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 10.4 | 0 | 8.3015 | 2.0985 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13 | 20.061 | 20.061 | -7.061 | 38.5 | 25.246 | 25.246 | 13.254 | 0 |  | 0 | 0 | 65.1 | 38 | 55.28 | 9.82 | 63.5 | 50.03 | 50.03 | 13.47 | 3.3 | 3.94 | 3.94 | -0.64 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 21 | 16.51 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 6 | 8 | -0.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.845 | 0.845 | -0.445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.656 | 0.6 | 0.6 | 0.056 | 7.969 | 46.27 | 56.265 | -48.296 | 16.601 | 51.52 | 61.523 | -44.922 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 15.9 | 45 | 45 | -29.1 | 39.1 |  |  | 39.1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 17.2 | 18.25 | 18.25 | -1.05 | 5.4 | 6.22 | 6.22 | -0.82
08/01/2025 | 03:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 232.9 | 245.0453 | 245.0453 | -12.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 103.3 | 116.6667 | 116.6667 | -13.3667 | 205.7 | 175 | 175 | 30.7 | 108.7 | 119.6581 | 119.6581 | -10.9581 | 69 | 59.8291 | 59.8291 | 9.1709 | 552.9 | 568.2985 | 568.2985 | -15.3985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.4 | 7.8776 | 7.8776 | -0.47757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.2 | 11.443 | 11.443 | -2.243 | 41.1 | 52.4566 | 63.4951 | -22.3951 | 5.4 | 6.6685 | 6.6685 | -1.2685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 193.2 | 221.3011 | 221.3011 | -28.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 434.2 | 458.878 | 458.878 | -24.678 | 76.788 | 67.382 | 67.382 | 9.4061 | 146.035 | 148.6263 | 148.6263 | -2.5913 | 42.128 | 41.499 | 41.499 | 0.62904 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 87.4 | 87.6576 | 87.6576 | -0.25756 |  |  |  | 0 | 126.0563 | 136.0684 | 136.0684 | -10.0121 | 72.3752 | 68.0342 | 68.0342 | 4.341 | 108.7 | 100.0908 | 89.6265 | 19.0735 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.3 | 44.2751 |  | 47.3 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30.6 | 29.8821 | 29.8821 | 0.71789 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.641 | 45.4042 | -45.4042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 133.3568 | 86.6092 | 47.0908 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 114.9073 | 114.9073 | -2.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267.257 | 99.6875 | 128.5827 | 138.6744 | 129.379 | 133.68 | 133.68 | -4.301 | 64.866 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5955 | 81.467 | 78.568 | 78.568 | 2.899 | 30.688 | 30.0976 | 30.0976 | 0.59044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.506 | 118.2906 | 118.2906 | -3.7846 |  |  |  | 0 | 53.782 | 59.1453 | 59.1453 | -5.3633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.8 | 66.767 | 66.767 | -33.967 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0.791 | -0.791 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.7 | 18.2439 | 18.2439 | -0.5439 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 17.214 | 17.214 | -5.214 | 40.1 | 56.309 | 56.309 | -16.209 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.2 | 20.725 | 20.725 | -1.525 | 34.4 | 25.236 | 25.236 | 9.164 | 0 |  | 0 | 0 | 72.6 | 37 | 55.28 | 17.32 | 73.9 | 50.03 | 50.03 | 23.87 | 3.8 | 3.94 | 3.94 | -0.14 | 4.9 | 2.95 | 2.95 | 1.95 | 21 | 16.51 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 6 | 8 | -0.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0 | 0.85 | 0.85 | -0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.655 | 0.6 | 0.6 | 0.055 | 5.675 | 43.54 | 53.54 | -47.865 | 14.903 | 48.51 | 58.51 | -43.607 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 16.1 | 45 | 45 | -28.9 | 39.1 |  |  | 39.1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 17.2 | 18.25 | 18.25 | -1.05 | 6 | 6.22 | 6.22 | -0.22
08/01/2025 | 03:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 235.1 | 245.0453 | 245.0453 | -9.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 207.5 | 175 | 175 | 32.5 | 109.5 | 119.6581 | 119.6581 | -10.1581 | 68.8 | 59.8291 | 59.8291 | 8.9709 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 164.7073 | 164.7073 | 7.0927 | 7.4 | 7.8776 | 7.8776 | -0.47757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.2 | 11.443 | 11.443 | -2.243 | 39.8 | 45 | 49.9755 | -10.1754 | 5.6 | 6.6685 | 6.6685 | -1.0685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.7 | 458.878 | 458.878 | -71.178 | 76.085 | 67.382 | 67.382 | 8.703 | 140.169 | 148.6263 | 148.6263 | -8.4573 | 42.003 | 41.499 | 41.499 | 0.50404 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 95.5 | 87.6576 | 87.6576 | 7.8424 |  |  |  | 0 | 125.8687 | 136.0684 | 136.0684 | -10.1997 | 74.2117 | 68.0342 | 68.0342 | 6.1775 | 108.3 | 99.1234 | 83.9269 | 24.3731 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 47.2 | 44.2751 |  | 47.2 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.6 | 29.8821 | 29.8821 | -0.28211 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 0 | 0 | 24.7846 | -24.7846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.641 | 47.1747 | -47.1747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 133.3568 | 79.7081 | 53.6919 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 114.9073 | 114.9073 | -1.5073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267.548 | 83.6272 | 97.9484 | 169.5995 | 125.215 | 133.68 | 133.68 | -8.465 | 63.971 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4905 | 80.635 | 78.568 | 78.568 | 2.067 | 30.49 | 30.0976 | 30.0976 | 0.39244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.685 | 118.2906 | 118.2906 | -1.6056 |  |  |  | 0 | 55.893 | 59.1453 | 59.1453 | -3.2523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.2 | 63.537 | 63.537 | -23.337 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0.743 | -0.743 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 18.7 | 16.5854 | 16.5854 | 2.1146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 16.628 | 16.628 | -3.228 | 40.5 | 54.304 | 54.304 | -13.804 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 10.4 | 0 | 5.7608 | 4.6392 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.3 | 21.245 | 21.245 | 4.055 | 30.4 | 25.099 | 25.099 | 5.301 | 0 |  | 0 | 0 | 70.3 | 37 | 55.28 | 15.02 | 69.3 | 50.03 | 50.03 | 19.27 | 4.1 | 3.94 | 3.94 | 0.16 | 6 | 2.95 | 2.95 | 3.05 | 21 | 16.51 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 6 | 8 | -0.5 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0 | 0.845 | 0.845 | -0.845 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.658 | 0.6 | 0.6 | 0.058 | 5.759 | 40.58 | 50.58 | -44.821 | 16.032 | 45.89 | 55.886 | -39.854 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 16 | 45 | 45 | -29 | 38.9 |  |  | 38.9 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 16.9 | 18.25 | 18.25 | -1.35 | 6.6 | 6.22 | 6.22 | 0.38
08/01/2025 | 04:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 644.8 | 646.7979 | 646.7979 | -1.9979 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 92.2263 | 92.2263 | -5.3263 | 231.5 | 245.0453 | 245.0453 | -13.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 116.6667 | 116.6667 | -9.3667 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 107.6 | 116.6667 | 116.6667 | -9.0667 | 207.4 | 175 | 175 | 32.4 | 111.2 | 119.6581 | 119.6581 | -8.4581 | 69 | 59.8291 | 59.8291 | 9.1709 | 552.3 | 568.2985 | 568.2985 | -15.9985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 6.7 | 7.8776 | 7.8776 | -1.1776 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.7 | 11.443 | 11.443 | -2.743 | 40.8 | 47.0777 | 54.1082 | -13.3081 | 5.6 | 6.6685 | 6.6685 | -1.0685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384.7 | 458.878 | 458.878 | -74.178 | 75.847 | 67.382 | 67.382 | 8.465 | 135.938 | 148.6263 | 148.6263 | -12.6883 | 41.434 | 41.499 | 41.499 | -0.06496 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 |  |  |  | 0 | 121.5691 | 136.0684 | 136.0684 | -14.4992 | 74.9192 | 68.0342 | 68.0342 | 6.885 | 108.2 | 97.674 | 83.7079 | 24.4921 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 46.7 | 44.2751 |  | 46.7 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30.2 | 29.8821 | 29.8821 | 0.31789 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 0 | 0 | 24.916 | -24.916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.641 | 46.1563 | -46.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.3568 | 79.4429 | 51.9571 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 114.9073 | 114.9073 | -3.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.803 | 87.938 | 97.9409 | 98.8621 | 122.293 | 133.68 | 133.68 | -11.387 | 62.724 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7375 | 79.829 | 78.568 | 78.568 | 1.261 | 29.755 | 30.0976 | 30.0976 | -0.34256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.1 | 118.2906 | 118.2906 | -0.1906 |  |  |  | 0 | 56.945 | 59.1453 | 59.1453 | -2.2003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44.7 | 60.089 | 60.089 | -15.389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.697 | -0.697 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.9 | 16.2 | 16.2 | -4.3 | 44.5 | 52.623 | 52.623 | -8.123 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 10.2 | 0 | 5.7914 | 4.4086 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 23.2 | 21.334 | 21.334 | 1.866 | 33.9 | 24.583 | 24.583 | 9.317 | 0 |  | 0 | 0 | 76.5 | 35 | 55.28 | 21.22 | 66.1 | 50.03 | 50.03 | 16.07 | 5.9 | 3.94 | 3.94 | 1.96 | 5 | 2.95 | 2.95 | 2.05 | 21 | 16.51 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 6 | 8 | -0.5 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0 | 0.814 | 0.814 | -0.814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.653 | 0.6 | 0.6 | 0.053 | 14.245 | 36.91 | 46.912 | -32.667 | 29.435 | 44.43 | 54.429 | -24.994 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 16 | 45 | 45 | -29 | 39.1 |  |  | 39.1 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 13 | 18.25 | 18.25 | -5.25 | 6.7 | 6.22 | 6.22 | 0.48
08/01/2025 | 04:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 219.4 | 211.4413 | 211.4413 | 7.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 234.1 | 245.0453 | 245.0453 | -10.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 116.6667 | 116.6667 | -6.2667 | 110.8 | 116.6667 | 116.6667 | -5.8667 | 109.8 | 116.6667 | 116.6667 | -6.8667 | 208.3 | 175 | 175 | 33.3 | 110.2 | 119.6581 | 119.6581 | -9.4581 | 68.6 | 59.8291 | 59.8291 | 8.7709 | 562 | 568.2985 | 568.2985 | -6.2985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.1 | 7.8776 | 7.8776 | -0.77757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.7 | 11.443 | 11.443 | -2.743 | 41 | 48.6406 | 57.0808 | -16.0807 | 5 | 6.6685 | 6.6685 | -1.6685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 219.6 | 221.3011 | 221.5563 | -1.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 450.7707 | 458.878 | -1.1781 | 75.66 | 67.382 | 67.382 | 8.2781 | 148.088 | 148.6263 | 148.6263 | -0.53834 | 42.046 | 41.499 | 41.499 | 0.54704 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 |  |  |  | 0 | 122.0597 | 136.0684 | 136.0684 | -14.0086 | 74.5823 | 68.0342 | 68.0342 | 6.5481 | 107.5 | 104.7983 | 85.3997 | 22.1003 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.7 | 44.2751 |  | 46.7 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.7 | 29.8821 | 29.8821 | -0.18211 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 0 | 16.3265 | 32.6054 | -32.6054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.641 | 44.9145 | -44.9145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.7 | 133.3568 | 81.4913 | 51.2087 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 114.9073 | 114.9073 | -2.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 94.0959 | 110.8969 | 56.9031 | 131.849 | 133.68 | 133.68 | -1.831 | 63.377 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0845 | 80.492 | 78.568 | 78.568 | 1.924 | 30.01 | 30.0976 | 30.0976 | -0.08756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.821 | 118.2906 | 118.2906 | -1.4696 |  |  |  | 0 | 56.198 | 59.1453 | 59.1453 | -2.9473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48.4 | 58.542 | 58.542 | -10.142 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.652 | -0.652 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.8122 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 15.968 | 15.968 | -5.168 | 39.1 | 51.211 | 51.211 | -12.111 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 10 | 3.7949 | 7.5787 | 2.4213 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.4 | 21.335 | 21.335 | 3.065 | 37.6 | 24.325 | 24.325 | 13.275 | 0 |  | 0 | 0 | 70.5 | 34 | 55.28 | 15.22 | 70.7 | 50.03 | 50.03 | 20.67 | 4.1 | 3.94 | 3.94 | 0.16 | 7.3 | 2.95 | 2.95 | 4.35 | 21 | 16.51 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 6 | 8 | -0.5 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0 | 0.774 | 0.774 | -0.774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.665 | 0.6 | 0.6 | 0.065 | 29.87 | 33.69 | 43.694 | -13.824 | 54.687 | 42.71 | 52.708 | 1.979 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 16.2 | 45 | 45 | -28.8 | 39.2 |  |  | 39.2 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 11 | 18.25 | 18.25 | -7.25 | 7.1 | 6.22 | 6.22 | 0.88
08/01/2025 | 05:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 219.5 | 211.4413 | 211.4413 | 8.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 234.7 | 245.0453 | 245.0453 | -10.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 205.4 | 175 | 175 | 30.4 | 111 | 119.6581 | 119.6581 | -8.6581 | 69.1 | 59.8291 | 59.8291 | 9.2709 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.4 | 7.8776 | 7.8776 | -0.47757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.7 | 11.443 | 11.443 | -2.743 | 40.4 | 67.607 | 62.9928 | -22.5928 | 4.9 | 6.6685 | 6.6685 | -1.7685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 112.9054 | 112.9054 | -1.2054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404 | 458.878 | 458.878 | -54.8781 | 75.464 | 67.382 | 67.382 | 8.0821 | 141.084 | 148.6263 | 148.6263 | -7.5423 | 41.983 | 41.499 | 41.499 | 0.48404 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 |  |  |  | 0 | 124.9395 | 136.0684 | 136.0684 | -11.1289 | 73.943 | 68.0342 | 68.0342 | 5.9088 | 108.4 | 100.9032 | 88.6296 | 19.7704 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.3 | 44.2751 |  | 47.3 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 31 | 29.8821 | 29.8821 | 1.1179 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 0 | 4.6154 | 42.9268 | -42.9268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.641 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 133.3568 | 85.4021 | 46.5979 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.9073 | 114.9073 | -2.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.866 | 136.0429 | 130.0579 | 124.8081 | 126.906 | 133.68 | 133.68 | -6.774 | 64.212 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2495 | 80.73 | 78.568 | 78.568 | 2.162 | 30.424 | 30.0976 | 30.0976 | 0.32644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.261 | 118.2906 | 118.2906 | -2.0296 |  |  |  | 0 | 54.402 | 59.1453 | 59.1453 | -4.7433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 62.696 | 62.696 | -17.696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | -0.615 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 16.324 | 16.324 | -5.324 | 38.8 | 50.607 | 50.607 | -11.807 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 10.1 | 0 | 9.9777 | 0.12227 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 22.7 | 21.066 | 21.066 | 1.634 | 39.4 | 24.837 | 24.837 | 14.563 | 0 |  | 0 | 0 | 59.6 | 33 | 55.28 | 4.32 | 73.1 | 50.03 | 50.03 | 23.07 | 6 | 3.94 | 3.94 | 2.06 | 7.7 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 21 | 16.51 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 6 | 8 | -0.5 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0 | 0.71 | 0.71 | -0.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 38.549 | 31.83 | 41.825 | -3.276 | 63.01 | 40.19 | 50.193 | 12.817 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 15.8 | 45 | 45 | -29.2 | 39.2 |  |  | 39.2 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.2 | 18.25 | 18.25 | -4.05 | 6 | 6.22 | 6.22 | -0.22
08/01/2025 | 05:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 635.1 | 646.7979 | 646.7979 | -11.6979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 229.9 | 245.0453 | 245.0453 | -15.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 116.6667 | 116.6667 | 4.3333 | 123.3 | 116.6667 | 116.6667 | 6.6333 | 120.9 | 116.6667 | 116.6667 | 4.2333 | 220.9 | 175 | 175 | 45.9 | 110.9 | 119.6581 | 119.6581 | -8.7581 | 67.3 | 59.8291 | 59.8291 | 7.4709 | 541.2 | 568.2985 | 568.2985 | -27.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.7073 | 164.7073 | -3.5073 | 6.4 | 7.8776 | 7.8776 | -1.4776 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.1 | 11.443 | 11.443 | -3.343 | 40.8 | 45 | 57.4202 | -16.6202 | 4.9 | 6.6685 | 6.6685 | -1.7685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 221.5 | 221.5563 | 221.5563 | -0.05625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.8219 | 54.45 | 67.382 | 67.382 | -12.932 | 146.678 | 148.6263 | 148.6263 | -1.9483 | 40.784 | 41.499 | 41.499 | -0.71496 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 86.6 | 87.6576 | 87.6576 | -1.0576 |  |  |  | 0 | 120.2796 | 136.0684 | 136.0684 | -15.7888 | 73.4948 | 68.0342 | 68.0342 | 5.4606 | 106.8 | 110.9132 | 92.8862 | 13.9138 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 45.9 | 44.2751 |  | 45.9 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30.1 | 29.8821 | 29.8821 | 0.21789 | 170.7 | 171.5419 | 171.5419 | -0.84185 | 0 | 63.0045 | 53.0729 | -53.0729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.3859 | -48.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 133.3568 | 90.5562 | 38.9438 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 114.9073 | 114.9073 | -4.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.936 | 150.4576 | 149.092 | 59.844 | 128.905 | 133.68 | 133.68 | -4.775 | 61.877 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5845 | 79.952 | 78.568 | 78.568 | 1.384 | 28.945 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.484 | 118.2906 | 118.2906 | -1.8066 |  |  |  | 0 | 55.728 | 59.1453 | 59.1453 | -3.4173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.1 | 66.68 | 66.68 | -24.58 | 0 |  | 0.045 | -0.045 | 0.4 | 0.582 | 0.582 | -0.182 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0.3 |  | 0.321 | -0.021 | 0.2 |  | 0.083 | 0.117 | 10 | 16.698 | 16.698 | -6.698 | 34.4 | 50.007 | 50.007 | -15.607 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.1 |  | 0.177 | -0.077 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 10.1 | 14.6445 | 12.3361 | -2.2361 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25 | 20.833 | 20.833 | 4.167 | 44.2 | 25.226 | 25.226 | 18.974 | 0.4 |  | 0.224 | 0.176 | 63.7 | 32 | 62.55 | 1.15 | 69.1 | 57.6 | 57.6 | 11.5 | 4.2 | 4.51 | 4.51 | -0.31 | 7 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 21 | 16.51 | 19.5122 | 1.4878 | 7.4 | 6 | 8 | -0.6 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.5 | 0.651 | 0.651 | -0.151 | 0 |  | 0 | 0 | 0.85 |  | 0.263 | 0.587 | 0.643 | 0.6 | 0.6 | 0.043 | 35.876 | 30.08 | 40.08 | -4.204 | 46.408 | 37.8 | 47.803 | -1.395 | 1.059 |  | 0.46 | 0.599 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 16.1 | 45 | 45 | -28.9 | 39 |  |  | 39 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 14 | 18.25 | 18.25 | -4.25 | 7.1 | 6.22 | 6.22 | 0.88
08/01/2025 | 06:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 235.5 | 245.0453 | 245.0453 | -9.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 205.9 | 175 | 175 | 30.9 | 109.7 | 119.6581 | 119.6581 | -9.9581 | 67 | 59.8291 | 59.8291 | 7.1709 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.7073 | 164.7073 | 3.9927 | 7.2 | 7.8776 | 7.8776 | -0.67757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.5 | 11.443 | 11.443 | -2.943 | 40 | 45 | 38.7997 | 1.2003 | 4.6 | 6.6685 | 6.6685 | -2.0685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 221.6 | 221.5563 | 221.5563 | 0.04375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 426.7 | 458.878 | 458.878 | -32.178 | 74.881 | 67.382 | 67.382 | 7.4991 | 144.918 | 148.6263 | 148.6263 | -3.7083 | 41.832 | 41.499 | 41.499 | 0.33304 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 |  |  |  | 0 | 124.9751 | 136.0684 | 136.0684 | -11.0933 | 74.329 | 68.0342 | 68.0342 | 6.2948 | 108.2 | 105.5646 | 81.9059 | 26.2941 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 47.1 | 44.2751 |  | 47.1 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30 | 29.8821 | 29.8821 | 0.11789 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 90.9 | 16.3265 | 27.4508 | 63.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.9451 | -44.9451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.3568 | 77.2609 | 54.1391 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.9073 | 114.9073 | -2.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.714 | 96.8307 | 104.6467 | 27.0673 | 129.761 | 133.68 | 133.68 | -3.919 | 63.68 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7815 | 80.51 | 78.568 | 78.568 | 1.942 | 28.228 | 30.0976 | 30.0976 | -1.8696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.779 | 118.2906 | 118.2906 | -1.5116 |  |  |  | 0 | 55.859 | 59.1453 | 59.1453 | -3.2863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37.8 | 70.155 | 70.155 | -32.355 | 2 |  | 2.322 | -0.322 | 1.2 | 0.563 | 0.563 | 0.637 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 18.7 | 16.5854 | 16.5854 | 2.1146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 1.6 |  | 0.915 | 0.685 | 1.6 |  | 0.925 | 0.675 | 10.6 | 17.122 | 17.122 | -6.522 | 34.5 | 49.42 | 49.42 | -14.92 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.7 |  | 0.876 | -0.176 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 13.6 | 3.7949 | 6.3806 | 7.2194 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 25.4 | 20.703 | 20.703 | 4.697 | 49.7 | 25.244 | 25.244 | 24.456 | 3.4 |  | 2.763 | 0.637 | 44.5 | 30 | 62.55 | -18.05 | 59.6 | 57.6 | 57.6 | 2 | 2.3 | 4.51 | 4.51 | -2.21 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 21 | 16.51 | 19.5122 | 1.4878 | 7.4 | 6 | 8 | -0.6 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.1 | 0.611 | 0.611 | 0.489 | 0 |  | 0.24 | -0.24 | 11.745 |  | 3.822 | 7.923 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 27.843 | 28.71 | 38.708 | -10.865 | 45.209 | 35.79 | 45.785 | -0.576 | 13.491 |  | 3.252 | 10.239 |  |  | 0.48 | -0.48 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 16.2 | 45 | 45 | -28.8 | 38.9 |  |  | 38.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.3 | 18.25 | 18.25 | -2.95 | 6.7 | 6.22 | 6.22 | 0.48
08/01/2025 | 06:30 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 0.5 | 1.64 | 1.64 | -1.14 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 654.1 | 646.7979 | 646.7979 | 7.3021 | 220.1 | 211.4413 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 92.2263 | -0.52634 | 236 | 245.0453 | 245.0453 | -9.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 207 | 175 | 175 | 32 | 111.1 | 119.6581 | 119.6581 | -8.5581 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 568.6 | 568.2985 | 568.2985 | 0.30146 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 164.7073 | 164.7073 | 7.7927 | 7.8 | 7.8776 | 7.8776 | -0.07757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.5 | 11.443 | 11.443 | -2.943 | 40.2 | 60 | 15.3846 | 24.8154 | 4.8 | 6.6685 | 6.6685 | -1.8685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369 | 458.878 | 458.878 | -89.8781 | 74.453 | 67.382 | 67.382 | 7.071 | 137.365 | 148.6263 | 148.6263 | -11.2613 | 42.09 | 41.499 | 41.499 | 0.59104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 |  |  |  | 0 | 125.1807 | 136.0684 | 136.0684 | -10.8876 | 73.3693 | 68.0342 | 68.0342 | 5.3352 | 109.5 | 105.8157 | 80.3494 | 29.1506 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 47.8 | 44.2751 |  | 47.8 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30.8 | 29.8821 | 29.8821 | 0.91789 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 91.6 | 16.3265 | 26.9391 | 64.6609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.9145 | -44.9145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 133.3568 | 75.3763 | 57.1237 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 114.9073 | 114.9073 | -1.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.131 | 68.3415 | 106.616 | -1.485 | 124.15 | 133.68 | 133.68 | -9.53 | 64.949 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5125 | 80.87 | 78.568 | 78.568 | 2.302 | 27.686 | 30.0976 | 30.0976 | -2.4116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.155 | 118.2906 | 118.2906 | -2.1356 |  |  |  | 0 | 55.31 | 59.1453 | 59.1453 | -3.8353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 47.7 | 73.203 | 73.203 | -25.503 | 9.1 |  | 7.312 | 1.788 | 1.8 | 0.63 | 0.63 | 1.17 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 18.5 | 16.5854 | 16.5854 | 1.9146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 2.3 |  | 1.625 | 0.675 | 2 |  | 1.897 | 0.103 | 12.1 | 17.514 | 17.514 | -5.414 | 35.3 | 48.745 | 48.745 | -13.445 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0.9 |  | 1.343 | -0.443 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.2 | 3.7949 | 6.2616 | 13.9384 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 23.4 | 20.615 | 20.615 | 2.785 | 45.1 | 25.135 | 25.135 | 19.965 | 16.4 |  | 7.253 | 9.147 | 33.7 | 29 | 65.99 | -32.29 | 47 | 58.89 | 58.89 | -11.89 | 2 | 4.94 | 4.94 | -2.94 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | -1.1 | 21 | 16.51 | 19.5122 | 1.4878 | 7.4 | 6 | 8 | -0.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.3 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.8 |  | 1.2 | -0.4 | 61.435 |  | 11.852 | 49.583 | 0.659 | 0.6 | 0.6 | 0.059 | 34.882 | 27.87 | 37.866 | -2.984 | 58.717 | 33.39 | 43.394 | 15.323 | 55.229 |  | 10.269 | 44.96 |  |  | 1.44 | -1.44 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 16 | 45 | 45 | -29 | 38.8 |  |  | 38.8 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.5 | 18.25 | 18.25 | -2.75 | 6.3 | 6.22 | 6.22 | 0.08
08/01/2025 | 07:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 219.3 | 211.4413 | 211.4413 | 7.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 234.7 | 245.0453 | 245.0453 | -10.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 207.1 | 175 | 175 | 32.1 | 109.2 | 119.6581 | 119.6581 | -10.4581 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.3 | 7.8776 | 7.8776 | -0.57757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 8.1 | 11.443 | 11.443 | -3.343 | 40.5 | 60 | 17.1974 | 23.3026 | 4.2 | 6.6685 | 6.6685 | -2.4685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 337.7 | 458.878 | 458.878 | -121.178 | 74.956 | 67.382 | 67.382 | 7.574 | 132.014 | 148.6263 | 148.6263 | -16.6123 | 41.971 | 41.499 | 41.499 | 0.47204 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  |  | 0 | 122.2003 | 136.0684 | 136.0684 | -13.868 | 74.1729 | 68.0342 | 68.0342 | 6.1387 | 108 | 110.9132 | 90.8352 | 17.1648 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.8 | 44.2751 |  | 46.8 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30 | 29.8821 | 29.8821 | 0.11789 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 90.5 | 48.656 | 51.9344 | 38.5656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 88.0727 | 43.2273 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 114.9073 | 114.9073 | -3.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.207 | 131.4473 | 152.4271 | -52.2201 | 119.334 | 133.68 | 133.68 | -14.346 | 63.372 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0895 | 78.409 | 78.568 | 78.568 | -0.159 | 28.943 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.726 | 118.2906 | 118.2906 | -1.5646 |  |  |  | 0 | 56.106 | 59.1453 | 59.1453 | -3.0393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.048 | 0.052 | 57.7 | 74.971 | 74.971 | -17.271 | 52.3 |  | 15.022 | 37.278 | 1.5 | 0.953 | 0.953 | 0.547 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 2.9 |  | 3.99 | -1.09 | 2.4 |  | 4.439 | -2.039 | 14.1 | 17.813 | 17.813 | -3.713 | 36.4 | 47.804 | 47.804 | -11.404 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 1.2 |  | 1.263 | -0.063 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 11.3094 | 12.0714 | 8.1286 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.8 | 11.8439 | 11.8439 | -0.0439 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.9 | 20.649 | 20.649 | 3.251 | 43 | 24.641 | 24.641 | 18.359 | 25.9 |  | 13.845 | 12.055 | 37.9 | 29 | 65.99 | -28.09 | 49.8 | 58.89 | 58.89 | -9.09 | 1.9 | 4.94 | 4.94 | -3.04 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 21 | 16.51 | 19.5122 | 1.4878 | 7.3 | 6 | 8 | -0.7 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.6 | 0.728 | 0.728 | -0.128 | 2.8 |  | 2.72 | 0.08 | 103.997 |  | 23.86 | 80.137 | 0.673 | 0.6 | 0.6 | 0.073 | 36.624 | 28.62 | 38.617 | -1.993 | 58.578 | 39.882 | 39.882 | 18.696 | 89.3 |  | 18.871 | 70.429 |  |  | 2.72 | -2.72 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 13.9 | 45 | 45 | -31.1 | 39.2 |  |  | 39.2 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 15 | 18.25 | 18.25 | -3.25 | 5.7 | 6.22 | 6.22 | -0.52
08/01/2025 | 07:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 651.5 | 646.7979 | 646.7979 | 4.7021 | 219.3 | 211.4413 | 211.4413 | 7.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 235.1 | 245.0453 | 245.0453 | -9.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 205.9 | 175 | 175 | 30.9 | 110.8 | 120.9204 | 127.2649 | -16.4649 | 68.7 | 60.4602 | 63.6325 | 5.0675 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.5 | 7.8776 | 7.8776 | -0.37757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.2 | 11.443 | 11.443 | -1.243 | 40.3 | 65.3399 | 45.6689 | -5.3689 | 4.9 | 6.6685 | 6.6685 | -1.7685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 185.4 | 221.3011 | 221.3011 | -35.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386.4 | 458.878 | 458.878 | -72.478 | 73.143 | 67.382 | 67.382 | 5.7611 | 145.334 | 148.6263 | 148.6263 | -3.2923 | 42.059 | 41.499 | 41.499 | 0.56004 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 | 123.9831 | 136.0684 | 136.0684 | -12.0852 | 74.4012 | 68.0342 | 68.0342 | 6.367 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.4 | 44.2751 |  | 47.4 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.2 | 29.8821 | 29.8821 | -0.68211 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 91.1 | 87.7568 | 85.4826 | 5.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.9145 | -44.9145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 133.3568 | 112.3837 | 19.5163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 114.9073 | 114.9073 | -1.9073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.851 | 271.122 | 213.7993 | -10.9483 | 130.293 | 133.68 | 133.68 | -3.387 | 65.572 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8895 | 78.639 | 78.568 | 78.568 | 0.071 | 30.347 | 30.0976 | 30.0976 | 0.24944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.981 | 118.2906 | 118.2906 | -1.3096 |  |  |  | 0 | 55.763 | 59.1453 | 59.1453 | -3.3823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.058 | 0.142 | 55.3 | 76.36 | 76.36 | -21.06 | 66.6 |  | 22.311 | 44.289 | 1.4 | 1.492 | 1.492 | -0.092 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.2 |  | 5.112 | -1.912 | 2.8 |  | 5.297 | -2.497 | 14.2 | 18.193 | 18.193 | -3.993 | 41.4 | 47.417 | 47.417 | -6.017 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 3.3 |  | 1.953 | 1.347 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 25.9 | 20.237 | 20.237 | 5.663 | 43.7 | 24.509 | 24.509 | 19.191 | 31.2 |  | 18.414 | 12.786 | 38.9 | 30 | 52.23 | -13.33 | 49.5 | 48.89 | 48.89 | 0.61 | 2.1 | 3.56 | 3.56 | -1.46 | 4.3 | 2.95 | 2.95 | 1.35 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.3 | 6 | 8 | -0.7 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.8 | 0.994 | 0.994 | -0.194 | 5 |  | 3.681 | 1.319 | 129.042 |  | 49.735 | 79.307 | 0.679 | 0.6 | 0.6 | 0.079 | 38.125 | 30.14 | 40.137 | -2.012 | 56.694 | 37.408 | 37.408 | 19.286 | 100.192 |  | 39.894 | 60.298 |  |  | 4.243 | -4.243 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 16 | 45 | 45 | -29 | 38.6 |  |  | 38.6 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.3 | 18.25 | 18.25 | -2.95 | 7 | 6.22 | 6.22 | 0.78
08/01/2025 | 08:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 656.7 | 646.7979 | 646.7979 | 9.9021 | 220 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 236.5 | 245.0453 | 245.0453 | -8.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 116.6667 | 116.6667 | -8.4667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 107 | 116.6667 | 116.6667 | -9.6667 | 205.7 | 175 | 175 | 30.7 | 110.2 | 189.5241 | 211.3334 | -101.1334 | 67.9 | 94.762 | 105.6667 | -37.7667 | 571.6 | 568.2985 | 568.2985 | 3.3015 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.8 | 7.8776 | 7.8776 | -0.07757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.2 | 11.443 | 11.443 | -1.243 | 41.1 | 60 | 77.5546 | -36.4546 | 6.3 | 6.6685 | 6.6685 | -0.36848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 185.6 | 221.3011 | 221.3011 | -35.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.6 | 458.878 | 458.878 | 4.7219 | 73.982 | 67.382 | 67.382 | 6.6001 | 146.882 | 148.6263 | 148.6263 | -1.7443 | 42.039 | 41.499 | 41.499 | 0.54004 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 |  |  |  | 0 | 123.0336 | 136.0684 | 136.0684 | -13.0348 | 74.6022 | 68.0342 | 68.0342 | 6.568 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47.6 | 44.2751 |  | 47.6 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30.9 | 29.8821 | 29.8821 | 1.0179 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 91.4 | 94.8046 | 85.4826 | 5.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 133.3568 | 112.3837 | 19.7163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 114.9073 | 114.9073 | -2.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 257.312 | 271.122 | 213.7993 | 43.5127 | 131.386 | 133.68 | 133.68 | -2.294 | 65.169 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2925 | 74.762 | 78.568 | 78.568 | -3.806 | 30.353 | 30.0976 | 30.0976 | 0.25544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.995 | 118.2906 | 118.2906 | -1.2956 |  |  |  | 0 | 55.93 | 59.1453 | 59.1453 | -3.2153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.086 | 0.214 | 50.5 | 76.61 | 76.61 | -26.11 | 72.8 |  | 29.612 | 43.188 | 1.6 | 2.681 | 2.681 | -1.081 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.4 |  | 5.575 | -2.175 | 3.9 |  | 6.671 | -2.771 | 15.2 | 18.816 | 18.816 | -3.616 | 44.4 | 48.694 | 48.694 | -4.294 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 6 |  | 5.14 | 0.86 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.9 | 18.489 | 18.489 | 8.411 | 48.4 | 25.46 | 25.46 | 22.94 | 35.3 |  | 23.403 | 11.897 | 42.3 | 33 | 52.23 | -9.93 | 43.8 | 48.89 | 48.89 | -5.09 | 2.9 | 3.56 | 3.56 | -0.66 | 5 | 2.95 | 2.95 | 2.05 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.3 | 6 | 8 | -0.7 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.9 | 1.698 | 1.698 | -0.798 | 8.6 |  | 4.612 | 3.988 | 134.007 |  | 50.606 | 83.401 | 0.679 | 0.6 | 0.6 | 0.079 | 37.962 | 43.963 | 43.963 | -6.001 | 53.556 | 38.045 | 38.045 | 15.511 | 104.31 |  | 41.926 | 62.384 |  |  | 4.895 | -4.895 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 15.5 | 45 | 45 | -29.5 | 38.5 |  |  | 38.5 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 15.5 | 18.25 | 18.25 | -2.75 | 6.7 | 6.22 | 6.22 | 0.48
08/01/2025 | 08:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 641.7 | 646.7979 | 646.7979 | -5.0979 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 92.2263 | 92.2263 | -4.3263 | 231.9 | 245.0453 | 245.0453 | -13.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 121.725 | 121.725 | 23.075 | 143.9 | 121.725 | 121.725 | 22.175 | 145.2 | 121.725 | 121.725 | 23.475 | 241.4 | 182.5875 | 182.5875 | 58.8125 | 177.2 | 210.6666 | 210.6666 | -33.4666 | 85.2 | 105.3333 | 105.3333 | -20.1333 | 552.4 | 568.2985 | 568.2985 | -15.8985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 6.6 | 7.8776 | 7.8776 | -1.2776 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.2 | 11.443 | 11.443 | -1.243 | 41.1 | 79.3366 | 80.5952 | -39.4952 | 6.3 | 6.6685 | 6.6685 | -0.36848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 214.8 | 221.3011 | 221.3011 | -6.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.8 | 458.878 | 458.878 | -5.0781 | 73.974 | 67.382 | 67.382 | 6.5921 | 142.229 | 147.7493 | 147.7493 | -5.5203 | 41.123 | 41.499 | 41.499 | -0.37596 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 |  |  |  | 0 | 176.0314 | 185.6214 | 185.6214 | -9.5899 | 86.5731 | 92.8107 | 92.8107 | -6.2376 | 105.7 | 110.9132 | 110.9132 | -5.2132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 43.1 | 47.2663 | 47.2663 | -4.1663 | 46.2 | 44.2751 |  | 46.2 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.6 | 29.8821 | 29.8821 | -0.28211 | 171.2 | 171.5419 | 171.5419 | -0.34185 | 88.9 | 95.918 | 85.4826 | 3.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 133.3568 | 112.3837 | 16.8163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 114.9073 | 114.9073 | -5.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.564 | 271.122 | 213.7993 | -6.2353 | 120.995 | 133.68 | 133.68 | -12.685 | 62.118 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3435 | 73.414 | 78.568 | 78.568 | -5.154 | 29.144 | 30.0976 | 30.0976 | -0.95356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.162 | 126.7347 | 118.2906 | 24.8714 |  |  |  | 0 | 65.374 | 63.3673 | 59.1453 | 6.2287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.408 | -0.008 | 60.7 | 76.926 | 76.926 | -16.226 | 73.9 |  | 40.142 | 33.758 | 0.2 | 3.746 | 3.746 | -3.546 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 12.5 | 19.5122 | 19.5122 | -7.0122 | 19.4 | 16.5854 | 16.5854 | 2.8146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.9 |  | 7.181 | -3.281 | 4.8 |  | 7.673 | -2.873 | 15.5 | 19.282 | 19.282 | -3.782 | 43.1 | 50.062 | 50.062 | -6.962 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 7 |  | 6.879 | 0.121 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.9 | 16.92 | 16.92 | 9.98 | 55.2 | 26.65 | 26.65 | 28.55 | 36.8 |  | 23.191 | 13.609 | 60.7 | 35 | 46.6 | 14.1 | 63.2 | 41.88 | 41.88 | 21.32 | 4.6 | 3.56 | 3.56 | 1.04 | 3.9 | 2.95 | 2.95 | 0.95 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.1 | 2.34 | 2.34 | -2.24 | 10.8 |  | 6.508 | 4.292 | 138.186 |  | 94.696 | 43.49 | 0.655 | 0.6 | 0.6 | 0.055 | 27.688 | 47.317 | 47.317 | -19.629 | 34.168 | 39.503 | 39.503 | -5.335 | 107.914 |  | 69.941 | 37.973 |  |  | 9.89 | -9.89 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 15.9 | 45 | 45 | -29.1 | 38.2 |  |  | 38.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.3 | 18.25 | 18.25 | -2.95 | 7.4 | 6.22 | 6.22 | 1.18
08/01/2025 | 09:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 652.3 | 646.7979 | 646.7979 | 5.5021 | 219.3 | 211.4413 | 211.4413 | 7.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 234.6 | 245.0453 | 245.0453 | -10.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 121.725 | 121.725 | 20.275 | 142.5 | 121.725 | 121.725 | 20.775 | 141 | 121.725 | 121.725 | 19.275 | 237.8 | 182.5875 | 182.5875 | 55.2125 | 202.5 | 210.6666 | 210.6666 | -8.1666 | 106.7 | 105.3333 | 105.3333 | 1.3667 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 7.4 | 7.8776 | 7.8776 | -0.47757 | 4 |  |  | 4 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.2 | 14.9922 | 11.443 | -1.243 | 38.9 | 30 | 100.8167 | -61.9168 | 6.2 | 8.913 | 6.6685 | -0.46848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 186.4 | 221.3011 | 221.3011 | -34.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 72.579 | 67.382 | 67.382 | 5.197 | 149.042 | 147.7493 | 147.7493 | 1.2927 | 42.09 | 41.499 | 41.499 | 0.59104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 |  |  |  | 0 | 182.9416 | 176.3339 | 185.6214 | -2.6798 | 90.6885 | 88.1669 | 92.8107 | -2.1222 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.5 | 44.2751 |  | 47.5 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.2 | 29.8821 | 29.8821 | -0.68211 | 175.4 | 171.5419 | 171.5419 | 3.8582 | 91.1 | 95.918 | 86.321 | 4.779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 133.3568 | 112.3837 | 19.3163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 114.9073 | 114.9073 | -1.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.622 | 248.0961 | 253.7384 | -24.1164 | 128.991 | 133.68 | 133.68 | -4.689 | 64.43 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0315 | 74.604 | 78.568 | 78.568 | -3.964 | 30.333 | 30.0976 | 30.0976 | 0.23544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.245 | 118.2906 | 139.2246 | 3.0204 |  |  |  | 0 | 65.686 | 59.1453 | 69.6123 | -3.9263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.555 | 0.145 | 72 | 66.2 | 77.44 | -5.44 | 76.5 |  | 51.304 | 25.196 | 0 | 2.1 | 4.438 | -4.438 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 6.1 |  | 8.818 | -2.718 | 6.8 |  | 9.723 | -2.923 | 15.9 | 17.7 | 19.278 | -3.378 | 48.9 | 50.3 | 51.706 | -2.806 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 9.6 |  | 7.049 | 2.551 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.6 | 22.6 | 15.893 | 11.707 | 48.7 | 45.3 | 28.56 | 20.14 | 37.2 |  | 24.796 | 12.404 | 71.4 | 47.8 | 46.6 | 24.8 | 61.8 | 57.3 | 41.88 | 19.92 | 4.3 | 5.6 | 3.56 | 0.74 | 7.3 | 5.1 | 2.95 | 4.35 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0 | 1.5 | 2.795 | -2.795 | 12.8 |  | 11.585 | 1.215 | 141.771 |  | 99.901 | 41.87 | 0.672 | 0.6 | 0.6 | 0.072 | 23.136 | 51.6 | 49.256 | -26.12 | 32.626 | 46.3 | 43.424 | -10.798 | 111.004 |  | 97.05 | 13.954 |  |  | 11.416 | -11.416 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 15.7 | 55 | 45 | -29.3 | 38.2 |  |  | 38.2 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.5 | 16 | 14 | 2.5 | 15.5 | 18.25 | 18.25 | -2.75 | 7.2 | 6.22 | 6.22 | 0.98
08/01/2025 | 09:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 643 | 646.7979 | 646.7979 | -3.7979 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 233.1 | 245.0453 | 245.0453 | -11.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 121.725 | 144.6643 | -19.1643 | 125.5 | 121.725 | 144.6643 | -19.1643 | 125.3 | 121.725 | 144.6643 | -19.3643 | 229.9 | 182.5875 | 216.9965 | 12.9035 | 202.2 | 210 | 210 | -7.8 | 106.7 | 105 | 105 | 1.7 | 547.2 | 568.2985 | 568.2985 | -21.0985 | 10.8 | 10.1727 | 10.1727 | 0.62732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.7073 | 164.7073 | 4.6927 | 6.6 | 7.8776 | 7.8776 | -1.2776 | 8.1 |  |  | 8.1 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.2 | 14.9922 | 11.443 | -1.243 | 62.6 | 30 | 116.5489 | -53.9489 | 6.1 | 8.913 | 6.6685 | -0.56848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 221.8 | 221.3011 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 458.878 | 458.878 | -0.67805 | 72.762 | 67.382 | 67.382 | 5.38 | 151.301 | 147.7493 | 147.7493 | 3.5517 | 41.508 | 41.499 | 41.499 | 0.00904 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 |  |  |  | 0 | 185.2158 | 185.6214 | 185.6214 | -0.40551 | 89.3894 | 92.8107 | 92.8107 | -3.4213 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 7.5 | 8.0059 | 8.0059 | -0.50588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 47.5 | 44.2751 |  | 47.5 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.7 | 29.8821 | 29.8821 | -0.18211 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 90.4 | 95.918 | 95.918 | -5.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.7 | 48.4165 | 48.4165 | -19.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 133.3568 | 112.3837 | 19.5163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 114.9073 | 114.9073 | -3.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.551 | 271.122 | 271.1219 | -85.5709 | 125.129 | 133.68 | 133.68 | -8.551 | 64.142 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3195 | 75.144 | 78.568 | 78.568 | -3.424 | 30.23 | 30.0976 | 30.0976 | 0.13244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.977 | 127.5164 | 139.2246 | 1.7524 |  |  |  | 0 | 65.971 | 63.7582 | 69.6123 | -3.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.688 | 0.012 | 78.6 | 69.3 | 77.715 | 0.885 | 77.8 |  | 58.445 | 19.355 | 0.3 | 2.6 | 5.092 | -4.792 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 8.9 |  | 11.748 | -2.848 | 9.7 |  | 14.284 | -4.584 | 21.1 | 18.7 | 19.305 | 1.795 | 58.3 | 53.7 | 53.471 | 4.829 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 9.8 |  | 7.923 | 1.877 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 27.6 | 21.5 | 15.122 | 12.478 | 50.9 | 48.3 | 31.143 | 19.757 | 38 |  | 31.242 | 6.758 | 78.1 | 51.1 | 37.59 | 40.51 | 74.2 | 60.2 | 34.19 | 40.01 | 9.1 | 6.4 | 2.76 | 6.34 | 10.7 | 5.7 | 2.24 | 8.46 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 3.231 | -3.031 | 14.5 |  | 13.265 | 1.235 | 143.354 |  | 97.222 | 46.132 | 0.668 | 0.6 | 0.6 | 0.068 | 26.473 | 53.7 | 50.666 | -24.193 | 44.839 | 53 | 47.436 | -2.597 | 112.277 |  | 80.136 | 32.141 |  |  | 11.11 | -11.11 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 16 | 55 | 45 | -29 | 38.5 |  |  | 38.5 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 15.5 | 18.25 | 18.25 | -2.75 | 7.6 | 6.22 | 6.22 | 1.38
08/01/2025 | 10:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 233.7 | 245.0453 | 245.0453 | -11.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 128.1938 | 144.6667 | -15.5667 | 128.8 | 128.1938 | 144.6667 | -15.8667 | 129.1 | 128.1938 | 144.6667 | -15.5667 | 228.8 | 192.2906 | 217 | 11.8 | 201.6 | 210 | 210 | -8.4 | 106.6 | 105 | 105 | 1.6 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 6.8 | 7.8776 | 7.8776 | -1.0776 | 16.5 |  |  | 16.5 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10 | 14.9922 | 11.443 | -1.443 | 62.3 | 30 | 122.2879 | -59.9879 | 6.1 | 8.913 | 6.6685 | -0.56848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 221.4 | 221.3011 | 221.5563 | -0.15625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 458.878 | 458.878 | -2.5781 | 73.162 | 67.382 | 67.382 | 5.7801 | 147.646 | 147.7493 | 147.7493 | -0.10327 | 41.753 | 41.499 | 41.499 | 0.25404 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 |  |  |  | 0 | 181.9018 | 185.6214 | 185.6214 | -3.7195 | 90.9904 | 92.8107 | 92.8107 | -1.8202 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 7.5 | 8.0059 | 8.0059 | -0.50588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.9 | 44.2751 |  | 46.9 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.8 | 29.8821 | 29.8821 | -0.08211 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 90.5 | 95.918 | 95.918 | -5.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 112.3837 | 18.7163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 114.9073 | 114.9073 | -2.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.351 | 271.122 | 271.122 | -76.7709 | 122.84 | 133.68 | 133.68 | -10.84 | 63.677 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7845 | 77.491 | 78.568 | 78.568 | -1.077 | 29.856 | 30.0976 | 30.0976 | -0.24156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.437 | 139.2246 | 139.2246 | 3.2124 |  |  |  | 0 | 67.4 | 69.6123 | 69.6123 | -2.2123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.77 | -0.07 | 84 | 72.5 | 79.28 | 4.72 | 79.2 |  | 64.345 | 14.855 | 0.5 | 3.1 | 5.632 | -5.132 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 13.3 |  | 13.97 | -0.67 | 14.9 |  | 16.566 | -1.666 | 19.1 | 19.6 | 19.424 | -0.324 | 52.4 | 56.8 | 59.6 | -7.2 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 13.4 |  | 8.955 | 4.445 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.5 | 20.8 | 20.13 | 7.37 | 55.3 | 51.7 | 39.75 | 15.55 | 38.4 |  | 39.306 | -0.906 | 77.9 | 54.4 | 37.59 | 40.31 | 80.6 | 62.6 | 34.19 | 46.41 | 12.6 | 7.3 | 2.76 | 9.84 | 11 | 6.2 | 2.24 | 8.76 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 3.607 | -3.407 | 16 |  | 14.931 | 1.069 | 144.072 |  | 99.794 | 44.278 | 0.659 | 0.6 | 0.6 | 0.059 | 24.134 | 56 | 54.49 | -30.356 | 40 | 59.9 | 58.72 | -18.72 | 112.81 |  | 82.528 | 30.282 |  |  | 15.325 | -15.325 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 13 | 55 | 45 | -32 | 38.4 |  |  | 38.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 15.7 | 18.25 | 18.25 | -2.55 | 5.4 | 6.22 | 6.22 | -0.82
08/01/2025 | 10:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 644.1 | 646.7979 | 646.7979 | -2.6979 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 233.3 | 245.0453 | 245.0453 | -11.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 121.725 | 141.1111 | 5.5889 | 146.7 | 121.725 | 141.1111 | 5.5889 | 147.1 | 121.725 | 141.1111 | 5.9889 | 242.9 | 182.5875 | 211.6667 | 31.2333 | 200.8 | 210 | 210 | -9.2 | 107 | 105 | 105 | 2 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 6.8 | 7.8776 | 7.8776 | -1.0776 | 16.6 |  |  | 16.6 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 11.443 | -1.643 | 62.3 | 30 | 72.1612 | -9.8612 | 6.1 | 8.913 | 6.6685 | -0.56848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 214.9 | 221.3011 | 221.5563 | -6.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 71.974 | 67.382 | 67.382 | 4.5921 | 125.205 | 147.7493 | 147.7493 | -22.5443 | 41.556 | 41.499 | 41.499 | 0.05704 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 |  |  |  | 0 | 177.8518 | 161.1134 | 185.6214 | -7.7696 | 91.0184 | 80.5567 | 92.8107 | -1.7922 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.5 | 44.2751 |  | 46.5 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.9 | 29.8821 | 29.8821 | 0.01789 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 90.2 | 95.918 | 85.4826 | 4.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.3568 | 112.3837 | 18.4163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 114.9073 | 114.9073 | -3.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 238.062 | 264.253 | 239.6289 | -1.5669 | 130.431 | 133.68 | 133.68 | -3.249 | 63.488 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9735 | 80.374 | 78.568 | 78.568 | 1.806 | 29.946 | 30.0976 | 30.0976 | -0.15156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.659 | 118.2906 | 139.2246 | 2.4344 |  |  |  | 0 | 66.483 | 59.1453 | 69.6123 | -3.1293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.839 | 0.061 | 100.3 | 76.6 | 77.924 | 22.376 | 79.1 |  | 69.794 | 9.306 | 0.7 | 3.4 | 6.171 | -5.471 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.1 |  | 14.383 | 0.717 | 19 |  | 17.706 | 1.294 | 23.2 | 20.4 | 19.737 | 3.463 | 62.9 | 59.8 | 57.952 | 4.948 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 17.6 |  | 14.436 | 3.164 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.3 | 21.1 | 15.29 | 11.01 | 55.4 | 56.1 | 40.925 | 14.475 | 38.7 |  | 33.48 | 5.22 | 90.2 | 57.6 | 46.6 | 43.6 | 85.9 | 63.4 | 41.88 | 44.02 | 10.3 | 8 | 3.56 | 6.74 | 11.9 | 7 | 2.95 | 8.95 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 2 | 3.995 | -3.795 | 17.2 |  | 16.348 | 0.852 | 144.832 |  | 116.811 | 28.021 | 0.661 | 0.6 | 0.6 | 0.061 | 28.455 | 59.4 | 51.335 | -22.88 | 49.68 | 68.1 | 56.944 | -7.264 | 113.125 |  | 93.735 | 19.39 |  |  | 10.341 | -10.341 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 12.5 | 55 | 45 | -32.5 | 38.3 |  |  | 38.3 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 14.8 | 18.25 | 18.25 | -3.45 | 5.9 | 6.22 | 6.22 | -0.32
08/01/2025 | 11:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 651.2 | 646.7979 | 646.7979 | 4.4021 | 218.9 | 211.4413 | 211.4413 | 7.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 236.9 | 245.0453 | 245.0453 | -8.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 121.725 | 141.1111 | 5.2889 | 145.6 | 121.725 | 141.1111 | 4.4889 | 146.2 | 121.725 | 141.1111 | 5.0889 | 242.9 | 182.5875 | 211.6667 | 31.2333 | 201.8 | 209.3333 | 209.3333 | -7.5334 | 107.8 | 104.6667 | 104.6667 | 3.1333 | 562.8 | 568.2985 | 568.2985 | -5.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.7073 | 164.7073 | 4.6927 | 8 | 7.8776 | 7.8776 | 0.12243 | 16.5 |  |  | 16.5 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 11.443 | -1.643 | 63.5 | 30 | 72.1053 | -8.6053 | 5.7 | 8.913 | 6.6685 | -0.96848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 204.4 | 221.3011 | 221.5563 | -17.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62195 | 69.502 | 67.382 | 67.382 | 2.12 | 125.334 | 147.7493 | 147.7493 | -22.4153 | 42.08 | 41.499 | 41.499 | 0.58104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 | 177.0692 | 185.6214 | 185.6214 | -8.5522 | 92.0374 | 92.8107 | 92.8107 | -0.77327 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.2 | 44.2751 |  | 47.2 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.5 | 29.8821 | 29.8821 | -0.38211 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 90.9 | 95.918 | 95.0523 | -4.1523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.3568 | 112.3837 | 19.0163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 114.9073 | 114.9073 | -1.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 253.031 | 271.122 | 269.0545 | -16.0235 | 131.898 | 133.68 | 133.68 | -1.782 | 64.242 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2195 | 80.57 | 78.568 | 78.568 | 2.002 | 30.383 | 30.0976 | 30.0976 | 0.28544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 122.4745 | 139.2246 | 2.4754 |  |  |  | 0 | 66.906 | 61.2372 | 69.6123 | -2.7063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.857 | 0.143 | 101.2 | 80.9 | 81.838 | 19.362 | 77.9 |  | 72.883 | 5.017 | 0.8 | 3.7 | 6.704 | -5.904 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.3 |  | 14.854 | 0.446 | 19.1 |  | 18.071 | 1.029 | 22.6 | 21.3 | 20.63 | 1.97 | 62.3 | 63 | 60.973 | 1.327 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 18.7 |  | 16.857 | 1.843 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.6 | 21.1 | 15.935 | 10.665 | 75 | 59.5 | 47.834 | 27.166 | 39.2 |  | 31.381 | 7.819 | 88.4 | 60.1 | 46.6 | 41.8 | 85.4 | 63.9 | 41.88 | 43.52 | 11.7 | 8.7 | 3.56 | 8.14 | 10.2 | 7.6 | 2.95 | 7.25 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 4.42 | -4.22 | 18.2 |  | 17.126 | 1.074 | 144.951 |  | 116.637 | 28.314 | 0.664 | 0.6 | 0.6 | 0.064 | 28.847 | 64.1 | 55.239 | -26.392 | 67.886 | 77.2 | 64.978 | 2.908 | 113.319 |  | 94.625 | 18.694 |  |  | 15.951 | -15.951 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 12.3 | 55 | 45 | -32.7 | 38.4 |  |  | 38.4 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.1 | 16 | 14 | 2.1 | 12.2 | 18.25 | 18.25 | -6.05 | 6.2 | 6.22 | 6.22 | -0.02
08/01/2025 | 11:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1.64 | 1.64 | -1.24 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 235.2 | 245.0453 | 245.0453 | -9.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 121.5128 | 136.2222 | 13.7778 | 150.4 | 121.5128 | 136.2222 | 14.1778 | 150.7 | 121.5128 | 136.2222 | 14.4778 | 249.7 | 182.2692 | 204.3333 | 45.3667 | 200.6 | 209.3333 | 209.3333 | -8.7333 | 107.7 | 104.6667 | 104.6667 | 3.0333 | 557.3 | 568.2985 | 568.2985 | -10.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 6.4 | 7.8776 | 7.8776 | -1.4776 | 16.4 |  |  | 16.4 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 11.443 | -1.643 | 62.1 | 30 | 77.3566 | -15.2566 | 5.7 | 8.913 | 6.6685 | -0.96848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 207.1 | 221.3011 | 221.5563 | -14.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 458.878 | 458.878 | -0.47805 | 70.842 | 67.382 | 67.382 | 3.46 | 139.528 | 145.7493 | 145.7493 | -6.2213 | 41.947 | 41.499 | 41.499 | 0.44804 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 |  |  |  | 0 | 175.017 | 185.6214 | 185.6214 | -10.6044 | 91.9373 | 92.8107 | 92.8107 | -0.87338 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 46.7 | 44.2751 |  | 46.7 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.5 | 29.8821 | 29.8821 | -0.38211 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 81.4 | 95.918 | 95.918 | -14.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 133.3568 | 112.3837 | 19.1163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 114.9073 | 114.9073 | -2.9073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 243.168 | 271.122 | 271.1219 | -27.9539 | 130.082 | 133.68 | 133.68 | -3.598 | 64.054 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4075 | 80.536 | 78.568 | 78.568 | 1.968 | 30.062 | 30.0976 | 30.0976 | -0.03556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.501 | 139.2246 | 139.2246 | 2.2764 |  |  |  | 0 | 66.35 | 69.6123 | 69.6123 | -3.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.849 | 0.051 | 106.8 | 83.9 | 85.499 | 21.301 | 80.3 |  | 73.758 | 6.542 | 1.7 | 3.8 | 7.199 | -5.499 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.7 |  | 15.3 | 0.4 | 19.1 |  | 18.325 | 0.775 | 22.8 | 22 | 21.505 | 1.295 | 71.6 | 66.5 | 64.146 | 7.454 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 19.8 |  | 16.615 | 3.185 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26 | 20.4 | 16.536 | 9.464 | 78.2 | 61.1 | 53.969 | 24.231 | 39.6 |  | 29.998 | 9.602 | 83.7 | 61.6 | 65.99 | 17.71 | 83.1 | 64.6 | 58.89 | 24.21 | 8.6 | 9.2 | 4.94 | 3.66 | 9.7 | 7.8 | 3.8 | 5.9 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1 | 2.2 | 4.844 | -3.844 | 18.6 |  | 16.496 | 2.104 | 146.036 |  | 108.77 | 37.266 | 0.665 | 0.6 | 0.6 | 0.065 | 42.947 | 72.5 | 59.96 | -17.013 | 71.72 | 85.2 | 73.419 | -1.699 | 113.836 |  | 96.902 | 16.934 |  |  | 17.183 | -17.183 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 11.9 | 55 | 45 | -33.1 | 38.3 |  |  | 38.3 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 14.5 | 18.25 | 18.25 | -3.75 | 7 | 6.22 | 6.22 | 0.78
08/01/2025 | 12:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 234.3 | 245.0453 | 245.0453 | -10.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.5 | 118 | 136.2222 | 16.2778 | 151.6 | 118 | 136.2222 | 15.3778 | 151 | 118 | 136.2222 | 14.7778 | 247.8 | 177 | 204.3333 | 43.4667 | 202 | 208.6667 | 208.6667 | -6.6667 | 108.1 | 104.3334 | 104.3334 | 3.7666 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 6.4 | 7.8776 | 7.8776 | -1.4776 | 16.4 |  |  | 16.4 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 11.443 | -1.643 | 62.5 | 30 | 63.8241 | -1.3241 | 6 | 8.913 | 6.6685 | -0.66848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 207.6 | 221.3011 | 221.5563 | -13.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 69.964 | 67.382 | 67.382 | 2.5821 | 139.708 | 145.7493 | 145.7493 | -6.0413 | 42.024 | 41.499 | 41.499 | 0.52504 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 94 | 87.6576 | 87.6576 | 6.3424 |  |  |  | 0 | 178.4272 | 185.6214 | 185.6214 | -7.1942 | 89.9926 | 92.8107 | 92.8107 | -2.8181 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.9 | 44.2751 |  | 46.9 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 31.5 | 29.8821 | 29.8821 | 1.6179 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 81.8 | 95.918 | 85.8847 | -4.0847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 112.3837 | 18.6163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 114.9073 | 114.9073 | -2.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 253.057 | 271.122 | 255.0495 | -1.9925 | 131.609 | 133.68 | 133.68 | -2.071 | 63.776 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6855 | 80.567 | 78.568 | 78.568 | 1.999 | 30.148 | 30.0976 | 30.0976 | 0.05044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.984 | 133.2961 | 139.2246 | 1.7594 |  |  |  | 0 | 68.49 | 66.6481 | 69.6123 | -1.1223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.864 | 0.136 | 108.7 | 86.7 | 88.403 | 20.297 | 80.1 |  | 74.085 | 6.015 | 4.8 | 4 | 7.583 | -2.783 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.8 |  | 15.116 | 0.684 | 19.5 |  | 18.762 | 0.738 | 23.1 | 22.6 | 22.326 | 0.774 | 68.2 | 69.9 | 67.773 | 0.427 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 19.4 |  | 18.462 | 0.938 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.3 | 19.6 | 17 | 8.3 | 77 | 63 | 57.78 | 19.22 | 37 |  | 31.911 | 5.089 | 84.6 | 62.9 | 65.99 | 18.61 | 80.5 | 65.3 | 58.89 | 21.61 | 11.2 | 9.7 | 4.94 | 6.26 | 10.3 | 8 | 3.8 | 6.5 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 5.265 | -2.465 | 19 |  | 17.963 | 1.037 | 145.324 |  | 118.1 | 27.224 | 0.652 | 0.6 | 0.6 | 0.052 | 55.131 | 81.7 | 67.129 | -11.998 | 83.292 | 92.8 | 83.076 | 0.216 | 113.819 |  | 92.589 | 21.23 |  |  | 15.19 | -15.19 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 12.3 | 55 | 45 | -32.7 | 38 |  |  | 38 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 15.1 | 18.25 | 18.25 | -3.15 | 6 | 6.22 | 6.22 | -0.22
08/01/2025 | 12:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 641.6 | 646.7979 | 646.7979 | -5.1979 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 92.2263 | 92.2263 | -4.5263 | 233.6 | 245.0453 | 245.0453 | -11.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 118 | 118 | 14.1 | 132.6 | 118 | 118 | 14.6 | 132.3 | 118 | 118 | 14.3 | 231.8 | 177 | 177 | 54.8 | 204 | 208.6667 | 208.6667 | -4.6667 | 107.6 | 104.3334 | 104.3334 | 3.2666 | 551 | 568.2985 | 568.2985 | -17.2985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.6 | 7.8776 | 7.8776 | -0.27757 | 16.4 |  |  | 16.4 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.7 | 14.9922 | 11.443 | -1.743 | 61.9 | 30 | 42.7963 | 19.1038 | 6 | 8.913 | 6.6685 | -0.66848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 211.2 | 221.3011 | 221.3011 | -10.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 458.878 | 458.878 | 0.22195 | 69.399 | 67.382 | 67.382 | 2.017 | 150.423 | 145.7493 | 145.7493 | 4.6737 | 41.123 | 41.499 | 41.499 | -0.37596 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 85 | 87.6576 | 87.6576 | -2.6576 |  |  |  | 0 | 178.6352 | 159.5813 | 185.6214 | -6.9861 | 90.4723 | 79.7906 | 92.8107 | -2.3384 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 46.3 | 44.2751 |  | 46.3 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.5 | 29.8821 | 29.8821 | -0.38211 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 80.4 | 95.918 | 85.4826 | -5.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 133.3568 | 112.3837 | 17.3163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 114.9073 | 114.9073 | -3.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.498 | 266.9949 | 227.6486 | -33.1506 | 123.642 | 133.68 | 133.68 | -10.038 | 62.644 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8175 | 79.886 | 78.568 | 78.568 | 1.318 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.151 | 118.2906 | 132.3985 | 9.7525 |  |  |  | 0 | 68.34 | 59.1453 | 66.1992 | 2.1408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.857 | 0.143 | 106.6 | 89.6 | 91.121 | 15.479 | 76 |  | 74.814 | 1.186 | 5.9 | 4.2 | 7.807 | -1.907 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.6 |  | 13.154 | 2.446 | 19.6 |  | 16.292 | 3.308 | 24.1 | 23.1 | 23.062 | 1.038 | 64.6 | 72.8 | 71.331 | -6.731 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 19.8 |  | 18.496 | 1.304 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 19.2195 | 19.2195 | 0.28049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 26 | 18.5 | 17.451 | 8.549 | 76 | 65.1 | 61.711 | 14.289 | 36.4 |  | 31.688 | 4.712 | 84.4 | 63.7 | 88.23 | -3.83 | 75.7 | 66.1 | 76.12 | -0.42 | 11.1 | 10.1 | 7.32 | 3.78 | 9.6 | 8.1 | 5.93 | 3.67 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6 | 7.1 | 7.1 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 3.9 | 2.2 | 5.54 | -1.64 | 18.9 |  | 18.221 | 0.679 | 143.554 |  | 132.128 | 11.426 | 0.657 | 0.6 | 0.6 | 0.057 | 82.116 | 93.8 | 76.16 | 5.956 | 118.828 | 100.1 | 92.339 | 26.489 | 113.667 |  | 109.813 | 3.854 |  |  | 14.355 | -14.355 | 2.2 |  |  | 2.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 13 | 55 | 45 | -32 | 38.3 |  |  | 38.3 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 14.6 | 18.25 | 18.25 | -3.65 | 7.6 | 6.22 | 6.22 | 1.38
08/01/2025 | 13:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 646.2 | 646.7979 | 646.7979 | -0.59789 | 217.8 | 211.4413 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 232.8 | 245.0453 | 245.0453 | -12.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 118 | 118 | -11.2 | 107.3 | 118 | 118 | -10.7 | 106.6 | 118 | 118 | -11.4 | 208.8 | 177 | 177 | 31.8 | 200.5 | 207.9999 | 207.9999 | -7.4999 | 107.5 | 104 | 104 | 3.5 | 555.1 | 568.2985 | 568.2985 | -13.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7 | 7.8776 | 7.8776 | -0.87757 | 16.4 |  |  | 16.4 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.9 | 14.9922 | 11.443 | -1.543 | 62.2 | 30 | 15.3846 | 46.8154 | 5.7 | 8.913 | 6.6685 | -0.96848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 217.6 | 221.3011 | 221.3011 | -3.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 67.616 | 67.382 | 67.382 | 0.23405 | 150.257 | 145.7493 | 145.7493 | 4.5077 | 41.688 | 41.499 | 41.499 | 0.18904 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 |  |  |  | 0 | 182.66 | 136.0684 | 185.1988 | -2.5388 | 90.5448 | 68.0342 | 92.5994 | -2.0546 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47 | 44.2751 |  | 47 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.7 | 29.8821 | 29.8821 | -0.18211 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 81.8 | 88.0904 | 85.4826 | -3.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 112.3837 | 18.5163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.9073 | 114.9073 | -2.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 233.625 | 191.3286 | 174.1154 | 59.5096 | 130.932 | 133.68 | 133.68 | -2.748 | 63.699 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7625 | 80.434 | 78.568 | 78.568 | 1.866 | 30.212 | 30.0976 | 30.0976 | 0.11444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.54 | 118.2906 | 118.2906 | 23.2494 |  |  |  | 0 | 67.54 | 59.1453 | 59.1453 | 8.3947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.854 | 0.046 | 110 | 92.1 | 93.283 | 16.717 | 80.2 |  | 76.102 | 4.098 | 7.6 | 4.3 | 7.549 | 0.051 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.6 |  | 11.213 | 4.387 | 19.6 |  | 13.624 | 5.976 | 27.6 | 23.5 | 23.538 | 4.062 | 70.4 | 75.1 | 74.676 | -4.276 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 19.8 |  | 18.104 | 1.696 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 24.8 | 17.7 | 17.864 | 6.936 | 76.6 | 67.3 | 65.996 | 10.604 | 36 |  | 28.043 | 7.957 | 82.1 | 64.6 | 88.23 | -6.13 | 75.6 | 66.9 | 76.12 | -0.52 | 12.5 | 10.6 | 7.32 | 5.18 | 11.5 | 8.3 | 5.93 | 5.57 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6 | 7.1 | 7.1 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 5.3 | 2.2 | 5.38 | -0.08 | 18.8 |  | 17.771 | 1.029 | 142.891 |  | 135.829 | 7.062 | 0.657 | 0.6 | 0.6 | 0.057 | 79.163 | 104.2 | 90.776 | -11.613 | 147.246 | 108.1 | 100.417 | 46.829 | 113.317 |  | 100.426 | 12.891 |  |  | 17.154 | -17.154 | 3 |  |  | 3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 12 | 55 | 45 | -33 | 38.3 |  |  | 38.3 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16 | 16 | 14 | 2 | 15.1 | 18.25 | 18.25 | -3.15 | 8.5 | 6.22 | 6.22 | 2.28
08/01/2025 | 13:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 218.4 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 235.6 | 245.0453 | 245.0453 | -9.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 121.8046 | 118 | -7.3 | 109.7 | 121.8046 | 118 | -8.3 | 108.8 | 121.8046 | 118 | -9.2 | 206.8 | 182.7069 | 177 | 29.8 | 202.2 | 196.723 | 207.9999 | -5.7999 | 107.5 | 98.3615 | 104 | 3.5 | 563.2 | 568.2985 | 568.2985 | -5.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.2 | 7.8776 | 7.8776 | -0.67757 | 16.5 |  |  | 16.5 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.9 | 14.9922 | 11.443 | -1.543 | 62.7 | 30 | 15.3846 | 47.3154 | 5.7 | 8.913 | 6.6685 | -0.96848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 154.9 | 221.3011 | 221.3011 | -66.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 70.074 | 67.382 | 67.382 | 2.6921 | 135.06 | 140.7493 | 140.7493 | -5.6893 | 41.98 | 41.499 | 41.499 | 0.48104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 | 183.8353 | 136.0684 | 151.4477 | 32.3876 | 90.4922 | 68.0342 | 75.7239 | 14.7683 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47 | 44.2751 |  | 47 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.6 | 29.8821 | 29.8821 | -0.28211 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 81.9 | 85.4826 | 85.4826 | -3.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 133.3568 | 112.3837 | 19.3163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 114.9073 | 114.9073 | -2.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 227.175 | 136.0429 | 174.1154 | 53.0596 | 126.314 | 133.68 | 133.68 | -7.366 | 64.116 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3455 | 80.364 | 78.568 | 78.568 | 1.796 | 30.326 | 30.0976 | 30.0976 | 0.22844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.793 | 118.2906 | 118.2906 | 23.5024 |  |  |  | 0 | 66.704 | 59.1453 | 59.1453 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.854 | 0.146 | 108.7 | 94.1 | 95.022 | 13.678 | 78.5 |  | 75.79 | 2.71 | 8.5 | 4.2 | 7.051 | 1.449 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.5 |  | 15.072 | 0.428 | 19.4 |  | 18.283 | 1.117 | 28 | 23.9 | 23.9 | 4.1 | 76.3 | 76.1 | 77.374 | -1.074 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 19.4 |  | 15.54 | 3.86 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 19.2195 | 19.2195 | 0.08049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.1 | 17.6 | 18.137 | 3.963 | 76.4 | 69.5 | 69.574 | 6.826 | 28.8 |  | 24.858 | 3.942 | 81.8 | 65.9 | 92.77 | -10.97 | 70.6 | 67.3 | 81.66 | -11.06 | 12 | 10.9 | 7.32 | 4.68 | 11.5 | 8.6 | 5.93 | 5.57 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6 | 7.1 | 7.1 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 6 | 2.5 | 5.135 | 0.865 | 17.7 |  | 17.129 | 0.571 | 143.597 |  | 128.957 | 14.64 | 0.654 | 0.6 | 0.6 | 0.054 | 111.456 | 109.6 | 103.149 | 8.307 | 170.947 | 118.9 | 108.963 | 61.984 | 113.192 |  | 97.517 | 15.675 |  |  | 16.995 | -16.995 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 0.4 | 12.1 | 55 | 45 | -32.9 | 38.3 |  |  | 38.3 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.1 | 16 | 14 | 2.1 | 14.6 | 18.25 | 18.25 | -3.65 | 8 | 6.22 | 6.22 | 1.78
08/01/2025 | 14:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 651.3 | 646.7979 | 646.7979 | 4.5021 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 235.4 | 245.0453 | 245.0453 | -9.6453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 118 | 118 | -9.8 | 105.9 | 118 | 118 | -12.1 | 106.9 | 118 | 118 | -11.1 | 204.6 | 177 | 177 | 27.6 | 203.4 | 207.9999 | 207.9999 | -4.5999 | 107.9 | 104 | 104 | 3.9 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 164.7073 | 164.7073 | 6.6927 | 7.7 | 7.8776 | 7.8776 | -0.17757 | 16.5 |  |  | 16.5 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 11.443 | -1.643 | 62.8 | 30 | 21.1279 | 41.6721 | 6 | 8.913 | 6.6685 | -0.66848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 182.8 | 221.3011 | 221.3011 | -38.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.1 | 458.878 | 458.878 | 6.2219 | 71.893 | 67.382 | 67.382 | 4.5111 | 135.228 | 140.7493 | 140.7493 | -5.5213 | 42.128 | 41.499 | 41.499 | 0.62904 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 |  |  |  | 0 | 185.0169 | 136.0684 | 185.6213 | -0.60442 | 90.3815 | 68.0342 | 92.8107 | -2.4292 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 47.7 | 44.2751 |  | 47.7 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.9 | 29.8821 | 29.8821 | 0.01789 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 83 | 85.4826 | 85.4826 | -2.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 133.3568 | 112.3837 | 19.4163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 114.9073 | 114.9073 | -1.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.97 | 175.6666 | 174.1154 | -14.1454 | 123.557 | 133.68 | 133.68 | -10.123 | 64.504 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9575 | 80.643 | 78.568 | 78.568 | 2.075 | 30.71 | 30.0976 | 30.0976 | 0.61244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.132 | 118.2906 | 118.2906 | 23.8414 |  |  |  | 0 | 66.936 | 59.1453 | 59.1453 | 7.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.721 | 0.179 | 106.2 | 95.8 | 95.495 | 10.705 | 80.1 |  | 74.427 | 5.673 | 7.3 | 4.1 | 5.834 | 1.466 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.4 |  | 14.216 | 1.184 | 19.2 |  | 17.252 | 1.948 | 28.2 | 24.2 | 23.92 | 4.28 | 69.6 | 77 | 78.13 | -8.53 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 18.7 |  | 15.876 | 2.824 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 19.2195 | 19.2195 | -0.01951 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.4 | 17.6 | 17.994 | 5.406 | 75.4 | 71.2 | 71.028 | 4.372 | 27.1 |  | 26.019 | 1.081 | 83.5 | 67.2 | 92.77 | -9.27 | 70.1 | 68 | 81.66 | -11.56 | 10.4 | 11.2 | 7.32 | 3.08 | 11.2 | 8.9 | 5.93 | 5.27 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 5.8 | 2.9 | 4.637 | 1.163 | 14.3 |  | 16.065 | -1.765 | 144.025 |  | 132.543 | 11.482 | 0.666 | 0.6 | 0.6 | 0.066 | 120.884 | 114.4 | 108.792 | 12.092 | 197.715 | 129 | 118.915 | 78.8 | 113.113 |  | 84.959 | 28.154 |  |  | 16.506 | -16.506 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 12.1 | 55 | 45 | -32.9 | 38.4 |  |  | 38.4 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16 | 16 | 14 | 2 | 15.2 | 18.25 | 18.25 | -3.05 | 8 | 6.22 | 6.22 | 1.78
08/01/2025 | 14:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 234.8 | 245.0453 | 245.0453 | -10.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 145.725 | 145.725 | -17.025 | 128.1 | 145.725 | 145.725 | -17.625 | 128 | 145.725 | 145.725 | -17.725 | 218.2 | 218.5875 | 218.5875 | -0.3875 | 202.2 | 207.9999 | 207.9999 | -5.7999 | 107.9 | 104 | 104 | 3.9 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.8 | 7.8776 | 7.8776 | -0.07757 | 16.5 |  |  | 16.5 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.7 | 14.9922 | 11.443 | -1.743 | 66.9 | 60 | 19.981 | 46.919 | 5.8 | 8.913 | 6.6685 | -0.86848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 169.5 | 221.3011 | 221.3011 | -51.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 458.878 | 458.878 | -2.0781 | 76.222 | 67.382 | 67.382 | 8.84 | 135.034 | 122.2493 | 122.2493 | 12.7847 | 41.929 | 41.499 | 41.499 | 0.43004 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 |  |  |  | 0 | 183.9903 | 136.0684 | 182.6941 | 1.2963 | 90.4932 | 68.0342 | 91.347 | -0.85384 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 47 | 44.2751 |  | 47 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 29.5 | 29.8821 | 29.8821 | -0.38211 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 82 | 85.4826 | 85.4826 | -3.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 133.3568 | 112.3837 | 19.5163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 114.9073 | 114.9073 | -2.5073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 247.195 | 236.1012 | 115.5496 | 131.6454 | 133.72 | 133.68 | 133.68 | 0.04004 | 64.345 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1165 | 81.563 | 78.568 | 78.568 | 2.995 | 30.38 | 30.0976 | 30.0976 | 0.28244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.343 | 118.2906 | 118.2906 | 23.0524 |  |  |  | 0 | 66.419 | 59.1453 | 59.1453 | 7.2737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.699 | 0.101 | 95.2 | 97.2 | 95.935 | -0.735 | 75.2 |  | 71.651 | 3.549 | 6.2 | 3.7 | 4.734 | 1.466 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.2 |  | 10.972 | 4.228 | 18.8 |  | 13.72 | 5.08 | 29.2 | 22.8 | 23.903 | 5.297 | 74.1 | 78.2 | 78.565 | -4.465 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 19.3 |  | 12.481 | 6.819 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 19.2195 | 19.2195 | -0.01951 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.1 | 24.6 | 18.096 | 7.004 | 75 | 82.6 | 72.143 | 2.857 | 32.2 |  | 23.895 | 8.305 | 83.5 | 91.7 | 96 | -12.5 | 78.7 | 86 | 87.75 | -9.05 | 9 | 11.3 | 8.66 | 0.34 | 9.2 | 9.1 | 7.23 | 1.97 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 3.9 | 3.2 | 4.263 | -0.363 | 15.4 |  | 14.099 | 1.301 | 142.513 |  | 135.335 | 7.178 | 0.666 | 0.6 | 0.6 | 0.066 | 119.899 | 110.1 | 113.72 | 6.179 | 135.783 | 113.1 | 128.202 | 7.581 | 112.353 |  | 103.176 | 9.177 |  |  | 13.238 | -13.238 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 13 | 50 | 45 | -32 | 38.2 |  |  | 38.2 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.3 | 16 | 14 | 2.3 | 14.6 | 18.25 | 18.25 | -3.65 | 7.8 | 6.22 | 6.22 | 1.58
08/01/2025 | 15:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 650.3 | 646.7979 | 646.7979 | 3.5021 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 233.7 | 245.0453 | 245.0453 | -11.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 145.725 | 145.725 | -9.425 | 134.2 | 145.725 | 145.725 | -11.525 | 133.9 | 145.725 | 145.725 | -11.825 | 228.6 | 218.5875 | 218.5875 | 10.0125 | 199.6 | 207.9999 | 207.9999 | -8.3999 | 107.7 | 104 | 104 | 3.7 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.3 | 7.8776 | 7.8776 | -0.57757 | 10.9 |  |  | 10.9 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 11.443 | -1.643 | 66.9 | 60 | 42.1241 | 24.7759 | 5.8 | 8.913 | 6.6685 | -0.86848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 198.4 | 221.3011 | 221.3011 | -22.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92195 | 82.169 | 67.382 | 67.382 | 14.7871 | 120.171 | 122.2493 | 122.2493 | -2.0783 | 41.978 | 41.499 | 41.499 | 0.47904 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 |  |  |  | 0 | 184.6619 | 146.955 | 185.6214 | -0.95944 | 90.3035 | 73.4775 | 92.8107 | -2.5072 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 46.9 | 44.2751 |  | 46.9 | 3.2 | 2.8608 | 2.8608 | 0.33916 | 30.4 | 29.8821 | 29.8821 | 0.51789 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 82 | 85.4826 | 85.4826 | -3.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 133.3568 | 112.3837 | 19.4163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 114.9073 | 114.9073 | -3.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 265.729 | 262.8496 | 154.5185 | 111.2105 | 133.503 | 133.68 | 133.68 | -0.17696 | 64.429 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0325 | 81.545 | 78.568 | 78.568 | 2.977 | 30.301 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.708 | 118.2906 | 118.2906 | 23.4174 |  |  |  | 0 | 66.627 | 59.1453 | 59.1453 | 7.4817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.654 | -0.054 | 85.4 | 98.6 | 96.279 | -10.879 | 78 |  | 67.898 | 10.102 | 3.6 | 3.3 | 3.985 | -0.385 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 13 | 19.5122 | 19.5122 | -6.5122 | 19.1 | 16.5854 | 16.5854 | 2.5146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15 |  | 9.819 | 5.181 | 18.7 |  | 13.285 | 5.415 | 26.2 | 23.2 | 23.778 | 2.422 | 68.2 | 79.4 | 78.042 | -9.842 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 17.3 |  | 8.724 | 8.576 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 19.2195 | 19.2195 | -0.01951 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.7 | 26 | 18.933 | 3.767 | 75.8 | 81.8 | 72.238 | 3.562 | 21.7 |  | 18.125 | 3.575 | 83.9 | 91 | 96 | -12.1 | 79.3 | 85.9 | 87.75 | -8.45 | 10.3 | 11.4 | 8.66 | 1.64 | 11.3 | 9.4 | 7.23 | 4.07 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 4.265 | -0.765 | 13.8 |  | 13.506 | 0.294 | 133.865 |  | 108.073 | 25.792 | 0.655 | 0.6 | 0.6 | 0.055 | 128.685 | 114.4 | 116.503 | 12.182 | 124.664 | 121.3 | 135.496 | -10.832 | 103.822 |  | 105.158 | -1.336 |  |  | 11.875 | -11.875 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 12.9 | 50 | 45 | -32.1 | 38.4 |  |  | 38.4 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 16 | 14 | 2.3 | 13 | 18.25 | 18.25 | -5.25 | 7.8 | 6.22 | 6.22 | 1.58
08/01/2025 | 15:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 218.4 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 234.7 | 245.0453 | 245.0453 | -10.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 125.8272 | 136.2222 | -5.9222 | 129.9 | 125.8272 | 136.2222 | -6.3222 | 130.2 | 125.8272 | 136.2222 | -6.0222 | 223.9 | 188.7408 | 204.3333 | 19.5667 | 202.2 | 207.9999 | 207.9999 | -5.7999 | 107.7 | 104 | 104 | 3.7 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 7.1 | 7.8776 | 7.8776 | -0.77757 | 10.8 |  |  | 10.8 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 11.443 | -1.643 | 66 | 60 | 62.6699 | 3.3301 | 5.9 | 8.913 | 6.6685 | -0.76848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 211.6 | 221.3011 | 221.5563 | -9.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 82.074 | 67.382 | 67.382 | 14.6921 | 99.322 | 122.2493 | 122.2493 | -22.9273 | 41.929 | 41.499 | 41.499 | 0.43004 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 95.4 | 87.6576 | 87.6576 | 7.7424 |  |  |  | 0 | 184.764 | 185.6214 | 185.6214 | -0.85732 | 91.5028 | 92.8107 | 92.8107 | -1.3079 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.8 | 44.2751 |  | 46.8 | 3.6 | 2.8608 | 2.8608 | 0.73916 | 29.9 | 29.8821 | 29.8821 | 0.01789 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 81.8 | 95.918 | 91.7342 | -9.9342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.3568 | 112.3837 | 19.2163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 114.9073 | 114.9073 | -2.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 259.557 | 271.122 | 224.4137 | 35.1433 | 131.898 | 133.68 | 133.68 | -1.782 | 63.833 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6285 | 81.48 | 78.568 | 78.568 | 2.912 | 30.144 | 30.0976 | 30.0976 | 0.04644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.237 | 139.2246 | 139.2246 | 3.0124 |  |  |  | 0 | 67.661 | 69.6123 | 69.6123 | -1.9513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.551 | -0.051 | 79.2 | 99.9 | 96.382 | -17.182 | 74.9 |  | 62.043 | 12.857 | 1.8 | 3 | 3.349 | -1.549 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 16.1 | 19.5122 | 19.5122 | -3.4122 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 12.9 |  | 11.001 | 1.899 | 16.8 |  | 14.025 | 2.775 | 26.1 | 23.5 | 23.728 | 2.372 | 65.9 | 80.3 | 77.837 | -11.937 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 13.2 |  | 8.103 | 5.097 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25 | 27 | 19.779 | 5.221 | 76.4 | 81.3 | 72.152 | 4.248 | 22 |  | 16.303 | 5.697 | 85.1 | 89.2 | 91 | -5.9 | 79.3 | 85.2 | 90.14 | -10.84 | 9.3 | 11.3 | 10.04 | -0.74 | 10.1 | 9.5 | 8.63 | 1.47 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6 | 7.1 | 7.1 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1 | 3.5 | 4.331 | -3.331 | 11.6 |  | 8.305 | 3.295 | 133.12 |  | 72.995 | 60.125 | 0.662 | 0.6 | 0.6 | 0.062 | 128.559 | 119 | 119.443 | 9.116 | 137.604 | 128.3 | 142.619 | -5.015 | 100.532 |  | 55.769 | 44.763 |  |  | 6.473 | -6.473 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 13 | 50 | 45 | -32 | 38.4 |  |  | 38.4 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 16 | 14 | 2.1 | 14.7 | 18.25 | 18.25 | -3.55 | 7.3 | 6.22 | 6.22 | 1.08
08/01/2025 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 234.3 | 245.0453 | 245.0453 | -10.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 136.2222 | 142.9759 | -26.1759 | 117.4 | 136.2222 | 142.9759 | -25.5759 | 116.4 | 136.2222 | 142.9759 | -26.5759 | 211.8 | 204.3333 | 214.4639 | -2.6639 | 199.9 | 208.6667 | 208.6667 | -8.7667 | 107 | 104.3334 | 104.3334 | 2.6666 | 562.5 | 568.2985 | 568.2985 | -5.7985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 5.4 | 7.8776 | 7.8776 | -2.4776 | 10.9 |  |  | 10.9 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 11.443 | -1.643 | 66.8 | 60 | 62.6699 | 4.1301 | 5.9 | 8.913 | 6.6685 | -0.76848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.6 | 221.5563 | 221.5563 | 0.04375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 82.103 | 67.382 | 67.382 | 14.721 | 145.57 | 122.2493 | 122.2493 | 23.3207 | 41.88 | 41.499 | 41.499 | 0.38104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 |  |  |  | 0 | 181.3068 | 185.6214 | 185.6214 | -4.3145 | 91.1421 | 92.8107 | 92.8107 | -1.6686 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.9 | 44.2751 |  | 46.9 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 30.4 | 29.8821 | 29.8821 | 0.51789 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 81.6 | 85.4826 | 95.918 | -14.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 112.3837 | 18.6163 |  |  | 173 | -173 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 114.9073 | 114.9073 | -2.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.339 | 271.122 | 253.3636 | -51.0246 | 123.829 | 133.68 | 133.68 | -9.851 | 63.846 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6155 | 81.508 | 78.568 | 78.568 | 2.94 | 30.186 | 30.0976 | 30.0976 | 0.08844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.189 | 137.6994 | 139.2246 | 3.9644 |  |  |  | 0 | 67.624 | 68.8497 | 69.6123 | -1.9883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.398 | 0.102 | 70.4 | 100.5 | 95.758 | -25.358 | 70.6 |  | 54.9 | 15.7 | 0.4 | 2.8 | 3.054 | -2.654 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 7.2 |  | 9.532 | -2.332 | 12.8 |  | 11.937 | 0.863 | 20.6 | 23.8 | 23.907 | -3.307 | 58.7 | 81 | 78.591 | -19.891 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 7.2 |  | 4.266 | 2.934 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.7 | 27.4 | 20.65 | 8.05 | 76.4 | 80.4 | 71.522 | 4.878 | 11.6 |  | 14.787 | -3.187 | 91.9 | 85.9 | 91 | 0.9 | 87.7 | 83.7 | 90.14 | -2.44 | 10.2 | 11.1 | 10.04 | 0.16 | 9.5 | 9.6 | 8.63 | 0.87 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.6 | 3.6 | 4.59 | -3.99 | 9.3 |  | 4.491 | 4.809 | 131.803 |  | 41.094 | 90.709 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 129.052 | 123.1 | 122.85 | 6.202 | 136.346 | 135.4 | 149.228 | -12.882 | 104.455 |  | 31.602 | 72.853 |  |  | 4.06 | -4.06 | 5.1 |  |  | 5.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 12.8 | 50 | 45 | -32.2 | 38.1 |  |  | 38.1 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 15.9 | 18.25 | 18.25 | -2.35 | 7.6 | 6.22 | 6.22 | 1.38
08/01/2025 | 16:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 642.1 | 646.7979 | 646.7979 | -4.6979 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 231.4 | 245.0453 | 245.0453 | -13.6453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 142.7809 | 156.1913 | -28.2913 | 128.2 | 142.7809 | 156.1913 | -27.9913 | 127.6 | 142.7809 | 156.1913 | -28.5913 | 225.4 | 214.1713 | 234.2869 | -8.887 | 203.5 | 208.6667 | 208.6667 | -5.1667 | 107.7 | 104.3334 | 104.3334 | 3.3666 | 551.9 | 568.2985 | 568.2985 | -16.3985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 164.7073 | 164.7073 | -4.5073 | 6.3 | 7.8776 | 7.8776 | -1.5776 | 4 |  |  | 4 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 11.443 | -1.643 | 66.6 | 60 | 122.9493 | -56.3493 | 5.9 | 8.913 | 6.6685 | -0.76848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.2 | 458.878 | 458.878 | -5.678 | 82.185 | 67.382 | 67.382 | 14.8031 | 125.177 | 122.2493 | 122.2493 | 2.9277 | 41.235 | 41.499 | 41.499 | -0.26396 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 | 177.4432 | 185.6214 | 185.6214 | -8.1782 | 90.5757 | 92.8107 | 92.8107 | -2.235 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 44.2 | 47.2663 | 47.2663 | -3.0663 | 46.2 | 44.2751 |  | 46.2 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 29.3 | 29.8821 | 29.8821 | -0.58211 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 79.4 | 95.918 | 95.918 | -16.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 133.3568 | 112.3837 | 16.5163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 114.9073 | 114.9073 | -4.5073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.335 | 271.122 | 236.7739 | -7.4389 | 124.457 | 133.68 | 133.68 | -9.223 | 61.992 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4695 | 80.127 | 78.568 | 78.568 | 1.559 | 29.44 | 30.0976 | 30.0976 | -0.65756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.567 | 139.2246 | 139.2246 | -24.6576 |  |  |  | 0 | 55.555 | 69.6123 | 69.6123 | -14.0573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.343 | 0.057 | 68.5 | 99.9 | 98.21 | -29.71 | 64.4 |  | 41.377 | 23.023 | 0.2 | 2.7 | 2.798 | -2.598 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16 | 16.5854 | 16.5854 | -0.58537 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 4.7 |  | 8.603 | -3.903 | 11.6 |  | 12.025 | -0.425 | 21.3 | 24.1 | 24.007 | -2.707 | 63.3 | 81.4 | 83.1 | -19.8 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 6.2 |  | 2.12 | 4.08 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.3 | 25.9 | 21.109 | 7.191 | 74.3 | 78 | 72.81 | 1.49 | 27.1 |  | 11.316 | 15.784 | 90.6 | 82.8 | 91 | -0.4 | 84.4 | 82.4 | 90.26 | -5.86 | 11.4 | 10.8 | 10.04 | 1.36 | 12.6 | 9.4 | 8.63 | 3.97 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 2.4 | 3.5 | 4.89 | -2.49 | 6.8 |  | 2.522 | 4.278 | 114.085 |  | 33.539 | 80.546 | 0.642 | 0.6 | 0.6 | 0.042 | 128.719 | 124.8 | 128.55 | 0.169 | 132.539 | 138 | 156.71 | -24.171 | 93.421 |  | 24.34 | 69.081 |  |  | 3.007 | -3.007 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 13 | 50 | 45 | -32 | 38.3 |  |  | 38.3 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 16 | 14 | 2.3 | 15.9 | 18.25 | 18.25 | -2.35 | 7.4 | 6.22 | 6.22 | 1.18
08/01/2025 | 17:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 643.2 | 646.7979 | 646.7979 | -3.5979 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 231.8 | 245.0453 | 245.0453 | -13.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 142.402 | 153.3817 | -24.6817 | 127.9 | 142.402 | 153.3817 | -25.4817 | 128.4 | 142.402 | 153.3817 | -24.9817 | 228.9 | 213.6029 | 230.0726 | -1.1726 | 202.3 | 208.6667 | 208.6667 | -6.3667 | 107.4 | 104.3334 | 104.3334 | 3.0666 | 553.7 | 568.2985 | 568.2985 | -14.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 6.5 | 7.8776 | 7.8776 | -1.3776 | 3.6 |  |  | 3.6 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 11.443 | -1.643 | 63.6 | 60 | 90.2213 | -26.6213 | 5.8 | 8.913 | 6.6685 | -0.86848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 82.176 | 67.382 | 67.382 | 14.7941 | 105.307 | 122.2493 | 122.2493 | -16.9423 | 41.543 | 41.499 | 41.499 | 0.04404 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 84.8 | 87.6576 | 87.6576 | -2.8576 |  |  |  | 0 | 181.2037 | 185.6214 | 185.6214 | -4.4177 | 89.8542 | 92.8107 | 92.8107 | -2.9565 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46.6 | 44.2751 |  | 46.6 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 29.9 | 29.8821 | 29.8821 | 0.01789 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 81.2 | 95.918 | 95.918 | -14.718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.3568 | 112.3837 | 18.0163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 114.9073 | 114.9073 | -3.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 240.834 | 271.122 | 249.1085 | -8.2745 | 128.478 | 133.68 | 133.68 | -5.202 | 63.194 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2675 | 81.258 | 78.568 | 78.568 | 2.69 | 30.012 | 30.0976 | 30.0976 | -0.08556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.976 | 139.2246 | 139.2246 | -25.2486 |  |  |  | 0 | 55.166 | 69.6123 | 69.6123 | -14.4463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.238 | 0.062 | 73.7 | 99.6 | 94.87 | -21.17 | 40.1 |  | 25.463 | 14.637 | 0.5 | 2.5 | 2.66 | -2.16 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 11.3 | 19.5122 | 19.5122 | -8.2122 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3 |  | 4.362 | -1.362 | 5.5 |  | 9.295 | -3.795 | 22.2 | 24.3 | 23.867 | -1.667 | 58.6 | 81.7 | 78.857 | -20.257 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 3.5 |  | 0.594 | 2.906 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12.2 | 11.8439 | 11.8439 | 0.3561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.3 | 24.2 | 20.333 | 4.967 | 78.4 | 75 | 69.854 | 8.546 | 12.7 |  | 6.551 | 6.149 | 88.3 | 80 | 91 | -2.7 | 86.1 | 81.6 | 90.26 | -4.16 | 12.2 | 10.6 | 10.04 | 2.16 | 14.3 | 9.3 | 8.63 | 5.67 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 4.303 | -2.203 | 4.4 |  | 1.76 | 2.64 | 92.746 |  | 27.257 | 65.489 | 0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.046 | 127.892 | 126.2 | 126.099 | 1.793 | 132.154 | 139.9 | 151.802 | -19.648 | 84.593 |  | 19.194 | 65.399 |  |  | 1.12 | -1.12 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 13.4 | 50 | 45 | -31.6 | 38.3 |  |  | 38.3 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.5 | 16 | 14 | 2.5 | 15.4 | 18.25 | 18.25 | -2.85 | 7.5 | 6.22 | 6.22 | 1.28
08/01/2025 | 17:30 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 0.2 | 1.64 | 1.64 | -1.44 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 219.2 | 211.4413 | 211.4413 | 7.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 234 | 245.0453 | 245.0453 | -11.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 118.7132 | 144.5036 | -37.2036 | 107.7 | 118.7132 | 144.5036 | -36.8036 | 107.6 | 118.7132 | 144.5036 | -36.9036 | 206.8 | 178.0698 | 216.7554 | -9.9554 | 200.4 | 210 | 210 | -9.6 | 107.3 | 105 | 105 | 2.3 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 7.4 | 7.8776 | 7.8776 | -0.47757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.9 | 14.9922 | 11.443 | -1.543 | 60.8 | 60 | 16.7445 | 44.0555 | 5.8 | 8.913 | 6.6685 | -0.86848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 178 | 221.3011 | 221.5563 | -43.5562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 81.989 | 67.382 | 67.382 | 14.607 | 151.046 | 122.2493 | 122.2493 | 28.7967 | 41.972 | 41.499 | 41.499 | 0.47304 | 16.9 | 19.2858 | 19.2858 | -2.3859 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 |  |  |  | 0 | 132.4651 | 185.6214 | 185.6214 | -53.1562 | 81.3453 | 92.8107 | 92.8107 | -11.4654 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 46.9 | 44.2751 |  | 46.9 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 30.7 | 29.8821 | 29.8821 | 0.81789 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 81.6 | 95.918 | 95.918 | -14.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 112.3837 | 18.9163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 114.9073 | 114.9073 | -2.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.445 | 271.122 | 257.8379 | -49.3929 | 124.604 | 133.68 | 133.68 | -9.076 | 63.651 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8105 | 78.641 | 78.568 | 78.568 | 0.073 | 30.234 | 30.0976 | 30.0976 | 0.13644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.054 | 139.2246 | 139.2246 | -25.1706 |  |  |  | 0 | 55.969 | 69.6123 | 69.6123 | -13.6433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.082 | 0.118 | 77.5 | 100.3 | 94.303 | -16.803 | 26.6 |  | 10.887 | 15.713 | 0.6 | 2.4 | 2.531 | -1.931 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 11.1 | 19.5122 | 19.5122 | -8.4122 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 2.3 |  | 1.282 | 1.018 | 2.1 |  | 2.281 | -0.181 | 23.8 | 24.5 | 23.651 | 0.149 | 70.4 | 81.6 | 78.199 | -7.799 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1 |  | 0.183 | 0.817 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 22.8 | 22.4 | 19.698 | 3.102 | 78.9 | 71.7 | 68.838 | 10.062 | 5.6 |  | 3.187 | 2.413 | 88.1 | 77.7 | 91 | -2.9 | 87.7 | 81.3 | 89.08 | -1.38 | 11.4 | 10.3 | 9.6 | 1.8 | 11.6 | 9.3 | 8.63 | 2.97 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 3.886 | -2.086 | 2.2 |  | 1.2 | 1 | 33.325 |  | 12.222 | 21.103 | 0.661 | 0.6 | 0.6 | 0.061 | 129.118 | 126.9 | 126.069 | 3.049 | 141.45 | 140.6 | 149.053 | -7.603 | 31.055 |  | 9.87 | 21.185 |  |  | 0.56 | -0.56 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 11.4 | 50 | 45 | -33.6 | 38.5 |  |  | 38.5 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.1 | 16 | 14 | 2.1 | 14.8 | 18.25 | 18.25 | -3.45 | 6.8 | 6.22 | 6.22 | 0.58
08/01/2025 | 18:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 218.4 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 234.7 | 245.0453 | 245.0453 | -10.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 118 | 123.2217 | -15.2217 | 108.1 | 118 | 123.2217 | -15.1217 | 107.9 | 118 | 123.2217 | -15.3217 | 207.4 | 177 | 184.8325 | 22.5675 | 123.4 | 210.6666 | 210.6666 | -87.2666 | 79.2 | 105.3333 | 105.3333 | -26.1333 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 6.9 | 7.8776 | 7.8776 | -0.97757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.7 | 14.9922 | 11.443 | -1.743 | 61.3 | 60 | 32.2336 | 29.0664 | 6 | 8.913 | 6.6685 | -0.66848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 216.5 | 221.3011 | 221.3011 | -4.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 82.188 | 67.382 | 67.382 | 14.8061 | 151.207 | 122.2493 | 122.2493 | 28.9577 | 42.052 | 41.499 | 41.499 | 0.55304 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 93.7 | 87.6576 | 87.6576 | 6.0424 |  |  |  | 0 | 124.5352 | 157.1185 | 185.6214 | -61.0861 | 74.629 | 78.5593 | 92.8107 | -18.1817 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.5 | 8.0059 | 8.0059 | -0.50588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47 | 44.2751 |  | 47 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 30 | 29.8821 | 29.8821 | 0.11789 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 81.8 | 85.4826 | 95.918 | -14.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 112.3837 | 18.9163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 114.9073 | 114.9073 | -2.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.539 | 219.8372 | 203.2878 | 12.2512 | 131.594 | 133.68 | 133.68 | -2.086 | 63.848 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6135 | 78.511 | 78.568 | 78.568 | -0.057 | 30.328 | 30.0976 | 30.0976 | 0.23044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.143 | 118.2906 | 139.2246 | -25.0816 |  |  |  | 0 | 55.808 | 59.1453 | 69.6123 | -13.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.04 | 0.06 | 82.5 | 101.4 | 93.04 | -10.54 | 6.6 |  | 2.463 | 4.137 | 0.3 | 2.3 | 2.43 | -2.13 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0.2 |  | 0.189 | 0.011 | 0.1 |  | 0.614 | -0.514 | 25.4 | 24.7 | 23.206 | 2.194 | 81.3 | 81.3 | 76.287 | 5.013 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.4 | 20.6 | 19.484 | -0.084 | 77.2 | 68.5 | 67.643 | 9.557 | 3.3 |  | 0.875 | 2.425 | 88.5 | 74.8 | 91 | -2.5 | 88.9 | 80.5 | 89.08 | -0.18 | 11.7 | 9.9 | 9.6 | 2.1 | 10.9 | 8.9 | 8.63 | 2.27 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.5 | 2.9 | 3.379 | -1.879 | 0.7 |  | 0.32 | 0.38 | 12.59 |  | 3.868 | 8.722 | 0.649 | 0.6 | 0.6 | 0.049 | 128.725 | 126.8 | 124.29 | 4.435 | 138.079 | 140.4 | 143.779 | -5.7 | 13.374 |  | 3.251 | 10.123 |  |  | 0.24 | -0.24 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 11.9 | 50 | 45 | -33.1 | 38.2 |  |  | 38.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 15.3 | 18.25 | 18.25 | -2.95 | 6.6 | 6.22 | 6.22 | 0.38
08/01/2025 | 18:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 650.4 | 646.7979 | 646.7979 | 3.6021 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 235.2 | 245.0453 | 245.0453 | -9.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 130.4322 | 143.1653 | -24.7653 | 119.5 | 130.4322 | 143.1653 | -23.6653 | 118.2 | 130.4322 | 143.1653 | -24.9653 | 220.2 | 195.6483 | 214.748 | 5.452 | 117.7 | 211.3334 | 211.3334 | -93.6334 | 73.4 | 105.6667 | 105.6667 | -32.2667 | 561.5 | 568.2985 | 568.2985 | -6.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 7.1 | 7.8776 | 7.8776 | -0.77757 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 9.7 | 14.9922 | 11.443 | -1.743 | 61 | 15.3846 | 51.201 | 9.799 | 5.8 | 8.913 | 6.6685 | -0.86848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 82.24 | 67.382 | 67.382 | 14.8581 | 143.675 | 148.6263 | 148.6263 | -4.9513 | 42.128 | 41.499 | 41.499 | 0.62904 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 95.5 | 87.6576 | 87.6576 | 7.8424 |  |  |  | 0 | 125.7412 | 185.6214 | 185.6214 | -59.8801 | 74.2082 | 92.8107 | 92.8107 | -18.6025 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 47.4 | 44.2751 |  | 47.4 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 30.1 | 29.8821 | 29.8821 | 0.21789 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 82 | 86.1661 | 95.918 | -13.918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.3568 | 112.3837 | 19.2163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.9073 | 114.9073 | -2.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249.183 | 271.122 | 234.4348 | 14.7482 | 129.595 | 133.68 | 133.68 | -4.085 | 64.086 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3755 | 80.546 | 78.568 | 78.568 | 1.978 | 30.351 | 30.0976 | 30.0976 | 0.25344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.802 | 139.2246 | 139.2246 | -25.4226 |  |  |  | 0 | 56.717 | 69.6123 | 69.6123 | -12.8953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84.2 | 103.4 | 92.37 | -8.17 | 0 |  | 0.119 | -0.119 | 0.3 | 2.2 | 2.289 | -1.989 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0.003 | -0.003 | 0 |  | 0.07 | -0.07 | 21.5 | 25.2 | 22.964 | -1.464 | 78.4 | 80.7 | 74.703 | 3.697 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.7 | 18.7 | 19.259 | 4.441 | 74.6 | 65 | 66.364 | 8.236 | 0 |  | 0.043 | -0.043 | 89.9 | 69.1 | 92.77 | -2.87 | 90.2 | 77.7 | 81.66 | 8.54 | 10.6 | 9 | 7.32 | 3.28 | 10.6 | 7.6 | 5.93 | 4.67 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 2.892 | -0.492 | 0 |  | 0 | 0 | 0.971 |  | 0.127 | 0.844 | 0.655 | 0.6 | 0.6 | 0.055 | 128.513 | 124.5 | 123.108 | 5.405 | 128.949 | 138.1 | 139.347 | -10.398 | 1.065 |  | 0.251 | 0.814 |  |  | 0 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 12.5 | 50 | 45 | -32.5 | 38.2 |  |  | 38.2 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 16.1 | 16 | 14 | 2.1 | 14.8 | 18.25 | 18.25 | -3.45 | 5.1 | 6.22 | 6.22 | -1.12
08/01/2025 | 19:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 218.9 | 211.4413 | 211.4413 | 7.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 234.2 | 245.0453 | 245.0453 | -10.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 156.2222 | 166.8832 | -2.6832 | 164.7 | 156.2222 | 166.8832 | -2.1832 | 164.5 | 156.2222 | 166.8832 | -2.3832 | 254.6 | 234.3333 | 250.3248 | 4.2752 | 207.4 | 212 | 212 | -4.6 | 106 | 106 | 106 | -1e-05 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 6.9 | 7.8776 | 7.8776 | -0.97757 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.7 | 14.9922 | 14.9922 | -5.2922 | 65.4 | 91.1833 | 121.1145 | -55.7145 | 5.8 | 8.913 | 8.7368 | -2.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 458.878 | 458.878 | 2.9219 | 82.262 | 67.382 | 67.382 | 14.8801 | 148.01 | 148.6263 | 148.6263 | -0.61634 | 41.979 | 41.499 | 41.499 | 0.48004 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 |  |  |  | 0 | 155.0052 | 185.6214 | 185.6214 | -30.6161 | 78.1219 | 92.8107 | 92.8107 | -14.6888 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.2 | 44.2751 |  | 47.2 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 29.8 | 29.8821 | 29.8821 | -0.08211 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 91.7 | 95.918 | 95.918 | -4.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 112.3837 | 18.7163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 114.9073 | 114.9073 | -2.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.909 | 271.122 | 223.9801 | 45.9289 | 132.115 | 133.68 | 133.68 | -1.565 | 63.816 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6455 | 80.454 | 78.568 | 78.568 | 1.886 | 30.285 | 30.0976 | 30.0976 | 0.18744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.986 | 139.2246 | 139.2246 | -25.2386 |  |  |  | 0 | 55.374 | 69.6123 | 69.6123 | -14.2383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75.1 | 105.1 | 96.48 | -21.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.033 | -1.233 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.1 | 25.5 | 23.33 | -0.23 | 75.3 | 79.7 | 74.1 | 1.2 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.3 | 17.2 | 19.76 | 2.54 | 78.1 | 60.8 | 67.83 | 10.27 | 0 |  | 0 | 0 | 88.2 | 64.4 | 92.77 | -4.57 | 90.9 | 75.3 | 81.66 | 9.24 | 6.8 | 8.2 | 7.32 | -0.52 | 10 | 6.4 | 5.93 | 4.07 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.76 | -0.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.656 | 0.6 | 0.6 | 0.056 | 126.529 | 121.9 | 126.72 | -0.191 | 128.365 | 134.1 | 140.44 | -12.075 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 12.5 | 50 | 45 | -32.5 | 38.3 |  |  | 38.3 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 16 | 14 | 2.3 | 14.4 | 18.25 | 18.25 | -3.85 | 7.1 | 6.22 | 6.22 | 0.88
08/01/2025 | 19:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 233.7 | 245.0453 | 245.0453 | -11.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 164.2222 | 174.8832 | -0.68319 | 174 | 164.2222 | 174.8832 | -0.88319 | 174 | 164.2222 | 174.8832 | -0.88319 | 264.4 | 246.3333 | 262.3248 | 2.0752 | 206.4 | 212.6666 | 212.6666 | -6.2666 | 107.9 | 106.3333 | 106.3333 | 1.5667 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 6.9 | 7.8776 | 7.8776 | -0.97757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.7 | 14.9922 | 11.443 | -1.743 | 101.1 | 111.8379 | 73.9365 | 27.1635 | 6.1 | 8.913 | 6.6685 | -0.56848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 82.215 | 67.382 | 67.382 | 14.8331 | 148.392 | 148.6263 | 148.6263 | -0.23434 | 41.952 | 41.499 | 41.499 | 0.45304 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 |  |  |  | 0 | 181.7747 | 185.6214 | 185.6214 | -3.8466 | 90.403 | 92.8107 | 92.8107 | -2.4077 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 47.4 | 44.2751 |  | 47.4 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 29.8 | 29.8821 | 29.8821 | -0.08211 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 91.6 | 95.918 | 95.918 | -4.3181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.3568 | 112.3837 | 18.8163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 129.1016 | -129.1016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.9073 | 114.9073 | -2.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.023 | 271.122 | 223.9802 | 45.0428 | 132.386 | 133.68 | 133.68 | -1.294 | 63.976 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4855 | 80.55 | 78.568 | 78.568 | 1.982 | 30.312 | 30.0976 | 30.0976 | 0.21444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.87 | 139.2246 | 139.2246 | -24.3546 |  |  |  | 0 | 56.153 | 69.6123 | 69.6123 | -13.4593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74.5 | 105.4 | 94.086 | -19.586 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 1.6 | 1.758 | 1.342 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.8 | 25.2 | 23.54 | -2.74 | 66.2 | 78 | 73.113 | -6.913 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.8 | 16.6 | 18.604 | 0.196 | 77.5 | 54.3 | 62.324 | 15.176 | 0 |  | 0 | 0 | 88.9 | 61.9 | 92.77 | -3.87 | 86.8 | 73.9 | 81.66 | 5.14 | 6.8 | 7.6 | 7.32 | -0.52 | 9.2 | 5.5 | 5.93 | 3.27 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 4.6 | 2.4 | 2.109 | 2.491 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.654 | 0.6 | 0.6 | 0.054 | 119.703 | 118.7 | 123.012 | -3.309 | 108.045 | 125.8 | 133.156 | -25.111 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 12.5 | 50 | 45 | -32.5 | 38.3 |  |  | 38.3 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 14.4 | 18.25 | 18.25 | -3.85 | 7 | 6.22 | 6.22 | 0.78
08/01/2025 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 218.3 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 233.7 | 245.0453 | 245.0453 | -11.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 150.75 | 174.8831 | -4.6831 | 170.6 | 150.75 | 174.8831 | -4.2831 | 170.7 | 150.75 | 174.8831 | -4.1831 | 261 | 226.125 | 262.3247 | -1.3247 | 206.4 | 212.6666 | 212.6666 | -6.2666 | 108 | 106.3333 | 106.3333 | 1.6667 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 6.9 | 7.8776 | 7.8776 | -0.97757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.1 | 14.9922 | 14.9922 | -4.8922 | 100.4 | 112.4394 | 77.0442 | 23.3559 | 6.3 | 8.913 | 8.7368 | -2.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 82.156 | 67.382 | 67.382 | 14.7741 | 147.972 | 148.6263 | 148.6263 | -0.65434 | 41.967 | 41.499 | 41.499 | 0.46804 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 |  |  |  | 0 | 181.5991 | 185.6214 | 185.6214 | -4.0222 | 90.5071 | 92.8107 | 92.8107 | -2.3036 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47 | 44.2751 |  | 47 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 30 | 29.8821 | 29.8821 | 0.11789 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 91.5 | 95.918 | 95.918 | -4.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.3568 | 112.3837 | 18.8163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 137.6613 | -137.6613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 114.9073 | 114.9073 | -2.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.13 | 271.122 | 223.9805 | 44.1495 | 131.782 | 133.68 | 133.68 | -1.898 | 65.441 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0205 | 80.48 | 78.568 | 78.568 | 1.912 | 28.578 | 30.0976 | 30.0976 | -1.5196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.132 | 139.2246 | 139.2246 | 3.9074 |  |  |  | 0 | 67.814 | 69.6123 | 69.6123 | -1.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72.4 | 91 | 93.212 | -20.812 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 1.426 | 0.574 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.7 | 24.7 | 23.28 | -2.58 | 67.2 | 76.5 | 70.973 | -3.773 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.6 | 16 | 17.805 | -3.205 | 76.7 | 48.2 | 56.876 | 19.824 | 0 |  | 0 | 0 | 84.5 | 99.014 | 92.77 | -8.27 | 94.6 | 101.4371 | 81.66 | 12.94 | 6.3 | 7 | 7.32 | -1.02 | 6 | 4.8 | 5.93 | 0.07 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 1.968 | 0.532 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.654 | 0.6 | 0.6 | 0.054 | 120.133 | 114.9 | 118.379 | 1.754 | 115.475 | 117.6 | 121.734 | -6.259 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 | 12.5 | 50 | 45 | -32.5 | 38.6 |  |  | 38.6 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 16 | 14 | 2.1 | 14.7 | 18.25 | 18.25 | -3.55 | 7.3 | 6.22 | 6.22 | 1.08
08/01/2025 | 20:30 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 234.5 | 245.0453 | 245.0453 | -10.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 | 151.9928 | 174.6013 | -18.4013 | 156.3 | 151.9928 | 174.6013 | -18.3013 | 156 | 151.9928 | 174.6013 | -18.6013 | 250.8 | 227.9892 | 261.9019 | -11.102 | 204.3 | 212.6666 | 212.6666 | -8.3666 | 108.1 | 106.3333 | 106.3333 | 1.7667 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 6.9 | 7.8776 | 7.8776 | -0.97757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.2 | 14.9922 | 14.9922 | -4.7922 | 100.4 | 115.8413 | 80.2926 | 20.1074 | 6.1 | 8.913 | 8.7368 | -2.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 458.878 | 458.878 | 0.02195 | 82.222 | 67.382 | 67.382 | 14.84 | 144.81 | 148.6263 | 148.6263 | -3.8163 | 41.856 | 41.499 | 41.499 | 0.35704 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 |  |  |  | 0 | 182.3637 | 185.6214 | 185.6214 | -3.2576 | 90.3027 | 92.8107 | 92.8107 | -2.508 | 106.4 | 110.9132 | 110.9132 | -4.5132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.8 | 44.2751 |  | 46.8 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 30.3 | 29.8821 | 29.8821 | 0.41789 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 91.3 | 95.918 | 95.918 | -4.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 112.3837 | 18.5163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 135.4978 | -135.4978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 114.9073 | 114.9073 | -2.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 257.143 | 271.122 | 225.2177 | 31.9253 | 131.284 | 133.68 | 133.68 | -2.396 | 65.36 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1015 | 80.295 | 78.568 | 78.568 | 1.727 | 29.398 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.269 | 139.2246 | 139.2246 | 4.0444 |  |  |  | 0 | 67.411 | 69.6123 | 69.6123 | -2.2013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81.5 | 89 | 92.085 | -10.585 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | -1.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.6 | 23.8 | 22.892 | -0.292 | 65.3 | 75.7 | 68.692 | -3.392 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.9 | 15.6 | 17.084 | -5.184 | 70 | 43 | 51.671 | 18.329 | 0 |  | 0 | 0 | 91.8 | 98.799 | 96 | -4.2 | 91.5 | 101.0113 | 87.75 | 3.75 | 9.1 | 6.9 | 8.66 | 0.44 | 8.9 | 4.7 | 7.23 | 1.67 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 1.787 | 0.413 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.658 | 0.6 | 0.6 | 0.058 | 122.838 | 108.9 | 113.252 | 9.586 | 130.344 | 110.2 | 109.866 | 20.478 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 | 12.7 | 50 | 45 | -32.3 | 38.3 |  |  | 38.3 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 15.3 | 18.25 | 18.25 | -2.95 | 7.5 | 6.22 | 6.22 | 1.28
08/01/2025 | 21:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 234.3 | 245.0453 | 245.0453 | -10.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.2 | 155.0961 | 172.7129 | -21.5129 | 150.8 | 155.0961 | 172.7129 | -21.9129 | 151 | 155.0961 | 172.7129 | -21.7129 | 248.8 | 232.6441 | 259.0693 | -10.2693 | 203.3 | 212.6666 | 212.6666 | -9.3666 | 106 | 106.3333 | 106.3333 | -0.33332 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 6.8 | 7.8776 | 7.8776 | -1.0776 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 10.2 | 14.9922 | 14.9922 | -4.7922 | 100.5 | 122.1464 | 85.7584 | 14.7416 | 6.1 | 8.913 | 8.7368 | -2.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.7 | 458.878 | 458.878 | 4.822 | 82.214 | 67.382 | 67.382 | 14.8321 | 142.018 | 148.6263 | 148.6263 | -6.6083 | 41.903 | 41.499 | 41.499 | 0.40404 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 |  |  |  | 0 | 183.7725 | 185.6214 | 185.6214 | -1.8489 | 90.1621 | 92.8107 | 92.8107 | -2.6485 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.3 | 44.2751 |  | 47.3 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 29.9 | 29.8821 | 29.8821 | 0.01789 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 91.5 | 95.918 | 95.918 | -4.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 133.3568 | 112.3837 | 19.1163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 142.2534 | -142.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.9073 | 114.9073 | -2.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 239.26 | 271.122 | 233.5084 | 5.7516 | 129.996 | 133.68 | 133.68 | -3.684 | 63.702 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7595 | 80.593 | 78.568 | 78.568 | 2.025 | 29.642 | 30.0976 | 30.0976 | -0.45556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.886 | 139.2246 | 139.2246 | 4.6614 |  |  |  | 0 | 67.558 | 69.6123 | 69.6123 | -2.0543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84.4 | 86 | 90.202 | -5.802 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 1.292 | 0.308 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | -1.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.4 | 22.7 | 22.117 | 4.283 | 68.1 | 74.7 | 65.989 | 2.111 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.1 | 15.2 | 16.598 | 2.502 | 61.1 | 38.3 | 47.194 | 13.906 | 0 |  | 0 | 0 | 90.7 | 91.8999 | 96 | -5.3 | 92 | 94.9768 | 87.75 | 4.25 | 9.4 | 6.6 | 8.66 | 0.74 | 8.4 | 4.4 | 7.23 | 1.17 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.8 | 1 | 1.487 | 0.313 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.652 | 0.6 | 0.6 | 0.052 | 119.825 | 102.4 | 106.644 | 13.181 | 117.156 | 101.3 | 96.657 | 20.499 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 11 | 50 | 45 | -34 | 38.7 |  |  | 38.7 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 14.9 | 18.25 | 18.25 | -3.35 | 7.3 | 6.22 | 6.22 | 1.08
08/01/2025 | 21:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 234.3 | 245.0453 | 245.0453 | -10.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 157.556 | 172.6815 | -24.9815 | 147.8 | 157.556 | 172.6815 | -24.8815 | 147.4 | 157.556 | 172.6815 | -25.2815 | 242.9 | 236.3339 | 259.0222 | -16.1222 | 208 | 212.6666 | 212.6666 | -4.6666 | 109 | 106.3333 | 106.3333 | 2.6667 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.2 | 7.8776 | 7.8776 | -0.67757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.9 | 14.9922 | 14.9922 | -5.0922 | 100.7 | 114.6532 | 78.5686 | 22.1314 | 6.1 | 8.913 | 8.7368 | -2.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 458.878 | 458.878 | -1.878 | 82.125 | 67.382 | 67.382 | 14.7431 | 143.301 | 148.6263 | 148.6263 | -5.3253 | 41.972 | 41.499 | 41.499 | 0.47304 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 |  |  |  | 0 | 180.6053 | 185.6214 | 185.6214 | -5.0161 | 90.3819 | 92.8107 | 92.8107 | -2.4288 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.4 | 8.0066 | 8.0066 | 1.3934 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 46.4 | 44.2751 |  | 46.4 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 29.1 | 29.8821 | 29.8821 | -0.78211 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 91 | 95.918 | 95.918 | -4.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 112.3837 | 18.6163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 150.4401 | -150.4401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 114.9073 | 114.9073 | -3.5073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.421 | 271.122 | 233.6462 | 27.7748 | 130.322 | 133.68 | 133.68 | -3.358 | 63.283 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1785 | 80.406 | 78.568 | 78.568 | 1.838 | 29.759 | 30.0976 | 30.0976 | -0.33856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.109 | 139.2246 | 139.2246 | 4.8844 |  |  |  | 0 | 67.995 | 69.6123 | 69.6123 | -1.6173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.5 | 83 | 87.237 | -9.737 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.332 | -0.232 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | -1.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.3 | 21.4 | 21.211 | -0.911 | 74.2 | 73.6 | 63.145 | 11.055 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.3 | 14.9 | 16.039 | -1.739 | 61.4 | 34.8 | 42.684 | 18.716 | 0 |  | 0 | 0 | 91.2 | 84.472 | 96 | -4.8 | 90.4 | 93.7719 | 87.75 | 2.65 | 8.2 | 6.1 | 8.66 | -0.46 | 9.7 | 4 | 7.23 | 2.47 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1.251 | 0.149 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.671 | 0.6 | 0.6 | 0.071 | 115.582 | 94.5 | 98.675 | 16.907 | 115.629 | 91 | 82.83 | 32.799 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 12.2 | 50 | 45 | -32.8 | 38.8 |  |  | 38.8 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 16 | 14 | 2 | 15 | 18.25 | 18.25 | -3.25 | 7.2 | 6.22 | 6.22 | 0.98
08/01/2025 | 22:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 234.6 | 245.0453 | 245.0453 | -10.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 155.594 | 174.4956 | -32.9956 | 141.7 | 155.594 | 174.4956 | -32.7956 | 142 | 155.594 | 174.4956 | -32.4956 | 240.9 | 233.3911 | 261.7434 | -20.8435 | 208 | 211.3334 | 211.3334 | -3.3334 | 108.4 | 105.6667 | 105.6667 | 2.7333 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7 | 7.8776 | 7.8776 | -0.87757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.7 | 14.9922 | 14.6871 | -4.9871 | 99.5 | 102.9042 | 71.7493 | 27.7507 | 6.1 | 8.913 | 8.5589 | -2.459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 81.97 | 67.382 | 67.382 | 14.5881 | 142.359 | 148.6263 | 148.6263 | -6.2673 | 41.958 | 41.499 | 41.499 | 0.45904 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 |  |  |  | 0 | 180.4231 | 185.6214 | 185.6214 | -5.1983 | 90.003 | 92.8107 | 92.8107 | -2.8077 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46.7 | 44.2751 |  | 46.7 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 29.6 | 29.8821 | 29.8821 | -0.28211 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 91.2 | 95.918 | 95.918 | -4.718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 44.9145 | 44.9145 | 2.4855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 112.3837 | 18.1163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 146.2742 | -146.2742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 114.9073 | 114.9073 | -3.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 255.575 | 271.122 | 225.6816 | 29.8934 | 129.604 | 133.68 | 133.68 | -4.076 | 63.004 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4575 | 80.394 | 78.568 | 78.568 | 1.826 | 29.81 | 30.0976 | 30.0976 | -0.28756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.561 | 139.2246 | 139.2246 | -24.6636 |  |  |  | 0 | 56.897 | 69.6123 | 69.6123 | -12.7153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71 | 80 | 81.027 | -10.027 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.219 | -0.019 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 20 | 19.907 | -0.307 | 66.8 | 72.2 | 59.879 | 6.921 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.9 | 14.6 | 15.264 | 0.636 | 46.4 | 32.3 | 38.078 | 8.322 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 81.9335 | 96 | -5 | 92.1 | 87.2888 | 87.75 | 4.35 | 8.4 | 5.8 | 8.66 | -0.26 | 7.8 | 3.6 | 7.23 | 0.57 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 2 | 0.7 | 1.207 | 0.793 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.664 | 0.6 | 0.6 | 0.064 | 105.678 | 86 | 86.625 | 19.053 | 91.214 | 82.6 | 67.149 | 24.065 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 12.1 | 50 | 45 | -32.9 | 39 |  |  | 39 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 16 | 14 | 2 | 14.3 | 18.25 | 18.25 | -3.95 | 7.1 | 6.22 | 6.22 | 0.88
08/01/2025 | 22:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 218.1 | 211.4413 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 235 | 245.0453 | 245.0453 | -10.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 138.7251 | 169.5499 | -50.4499 | 119.1 | 138.7251 | 169.5499 | -50.4499 | 118.5 | 138.7251 | 169.5499 | -51.0499 | 225.3 | 208.0877 | 254.3248 | -29.0248 | 205.1 | 212.6666 | 212.6666 | -7.5666 | 108.8 | 106.3333 | 106.3333 | 2.4667 | 557.3 | 568.2985 | 568.2985 | -10.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.4 | 7.8776 | 7.8776 | -0.47757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 14.9922 | -5.1922 | 100.5 | 95.0204 | 139.7948 | -39.2948 | 5.5 | 8.913 | 8.7368 | -3.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 458.878 | 458.878 | -0.67805 | 81.549 | 67.382 | 67.382 | 14.167 | 139.848 | 148.6263 | 148.6263 | -8.7783 | 41.845 | 41.499 | 41.499 | 0.34604 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 |  |  |  | 0 | 183.1188 | 185.6214 | 185.6214 | -2.5026 | 89.1747 | 92.8107 | 92.8107 | -3.636 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 7.5 | 8.0059 | 8.0059 | -0.50588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 46.9 | 44.2751 |  | 46.9 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 30.5 | 29.8821 | 29.8821 | 0.61789 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 91.3 | 95.918 | 95.918 | -4.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 112.3837 | 18.7163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 114.9073 | 114.9073 | -2.9073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 226.797 | 271.122 | 223.9801 | 2.8169 | 128.285 | 133.68 | 133.68 | -5.395 | 63.39 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0715 | 80.352 | 78.568 | 78.568 | 1.784 | 30.024 | 30.0976 | 30.0976 | -0.07356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.723 | 139.2246 | 139.2246 | -25.5016 |  |  |  | 0 | 55.473 | 69.6123 | 69.6123 | -14.1393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80.8 | 76 | 79.87 | 0.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.078 | -0.278 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.8 | 19 | 18.589 | 0.211 | 58.4 | 70.2 | 57.04 | 1.36 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.5 | 14.7 | 17.91 | -5.41 | 38.7 | 32.1 | 37.26 | 1.44 | 0 |  | 0 | 0 | 84.7 | 74.4951 | 91 | -6.3 | 95.1 | 85.8233 | 89.82 | 5.28 | 6.6 | 5.7 | 9.6 | -3 | 5.4 | 3.6 | 8.63 | -3.23 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 1.82 | -0.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.666 | 0.6 | 0.6 | 0.066 | 100.901 | 75.6 | 81.1 | 19.801 | 81.488 | 79.8 | 57.98 | 23.508 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 13 | 50 | 45 | -32 | 38.5 |  |  | 38.5 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 16 | 14 | 2 | 15.5 | 18.25 | 18.25 | -2.75 | 7.1 | 6.22 | 6.22 | 0.88
08/01/2025 | 23:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 234.8 | 245.0453 | 245.0453 | -10.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 116.6667 | 169.5499 | -61.5499 | 105.2 | 116.6667 | 169.5499 | -64.3499 | 107.1 | 116.6667 | 169.5499 | -62.4499 | 205.2 | 175 | 254.3248 | -49.1248 | 207.8 | 212.6666 | 212.6666 | -4.8666 | 109.1 | 106.3333 | 106.3333 | 2.7667 | 549.5 | 568.2985 | 568.2985 | -18.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.2 | 7.8776 | 7.8776 | -0.67757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.7 | 14.9922 | 11.4431 | -1.7431 | 68 | 79.7067 | 64.7334 | 3.2666 | 6 | 8.913 | 6.6685 | -0.66849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 206.8 | 221.3011 | 221.5563 | -14.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 458.878 | 458.878 | 3.622 | 80.665 | 67.382 | 67.382 | 13.283 | 131.829 | 148.6263 | 148.6263 | -16.7973 | 41.782 | 41.499 | 41.499 | 0.28304 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 |  |  |  | 0 | 181.5636 | 185.6214 | 185.6214 | -4.0577 | 88.8434 | 92.8107 | 92.8107 | -3.9673 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.5 | 8.0066 | 8.0066 | 1.4934 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.5 | 44.2751 |  | 46.5 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 30 | 29.8821 | 29.8821 | 0.11789 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 90.9 | 95.918 | 95.918 | -5.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 44.9145 | 44.9145 | 2.1855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 112.3837 | 18.6163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 114.9073 | 114.9073 | -3.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.008 | 271.122 | 223.9801 | -35.9721 | 123.435 | 133.68 | 133.68 | -10.245 | 63.146 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3155 | 80.233 | 78.568 | 78.568 | 1.665 | 29.968 | 30.0976 | 30.0976 | -0.12956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.248 | 139.2246 | 139.2246 | -24.9766 |  |  |  | 0 | 55.549 | 69.6123 | 69.6123 | -14.0633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85.6 | 74 | 68.858 | 16.742 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.85 | -0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 16.5854 | 16.5854 | 2.4146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1 | 18.1 | 17.224 | 0.876 | 70.6 | 68.3 | 55.483 | 15.117 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 13.1 | 15.1 | 15.821 | -2.721 | 41.6 | 31.9 | 32.819 | 8.781 | 0 |  | 0 | 0 | 76 | 70.8727 | 91 | -15 | 94.3 | 83.3371 | 89.82 | 4.48 | 4.8 | 5.6 | 9.6 | -4.8 | 4.2 | 3.6 | 8.63 | -4.43 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.908 | -0.008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.659 | 0.6 | 0.6 | 0.059 | 107.213 | 66.8 | 65.146 | 42.067 | 86.551 | 77.9 | 48.361 | 38.19 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 9.6 | 50 | 45 | -35.4 | 37.4 |  |  | 37.4 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.1 | 16 | 14 | 2.1 | 15 | 18.25 | 18.25 | -3.25 | 6.1 | 6.22 | 6.22 | -0.12
08/01/2025 | 23:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 646 | 646.7979 | 646.7979 | -0.79789 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 233.8 | 245.0453 | 245.0453 | -11.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 116.6667 | 143.1919 | -37.7919 | 106.2 | 116.6667 | 143.1919 | -36.9919 | 105.3 | 116.6667 | 143.1919 | -37.8919 | 205.3 | 175 | 214.7879 | -9.4879 | 122.2 | 190.5644 | 212.6666 | -90.4666 | 78.8 | 95.2822 | 106.3333 | -27.5333 | 551.1 | 568.2985 | 568.2985 | -17.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.3 | 7.8776 | 7.8776 | -0.57757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.7 | 14.9922 | 11.443 | -1.743 | 67.4 | 45 | 15.3846 | 52.0154 | 5.9 | 8.913 | 6.6685 | -0.76848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 155.7 | 221.3011 | 221.5563 | -65.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 79.807 | 67.382 | 67.382 | 12.4251 | 129.833 | 148.6263 | 148.6263 | -18.7933 | 41.853 | 41.499 | 41.499 | 0.35404 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 |  |  |  | 0 | 123.2891 | 136.0684 | 185.6214 | -62.3323 | 71.5016 | 68.0342 | 92.8107 | -21.309 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 47.2 | 44.2751 |  | 47.2 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 29.7 | 29.8821 | 29.8821 | -0.18211 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 91.4 | 95.918 | 95.918 | -4.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 48.4165 | 48.4165 | -17.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 112.3837 | 18.9163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 114.9073 | 114.9073 | -2.9073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.493 | 271.122 | 231.5174 | -66.0244 | 120.911 | 133.68 | 133.68 | -12.769 | 63.336 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1255 | 80.287 | 78.568 | 78.568 | 1.719 | 30.136 | 30.0976 | 30.0976 | 0.03844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.463 | 118.2906 | 139.2246 | -25.7616 |  |  |  | 0 | 55.101 | 59.1453 | 69.6123 | -14.5113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85.5 | 72 | 63.551 | 21.949 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.659 | 0.041 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | -1.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.5 | 17.9 | 16.023 | 1.477 | 72.5 | 66.8 | 53.987 | 18.513 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.9 | 16.4 | 16.913 | -1.013 | 52.3 | 31.5 | 31.381 | 20.919 | 0 |  | 0 | 0 | 65 | 61.9486 | 92.77 | -27.77 | 88.5 | 75.5827 | 81.66 | 6.84 | 6.3 | 5.6 | 7.32 | -1.02 | 5.8 | 3.7 | 5.93 | -0.13 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.739 | 0.561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.659 | 0.6 | 0.6 | 0.059 | 109.824 | 62.6 | 55.191 | 54.633 | 103.019 | 78.7 | 42.888 | 60.131 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 11.8 | 50 | 45 | -33.2 | 38.6 |  |  | 38.6 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 15.2 | 18.25 | 18.25 | -3.05 | 7.3 | 6.22 | 6.22 | 1.08
09/01/2025 | 00:00 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  | 3.9931 | -3.9931 | 617.3 | 646.7979 | 646.7979 | -29.4979 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 234.5 | 245.0453 | 245.0453 | -10.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 154.6643 | -47.9642 | 106.8 | 116.6667 | 154.6643 | -47.8642 | 107.2 | 116.6667 | 154.6643 | -47.4642 | 206.8 | 175 | 231.9964 | -25.1964 | 110.7 | 119.6581 | 212.6666 | -101.9666 | 68.8 | 59.8291 | 106.3333 | -37.5333 | 562.2 | 568.2985 | 568.2985 | -6.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.3 | 7.8776 | 7.8776 | -0.57757 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 9.8 | 14.9922 | 11.443 | -1.643 | 67 | 45 | 15.3846 | 51.6154 | 5.6 | 8.913 | 6.6685 | -1.0685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 167.3 | 221.3011 | 221.5563 | -54.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 337.6575 | 458.878 | 2.5219 | 79.916 | 67.382 | 67.382 | 12.5341 | 134.431 | 148.6263 | 148.6263 | -14.1953 | 42.084 | 41.499 | 41.499 | 0.58504 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.0244 | 19.0244 | 0.67561 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 |  |  |  | 0 | 121.3907 | 136.0684 | 0 | 121.3907 | 73.2591 | 68.0342 |  | 73.2591 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 7.6 | 8.0059 | 8.0059 | -0.40588 | 9.6 | 8.0066 | 8.0066 | 1.5934 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 47.1 | 44.2751 |  | 47.1 | 3.4 | 2.8608 | 2.8608 | 0.53916 | 29.8 | 29.8821 | 29.8821 | -0.08211 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 46.5 | 95.918 | 95.918 | -49.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.641 | 44.9145 | -44.9145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 112.3837 | 18.7163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 114.9073 | 114.9073 | -2.9073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.12 | 271.122 | 231.5174 | -13.3974 | 124.181 | 133.68 | 133.68 | -9.499 | 63.435 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0265 | 80.46 | 78.568 | 78.568 | 1.892 | 30.151 | 30.0976 | 30.0976 | 0.05344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.511 | 118.2906 | 139.2246 | -24.7136 |  |  |  | 0 | 56.501 | 59.1453 | 69.6123 | -13.1113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84.6 | 69 | 60.351 | 24.249 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.575 | 0.725 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | -1.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 18.9 | 16.5854 | 16.5854 | 2.3146 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 17.7 | 15.313 | 1.487 | 73.9 | 65.1 | 52.678 | 21.222 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 19.9 | 19.8692 | 19.8692 | 0.03076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12 | 11.8439 | 11.8439 | 0.1561 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.8 | 17.5 | 18.554 | 7.246 | 61.3 | 30.9 | 29.958 | 31.342 | 0 |  | 0 | 0 | 75.8 | 57.7621 | 92.77 | -16.97 | 84.9 | 72.4018 | 81.66 | 3.24 | 6.4 | 5.5 | 7.32 | -0.92 | 5.1 | 3.8 | 5.93 | -0.83 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.707 | 1.193 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.662 | 0.6 | 0.6 | 0.062 | 108.34 | 59.4 | 45.227 | 63.113 | 93.463 | 79.4 | 37.863 | 55.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 10.8 | 50 | 45 | -34.2 | 38.3 |  |  | 38.3 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 16 | 14 | 2.2 | 15.7 | 18.25 | 18.25 | -2.55 | 7.4 | 6.22 | 6.22 | 1.18
EJEC (MWh) |  | 23.3 | 24 | 24 |  | 36.35 | 39.36 | 39.36 |  | 0 | 0 | 95.8349 |  | 15528.8 | 15523.1494 | 15523.1494 |  | 5237.55 | 5074.5902 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2163.4 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 5619.1 | 5881.086 | 5881.086 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2982.7 | 3052.3945 | 3282.6614 |  | 2977.8 | 3052.3945 | 3282.6614 |  | 2974.85 | 3052.3945 | 3282.6614 |  | 5333.9 | 4578.5916 | 4923.9921 |  | 4046.45 | 4301.7203 | 4373.0352 |  | 2234.95 | 2150.8601 | 2186.5176 |  | 13408.95 | 13639.165 | 13639.165 |  | 251.6 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3997.65 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 169.55 | 189.0617 | 189.0617 |  | 108.5 | 0 | 0 |  | 151.2 | 165.0888 | 165.0888 |  | 231.05 | 329.6449 | 286.9024 |  | 1511.6 | 1421.8485 | 1521.5365 |  | 137.65 | 194.8336 | 167.1936 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2659.7 | 2709.7289 | 2709.7289 |  | 5023.05 | 5314.1604 | 5315.6914 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10647.45 | 10948.4093 | 11013.0732 |  | 1839.645 | 1617.1668 | 1617.1668 |  | 3331.064 | 3445.2615 | 3445.2615 |  | 1004.0105 | 995.975 | 995.975 |  | 440.4 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.8 | 456.5854 | 456.5854 |  | 2169.3 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3731.8985 | 3846.3275 | 3946.9163 |  | 1994.0565 | 1923.1638 | 1973.4582 |  | 2599 | 2619.9969 | 2515.8141 |  | 182.1 | 192.1411 | 192.1411 |  | 228.05 | 192.1579 | 192.1579 |  | 1092.3 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 1126.55 | 1062.6029 | 0 |  | 78.7 | 68.6602 | 68.6602 |  | 719.4 | 717.1706 | 717.1706 |  | 4165.85 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 1676.2 | 1788.3362 | 1850.5728 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 752.4 | 851.6616 | 1142.7348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3154.05 | 3200.5622 | 2520.3055 |  | 0 | 0 | 1038 |  | 0 | 0 | 420.6142 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2690.65 | 2757.7757 | 2757.7757 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5381.058 | 5276.9315 | 4789.8951 |  | 3066.531 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1528.3275 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1915.8295 | 1885.632 | 1885.632 |  | 718.158 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3041.058 | 3034.5805 | 3107.7033 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1450.674 | 1517.2902 | 1553.8517 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.05 | 0 | 6.1685 |  | 1729.05 | 1971.8115 | 1955.8745 |  | 789.4 | 0 | 609.657 |  | 38.45 | 46.686 | 65.042 |  | 2.15 | 0 | 2.1 |  | 479.55 | 459.2683 | 421.4635 |  | 237.9 | 239.592 | 239.592 |  | 129.9 | 136.08 | 136.08 |  | 65.55 | 86.4 | 86.4 |  | 123.75 | 120 | 120 |  | 484.4 | 468.2928 | 468.2928 |  | 399.25 | 468.2928 | 468.2928 |  | 454.15 | 398.0489 | 398.0489 |  | 83.4 | 84 | 84 |  | 450.45 | 437.8536 | 437.8536 |  | 115.2 | 0 | 114.163 |  | 145 | 0 | 141.5625 |  | 463.9 | 494.1495 | 486.1305 |  | 1396.7 | 1576.0815 | 1510.5775 |  | 101.1 | 72 | 72 |  | 38.4 | 38.4 | 38.4 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 41.9 | 42.9 | 42.9 |  | 136.55 | 0 | 106.2075 |  | 82.95 | 79.2 | 79.2 |  | 439.95 | 384.0712 | 403.9013 |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 472.65 | 461.2682 | 461.2682 |  | 288 | 284.2536 | 284.2536 |  | 478.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.25 | 463.6097 | 463.6097 |  | 531.8 | 472.4265 | 445.399 |  | 1412.8 | 1110.0615 | 1069.766 |  | 341 | 0 | 258.4485 |  | 1777.65 | 1424.7984 | 1784.75 |  | 1824.7 | 1650.4054 | 1634.25 |  | 173 | 168.72 | 151.62 |  | 184.75 | 135.215 | 125.79 |  | 502.8 | 453.2818 | 468.2928 |  | 192.85 | 180 | 192 |  | 157.05 | 170.4 | 170.4 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 244.8 | 240 | 240 |  | 38.6 | 40.388 | 58.4835 |  | 139.1 | 0 | 121.032 |  | 1479.3435 | 0 | 978.018 |  | 15.822 | 14.4 | 14.4 |  | 1728.319 | 1802.155 | 1856.6735 |  | 2030.932 | 1976.174 | 1962.017 |  | 1179.822 | 0 | 783.752 |  | 0 | 0 | 112.8835 |  | 58.65 | 0 | 0 |  | 479.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 242.55 | 258.8 | 258.8 |  | 328.55 | 1185 | 1080 |  | 925.4 | 0 | 0 |  | 692.1 | 700.416 | 700.416 |  | 77.95 | 67.584 | 67.584 |  | 388.3 | 367 | 336 |  | 362.8 | 438 | 438 |  | 161.7 | 149.28 | 149.28

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 8 de Enero del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 3504664 y resultó S/. 570039 (19.42% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 1 | 2934625.4587 | 3807233.9168 | -22.92%
JUE 2 | 4100550.8997 | 4813861.0881 | -14.82%
VIE 3 | 5977696.7339 | 4497706.9083 | 32.91%
SAB 4 | 5435176.9082 | 4525629.8441 | 20.1%
DOM 5 | 4259181.8469 | 3979695.0373 | 7.023%
LUN 6 | 4915990.5218 | 4777758.3373 | 2.893%
MAR 7 | 4156401.1306 | 4533419.6749 | -8.316%
MIE 8 | 3504664.0416 | 4223437.8599 | -17.02%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 8 de Enero del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2025 08:44:00 | 08/01/2025 09:05:00 | 08/01/2025 08:41:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2025 09:05:00 | 08/01/2025 09:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2025 09:39:00 | 08/01/2025 16:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 14:33:00 h orden de parada G3 16:09:00 h orden de parada G2
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2025 09:43:00 | 08/01/2025 10:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 08/01/2025 16:23:00 | 08/01/2025 17:05:00 |  | 08/01/2025 16:57:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 01:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/01/2025 01:50:00 | 08/01/2025 02:50:00 |  | 08/01/2025 02:41:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/01/2025 09:20:00 | 08/01/2025 23:06:00 | 08/01/2025 09:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/01/2025 23:06:00 | 08/01/2025 23:40:00 |  | 08/01/2025 23:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 08:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/01/2025 08:13:00 | 08/01/2025 17:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/01/2025 17:14:00 | 08/01/2025 18:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/01/2025 18:49:00 | 08/01/2025 22:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/01/2025 22:58:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 08:19:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2025 08:19:00 | 08/01/2025 17:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2025 17:13:00 | 08/01/2025 19:39:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2025 19:39:00 | 08/01/2025 22:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/01/2025 22:58:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 00:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 00:59:00 | 08/01/2025 08:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 08:12:00 | 08/01/2025 17:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 17:37:00 | 08/01/2025 18:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 18:31:00 | 08/01/2025 23:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 23:06:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 08/01/2025 08:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 08/01/2025 08:19:00 | 08/01/2025 16:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 08/01/2025 16:06:00 | 08/01/2025 19:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 08/01/2025 19:39:00 | 08/01/2025 21:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 08/01/2025 21:47:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  | 08/01/2025 06:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  | 08/01/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 08/01/2025 00:00:00 | 09/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 8 de Enero del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 8 de Enero del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 155.7798 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 140.8281 | 0 | 1 | 109.5484 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 144.4801 | 0 | 1 | 144.5055 | 0 | 1 | 182.6363 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 22.7625 | 1 | 199 | 22.7625 | 1 | 199 | 22.7625 | 1 | 199 | 47.7091 | 1 | 199 | 22.7625 | 1 | 199 | 22.7625 | 1 | 182 | 19.7974 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 173.1189 | 6 | 1 | 182 | 23.1206 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 130.7625 | 1 | 182 | 130.7625 | 1 | 182 | 36.723 | 1 | 182 | 88 | 1 | 182 | 109.4233 | 1 | 182 | 106.0768 | 1 | 182 | 8.6105 | 1 | 161.783 | 6 | 1 | 182 | 61.9449 | 1 | 182 | 151.9306 | 1 | 146 | 138.1389 | 1 | 146 | 125.3308 | 1 | 146 | 102.8759 | 1 | 146 | 88.6891 | 1 | 146 | 126.4809 | 1 | 146 | 126.5299 | 1 | 170 | 86.7976 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 155.7798 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 140.8281 | 0 | 1 | 109.5484 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 144.4801 | 0 | 1 | 144.5055 | 0 | 1 | 182.6363 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 22.7625 | 1 | 199 | 57.13 | 1 | 199 | 122.05 | 1 | 199 | 110 | 1 | 199 | 22.7625 | 1 | 199 | 22.7625 | 1 | 182 | 19.7974 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 173.1189 | 6 | 1 | 182 | 23.1206 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 130.7625 | 1 | 182 | 130.7625 | 1 | 182 | 36.723 | 1 | 182 | 88 | 1 | 182 | 109.4233 | 1 | 182 | 106.0768 | 1 | 182 | 8.6105 | 1 | 161.783 | 6 | 1 | 182 | 61.9449 | 1 | 182 | 151.9306 | 1 | 146 | 138.1389 | 1 | 146 | 125.3308 | 1 | 146 | 102.8759 | 1 | 146 | 88.6891 | 1 | 146 | 126.4809 | 1 | 146 | 126.5299 | 1 | 170 | 86.7976 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 58.7294 | 1 | 0 | 32.9749 | 1 | 14.2202 | 0 | 1 | 0 | 38.1846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.1719 | 32.0928 | 1 | 54.4516 | 0 | 1 | 0 | 38.5673 | 1 | 25.5199 | 34.6885 | 1 | 25.4945 | 34.2205 | 1 | 16.3637 | 26.6063 | 1 | 0 | 41.8508 | 1 | 0 | 114.0232 | 1 | 0 | 114.0232 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 105.5878 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 106.7926 | 1 | 0 | 112.9165 | 1 | 0 | 113.0039 | 1 | 8.8811 | 112.7644 | 1 | 0 | 92.6419 | 1 | 0 | 110.4844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98.5061 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 96.9549 | 1 | 0 | 100.3902 | 1 | 0 | 111.8213 | 1 | 20.217 | 112.8488 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 37.5651 | 1 | 0 | 35.194 | 1 | 0 | 36.3788 | 1 | 0 | 59.4167 | 1 | 0 | 73.8998 | 1 | 0 | 35.6303 | 1 | 0 | 35.5097 | 1 | 0 | 89.2914 | 1 | 0 | 100.8755 | 1 | 0 | 100.8755 | 1 | 0 | 87.6618
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 29.4744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.1505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.5199 | 0 | 1 | 25.4945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0179 | 1 | 0 | 38.0179 | 1 | 0 | 38.2757 | 1 | 0 | 33.07 | 1 | 0 | 35.23 | 1 | 0 | 28.78 | 1 | 0 | 38.3439 | 1 | 0 | 38.3436 | 1 | 0 | 35.6068 | 1 | 0 | 37.6489 | 1 | 0 | 28.2782 | 1 | 0 | 40.3344 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 36.8376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.9724 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.4508 | 1 | 0 | 25.1158 | 1 | 0 | 37.4431 | 1 | 0 | 31.8075 | 1 | 0 | 28.777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7283 | 1 | 0 | 33.578 | 1 | 0 | 33.578 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 29.2551 | 1 | 0 | 32.9749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.2205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.8508 | 1 | 0 | 37.6582 | 1 | 0 | 37.6582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.57 | 1 | 0 | 37.9703 | 1 | 0 | 37.9804 | 1 | 0 | 35.2779 | 1 | 0 | 37.2932 | 1 | 0 | 28.0711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.5038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6866 | 1 | 0 | 38.033 | 1 | 0 | 32.1745 | 1 | 0 | 24.978 | 1 | 0 | 37.0899 | 1 | 0 | 31.5032 | 1 | 0 | 28.5713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.3788 | 1 | 0 | 29.4941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.4509
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.2202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0928 | 1 | 18.1505 | 0 | 1 | 0 | 38.5673 | 1 | 0 | 34.6885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.3471 | 1 | 0 | 38.3471 | 1 | 0 | 38.6075 | 1 | 0 | 33.34 | 1 | 0 | 35.53 | 1 | 0 | 28.96 | 1 | 0 | 38.6858 | 1 | 0 | 38.676 | 1 | 0 | 35.9078 | 1 | 0 | 37.9744 | 1 | 0 | 28.4671 | 1 | 0 | 40.6873 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 37.143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.7297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.2409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0861 | 1 | 0 | 28.9646 | 1 | 0 | 37.5651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9227 | 1 | 0 | 24.7303 | 1 | 0 | 35.6303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.933 | 1 | 0 | 33.8493 | 1 | 0 | 33.8493 | 1 | 0 | 44.2108
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.1846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.1719 | 0 | 1 | 18.1505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.3637 | 26.6063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.1168 | 1 | 0 | 32.95 | 1 | 0 | 35.09 | 1 | 0 | 28.69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1876 | 1 | 8.8811 | 31.7427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8472 | 1 | 0 | 38.2373 | 1 | 0 | 32.3297 | 1 | 0 | 25.0555 | 1 | 0 | 37.2883 | 1 | 20.217 | 17.4521 | 1 | 0 | 28.687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5097 | 1 | 0 | 29.6301 | 1 | 0 | 33.4482 | 1 | 0 | 33.4482 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 14.3886 | 1 | 0 | 14.9205 | 1 | 0 | 17.7819 | 1 | 0 | 14.7767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.4054 | 1 | 0 | 17.7817 | 1 | 0 | 14.9477 | 1 | 0 | 18.0553 | 1 | 0 | 14.7672 | 1 | 0 | 14.8703 | 1 | 0 | 14.8836 | 1 | 0 | 19.9735 | 1 | 0 | 16.6395 | 1 | 0 | 14.1831 | 1 | 0 | 14.1831 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.8599 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.1983 | 1 | 0 | 13.5072 | 1 | 0 | 13.5124 | 1 | 0 | 13.59 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14.558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.6793 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.6217 | 1 | 0 | 11.533 | 1 | 0 | 13.1303 | 1 | 0 | 13.5632 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.3231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2816 | 1 | 0 | 11.1693 | 1 | 0 | 11.112 | 1 | 0 | 11.2044 | 1 | 0 | 11.2179 | 1 | 0 | 11.4018 | 1 | 0 | 11.7781 | 1 | 0 | 11.7781 | 1 | 0 | 12.6828
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 14.3886 | 1 | 0 | 14.9205 | 1 | 0 | 17.7819 | 1 | 0 | 14.7767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.4054 | 1 | 0 | 17.7817 | 1 | 0 | 14.9477 | 1 | 0 | 18.055 | 1 | 0 | 14.7672 | 1 | 0 | 14.8703 | 1 | 0 | 14.8836 | 1 | 0 | 19.9735 | 1 | 0 | 16.6395 | 1 | 0 | 14.1831 | 1 | 0 | 14.1831 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.71 | 1 | 0 | 12.1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.1983 | 1 | 0 | 13.5072 | 1 | 0 | 13.5124 | 1 | 0 | 13.59 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14.558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.6793 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.6217 | 1 | 0 | 11.533 | 1 | 0 | 13.1303 | 1 | 0 | 13.5632 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.3231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2816 | 1 | 0 | 11.1693 | 1 | 0 | 11.112 | 1 | 0 | 11.2044 | 1 | 0 | 11.2179 | 1 | 0 | 11.4018 | 1 | 0 | 11.7781 | 1 | 0 | 11.7781 | 1 | 0 | 12.6828
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.1271 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.0521 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.5947 | 1 | 0 | 86.5947 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 74.8432 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 79.2118 | 1 | 0 | 85.5763 | 1 | 0 | 85.4837 | 1 | 0 | 85.6457 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.9576 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 71.0916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.4379 | 1 | 0 | 85.588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.3161 | 1 | 0 | 73.3161 | 1 | 0 | 82.6154
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.1271 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.0521 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.5947 | 1 | 0 | 86.5947 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 71.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 79.2118 | 1 | 0 | 85.5763 | 1 | 0 | 85.4837 | 1 | 0 | 85.6457 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.9576 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 71.0916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.4379 | 1 | 0 | 85.588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.3161 | 1 | 0 | 73.3161 | 1 | 0 | 82.6154
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 17.0086 | 1 | 0 | 17.9986 | 1 | 0 | 23.1318 | 1 | 0 | 17.7312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.7547 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 18.0496 | 1 | 0 | 22.2843 | 1 | 0 | 17.7134 | 1 | 0 | 17.9046 | 1 | 0 | 17.9296 | 1 | 0 | 26.0409 | 1 | 0 | 21.1748 | 1 | 0 | 25.199 | 1 | 0 | 25.199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.1812 | 1 | 0 | 16.667 | 1 | 0 | 17.0089 | 1 | 0 | 16.538 | 1 | 0 | 16.2991 | 1 | 0 | 16.6844 | 1 | 0 | 16.7424 | 1 | 0 | 17.5093 | 1 | 0 | 19.0303 | 1 | 0 | 19.0303 | 1 | 0 | 22.04
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9986 | 1 | 0 | 23.1318 | 1 | 0 | 17.7312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.7547 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 18.0496 | 1 | 0 | 22.2843 | 1 | 0 | 17.7134 | 1 | 0 | 17.9046 | 1 | 0 | 17.9296 | 1 | 0 | 26.0409 | 1 | 0 | 21.1748 | 1 | 0 | 25.199 | 1 | 0 | 25.199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.1812 | 1 | 0 | 16.667 | 1 | 0 | 17.0089 | 1 | 0 | 16.538 | 1 | 0 | 16.2991 | 1 | 0 | 16.6844 | 1 | 0 | 16.7424 | 1 | 0 | 17.5093 | 1 | 0 | 19.0303 | 1 | 0 | 19.0303 | 1 | 0 | 22.04
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 114.8733 | 1 | 0 | 139.106 | 1 | 0 | 164.0863 | 1 | 0 | 134.3075 | 1 | 0 | 138.8729 | 1 | 0 | 80.6025 | 1 | 0 | 164.0865 | 1 | 0 | 139.9098 | 1 | 6 | 81.6082 | 1 | 0 | 133.9521 | 1 | 0 | 137.5365 | 1 | 0 | 137.9664 | 1 | 0 | 167.3793 | 1 | 0 | 160.3349 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 57.524 | 1 | 0 | 69.6707 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 67.267 | 1 | 0 | 69.554 | 1 | 0 | 80.6025 | 1 | 0 | 82.1715 | 1 | 0 | 70.0733 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 67.0889 | 1 | 0 | 68.8846 | 1 | 0 | 69.0999 | 1 | 0 | 83.8181 | 1 | 0 | 80.2953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 57.3493 | 1 | 0 | 69.4353 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 67.0405 | 1 | 0 | 69.319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.9149 | 1 | 0 | 69.8365 | 1 | 0 | 81.6082 | 1 | 0 | 66.8632 | 1 | 0 | 68.6519 | 1 | 0 | 68.8665 | 1 | 0 | 83.5613 | 1 | 0 | 80.0396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | Chimay G2 continua F/S

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 8 de Enero del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
08/01/2025 | 00:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 01:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 01:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 02:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 02:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 03:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 03:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 04:00 | 0
08/01/2025 | 04:30 | 0
08/01/2025 | 05:00 | 0
08/01/2025 | 05:30 | 0
08/01/2025 | 06:00 | 0
08/01/2025 | 06:30 | 0
08/01/2025 | 07:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 07:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 08:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 08:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 09:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 09:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 10:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 10:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 11:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 11:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 12:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 12:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 13:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 13:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 14:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 14:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 15:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 15:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 16:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 16:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 17:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 17:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 18:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 18:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 19:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 19:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 20:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 20:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 21:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 21:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 22:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 22:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 23:00 | 0 | 0
08/01/2025 | 23:30 | 0 | 0
08/01/2025 | 00:00 | 0 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 10 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PISCO 10 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-01-08 00:30 | 90.6449 | 90.794 | 90.7003 | 90.6449 | 0 | 0 | 91.4338 | 98.9533 | 98.5639 | 99.1321 | 91.4802 | 91.3865 | 98.2009 | 97.3798 | 94.5171 | 90.0303 | 98.898 | 91.8144 | 93.2833 | 85.1331 | 85.8007 | 92.2426 | 91.8183 | 88.1501 | 90.2199 | 98.8919 | 88.1645 | 92.2528 | 92.0519 | 91.5828 | 86.0762 | 91.3571 | 91.8861 | 92.0952 | 92.1104 | 83.7161 | 92.4488 | 87.9696 | 88.4197 | 97.4163 | 86.0343 | 81.0466 | 81.3963 | 98.7494 | 94.067 | 92.4217 | 94.9028 | 92.2133 | 85.9445 | 86.4431 | 94.6631 | 91.5619 | 91.289 | 91.289 | 91.289 | 90.83 | 91.289 | 97.2449 | 96.8225 | 96.8225 | 96.8225 | 89.0142 | 89.3988 | 93.4468 | 93.2233 | 92.9477 | 90.9161 | 95.8908 | 83.6031 | 83.7109 | 92.3545 | 87.6333 | 94.6009 | 97.7043 | 93.378 | 93.378 | 93.3057 | 92.6928 | 92.7135 | 92.6125 | 92.2946 | 92.2002 | 92.9863 | 94.6009 | 91.4206 | 91.5352 | 93.3972 | 93.5788 | 96.6345 | 94.274 | 94.7623 | 89.4405 | 88.3825 | 96.8984 | 89.234 | 89.6015 | 88.8687 | 89.4674 | 90.1142 | 102.4437 | 88.6793 | 89.7747 | 90.2408 | 92.6624 | 99.206 | 99.4305 | 97.7043 | 96.9801 | 0 | 92.8847 | 93.378 | 92.2635 | 94.3951 | 98.7819 | 98.5524 | 90.6353 | 96.7306 | 95.1647 | 90.87 | 80.2525 | 94.9025 | 90.6071 | 90.945 | 89.7561 | 98.0849 | 98.293 | 87.6106 | 82.1244 | 79.9853 | 89.5369 | 93.4342 | 93.6347 | 88.9767 | 89.5134 | 89.3944 | 89.6731 | 101.291 | 99.2991 | 99.2991 | 89.8983 | 97.4336 | 97.834 | 97.7043 | 89.8936 | 93.7406 | 97.949 | 91.5721 | 91.5622 | 93.3159 | 88.2738 | 87.0775 | 89.286 | 90.4926 | 0 | 0 | 87.1682 | 85.9579 | 89.2397 | 89.6378 | 89.8043 | 92.258 | 89.2483 | 0 | 96.838 | 92.3349 | 93.8749 | 100.4158 | 86.5146 | 87.0191 | 89.6246 | 93.4031 | 93.3167 | 93.1198 | 93.3057 | 96.5904 | 96.5904 | 92.4697 | 92.4697 | 92.4697 | 98.5071 | 98.3105 | 90.9611 | 90.7127 | 91.1211 | 92.4095 | 89.5768 | 94.6009 | 94.6009 | 98.3122 | 88.1351 | 97.4336 | 96.9801 | 102.4049 | 87.9314 | 102.4049 | 96.5904 | 91.5924 | 94.9435 | 85.0894 | 92.0531 | 81.8307 | 81.621 | 89.2472 | 97.0499 | 97.0504 | 96.8864 | 92.0531 | 92.0531 | 92.0531 | 96.5539 | 96.7417 | 96.7417 | 96.7417 | 90.1851 | 99.5097 | 99.2313 | 93.9451 | 99.4275 | 93.9796 | 85.718 | 96.9268 | 91.9987 | 92.1479 | 0 | 0 | 88.932 | 90.0457 | 81.4342 | 83.2184 | 83.6715 | 94.2223 | 92.0723 | 97.8056
2025-01-08 01:00 | 87.9698 | 88.1092 | 88.0224 | 87.9698 | 0 | 0 | 88.1611 | 95.3436 | 94.9636 | 95.5275 | 88.1649 | 88.6297 | 94.6132 | 93.8586 | 91.1858 | 86.7949 | 95.2101 | 88.6062 | 90.0331 | 82.2484 | 82.9028 | 89.0518 | 88.5699 | 85.1146 | 87.115 | 95.3186 | 85.0616 | 88.8173 | 88.7888 | 88.3502 | 83.75 | 88.1405 | 88.6558 | 88.8559 | 88.8763 | 81.234 | 89.2521 | 84.8744 | 85.3071 | 93.9324 | 83.3349 | 80.1966 | 80.4552 | 95.2029 | 90.5507 | 88.8628 | 91.4546 | 88.9246 | 83.0379 | 83.5215 | 91.3 | 88.3277 | 88.052 | 88.052 | 88.052 | 87.5811 | 88.052 | 93.7453 | 93.3093 | 93.3093 | 93.3093 | 85.6616 | 86.1213 | 90.1852 | 89.9595 | 89.3364 | 87.5172 | 92.4832 | 81.1317 | 81.2363 | 89.0792 | 84.6503 | 91.2427 | 94.1778 | 89.7667 | 89.7667 | 90.457 | 89.3533 | 89.1233 | 89.3244 | 89.0247 | 88.9107 | 89.8124 | 91.2427 | 88.1885 | 88.3014 | 90.1509 | 90.0556 | 93.1489 | 90.9415 | 91.3861 | 86.429 | 85.3732 | 93.6309 | 86.0114 | 86.349 | 86.1253 | 86.9704 | 86.9137 | 98.742 | 85.5327 | 86.6218 | 87.0659 | 88.9804 | 95.6104 | 95.8186 | 94.1778 | 93.5059 | 0 | 89.2678 | 89.7667 | 88.9845 | 90.9943 | 95.204 | 94.9891 | 87.3926 | 93.2426 | 91.7817 | 87.7821 | 77.8858 | 91.5355 | 87.4871 | 87.767 | 86.6977 | 94.5632 | 94.7806 | 84.4435 | 79.5897 | 77.5397 | 86.9874 | 90.234 | 90.4265 | 86.0116 | 86.4879 | 85.9496 | 86.684 | 97.6309 | 95.7413 | 95.7413 | 86.6307 | 93.927 | 94.2903 | 94.1778 | 86.6587 | 90.5334 | 94.3928 | 88.3377 | 88.328 | 89.9874 | 85.4761 | 84.3406 | 86.3122 | 87.699 | 0 | 0 | 85.0043 | 83.8407 | 86.2729 | 86.6708 | 86.8373 | 89.1168 | 86.6688 | 0 | 93.3612 | 89.0683 | 90.5937 | 96.9243 | 83.0601 | 83.5891 | 86.6345 | 90.1545 | 90.4677 | 90.2832 | 90.457 | 93.1445 | 93.1445 | 88.7939 | 88.7939 | 88.7939 | 94.9484 | 94.7586 | 87.0275 | 86.8833 | 88.1047 | 89.1135 | 86.5766 | 91.2427 | 91.2427 | 94.7746 | 85.033 | 93.927 | 93.5059 | 98.7046 | 84.6041 | 98.7046 | 93.1445 | 88.3133 | 91.7389 | 82.8121 | 88.7711 | 79.0754 | 78.8729 | 86.0325 | 93.5721 | 93.5858 | 93.4312 | 88.7711 | 88.7711 | 88.7711 | 93.0675 | 93.252 | 93.252 | 93.252 | 87.5291 | 95.9662 | 95.6956 | 90.944 | 95.817 | 90.6613 | 82.4744 | 93.44 | 88.7185 | 88.8631 | 0 | 0 | 86.3997 | 86.8484 | 78.6923 | 80.9847 | 81.4275 | 90.8672 | 88.8066 | 94.2573
2025-01-08 01:30 | 63.8375 | 63.9349 | 63.8745 | 63.8375 | 0 | 0 | 64.5003 | 69.8168 | 69.5298 | 69.9445 | 64.4953 | 64.3544 | 69.2072 | 68.655 | 66.7387 | 63.3266 | 69.7388 | 64.7667 | 65.7914 | 59.922 | 60.4002 | 64.9859 | 64.789 | 62.3199 | 63.6774 | 69.7401 | 62.2304 | 64.9028 | 64.9985 | 64.631 | 60.8351 | 64.323 | 64.6979 | 64.8391 | 64.8571 | 59.1461 | 65.1335 | 62.0937 | 62.411 | 68.7294 | 60.7319 | 57.5877 | 57.8143 | 69.6343 | 66.2217 | 64.9869 | 66.8431 | 65.0406 | 60.5404 | 60.8949 | 66.6428 | 64.6585 | 64.4574 | 64.4574 | 64.4574 | 64.1056 | 64.4574 | 68.5608 | 68.2355 | 68.2355 | 68.2355 | 62.5617 | 62.9321 | 65.826 | 65.6821 | 65.2596 | 63.9432 | 67.6184 | 59.056 | 59.1322 | 65.1611 | 61.7148 | 66.6069 | 68.9374 | 65.5014 | 65.5014 | 65.5754 | 65.1527 | 65.1524 | 65.2809 | 65.0665 | 64.8517 | 65.9187 | 66.6069 | 64.5567 | 64.6393 | 66.0052 | 65.737 | 67.958 | 66.4175 | 66.7192 | 63.0256 | 62.2468 | 68.2512 | 62.8623 | 63.135 | 62.6599 | 63.0379 | 64.3546 | 72.2448 | 62.8038 | 63.4228 | 63.7426 | 64.8124 | 69.9971 | 70.1603 | 68.9374 | 68.437 | 0 | 65.1546 | 65.5014 | 65.0942 | 66.3493 | 69.6407 | 69.485 | 63.9684 | 68.0295 | 66.9992 | 64.0153 | 56.7621 | 66.8216 | 64.1833 | 64.3191 | 63.2251 | 69.1949 | 69.3347 | 61.7537 | 57.9523 | 56.4315 | 63.1699 | 66.1368 | 66.279 | 62.7793 | 63.1671 | 62.8059 | 63.1923 | 71.4319 | 70.0145 | 70.0145 | 63.343 | 68.7513 | 69.0254 | 68.9374 | 63.2772 | 66.3543 | 68.8165 | 64.6658 | 64.6587 | 65.8233 | 62.3182 | 61.4728 | 63.0169 | 63.8048 | 0 | 0 | 61.6074 | 60.7744 | 62.8625 | 63.1632 | 63.2889 | 64.9762 | 62.87 | 0 | 68.1201 | 65.1715 | 66.1243 | 70.6548 | 60.8459 | 61.2273 | 63.2521 | 66.0092 | 65.5831 | 65.4539 | 65.5754 | 68.1713 | 68.1713 | 64.7902 | 64.7902 | 64.7902 | 69.4616 | 69.3242 | 63.1239 | 63.0817 | 64.2135 | 65.1302 | 63.0958 | 66.6069 | 66.6069 | 69.3319 | 62.2095 | 68.7513 | 68.437 | 72.2174 | 61.8688 | 72.2174 | 68.1713 | 64.5989 | 67.2202 | 60.124 | 64.928 | 57.6633 | 57.5156 | 62.9334 | 68.453 | 68.4798 | 68.3718 | 64.928 | 64.928 | 64.928 | 67.9111 | 68.0374 | 68.0374 | 68.0374 | 63.5188 | 70.1995 | 70.0025 | 66.1233 | 70.159 | 66.201 | 60.3114 | 68.177 | 64.8987 | 65.0039 | 0 | 0 | 62.7432 | 63.5032 | 57.3839 | 58.7855 | 59.1099 | 66.3206 | 65.0028 | 68.7235
2025-01-08 02:00 | 2.5176 | 2.5214 | 2.5191 | 2.5176 | 0 | 0 | 2.5323 | 2.7407 | 2.7309 | 2.7452 | 2.5248 | 2.5378 | 2.7184 | 2.6969 | 2.6284 | 2.5027 | 2.7399 | 2.5478 | 2.5909 | 2.3626 | 2.3811 | 2.5591 | 2.5468 | 2.4524 | 2.5046 | 2.7394 | 2.4425 | 2.5285 | 2.5544 | 2.5407 | 2.3996 | 2.5332 | 2.548 | 2.5537 | 2.5543 | 2.3321 | 2.5649 | 2.439 | 2.4512 | 2.7 | 2.3934 | 2.2839 | 2.2922 | 2.736 | 2.6023 | 2.5536 | 2.6284 | 2.5559 | 2.3855 | 2.3992 | 2.6257 | 2.54 | 2.5313 | 2.5313 | 2.5313 | 2.5158 | 2.5313 | 2.6939 | 2.6815 | 2.6815 | 2.6815 | 2.4611 | 2.4748 | 2.5864 | 2.5824 | 2.5305 | 2.4885 | 2.6578 | 2.329 | 2.332 | 2.5601 | 2.4326 | 2.6242 | 2.7077 | 2.5339 | 2.5339 | 2.5847 | 2.5663 | 2.5311 | 2.5678 | 2.5596 | 2.5547 | 2.5907 | 2.6242 | 2.5362 | 2.5393 | 2.5928 | 2.5882 | 2.6932 | 2.6162 | 2.6284 | 2.4819 | 2.4531 | 2.691 | 2.4722 | 2.4676 | 2.4771 | 2.4879 | 2.5284 | 2.8378 | 2.4658 | 2.496 | 2.5082 | 2.5063 | 2.7487 | 2.7554 | 2.7077 | 2.6882 | 0 | 2.52 | 2.5339 | 2.5575 | 2.6134 | 2.7354 | 2.7293 | 2.5104 | 2.6959 | 2.641 | 2.5215 | 2.2374 | 2.6331 | 2.5206 | 2.5259 | 2.4897 | 2.718 | 2.7235 | 2.4295 | 2.2875 | 2.2296 | 2.4922 | 2.5982 | 2.6038 | 2.4726 | 2.4865 | 2.4705 | 2.4887 | 2.8058 | 2.7512 | 2.7512 | 2.475 | 2.7005 | 2.7113 | 2.7077 | 2.4885 | 2.6066 | 2.7274 | 2.5404 | 2.5401 | 2.5867 | 2.4538 | 2.422 | 2.4788 | 2.5224 | 0 | 0 | 2.4342 | 2.4002 | 2.4766 | 2.4879 | 2.4927 | 2.5607 | 2.48 | 0 | 2.6921 | 2.5606 | 2.5978 | 2.7952 | 2.3881 | 2.403 | 2.4875 | 2.593 | 2.585 | 2.58 | 2.5847 | 2.6779 | 2.6779 | 2.5484 | 2.5484 | 2.5484 | 2.7283 | 2.723 | 2.4379 | 2.4382 | 2.5291 | 2.5624 | 2.4862 | 2.6242 | 2.6242 | 2.7239 | 2.4417 | 2.7005 | 2.6882 | 2.8367 | 2.4335 | 2.8367 | 2.6779 | 2.5368 | 2.6429 | 2.373 | 2.5513 | 2.2708 | 2.265 | 2.4746 | 2.6895 | 2.6901 | 2.6859 | 2.5513 | 2.5513 | 2.5513 | 2.6945 | 2.6967 | 2.6967 | 2.6967 | 2.505 | 2.757 | 2.7493 | 2.6072 | 2.7526 | 2.6052 | 2.3723 | 2.6968 | 2.5504 | 2.5545 | 0 | 0 | 2.4754 | 2.4962 | 2.2598 | 2.3207 | 2.3333 | 2.613 | 2.5546 | 2.7237
2025-01-08 02:30 | 2.507 | 2.5107 | 2.5084 | 2.507 | 0 | 0 | 2.5359 | 2.7459 | 2.7354 | 2.7509 | 2.5351 | 2.5279 | 2.7262 | 2.7038 | 2.6275 | 2.5033 | 2.746 | 2.5497 | 2.5909 | 2.3595 | 2.3782 | 2.5604 | 2.5476 | 2.4507 | 2.504 | 2.7533 | 2.4477 | 2.5495 | 2.5563 | 2.5414 | 2.3891 | 2.5352 | 2.5499 | 2.5555 | 2.5562 | 2.3314 | 2.5662 | 2.4426 | 2.4551 | 2.7083 | 2.3911 | 2.2529 | 2.2624 | 2.7437 | 2.6154 | 2.5667 | 2.6407 | 2.557 | 2.3832 | 2.3971 | 2.6278 | 2.5431 | 2.5349 | 2.5349 | 2.5349 | 2.5207 | 2.5349 | 2.7101 | 2.6948 | 2.6948 | 2.6948 | 2.4593 | 2.4744 | 2.5942 | 2.5879 | 2.5606 | 2.5116 | 2.6632 | 2.3305 | 2.3335 | 2.5645 | 2.432 | 2.6264 | 2.7143 | 2.5712 | 2.5712 | 2.5728 | 2.5676 | 2.5562 | 2.5695 | 2.5618 | 2.5565 | 2.5963 | 2.6264 | 2.5391 | 2.5423 | 2.5991 | 2.5911 | 2.6931 | 2.6187 | 2.6313 | 2.4805 | 2.4527 | 2.6887 | 2.471 | 2.4814 | 2.4757 | 2.4739 | 2.5309 | 2.8522 | 2.4699 | 2.4939 | 2.5064 | 2.5404 | 2.7545 | 2.761 | 2.7143 | 2.6951 | 0 | 2.557 | 2.5712 | 2.5596 | 2.6147 | 2.7426 | 2.7365 | 2.5153 | 2.6958 | 2.6434 | 2.522 | 2.2376 | 2.6358 | 2.5242 | 2.5295 | 2.4882 | 2.7251 | 2.7311 | 2.4306 | 2.2856 | 2.2278 | 2.4833 | 2.6039 | 2.6094 | 2.4691 | 2.4842 | 2.4733 | 2.4871 | 2.8201 | 2.7586 | 2.7586 | 2.4886 | 2.7071 | 2.7177 | 2.7143 | 2.4871 | 2.6127 | 2.7268 | 2.5434 | 2.5431 | 2.5878 | 2.4505 | 2.4196 | 2.4779 | 2.5209 | 0 | 0 | 2.4173 | 2.3857 | 2.4744 | 2.486 | 2.4908 | 2.5603 | 2.4685 | 0 | 2.6929 | 2.5631 | 2.6054 | 2.7977 | 2.3978 | 2.4122 | 2.4869 | 2.5992 | 2.5731 | 2.5682 | 2.5728 | 2.6847 | 2.6847 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.7354 | 2.7301 | 2.4636 | 2.4667 | 2.5271 | 2.5648 | 2.4857 | 2.6264 | 2.6264 | 2.7318 | 2.4468 | 2.7071 | 2.6951 | 2.8511 | 2.4371 | 2.8511 | 2.6847 | 2.5396 | 2.6474 | 2.3615 | 2.5526 | 2.2695 | 2.2637 | 2.4765 | 2.707 | 2.6985 | 2.6935 | 2.5526 | 2.5526 | 2.5526 | 2.6944 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.4947 | 2.7655 | 2.7574 | 2.598 | 2.7588 | 2.6086 | 2.3758 | 2.6971 | 2.5515 | 2.5556 | 0 | 0 | 2.4665 | 2.4975 | 2.2585 | 2.3091 | 2.3218 | 2.6151 | 2.5563 | 2.7232
2025-01-08 03:00 | 2.5044 | 2.508 | 2.5059 | 2.5044 | 0 | 0 | 2.5337 | 2.7552 | 2.7445 | 2.7599 | 2.5322 | 2.5246 | 2.7303 | 2.708 | 2.626 | 2.5089 | 2.7534 | 2.5496 | 2.5896 | 2.3559 | 2.3748 | 2.5592 | 2.5456 | 2.449 | 2.5023 | 2.7567 | 2.4455 | 2.545 | 2.5546 | 2.5394 | 2.3872 | 2.5342 | 2.5491 | 2.5548 | 2.5554 | 2.3304 | 2.565 | 2.4407 | 2.4533 | 2.7118 | 2.3902 | 2.2531 | 2.2624 | 2.7468 | 2.6222 | 2.5767 | 2.6434 | 2.5549 | 2.3796 | 2.3936 | 2.6287 | 2.5415 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5187 | 2.5333 | 2.7134 | 2.6985 | 2.6985 | 2.6985 | 2.459 | 2.4737 | 2.593 | 2.587 | 2.5541 | 2.5065 | 2.665 | 2.3296 | 2.3326 | 2.565 | 2.4305 | 2.6273 | 2.7191 | 2.5637 | 2.5637 | 2.5688 | 2.5673 | 2.5509 | 2.5693 | 2.5616 | 2.5567 | 2.6012 | 2.6273 | 2.5375 | 2.5408 | 2.6013 | 2.5875 | 2.7035 | 2.6197 | 2.6315 | 2.4777 | 2.4513 | 2.6874 | 2.4679 | 2.4778 | 2.4745 | 2.4715 | 2.5291 | 2.8557 | 2.4678 | 2.4902 | 2.5029 | 2.5322 | 2.7605 | 2.7668 | 2.7191 | 2.699 | 0 | 2.5496 | 2.5637 | 2.5577 | 2.6144 | 2.7466 | 2.7407 | 2.5133 | 2.7062 | 2.6456 | 2.5206 | 2.2366 | 2.6374 | 2.5225 | 2.5278 | 2.4853 | 2.729 | 2.7343 | 2.4308 | 2.2853 | 2.2279 | 2.4821 | 2.6076 | 2.6133 | 2.4682 | 2.4829 | 2.4771 | 2.4844 | 2.8236 | 2.7612 | 2.7612 | 2.4853 | 2.7116 | 2.7229 | 2.7191 | 2.4845 | 2.6162 | 2.7371 | 2.5418 | 2.5416 | 2.5857 | 2.4488 | 2.4182 | 2.4761 | 2.5197 | 0 | 0 | 2.4158 | 2.3843 | 2.4717 | 2.4834 | 2.4884 | 2.5588 | 2.4661 | 0 | 2.6989 | 2.5616 | 2.6041 | 2.8061 | 2.404 | 2.4174 | 2.4849 | 2.6014 | 2.5691 | 2.5643 | 2.5688 | 2.6882 | 2.6882 | 2.5542 | 2.5542 | 2.5542 | 2.7399 | 2.7345 | 2.4558 | 2.4552 | 2.5244 | 2.5647 | 2.4842 | 2.6273 | 2.6273 | 2.7353 | 2.4446 | 2.7116 | 2.699 | 2.8546 | 2.4407 | 2.8546 | 2.6882 | 2.5374 | 2.6534 | 2.3593 | 2.5505 | 2.2669 | 2.2611 | 2.4765 | 2.7102 | 2.702 | 2.6969 | 2.5505 | 2.5505 | 2.5505 | 2.7091 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.4923 | 2.7697 | 2.7616 | 2.594 | 2.7681 | 2.6083 | 2.3793 | 2.7046 | 2.5495 | 2.5536 | 0 | 0 | 2.4653 | 2.4964 | 2.2559 | 2.3057 | 2.3187 | 2.6158 | 2.5546 | 2.7336
2025-01-08 03:30 | 2.5124 | 2.516 | 2.5139 | 2.5124 | 0 | 0 | 2.5332 | 2.7501 | 2.7389 | 2.7553 | 2.5319 | 2.5324 | 2.7253 | 2.7029 | 2.6285 | 2.5081 | 2.7464 | 2.5417 | 2.5924 | 2.3617 | 2.3804 | 2.5623 | 2.546 | 2.4508 | 2.5039 | 2.753 | 2.4464 | 2.5452 | 2.5549 | 2.54 | 2.3986 | 2.5369 | 2.5518 | 2.5574 | 2.558 | 2.3332 | 2.568 | 2.4416 | 2.4541 | 2.7092 | 2.3928 | 2.2847 | 2.2927 | 2.7456 | 2.6187 | 2.573 | 2.6411 | 2.5551 | 2.3828 | 2.3968 | 2.6303 | 2.5415 | 2.5329 | 2.5329 | 2.5329 | 2.5178 | 2.5329 | 2.7102 | 2.6953 | 2.6953 | 2.6953 | 2.4625 | 2.4762 | 2.5946 | 2.5884 | 2.5559 | 2.5084 | 2.6593 | 2.332 | 2.335 | 2.5611 | 2.4333 | 2.629 | 2.7154 | 2.5658 | 2.5658 | 2.576 | 2.5696 | 2.5513 | 2.5612 | 2.5538 | 2.5591 | 2.5992 | 2.629 | 2.5375 | 2.5407 | 2.5999 | 2.5923 | 2.7017 | 2.6219 | 2.6343 | 2.4808 | 2.4542 | 2.6911 | 2.4695 | 2.4791 | 2.4697 | 2.4821 | 2.5295 | 2.8519 | 2.4685 | 2.4911 | 2.5037 | 2.534 | 2.7562 | 2.7623 | 2.7154 | 2.6958 | 0 | 2.5524 | 2.5658 | 2.5578 | 2.6167 | 2.7422 | 2.7362 | 2.5124 | 2.7044 | 2.6463 | 2.5242 | 2.2369 | 2.6382 | 2.5222 | 2.5275 | 2.4876 | 2.726 | 2.7318 | 2.4211 | 2.2859 | 2.2275 | 2.4905 | 2.6059 | 2.6114 | 2.4708 | 2.4851 | 2.4697 | 2.488 | 2.8198 | 2.76 | 2.76 | 2.4861 | 2.7081 | 2.7188 | 2.7154 | 2.4839 | 2.6145 | 2.7349 | 2.5418 | 2.5415 | 2.5859 | 2.4534 | 2.4212 | 2.4792 | 2.5148 | 0 | 0 | 2.4299 | 2.3983 | 2.477 | 2.4879 | 2.4924 | 2.5618 | 2.4751 | 0 | 2.6982 | 2.5616 | 2.6047 | 2.8046 | 2.389 | 2.4041 | 2.4882 | 2.6 | 2.5763 | 2.5715 | 2.576 | 2.6853 | 2.6853 | 2.5463 | 2.5463 | 2.5463 | 2.7354 | 2.73 | 2.4555 | 2.4554 | 2.5284 | 2.557 | 2.4882 | 2.629 | 2.629 | 2.7341 | 2.4456 | 2.7081 | 2.6958 | 2.8508 | 2.4337 | 2.8508 | 2.6853 | 2.5372 | 2.6493 | 2.3706 | 2.5507 | 2.2698 | 2.264 | 2.4686 | 2.707 | 2.6991 | 2.6939 | 2.5507 | 2.5507 | 2.5507 | 2.7074 | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 | 2.5004 | 2.7651 | 2.7569 | 2.6002 | 2.7638 | 2.6097 | 2.3724 | 2.7033 | 2.5497 | 2.5538 | 0 | 0 | 2.4737 | 2.4978 | 2.2588 | 2.3175 | 2.3304 | 2.6174 | 2.5548 | 2.7315
2025-01-08 04:00 | 2.4759 | 2.4795 | 2.4773 | 2.4759 | 0 | 0 | 2.4908 | 2.7058 | 2.6954 | 2.7109 | 2.482 | 2.4952 | 2.6815 | 2.6593 | 2.5867 | 2.4684 | 2.7022 | 2.5046 | 2.5513 | 2.3263 | 2.3448 | 2.5215 | 2.5074 | 2.4137 | 2.4655 | 2.7089 | 2.4014 | 2.4836 | 2.514 | 2.5015 | 2.3624 | 2.4963 | 2.511 | 2.5165 | 2.5172 | 2.3129 | 2.5274 | 2.3986 | 2.4109 | 2.6652 | 2.3647 | 2.246 | 2.2542 | 2.7014 | 2.5781 | 2.5336 | 2.6108 | 2.5154 | 2.3467 | 2.3604 | 2.5885 | 2.4999 | 2.4906 | 2.4906 | 2.4906 | 2.4744 | 2.4906 | 2.6677 | 2.6534 | 2.6534 | 2.6534 | 2.4218 | 2.4354 | 2.552 | 2.5465 | 2.484 | 2.4436 | 2.6183 | 2.3117 | 2.3147 | 2.5171 | 2.395 | 2.5871 | 2.6711 | 2.4859 | 2.4859 | 2.5388 | 2.528 | 2.4851 | 2.524 | 2.5165 | 2.5178 | 2.5512 | 2.5871 | 2.4959 | 2.4991 | 2.5547 | 2.5518 | 2.6579 | 2.5795 | 2.5924 | 2.4432 | 2.4156 | 2.6499 | 2.433 | 2.4246 | 2.4414 | 2.4449 | 2.4877 | 2.8062 | 2.4244 | 2.4639 | 2.4747 | 2.4537 | 2.7119 | 2.7182 | 2.6711 | 2.6515 | 0 | 2.4722 | 2.4859 | 2.517 | 2.5744 | 2.6983 | 2.6924 | 2.469 | 2.6606 | 2.6041 | 2.4843 | 2.2331 | 2.5961 | 2.4799 | 2.4852 | 2.4502 | 2.6826 | 2.689 | 2.3875 | 2.2753 | 2.2263 | 2.4546 | 2.5597 | 2.5653 | 2.4329 | 2.4469 | 2.428 | 2.4503 | 2.7746 | 2.7158 | 2.7158 | 2.4319 | 2.6638 | 2.6744 | 2.6711 | 2.4457 | 2.5682 | 2.6895 | 2.5001 | 2.4999 | 2.5455 | 2.4166 | 2.3897 | 2.4401 | 2.486 | 0 | 0 | 2.392 | 2.3619 | 2.44 | 2.4503 | 2.4546 | 2.5216 | 2.4382 | 0 | 2.6554 | 2.5202 | 2.5626 | 2.7593 | 2.3468 | 2.3617 | 2.4483 | 2.5548 | 2.5391 | 2.5344 | 2.5388 | 2.641 | 2.641 | 2.5021 | 2.5021 | 2.5021 | 2.6915 | 2.6861 | 2.3722 | 2.3758 | 2.4901 | 2.5196 | 2.4493 | 2.5871 | 2.5871 | 2.69 | 2.4006 | 2.6638 | 2.6515 | 2.8051 | 2.3928 | 2.8051 | 2.641 | 2.4955 | 2.6039 | 2.335 | 2.5109 | 2.2353 | 2.2296 | 2.432 | 2.6641 | 2.6549 | 2.6497 | 2.5109 | 2.5109 | 2.5109 | 2.6635 | 2.6623 | 2.6623 | 2.6623 | 2.4637 | 2.7207 | 2.7129 | 2.5623 | 2.7189 | 2.5676 | 2.3326 | 2.6603 | 2.5097 | 2.5139 | 0 | 0 | 2.438 | 2.4567 | 2.2245 | 2.2825 | 2.2952 | 2.5759 | 2.5142 | 2.6862
2025-01-08 04:30 | 2.4957 | 2.4992 | 2.4971 | 2.4957 | 0 | 0 | 2.5283 | 2.7421 | 2.7311 | 2.7473 | 2.5269 | 2.5183 | 2.719 | 2.6965 | 2.6206 | 2.5014 | 2.7405 | 2.5402 | 2.5842 | 2.3515 | 2.3702 | 2.5539 | 2.5432 | 2.446 | 2.4987 | 2.7457 | 2.4386 | 2.5409 | 2.5497 | 2.5373 | 2.3791 | 2.5287 | 2.5436 | 2.5492 | 2.5499 | 2.3263 | 2.5597 | 2.4341 | 2.4466 | 2.7018 | 2.3852 | 2.2393 | 2.249 | 2.7399 | 2.6158 | 2.573 | 2.6428 | 2.5514 | 2.3747 | 2.3887 | 2.6225 | 2.5363 | 2.5277 | 2.5277 | 2.5277 | 2.5127 | 2.5277 | 2.7036 | 2.6896 | 2.6896 | 2.6896 | 2.4519 | 2.467 | 2.588 | 2.5818 | 2.5513 | 2.5026 | 2.6554 | 2.3254 | 2.3284 | 2.5534 | 2.425 | 2.621 | 2.7076 | 2.5614 | 2.5614 | 2.5584 | 2.5609 | 2.5461 | 2.56 | 2.5523 | 2.5506 | 2.5859 | 2.621 | 2.5323 | 2.5356 | 2.5892 | 2.5829 | 2.6937 | 2.6128 | 2.6254 | 2.4725 | 2.4459 | 2.6819 | 2.466 | 2.4722 | 2.4612 | 2.4622 | 2.5238 | 2.8444 | 2.4614 | 2.5062 | 2.5146 | 2.529 | 2.7488 | 2.7555 | 2.7076 | 2.6878 | 0 | 2.5482 | 2.5614 | 2.5532 | 2.6079 | 2.7356 | 2.7296 | 2.5072 | 2.6964 | 2.6391 | 2.5153 | 2.2355 | 2.6311 | 2.5171 | 2.5224 | 2.4802 | 2.719 | 2.7253 | 2.4214 | 2.2834 | 2.2276 | 2.4735 | 2.5948 | 2.6003 | 2.4634 | 2.4786 | 2.4623 | 2.479 | 2.8124 | 2.7544 | 2.7544 | 2.4794 | 2.7002 | 2.7112 | 2.7076 | 2.4796 | 2.6032 | 2.7254 | 2.5366 | 2.5363 | 2.5819 | 2.4429 | 2.4129 | 2.4708 | 2.5061 | 0 | 0 | 2.4065 | 2.3753 | 2.4669 | 2.4781 | 2.4828 | 2.5532 | 2.4574 | 0 | 2.691 | 2.5564 | 2.5988 | 2.7981 | 2.3839 | 2.399 | 2.4797 | 2.5894 | 2.5587 | 2.554 | 2.5584 | 2.6771 | 2.6771 | 2.5371 | 2.5371 | 2.5371 | 2.7287 | 2.7233 | 2.4473 | 2.4494 | 2.5188 | 2.5553 | 2.4789 | 2.621 | 2.621 | 2.7283 | 2.4378 | 2.7002 | 2.6878 | 2.8433 | 2.4269 | 2.8433 | 2.6771 | 2.5323 | 2.6378 | 2.3513 | 2.547 | 2.2621 | 2.2563 | 2.4667 | 2.6999 | 2.6911 | 2.6858 | 2.547 | 2.547 | 2.547 | 2.6994 | 2.6981 | 2.6981 | 2.6981 | 2.4839 | 2.7588 | 2.7508 | 2.5916 | 2.7555 | 2.6025 | 2.3658 | 2.696 | 2.5457 | 2.5498 | 0 | 0 | 2.4568 | 2.4902 | 2.2512 | 2.2984 | 2.3112 | 2.6097 | 2.5498 | 2.7221
2025-01-08 05:00 | 2.5078 | 2.5114 | 2.5093 | 2.5078 | 0 | 0 | 2.5302 | 2.7419 | 2.7304 | 2.7472 | 2.5294 | 2.5297 | 2.7147 | 2.6921 | 2.6249 | 2.5044 | 2.7413 | 2.5451 | 2.588 | 2.3574 | 2.3762 | 2.5571 | 2.5428 | 2.4475 | 2.5003 | 2.7446 | 2.4421 | 2.5457 | 2.551 | 2.5367 | 2.3923 | 2.5314 | 2.5464 | 2.5521 | 2.5527 | 2.3306 | 2.563 | 2.4365 | 2.449 | 2.7028 | 2.389 | 2.2718 | 2.2803 | 2.7412 | 2.6164 | 2.5737 | 2.6438 | 2.552 | 2.3791 | 2.393 | 2.6247 | 2.5373 | 2.5291 | 2.5291 | 2.5291 | 2.5146 | 2.5291 | 2.7043 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.4566 | 2.4707 | 2.5898 | 2.5837 | 2.5574 | 2.508 | 2.6559 | 2.3296 | 2.3326 | 2.5592 | 2.4287 | 2.6231 | 2.7079 | 2.5689 | 2.5689 | 2.5712 | 2.5639 | 2.5516 | 2.5649 | 2.557 | 2.5535 | 2.5841 | 2.6231 | 2.5333 | 2.5366 | 2.5889 | 2.5827 | 2.697 | 2.6143 | 2.6275 | 2.4769 | 2.4495 | 2.6859 | 2.4683 | 2.4766 | 2.4584 | 2.4773 | 2.5257 | 2.8432 | 2.4648 | 2.4906 | 2.5023 | 2.5379 | 2.7483 | 2.7547 | 2.7079 | 2.6884 | 0 | 2.5551 | 2.5689 | 2.5542 | 2.611 | 2.7334 | 2.727 | 2.5092 | 2.6997 | 2.6416 | 2.519 | 2.2367 | 2.6335 | 2.5183 | 2.5236 | 2.4839 | 2.7193 | 2.7256 | 2.4257 | 2.2848 | 2.2278 | 2.4848 | 2.5941 | 2.5997 | 2.4667 | 2.4812 | 2.4551 | 2.4839 | 2.8112 | 2.7559 | 2.7559 | 2.4843 | 2.7006 | 2.7115 | 2.7079 | 2.4819 | 2.603 | 2.7289 | 2.5376 | 2.5373 | 2.5828 | 2.4489 | 2.4172 | 2.4751 | 2.5034 | 0 | 0 | 2.4232 | 2.3913 | 2.4733 | 2.4838 | 2.4882 | 2.5569 | 2.4705 | 0 | 2.6941 | 2.5576 | 2.6006 | 2.8009 | 2.3858 | 2.4009 | 2.4843 | 2.5892 | 2.5715 | 2.5668 | 2.5712 | 2.6777 | 2.6777 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.7265 | 2.721 | 2.4632 | 2.4587 | 2.5242 | 2.5598 | 2.4831 | 2.6231 | 2.6231 | 2.7295 | 2.4413 | 2.7006 | 2.6884 | 2.8421 | 2.4202 | 2.8421 | 2.6777 | 2.5343 | 2.6377 | 2.3647 | 2.5476 | 2.2662 | 2.2603 | 2.4715 | 2.7004 | 2.692 | 2.6865 | 2.5476 | 2.5476 | 2.5476 | 2.7026 | 2.7014 | 2.7014 | 2.7014 | 2.496 | 2.7544 | 2.7461 | 2.6005 | 2.7558 | 2.6046 | 2.3593 | 2.6991 | 2.5465 | 2.5507 | 0 | 0 | 2.468 | 2.4927 | 2.2552 | 2.3118 | 2.3246 | 2.612 | 2.5511 | 2.7256
2025-01-08 05:30 | 73.0111 | 73.1185 | 73.0561 | 73.0111 | 0 | 0 | 73.6368 | 79.9045 | 79.5996 | 80.0478 | 73.4365 | 73.6803 | 78.8854 | 78.2702 | 76.6168 | 73.1181 | 79.845 | 74.2865 | 75.5195 | 68.7508 | 69.2888 | 74.603 | 74.0534 | 71.2927 | 72.805 | 79.7302 | 71.0583 | 73.6052 | 74.3152 | 73.8698 | 69.5203 | 73.8853 | 74.309 | 74.4691 | 74.4901 | 68.4834 | 74.7774 | 70.937 | 71.2948 | 78.6739 | 69.6895 | 65.4271 | 65.7098 | 79.768 | 76.1489 | 74.9003 | 76.9551 | 74.3327 | 69.4037 | 69.8035 | 76.5847 | 73.8798 | 73.6163 | 73.6163 | 73.6163 | 73.1535 | 73.6163 | 78.7268 | 78.3027 | 78.3027 | 78.3027 | 71.4617 | 71.898 | 75.4932 | 75.3187 | 73.7328 | 72.4687 | 77.3052 | 68.4574 | 68.5457 | 74.5597 | 70.8719 | 76.534 | 78.8481 | 73.8585 | 73.8585 | 74.9231 | 74.8014 | 73.7189 | 74.8738 | 74.6245 | 74.4745 | 75.3072 | 76.534 | 73.7679 | 73.8586 | 75.4065 | 75.5864 | 78.754 | 76.2671 | 76.6799 | 72.2072 | 71.4697 | 78.3476 | 72.0335 | 71.8191 | 71.6868 | 72.0107 | 73.5671 | 82.5938 | 71.763 | 72.4037 | 72.7816 | 72.996 | 80.0413 | 80.2335 | 78.8481 | 78.273 | 0 | 73.4445 | 73.8585 | 74.3931 | 76.1751 | 79.4761 | 79.2899 | 72.9737 | 78.8315 | 77.0724 | 73.4787 | 66.5335 | 76.828 | 73.3075 | 73.4605 | 72.4283 | 79.1739 | 79.3499 | 70.8891 | 66.5684 | 64.8614 | 72.2689 | 75.5703 | 75.7414 | 71.816 | 72.243 | 71.5583 | 72.3985 | 81.6644 | 80.1831 | 80.1831 | 72.0622 | 78.6325 | 78.9542 | 78.8481 | 72.3902 | 75.7223 | 79.6929 | 73.8892 | 73.8801 | 75.2343 | 71.2967 | 70.5223 | 72.0515 | 72.9968 | 0 | 0 | 70.2812 | 69.3977 | 72.0606 | 72.3768 | 72.509 | 74.6036 | 71.8727 | 0 | 78.653 | 74.4962 | 75.8339 | 81.6572 | 70.3826 | 70.7057 | 72.3108 | 75.4139 | 74.932 | 74.7895 | 74.9231 | 77.9628 | 77.9628 | 73.699 | 73.699 | 73.699 | 79.2862 | 79.1332 | 70.8813 | 70.7889 | 73.5686 | 74.693 | 72.4212 | 76.534 | 76.534 | 79.438 | 71.0346 | 78.6292 | 78.273 | 82.5625 | 70.5217 | 82.5625 | 77.9628 | 73.7723 | 76.8526 | 68.7217 | 74.1975 | 66.0637 | 65.8944 | 72.1506 | 78.6142 | 78.3636 | 78.2052 | 74.1975 | 74.1975 | 74.1975 | 78.9173 | 78.8806 | 78.8806 | 78.8806 | 72.6492 | 79.9639 | 79.7443 | 75.8761 | 80.2815 | 75.9574 | 68.7465 | 78.8098 | 74.1772 | 74.2975 | 0 | 0 | 71.7807 | 72.5674 | 65.7436 | 67.192 | 67.5629 | 76.2158 | 74.319 | 79.5948
2025-01-08 06:00 | 2.505 | 2.5087 | 2.5065 | 2.505 | 0 | 0 | 2.5338 | 2.7251 | 2.7139 | 2.7305 | 2.533 | 2.527 | 2.6858 | 2.6651 | 2.6206 | 2.5074 | 2.7249 | 2.5274 | 2.5851 | 2.3549 | 2.3735 | 2.5554 | 2.547 | 2.4452 | 2.5022 | 2.7181 | 2.4388 | 2.5501 | 2.5502 | 2.5412 | 2.3869 | 2.5305 | 2.5452 | 2.5507 | 2.5515 | 2.329 | 2.5613 | 2.4342 | 2.4466 | 2.6857 | 2.3872 | 2.2567 | 2.2658 | 2.7173 | 2.6041 | 2.5629 | 2.6438 | 2.5549 | 2.3772 | 2.3911 | 2.6244 | 2.5386 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 2.5177 | 2.531 | 2.6881 | 2.6763 | 2.6763 | 2.6763 | 2.4546 | 2.4693 | 2.5875 | 2.5822 | 2.5659 | 2.5108 | 2.6294 | 2.328 | 2.3311 | 2.5466 | 2.4263 | 2.6226 | 2.6915 | 2.5767 | 2.5767 | 2.5703 | 2.5621 | 2.5603 | 2.547 | 2.5385 | 2.55 | 2.5815 | 2.6226 | 2.5346 | 2.5378 | 2.5837 | 2.5929 | 2.7005 | 2.6128 | 2.6267 | 2.4745 | 2.4471 | 2.6835 | 2.4741 | 2.4762 | 2.4518 | 2.4749 | 2.4979 | 2.8158 | 2.4543 | 2.5168 | 2.5236 | 2.5536 | 2.7311 | 2.7375 | 2.6915 | 2.6728 | 0 | 2.5627 | 2.5767 | 2.5571 | 2.6092 | 2.7084 | 2.7022 | 2.5123 | 2.7032 | 2.6423 | 2.5166 | 2.2369 | 2.6339 | 2.5204 | 2.5256 | 2.4819 | 2.703 | 2.7094 | 2.4096 | 2.2829 | 2.2258 | 2.4795 | 2.5893 | 2.5948 | 2.468 | 2.4828 | 2.4261 | 2.4812 | 2.7841 | 2.7307 | 2.7307 | 2.484 | 2.6844 | 2.6949 | 2.6915 | 2.4878 | 2.5938 | 2.7334 | 2.5389 | 2.5386 | 2.5847 | 2.4469 | 2.4153 | 2.4743 | 2.4966 | 0 | 0 | 2.4152 | 2.3841 | 2.4693 | 2.4805 | 2.4852 | 2.5544 | 2.4678 | 0 | 2.6972 | 2.5593 | 2.598 | 2.8011 | 2.3891 | 2.4042 | 2.4837 | 2.5839 | 2.5706 | 2.5657 | 2.5703 | 2.6632 | 2.6632 | 2.4926 | 2.4926 | 2.4926 | 2.7027 | 2.6974 | 2.4981 | 2.4926 | 2.5212 | 2.5406 | 2.4802 | 2.6226 | 2.6226 | 2.7084 | 2.438 | 2.6808 | 2.6728 | 2.8147 | 2.3935 | 2.8147 | 2.6632 | 2.5381 | 2.6332 | 2.3595 | 2.5511 | 2.264 | 2.2582 | 2.4558 | 2.6832 | 2.676 | 2.6705 | 2.5511 | 2.5511 | 2.5511 | 2.7062 | 2.7049 | 2.7049 | 2.7049 | 2.4934 | 2.723 | 2.7153 | 2.5988 | 2.739 | 2.6043 | 2.3332 | 2.7027 | 2.5485 | 2.5527 | 0 | 0 | 2.4627 | 2.4918 | 2.253 | 2.3072 | 2.3199 | 2.6119 | 2.5506 | 2.7299
2025-01-08 06:30 | 2.5152 | 2.519 | 2.5167 | 2.5152 | 0 | 0 | 2.53 | 2.6882 | 2.6764 | 2.6942 | 2.5293 | 2.5378 | 2.6557 | 2.6349 | 2.6231 | 2.5126 | 2.6902 | 2.5079 | 2.588 | 2.3543 | 2.3734 | 2.5584 | 2.5439 | 2.4419 | 2.4996 | 2.6884 | 2.4297 | 2.5483 | 2.5466 | 2.5381 | 2.3943 | 2.5341 | 2.5491 | 2.5547 | 2.5554 | 2.3302 | 2.5643 | 2.4245 | 2.4371 | 2.656 | 2.3867 | 2.2884 | 2.296 | 2.676 | 2.5767 | 2.5358 | 2.6095 | 2.5522 | 2.378 | 2.392 | 2.6306 | 2.5334 | 2.5261 | 2.5261 | 2.5261 | 2.5133 | 2.5261 | 2.6595 | 2.6487 | 2.6487 | 2.6487 | 2.4521 | 2.4651 | 2.5896 | 2.5837 | 2.5644 | 2.5064 | 2.6047 | 2.3294 | 2.3324 | 2.5279 | 2.4278 | 2.6289 | 2.6578 | 2.5764 | 2.5764 | 2.5825 | 2.5671 | 2.558 | 2.5286 | 2.519 | 2.5538 | 2.5622 | 2.6289 | 2.5294 | 2.5327 | 2.5652 | 2.5997 | 2.707 | 2.62 | 2.6344 | 2.4766 | 2.4487 | 2.6857 | 2.4656 | 2.4693 | 2.4458 | 2.4875 | 2.4929 | 2.785 | 2.447 | 2.5198 | 2.5241 | 2.5577 | 2.6968 | 2.7034 | 2.6578 | 2.642 | 0 | 2.5619 | 2.5764 | 2.5538 | 2.6142 | 2.678 | 2.6714 | 2.5079 | 2.7096 | 2.6461 | 2.5198 | 2.2369 | 2.6374 | 2.5154 | 2.5207 | 2.4837 | 2.6699 | 2.677 | 2.3887 | 2.2824 | 2.2253 | 2.4871 | 2.5704 | 2.5757 | 2.4669 | 2.481 | 2.4035 | 2.4838 | 2.7537 | 2.6898 | 2.6898 | 2.4774 | 2.6507 | 2.6609 | 2.6578 | 2.4801 | 2.5756 | 2.7403 | 2.5337 | 2.5334 | 2.582 | 2.4471 | 2.4148 | 2.4722 | 2.4905 | 0 | 0 | 2.4277 | 2.3961 | 2.4715 | 2.4832 | 2.4881 | 2.5561 | 2.4789 | 0 | 2.7026 | 2.5554 | 2.5999 | 2.8094 | 2.3848 | 2.3999 | 2.4816 | 2.5655 | 2.5828 | 2.5778 | 2.5825 | 2.6348 | 2.6348 | 2.4764 | 2.4764 | 2.4764 | 2.6711 | 2.6659 | 2.5151 | 2.5106 | 2.524 | 2.5206 | 2.4833 | 2.6289 | 2.6289 | 2.6739 | 2.4288 | 2.6326 | 2.642 | 2.7839 | 2.3667 | 2.7839 | 2.6348 | 2.5348 | 2.6134 | 2.3674 | 2.5481 | 2.2659 | 2.2601 | 2.4361 | 2.6534 | 2.6475 | 2.642 | 2.5481 | 2.5481 | 2.5481 | 2.7126 | 2.7113 | 2.7113 | 2.7113 | 2.5039 | 2.6928 | 2.685 | 2.6095 | 2.7031 | 2.6066 | 2.3071 | 2.7086 | 2.5457 | 2.5499 | 0 | 0 | 2.4703 | 2.486 | 2.2549 | 2.3141 | 2.327 | 2.6183 | 2.5471 | 2.7368
2025-01-08 07:00 | 73.1459 | 73.2681 | 73.1934 | 73.1459 | 0 | 0 | 73.2841 | 76.8977 | 76.5666 | 77.0788 | 73.274 | 73.7794 | 76.1187 | 75.5198 | 76.0081 | 72.6841 | 76.9958 | 72.5074 | 74.9603 | 68.2377 | 68.7807 | 74.0562 | 73.53 | 70.6075 | 72.2764 | 77.1091 | 70.2177 | 73.8378 | 73.632 | 73.3503 | 69.4506 | 73.369 | 73.7931 | 73.9599 | 73.9752 | 67.4578 | 74.2221 | 70.0502 | 70.4078 | 75.8995 | 69.0382 | 66.6714 | 66.8759 | 74.3456 | 74.0253 | 72.8938 | 74.9861 | 73.8124 | 68.8772 | 69.2801 | 76.0964 | 73.2522 | 73.0908 | 73.0908 | 73.0908 | 72.8116 | 73.0908 | 76.3707 | 76.0547 | 76.0547 | 76.0547 | 70.8671 | 71.2423 | 74.7872 | 74.6598 | 74.1395 | 72.527 | 74.9848 | 67.4268 | 67.5138 | 72.8897 | 70.3196 | 76.0412 | 76.1038 | 74.6346 | 74.6346 | 75.3243 | 74.4037 | 73.9536 | 73.1508 | 72.8338 | 74.0091 | 73.5865 | 76.0412 | 73.1382 | 73.2307 | 73.8189 | 75.3674 | 78.3211 | 75.7506 | 76.1939 | 71.7019 | 70.9175 | 77.7986 | 71.2587 | 71.4169 | 70.696 | 72.2979 | 72.0252 | 79.8785 | 70.7476 | 72.433 | 72.6751 | 73.961 | 77.2123 | 77.406 | 76.1038 | 75.7238 | 0 | 74.1871 | 74.6346 | 73.881 | 75.7702 | 76.7629 | 76.5639 | 72.656 | 78.3962 | 76.5296 | 72.9462 | 64.7629 | 76.2724 | 72.7836 | 72.9358 | 71.9166 | 76.4675 | 76.6901 | 69.0893 | 65.9507 | 64.2594 | 72.1454 | 73.9182 | 74.0712 | 71.3654 | 71.7586 | 69.1072 | 71.9137 | 78.9797 | 74.7519 | 74.7519 | 71.6809 | 75.9006 | 76.1855 | 76.1038 | 71.8505 | 74.0856 | 79.2711 | 73.2608 | 73.2524 | 74.673 | 70.8325 | 69.8738 | 71.523 | 71.9878 | 0 | 0 | 70.4753 | 69.5539 | 71.5774 | 71.9048 | 72.0417 | 74.0272 | 72.0597 | 0 | 78.1801 | 73.9037 | 75.1231 | 81.4625 | 70.2027 | 70.5067 | 71.809 | 73.8273 | 75.3332 | 75.1722 | 75.3243 | 75.5757 | 75.5757 | 71.4687 | 71.4687 | 71.4687 | 76.5403 | 76.3936 | 72.6185 | 72.4871 | 73.0844 | 72.8628 | 71.9046 | 76.0412 | 76.0412 | 75.4834 | 70.194 | 75.0253 | 75.7238 | 79.8482 | 67.9032 | 79.8482 | 75.5757 | 73.4133 | 75.1903 | 68.6904 | 73.7056 | 65.6013 | 65.4333 | 70.3767 | 76.1801 | 75.8915 | 75.7674 | 73.7056 | 73.7056 | 73.7056 | 78.479 | 78.4426 | 78.4426 | 78.4426 | 72.7876 | 77.1685 | 76.9292 | 75.8613 | 77.3335 | 75.3611 | 66.194 | 78.3578 | 73.6233 | 73.743 | 0 | 0 | 71.658 | 71.8402 | 65.2835 | 67.1818 | 67.5469 | 75.7457 | 73.6496 | 79.1712
2025-01-08 07:30 | 88.4103 | 88.5785 | 88.4743 | 88.4103 | 0 | 0 | 88.3273 | 92.2092 | 91.8106 | 92.4339 | 88.2517 | 89.1894 | 91.4838 | 90.7683 | 91.9962 | 87.8364 | 92.3669 | 87.5121 | 90.6431 | 82.1997 | 82.8571 | 89.4698 | 88.5274 | 84.9164 | 86.9659 | 92.6234 | 84.4677 | 88.8269 | 88.721 | 88.2952 | 83.4028 | 88.6682 | 89.1853 | 89.3898 | 89.4021 | 81.1685 | 89.6713 | 84.2692 | 84.7001 | 91.0426 | 83.0329 | 79.5083 | 79.791 | 88.4148 | 88.4955 | 86.7786 | 89.7007 | 88.9414 | 83.0024 | 83.4909 | 92.021 | 88.2023 | 88.0292 | 88.0292 | 88.0292 | 87.7424 | 88.0292 | 91.7475 | 91.2731 | 91.2731 | 91.2731 | 85.1307 | 85.6368 | 90.2576 | 90.0994 | 89.123 | 87.168 | 90.3189 | 81.1364 | 81.241 | 87.7278 | 84.8817 | 91.9554 | 91.3056 | 89.6499 | 89.6499 | 91.4054 | 90.0058 | 88.9556 | 88.3352 | 87.9211 | 89.4996 | 88.469 | 91.9554 | 88.0623 | 88.1759 | 88.7482 | 91.2763 | 94.622 | 91.6102 | 92.2055 | 86.4268 | 85.6007 | 93.8953 | 85.8524 | 85.8778 | 85.185 | 87.1232 | 86.7626 | 95.9501 | 85.1533 | 86.7373 | 87.1864 | 88.8398 | 92.6355 | 92.871 | 91.3056 | 90.8853 | 0 | 89.0973 | 89.6499 | 89.0486 | 91.6587 | 92.2443 | 91.983 | 87.5549 | 94.7157 | 92.4526 | 88.0857 | 78.0115 | 92.1334 | 87.4868 | 87.7555 | 86.7012 | 91.7541 | 92.0347 | 83.3368 | 79.1852 | 77.0805 | 86.9136 | 88.8734 | 89.0676 | 85.7755 | 86.2894 | 83.3999 | 86.6808 | 94.8704 | 88.9415 | 88.9415 | 86.2152 | 91.0599 | 91.3984 | 91.3056 | 86.6057 | 89.0913 | 95.8262 | 88.2121 | 88.2026 | 89.9887 | 85.1899 | 84.0542 | 86.0453 | 86.7416 | 0 | 0 | 84.5807 | 83.4881 | 86.2423 | 86.6587 | 86.8329 | 89.3542 | 86.9879 | 0 | 94.4729 | 89.0689 | 90.6787 | 98.1858 | 85.7061 | 85.9427 | 86.4016 | 88.7583 | 91.4162 | 91.1965 | 91.4054 | 90.734 | 90.734 | 86.6311 | 86.6311 | 86.6311 | 91.9281 | 91.7552 | 87.2082 | 87.0619 | 88.0872 | 87.9497 | 86.7899 | 91.9554 | 91.9554 | 90.2216 | 84.4392 | 89.811 | 90.8853 | 95.9137 | 81.7851 | 95.9137 | 90.734 | 88.486 | 90.4126 | 82.5012 | 88.8072 | 79.0734 | 78.8709 | 84.8428 | 91.5131 | 91.1118 | 90.9688 | 88.8072 | 88.8072 | 88.8072 | 94.8221 | 94.7772 | 94.7772 | 94.7772 | 87.9383 | 92.7329 | 92.4442 | 91.8515 | 92.7409 | 91.0177 | 79.7264 | 94.6843 | 88.7199 | 88.8633 | 0 | 0 | 86.3265 | 86.4212 | 78.6903 | 80.6836 | 81.1235 | 91.6117 | 88.746 | 95.6997
2025-01-08 08:00 | 88.8546 | 89.0404 | 88.9258 | 88.8546 | 0 | 0 | 88.8057 | 92.4346 | 92.0166 | 92.6688 | 88.6901 | 89.7823 | 91.7084 | 91.0111 | 92.8896 | 88.6278 | 92.5282 | 87.7189 | 91.3919 | 82.5669 | 83.2281 | 90.1208 | 88.9906 | 85.3998 | 87.3662 | 92.808 | 84.7374 | 89.2155 | 89.2365 | 88.7462 | 83.2548 | 89.3354 | 89.8529 | 90.0582 | 90.0722 | 81.074 | 90.3094 | 84.5499 | 84.991 | 91.2284 | 83.1614 | 78.4919 | 78.8319 | 88.2325 | 88.6831 | 86.9567 | 89.4954 | 89.4492 | 83.4262 | 83.9177 | 92.7396 | 88.6696 | 88.4909 | 88.4909 | 88.4909 | 88.1936 | 88.4909 | 91.955 | 91.4763 | 91.4763 | 91.4763 | 85.4702 | 85.9837 | 91.0854 | 90.8436 | 89.5072 | 87.4689 | 90.5417 | 80.9921 | 81.0966 | 87.899 | 85.4201 | 92.6591 | 91.5339 | 89.9724 | 89.9724 | 92.1613 | 90.6643 | 89.3702 | 88.5961 | 88.1575 | 90.1534 | 88.8204 | 92.6591 | 88.5289 | 88.643 | 89.0802 | 91.9484 | 95.4686 | 92.2352 | 92.8459 | 86.8716 | 86.151 | 94.4263 | 86.2787 | 86.161 | 85.4256 | 87.3037 | 87.2233 | 96.1412 | 85.4877 | 86.9997 | 87.4499 | 89.1701 | 92.883 | 93.1243 | 91.5339 | 91.1228 | 0 | 89.424 | 89.9724 | 89.5648 | 92.3294 | 92.5146 | 92.2374 | 88.0051 | 95.5619 | 93.2221 | 88.6861 | 77.8682 | 92.8926 | 87.9511 | 88.2185 | 87.1686 | 91.9683 | 92.2426 | 83.4361 | 79.35 | 77.2625 | 87.0414 | 89.1891 | 89.3758 | 86.1512 | 86.6758 | 83.6715 | 87.1094 | 95.0594 | 88.773 | 88.773 | 86.4925 | 91.2894 | 91.62 | 91.5339 | 86.9259 | 89.4078 | 96.7101 | 88.6793 | 88.6698 | 90.5121 | 85.3596 | 84.1859 | 86.3134 | 86.9866 | 0 | 0 | 84.374 | 83.2673 | 86.6324 | 87.0692 | 87.2519 | 89.9287 | 87.3354 | 0 | 95.3193 | 89.5872 | 91.5546 | 99.0581 | 85.7388 | 86.0244 | 86.6702 | 89.0901 | 92.1722 | 91.9308 | 92.1613 | 90.9843 | 90.9843 | 87.0019 | 87.0019 | 87.0019 | 92.1714 | 91.9989 | 87.4721 | 87.4388 | 88.5079 | 88.1908 | 87.3446 | 92.6591 | 92.6591 | 90.2333 | 84.7088 | 89.9879 | 91.1228 | 96.1048 | 82.0413 | 96.1048 | 90.9843 | 88.9716 | 90.6457 | 82.3795 | 89.3037 | 79.4804 | 79.2768 | 84.9501 | 91.7091 | 91.3444 | 91.21 | 89.3037 | 89.3037 | 89.3037 | 95.6722 | 95.6257 | 95.6257 | 95.6257 | 88.3732 | 92.9367 | 92.6438 | 92.7968 | 92.9953 | 91.7352 | 79.9761 | 95.536 | 89.2333 | 89.3768 | 0 | 0 | 86.4533 | 86.7824 | 79.0953 | 80.5534 | 80.9958 | 92.3385 | 89.2627 | 96.5791
2025-01-08 08:30 | 96.6052 | 96.8179 | 96.6881 | 96.6052 | 0 | 0 | 95.6553 | 99.8885 | 99.4858 | 100.1162 | 95.4434 | 97.6857 | 99.1909 | 98.4383 | 101.2464 | 96.7192 | 99.9642 | 94.9527 | 99.5001 | 89.6284 | 90.3302 | 97.9874 | 96.0909 | 92.2598 | 94.3817 | 100.4016 | 91.5953 | 96.0526 | 96.3792 | 95.8252 | 90.143 | 97.1636 | 98.6001 | 97.9643 | 97.9552 | 87.731 | 98.2035 | 91.397 | 91.8609 | 98.3585 | 89.9042 | 85.1111 | 85.4749 | 94.3733 | 95.9176 | 94.0533 | 96.8198 | 96.5756 | 90.4379 | 90.9616 | 100.7474 | 95.6307 | 95.352 | 95.352 | 95.352 | 94.8714 | 95.352 | 99.4416 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 92.3133 | 92.8741 | 98.6134 | 98.3648 | 96.372 | 94.3629 | 97.9699 | 87.6474 | 87.7294 | 95.0434 | 92.7568 | 100.6532 | 98.8649 | 96.9725 | 96.9725 | 100.3857 | 98.9213 | 96.1887 | 95.8939 | 95.4432 | 98.3383 | 95.9912 | 100.6532 | 95.4227 | 95.5914 | 96.2319 | 100.1256 | 103.7618 | 100.1571 | 100.8705 | 94.1095 | 93.5335 | 102.8771 | 93.2484 | 93.0586 | 90.8944 | 94.8689 | 94.2286 | 103.0682 | 92.4197 | 93.9353 | 94.4225 | 95.8412 | 100.3049 | 100.5611 | 98.8649 | 98.4306 | 0 | 96.3149 | 96.9725 | 96.685 | 102.0727 | 100.0633 | 99.7324 | 94.6078 | 103.8594 | 101.1688 | 96.3722 | 84.3411 | 100.7858 | 94.7767 | 95.0618 | 94.4274 | 99.3287 | 99.6175 | 90.3188 | 85.846 | 83.6222 | 94.8654 | 96.3549 | 96.5528 | 93.1318 | 93.6714 | 90.6082 | 94.3866 | 102.5882 | 94.9697 | 94.9697 | 93.4415 | 98.6001 | 98.9609 | 98.8649 | 93.9967 | 96.594 | 105.1394 | 95.6403 | 95.631 | 98.1691 | 92.2916 | 91.0036 | 93.278 | 94.0435 | 0 | 0 | 91.4524 | 90.2212 | 93.9447 | 94.3739 | 94.5535 | 99.6119 | 94.9281 | 0 | 103.5796 | 96.7234 | 100.2037 | 107.8092 | 91.9347 | 92.2766 | 93.6523 | 96.2398 | 100.3978 | 100.1224 | 100.3857 | 98.2877 | 98.2877 | 94.4302 | 94.4302 | 94.4302 | 99.6486 | 99.4575 | 93.3905 | 93.3832 | 96.3638 | 95.5004 | 94.8769 | 100.6532 | 100.6532 | 96.567 | 91.5649 | 97.1498 | 98.4306 | 103.0261 | 88.8116 | 103.0261 | 98.2877 | 95.9028 | 97.9289 | 89.2345 | 96.4031 | 86.3761 | 86.1517 | 91.9513 | 99.1499 | 98.6617 | 98.5377 | 96.4031 | 96.4031 | 96.4031 | 103.9823 | 103.9303 | 103.9303 | 103.9303 | 96.0691 | 100.4886 | 100.1674 | 101.1688 | 100.4295 | 99.4522 | 87.1658 | 103.8365 | 96.301 | 96.4891 | 0 | 0 | 93.7744 | 93.7345 | 85.4139 | 87.3002 | 87.7683 | 101.7945 | 96.4078 | 104.9932
2025-01-08 09:00 | 95.562 | 95.7791 | 95.6442 | 95.562 | 0 | 0 | 94.532 | 98.654 | 98.2358 | 98.8924 | 94.2945 | 96.6716 | 98.0579 | 97.2963 | 100.2079 | 95.6075 | 98.7741 | 94.2666 | 98.4001 | 88.1739 | 88.8651 | 96.8345 | 94.9324 | 91.134 | 93.2402 | 99.1518 | 90.4607 | 94.8863 | 95.2088 | 94.6665 | 89.0862 | 96.0388 | 97.4633 | 96.8437 | 96.8271 | 86.7667 | 97.0463 | 90.223 | 90.6941 | 97.129 | 88.8743 | 84.1294 | 84.4879 | 93.0031 | 94.7487 | 92.9142 | 95.7476 | 95.4312 | 89.2693 | 89.7879 | 99.6161 | 94.4467 | 94.1824 | 94.1824 | 94.1824 | 93.7353 | 94.1824 | 98.1615 | 97.7206 | 97.7206 | 97.7206 | 91.1551 | 91.7169 | 97.2955 | 97.1026 | 95.2171 | 93.2051 | 97.0636 | 86.6973 | 86.7784 | 94.03 | 91.631 | 99.5243 | 97.6692 | 95.8018 | 95.8049 | 99.4219 | 97.8982 | 95.0545 | 95.247 | 94.7658 | 97.2816 | 94.6142 | 99.5243 | 94.2324 | 94.4062 | 95.0297 | 99.0573 | 102.5863 | 99.0404 | 99.7559 | 92.9055 | 92.3954 | 101.6527 | 92.1264 | 91.9128 | 90.0198 | 93.8275 | 93.085 | 101.7853 | 91.2992 | 92.7991 | 93.2805 | 94.6097 | 99.0678 | 99.3188 | 97.6692 | 97.2422 | 0 | 95.1389 | 95.8049 | 95.5376 | 101.017 | 98.936 | 98.6004 | 93.4831 | 102.6826 | 99.9804 | 95.2128 | 83.4321 | 99.5935 | 93.4811 | 93.8287 | 93.2407 | 98.1427 | 98.4411 | 89.7165 | 84.8383 | 82.6265 | 93.7264 | 95.1026 | 95.3024 | 91.9906 | 92.5301 | 89.6184 | 93.1649 | 101.3112 | 93.591 | 93.591 | 92.2929 | 97.4047 | 97.7632 | 97.6692 | 92.8127 | 95.3419 | 103.9987 | 94.4561 | 94.4469 | 97.0037 | 91.2063 | 89.9667 | 92.1626 | 93.1387 | 0 | 0 | 90.3733 | 89.1648 | 92.4253 | 93.054 | 93.3168 | 98.3998 | 93.8842 | 0 | 102.3881 | 95.5585 | 98.889 | 106.5785 | 90.844 | 91.1805 | 92.536 | 95.0365 | 99.434 | 99.1532 | 99.4219 | 97.1014 | 97.1014 | 93.5187 | 93.5187 | 93.5187 | 98.495 | 98.305 | 92.0024 | 91.9696 | 95.1079 | 94.8131 | 93.7108 | 99.5243 | 99.5243 | 95.254 | 90.4303 | 95.9405 | 97.2422 | 101.7436 | 87.7736 | 101.7436 | 97.1014 | 94.7837 | 96.6845 | 88.191 | 95.2601 | 85.271 | 85.0495 | 91.2148 | 97.8386 | 97.4516 | 97.3458 | 95.2601 | 95.2601 | 95.2601 | 102.8065 | 102.7544 | 102.7544 | 102.7544 | 95.0133 | 99.3288 | 99.0155 | 100.2323 | 99.2171 | 98.2594 | 86.147 | 102.6409 | 95.1548 | 95.3415 | 0 | 0 | 92.6484 | 92.5752 | 84.3211 | 86.2786 | 86.7414 | 100.6594 | 95.2405 | 103.8481
2025-01-08 09:30 | 95.3462 | 95.5742 | 95.4334 | 95.3462 | 125.7487 | 125.7227 | 94.0054 | 97.8346 | 97.4814 | 98.038 | 93.5854 | 96.4945 | 97.2122 | 96.4822 | 99.8644 | 94.768 | 97.9118 | 93.3883 | 98.0201 | 87.2498 | 87.9343 | 96.3996 | 94.5807 | 90.7887 | 92.8596 | 98.117 | 89.8346 | 93.935 | 94.7756 | 94.32 | 88.5978 | 95.5793 | 97.003 | 96.3951 | 96.3699 | 86.0503 | 96.6165 | 89.683 | 90.1337 | 96.1401 | 88.3492 | 83.7216 | 84.0781 | 91.804 | 93.7273 | 91.9355 | 94.5586 | 95.0604 | 88.783 | 89.2977 | 99.0689 | 93.9454 | 93.648 | 93.6479 | 93.648 | 93.1377 | 93.648 | 97.0438 | 96.6546 | 96.6529 | 96.6537 | 90.6442 | 91.201 | 96.7796 | 96.5916 | 94.0029 | 92.1888 | 96.174 | 85.8665 | 85.9468 | 93.1926 | 91.2137 | 98.9719 | 96.752 | 112.1587 | 112.1824 | 99.3986 | 97.5757 | 93.9229 | 94.4538 | 93.916 | 96.9127 | 93.5535 | 98.9719 | 93.7303 | 93.9048 | 94.2044 | 98.6741 | 101.3718 | 98.4613 | 99.1879 | 92.392 | 91.9754 | 101.2101 | 91.9275 | 91.1 | 89.4573 | 93.6194 | 92.6988 | 100.7235 | 90.756 | 93.0225 | 93.366 | 93.0049 | 98.0996 | 98.3446 | 96.752 | 96.3308 | 111.9414 | 93.8194 | 112.1824 | 95.1136 | 100.6849 | 98.1158 | 97.7509 | 92.9011 | 101.4758 | 99.3255 | 94.7802 | 82.7495 | 98.9673 | 92.9547 | 93.2983 | 92.7715 | 97.1958 | 97.4662 | 88.6885 | 84.3907 | 82.2212 | 93.3142 | 94.1521 | 94.3522 | 91.6466 | 92.1702 | 89.4085 | 92.6271 | 100.2543 | 92.386 | 92.386 | 91.4849 | 96.4894 | 96.8551 | 96.7524 | 92.4945 | 94.3925 | 102.8409 | 93.9544 | 93.9457 | 96.6205 | 90.7156 | 89.4247 | 91.6768 | 92.5573 | 130.2763 | 130.2705 | 89.9923 | 88.7295 | 91.4605 | 92.3775 | 92.7602 | 97.9537 | 93.6592 | 125.6546 | 101.4816 | 95.1038 | 98.3805 | 105.0593 | 88.3718 | 88.9294 | 92.0377 | 94.2126 | 99.4107 | 99.1167 | 99.3987 | 96.201 | 96.201 | 93.7505 | 93.7505 | 93.7505 | 97.6301 | 97.441 | 89.6519 | 89.686 | 94.5446 | 93.9518 | 93.2869 | 98.9719 | 98.9719 | 94.106 | 89.8045 | 94.9958 | 96.3309 | 100.6823 | 87.2967 | 100.6823 | 96.2011 | 94.2957 | 95.8154 | 87.7365 | 94.8783 | 84.7981 | 84.5778 | 90.2497 | 96.6732 | 96.5024 | 96.4195 | 94.8783 | 94.8782 | 94.8783 | 101.4316 | 101.5235 | 101.5235 | 101.5235 | 94.7869 | 98.3885 | 98.0744 | 100.1122 | 98.3221 | 97.7509 | 85.6786 | 101.6436 | 94.7732 | 94.961 | 125.8279 | 124.7629 | 92.2408 | 92.0556 | 83.8533 | 85.835 | 86.2941 | 100.1203 | 94.8158 | 102.6821
2025-01-08 10:00 | 95.6036 | 95.834 | 95.6884 | 95.6036 | 125.9562 | 125.9303 | 94.063 | 97.5715 | 97.1513 | 97.7974 | 93.5662 | 96.7617 | 97.1323 | 96.4165 | 100.2152 | 94.9813 | 97.7623 | 93.1982 | 98.3591 | 87.4181 | 88.1155 | 96.7387 | 94.7154 | 90.7134 | 92.9211 | 98.0547 | 89.8015 | 93.8359 | 94.9334 | 94.4516 | 88.7242 | 95.9199 | 97.3486 | 96.7428 | 96.7155 | 86.2035 | 96.9521 | 89.6473 | 90.1096 | 96.0089 | 88.3958 | 83.8133 | 84.1722 | 91.5185 | 93.7229 | 91.9701 | 94.5344 | 95.2084 | 89.0043 | 89.5247 | 99.4298 | 94.0464 | 93.7203 | 93.7203 | 93.7203 | 93.1567 | 93.7203 | 96.9864 | 96.6119 | 96.6119 | 96.6119 | 90.7752 | 91.3166 | 97.2635 | 96.9862 | 93.8744 | 92.0667 | 96.0402 | 86.0509 | 86.1314 | 93.0597 | 91.4763 | 99.335 | 96.6191 | 112.3828 | 112.4318 | 99.701 | 97.9596 | 93.8107 | 94.2785 | 93.7324 | 97.2835 | 93.5545 | 99.335 | 93.83 | 94.0055 | 94.1971 | 99.0214 | 101.5343 | 98.8356 | 99.5932 | 92.6524 | 92.2501 | 101.4816 | 92.0521 | 91.0322 | 89.786 | 93.8235 | 92.8068 | 100.6595 | 90.785 | 93.3178 | 93.567 | 92.7173 | 97.9167 | 98.1793 | 96.6191 | 96.2148 | 112.1916 | 93.6163 | 112.4318 | 95.2618 | 101.081 | 98.0648 | 97.6908 | 92.9018 | 101.6127 | 99.6271 | 95.1114 | 82.9342 | 99.2793 | 93.0324 | 93.3733 | 93.0321 | 97.0412 | 97.305 | 88.4548 | 84.3686 | 82.1608 | 93.5699 | 94.1548 | 94.36 | 91.5863 | 92.1626 | 89.5023 | 92.8974 | 100.1906 | 92.0942 | 92.0942 | 91.4446 | 96.3628 | 96.7234 | 96.6191 | 92.8895 | 94.4063 | 103.0119 | 94.0556 | 94.0467 | 96.7802 | 90.786 | 89.4889 | 91.7371 | 92.8974 | 130.4698 | 130.464 | 90.0854 | 88.8543 | 91.7074 | 92.6446 | 93.0356 | 98.2462 | 93.9038 | 125.8624 | 101.7072 | 95.2637 | 98.8769 | 105.18 | 88.4053 | 88.9611 | 92.0995 | 94.2052 | 99.7131 | 99.4159 | 99.701 | 96.097 | 96.097 | 94.0037 | 94.0037 | 94.0037 | 97.552 | 97.3601 | 89.0928 | 89.1075 | 94.83 | 93.7678 | 93.6095 | 99.335 | 99.335 | 93.878 | 89.7712 | 94.8577 | 96.2148 | 100.6183 | 87.2513 | 100.6183 | 96.097 | 94.3711 | 95.8 | 87.8394 | 95.0129 | 85.0373 | 84.8164 | 90.0233 | 96.584 | 96.3961 | 96.3121 | 95.0129 | 95.0129 | 95.0129 | 101.4469 | 101.6304 | 101.6304 | 101.6304 | 95.0464 | 98.3242 | 98.0137 | 100.429 | 98.1197 | 98.0939 | 85.6341 | 101.8426 | 94.9296 | 95.1154 | 126.0352 | 124.9734 | 92.4936 | 92.1363 | 84.0898 | 85.9238 | 86.3872 | 100.4915 | 94.9751 | 102.8454
2025-01-08 10:30 | 95.9461 | 96.1877 | 96.0332 | 95.9461 | 125.7406 | 125.715 | 94.0897 | 97.148 | 96.7461 | 97.3537 | 93.3458 | 97.1175 | 96.6338 | 95.9292 | 100.5345 | 95.1873 | 97.2864 | 93.0078 | 98.6321 | 87.6814 | 88.3733 | 96.9649 | 94.7568 | 90.8082 | 92.986 | 97.6019 | 89.6103 | 93.124 | 94.9779 | 94.4857 | 88.8206 | 96.1641 | 97.5828 | 96.9771 | 96.9437 | 86.3698 | 97.1702 | 89.5428 | 89.9933 | 95.6202 | 88.53 | 83.9631 | 84.3213 | 91.078 | 93.3908 | 91.6288 | 94.3561 | 95.269 | 89.1838 | 89.7004 | 99.5828 | 94.0411 | 93.7173 | 93.7173 | 93.7173 | 93.1586 | 93.7173 | 96.6458 | 96.2931 | 96.2931 | 96.2931 | 90.9635 | 91.4243 | 97.4121 | 97.1231 | 92.6986 | 91.154 | 95.6803 | 86.2214 | 86.302 | 92.8024 | 91.7034 | 99.4773 | 96.19 | 112.3814 | 112.4302 | 100.2419 | 98.2803 | 92.8704 | 94.0867 | 93.5353 | 97.5719 | 93.1383 | 99.4773 | 93.8286 | 94.001 | 93.9397 | 99.2081 | 101.738 | 98.9225 | 99.7419 | 92.8053 | 92.4674 | 101.7061 | 92.1793 | 90.4941 | 90.1497 | 94.1165 | 92.8118 | 100.1947 | 90.6554 | 93.2124 | 93.5079 | 91.1777 | 97.4453 | 97.7262 | 96.19 | 95.8258 | 112.1938 | 92.1439 | 112.4302 | 95.2965 | 101.4119 | 97.5271 | 97.1597 | 92.9018 | 101.8094 | 99.7925 | 95.334 | 83.1378 | 99.4424 | 93.0268 | 93.369 | 93.1769 | 96.5629 | 96.7915 | 88.2841 | 84.5276 | 82.3335 | 93.7361 | 93.8507 | 94.061 | 91.767 | 92.2932 | 89.2675 | 93.0567 | 99.728 | 91.663 | 91.663 | 90.9034 | 95.9479 | 96.2945 | 96.19 | 92.7002 | 94.1097 | 103.163 | 94.0495 | 94.0414 | 96.8433 | 90.8622 | 89.6177 | 91.7689 | 93.2736 | 130.1828 | 130.177 | 90.2342 | 88.9935 | 91.9369 | 92.8277 | 93.1995 | 98.4777 | 94.2123 | 125.6482 | 101.9238 | 95.2792 | 99.0488 | 105.784 | 89.3812 | 89.822 | 92.1213 | 93.9493 | 100.2541 | 99.9432 | 100.242 | 95.7315 | 95.7315 | 94.0028 | 94.0028 | 94.0028 | 97.0118 | 96.8278 | 87.3131 | 87.3632 | 94.9959 | 93.5643 | 93.83 | 99.4773 | 99.4773 | 93.4365 | 89.58 | 94.4477 | 95.8258 | 100.1537 | 86.9055 | 100.1537 | 95.7315 | 94.4066 | 95.4667 | 87.9813 | 95.0695 | 85.1776 | 84.9563 | 89.8327 | 96.2293 | 96.0193 | 95.9336 | 95.0695 | 95.0695 | 95.0695 | 101.6376 | 101.8236 | 101.8236 | 101.8236 | 95.3665 | 97.7884 | 97.474 | 100.8396 | 97.6601 | 98.2477 | 85.2946 | 102.0547 | 94.9892 | 95.1754 | 125.8183 | 124.7733 | 92.6578 | 92.1512 | 84.2285 | 86.0858 | 86.5441 | 100.6517 | 95.0244 | 103.0011
2025-01-08 11:00 | 96.0119 | 96.2597 | 96.1057 | 96.0119 | 125.9827 | 125.9567 | 94.0727 | 97.036 | 96.5991 | 97.2539 | 93.643 | 97.1638 | 96.7058 | 96.0129 | 100.5182 | 95.146 | 97.2661 | 93.0913 | 98.5779 | 87.465 | 88.1624 | 96.8712 | 94.6383 | 90.6756 | 92.8763 | 97.6112 | 89.743 | 93.9771 | 94.9104 | 94.3601 | 88.7909 | 96.0514 | 97.4746 | 96.8677 | 96.8371 | 86.3864 | 97.0849 | 89.561 | 90.0241 | 95.581 | 88.4805 | 83.9021 | 84.2623 | 91.0536 | 93.3982 | 91.6328 | 94.4049 | 95.1859 | 89.068 | 89.5881 | 99.4796 | 93.9931 | 93.6873 | 93.6873 | 93.6873 | 93.1611 | 93.6873 | 96.6453 | 96.3097 | 96.308 | 96.3088 | 90.9259 | 91.3869 | 97.2543 | 96.9923 | 94.1045 | 92.1743 | 95.7488 | 86.242 | 86.3226 | 92.8692 | 91.5577 | 99.3649 | 96.1453 | 112.3806 | 112.4294 | 100.4123 | 98.1466 | 94.0356 | 94.176 | 93.6171 | 97.417 | 93.0175 | 99.3649 | 93.7809 | 93.9531 | 93.8764 | 99.0981 | 101.6708 | 98.7613 | 99.5969 | 92.7141 | 92.3323 | 101.6005 | 92.1047 | 91.057 | 89.9574 | 94.1517 | 92.7849 | 100.2042 | 90.7473 | 92.6631 | 93.0924 | 92.8982 | 97.4253 | 97.7231 | 96.1453 | 95.7891 | 112.1887 | 93.8473 | 112.4294 | 95.2419 | 101.2738 | 97.5968 | 97.2219 | 92.9019 | 101.7479 | 99.7128 | 95.2325 | 83.2385 | 99.3558 | 92.991 | 93.3361 | 93.0856 | 96.5112 | 96.7372 | 88.3691 | 84.4362 | 82.2211 | 93.7297 | 93.7679 | 93.9721 | 91.5833 | 92.1415 | 89.3859 | 92.9623 | 99.7374 | 91.6445 | 91.6447 | 91.4735 | 95.9048 | 96.2537 | 96.1457 | 92.6339 | 94.0163 | 103.0712 | 94.0014 | 93.9934 | 96.7623 | 90.8266 | 89.5715 | 91.7406 | 93.0746 | 130.506 | 130.5001 | 90.207 | 88.9609 | 91.7545 | 92.706 | 93.1031 | 98.3337 | 94.2426 | 125.8886 | 101.8745 | 95.2317 | 98.8948 | 105.9383 | 88.6107 | 89.1428 | 92.1082 | 93.887 | 100.4245 | 100.1064 | 100.4124 | 95.6946 | 95.6946 | 94.2053 | 94.2053 | 94.2053 | 97.0709 | 96.8842 | 89.0725 | 89.1307 | 94.9018 | 93.6417 | 93.7181 | 99.3649 | 99.3649 | 93.3573 | 89.7128 | 94.4016 | 95.7892 | 100.1632 | 86.9749 | 100.1632 | 95.6946 | 94.3786 | 95.3548 | 87.943 | 94.9898 | 85.0941 | 84.873 | 89.9234 | 96.2138 | 95.9935 | 95.9077 | 94.9898 | 94.9898 | 94.9898 | 101.5803 | 101.7635 | 101.7635 | 101.7635 | 95.4036 | 97.8378 | 97.5278 | 100.9248 | 97.5837 | 98.1361 | 85.3628 | 102.0035 | 94.908 | 95.0952 | 126.0618 | 124.9978 | 92.6515 | 92.114 | 84.146 | 86.0394 | 86.5005 | 100.5537 | 94.9548 | 102.9124
2025-01-08 11:30 | 96.5517 | 96.8096 | 96.6437 | 96.5517 | 125.811 | 125.7853 | 94.1179 | 97.3174 | 96.9927 | 97.4924 | 93.4188 | 97.728 | 96.9448 | 96.2744 | 101.0104 | 95.5718 | 97.3566 | 93.9126 | 99.0372 | 87.9355 | 88.6205 | 97.2904 | 94.7736 | 90.8793 | 93.0338 | 97.8479 | 89.7775 | 93.361 | 95.0689 | 94.4921 | 89.0891 | 96.6132 | 97.9922 | 97.3748 | 97.3434 | 86.6164 | 97.5086 | 89.6304 | 90.0883 | 95.7109 | 88.6988 | 84.3686 | 84.7201 | 91.0537 | 93.6072 | 91.8354 | 94.7182 | 95.3248 | 89.4807 | 89.9902 | 99.9353 | 94.0906 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.1611 | 93.75 | 96.8534 | 96.5235 | 96.5218 | 96.5226 | 90.7963 | 91.3379 | 97.3997 | 97.1822 | 93.1021 | 91.5052 | 96.2777 | 86.4745 | 86.5554 | 93.0909 | 91.9546 | 99.8157 | 96.2876 | 112.3833 | 112.4324 | 101.1354 | 98.6948 | 93.2079 | 95.0329 | 94.4555 | 97.9014 | 93.0498 | 99.8157 | 93.8858 | 94.0519 | 93.9544 | 99.7316 | 102.1441 | 99.186 | 100.1202 | 93.0536 | 92.7152 | 102.0493 | 92.3951 | 90.7519 | 90.3328 | 94.588 | 93.0501 | 100.4472 | 90.8572 | 92.7215 | 93.1763 | 91.7262 | 97.5592 | 97.8386 | 96.2876 | 95.9316 | 112.1948 | 92.6351 | 112.4324 | 95.3709 | 101.8395 | 97.8632 | 97.4789 | 92.9019 | 102.2172 | 100.0784 | 95.6327 | 83.4366 | 99.6999 | 93.049 | 93.3964 | 93.4338 | 96.651 | 96.8697 | 89.163 | 84.7081 | 82.5208 | 94.1006 | 93.8233 | 94.0351 | 91.7938 | 92.329 | 89.9039 | 93.3024 | 99.9793 | 91.6587 | 91.6589 | 91.1627 | 96.0439 | 96.391 | 96.288 | 92.9109 | 94.0771 | 103.5738 | 94.0991 | 94.0908 | 96.9108 | 91.02 | 89.7848 | 91.8826 | 93.4631 | 130.2759 | 130.2701 | 90.5362 | 89.3068 | 92.1505 | 93.061 | 93.4411 | 98.7415 | 94.7433 | 125.7181 | 102.3255 | 95.3668 | 99.0966 | 106.3778 | 88.3975 | 88.9548 | 92.239 | 93.966 | 101.1477 | 100.8169 | 101.1355 | 95.8331 | 95.8331 | 94.7873 | 94.7873 | 94.7873 | 97.3153 | 97.1313 | 88.0849 | 88.0522 | 95.2537 | 94.4811 | 94.1078 | 99.8157 | 99.8157 | 93.4324 | 89.7474 | 94.5228 | 95.9317 | 100.4061 | 87.4534 | 100.4061 | 95.8331 | 94.4492 | 95.4602 | 88.2827 | 95.1186 | 85.4055 | 85.1836 | 90.4777 | 96.4207 | 96.1389 | 96.0589 | 95.1186 | 95.1186 | 95.1186 | 102.049 | 102.2323 | 102.2323 | 102.2323 | 95.9391 | 98.0514 | 97.7581 | 101.5616 | 97.752 | 98.4118 | 85.8324 | 102.4712 | 95.0511 | 95.2395 | 125.889 | 124.8388 | 93.0181 | 92.1633 | 84.454 | 86.3987 | 86.8548 | 101.0258 | 95.1151 | 103.411
2025-01-08 12:00 | 96.2401 | 96.486 | 96.3235 | 96.2401 | 125.9519 | 125.926 | 94.1186 | 97.0179 | 96.6614 | 97.2027 | 93.6173 | 97.4685 | 96.6331 | 95.9453 | 100.9777 | 95.7818 | 97.1338 | 93.0385 | 99.0316 | 87.8287 | 88.5204 | 97.3087 | 94.7373 | 90.7495 | 92.9584 | 97.5378 | 89.7355 | 93.9136 | 95.0434 | 94.4539 | 88.9095 | 96.4774 | 97.9062 | 97.2756 | 97.2684 | 86.4733 | 97.5325 | 89.557 | 90.0193 | 95.4678 | 88.5843 | 84.0804 | 84.4392 | 90.8121 | 93.3466 | 91.5894 | 94.2778 | 95.3073 | 89.3138 | 89.8327 | 100.0243 | 94.061 | 93.7354 | 93.7354 | 93.7354 | 93.1721 | 93.7354 | 96.5525 | 96.2409 | 96.2409 | 96.2409 | 90.7667 | 91.2979 | 97.6394 | 97.3507 | 93.8815 | 92.0402 | 95.6902 | 86.3223 | 86.403 | 92.8089 | 91.9471 | 99.9066 | 96.0679 | 112.3774 | 112.4258 | 100.6171 | 98.3965 | 93.8429 | 94.1473 | 93.5755 | 97.5009 | 92.7732 | 99.9066 | 93.8505 | 94.0213 | 93.7305 | 99.7647 | 102.4613 | 99.2868 | 100.1691 | 92.9515 | 92.7186 | 102.0077 | 92.1864 | 90.9866 | 90.0791 | 94.3653 | 92.9916 | 100.1289 | 90.8207 | 92.7398 | 93.1747 | 92.7735 | 97.3223 | 97.6043 | 96.0679 | 95.702 | 112.1856 | 93.618 | 112.4258 | 95.3514 | 101.5318 | 97.5454 | 97.1768 | 92.9023 | 102.5096 | 100.2244 | 95.6472 | 83.3212 | 99.8439 | 93.0411 | 93.3852 | 93.3081 | 96.4184 | 96.6335 | 88.2657 | 84.5886 | 82.3999 | 93.9566 | 93.5811 | 93.7834 | 91.6703 | 92.2264 | 89.3535 | 93.2163 | 99.6625 | 91.3934 | 91.3934 | 91.3999 | 95.8221 | 96.1718 | 96.0679 | 92.7543 | 93.8229 | 103.8824 | 94.0692 | 94.0613 | 96.8946 | 90.911 | 89.6634 | 91.8002 | 93.2006 | 130.4661 | 130.4603 | 90.3598 | 89.1203 | 92.0834 | 92.9913 | 93.3702 | 98.7451 | 94.4945 | 125.8581 | 102.5457 | 95.3463 | 99.3245 | 106.4012 | 88.6363 | 89.1666 | 92.1615 | 93.7465 | 100.6293 | 100.3127 | 100.6171 | 95.6035 | 95.6035 | 94.1631 | 94.1631 | 94.1631 | 97.0354 | 96.8475 | 89.1038 | 89.1826 | 95.1782 | 93.5999 | 94.1164 | 99.9066 | 99.9066 | 93.2037 | 89.7051 | 94.3025 | 95.702 | 100.0879 | 86.9307 | 100.0879 | 95.6035 | 94.4474 | 95.2099 | 88.0776 | 95.0971 | 85.3118 | 85.0902 | 89.8161 | 96.1189 | 95.8911 | 95.8105 | 95.0971 | 95.0971 | 95.0971 | 102.3339 | 102.5151 | 102.5151 | 102.5151 | 95.6687 | 97.7685 | 97.4502 | 101.2649 | 97.4791 | 98.5383 | 85.3194 | 102.7122 | 95.0381 | 95.223 | 126.0309 | 124.969 | 92.8758 | 92.1077 | 84.3613 | 86.176 | 86.6358 | 101.1222 | 95.0889 | 103.7166
2025-01-08 12:30 | 95.6539 | 95.8879 | 95.7344 | 95.6539 | 125.7599 | 125.7342 | 94.0001 | 96.467 | 96.0349 | 96.6797 | 93.317 | 96.8571 | 96.0808 | 95.384 | 100.3938 | 95.3718 | 96.6615 | 92.7126 | 98.4771 | 87.7618 | 88.4482 | 96.8008 | 94.4722 | 90.4756 | 92.6785 | 97.0452 | 89.322 | 93.1654 | 94.7574 | 94.1875 | 88.6047 | 95.9608 | 97.3761 | 96.7189 | 96.739 | 86.2708 | 97.0177 | 89.2001 | 89.6526 | 95.0213 | 88.3044 | 83.7768 | 84.1333 | 90.5993 | 92.8876 | 91.1547 | 93.7661 | 95.0527 | 89.0444 | 89.5579 | 99.5516 | 93.8118 | 93.5513 | 93.5513 | 93.5513 | 93.1084 | 93.5513 | 96.0558 | 95.7568 | 95.7568 | 95.7568 | 90.3097 | 90.889 | 97.2533 | 96.9736 | 92.7767 | 91.1082 | 95.2611 | 86.1169 | 86.1974 | 92.5042 | 91.5586 | 99.4342 | 95.5891 | 112.3769 | 112.4253 | 99.8196 | 97.5723 | 92.9221 | 93.8016 | 93.2335 | 96.6072 | 92.3131 | 99.4342 | 93.5988 | 93.7716 | 93.234 | 99.2322 | 101.995 | 98.8157 | 99.6641 | 92.6441 | 92.3239 | 101.5616 | 91.9719 | 90.3245 | 89.5485 | 93.8264 | 92.6836 | 99.623 | 90.4319 | 92.4975 | 92.9443 | 91.5096 | 96.8285 | 97.1089 | 95.5891 | 95.2266 | 112.1885 | 92.2827 | 112.4253 | 95.1072 | 100.681 | 96.9709 | 96.6127 | 92.9001 | 102.0705 | 99.7989 | 95.1779 | 83.256 | 99.4223 | 92.859 | 93.2021 | 93.0113 | 95.9338 | 96.1492 | 88.0371 | 84.3354 | 82.1631 | 93.5508 | 93.0988 | 93.2987 | 91.3863 | 91.9442 | 88.7572 | 92.9074 | 99.159 | 91.1673 | 91.1673 | 90.7429 | 95.3436 | 95.694 | 95.5891 | 92.5654 | 93.3401 | 103.5614 | 93.8199 | 93.812 | 96.6285 | 90.5996 | 89.3692 | 91.4927 | 92.6513 | 130.2101 | 130.2043 | 90.0009 | 88.7841 | 91.9837 | 92.7453 | 93.0635 | 98.3242 | 93.9409 | 125.6673 | 102.1094 | 95.0756 | 98.896 | 105.6662 | 88.439 | 88.9851 | 91.8666 | 93.2568 | 99.8316 | 99.5298 | 99.8196 | 95.1235 | 95.1235 | 93.5031 | 93.5031 | 93.5031 | 96.4865 | 96.303 | 87.9802 | 88.0718 | 94.8603 | 93.2505 | 93.6837 | 99.4342 | 99.4342 | 92.8714 | 89.2921 | 93.8308 | 95.2266 | 99.5822 | 86.3725 | 99.5822 | 95.1235 | 94.3003 | 94.7299 | 87.7592 | 94.8601 | 85.0303 | 84.8095 | 89.5969 | 95.6383 | 95.4153 | 95.3308 | 94.8601 | 94.8601 | 94.8601 | 101.9176 | 102.0917 | 102.0917 | 102.0917 | 95.1004 | 97.2496 | 96.9312 | 100.6058 | 97.0045 | 98.1243 | 84.7717 | 102.2808 | 94.7783 | 94.9619 | 125.8377 | 124.7908 | 92.4748 | 91.7557 | 84.0831 | 85.8622 | 86.3212 | 100.6443 | 94.8046 | 103.3846
2025-01-08 13:00 | 95.3658 | 95.6111 | 95.451 | 95.3658 | 125.9679 | 125.9419 | 93.9456 | 95.7869 | 95.4236 | 95.9716 | 93.5594 | 96.442 | 95.357 | 94.63 | 99.7682 | 94.806 | 95.914 | 92.1604 | 97.8653 | 87.6148 | 88.2983 | 96.1825 | 94.2851 | 90.227 | 92.5053 | 96.3442 | 89.2005 | 93.8956 | 94.5155 | 94.0008 | 88.3928 | 95.294 | 96.7093 | 96.0505 | 96.084 | 85.998 | 96.3938 | 88.9952 | 89.4525 | 94.3192 | 88.1189 | 83.562 | 83.9168 | 89.5704 | 92.1879 | 90.4273 | 93.2044 | 94.8659 | 88.7463 | 89.2591 | 98.9088 | 93.6258 | 93.4303 | 93.4303 | 93.4303 | 93.1045 | 93.4303 | 95.3701 | 95.0819 | 95.0819 | 95.0819 | 90.0853 | 90.6642 | 96.5731 | 96.3877 | 93.8955 | 91.876 | 94.6383 | 85.8631 | 85.9434 | 92.0911 | 91.0409 | 98.7949 | 94.8743 | 112.3743 | 112.4223 | 99.7306 | 96.7367 | 93.7924 | 93.2143 | 92.6562 | 95.8012 | 91.6883 | 98.7949 | 93.4151 | 93.586 | 92.6964 | 98.4986 | 101.5137 | 98.1945 | 99.0099 | 92.3414 | 91.7977 | 101.0166 | 91.775 | 90.6314 | 89.4242 | 93.5113 | 92.4739 | 98.9036 | 90.2662 | 92.4959 | 92.8652 | 92.9024 | 96.1053 | 96.3912 | 94.8743 | 94.565 | 112.1817 | 93.7365 | 112.4223 | 94.9223 | 99.8192 | 96.2224 | 95.8658 | 92.8999 | 101.5615 | 99.2086 | 94.5848 | 82.8253 | 98.8356 | 92.7346 | 93.0794 | 92.7192 | 95.2189 | 95.4268 | 87.5605 | 84.1843 | 82.0314 | 93.1853 | 92.5146 | 92.7154 | 91.2866 | 91.8127 | 87.535 | 92.5912 | 98.4429 | 90.1025 | 90.1025 | 91.0396 | 94.6481 | 94.9775 | 94.8743 | 92.6528 | 92.7612 | 103.0371 | 93.6342 | 93.6261 | 96.4211 | 90.4136 | 89.1737 | 91.3238 | 92.523 | 130.4885 | 130.4827 | 89.7974 | 88.5461 | 91.8188 | 92.4653 | 92.7355 | 97.7644 | 93.5968 | 125.8739 | 101.5058 | 94.8552 | 98.1968 | 104.6461 | 89.2163 | 89.6702 | 91.7129 | 92.725 | 99.7427 | 99.4271 | 99.7306 | 94.488 | 94.488 | 91.9857 | 91.9857 | 91.9857 | 95.7454 | 95.5643 | 89.2184 | 89.294 | 94.5282 | 92.6638 | 93.107 | 98.7949 | 98.7949 | 91.9869 | 89.1705 | 93.1468 | 94.565 | 98.8632 | 85.4086 | 98.8632 | 94.488 | 94.2162 | 94.1054 | 87.5413 | 94.6907 | 84.7517 | 84.5315 | 89.0907 | 94.9618 | 94.7579 | 94.6833 | 94.6907 | 94.6907 | 94.6907 | 101.3924 | 101.568 | 101.568 | 101.568 | 94.739 | 96.5769 | 96.2507 | 100.0464 | 96.2501 | 97.554 | 83.8255 | 101.6997 | 94.5727 | 94.7594 | 126.0469 | 124.9835 | 92.1134 | 91.53 | 83.8074 | 85.6452 | 86.1034 | 99.9865 | 94.5654 | 102.8605
2025-01-08 13:30 | 95.3928 | 95.6409 | 95.4831 | 95.3928 | 125.9023 | 125.8764 | 93.9325 | 95.5373 | 95.1316 | 95.7437 | 93.4768 | 96.4573 | 95.1587 | 94.4223 | 99.838 | 94.8038 | 95.6837 | 91.9216 | 97.9147 | 87.5767 | 88.2745 | 96.2206 | 94.2734 | 90.1992 | 92.4814 | 96.2207 | 89.0157 | 93.6758 | 94.4824 | 93.9929 | 88.3518 | 95.3273 | 96.7479 | 96.0972 | 96.1215 | 86.0862 | 96.436 | 88.835 | 89.2985 | 94.2008 | 88.0643 | 83.4623 | 83.8206 | 89.6318 | 92.0395 | 90.2866 | 92.9683 | 94.8509 | 88.7064 | 89.2249 | 98.9191 | 93.5913 | 93.4066 | 93.4066 | 93.4066 | 93.1005 | 93.4066 | 95.2068 | 94.9235 | 94.9235 | 94.9235 | 90.229 | 90.7307 | 96.7725 | 96.5173 | 93.5742 | 91.5453 | 94.4419 | 86.0312 | 86.1117 | 91.9154 | 91.027 | 98.8066 | 94.6902 | 112.3738 | 112.4218 | 99.7997 | 96.8516 | 93.5628 | 92.9685 | 92.4208 | 95.9721 | 91.5059 | 98.8066 | 93.3767 | 93.5508 | 92.5141 | 98.4098 | 101.4331 | 98.2132 | 99.0121 | 92.3411 | 91.7975 | 101.0016 | 91.7197 | 90.3727 | 89.4093 | 93.4694 | 92.3679 | 98.7769 | 90.0887 | 92.691 | 92.993 | 92.5623 | 95.9147 | 96.1976 | 94.6902 | 94.3967 | 112.1824 | 93.2982 | 112.4218 | 94.8979 | 99.9377 | 96.0256 | 95.6693 | 92.8998 | 101.5048 | 99.2424 | 94.623 | 82.8834 | 98.8801 | 92.7125 | 93.0565 | 92.7248 | 95.046 | 95.2654 | 87.2764 | 84.0394 | 81.8361 | 93.1916 | 92.3249 | 92.53 | 91.2815 | 91.7994 | 87.1809 | 92.6034 | 98.3167 | 90.1663 | 90.1663 | 90.7668 | 94.4695 | 94.7897 | 94.6902 | 92.5552 | 92.5633 | 102.9833 | 93.5996 | 93.5916 | 96.4023 | 90.3605 | 89.1427 | 91.2625 | 92.5077 | 130.4012 | 130.3954 | 89.7203 | 88.4943 | 91.8678 | 92.4954 | 92.7577 | 97.7642 | 93.5926 | 125.8087 | 101.5047 | 94.8267 | 98.379 | 104.8145 | 89.7577 | 90.1474 | 91.6428 | 92.5462 | 99.8118 | 99.4934 | 99.7997 | 94.3277 | 94.3277 | 91.573 | 91.573 | 91.573 | 95.5447 | 95.3652 | 89.0665 | 89.1803 | 94.551 | 92.4354 | 93.1426 | 98.8066 | 98.8066 | 91.9986 | 88.9853 | 92.9726 | 94.3967 | 98.7364 | 85.1317 | 98.7364 | 94.3277 | 94.1995 | 93.975 | 87.4795 | 94.6742 | 84.7515 | 84.5313 | 88.8595 | 94.798 | 94.6068 | 94.5257 | 94.6742 | 94.6742 | 94.6742 | 101.3487 | 101.5219 | 101.5219 | 101.5219 | 94.7502 | 96.4082 | 96.0762 | 100.1044 | 96.0507 | 97.6237 | 83.5537 | 101.6782 | 94.555 | 94.7411 | 125.9809 | 124.9226 | 92.1195 | 91.5038 | 83.8072 | 85.5732 | 86.0344 | 99.991 | 94.5339 | 102.8073
2025-01-08 14:00 | 95.4739 | 95.7287 | 95.5647 | 95.4739 | 125.7497 | 125.724 | 93.9627 | 95.8947 | 95.5158 | 96.0881 | 93.33 | 96.5385 | 95.4408 | 94.7293 | 99.9554 | 94.8069 | 95.9951 | 92.394 | 98.0074 | 87.7359 | 88.4292 | 96.302 | 94.4207 | 90.4138 | 92.6182 | 96.5387 | 89.0805 | 93.2199 | 94.5879 | 94.1436 | 88.3719 | 95.3843 | 96.8014 | 96.1376 | 96.1721 | 86.1977 | 96.5177 | 88.9581 | 89.4081 | 94.4658 | 88.1833 | 83.4669 | 83.8223 | 89.8818 | 92.3095 | 90.5613 | 93.2418 | 94.9719 | 88.8304 | 89.3461 | 98.9629 | 93.6721 | 93.4585 | 93.4585 | 93.4585 | 93.099 | 93.4585 | 95.5094 | 95.191 | 95.191 | 95.191 | 90.3154 | 90.821 | 96.725 | 96.5178 | 92.8586 | 91.064 | 94.8123 | 86.1542 | 86.2348 | 92.16 | 91.1656 | 98.8533 | 94.9795 | 112.3511 | 112.3965 | 100.0014 | 96.7929 | 92.9818 | 93.4265 | 92.886 | 95.8809 | 91.5949 | 98.8533 | 93.4587 | 93.6318 | 92.5839 | 98.3458 | 101.4855 | 98.2754 | 99.0683 | 92.4457 | 91.9211 | 101.1489 | 91.8405 | 90.1744 | 89.6784 | 93.3642 | 92.4789 | 99.1033 | 90.1645 | 93.1075 | 93.3292 | 91.6547 | 96.2428 | 96.5423 | 94.9795 | 94.6542 | 112.1594 | 92.3958 | 112.3965 | 94.9946 | 99.8772 | 96.353 | 95.9947 | 92.8998 | 101.5258 | 99.2677 | 94.7016 | 82.9589 | 98.9058 | 92.7708 | 93.1116 | 92.828 | 95.3322 | 95.5476 | 87.8155 | 84.1703 | 81.9731 | 93.2034 | 92.3903 | 92.5782 | 91.4265 | 91.9409 | 87.3802 | 92.6974 | 98.6416 | 90.4108 | 90.4108 | 90.5659 | 94.7447 | 95.0836 | 94.9795 | 92.5013 | 92.6299 | 102.9575 | 93.6803 | 93.6724 | 96.5261 | 90.4258 | 89.2608 | 91.3402 | 92.7861 | 130.2061 | 130.2004 | 89.447 | 88.4602 | 91.9997 | 92.5928 | 92.8408 | 97.896 | 93.6134 | 125.657 | 101.5103 | 94.919 | 98.3355 | 104.91 | 89.3401 | 89.7787 | 91.7064 | 92.6213 | 100.0135 | 99.6868 | 100.0014 | 94.5631 | 94.5631 | 91.5796 | 91.5796 | 91.5796 | 95.8651 | 95.6828 | 88.1915 | 88.3419 | 94.635 | 92.9003 | 93.2217 | 98.8533 | 98.8533 | 92.3113 | 89.0504 | 93.241 | 94.6542 | 99.0627 | 85.4133 | 99.0627 | 94.5631 | 94.2442 | 93.9344 | 87.4743 | 94.7899 | 84.8474 | 84.6269 | 89.3212 | 95.1044 | 94.8616 | 94.7763 | 94.7899 | 94.7899 | 94.7899 | 101.3599 | 101.5322 | 101.5322 | 101.5322 | 94.8325 | 96.6591 | 96.3397 | 100.1152 | 96.3782 | 97.6682 | 83.83 | 101.6764 | 94.6782 | 94.8619 | 125.8276 | 124.7793 | 92.1313 | 91.5999 | 83.902 | 85.5738 | 86.0331 | 100.0335 | 94.6424 | 102.7857
2025-01-08 14:30 | 95.6684 | 95.9318 | 95.7596 | 95.6684 | 125.996 | 125.97 | 94.005 | 96.0775 | 95.6513 | 96.302 | 93.6182 | 96.7109 | 95.7944 | 95.0902 | 100.0937 | 94.8764 | 96.3257 | 92.7037 | 98.1004 | 87.8369 | 88.5266 | 96.3412 | 94.4172 | 90.3843 | 92.6178 | 96.7513 | 89.3601 | 94.0124 | 94.6786 | 94.1303 | 88.4228 | 95.5076 | 96.9236 | 96.2833 | 96.2949 | 85.9817 | 96.5524 | 89.1397 | 89.5998 | 94.7285 | 88.2032 | 83.5069 | 83.8644 | 90.3387 | 92.5163 | 90.7765 | 93.4939 | 95.0121 | 88.8845 | 89.4007 | 99.1067 | 93.7427 | 93.5146 | 93.5146 | 93.5146 | 93.1287 | 93.5146 | 95.7068 | 95.3961 | 95.3945 | 95.3953 | 90.4184 | 90.9267 | 96.7679 | 96.5748 | 94.0879 | 92.0602 | 95.1413 | 85.9345 | 86.0148 | 92.4317 | 91.2119 | 98.9948 | 95.2808 | 112.3768 | 112.4251 | 100.3509 | 97.177 | 93.9666 | 93.7714 | 93.2192 | 96.2669 | 91.8648 | 98.9948 | 93.5299 | 93.7025 | 92.7895 | 98.6335 | 101.4605 | 98.406 | 99.2152 | 92.5033 | 91.9743 | 101.2136 | 91.9097 | 90.8071 | 89.8184 | 93.5094 | 92.6164 | 99.3215 | 90.4185 | 92.4942 | 92.9033 | 93.1631 | 96.5495 | 96.86 | 95.2808 | 94.9232 | 112.1841 | 93.9339 | 112.4251 | 95.059 | 100.2734 | 96.7206 | 96.3456 | 92.9008 | 101.5348 | 99.3574 | 94.7454 | 82.4236 | 98.9917 | 92.8171 | 93.1628 | 92.9116 | 95.6662 | 95.9128 | 88.0691 | 84.2086 | 82.0229 | 93.3143 | 92.6374 | 92.8377 | 91.3275 | 91.8845 | 88.0875 | 92.7564 | 98.8588 | 90.8707 | 90.8708 | 91.2175 | 95.036 | 95.3864 | 95.2811 | 92.558 | 92.8806 | 102.979 | 93.7511 | 93.743 | 96.5806 | 90.4969 | 89.2712 | 91.431 | 92.9308 | 130.5252 | 130.5193 | 89.5704 | 88.5284 | 92.0788 | 92.6607 | 92.9041 | 97.9525 | 93.7752 | 125.9018 | 101.5832 | 95.0053 | 98.3708 | 105.2369 | 89.2086 | 89.6662 | 91.8164 | 92.8266 | 100.3631 | 100.0257 | 100.351 | 94.8139 | 94.8139 | 92.5513 | 92.5513 | 92.5513 | 96.2026 | 96.0199 | 89.6873 | 89.6954 | 94.7003 | 93.2412 | 93.2715 | 98.9948 | 98.9948 | 92.6241 | 89.33 | 93.5376 | 94.9233 | 99.2808 | 85.9154 | 99.2808 | 94.814 | 94.2849 | 94.2368 | 87.5414 | 94.823 | 84.9005 | 84.6799 | 89.555 | 95.2886 | 95.1066 | 95.0244 | 94.823 | 94.823 | 94.823 | 101.3799 | 101.5539 | 101.5539 | 101.5539 | 95.002 | 96.9744 | 96.6479 | 100.3327 | 96.626 | 97.7448 | 84.3229 | 101.74 | 94.7266 | 94.9131 | 126.0752 | 125.0098 | 92.2408 | 91.7086 | 83.9545 | 85.6435 | 86.1022 | 100.1898 | 94.7304 | 102.8075
2025-01-08 15:00 | 96.0292 | 96.2942 | 96.1219 | 96.0292 | 125.8416 | 125.8156 | 94.0536 | 96.652 | 96.2608 | 96.8463 | 93.6132 | 97.1166 | 96.2785 | 95.5838 | 100.7438 | 95.3693 | 96.7868 | 92.9871 | 98.7071 | 88.1849 | 88.8814 | 96.9233 | 94.5561 | 90.5471 | 92.7701 | 97.2237 | 89.5569 | 94.0144 | 94.8625 | 94.2707 | 88.6598 | 96.0674 | 97.4924 | 96.8687 | 96.856 | 86.0667 | 97.1351 | 89.3587 | 89.8174 | 95.1844 | 88.3346 | 83.7641 | 84.1236 | 90.7519 | 93.0052 | 91.2974 | 93.961 | 95.1465 | 89.1938 | 89.7108 | 99.5533 | 93.8935 | 93.618 | 93.618 | 93.618 | 93.1455 | 93.618 | 96.1553 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 90.8215 | 91.2573 | 97.3115 | 97.0393 | 94.1063 | 92.1393 | 95.5362 | 86.0132 | 86.0936 | 92.7324 | 91.6622 | 99.4359 | 95.7655 | 112.2333 | 112.2654 | 100.7384 | 98.0359 | 94.0033 | 94.0546 | 93.5056 | 97.1533 | 92.4014 | 99.4359 | 93.6794 | 93.8531 | 93.1441 | 99.0346 | 102.0309 | 98.8175 | 99.6259 | 92.8182 | 92.4297 | 101.6993 | 92.0585 | 90.9438 | 89.817 | 93.8046 | 92.8046 | 99.8064 | 90.614 | 92.4919 | 92.9473 | 93.1029 | 97.0216 | 97.3183 | 95.7655 | 95.3803 | 112.0242 | 93.9276 | 112.2654 | 95.2033 | 101.1597 | 97.2077 | 96.8314 | 92.9014 | 102.1067 | 99.8218 | 95.2956 | 82.4382 | 99.4521 | 92.9232 | 93.2675 | 93.1999 | 96.1082 | 96.3199 | 88.324 | 84.3328 | 82.1425 | 93.6377 | 93.0605 | 93.2652 | 91.4647 | 92.0283 | 88.8864 | 93.0892 | 99.3415 | 91.2491 | 91.2491 | 91.3446 | 95.5174 | 95.8764 | 95.7655 | 92.6432 | 93.308 | 103.5774 | 93.9016 | 93.8937 | 96.7279 | 90.6863 | 89.4069 | 91.6123 | 92.9294 | 130.3726 | 130.3667 | 89.9556 | 88.8133 | 92.4681 | 93.0203 | 93.2512 | 98.4375 | 94.1116 | 125.7474 | 102.1116 | 95.1815 | 98.8795 | 105.8916 | 88.661 | 89.1853 | 91.991 | 93.1811 | 100.7505 | 100.4113 | 100.7384 | 95.256 | 95.256 | 93.5565 | 93.5565 | 93.5565 | 96.6902 | 96.5067 | 89.5038 | 89.576 | 95.0518 | 93.5306 | 93.7933 | 99.4359 | 99.4359 | 93.1444 | 89.5266 | 94.1176 | 95.3803 | 99.7655 | 86.5346 | 99.7655 | 95.256 | 94.3541 | 94.6679 | 87.7996 | 94.9482 | 85.1895 | 84.9682 | 89.8437 | 95.7298 | 95.547 | 95.4627 | 94.9482 | 94.9482 | 94.9482 | 101.9496 | 102.1242 | 102.1242 | 102.1242 | 95.3553 | 97.4378 | 97.1109 | 100.8484 | 97.1416 | 98.1814 | 84.9306 | 102.2807 | 94.8705 | 95.0577 | 125.9208 | 124.855 | 92.5605 | 91.9549 | 84.2404 | 85.8959 | 86.356 | 100.6342 | 94.9102 | 103.4027
2025-01-08 15:30 | 95.9237 | 96.1897 | 96.0195 | 95.9237 | 125.8738 | 125.8476 | 94.0292 | 96.6632 | 96.2688 | 96.8592 | 93.6387 | 96.8374 | 96.1253 | 95.4359 | 100.0996 | 94.8113 | 96.7396 | 92.9112 | 98.194 | 88.1076 | 88.7945 | 96.5129 | 94.4904 | 90.5004 | 92.7189 | 97.0488 | 89.5494 | 94.1085 | 94.7652 | 94.2056 | 88.6427 | 95.6934 | 97.1179 | 96.5239 | 96.4889 | 86.0778 | 96.7234 | 89.3299 | 89.7898 | 95.2032 | 88.3217 | 83.7471 | 84.1054 | 91.436 | 92.8331 | 91.0914 | 93.7951 | 95.0768 | 89.048 | 89.5627 | 99.142 | 93.8254 | 93.5705 | 93.5705 | 93.5705 | 93.1354 | 93.5705 | 96.0358 | 95.7122 | 95.7122 | 95.7122 | 91.0548 | 91.3882 | 96.8056 | 96.6241 | 94.2822 | 92.2783 | 95.3883 | 86.0272 | 86.1077 | 92.6772 | 91.3546 | 99.0292 | 95.6628 | 112.232 | 112.264 | 100.6467 | 97.9177 | 94.1337 | 93.974 | 93.4244 | 97.0798 | 92.3647 | 99.0292 | 93.6111 | 93.7849 | 93.0466 | 98.7402 | 101.3545 | 98.435 | 99.2661 | 92.657 | 92.1144 | 101.3913 | 92.0004 | 91.015 | 89.9047 | 93.7673 | 92.7381 | 99.6269 | 90.6019 | 92.4509 | 92.9039 | 93.3287 | 96.9846 | 97.2834 | 95.6628 | 95.2588 | 112.0222 | 94.1675 | 112.264 | 95.1267 | 101.0377 | 97.07 | 96.6947 | 92.901 | 101.4333 | 99.3533 | 94.9128 | 82.4657 | 98.9995 | 92.8785 | 93.2215 | 93.0694 | 96.0296 | 96.2495 | 88.3072 | 84.3202 | 82.1302 | 93.5737 | 92.9913 | 93.198 | 91.4342 | 91.9888 | 88.7985 | 92.9151 | 99.1628 | 91.94 | 91.94 | 91.4306 | 95.4112 | 95.7789 | 95.6628 | 92.5767 | 93.2342 | 102.922 | 93.8337 | 93.8257 | 96.6528 | 90.6541 | 89.3935 | 91.5747 | 93.0201 | 130.4159 | 130.41 | 89.9498 | 88.7798 | 92.3324 | 92.8512 | 93.0682 | 98.1016 | 94.0171 | 125.7793 | 101.5158 | 95.0868 | 98.3699 | 104.4712 | 88.5371 | 89.0748 | 91.9445 | 93.0851 | 100.6589 | 100.3187 | 100.6467 | 95.1188 | 95.1188 | 93.4758 | 93.4758 | 93.4758 | 96.5538 | 96.3716 | 89.7224 | 89.7838 | 94.86 | 93.4461 | 93.4348 | 99.0292 | 99.0292 | 93.7053 | 89.5193 | 94.0364 | 95.2588 | 99.5861 | 86.4186 | 99.5861 | 95.1188 | 94.3219 | 94.5824 | 87.7702 | 94.8861 | 85.0416 | 84.8206 | 89.7579 | 95.6112 | 95.4336 | 95.3247 | 94.8861 | 94.8861 | 94.8861 | 101.2842 | 101.4585 | 101.4585 | 101.4585 | 95.2248 | 97.2726 | 96.9592 | 100.3059 | 97.159 | 97.7987 | 84.8168 | 101.6557 | 94.7975 | 94.9837 | 125.9532 | 124.8848 | 92.4973 | 91.9648 | 84.0941 | 85.8735 | 86.3321 | 100.2195 | 94.8162 | 102.746
2025-01-08 16:00 | 95.6916 | 95.9582 | 95.7889 | 95.6916 | 125.7641 | 125.7381 | 93.9806 | 97.2028 | 96.8956 | 97.3893 | 93.4941 | 96.4856 | 96.5185 | 95.8155 | 99.5727 | 94.5293 | 97.1578 | 92.9786 | 97.7851 | 87.865 | 88.5566 | 96.2237 | 94.44 | 90.4854 | 92.6943 | 97.4456 | 89.4551 | 93.6976 | 94.7095 | 94.1813 | 88.5719 | 95.4562 | 96.8714 | 96.2872 | 96.2406 | 85.9803 | 96.4332 | 89.267 | 89.7282 | 95.7062 | 88.2229 | 83.6851 | 84.0419 | 92.5357 | 93.1591 | 91.4198 | 94.0782 | 95.0265 | 88.8888 | 89.4046 | 98.8897 | 93.7999 | 93.5461 | 93.5461 | 93.5461 | 93.1138 | 93.5461 | 96.3938 | 96.0362 | 96.0362 | 96.0362 | 90.3962 | 90.9519 | 96.6104 | 96.4405 | 93.6521 | 91.7791 | 95.6151 | 85.9297 | 86.0101 | 92.7645 | 91.1525 | 98.7809 | 96.0833 | 112.2335 | 112.2656 | 100.4247 | 97.8095 | 93.6457 | 94.0692 | 93.5061 | 96.9857 | 92.8083 | 98.7809 | 93.5853 | 93.7594 | 93.269 | 98.4798 | 101.0401 | 98.2074 | 99.0411 | 92.505 | 91.9119 | 101.1599 | 91.9655 | 90.7225 | 89.7595 | 93.614 | 92.6739 | 100.0342 | 90.5158 | 92.8025 | 93.1668 | 92.4103 | 97.4741 | 97.7557 | 96.0833 | 95.6361 | 112.0258 | 93.3608 | 112.2656 | 95.0738 | 100.9261 | 97.4679 | 97.0924 | 92.9003 | 101.1161 | 99.1016 | 94.6547 | 82.3662 | 98.7563 | 92.8568 | 93.1984 | 92.9098 | 96.5671 | 96.8588 | 88.2396 | 84.2008 | 82.0006 | 93.3886 | 93.3128 | 93.5167 | 91.4857 | 92.0074 | 88.8429 | 92.7581 | 99.5682 | 93.0376 | 93.0376 | 91.1378 | 95.8178 | 96.1996 | 96.0833 | 92.5596 | 93.5552 | 102.5828 | 93.808 | 93.8002 | 96.598 | 90.571 | 89.2944 | 91.4977 | 92.8699 | 130.269 | 130.2632 | 89.9334 | 88.6965 | 92.1183 | 92.6731 | 92.9051 | 97.8862 | 93.79 | 125.6704 | 101.2129 | 95.0347 | 98.1478 | 103.3273 | 88.3887 | 88.9414 | 91.8695 | 93.3074 | 100.4369 | 100.096 | 100.4247 | 95.4715 | 95.4715 | 93.4906 | 93.4906 | 93.4906 | 96.9554 | 96.7671 | 88.5336 | 88.5796 | 94.7019 | 93.529 | 93.2003 | 98.7809 | 98.7809 | 94.6604 | 89.4249 | 94.4434 | 95.6361 | 99.9933 | 86.642 | 99.9933 | 95.4715 | 94.2703 | 94.9735 | 87.6922 | 94.8395 | 84.9018 | 84.6812 | 89.803 | 95.9922 | 95.821 | 95.6913 | 94.8395 | 94.8395 | 94.8395 | 100.9658 | 101.1405 | 101.1405 | 101.1405 | 94.9633 | 97.6833 | 97.3741 | 99.7351 | 97.632 | 97.5807 | 85.036 | 101.348 | 94.7438 | 94.9306 | 125.8428 | 124.7831 | 92.3143 | 91.7903 | 83.9558 | 85.8005 | 86.2574 | 99.9623 | 94.7598 | 102.4098
2025-01-08 16:30 | 99.0698 | 99.3394 | 99.1679 | 99.0698 | 0 | 0 | 96.7768 | 100.6147 | 100.2432 | 100.8357 | 96.0919 | 100.1985 | 99.944 | 99.215 | 103.9441 | 97.9609 | 100.73 | 96.4934 | 101.8194 | 90.8292 | 91.5349 | 99.9289 | 97.2577 | 93.2545 | 95.5033 | 101.0522 | 92.2043 | 95.9486 | 97.6158 | 96.9874 | 91.4582 | 99.0777 | 100.5433 | 99.913 | 99.88 | 88.7755 | 100.1538 | 92.0672 | 92.5354 | 99.1596 | 91.0396 | 86.5913 | 86.9519 | 96.2741 | 96.6678 | 94.8726 | 97.6186 | 97.8763 | 91.8585 | 92.3847 | 102.5645 | 96.6648 | 96.3754 | 96.3754 | 96.3754 | 95.882 | 96.3754 | 100.0833 | 99.6347 | 99.6347 | 99.6347 | 93.4896 | 93.962 | 100.1181 | 99.8395 | 95.5526 | 93.9486 | 99.1165 | 88.7222 | 88.8052 | 95.938 | 94.5265 | 102.4564 | 99.4937 | 95.7515 | 95.7548 | 103.8568 | 101.2918 | 95.6877 | 97.6453 | 97.048 | 100.4617 | 95.8328 | 102.4564 | 96.4493 | 96.6241 | 96.3347 | 102.247 | 104.7057 | 101.887 | 102.6795 | 95.5475 | 95.3052 | 104.8851 | 94.7769 | 93.1962 | 92.6683 | 96.8506 | 95.3327 | 103.7361 | 93.2441 | 95.0726 | 95.5662 | 94.0838 | 100.9416 | 101.221 | 99.4937 | 99.007 | 0 | 95.0769 | 95.7548 | 97.9469 | 104.5188 | 100.9063 | 100.5188 | 95.6441 | 104.7834 | 102.6591 | 98.2609 | 85.1133 | 102.2827 | 95.6564 | 96.0127 | 95.9341 | 100.009 | 100.3229 | 91.6045 | 86.9848 | 84.765 | 96.6033 | 96.3622 | 96.5734 | 94.2479 | 94.7898 | 92.1012 | 95.8394 | 103.253 | 96.7541 | 96.7541 | 93.6305 | 99.2197 | 99.6109 | 99.4937 | 95.3551 | 96.6162 | 106.3072 | 96.6735 | 96.665 | 99.5059 | 93.44 | 92.1321 | 94.3495 | 95.8789 | 0 | 0 | 92.8879 | 91.6583 | 95.1699 | 95.7674 | 96.0172 | 101.4987 | 97.1228 | 0 | 104.8887 | 97.9454 | 101.6748 | 108.9462 | 92.3188 | 92.7342 | 94.7285 | 96.3739 | 103.8693 | 103.5242 | 103.8568 | 98.8047 | 98.8047 | 96.8371 | 96.8371 | 96.8371 | 100.3783 | 100.1887 | 90.0909 | 90.13 | 97.8679 | 97.0697 | 96.7204 | 102.4564 | 102.4564 | 98.2667 | 92.1733 | 97.9671 | 99.007 | 103.6937 | 89.8706 | 103.6937 | 98.8047 | 97.0756 | 98.0465 | 90.5967 | 97.6764 | 87.6959 | 87.4681 | 93.0873 | 99.7073 | 99.2325 | 99.067 | 97.6764 | 97.6764 | 97.6764 | 104.6206 | 104.8071 | 104.8071 | 104.8071 | 98.3847 | 101.1518 | 100.8315 | 104.0916 | 101.1291 | 100.9841 | 88.2051 | 105.0226 | 97.5978 | 97.7901 | 0 | 0 | 95.4922 | 94.7077 | 86.719 | 88.6544 | 89.1229 | 103.6804 | 97.6622 | 106.1274
2025-01-08 17:00 | 98.5015 | 98.7609 | 98.6013 | 98.5015 | 0 | 0 | 96.6639 | 101.1301 | 100.7625 | 101.3302 | 96.2991 | 99.5921 | 100.3315 | 99.6064 | 103.0499 | 97.1365 | 101.1597 | 96.8957 | 101.05 | 90.4323 | 91.1392 | 99.2701 | 97.0033 | 93.0407 | 95.3042 | 101.4609 | 92.3891 | 96.6841 | 97.4081 | 96.7591 | 91.2169 | 98.3866 | 99.843 | 99.223 | 99.1908 | 88.5711 | 99.4969 | 92.1383 | 92.6198 | 99.7832 | 90.8753 | 86.2004 | 86.5672 | 98.4433 | 97.2242 | 95.4404 | 98.2921 | 97.6378 | 91.4472 | 91.9751 | 101.7931 | 96.5392 | 96.2723 | 96.2723 | 96.2723 | 95.8197 | 96.2723 | 100.5762 | 100.1802 | 100.1802 | 100.1802 | 93.7657 | 94.1168 | 99.6436 | 99.3753 | 96.8079 | 94.9389 | 99.5294 | 88.5247 | 88.6074 | 96.2822 | 93.9698 | 101.6885 | 99.9564 | 97.3288 | 97.332 | 103.1039 | 100.6032 | 96.6895 | 98.0397 | 97.4513 | 99.7677 | 95.9703 | 101.6885 | 96.3205 | 96.4979 | 96.4959 | 101.3348 | 103.8572 | 101.1377 | 101.8768 | 95.1484 | 94.7497 | 104.2659 | 94.5466 | 93.7685 | 92.2112 | 96.406 | 95.2123 | 104.1557 | 93.3272 | 94.8502 | 95.3423 | 95.6486 | 101.4227 | 101.6907 | 99.9564 | 99.4364 | 0 | 96.6914 | 97.332 | 97.7479 | 103.8082 | 101.3423 | 100.9552 | 95.5773 | 103.9401 | 101.9588 | 97.6447 | 84.851 | 101.617 | 95.5591 | 95.9126 | 95.5074 | 100.4216 | 100.6963 | 92.0167 | 86.7526 | 84.4962 | 96.1629 | 96.5103 | 96.7216 | 94.0124 | 94.5701 | 92.6386 | 95.4332 | 103.6706 | 98.9139 | 98.9139 | 94.1947 | 99.6792 | 100.0817 | 99.9564 | 95.1278 | 96.7506 | 105.441 | 96.5479 | 96.5395 | 99.2653 | 93.2883 | 91.979 | 94.2387 | 95.406 | 0 | 0 | 92.6001 | 91.3533 | 94.78 | 95.3604 | 95.603 | 100.9071 | 96.6123 | 0 | 104.0215 | 97.7597 | 101.1548 | 108.0794 | 92.2765 | 92.6896 | 94.6202 | 96.5349 | 103.1164 | 102.784 | 103.1039 | 99.194 | 99.194 | 97.753 | 97.753 | 97.753 | 100.8288 | 100.6309 | 91.6541 | 91.6519 | 97.4371 | 97.4779 | 96.1363 | 101.6885 | 101.6885 | 99.5443 | 92.3583 | 98.6103 | 99.4364 | 104.1131 | 90.2766 | 104.1131 | 99.194 | 96.9344 | 98.153 | 90.3284 | 97.456 | 87.3296 | 87.1028 | 93.5162 | 100.2017 | 99.6909 | 99.4956 | 97.456 | 97.456 | 97.456 | 103.775 | 103.9619 | 103.9619 | 103.9619 | 97.8319 | 101.5371 | 101.2269 | 103.3472 | 101.6155 | 100.4416 | 88.6036 | 104.1251 | 97.3652 | 97.5555 | 0 | 0 | 95.0569 | 94.7245 | 86.3568 | 88.38 | 88.8508 | 102.8852 | 97.4474 | 105.2638
2025-01-08 17:30 | 95.2909 | 95.5283 | 95.3774 | 95.2909 | 0 | 0 | 94.3085 | 99.6651 | 99.2559 | 99.8798 | 93.6581 | 96.2116 | 98.72 | 98.0316 | 99.2184 | 93.9251 | 99.6719 | 94.4318 | 97.5173 | 87.7722 | 88.4704 | 96.0021 | 94.5503 | 90.7277 | 92.8786 | 99.8358 | 89.8725 | 93.3498 | 94.8838 | 94.3281 | 88.6567 | 95.1763 | 96.5822 | 95.9783 | 95.9488 | 86.0655 | 96.2242 | 89.7676 | 90.2267 | 98.2555 | 88.3886 | 83.7087 | 84.066 | 97.8376 | 95.7012 | 93.95 | 96.7179 | 95.154 | 88.8195 | 89.3357 | 98.5176 | 94.1297 | 93.9103 | 93.9103 | 93.9103 | 93.5461 | 93.9103 | 98.9659 | 98.5858 | 98.5858 | 98.5858 | 90.7282 | 91.3003 | 96.4739 | 96.3066 | 92.8231 | 91.3647 | 97.4427 | 85.9875 | 86.0679 | 93.9957 | 90.992 | 98.4226 | 98.5185 | 92.8395 | 92.8395 | 99.5123 | 97.2712 | 93.0173 | 95.5562 | 94.9906 | 96.4907 | 93.9123 | 98.4226 | 93.9164 | 94.0894 | 94.4214 | 97.9544 | 100.463 | 97.9224 | 98.5334 | 92.4387 | 91.7522 | 100.9826 | 92.1506 | 90.7342 | 89.6797 | 93.5596 | 92.7857 | 102.4875 | 90.8307 | 92.8275 | 93.2216 | 91.3004 | 100.035 | 100.2897 | 98.5185 | 97.8924 | 0 | 92.3106 | 92.8395 | 95.2546 | 100.37 | 99.8122 | 99.4276 | 93.3448 | 100.5334 | 98.7099 | 94.4612 | 82.4348 | 98.3944 | 93.2202 | 93.5622 | 92.8006 | 98.985 | 99.2588 | 89.5514 | 84.358 | 82.1527 | 93.281 | 94.4155 | 94.6334 | 91.6606 | 92.1864 | 90.8311 | 92.68 | 102.0102 | 98.3047 | 98.3047 | 91.1644 | 98.2519 | 98.6403 | 98.5185 | 92.7301 | 94.6408 | 101.9744 | 94.1382 | 94.1299 | 96.7238 | 90.757 | 89.4642 | 91.7352 | 92.7867 | 0 | 0 | 89.9497 | 88.7278 | 92.0659 | 92.5973 | 92.8196 | 97.7148 | 93.5667 | 0 | 100.5887 | 95.2374 | 97.9535 | 104.6527 | 91.663 | 91.8816 | 92.1167 | 94.4608 | 99.5243 | 99.2186 | 99.5123 | 97.5573 | 97.5573 | 94.9657 | 94.9657 | 94.9657 | 99.336 | 99.1229 | 87.4595 | 87.4621 | 94.5967 | 95.0298 | 93.023 | 98.4226 | 98.4226 | 98.4183 | 89.8423 | 97.8685 | 97.8924 | 102.4456 | 88.7381 | 102.4456 | 97.5573 | 94.5417 | 96.044 | 87.7584 | 94.9962 | 84.8426 | 84.6222 | 91.0978 | 98.6155 | 98.0705 | 97.8613 | 94.9962 | 94.9962 | 94.9962 | 100.3705 | 100.5503 | 100.5503 | 100.5503 | 94.6729 | 99.8705 | 99.5757 | 99.5345 | 100.1916 | 97.3136 | 87.0936 | 100.6835 | 94.8735 | 95.0604 | 0 | 0 | 92.2082 | 92.1714 | 83.8975 | 85.8594 | 86.3179 | 99.5699 | 94.9239 | 101.8041
2025-01-08 18:00 | 93.6188 | 93.8397 | 93.7029 | 93.6188 | 0 | 0 | 92.8175 | 98.57 | 98.1943 | 98.7495 | 92.1617 | 94.5556 | 97.5838 | 96.9656 | 97.5938 | 92.5632 | 98.5606 | 91.8293 | 95.9687 | 86.4785 | 87.1624 | 94.5397 | 93.0807 | 89.3072 | 91.4164 | 98.597 | 88.5294 | 91.8163 | 93.458 | 92.8679 | 87.2285 | 93.689 | 95.0781 | 94.4828 | 94.4577 | 84.7397 | 94.7609 | 88.5114 | 88.942 | 97.2423 | 86.9907 | 82.3206 | 82.6741 | 98.1134 | 94.6336 | 92.9527 | 95.5391 | 93.702 | 87.4437 | 87.9533 | 96.9544 | 92.7118 | 92.4759 | 92.4759 | 92.4759 | 92.0785 | 92.4759 | 97.7676 | 97.4244 | 97.4244 | 97.4244 | 89.3695 | 89.9353 | 95.2471 | 95.0075 | 91.1924 | 89.8731 | 95.6029 | 84.6707 | 84.7499 | 92.5394 | 89.603 | 96.8694 | 97.3977 | 91.1195 | 91.1195 | 97.5458 | 95.6785 | 91.4104 | 93.0381 | 92.4714 | 94.9596 | 92.376 | 96.8694 | 92.5127 | 92.6742 | 93.0889 | 96.5135 | 99.1073 | 96.4218 | 97.0108 | 91.016 | 90.362 | 99.4061 | 90.7081 | 89.3178 | 87.9354 | 92.0355 | 91.3503 | 101.2158 | 89.4688 | 91.3108 | 91.7309 | 89.6767 | 98.8944 | 99.1241 | 97.3977 | 96.7334 | 0 | 90.7066 | 91.1195 | 93.7772 | 98.7266 | 98.8312 | 98.3982 | 91.8795 | 99.1543 | 97.2632 | 93.0364 | 81.2182 | 96.9657 | 91.8518 | 92.1611 | 91.3491 | 97.8002 | 98.0263 | 87.6555 | 83.0334 | 80.8684 | 91.7846 | 92.9872 | 93.201 | 90.1429 | 90.6927 | 90.3032 | 91.2618 | 100.7444 | 98.5956 | 98.5956 | 89.7593 | 97.1347 | 97.5224 | 97.3977 | 91.2539 | 93.1909 | 100.5556 | 92.7204 | 92.7121 | 95.2729 | 89.3214 | 88.0465 | 90.2965 | 90.982 | 0 | 0 | 88.4798 | 87.2858 | 90.6845 | 91.1947 | 91.4081 | 96.2343 | 91.9975 | 0 | 99.1335 | 93.7735 | 96.6791 | 103.1049 | 89.891 | 90.1452 | 90.6633 | 93.127 | 97.5576 | 97.2725 | 97.5458 | 96.3672 | 96.3672 | 94.7549 | 94.7549 | 94.7549 | 98.2869 | 98.0618 | 85.8557 | 85.859 | 93.1588 | 92.5564 | 91.6309 | 96.8694 | 96.8694 | 97.9609 | 88.4997 | 96.9908 | 96.7334 | 101.1744 | 87.9968 | 101.1744 | 96.3672 | 93.0556 | 94.6153 | 86.3372 | 93.5317 | 83.5368 | 83.3198 | 89.3192 | 97.4202 | 96.9144 | 96.6784 | 93.5317 | 93.5317 | 93.5317 | 98.9785 | 99.1581 | 99.1581 | 99.1581 | 93.0549 | 98.6162 | 98.3397 | 97.7164 | 99.0302 | 95.9431 | 86.366 | 99.2489 | 93.4877 | 93.6365 | 0 | 0 | 90.729 | 90.796 | 82.6063 | 84.4093 | 84.8758 | 97.9628 | 93.4973 | 100.3884
2025-01-08 18:30 | 95.0221 | 95.2636 | 95.1126 | 95.0221 | 0 | 0 | 93.6319 | 100.1045 | 99.7284 | 100.3109 | 92.9616 | 96.0719 | 99.3779 | 98.8012 | 99.1529 | 93.2558 | 100.1223 | 93.6309 | 97.362 | 87.269 | 87.9625 | 95.74 | 93.8807 | 90.117 | 92.2528 | 100.0798 | 89.4625 | 92.5955 | 94.319 | 93.6839 | 88.0996 | 94.8886 | 95.865 | 95.703 | 95.6596 | 85.5385 | 95.965 | 89.3668 | 89.8243 | 98.7387 | 87.8329 | 83.1915 | 83.5487 | 100.1605 | 96.0815 | 94.3979 | 97.0531 | 94.4907 | 88.2807 | 88.7939 | 98.0977 | 93.5839 | 93.3249 | 93.3249 | 93.3249 | 92.885 | 93.3249 | 99.1658 | 98.8878 | 98.8878 | 98.8878 | 90.3661 | 90.8959 | 96.286 | 96.0309 | 91.9638 | 90.708 | 97.463 | 85.4696 | 85.5739 | 93.7699 | 90.6998 | 97.9998 | 98.9253 | 91.8209 | 91.8209 | 99.3118 | 97.1875 | 92.2087 | 95.0079 | 94.3535 | 96.3315 | 93.4578 | 97.9998 | 93.3835 | 93.5461 | 94.228 | 97.6586 | 100.2017 | 97.4841 | 98.0034 | 91.8786 | 91.4619 | 104.5449 | 91.5431 | 90.2233 | 87.8187 | 93.367 | 92.3855 | 103.7592 | 90.5189 | 92.11 | 92.515 | 90.3882 | 100.4804 | 100.7008 | 98.9253 | 98.1912 | 0 | 91.4362 | 91.8209 | 94.6055 | 100.2554 | 100.7172 | 100.2253 | 92.6676 | 100.2641 | 98.3671 | 94.1945 | 81.9525 | 98.0604 | 92.7238 | 93.0217 | 92.2041 | 99.4221 | 99.7134 | 89.1045 | 83.8208 | 81.6266 | 92.5914 | 94.1157 | 94.3115 | 90.9873 | 91.5336 | 92.7363 | 92.1435 | 102.3032 | 100.7017 | 100.7017 | 90.757 | 98.6473 | 99.0533 | 98.9253 | 92.0908 | 94.3254 | 101.7547 | 93.593 | 93.5842 | 95.645 | 90.2043 | 88.8988 | 91.1769 | 91.8011 | 0 | 0 | 89.4355 | 88.2092 | 91.5336 | 92.08 | 92.3085 | 96.2281 | 93.3432 | 0 | 100.2819 | 94.6366 | 97.0439 | 104.1421 | 91.0218 | 91.2381 | 91.5452 | 94.2652 | 99.3247 | 99.0135 | 99.3118 | 97.7729 | 97.7729 | 97.982 | 97.982 | 97.982 | 100.0679 | 99.8276 | 86.4953 | 86.489 | 94.1192 | 94.4414 | 92.7506 | 97.9998 | 97.9998 | 99.7302 | 89.4324 | 98.642 | 98.1912 | 103.7809 | 90.0452 | 103.7809 | 97.7729 | 93.8702 | 95.6424 | 87.2441 | 94.3288 | 84.2428 | 84.026 | 90.7271 | 98.7781 | 98.3422 | 98.1069 | 94.3288 | 94.3288 | 94.3288 | 100.1032 | 100.2773 | 100.2773 | 100.2773 | 94.4391 | 100.2672 | 99.9971 | 99.5335 | 100.6002 | 96.9925 | 87.809 | 100.3857 | 94.2457 | 94.418 | 0 | 0 | 91.7391 | 91.7164 | 83.6664 | 85.3421 | 85.8026 | 99.2756 | 94.3462 | 101.5782
2025-01-08 19:00 | 125.3887 | 125.7208 | 125.5196 | 125.3887 | 0 | 0 | 122.1374 | 131.0034 | 130.5419 | 131.2821 | 121.2075 | 127.0723 | 130.1885 | 129.4388 | 131.185 | 123.187 | 131.0855 | 123.3537 | 128.5777 | 114.1235 | 115.0233 | 126.1729 | 122.819 | 117.923 | 120.6958 | 130.8703 | 117.1301 | 120.9739 | 123.4758 | 122.5482 | 115.4583 | 125.1812 | 126.4643 | 126.2967 | 126.1923 | 112.011 | 126.4619 | 116.9257 | 117.5349 | 129.3821 | 114.969 | 109.1634 | 109.6302 | 131.4649 | 125.797 | 123.6516 | 127.0402 | 123.6582 | 115.8022 | 116.4738 | 129.395 | 122.3218 | 121.8207 | 121.8207 | 121.8207 | 120.9543 | 121.8207 | 129.6046 | 129.4176 | 129.4176 | 129.4176 | 118.1334 | 118.8608 | 126.3 | 126.0242 | 120.3255 | 118.7836 | 128.0837 | 111.9169 | 112.0534 | 123.0305 | 119.3648 | 129.2512 | 129.559 | 120.2381 | 120.2381 | 131.2771 | 128.9265 | 120.551 | 125.2309 | 124.3204 | 127.522 | 122.5755 | 129.2512 | 122.0885 | 122.2777 | 123.3808 | 129.5224 | 132.4414 | 128.4934 | 129.3475 | 120.5101 | 120.3584 | 137.6428 | 120.2504 | 118.1621 | 114.96 | 123.184 | 120.7595 | 135.6816 | 118.5284 | 120.1334 | 120.7559 | 118.4969 | 131.6094 | 131.9012 | 129.559 | 128.6084 | 0 | 119.7181 | 120.2381 | 123.7483 | 132.9963 | 131.9875 | 131.3232 | 120.583 | 132.5185 | 129.5844 | 124.0524 | 107.3595 | 129.1203 | 120.9099 | 121.3612 | 120.9838 | 130.2681 | 130.6952 | 117.4034 | 109.7384 | 106.8772 | 121.7015 | 123.3164 | 123.5843 | 119.0131 | 119.7396 | 121.5927 | 120.8606 | 133.7777 | 132.237 | 132.237 | 118.977 | 129.198 | 129.7213 | 129.559 | 120.7602 | 123.6512 | 134.5887 | 122.3332 | 122.3221 | 125.1883 | 118.0951 | 116.3626 | 119.3092 | 120.1732 | 0 | 0 | 117.3512 | 115.7197 | 119.6574 | 120.658 | 121.076 | 126.6303 | 123.1942 | 0 | 132.4436 | 123.8227 | 127.359 | 137.4431 | 116.6409 | 117.1436 | 119.7587 | 123.4292 | 131.2941 | 130.8679 | 131.2771 | 128.0604 | 128.0604 | 128.7151 | 128.7151 | 128.7151 | 131.1004 | 130.7835 | 113.629 | 113.5669 | 123.4665 | 124.4216 | 122.0879 | 129.2512 | 129.2512 | 130.8507 | 117.0907 | 129.198 | 128.6084 | 135.71 | 118.0154 | 135.71 | 128.0604 | 122.5622 | 125.3793 | 114.4063 | 123.4011 | 110.4949 | 110.2105 | 119.391 | 128.9589 | 128.8113 | 128.5123 | 123.4011 | 123.4011 | 123.4011 | 132.3092 | 132.5346 | 132.5346 | 132.5346 | 124.6673 | 131.3047 | 130.97 | 132.118 | 131.641 | 127.5218 | 115.0846 | 132.633 | 123.3292 | 123.5722 | 0 | 0 | 120.5813 | 119.9736 | 109.7388 | 111.9383 | 112.535 | 130.9884 | 123.5185 | 134.3435
2025-01-08 19:30 | 123.289 | 123.6144 | 123.4127 | 123.289 | 0 | 0 | 119.7871 | 128.9965 | 128.5396 | 129.2739 | 118.8521 | 124.9416 | 128.2171 | 127.4609 | 129.031 | 121.3399 | 129.0636 | 121.5214 | 126.4525 | 112.4153 | 113.3009 | 124.0615 | 120.6496 | 115.8955 | 118.5887 | 129.0737 | 115.1935 | 118.7211 | 121.3022 | 120.3859 | 113.5498 | 123.0696 | 124.3342 | 124.1492 | 124.0696 | 110.1576 | 124.3483 | 115.0152 | 115.6027 | 127.4237 | 113.0161 | 107.3762 | 107.8346 | 129.5243 | 124.0648 | 121.9713 | 125.3835 | 121.4778 | 113.9265 | 114.5877 | 127.3295 | 120.0868 | 119.5257 | 119.5257 | 119.5257 | 118.5473 | 119.5257 | 127.8248 | 127.6059 | 127.6059 | 127.6059 | 116.1131 | 116.827 | 124.1451 | 123.8803 | 118.1622 | 116.7543 | 126.1938 | 110.0607 | 110.1949 | 120.9605 | 117.3854 | 127.1843 | 127.5643 | 118.1084 | 118.1084 | 129.063 | 126.5414 | 118.3454 | 123.3654 | 122.4763 | 125.0609 | 120.776 | 127.1843 | 119.8154 | 120.0355 | 121.4892 | 127.694 | 130.5359 | 126.4191 | 127.2802 | 118.5621 | 118.3587 | 135.3557 | 118.1918 | 116.1841 | 113.1055 | 121.162 | 118.6665 | 133.819 | 116.5547 | 118.0985 | 118.687 | 116.4598 | 129.6053 | 129.8828 | 127.5643 | 126.6259 | 0 | 117.6124 | 118.1084 | 121.5067 | 130.5359 | 129.9766 | 129.3242 | 118.1651 | 130.6164 | 127.5079 | 121.979 | 105.6403 | 127.0299 | 118.6263 | 119.0721 | 119.0448 | 128.2701 | 128.6956 | 115.5041 | 107.8422 | 105.012 | 119.7015 | 121.4861 | 121.7603 | 116.9265 | 117.6442 | 119.3974 | 118.914 | 131.9412 | 130.3245 | 130.3245 | 117.0025 | 127.2084 | 127.723 | 127.5643 | 118.5725 | 121.8123 | 132.6742 | 120.0984 | 120.0871 | 122.991 | 116.0933 | 114.3926 | 117.2694 | 118.2347 | 0 | 0 | 115.4409 | 113.8139 | 117.8621 | 118.7537 | 119.1262 | 124.5265 | 121.1433 | 0 | 130.4529 | 121.5877 | 125.2465 | 135.3552 | 112.4927 | 113.201 | 117.7081 | 121.5315 | 129.0798 | 128.6618 | 129.063 | 126.0842 | 126.0842 | 126.1637 | 126.1637 | 126.1637 | 129.1038 | 128.7904 | 111.7943 | 111.7588 | 121.4898 | 122.5814 | 120.0526 | 127.1843 | 127.1843 | 128.8877 | 115.1549 | 127.2084 | 126.6259 | 133.847 | 116.0865 | 133.847 | 126.0842 | 120.249 | 123.5279 | 112.5146 | 121.199 | 108.7088 | 108.429 | 117.4697 | 127.1979 | 126.8583 | 126.5478 | 121.199 | 121.199 | 121.199 | 130.4062 | 130.6277 | 130.6277 | 130.6277 | 122.5779 | 129.3486 | 129.0057 | 129.8888 | 129.6299 | 125.3779 | 113.2036 | 130.6714 | 121.1621 | 121.4 | 0 | 0 | 118.5997 | 117.9193 | 107.9649 | 110.084 | 110.6721 | 128.9114 | 121.3498 | 132.43
2025-01-08 20:00 | 100.5229 | 100.7838 | 100.6283 | 100.5229 | 0 | 0 | 97.6522 | 104.7018 | 104.3318 | 104.9301 | 96.8849 | 101.8757 | 104.0163 | 103.389 | 105.2626 | 99.002 | 104.6478 | 98.8445 | 103.1349 | 91.5845 | 92.306 | 101.1738 | 98.2782 | 94.3947 | 96.6021 | 104.3174 | 93.7472 | 96.7285 | 98.8054 | 98.0585 | 92.5921 | 100.3943 | 101.4265 | 101.2868 | 101.2108 | 89.857 | 101.4012 | 93.5718 | 94.0599 | 103.3471 | 92.1531 | 87.574 | 87.947 | 105.1047 | 100.0372 | 98.252 | 100.9965 | 98.9648 | 92.8582 | 93.3956 | 103.8594 | 97.8234 | 97.3992 | 97.3992 | 97.3992 | 96.6625 | 97.3992 | 103.031 | 102.9964 | 102.9964 | 102.9964 | 94.5443 | 95.1245 | 101.1985 | 100.9808 | 96.2114 | 95.0331 | 102.4812 | 89.7909 | 89.9004 | 98.3989 | 95.7114 | 103.7428 | 103.5456 | 96.1353 | 96.1353 | 105.1475 | 103.3277 | 96.3812 | 100.3137 | 99.5981 | 102.1801 | 98.2081 | 103.7428 | 97.6033 | 97.7819 | 98.7654 | 104.1538 | 106.5737 | 103.1286 | 103.8229 | 96.6262 | 96.5038 | 110.3735 | 96.3766 | 94.562 | 92.6799 | 98.7792 | 96.6385 | 108.1526 | 94.8748 | 96.1227 | 96.6217 | 94.7698 | 105.1808 | 105.4083 | 103.5456 | 102.7932 | 0 | 95.7417 | 96.1353 | 98.9873 | 106.5894 | 105.436 | 104.9062 | 96.3548 | 106.6422 | 103.9893 | 99.4729 | 86.1827 | 103.5936 | 96.6668 | 97.0298 | 97.0147 | 104.1104 | 104.454 | 94.0464 | 87.9756 | 85.6906 | 97.6534 | 98.7797 | 99.0049 | 95.2515 | 95.8346 | 96.7393 | 96.9191 | 106.6349 | 105.7832 | 105.7832 | 95.2191 | 103.2622 | 103.6641 | 103.5456 | 96.5974 | 99.0535 | 108.2791 | 97.833 | 97.8237 | 100.1973 | 94.6184 | 93.2665 | 95.5458 | 96.8827 | 0 | 0 | 94.1235 | 92.8136 | 96.0218 | 96.7805 | 97.0975 | 101.5327 | 98.7718 | 0 | 106.4385 | 99.0439 | 102.1067 | 110.4027 | 92.6644 | 93.131 | 95.9127 | 98.8012 | 105.1612 | 104.8261 | 105.1475 | 102.3702 | 102.3702 | 102.1733 | 102.1733 | 102.1733 | 104.74 | 104.4862 | 90.969 | 90.8611 | 99.0239 | 99.6744 | 97.9021 | 103.7428 | 103.7428 | 104.5647 | 93.7157 | 103.2622 | 102.7932 | 108.1752 | 94.0925 | 108.1752 | 102.3702 | 98.0128 | 100.5214 | 91.7477 | 98.7401 | 88.5959 | 88.3679 | 95.5894 | 102.4644 | 102.8812 | 102.691 | 98.7401 | 98.7401 | 98.7401 | 106.4617 | 106.6439 | 106.6439 | 106.6439 | 99.9453 | 104.9222 | 104.6598 | 105.9422 | 105.2221 | 102.2225 | 91.7558 | 106.6447 | 98.7042 | 98.8993 | 0 | 0 | 96.7545 | 96.0127 | 87.9897 | 89.776 | 90.2525 | 105.1493 | 98.8465 | 108.0835
2025-01-08 20:30 | 99.2051 | 99.4555 | 99.3013 | 99.2051 | 0 | 0 | 96.5775 | 103.8005 | 103.4268 | 104.0269 | 95.807 | 100.493 | 103.036 | 102.4028 | 103.7941 | 97.6598 | 103.7492 | 97.5082 | 101.7584 | 90.5383 | 91.2525 | 99.9019 | 97.1952 | 93.2888 | 95.5334 | 103.7011 | 92.7386 | 95.608 | 97.7149 | 96.9783 | 91.5603 | 99.1327 | 100.1517 | 100.0087 | 99.9343 | 88.8504 | 100.129 | 92.6031 | 93.077 | 102.4831 | 91.1347 | 86.5942 | 86.9629 | 104.1941 | 99.3891 | 97.598 | 100.3937 | 97.8733 | 91.8147 | 92.3457 | 102.555 | 96.7497 | 96.3313 | 96.3313 | 96.3313 | 95.6049 | 96.3313 | 102.5452 | 102.3429 | 102.3429 | 102.3429 | 93.5609 | 94.1219 | 100.0003 | 99.7848 | 95.0647 | 93.9352 | 101.3097 | 88.7876 | 88.8959 | 97.3639 | 94.533 | 102.4467 | 102.6181 | 94.9736 | 94.9736 | 103.6491 | 102.0059 | 95.2491 | 98.9475 | 98.2572 | 100.8936 | 97.2128 | 102.4467 | 96.5307 | 96.7084 | 97.7501 | 102.8072 | 105.0725 | 101.8755 | 102.5549 | 95.5378 | 95.3181 | 109.0087 | 95.2634 | 93.5066 | 91.6605 | 97.5551 | 95.5752 | 107.5135 | 93.835 | 95.0657 | 95.5587 | 93.5552 | 104.2645 | 104.5041 | 102.6181 | 101.8704 | 0 | 94.5801 | 94.9736 | 97.8779 | 105.226 | 104.4014 | 103.8948 | 95.3207 | 105.1397 | 102.6694 | 98.239 | 85.1796 | 102.2923 | 95.6095 | 95.9672 | 95.9191 | 103.1868 | 103.5301 | 92.8164 | 86.9557 | 84.6698 | 96.5088 | 97.7648 | 97.9839 | 94.2108 | 94.7818 | 95.7107 | 95.8164 | 106.0049 | 104.8536 | 104.8536 | 94.1461 | 102.3343 | 102.7399 | 102.6181 | 95.7076 | 98.0443 | 106.7867 | 96.7592 | 96.75 | 99.0911 | 93.5775 | 92.2459 | 94.4966 | 95.8172 | 0 | 0 | 93.1056 | 91.7733 | 94.9307 | 95.6747 | 95.9855 | 100.2852 | 97.5101 | 0 | 104.9985 | 97.9293 | 100.8983 | 108.8113 | 90.7261 | 91.2969 | 94.8574 | 97.7876 | 103.6626 | 103.3401 | 103.6491 | 101.4431 | 101.4431 | 100.8954 | 100.8954 | 100.8954 | 103.7389 | 103.4952 | 89.583 | 89.5685 | 97.8871 | 98.343 | 96.6958 | 102.4467 | 102.4467 | 103.6693 | 92.7075 | 102.3343 | 101.8704 | 107.536 | 93.1764 | 107.536 | 101.4431 | 96.9287 | 99.4801 | 90.7182 | 97.6514 | 87.5979 | 87.3724 | 94.4143 | 102.0628 | 102.0274 | 101.7963 | 97.6514 | 97.6514 | 97.6514 | 104.9628 | 105.1463 | 105.1463 | 105.1463 | 98.6486 | 103.9761 | 103.7026 | 104.407 | 104.3177 | 100.989 | 90.8624 | 105.1791 | 97.6153 | 97.8081 | 0 | 0 | 95.6205 | 94.985 | 86.9985 | 88.752 | 89.2273 | 103.8239 | 97.7559 | 106.5906
2025-01-08 21:00 | 99.756 | 100.0007 | 99.8494 | 99.756 | 0 | 0 | 97.4138 | 104.3716 | 103.9711 | 104.5878 | 96.6648 | 101.0388 | 103.374 | 102.726 | 104.6003 | 98.8939 | 104.2853 | 97.9554 | 102.6336 | 91.3404 | 92.0618 | 100.8744 | 97.9337 | 94.0694 | 96.2601 | 103.912 | 93.3385 | 96.3892 | 98.4566 | 97.7153 | 92.209 | 100.1009 | 101.125 | 100.9746 | 100.9074 | 89.4766 | 101.1116 | 93.1939 | 93.6792 | 102.8712 | 91.7838 | 87.1699 | 87.543 | 104.5498 | 99.4549 | 97.6591 | 100.4227 | 98.6096 | 92.55 | 93.0871 | 103.5807 | 97.5193 | 97.1466 | 97.1466 | 97.1466 | 96.5044 | 97.1466 | 102.5697 | 102.4196 | 102.4196 | 102.4196 | 94.2797 | 94.8265 | 101.1352 | 100.8404 | 95.7793 | 94.5705 | 101.7047 | 89.4113 | 89.5204 | 97.8988 | 95.3887 | 103.4736 | 103.0815 | 95.6422 | 95.6422 | 104.1013 | 102.85 | 95.9955 | 99.347 | 98.6948 | 101.8199 | 97.5572 | 103.4736 | 97.2995 | 97.4778 | 98.3219 | 103.5385 | 106.4913 | 102.9095 | 103.5559 | 96.315 | 96.1846 | 109.9603 | 95.9242 | 94.1143 | 92.2497 | 98.0631 | 96.2657 | 107.7322 | 94.4246 | 95.7894 | 96.2859 | 94.1834 | 104.7363 | 104.9586 | 103.0815 | 102.333 | 0 | 95.2565 | 95.6422 | 98.631 | 106.0966 | 104.6723 | 104.2039 | 96.2407 | 106.5431 | 103.804 | 99.1805 | 85.7891 | 103.4101 | 96.4241 | 96.7822 | 96.6785 | 103.5902 | 103.8843 | 93.3393 | 87.5674 | 85.2631 | 97.1848 | 98.2584 | 98.4906 | 94.9438 | 95.5121 | 95.7291 | 96.6096 | 106.2205 | 105.2125 | 105.2125 | 94.7001 | 102.7986 | 103.2109 | 103.0815 | 96.283 | 98.5355 | 108.206 | 97.5291 | 97.5196 | 99.8353 | 94.2459 | 92.8961 | 95.1803 | 96.4331 | 0 | 0 | 93.7356 | 92.4107 | 95.7765 | 96.4926 | 96.7918 | 101.1969 | 98.0597 | 0 | 106.3199 | 98.6902 | 102.0216 | 110.1531 | 92.6118 | 93.066 | 95.5442 | 98.3574 | 104.1148 | 103.7991 | 104.1013 | 101.9149 | 101.9149 | 100.615 | 100.615 | 100.615 | 104.0724 | 103.8365 | 90.1599 | 90.1645 | 98.7044 | 98.794 | 97.6099 | 103.4736 | 103.4736 | 104.0225 | 93.3073 | 102.7986 | 102.333 | 107.7548 | 93.3223 | 107.7548 | 101.9149 | 97.7264 | 100.0744 | 91.3432 | 98.3917 | 88.3106 | 88.0833 | 94.9217 | 102.0821 | 102.4205 | 102.2262 | 98.3917 | 98.3917 | 98.3917 | 106.3523 | 106.5392 | 106.5392 | 106.5392 | 99.2105 | 104.3839 | 104.1131 | 104.9007 | 104.8987 | 102.0302 | 91.0047 | 106.5626 | 98.3479 | 98.5432 | 0 | 0 | 96.2903 | 95.6761 | 87.7063 | 89.3568 | 89.8379 | 104.8456 | 98.4943 | 108.0068
2025-01-08 21:30 | 99.3855 | 99.6226 | 99.4775 | 99.3855 | 0 | 0 | 96.967 | 104.1585 | 103.7555 | 104.3738 | 96.1709 | 100.6298 | 103.2045 | 102.5467 | 104.0928 | 98.3708 | 104.13 | 97.5307 | 102.1799 | 91.2352 | 91.9439 | 100.4522 | 97.6686 | 93.8087 | 95.9666 | 103.9172 | 93.0253 | 95.8764 | 98.104 | 97.4225 | 91.9764 | 99.677 | 100.7012 | 100.5508 | 100.4861 | 89.2153 | 100.6977 | 92.9152 | 93.3915 | 102.7195 | 91.5099 | 86.9951 | 87.3647 | 104.3649 | 99.5449 | 97.8134 | 100.4763 | 98.2804 | 92.289 | 92.8231 | 103.1665 | 97.1493 | 96.7345 | 96.7345 | 96.7345 | 96.0149 | 96.7345 | 102.6717 | 102.4478 | 102.4478 | 102.4478 | 93.9431 | 94.5004 | 100.6328 | 100.375 | 95.2589 | 94.1273 | 101.3965 | 89.1391 | 89.2479 | 97.5806 | 95.0116 | 103.0698 | 102.8988 | 95.0985 | 95.0985 | 103.5953 | 102.3575 | 95.4875 | 98.8962 | 98.2624 | 101.3773 | 97.3973 | 103.0698 | 96.9318 | 97.1083 | 98.0859 | 103.3216 | 105.9023 | 102.5597 | 103.28 | 96.0336 | 95.8015 | 109.5555 | 95.5732 | 93.7342 | 91.9982 | 97.727 | 95.9156 | 107.7376 | 94.0762 | 95.5002 | 95.9958 | 93.648 | 104.5443 | 104.7677 | 102.8988 | 102.1466 | 0 | 94.7187 | 95.0985 | 98.2625 | 105.5886 | 104.4457 | 103.9955 | 95.743 | 105.9557 | 103.3219 | 98.7756 | 85.5569 | 102.9329 | 96.0032 | 96.3656 | 96.3866 | 103.405 | 103.6982 | 92.919 | 87.3617 | 85.0926 | 96.947 | 98.0362 | 98.2672 | 94.6546 | 95.221 | 95.503 | 96.3275 | 106.2258 | 105.006 | 105.006 | 94.3011 | 102.614 | 103.0314 | 102.8988 | 95.9256 | 98.3095 | 107.6025 | 97.159 | 97.1496 | 99.4968 | 93.9619 | 92.6158 | 94.8815 | 96.1702 | 0 | 0 | 93.527 | 92.1859 | 95.5947 | 96.2391 | 96.5084 | 100.7938 | 97.7029 | 0 | 105.7613 | 98.3181 | 101.5059 | 109.6172 | 91.1215 | 91.6939 | 95.2385 | 98.1202 | 103.6088 | 103.3024 | 103.5953 | 101.7239 | 101.7239 | 100.2785 | 100.2785 | 100.2785 | 103.8743 | 103.6408 | 89.6268 | 89.6322 | 98.4228 | 98.3661 | 97.2244 | 103.0698 | 103.0698 | 103.8548 | 92.994 | 102.614 | 102.1466 | 107.7602 | 93.1526 | 107.7602 | 101.7239 | 97.3032 | 99.849 | 91.1107 | 98.0513 | 88.0525 | 87.8259 | 94.5498 | 102.2302 | 102.2741 | 102.0565 | 98.0513 | 98.0513 | 98.0513 | 105.7672 | 105.9537 | 105.9537 | 105.9537 | 98.8484 | 104.2353 | 103.9576 | 104.4325 | 104.6834 | 101.5767 | 90.8392 | 105.9889 | 98.0143 | 98.2095 | 0 | 0 | 96.0546 | 95.3602 | 87.45 | 89.1348 | 89.6134 | 104.4249 | 98.1456 | 107.4057
2025-01-08 22:00 | 98.5938 | 98.8148 | 98.6789 | 98.5938 | 0 | 0 | 96.8516 | 103.9099 | 103.5192 | 104.1077 | 96.114 | 99.7282 | 102.6311 | 101.9817 | 103.2286 | 97.823 | 103.8403 | 97.1461 | 101.4422 | 91.0859 | 91.7942 | 99.8581 | 97.4403 | 93.5019 | 95.7276 | 103.3744 | 92.8234 | 95.8176 | 97.849 | 97.1936 | 91.6866 | 99.0903 | 100.1109 | 99.939 | 99.8985 | 88.9736 | 100.0956 | 92.7231 | 93.1975 | 102.3339 | 91.3084 | 86.6599 | 87.0283 | 103.9228 | 98.9488 | 97.2112 | 99.8592 | 98.0446 | 91.994 | 92.5249 | 102.7061 | 96.9596 | 96.5916 | 96.5916 | 96.5916 | 95.9587 | 96.5916 | 102.0696 | 101.853 | 101.853 | 101.853 | 93.7578 | 94.3071 | 100.163 | 99.9441 | 95.2212 | 94.0128 | 100.8853 | 88.8896 | 88.9981 | 97.2691 | 94.5219 | 102.6307 | 102.5718 | 95.0546 | 95.0546 | 102.5241 | 101.4287 | 95.4453 | 98.4292 | 97.8415 | 100.5327 | 97.4055 | 102.6307 | 96.7435 | 96.9188 | 97.9646 | 102.7643 | 105.3202 | 102.2334 | 102.9846 | 95.7167 | 95.3069 | 108.9731 | 95.2988 | 93.5638 | 92.1335 | 97.0194 | 95.6608 | 107.1748 | 93.8112 | 95.2754 | 95.7698 | 93.6063 | 104.2188 | 104.4502 | 102.5718 | 101.8254 | 0 | 94.6879 | 95.0546 | 98.03 | 104.6305 | 103.825 | 103.4252 | 95.695 | 105.3667 | 102.8403 | 98.2109 | 85.2887 | 102.4609 | 95.8611 | 96.2231 | 96.0556 | 103.0421 | 103.304 | 92.5535 | 87.1676 | 84.9023 | 96.4637 | 97.9686 | 98.2003 | 94.4232 | 94.9863 | 94.7458 | 96.004 | 105.671 | 104.5626 | 104.5626 | 94.068 | 102.2918 | 102.7083 | 102.5718 | 95.8732 | 98.2177 | 106.9701 | 96.9693 | 96.9599 | 99.2523 | 93.7204 | 92.4133 | 94.6506 | 96.3116 | 0 | 0 | 93.1584 | 91.8351 | 95.4426 | 95.9607 | 96.1774 | 100.2735 | 96.9494 | 0 | 105.1813 | 98.074 | 101.0163 | 108.8573 | 92.3967 | 92.812 | 95.0101 | 97.9942 | 102.5374 | 102.2504 | 102.5241 | 101.4182 | 101.4182 | 99.2425 | 99.2425 | 99.2425 | 103.3492 | 103.1246 | 89.6395 | 89.6316 | 98.0862 | 97.9473 | 96.6839 | 102.6307 | 102.6307 | 103.4138 | 92.7923 | 102.2918 | 101.8254 | 107.1973 | 92.5359 | 107.1973 | 101.4182 | 97.1466 | 99.7643 | 90.7925 | 97.8271 | 87.7619 | 87.536 | 94.1876 | 101.6489 | 101.9014 | 101.7077 | 97.8271 | 97.8271 | 97.8271 | 105.1728 | 105.361 | 105.361 | 105.361 | 98.0627 | 103.6896 | 103.4173 | 103.291 | 104.4095 | 101.1478 | 90.2378 | 105.4005 | 97.7785 | 97.971 | 0 | 0 | 95.5758 | 95.1565 | 87.1614 | 88.856 | 89.3239 | 103.9481 | 97.8908 | 106.7777
2025-01-08 22:30 | 95.3106 | 95.5099 | 95.3884 | 95.3106 | 0 | 0 | 94.0704 | 101.219 | 100.8267 | 101.4048 | 93.4167 | 96.3295 | 99.9453 | 99.2663 | 99.5775 | 94.5855 | 101.161 | 95.1362 | 97.9712 | 88.5119 | 89.2038 | 96.5726 | 94.6396 | 90.9068 | 92.9992 | 100.9473 | 90.2529 | 93.1938 | 94.9867 | 94.4133 | 89.0273 | 95.8058 | 96.7928 | 96.6193 | 96.589 | 86.514 | 96.7998 | 90.1522 | 90.6126 | 99.7567 | 88.7291 | 84.0869 | 84.4461 | 101.3288 | 96.6179 | 94.8914 | 97.6964 | 95.1787 | 89.2134 | 89.7317 | 99.3169 | 94.1834 | 93.8354 | 93.8354 | 93.8354 | 93.2379 | 93.8354 | 99.8524 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 91.1545 | 91.6723 | 97.0631 | 96.85 | 92.6956 | 91.4906 | 98.4349 | 86.462 | 86.5675 | 94.7146 | 91.4687 | 99.2486 | 99.9139 | 92.7317 | 92.7317 | 98.8544 | 97.9108 | 92.89 | 96.2033 | 95.6846 | 97.131 | 94.8432 | 99.2486 | 93.9713 | 94.1434 | 95.3592 | 99.0549 | 101.8706 | 98.8889 | 99.5737 | 92.8468 | 92.2327 | 105.4489 | 92.3945 | 90.9988 | 89.5626 | 93.8461 | 92.9041 | 104.6585 | 91.1251 | 92.8399 | 93.25 | 91.2044 | 101.4982 | 101.7265 | 99.9139 | 99.1935 | 0 | 92.2298 | 92.7317 | 95.1711 | 101.0016 | 100.9821 | 100.634 | 93.0142 | 101.9167 | 99.5163 | 95.0118 | 82.9492 | 99.1645 | 93.1279 | 93.4785 | 93.1823 | 100.3334 | 100.5625 | 90.3048 | 84.7006 | 82.4972 | 93.544 | 95.3836 | 95.6051 | 91.7424 | 92.285 | 91.9315 | 93.1281 | 103.1899 | 101.9789 | 101.9789 | 91.4366 | 99.6399 | 100.0484 | 99.9139 | 92.7705 | 95.6275 | 103.4196 | 94.1927 | 94.1837 | 96.3429 | 91.0401 | 89.8023 | 91.9544 | 93.6241 | 0 | 0 | 90.426 | 89.1329 | 92.7677 | 93.1415 | 93.2979 | 97.0391 | 93.7466 | 0 | 101.7111 | 95.2167 | 97.8883 | 105.1674 | 88.4823 | 89.0386 | 92.2973 | 95.3858 | 98.8673 | 98.6075 | 98.8544 | 98.7898 | 98.7898 | 95.981 | 95.981 | 95.981 | 100.5807 | 100.3727 | 87.5583 | 87.44 | 95.1456 | 95.741 | 93.5597 | 99.2486 | 99.2486 | 100.8116 | 90.2227 | 99.6399 | 99.1935 | 104.6804 | 89.9532 | 104.6804 | 98.7898 | 94.3363 | 97.1146 | 88.1298 | 94.977 | 85.1305 | 84.9114 | 91.8437 | 99.5261 | 99.3361 | 99.1135 | 94.977 | 94.977 | 94.977 | 101.7179 | 101.905 | 101.905 | 101.905 | 94.8031 | 101.0657 | 100.7937 | 99.5775 | 101.7039 | 97.9393 | 87.7193 | 101.9197 | 94.9152 | 95.1028 | 0 | 0 | 92.683 | 92.4791 | 84.548 | 86.2235 | 86.6842 | 100.5043 | 95.0248 | 103.2388
2025-01-08 23:00 | 95.2703 | 95.4581 | 95.3423 | 95.2703 | 0 | 0 | 94.7606 | 101.8719 | 101.5162 | 102.0286 | 94.2219 | 96.2006 | 100.4116 | 99.7121 | 99.4523 | 94.481 | 101.7251 | 95.6749 | 97.9615 | 88.6978 | 89.3857 | 96.6624 | 95.0962 | 91.4028 | 93.4929 | 101.555 | 90.8358 | 94.0258 | 95.4188 | 94.8716 | 89.4746 | 95.856 | 96.8408 | 96.6605 | 96.6397 | 86.9613 | 96.8941 | 90.7389 | 91.19 | 100.2539 | 89.2707 | 84.4922 | 84.849 | 101.7316 | 97.0833 | 95.3436 | 98.2264 | 95.6248 | 89.516 | 90.0294 | 99.3104 | 94.7247 | 94.467 | 94.467 | 94.467 | 94.0371 | 94.467 | 100.3948 | 99.9745 | 99.9745 | 99.9745 | 91.7073 | 92.2204 | 97.2446 | 97.0529 | 93.5639 | 92.244 | 98.9124 | 86.8939 | 86.9999 | 95.3656 | 91.6575 | 99.2442 | 100.4392 | 93.6258 | 93.6258 | 98.6148 | 97.8081 | 93.7485 | 96.6631 | 96.1872 | 97.0999 | 95.0962 | 99.2442 | 94.5101 | 94.6842 | 95.8035 | 98.8375 | 101.7286 | 98.8956 | 99.541 | 93.116 | 92.4158 | 105.6601 | 92.8258 | 91.6582 | 90.0583 | 93.8765 | 93.3186 | 105.2886 | 91.615 | 93.1771 | 93.6164 | 92.1997 | 102.0197 | 102.236 | 100.4392 | 99.7185 | 0 | 93.1241 | 93.6258 | 95.6632 | 100.8956 | 101.3637 | 101.0532 | 93.8359 | 101.7638 | 99.5567 | 95.1355 | 83.3438 | 99.2275 | 93.7478 | 94.1042 | 93.441 | 100.8301 | 101.0311 | 90.9815 | 85.3618 | 83.2233 | 93.7441 | 95.7362 | 95.9493 | 92.2825 | 92.805 | 92.1561 | 93.3845 | 103.8111 | 102.3503 | 102.3503 | 92.0607 | 100.1624 | 100.5791 | 100.4392 | 93.3001 | 95.9595 | 103.2269 | 94.7347 | 94.725 | 96.7826 | 91.542 | 90.3212 | 92.482 | 94.1423 | 0 | 0 | 90.7688 | 89.5056 | 92.9297 | 93.361 | 93.5414 | 97.2317 | 93.7267 | 0 | 101.6095 | 95.6936 | 98.0616 | 104.9857 | 91.6048 | 91.8875 | 92.846 | 95.8314 | 98.6276 | 98.3815 | 98.6148 | 99.3135 | 99.3135 | 95.9742 | 95.9742 | 95.9742 | 101.0201 | 100.8212 | 88.8871 | 88.6402 | 95.3961 | 96.2441 | 93.7108 | 99.2442 | 99.2442 | 101.2393 | 90.8057 | 100.1624 | 99.7185 | 105.3106 | 90.3124 | 105.3106 | 99.3135 | 94.9681 | 97.3347 | 88.5567 | 95.4549 | 85.3774 | 85.1576 | 92.5154 | 100.1273 | 99.8488 | 99.6307 | 95.4549 | 95.4549 | 95.4549 | 101.5587 | 101.7498 | 101.7498 | 101.7498 | 94.7619 | 101.5632 | 101.2777 | 99.2993 | 102.2994 | 98.0782 | 88.0696 | 101.7973 | 95.3521 | 95.5409 | 0 | 0 | 92.8812 | 93.0134 | 84.7932 | 86.6838 | 87.1359 | 100.4841 | 95.4521 | 103.0502
2025-01-08 23:30 | 88.1683 | 88.3279 | 88.2305 | 88.1683 | 0 | 0 | 88.2541 | 94.4068 | 94.0391 | 94.5768 | 87.7791 | 89.0072 | 93.0052 | 92.3504 | 92.1506 | 87.7829 | 94.3038 | 88.1723 | 90.8187 | 82.4434 | 83.0923 | 89.6827 | 88.5725 | 85.0985 | 87.0418 | 94.1246 | 84.4022 | 87.5656 | 88.8344 | 88.3707 | 83.1038 | 88.8641 | 89.7862 | 89.5969 | 89.5971 | 80.8683 | 89.8948 | 84.3273 | 84.753 | 92.9806 | 82.9851 | 78.3725 | 78.7085 | 94.2908 | 89.8864 | 88.2494 | 90.7159 | 89.043 | 83.1547 | 83.6381 | 92.1088 | 88.2535 | 88.023 | 88.023 | 88.023 | 87.6324 | 88.023 | 93.017 | 92.5836 | 92.5836 | 92.5836 | 85.4221 | 85.8573 | 90.5665 | 90.3253 | 87.13 | 85.8079 | 91.3841 | 80.8006 | 80.8992 | 88.3466 | 85.0623 | 92.0431 | 93.1707 | 87.1857 | 87.1857 | 91.0109 | 90.3824 | 87.3052 | 88.9816 | 88.608 | 89.8196 | 88.2976 | 92.0431 | 88.1161 | 88.2276 | 88.9639 | 91.2621 | 94.5554 | 91.6974 | 92.2152 | 86.544 | 85.7814 | 98.0309 | 86.2873 | 85.2058 | 83.8493 | 86.8952 | 86.83 | 97.585 | 85.1132 | 87.0865 | 87.4265 | 85.9039 | 94.6539 | 94.878 | 93.1707 | 92.5073 | 0 | 86.712 | 87.1857 | 89.0576 | 93.2355 | 93.8664 | 93.6074 | 87.4443 | 94.5919 | 92.4972 | 88.2923 | 77.566 | 92.2023 | 87.4868 | 87.7525 | 86.844 | 93.5473 | 93.7498 | 83.9464 | 79.2428 | 77.1954 | 87.0024 | 88.89 | 89.0898 | 85.9353 | 86.4129 | 85.024 | 86.7928 | 96.2157 | 94.8352 | 94.8352 | 85.5411 | 92.919 | 93.2945 | 93.1707 | 86.7027 | 89.0844 | 95.9 | 88.2625 | 88.2538 | 90.1329 | 85.1111 | 83.9852 | 86.0181 | 87.6517 | 0 | 0 | 84.2427 | 83.0912 | 86.4347 | 86.7918 | 86.9413 | 90.2515 | 86.7649 | 0 | 94.4143 | 89.087 | 91.3104 | 97.5984 | 85.8647 | 86.0699 | 86.352 | 88.9931 | 91.0228 | 90.8125 | 91.0109 | 92.1421 | 92.1421 | 88.3187 | 88.3187 | 88.3187 | 93.6007 | 93.419 | 83.0553 | 82.7686 | 88.6653 | 88.6713 | 86.9868 | 92.0431 | 92.0431 | 93.8577 | 84.3739 | 92.919 | 92.5073 | 97.6054 | 83.4334 | 97.6054 | 92.1421 | 88.4232 | 90.4723 | 82.2087 | 88.8814 | 79.3516 | 79.1474 | 85.4694 | 92.8125 | 92.6112 | 92.4148 | 88.8814 | 88.8814 | 88.8814 | 94.5028 | 94.6022 | 94.6022 | 94.6022 | 87.722 | 94.1322 | 93.8644 | 91.7533 | 94.8571 | 91.155 | 81.3614 | 94.5976 | 88.8387 | 88.9802 | 0 | 0 | 86.2016 | 86.553 | 78.8086 | 80.4166 | 80.8501 | 93.1834 | 88.866 | 95.7446
2025-01-08 23:59 | 2.4961 | 2.5005 | 2.4978 | 2.4961 | 0 | 0 | 2.5098 | 2.6862 | 2.6756 | 2.6912 | 2.5032 | 2.5182 | 2.6456 | 2.6261 | 2.6095 | 2.5014 | 2.6857 | 2.5017 | 2.5731 | 2.332 | 2.3509 | 2.5424 | 2.5183 | 2.4172 | 2.474 | 2.6773 | 2.4051 | 2.5098 | 2.5254 | 2.5116 | 2.3629 | 2.5178 | 2.5443 | 2.5389 | 2.5393 | 2.3206 | 2.5484 | 2.3997 | 2.4123 | 2.6455 | 2.3723 | 2.2252 | 2.2348 | 2.6825 | 2.5542 | 2.5065 | 2.5828 | 2.5306 | 2.3566 | 2.3707 | 2.6121 | 2.5104 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.4929 | 2.504 | 2.6445 | 2.6327 | 2.6327 | 2.6327 | 2.4265 | 2.44 | 2.5709 | 2.5648 | 2.5094 | 2.4642 | 2.5964 | 2.3194 | 2.3222 | 2.5132 | 2.4112 | 2.6098 | 2.6517 | 2.5184 | 2.5184 | 2.5738 | 2.5577 | 2.5089 | 2.524 | 2.5138 | 2.5418 | 2.5125 | 2.6098 | 2.5063 | 2.5096 | 2.5318 | 2.5825 | 2.7017 | 2.598 | 2.6126 | 2.4553 | 2.432 | 2.7797 | 2.4473 | 2.437 | 2.3918 | 2.4601 | 2.4722 | 2.7757 | 2.4238 | 2.4611 | 2.4741 | 2.4785 | 2.6944 | 2.7011 | 2.6517 | 2.6326 | 0 | 2.505 | 2.5184 | 2.532 | 2.6384 | 2.6697 | 2.6626 | 2.4874 | 2.7028 | 2.6293 | 2.5028 | 2.2446 | 2.6204 | 2.4931 | 2.4985 | 2.4638 | 2.6628 | 2.6688 | 2.3802 | 2.2859 | 2.2385 | 2.4678 | 2.5293 | 2.5348 | 2.4407 | 2.4551 | 2.4076 | 2.4622 | 2.7368 | 2.6982 | 2.6982 | 2.4458 | 2.6445 | 2.6554 | 2.6517 | 2.461 | 2.5346 | 2.7402 | 2.5106 | 2.5104 | 2.5615 | 2.4227 | 2.3968 | 2.4474 | 2.5003 | 0 | 0 | 2.3896 | 2.3601 | 2.4483 | 2.461 | 2.4663 | 2.5587 | 2.4554 | 0 | 2.6905 | 2.5335 | 2.5925 | 2.779 | 2.4112 | 2.4207 | 2.4569 | 2.5326 | 2.5741 | 2.5683 | 2.5738 | 2.6221 | 2.6221 | 2.4986 | 2.4986 | 2.4986 | 2.6629 | 2.6576 | 2.3881 | 2.3852 | 2.5152 | 2.5157 | 2.4656 | 2.6098 | 2.6098 | 2.6701 | 2.4042 | 2.6445 | 2.6326 | 2.7763 | 2.3641 | 2.7763 | 2.6221 | 2.514 | 2.5738 | 2.3356 | 2.5261 | 2.2512 | 2.2455 | 2.4255 | 2.6387 | 2.635 | 2.6296 | 2.5261 | 2.5261 | 2.5261 | 2.7056 | 2.7041 | 2.7041 | 2.7041 | 2.4826 | 2.6789 | 2.6711 | 2.5946 | 2.6993 | 2.5882 | 2.3054 | 2.698 | 2.5247 | 2.5288 | 0 | 0 | 2.4451 | 2.4613 | 2.2358 | 2.2829 | 2.2956 | 2.6422 | 2.5261 | 2.7359

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 10 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PISCO 10 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-01-08 00:30 | 90.6449 | 90.794 | 90.7003 | 90.6449 | 0 | 0 | 91.4338 | 98.9533 | 98.5639 | 99.1321 | 91.4802 | 91.3865 | 98.2009 | 97.3798 | 94.5171 | 90.0303 | 98.898 | 91.8144 | 93.2833 | 85.1331 | 85.8007 | 92.2426 | 91.8183 | 88.1501 | 90.2199 | 98.8919 | 88.1645 | 92.2528 | 92.0519 | 91.5828 | 86.0762 | 91.3571 | 91.8861 | 92.0952 | 92.1104 | 83.7161 | 92.4488 | 87.9696 | 88.4197 | 97.4163 | 86.0343 | 81.0466 | 81.3963 | 98.7494 | 94.067 | 92.4217 | 94.9028 | 92.2133 | 85.9445 | 86.4431 | 94.6631 | 91.5619 | 91.289 | 91.289 | 91.289 | 90.83 | 91.289 | 97.2449 | 96.8225 | 96.8225 | 96.8225 | 89.0142 | 89.3988 | 93.4468 | 93.2233 | 92.9477 | 90.9161 | 95.8908 | 83.6031 | 83.7109 | 92.3545 | 87.6333 | 94.6009 | 97.7043 | 93.378 | 93.378 | 93.3057 | 92.6928 | 92.7135 | 92.6125 | 92.2946 | 92.2002 | 92.9863 | 94.6009 | 91.4206 | 91.5352 | 93.3972 | 93.5788 | 96.6345 | 94.274 | 94.7623 | 89.4405 | 88.3825 | 96.8984 | 89.234 | 89.6015 | 88.8687 | 89.4674 | 90.1142 | 102.4437 | 88.6793 | 89.7747 | 90.2408 | 92.6624 | 99.206 | 99.4305 | 97.7043 | 96.9801 | 0 | 92.8847 | 93.378 | 92.2635 | 94.3951 | 98.7819 | 98.5524 | 90.6353 | 96.7306 | 95.1647 | 90.87 | 80.2525 | 94.9025 | 90.6071 | 90.945 | 89.7561 | 98.0849 | 98.293 | 87.6106 | 82.1244 | 79.9853 | 89.5369 | 93.4342 | 93.6347 | 88.9767 | 89.5134 | 89.3944 | 89.6731 | 101.291 | 99.2991 | 99.2991 | 89.8983 | 97.4336 | 97.834 | 97.7043 | 89.8936 | 93.7406 | 97.949 | 91.5721 | 91.5622 | 93.3159 | 88.2738 | 87.0775 | 89.286 | 90.4926 | 0 | 0 | 87.1682 | 85.9579 | 89.2397 | 89.6378 | 89.8043 | 92.258 | 89.2483 | 0 | 96.838 | 92.3349 | 93.8749 | 100.4158 | 86.5146 | 87.0191 | 89.6246 | 93.4031 | 93.3167 | 93.1198 | 93.3057 | 96.5904 | 96.5904 | 92.4697 | 92.4697 | 92.4697 | 98.5071 | 98.3105 | 90.9611 | 90.7127 | 91.1211 | 92.4095 | 89.5768 | 94.6009 | 94.6009 | 98.3122 | 88.1351 | 97.4336 | 96.9801 | 102.4049 | 87.9314 | 102.4049 | 96.5904 | 91.5924 | 94.9435 | 85.0894 | 92.0531 | 81.8307 | 81.621 | 89.2472 | 97.0499 | 97.0504 | 96.8864 | 92.0531 | 92.0531 | 92.0531 | 96.5539 | 96.7417 | 96.7417 | 96.7417 | 90.1851 | 99.5097 | 99.2313 | 93.9451 | 99.4275 | 93.9796 | 85.718 | 96.9268 | 91.9987 | 92.1479 | 0 | 0 | 88.932 | 90.0457 | 81.4342 | 83.2184 | 83.6715 | 94.2223 | 92.0723 | 97.8056
2025-01-08 01:00 | 87.9698 | 88.1092 | 88.0224 | 87.9698 | 0 | 0 | 88.1611 | 95.3436 | 94.9636 | 95.5275 | 88.1649 | 88.6297 | 94.6132 | 93.8586 | 91.1858 | 86.7949 | 95.2101 | 88.6062 | 90.0331 | 82.2484 | 82.9028 | 89.0518 | 88.5699 | 85.1146 | 87.115 | 95.3186 | 85.0616 | 88.8173 | 88.7888 | 88.3502 | 83.75 | 88.1405 | 88.6558 | 88.8559 | 88.8763 | 81.234 | 89.2521 | 84.8744 | 85.3071 | 93.9324 | 83.3349 | 80.1966 | 80.4552 | 95.2029 | 90.5507 | 88.8628 | 91.4546 | 88.9246 | 83.0379 | 83.5215 | 91.3 | 88.3277 | 88.052 | 88.052 | 88.052 | 87.5811 | 88.052 | 93.7453 | 93.3093 | 93.3093 | 93.3093 | 85.6616 | 86.1213 | 90.1852 | 89.9595 | 89.3364 | 87.5172 | 92.4832 | 81.1317 | 81.2363 | 89.0792 | 84.6503 | 91.2427 | 94.1778 | 89.7667 | 89.7667 | 90.457 | 89.3533 | 89.1233 | 89.3244 | 89.0247 | 88.9107 | 89.8124 | 91.2427 | 88.1885 | 88.3014 | 90.1509 | 90.0556 | 93.1489 | 90.9415 | 91.3861 | 86.429 | 85.3732 | 93.6309 | 86.0114 | 86.349 | 86.1253 | 86.9704 | 86.9137 | 98.742 | 85.5327 | 86.6218 | 87.0659 | 88.9804 | 95.6104 | 95.8186 | 94.1778 | 93.5059 | 0 | 89.2678 | 89.7667 | 88.9845 | 90.9943 | 95.204 | 94.9891 | 87.3926 | 93.2426 | 91.7817 | 87.7821 | 77.8858 | 91.5355 | 87.4871 | 87.767 | 86.6977 | 94.5632 | 94.7806 | 84.4435 | 79.5897 | 77.5397 | 86.9874 | 90.234 | 90.4265 | 86.0116 | 86.4879 | 85.9496 | 86.684 | 97.6309 | 95.7413 | 95.7413 | 86.6307 | 93.927 | 94.2903 | 94.1778 | 86.6587 | 90.5334 | 94.3928 | 88.3377 | 88.328 | 89.9874 | 85.4761 | 84.3406 | 86.3122 | 87.699 | 0 | 0 | 85.0043 | 83.8407 | 86.2729 | 86.6708 | 86.8373 | 89.1168 | 86.6688 | 0 | 93.3612 | 89.0683 | 90.5937 | 96.9243 | 83.0601 | 83.5891 | 86.6345 | 90.1545 | 90.4677 | 90.2832 | 90.457 | 93.1445 | 93.1445 | 88.7939 | 88.7939 | 88.7939 | 94.9484 | 94.7586 | 87.0275 | 86.8833 | 88.1047 | 89.1135 | 86.5766 | 91.2427 | 91.2427 | 94.7746 | 85.033 | 93.927 | 93.5059 | 98.7046 | 84.6041 | 98.7046 | 93.1445 | 88.3133 | 91.7389 | 82.8121 | 88.7711 | 79.0754 | 78.8729 | 86.0325 | 93.5721 | 93.5858 | 93.4312 | 88.7711 | 88.7711 | 88.7711 | 93.0675 | 93.252 | 93.252 | 93.252 | 87.5291 | 95.9662 | 95.6956 | 90.944 | 95.817 | 90.6613 | 82.4744 | 93.44 | 88.7185 | 88.8631 | 0 | 0 | 86.3997 | 86.8484 | 78.6923 | 80.9847 | 81.4275 | 90.8672 | 88.8066 | 94.2573
2025-01-08 01:30 | 63.8375 | 63.9349 | 63.8745 | 63.8375 | 0 | 0 | 64.5003 | 69.8168 | 69.5298 | 69.9445 | 64.4953 | 64.3544 | 69.2072 | 68.655 | 66.7387 | 63.3266 | 69.7388 | 64.7667 | 65.7914 | 59.922 | 60.4002 | 64.9859 | 64.789 | 62.3199 | 63.6774 | 69.7401 | 62.2304 | 64.9028 | 64.9985 | 64.631 | 60.8351 | 64.323 | 64.6979 | 64.8391 | 64.8571 | 59.1461 | 65.1335 | 62.0937 | 62.411 | 68.7294 | 60.7319 | 57.5877 | 57.8143 | 69.6343 | 66.2217 | 64.9869 | 66.8431 | 65.0406 | 60.5404 | 60.8949 | 66.6428 | 64.6585 | 64.4574 | 64.4574 | 64.4574 | 64.1056 | 64.4574 | 68.5608 | 68.2355 | 68.2355 | 68.2355 | 62.5617 | 62.9321 | 65.826 | 65.6821 | 65.2596 | 63.9432 | 67.6184 | 59.056 | 59.1322 | 65.1611 | 61.7148 | 66.6069 | 68.9374 | 65.5014 | 65.5014 | 65.5754 | 65.1527 | 65.1524 | 65.2809 | 65.0665 | 64.8517 | 65.9187 | 66.6069 | 64.5567 | 64.6393 | 66.0052 | 65.737 | 67.958 | 66.4175 | 66.7192 | 63.0256 | 62.2468 | 68.2512 | 62.8623 | 63.135 | 62.6599 | 63.0379 | 64.3546 | 72.2448 | 62.8038 | 63.4228 | 63.7426 | 64.8124 | 69.9971 | 70.1603 | 68.9374 | 68.437 | 0 | 65.1546 | 65.5014 | 65.0942 | 66.3493 | 69.6407 | 69.485 | 63.9684 | 68.0295 | 66.9992 | 64.0153 | 56.7621 | 66.8216 | 64.1833 | 64.3191 | 63.2251 | 69.1949 | 69.3347 | 61.7537 | 57.9523 | 56.4315 | 63.1699 | 66.1368 | 66.279 | 62.7793 | 63.1671 | 62.8059 | 63.1923 | 71.4319 | 70.0145 | 70.0145 | 63.343 | 68.7513 | 69.0254 | 68.9374 | 63.2772 | 66.3543 | 68.8165 | 64.6658 | 64.6587 | 65.8233 | 62.3182 | 61.4728 | 63.0169 | 63.8048 | 0 | 0 | 61.6074 | 60.7744 | 62.8625 | 63.1632 | 63.2889 | 64.9762 | 62.87 | 0 | 68.1201 | 65.1715 | 66.1243 | 70.6548 | 60.8459 | 61.2273 | 63.2521 | 66.0092 | 65.5831 | 65.4539 | 65.5754 | 68.1713 | 68.1713 | 64.7902 | 64.7902 | 64.7902 | 69.4616 | 69.3242 | 63.1239 | 63.0817 | 64.2135 | 65.1302 | 63.0958 | 66.6069 | 66.6069 | 69.3319 | 62.2095 | 68.7513 | 68.437 | 72.2174 | 61.8688 | 72.2174 | 68.1713 | 64.5989 | 67.2202 | 60.124 | 64.928 | 57.6633 | 57.5156 | 62.9334 | 68.453 | 68.4798 | 68.3718 | 64.928 | 64.928 | 64.928 | 67.9111 | 68.0374 | 68.0374 | 68.0374 | 63.5188 | 70.1995 | 70.0025 | 66.1233 | 70.159 | 66.201 | 60.3114 | 68.177 | 64.8987 | 65.0039 | 0 | 0 | 62.7432 | 63.5032 | 57.3839 | 58.7855 | 59.1099 | 66.3206 | 65.0028 | 68.7235
2025-01-08 02:00 | 2.5176 | 2.5214 | 2.5191 | 2.5176 | 0 | 0 | 2.5323 | 2.7407 | 2.7309 | 2.7452 | 2.5248 | 2.5378 | 2.7184 | 2.6969 | 2.6284 | 2.5027 | 2.7399 | 2.5478 | 2.5909 | 2.3626 | 2.3811 | 2.5591 | 2.5468 | 2.4524 | 2.5046 | 2.7394 | 2.4425 | 2.5285 | 2.5544 | 2.5407 | 2.3996 | 2.5332 | 2.548 | 2.5537 | 2.5543 | 2.3321 | 2.5649 | 2.439 | 2.4512 | 2.7 | 2.3934 | 2.2839 | 2.2922 | 2.736 | 2.6023 | 2.5536 | 2.6284 | 2.5559 | 2.3855 | 2.3992 | 2.6257 | 2.54 | 2.5313 | 2.5313 | 2.5313 | 2.5158 | 2.5313 | 2.6939 | 2.6815 | 2.6815 | 2.6815 | 2.4611 | 2.4748 | 2.5864 | 2.5824 | 2.5305 | 2.4885 | 2.6578 | 2.329 | 2.332 | 2.5601 | 2.4326 | 2.6242 | 2.7077 | 2.5339 | 2.5339 | 2.5847 | 2.5663 | 2.5311 | 2.5678 | 2.5596 | 2.5547 | 2.5907 | 2.6242 | 2.5362 | 2.5393 | 2.5928 | 2.5882 | 2.6932 | 2.6162 | 2.6284 | 2.4819 | 2.4531 | 2.691 | 2.4722 | 2.4676 | 2.4771 | 2.4879 | 2.5284 | 2.8378 | 2.4658 | 2.496 | 2.5082 | 2.5063 | 2.7487 | 2.7554 | 2.7077 | 2.6882 | 0 | 2.52 | 2.5339 | 2.5575 | 2.6134 | 2.7354 | 2.7293 | 2.5104 | 2.6959 | 2.641 | 2.5215 | 2.2374 | 2.6331 | 2.5206 | 2.5259 | 2.4897 | 2.718 | 2.7235 | 2.4295 | 2.2875 | 2.2296 | 2.4922 | 2.5982 | 2.6038 | 2.4726 | 2.4865 | 2.4705 | 2.4887 | 2.8058 | 2.7512 | 2.7512 | 2.475 | 2.7005 | 2.7113 | 2.7077 | 2.4885 | 2.6066 | 2.7274 | 2.5404 | 2.5401 | 2.5867 | 2.4538 | 2.422 | 2.4788 | 2.5224 | 0 | 0 | 2.4342 | 2.4002 | 2.4766 | 2.4879 | 2.4927 | 2.5607 | 2.48 | 0 | 2.6921 | 2.5606 | 2.5978 | 2.7952 | 2.3881 | 2.403 | 2.4875 | 2.593 | 2.585 | 2.58 | 2.5847 | 2.6779 | 2.6779 | 2.5484 | 2.5484 | 2.5484 | 2.7283 | 2.723 | 2.4379 | 2.4382 | 2.5291 | 2.5624 | 2.4862 | 2.6242 | 2.6242 | 2.7239 | 2.4417 | 2.7005 | 2.6882 | 2.8367 | 2.4335 | 2.8367 | 2.6779 | 2.5368 | 2.6429 | 2.373 | 2.5513 | 2.2708 | 2.265 | 2.4746 | 2.6895 | 2.6901 | 2.6859 | 2.5513 | 2.5513 | 2.5513 | 2.6945 | 2.6967 | 2.6967 | 2.6967 | 2.505 | 2.757 | 2.7493 | 2.6072 | 2.7526 | 2.6052 | 2.3723 | 2.6968 | 2.5504 | 2.5545 | 0 | 0 | 2.4754 | 2.4962 | 2.2598 | 2.3207 | 2.3333 | 2.613 | 2.5546 | 2.7237
2025-01-08 02:30 | 2.507 | 2.5107 | 2.5084 | 2.507 | 0 | 0 | 2.5359 | 2.7459 | 2.7354 | 2.7509 | 2.5351 | 2.5279 | 2.7262 | 2.7038 | 2.6275 | 2.5033 | 2.746 | 2.5497 | 2.5909 | 2.3595 | 2.3782 | 2.5604 | 2.5476 | 2.4507 | 2.504 | 2.7533 | 2.4477 | 2.5495 | 2.5563 | 2.5414 | 2.3891 | 2.5352 | 2.5499 | 2.5555 | 2.5562 | 2.3314 | 2.5662 | 2.4426 | 2.4551 | 2.7083 | 2.3911 | 2.2529 | 2.2624 | 2.7437 | 2.6154 | 2.5667 | 2.6407 | 2.557 | 2.3832 | 2.3971 | 2.6278 | 2.5431 | 2.5349 | 2.5349 | 2.5349 | 2.5207 | 2.5349 | 2.7101 | 2.6948 | 2.6948 | 2.6948 | 2.4593 | 2.4744 | 2.5942 | 2.5879 | 2.5606 | 2.5116 | 2.6632 | 2.3305 | 2.3335 | 2.5645 | 2.432 | 2.6264 | 2.7143 | 2.5712 | 2.5712 | 2.5728 | 2.5676 | 2.5562 | 2.5695 | 2.5618 | 2.5565 | 2.5963 | 2.6264 | 2.5391 | 2.5423 | 2.5991 | 2.5911 | 2.6931 | 2.6187 | 2.6313 | 2.4805 | 2.4527 | 2.6887 | 2.471 | 2.4814 | 2.4757 | 2.4739 | 2.5309 | 2.8522 | 2.4699 | 2.4939 | 2.5064 | 2.5404 | 2.7545 | 2.761 | 2.7143 | 2.6951 | 0 | 2.557 | 2.5712 | 2.5596 | 2.6147 | 2.7426 | 2.7365 | 2.5153 | 2.6958 | 2.6434 | 2.522 | 2.2376 | 2.6358 | 2.5242 | 2.5295 | 2.4882 | 2.7251 | 2.7311 | 2.4306 | 2.2856 | 2.2278 | 2.4833 | 2.6039 | 2.6094 | 2.4691 | 2.4842 | 2.4733 | 2.4871 | 2.8201 | 2.7586 | 2.7586 | 2.4886 | 2.7071 | 2.7177 | 2.7143 | 2.4871 | 2.6127 | 2.7268 | 2.5434 | 2.5431 | 2.5878 | 2.4505 | 2.4196 | 2.4779 | 2.5209 | 0 | 0 | 2.4173 | 2.3857 | 2.4744 | 2.486 | 2.4908 | 2.5603 | 2.4685 | 0 | 2.6929 | 2.5631 | 2.6054 | 2.7977 | 2.3978 | 2.4122 | 2.4869 | 2.5992 | 2.5731 | 2.5682 | 2.5728 | 2.6847 | 2.6847 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.7354 | 2.7301 | 2.4636 | 2.4667 | 2.5271 | 2.5648 | 2.4857 | 2.6264 | 2.6264 | 2.7318 | 2.4468 | 2.7071 | 2.6951 | 2.8511 | 2.4371 | 2.8511 | 2.6847 | 2.5396 | 2.6474 | 2.3615 | 2.5526 | 2.2695 | 2.2637 | 2.4765 | 2.707 | 2.6985 | 2.6935 | 2.5526 | 2.5526 | 2.5526 | 2.6944 | 2.6966 | 2.6966 | 2.6966 | 2.4947 | 2.7655 | 2.7574 | 2.598 | 2.7588 | 2.6086 | 2.3758 | 2.6971 | 2.5515 | 2.5556 | 0 | 0 | 2.4665 | 2.4975 | 2.2585 | 2.3091 | 2.3218 | 2.6151 | 2.5563 | 2.7232
2025-01-08 03:00 | 2.5044 | 2.508 | 2.5059 | 2.5044 | 0 | 0 | 2.5337 | 2.7552 | 2.7445 | 2.7599 | 2.5322 | 2.5246 | 2.7303 | 2.708 | 2.626 | 2.5089 | 2.7534 | 2.5496 | 2.5896 | 2.3559 | 2.3748 | 2.5592 | 2.5456 | 2.449 | 2.5023 | 2.7567 | 2.4455 | 2.545 | 2.5546 | 2.5394 | 2.3872 | 2.5342 | 2.5491 | 2.5548 | 2.5554 | 2.3304 | 2.565 | 2.4407 | 2.4533 | 2.7118 | 2.3902 | 2.2531 | 2.2624 | 2.7468 | 2.6222 | 2.5767 | 2.6434 | 2.5549 | 2.3796 | 2.3936 | 2.6287 | 2.5415 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5187 | 2.5333 | 2.7134 | 2.6985 | 2.6985 | 2.6985 | 2.459 | 2.4737 | 2.593 | 2.587 | 2.5541 | 2.5065 | 2.665 | 2.3296 | 2.3326 | 2.565 | 2.4305 | 2.6273 | 2.7191 | 2.5637 | 2.5637 | 2.5688 | 2.5673 | 2.5509 | 2.5693 | 2.5616 | 2.5567 | 2.6012 | 2.6273 | 2.5375 | 2.5408 | 2.6013 | 2.5875 | 2.7035 | 2.6197 | 2.6315 | 2.4777 | 2.4513 | 2.6874 | 2.4679 | 2.4778 | 2.4745 | 2.4715 | 2.5291 | 2.8557 | 2.4678 | 2.4902 | 2.5029 | 2.5322 | 2.7605 | 2.7668 | 2.7191 | 2.699 | 0 | 2.5496 | 2.5637 | 2.5577 | 2.6144 | 2.7466 | 2.7407 | 2.5133 | 2.7062 | 2.6456 | 2.5206 | 2.2366 | 2.6374 | 2.5225 | 2.5278 | 2.4853 | 2.729 | 2.7343 | 2.4308 | 2.2853 | 2.2279 | 2.4821 | 2.6076 | 2.6133 | 2.4682 | 2.4829 | 2.4771 | 2.4844 | 2.8236 | 2.7612 | 2.7612 | 2.4853 | 2.7116 | 2.7229 | 2.7191 | 2.4845 | 2.6162 | 2.7371 | 2.5418 | 2.5416 | 2.5857 | 2.4488 | 2.4182 | 2.4761 | 2.5197 | 0 | 0 | 2.4158 | 2.3843 | 2.4717 | 2.4834 | 2.4884 | 2.5588 | 2.4661 | 0 | 2.6989 | 2.5616 | 2.6041 | 2.8061 | 2.404 | 2.4174 | 2.4849 | 2.6014 | 2.5691 | 2.5643 | 2.5688 | 2.6882 | 2.6882 | 2.5542 | 2.5542 | 2.5542 | 2.7399 | 2.7345 | 2.4558 | 2.4552 | 2.5244 | 2.5647 | 2.4842 | 2.6273 | 2.6273 | 2.7353 | 2.4446 | 2.7116 | 2.699 | 2.8546 | 2.4407 | 2.8546 | 2.6882 | 2.5374 | 2.6534 | 2.3593 | 2.5505 | 2.2669 | 2.2611 | 2.4765 | 2.7102 | 2.702 | 2.6969 | 2.5505 | 2.5505 | 2.5505 | 2.7091 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.4923 | 2.7697 | 2.7616 | 2.594 | 2.7681 | 2.6083 | 2.3793 | 2.7046 | 2.5495 | 2.5536 | 0 | 0 | 2.4653 | 2.4964 | 2.2559 | 2.3057 | 2.3187 | 2.6158 | 2.5546 | 2.7336
2025-01-08 03:30 | 2.5124 | 2.516 | 2.5139 | 2.5124 | 0 | 0 | 2.5332 | 2.7501 | 2.7389 | 2.7553 | 2.5319 | 2.5324 | 2.7253 | 2.7029 | 2.6285 | 2.5081 | 2.7464 | 2.5417 | 2.5924 | 2.3617 | 2.3804 | 2.5623 | 2.546 | 2.4508 | 2.5039 | 2.753 | 2.4464 | 2.5452 | 2.5549 | 2.54 | 2.3986 | 2.5369 | 2.5518 | 2.5574 | 2.558 | 2.3332 | 2.568 | 2.4416 | 2.4541 | 2.7092 | 2.3928 | 2.2847 | 2.2927 | 2.7456 | 2.6187 | 2.573 | 2.6411 | 2.5551 | 2.3828 | 2.3968 | 2.6303 | 2.5415 | 2.5329 | 2.5329 | 2.5329 | 2.5178 | 2.5329 | 2.7102 | 2.6953 | 2.6953 | 2.6953 | 2.4625 | 2.4762 | 2.5946 | 2.5884 | 2.5559 | 2.5084 | 2.6593 | 2.332 | 2.335 | 2.5611 | 2.4333 | 2.629 | 2.7154 | 2.5658 | 2.5658 | 2.576 | 2.5696 | 2.5513 | 2.5612 | 2.5538 | 2.5591 | 2.5992 | 2.629 | 2.5375 | 2.5407 | 2.5999 | 2.5923 | 2.7017 | 2.6219 | 2.6343 | 2.4808 | 2.4542 | 2.6911 | 2.4695 | 2.4791 | 2.4697 | 2.4821 | 2.5295 | 2.8519 | 2.4685 | 2.4911 | 2.5037 | 2.534 | 2.7562 | 2.7623 | 2.7154 | 2.6958 | 0 | 2.5524 | 2.5658 | 2.5578 | 2.6167 | 2.7422 | 2.7362 | 2.5124 | 2.7044 | 2.6463 | 2.5242 | 2.2369 | 2.6382 | 2.5222 | 2.5275 | 2.4876 | 2.726 | 2.7318 | 2.4211 | 2.2859 | 2.2275 | 2.4905 | 2.6059 | 2.6114 | 2.4708 | 2.4851 | 2.4697 | 2.488 | 2.8198 | 2.76 | 2.76 | 2.4861 | 2.7081 | 2.7188 | 2.7154 | 2.4839 | 2.6145 | 2.7349 | 2.5418 | 2.5415 | 2.5859 | 2.4534 | 2.4212 | 2.4792 | 2.5148 | 0 | 0 | 2.4299 | 2.3983 | 2.477 | 2.4879 | 2.4924 | 2.5618 | 2.4751 | 0 | 2.6982 | 2.5616 | 2.6047 | 2.8046 | 2.389 | 2.4041 | 2.4882 | 2.6 | 2.5763 | 2.5715 | 2.576 | 2.6853 | 2.6853 | 2.5463 | 2.5463 | 2.5463 | 2.7354 | 2.73 | 2.4555 | 2.4554 | 2.5284 | 2.557 | 2.4882 | 2.629 | 2.629 | 2.7341 | 2.4456 | 2.7081 | 2.6958 | 2.8508 | 2.4337 | 2.8508 | 2.6853 | 2.5372 | 2.6493 | 2.3706 | 2.5507 | 2.2698 | 2.264 | 2.4686 | 2.707 | 2.6991 | 2.6939 | 2.5507 | 2.5507 | 2.5507 | 2.7074 | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 | 2.5004 | 2.7651 | 2.7569 | 2.6002 | 2.7638 | 2.6097 | 2.3724 | 2.7033 | 2.5497 | 2.5538 | 0 | 0 | 2.4737 | 2.4978 | 2.2588 | 2.3175 | 2.3304 | 2.6174 | 2.5548 | 2.7315
2025-01-08 04:00 | 2.4759 | 2.4795 | 2.4773 | 2.4759 | 0 | 0 | 2.4908 | 2.7058 | 2.6954 | 2.7109 | 2.482 | 2.4952 | 2.6815 | 2.6593 | 2.5867 | 2.4684 | 2.7022 | 2.5046 | 2.5513 | 2.3263 | 2.3448 | 2.5215 | 2.5074 | 2.4137 | 2.4655 | 2.7089 | 2.4014 | 2.4836 | 2.514 | 2.5015 | 2.3624 | 2.4963 | 2.511 | 2.5165 | 2.5172 | 2.3129 | 2.5274 | 2.3986 | 2.4109 | 2.6652 | 2.3647 | 2.246 | 2.2542 | 2.7014 | 2.5781 | 2.5336 | 2.6108 | 2.5154 | 2.3467 | 2.3604 | 2.5885 | 2.4999 | 2.4906 | 2.4906 | 2.4906 | 2.4744 | 2.4906 | 2.6677 | 2.6534 | 2.6534 | 2.6534 | 2.4218 | 2.4354 | 2.552 | 2.5465 | 2.484 | 2.4436 | 2.6183 | 2.3117 | 2.3147 | 2.5171 | 2.395 | 2.5871 | 2.6711 | 2.4859 | 2.4859 | 2.5388 | 2.528 | 2.4851 | 2.524 | 2.5165 | 2.5178 | 2.5512 | 2.5871 | 2.4959 | 2.4991 | 2.5547 | 2.5518 | 2.6579 | 2.5795 | 2.5924 | 2.4432 | 2.4156 | 2.6499 | 2.433 | 2.4246 | 2.4414 | 2.4449 | 2.4877 | 2.8062 | 2.4244 | 2.4639 | 2.4747 | 2.4537 | 2.7119 | 2.7182 | 2.6711 | 2.6515 | 0 | 2.4722 | 2.4859 | 2.517 | 2.5744 | 2.6983 | 2.6924 | 2.469 | 2.6606 | 2.6041 | 2.4843 | 2.2331 | 2.5961 | 2.4799 | 2.4852 | 2.4502 | 2.6826 | 2.689 | 2.3875 | 2.2753 | 2.2263 | 2.4546 | 2.5597 | 2.5653 | 2.4329 | 2.4469 | 2.428 | 2.4503 | 2.7746 | 2.7158 | 2.7158 | 2.4319 | 2.6638 | 2.6744 | 2.6711 | 2.4457 | 2.5682 | 2.6895 | 2.5001 | 2.4999 | 2.5455 | 2.4166 | 2.3897 | 2.4401 | 2.486 | 0 | 0 | 2.392 | 2.3619 | 2.44 | 2.4503 | 2.4546 | 2.5216 | 2.4382 | 0 | 2.6554 | 2.5202 | 2.5626 | 2.7593 | 2.3468 | 2.3617 | 2.4483 | 2.5548 | 2.5391 | 2.5344 | 2.5388 | 2.641 | 2.641 | 2.5021 | 2.5021 | 2.5021 | 2.6915 | 2.6861 | 2.3722 | 2.3758 | 2.4901 | 2.5196 | 2.4493 | 2.5871 | 2.5871 | 2.69 | 2.4006 | 2.6638 | 2.6515 | 2.8051 | 2.3928 | 2.8051 | 2.641 | 2.4955 | 2.6039 | 2.335 | 2.5109 | 2.2353 | 2.2296 | 2.432 | 2.6641 | 2.6549 | 2.6497 | 2.5109 | 2.5109 | 2.5109 | 2.6635 | 2.6623 | 2.6623 | 2.6623 | 2.4637 | 2.7207 | 2.7129 | 2.5623 | 2.7189 | 2.5676 | 2.3326 | 2.6603 | 2.5097 | 2.5139 | 0 | 0 | 2.438 | 2.4567 | 2.2245 | 2.2825 | 2.2952 | 2.5759 | 2.5142 | 2.6862
2025-01-08 04:30 | 2.4957 | 2.4992 | 2.4971 | 2.4957 | 0 | 0 | 2.5283 | 2.7421 | 2.7311 | 2.7473 | 2.5269 | 2.5183 | 2.719 | 2.6965 | 2.6206 | 2.5014 | 2.7405 | 2.5402 | 2.5842 | 2.3515 | 2.3702 | 2.5539 | 2.5432 | 2.446 | 2.4987 | 2.7457 | 2.4386 | 2.5409 | 2.5497 | 2.5373 | 2.3791 | 2.5287 | 2.5436 | 2.5492 | 2.5499 | 2.3263 | 2.5597 | 2.4341 | 2.4466 | 2.7018 | 2.3852 | 2.2393 | 2.249 | 2.7399 | 2.6158 | 2.573 | 2.6428 | 2.5514 | 2.3747 | 2.3887 | 2.6225 | 2.5363 | 2.5277 | 2.5277 | 2.5277 | 2.5127 | 2.5277 | 2.7036 | 2.6896 | 2.6896 | 2.6896 | 2.4519 | 2.467 | 2.588 | 2.5818 | 2.5513 | 2.5026 | 2.6554 | 2.3254 | 2.3284 | 2.5534 | 2.425 | 2.621 | 2.7076 | 2.5614 | 2.5614 | 2.5584 | 2.5609 | 2.5461 | 2.56 | 2.5523 | 2.5506 | 2.5859 | 2.621 | 2.5323 | 2.5356 | 2.5892 | 2.5829 | 2.6937 | 2.6128 | 2.6254 | 2.4725 | 2.4459 | 2.6819 | 2.466 | 2.4722 | 2.4612 | 2.4622 | 2.5238 | 2.8444 | 2.4614 | 2.5062 | 2.5146 | 2.529 | 2.7488 | 2.7555 | 2.7076 | 2.6878 | 0 | 2.5482 | 2.5614 | 2.5532 | 2.6079 | 2.7356 | 2.7296 | 2.5072 | 2.6964 | 2.6391 | 2.5153 | 2.2355 | 2.6311 | 2.5171 | 2.5224 | 2.4802 | 2.719 | 2.7253 | 2.4214 | 2.2834 | 2.2276 | 2.4735 | 2.5948 | 2.6003 | 2.4634 | 2.4786 | 2.4623 | 2.479 | 2.8124 | 2.7544 | 2.7544 | 2.4794 | 2.7002 | 2.7112 | 2.7076 | 2.4796 | 2.6032 | 2.7254 | 2.5366 | 2.5363 | 2.5819 | 2.4429 | 2.4129 | 2.4708 | 2.5061 | 0 | 0 | 2.4065 | 2.3753 | 2.4669 | 2.4781 | 2.4828 | 2.5532 | 2.4574 | 0 | 2.691 | 2.5564 | 2.5988 | 2.7981 | 2.3839 | 2.399 | 2.4797 | 2.5894 | 2.5587 | 2.554 | 2.5584 | 2.6771 | 2.6771 | 2.5371 | 2.5371 | 2.5371 | 2.7287 | 2.7233 | 2.4473 | 2.4494 | 2.5188 | 2.5553 | 2.4789 | 2.621 | 2.621 | 2.7283 | 2.4378 | 2.7002 | 2.6878 | 2.8433 | 2.4269 | 2.8433 | 2.6771 | 2.5323 | 2.6378 | 2.3513 | 2.547 | 2.2621 | 2.2563 | 2.4667 | 2.6999 | 2.6911 | 2.6858 | 2.547 | 2.547 | 2.547 | 2.6994 | 2.6981 | 2.6981 | 2.6981 | 2.4839 | 2.7588 | 2.7508 | 2.5916 | 2.7555 | 2.6025 | 2.3658 | 2.696 | 2.5457 | 2.5498 | 0 | 0 | 2.4568 | 2.4902 | 2.2512 | 2.2984 | 2.3112 | 2.6097 | 2.5498 | 2.7221
2025-01-08 05:00 | 2.5078 | 2.5114 | 2.5093 | 2.5078 | 0 | 0 | 2.5302 | 2.7419 | 2.7304 | 2.7472 | 2.5294 | 2.5297 | 2.7147 | 2.6921 | 2.6249 | 2.5044 | 2.7413 | 2.5451 | 2.588 | 2.3574 | 2.3762 | 2.5571 | 2.5428 | 2.4475 | 2.5003 | 2.7446 | 2.4421 | 2.5457 | 2.551 | 2.5367 | 2.3923 | 2.5314 | 2.5464 | 2.5521 | 2.5527 | 2.3306 | 2.563 | 2.4365 | 2.449 | 2.7028 | 2.389 | 2.2718 | 2.2803 | 2.7412 | 2.6164 | 2.5737 | 2.6438 | 2.552 | 2.3791 | 2.393 | 2.6247 | 2.5373 | 2.5291 | 2.5291 | 2.5291 | 2.5146 | 2.5291 | 2.7043 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.4566 | 2.4707 | 2.5898 | 2.5837 | 2.5574 | 2.508 | 2.6559 | 2.3296 | 2.3326 | 2.5592 | 2.4287 | 2.6231 | 2.7079 | 2.5689 | 2.5689 | 2.5712 | 2.5639 | 2.5516 | 2.5649 | 2.557 | 2.5535 | 2.5841 | 2.6231 | 2.5333 | 2.5366 | 2.5889 | 2.5827 | 2.697 | 2.6143 | 2.6275 | 2.4769 | 2.4495 | 2.6859 | 2.4683 | 2.4766 | 2.4584 | 2.4773 | 2.5257 | 2.8432 | 2.4648 | 2.4906 | 2.5023 | 2.5379 | 2.7483 | 2.7547 | 2.7079 | 2.6884 | 0 | 2.5551 | 2.5689 | 2.5542 | 2.611 | 2.7334 | 2.727 | 2.5092 | 2.6997 | 2.6416 | 2.519 | 2.2367 | 2.6335 | 2.5183 | 2.5236 | 2.4839 | 2.7193 | 2.7256 | 2.4257 | 2.2848 | 2.2278 | 2.4848 | 2.5941 | 2.5997 | 2.4667 | 2.4812 | 2.4551 | 2.4839 | 2.8112 | 2.7559 | 2.7559 | 2.4843 | 2.7006 | 2.7115 | 2.7079 | 2.4819 | 2.603 | 2.7289 | 2.5376 | 2.5373 | 2.5828 | 2.4489 | 2.4172 | 2.4751 | 2.5034 | 0 | 0 | 2.4232 | 2.3913 | 2.4733 | 2.4838 | 2.4882 | 2.5569 | 2.4705 | 0 | 2.6941 | 2.5576 | 2.6006 | 2.8009 | 2.3858 | 2.4009 | 2.4843 | 2.5892 | 2.5715 | 2.5668 | 2.5712 | 2.6777 | 2.6777 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.7265 | 2.721 | 2.4632 | 2.4587 | 2.5242 | 2.5598 | 2.4831 | 2.6231 | 2.6231 | 2.7295 | 2.4413 | 2.7006 | 2.6884 | 2.8421 | 2.4202 | 2.8421 | 2.6777 | 2.5343 | 2.6377 | 2.3647 | 2.5476 | 2.2662 | 2.2603 | 2.4715 | 2.7004 | 2.692 | 2.6865 | 2.5476 | 2.5476 | 2.5476 | 2.7026 | 2.7014 | 2.7014 | 2.7014 | 2.496 | 2.7544 | 2.7461 | 2.6005 | 2.7558 | 2.6046 | 2.3593 | 2.6991 | 2.5465 | 2.5507 | 0 | 0 | 2.468 | 2.4927 | 2.2552 | 2.3118 | 2.3246 | 2.612 | 2.5511 | 2.7256
2025-01-08 05:30 | 73.0111 | 73.1185 | 73.0561 | 73.0111 | 0 | 0 | 73.6368 | 79.9045 | 79.5996 | 80.0478 | 73.4365 | 73.6803 | 78.8854 | 78.2702 | 76.6168 | 73.1181 | 79.845 | 74.2865 | 75.5195 | 68.7508 | 69.2888 | 74.603 | 74.0534 | 71.2927 | 72.805 | 79.7302 | 71.0583 | 73.6052 | 74.3152 | 73.8698 | 69.5203 | 73.8853 | 74.309 | 74.4691 | 74.4901 | 68.4834 | 74.7774 | 70.937 | 71.2948 | 78.6739 | 69.6895 | 65.4271 | 65.7098 | 79.768 | 76.1489 | 74.9003 | 76.9551 | 74.3327 | 69.4037 | 69.8035 | 76.5847 | 73.8798 | 73.6163 | 73.6163 | 73.6163 | 73.1535 | 73.6163 | 78.7268 | 78.3027 | 78.3027 | 78.3027 | 71.4617 | 71.898 | 75.4932 | 75.3187 | 73.7328 | 72.4687 | 77.3052 | 68.4574 | 68.5457 | 74.5597 | 70.8719 | 76.534 | 78.8481 | 73.8585 | 73.8585 | 74.9231 | 74.8014 | 73.7189 | 74.8738 | 74.6245 | 74.4745 | 75.3072 | 76.534 | 73.7679 | 73.8586 | 75.4065 | 75.5864 | 78.754 | 76.2671 | 76.6799 | 72.2072 | 71.4697 | 78.3476 | 72.0335 | 71.8191 | 71.6868 | 72.0107 | 73.5671 | 82.5938 | 71.763 | 72.4037 | 72.7816 | 72.996 | 80.0413 | 80.2335 | 78.8481 | 78.273 | 0 | 73.4445 | 73.8585 | 74.3931 | 76.1751 | 79.4761 | 79.2899 | 72.9737 | 78.8315 | 77.0724 | 73.4787 | 66.5335 | 76.828 | 73.3075 | 73.4605 | 72.4283 | 79.1739 | 79.3499 | 70.8891 | 66.5684 | 64.8614 | 72.2689 | 75.5703 | 75.7414 | 71.816 | 72.243 | 71.5583 | 72.3985 | 81.6644 | 80.1831 | 80.1831 | 72.0622 | 78.6325 | 78.9542 | 78.8481 | 72.3902 | 75.7223 | 79.6929 | 73.8892 | 73.8801 | 75.2343 | 71.2967 | 70.5223 | 72.0515 | 72.9968 | 0 | 0 | 70.2812 | 69.3977 | 72.0606 | 72.3768 | 72.509 | 74.6036 | 71.8727 | 0 | 78.653 | 74.4962 | 75.8339 | 81.6572 | 70.3826 | 70.7057 | 72.3108 | 75.4139 | 74.932 | 74.7895 | 74.9231 | 77.9628 | 77.9628 | 73.699 | 73.699 | 73.699 | 79.2862 | 79.1332 | 70.8813 | 70.7889 | 73.5686 | 74.693 | 72.4212 | 76.534 | 76.534 | 79.438 | 71.0346 | 78.6292 | 78.273 | 82.5625 | 70.5217 | 82.5625 | 77.9628 | 73.7723 | 76.8526 | 68.7217 | 74.1975 | 66.0637 | 65.8944 | 72.1506 | 78.6142 | 78.3636 | 78.2052 | 74.1975 | 74.1975 | 74.1975 | 78.9173 | 78.8806 | 78.8806 | 78.8806 | 72.6492 | 79.9639 | 79.7443 | 75.8761 | 80.2815 | 75.9574 | 68.7465 | 78.8098 | 74.1772 | 74.2975 | 0 | 0 | 71.7807 | 72.5674 | 65.7436 | 67.192 | 67.5629 | 76.2158 | 74.319 | 79.5948
2025-01-08 06:00 | 2.505 | 2.5087 | 2.5065 | 2.505 | 0 | 0 | 2.5338 | 2.7251 | 2.7139 | 2.7305 | 2.533 | 2.527 | 2.6858 | 2.6651 | 2.6206 | 2.5074 | 2.7249 | 2.5274 | 2.5851 | 2.3549 | 2.3735 | 2.5554 | 2.547 | 2.4452 | 2.5022 | 2.7181 | 2.4388 | 2.5501 | 2.5502 | 2.5412 | 2.3869 | 2.5305 | 2.5452 | 2.5507 | 2.5515 | 2.329 | 2.5613 | 2.4342 | 2.4466 | 2.6857 | 2.3872 | 2.2567 | 2.2658 | 2.7173 | 2.6041 | 2.5629 | 2.6438 | 2.5549 | 2.3772 | 2.3911 | 2.6244 | 2.5386 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 2.5177 | 2.531 | 2.6881 | 2.6763 | 2.6763 | 2.6763 | 2.4546 | 2.4693 | 2.5875 | 2.5822 | 2.5659 | 2.5108 | 2.6294 | 2.328 | 2.3311 | 2.5466 | 2.4263 | 2.6226 | 2.6915 | 2.5767 | 2.5767 | 2.5703 | 2.5621 | 2.5603 | 2.547 | 2.5385 | 2.55 | 2.5815 | 2.6226 | 2.5346 | 2.5378 | 2.5837 | 2.5929 | 2.7005 | 2.6128 | 2.6267 | 2.4745 | 2.4471 | 2.6835 | 2.4741 | 2.4762 | 2.4518 | 2.4749 | 2.4979 | 2.8158 | 2.4543 | 2.5168 | 2.5236 | 2.5536 | 2.7311 | 2.7375 | 2.6915 | 2.6728 | 0 | 2.5627 | 2.5767 | 2.5571 | 2.6092 | 2.7084 | 2.7022 | 2.5123 | 2.7032 | 2.6423 | 2.5166 | 2.2369 | 2.6339 | 2.5204 | 2.5256 | 2.4819 | 2.703 | 2.7094 | 2.4096 | 2.2829 | 2.2258 | 2.4795 | 2.5893 | 2.5948 | 2.468 | 2.4828 | 2.4261 | 2.4812 | 2.7841 | 2.7307 | 2.7307 | 2.484 | 2.6844 | 2.6949 | 2.6915 | 2.4878 | 2.5938 | 2.7334 | 2.5389 | 2.5386 | 2.5847 | 2.4469 | 2.4153 | 2.4743 | 2.4966 | 0 | 0 | 2.4152 | 2.3841 | 2.4693 | 2.4805 | 2.4852 | 2.5544 | 2.4678 | 0 | 2.6972 | 2.5593 | 2.598 | 2.8011 | 2.3891 | 2.4042 | 2.4837 | 2.5839 | 2.5706 | 2.5657 | 2.5703 | 2.6632 | 2.6632 | 2.4926 | 2.4926 | 2.4926 | 2.7027 | 2.6974 | 2.4981 | 2.4926 | 2.5212 | 2.5406 | 2.4802 | 2.6226 | 2.6226 | 2.7084 | 2.438 | 2.6808 | 2.6728 | 2.8147 | 2.3935 | 2.8147 | 2.6632 | 2.5381 | 2.6332 | 2.3595 | 2.5511 | 2.264 | 2.2582 | 2.4558 | 2.6832 | 2.676 | 2.6705 | 2.5511 | 2.5511 | 2.5511 | 2.7062 | 2.7049 | 2.7049 | 2.7049 | 2.4934 | 2.723 | 2.7153 | 2.5988 | 2.739 | 2.6043 | 2.3332 | 2.7027 | 2.5485 | 2.5527 | 0 | 0 | 2.4627 | 2.4918 | 2.253 | 2.3072 | 2.3199 | 2.6119 | 2.5506 | 2.7299
2025-01-08 06:30 | 2.5152 | 2.519 | 2.5167 | 2.5152 | 0 | 0 | 2.53 | 2.6882 | 2.6764 | 2.6942 | 2.5293 | 2.5378 | 2.6557 | 2.6349 | 2.6231 | 2.5126 | 2.6902 | 2.5079 | 2.588 | 2.3543 | 2.3734 | 2.5584 | 2.5439 | 2.4419 | 2.4996 | 2.6884 | 2.4297 | 2.5483 | 2.5466 | 2.5381 | 2.3943 | 2.5341 | 2.5491 | 2.5547 | 2.5554 | 2.3302 | 2.5643 | 2.4245 | 2.4371 | 2.656 | 2.3867 | 2.2884 | 2.296 | 2.676 | 2.5767 | 2.5358 | 2.6095 | 2.5522 | 2.378 | 2.392 | 2.6306 | 2.5334 | 2.5261 | 2.5261 | 2.5261 | 2.5133 | 2.5261 | 2.6595 | 2.6487 | 2.6487 | 2.6487 | 2.4521 | 2.4651 | 2.5896 | 2.5837 | 2.5644 | 2.5064 | 2.6047 | 2.3294 | 2.3324 | 2.5279 | 2.4278 | 2.6289 | 2.6578 | 2.5764 | 2.5764 | 2.5825 | 2.5671 | 2.558 | 2.5286 | 2.519 | 2.5538 | 2.5622 | 2.6289 | 2.5294 | 2.5327 | 2.5652 | 2.5997 | 2.707 | 2.62 | 2.6344 | 2.4766 | 2.4487 | 2.6857 | 2.4656 | 2.4693 | 2.4458 | 2.4875 | 2.4929 | 2.785 | 2.447 | 2.5198 | 2.5241 | 2.5577 | 2.6968 | 2.7034 | 2.6578 | 2.642 | 0 | 2.5619 | 2.5764 | 2.5538 | 2.6142 | 2.678 | 2.6714 | 2.5079 | 2.7096 | 2.6461 | 2.5198 | 2.2369 | 2.6374 | 2.5154 | 2.5207 | 2.4837 | 2.6699 | 2.677 | 2.3887 | 2.2824 | 2.2253 | 2.4871 | 2.5704 | 2.5757 | 2.4669 | 2.481 | 2.4035 | 2.4838 | 2.7537 | 2.6898 | 2.6898 | 2.4774 | 2.6507 | 2.6609 | 2.6578 | 2.4801 | 2.5756 | 2.7403 | 2.5337 | 2.5334 | 2.582 | 2.4471 | 2.4148 | 2.4722 | 2.4905 | 0 | 0 | 2.4277 | 2.3961 | 2.4715 | 2.4832 | 2.4881 | 2.5561 | 2.4789 | 0 | 2.7026 | 2.5554 | 2.5999 | 2.8094 | 2.3848 | 2.3999 | 2.4816 | 2.5655 | 2.5828 | 2.5778 | 2.5825 | 2.6348 | 2.6348 | 2.4764 | 2.4764 | 2.4764 | 2.6711 | 2.6659 | 2.5151 | 2.5106 | 2.524 | 2.5206 | 2.4833 | 2.6289 | 2.6289 | 2.6739 | 2.4288 | 2.6326 | 2.642 | 2.7839 | 2.3667 | 2.7839 | 2.6348 | 2.5348 | 2.6134 | 2.3674 | 2.5481 | 2.2659 | 2.2601 | 2.4361 | 2.6534 | 2.6475 | 2.642 | 2.5481 | 2.5481 | 2.5481 | 2.7126 | 2.7113 | 2.7113 | 2.7113 | 2.5039 | 2.6928 | 2.685 | 2.6095 | 2.7031 | 2.6066 | 2.3071 | 2.7086 | 2.5457 | 2.5499 | 0 | 0 | 2.4703 | 2.486 | 2.2549 | 2.3141 | 2.327 | 2.6183 | 2.5471 | 2.7368
2025-01-08 07:00 | 73.1459 | 73.2681 | 73.1934 | 73.1459 | 0 | 0 | 73.2841 | 76.8977 | 76.5666 | 77.0788 | 73.274 | 73.7794 | 76.1187 | 75.5198 | 76.0081 | 72.6841 | 76.9958 | 72.5074 | 74.9603 | 68.2377 | 68.7807 | 74.0562 | 73.53 | 70.6075 | 72.2764 | 77.1091 | 70.2177 | 73.8378 | 73.632 | 73.3503 | 69.4506 | 73.369 | 73.7931 | 73.9599 | 73.9752 | 67.4578 | 74.2221 | 70.0502 | 70.4078 | 75.8995 | 69.0382 | 66.6714 | 66.8759 | 74.3456 | 74.0253 | 72.8938 | 74.9861 | 73.8124 | 68.8772 | 69.2801 | 76.0964 | 73.2522 | 73.0908 | 73.0908 | 73.0908 | 72.8116 | 73.0908 | 76.3707 | 76.0547 | 76.0547 | 76.0547 | 70.8671 | 71.2423 | 74.7872 | 74.6598 | 74.1395 | 72.527 | 74.9848 | 67.4268 | 67.5138 | 72.8897 | 70.3196 | 76.0412 | 76.1038 | 74.6346 | 74.6346 | 75.3243 | 74.4037 | 73.9536 | 73.1508 | 72.8338 | 74.0091 | 73.5865 | 76.0412 | 73.1382 | 73.2307 | 73.8189 | 75.3674 | 78.3211 | 75.7506 | 76.1939 | 71.7019 | 70.9175 | 77.7986 | 71.2587 | 71.4169 | 70.696 | 72.2979 | 72.0252 | 79.8785 | 70.7476 | 72.433 | 72.6751 | 73.961 | 77.2123 | 77.406 | 76.1038 | 75.7238 | 0 | 74.1871 | 74.6346 | 73.881 | 75.7702 | 76.7629 | 76.5639 | 72.656 | 78.3962 | 76.5296 | 72.9462 | 64.7629 | 76.2724 | 72.7836 | 72.9358 | 71.9166 | 76.4675 | 76.6901 | 69.0893 | 65.9507 | 64.2594 | 72.1454 | 73.9182 | 74.0712 | 71.3654 | 71.7586 | 69.1072 | 71.9137 | 78.9797 | 74.7519 | 74.7519 | 71.6809 | 75.9006 | 76.1855 | 76.1038 | 71.8505 | 74.0856 | 79.2711 | 73.2608 | 73.2524 | 74.673 | 70.8325 | 69.8738 | 71.523 | 71.9878 | 0 | 0 | 70.4753 | 69.5539 | 71.5774 | 71.9048 | 72.0417 | 74.0272 | 72.0597 | 0 | 78.1801 | 73.9037 | 75.1231 | 81.4625 | 70.2027 | 70.5067 | 71.809 | 73.8273 | 75.3332 | 75.1722 | 75.3243 | 75.5757 | 75.5757 | 71.4687 | 71.4687 | 71.4687 | 76.5403 | 76.3936 | 72.6185 | 72.4871 | 73.0844 | 72.8628 | 71.9046 | 76.0412 | 76.0412 | 75.4834 | 70.194 | 75.0253 | 75.7238 | 79.8482 | 67.9032 | 79.8482 | 75.5757 | 73.4133 | 75.1903 | 68.6904 | 73.7056 | 65.6013 | 65.4333 | 70.3767 | 76.1801 | 75.8915 | 75.7674 | 73.7056 | 73.7056 | 73.7056 | 78.479 | 78.4426 | 78.4426 | 78.4426 | 72.7876 | 77.1685 | 76.9292 | 75.8613 | 77.3335 | 75.3611 | 66.194 | 78.3578 | 73.6233 | 73.743 | 0 | 0 | 71.658 | 71.8402 | 65.2835 | 67.1818 | 67.5469 | 75.7457 | 73.6496 | 79.1712
2025-01-08 07:30 | 88.4103 | 88.5785 | 88.4743 | 88.4103 | 0 | 0 | 88.3273 | 92.2092 | 91.8106 | 92.4339 | 88.2517 | 89.1894 | 91.4838 | 90.7683 | 91.9962 | 87.8364 | 92.3669 | 87.5121 | 90.6431 | 82.1997 | 82.8571 | 89.4698 | 88.5274 | 84.9164 | 86.9659 | 92.6234 | 84.4677 | 88.8269 | 88.721 | 88.2952 | 83.4028 | 88.6682 | 89.1853 | 89.3898 | 89.4021 | 81.1685 | 89.6713 | 84.2692 | 84.7001 | 91.0426 | 83.0329 | 79.5083 | 79.791 | 88.4148 | 88.4955 | 86.7786 | 89.7007 | 88.9414 | 83.0024 | 83.4909 | 92.021 | 88.2023 | 88.0292 | 88.0292 | 88.0292 | 87.7424 | 88.0292 | 91.7475 | 91.2731 | 91.2731 | 91.2731 | 85.1307 | 85.6368 | 90.2576 | 90.0994 | 89.123 | 87.168 | 90.3189 | 81.1364 | 81.241 | 87.7278 | 84.8817 | 91.9554 | 91.3056 | 89.6499 | 89.6499 | 91.4054 | 90.0058 | 88.9556 | 88.3352 | 87.9211 | 89.4996 | 88.469 | 91.9554 | 88.0623 | 88.1759 | 88.7482 | 91.2763 | 94.622 | 91.6102 | 92.2055 | 86.4268 | 85.6007 | 93.8953 | 85.8524 | 85.8778 | 85.185 | 87.1232 | 86.7626 | 95.9501 | 85.1533 | 86.7373 | 87.1864 | 88.8398 | 92.6355 | 92.871 | 91.3056 | 90.8853 | 0 | 89.0973 | 89.6499 | 89.0486 | 91.6587 | 92.2443 | 91.983 | 87.5549 | 94.7157 | 92.4526 | 88.0857 | 78.0115 | 92.1334 | 87.4868 | 87.7555 | 86.7012 | 91.7541 | 92.0347 | 83.3368 | 79.1852 | 77.0805 | 86.9136 | 88.8734 | 89.0676 | 85.7755 | 86.2894 | 83.3999 | 86.6808 | 94.8704 | 88.9415 | 88.9415 | 86.2152 | 91.0599 | 91.3984 | 91.3056 | 86.6057 | 89.0913 | 95.8262 | 88.2121 | 88.2026 | 89.9887 | 85.1899 | 84.0542 | 86.0453 | 86.7416 | 0 | 0 | 84.5807 | 83.4881 | 86.2423 | 86.6587 | 86.8329 | 89.3542 | 86.9879 | 0 | 94.4729 | 89.0689 | 90.6787 | 98.1858 | 85.7061 | 85.9427 | 86.4016 | 88.7583 | 91.4162 | 91.1965 | 91.4054 | 90.734 | 90.734 | 86.6311 | 86.6311 | 86.6311 | 91.9281 | 91.7552 | 87.2082 | 87.0619 | 88.0872 | 87.9497 | 86.7899 | 91.9554 | 91.9554 | 90.2216 | 84.4392 | 89.811 | 90.8853 | 95.9137 | 81.7851 | 95.9137 | 90.734 | 88.486 | 90.4126 | 82.5012 | 88.8072 | 79.0734 | 78.8709 | 84.8428 | 91.5131 | 91.1118 | 90.9688 | 88.8072 | 88.8072 | 88.8072 | 94.8221 | 94.7772 | 94.7772 | 94.7772 | 87.9383 | 92.7329 | 92.4442 | 91.8515 | 92.7409 | 91.0177 | 79.7264 | 94.6843 | 88.7199 | 88.8633 | 0 | 0 | 86.3265 | 86.4212 | 78.6903 | 80.6836 | 81.1235 | 91.6117 | 88.746 | 95.6997
2025-01-08 08:00 | 88.8546 | 89.0404 | 88.9258 | 88.8546 | 0 | 0 | 88.8057 | 92.4346 | 92.0166 | 92.6688 | 88.6901 | 89.7823 | 91.7084 | 91.0111 | 92.8896 | 88.6278 | 92.5282 | 87.7189 | 91.3919 | 82.5669 | 83.2281 | 90.1208 | 88.9906 | 85.3998 | 87.3662 | 92.808 | 84.7374 | 89.2155 | 89.2365 | 88.7462 | 83.2548 | 89.3354 | 89.8529 | 90.0582 | 90.0722 | 81.074 | 90.3094 | 84.5499 | 84.991 | 91.2284 | 83.1614 | 78.4919 | 78.8319 | 88.2325 | 88.6831 | 86.9567 | 89.4954 | 89.4492 | 83.4262 | 83.9177 | 92.7396 | 88.6696 | 88.4909 | 88.4909 | 88.4909 | 88.1936 | 88.4909 | 91.955 | 91.4763 | 91.4763 | 91.4763 | 85.4702 | 85.9837 | 91.0854 | 90.8436 | 89.5072 | 87.4689 | 90.5417 | 80.9921 | 81.0966 | 87.899 | 85.4201 | 92.6591 | 91.5339 | 89.9724 | 89.9724 | 92.1613 | 90.6643 | 89.3702 | 88.5961 | 88.1575 | 90.1534 | 88.8204 | 92.6591 | 88.5289 | 88.643 | 89.0802 | 91.9484 | 95.4686 | 92.2352 | 92.8459 | 86.8716 | 86.151 | 94.4263 | 86.2787 | 86.161 | 85.4256 | 87.3037 | 87.2233 | 96.1412 | 85.4877 | 86.9997 | 87.4499 | 89.1701 | 92.883 | 93.1243 | 91.5339 | 91.1228 | 0 | 89.424 | 89.9724 | 89.5648 | 92.3294 | 92.5146 | 92.2374 | 88.0051 | 95.5619 | 93.2221 | 88.6861 | 77.8682 | 92.8926 | 87.9511 | 88.2185 | 87.1686 | 91.9683 | 92.2426 | 83.4361 | 79.35 | 77.2625 | 87.0414 | 89.1891 | 89.3758 | 86.1512 | 86.6758 | 83.6715 | 87.1094 | 95.0594 | 88.773 | 88.773 | 86.4925 | 91.2894 | 91.62 | 91.5339 | 86.9259 | 89.4078 | 96.7101 | 88.6793 | 88.6698 | 90.5121 | 85.3596 | 84.1859 | 86.3134 | 86.9866 | 0 | 0 | 84.374 | 83.2673 | 86.6324 | 87.0692 | 87.2519 | 89.9287 | 87.3354 | 0 | 95.3193 | 89.5872 | 91.5546 | 99.0581 | 85.7388 | 86.0244 | 86.6702 | 89.0901 | 92.1722 | 91.9308 | 92.1613 | 90.9843 | 90.9843 | 87.0019 | 87.0019 | 87.0019 | 92.1714 | 91.9989 | 87.4721 | 87.4388 | 88.5079 | 88.1908 | 87.3446 | 92.6591 | 92.6591 | 90.2333 | 84.7088 | 89.9879 | 91.1228 | 96.1048 | 82.0413 | 96.1048 | 90.9843 | 88.9716 | 90.6457 | 82.3795 | 89.3037 | 79.4804 | 79.2768 | 84.9501 | 91.7091 | 91.3444 | 91.21 | 89.3037 | 89.3037 | 89.3037 | 95.6722 | 95.6257 | 95.6257 | 95.6257 | 88.3732 | 92.9367 | 92.6438 | 92.7968 | 92.9953 | 91.7352 | 79.9761 | 95.536 | 89.2333 | 89.3768 | 0 | 0 | 86.4533 | 86.7824 | 79.0953 | 80.5534 | 80.9958 | 92.3385 | 89.2627 | 96.5791
2025-01-08 08:30 | 96.6052 | 96.8179 | 96.6881 | 96.6052 | 0 | 0 | 95.6553 | 99.8885 | 99.4858 | 100.1162 | 95.4434 | 97.6857 | 99.1909 | 98.4383 | 101.2464 | 96.7192 | 99.9642 | 94.9527 | 99.5001 | 89.6284 | 90.3302 | 97.9874 | 96.0909 | 92.2598 | 94.3817 | 100.4016 | 91.5953 | 96.0526 | 96.3792 | 95.8252 | 90.143 | 97.1636 | 98.6001 | 97.9643 | 97.9552 | 87.731 | 98.2035 | 91.397 | 91.8609 | 98.3585 | 89.9042 | 85.1111 | 85.4749 | 94.3733 | 95.9176 | 94.0533 | 96.8198 | 96.5756 | 90.4379 | 90.9616 | 100.7474 | 95.6307 | 95.352 | 95.352 | 95.352 | 94.8714 | 95.352 | 99.4416 | 98.9344 | 98.9344 | 98.9344 | 92.3133 | 92.8741 | 98.6134 | 98.3648 | 96.372 | 94.3629 | 97.9699 | 87.6474 | 87.7294 | 95.0434 | 92.7568 | 100.6532 | 98.8649 | 96.9725 | 96.9725 | 100.3857 | 98.9213 | 96.1887 | 95.8939 | 95.4432 | 98.3383 | 95.9912 | 100.6532 | 95.4227 | 95.5914 | 96.2319 | 100.1256 | 103.7618 | 100.1571 | 100.8705 | 94.1095 | 93.5335 | 102.8771 | 93.2484 | 93.0586 | 90.8944 | 94.8689 | 94.2286 | 103.0682 | 92.4197 | 93.9353 | 94.4225 | 95.8412 | 100.3049 | 100.5611 | 98.8649 | 98.4306 | 0 | 96.3149 | 96.9725 | 96.685 | 102.0727 | 100.0633 | 99.7324 | 94.6078 | 103.8594 | 101.1688 | 96.3722 | 84.3411 | 100.7858 | 94.7767 | 95.0618 | 94.4274 | 99.3287 | 99.6175 | 90.3188 | 85.846 | 83.6222 | 94.8654 | 96.3549 | 96.5528 | 93.1318 | 93.6714 | 90.6082 | 94.3866 | 102.5882 | 94.9697 | 94.9697 | 93.4415 | 98.6001 | 98.9609 | 98.8649 | 93.9967 | 96.594 | 105.1394 | 95.6403 | 95.631 | 98.1691 | 92.2916 | 91.0036 | 93.278 | 94.0435 | 0 | 0 | 91.4524 | 90.2212 | 93.9447 | 94.3739 | 94.5535 | 99.6119 | 94.9281 | 0 | 103.5796 | 96.7234 | 100.2037 | 107.8092 | 91.9347 | 92.2766 | 93.6523 | 96.2398 | 100.3978 | 100.1224 | 100.3857 | 98.2877 | 98.2877 | 94.4302 | 94.4302 | 94.4302 | 99.6486 | 99.4575 | 93.3905 | 93.3832 | 96.3638 | 95.5004 | 94.8769 | 100.6532 | 100.6532 | 96.567 | 91.5649 | 97.1498 | 98.4306 | 103.0261 | 88.8116 | 103.0261 | 98.2877 | 95.9028 | 97.9289 | 89.2345 | 96.4031 | 86.3761 | 86.1517 | 91.9513 | 99.1499 | 98.6617 | 98.5377 | 96.4031 | 96.4031 | 96.4031 | 103.9823 | 103.9303 | 103.9303 | 103.9303 | 96.0691 | 100.4886 | 100.1674 | 101.1688 | 100.4295 | 99.4522 | 87.1658 | 103.8365 | 96.301 | 96.4891 | 0 | 0 | 93.7744 | 93.7345 | 85.4139 | 87.3002 | 87.7683 | 101.7945 | 96.4078 | 104.9932
2025-01-08 09:00 | 95.562 | 95.7791 | 95.6442 | 95.562 | 0 | 0 | 94.532 | 98.654 | 98.2358 | 98.8924 | 94.2945 | 96.6716 | 98.0579 | 97.2963 | 100.2079 | 95.6075 | 98.7741 | 94.2666 | 98.4001 | 88.1739 | 88.8651 | 96.8345 | 94.9324 | 91.134 | 93.2402 | 99.1518 | 90.4607 | 94.8863 | 95.2088 | 94.6665 | 89.0862 | 96.0388 | 97.4633 | 96.8437 | 96.8271 | 86.7667 | 97.0463 | 90.223 | 90.6941 | 97.129 | 88.8743 | 84.1294 | 84.4879 | 93.0031 | 94.7487 | 92.9142 | 95.7476 | 95.4312 | 89.2693 | 89.7879 | 99.6161 | 94.4467 | 94.1824 | 94.1824 | 94.1824 | 93.7353 | 94.1824 | 98.1615 | 97.7206 | 97.7206 | 97.7206 | 91.1551 | 91.7169 | 97.2955 | 97.1026 | 95.2171 | 93.2051 | 97.0636 | 86.6973 | 86.7784 | 94.03 | 91.631 | 99.5243 | 97.6692 | 95.8018 | 95.8049 | 99.4219 | 97.8982 | 95.0545 | 95.247 | 94.7658 | 97.2816 | 94.6142 | 99.5243 | 94.2324 | 94.4062 | 95.0297 | 99.0573 | 102.5863 | 99.0404 | 99.7559 | 92.9055 | 92.3954 | 101.6527 | 92.1264 | 91.9128 | 90.0198 | 93.8275 | 93.085 | 101.7853 | 91.2992 | 92.7991 | 93.2805 | 94.6097 | 99.0678 | 99.3188 | 97.6692 | 97.2422 | 0 | 95.1389 | 95.8049 | 95.5376 | 101.017 | 98.936 | 98.6004 | 93.4831 | 102.6826 | 99.9804 | 95.2128 | 83.4321 | 99.5935 | 93.4811 | 93.8287 | 93.2407 | 98.1427 | 98.4411 | 89.7165 | 84.8383 | 82.6265 | 93.7264 | 95.1026 | 95.3024 | 91.9906 | 92.5301 | 89.6184 | 93.1649 | 101.3112 | 93.591 | 93.591 | 92.2929 | 97.4047 | 97.7632 | 97.6692 | 92.8127 | 95.3419 | 103.9987 | 94.4561 | 94.4469 | 97.0037 | 91.2063 | 89.9667 | 92.1626 | 93.1387 | 0 | 0 | 90.3733 | 89.1648 | 92.4253 | 93.054 | 93.3168 | 98.3998 | 93.8842 | 0 | 102.3881 | 95.5585 | 98.889 | 106.5785 | 90.844 | 91.1805 | 92.536 | 95.0365 | 99.434 | 99.1532 | 99.4219 | 97.1014 | 97.1014 | 93.5187 | 93.5187 | 93.5187 | 98.495 | 98.305 | 92.0024 | 91.9696 | 95.1079 | 94.8131 | 93.7108 | 99.5243 | 99.5243 | 95.254 | 90.4303 | 95.9405 | 97.2422 | 101.7436 | 87.7736 | 101.7436 | 97.1014 | 94.7837 | 96.6845 | 88.191 | 95.2601 | 85.271 | 85.0495 | 91.2148 | 97.8386 | 97.4516 | 97.3458 | 95.2601 | 95.2601 | 95.2601 | 102.8065 | 102.7544 | 102.7544 | 102.7544 | 95.0133 | 99.3288 | 99.0155 | 100.2323 | 99.2171 | 98.2594 | 86.147 | 102.6409 | 95.1548 | 95.3415 | 0 | 0 | 92.6484 | 92.5752 | 84.3211 | 86.2786 | 86.7414 | 100.6594 | 95.2405 | 103.8481
2025-01-08 09:30 | 95.3654 | 95.5934 | 95.4526 | 95.3654 | 108.0173 | 107.9913 | 94.0245 | 97.8538 | 97.5006 | 98.0571 | 93.6045 | 96.5137 | 97.2313 | 96.5014 | 99.8835 | 94.7871 | 97.9309 | 93.4074 | 98.0393 | 87.2689 | 87.9534 | 96.4188 | 94.5998 | 90.8078 | 92.8787 | 98.1361 | 89.8537 | 93.9542 | 94.7947 | 94.3392 | 88.617 | 95.5984 | 97.0221 | 96.4142 | 96.3891 | 86.0694 | 96.6357 | 89.7022 | 90.1529 | 96.1593 | 88.3683 | 83.7408 | 84.0973 | 91.8232 | 93.7465 | 91.9546 | 94.5777 | 95.0795 | 88.8021 | 89.3169 | 99.0881 | 93.9646 | 93.6672 | 93.6671 | 93.6671 | 93.1568 | 93.6672 | 97.063 | 96.6737 | 96.6721 | 96.6728 | 90.6634 | 91.2202 | 96.7988 | 96.6107 | 94.0221 | 92.208 | 96.1931 | 85.8856 | 85.9659 | 93.2117 | 91.2329 | 98.9911 | 96.7712 | 94.4273 | 94.451 | 99.4178 | 97.5949 | 93.942 | 94.4729 | 93.9351 | 96.9319 | 93.5726 | 98.9911 | 93.7495 | 93.924 | 94.2236 | 98.6933 | 101.391 | 98.4805 | 99.2071 | 92.4112 | 91.9945 | 101.2293 | 91.9466 | 91.1192 | 89.4764 | 93.6385 | 92.718 | 100.7426 | 90.7751 | 93.0417 | 93.3851 | 93.0241 | 98.1188 | 98.3637 | 96.7712 | 96.3499 | 94.21 | 93.8386 | 94.451 | 95.1328 | 100.7041 | 98.135 | 97.7701 | 92.9203 | 101.4949 | 99.3447 | 94.7994 | 82.7686 | 98.9865 | 92.9738 | 93.3174 | 92.7906 | 97.2149 | 97.4854 | 88.7077 | 84.4099 | 82.2404 | 93.3334 | 94.1713 | 94.3714 | 91.6657 | 92.1894 | 89.4277 | 92.6463 | 100.2734 | 92.4052 | 92.4052 | 91.504 | 96.5085 | 96.8742 | 96.7715 | 92.5136 | 94.4116 | 102.8601 | 93.9735 | 93.9648 | 96.6397 | 90.7348 | 89.4439 | 91.696 | 92.5764 | 112.5449 | 112.5391 | 90.0115 | 88.7486 | 91.4796 | 92.3966 | 92.7794 | 97.9729 | 93.6784 | 107.9232 | 101.5008 | 95.123 | 98.3996 | 105.0784 | 88.391 | 88.9486 | 92.0569 | 94.2317 | 99.4299 | 99.1358 | 99.4179 | 96.2202 | 96.2202 | 93.7696 | 93.7696 | 93.7696 | 97.6493 | 97.4602 | 89.671 | 89.7051 | 94.5637 | 93.971 | 93.306 | 98.9911 | 98.9911 | 94.1251 | 89.8237 | 95.015 | 96.35 | 100.7014 | 87.3159 | 100.7014 | 96.2202 | 94.3148 | 95.8346 | 87.7556 | 94.8974 | 84.8173 | 84.597 | 90.2688 | 96.6924 | 96.5215 | 96.4387 | 94.8974 | 94.8974 | 94.8974 | 101.4508 | 101.5426 | 101.5426 | 101.5426 | 94.806 | 98.4077 | 98.0935 | 100.1314 | 98.3412 | 97.77 | 85.6978 | 101.6627 | 94.7923 | 94.9801 | 108.0965 | 107.0314 | 92.2599 | 92.0747 | 83.8725 | 85.8542 | 86.3133 | 100.1394 | 94.835 | 102.7012
2025-01-08 10:00 | 95.621 | 95.8514 | 95.7058 | 95.621 | 107.6833 | 107.6573 | 94.0804 | 97.5889 | 97.1687 | 97.8147 | 93.5835 | 96.779 | 97.1496 | 96.4339 | 100.2326 | 94.9987 | 97.7796 | 93.2155 | 98.3765 | 87.4354 | 88.1329 | 96.756 | 94.7327 | 90.7307 | 92.9384 | 98.0721 | 89.8189 | 93.8532 | 94.9507 | 94.469 | 88.7415 | 95.9373 | 97.366 | 96.7601 | 96.7328 | 86.2209 | 96.9694 | 89.6647 | 90.127 | 96.0263 | 88.4131 | 83.8307 | 84.1896 | 91.5359 | 93.7403 | 91.9875 | 94.5518 | 95.2258 | 89.0216 | 89.542 | 99.4471 | 94.0638 | 93.7377 | 93.7377 | 93.7377 | 93.174 | 93.7377 | 97.0037 | 96.6293 | 96.6293 | 96.6293 | 90.7925 | 91.3339 | 97.2809 | 97.0036 | 93.8918 | 92.0841 | 96.0576 | 86.0683 | 86.1488 | 93.077 | 91.4937 | 99.3523 | 96.6365 | 94.1099 | 94.1589 | 99.7184 | 97.977 | 93.828 | 94.2958 | 93.7498 | 97.3008 | 93.5719 | 99.3523 | 93.8474 | 94.0229 | 94.2144 | 99.0387 | 101.5517 | 98.8529 | 99.6106 | 92.6698 | 92.2674 | 101.499 | 92.0694 | 91.0496 | 89.8034 | 93.8409 | 92.8241 | 100.6769 | 90.8024 | 93.3352 | 93.5843 | 92.7347 | 97.934 | 98.1967 | 96.6365 | 96.2322 | 93.9187 | 93.6337 | 94.1589 | 95.2792 | 101.0983 | 98.0822 | 97.7082 | 92.9191 | 101.6301 | 99.6444 | 95.1288 | 82.9516 | 99.2967 | 93.0497 | 93.3907 | 93.0494 | 97.0585 | 97.3224 | 88.4721 | 84.3859 | 82.1781 | 93.5873 | 94.1721 | 94.3773 | 91.6037 | 92.18 | 89.5197 | 92.9148 | 100.208 | 92.1115 | 92.1115 | 91.4619 | 96.3801 | 96.7408 | 96.6365 | 92.9069 | 94.4237 | 103.0292 | 94.0729 | 94.064 | 96.7975 | 90.8034 | 89.5063 | 91.7544 | 92.9147 | 112.1969 | 112.1911 | 90.1027 | 88.8717 | 91.7248 | 92.6619 | 93.053 | 98.2635 | 93.9212 | 107.5894 | 101.7246 | 95.281 | 98.8943 | 105.1974 | 88.4226 | 88.9785 | 92.1168 | 94.2226 | 99.7305 | 99.4333 | 99.7184 | 96.1143 | 96.1143 | 94.021 | 94.021 | 94.021 | 97.5693 | 97.3775 | 89.1102 | 89.1249 | 94.8474 | 93.7851 | 93.6268 | 99.3523 | 99.3523 | 93.8954 | 89.7885 | 94.8751 | 96.2322 | 100.6357 | 87.2687 | 100.6357 | 96.1143 | 94.3884 | 95.8174 | 87.8567 | 95.0303 | 85.0547 | 84.8337 | 90.0407 | 96.6013 | 96.4135 | 96.3294 | 95.0303 | 95.0303 | 95.0303 | 101.4643 | 101.6478 | 101.6478 | 101.6478 | 95.0638 | 98.3415 | 98.0311 | 100.4463 | 98.1371 | 98.1112 | 85.6514 | 101.8599 | 94.9469 | 95.1327 | 107.7622 | 106.7005 | 92.5109 | 92.1537 | 84.1072 | 85.9411 | 86.4045 | 100.5089 | 94.9925 | 102.8628
2025-01-08 10:30 | 95.9641 | 96.2057 | 96.0512 | 95.9641 | 105.9791 | 105.9535 | 94.1077 | 97.1661 | 96.7641 | 97.3718 | 93.3639 | 97.1355 | 96.6518 | 95.9472 | 100.5525 | 95.2053 | 97.3044 | 93.0258 | 98.6502 | 87.6995 | 88.3914 | 96.9829 | 94.7748 | 90.8263 | 93.0041 | 97.6199 | 89.6283 | 93.142 | 94.996 | 94.5037 | 88.8386 | 96.1822 | 97.6009 | 96.9951 | 96.9617 | 86.3878 | 97.1882 | 89.5609 | 90.0114 | 95.6382 | 88.548 | 83.9812 | 84.3393 | 91.096 | 93.4089 | 91.6468 | 94.3742 | 95.287 | 89.2019 | 89.7184 | 99.6008 | 94.0591 | 93.7353 | 93.7353 | 93.7353 | 93.1766 | 93.7353 | 96.6638 | 96.3111 | 96.3111 | 96.3111 | 90.9815 | 91.4424 | 97.4302 | 97.1411 | 92.7166 | 91.172 | 95.6983 | 86.2394 | 86.32 | 92.8205 | 91.7215 | 99.4954 | 96.208 | 92.6198 | 92.6687 | 100.26 | 98.2984 | 92.8884 | 94.1047 | 93.5533 | 97.5899 | 93.1564 | 99.4954 | 93.8467 | 94.019 | 93.9577 | 99.2262 | 101.7561 | 98.9405 | 99.7599 | 92.8234 | 92.4854 | 101.7241 | 92.1974 | 90.5121 | 90.1677 | 94.1345 | 92.8298 | 100.2127 | 90.6734 | 93.2304 | 93.526 | 91.1957 | 97.4633 | 97.7443 | 96.208 | 95.8438 | 92.4323 | 92.1619 | 92.6687 | 95.3145 | 101.43 | 97.5451 | 97.1777 | 92.9199 | 101.8274 | 99.8105 | 95.3521 | 83.1559 | 99.4604 | 93.0448 | 93.387 | 93.1949 | 96.5809 | 96.8096 | 88.3021 | 84.5456 | 82.3516 | 93.7541 | 93.8687 | 94.079 | 91.785 | 92.3112 | 89.2855 | 93.0747 | 99.746 | 91.6811 | 91.6811 | 90.9214 | 95.9659 | 96.3125 | 96.208 | 92.7182 | 94.1278 | 103.1811 | 94.0676 | 94.0594 | 96.8613 | 90.8802 | 89.6358 | 91.7869 | 93.2917 | 110.4212 | 110.4155 | 90.2522 | 89.0115 | 91.955 | 92.8457 | 93.2175 | 98.4957 | 94.2304 | 105.8867 | 101.9418 | 95.2972 | 99.0668 | 105.802 | 89.3992 | 89.84 | 92.1393 | 93.9673 | 100.2721 | 99.9612 | 100.26 | 95.7496 | 95.7496 | 94.0208 | 94.0208 | 94.0208 | 97.0298 | 96.8459 | 87.3311 | 87.3812 | 95.0139 | 93.5824 | 93.8481 | 99.4954 | 99.4954 | 93.4546 | 89.5981 | 94.4657 | 95.8438 | 100.1717 | 86.9235 | 100.1717 | 95.7496 | 94.4246 | 95.4847 | 87.9993 | 95.0876 | 85.1956 | 84.9743 | 89.8507 | 96.2473 | 96.0373 | 95.9516 | 95.0876 | 95.0876 | 95.0876 | 101.6557 | 101.8416 | 101.8416 | 101.8416 | 95.3845 | 97.8064 | 97.4921 | 100.8576 | 97.6781 | 98.2657 | 85.3126 | 102.0727 | 95.0072 | 95.1934 | 106.0567 | 105.0118 | 92.6759 | 92.1692 | 84.2466 | 86.1038 | 86.5621 | 100.6698 | 95.0424 | 103.0192
2025-01-08 11:00 | 96.0276 | 96.2754 | 96.1213 | 96.0276 | 107.9135 | 107.8875 | 94.0883 | 97.0516 | 96.6148 | 97.2696 | 93.6587 | 97.1795 | 96.7214 | 96.0285 | 100.5338 | 95.1616 | 97.2818 | 93.1069 | 98.5935 | 87.4807 | 88.178 | 96.8868 | 94.6539 | 90.6913 | 92.8919 | 97.6268 | 89.7586 | 93.9928 | 94.926 | 94.3757 | 88.8065 | 96.067 | 97.4903 | 96.8834 | 96.8528 | 86.4021 | 97.1005 | 89.5766 | 90.0397 | 95.5967 | 88.4962 | 83.9178 | 84.2779 | 91.0692 | 93.4139 | 91.6484 | 94.4205 | 95.2015 | 89.0837 | 89.6038 | 99.4952 | 94.0088 | 93.703 | 93.7029 | 93.7029 | 93.1767 | 93.703 | 96.661 | 96.3253 | 96.3236 | 96.3244 | 90.9416 | 91.4026 | 97.2699 | 97.008 | 94.1201 | 92.1899 | 95.7645 | 86.2576 | 86.3383 | 92.8849 | 91.5733 | 99.3806 | 96.161 | 94.3114 | 94.3602 | 100.4279 | 98.1622 | 94.0512 | 94.1916 | 93.6328 | 97.4326 | 93.0332 | 99.3806 | 93.7965 | 93.9687 | 93.892 | 99.1138 | 101.6865 | 98.777 | 99.6125 | 92.7298 | 92.348 | 101.6161 | 92.1203 | 91.0726 | 89.973 | 94.1674 | 92.8006 | 100.2198 | 90.7629 | 92.6787 | 93.1081 | 92.9139 | 97.4409 | 97.7387 | 96.161 | 95.8047 | 94.1195 | 93.8629 | 94.3602 | 95.2575 | 101.2895 | 97.6125 | 97.2376 | 92.9176 | 101.7635 | 99.7284 | 95.2481 | 83.2541 | 99.3714 | 93.0066 | 93.3517 | 93.1012 | 96.5268 | 96.7528 | 88.3847 | 84.4519 | 82.2367 | 93.7454 | 93.7836 | 93.9877 | 91.599 | 92.1571 | 89.4016 | 92.978 | 99.753 | 91.6602 | 91.6604 | 91.4891 | 95.9204 | 96.2693 | 96.1613 | 92.6496 | 94.0319 | 103.0868 | 94.017 | 94.009 | 96.778 | 90.8423 | 89.5871 | 91.7562 | 93.0903 | 112.4368 | 112.4309 | 90.2226 | 88.9766 | 91.7701 | 92.7216 | 93.1187 | 98.3493 | 94.2583 | 107.8195 | 101.8901 | 95.2473 | 98.9105 | 105.9539 | 88.6264 | 89.1584 | 92.1238 | 93.9027 | 100.4401 | 100.122 | 100.428 | 95.7102 | 95.7102 | 94.221 | 94.221 | 94.221 | 97.0866 | 96.8999 | 89.0881 | 89.1463 | 94.9175 | 93.6573 | 93.7338 | 99.3806 | 99.3806 | 93.3729 | 89.7284 | 94.4172 | 95.8048 | 100.1788 | 86.9905 | 100.1788 | 95.7103 | 94.3942 | 95.3705 | 87.9587 | 95.0054 | 85.1097 | 84.8886 | 89.939 | 96.2294 | 96.0091 | 95.9234 | 95.0054 | 95.0054 | 95.0054 | 101.596 | 101.7792 | 101.7792 | 101.7792 | 95.4192 | 97.8535 | 97.5434 | 100.9404 | 97.5993 | 98.1518 | 85.3784 | 102.0191 | 94.9237 | 95.1108 | 107.9926 | 106.9286 | 92.6672 | 92.1297 | 84.1616 | 86.0551 | 86.5161 | 100.5694 | 94.9705 | 102.928
2025-01-08 11:30 | 96.5683 | 96.8262 | 96.6602 | 96.5683 | 106.5219 | 106.4961 | 94.1345 | 97.334 | 97.0093 | 97.509 | 93.4354 | 97.7446 | 96.9614 | 96.291 | 101.0269 | 95.5884 | 97.3732 | 93.9292 | 99.0537 | 87.952 | 88.6371 | 97.307 | 94.7902 | 90.8959 | 93.0504 | 97.8644 | 89.7941 | 93.3775 | 95.0855 | 94.5086 | 89.1056 | 96.6298 | 98.0088 | 97.3913 | 97.36 | 86.6329 | 97.5252 | 89.647 | 90.1048 | 95.7274 | 88.7154 | 84.3852 | 84.7366 | 91.0702 | 93.6238 | 91.852 | 94.7347 | 95.3413 | 89.4973 | 90.0068 | 99.9519 | 94.1071 | 93.7666 | 93.7665 | 93.7666 | 93.1776 | 93.7666 | 96.8699 | 96.5401 | 96.5384 | 96.5392 | 90.8128 | 91.3544 | 97.4163 | 97.1987 | 93.1187 | 91.5217 | 96.2943 | 86.4911 | 86.572 | 93.1074 | 91.9711 | 99.8323 | 96.3042 | 93.0942 | 93.1433 | 101.152 | 98.7114 | 93.2244 | 95.0495 | 94.4721 | 97.9179 | 93.0663 | 99.8323 | 93.9023 | 94.0685 | 93.9709 | 99.7481 | 102.1606 | 99.2026 | 100.1368 | 93.0701 | 92.7318 | 102.0658 | 92.4117 | 90.7685 | 90.3494 | 94.6046 | 93.0666 | 100.4637 | 90.8737 | 92.738 | 93.1929 | 91.7427 | 97.5757 | 97.8552 | 96.3042 | 95.9481 | 92.9057 | 92.6517 | 93.1433 | 95.3875 | 101.8561 | 97.8797 | 97.4954 | 92.9185 | 102.2337 | 100.0949 | 95.6493 | 83.4532 | 99.7164 | 93.0656 | 93.413 | 93.4504 | 96.6675 | 96.8863 | 89.1796 | 84.7246 | 82.5374 | 94.1171 | 93.8399 | 94.0517 | 91.8103 | 92.3456 | 89.9205 | 93.3189 | 99.9958 | 91.6753 | 91.6755 | 91.1793 | 96.0605 | 96.4076 | 96.3046 | 92.9275 | 94.0936 | 103.5904 | 94.1157 | 94.1074 | 96.9274 | 91.0365 | 89.8014 | 91.8992 | 93.4796 | 110.9868 | 110.981 | 90.5528 | 89.3233 | 92.1671 | 93.0775 | 93.4577 | 98.7581 | 94.7598 | 106.429 | 102.3421 | 95.3834 | 99.1132 | 106.3944 | 88.4141 | 88.9713 | 92.2555 | 93.9826 | 101.1643 | 100.8335 | 101.152 | 95.8496 | 95.8496 | 94.8039 | 94.8039 | 94.8039 | 97.3319 | 97.1478 | 88.1015 | 88.0688 | 95.2703 | 94.4977 | 94.1244 | 99.8323 | 99.8323 | 93.4489 | 89.7639 | 94.5394 | 95.9483 | 100.4226 | 87.47 | 100.4226 | 95.8497 | 94.4658 | 95.4768 | 88.2993 | 95.1351 | 85.4221 | 85.2002 | 90.4943 | 96.4373 | 96.1555 | 96.0754 | 95.1351 | 95.1351 | 95.1351 | 102.0656 | 102.2488 | 102.2488 | 102.2488 | 95.9556 | 98.0679 | 97.7746 | 101.5782 | 97.7686 | 98.4283 | 85.849 | 102.4878 | 95.0676 | 95.2561 | 106.5999 | 105.5496 | 93.0347 | 92.1798 | 84.4705 | 86.4153 | 86.8714 | 101.0424 | 95.1316 | 103.4275
2025-01-08 12:00 | 96.2575 | 96.5034 | 96.3409 | 96.2575 | 107.6971 | 107.6711 | 94.136 | 97.0353 | 96.6788 | 97.2201 | 93.6347 | 97.4859 | 96.6504 | 95.9627 | 100.995 | 95.7992 | 97.1511 | 93.0559 | 99.049 | 87.846 | 88.5378 | 97.326 | 94.7547 | 90.7669 | 92.9758 | 97.5552 | 89.7528 | 93.931 | 95.0607 | 94.4712 | 88.9269 | 96.4948 | 97.9236 | 97.2929 | 97.2858 | 86.4907 | 97.5499 | 89.5744 | 90.0366 | 95.4852 | 88.6016 | 84.0978 | 84.4566 | 90.8295 | 93.364 | 91.6068 | 94.2951 | 95.3247 | 89.3312 | 89.8501 | 100.0417 | 94.0784 | 93.7528 | 93.7528 | 93.7528 | 93.1895 | 93.7528 | 96.5698 | 96.2582 | 96.2582 | 96.2582 | 90.784 | 91.3152 | 97.6567 | 97.368 | 93.8989 | 92.0575 | 95.7075 | 86.3396 | 86.4204 | 92.8262 | 91.9645 | 99.924 | 96.0853 | 94.1226 | 94.171 | 100.6344 | 98.4139 | 93.8602 | 94.1647 | 93.5929 | 97.5182 | 92.7905 | 99.924 | 93.8679 | 94.0386 | 93.7478 | 99.782 | 102.4786 | 99.3042 | 100.1864 | 92.9689 | 92.7359 | 102.025 | 92.2037 | 91.004 | 90.0964 | 94.3827 | 93.009 | 100.1463 | 90.8381 | 92.7571 | 93.1921 | 92.7909 | 97.3397 | 97.6216 | 96.0853 | 95.7194 | 93.9307 | 93.6353 | 94.171 | 95.3688 | 101.5491 | 97.5627 | 97.1941 | 92.9197 | 102.5269 | 100.2418 | 95.6645 | 83.3385 | 99.8612 | 93.0585 | 93.4026 | 93.3255 | 96.4357 | 96.6508 | 88.283 | 84.606 | 82.4173 | 93.974 | 93.5985 | 93.8008 | 91.6877 | 92.2438 | 89.3708 | 93.2337 | 99.6799 | 91.4107 | 91.4107 | 91.4172 | 95.8394 | 96.1892 | 96.0853 | 92.7716 | 93.8403 | 103.8997 | 94.0866 | 94.0786 | 96.9119 | 90.9283 | 89.6808 | 91.8175 | 93.2179 | 112.2113 | 112.2055 | 90.3772 | 89.1376 | 92.1007 | 93.0086 | 93.3875 | 98.7625 | 94.5118 | 107.6032 | 102.5631 | 95.3637 | 99.3418 | 106.4185 | 88.6537 | 89.184 | 92.1789 | 93.7638 | 100.6467 | 100.3301 | 100.6345 | 95.6209 | 95.6209 | 94.1805 | 94.1805 | 94.1805 | 97.0528 | 96.8649 | 89.1212 | 89.1999 | 95.1956 | 93.6173 | 94.1338 | 99.924 | 99.924 | 93.2211 | 89.7225 | 94.3199 | 95.7194 | 100.1053 | 86.948 | 100.1053 | 95.6209 | 94.4648 | 95.2273 | 88.0949 | 95.1145 | 85.3292 | 85.1075 | 89.8335 | 96.1362 | 95.9085 | 95.8279 | 95.1145 | 95.1145 | 95.1145 | 102.3512 | 102.5324 | 102.5324 | 102.5324 | 95.686 | 97.7859 | 97.4675 | 101.2823 | 97.4964 | 98.5556 | 85.3367 | 102.7296 | 95.0555 | 95.2403 | 107.776 | 106.7142 | 92.8932 | 92.1251 | 84.3787 | 86.1933 | 86.6532 | 101.1395 | 95.1062 | 103.734
2025-01-08 12:30 | 95.663 | 95.8969 | 95.7435 | 95.663 | 106.1717 | 106.146 | 94.0092 | 96.4761 | 96.044 | 96.6887 | 93.3261 | 96.8662 | 96.0899 | 95.3931 | 100.4028 | 95.3808 | 96.6705 | 92.7217 | 98.4861 | 87.7709 | 88.4573 | 96.8099 | 94.4813 | 90.4847 | 92.6876 | 97.0543 | 89.3311 | 93.1744 | 94.7665 | 94.1966 | 88.6138 | 95.9699 | 97.3852 | 96.728 | 96.7481 | 86.2798 | 97.0268 | 89.2092 | 89.6617 | 95.0303 | 88.3135 | 83.7859 | 84.1424 | 90.6084 | 92.8967 | 91.1638 | 93.7752 | 95.0617 | 89.0535 | 89.5669 | 99.5607 | 93.8209 | 93.5604 | 93.5604 | 93.5604 | 93.1175 | 93.5604 | 96.0649 | 95.7659 | 95.7659 | 95.7659 | 90.3187 | 90.8981 | 97.2624 | 96.9826 | 92.7858 | 91.1173 | 95.2702 | 86.126 | 86.2065 | 92.5133 | 91.5677 | 99.4433 | 95.5982 | 92.7887 | 92.8371 | 99.8286 | 97.5813 | 92.9312 | 93.8107 | 93.2425 | 96.6163 | 92.3222 | 99.4433 | 93.6079 | 93.7807 | 93.2431 | 99.2413 | 102.0041 | 98.8248 | 99.6732 | 92.6532 | 92.333 | 101.5707 | 91.981 | 90.3336 | 89.5575 | 93.8355 | 92.6926 | 99.6321 | 90.4409 | 92.5066 | 92.9534 | 91.5186 | 96.8376 | 97.1179 | 95.5982 | 95.2357 | 92.6003 | 92.2918 | 92.8371 | 95.1163 | 100.6901 | 96.98 | 96.6217 | 92.9092 | 102.0796 | 99.8079 | 95.1869 | 83.265 | 99.4314 | 92.868 | 93.2112 | 93.0204 | 95.9429 | 96.1583 | 88.0462 | 84.3444 | 82.1722 | 93.5599 | 93.1079 | 93.3077 | 91.3953 | 91.9533 | 88.7663 | 92.9165 | 99.168 | 91.1764 | 91.1764 | 90.752 | 95.3527 | 95.7031 | 95.5982 | 92.5745 | 93.3492 | 103.5705 | 93.8289 | 93.8211 | 96.6376 | 90.6087 | 89.3783 | 91.5018 | 92.6604 | 110.6219 | 110.6161 | 90.01 | 88.7932 | 91.9928 | 92.7544 | 93.0725 | 98.3333 | 93.95 | 106.0791 | 102.1184 | 95.0847 | 98.9051 | 105.6753 | 88.448 | 88.9942 | 91.8757 | 93.2659 | 99.8407 | 99.5388 | 99.8286 | 95.1326 | 95.1326 | 93.5121 | 93.5121 | 93.5121 | 96.4956 | 96.3121 | 87.9893 | 88.0809 | 94.8694 | 93.2595 | 93.6927 | 99.4433 | 99.4433 | 92.8804 | 89.3012 | 93.8399 | 95.2357 | 99.5913 | 86.3816 | 99.5913 | 95.1326 | 94.3093 | 94.7389 | 87.7683 | 94.8692 | 85.0394 | 84.8185 | 89.606 | 95.6474 | 95.4243 | 95.3399 | 94.8692 | 94.8692 | 94.8692 | 101.9267 | 102.1008 | 102.1008 | 102.1008 | 95.1095 | 97.2587 | 96.9403 | 100.6149 | 97.0136 | 98.1334 | 84.7808 | 102.2898 | 94.7874 | 94.971 | 106.2495 | 105.2026 | 92.4839 | 91.7648 | 84.0921 | 85.8713 | 86.3303 | 100.6534 | 94.8137 | 103.3937
2025-01-08 13:00 | 95.3845 | 95.6298 | 95.4697 | 95.3845 | 107.8518 | 107.8257 | 93.9643 | 95.8056 | 95.4423 | 95.9903 | 93.5781 | 96.4608 | 95.3757 | 94.6488 | 99.787 | 94.8247 | 95.9328 | 92.1791 | 97.884 | 87.6336 | 88.317 | 96.2012 | 94.3039 | 90.2457 | 92.524 | 96.363 | 89.2192 | 93.9143 | 94.5342 | 94.0195 | 88.4115 | 95.3128 | 96.728 | 96.0692 | 96.1028 | 86.0168 | 96.4126 | 89.0139 | 89.4712 | 94.3379 | 88.1376 | 83.5807 | 83.9355 | 89.5891 | 92.2066 | 90.446 | 93.2231 | 94.8846 | 88.7651 | 89.2778 | 98.9275 | 93.6445 | 93.449 | 93.449 | 93.449 | 93.1232 | 93.449 | 95.3888 | 95.1006 | 95.1006 | 95.1006 | 90.1041 | 90.683 | 96.5918 | 96.4064 | 93.9143 | 91.8948 | 94.6571 | 85.8818 | 85.9621 | 92.1098 | 91.0597 | 98.8136 | 94.893 | 94.2581 | 94.3062 | 99.7493 | 96.7555 | 93.8111 | 93.2331 | 92.6749 | 95.82 | 91.707 | 98.8136 | 93.4338 | 93.6047 | 92.7151 | 98.5174 | 101.5325 | 98.2132 | 99.0287 | 92.3601 | 91.8164 | 101.0354 | 91.7937 | 90.6502 | 89.4429 | 93.5301 | 92.4926 | 98.9224 | 90.2849 | 92.5147 | 92.8839 | 92.9212 | 96.124 | 96.4099 | 94.893 | 94.5837 | 94.0656 | 93.7552 | 94.3062 | 94.941 | 99.8379 | 96.2412 | 95.8846 | 92.9187 | 101.5802 | 99.2273 | 94.6036 | 82.844 | 98.8543 | 92.7533 | 93.0981 | 92.7379 | 95.2376 | 95.4455 | 87.5793 | 84.203 | 82.0501 | 93.2041 | 92.5334 | 92.7342 | 91.3053 | 91.8314 | 87.5538 | 92.6099 | 98.4616 | 90.1213 | 90.1213 | 91.0583 | 94.6668 | 94.9963 | 94.893 | 92.6716 | 92.7799 | 103.0558 | 93.653 | 93.6448 | 96.4398 | 90.4323 | 89.1924 | 91.3425 | 92.5418 | 112.3724 | 112.3666 | 89.8162 | 88.5648 | 91.8375 | 92.4841 | 92.7543 | 97.7832 | 93.6155 | 107.7577 | 101.5245 | 94.874 | 98.2155 | 104.6649 | 89.2351 | 89.6889 | 91.7316 | 92.7437 | 99.7614 | 99.4458 | 99.7493 | 94.5067 | 94.5067 | 92.0044 | 92.0044 | 92.0044 | 95.7642 | 95.5831 | 89.2371 | 89.3128 | 94.5469 | 92.6825 | 93.1258 | 98.8136 | 98.8136 | 92.0056 | 89.1892 | 93.1655 | 94.5837 | 98.8819 | 85.4274 | 98.8819 | 94.5067 | 94.235 | 94.1241 | 87.56 | 94.7095 | 84.7704 | 84.5502 | 89.1094 | 94.9805 | 94.7766 | 94.702 | 94.7095 | 94.7095 | 94.7095 | 101.4112 | 101.5867 | 101.5867 | 101.5867 | 94.7578 | 96.5957 | 96.2694 | 100.0651 | 96.2689 | 97.5727 | 83.8442 | 101.7184 | 94.5915 | 94.7782 | 107.9308 | 106.8674 | 92.1321 | 91.5488 | 83.8261 | 85.6639 | 86.1221 | 100.0052 | 94.5841 | 102.8792
2025-01-08 13:30 | 95.4112 | 95.6592 | 95.5015 | 95.4112 | 107.3335 | 107.3076 | 93.9509 | 95.5557 | 95.15 | 95.7621 | 93.4952 | 96.4757 | 95.1771 | 94.4407 | 99.8564 | 94.8221 | 95.7021 | 91.94 | 97.9331 | 87.5951 | 88.2929 | 96.239 | 94.2918 | 90.2176 | 92.4998 | 96.2391 | 89.0341 | 93.6942 | 94.5008 | 94.0113 | 88.3702 | 95.3456 | 96.7663 | 96.1156 | 96.1399 | 86.1046 | 96.4544 | 88.8534 | 89.3169 | 94.2192 | 88.0826 | 83.4807 | 83.839 | 89.6502 | 92.0579 | 90.305 | 92.9867 | 94.8693 | 88.7247 | 89.2433 | 98.9375 | 93.6097 | 93.425 | 93.425 | 93.425 | 93.1188 | 93.425 | 95.2252 | 94.9419 | 94.9419 | 94.9419 | 90.2474 | 90.7491 | 96.7909 | 96.5357 | 93.5926 | 91.5637 | 94.4603 | 86.0496 | 86.1301 | 91.9338 | 91.0454 | 98.825 | 94.7086 | 93.805 | 93.853 | 99.8181 | 96.87 | 93.5812 | 92.9869 | 92.4392 | 95.9905 | 91.5243 | 98.825 | 93.3951 | 93.5692 | 92.5325 | 98.4282 | 101.4515 | 98.2316 | 99.0305 | 92.3595 | 91.8159 | 101.02 | 91.7381 | 90.3911 | 89.4277 | 93.4878 | 92.3863 | 98.7953 | 90.1071 | 92.7094 | 93.0114 | 92.5807 | 95.9331 | 96.216 | 94.7086 | 94.4151 | 93.6136 | 93.3166 | 93.853 | 94.9163 | 99.9561 | 96.0439 | 95.6877 | 92.9182 | 101.5232 | 99.2608 | 94.6414 | 82.9018 | 98.8985 | 92.7309 | 93.0749 | 92.7431 | 95.0644 | 95.2838 | 87.2948 | 84.0578 | 81.8545 | 93.21 | 92.3433 | 92.5484 | 91.2999 | 91.8178 | 87.1993 | 92.6218 | 98.3351 | 90.1847 | 90.1847 | 90.7852 | 94.4879 | 94.8081 | 94.7086 | 92.5736 | 92.5817 | 103.0017 | 93.618 | 93.61 | 96.4207 | 90.3789 | 89.1611 | 91.2809 | 92.526 | 111.8324 | 111.8266 | 89.7387 | 88.5127 | 91.8862 | 92.5138 | 92.7761 | 97.7826 | 93.611 | 107.2399 | 101.5231 | 94.8451 | 98.3974 | 104.8329 | 89.7761 | 90.1658 | 91.6612 | 92.5646 | 99.8302 | 99.5118 | 99.8181 | 94.3461 | 94.3461 | 91.5914 | 91.5914 | 91.5914 | 95.5631 | 95.3836 | 89.0849 | 89.1987 | 94.5694 | 92.4538 | 93.161 | 98.825 | 98.825 | 92.017 | 89.0037 | 92.991 | 94.4151 | 98.7548 | 85.1501 | 98.7548 | 94.3461 | 94.2179 | 93.9934 | 87.4979 | 94.6926 | 84.7699 | 84.5497 | 88.8779 | 94.8164 | 94.6252 | 94.5441 | 94.6926 | 94.6926 | 94.6926 | 101.3671 | 101.5403 | 101.5403 | 101.5403 | 94.7686 | 96.4266 | 96.0946 | 100.1228 | 96.0691 | 97.6421 | 83.5721 | 101.6966 | 94.5734 | 94.7595 | 107.4121 | 106.3538 | 92.1379 | 91.5222 | 83.8256 | 85.5916 | 86.0528 | 100.0094 | 94.5523 | 102.8257
2025-01-08 14:00 | 95.4936 | 95.7484 | 95.5844 | 95.4936 | 106.3197 | 106.2941 | 93.9824 | 95.9145 | 95.5355 | 96.1078 | 93.3498 | 96.5583 | 95.4605 | 94.749 | 99.9751 | 94.8266 | 96.0148 | 92.4137 | 98.0271 | 87.7556 | 88.4489 | 96.3218 | 94.4405 | 90.4335 | 92.6379 | 96.5584 | 89.1002 | 93.2396 | 94.6077 | 94.1633 | 88.3916 | 95.404 | 96.8212 | 96.1573 | 96.1918 | 86.2174 | 96.5375 | 88.9778 | 89.4278 | 94.4855 | 88.203 | 83.4866 | 83.8421 | 89.9015 | 92.3292 | 90.581 | 93.2616 | 94.9916 | 88.8501 | 89.3658 | 98.9827 | 93.6919 | 93.4782 | 93.4782 | 93.4782 | 93.1188 | 93.4782 | 95.5292 | 95.2107 | 95.2107 | 95.2107 | 90.3351 | 90.8407 | 96.7447 | 96.5375 | 92.8784 | 91.0837 | 94.832 | 86.174 | 86.2545 | 92.1797 | 91.1853 | 98.873 | 94.9992 | 92.9212 | 92.9666 | 100.0211 | 96.8127 | 93.0016 | 93.4463 | 92.9057 | 95.9006 | 91.6146 | 98.873 | 93.4784 | 93.6516 | 92.6036 | 98.3655 | 101.5052 | 98.2951 | 99.088 | 92.4654 | 91.9408 | 101.1687 | 91.8602 | 90.1941 | 89.6982 | 93.3839 | 92.4986 | 99.123 | 90.1843 | 93.1273 | 93.3489 | 91.6744 | 96.2626 | 96.562 | 94.9992 | 94.6739 | 92.7294 | 92.4155 | 92.9666 | 95.0143 | 99.8969 | 96.3727 | 96.0144 | 92.9195 | 101.5455 | 99.2874 | 94.7213 | 82.9786 | 98.9256 | 92.7905 | 93.1313 | 92.8478 | 95.3519 | 95.5673 | 87.8352 | 84.19 | 81.9929 | 93.2232 | 92.41 | 92.598 | 91.4462 | 91.9606 | 87.3999 | 92.7171 | 98.6613 | 90.4306 | 90.4306 | 90.5856 | 94.7645 | 95.1033 | 94.9992 | 92.521 | 92.6496 | 102.9772 | 93.7 | 93.6921 | 96.5459 | 90.4455 | 89.2805 | 91.3599 | 92.8059 | 110.7762 | 110.7704 | 89.4667 | 88.4799 | 92.0194 | 92.6125 | 92.8605 | 97.9157 | 93.6331 | 106.2271 | 101.5301 | 94.9387 | 98.3553 | 104.9297 | 89.3598 | 89.7985 | 91.7261 | 92.641 | 100.0332 | 99.7065 | 100.0211 | 94.5828 | 94.5828 | 91.5993 | 91.5993 | 91.5993 | 95.8848 | 95.7025 | 88.2112 | 88.3616 | 94.6548 | 92.9201 | 93.2415 | 98.873 | 98.873 | 92.3311 | 89.0701 | 93.2607 | 94.6739 | 99.0824 | 85.433 | 99.0824 | 94.5828 | 94.2639 | 93.9541 | 87.494 | 94.8097 | 84.8671 | 84.6466 | 89.341 | 95.1241 | 94.8814 | 94.7961 | 94.8097 | 94.8097 | 94.8097 | 101.3797 | 101.552 | 101.552 | 101.552 | 94.8523 | 96.6788 | 96.3595 | 100.1349 | 96.3979 | 97.6879 | 83.8498 | 101.6962 | 94.6979 | 94.8816 | 106.3977 | 105.3494 | 92.151 | 91.6196 | 83.9217 | 85.5935 | 86.0528 | 100.0532 | 94.6622 | 102.8055
2025-01-08 14:30 | 95.6855 | 95.9489 | 95.7767 | 95.6855 | 108.0536 | 108.0275 | 94.0221 | 96.0946 | 95.6684 | 96.3191 | 93.6353 | 96.7279 | 95.8115 | 95.1073 | 100.1108 | 94.8935 | 96.3428 | 92.7208 | 98.1175 | 87.854 | 88.5437 | 96.3583 | 94.4343 | 90.4014 | 92.6349 | 96.7684 | 89.3772 | 94.0294 | 94.6957 | 94.1474 | 88.4399 | 95.5247 | 96.9406 | 96.3004 | 96.3119 | 85.9987 | 96.5695 | 89.1568 | 89.6169 | 94.7456 | 88.2202 | 83.5239 | 83.8814 | 90.3558 | 92.5334 | 90.7936 | 93.511 | 95.0292 | 88.9015 | 89.4177 | 99.1237 | 93.7598 | 93.5317 | 93.5316 | 93.5317 | 93.1458 | 93.5317 | 95.7239 | 95.4132 | 95.4116 | 95.4123 | 90.4355 | 90.9438 | 96.7849 | 96.5919 | 94.105 | 92.0773 | 95.1584 | 85.9515 | 86.0319 | 92.4488 | 91.229 | 99.0119 | 95.2978 | 94.4343 | 94.4827 | 100.368 | 97.1941 | 93.9837 | 93.7885 | 93.2363 | 96.284 | 91.8819 | 99.0119 | 93.547 | 93.7196 | 92.8066 | 98.6506 | 101.4776 | 98.4231 | 99.2323 | 92.5204 | 91.9914 | 101.2307 | 91.9268 | 90.8242 | 89.8355 | 93.5265 | 92.6335 | 99.3385 | 90.4355 | 92.5113 | 92.9204 | 93.1802 | 96.5666 | 96.8771 | 95.2978 | 94.9402 | 94.2417 | 93.951 | 94.4827 | 95.076 | 100.2905 | 96.7376 | 96.3627 | 92.9179 | 101.5518 | 99.3744 | 94.7624 | 82.4407 | 99.0087 | 92.8342 | 93.1799 | 92.9287 | 95.6833 | 95.9299 | 88.0862 | 84.2257 | 82.04 | 93.3313 | 92.6545 | 92.8547 | 91.3446 | 91.9016 | 88.1046 | 92.7735 | 98.8759 | 90.8877 | 90.8879 | 91.2346 | 95.0531 | 95.4035 | 95.2982 | 92.5751 | 92.8977 | 102.9961 | 93.7682 | 93.76 | 96.5977 | 90.514 | 89.2883 | 91.448 | 92.9479 | 112.5827 | 112.5769 | 89.5874 | 88.5455 | 92.0959 | 92.6778 | 92.9211 | 97.9695 | 93.7923 | 107.9594 | 101.6003 | 95.0224 | 98.3878 | 105.254 | 89.2257 | 89.6833 | 91.8335 | 92.8437 | 100.3802 | 100.0427 | 100.368 | 94.831 | 94.831 | 92.5684 | 92.5684 | 92.5684 | 96.2197 | 96.037 | 89.7043 | 89.7125 | 94.7174 | 93.2583 | 93.2886 | 99.0119 | 99.0119 | 92.6411 | 89.3471 | 93.5546 | 94.9404 | 99.2979 | 85.9325 | 99.2979 | 94.8311 | 94.302 | 94.2539 | 87.5585 | 94.8401 | 84.9176 | 84.697 | 89.5721 | 95.3057 | 95.1237 | 95.0415 | 94.8401 | 94.8401 | 94.8401 | 101.397 | 101.571 | 101.571 | 101.571 | 95.0191 | 96.9915 | 96.665 | 100.3498 | 96.6431 | 97.7618 | 84.34 | 101.7571 | 94.7437 | 94.9302 | 108.1328 | 107.0674 | 92.2579 | 91.7256 | 83.9716 | 85.6606 | 86.1193 | 100.2069 | 94.7475 | 102.8246
2025-01-08 15:00 | 96.046 | 96.311 | 96.1387 | 96.046 | 108.0963 | 108.0702 | 94.0704 | 96.6689 | 96.2776 | 96.8631 | 93.6301 | 97.1334 | 96.2953 | 95.6007 | 100.7606 | 95.3861 | 96.8037 | 93.0039 | 98.7239 | 88.2018 | 88.8983 | 96.9402 | 94.573 | 90.564 | 92.7869 | 97.2405 | 89.5737 | 94.0312 | 94.8794 | 94.2876 | 88.6766 | 96.0843 | 97.5093 | 96.8856 | 96.8729 | 86.0835 | 97.1519 | 89.3755 | 89.8343 | 95.2012 | 88.3514 | 83.7809 | 84.1404 | 90.7687 | 93.022 | 91.3143 | 93.9778 | 95.1633 | 89.2107 | 89.7277 | 99.5701 | 93.9103 | 93.6348 | 93.6348 | 93.6348 | 93.1624 | 93.6348 | 96.1721 | 95.8669 | 95.8669 | 95.8669 | 90.8384 | 91.2742 | 97.3283 | 97.0562 | 94.1232 | 92.1561 | 95.5531 | 86.03 | 86.1104 | 92.7493 | 91.679 | 99.4528 | 95.7823 | 94.4879 | 94.52 | 100.7552 | 98.0528 | 94.0202 | 94.0714 | 93.5224 | 97.1702 | 92.4183 | 99.4528 | 93.6962 | 93.8699 | 93.1609 | 99.0515 | 102.0478 | 98.8343 | 99.6428 | 92.8351 | 92.4466 | 101.7161 | 92.0754 | 90.9607 | 89.8339 | 93.8215 | 92.8215 | 99.8232 | 90.6309 | 92.5088 | 92.9641 | 93.1198 | 97.0384 | 97.3351 | 95.7823 | 95.3972 | 94.2789 | 93.9445 | 94.52 | 95.2202 | 101.1765 | 97.2245 | 96.8483 | 92.9182 | 102.1236 | 99.8386 | 95.3125 | 82.4551 | 99.469 | 92.9401 | 93.2844 | 93.2168 | 96.125 | 96.3368 | 88.3409 | 84.3496 | 82.1593 | 93.6545 | 93.0774 | 93.282 | 91.4815 | 92.0451 | 88.9032 | 93.1061 | 99.3583 | 91.2659 | 91.2659 | 91.3615 | 95.5343 | 95.8933 | 95.7823 | 92.6601 | 93.3249 | 103.5942 | 93.9185 | 93.9106 | 96.7448 | 90.7032 | 89.4238 | 91.6291 | 92.9463 | 112.6272 | 112.6213 | 89.9724 | 88.8301 | 92.4849 | 93.0372 | 93.2681 | 98.4543 | 94.1285 | 108.0021 | 102.1285 | 95.1983 | 98.8963 | 105.9085 | 88.6778 | 89.2021 | 92.0079 | 93.198 | 100.7674 | 100.4281 | 100.7552 | 95.2729 | 95.2729 | 93.5734 | 93.5734 | 93.5734 | 96.7071 | 96.5235 | 89.5207 | 89.5929 | 95.0687 | 93.5474 | 93.8102 | 99.4528 | 99.4528 | 93.1613 | 89.5435 | 94.1344 | 95.3972 | 99.7824 | 86.5515 | 99.7824 | 95.2729 | 94.371 | 94.6847 | 87.8164 | 94.965 | 85.2064 | 84.9851 | 89.8606 | 95.7467 | 95.5638 | 95.4795 | 94.965 | 94.965 | 94.965 | 101.9664 | 102.141 | 102.141 | 102.141 | 95.3721 | 97.4546 | 97.1278 | 100.8653 | 97.1585 | 98.1982 | 84.9475 | 102.2975 | 94.8874 | 95.0746 | 108.1755 | 107.1097 | 92.5774 | 91.9718 | 84.2572 | 85.9127 | 86.3728 | 100.651 | 94.9271 | 103.4196
2025-01-08 15:30 | 95.9404 | 96.2064 | 96.0362 | 95.9404 | 108.3635 | 108.3373 | 94.0459 | 96.6799 | 96.2855 | 96.8758 | 93.6554 | 96.8541 | 96.142 | 95.4526 | 100.1163 | 94.8279 | 96.7563 | 92.9279 | 98.2107 | 88.1243 | 88.8112 | 96.5296 | 94.507 | 90.5171 | 92.7356 | 97.0655 | 89.5661 | 94.1252 | 94.7819 | 94.2223 | 88.6594 | 95.7101 | 97.1346 | 96.5406 | 96.5056 | 86.0944 | 96.7401 | 89.3466 | 89.8064 | 95.2198 | 88.3384 | 83.7638 | 84.1221 | 91.4527 | 92.8498 | 91.1081 | 93.8118 | 95.0935 | 89.0647 | 89.5794 | 99.1587 | 93.8421 | 93.5872 | 93.5872 | 93.5872 | 93.1521 | 93.5872 | 96.0525 | 95.7289 | 95.7289 | 95.7289 | 91.0715 | 91.4049 | 96.8223 | 96.6408 | 94.2989 | 92.295 | 95.405 | 86.0439 | 86.1244 | 92.6939 | 91.3713 | 99.0459 | 95.6794 | 94.7217 | 94.7536 | 100.6634 | 97.9344 | 94.1504 | 93.9907 | 93.4411 | 97.0965 | 92.3814 | 99.0459 | 93.6278 | 93.8016 | 93.0633 | 98.7569 | 101.3712 | 98.4517 | 99.2828 | 92.6737 | 92.1311 | 101.4079 | 92.0171 | 91.0316 | 89.9214 | 93.784 | 92.7548 | 99.6435 | 90.6186 | 92.4676 | 92.9206 | 93.3454 | 97.0013 | 97.3 | 95.6794 | 95.2755 | 94.5119 | 94.1842 | 94.7536 | 95.1434 | 101.0544 | 97.0867 | 96.7113 | 92.9177 | 101.45 | 99.3699 | 94.9294 | 82.4824 | 99.0162 | 92.8952 | 93.2382 | 93.0861 | 96.0463 | 96.2662 | 88.3239 | 84.3369 | 82.1469 | 93.5903 | 93.0079 | 93.2147 | 91.4509 | 92.0055 | 88.8152 | 92.9318 | 99.1795 | 91.9567 | 91.9567 | 91.4473 | 95.4279 | 95.7956 | 95.6794 | 92.5934 | 93.2508 | 102.9386 | 93.8504 | 93.8423 | 96.6695 | 90.6708 | 89.4102 | 91.5913 | 93.0368 | 112.9056 | 112.8997 | 89.9665 | 88.7965 | 92.3491 | 92.8679 | 93.0848 | 98.1183 | 94.0338 | 108.269 | 101.5325 | 95.1035 | 98.3866 | 104.4878 | 88.5538 | 89.0915 | 91.9612 | 93.1018 | 100.6756 | 100.3354 | 100.6634 | 95.1354 | 95.1354 | 93.4925 | 93.4925 | 93.4925 | 96.5705 | 96.3883 | 89.739 | 89.8004 | 94.8767 | 93.4628 | 93.4515 | 99.0459 | 99.0459 | 93.722 | 89.536 | 94.0531 | 95.2755 | 99.6028 | 86.4353 | 99.6028 | 95.1354 | 94.3386 | 94.5991 | 87.7869 | 94.9028 | 85.0582 | 84.8373 | 89.7746 | 95.6279 | 95.4502 | 95.3414 | 94.9028 | 94.9028 | 94.9028 | 101.3009 | 101.4752 | 101.4752 | 101.4752 | 95.2414 | 97.2892 | 96.9759 | 100.3225 | 97.1757 | 97.8154 | 84.8334 | 101.6724 | 94.8142 | 95.0004 | 108.4429 | 107.3744 | 92.5139 | 91.9815 | 84.1107 | 85.8902 | 86.3488 | 100.2362 | 94.8329 | 102.7627
2025-01-08 16:00 | 95.7108 | 95.9774 | 95.8081 | 95.7108 | 107.477 | 107.451 | 93.9998 | 97.222 | 96.9148 | 97.4086 | 93.5133 | 96.5048 | 96.5377 | 95.8347 | 99.5919 | 94.5485 | 97.177 | 92.9978 | 97.8043 | 87.8842 | 88.5758 | 96.2429 | 94.4592 | 90.5046 | 92.7135 | 97.4648 | 89.4744 | 93.7168 | 94.7287 | 94.2005 | 88.5911 | 95.4754 | 96.8906 | 96.3064 | 96.2598 | 85.9995 | 96.4524 | 89.2862 | 89.7475 | 95.7254 | 88.2421 | 83.7044 | 84.0611 | 92.5549 | 93.1783 | 91.4391 | 94.0974 | 95.0457 | 88.9081 | 89.4239 | 98.9089 | 93.8191 | 93.5653 | 93.5653 | 93.5653 | 93.133 | 93.5653 | 96.4131 | 96.0554 | 96.0554 | 96.0554 | 90.4154 | 90.9711 | 96.6296 | 96.4597 | 93.6713 | 91.7983 | 95.6343 | 85.9489 | 86.0293 | 92.7837 | 91.1718 | 98.8001 | 96.1025 | 93.9464 | 93.9785 | 100.4439 | 97.8287 | 93.6649 | 94.0884 | 93.5253 | 97.005 | 92.8275 | 98.8001 | 93.6045 | 93.7786 | 93.2882 | 98.499 | 101.0593 | 98.2266 | 99.0603 | 92.5242 | 91.9311 | 101.1791 | 91.9848 | 90.7417 | 89.7787 | 93.6332 | 92.6931 | 100.0534 | 90.5351 | 92.8217 | 93.186 | 92.4295 | 97.4933 | 97.7749 | 96.1025 | 95.6553 | 93.7387 | 93.38 | 93.9785 | 95.093 | 100.9453 | 97.4871 | 97.1116 | 92.9195 | 101.1353 | 99.1208 | 94.6739 | 82.3854 | 98.7755 | 92.876 | 93.2176 | 92.9291 | 96.5863 | 96.878 | 88.2588 | 84.22 | 82.0198 | 93.4078 | 93.332 | 93.5359 | 91.5049 | 92.0266 | 88.8621 | 92.7773 | 99.5875 | 93.0569 | 93.0569 | 91.157 | 95.837 | 96.2188 | 96.1025 | 92.5788 | 93.5744 | 102.602 | 93.8272 | 93.8194 | 96.6172 | 90.5902 | 89.3136 | 91.5169 | 92.8892 | 111.9819 | 111.9761 | 89.9526 | 88.7157 | 92.1375 | 92.6923 | 92.9243 | 97.9054 | 93.8092 | 107.3833 | 101.2321 | 95.0539 | 98.167 | 103.3465 | 88.4079 | 88.9607 | 91.8887 | 93.3266 | 100.4561 | 100.1152 | 100.4439 | 95.4907 | 95.4907 | 93.5098 | 93.5098 | 93.5098 | 96.9746 | 96.7863 | 88.5528 | 88.5988 | 94.7211 | 93.5482 | 93.2195 | 98.8001 | 98.8001 | 94.6796 | 89.4441 | 94.4627 | 95.6553 | 100.0125 | 86.6612 | 100.0125 | 95.4907 | 94.2895 | 94.9927 | 87.7114 | 94.8587 | 84.921 | 84.7004 | 89.8222 | 96.0114 | 95.8402 | 95.7105 | 94.8587 | 94.8587 | 94.8587 | 100.985 | 101.1597 | 101.1597 | 101.1597 | 94.9825 | 97.7025 | 97.3933 | 99.7543 | 97.6512 | 97.5999 | 85.0552 | 101.3672 | 94.763 | 94.9498 | 107.5557 | 106.496 | 92.3335 | 91.8095 | 83.975 | 85.8197 | 86.2766 | 99.9815 | 94.779 | 102.429
2025-01-08 16:30 | 99.0698 | 99.3394 | 99.1679 | 99.0698 | 0 | 0 | 96.7768 | 100.6147 | 100.2432 | 100.8357 | 96.0919 | 100.1985 | 99.944 | 99.215 | 103.9441 | 97.9609 | 100.73 | 96.4934 | 101.8194 | 90.8292 | 91.5349 | 99.9289 | 97.2577 | 93.2545 | 95.5033 | 101.0522 | 92.2043 | 95.9486 | 97.6158 | 96.9874 | 91.4582 | 99.0777 | 100.5433 | 99.913 | 99.88 | 88.7755 | 100.1538 | 92.0672 | 92.5354 | 99.1596 | 91.0396 | 86.5913 | 86.9519 | 96.2741 | 96.6678 | 94.8726 | 97.6186 | 97.8763 | 91.8585 | 92.3847 | 102.5645 | 96.6648 | 96.3754 | 96.3754 | 96.3754 | 95.882 | 96.3754 | 100.0833 | 99.6347 | 99.6347 | 99.6347 | 93.4896 | 93.962 | 100.1181 | 99.8395 | 95.5526 | 93.9486 | 99.1165 | 88.7222 | 88.8052 | 95.938 | 94.5265 | 102.4564 | 99.4937 | 95.7515 | 95.7548 | 103.8568 | 101.2918 | 95.6877 | 97.6453 | 97.048 | 100.4617 | 95.8328 | 102.4564 | 96.4493 | 96.6241 | 96.3347 | 102.247 | 104.7057 | 101.887 | 102.6795 | 95.5475 | 95.3052 | 104.8851 | 94.7769 | 93.1962 | 92.6683 | 96.8506 | 95.3327 | 103.7361 | 93.2441 | 95.0726 | 95.5662 | 94.0838 | 100.9416 | 101.221 | 99.4937 | 99.007 | 0 | 95.0769 | 95.7548 | 97.9469 | 104.5188 | 100.9063 | 100.5188 | 95.6441 | 104.7834 | 102.6591 | 98.2609 | 85.1133 | 102.2827 | 95.6564 | 96.0127 | 95.9341 | 100.009 | 100.3229 | 91.6045 | 86.9848 | 84.765 | 96.6033 | 96.3622 | 96.5734 | 94.2479 | 94.7898 | 92.1012 | 95.8394 | 103.253 | 96.7541 | 96.7541 | 93.6305 | 99.2197 | 99.6109 | 99.4937 | 95.3551 | 96.6162 | 106.3072 | 96.6735 | 96.665 | 99.5059 | 93.44 | 92.1321 | 94.3495 | 95.8789 | 0 | 0 | 92.8879 | 91.6583 | 95.1699 | 95.7674 | 96.0172 | 101.4987 | 97.1228 | 0 | 104.8887 | 97.9454 | 101.6748 | 108.9462 | 92.3188 | 92.7342 | 94.7285 | 96.3739 | 103.8693 | 103.5242 | 103.8568 | 98.8047 | 98.8047 | 96.8371 | 96.8371 | 96.8371 | 100.3783 | 100.1887 | 90.0909 | 90.13 | 97.8679 | 97.0697 | 96.7204 | 102.4564 | 102.4564 | 98.2667 | 92.1733 | 97.9671 | 99.007 | 103.6937 | 89.8706 | 103.6937 | 98.8047 | 97.0756 | 98.0465 | 90.5967 | 97.6764 | 87.6959 | 87.4681 | 93.0873 | 99.7073 | 99.2325 | 99.067 | 97.6764 | 97.6764 | 97.6764 | 104.6206 | 104.8071 | 104.8071 | 104.8071 | 98.3847 | 101.1518 | 100.8315 | 104.0916 | 101.1291 | 100.9841 | 88.2051 | 105.0226 | 97.5978 | 97.7901 | 0 | 0 | 95.4922 | 94.7077 | 86.719 | 88.6544 | 89.1229 | 103.6804 | 97.6622 | 106.1274
2025-01-08 17:00 | 98.5015 | 98.7609 | 98.6013 | 98.5015 | 0 | 0 | 96.6639 | 101.1301 | 100.7625 | 101.3302 | 96.2991 | 99.5921 | 100.3315 | 99.6064 | 103.0499 | 97.1365 | 101.1597 | 96.8957 | 101.05 | 90.4323 | 91.1392 | 99.2701 | 97.0033 | 93.0407 | 95.3042 | 101.4609 | 92.3891 | 96.6841 | 97.4081 | 96.7591 | 91.2169 | 98.3866 | 99.843 | 99.223 | 99.1908 | 88.5711 | 99.4969 | 92.1383 | 92.6198 | 99.7832 | 90.8753 | 86.2004 | 86.5672 | 98.4433 | 97.2242 | 95.4404 | 98.2921 | 97.6378 | 91.4472 | 91.9751 | 101.7931 | 96.5392 | 96.2723 | 96.2723 | 96.2723 | 95.8197 | 96.2723 | 100.5762 | 100.1802 | 100.1802 | 100.1802 | 93.7657 | 94.1168 | 99.6436 | 99.3753 | 96.8079 | 94.9389 | 99.5294 | 88.5247 | 88.6074 | 96.2822 | 93.9698 | 101.6885 | 99.9564 | 97.3288 | 97.332 | 103.1039 | 100.6032 | 96.6895 | 98.0397 | 97.4513 | 99.7677 | 95.9703 | 101.6885 | 96.3205 | 96.4979 | 96.4959 | 101.3348 | 103.8572 | 101.1377 | 101.8768 | 95.1484 | 94.7497 | 104.2659 | 94.5466 | 93.7685 | 92.2112 | 96.406 | 95.2123 | 104.1557 | 93.3272 | 94.8502 | 95.3423 | 95.6486 | 101.4227 | 101.6907 | 99.9564 | 99.4364 | 0 | 96.6914 | 97.332 | 97.7479 | 103.8082 | 101.3423 | 100.9552 | 95.5773 | 103.9401 | 101.9588 | 97.6447 | 84.851 | 101.617 | 95.5591 | 95.9126 | 95.5074 | 100.4216 | 100.6963 | 92.0167 | 86.7526 | 84.4962 | 96.1629 | 96.5103 | 96.7216 | 94.0124 | 94.5701 | 92.6386 | 95.4332 | 103.6706 | 98.9139 | 98.9139 | 94.1947 | 99.6792 | 100.0817 | 99.9564 | 95.1278 | 96.7506 | 105.441 | 96.5479 | 96.5395 | 99.2653 | 93.2883 | 91.979 | 94.2387 | 95.406 | 0 | 0 | 92.6001 | 91.3533 | 94.78 | 95.3604 | 95.603 | 100.9071 | 96.6123 | 0 | 104.0215 | 97.7597 | 101.1548 | 108.0794 | 92.2765 | 92.6896 | 94.6202 | 96.5349 | 103.1164 | 102.784 | 103.1039 | 99.194 | 99.194 | 97.753 | 97.753 | 97.753 | 100.8288 | 100.6309 | 91.6541 | 91.6519 | 97.4371 | 97.4779 | 96.1363 | 101.6885 | 101.6885 | 99.5443 | 92.3583 | 98.6103 | 99.4364 | 104.1131 | 90.2766 | 104.1131 | 99.194 | 96.9344 | 98.153 | 90.3284 | 97.456 | 87.3296 | 87.1028 | 93.5162 | 100.2017 | 99.6909 | 99.4956 | 97.456 | 97.456 | 97.456 | 103.775 | 103.9619 | 103.9619 | 103.9619 | 97.8319 | 101.5371 | 101.2269 | 103.3472 | 101.6155 | 100.4416 | 88.6036 | 104.1251 | 97.3652 | 97.5555 | 0 | 0 | 95.0569 | 94.7245 | 86.3568 | 88.38 | 88.8508 | 102.8852 | 97.4474 | 105.2638
2025-01-08 17:30 | 95.2909 | 95.5283 | 95.3774 | 95.2909 | 0 | 0 | 94.3085 | 99.6651 | 99.2559 | 99.8798 | 93.6581 | 96.2116 | 98.72 | 98.0316 | 99.2184 | 93.9251 | 99.6719 | 94.4318 | 97.5173 | 87.7722 | 88.4704 | 96.0021 | 94.5503 | 90.7277 | 92.8786 | 99.8358 | 89.8725 | 93.3498 | 94.8838 | 94.3281 | 88.6567 | 95.1763 | 96.5822 | 95.9783 | 95.9488 | 86.0655 | 96.2242 | 89.7676 | 90.2267 | 98.2555 | 88.3886 | 83.7087 | 84.066 | 97.8376 | 95.7012 | 93.95 | 96.7179 | 95.154 | 88.8195 | 89.3357 | 98.5176 | 94.1297 | 93.9103 | 93.9103 | 93.9103 | 93.5461 | 93.9103 | 98.9659 | 98.5858 | 98.5858 | 98.5858 | 90.7282 | 91.3003 | 96.4739 | 96.3066 | 92.8231 | 91.3647 | 97.4427 | 85.9875 | 86.0679 | 93.9957 | 90.992 | 98.4226 | 98.5185 | 92.8395 | 92.8395 | 99.5123 | 97.2712 | 93.0173 | 95.5562 | 94.9906 | 96.4907 | 93.9123 | 98.4226 | 93.9164 | 94.0894 | 94.4214 | 97.9544 | 100.463 | 97.9224 | 98.5334 | 92.4387 | 91.7522 | 100.9826 | 92.1506 | 90.7342 | 89.6797 | 93.5596 | 92.7857 | 102.4875 | 90.8307 | 92.8275 | 93.2216 | 91.3004 | 100.035 | 100.2897 | 98.5185 | 97.8924 | 0 | 92.3106 | 92.8395 | 95.2546 | 100.37 | 99.8122 | 99.4276 | 93.3448 | 100.5334 | 98.7099 | 94.4612 | 82.4348 | 98.3944 | 93.2202 | 93.5622 | 92.8006 | 98.985 | 99.2588 | 89.5514 | 84.358 | 82.1527 | 93.281 | 94.4155 | 94.6334 | 91.6606 | 92.1864 | 90.8311 | 92.68 | 102.0102 | 98.3047 | 98.3047 | 91.1644 | 98.2519 | 98.6403 | 98.5185 | 92.7301 | 94.6408 | 101.9744 | 94.1382 | 94.1299 | 96.7238 | 90.757 | 89.4642 | 91.7352 | 92.7867 | 0 | 0 | 89.9497 | 88.7278 | 92.0659 | 92.5973 | 92.8196 | 97.7148 | 93.5667 | 0 | 100.5887 | 95.2374 | 97.9535 | 104.6527 | 91.663 | 91.8816 | 92.1167 | 94.4608 | 99.5243 | 99.2186 | 99.5123 | 97.5573 | 97.5573 | 94.9657 | 94.9657 | 94.9657 | 99.336 | 99.1229 | 87.4595 | 87.4621 | 94.5967 | 95.0298 | 93.023 | 98.4226 | 98.4226 | 98.4183 | 89.8423 | 97.8685 | 97.8924 | 102.4456 | 88.7381 | 102.4456 | 97.5573 | 94.5417 | 96.044 | 87.7584 | 94.9962 | 84.8426 | 84.6222 | 91.0978 | 98.6155 | 98.0705 | 97.8613 | 94.9962 | 94.9962 | 94.9962 | 100.3705 | 100.5503 | 100.5503 | 100.5503 | 94.6729 | 99.8705 | 99.5757 | 99.5345 | 100.1916 | 97.3136 | 87.0936 | 100.6835 | 94.8735 | 95.0604 | 0 | 0 | 92.2082 | 92.1714 | 83.8975 | 85.8594 | 86.3179 | 99.5699 | 94.9239 | 101.8041
2025-01-08 18:00 | 93.6188 | 93.8397 | 93.7029 | 93.6188 | 0 | 0 | 92.8175 | 98.57 | 98.1943 | 98.7495 | 92.1617 | 94.5556 | 97.5838 | 96.9656 | 97.5938 | 92.5632 | 98.5606 | 91.8293 | 95.9687 | 86.4785 | 87.1624 | 94.5397 | 93.0807 | 89.3072 | 91.4164 | 98.597 | 88.5294 | 91.8163 | 93.458 | 92.8679 | 87.2285 | 93.689 | 95.0781 | 94.4828 | 94.4577 | 84.7397 | 94.7609 | 88.5114 | 88.942 | 97.2423 | 86.9907 | 82.3206 | 82.6741 | 98.1134 | 94.6336 | 92.9527 | 95.5391 | 93.702 | 87.4437 | 87.9533 | 96.9544 | 92.7118 | 92.4759 | 92.4759 | 92.4759 | 92.0785 | 92.4759 | 97.7676 | 97.4244 | 97.4244 | 97.4244 | 89.3695 | 89.9353 | 95.2471 | 95.0075 | 91.1924 | 89.8731 | 95.6029 | 84.6707 | 84.7499 | 92.5394 | 89.603 | 96.8694 | 97.3977 | 91.1195 | 91.1195 | 97.5458 | 95.6785 | 91.4104 | 93.0381 | 92.4714 | 94.9596 | 92.376 | 96.8694 | 92.5127 | 92.6742 | 93.0889 | 96.5135 | 99.1073 | 96.4218 | 97.0108 | 91.016 | 90.362 | 99.4061 | 90.7081 | 89.3178 | 87.9354 | 92.0355 | 91.3503 | 101.2158 | 89.4688 | 91.3108 | 91.7309 | 89.6767 | 98.8944 | 99.1241 | 97.3977 | 96.7334 | 0 | 90.7066 | 91.1195 | 93.7772 | 98.7266 | 98.8312 | 98.3982 | 91.8795 | 99.1543 | 97.2632 | 93.0364 | 81.2182 | 96.9657 | 91.8518 | 92.1611 | 91.3491 | 97.8002 | 98.0263 | 87.6555 | 83.0334 | 80.8684 | 91.7846 | 92.9872 | 93.201 | 90.1429 | 90.6927 | 90.3032 | 91.2618 | 100.7444 | 98.5956 | 98.5956 | 89.7593 | 97.1347 | 97.5224 | 97.3977 | 91.2539 | 93.1909 | 100.5556 | 92.7204 | 92.7121 | 95.2729 | 89.3214 | 88.0465 | 90.2965 | 90.982 | 0 | 0 | 88.4798 | 87.2858 | 90.6845 | 91.1947 | 91.4081 | 96.2343 | 91.9975 | 0 | 99.1335 | 93.7735 | 96.6791 | 103.1049 | 89.891 | 90.1452 | 90.6633 | 93.127 | 97.5576 | 97.2725 | 97.5458 | 96.3672 | 96.3672 | 94.7549 | 94.7549 | 94.7549 | 98.2869 | 98.0618 | 85.8557 | 85.859 | 93.1588 | 92.5564 | 91.6309 | 96.8694 | 96.8694 | 97.9609 | 88.4997 | 96.9908 | 96.7334 | 101.1744 | 87.9968 | 101.1744 | 96.3672 | 93.0556 | 94.6153 | 86.3372 | 93.5317 | 83.5368 | 83.3198 | 89.3192 | 97.4202 | 96.9144 | 96.6784 | 93.5317 | 93.5317 | 93.5317 | 98.9785 | 99.1581 | 99.1581 | 99.1581 | 93.0549 | 98.6162 | 98.3397 | 97.7164 | 99.0302 | 95.9431 | 86.366 | 99.2489 | 93.4877 | 93.6365 | 0 | 0 | 90.729 | 90.796 | 82.6063 | 84.4093 | 84.8758 | 97.9628 | 93.4973 | 100.3884
2025-01-08 18:30 | 95.0221 | 95.2636 | 95.1126 | 95.0221 | 0 | 0 | 93.6319 | 100.1045 | 99.7284 | 100.3109 | 92.9616 | 96.0719 | 99.3779 | 98.8012 | 99.1529 | 93.2558 | 100.1223 | 93.6309 | 97.362 | 87.269 | 87.9625 | 95.74 | 93.8807 | 90.117 | 92.2528 | 100.0798 | 89.4625 | 92.5955 | 94.319 | 93.6839 | 88.0996 | 94.8886 | 95.865 | 95.703 | 95.6596 | 85.5385 | 95.965 | 89.3668 | 89.8243 | 98.7387 | 87.8329 | 83.1915 | 83.5487 | 100.1605 | 96.0815 | 94.3979 | 97.0531 | 94.4907 | 88.2807 | 88.7939 | 98.0977 | 93.5839 | 93.3249 | 93.3249 | 93.3249 | 92.885 | 93.3249 | 99.1658 | 98.8878 | 98.8878 | 98.8878 | 90.3661 | 90.8959 | 96.286 | 96.0309 | 91.9638 | 90.708 | 97.463 | 85.4696 | 85.5739 | 93.7699 | 90.6998 | 97.9998 | 98.9253 | 91.8209 | 91.8209 | 99.3118 | 97.1875 | 92.2087 | 95.0079 | 94.3535 | 96.3315 | 93.4578 | 97.9998 | 93.3835 | 93.5461 | 94.228 | 97.6586 | 100.2017 | 97.4841 | 98.0034 | 91.8786 | 91.4619 | 104.5449 | 91.5431 | 90.2233 | 87.8187 | 93.367 | 92.3855 | 103.7592 | 90.5189 | 92.11 | 92.515 | 90.3882 | 100.4804 | 100.7008 | 98.9253 | 98.1912 | 0 | 91.4362 | 91.8209 | 94.6055 | 100.2554 | 100.7172 | 100.2253 | 92.6676 | 100.2641 | 98.3671 | 94.1945 | 81.9525 | 98.0604 | 92.7238 | 93.0217 | 92.2041 | 99.4221 | 99.7134 | 89.1045 | 83.8208 | 81.6266 | 92.5914 | 94.1157 | 94.3115 | 90.9873 | 91.5336 | 92.7363 | 92.1435 | 102.3032 | 100.7017 | 100.7017 | 90.757 | 98.6473 | 99.0533 | 98.9253 | 92.0908 | 94.3254 | 101.7547 | 93.593 | 93.5842 | 95.645 | 90.2043 | 88.8988 | 91.1769 | 91.8011 | 0 | 0 | 89.4355 | 88.2092 | 91.5336 | 92.08 | 92.3085 | 96.2281 | 93.3432 | 0 | 100.2819 | 94.6366 | 97.0439 | 104.1421 | 91.0218 | 91.2381 | 91.5452 | 94.2652 | 99.3247 | 99.0135 | 99.3118 | 97.7729 | 97.7729 | 97.982 | 97.982 | 97.982 | 100.0679 | 99.8276 | 86.4953 | 86.489 | 94.1192 | 94.4414 | 92.7506 | 97.9998 | 97.9998 | 99.7302 | 89.4324 | 98.642 | 98.1912 | 103.7809 | 90.0452 | 103.7809 | 97.7729 | 93.8702 | 95.6424 | 87.2441 | 94.3288 | 84.2428 | 84.026 | 90.7271 | 98.7781 | 98.3422 | 98.1069 | 94.3288 | 94.3288 | 94.3288 | 100.1032 | 100.2773 | 100.2773 | 100.2773 | 94.4391 | 100.2672 | 99.9971 | 99.5335 | 100.6002 | 96.9925 | 87.809 | 100.3857 | 94.2457 | 94.418 | 0 | 0 | 91.7391 | 91.7164 | 83.6664 | 85.3421 | 85.8026 | 99.2756 | 94.3462 | 101.5782
2025-01-08 19:00 | 125.3887 | 125.7208 | 125.5196 | 125.3887 | 0 | 0 | 122.1374 | 131.0034 | 130.5419 | 131.2821 | 121.2075 | 127.0723 | 130.1885 | 129.4388 | 131.185 | 123.187 | 131.0855 | 123.3537 | 128.5777 | 114.1235 | 115.0233 | 126.1729 | 122.819 | 117.923 | 120.6958 | 130.8703 | 117.1301 | 120.9739 | 123.4758 | 122.5482 | 115.4583 | 125.1812 | 126.4643 | 126.2967 | 126.1923 | 112.011 | 126.4619 | 116.9257 | 117.5349 | 129.3821 | 114.969 | 109.1634 | 109.6302 | 131.4649 | 125.797 | 123.6516 | 127.0402 | 123.6582 | 115.8022 | 116.4738 | 129.395 | 122.3218 | 121.8207 | 121.8207 | 121.8207 | 120.9543 | 121.8207 | 129.6046 | 129.4176 | 129.4176 | 129.4176 | 118.1334 | 118.8608 | 126.3 | 126.0242 | 120.3255 | 118.7836 | 128.0837 | 111.9169 | 112.0534 | 123.0305 | 119.3648 | 129.2512 | 129.559 | 120.2381 | 120.2381 | 131.2771 | 128.9265 | 120.551 | 125.2309 | 124.3204 | 127.522 | 122.5755 | 129.2512 | 122.0885 | 122.2777 | 123.3808 | 129.5224 | 132.4414 | 128.4934 | 129.3475 | 120.5101 | 120.3584 | 137.6428 | 120.2504 | 118.1621 | 114.96 | 123.184 | 120.7595 | 135.6816 | 118.5284 | 120.1334 | 120.7559 | 118.4969 | 131.6094 | 131.9012 | 129.559 | 128.6084 | 0 | 119.7181 | 120.2381 | 123.7483 | 132.9963 | 131.9875 | 131.3232 | 120.583 | 132.5185 | 129.5844 | 124.0524 | 107.3595 | 129.1203 | 120.9099 | 121.3612 | 120.9838 | 130.2681 | 130.6952 | 117.4034 | 109.7384 | 106.8772 | 121.7015 | 123.3164 | 123.5843 | 119.0131 | 119.7396 | 121.5927 | 120.8606 | 133.7777 | 132.237 | 132.237 | 118.977 | 129.198 | 129.7213 | 129.559 | 120.7602 | 123.6512 | 134.5887 | 122.3332 | 122.3221 | 125.1883 | 118.0951 | 116.3626 | 119.3092 | 120.1732 | 0 | 0 | 117.3512 | 115.7197 | 119.6574 | 120.658 | 121.076 | 126.6303 | 123.1942 | 0 | 132.4436 | 123.8227 | 127.359 | 137.4431 | 116.6409 | 117.1436 | 119.7587 | 123.4292 | 131.2941 | 130.8679 | 131.2771 | 128.0604 | 128.0604 | 128.7151 | 128.7151 | 128.7151 | 131.1004 | 130.7835 | 113.629 | 113.5669 | 123.4665 | 124.4216 | 122.0879 | 129.2512 | 129.2512 | 130.8507 | 117.0907 | 129.198 | 128.6084 | 135.71 | 118.0154 | 135.71 | 128.0604 | 122.5622 | 125.3793 | 114.4063 | 123.4011 | 110.4949 | 110.2105 | 119.391 | 128.9589 | 128.8113 | 128.5123 | 123.4011 | 123.4011 | 123.4011 | 132.3092 | 132.5346 | 132.5346 | 132.5346 | 124.6673 | 131.3047 | 130.97 | 132.118 | 131.641 | 127.5218 | 115.0846 | 132.633 | 123.3292 | 123.5722 | 0 | 0 | 120.5813 | 119.9736 | 109.7388 | 111.9383 | 112.535 | 130.9884 | 123.5185 | 134.3435
2025-01-08 19:30 | 123.289 | 123.6144 | 123.4127 | 123.289 | 0 | 0 | 119.7871 | 128.9965 | 128.5396 | 129.2739 | 118.8521 | 124.9416 | 128.2171 | 127.4609 | 129.031 | 121.3399 | 129.0636 | 121.5214 | 126.4525 | 112.4153 | 113.3009 | 124.0615 | 120.6496 | 115.8955 | 118.5887 | 129.0737 | 115.1935 | 118.7211 | 121.3022 | 120.3859 | 113.5498 | 123.0696 | 124.3342 | 124.1492 | 124.0696 | 110.1576 | 124.3483 | 115.0152 | 115.6027 | 127.4237 | 113.0161 | 107.3762 | 107.8346 | 129.5243 | 124.0648 | 121.9713 | 125.3835 | 121.4778 | 113.9265 | 114.5877 | 127.3295 | 120.0868 | 119.5257 | 119.5257 | 119.5257 | 118.5473 | 119.5257 | 127.8248 | 127.6059 | 127.6059 | 127.6059 | 116.1131 | 116.827 | 124.1451 | 123.8803 | 118.1622 | 116.7543 | 126.1938 | 110.0607 | 110.1949 | 120.9605 | 117.3854 | 127.1843 | 127.5643 | 118.1084 | 118.1084 | 129.063 | 126.5414 | 118.3454 | 123.3654 | 122.4763 | 125.0609 | 120.776 | 127.1843 | 119.8154 | 120.0355 | 121.4892 | 127.694 | 130.5359 | 126.4191 | 127.2802 | 118.5621 | 118.3587 | 135.3557 | 118.1918 | 116.1841 | 113.1055 | 121.162 | 118.6665 | 133.819 | 116.5547 | 118.0985 | 118.687 | 116.4598 | 129.6053 | 129.8828 | 127.5643 | 126.6259 | 0 | 117.6124 | 118.1084 | 121.5067 | 130.5359 | 129.9766 | 129.3242 | 118.1651 | 130.6164 | 127.5079 | 121.979 | 105.6403 | 127.0299 | 118.6263 | 119.0721 | 119.0448 | 128.2701 | 128.6956 | 115.5041 | 107.8422 | 105.012 | 119.7015 | 121.4861 | 121.7603 | 116.9265 | 117.6442 | 119.3974 | 118.914 | 131.9412 | 130.3245 | 130.3245 | 117.0025 | 127.2084 | 127.723 | 127.5643 | 118.5725 | 121.8123 | 132.6742 | 120.0984 | 120.0871 | 122.991 | 116.0933 | 114.3926 | 117.2694 | 118.2347 | 0 | 0 | 115.4409 | 113.8139 | 117.8621 | 118.7537 | 119.1262 | 124.5265 | 121.1433 | 0 | 130.4529 | 121.5877 | 125.2465 | 135.3552 | 112.4927 | 113.201 | 117.7081 | 121.5315 | 129.0798 | 128.6618 | 129.063 | 126.0842 | 126.0842 | 126.1637 | 126.1637 | 126.1637 | 129.1038 | 128.7904 | 111.7943 | 111.7588 | 121.4898 | 122.5814 | 120.0526 | 127.1843 | 127.1843 | 128.8877 | 115.1549 | 127.2084 | 126.6259 | 133.847 | 116.0865 | 133.847 | 126.0842 | 120.249 | 123.5279 | 112.5146 | 121.199 | 108.7088 | 108.429 | 117.4697 | 127.1979 | 126.8583 | 126.5478 | 121.199 | 121.199 | 121.199 | 130.4062 | 130.6277 | 130.6277 | 130.6277 | 122.5779 | 129.3486 | 129.0057 | 129.8888 | 129.6299 | 125.3779 | 113.2036 | 130.6714 | 121.1621 | 121.4 | 0 | 0 | 118.5997 | 117.9193 | 107.9649 | 110.084 | 110.6721 | 128.9114 | 121.3498 | 132.43
2025-01-08 20:00 | 100.5229 | 100.7838 | 100.6283 | 100.5229 | 0 | 0 | 97.6522 | 104.7018 | 104.3318 | 104.9301 | 96.8849 | 101.8757 | 104.0163 | 103.389 | 105.2626 | 99.002 | 104.6478 | 98.8445 | 103.1349 | 91.5845 | 92.306 | 101.1738 | 98.2782 | 94.3947 | 96.6021 | 104.3174 | 93.7472 | 96.7285 | 98.8054 | 98.0585 | 92.5921 | 100.3943 | 101.4265 | 101.2868 | 101.2108 | 89.857 | 101.4012 | 93.5718 | 94.0599 | 103.3471 | 92.1531 | 87.574 | 87.947 | 105.1047 | 100.0372 | 98.252 | 100.9965 | 98.9648 | 92.8582 | 93.3956 | 103.8594 | 97.8234 | 97.3992 | 97.3992 | 97.3992 | 96.6625 | 97.3992 | 103.031 | 102.9964 | 102.9964 | 102.9964 | 94.5443 | 95.1245 | 101.1985 | 100.9808 | 96.2114 | 95.0331 | 102.4812 | 89.7909 | 89.9004 | 98.3989 | 95.7114 | 103.7428 | 103.5456 | 96.1353 | 96.1353 | 105.1475 | 103.3277 | 96.3812 | 100.3137 | 99.5981 | 102.1801 | 98.2081 | 103.7428 | 97.6033 | 97.7819 | 98.7654 | 104.1538 | 106.5737 | 103.1286 | 103.8229 | 96.6262 | 96.5038 | 110.3735 | 96.3766 | 94.562 | 92.6799 | 98.7792 | 96.6385 | 108.1526 | 94.8748 | 96.1227 | 96.6217 | 94.7698 | 105.1808 | 105.4083 | 103.5456 | 102.7932 | 0 | 95.7417 | 96.1353 | 98.9873 | 106.5894 | 105.436 | 104.9062 | 96.3548 | 106.6422 | 103.9893 | 99.4729 | 86.1827 | 103.5936 | 96.6668 | 97.0298 | 97.0147 | 104.1104 | 104.454 | 94.0464 | 87.9756 | 85.6906 | 97.6534 | 98.7797 | 99.0049 | 95.2515 | 95.8346 | 96.7393 | 96.9191 | 106.6349 | 105.7832 | 105.7832 | 95.2191 | 103.2622 | 103.6641 | 103.5456 | 96.5974 | 99.0535 | 108.2791 | 97.833 | 97.8237 | 100.1973 | 94.6184 | 93.2665 | 95.5458 | 96.8827 | 0 | 0 | 94.1235 | 92.8136 | 96.0218 | 96.7805 | 97.0975 | 101.5327 | 98.7718 | 0 | 106.4385 | 99.0439 | 102.1067 | 110.4027 | 92.6644 | 93.131 | 95.9127 | 98.8012 | 105.1612 | 104.8261 | 105.1475 | 102.3702 | 102.3702 | 102.1733 | 102.1733 | 102.1733 | 104.74 | 104.4862 | 90.969 | 90.8611 | 99.0239 | 99.6744 | 97.9021 | 103.7428 | 103.7428 | 104.5647 | 93.7157 | 103.2622 | 102.7932 | 108.1752 | 94.0925 | 108.1752 | 102.3702 | 98.0128 | 100.5214 | 91.7477 | 98.7401 | 88.5959 | 88.3679 | 95.5894 | 102.4644 | 102.8812 | 102.691 | 98.7401 | 98.7401 | 98.7401 | 106.4617 | 106.6439 | 106.6439 | 106.6439 | 99.9453 | 104.9222 | 104.6598 | 105.9422 | 105.2221 | 102.2225 | 91.7558 | 106.6447 | 98.7042 | 98.8993 | 0 | 0 | 96.7545 | 96.0127 | 87.9897 | 89.776 | 90.2525 | 105.1493 | 98.8465 | 108.0835
2025-01-08 20:30 | 99.2051 | 99.4555 | 99.3013 | 99.2051 | 0 | 0 | 96.5775 | 103.8005 | 103.4268 | 104.0269 | 95.807 | 100.493 | 103.036 | 102.4028 | 103.7941 | 97.6598 | 103.7492 | 97.5082 | 101.7584 | 90.5383 | 91.2525 | 99.9019 | 97.1952 | 93.2888 | 95.5334 | 103.7011 | 92.7386 | 95.608 | 97.7149 | 96.9783 | 91.5603 | 99.1327 | 100.1517 | 100.0087 | 99.9343 | 88.8504 | 100.129 | 92.6031 | 93.077 | 102.4831 | 91.1347 | 86.5942 | 86.9629 | 104.1941 | 99.3891 | 97.598 | 100.3937 | 97.8733 | 91.8147 | 92.3457 | 102.555 | 96.7497 | 96.3313 | 96.3313 | 96.3313 | 95.6049 | 96.3313 | 102.5452 | 102.3429 | 102.3429 | 102.3429 | 93.5609 | 94.1219 | 100.0003 | 99.7848 | 95.0647 | 93.9352 | 101.3097 | 88.7876 | 88.8959 | 97.3639 | 94.533 | 102.4467 | 102.6181 | 94.9736 | 94.9736 | 103.6491 | 102.0059 | 95.2491 | 98.9475 | 98.2572 | 100.8936 | 97.2128 | 102.4467 | 96.5307 | 96.7084 | 97.7501 | 102.8072 | 105.0725 | 101.8755 | 102.5549 | 95.5378 | 95.3181 | 109.0087 | 95.2634 | 93.5066 | 91.6605 | 97.5551 | 95.5752 | 107.5135 | 93.835 | 95.0657 | 95.5587 | 93.5552 | 104.2645 | 104.5041 | 102.6181 | 101.8704 | 0 | 94.5801 | 94.9736 | 97.8779 | 105.226 | 104.4014 | 103.8948 | 95.3207 | 105.1397 | 102.6694 | 98.239 | 85.1796 | 102.2923 | 95.6095 | 95.9672 | 95.9191 | 103.1868 | 103.5301 | 92.8164 | 86.9557 | 84.6698 | 96.5088 | 97.7648 | 97.9839 | 94.2108 | 94.7818 | 95.7107 | 95.8164 | 106.0049 | 104.8536 | 104.8536 | 94.1461 | 102.3343 | 102.7399 | 102.6181 | 95.7076 | 98.0443 | 106.7867 | 96.7592 | 96.75 | 99.0911 | 93.5775 | 92.2459 | 94.4966 | 95.8172 | 0 | 0 | 93.1056 | 91.7733 | 94.9307 | 95.6747 | 95.9855 | 100.2852 | 97.5101 | 0 | 104.9985 | 97.9293 | 100.8983 | 108.8113 | 90.7261 | 91.2969 | 94.8574 | 97.7876 | 103.6626 | 103.3401 | 103.6491 | 101.4431 | 101.4431 | 100.8954 | 100.8954 | 100.8954 | 103.7389 | 103.4952 | 89.583 | 89.5685 | 97.8871 | 98.343 | 96.6958 | 102.4467 | 102.4467 | 103.6693 | 92.7075 | 102.3343 | 101.8704 | 107.536 | 93.1764 | 107.536 | 101.4431 | 96.9287 | 99.4801 | 90.7182 | 97.6514 | 87.5979 | 87.3724 | 94.4143 | 102.0628 | 102.0274 | 101.7963 | 97.6514 | 97.6514 | 97.6514 | 104.9628 | 105.1463 | 105.1463 | 105.1463 | 98.6486 | 103.9761 | 103.7026 | 104.407 | 104.3177 | 100.989 | 90.8624 | 105.1791 | 97.6153 | 97.8081 | 0 | 0 | 95.6205 | 94.985 | 86.9985 | 88.752 | 89.2273 | 103.8239 | 97.7559 | 106.5906
2025-01-08 21:00 | 99.756 | 100.0007 | 99.8494 | 99.756 | 0 | 0 | 97.4138 | 104.3716 | 103.9711 | 104.5878 | 96.6648 | 101.0388 | 103.374 | 102.726 | 104.6003 | 98.8939 | 104.2853 | 97.9554 | 102.6336 | 91.3404 | 92.0618 | 100.8744 | 97.9337 | 94.0694 | 96.2601 | 103.912 | 93.3385 | 96.3892 | 98.4566 | 97.7153 | 92.209 | 100.1009 | 101.125 | 100.9746 | 100.9074 | 89.4766 | 101.1116 | 93.1939 | 93.6792 | 102.8712 | 91.7838 | 87.1699 | 87.543 | 104.5498 | 99.4549 | 97.6591 | 100.4227 | 98.6096 | 92.55 | 93.0871 | 103.5807 | 97.5193 | 97.1466 | 97.1466 | 97.1466 | 96.5044 | 97.1466 | 102.5697 | 102.4196 | 102.4196 | 102.4196 | 94.2797 | 94.8265 | 101.1352 | 100.8404 | 95.7793 | 94.5705 | 101.7047 | 89.4113 | 89.5204 | 97.8988 | 95.3887 | 103.4736 | 103.0815 | 95.6422 | 95.6422 | 104.1013 | 102.85 | 95.9955 | 99.347 | 98.6948 | 101.8199 | 97.5572 | 103.4736 | 97.2995 | 97.4778 | 98.3219 | 103.5385 | 106.4913 | 102.9095 | 103.5559 | 96.315 | 96.1846 | 109.9603 | 95.9242 | 94.1143 | 92.2497 | 98.0631 | 96.2657 | 107.7322 | 94.4246 | 95.7894 | 96.2859 | 94.1834 | 104.7363 | 104.9586 | 103.0815 | 102.333 | 0 | 95.2565 | 95.6422 | 98.631 | 106.0966 | 104.6723 | 104.2039 | 96.2407 | 106.5431 | 103.804 | 99.1805 | 85.7891 | 103.4101 | 96.4241 | 96.7822 | 96.6785 | 103.5902 | 103.8843 | 93.3393 | 87.5674 | 85.2631 | 97.1848 | 98.2584 | 98.4906 | 94.9438 | 95.5121 | 95.7291 | 96.6096 | 106.2205 | 105.2125 | 105.2125 | 94.7001 | 102.7986 | 103.2109 | 103.0815 | 96.283 | 98.5355 | 108.206 | 97.5291 | 97.5196 | 99.8353 | 94.2459 | 92.8961 | 95.1803 | 96.4331 | 0 | 0 | 93.7356 | 92.4107 | 95.7765 | 96.4926 | 96.7918 | 101.1969 | 98.0597 | 0 | 106.3199 | 98.6902 | 102.0216 | 110.1531 | 92.6118 | 93.066 | 95.5442 | 98.3574 | 104.1148 | 103.7991 | 104.1013 | 101.9149 | 101.9149 | 100.615 | 100.615 | 100.615 | 104.0724 | 103.8365 | 90.1599 | 90.1645 | 98.7044 | 98.794 | 97.6099 | 103.4736 | 103.4736 | 104.0225 | 93.3073 | 102.7986 | 102.333 | 107.7548 | 93.3223 | 107.7548 | 101.9149 | 97.7264 | 100.0744 | 91.3432 | 98.3917 | 88.3106 | 88.0833 | 94.9217 | 102.0821 | 102.4205 | 102.2262 | 98.3917 | 98.3917 | 98.3917 | 106.3523 | 106.5392 | 106.5392 | 106.5392 | 99.2105 | 104.3839 | 104.1131 | 104.9007 | 104.8987 | 102.0302 | 91.0047 | 106.5626 | 98.3479 | 98.5432 | 0 | 0 | 96.2903 | 95.6761 | 87.7063 | 89.3568 | 89.8379 | 104.8456 | 98.4943 | 108.0068
2025-01-08 21:30 | 99.3855 | 99.6226 | 99.4775 | 99.3855 | 0 | 0 | 96.967 | 104.1585 | 103.7555 | 104.3738 | 96.1709 | 100.6298 | 103.2045 | 102.5467 | 104.0928 | 98.3708 | 104.13 | 97.5307 | 102.1799 | 91.2352 | 91.9439 | 100.4522 | 97.6686 | 93.8087 | 95.9666 | 103.9172 | 93.0253 | 95.8764 | 98.104 | 97.4225 | 91.9764 | 99.677 | 100.7012 | 100.5508 | 100.4861 | 89.2153 | 100.6977 | 92.9152 | 93.3915 | 102.7195 | 91.5099 | 86.9951 | 87.3647 | 104.3649 | 99.5449 | 97.8134 | 100.4763 | 98.2804 | 92.289 | 92.8231 | 103.1665 | 97.1493 | 96.7345 | 96.7345 | 96.7345 | 96.0149 | 96.7345 | 102.6717 | 102.4478 | 102.4478 | 102.4478 | 93.9431 | 94.5004 | 100.6328 | 100.375 | 95.2589 | 94.1273 | 101.3965 | 89.1391 | 89.2479 | 97.5806 | 95.0116 | 103.0698 | 102.8988 | 95.0985 | 95.0985 | 103.5953 | 102.3575 | 95.4875 | 98.8962 | 98.2624 | 101.3773 | 97.3973 | 103.0698 | 96.9318 | 97.1083 | 98.0859 | 103.3216 | 105.9023 | 102.5597 | 103.28 | 96.0336 | 95.8015 | 109.5555 | 95.5732 | 93.7342 | 91.9982 | 97.727 | 95.9156 | 107.7376 | 94.0762 | 95.5002 | 95.9958 | 93.648 | 104.5443 | 104.7677 | 102.8988 | 102.1466 | 0 | 94.7187 | 95.0985 | 98.2625 | 105.5886 | 104.4457 | 103.9955 | 95.743 | 105.9557 | 103.3219 | 98.7756 | 85.5569 | 102.9329 | 96.0032 | 96.3656 | 96.3866 | 103.405 | 103.6982 | 92.919 | 87.3617 | 85.0926 | 96.947 | 98.0362 | 98.2672 | 94.6546 | 95.221 | 95.503 | 96.3275 | 106.2258 | 105.006 | 105.006 | 94.3011 | 102.614 | 103.0314 | 102.8988 | 95.9256 | 98.3095 | 107.6025 | 97.159 | 97.1496 | 99.4968 | 93.9619 | 92.6158 | 94.8815 | 96.1702 | 0 | 0 | 93.527 | 92.1859 | 95.5947 | 96.2391 | 96.5084 | 100.7938 | 97.7029 | 0 | 105.7613 | 98.3181 | 101.5059 | 109.6172 | 91.1215 | 91.6939 | 95.2385 | 98.1202 | 103.6088 | 103.3024 | 103.5953 | 101.7239 | 101.7239 | 100.2785 | 100.2785 | 100.2785 | 103.8743 | 103.6408 | 89.6268 | 89.6322 | 98.4228 | 98.3661 | 97.2244 | 103.0698 | 103.0698 | 103.8548 | 92.994 | 102.614 | 102.1466 | 107.7602 | 93.1526 | 107.7602 | 101.7239 | 97.3032 | 99.849 | 91.1107 | 98.0513 | 88.0525 | 87.8259 | 94.5498 | 102.2302 | 102.2741 | 102.0565 | 98.0513 | 98.0513 | 98.0513 | 105.7672 | 105.9537 | 105.9537 | 105.9537 | 98.8484 | 104.2353 | 103.9576 | 104.4325 | 104.6834 | 101.5767 | 90.8392 | 105.9889 | 98.0143 | 98.2095 | 0 | 0 | 96.0546 | 95.3602 | 87.45 | 89.1348 | 89.6134 | 104.4249 | 98.1456 | 107.4057
2025-01-08 22:00 | 98.5938 | 98.8148 | 98.6789 | 98.5938 | 0 | 0 | 96.8516 | 103.9099 | 103.5192 | 104.1077 | 96.114 | 99.7282 | 102.6311 | 101.9817 | 103.2286 | 97.823 | 103.8403 | 97.1461 | 101.4422 | 91.0859 | 91.7942 | 99.8581 | 97.4403 | 93.5019 | 95.7276 | 103.3744 | 92.8234 | 95.8176 | 97.849 | 97.1936 | 91.6866 | 99.0903 | 100.1109 | 99.939 | 99.8985 | 88.9736 | 100.0956 | 92.7231 | 93.1975 | 102.3339 | 91.3084 | 86.6599 | 87.0283 | 103.9228 | 98.9488 | 97.2112 | 99.8592 | 98.0446 | 91.994 | 92.5249 | 102.7061 | 96.9596 | 96.5916 | 96.5916 | 96.5916 | 95.9587 | 96.5916 | 102.0696 | 101.853 | 101.853 | 101.853 | 93.7578 | 94.3071 | 100.163 | 99.9441 | 95.2212 | 94.0128 | 100.8853 | 88.8896 | 88.9981 | 97.2691 | 94.5219 | 102.6307 | 102.5718 | 95.0546 | 95.0546 | 102.5241 | 101.4287 | 95.4453 | 98.4292 | 97.8415 | 100.5327 | 97.4055 | 102.6307 | 96.7435 | 96.9188 | 97.9646 | 102.7643 | 105.3202 | 102.2334 | 102.9846 | 95.7167 | 95.3069 | 108.9731 | 95.2988 | 93.5638 | 92.1335 | 97.0194 | 95.6608 | 107.1748 | 93.8112 | 95.2754 | 95.7698 | 93.6063 | 104.2188 | 104.4502 | 102.5718 | 101.8254 | 0 | 94.6879 | 95.0546 | 98.03 | 104.6305 | 103.825 | 103.4252 | 95.695 | 105.3667 | 102.8403 | 98.2109 | 85.2887 | 102.4609 | 95.8611 | 96.2231 | 96.0556 | 103.0421 | 103.304 | 92.5535 | 87.1676 | 84.9023 | 96.4637 | 97.9686 | 98.2003 | 94.4232 | 94.9863 | 94.7458 | 96.004 | 105.671 | 104.5626 | 104.5626 | 94.068 | 102.2918 | 102.7083 | 102.5718 | 95.8732 | 98.2177 | 106.9701 | 96.9693 | 96.9599 | 99.2523 | 93.7204 | 92.4133 | 94.6506 | 96.3116 | 0 | 0 | 93.1584 | 91.8351 | 95.4426 | 95.9607 | 96.1774 | 100.2735 | 96.9494 | 0 | 105.1813 | 98.074 | 101.0163 | 108.8573 | 92.3967 | 92.812 | 95.0101 | 97.9942 | 102.5374 | 102.2504 | 102.5241 | 101.4182 | 101.4182 | 99.2425 | 99.2425 | 99.2425 | 103.3492 | 103.1246 | 89.6395 | 89.6316 | 98.0862 | 97.9473 | 96.6839 | 102.6307 | 102.6307 | 103.4138 | 92.7923 | 102.2918 | 101.8254 | 107.1973 | 92.5359 | 107.1973 | 101.4182 | 97.1466 | 99.7643 | 90.7925 | 97.8271 | 87.7619 | 87.536 | 94.1876 | 101.6489 | 101.9014 | 101.7077 | 97.8271 | 97.8271 | 97.8271 | 105.1728 | 105.361 | 105.361 | 105.361 | 98.0627 | 103.6896 | 103.4173 | 103.291 | 104.4095 | 101.1478 | 90.2378 | 105.4005 | 97.7785 | 97.971 | 0 | 0 | 95.5758 | 95.1565 | 87.1614 | 88.856 | 89.3239 | 103.9481 | 97.8908 | 106.7777
2025-01-08 22:30 | 95.3106 | 95.5099 | 95.3884 | 95.3106 | 0 | 0 | 94.0704 | 101.219 | 100.8267 | 101.4048 | 93.4167 | 96.3295 | 99.9453 | 99.2663 | 99.5775 | 94.5855 | 101.161 | 95.1362 | 97.9712 | 88.5119 | 89.2038 | 96.5726 | 94.6396 | 90.9068 | 92.9992 | 100.9473 | 90.2529 | 93.1938 | 94.9867 | 94.4133 | 89.0273 | 95.8058 | 96.7928 | 96.6193 | 96.589 | 86.514 | 96.7998 | 90.1522 | 90.6126 | 99.7567 | 88.7291 | 84.0869 | 84.4461 | 101.3288 | 96.6179 | 94.8914 | 97.6964 | 95.1787 | 89.2134 | 89.7317 | 99.3169 | 94.1834 | 93.8354 | 93.8354 | 93.8354 | 93.2379 | 93.8354 | 99.8524 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 91.1545 | 91.6723 | 97.0631 | 96.85 | 92.6956 | 91.4906 | 98.4349 | 86.462 | 86.5675 | 94.7146 | 91.4687 | 99.2486 | 99.9139 | 92.7317 | 92.7317 | 98.8544 | 97.9108 | 92.89 | 96.2033 | 95.6846 | 97.131 | 94.8432 | 99.2486 | 93.9713 | 94.1434 | 95.3592 | 99.0549 | 101.8706 | 98.8889 | 99.5737 | 92.8468 | 92.2327 | 105.4489 | 92.3945 | 90.9988 | 89.5626 | 93.8461 | 92.9041 | 104.6585 | 91.1251 | 92.8399 | 93.25 | 91.2044 | 101.4982 | 101.7265 | 99.9139 | 99.1935 | 0 | 92.2298 | 92.7317 | 95.1711 | 101.0016 | 100.9821 | 100.634 | 93.0142 | 101.9167 | 99.5163 | 95.0118 | 82.9492 | 99.1645 | 93.1279 | 93.4785 | 93.1823 | 100.3334 | 100.5625 | 90.3048 | 84.7006 | 82.4972 | 93.544 | 95.3836 | 95.6051 | 91.7424 | 92.285 | 91.9315 | 93.1281 | 103.1899 | 101.9789 | 101.9789 | 91.4366 | 99.6399 | 100.0484 | 99.9139 | 92.7705 | 95.6275 | 103.4196 | 94.1927 | 94.1837 | 96.3429 | 91.0401 | 89.8023 | 91.9544 | 93.6241 | 0 | 0 | 90.426 | 89.1329 | 92.7677 | 93.1415 | 93.2979 | 97.0391 | 93.7466 | 0 | 101.7111 | 95.2167 | 97.8883 | 105.1674 | 88.4823 | 89.0386 | 92.2973 | 95.3858 | 98.8673 | 98.6075 | 98.8544 | 98.7898 | 98.7898 | 95.981 | 95.981 | 95.981 | 100.5807 | 100.3727 | 87.5583 | 87.44 | 95.1456 | 95.741 | 93.5597 | 99.2486 | 99.2486 | 100.8116 | 90.2227 | 99.6399 | 99.1935 | 104.6804 | 89.9532 | 104.6804 | 98.7898 | 94.3363 | 97.1146 | 88.1298 | 94.977 | 85.1305 | 84.9114 | 91.8437 | 99.5261 | 99.3361 | 99.1135 | 94.977 | 94.977 | 94.977 | 101.7179 | 101.905 | 101.905 | 101.905 | 94.8031 | 101.0657 | 100.7937 | 99.5775 | 101.7039 | 97.9393 | 87.7193 | 101.9197 | 94.9152 | 95.1028 | 0 | 0 | 92.683 | 92.4791 | 84.548 | 86.2235 | 86.6842 | 100.5043 | 95.0248 | 103.2388
2025-01-08 23:00 | 95.2703 | 95.4581 | 95.3423 | 95.2703 | 0 | 0 | 94.7606 | 101.8719 | 101.5162 | 102.0286 | 94.2219 | 96.2006 | 100.4116 | 99.7121 | 99.4523 | 94.481 | 101.7251 | 95.6749 | 97.9615 | 88.6978 | 89.3857 | 96.6624 | 95.0962 | 91.4028 | 93.4929 | 101.555 | 90.8358 | 94.0258 | 95.4188 | 94.8716 | 89.4746 | 95.856 | 96.8408 | 96.6605 | 96.6397 | 86.9613 | 96.8941 | 90.7389 | 91.19 | 100.2539 | 89.2707 | 84.4922 | 84.849 | 101.7316 | 97.0833 | 95.3436 | 98.2264 | 95.6248 | 89.516 | 90.0294 | 99.3104 | 94.7247 | 94.467 | 94.467 | 94.467 | 94.0371 | 94.467 | 100.3948 | 99.9745 | 99.9745 | 99.9745 | 91.7073 | 92.2204 | 97.2446 | 97.0529 | 93.5639 | 92.244 | 98.9124 | 86.8939 | 86.9999 | 95.3656 | 91.6575 | 99.2442 | 100.4392 | 93.6258 | 93.6258 | 98.6148 | 97.8081 | 93.7485 | 96.6631 | 96.1872 | 97.0999 | 95.0962 | 99.2442 | 94.5101 | 94.6842 | 95.8035 | 98.8375 | 101.7286 | 98.8956 | 99.541 | 93.116 | 92.4158 | 105.6601 | 92.8258 | 91.6582 | 90.0583 | 93.8765 | 93.3186 | 105.2886 | 91.615 | 93.1771 | 93.6164 | 92.1997 | 102.0197 | 102.236 | 100.4392 | 99.7185 | 0 | 93.1241 | 93.6258 | 95.6632 | 100.8956 | 101.3637 | 101.0532 | 93.8359 | 101.7638 | 99.5567 | 95.1355 | 83.3438 | 99.2275 | 93.7478 | 94.1042 | 93.441 | 100.8301 | 101.0311 | 90.9815 | 85.3618 | 83.2233 | 93.7441 | 95.7362 | 95.9493 | 92.2825 | 92.805 | 92.1561 | 93.3845 | 103.8111 | 102.3503 | 102.3503 | 92.0607 | 100.1624 | 100.5791 | 100.4392 | 93.3001 | 95.9595 | 103.2269 | 94.7347 | 94.725 | 96.7826 | 91.542 | 90.3212 | 92.482 | 94.1423 | 0 | 0 | 90.7688 | 89.5056 | 92.9297 | 93.361 | 93.5414 | 97.2317 | 93.7267 | 0 | 101.6095 | 95.6936 | 98.0616 | 104.9857 | 91.6048 | 91.8875 | 92.846 | 95.8314 | 98.6276 | 98.3815 | 98.6148 | 99.3135 | 99.3135 | 95.9742 | 95.9742 | 95.9742 | 101.0201 | 100.8212 | 88.8871 | 88.6402 | 95.3961 | 96.2441 | 93.7108 | 99.2442 | 99.2442 | 101.2393 | 90.8057 | 100.1624 | 99.7185 | 105.3106 | 90.3124 | 105.3106 | 99.3135 | 94.9681 | 97.3347 | 88.5567 | 95.4549 | 85.3774 | 85.1576 | 92.5154 | 100.1273 | 99.8488 | 99.6307 | 95.4549 | 95.4549 | 95.4549 | 101.5587 | 101.7498 | 101.7498 | 101.7498 | 94.7619 | 101.5632 | 101.2777 | 99.2993 | 102.2994 | 98.0782 | 88.0696 | 101.7973 | 95.3521 | 95.5409 | 0 | 0 | 92.8812 | 93.0134 | 84.7932 | 86.6838 | 87.1359 | 100.4841 | 95.4521 | 103.0502
2025-01-08 23:30 | 88.1683 | 88.3279 | 88.2305 | 88.1683 | 0 | 0 | 88.2541 | 94.4068 | 94.0391 | 94.5768 | 87.7791 | 89.0072 | 93.0052 | 92.3504 | 92.1506 | 87.7829 | 94.3038 | 88.1723 | 90.8187 | 82.4434 | 83.0923 | 89.6827 | 88.5725 | 85.0985 | 87.0418 | 94.1246 | 84.4022 | 87.5656 | 88.8344 | 88.3707 | 83.1038 | 88.8641 | 89.7862 | 89.5969 | 89.5971 | 80.8683 | 89.8948 | 84.3273 | 84.753 | 92.9806 | 82.9851 | 78.3725 | 78.7085 | 94.2908 | 89.8864 | 88.2494 | 90.7159 | 89.043 | 83.1547 | 83.6381 | 92.1088 | 88.2535 | 88.023 | 88.023 | 88.023 | 87.6324 | 88.023 | 93.017 | 92.5836 | 92.5836 | 92.5836 | 85.4221 | 85.8573 | 90.5665 | 90.3253 | 87.13 | 85.8079 | 91.3841 | 80.8006 | 80.8992 | 88.3466 | 85.0623 | 92.0431 | 93.1707 | 87.1857 | 87.1857 | 91.0109 | 90.3824 | 87.3052 | 88.9816 | 88.608 | 89.8196 | 88.2976 | 92.0431 | 88.1161 | 88.2276 | 88.9639 | 91.2621 | 94.5554 | 91.6974 | 92.2152 | 86.544 | 85.7814 | 98.0309 | 86.2873 | 85.2058 | 83.8493 | 86.8952 | 86.83 | 97.585 | 85.1132 | 87.0865 | 87.4265 | 85.9039 | 94.6539 | 94.878 | 93.1707 | 92.5073 | 0 | 86.712 | 87.1857 | 89.0576 | 93.2355 | 93.8664 | 93.6074 | 87.4443 | 94.5919 | 92.4972 | 88.2923 | 77.566 | 92.2023 | 87.4868 | 87.7525 | 86.844 | 93.5473 | 93.7498 | 83.9464 | 79.2428 | 77.1954 | 87.0024 | 88.89 | 89.0898 | 85.9353 | 86.4129 | 85.024 | 86.7928 | 96.2157 | 94.8352 | 94.8352 | 85.5411 | 92.919 | 93.2945 | 93.1707 | 86.7027 | 89.0844 | 95.9 | 88.2625 | 88.2538 | 90.1329 | 85.1111 | 83.9852 | 86.0181 | 87.6517 | 0 | 0 | 84.2427 | 83.0912 | 86.4347 | 86.7918 | 86.9413 | 90.2515 | 86.7649 | 0 | 94.4143 | 89.087 | 91.3104 | 97.5984 | 85.8647 | 86.0699 | 86.352 | 88.9931 | 91.0228 | 90.8125 | 91.0109 | 92.1421 | 92.1421 | 88.3187 | 88.3187 | 88.3187 | 93.6007 | 93.419 | 83.0553 | 82.7686 | 88.6653 | 88.6713 | 86.9868 | 92.0431 | 92.0431 | 93.8577 | 84.3739 | 92.919 | 92.5073 | 97.6054 | 83.4334 | 97.6054 | 92.1421 | 88.4232 | 90.4723 | 82.2087 | 88.8814 | 79.3516 | 79.1474 | 85.4694 | 92.8125 | 92.6112 | 92.4148 | 88.8814 | 88.8814 | 88.8814 | 94.5028 | 94.6022 | 94.6022 | 94.6022 | 87.722 | 94.1322 | 93.8644 | 91.7533 | 94.8571 | 91.155 | 81.3614 | 94.5976 | 88.8387 | 88.9802 | 0 | 0 | 86.2016 | 86.553 | 78.8086 | 80.4166 | 80.8501 | 93.1834 | 88.866 | 95.7446
2025-01-08 23:59 | 2.4961 | 2.5005 | 2.4978 | 2.4961 | 0 | 0 | 2.5098 | 2.6862 | 2.6756 | 2.6912 | 2.5032 | 2.5182 | 2.6456 | 2.6261 | 2.6095 | 2.5014 | 2.6857 | 2.5017 | 2.5731 | 2.332 | 2.3509 | 2.5424 | 2.5183 | 2.4172 | 2.474 | 2.6773 | 2.4051 | 2.5098 | 2.5254 | 2.5116 | 2.3629 | 2.5178 | 2.5443 | 2.5389 | 2.5393 | 2.3206 | 2.5484 | 2.3997 | 2.4123 | 2.6455 | 2.3723 | 2.2252 | 2.2348 | 2.6825 | 2.5542 | 2.5065 | 2.5828 | 2.5306 | 2.3566 | 2.3707 | 2.6121 | 2.5104 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.4929 | 2.504 | 2.6445 | 2.6327 | 2.6327 | 2.6327 | 2.4265 | 2.44 | 2.5709 | 2.5648 | 2.5094 | 2.4642 | 2.5964 | 2.3194 | 2.3222 | 2.5132 | 2.4112 | 2.6098 | 2.6517 | 2.5184 | 2.5184 | 2.5738 | 2.5577 | 2.5089 | 2.524 | 2.5138 | 2.5418 | 2.5125 | 2.6098 | 2.5063 | 2.5096 | 2.5318 | 2.5825 | 2.7017 | 2.598 | 2.6126 | 2.4553 | 2.432 | 2.7797 | 2.4473 | 2.437 | 2.3918 | 2.4601 | 2.4722 | 2.7757 | 2.4238 | 2.4611 | 2.4741 | 2.4785 | 2.6944 | 2.7011 | 2.6517 | 2.6326 | 0 | 2.505 | 2.5184 | 2.532 | 2.6384 | 2.6697 | 2.6626 | 2.4874 | 2.7028 | 2.6293 | 2.5028 | 2.2446 | 2.6204 | 2.4931 | 2.4985 | 2.4638 | 2.6628 | 2.6688 | 2.3802 | 2.2859 | 2.2385 | 2.4678 | 2.5293 | 2.5348 | 2.4407 | 2.4551 | 2.4076 | 2.4622 | 2.7368 | 2.6982 | 2.6982 | 2.4458 | 2.6445 | 2.6554 | 2.6517 | 2.461 | 2.5346 | 2.7402 | 2.5106 | 2.5104 | 2.5615 | 2.4227 | 2.3968 | 2.4474 | 2.5003 | 0 | 0 | 2.3896 | 2.3601 | 2.4483 | 2.461 | 2.4663 | 2.5587 | 2.4554 | 0 | 2.6905 | 2.5335 | 2.5925 | 2.779 | 2.4112 | 2.4207 | 2.4569 | 2.5326 | 2.5741 | 2.5683 | 2.5738 | 2.6221 | 2.6221 | 2.4986 | 2.4986 | 2.4986 | 2.6629 | 2.6576 | 2.3881 | 2.3852 | 2.5152 | 2.5157 | 2.4656 | 2.6098 | 2.6098 | 2.6701 | 2.4042 | 2.6445 | 2.6326 | 2.7763 | 2.3641 | 2.7763 | 2.6221 | 2.514 | 2.5738 | 2.3356 | 2.5261 | 2.2512 | 2.2455 | 2.4255 | 2.6387 | 2.635 | 2.6296 | 2.5261 | 2.5261 | 2.5261 | 2.7056 | 2.7041 | 2.7041 | 2.7041 | 2.4826 | 2.6789 | 2.6711 | 2.5946 | 2.6993 | 2.5882 | 2.3054 | 2.698 | 2.5247 | 2.5288 | 0 | 0 | 2.4451 | 2.4613 | 2.2358 | 2.2829 | 2.2956 | 2.6422 | 2.5261 | 2.7359

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 10 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PISCO 10 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-01-08 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 09:30 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | 17.7314 | 17.7314 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | 17.7314 | 17.7314 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | 17.7314 | -0.019155 | 17.7314 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | 17.7314 | 17.7314 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | 17.7314 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | 17.7314 | 17.7314 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155 | -0.019155
2025-01-08 10:00 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | 18.2729 | 18.2729 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | 18.2729 | 18.2729 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | 18.2729 | -0.01736 | 18.2729 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | 18.2729 | 18.2729 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | 18.2729 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | 18.2729 | 18.2729 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736 | -0.01736
2025-01-08 10:30 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | 19.7615 | 19.7615 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | 19.7615 | 19.7615 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | 19.7615 | -0.018027 | 19.7615 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | 19.7615 | 19.7615 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | 19.7615 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | 19.7615 | 19.7615 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027 | -0.018027
2025-01-08 11:00 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | 18.0692 | 18.0692 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | 18.0692 | 18.0692 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | 18.0692 | -0.015641 | 18.0692 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | 18.0692 | 18.0692 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | 18.0692 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | 18.0692 | 18.0692 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641 | -0.015641
2025-01-08 11:30 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | 19.2891 | 19.2891 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | 19.2891 | 19.2891 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | 19.2891 | -0.016567 | 19.2891 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | 19.2891 | 19.2891 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | 19.2891 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | 19.2891 | 19.2891 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567 | -0.016567
2025-01-08 12:00 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | 18.2548 | 18.2548 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | 18.2548 | 18.2548 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | 18.2548 | -0.017355 | 18.2548 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | 18.2548 | 18.2548 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | 18.2548 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | 18.2548 | 18.2548 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355 | -0.017355
2025-01-08 12:30 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | 19.5882 | 19.5882 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | 19.5882 | 19.5882 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | 19.5882 | -0.009079 | 19.5882 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | 19.5882 | 19.5882 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | 19.5882 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | 19.5882 | 19.5882 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079 | -0.009079
2025-01-08 13:00 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | 18.1161 | 18.1161 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | 18.1161 | 18.1161 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | 18.1161 | -0.018734 | 18.1161 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | 18.1161 | 18.1161 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | 18.1161 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | 18.1161 | 18.1161 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734 | -0.018734
2025-01-08 13:30 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | 18.5688 | 18.5688 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | 18.5688 | 18.5688 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | 18.5688 | -0.018396 | 18.5688 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | 18.5688 | 18.5688 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | 18.5688 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | 18.5688 | 18.5688 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396 | -0.018396
2025-01-08 14:00 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | 19.43 | 19.43 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | 19.43 | 19.43 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | 19.43 | -0.019732 | 19.43 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | 19.43 | 19.43 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | 19.43 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | 19.43 | 19.43 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732 | -0.019732
2025-01-08 14:30 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | 17.9424 | 17.9424 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | 17.9424 | 17.9424 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | 17.9424 | -0.017076 | 17.9424 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | 17.9424 | 17.9424 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | 17.9424 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | 17.9424 | 17.9424 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076 | -0.017076
2025-01-08 15:00 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | 17.7453 | 17.7453 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | 17.7453 | 17.7453 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | 17.7453 | -0.016856 | 17.7453 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | 17.7453 | 17.7453 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | 17.7453 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | 17.7453 | 17.7453 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856 | -0.016856
2025-01-08 15:30 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | 17.5103 | 17.5103 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | 17.5103 | 17.5103 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | 17.5103 | -0.016684 | 17.5103 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | 17.5103 | 17.5103 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | 17.5103 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | 17.5103 | 17.5103 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684 | -0.016684
2025-01-08 16:00 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | 18.2871 | 18.2871 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | 18.2871 | 18.2871 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | 18.2871 | -0.019212 | 18.2871 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | 18.2871 | 18.2871 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | 18.2871 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | 18.2871 | 18.2871 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212 | -0.019212
2025-01-08 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 8 de Enero del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Olleros, Fenix, Maple y Tallanca; de las CC.HH. La Virgen, Carpapata, Pías, y de las centrales de Electro Oriente y Orygen Peru.

## CONCLUSIONES
miércoles, 8 de Enero del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe