## EVENTOS
domingo, 12 de Enero del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | LUZ DEL SUR | CANTERA | BARRA | BARRA-60KV | 12/01/2025 04:42:00 | 12/01/2025 05:20:00 | DESCONEXIÓN DE LA BARRA DE 60 KV DE LA S.E. CANTERA | 18.15 | SI | 60

## RESTRIC_OPE
domingo, 12 de Enero del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | GH | G2 | De acuerdo con el correo enviado el 27/12/2024 el grupo G2 de CH Chimay está habilitada con un límite de oferta de 72 MW.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 05/03 la CT Chilca 1 se encuentra indisponible para dar RSF.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo enviado por ORYGEN el día 30/10/2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
12/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 12 de Enero del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 12/01/2025 09:09 | 12/01/2025 14:51 | PRUEBAS DE EFICIENCIA CON VARIACION DE CARGA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 12/01/2025 15:55 | 12/01/2025 16:28 | PRUEBAS DE EFICIENCIA CON VARIACION DE CARGA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 2025-01-12 14:51 | 2025-01-12 15:55 | RETIRO DE INSTRUMENTACION | 0 | R | F/S | N | OTROS | 109 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | CIERRE DE ACOPLE PARA ENERGIZAR LA BARRA B POR SEGURIDAD POR MANTENIMIENTO ANTICORROSIVO DE PORTICOS Y ESTRUCTURAS EN CL-2014, CL-2015 Y CL-TR1 | 0 | P | E/S | N | SEG.PER | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2014 | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 17:10 | POR SEGURIDAD POR MANTENIMIENTO ANTICORROSIVO DE PORTICOS Y ESTRUCTURAS. SE REQUIERE AMBOS SECCIONADORES DE BARRA CERRADOS POR SEGURIDAD. | 0 | P | E/S | N | SEG.PER | 12717 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2015 | 12/01/2025 17:15 | 13/01/2025 00:00 | POR SEGURIDAD POR MANTENIMIENTO ANTICORROSIVO DE PORTICOS Y ESTRUCTURAS. SE REQUIERE AMBOS SECCIONADORES DE BARRA CERRADOS POR SEGURIDAD. | 0 | P | E/S | N | SEG.PER | 1535 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA A 220 kV | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | POR REEMPLAZO DE COMPONENTES Y GAS SF6 EN CL2117. LOMERA OPERA EN BARRA SIMPLE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16951 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2117 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | REEMPLAZO DE COMPONENTES Y GAS SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14198 | T
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 12/01/2025 07:02 | 12/01/2025 12:51 | INSPECCION UNIDAD FRANCIS | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU - QUENCORO | L-1002 | 12/01/2025 07:38 | 12/01/2025 15:36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEA DE TRANSMISION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1228 | T
EGESUR | ARICOTA 2 | SS.EE. | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 15:45 | Pruebas en blanco: Prueba de estanqueidad de Tuberia forzada Tramos 01, 02, 03, 04 del Grupo de Generacion 01 - Central Hidroelectrica Aricota 2. | 11.9 | P | F/S | N | PRUEBA | 1708 | T
EGESUR | ARICOTA 2 | SS.EE. | 12/01/2025 12:00 | 12/01/2025 20:00 | Pruebas de Operacion del Grupo de Generacion 01 - Central Hidroelectrica Aricota 2. No se realizaron. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 1708 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | TACAMA | INT-002 | 12/01/2025 06:08 | 12/01/2025 17:51 | Desconexion programada de la linea 60kV L6616, L-6616-01, L-6508, en el periodo de 06:00 a 18:00 horas, con la finalidad de realizar modernizacion de equipos de proteccion SET TACAMA. | 10 | P | F/S | N | PREV. | 10450 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | CL-2228 | 12/01/2025 07:39 | 12/01/2025 21:10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11835 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 23:04 | CAMBIO INTRODUCTOR N° 2 | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 23:04 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCION GENERADOR | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS LIMITADO A 175 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXP LIMITADO A 25 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 12/01/2025 06:05 | 12/01/2025 17:52 | END Y CD TURBINA | 56 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 12/01/2025 06:05 | 12/01/2025 17:52 | LIMPIEZA INTERCAMBIADORES DE CALOR. BAJO CONDICION DE AUMENTO DE TEMPERATURA U2 | 56 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | BLACK START | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | BLACK START RESERVA FRIA: MTTO ANUAL (SISTEMA BLACK START INDISPONIBLE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14931 | T
ENGIE | YUNCAN | G1 | 12/01/2025 07:00 | 12/01/2025 13:15 | CAMBIO TERMINALES CABLE TRANSFORMADOR AUXILIAR STR 01 | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Indisponible debido a que no cuenta con arranques para el mes. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13604 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Central Eolica Huambos limitado a 15.75 MW debido a: Reparacion de 01 aerogenerador | 0 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 12/01/2025 07:02 | 12/01/2025 13:55 | Inspeccion de rodetes, tableros y limpieza de carbones. Se declaro disponible a las 13:55h | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | INT-2480 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2480 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION POR PROBLEMAS DEBIDO A UNA FALLA DEL RELE CONTROLADOR, EL CUAL INHABILITA A SU PROTECCION 50BF. SE TIENE MANDOS DESDE LA SUBESTACION (NIVEL 1). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10107 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 12/01/2025 00:21 | 13/01/2025 00:00 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 12/01/2025 00:33 | 13/01/2025 00:00 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21347 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/12/2024(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-01 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | TRAFO I, SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO HASTA NUEVO A VISO DEBIDO A: 700-REL-003-P-R Cambio de Rele de Proteccion Principal. 700-REL-003-P-R Pruebas Funcionales e Integracion al SCADA. SE VA A REPONER DURANTE UNA PARADA DE PLANTA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13918 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS EN BARRA A. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 21:50 | MANTENIMIENTO E INSPECCION DEL BESS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | QUICK INSPECTION DE TURBINA | 145 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 19:04 | INSPECCION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 12/01/2025 00:06 | 12/01/2025 00:13 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FUGA DE CORRIENTE EN EL BUJE NEUTRO DEL LADO DE 22.9 KV (19.12.24). BARRA 22.9KV EN SERVICIO CON EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T65-121. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - DESIERTO | L-2091 | 12/01/2025 05:05 | 12/01/2025 18:08 | PE-AMP21: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. (R0117052) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11568 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - DESIERTO | L-2091 | 12/01/2025 05:05 | 12/01/2025 18:08 | PE-AMP21: DESMONTAJE DEL POSTE DE MADERA P035N Y REPOSICION DE LAS LINEAS A LA NUEVA TORRE T035N. (R0116829) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11568 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL2216 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | SECCIONADOR DE LINEA SL-3495 EN FALLA DEBIDO A DESALINEAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION. ESTE SECCIONADOR SE ENCUENTRA EN BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DERIVACION - CAHUACHI | L-2312_new | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTOR DE T54 A T134 - GAROC CONT. ACTIVIDAD CON TIERRAS FRANCAS EN AMBOS EXTREMOS Y CORTE CONTINUO. (R0114748) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTOR DE T299-T340, REQUIERE L-2311 CON RECIERRES DESHABILITADOS. ACTIVIDAD CON TIERRAS FRANCAS EN AMBOS EXTREMOS Y CORTE CONTINUO. (R0112033) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | IN-2120 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA HIDRAULICO. LA SE PACHACHACA VIENE OPERANDO EN CONFIGURACION ANILLO ABIERTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1045 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO (11.12.24). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1029 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1029 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10650 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1056 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 8 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | PROTECCIONES DE LA CELDA L-2249 EN FALLA. LA CELDA SE ENCUENTRA CONECTADA EN BARRA B Y PROTEGIDA POR LAS PROTECCIONES DEL ACOPLAMIENTO (RELE FUNCION DISTANCIA Y RELE SOBRECORRIENTE, ADECUADAS CON LOS AJUSTES DE LA LINEA). PERDIDA DE SUPERVISION DE LA CELDA L-2249. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Pruebas de operatividad de la MCH Tupuri | 2.125 | P | E/S | N | OTROS | 21890 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Reparacion interna del ACC y mantenimiento correctivo de valvula ESV HP | 100 | P | F/S | N | CORR. | 18479 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 3 POR PERDIDA DE SUPERVISION A NIVEL SCADA DE LA CELDA XC-8. SE TIENE OPERADOR EN LA SUBESTACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2709 | 12/01/2025 09:23 | 12/01/2025 17:52 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA GIS: LAVADO DE CARCASA DE LA CELDA, LIMPIEZA DE BASE DE EQUIPOS Y CAJAS DE MANDO. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114909) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18629 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | BARRA A_220 kV | 12/01/2025 11:30 | 12/01/2025 15:37 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2709. (R0114909) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17711 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | BARRA B_220 kV | 12/01/2025 16:06 | 12/01/2025 17:56 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2709. (R0114909) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17712 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 12/01/2025 08:14 | 12/01/2025 17:23 | MP 6A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS. (R0114833) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5001 | 12/01/2025 08:14 | 12/01/2025 17:23 | MP 2A RENOVACION DE GRASA SILICONA EN SECCIONADOR DE LINEA SL-5013, SECCIONADORES DE ENLACE SE-5011 Y SE-5009, TRASNFORMADOR DE TENSION TT-5004 Y PARARRAYO PR-5002. (R0114858) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13260 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | CL AT85-523_500 | 12/01/2025 07:31 | 12/01/2025 15:30 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA DEL TRANSFORMADOR DE TENSION TT-5020. (R0103828) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13693 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | CL AT85-523_500 | 12/01/2025 07:31 | 12/01/2025 15:30 | LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES. (R0117020) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13693 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | CL AT85-523_500 | 12/01/2025 07:31 | 12/01/2025 15:30 | MP 12A DESCONEXION Y CONEXION DE ACOMETIDAS. (R0114778) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13693 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA B 500kV | 12/01/2025 07:33 | 12/01/2025 15:28 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES. (R0117020) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13466 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | INSTALACION DE CAPACITORES EN INTERRUPTOR IN-5120, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (EL REACTOR R-31 DISPONIBLE PARA LA OPERACION CON MANDO SINCRONIZADO MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5116). (R0097959) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17437 | T

## INGRESO OC
domingo, 12 de Enero del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 12 de Enero del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
12/01/2025 | 00:30 | 1 | 1.6 | 4.2 | 640.6 | 144.9 |  |  | 87.6 | 230 |  |  | 174.4 | 175.3 | 174.9 | 267.6 | 208.5 | 108.8 | 547.9 | 10.2 |  |  |  |  | 167.6 | 6.1 | 0 | 6.5 | 10.2 | 57.8 | 6.2 |  |  |  | 109.6 | 220.1 |  |  |  | 6.5 | 296.5 | 76.9 | 122.7 | 41.2 | 18.2 | 19.7 | 89.8 | 177.8 | 0 | 92.1 | 107.9 | 7.6 | 9.4 | 41 | 46.3 | 3.4 | 26.7 | 172.2 | 62.2 |  |  | 46.8 |  |  |  | 128.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 108.4 |  |  | 184 | 111 | 62.4 | 80.9 | 29.4 |  |  |  | 144.5 |  | 66.7 | [7 empty] | 0 | 67.5 | 0 | 10.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 15.1 | 40.7 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 1.5 | 21.6 | 0 | 36.8 | 52.4 | 2.5 | 2 | 21 | 8.5 | 6.6 | 20.4 | 20.4 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0.6 | 12.5 | 9.3 | 0 | 0 | 4.6 | 19.8 | 10.5 | 23.1 | 35.4 | 29.1 | 3.3 | 16.3 | 15.5 | 7.8 | 6518.1 | 23.9438 | 1.309 | 8.114 | 11.96 | 11.4 |  | 18.799 | 2.4 | 4.1 | 82.0258
12/01/2025 | 01:00 | 1 | 1.6 | 4.1 | 646.9 | 146.1 |  |  | 90.3 | 232.5 |  |  | 149 | 149.6 | 149.5 | 248.6 | 206.4 | 109 | 555.3 | 10.4 |  |  |  |  | 164 | 6.9 | 0 | 6.5 | 10.2 | 59.5 | 6.2 |  |  |  | 111 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 407.6 | 76 | 148.6 | 41.9 | 18.3 | 19.7 | 88.3 | 110.4 | 0 | 74.2 | 108.6 | 7.6 | 9.6 | 44.7 | 47 | 3.4 | 24.1 | 174.1 | 64 |  |  | 47.1 |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 110.1 |  |  | 208.8 | 123.5 | 64 | 81.6 | 30.2 |  |  |  | 143.8 |  | 65.7 | [7 empty] | 0 | 64.8 | 0 | 9.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 11.8 | 30.6 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 4.5 | 24 | 0 | 32.5 | 51.6 | 1.7 | 1.3 | 21 | 8.5 | 6.6 | 20.4 | 20.4 |  | 5.1 | 0 | 0 | 0.6 | 7.8 | 5.5 | 0 | 0 | 4.6 | 19.8 | 9.9 | 22.92 | 35.38 | 29.1 | 3.4 | 16.3 | 15.5 | 7.9 | 6515.3 | 23.946 | 1.309 | 8.113 | 11.962 | 11.4 |  | 18.799 | 2.4 | 4.1 | 82.029
12/01/2025 | 01:30 | 1 | 1.6 | 4.2 | 646.1 | 145.6 |  |  | 90 | 232.8 |  |  | 171.8 | 171.9 | 172 | 267.7 | 204.2 | 109.2 | 561.2 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 6.7 | 0 | 6.5 | 10.2 | 59.1 | 6.1 |  |  |  | 110.7 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 465.9 | 77.8 | 148.1 | 41.8 | 18.4 | 19.7 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 7.6 | 9.5 | 44.3 | 46.8 | 3.4 | 24.3 | 173.5 | 63.8 |  |  | 46.9 |  |  |  | 130.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 109.7 |  |  | 194.3 | 131.3 | 63.7 | 81.5 | 30 |  |  |  | 143.5 |  | 65.3 | [7 empty] | 0 | 61.4 | 0 | 11.5 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 10.7 | 29.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.6 | 20.4 | 20 | 4.3 | 24.5 | 0 | 35.1 | 42.7 | 1.5 | 0.7 | 21 | 8.5 | 6.6 | 20.4 | 20.4 |  | 8.3 | 0 | 0 | 0.6 | 11.7 | 5.3 | 0 | 0 | 4.6 | 20 | 10.4 | 22.84 | 35.22 | 29.2 | 3.4 | 16.4 | 15.5 | 7 | 6466.36 | 23.9476 | 1.309 | 8.093 | 11.962 | 11.4 |  | 18.799 | 2.4 | 4.1 | 82.0106
12/01/2025 | 02:00 | 1 | 1.7 | 4.1 | 645 | 146.2 |  |  | 82.8 | 231.9 |  |  | 164.3 | 164.7 | 165 | 260.2 | 207.6 | 110 | 558.5 | 9.7 |  |  |  |  | 159.2 | 6.1 | 0 | 6.5 | 10.2 | 58.7 | 6.1 |  |  |  | 108.7 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 417.9 | 76.8 | 130.7 | 41.2 | 18.4 | 19.7 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 7.7 | 9.5 | 44.6 | 46.7 | 3.4 | 23.8 | 171.9 | 61.3 |  |  | 46.7 |  |  |  | 125.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 109.2 |  |  | 158.8 | 125.4 | 61.2 | 80.3 | 28.9 |  |  |  | 145.9 |  | 68.4 | [7 empty] | 0 | 64.9 | 0 | 8.2 | 0 | 20 | 9.8 | 5.6 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 10.3 | 30 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.6 | 20.4 | 19.9 | 3.5 | 17.6 | 0 | 37.1 | 42.1 | 2 | 1.2 | 21 | 8.5 | 6.6 | 20.4 | 20.4 |  | 5.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.7 | 3.9 | 0 | 0 | 4.7 | 20 | 10.3 | 22.79 | 35.37 | 29.2 | 3.4 | 16.2 | 15.5 | 6.4 | 6284.46 | 23.9502 | 1.309 | 8.083 | 11.962 | 11.6 |  | 18.799 | 2.4 | 4.2 | 82.3032
12/01/2025 | 02:30 | 1 | 1.6 | 4.1 | 648 | 146.5 |  |  | 90 | 233.4 |  |  | 146.1 | 146.3 | 146.2 | 239.3 | 207.1 | 108.3 | 565.4 | 10.4 |  |  |  |  | 168.8 | 6.7 | 0 | 6.5 | 10.2 | 58.7 | 6.1 |  |  |  | 111 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 414 | 76.1 | 149.6 | 42 | 18.3 | 19.7 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7.6 | 9.5 | 45.6 | 47.2 | 3.4 | 23.4 | 174.4 | 64 |  |  | 0 |  |  |  | 130.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 110.6 |  |  | 229.4 | 132.3 | 64 | 81.6 | 30.2 |  |  |  | 117 |  | 54.9 | [7 empty] | 0 | 63.2 | 0 | 11.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 16 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 9.2 | 28.5 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.5 | 20.4 | 19.9 | 2.7 | 16.4 | 0 | 38.2 | 50.6 | 1.1 | 0.9 | 21 | 8.5 | 6.6 | 20.4 | 20.4 |  | 7.4 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4.6 | 19.9 | 9.9 | 23.16 | 35.78 | 29.2 | 3.5 | 16.3 | 15.5 | 6.6 | 6263.64 | 23.9438 | 1.301 | 8.082 | 11.96 | 11.4 |  | 18.799 | 2.4 | 4 | 81.8858
12/01/2025 | 03:00 | 1 | 1.6 | 4.2 | 633.9 | 144 |  |  | 89 | 228 |  |  | 147.2 | 147.5 | 147.7 | 247.1 | 208.3 | 109.5 | 539.6 | 10.3 |  |  |  |  | 161.3 | 5.9 | 0 | 6.5 | 10.2 | 58.8 | 6.1 |  |  |  | 108.8 | 198.2 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 75.8 | 144.3 | 40.7 | 18.3 | 19.7 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 7.5 | 9.4 | 43.4 | 46.2 | 3.4 | 23.9 | 170.8 | 60.8 |  |  | 0 |  |  |  | 128.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 106.9 |  |  | 212 | 127.3 | 61.8 | 79.2 | 29.3 |  |  |  | 116.3 |  | 54.2 | [7 empty] | 0 | 61.7 | 0 | 9.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 18.4 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 11 | 27.7 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.3 | 20.2 | 20 | 1 | 18.9 | 0 | 41.3 | 62.6 | 1.8 | 1.3 | 21 | 8.5 | 6.6 | 20.4 | 20.4 |  | 6.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 20 | 10.3 | 23.13 | 35.97 | 29.2 | 3.4 | 16.2 | 15.8 | 7.1 | 6189.1 | 23.9451 | 1.298 | 8.092 | 11.958 | 11.4 |  | 18.799 | 2.3 | 4 | 81.7921
12/01/2025 | 03:30 | 1 | 1.6 | 4 | 648.6 | 146.5 |  |  | 88.3 | 233.7 |  |  | 142.3 | 142.6 | 142.9 | 243.5 | 208.7 | 109.1 | 560.7 | 10.3 |  |  |  |  | 164.8 | 6.6 | 0 | 6.5 | 10.2 | 59.3 | 6.2 |  |  |  | 110.6 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 76.1 | 146.7 | 41.9 | 18.3 | 19.7 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 7.6 | 9.6 | 44.3 | 23.9 | 3.4 | 23.7 | 173.9 | 63.5 |  |  | 0 |  |  |  | 129.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 109.7 |  |  | 229.5 | 130.7 | 63.9 | 80.4 | 29.9 |  |  |  | 117.5 |  | 56 | [7 empty] | 0 | 59.5 | 0 | 9.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 11.7 | 22.9 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.5 | 20.4 | 20 | 0.1 | 22 | 0 | 27.6 | 41.9 | 1.2 | 0.7 | 21 | 8.5 | 7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 20 | 10.1 | 23.11 | 36.19 | 29.2 | 3.5 | 16.2 | 15.9 | 6.9 | 6236.2 | 23.9485 | 1.297 | 8.087 | 11.956 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4.1 | 79.3875
12/01/2025 | 04:00 | 1 | 1.6 | 4.1 | 649.8 | 146.1 |  |  | 91.9 | 234.4 |  |  | 141.4 | 142 | 142.4 | 240.2 | 206.2 | 108.8 | 564.5 | 10.6 |  |  |  |  | 168.1 | 7.1 | 0 | 6.5 | 10.2 | 58.4 | 6.2 |  |  |  | 111.3 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 467.7 | 75.6 | 151.8 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 7.6 | 9.4 | 47 | 36.6 | 3.4 | 24.2 | 174.7 | 65.6 |  |  | 0 |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 111.2 |  |  | 228.5 | 133.9 | 64.7 | 80.8 | 30.4 |  |  |  | 116.3 |  | 54.8 | [7 empty] | 0 | 61.6 | 0 | 8.5 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 11.1 | 26.5 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.5 | 20.4 | 20 | 2.3 | 25.9 | 0 | 26 | 34.5 | 1.4 | 1.6 | 21 | 8.5 | 7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 20 | 9.6 | 22.93 | 36.07 | 29.3 | 3.5 | 16.4 | 15.9 | 7.7 | 6285.3 | 23.9515 | 1.292 | 8.103 | 11.962 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4 | 79.3075
12/01/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.6 | 4 | 651.1 | 147 |  |  | 89 | 234.2 |  |  | 129 | 129.1 | 128.6 | 227 | 209.7 | 108.7 | 571.9 | 10.3 |  |  |  |  | 170.9 | 7 | 0 | 6.5 | 9.2 | 54.6 | 6.2 |  |  |  | 110.9 | 222 |  |  |  | 6.5 | 430.1 | 75.9 | 145.5 | 42.1 | 18.3 | 19.7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 7.6 | 9.6 | 45.9 | 41.9 | 3.4 | 22.7 | 174.1 | 64.3 |  |  | 0 |  |  |  | 129.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 111.1 |  |  | 211.6 | 132 | 64.1 | 80.6 | 30.4 |  |  |  | 117.4 |  | 56.2 | [7 empty] | 0 | 72.6 | 0 | 11.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 14.3 | 30.9 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.5 | 20.4 | 20 | 6.8 | 22 | 0 | 30.7 | 45.2 | 1.2 | 0.9 | 21 | 8.5 | 7 | 20.4 | 20.4 |  | 7.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 20 | 10.1 | 22.68 | 35.92 | 29.3 | 3.5 | 16.3 | 15.9 | 8.1 | 6215.7 | 23.9488 | 1.292 | 8.095 | 11.962 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4.1 | 79.3968
12/01/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.6 | 4 | 644.2 | 145.5 |  |  | 89.8 | 232 |  |  | 121.7 | 122.2 | 121.9 | 222.9 | 208.3 | 109.1 | 550.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 6.6 | 0 | 6.5 | 9.1 | 55.7 | 6.2 |  |  |  | 110.7 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 379.1 | 76.6 | 148.4 | 41.6 | 18.3 | 19.7 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 7.7 | 9.5 | 45.2 | 43.9 | 3.4 | 24.5 | 173.7 | 63.9 |  |  | 0 |  |  |  | 129.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 109.6 |  |  | 171.8 | 122.8 | 63.7 | 80.6 | 30 |  |  |  | 116.7 |  | 54.8 | [7 empty] | 0 | 86.7 | 0 | 12.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 11 | 27.6 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.2 | 20.4 | 19.9 | 8.3 | 23.4 | 0 | 37.5 | 49 | 2 | 1 | 21 | 8.5 | 7 | 20.4 | 20.4 |  | 9.7 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 2.3 | 0 | 0 | 4.7 | 20 | 10.1 | 22.9 | 36.07 | 29.3 | 3.4 | 16.3 | 15.9 | 7.4 | 6076.27 | 23.9479 | 1.292 | 8.091 | 11.968 | 11.2 |  | 18.799 | 2.4 | 4 | 81.6979
12/01/2025 | 05:30 | 1.1 | 1.6 | 4 | 649 | 146.5 |  |  | 90.2 | 233.2 |  |  | 105.8 | 105.2 | 105.5 | 209.6 | 205.6 | 109 | 562.2 | 10.5 |  |  |  |  | 168.9 | 6.9 | 0 | 6.6 | 9.4 | 55.3 | 5 |  |  |  | 111 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 77 | 148.2 | 42 | 18.3 | 19.7 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 7.6 | 9.4 | 45.7 | 43.9 | 3.4 | 24.5 | 174.2 | 64.4 |  |  | 0 |  |  |  | 130.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 110.2 |  |  | 225.4 | 132 | 64.1 | 80.6 | 30.2 |  |  |  | 117.1 |  | 55.5 | [7 empty] | 0 | 102.7 | 0 | 11.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 0.3 | 18.8 | 1.2 | 1.5 | 14.2 | 30.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.6 | 20.4 | 20 | 6.9 | 20.8 | 0.3 | 42.9 | 52.8 | 1.4 | 0.6 | 21 | 8.5 | 7 | 20.4 | 20.4 |  | 6.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 8.8 | 6.8 | 1.5 | 0 | 4.6 | 20 | 10.3 | 22.86 | 36.18 | 29.3 | 3.5 | 16.2 | 15.9 | 6.3 | 6219.74 | 23.9499 | 1.288 | 8.084 | 11.186 | 11.2 |  | 18.799 | 2.4 | 4.1 | 81.0069
12/01/2025 | 06:00 | 1.1 | 1.6 | 4 | 651.6 | 147.1 |  |  | 90.2 | 234.8 |  |  | 106.7 | 107.2 | 106.6 | 206.8 | 202.2 | 108.8 | 567 | 10.4 |  |  |  |  | 167.2 | 7 | 0 | 6.6 | 9.4 | 30.8 | 5 |  |  |  | 111.1 | 222 |  |  |  | 6.5 | 364.8 | 77.6 | 137.1 | 42.1 | 18.3 | 19.7 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 7.6 | 9.5 | 45.7 | 29.6 | 3.4 | 23.8 | 173.3 | 24.6 |  |  | 0 |  |  |  | 130.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 110.7 |  |  | 152.6 | 121.2 | 64.2 | 80.6 | 30.2 |  |  |  | 117.3 |  | 55.1 | [7 empty] | 0 | 99.8 | 3 | 9.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.8 | 7.1 | 7.9 | 23.6 | 50.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 6.4 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.4 | 20.4 | 19.8 | 6.6 | 17.1 | 3 | 38.1 | 61.2 | 2.4 | 2.8 | 21 | 8.4 | 7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.5 | 0.7 | 21.1 | 0.6 | 14.5 | 12.6 | 17.6 | 0.3 | 4.6 | 19.9 | 10.1 | 23.54 | 36.13 | 29.3 | 3.4 | 16.3 | 15.5 | 7.2 | 6063.37 | 23.9512 | 1.297 | 8.089 | 10.528 | 11.2 |  | 18.799 | 2.4 | 4.1 | 80.3642
12/01/2025 | 06:30 | 0.3 | 1.1 | 3.9 | 643.8 | 145.4 |  |  | 89 | 232.7 |  |  | 106.1 | 105.4 | 106 | 206.1 | 113.5 | 73.5 | 555.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 6.5 | 0 | 6.7 | 9.1 | 29.8 | 5.7 |  |  |  | 110.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 296.8 | 78.1 | 125.2 | 41.5 | 18.3 | 19.7 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 7.6 | 9.4 | 45 | 35.6 | 3.4 | 23.6 | 172.5 | 14.3 |  |  | 0 |  |  |  | 129.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.2 |  |  | 65.8 | 112.8 | 62 | 80.2 | 29.7 |  |  |  | 116.8 |  | 54.1 | [7 empty] | 0 | 94.1 | 27.4 | 8.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.8 | 12 | 14.6 | 19.9 | 55.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 8.6 | 3.6 | 10.7 | 2 |  | 19.8 | 12.2 | 19 | 20.4 | 20 | 8.1 | 16.4 | 14.5 | 45.5 | 66.2 | 1.5 | 0.7 | 21 | 8.5 | 6.7 | 20.4 | 20.4 |  | 6.3 | 2.1 | 61.2 | 0.6 | 22 | 27.2 | 50.7 | 1.3 | 4.7 | 20 | 9.7 | 23.48 | 36.35 | 29.4 | 3.4 | 16 | 14.6 | 7.7 | 5804.13 | 23.9602 | 1.308 | 8.088 | 9.25 | 11.2 |  | 18.799 | 2.4 | 4 | 79.0052
12/01/2025 | 07:00 | 1.1 | 1.6 | 3.9 | 641.6 | 146.7 |  |  | 89.2 | 232.5 |  |  | 106.8 | 106.5 | 106.9 | 207.3 | 118.4 | 71.9 | 484.1 | 10.3 |  |  |  |  | 106.4 | 6.3 | 0 | 6.6 | 9.4 | 28.1 | 5.4 |  |  |  | 110.9 | 156.8 |  |  |  | 6.5 | 321.2 | 77.6 | 128.4 | 41.5 | 18.2 | 19.7 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 7.6 | 9.5 | 44.5 | 46.2 | 3.4 | 23.9 | 172.4 | 14.3 |  |  | 0 |  |  |  | 93.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.2 |  |  | 68.4 | 114.5 | 62 | 80.2 | 27.2 |  |  |  | 117.2 |  | 55.4 | [7 empty] | 0.1 | 91.9 | 51.1 | 10 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.8 | 12.4 | 15.6 | 20.2 | 60.8 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 15.4 | 3.6 | 10.3 | 2 |  | 19.8 | 12.2 | 19.3 | 20.3 | 19.8 | 7.9 | 9.7 | 25.2 | 39.7 | 66.2 | 1.8 | 1 | 21 | 8.5 | 6.4 | 20.4 | 20.4 |  | 8.9 | 4.3 | 99.7 | 0.6 | 26.7 | 29 | 87.4 | 3.2 | 4.7 | 19.8 | 10.3 | 23.5 | 36 | 29.3 | 3.4 | 16.3 | 14.7 | 8.6 | 5718.1 | 23.9605 | 1.307 | 8.092 | 7.9 | 11.2 |  | 18.799 | 2.4 | 4 | 77.6585
12/01/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.6 | 3.9 | 645.3 | 146.6 |  |  | 89.5 | 233.3 |  |  | 105.8 | 105.9 | 105.9 | 206.7 | 116.7 | 71.9 | 556.7 | 10.6 |  |  |  |  | 80.7 | 6.6 | 0 | 6.6 | 9.9 | 30.7 | 6 |  |  |  | 110.9 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 420.3 | 79.1 | 141.7 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 7.3 | 9.4 | 45.3 | 46.2 | 3.4 | 24.3 | 173.1 | 14.6 |  |  | 0 |  |  |  | 86.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.4 |  |  | 94.9 | 126.8 | 62.3 | 78.3 | 28.6 |  |  |  | 116.4 |  | 54.4 | [7 empty] | 0.2 | 94.2 | 62.9 | 13.2 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.7 | 14.2 | 17.7 | 20.9 | 53.9 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 17.2 | 3.6 | 10.3 | 2 |  | 19.8 | 12.2 | 19 | 20.4 | 20 | 5.1 | 10.8 | 33.2 | 26.3 | 47.7 | 1.3 | 0.7 | 21 | 8.5 | 5.3 | 20.4 | 20.4 |  | 7.2 | 7.4 | 128.4 | 0.6 | 25.8 | 22.1 | 100.4 | 5.7 | 4.6 | 20 | 10.3 | 23.45 | 35.67 | 29.2 | 3.5 | 16.3 | 15.3 | 8.1 | 5990.12 | 23.9592 | 1.301 | 8.087 | 8.44 | 11.2 |  | 18.799 | 2.4 | 4.1 | 78.2862
12/01/2025 | 08:00 | 1.1 | 1.6 | 4 | 645.9 | 146.6 |  |  | 89.6 | 232.8 |  |  | 108.1 | 105.9 | 108.2 | 207.3 | 116.5 | 72.5 | 562.3 | 10.5 |  |  |  |  | 82.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 10 | 28.2 | 5.9 |  |  |  | 110.9 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 78.3 | 146.9 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 6.8 | 9.4 | 45.5 | 45.4 | 3.4 | 23.6 | 173.9 | 15.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.9 |  |  | 93.7 | 130.6 | 62.6 | 72.6 | 30.1 |  |  |  | 116.7 |  | 55 | [7 empty] | 0.3 | 105.8 | 68.3 | 12.2 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.7 | 14.7 | 18.3 | 18.8 | 49.1 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 18.4 | 3.6 | 10.4 | 2 |  | 19.8 | 12.2 | 18.9 | 20.4 | 20 | 4.7 | 11.6 | 35.2 | 39 | 49.3 | 2 | 1.7 | 21 | 8.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 |  | 10.6 | 6.7 | 133.8 | 0.6 | 8.3 | 9.4 | 105.6 | 8.1 | 4.7 | 20 | 10.6 | 23.49 | 35.84 | 29.1 | 3.5 | 16.3 | 15.1 | 8.9 | 6059.93 | 23.9567 | 1.303 | 8.085 | 8.56 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4.1 | 76.0037
12/01/2025 | 08:30 | 1.1 | 1.6 | 3.9 | 644.7 | 146.2 |  |  | 90.6 | 231 |  |  | 105.3 | 106 | 105.9 | 205.5 | 116.3 | 72.3 | 558.7 | 10.4 |  |  |  |  | 80.4 | 6.4 | 0 | 6.6 | 10 | 65.1 | 6 |  |  |  | 110.9 | 222 |  |  |  | 6.5 | 452.1 | 78.6 | 145.4 | 41.4 | 18.4 | 19.7 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 6.6 | 9.4 | 44.3 | 29.7 | 3.4 | 23.6 | 171 | 13.9 |  |  | 0 |  |  |  | 85.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.3 |  |  | 123.8 | 128.4 | 61.4 | 71.2 | 29.4 |  |  |  | 116.4 |  | 54.8 | [7 empty] | 0.5 | 109.3 | 72.4 | 13.5 | 0.2 | 20 | 10 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 19.7 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.8 | 15.1 | 18.7 | 24.6 | 50.6 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 19.1 | 3.6 | 10.3 | 2 |  | 19.8 | 12.2 | 19 | 20.3 | 20 | 4.4 | 8.1 | 36 | 42.4 | 54.2 | 3.9 | 1.1 | 21 | 8.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 |  | 9.5 | 11.3 | 137.5 | 0.6 | 0 | 1.4 | 108.5 | 10.9 | 4.7 | 20 | 10.1 | 23.52 | 36.06 | 29 | 3.5 | 15.2 | 14.6 | 8.4 | 6095.88 | 24.0357 | 1.301 | 8.086 | 9.93 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4 | 77.3517
12/01/2025 | 09:00 | 1.1 | 1.6 | 4 | 649.8 | 147.6 |  |  | 89.9 | 233.5 |  |  | 125.3 | 125.5 | 125.4 | 226 | 117 | 72.1 | 561.2 | 10.5 |  |  |  |  | 82.3 | 6.7 | 0 | 6.6 | 9.9 | 64.5 | 5.9 |  |  |  | 111.3 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 465 | 81 | 148.6 | 42 | 18.4 | 19.7 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 7.1 | 9.5 | 45.5 | 18.6 | 3.4 | 24.4 | 174.3 | 67.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.1 |  |  | 155.6 | 132 | 62.9 | 71.6 | 30 |  |  |  | 116.8 |  | 56.1 | [7 empty] | 0.8 | 113.9 | 58.7 | 12.3 | 0.2 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.8 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 54.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 19.6 | 3.6 | 10.1 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.1 | 20.4 | 20 | 7.2 | 3.6 | 37.4 | 54 | 52 | 5.3 | 3.2 | 19.2 | 8.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 |  | 12.3 | 12.8 | 140.9 | 0.6 | 0 | 0 | 111.8 | 9.8 | 4.7 | 20 | 9.7 | 23.41 | 35.97 | 28.8 | 3.4 | 16.3 | 15.1 | 7.1 | 6311.28 | 24.295 | 1.297 | 8.084 | 11.14 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4 | 78.815
12/01/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 645.8 | 146.4 |  |  | 89.5 | 232.9 |  |  | 133.1 | 133.7 | 132.1 | 220.5 | 115.8 | 71.7 | 560.6 | 10.4 |  |  |  |  | 82.2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 9.9 | 65.7 | 5.9 |  |  |  | 110.7 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 80.6 | 124.4 | 42.1 | 18.4 | 19.7 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 7 | 9.4 | 45.4 | 25.2 | 3.4 | 23.7 | 173.1 | 67.6 |  |  | 44.3 |  |  |  | 86.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.6 |  |  | 158.9 | 131.3 | 64.1 | 78.4 | 30.1 |  |  |  | 115.8 |  | 55.2 | [7 empty] | 0.9 | 116.5 | 78.3 | 12.2 | 0.3 | 20 | 9.8 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.7 | 15.2 | 19.2 | 24.3 | 68.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 19.8 | 3.6 | 17.9 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.2 | 20.4 | 20 | 10.7 | 11.5 | 37.8 | 44.9 | 55.6 | 5.3 | 2.6 | 12.6 | 8.2 | 5.9 | 20.4 | 20.4 |  | 10.7 | 14.8 | 141.4 | 0.6 | 0 | 0 | 111.7 | 14 | 4.6 | 20 | 10.8 | 23.53 | 36.28 | 28.6 | 3.4 | 16.2 | 15.5 | 7.3 | 6394.91 | 24.2835 | 1.299 | 8.083 | 11.68 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4 | 79.3445
12/01/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 651.2 | 147.5 |  |  | 92.2 | 233.6 |  |  | 127 | 127 | 127.8 | 231.4 | 118 | 71.6 | 554.6 | 10.6 |  |  |  |  | 84.8 | 6.9 | 0 | 6.6 | 9.9 | 66.2 | 6 |  |  |  | 111 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 449.1 | 80.5 | 125.2 | 42.4 | 18.4 | 19.7 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 7.1 | 9.5 | 47.4 | 35.6 | 3.4 | 24.9 | 176.8 | 69.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 87.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 56.2 |  |  | 159.8 | 132.4 | 65.4 | 79.6 | 30.5 |  |  |  | 117.5 |  | 57 | [7 empty] | 1 | 113.8 | 78.4 | 14.5 | 0.3 | 20 | 9.8 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 20.9 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.8 | 15.2 | 19.2 | 23.8 | 74.9 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 20.3 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.1 | 20.4 | 20 | 11.1 | 21.5 | 37.6 | 47.4 | 52.4 | 4.8 | 4.2 | 18.8 | 8.2 | 5.9 | 20.4 | 20.4 |  | 11.1 | 15.2 | 141.2 | 0.6 | 0 | 0 | 112.5 | 15.6 | 4.6 | 20 | 9.5 | 23.29 | 36.25 | 28.3 | 3.4 | 16.3 | 15.5 | 8.8 | 6454.14 | 24.2766 | 1.298 | 8.082 | 11.45 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4.1 | 79.2056
12/01/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 651.1 | 147.7 |  |  | 90.2 | 234.1 |  |  | 144.7 | 144.5 | 145.2 | 232.3 | 169.3 | 83.4 | 567 | 10.5 |  |  |  |  | 83.3 | 6.9 | 0 | 6.6 | 10 | 65.3 | 5.9 |  |  |  | 110.7 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 464.4 | 80.2 | 140.6 | 42 | 18.4 | 19.7 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 7.3 | 9.4 | 45.7 | 47.4 | 3.4 | 22.5 | 175 | 68.4 |  |  | 45.9 |  |  |  | 86.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.4 |  |  | 132 | 134 | 64.4 | 78.6 | 30.3 |  |  |  | 116.6 |  | 56 | [7 empty] | 1.1 | 106 | 79 | 16.7 | 0.2 | 20 | 9.8 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.8 | 15.4 | 19.3 | 20.6 | 63.6 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 20.4 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.5 | 20.4 | 20 | 10.2 | 40.2 | 39.4 | 56 | 52.4 | 6.1 | 4.7 | 21 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 |  | 13.4 | 18.1 | 144.7 | 0.6 | 0 | 0 | 113.5 | 14 | 4.7 | 20 | 9.7 | 23.69 | 35.93 | 28.4 | 3.4 | 16.2 | 15.5 | 7.1 | 6599.82 | 24.2866 | 1.294 | 8.08 | 11.44 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4 | 79.0996
12/01/2025 | 11:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 653 | 148.1 |  |  | 90.5 | 234.4 |  |  | 119.3 | 119.8 | 119.1 | 218.5 | 202.2 | 106.9 | 564 | 10.5 |  |  |  |  | 82.8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 10 | 66.2 | 5.9 |  |  |  | 110.6 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 466.5 | 79.5 | 149.3 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 7.7 | 9.5 | 45.4 | 47.4 | 3.4 | 24.1 | 174.9 | 68.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.4 |  |  | 109.6 | 125.8 | 64.6 | 81.7 | 30.3 |  |  |  | 117.1 |  | 56.6 | [7 empty] | 1.2 | 95 | 80.2 | 14.1 | 0.2 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.8 | 15.1 | 18.5 | 19.9 | 58.3 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 20.4 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.7 | 20.4 | 19.9 | 8.9 | 63.5 | 38 | 73.4 | 74.1 | 9.1 | 6.2 | 21 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 |  | 9.8 | 18.6 | 78.7 | 0.6 | 0 | 0 | 75.1 | 14.7 | 4.7 | 19.9 | 9.7 | 23.7 | 35.73 | 28.3 | 3.4 | 16.3 | 15.5 | 7.4 | 6490.33 | 23.9765 | 1.294 | 8.078 | 11.44 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4.1 | 78.8876
12/01/2025 | 11:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 652.8 | 148 |  |  | 90.6 | 234.8 |  |  | 142 | 142.2 | 142.2 | 230.3 | 200.5 | 106.8 | 568 | 10.5 |  |  |  |  | 82.7 | 7.3 | 0 | 6.5 | 9.9 | 64.4 | 5.9 |  |  |  | 110.7 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 389.5 | 78.7 | 135.1 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 7.6 | 9.5 | 45.7 | 47.7 | 3.4 | 23.7 | 175.3 | 68.8 |  |  | 44.9 |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.5 |  |  | 147.2 | 128.8 | 64.8 | 81.8 | 30.4 |  |  |  | 142.6 |  | 65 | [7 empty] | 1.3 | 97.4 | 80.3 | 13.8 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.8 | 14.9 | 18.5 | 18.2 | 50.6 | 4.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 20 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.7 | 20.4 | 20 | 10.1 | 72.6 | 40.4 | 61.1 | 71.8 | 5.4 | 4.4 | 21 | 8.1 | 6 | 20.4 | 20.4 |  | 9.3 | 19.2 | 132.3 | 0.6 | 0 | 18.7 | 112.7 | 14.2 | 4.6 | 20 | 9.1 | 23.55 | 35.35 | 28.3 | 3.4 | 16.5 | 15.5 | 8.9 | 6651.5 | 23.9929 | 1.293 | 8.075 | 11.67 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4 | 79.0299
12/01/2025 | 12:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 650.8 | 147.8 |  |  | 89.8 | 234.2 |  |  | 142.6 | 143.5 | 143 | 237.9 | 202 | 106.6 | 560.1 | 10.5 |  |  |  |  | 82.5 | 7.3 | 0 | 6.5 | 9.9 | 64.7 | 6 |  |  |  | 110.7 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 345.4 | 78.8 | 135 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 7.5 | 9.5 | 45.1 | 47.5 | 3.4 | 23.2 | 174.4 | 68.3 |  |  | 45.1 |  |  |  | 86.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.4 |  |  | 127.8 | 133.5 | 64.2 | 81.6 | 30.3 |  |  |  | 140.7 |  | 66.4 | [7 empty] | 1.3 | 89.4 | 80.2 | 14.4 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.8 | 15.2 | 18.7 | 18 | 57.1 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 20.4 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.7 | 20.4 | 19.8 | 12.5 | 73.3 | 38.7 | 48 | 62.7 | 5.4 | 3.9 | 21 | 8.1 | 5.6 | 20.4 | 20.4 |  | 14.2 | 19.4 | 146.8 | 0.6 | 43 | 45.6 | 114.4 | 18.5 | 4.6 | 19.8 | 9.5 | 23.26 | 35.03 | 28 | 3.4 | 16.3 | 15.5 | 6.6 | 6657.09 | 23.994 | 1.292 | 8.073 | 11.67 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4.1 | 79.128
12/01/2025 | 12:30 | 1.1 | 1.6 | 4.1 | 637.3 | 145.1 |  |  | 88.9 | 230.6 |  |  | 131.5 | 132 | 131.5 | 230.3 | 199.2 | 106.1 | 544.8 | 10.2 |  |  |  |  | 80.8 | 6.1 | 0 | 6.5 | 9.9 | 88.5 | 5.7 |  |  |  | 108.8 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 361.2 | 77.6 | 125.4 | 40.9 | 18.3 | 19.7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 7.5 | 9.5 | 44.6 | 46 | 3.4 | 23.9 | 172 | 92.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 85.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 53.7 |  |  | 124.2 | 121.1 | 62 | 78.2 | 29.2 |  |  |  | 140.7 |  | 66.7 | [7 empty] | 1.3 | 84 | 80.2 | 10.6 | 0.3 | 20 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.8 | 15.6 | 19 | 15.7 | 58.1 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 20 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.8 | 20.3 | 20 | 13.9 | 77.8 | 40 | 62.6 | 68.9 | 8.2 | 6.1 | 21 | 8.1 | 5.8 | 20.4 | 20.4 |  | 9.4 | 19.4 | 140.1 | 0.6 | 29.2 | 23.4 | 112.3 | 18.5 | 4.6 | 20 | 9.8 | 23.68 | 32.5 | 27.9 | 3.3 | 16.3 | 15.1 | 7.5 | 6561.78 | 23.9934 | 1.291 | 8.07 | 10.93 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4 | 78.2834
12/01/2025 | 13:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 647.8 | 147.1 |  |  | 90.2 | 233.7 |  |  | 105.8 | 106.9 | 104.7 | 208.6 | 198.1 | 105.1 | 560.1 | 10.5 |  |  |  |  | 99.7 | 7 | 0 | 6.5 | 9.6 | 60.2 | 5.9 |  |  |  | 110.9 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 416.6 | 76.9 | 125.3 | 41.8 | 18.3 | 19.7 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 7.7 | 9.4 | 46.1 | 46.9 | 3.4 | 23.3 | 174.4 | 94.1 |  |  | 46.4 |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.2 |  |  | 153.1 | 129.3 | 63.9 | 79.5 | 30.1 |  |  |  | 140.9 |  | 67.1 | [7 empty] | 1.3 | 92.5 | 80.2 | 12.5 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.8 | 15.3 | 18.9 | 15.4 | 54 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 18.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.8 | 20.4 | 20 | 15.9 | 79.2 | 36.2 | 65.4 | 67.1 | 6.6 | 7.1 | 21 | 8.1 | 6 | 20.4 | 20.4 |  | 12.1 | 18.6 | 143.2 | 0.6 | 48 | 54.4 | 106.7 | 17.9 | 4.4 | 20 | 9.8 | 23.36 | 35.58 | 27.8 | 3.3 | 16 | 15.2 | 6.7 | 6664.14 | 23.9913 | 1.289 | 8.067 | 11.28 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4 | 78.6263
12/01/2025 | 13:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 654.8 | 148.3 |  |  | 90.5 | 234.6 |  |  | 105.4 | 107.4 | 106.6 | 206.9 | 165.2 | 98.8 | 569.5 | 10.5 |  |  |  |  | 102.7 | 7.5 | 0 | 6.5 | 9.6 | 40.7 | 5.8 |  |  |  | 110.8 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 330.7 | 76.9 | 98.3 | 42.3 | 18.3 | 19.7 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7.6 | 9.5 | 46.1 | 47.8 | 3.4 | 21.6 | 175.6 | 94.7 |  |  | 45.8 |  |  |  | 131.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.8 |  |  | 118.9 | 123.9 | 65.2 | 79.9 | 30.5 |  |  |  | 140.6 |  | 66.3 | [7 empty] | 0.8 | 95.9 | 80.2 | 12.6 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 5.2 | 3.5 | 4.8 | 20.7 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.8 | 15.1 | 19.1 | 19.3 | 71.8 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 19.6 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.8 | 20.4 | 20 | 17.7 | 79.1 | 37.8 | 77.6 | 72.2 | 8.1 | 7.4 | 21 | 8.1 | 6 | 20.4 | 20.4 |  | 10.3 | 16.5 | 136.3 | 0.6 | 67.8 | 81.7 | 113.1 | 17 | 4.4 | 20 | 9.7 | 23.64 | 35.26 | 27.9 | 3.4 | 16.2 | 15.5 | 9.3 | 6607.9 | 23.9933 | 1.288 | 8.069 | 12.01 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4.1 | 79.4593
12/01/2025 | 14:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 645.7 | 146.4 |  |  | 90.2 | 233 |  |  | 106.4 | 106 | 105.7 | 207 | 106 | 69.1 | 559.2 | 10.5 |  |  |  |  | 98.8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 9.3 | 39.3 | 5.8 |  |  |  | 110.5 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 378.2 | 77 | 154.3 | 41.8 | 18.3 | 19.7 | 49.1 | 0 | 24.6 | 0 | 108.7 | 7.5 | 9.5 | 45.6 | 46.6 | 3.4 | 23.4 | 173.3 | 93.3 |  |  | 45.9 |  |  |  | 129.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.5 |  |  | 156.2 | 124.5 | 63.6 | 77.6 | 30 |  |  |  | 140.6 |  | 66.4 | [7 empty] | 0.8 | 94.7 | 79.3 | 17.5 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 3.5 | 5 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.8 | 15 | 19 | 18.3 | 67 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 19.9 | 3.3 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.9 | 20.4 | 20 | 19.6 | 80 | 38.7 | 77 | 78.4 | 9.8 | 7.8 | 21 | 8.1 | 6 | 20.4 | 20.4 |  | 16.8 | 16.1 | 141.2 | 0.6 | 106.6 | 100.4 | 112.7 | 16.2 | 4.4 | 20 | 9.9 | 23.34 | 36.46 | 27.9 | 3.3 | 16.3 | 15.6 | 7.2 | 6710.2 | 23.8819 | 1.287 | 8.068 | 12.01 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4 | 79.2459
12/01/2025 | 14:30 | 1 | 1.6 | 4.2 | 648.9 | 147.1 |  |  | 91.3 | 233.9 |  |  | 105.8 | 105.6 | 106.1 | 206.7 | 105.7 | 67.7 | 562.8 | 10.6 |  |  |  |  | 102 | 8.3 | 0 | 6.5 | 9.8 | 40.2 | 5.3 |  |  |  | 110.7 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 387.1 | 77.6 | 154.8 | 42 | 18.3 | 19.7 | 55.7 | 0 | 43.4 | 0 | 109.8 | 7.5 | 9.4 | 46.8 | 47.2 | 3.4 | 24.8 | 174.4 | 94.1 |  |  | 45.9 |  |  |  | 130.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.3 |  |  | 106.8 | 126.6 | 64.1 | 77.6 | 30.3 |  |  |  | 141.1 |  | 64.8 | [7 empty] | 0.6 | 96.6 | 77.9 | 16 | 0.2 | 19.8 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.8 | 18.8 | 14.9 | 18.8 | 18.4 | 66.1 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 19.4 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.9 | 20.4 | 20 | 22.7 | 80.2 | 34.7 | 74.7 | 79.9 | 10.3 | 9.6 | 21 | 8.2 | 5.8 | 20.4 | 20.4 |  | 17.2 | 15.3 | 139.3 | 0.6 | 103.3 | 105.2 | 111.4 | 14.9 | 4.4 | 20 | 9.8 | 23.42 | 37.5 | 28 | 3.3 | 16.2 | 15.5 | 5.8 | 6712.62 | 23.8769 | 1.285 | 8.066 | 12.01 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4.1 | 79.3369
12/01/2025 | 15:00 | 1 | 1.6 | 4.2 | 647.6 | 147.3 |  |  | 90.1 | 233.6 |  |  | 110.4 | 110.5 | 110.8 | 209.6 | 106.6 | 67.2 | 557.9 | 10.5 |  |  |  |  | 99.1 | 8.4 | 0 | 6.5 | 9.8 | 40.2 | 5.9 |  |  |  | 110.9 | 195.4 |  |  |  | 6.5 | 463.6 | 77.8 | 76.9 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 56.4 | 0 | 44.9 | 0 | 108.8 | 7.6 | 9.5 | 45.6 | 46.9 | 3.4 | 24.4 | 174.1 | 30.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 130.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.9 |  |  | 157.1 | 132.1 | 63.8 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 113.9 |  | 55.1 | [7 empty] | 0.6 | 99.4 | 75.8 | 16.9 | 0.1 | 19.9 | 10 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.8 | 14.7 | 18.4 | 21.7 | 67.9 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 79.4 | 37 | 75.8 | 76.7 | 7.8 | 8.6 | 21 | 8.3 | 5.4 | 20.4 | 20.4 |  | 14.3 | 13.5 | 137.1 | 0.6 | 112.9 | 97.4 | 109.4 | 13.2 | 4.4 | 19.8 | 9.8 | 23.43 | 37.23 | 28.1 | 3.4 | 16.3 | 15.5 | 7.2 | 6634.86 | 23.8819 | 1.284 | 8.063 | 12.02 | 11.2 |  | 18.799 | 0 | 4 | 79.2479
12/01/2025 | 15:30 | 1 | 1.6 | 4.2 | 649.7 | 147.8 |  |  | 89.9 | 232.7 |  |  | 132.8 | 132.9 | 131.3 | 231.9 | 206.8 | 97.6 | 565.1 | 10.4 |  |  |  |  | 99.4 | 8.3 | 0 | 6.4 | 9.8 | 39.3 | 5.8 |  |  |  | 110.8 | 199.4 |  |  |  | 6.5 | 426 | 79 | 76.8 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 55.8 | 0 | 43.8 | 0 | 109.2 | 7.7 | 9.5 | 45.7 | 47.2 | 3.4 | 23.6 | 173.8 | 30 |  |  | 46.8 |  |  |  | 130.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.9 |  |  | 65.7 | 128.7 | 64 | 75.6 | 30.2 |  |  |  | 115.5 |  | 54.9 | [7 empty] | 0.5 | 104.6 | 72.7 | 13.4 | 0.1 | 19.9 | 10 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.8 | 14.2 | 17.8 | 20.5 | 78.1 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 18.5 | 3.5 | 12.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.8 | 20.4 | 20 | 17.1 | 79.7 | 36.3 | 73 | 65.5 | 7 | 6.7 | 21 | 8.4 | 5.1 | 20.4 | 20.4 |  | 11.7 | 10.9 | 133.9 | 0.6 | 114.1 | 127.4 | 106.3 | 11.4 | 4.4 | 20 | 7.3 | 23.15 | 37.45 | 28.2 | 3.4 | 16.2 | 15.6 | 8.2 | 6727.8 | 23.879 | 1.282 | 8.055 | 11.91 | 11 |  | 18.799 | 0 | 4 | 78.925
12/01/2025 | 16:00 | 1 | 1.6 | 4.2 | 649.1 | 147.5 |  |  | 90.1 | 233.9 |  |  | 105.9 | 107.2 | 106.4 | 207.2 | 204 | 106.6 | 566.6 | 10.5 |  |  |  |  | 116.2 | 8 | 0 | 6.4 | 9.5 | 40.5 | 5.8 |  |  |  | 110.9 | 189.8 |  |  |  | 6.5 | 360.1 | 78.6 | 103 | 42.1 | 18.3 | 19.7 | 55.8 | 35.1 | 45.2 | 0 | 108.7 | 7.6 | 9.5 | 45.7 | 47 | 3.4 | 22.1 | 173.8 | 30.3 |  |  | 46.2 |  |  |  | 130.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.1 |  |  | 64.8 | 123.6 | 64 | 75.6 | 30.3 |  |  |  | 115.4 |  | 55 | [7 empty] | 0.4 | 102.4 | 68 | 12.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.8 | 13.4 | 16.7 | 23.9 | 78.1 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 17.5 | 3.6 | 12.1 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.9 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 80.8 | 34.9 | 64.1 | 65.6 | 6.1 | 4.1 | 21 | 8.5 | 5.1 | 20.4 | 20.4 |  | 11.4 | 8.9 | 128.1 | 0.6 | 128.8 | 144.4 | 101.5 | 9.3 | 4.4 | 19.8 | 6.9 | 24.2 | 37.38 | 28.2 | 3.4 | 16.2 | 16.3 | 6.5 | 6629.08 | 23.8769 | 1.279 | 8.066 | 11.62 | 11 |  | 18.799 | 0 | 4.1 | 78.7409
12/01/2025 | 16:30 | 1 | 1.6 | 4.2 | 644.5 | 146.5 |  |  | 90.2 | 232.7 |  |  | 106.8 | 106.4 | 106.8 | 207 | 109.9 | 75.3 | 549.2 | 10.5 |  |  |  |  | 85.7 | 7.6 | 0 | 6.4 | 9.6 | 67.3 | 5.6 |  |  |  | 110.5 | 178.6 |  |  |  | 6.5 | 335.9 | 79.8 | 152.4 | 41.6 | 18.3 | 19.7 | 37.8 | 128.6 | 44.1 | 0 | 108.7 | 7.7 | 9.4 | 45 | 46.9 | 3.4 | 24.3 | 173 | 29.6 |  |  | 46.5 |  |  |  | 130.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.5 |  |  | 67 | 120.2 | 62.9 | 75.5 | 30 |  |  |  | 115.4 |  | 54.6 | [7 empty] | 0.3 | 94.8 | 61.5 | 10.1 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.8 | 12 | 15 | 24.4 | 80.6 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 15.9 | 3.3 | 12.1 | 2 |  | 19.8 | 12 | 19.9 | 20.3 | 20 | 19.7 | 81.8 | 31.6 | 59.2 | 66.6 | 4.3 | 4.5 | 21 | 8.5 | 5.8 | 20.4 | 20.4 |  | 8.1 | 6.4 | 118.5 | 0.6 | 131.7 | 140.2 | 94.3 | 6.9 | 4.4 | 20 | 6.6 | 24.16 | 37.27 | 28.4 | 3.4 | 16.3 | 16.3 | 6.9 | 6508.73 | 23.8723 | 1.271 | 8.05 | 11.86 | 10.6 |  | 18.799 | 0 | 4 | 78.4523
12/01/2025 | 17:00 | 1 | 1.6 | 4.2 | 646.7 | 146.9 |  |  | 90.4 | 232.8 |  |  | 112.7 | 112.6 | 112.7 | 208.4 | 105.9 | 67.4 | 561.4 | 10.5 |  |  |  |  | 126.2 | 7.8 | 0 | 6.5 | 9.5 | 59.2 | 5.6 |  |  |  | 110.6 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 80.3 | 150 | 42 | 16.9 | 19.7 | 48.7 | 128.1 | 48.4 | 16.5 | 108.5 | 7.6 | 9.5 | 45.6 | 13.1 | 3.4 | 24.2 | 173.8 | 15.3 |  |  | 24.7 |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.6 |  |  | 121.7 | 131.4 | 62.9 | 75.5 | 30 |  |  |  | 114.6 |  | 54.5 | [7 empty] | 0.3 | 81.6 | 44.6 | 4.7 | 0 | 19.9 | 10 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 9.5 | 11.6 | 21.5 | 73.4 | 4.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 12.3 | 3.5 | 10.3 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20 | 20.4 | 20 | 24.1 | 81.8 | 22.7 | 59.8 | 73 | 5.1 | 4.5 | 21 | 8.5 | 5.8 | 20.4 | 20.4 |  | 5.6 | 4.2 | 85.3 | 0.6 | 132 | 145.5 | 80.5 | 4.3 | 4.4 | 20.1 | 7.2 | 24.12 | 37.12 | 28.5 | 3.4 | 16.1 | 16.3 | 7.6 | 6659.54 | 23.8783 | 1.26 | 8.058 | 11.28 | 10.6 |  | 18.799 | 0 | 4 | 77.8753
12/01/2025 | 17:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 650.1 | 147.8 |  |  | 90.6 | 233.3 |  |  | 107.3 | 107 | 106.2 | 206.4 | 106.9 | 67 | 560.9 | 10.5 |  |  |  |  | 170.2 | 8 | 0 | 6.5 | 9.5 | 61.9 | 5.7 |  |  |  | 111.3 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 404.8 | 79 | 151.4 | 42.1 | 17.3 | 19.7 | 97 | 130.8 | 124.7 | 58.4 | 108.9 | 7.7 | 9.4 | 45.6 | 36 | 3.4 | 30.8 | 174.8 | 16.1 |  |  | 24.8 |  |  |  | 130.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.2 |  |  | 120.1 | 128 | 63.5 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 117.1 |  | 55.2 | [7 empty] | 0.2 | 82.5 | 21.6 | 1 | 0 | 19.9 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 4.1 | 4.8 | 19.5 | 71.4 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 4.7 | 3.4 | 9.4 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 24.5 | 81.7 | 11.9 | 73.4 | 84.9 | 5.2 | 7.7 | 21 | 8.5 | 5.3 | 20.4 | 20.4 |  | 0.4 | 2.7 | 44.7 | 0.6 | 131.2 | 148.8 | 45.4 | 2 | 4.4 | 20 | 7.8 | 24.09 | 37.31 | 28.6 | 3.4 | 16.2 | 16.3 | 6.3 | 6722.9 | 23.8855 | 1.246 | 8.081 | 10.6 | 10.6 |  | 18.799 | 0 | 4 | 77.2115
12/01/2025 | 18:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 646.3 | 146.6 |  |  | 89.7 | 233.2 |  |  | 106.4 | 106.5 | 107.1 | 205.6 | 117.8 | 68.2 | 552.1 | 10.5 |  |  |  |  | 169.8 | 7.7 | 0 | 6.5 | 9.8 | 60.6 | 5.7 |  |  |  | 110.6 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 383.7 | 78.6 | 150.3 | 41.6 | 18.4 | 19.7 | 82.1 | 129.1 | 149.4 | 81.6 | 109.2 | 7.6 | 9.5 | 45.4 | 43.5 | 3.4 | 31.5 | 174.1 | 15.1 |  |  | 37.7 |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 108.6 |  |  | 138.3 | 131.5 | 62.9 | 77.5 | 29.9 |  |  |  | 114.5 |  | 53.1 | [7 empty] | 0.1 | 77.4 | 5.1 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 19.8 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 0.5 | 0.4 | 18.8 | 71.1 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0.6 | 1.7 | 9.7 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20 | 20.4 | 20 | 25.1 | 80.1 | 2.9 | 86.2 | 82.9 | 7.7 | 8.4 | 21 | 8.5 | 5.1 | 20.4 | 20.4 |  | 0 | 0.6 | 10.9 | 0.6 | 128.2 | 137.9 | 12.5 | 0.6 | 4.4 | 20 | 10.4 | 23.91 | 37.4 | 28.6 | 3.4 | 16.2 | 16.3 | 7.4 | 6699.01 | 23.893 | 1.236 | 8.076 | 9.51 | 10.6 |  | 18.799 | 0 | 12.8 | 84.914
12/01/2025 | 18:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 641.4 | 145.7 |  |  | 91.5 | 232.2 |  |  | 105.8 | 106 | 105.6 | 203.9 | 208.3 | 107.4 | 555.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 8.6 | 0 | 6.5 | 9.8 | 62.1 | 5.9 |  |  |  | 110.6 | 149 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 77.9 | 133.5 | 41.9 | 18.3 | 19.7 | 88.2 | 141.5 | 141.9 | 144.2 | 110 | 7.5 | 9.4 | 46.5 | 42.4 | 3.4 | 30.3 | 172.3 | 32.4 |  |  | 46.6 |  |  |  | 130.2 |  |  |  |  | 37.8 |  |  |  |  | 109.8 |  |  | 129.1 | 122.9 | 63.1 | 79.6 | 30.2 |  |  |  | 112.2 |  | 53.3 | [7 empty] | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.1 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 17.6 | 57.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | 11.5 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.4 | 19.8 | 25.3 | 77.2 | 0 | 80.9 | 85.5 | 8.9 | 7.7 | 21 | 8.5 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 120.3 | 0.1 | 0 | 4.4 | 19.9 | 9.2 | 23.8 | 37.32 | 28.7 | 3.4 | 16.1 | 16.3 | 6.4 | 6843.02 | 23.8915 | 1.226 | 8.13 | 9.164 | 10.6 |  | 18.689 | 1.2 | 13.6 | 86.5005
12/01/2025 | 19:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 654.7 | 148.2 |  |  | 90.3 | 221.2 |  |  | 108.3 | 108.6 | 109.6 | 205.9 | 206 | 108.1 | 574.6 | 10.5 |  |  |  |  | 170.3 | 9.8 | 0 | 6.5 | 9.8 | 112.6 | 6 |  |  |  | 111.4 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 78.3 | 149.3 | 42 | 18.4 | 19.7 | 95.7 | 172.2 | 172.4 | 173.3 | 110.4 | 7.7 | 9.4 | 46.1 | 42.2 | 3.4 | 31.1 | 175.3 | 93.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 130.3 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 110.9 |  |  | 200.7 | 133.5 | 63.4 | 79.6 | 30.2 |  |  |  | 114.9 |  | 55 | [7 empty] | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 15.3 | 50.2 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.5 | 14.9 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 23.2 | 70 | 0 | 80.4 | 82.2 | 10 | 7.6 | 21 | 8.5 | 5.9 | 20.4 | 20.4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 113.3 | 119.8 | 0 | 0 | 4.5 | 20 | 10 | 23.79 | 37.01 | 28.9 | 3.4 | 16.5 | 16.3 | 6.5 | 7239.8 | 23.8918 | 1.218 | 8.026 | 9.166 | 10.6 |  | 18.689 | 2.5 | 13.9 | 87.9908
12/01/2025 | 19:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 646.8 | 146.8 |  |  | 88.8 | 231.7 |  |  | 128.6 | 129.2 | 129.4 | 236.8 | 205.5 | 108.4 | 555.2 | 10.4 |  |  |  |  | 166.1 | 8.8 | 0 | 6.5 | 10.1 | 111.3 | 6 |  |  |  | 110.8 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 77.7 | 148.1 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 90.8 | 180.5 | 181.3 | 184.5 | 108.5 | 7.6 | 9.5 | 44.6 | 42.7 | 3.4 | 31.6 | 174 | 93.6 |  |  | 47.5 |  |  |  | 129.6 |  |  |  |  | 39.4 |  |  |  |  | 110.2 |  |  | 256.9 | 131.3 | 62.9 | 78.3 | 30.1 |  |  |  | 116 |  | 55.5 | [7 empty] | 0 | 62.8 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 12.5 | 45.8 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 20 | 60.7 | 0 | 75.9 | 80.9 | 5 | 6.2 | 21 | 8.5 | 5.9 | 20.4 | 20.4 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 97.4 | 94 | 0 | 0 | 4.6 | 20 | 10.3 | 23.91 | 37.42 | 29 | 3.4 | 15.2 | 16.3 | 7.9 | 7313.13 | 23.7334 | 1.214 | 8.049 | 9.17 | 10.6 |  | 18.689 | 2.4 | 13.8 | 87.6554
12/01/2025 | 20:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 647.2 | 146.6 |  |  | 90.2 | 232.9 |  |  | 170.2 | 170.5 | 170.5 | 259.2 | 207.9 | 108.4 | 562.3 | 10.4 |  |  |  |  | 164.4 | 8.2 | 0 | 6.5 | 10.1 | 110.1 | 6.1 |  |  |  | 110.8 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 75.3 | 147.1 | 41.9 | 18.5 | 19.7 | 92.8 | 179.9 | 180.5 | 185.8 | 108.3 | 7.6 | 9.3 | 45 | 39.5 | 3.4 | 30.7 | 173.5 | 93.1 |  |  | 47.6 |  |  |  | 129.9 |  |  |  |  | 39.1 |  |  |  |  | 109.2 |  |  | 270.1 | 132.7 | 62.9 | 78.4 | 30 |  |  |  | 115.1 |  | 55 | [7 empty] | 0 | 55.2 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 11.3 | 45.2 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 20.2 | 52.3 | 0 | 60.3 | 77.2 | 5.3 | 4.2 | 21 | 8.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 92.4 | 95.1 | 0 | 0 | 4.6 | 20 | 9.9 | 23.83 | 37.17 | 29.1 | 3.4 | 15 | 16.3 | 6.9 | 7427.7 | 23.8011 | 1.203 | 8.063 | 9.468 | 10.6 |  | 18.689 | 2.4 | 13.8 | 88.0241
12/01/2025 | 20:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 650.9 | 147.7 |  |  | 90.1 | 234.3 |  |  | 173 | 172.6 | 173.4 | 261.9 | 205.9 | 108.9 | 562.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 8.7 | 0 | 6.5 | 10.1 | 111 | 6.1 |  |  |  | 111.2 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 462.6 | 75.4 | 149.4 | 42.1 | 18.4 | 19.7 | 92 | 181.6 | 182.1 | 185 | 108.8 | 7.7 | 9.2 | 46 | 47.1 | 3.4 | 32.2 | 174.3 | 93.8 |  |  | 47.7 |  |  |  | 130.4 |  |  |  |  | 38.9 |  |  |  |  | 110.6 |  |  | 270.2 | 133.9 | 63.2 | 78.6 | 30.2 |  |  |  | 116.1 |  | 51.8 | [7 empty] | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 12 | 47.1 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.3 | 20.4 | 20 | 24.6 | 57.9 | 0 | 50.8 | 70.6 | 3.2 | 3.6 | 21 | 8.4 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 67.4 | 55.6 | 0 | 0 | 4.5 | 20 | 9.4 | 23.99 | 37.22 | 29.1 | 3.4 | 15.1 | 15.9 | 7.5 | 7398.41 | 23.7959 | 1.2 | 8.074 | 11.11 | 10.6 |  | 18.689 | 2.4 | 13.8 | 89.6689
12/01/2025 | 21:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 649.7 | 147.1 |  |  | 92.5 | 233.8 |  |  | 164.3 | 163.2 | 163.9 | 259.9 | 205.9 | 108.1 | 558.8 | 10.7 |  |  |  |  | 170.6 | 9 | 15.8 | 6.5 | 10.2 | 110.9 | 6 |  |  |  | 111 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 75.3 | 152.7 | 42.1 | 18.3 | 19.7 | 94.9 | 180.9 | 180.5 | 184.3 | 111.5 | 7.6 | 8.9 | 47.1 | 43.8 | 3.4 | 30.8 | 174 | 94.4 |  |  | 47.6 |  |  |  | 130.9 |  |  |  |  | 73.7 |  |  |  |  | 110.6 |  |  | 268.5 | 135.4 | 63.9 | 78.8 | 30.4 |  |  |  | 142.5 |  | 65.4 | [7 empty] | 0 | 48.2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 12.5 | 40.5 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 15.8 | 59 | 0 | 53.3 | 76.9 | 3.5 | 2.3 | 21 | 8.3 | 5.3 | 20.4 | 20.4 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 34.4 | 36.8 | 0 | 0 | 4.4 | 20 | 8.9 | 24.05 | 37.16 | 29.2 | 3.4 | 15 | 16.3 | 7.8 | 7395.81 | 23.7948 | 1.19 | 8.05 | 11.482 | 10.6 |  | 18.689 | 0 | 13.5 | 87.3058
12/01/2025 | 21:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 648.1 | 147.3 |  |  | 90.2 | 232.7 |  |  | 149.3 | 149.5 | 148.9 | 251 | 200.5 | 105.2 | 558.5 | 10.5 |  |  |  |  | 168.8 | 8.6 | 16.4 | 6.5 | 10.1 | 110.6 | 6.1 |  |  |  | 111 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 75.2 | 144.4 | 41.9 | 18.3 | 19.7 | 94.6 | 181.5 | 182 | 184.8 | 108.6 | 7.6 | 9.1 | 45.5 | 47 | 3.4 | 30.6 | 173.7 | 93.7 |  |  | 47.9 |  |  |  | 130.2 |  |  |  |  | 74.1 |  |  |  |  | 109.9 |  |  | 259.9 | 130.8 | 63.2 | 78.6 | 30.1 |  |  |  | 143.8 |  | 67.2 | [7 empty] | 0 | 40 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 10.2 | 37.9 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 8.7 | 54.7 | 0 | 65.3 | 84.7 | 3.4 | 4.6 | 21 | 8.2 | 5.2 | 20.4 | 20.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 34.8 | 26 | 0 | 0 | 4.6 | 20 | 9.8 | 23.88 | 36.92 | 29.1 | 3.4 | 15.1 | 16.3 | 8.5 | 7293.9 | 23.7976 | 1.182 | 8.048 | 11.776 | 10.7 |  | 18.689 | 0 | 13.7 | 87.8926
12/01/2025 | 22:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 652.5 | 147.9 |  |  | 90.1 | 236 |  |  | 156.8 | 157.2 | 156.6 | 248.2 | 208.8 | 108.9 | 568.1 | 10.5 |  |  |  |  | 168.6 | 9 | 16.4 | 6.6 | 10.2 | 109.3 | 6.1 |  |  |  | 111.3 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 75.3 | 147.9 | 42 | 18.3 | 19.7 | 88 | 181.9 | 182.2 | 185.2 | 109.6 | 7.7 | 9.2 | 46.1 | 47.2 | 3.4 | 31.3 | 174.6 | 93.9 |  |  | 47.6 |  |  |  | 130.3 |  |  |  |  | 74.3 |  |  |  |  | 110.7 |  |  | 271.4 | 134.1 | 63.3 | 80.6 | 30.2 |  |  |  | 143.9 |  | 67 | [7 empty] | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 9.4 | 29.4 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 13 | 45.5 | 0 | 47.3 | 73.1 | 2.9 | 1.7 | 21 | 8.2 | 5.2 | 20.4 | 20.4 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 18.2 | 16.8 | 0 | 0 | 4.6 | 20 | 9.8 | 23.88 | 37.04 | 29.1 | 3.4 | 14 | 15.6 | 7.2 | 7283.42 | 23.797 | 1.179 | 8.058 | 11.896 | 10.6 |  | 18.689 | 0 | 13.7 | 87.919
12/01/2025 | 22:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 644.8 | 146.4 |  |  | 90.1 | 232.9 |  |  | 146.2 | 146.4 | 146.8 | 246.5 | 206.4 | 109 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 8.9 | 0 | 6.6 | 10.2 | 68.2 | 6.3 |  |  |  | 110.5 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 458 | 75.3 | 132.2 | 41.7 | 18.4 | 19.7 | 93.1 | 180.7 | 180.9 | 185.8 | 108.7 | 7.6 | 9.1 | 45.5 | 46.8 | 3.4 | 31.8 | 173.3 | 93.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 11.9 |  |  |  |  | 109.2 |  |  | 200.3 | 123.2 | 62.9 | 80.4 | 30 |  |  |  | 113.6 |  | 55.8 | [7 empty] | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 9.4 | 26.1 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 17.1 | 45.8 | 0 | 48 | 72.3 | 1.7 | 1.7 | 21 | 8.1 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 16.2 | 15.6 | 0 | 0 | 4.5 | 20 | 9.6 | 23.92 | 36.98 | 29.1 | 3.4 | 14.7 | 15.7 | 7.3 | 6965.3 | 23.8034 | 1.167 | 8.06 | 11.954 | 10.6 |  | 18.689 | 0 | 13.7 | 87.9734
12/01/2025 | 23:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 652.4 | 148.1 |  |  | 90.8 | 233.7 |  |  | 108.7 | 109.3 | 109.5 | 224.5 | 203.3 | 108.7 | 567.2 | 10.5 |  |  |  |  | 169 | 9.6 | 0 | 6.6 | 9.6 | 69.1 | 5.2 |  |  |  | 111.3 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 75.2 | 150.3 | 42.1 | 18.4 | 19.7 | 92.5 | 171.6 | 171.8 | 171.5 | 110.6 | 7.6 | 9 | 46.7 | 47.3 | 3.4 | 30.9 | 175.2 | 94.1 |  |  | 47.5 |  |  |  | 130.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 111.2 |  |  | 271.3 | 133.6 | 63.5 | 80.6 | 30.2 |  |  |  | 115 |  | 54.9 | [7 empty] | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 10.9 | 27.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.4 | 19.9 | 14 | 39.6 | 0 | 40.9 | 56.3 | 1.6 | 2.5 | 21 | 8.1 | 6.1 | 20.4 | 20.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.3 | 15.4 | 0 | 0 | 4.4 | 20 | 9.7 | 23.89 | 36.77 | 29.1 | 3.3 | 14.2 | 15.2 | 7.3 | 6880.46 | 23.945 | 1.161 | 8.048 | 11.95 | 10.6 |  | 18.689 | 0 | 13.8 | 88.193
12/01/2025 | 23:30 | 1 | 1.6 | 4.2 | 647 | 218.5 |  |  | 90.4 | 233.6 |  |  | 105.5 | 105.1 | 106.6 | 207.9 | 204.6 | 108.7 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 169.7 | 8.8 | 0 | 6.6 | 10 | 68.2 | 5.9 |  |  |  | 111 | 169.1 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 75.7 | 148.6 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 93.4 | 137.9 | 138.1 | 162.6 | 108.7 | 7.7 | 9.1 | 45.7 | 47 | 3.4 | 29.7 | 174.2 | 93.5 |  |  | 47.4 |  |  |  | 130.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 110.2 |  |  | 268.3 | 132.1 | 63 | 80.6 | 30.1 |  |  |  | 69.9 |  | 9.6 | [7 empty] | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 3.6 | 5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 6.8 | 23.4 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 12.9 | 24.4 | 0 | 38.9 | 65.2 | 2.1 | 2.7 | 21 | 8 | 6 | 20.4 | 20.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18 | 16.3 | 0 | 0 | 4.6 | 20 | 9.8 | 23.9 | 37.04 | 29.1 | 3.2 | 14.2 | 15.9 | 6.4 | 6669.34 | 23.9426 | 1.155 | 5.364 | 11.948 | 10.6 |  | 18 | 0 | 13.8 | 84.8096
13/01/2025 | 00:00 | 1 | 1.6 | 4.2 | 649.4 | 219.5 |  |  | 89.9 | 234.1 |  |  | 107.1 | 106.2 | 106.6 | 207 | 207.3 | 109 | 559.6 | 10.6 |  |  |  |  | 166.4 | 8.6 | 0 | 6.6 | 10 | 69.1 | 6.1 |  |  |  | 110.9 | 188.5 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 76 | 138.4 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 89.2 | 127.1 | 126.6 | 153.8 | 108.8 | 7.7 | 9.2 | 45.5 | 46.7 | 3.4 | 31 | 173.4 | 93.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 130.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 109.8 |  |  | 227.8 | 126.8 | 63 | 81.5 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 3.6 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 8.4 | 26.3 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 19.8 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 20.6 | 26.5 | 0 | 41.4 | 54.2 | 2 | 1.4 | 21 | 8 | 6 | 20.4 | 20.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.6 | 15.6 | 0 | 0 | 4.5 | 20 | 9.8 | 23.91 | 37.11 | 29.2 | 3.2 | 14.5 | 15.2 | 6.9 | 6521.42 | 23.9452 | 1.15 | 5.087 | 11.948 | 10.7 |  | 18 | 0 | 13.8 | 84.6302
EJEC |  | 25.2 | 38.2 | 99.25 | 15542 | 3595.4 | 0 | 0 | 2158.35 | 5588.9 | 0 | 0 | 3063.4 | 3067.15 | 3067.1 | 5429.3 | 4195.75 | 2292.2 | 13404.15 | 250.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227.3 | 179.65 | 24.3 | 156.7 | 236.25 | 1528 | 141.25 | 0 | 0 | 0 | 2657.35 | 5145.95 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10121 | 1860.45 | 3314.15 | 1004.85 | 439.15 | 472.8 | 1768.4 | 1428.6 | 1294.4 | 1211.8 | 2616.5 | 180.7 | 225.65 | 1090.15 | 1013.65 | 81.6 | 622.5 | 4171.2 | 1485.8 | 0 | 0 | 766.15 | 0 | 0 | 0 | 2843.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.8 | 0 | 0 | 4066.3 | 3072.75 | 1521.8 | 1893.85 | 719.25 | 0 | 0 | 0 | 2888.6 | 0 | 1348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 1899.4 | 783.65 | 205.2 | 1.95 | 479.65 | 238.25 | 130.1 | 86 | 123.35 | 485.4 | 477.1 | 453.85 | 83.85 | 450.85 | 163.65 | 203.15 | 390.3 | 1183.35 | 107.75 | 56.35 | 57.6 | 66.3 | 207.25 | 83.9 | 418.5 | 48 | 0 | 475.2 | 288.5 | 473.45 | 489.25 | 479 | 302.4 | 1086.1 | 390.7 | 1266.85 | 1526 | 103.95 | 89.05 | 497.8 | 200 | 145.5 | 489.6 | 489.6 | 0 | 161.9 | 141.85 | 1433.9 | 14.4 | 1036.8 | 1067.6 | 1164.8 | 131.25 | 109.4 | 479.25 | 230.9 | 564.54 | 871.88 | 691.1 | 81.5 | 381.85 | 375.75 | 177.25 | 157815.52 | 574.6974 | 30.3615 | 190.9825 | 266.984 | 264.6 | 0 | 449.827 | 19.8 | 159.7 | 1956.9524

## REACTIVA
domingo, 12 de Enero del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
12/01/2025 | 00:30 | 0.2 |  | -0.3 | -5.8 | 3.8 |  |  | -15.7 | 5.3 |  |  | 13.3 | 7.3 | 6.5 | 14.4 | -7.3 | -12.6 | 68.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1.7 | 0 | -3.3 | 4 | 7.9 | 1.1 |  |  |  | 11.5 | 2.5 |  |  |  | -1.7 | -2.6 | 9.8 | 10.8 | 0 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 5.1 | 0 | -50.9 | 5.4 | -1.1 | 0 | -5.2 | 2.9 | 0.9 | -0.1 | 1.9 | -1.8 |  |  | 7.1 |  |  |  | -2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -13.6 |  |  | 32.7 | 15.2 | -1 | 0 | -4 |  |  |  | 32.4 |  | -36.9 | [8 empty] | -4.4 | 0 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | -0.1 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -6.3 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10.5 | -15.7 | 7.1 | 8.9 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -5.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 7.12 | 8.92 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.8 | 139.34 | 2.5885 | 0.028 | -0.052 | 2.532 | 1.6 |  | 0.13919 | 0.3 | 1.5 | 8.6357
12/01/2025 | 01:00 | 0.2 |  | -0.2 | 18.5 | 6.3 |  |  | -14.3 | 10.7 |  |  | 16.7 | 7.2 | 5.3 | 17.3 | -3.4 | -9.3 | 78.2 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 2 | 0 | -3.3 | 2.9 | 7.6 | 1.1 |  |  |  | 11.4 | 4.5 |  |  |  | -1.3 | 27 | 10.3 | 11.6 | -0.1 | 0.6 | 2.7 | 2 | 5.1 | 0 | -46.7 | 7.1 | -0.9 | 0.1 | -2.7 | 3.2 | 1 | 0.1 | 1.4 | -1 |  |  | 6.3 |  |  |  | 8.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -14.6 |  |  | 32.4 | 16.3 | 0.4 | -0.1 | -3.8 |  |  |  | 35.7 |  | -32.6 | [8 empty] | -4.5 | 0 | 0 |  | 1.5 |  | -0.8 | 0 | 1.7 | 2.1 | -0.2 | 1.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | -3.4 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -12 | 7.1 | 8.5 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 7.11 | 8.47 | 0.9 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 272.08 | 3.1033 | 0.027 | 0.039 | 2.596 | 1.6 |  | 0.20541 | 0.2 | 1.5 | 9.2707
12/01/2025 | 01:30 | 0.2 |  | -0.1 | 21.4 | 6.7 |  |  | -14.1 | 10.4 |  |  | 17.3 | 8.3 | 6.3 | 18.5 | -8.1 | -12.4 | 78.3 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 2.1 | 0 | -3.3 | 3.7 | 7.3 | 1.1 |  |  |  | 12.3 | 4.5 |  |  |  | -1.3 | 41.3 | 11 | 11.3 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | -0.9 | 0.1 | -1.5 | 3.4 | 1 | 0.1 | 3.1 | -1.5 |  |  | 5.6 |  |  |  | 14.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -13.1 |  |  | 32.4 | 16.7 | -0.2 | -0.4 | -4.1 |  |  |  | 32.7 |  | -37.6 | [8 empty] | -4.7 | 0 | 0 |  | 1.5 |  | -0.8 | 0 | 1.7 | 2 | -0.1 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -4.2 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -11.2 | 7.2 | 8.5 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 7.15 | 8.48 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 329.63 | 3.195 | 0.027 | -0.086 | 2.774 | 1.6 |  | 0.09601 | 0.2 | 1.5 | 9.306
12/01/2025 | 02:00 | 0.2 |  | -0.2 | -3.8 | 5.5 |  |  | -20.3 | -1.3 |  |  | 9.2 | 2.6 | 4.7 | 8.6 | -16.7 | -16.3 | 77 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.8 | 7.2 | 1.1 |  |  |  | 7.9 | 2.7 |  |  |  | -1.4 | 25.3 | 11.2 | 5.8 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | -0.7 | 0.3 | -3.5 | 0.2 | 1 | 0 | 5.4 | -3.8 |  |  | 6.8 |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -10.5 |  |  | 37 | 12.3 | -2.9 | 0 | -4 |  |  |  | 26 |  | -44 | [8 empty] | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.5 |  | -1 | 0 | 1.7 | 2.2 | -0.9 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | -6 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10.4 | -15.9 | 7.2 | 7.8 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 7.16 | 7.79 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 174.65 | 3.0672 | 0.026 | -0.221 | 2.738 | 1.5 |  | 0.07098 | 0.1 | 1.4 | 8.6812
12/01/2025 | 02:30 | 0.2 |  | -0.2 | 16.8 | 6.8 |  |  | -13.6 | 10.4 |  |  | -34.8 | -29.2 | -3.3 | 9.9 | -1.9 | -10.3 | 77.2 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 1.3 | 0 | -3.3 | 4 | 7.4 | 1.1 |  |  |  | 12 | 10.6 |  |  |  | -1.4 | 26.4 | 10.9 | 10.5 | -0.3 | 0.8 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | -0.9 | 0 | -2.7 | 2.6 | 1 | 0.1 | 3.3 | -1.6 |  |  | 0 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -12.5 |  |  | 34.2 | 15.5 | -0.7 | -0.3 | -3.8 |  |  |  | 31.8 |  | -35.4 | [8 empty] | -4.7 | 0 | 0 |  | 1.5 |  | -0.9 | 0 | 1.7 | 2.1 | -3.7 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | -7 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -10.1 | 7.2 | 11.8 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -6.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 7.22 | 11.8 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 201.42 | 3.1253 | 0.026 | -0.159 | 2.928 | 1.6 |  | 0.04504 | 0.6 | 1.5 | 9.6653
12/01/2025 | 03:00 | 0.2 |  | -0.3 | 14.6 | 5.7 |  |  | -13.1 | 13.1 |  |  | -33 | -36.6 | -11.4 | 11.1 | -2.3 | -7.3 | 74.3 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 2.2 | 0 | -3.3 | 2.9 | 7.3 | 1.1 |  |  |  | 10.9 | 5 |  |  |  | -1.3 | 47.9 | 11.3 | 12.4 | -0.2 | 0.5 | 2.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | -0.6 | 0.3 | -4.4 | 1.7 | 1 | 0 | -2 | -1.9 |  |  | 0 |  |  |  | 13.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -16.1 |  |  | 34.4 | 14.2 | 0.9 | 0.8 | -4 |  |  |  | 32.1 |  | -35.8 | [8 empty] | -4.7 | 0 | 0 |  | 1.5 |  | -1 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | -3 | 1.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | -4 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 4 | 0 | -6.3 | -11.2 | 7.2 | 12.4 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 7.15 | 12.43 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 3 | 208.38 | 3.255 | 0.027 | -0.114 | 3.148 | 1.6 |  | 0.05893 | 0.6 | 1.4 | 9.9749
12/01/2025 | 03:30 | 0.2 |  | -0.3 | 22.6 | 7.2 |  |  | -15.6 | 9.9 |  |  | -32.5 | -34.3 | -8 | 14.3 | -0.6 | -8.3 | 82.8 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.7 | 7.1 | 1 |  |  |  | 9.8 | 11 |  |  |  | -1.3 | 48.3 | 11.1 | 10.3 | 0.4 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | -0.6 | 0.2 | -3.9 | 2.1 | 1 | -0.1 | -1 | -1.9 |  |  | 0 |  |  |  | 16.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -16.5 |  |  | 33.7 | 13.4 | 0.1 | 0.1 | -3.8 |  |  |  | 32.7 |  | -33.1 | [8 empty] | -4.7 | 0 | 0 |  | 1.5 |  | -0.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | -3 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -2.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 4 | 0 | -3.3 | -8 | 7.1 | 11.8 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 7.08 | 11.82 | 0.9 | 2.1 | 1 | 4.3 | 3.3 | 249.6 | 3.199 | 0.021 | -0.172 | 3.028 | 1.5 |  | 0.14267 | 0 | 1.5 | 9.2187
12/01/2025 | 04:00 | 0.2 |  | -0.2 | 42.7 | 8.7 |  |  | -11.1 | 21.9 |  |  | -35.2 | -23.9 | 2.2 | 12.8 | 1.3 | -8.9 | 81.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 2.1 | 0 | -3.3 | 3.8 | 7.9 | 1.1 |  |  |  | 12.1 | 10.9 |  |  |  | -1.3 | 48.1 | 11.4 | 11.6 | -0.1 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | -1.1 | 0 | 0.1 | 5.8 | 1 | 0 | 8 | -0.9 |  |  | 0 |  |  |  | 14.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -6.1 |  |  | 30.8 | 14.2 | -0.2 | -0.2 | -3.9 |  |  |  | 31.8 |  | -35.4 | [8 empty] | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | -2.5 | 1.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | -3 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.1 | -6.9 | 7.2 | 10.7 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 7.22 | 10.71 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 4.4 | 2.4 | 330.93 | 3.1776 | 0.027 | -0.162 | 2.758 | 1.4 |  | 0.11803 | 0 | 1.4 | 8.7186
12/01/2025 | 04:30 | 0.3 |  | -0.2 | 25.8 | 8.2 |  |  | -14.9 | 15.9 |  |  | -40.2 | -32.1 | -3.3 | 5.5 | -3.5 | -10.7 | 82.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.8 | 7.7 | 1.1 |  |  |  | 11.5 | 9.8 |  |  |  | -1.4 | 33.4 | 11.2 | 9.2 | -0.1 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | -1 | 0 | -1.5 | 3.7 | 1 | 0.1 | 6.8 | -1.7 |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -6.6 |  |  | 33.1 | 11.9 | -2 | 2.3 | -3.9 |  |  |  | 28.5 |  | -38.5 | [8 empty] | -4.2 | 0 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | 0 | 1.8 | 2 | -2.5 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -3.3 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -11.9 | 7.3 | 10.4 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 7.25 | 10.44 | 0.9 | 2.2 | 2 | 4.1 | 2.9 | 224.39 | 3.0191 | 0.028 | -0.285 | 2.648 | 1.5 |  | 0.10123 | 0 | 1.4 | 8.4113
12/01/2025 | 05:00 | 0.3 |  | -0.3 | 11.4 | 5.4 |  |  | -14.7 | 7 |  |  | -38.7 | -41.4 | -16 | 5.2 | -4.9 | -10.7 | 74.3 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 2.2 | 0 | -3.3 | 3.8 | 7.7 | 1 |  |  |  | 10.6 | 9.3 |  |  |  | -1.5 | 37 | 11.4 | 11.7 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | -2.5 | -0.1 | -4.3 | 1.8 | 1 | 0 | 1.1 | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -18.7 |  |  | 33.2 | 14.1 | 0.2 | 0 | -4 |  |  |  | 28 |  | -41.5 | [8 empty] | -3.5 | 5.8 | 0 |  | 1.5 |  | -0.8 | -0.2 | 1.8 | 2.1 | -2.4 | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 | -1.7 | -3.5 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.5 | -13.5 | 7.2 | 9.9 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 7.19 | 9.9 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 3.7 | 2.6 | 139.49 | 3.103 | 0.025 | -0.316 | 2.496 | 1.6 |  | 0.10136 | 0 | 1.6 | 8.6094
12/01/2025 | 05:30 | 0.3 |  | -0.3 | 24.8 | 6.7 |  |  | -13.3 | 19.3 |  |  | -35.8 | -36.8 | -9.7 | 6.9 | -4 | -10 | 76.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5 | 2 | 0 | -2.9 | 3.7 | 6.1 | 1.2 |  |  |  | 11.4 | 10.5 |  |  |  | -1.4 | 42.4 | 10.9 | 11.5 | 0 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | -3.2 | 0 | -2.7 | 3.7 | 1 | -0.1 | 0.9 | -2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 14.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -13.4 |  |  | 32.6 | 14.1 | 0.2 | -0.2 | -4 |  |  |  | 30.1 |  | -38 | [8 empty] | -2.7 | 4.8 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | -1.4 | 1.7 | 0.1 |  | 0 | 0 | -2.4 | -5 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.8 | -8.1 | 7.2 | 10.9 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -4 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 7.16 | 10.91 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 3.6 | 2.8 | 229.47 | 3.0764 | 0.029 | -0.297 | 2.108 | 1.5 |  | 0.06746 | 0.2 | 1.4 | 8.0838
12/01/2025 | 06:00 | 0.3 |  | -0.4 | 2.9 | 5.4 |  |  | -16.4 | 0.8 |  |  | -43.7 | -38.1 | -11.4 | -2.8 | -12.8 | -16.2 | 64.4 | 0.1 |  |  |  |  | 1.3 | 1.7 | 0 | -3.5 | 3.7 | 5.8 | 1.2 |  |  |  | 9.7 | 8.1 |  |  |  | -1.7 | 2.8 | 10.8 | 6.4 | -2.2 | -0.5 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | -0.7 | 0.2 | -1.5 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | -5.7 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -12.3 |  |  | 33.5 | 6.4 | -1.3 | -0.3 | -4 |  |  |  | 19.1 |  | -53.5 | [8 empty] | -2.9 | 3.7 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | -0.5 | 1.7 | 0.5 |  | -0.4 | -0.4 | -3.8 | -8.2 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | -4.8 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 4 | -0.4 | -4.6 | -9.9 | 7.3 | 10.2 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0.6 | -0.2 | -6.6 | 3.5 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2.6 | 7.29 | 10.23 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 14.32 | 2.8444 | 0.026 | -0.578 | 1.85 | 1.5 |  | 0.04686 | -0.3 | 1.4 | 6.7893
12/01/2025 | 06:30 | 0.1 |  | -0.4 | -34.8 | -0.1 |  |  | -14.6 | -3.8 |  |  | -49 | -47.3 | -21.1 | -8.3 | -29.2 | -23.4 | 43.9 | 0 |  |  |  |  | -4.5 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.6 | 3.7 | 0.9 |  |  |  | 8.3 | 6.7 |  |  |  | -1.7 | 6.5 | 10.9 | 8 | -2.3 | -0.7 | 2.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | -0.9 | -0.1 | -4.2 | 0.5 | 1 | 0 | 1.3 | -7.8 |  |  | 0 |  |  |  | -7.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -11.7 |  |  | 13.5 | 8.7 | -5.9 | -0.2 | -3.9 |  |  |  | 13.8 |  | -62.2 | [8 empty] | -3.4 | 0.5 | 0 |  | 1.4 |  | -0.8 | 0 | 1.7 | 2 | -0.9 | 1.7 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -4.9 | -12.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.8 | -16 | 7.4 | 9 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 3.1 | -0.2 | -11.9 | 3.4 | -0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 2.5 | 7.37 | 9.03 | 0.9 | 1.9 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | -193.2 | 2.8016 | 0.028 | -0.765 | 1.39 | 1.5 |  | 0.09125 | -0.4 | 1.3 | 5.9459
12/01/2025 | 07:00 | 0.2 |  | -0.5 | -36.9 | -0.2 |  |  | -16.3 | -8.7 |  |  | -49.3 | -52.5 | -26.6 | -9.5 | -26.9 | -25.2 | 33.2 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 2 | 0 | -3.3 | 3.9 | 6.2 | 1.3 |  |  |  | 8.3 | -8.8 |  |  |  | -1.7 | -9.2 | 9.7 | 3.9 | -4 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.7 | 0 | -5 | -0.6 | 1 | 0.1 | -8.6 | -8.6 |  |  | 0 |  |  |  | -7.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -13.4 |  |  | 11 | 0.1 | -8.6 | -0.2 | -5.8 |  |  |  | 13.9 |  | -61 | [8 empty] | -3.4 | 3.5 | 0 |  | 1.5 |  | -0.8 | 0 | 1.7 | 2.1 | -1.3 | 1.7 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -4.6 | -12.3 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -2.5 | 0 | -0.1 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.3 | -11.4 | -16.9 | 7.3 | 7.7 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 8.5 | -0.2 | -9.9 | 3.2 | -3.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 7.32 | 7.65 | 0.9 | 2.3 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | -284.33 | 2.6056 | 0.03 | -0.364 | 1.74 | 1.6 |  | 0.08094 | -0.7 | 1.4 | 6.3926
12/01/2025 | 07:30 | 0.3 |  | -0.4 | -3.8 | 3.8 |  |  | -13.8 | 9.3 |  |  | -45 | -42.4 | -16.8 | -3.3 | -22.1 | -21.8 | 50.9 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 1.7 | 0 | -3.3 | 4.3 | 6.8 | 1.5 |  |  |  | 8.3 | 7.3 |  |  |  | -1.5 | 10.4 | 10.4 | 3.9 | -4.4 | -0.2 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | -0.6 | 0.2 | -1 | 2.8 | 1 | 0.1 | -6.1 | -6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.8 |  |  | 9.4 | 2.3 | -8.7 | -0.2 | -6 |  |  |  | 19.2 |  | -53.7 | [8 empty] | -3.2 | 5.5 | 0 |  | 1.5 |  | -0.8 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | -0.8 | 1.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -4.4 | -10.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -3.2 | 0.1 | -0.1 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 4 | 2.6 | -5.1 | -11 | 7.4 | 7 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 14.3 | -0.2 | -9.2 | 3.3 | -5.5 | 0 | 0.8 | 1 | 2.7 | 7.36 | 7.02 | 0.9 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.7 | -63.52 | 2.86 | 0.026 | -0.27 | 1.82 | 1.6 |  | 0.06286 | -0.7 | 1.5 | 6.8989
12/01/2025 | 08:00 | 0.2 |  | -0.4 | -0.2 | 4.7 |  |  | -13.6 | 1.5 |  |  | -41.2 | -38.9 | -12.1 | 1.7 | -17.8 | -18.5 | 59.7 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1.9 | 0 | -3.3 | 4.3 | 7.4 | 2.6 |  |  |  | 8.3 | 8.1 |  |  |  | -1.4 | 13.2 | 10.9 | 7.3 | -4.3 | -0.2 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | 2.7 | 1 | 0.1 | -7 | -4 |  |  | 0 |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.7 |  |  | 10.1 | 5.2 | -9.1 | -0.3 | -6.1 |  |  |  | 13.5 |  | -43.9 | [8 empty] | -2.5 | 6.7 | 0 |  | 1.5 |  | -0.9 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -3.8 | -9.5 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -3.6 | 0 | -0.1 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.9 | -6.3 | -5.2 | 7.4 | 7.5 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.1 | 15.7 | -0.2 | -8.7 | 3.5 | -6.3 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 7.43 | 7.53 | 0.9 | 2.2 | 3.7 | 2.3 | 3 | 13.16 | 2.9834 | 0.029 | -0.194 | 2.2 | 1.6 |  | 0.04214 | 0 | 1.4 | 8.0605
12/01/2025 | 08:30 | 0.2 |  | -0.3 | 24.3 | 6.1 |  |  | -8.5 | 8.8 |  |  | -32.4 | -32.6 | -7.4 | 10.7 | -4.9 | -7.1 | 67.2 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 1.5 | 0 | -3.2 | 4.3 | 10.3 | 2.6 |  |  |  | 8.3 | 11.7 |  |  |  | -1.2 | 34 | 12.4 | 9.2 | -1.9 | -0.2 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | -0.6 | 0 | -1.4 | 4.7 | 1 | 0.1 | -9.4 | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.1 |  |  | 8.5 | 16.3 | -7.8 | -0.2 | -6 |  |  |  | 26.7 |  | -25.3 | [8 empty] | -2.2 | 7 | 0 |  | 1.5 |  | -0.9 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.7 |  | -0.8 | -2.3 | -3.7 | -7.6 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -4 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 3 | -6.1 | -6.1 | 7.4 | 10.4 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.6 | 16.4 | -0.2 | 0 | 3.6 | -6.6 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 7.36 | 10.42 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 213.98 | 3.2362 | 0.023 | 0.099 | 2.19 | 1.5 |  | 0.05359 | 0 | 1.5 | 8.6018
12/01/2025 | 09:00 | 0.2 |  | -0.1 | 31.5 | 7.8 |  |  | -9.6 | 11.1 |  |  | -25.5 | -24.6 | 1.6 | 20.5 | 0.7 | -6.5 | 77.4 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 1.2 | 0 | -3.2 | 4.3 | 9.3 | 2.6 |  |  |  | 12.3 | 14.1 |  |  |  | -1 | 46.6 | 13.4 | 7.3 | -1.4 | -0.1 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | -0.5 | 0 | -0.4 | 4.5 | 1 | 0.1 | -7.6 | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.6 |  |  | 10.7 | 14.9 | -6.9 | -0.1 | -2 |  |  |  | 30.8 |  | -17.7 | [8 empty] | -1.8 | 4.8 | 0 |  | 1.5 |  | -1 | 0 | 1.3 | 2 | -0.3 | 1.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -3.3 | -6.6 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -4.1 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | -4.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.3 | -1.6 | -1.6 | 7.4 | 12 | 2.2 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1.1 | 17.3 | -0.2 | 0 | 3.6 | -7.1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 7.37 | 12.02 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 3.9 | 2.6 | 331.29 | 3.4339 | 0.022 | -0.046 | 2.63 | 1.6 |  | 0.06988 | 0 | 1.6 | 9.3097
12/01/2025 | 09:30 | 0.2 |  | 0.2 | 31.5 | 7.6 |  |  | -9.2 | 11.1 |  |  | -24.6 | -18 | 6.7 | 19.3 | 0.1 | -5.8 | 67.5 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0.4 | 0 | -3.2 | 4.2 | 9.7 | 2.5 |  |  |  | 11.3 | 15.6 |  |  |  | -0.9 | 46.2 | 13.8 | 9.1 | -1.6 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | -0.5 | 0 | 1.2 | 5.3 | 1 | 0.1 | -5.2 | 2.9 |  |  | 0.8 |  |  |  | 13.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.6 |  |  | 9.8 | 16.3 | 5.3 | -0.4 | 1.9 |  |  |  | 32.1 |  | -16.6 | [8 empty] | -1.6 | 8.4 | 0 |  | 1.5 |  | -0.9 | 0 | 1.4 | 2 | 0.3 | 1.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -3.2 | -7.3 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.4 | -1.8 | -1.8 | 7.3 | 9.8 | 2.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1.7 | 17.3 | -0.2 | 0 | 3.6 | -7 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 7.26 | 9.82 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 3 | 356.18 | 3.6094 | 0.023 | 0.141 | 2.91 | 1.5 |  | 0.12761 | 0 | 1.5 | 9.811
12/01/2025 | 10:00 | 0.2 |  | 0.1 | 33.8 | 9.1 |  |  | -10.6 | 10 |  |  | -23.3 | -11.4 | 18.2 | 24.1 | 3.7 | -5.3 | 78 | 0.1 |  |  |  |  | 9.1 | 1.3 | 0 | -3.2 | 4.3 | 11.1 | 2.9 |  |  |  | 11.9 | 16.3 |  |  |  | -0.8 | 42.5 | 14.2 | 6 | -0.4 | -0.4 | 2.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | -0.7 | 0 | 3.3 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 4 |  |  | 1.1 |  |  |  | 14.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.7 |  |  | 10.2 | 23.8 | 2.7 | 7 | 2.1 |  |  |  | 36.1 |  | -9.1 | [8 empty] | -1.8 | 8 | 0 |  | 1.5 |  | -1 | 0 | 1.4 | 2.1 | -0.3 | 1.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -2.2 | -4.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -4.2 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.4 | -0.8 | -1.4 | 7.3 | 10.5 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 2 | 17.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -7.2 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 7.32 | 10.54 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 3.6 | 3 | 434.86 | 3.6506 | 0.02 | 0.153 | 2.68 | 1.6 |  | 0.11494 | 0 | 1.4 | 9.6186
12/01/2025 | 10:30 | 0.2 |  | -0.1 | 33.3 | 8.6 |  |  | -9.3 | 12.6 |  |  | -22.1 | -16.3 | 9.9 | 23.6 | 6.8 | -4.6 | 76.1 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 1.2 | 0 | -3.1 | 4.3 | 10.3 | 2.8 |  |  |  | 12 | 15.6 |  |  |  | -0.7 | 47 | 13.9 | 7.4 | -1.4 | -0.5 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | -0.7 | 0 | 0.1 | 4.6 | 1 | 0.2 | -6.7 | 4.4 |  |  | 2.7 |  |  |  | 14.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.8 |  |  | 60.3 | 42.2 | 4.5 | 10.3 | 2 |  |  |  | 62.6 |  | -18.7 | [8 empty] | -2.4 | 8.9 | 0 |  | 1.4 |  | -0.8 | -0.1 | 1.3 | 2.1 | -0.1 | 1.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -2.1 | -4.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -4.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.7 | -1.1 | -0.9 | 7.3 | 11.3 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |  |  | 2.6 | 18.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -7.4 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 7.26 | 11.3 | 0.9 | 1.1 | 3 | 4.1 | 3.3 | 519.96 | 3.4108 | 0.023 | 0.436 | 2.68 | 1.6 |  | 0.09837 | 0 | 1.4 | 9.6481
12/01/2025 | 11:00 | 0.2 |  | 0 | 15.6 | 6.7 |  |  | -9.7 | 14 |  |  | -22.1 | -19.8 | 7.1 | 24.4 | 12 | -2 | 78.9 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 0.9 | 0 | -3.1 | 4.3 | 11.2 | 3.5 |  |  |  | 10.9 | 16 |  |  |  | -0.6 | 50.1 | 13.8 | 6.3 | -0.6 | -0.2 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | -0.8 | -0.2 | -2.6 | 3.8 | 1 | 0.1 | -8.8 | 3.3 |  |  | 2.9 |  |  |  | 15.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.5 |  |  | 61.3 | 42.4 | 4.4 | 11.1 | 1.7 |  |  |  | 70.4 |  | -5.6 | [8 empty] | -3.1 | 9 | 0 |  | 1.5 |  | -1 | 0 | 1.3 | 2.2 | -0.2 | 1.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.2 | -4.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.4 | -5.4 | -5.5 | 7.3 | 12 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 2.9 | 5.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -2.5 | 2 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 7.31 | 12.02 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 4.5 | 3.2 | 507.93 | 3.4898 | 0.024 | 0.456 | 2.92 | 1.6 |  | 0.07096 | 0 | 2 | 10.5607
12/01/2025 | 11:30 | 0.2 |  | 0 | 14.4 | 6.1 |  |  | -11.7 | 13.6 |  |  | -22 | -18.3 | 8.7 | 26.9 | 11.5 | -2.1 | 73 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 2.2 | 0 | -3.3 | 4.3 | 9.2 | 3.4 |  |  |  | 10.8 | 16.6 |  |  |  | -0.6 | 44.5 | 12.8 | 7.3 | -1.2 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | -1.1 | -0.5 | -3.4 | 4 | 1 | 0.1 | -8.7 | 3.1 |  |  | -2.1 |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.6 |  |  | 61.5 | 43 | 5.2 | 11.3 | 1.9 |  |  |  | 72 |  | -5.7 | [8 empty] | -3 | 8.4 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.7 | -5.9 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -4.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 3.9 | -2.3 | -1.9 | 7.3 | 8.2 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 3.2 | 15.1 | -0.2 | 0 | 3.1 | -7.4 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 7.34 | 8.2 | 0.9 | 1.2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 488.64 | 3.3886 | 0.026 | 0.751 | 3.11 | 1.6 |  | 0.19339 | 0 | 2.1 | 11.169
12/01/2025 | 12:00 | 0.2 |  | 0 | 8.9 | 5.5 |  |  | -11.5 | 15 |  |  | -20.9 | -17.9 | 7.3 | 26.6 | 10.1 | -2.3 | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 5.9 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4.3 | 10.3 | 3.5 |  |  |  | 9.1 | 16.3 |  |  |  | -0.7 | 12 | 11.4 | 7.9 | -0.9 | -0.3 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | -1.1 | -0.5 | -5 | 3.8 | 1 | 0.1 | -9.3 | 2.9 |  |  | -1.9 |  |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.5 |  |  | 61.1 | 43.8 | 5.2 | 10.1 | 2 |  |  |  | 70.5 |  | -8.6 | [8 empty] | -3.5 | 8.9 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.7 | -6.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -4.2 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3.5 | -0.8 | -0.4 | 7.3 | 8.2 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 3.2 | 18.6 | -0.2 | -5.3 | 3.1 | -7.3 | 3.2 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 7.27 | 8.17 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 3.6 | 420.74 | 2.9762 | 0.024 | 0.664 | 3.12 | 1.6 |  | 0.25772 | 0 | 2.1 | 10.7419
12/01/2025 | 12:30 | 0.2 |  | 0 | -9.1 | 3.2 |  |  | -10.9 | 11.8 |  |  | -21.3 | -19.1 | 7 | 23.2 | 9.2 | -2.4 | 58 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4.4 | 10.7 | 3.5 |  |  |  | 8.3 | 16.6 |  |  |  | -0.7 | 9.9 | 11.2 | 8.1 | -1.4 | -0.2 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | -1.3 | -0.5 | -3.6 | 5.2 | 1 | 0.1 | -6.8 | 4.8 |  |  | -1.5 |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.4 |  |  | 48.6 | 24.5 | 1.2 | 10.1 | 1 |  |  |  | 72.6 |  | -6.1 | [8 empty] | -3.8 | 8.8 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | 0 | 1.1 | 2 | -0.9 | 1.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -3.1 | -8.7 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -4.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 3.8 | -9.4 | -9.7 | 7.2 | 8.8 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 3.1 | 16.8 | -0.2 | -8.2 | 3.3 | -7.2 | 3.1 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 7.21 | 8.79 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2 | 3.7 | 331.7 | 2.8445 | 0.026 | 0.791 | 2.7 | 1.6 |  | 0.28505 | 0 | 1.9 | 10.1465
12/01/2025 | 13:00 | 0.2 |  | 0 | 11.1 | 6 |  |  | -11.3 | 11.9 |  |  | -21.8 | -16.9 | 8.9 | 23 | 10.8 | -2.3 | 66 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 0 | -3.2 | 4.4 | 9.3 | 3.5 |  |  |  | 9.7 | 16.6 |  |  |  | -0.6 | 33.8 | 11.7 | 7.4 | -1.1 | -0.4 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | -1.5 | -0.7 | -1.6 | 5 | 1 | 0.1 | -5.3 | 5.2 |  |  | -1.7 |  |  |  | 12.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.6 |  |  | 49.1 | 23.6 | 0.2 | 10.2 | 0.9 |  |  |  | 74.7 |  | -2.7 | [8 empty] | -3.3 | 9 | 0 |  | 1.4 |  | -1 | 0 | 1.1 | 2 | -0.7 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -2.9 | -7.7 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -3.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 3.2 | -0.5 | 0.3 | 7.3 | 8.1 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 2.9 | 17.8 | -0.2 | -5.9 | 2.8 | -6.4 | 2.9 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 7.3 | 8.05 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 432.25 | 3.007 | 0.031 | 0.841 | 2.81 | 1.6 |  | 0.2783 | 0 | 1.9 | 10.4673
12/01/2025 | 13:30 | 0.2 |  | -0.01 | 5.2 | 5.6 |  |  | -13.6 | 9.3 |  |  | -24.8 | -18.1 | 8.8 | 22.5 | 6.3 | -4.6 | 69.1 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.4 | 8.9 | 3.5 |  |  |  | 10 | 16 |  |  |  | -0.8 | 8.2 | 11.1 | 8.7 | -0.9 | -0.2 | 2.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | -1.4 | -0.7 | -2.6 | 4.1 | 1 | 0.2 | -5.8 | 5.2 |  |  | -3.2 |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -3 |  |  | 49.5 | 23.2 | 0.6 | 10.4 | 1 |  |  |  | 73.2 |  | -4.4 | [8 empty] | -3 | 8.9 | 0 |  | 1.4 |  | -0.8 | 0 | 1.1 | 2.2 | -0.8 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -2.4 | -6.9 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 3.4 | -3.9 | -2.5 | 7.3 | 7.4 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 2.4 | 16 | -0.2 | -1.1 | 1.8 | -7.4 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 7.26 | 7.42 | 0.9 | 1.6 | 4.2 | 1.3 | 3.1 | 371.47 | 2.9113 | 0.025 | 0.604 | 3.09 | 1.6 |  | 0.24137 | 0 | 2.1 | 10.5717
12/01/2025 | 14:00 | 0.2 |  | 0 | 12.5 | 5.8 |  |  | -9.9 | 25.1 |  |  | -20.3 | -21.8 | 3.8 | 24 | 2.7 | -4.6 | 67.3 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.4 | 9 | 3.4 |  |  |  | 9.7 | 16.7 |  |  |  | -0.7 | 15.8 | 11.5 | 7.8 | -1.6 | -0.1 | 2.7 | -0.3 | 0 | -2.5 | 0 | 8.1 | -1.1 | -0.5 | -2.2 | 5 | 1 | 0.1 | -6.9 | 5.5 |  |  | -1.8 |  |  |  | 13.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -6.7 |  |  | 48.1 | 25.2 | 1.5 | 10.1 | 0.9 |  |  |  | 75.1 |  | -2.8 | [8 empty] | -3 | 8.7 | 0 |  | 1.4 |  | -1 | 0 | 1.1 | 2 | -1 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.8 | -4.9 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -4.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 3.9 | 3.6 | -1.7 | -2.5 | 7.3 | 8.1 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 2.1 | 17.2 | -0.2 | 8.1 | 0.9 | -7.4 | 2.2 | 0.8 | 2 | 2.6 | 7.28 | 8.06 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 3.5 | 415.94 | 3.1121 | 0.027 | 0.653 | 2.9 | 1.5 |  | 0.20342 | 0 | 2 | 10.3955
12/01/2025 | 14:30 | 0.2 |  | 0.2 | 29.4 | 7.4 |  |  | -9.7 | 25.3 |  |  | -22.9 | -14.4 | 12.2 | 22.6 | 2.2 | -3.8 | 69.9 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 1.3 | 0 | -3.3 | 4.3 | 8.9 | 3.5 |  |  |  | 11.2 | 16.6 |  |  |  | -0.8 | 14.6 | 11.7 | 6.9 | -1 | -0.3 | 2.7 | 0.1 | 0 | -3.6 | 0 | 7.1 | -1.3 | -0.4 | 0.3 | 6.4 | 1 | 0.1 | -2.9 | 6.2 |  |  | -1.3 |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.4 |  |  | 47.5 | 25.1 | 0.7 | 10.7 | 1 |  |  |  | 74.1 |  | -4.1 | [8 empty] | -3 | 8.1 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | 0 | 1.1 | 2 | 0.3 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.9 | -5 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -4.8 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 7.3 | 8.2 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1.7 | 16.9 | -0.2 | 8.2 | 0.7 | -7.2 | 1.8 | 0.8 | 2 | 2.4 | 7.29 | 8.21 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 1.3 | 3 | 464 | 3.1005 | 0.028 | 0.423 | 3.18 | 1.5 |  | 0.12754 | 0 | 2 | 10.359
12/01/2025 | 15:00 | 0.2 |  | 0 | 23.3 | 7 |  |  | -11.2 | 15 |  |  | -22.1 | -19.4 | 7 | 23.3 | 2.3 | -5.3 | 68.2 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 1.2 | 0 | -3.2 | 4.2 | 9.9 | 3.4 |  |  |  | 10.3 | 10.2 |  |  |  | -0.5 | 51.7 | 12.9 | 3.7 | -1.2 | -0.4 | 2.7 | 0.2 | 0 | -3.6 | 0 | 8.4 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | 4.8 | 1 | 0.1 | -6.2 | 2.9 |  |  | -2.1 |  |  |  | 18.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.7 |  |  | 36 | 25.4 | 1.1 | 10.3 | 1 |  |  |  | 72.1 |  | -3.7 | [8 empty] | -2.7 | 8.4 | 0 |  | 1.4 |  | -1 | 0 | 1.3 | 2 | -1.1 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.2 | -5.2 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -4 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 3.3 | -3.6 | -3 | 7.2 | 8.3 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1.1 | 16.4 | -0.2 | 9.9 | 2.1 | -6.6 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 7.18 | 8.29 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 436.47 | 3.4819 | 0.024 | 0.553 | 3.1 | 1.6 |  | 0.12632 | 0 | 2 | 10.8852
12/01/2025 | 15:30 | 0.2 |  | 0.1 | 26.4 | 7.3 |  |  | -12.3 | 19.8 |  |  | -21.4 | -16.4 | 10.2 | 25.3 | 12.7 | -2.8 | 72.8 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 0.9 | 0 | -3.3 | 4.2 | 9.8 | 3.1 |  |  |  | 10.8 | 9.9 |  |  |  | -0.6 | 34.2 | 13.7 | 3.2 | -1.2 | -0.2 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 9.6 | -3.9 | 0 | 0.9 | 5.1 | 1 | 0.1 | -5.4 | 3.2 |  |  | -2.1 |  |  |  | 13.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4 |  |  | 37.9 | 24.4 | 0.5 | 12.5 | 0.9 |  |  |  | 71 |  | -3.8 | [8 empty] | -2.3 | 7.3 | 0 |  | 1.4 |  | -1 | 0 | 1.3 | 2.1 | -0.9 | 1.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -1.3 | -3.5 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -3.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 3.1 | -0.5 | -2.1 | 7.2 | 8.4 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.5 | 15.8 | -0.2 | 14.1 | 0 | -6.2 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2 | 7.22 | 8.43 | 0.9 | 1.4 | 3 | 1.3 | 3 | 464.25 | 3.4265 | 0.026 | 0.409 | 2.92 | 1.5 |  | 0.18336 | 0 | 2 | 10.4648
12/01/2025 | 16:00 | 0.2 |  | 0 | 13.9 | 5.6 |  |  | -13.3 | 10.5 |  |  | -27.2 | -25.2 | 0.7 | 17.7 | 7.9 | -3.9 | 69.7 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 0.8 | 0 | -3.3 | 4.3 | 9 | 3 |  |  |  | 9.8 | 7.4 |  |  |  | -0.7 | 25.6 | 13 | 3.3 | -1.1 | -0.1 | 2.7 | -0.1 | -3 | -4.7 | 0 | 8.8 | -1.1 | 0 | -1.9 | 4.2 | 1 | 0.1 | -6.7 | 1.6 |  |  | -2.7 |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -7.9 |  |  | 36.5 | 24.9 | 1.2 | 10.3 | 0.9 |  |  |  | 67.2 |  | -10.3 | [8 empty] | -2.4 | 6.5 | 0 |  | 1.4 |  | -1 | -0.2 | 1.3 | 2.1 | -1 | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -1.2 | -2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -3.3 | -0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 2.8 | -4.9 | -4.7 | 7.4 | 8 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 14.4 | -0.2 | 18.7 | 0 | -5.5 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 7.37 | 8.01 | 0.9 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 3 | 336.88 | 3.2492 | 0.024 | 0.537 | 2.72 | 1.5 |  | 0.21587 | 0 | 2.1 | 10.346
12/01/2025 | 16:30 | 0.2 |  | -0.1 | 5.1 | 4.6 |  |  | -12.1 | 12.4 |  |  | -30.4 | -31.4 | -5.2 | 14 | -2.4 | -8 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 1.2 | 0 | -3.3 | 4.3 | 8.2 | 3 |  |  |  | 9.6 | 3.5 |  |  |  | -0.8 | 15.6 | 12.5 | 5.3 | -0.9 | -0.2 | 2.7 | 1.9 | -1.6 | -5.9 | 0 | 6.8 | -1.1 | -0.2 | -4.2 | 3.6 | 1 | 0.1 | -8 | 0.9 |  |  | -2.9 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -8.7 |  |  | 37.2 | 24.9 | 1 | 10.3 | 1 |  |  |  | 65.5 |  | -13.2 | [8 empty] | -2.9 | 5.3 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 2.1 | -0.8 | 1.6 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | -1.2 | -2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | -2.7 | -0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 2.2 | -11 | -10.5 | 7.4 | 7.7 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 12.4 | -0.2 | 19.8 | 0 | -4.6 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 7.4 | 7.67 | 0.9 | 1.9 | 2 | 1.6 | 2.7 | 251.27 | 3.2655 | 0.025 | 0.564 | 2.77 | 1.4 |  | 0.21355 | 0 | 2 | 10.2381
12/01/2025 | 17:00 | 0.2 |  | 0.1 | 23.7 | 6.9 |  |  | -9.9 | 21.9 |  |  | -26.9 | -24.3 | 1.8 | 18 | -1.5 | -6.9 | 71.3 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 1.1 | 0 | -3.2 | 4.2 | 8.7 | 2.9 |  |  |  | 9.5 | 14.8 |  |  |  | -0.7 | 37.8 | 12.5 | 7.5 | -1.5 | -0.6 | 2.7 | 1 | -1.2 | -5.9 | 12.1 | 9.5 | -1.1 | -0.1 | -1.2 | 6.8 | 1 | 0.2 | -6.2 | 1.7 |  |  | -1.3 |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.8 |  |  | 35.9 | 25 | 1.2 | 10.3 | 0.9 |  |  |  | 67.3 |  | -11.1 | [8 empty] | -3.6 | 2.5 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | 0 | 1.1 | 2.1 | -1.1 | 1.6 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -1.9 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -1.6 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -4.8 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 1.1 | -7.2 | -7.7 | 7.4 | 8.5 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 6.2 | -0.2 | 21 | 0 | -3 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 7.42 | 8.48 | 0.9 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 396.9 | 3.4176 | 0.027 | 0.516 | 2.55 | 1.4 |  | 0.21647 | 0 | 2.1 | 10.2271
12/01/2025 | 17:30 | 0.2 |  | -0.1 | 17.4 | 6.4 |  |  | -14.7 | 24.2 |  |  | -31.2 | -27.5 | -1.7 | 13.9 | -6.1 | -10.2 | 70.5 | 0 |  |  |  |  | 15.6 | 0.9 | 0 | -3.3 | 4.2 | 12.8 | 3 |  |  |  | 11 | 13.6 |  |  |  | -0.9 | 21.9 | 11.8 | 7.1 | -1.4 | -0.3 | 2.7 | 0.2 | -7.6 | -10.3 | 5.7 | 9 | -1.1 | -0.4 | -4 | 3.5 | 1 | 0 | -8.4 | -0.7 |  |  | -3.6 |  |  |  | 10.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -7.6 |  |  | 36.9 | 24.8 | 1.2 | 3.6 | -2.1 |  |  |  | 60.9 |  | -19.4 | [8 empty] | -3.6 | 1.6 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 2.1 | -0.5 | 1.6 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -0.7 | -1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | -3.6 | -3.2 | 7.5 | 7.4 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 1.5 | -0.2 | 20.7 | 0 | -0.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2 | 7.48 | 7.35 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 1 | 3.4 | 307.93 | 3.2014 | 0.027 | 0.168 | 2.29 | 1.4 |  | 0.24546 | 0 | 2.1 | 9.4318
12/01/2025 | 18:00 | 0.2 |  | -0.2 | 18 | 6.9 |  |  | -16.1 | 10.3 |  |  | -32.3 | -32.1 | -5.1 | 10.9 | -6.5 | -10.9 | 74.1 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 1.5 | 0 | -3.2 | 4.2 | 12.7 | 3 |  |  |  | 12.2 | 13.2 |  |  |  | -0.8 | 39.6 | 12 | 7.1 | -1.3 | -0.3 | 2.7 | 1.9 | -8 | -9.1 | 6 | 7.4 | -1.3 | -0.6 | -3.1 | 3.8 | 1 | 0.1 | -6.8 | -1.5 |  |  | -5.6 |  |  |  | 6.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -15.1 |  |  | 48.5 | 24.7 | 0.6 | 3.6 | -1.9 |  |  |  | 60.1 |  | -20.9 | [8 empty] | -3.8 | 6 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | -0.2 | 0.9 | 2 | -0.1 | 1.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -6.7 | -5.8 | 7.4 | 5.4 | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0.2 | -0.2 | 21.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 7.41 | 5.38 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 3.2 | 297.49 | 3.2723 | 0.027 | -0.219 | 2.12 | 1.4 |  | 0.26924 | 0 | 2.1 | 8.9696
12/01/2025 | 18:30 | 0.2 |  | -0.2 | 24.5 | 6.8 |  |  | -9.6 | 19.5 |  |  | -44.9 | -26.6 | -1.3 | -3.3 | -2.2 | -8.9 | 65.8 | 0.1 |  |  |  |  | 21.4 | 1.5 | 0 | -3.2 | 4.7 | 16.3 | 3.5 |  |  |  | 15.4 | -4.7 |  |  |  | -0.7 | 42.9 | 11.5 | 9.7 | -1.8 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | -11.3 | -13.7 | 5.4 | 7.2 | -1.5 | -0.3 | 2.1 | 8.4 | 1 | 0.1 | 0.2 | -1.2 |  |  | -0.4 |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  | -5.4 |  |  | 77.7 | 43.4 | 1.4 | 3.6 | -2.1 |  |  |  | 53.5 |  | -30.7 | [8 empty] | -4.5 | 6 | 0 |  | 1.4 |  | -0.8 | 0 | 1.1 | 2 | -0.8 | 1.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | -0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -4.7 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -8.5 | -9.1 | 7.3 | 7.4 | 2.7 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 18.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 7.31 | 7.35 | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 3.6 | 357.96 | 3.2103 | 0.034 | 0.251 | 2.238 | 1.4 |  | 0.22283 | -0.1 | 2.8 | 10.0561
12/01/2025 | 19:00 | 0.2 |  | 0 | 37.9 | 8.7 |  |  | -7.6 | 20.2 |  |  | -28.5 | -26.7 | 1 | 22.7 | 11.5 | -1.4 | 83.8 | 0 |  |  |  |  | 21.2 | 0.5 | 0 | -3.2 | 4.6 | 14.8 | 3.3 |  |  |  | 14.1 | 12.7 |  |  |  | -0.8 | 45.1 | 11.5 | 7 | -1.4 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | 10.9 | 7.9 | -38.2 | 9.4 | -1.1 | -0.3 | -2.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | -8.1 | 5.1 |  |  | 3.1 |  |  |  | 13.4 |  |  |  |  | 14.6 |  |  |  |  | -10.6 |  |  | 79.3 | 42.8 | 0.7 | 3.5 | -1.9 |  |  |  | 71 |  | -5.6 | [8 empty] | -4.7 | 6.7 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -5.5 | -5.5 | 7.5 | 10.4 | 2.6 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 7.5 | 10.37 | 0.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 528.77 | 3.086 | 0.035 | 0.806 | 2.318 | 1.5 |  | 0.22608 | 1 | 3.1 | 12.071
12/01/2025 | 19:30 | 0.2 |  | 0 | 28.3 | 10.8 |  |  | -8.3 | 21.8 |  |  | -27.4 | -20.9 | 6.9 | 26.7 | 12 | -1.6 | 82.4 | 0.1 |  |  |  |  | 19 | 0.4 | 0 | -3.2 | 4.5 | 14.8 | 3.2 |  |  |  | 14.2 | 15.1 |  |  |  | -1.2 | 45.8 | 10.9 | 5.7 | -0.9 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | 14.3 | 10.8 | -35.2 | 9.6 | -1.1 | -0.1 | -1.7 | 1.3 | 1 | 0.1 | -7.3 | 5.5 |  |  | 4.1 |  |  |  | 13.2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | -6.6 |  |  | 81.7 | 57.2 | 0.2 | 3.7 | -2.2 |  |  |  | 72.7 |  | -2.1 | [8 empty] | -4.5 | 6.8 | 0 |  | 1.5 |  | -0.9 | -0.4 | 1.8 | 2.1 | -0.1 | 1.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | -1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.8 | -8.7 | 7.5 | 11.5 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 9.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 7.48 | 11.47 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 567.65 | 3.0026 | 0.037 | 0.974 | 2.022 | 1.5 |  | 0.24349 | 1.2 | 3 | 11.9791
12/01/2025 | 20:00 | 0.2 |  | -0.01 | 30.5 | 10.1 |  |  | -6.7 | 24.5 |  |  | -19.1 | -20.2 | 5.5 | 33.7 | 14.4 | 0.5 | 82.9 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 0.7 | 0 | -3.2 | 4.5 | 14.7 | 3.2 |  |  |  | 14 | 15.4 |  |  |  | -1.2 | 47 | 10.5 | 7.9 | -0.9 | -0.2 | 2.7 | 1.2 | 15.4 | 11.8 | -33.8 | 8.1 | -1.1 | 0.1 | -3.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | -10.6 | 5.5 |  |  | 3.3 |  |  |  | 15.4 |  |  |  |  | 16.1 |  |  |  |  | -10.7 |  |  | 60.8 | 59.5 | 1.6 | 9.6 | 1 |  |  |  | 74.8 |  | 0.4 | [8 empty] | -4.8 | 0 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | -0.4 | 1.8 | 2.1 | -0.2 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | -1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -7.3 | 7.5 | 10.8 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 8.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.5 | 7.5 | 10.81 | 0.8 | 2.2 | 3 | 1.8 | 3.2 | 570 | 3.0256 | 0.034 | 0.941 | 2.182 | 1.5 |  | 0.25839 | 1.1 | 3 | 12.041
12/01/2025 | 20:30 | 0.2 |  | 0.1 | 37.8 | 11.2 |  |  | -8.6 | 23.6 |  |  | -19.4 | -14.8 | 10.6 | 34.3 | 15.4 | 0.8 | 84.3 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 0.6 | 0 | -3.2 | 4.4 | 14 | 3.1 |  |  |  | 14.5 | 16.1 |  |  |  | -1.2 | 49.1 | 11.4 | 11.1 | -1.5 | 0.3 | 2.7 | 1.7 | 16.8 | 13.3 | -32.8 | 11 | -1 | 0.4 | -0.3 | 2.5 | 1 | 0.1 | -8.1 | 6.1 |  |  | 2.8 |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  | 16.4 |  |  |  |  | -8.5 |  |  | 41.3 | 58.6 | 0.8 | 10.5 | 1 |  |  |  | 76.5 |  | 2.7 | [8 empty] | -4.8 | 0 | 0 |  | 1.4 |  | -1 | -0.2 | 2 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | -1.9 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -8.2 | 7.5 | 10.3 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.5 | 7.45 | 10.26 | 0.8 | 2.4 | 3.8 | 1.7 | 3.6 | 596.61 | 3.2351 | 0.036 | 0.754 | 2.02 | 1.5 |  | 0.24355 | 1 | 3.1 | 11.8887
12/01/2025 | 21:00 | 0.2 |  | 0.1 | 47.6 | 12.4 |  |  | -3.4 | 33.9 |  |  | -22.4 | -11.9 | 13.2 | 33.4 | 15.8 | 2.3 | 83.4 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 1.1 | 2.2 | -3.2 | 4.4 | 14.2 | 3 |  |  |  | 13.1 | 15.8 |  |  |  | -1.2 | 48.9 | 10.9 | 12.3 | -0.7 | -0.3 | 2.7 | 2.5 | 17 | 13.5 | -32.9 | 14.9 | -1.1 | -0.1 | 1.3 | 6.3 | 1 | 0.1 | -0.6 | 6.2 |  |  | 4.9 |  |  |  | 13.9 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | -0.4 |  |  | 37.5 | 59 | 0.2 | 9.6 | 1 |  |  |  | 77.6 |  | 0.2 | [8 empty] | -5 | 0 | 0 |  | 1.4 |  | -0.8 | -0.2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | -0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.7 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -8.3 | 7.4 | 10.9 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 7.43 | 10.93 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.6 | 643.06 | 3.0736 | 0.029 | 0.66 | 2.442 | 1.5 |  | 0.19583 | 0 | 3 | 10.9005
12/01/2025 | 21:30 | 0.2 |  | 0 | 39.1 | 11.4 |  |  | -7.5 | 41 |  |  | -22.5 | -22.7 | 3 | 30.5 | 14.7 | 0.6 | 91.3 | 0 |  |  |  |  | 11.1 | 1.1 | 2.1 | -3.4 | 5 | 14.8 | 3 |  |  |  | 13.5 | 15.3 |  |  |  | -1.4 | 49.5 | 10.8 | 11.5 | -1.2 | -0.4 | 2.7 | 1.9 | 17.9 | 14.3 | -31.7 | 10.1 | -1.2 | -0.1 | -2.4 | 2.7 | 1 | 0.1 | 1 | 5.5 |  |  | 2 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 18.3 |  |  |  |  | -9 |  |  | 41.7 | 59.6 | 1 | 9.6 | 0.9 |  |  |  | 77.6 |  | 1.4 | [8 empty] | -5.3 | 0 | 0 |  | 1.4 |  | -0.8 | -0.4 | 2 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 3 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -10.8 | -10.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 7.46 | 9.71 | 0.8 | 2.6 | 2 | 1.8 | 3.1 | 586.47 | 3.0583 | 0.033 | 0.238 | 2.53 | 1.4 |  | 0.18275 | 0 | 3 | 10.442
12/01/2025 | 22:00 | 0.2 |  | -0.1 | 38.4 | 11.5 |  |  | -11.6 | 31.7 |  |  | -24.2 | -22.2 | 4 | 27.6 | 14.6 | -0.5 | 91 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 1.4 | 2.1 | -3.2 | 4.2 | 14.8 | 2.9 |  |  |  | 13.2 | 14.4 |  |  |  | -1.6 | 49 | 10.6 | 11.2 | -1.1 | -0.3 | 2.7 | 1.5 | 15.8 | 12.3 | -33.8 | 8.7 | -0.9 | 0.1 | -1.4 | 3.4 | 1 | -0.1 | 0.7 | 4.4 |  |  | -0.9 |  |  |  | 16.6 |  |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  | -8.8 |  |  | 41 | 58.7 | 0.5 | 9.6 | 0.9 |  |  |  | 74 |  | -3.7 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0.2 |  | 1.4 |  | -0.9 | -0.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.8 | -10.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 7.48 | 7.73 | 0.9 | 2.3 | 4 | 0.9 | 3.2 | 539.11 | 3.04 | 0.034 | 0.355 | 2.562 | 1.5 |  | 0.16719 | 0 | 2.9 | 10.5581
12/01/2025 | 22:30 | 0.2 |  | -0.2 | 35 | 10.5 |  |  | -13.7 | 19.7 |  |  | -26.2 | -26.9 | -0.9 | 25.4 | 11.3 | -1.4 | 86.8 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 1.3 | 0 | -3.2 | 4.2 | 10.5 | 2.7 |  |  |  | 12.7 | 13.2 |  |  |  | -1.7 | 49.2 | 10.8 | 12.1 | -1.3 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 13 | 9.4 | -36.3 | 8.6 | -1.1 | 0.2 | -1.7 | 3.8 | 1 | 0 | 1.1 | 3.8 |  |  | -3.5 |  |  |  | 16.4 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  |  | -11.9 |  |  | 18.5 | 25.8 | -3.3 | 1.8 | -1.9 |  |  |  | 69.9 |  | -6.7 | [8 empty] | -5.2 | 0 | 0 |  | 1.4 |  | -1 | -0.4 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 26.1 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -12.3 | -12.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 7.45 | 6.04 | 0.9 | 2.2 | 3.6 | 0 | 3.4 | 415.19 | 3.0974 | 0.032 | 0.034 | 2.558 | 1.4 |  | 0.2245 | 0 | 2.9 | 10.2459
12/01/2025 | 23:00 | 0.2 |  | -0.2 | 36.2 | 11.3 |  |  | -14.4 | 26.1 |  |  | -29.9 | -25.7 | 1.1 | 23.2 | 18 | 2.5 | 82.1 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 0.8 | 0 | -3.2 | 4 | 8.7 | 1.2 |  |  |  | 11.5 | 13.4 |  |  |  | -1.8 | 48.1 | 11.1 | 11.1 | -1.2 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 5.4 | 1.9 | -44.4 | 9.4 | -1.4 | 0 | -0.3 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 4.6 | 3.3 |  |  | -4.1 |  |  |  | 15.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -9.4 |  |  | 17.9 | 25.7 | -3.2 | 1.7 | -1.9 |  |  |  | 65.9 |  | -12.6 | [8 empty] | -5.3 | 0 | 0 |  | 1.4 |  | -0.8 | -0.4 | 2 | 2.1 | 1 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 27.3 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -7.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 7.42 | 5.53 | 0.9 | 2 | 4 | 0.4 | 2.9 | 382.35 | 3.1322 | 0.028 | -0.41 | 2.532 | 1.4 |  | 0.20832 | 0 | 2 | 8.8906
12/01/2025 | 23:30 | 0.2 |  | -0.2 | 34.6 | 16.5 |  |  | -15.1 | 26.9 |  |  | -34 | -32 | -5.6 | 15.1 | 14.9 | 1.1 | 81.7 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 0.7 | 0 | -3.2 | 2.6 | 9.5 | 1.2 |  |  |  | 11.3 | 0 |  |  |  | -1.8 | 47.8 | 11.4 | 11.3 | -1 | -0.1 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | -2.4 | -47 | 8.7 | -1.1 | 0.3 | -0.9 | 3.7 | 1 | 0.1 | 2 | 3.2 |  |  | 3.4 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -12.1 |  |  | 18.8 | 24.9 | -2.7 | 3.5 | -2 |  |  |  | 8.1 |  | -7.7 | [8 empty] | -5.2 | 0 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | -0.4 | 2 | 2.1 | -1.6 | 1.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 23.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -8.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -4 | 3.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 7.35 | 5.16 | 0.8 | 1.9 | 4.6 | 0.2 | 3.4 | 271.21 | 3.206 | 0.032 | -0.033 | 3.07 | 1.4 |  | 0.2101 | 0 | 1.9 | 9.7851
13/01/2025 | 00:00 | 0.2 |  | -0.3 | 35.5 | 16.4 |  |  | -17.2 | 22.3 |  |  | -31.8 | -38.1 | -12.4 | 18.4 | 13.6 | 1 | 84.3 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 0.6 | 0 | -3.2 | 2.5 | 8.8 | 1.1 |  |  |  | 10.4 | 3.1 |  |  |  | -1.8 | 46.7 | 11.4 | 12 | -0.8 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | -0.6 | -4.1 | -48.5 | 7.6 | -1 | 0.3 | -4.2 | 1.9 | 1 | -0.1 | -0.2 | 2.3 |  |  | 2 |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -19.9 |  |  | 19.3 | 24.4 | -2.4 | 1.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | -5.3 | 0 | 0 |  | 1.4 |  | -0.9 | -0.4 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 26.3 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -4.8 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -5.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | -4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 7.37 | 6.79 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 245.66 | 3.1131 | 0.032 | -0.231 | 3.26 | 1.5 |  | 0.10674 | 0 | 2.1 | 9.8809
EJEC |  | 5 | 0 | -2.96 | 455.9 | 176.2 | 0 | 0 | -292.1 | 363.3 | 0 | 0 | -623.85 | -571.15 | 5.45 | 402.25 | 35.7 | -164.15 | 1755.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 32.2 | 3.2 | -78.05 | 97.65 | 233.15 | 56.75 | 0 | 0 | 0 | 265.45 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | -27.4 | 799.45 | 278.65 | 202.85 | -27.15 | -0.9 | 64.8 | 23.05 | 52.25 | 14.9 | -241.5 | 192.5 | -26.85 | -1.8 | -44.95 | 85.45 | 23.9 | 1.75 | -73.3 | 27.95 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 264.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.6 | 0 | 0 | 887.3 | 629.3 | -10.2 | 115.4 | -34.55 | 0 | 0 | 0 | 1188.95 | 0 | -478.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.75 | 97.25 | 0.1 | 0 | 34.4 | 0 | -21.6 | -2.55 | 37.35 | 49.8 | -12.7 | 39.2 | 13.5 | 0 | -8.7 | -22.9 | -46.95 | -52.35 | 40.6 | 12.1 | 17.35 | 20.85 | -38.8 | 1.2 | 7.8 | 9.5 | 0 | -111.65 | 4.8 | 59.4 | 60.8 | 28.75 | 19.1 | 95.2 | 32.75 | -139.1 | -177.15 | 153.5 | 195.5 | 61.95 | -2.7 | 30.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 15.6 | 159.55 | -4.8 | 44.65 | 62.15 | -62.9 | 14.4 | 19.2 | 36.2 | 60.2 | 175.545 | 215.955 | 21.25 | 46.2 | 63.8 | 55.85 | 75.6 | 7734.99 | 75.3849 | 0.664 | 4.4185 | 61.939 | 36.45 | 0 | 3.7763 | 2.15 | 46.9 | 231.6827

## DEMANDA_AREAS
domingo, 12 de Enero del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6518.1 | 981.375 | 3839.255 | 1697.47 | 206.651
01:00 | 0 | 6515.3 | 958.673 | 3851.987 | 1704.64 | 200.788
01:30 | 0 | 6466.36 | 950.717 | 3812.723 | 1702.92 | 202.256
02:00 | 0 | 6284.46 | 951.904 | 3654.326 | 1678.23 | 212.86
02:30 | 0 | 6263.64 | 920.504 | 3660.446 | 1682.69 | 208.491
03:00 | 0 | 6189.1 | 923.344 | 3570.506 | 1695.25 | 200.718
03:30 | 0 | 6236.2 | 925.886 | 3633.304 | 1677.01 | 204.915
04:00 | 0 | 6285.3 | 958.0868 | 3618.0332 | 1709.18 | 205.252
04:30 | 0 | 6215.7 | 951.9352 | 3560.7448 | 1703.02 | 203.391
05:00 | 0 | 6076.27 | 914.8442 | 3440.6158 | 1720.81 | 199.914
05:30 | 0 | 6219.74 | 963.9393 | 3566.7307 | 1689.07 | 199.896
06:00 | 0 | 6063.37 | 928.6562 | 3444.1338 | 1690.58 | 189.829
06:30 | 0 | 5804.13 | 897.494 | 3231.266 | 1675.37 | 183.995
07:00 | 0 | 5718.1 | 881.498 | 3190.852 | 1645.75 | 183.9149
07:30 | 0 | 5990.12 | 922.958 | 3413.052 | 1654.11 | 188.316
08:00 | 0 | 6059.93 | 902.6722 | 3500.6777 | 1656.58 | 186.5142
08:30 | 0 | 6095.88 | 923.0446 | 3469.9354 | 1702.9 | 187.3255
09:00 | 0 | 6311.28 | 932.3342 | 3671.9558 | 1706.99 | 191.5223
09:30 | 0 | 6394.91 | 947.029 | 3774.731 | 1673.15 | 191.2222
10:00 | 0 | 6454.14 | 963.5974 | 3801.4826 | 1689.06 | 193.5679
10:30 | 0 | 6599.82 | 978.621 | 3908.669 | 1712.53 | 191.899
11:00 | 0 | 6490.33 | 1004.39 | 3865.73 | 1620.21 | 194.519
11:30 | 0 | 6651.5 | 1035.818 | 4020.962 | 1594.72 | 190.842
12:00 | 0 | 6657.09 | 1038.056 | 4013.314 | 1605.72 | 181.7414
12:30 | 0 | 6561.78 | 1036.006 | 3926.544 | 1599.23 | 181.0376
13:00 | 0 | 6664.14 | 1019.845 | 4040.025 | 1604.27 | 187.2138
13:30 | 0 | 6607.9 | 1002.499 | 3985.441 | 1619.96 | 189.4349
14:00 | 0 | 6710.2 | 1049.014 | 4019.966 | 1641.22 | 195.3748
14:30 | 0 | 6712.62 | 1033.217 | 4035.023 | 1644.38 | 185.203
15:00 | 0 | 6634.86 | 1002.824 | 3949.386 | 1682.65 | 192.154
15:30 | 0 | 6727.8 | 1021.009 | 3994.701 | 1712.09 | 203.195
16:00 | 0 | 6629.08 | 987.821 | 3944.2715 | 1696.9875 | 208.9257
16:30 | 0 | 6508.73 | 987.634 | 3807.6891 | 1713.4069 | 205.7797
17:00 | 0 | 6659.54 | 1025.602 | 3925.5444 | 1708.3936 | 200.4394
17:30 | 0 | 6722.9 | 1026.046 | 3929.237 | 1767.617 | 190.8594
18:00 | 0 | 6699.01 | 996.931 | 3936.3821 | 1765.6969 | 192.9498
18:30 | 0 | 6843.02 | 1068.981 | 3946.099 | 1827.94 | 189.728
19:00 | 0 | 7239.8 | 1135.349 | 4244.971 | 1859.48 | 178.831
19:30 | 0 | 7313.13 | 1163.378 | 4304.032 | 1845.72 | 184.823
20:00 | 0 | 7427.7 | 1147.78 | 4434.12 | 1845.8 | 185.9475
20:30 | 0 | 7398.41 | 1144.034 | 4428.301 | 1826.075 | 196.3999
21:00 | 0 | 7395.81 | 1178.036 | 4370.0453 | 1847.7287 | 196.5823
21:30 | 0 | 7293.9 | 1170.872 | 4274.3021 | 1848.7259 | 199.3714
22:00 | 0 | 7283.42 | 1126.142 | 4328.8848 | 1828.3932 | 198.8339
22:30 | 0 | 6965.3 | 1067.762 | 4085.938 | 1811.6 | 207.464
23:00 | 0 | 6880.46 | 1067.476 | 4044.754 | 1768.23 | 209.249
23:30 | 0 | 6669.34 | 1015.385 | 3914.695 | 1739.26 | 209.57
00:00 | 0 | 6521.42 | 970.413 | 3808.187 | 1742.82 | 209.961
MÁXIMO | 0 | 7427.7 | 1178.036 | 4434.12 | 1859.48 | 212.86
MÍNIMO | 0 | 5718.1 | 881.498 | 3190.852 | 1594.72 | 178.831
PROMEDIO | 0 | 6575.6467 | 1004.1965 | 3858.2078 | 1713.2424 | 195.8264
ENERGÍA | 0 | 157815.52 | 24100.7165 | 92596.9861 | 41117.8174 | 4699.8343
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 12 de Enero del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 19.4301 |  |  |  |  | 19.0336 | 26.2011 | 12.187 | 13.508 | 13.11 | 33.626 |  |  | 51.586 |  | 12.9461 |  | 8.4 |  | 43.7586 |  | 8.9435 | [5 empty] | 1 |  | 1.1564 |  | 5.3379 | 0 | 1.1764 | 47.9494 | 136.1453 | 26.1024 | 0.81 | 151.8961 |  | 36.0686 | 32.9081 |  | 187.1677 | 31.2176 |  | 1.2309 |  | 5.5 |  | 20.526 |  | 19.15 | [7 empty] | 5.295 | 28.1 |  | 137.9329 |  | 3.004 | 98.95 | 10.3 |  | 27.3102 | 3.8582 |  |  | 88.0141 | 22.36 | 0.422 | 0.95114 | 24.7211 | 421.4505 | 11.4091 | 146.798 | 17.7394 |  |  | 14.2713 | 4.9766 |  |  | 16.4843 | 291.53 |  | 36.116 |  | 8.8618
01:00 |  |  | 19.4464 |  |  |  |  | 19.938 | 26.1217 | 12.242 | 13.5858 | 13.15 | 33.712 |  |  | 51.583 |  | 12.4872 |  | 8.2 |  | 140.1979 |  | 8.9222 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.1537 |  | 5.3343 | 0 | 1.1182 | 48.7237 | 135.2557 | 25.2546 | 0.7 | 158.8692 |  | 36.632 | 32.3387 |  | 190.387 | 32.9346 |  | 0.17934 |  | 5.5 |  | 20.609 |  | 19.15 | [7 empty] | 5.455 | 29.79 |  | 139.293 |  | 2.971 | 98.36 | 9.8466 |  | 27.5899 | 3.9635 |  |  | 86.6352 | 22.508 | 0.4044 | 0.90142 | 24.023 | 428.2931 | 11.0289 | 154.438 | 17.8692 |  |  | 14.0872 | 5.1084 |  |  | 16.1691 | 295.43 |  | 35.84 |  | 9.1377
01:30 |  |  | 23.2304 |  |  |  |  | 21.5101 | 25.5703 | 12.638 | 13.8409 | 13.09 | 33.17 |  |  | 51.199 |  | 12.4359 |  | 8.2 |  | 142.0375 |  | 8.7078 | [5 empty] | 1.4 |  | 1.1187 |  | 5.3113 | 0 | 1.067 | 48.6758 | 133.2404 | 25.8472 | 0.64 | 157.9019 |  | 36.3497 | 32.8895 |  | 192.2815 | 34.2306 |  | 0.18822 |  | 5.6 |  | 20.557 |  | 19.15 | [7 empty] | 6.375 | 32.93 |  | 141.6872 |  | 3.0395 | 100.92 | 10.8871 |  | 26.5669 | 4.0073 |  |  | 86.7786 | 22.53 | 0.3878 | 0.88983 | 25.2249 | 430.548 | 11.0837 | 154.058 | 17.7394 |  |  | 14.37 | 5.0976 |  |  | 16.3092 | 294.59 |  | 34.205 |  | 9.1139
02:00 |  |  | 27.4658 |  |  |  |  | 20.8517 | 25.6578 | 12.9 | 14.2594 | 13.07 | 32.624 |  |  | 51.599 |  | 13.5107 |  | 8.2 |  | 114.2599 |  | 8.7183 | [5 empty] | 1.2 |  | 0.8827 |  | 5.2736 | 0 | 1.0422 | 48.4738 | 124.199 | 25.2453 | 0.44 | 158.0787 |  | 30.6029 | 33.2306 |  | 191.4004 | 33.471 |  | 0.1795 |  | 5.4 |  | 20.637 |  | 19.15 | [7 empty] | 6.578 | 32.64 |  | 145.2925 |  | 3.1105 | 102.41 | 10.5558 |  | 28.2378 | 3.7307 |  |  | 86.3889 | 22.513 | 0.3793 | 0.87012 | 26.4855 | 428.6659 | 11.1824 | 150.18 | 18.0425 |  |  | 14.6478 | 4.8048 |  |  | 16.1118 | 288.92 |  | 35.49 |  | 9.1766
02:30 |  |  | 30.7203 |  |  |  |  | 20.5135 | 25.4077 | 12.359 | 14.5081 | 13.15 | 33.008 |  |  | 51.354 |  | 13.0926 |  | 8.4 |  | 109.831 |  | 8.941 | [5 empty] | 1.2 |  | 0.809 |  | 5.2218 | 0 | 1.037 | 49.1256 | 121.9534 | 25.8958 | 0.41 | 157.9702 |  | 34.222 | 33.0172 |  | 192.5014 | 33.4167 |  | 0.18454 |  | 5.6 |  | 20.578 |  | 19.15 | [7 empty] | 6.372 | 33.06 |  | 143.4594 |  | 3.1659 | 100.47 | 10.7193 |  | 26.928 | 3.872 |  |  | 87.0753 | 22.5 | 0.3785 | 0.92419 | 26.8176 | 435.4761 | 11.0887 | 150.463 | 18.099 |  |  | 14.2419 | 4.5059 |  |  | 15.8483 | 285.92 |  | 35.953 |  | 9.115
03:00 |  |  | 36.6083 |  |  |  |  | 20.9006 | 25.5784 | 12.432 | 14.3172 | 13.12 | 32.564 |  |  | 51.493 |  | 40.9979 |  | 8.7 |  | 145.8026 |  | 8.5917 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.8888 |  | 4.8159 | 0 | 1.0084 | 49.1278 | 131.5909 | 25.8063 | 0.67 | 156.0515 |  | 33.8653 | 29.7453 |  | 190.758 | 33.4025 |  | 0.15486 |  | 5.4 |  | 20.685 |  | 19.15 | [7 empty] | 6.588 | 32.94 |  | 140.3528 |  | 3.1382 | 99.2 | 9.9678 |  | 26.7338 | 3.9659 |  |  | 87.0069 | 22.527 | 0.3682 | 0.87177 | 24.0642 | 437.2721 | 11.2617 | 153.676 | 18.2983 |  |  | 14.7483 | 4.4691 |  |  | 16.3917 | 293.58 |  | 35.464 |  | 8.9117
03:30 |  |  | 37.634 |  |  |  |  | 20.8163 | 25.2926 | 12.379 | 14.2467 | 13.06 | 32.802 |  |  | 51.216 |  | 31.9303 |  | 8.8 |  | 139.1156 |  | 8.2041 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.0052 |  | 5.0572 | 0 | 1.0093 | 48.9581 | 132.049 | 25.9664 | 0.48 | 158.0075 |  | 34.6956 | 29.2522 |  | 191.5005 | 33.2486 |  | 0.13941 |  | 5.5 |  | 20.557 |  | 19.15 | [7 empty] | 6.467 | 32.89 |  | 142.4324 |  | 3.2055 | 105.84 | 9.856 |  | 28.1382 | 4.0274 |  |  | 86.3723 | 22.62 | 0.3459 | 0.8799 | 24.1539 | 432.4629 | 11.6107 | 147.075 | 18.1521 |  |  | 14.0228 | 4.4409 |  |  | 16.6831 | 284.01 |  | 35.464 |  | 9.027
04:00 |  |  | 37.4731 |  |  |  |  | 21.1113 | 25.4247 | 12.443 | 12.9925 | 13.2 | 33.026 |  |  | 51.364 |  | 48.2304 |  | 8.9 |  | 124.2545 |  | 8.2772 | [5 empty] | 1 |  | 1.0495 |  | 5.1905 | 0 | 0.9988 | 47.4302 | 130.5177 | 26.2547 | 0.18 | 154.4277 |  | 35.639 | 28.1211 |  | 194.8571 | 33.2558 |  | 0.14909 |  | 5.5 |  | 20.501 |  | 19.15 | [7 empty] | 6.569 | 27.33 |  | 142.2949 |  | 3.1843 | 119.99 | 10.1181 |  | 26.5739 | 3.8866 |  |  | 85.4813 | 22.543 | 0.35 | 0.86763 | 24.5593 | 436.0985 | 11.4747 | 153.442 | 18.0054 |  |  | 13.8031 | 4.4339 |  |  | 15.8743 | 289.76 |  | 35.538 |  | 9.3981
04:30 |  |  | 36.9675 |  |  |  |  | 21.3118 | 25.5528 | 11.988 | 13.1753 | 13.24 | 32.95 |  |  | 51.21 |  | 43.554 |  | 9.2 |  | 93.5426 |  | 7.9666 | [5 empty] | 1 |  | 1.0671 |  | 5.2815 | 0 | 0.9655 | 47.9847 | 128.1136 | 26.5528 | 1.65 | 153.0206 |  | 35.7584 | 28.2244 |  | 193.71 | 33.0099 |  | 0.1595 |  | 5.6 |  | 20.443 |  | 19.15 | [7 empty] | 6.567 | 26.55 |  | 141.8422 |  | 3.1714 | 123.69 | 10.1641 |  | 27.2424 | 3.9037 |  |  | 86.2981 | 22.499 | 0.372 | 0.86678 | 25.0506 | 433.8662 | 11.6417 | 153.202 | 18.2776 |  |  | 13.4176 | 4.4446 |  |  | 15.9062 | 296.17 |  | 35.445 |  | 9.558
05:00 |  |  | 38.2557 |  |  |  |  | 20.5679 | 25.614 | 11.816 | 12.9128 | 13.16 | 32.974 |  |  | 51.526 |  | 24.6126 |  | 9.6 |  | 146.1712 |  | 8.1324 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.9694 |  | 5.0363 | 0 | 0.91 | 48.2048 | 116.6794 | 25.5239 | 2.1 | 154.8252 |  | 34.7193 | 27.1044 |  | 192.9339 | 32.0612 |  | 0.15695 |  | 5.6 |  | 20.441 |  | 19.15 | [7 empty] | 6.583 | 26.73 |  | 143.6855 |  | 3.2474 | 123.31 | 7.6976 |  | 28.0114 | 4.3754 |  |  | 86.2904 | 22.546 | 0.3604 | 0.8835 | 24.7473 | 437.3539 | 11.5461 | 151.953 | 17.528 |  |  | 13.7066 | 4.4638 |  |  | 15.8481 | 296.29 |  | 36.143 |  | 9.5999
05:30 |  |  | 38.3187 |  |  |  |  | 20.6251 | 25.7659 | 10.867 | 12.617 | 13.03 | 33.048 |  |  | 51.692 |  | 44.1347 |  | 9.6 |  | 143.0956 |  | 8.7629 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.9793 |  | 5.0887 | 0 | 0.8958 | 49.264 | 134.3527 | 25.4402 | 1.93 | 154.5466 |  | 33.8687 | 27.0986 |  | 192.5557 | 31.4815 |  | 0.17682 |  | 5.6 |  | 20.473 |  | 19.15 | [7 empty] | 6.506 | 26.48 |  | 143.6782 |  | 3.1734 | 123.67 | 9.7544 |  | 27.0725 | 3.8589 |  |  | 86.3364 | 22.567 | 0.361 | 0.91804 | 25.2509 | 421.5824 | 11.3559 | 154.086 | 18.1911 |  |  | 13.3508 | 4.5225 |  |  | 15.1861 | 296.36 |  | 36.161 |  | 9.5938
06:00 |  |  | 37.3762 |  |  |  |  | 20.9767 | 25.8 | 10.105 | 13.0313 | 13.17 | 33.134 |  |  | 51.733 |  | 43.0898 |  | 9.6 |  | 98.6364 |  | 8.7976 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.9168 |  | 5.1021 | 0 | 0.9297 | 48.6187 | 134.3744 | 24.7312 | 1.54 | 155.8258 |  | 32.1512 | 27.9248 |  | 194.7073 | 31.0193 |  | 0.16521 |  | 5.5 |  | 20.51 |  | 19.15 | [7 empty] | 6.525 | 26.16 |  | 142.9191 |  | 3.0684 | 122.2 | 9.4372 |  | 26.675 | 3.6509 |  |  | 87.0018 | 22.497 | 0.3767 | 0.90484 | 23.6062 | 440.1861 | 10.5981 | 151.155 | 17.9658 |  |  | 13.4281 | 4.5094 |  |  | 13.8487 | 296.52 |  | 36.152 |  | 9.3738
06:30 |  |  | 37.229 |  |  |  |  | 20.1923 | 25.8482 | 9.069 | 12.0895 | 13.16 | 32.742 |  |  | 51.526 |  | 45.7103 |  | 9.6 |  | 90.4706 |  | 8.5595 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8221 |  | 5.0694 | 0 | 1.0402 | 48.5102 | 129.8145 | 24.573 | 0.55 | 154.8345 |  | 31.2981 | 27.3712 |  | 194.0402 | 30.4425 |  | 0.16967 |  | 5.4 |  | 20.47 |  | 19.15 | [7 empty] | 6.466 | 27.99 |  | 144.8833 |  | 3.0664 | 119.99 | 8.5775 |  | 23.6126 | 3.6076 |  |  | 87.2684 | 22.455 | 0.4038 | 0.91021 | 23.017 | 433.0547 | 10.1663 | 149.945 | 17.7916 |  |  | 12.8242 | 4.6179 |  |  | 13.6481 | 293.99 |  | 35.715 |  | 9.0187
07:00 |  |  | 37.8147 |  |  |  |  | 19.749 | 25.8937 | 7.706 | 11.4133 | 12.97 | 32.412 |  |  | 50.538 |  | 39.2961 |  | 9.6 |  | 94.78 |  | 8.4147 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.7802 |  | 4.9555 | 0 | 1.0911 | 43.0765 | 127.1105 | 25.1381 | 0.91 | 154.9907 |  | 29.2667 | 28.1289 |  | 192.2925 | 30.258 |  | 0.16428 |  | 5.4 |  | 20.388 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.351 | 27.78 |  | 143.334 |  | 3.059 | 116.98 | 7.9256 |  | 23.3469 | 3.8025 |  |  | 87.167 | 22.465 | 0.4182 | 0.92261 | 22.6922 | 435.3183 | 10.2383 | 149.019 | 17.7794 |  |  | 12.4396 | 4.4116 |  |  | 12.6529 | 285.13 |  | 35.392 |  | 8.9505
07:30 |  |  | 37.5106 |  |  |  |  | 18.9367 | 25.4568 | 8.445 | 8.4687 | 12.78 | 31.966 |  |  | 50.378 |  | 42.5185 |  | 9.1 |  | 148.5136 |  | 8.0719 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.7951 |  | 4.7632 | 0 | 1.422 | 43.2445 | 130.8016 | 25.4444 | 0.73 | 150.8381 |  | 29.8734 | 30.522 |  | 191.7133 | 30.8784 |  | 0.15804 |  | 5.4 |  | 20.359 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.473 | 29.67 |  | 143.2065 |  | 3.0485 | 117.96 | 8.1333 |  | 24.7753 | 3.7307 |  |  | 87.2982 | 22.823 | 0.4563 | 0.89136 | 22.0011 | 432.9381 | 10.1891 | 147.53 | 17.4248 |  |  | 12.7475 | 4.4651 |  |  | 12.6331 | 274.64 |  | 35.218 |  | 8.8454
08:00 |  |  | 38.1117 |  |  |  |  | 18.4945 | 25.5048 | 8.75 | 8.3935 | 12.93 | 32.154 |  |  | 50.117 |  | 29.5595 |  | 8.6 |  | 90.9779 |  | 8.3483 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.9061 |  | 4.832 | 0 | 1.517 | 44.9817 | 135.0526 | 25.1494 | 0.73 | 148.4762 |  | 30.3349 | 31.0269 |  | 188.8105 | 30.7147 |  | 0.16476 |  | 5.7 |  | 20.379 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.414 | 31.92 |  | 144.1312 |  | 3.1009 | 120.88 | 8.005 |  | 25.5597 | 3.9714 |  |  | 87.4962 | 22.431 | 0.4651 | 0.85638 | 19.0979 | 430.4323 | 10.2653 | 148.44 | 17.5391 |  |  | 12.0675 | 4.4672 |  |  | 13.0041 | 268.75 |  | 35.801 |  | 8.8867
08:30 |  |  | 33.5563 |  |  |  |  | 18.1308 | 26.5883 | 10.83 | 8.3806 | 12.85 | 32.6 |  |  | 50.28 |  | 11.6124 |  | 8.8 |  | 94.1043 |  | 8.5225 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.896 |  | 5.1929 | 0 | 2.0406 | 46.72 | 133.5348 | 24.9227 | 0.72 | 153.7895 |  | 31.9816 | 31.2793 |  | 188.4885 | 32.2197 |  | 0.1567 |  | 5.8 |  | 20.374 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.359 | 31.74 |  | 145.0143 |  | 3.1789 | 122.42 | 9.0537 |  | 25.31 | 3.7307 |  |  | 87.116 | 22.863 | 0.5298 | 0.87288 | 19.69 | 434.6697 | 10.4444 | 149.838 | 7.7599 |  |  | 12.1608 | 4.4434 |  |  | 13.5971 | 276.21 |  | 35.279 |  | 8.8489
09:00 |  |  | 32.8409 |  |  |  |  | 18.1208 | 26.4634 | 11.265 | 8.3272 | 11.87 | 33.224 |  |  | 50.387 |  | 10.4192 |  | 9.8 |  | 148.6008 |  | 8.966 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.8247 |  | 4.6838 | 0 | 2.0061 | 44.8413 | 132.4041 | 24.643 | 0.63 | 156.9343 |  | 32.657 | 31.972 |  | 192.977 | 32.1418 |  | 0.15807 |  | 5.5 |  | 20.319 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.225 | 31.2 |  | 144.0063 |  | 3.2042 | 122.5 | 9.9245 |  | 27.0453 | 3.872 |  |  | 86.9884 | 22.546 | 0.6314 | 0.87647 | 20.5409 | 430.6696 | 10.8814 | 151.539 | 8.0698 |  |  | 12.8635 | 4.4747 |  |  | 13.801 | 277.8 |  | 35.15 |  | 6.7278
09:30 |  |  | 32.4106 |  |  |  |  | 17.8184 | 26.1978 | 11.554 | 8.3272 | 11.69 | 33.556 |  |  | 50.694 |  | 9.1984 |  | 9.7 |  | 140.8904 |  | 8.9697 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.7644 |  | 4.0358 | 0 | 2.3018 | 45.1332 | 130.4928 | 24.7844 | 0.44 | 157.3714 |  | 33.1238 | 32.1652 |  | 192.6385 | 33.3554 |  | 0.19486 |  | 5.7 |  | 20.421 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.387 | 39.27 |  | 142.6358 |  | 3.1602 | 109.17 | 9.1799 |  | 28.3628 | 3.9659 |  |  | 86.882 | 22.782 | 0.7236 | 0.84007 | 21.4087 | 432.2252 | 11.1132 | 149.171 | 7.8315 |  |  | 12.8314 | 4.4953 |  |  | 13.8621 | 268.17 |  | 36.239 |  | 8.4904
10:00 |  |  | 32.7913 |  |  |  |  | 16.2788 | 26.302 | 11.353 | 8.211 | 10.83 | 32.444 |  |  | 50.48 |  | 11.2532 |  | 9.2 |  | 119.4602 |  | 8.9228 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.7492 |  | 4.1829 | 0 | 2.9075 | 45.9459 | 133.6557 | 25.3454 | 0.24 | 157.1379 |  | 33.6957 | 31.9154 |  | 191.9662 | 33.5528 |  | 0.18464 |  | 5.3 |  | 20.435 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.395 | 45.85 |  | 143.5926 |  | 3.2149 | 96.2 | 8.7706 |  | 28.9584 | 4.0274 |  |  | 84.1649 | 22.436 | 0.8742 | 0.79948 | 22.1079 | 439.5285 | 11.1545 | 149.009 | 7.6628 |  |  | 13.9846 | 4.6483 |  |  | 14.2378 | 266.2 |  | 35.849 |  | 9.047
10:30 |  |  | 32.9747 |  |  |  |  | 16.6215 | 27.052 | 11.144 | 8.1539 | 11.31 | 31.738 |  |  | 50.108 |  | 12.4285 |  | 9.8 |  | 96.7549 |  | 8.9114 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.7223 |  | 4.0119 | 0 | 3.7745 | 46.8991 | 136.7921 | 25.3152 | 0.58 | 156.1511 |  | 33.7422 | 31.5548 |  | 189.7613 | 33.5632 |  | 0.16759 |  | 5.4 |  | 20.404 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.435 | 45.94 |  | 143.1541 |  | 3.185 | 119.51 | 8.9775 |  | 28.7446 | 3.8866 |  |  | 85.9573 | 22.832 | 1.1193 | 0.82923 | 21.5789 | 428.1496 | 11.4474 | 150.275 | 7.739 |  |  | 14.7919 | 4.65 |  |  | 14.9448 | 262.41 |  | 30.27 |  | 8.9758
11:00 |  |  | 33.486 |  |  |  |  | 16.3512 | 27.4914 | 12.069 | 7.9517 | 12.99 | 32.86 |  |  | 50.232 |  | 11.5896 |  | 9.8 |  | 96.1862 |  | 8.6806 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.7041 |  | 4.3254 | 0 | 4.093 | 46.0372 | 136.4379 | 24.8008 | 1 | 154.9005 |  | 34.0591 | 31.9473 |  | 190.4057 | 33.3963 |  | 0.17633 |  | 5.3 |  | 20.371 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.415 | 46.36 |  | 140.9384 |  | 3.2096 | 120.48 | 8.7335 |  | 28.3945 | 3.7307 |  |  | 86.0261 | 22.488 | 1.3084 | 0.76907 | 22.3497 | 385.4846 | 11.7952 | 119.606 | 7.6407 |  |  | 14.7297 | 4.705 |  |  | 15.7659 | 257.56 |  | 34.998 |  | 9.0379
11:30 |  |  | 37.8875 |  |  |  |  | 17.8685 | 27.5988 | 11.882 | 8.0325 | 12.92 | 33.196 |  |  | 50.553 |  | 11.041 |  | 9.7 |  | 147.5146 |  | 7.9542 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.5392 |  | 4.6142 | 0 | 4.3852 | 47.4005 | 136.1327 | 25.0254 | 0.9 | 151.8672 |  | 34.5286 | 32.0895 |  | 190.11 | 34.216 |  | 0.19186 |  | 5.5 |  | 20.3 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.569 | 46.29 |  | 138.4921 |  | 3.1717 | 121.21 | 8.8088 |  | 28.6033 | 3.872 |  |  | 85.6187 | 22.81 | 1.4315 | 0.85546 | 21.3608 | 369.4993 | 12.1226 | 122.258 | 7.6035 |  |  | 14.627 | 4.9282 |  |  | 15.5789 | 241.75 |  | 35.772 |  | 8.8852
12:00 |  |  | 37.6664 |  |  |  |  | 19.1107 | 27.6738 | 11.353 | 10.6884 | 12.37 | 33.11 |  |  | 50.75 |  | 14.1961 |  | 9.6 |  | 133.3529 |  | 7.6852 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.5367 |  | 4.5948 | 0 | 4.5058 | 46.6341 | 135.5429 | 24.6634 | 0.73 | 151.7254 |  | 33.334 | 31.9831 |  | 192.5441 | 33.21 |  | 0.19124 |  | 5.6 |  | 20.349 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.438 | 46.36 |  | 137.9768 |  | 3.1479 | 119.6 | 8.8717 |  | 27.2138 | 3.9659 |  |  | 85.2893 | 22.501 | 1.4644 | 0.83151 | 23.9206 | 374.1071 | 11.7668 | 124.795 | 7.5511 |  |  | 14.5068 | 4.7889 |  |  | 15.8123 | 243.51 |  | 35.12 |  | 8.9085
12:30 |  |  | 37.3731 |  |  |  |  | 19.0578 | 27.1577 | 10.71 | 10.5009 | 10.38 | 32.974 |  |  | 50.951 |  | 11.6273 |  | 9.6 |  | 107.5873 |  | 7.9574 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.5568 |  | 4.6325 | 0 | 4.4949 | 46.4748 | 134.824 | 24.4496 | 0.78 | 150.8128 |  | 32.4869 | 31.5147 |  | 192.5559 | 33.0009 |  | 0.16296 |  | 5.3 |  | 20.33 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.42 | 46.18 |  | 137.4244 |  | 3.1525 | 120.8 | 9.1049 |  | 25.0223 | 3.872 |  |  | 85.6364 | 22.546 | 1.4663 | 0.83188 | 23.6481 | 366.0014 | 11.5367 | 114.079 | 7.293 |  |  | 13.5017 | 4.5589 |  |  | 15.6118 | 252.8 |  | 34.303 |  | 8.7599
13:00 |  |  | 37.8004 |  |  |  |  | 19.1917 | 26.9013 | 11.528 | 10.8026 | 10.39 | 33.178 |  |  | 50.712 |  | 12.9016 |  | 9.6 |  | 95.8463 |  | 8.0784 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.554 |  | 4.6611 | 0 | 4.5044 | 47.5147 | 133.4369 | 24.306 | 0.64 | 152.7465 |  | 32.7326 | 31.7702 |  | 191.4099 | 33.4631 |  | 0.20051 |  | 5 |  | 20.277 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.506 | 46.07 |  | 139.5254 |  | 3.131 | 121.93 | 9.0213 |  | 24.7873 | 3.9659 |  |  | 85.4397 | 22.661 | 1.4909 | 0.83159 | 23.4221 | 371.0446 | 11.4771 | 109.529 | 7.7963 |  |  | 13.1106 | 4.5818 |  |  | 15.9716 | 260.69 |  | 33.23 |  | 8.7098
13:30 |  |  | 36.452 |  |  |  |  | 20.2474 | 26.7821 | 11.985 | 11.1064 | 10.36 | 33.492 |  |  | 50.35 |  | 8.6826 |  | 9.2 |  | 106.1891 |  | 8.1301 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.5404 |  | 5.4663 | 0 | 4.5224 | 46.72 | 132.5994 | 25.0113 | 0.45 | 149.6307 |  | 33.3732 | 31.8627 |  | 192.1682 | 33.5859 |  | 0.22377 |  | 5.3 |  | 20.454 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.372 | 46.88 |  | 135.3523 |  | 3.2107 | 121.29 | 9.3523 |  | 26.2513 | 4.0274 |  |  | 84.7796 | 22.561 | 1.5114 | 0.84138 | 24.5013 | 398.6824 | 11.3386 | 110.298 | 7.7028 |  |  | 14.1525 | 4.6095 |  |  | 14.9929 | 258.6 |  | 33.819 |  | 8.7973
14:00 |  |  | 37.6721 |  |  |  |  | 19.6682 | 26.64 | 12.442 | 10.8347 | 10.69 | 33.152 |  |  | 50.345 |  | 45.7244 |  | 8.8 |  | 146.7243 |  | 8.1168 | [5 empty] | 1 |  | 0.551 |  | 5.7647 | 0 | 4.5081 | 48.5263 | 132.1299 | 24.3008 | 0.73 | 150.5913 |  | 32.9722 | 31.7973 |  | 193.7851 | 34.5147 |  | 0.2222 |  | 5.4 |  | 20.472 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.437 | 46.42 |  | 136.0543 |  | 3.1351 | 120.92 | 8.2249 |  | 28.0046 | 3.8866 |  |  | 84.6995 | 22.633 | 1.5064 | 0.86889 | 24.8691 | 404.7991 | 11.1489 | 109.046 | 7.5186 |  |  | 13.6319 | 4.8743 |  |  | 15.7036 | 269.95 |  | 34.103 |  | 9.1624
14:30 |  |  | 37.8852 |  |  |  |  | 19.8697 | 26.6769 | 12.615 | 11.8446 | 10.38 | 33.512 |  |  | 50.543 |  | 29.16 |  | 8.8 |  | 136.2087 |  | 7.9293 | [5 empty] | 1 |  | 0.5302 |  | 5.7565 | 0 | 4.5432 | 48.8908 | 130.721 | 24.0753 | 0.86 | 150.4989 |  | 34.279 | 32.2242 |  | 193.918 | 34.5712 |  | 0.21686 |  | 5.7 |  | 20.439 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.623 | 46.58 |  | 138.0635 |  | 3.251 | 119.97 | 9.1089 |  | 27.6168 | 3.9037 |  |  | 84.6505 | 22.513 | 1.5031 | 0.78061 | 25.2587 | 416.5862 | 11.0717 | 110.034 | 7.672 |  |  | 13.4678 | 4.8437 |  |  | 15.5807 | 270.22 |  | 33.424 |  | 9.0264
15:00 |  |  | 38.0084 |  |  |  |  | 19.8115 | 27.0588 | 12.182 | 12.0215 | 10.06 | 33.002 |  |  | 50.39 |  | 46.1074 |  | 8.6 |  | 134.3851 |  | 7.8228 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.5043 |  | 6.22 | 0 | 4.6082 | 47.8331 | 131.019 | 24.691 | 0.97 | 151.6192 |  | 35.0657 | 32.2745 |  | 194.0832 | 34.6376 |  | 0.19206 |  | 5.7 |  | 20.453 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.645 | 44.62 |  | 136.6769 |  | 3.1547 | 120.15 | 10.2671 |  | 28.0398 | 4.0274 |  |  | 84.8119 | 22.685 | 1.4833 | 0.79678 | 24.9909 | 418.7657 | 11.5489 | 127.344 | 7.6094 |  |  | 13.3262 | 4.7433 |  |  | 16.0499 | 274.68 |  | 34.445 |  | 8.9616
15:30 |  |  | 38.2106 |  |  |  |  | 18.8227 | 27.0186 | 11.541 | 12.0099 | 9.8 | 32.732 |  |  | 50.396 |  | 42.7761 |  | 8.6 |  | 100.3557 |  | 7.7797 | [5 empty] | 1.3 |  | 0.478 |  | 6.1652 | 0 | 4.6078 | 48.5335 | 137.8276 | 26.1116 | 0.6 | 153.0345 |  | 35.0148 | 32.4582 |  | 193.5442 | 34.1508 |  | 0.17586 |  | 5.3 |  | 20.381 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.624 | 37.59 |  | 137.6489 |  | 3.22 | 114.11 | 10.2288 |  | 28.2478 | 3.8866 |  |  | 85.4529 | 22.564 | 1.4769 | 0.84045 | 25.1766 | 431.1995 | 11.9566 | 148.134 | 17.1802 |  |  | 13.6688 | 4.9839 |  |  | 16.1634 | 280.13 |  | 35.116 |  | 9.125
16:00 |  |  | 38.2574 |  |  |  |  | 19.3578 | 26.1349 | 11.944 | 12.1055 | 9.84 | 32.926 |  |  | 50.512 |  | 33.8781 |  | 8.8 |  | 111.3782 |  | 7.7932 | [5 empty] | 1.5 |  | 0.5495 |  | 6.4606 | 0 | 4.6521 | 48.1401 | 137.3701 | 26.1409 | 0.23 | 152.2655 |  | 35.8441 | 31.13 |  | 189.9121 | 33.6675 |  | 0.17224 |  | 5.5 |  | 20.423 |  | 18.9 | [7 empty] | 6.68 | 35.64 |  | 140.0239 |  | 3.2623 | 119.75 | 9.7461 |  | 28.3559 | 3.9037 |  |  | 84.3958 | 22.674 | 1.4296 | 0.80986 | 26.0012 | 416.7056 | 11.8707 | 146.687 | 18.0476 |  |  | 13.3522 | 4.963 |  |  | 16.6893 | 283.41 |  | 33.115 |  | 9.1931
16:30 |  |  | 38.2537 |  |  |  |  | 19.5363 | 26.1197 | 11.822 | 12.5189 | 9.86 | 32.034 |  |  | 50.354 |  | 36.4138 |  | 9.2 |  | 129.1916 |  | 7.2711 | [5 empty] | 1.3 |  | 0.5904 |  | 6.2239 | 0 | 4.6693 | 47.3132 | 133.6969 | 26.7618 | 0.37 | 147.4175 |  | 35.62 | 31.0529 |  | 191.6139 | 33.2857 |  | 0.17202 |  | 5.8 |  | 20.443 |  | 19 | [7 empty] | 6.296 | 28.22 |  | 141.53 |  | 3.2479 | 121.55 | 9.7796 |  | 28.7822 | 4.3754 |  |  | 83.5701 | 22.612 | 1.4336 | 0.69973 | 25.4816 | 423.0319 | 11.4377 | 147.169 | 18.2876 |  |  | 13.3082 | 4.9015 |  |  | 16.6287 | 284.53 |  | 35.407 |  | 9.2645
17:00 |  |  | 37.5566 |  |  |  |  | 19.5615 | 26.7945 | 10.913 | 12.161 | 11.95 | 31.982 |  |  | 50.415 |  | 37.9448 |  | 9.4 |  | 144.5928 |  | 7.6039 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.5401 |  | 5.8656 | 0 | 4.6415 | 47.0854 | 133.6943 | 26.7173 | 0.4 | 146.6356 |  | 33.5353 | 30.4675 |  | 195.0461 | 32.5669 |  | 0.22942 |  | 5.5 |  | 20.522 |  | 19 | [7 empty] | 6.426 | 24.33 |  | 140.3417 |  | 3.2809 | 120.36 | 10.4346 |  | 28.2576 | 3.8589 |  |  | 84.5524 | 22.619 | 1.4525 | 0.74019 | 25.3908 | 440.8961 | 11.3078 | 147.671 | 17.7862 |  |  | 13.164 | 4.946 |  |  | 15.9664 | 284.72 |  | 35.321 |  | 9.0814
17:30 |  |  | 31.5055 |  |  |  |  | 19.6732 | 27.0583 | 9.639 | 12.4382 | 12.41 | 32.538 |  |  | 51.245 |  | 41.4077 |  | 9.3 |  | 135.4876 |  | 7.5578 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.5001 |  | 5.3595 | 0 | 4.6666 | 46.0716 | 127.5355 | 25.8991 | 0.41 | 152.1268 |  | 32.2446 | 30.4054 |  | 192.4589 | 31.2931 |  | 0.26569 |  | 5.5 |  | 20.478 |  | 19 | [7 empty] | 6.343 | 27.64 |  | 139.8608 |  | 3.2375 | 119.81 | 10.4273 |  | 27.5677 | 3.6509 |  |  | 85.1604 | 22.824 | 1.4625 | 0.81395 | 23.8401 | 457.9099 | 11.0842 | 151.643 | 17.9157 |  |  | 13.0949 | 4.883 |  |  | 14.8668 | 282.59 |  | 35.974 |  | 9.18
18:00 |  |  | 29.7768 |  |  |  |  | 19.715 | 27.9065 | 9.578 | 13.014 | 12.66 | 32.33 |  |  | 50.402 |  | 44.3498 |  | 9.2 |  | 130.4257 |  | 7.6759 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.5061 |  | 5.4162 | 0 | 4.6594 | 46.1105 | 131.2774 | 25.044 | 0.46 | 156.1094 |  | 31.2997 | 29.7748 |  | 192.6433 | 31.4792 |  | 0.24141 |  | 5.4 |  | 20.528 |  | 19 | [7 empty] | 6.334 | 29.57 |  | 141.5533 |  | 3.2856 | 120.08 | 10.0142 |  | 28.1306 | 3.6076 |  |  | 85.5361 | 22.634 | 1.4772 | 0.81339 | 23.538 | 461.5863 | 10.26 | 145.182 | 18.3801 |  |  | 13.1581 | 4.7867 |  |  | 13.6283 | 284.38 |  | 35.919 |  | 9.1695
18:30 |  |  | 28.7159 |  |  |  |  | 19.3629 | 28.2594 | 8.801 | 12.7557 | 12.48 | 32.752 |  |  | 50.943 |  | 44.4838 |  | 9.1 |  | 99.6565 |  | 8.0832 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.4832 |  | 4.2691 | 0 | 4.5627 | 46.2106 | 127.4755 | 24.192 | 0.11 | 156.4646 |  | 31.0584 | 27.1025 |  | 195.5223 | 30.9058 |  | 0.25074 |  | 5.2 |  | 20.422 |  | 19 | [7 empty] | 6.46 | 32.18 |  | 139.7035 |  | 3.4047 | 121.89 | 9.4893 |  | 24.8358 | 3.8025 |  |  | 85.7627 | 22.74 | 1.4638 | 0.89657 | 22.9243 | 461.3489 | 10.1407 | 145.132 | 18.0329 |  |  | 13.0552 | 4.482 |  |  | 12.4959 | 281.09 |  | 35.996 |  | 9.0716
19:00 |  |  | 25.2529 |  |  |  |  | 19.0585 | 28.1678 | 9.104 | 12.2164 | 12.81 | 33.132 |  |  | 52.011 |  | 25.451 |  | 9 |  | 101.0365 |  | 8.0971 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.4973 |  | 4.2895 | 0 | 4.5476 | 41.8856 | 126.9022 | 25.6148 | 0.35 | 155.3414 |  | 28.856 | 27.6958 |  | 194.696 | 30.4661 |  | 0.26369 |  | 5.4 |  | 12.418 |  | 19 | [7 empty] | 6.448 | 33.32 |  | 136.8799 |  | 3.3054 | 115.34 | 8.2635 |  | 24.5619 | 3.7407 |  |  | 87.4386 | 22.713 | 1.4613 | 0.92075 | 23.0569 | 451.5446 | 10.435 | 148.68 | 18.1048 |  |  | 12.826 | 4.4985 |  |  | 12.6232 | 279.85 |  | 34.144 |  | 9.0043
19:30 |  |  | 21.6826 |  |  |  |  | 19.2023 | 28.9701 | 8.974 | 11.3605 | 12.69 | 33.864 |  |  | 52.138 |  | 12.4627 |  | 9.2 |  | 134.6888 |  | 7.5294 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.5016 |  | 4.19 | 0 | 4.6032 | 46.7396 | 127.2077 | 25.9283 | 0.46 | 153.0539 |  | 29.3603 | 28.4889 |  | 195.1301 | 30.6267 |  | 0.24977 |  | 5.4 |  | 10.03 |  | 19 | [7 empty] | 6.504 | 33.2 |  | 138.6451 |  | 3.353 | 119.23 | 8.4009 |  | 25.8554 | 3.74 |  |  | 89.0847 | 22.776 | 1.4382 | 0.93649 | 22.8584 | 425.3759 | 10.5034 | 146.022 | 18.0586 |  |  | 11.772 | 4.4995 |  |  | 12.9327 | 272.32 |  | 32.377 |  | 8.9567
20:00 |  |  | 25.4402 |  |  |  |  | 19.2507 | 29.0402 | 10.492 | 11.0087 | 12.87 | 33.684 |  |  | 51.935 |  | 12.8122 |  | 9.4 |  | 122.2042 |  | 7.6083 | [5 empty] | 1 |  | 0.5063 |  | 4.127 | 0 | 4.5427 | 48.2041 | 131.3305 | 26.0745 | 0.37 | 153.229 |  | 31.4596 | 28.6429 |  | 193.605 | 30.3697 |  | 0.26136 |  | 5.5 |  | 9.992 |  | 19 | [7 empty] | 6.535 | 30.81 |  | 135.4452 |  | 3.4249 | 120.27 | 8.5343 |  | 26.3514 | 3.6949 |  |  | 89.0262 | 22.654 | 1.4861 | 0.94765 | 23.9533 | 435.658 | 10.7797 | 151.281 | 18.4081 |  |  | 11.7143 | 4.5015 |  |  | 13.0924 | 270.84 |  | 32.749 |  | 9.2178
20:30 |  |  | 25.8202 |  |  |  |  | 20.0013 | 28.7323 | 11.387 | 8.9287 | 13.16 | 33.628 |  |  | 51.511 |  | 9.4266 |  | 9.6 |  | 86.234 |  | 7.7785 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.5351 |  | 4.0911 | 0 | 4.3507 | 48.6127 | 131.7206 | 26.1076 | 0.84 | 158.7026 |  | 31.7444 | 28.0172 |  | 195.3724 | 29.8848 |  | 0.18412 |  | 5.4 |  | 9.978 |  | 19 | [7 empty] | 6.545 | 30.98 |  | 135.9702 |  | 3.3 | 120.6 | 9.2895 |  | 28.7343 | 4.0014 |  |  | 88.2128 | 22.715 | 1.4542 | 0.93845 | 24.2053 | 424.6888 | 11.3043 | 149.681 | 18.4509 |  |  | 12.0724 | 4.5284 |  |  | 13.8625 | 276.38 |  | 33.328 |  | 9.5197
21:00 |  |  | 27.8465 |  |  |  |  | 21.1919 | 29.7489 | 11.214 | 8.6971 | 12.93 | 33.954 |  |  | 51.284 |  | 33.4119 |  | 9.5 |  | 101.7798 |  | 7.9843 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.5358 |  | 4.074 | 0 | 4.2939 | 49.039 | 134.1318 | 26.1592 | 0.87 | 160.1567 |  | 32.9233 | 27.7549 |  | 195.9391 | 29.3105 |  | 0.19275 |  | 5.2 |  | 9.974 |  | 19 | [7 empty] | 6.499 | 33.04 |  | 137.4214 |  | 3.3466 | 119.85 | 10.2503 |  | 29.1031 | 4.0848 |  |  | 87.7618 | 22.778 | 1.4403 | 0.93968 | 23.5112 | 426.8342 | 11.7074 | 149.219 | 18.5592 |  |  | 12.8669 | 4.6907 |  |  | 14.5304 | 283.92 |  | 33.331 |  | 9.3466
21:30 |  |  | 30.9864 |  |  |  |  | 21.2863 | 29.9642 | 11.488 | 8.7989 | 11.84 | 33.83 |  |  | 51.171 |  | 35.0669 |  | 9.6 |  | 99.5824 |  | 8.2444 | [5 empty] | 1.3 |  | 0.5397 |  | 4.2365 | 0 | 3.969 | 48.8551 | 133.2636 | 26.6698 | 0.94 | 160.0199 |  | 32.9633 | 28.3362 |  | 196.0493 | 29.2222 |  | 0.25099 |  | 5.5 |  | 9.999 |  | 19 | [7 empty] | 6.545 | 33.28 |  | 140.4028 |  | 3.3842 | 120.23 | 10.4128 |  | 29.1556 | 4.1258 |  |  | 88.3742 | 22.744 | 1.3828 | 0.95275 | 25.6944 | 446.5948 | 11.8949 | 154.219 | 18.1804 |  |  | 12.9093 | 4.8959 |  |  | 13.7044 | 286.11 |  | 33.072 |  | 9.208
22:00 |  |  | 30.1683 |  |  |  |  | 21.0762 | 29.369 | 12.238 | 8.9286 | 12.91 | 33.556 |  |  | 51.591 |  | 40.7919 |  | 9.4 |  | 140.2177 |  | 8.4366 | [5 empty] | 1.3 |  | 0.5792 |  | 4.2329 | 0 | 3.7862 | 48.871 | 133.9786 | 25.7585 | 1.03 | 161.1419 |  | 33.9698 | 28.3565 |  | 194.2659 | 29.0793 |  | 0.28656 |  | 5.5 |  | 13.075 |  | 19 | [7 empty] | 6.709 | 33.18 |  | 141.9909 |  | 3.3439 | 122.83 | 10.8612 |  | 29.291 | 3.9547 |  |  | 87.9424 | 22.845 | 1.2552 | 0.91223 | 25.9204 | 445.7489 | 11.7774 | 153.029 | 18.2217 |  |  | 13.3787 | 4.9426 |  |  | 14.9314 | 290.27 |  | 33.248 |  | 9.4313
22:30 |  |  | 30.614 |  |  |  |  | 19.5944 | 28.5095 | 12.094 | 8.7584 | 11.03 | 33.022 |  |  | 51.7 |  | 44.8015 |  | 9 |  | 40.1661 |  | 8.2336 | [5 empty] | 1.3 |  | 0.8037 |  | 4.8773 | 0 | 2.941 | 48.5783 | 135.2007 | 25.3247 | 1.15 | 157.646 |  | 33.9574 | 28.843 |  | 195.2822 | 29.3777 |  | 0.30817 |  | 5.7 |  | 19.411 |  | 19 | [7 empty] | 6.813 | 34.05 |  | 143.4659 |  | 3.3213 | 120.61 | 10.9221 |  | 30.4204 | 3.9615 |  |  | 88.5456 | 22.754 | 0.8602 | 0.90853 | 26.2277 | 458.8891 | 11.7428 | 153.447 | 18.4756 |  |  | 13.9992 | 4.9653 |  |  | 14.8968 | 288.44 |  | 33.314 |  | 9.2581
23:00 |  |  | 32.4629 |  |  |  |  | 19.9795 | 27.9297 | 12.065 | 9.2294 | 12.62 | 34.174 |  |  | 51.753 |  | 46.4568 |  | 8 |  | 61.5547 |  | 8.2048 | [5 empty] | 1.3 |  | 0.8886 |  | 4.4261 | 0 | 2.0812 | 48.2525 | 136.1352 | 25.3597 | 1.26 | 156.2731 |  | 34.7976 | 28.9373 |  | 194.925 | 29.574 |  | 0.31882 |  | 5.6 |  | 20.37 |  | 19 | [7 empty] | 6.093 | 35.49 |  | 142.864 |  | 3.3229 | 120.04 | 10.774 |  | 30.383 | 3.9546 |  |  | 87.9603 | 22.752 | 0.6656 | 0.90214 | 24.7082 | 450.2236 | 11.8596 | 154.925 | 18.717 |  |  | 14.43 | 4.9619 |  |  | 14.8433 | 287.58 |  | 35.35 |  | 9.5139
23:30 |  |  | 36.3335 |  |  |  |  | 21.5812 | 27.6038 | 12.348 | 11.1697 | 13.02 | 33.73 |  |  | 51.676 |  | 35.8943 |  | 7.9 |  | 145.1874 |  | 7.8047 | [5 empty] | 1.1 |  | 3.4326 |  | 4.5418 | 0 | 1.6416 | 49.0614 | 135.7448 | 25.2182 | 1.2 | 159.0088 |  | 34.3843 | 29.6816 |  | 195.1863 | 29.8744 |  | 0.343 |  | 5.7 |  | 20.456 |  | 19 | [7 empty] | 7.238 | 34.67 |  | 141.0519 |  | 3.4261 | 118.55 | 10.8781 |  | 30.3072 | 3.8564 |  |  | 86.6935 | 22.698 | 0.5198 | 0.89697 | 26.0384 | 433.8546 | 12.217 | 157.202 | 18.4436 |  |  | 14.6673 | 4.9562 |  |  | 15.8986 | 283.47 |  | 35.137 |  | 7.8923
00:00 |  |  | 37.1013 |  |  |  |  | 21.5517 | 26.8734 | 12.376 | 12.3443 | 12.84 | 33.576 |  |  | 51.433 |  | 22.9527 |  | 7.8 |  | 134.9731 |  | 8.2047 | [5 empty] | 0.9 |  | 5.2813 |  | 5.2759 | 0 | 1.4755 | 48.6085 | 134.0716 | 24.2609 | 0.83 | 159.2632 |  | 34.8278 | 29.5278 |  | 193.3916 | 29.5563 |  | 0.33742 |  | 5.2 |  | 20.472 |  | 19 | [7 empty] | 7.299 | 33.65 |  | 141.0197 |  | 3.3369 | 120.15 | 11.2327 |  | 28.8249 | 3.8369 |  |  | 86.2777 | 22.63 | 0.4219 | 0.92529 | 25.4796 | 432.0048 | 11.712 | 153.398 | 18.3644 |  |  | 14.8224 | 4.8729 |  |  | 16.2935 | 283.02 |  | 35.424 |  | 12.2464
MWh | 0 | 0 | 799.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.7398 | 645.7378 | 269.628 | 268.4936 | 293.1 | 792.697 | 0 | 0 | 1224.6795 | 0 | 672.4154 | 0 | 217.85 | 0 | 2793.9816 | 0 | 197.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21.011 | 0 | 118.9679 | 0 | 70.5581 | 1137.0467 | 3169.769 | 609.3015 | 18.01 | 3712.114 | 0 | 798.6189 | 725.9637 | 0 | 4626.5062 | 769.5809 | 0 | 5.4324 | 0 | 131.5 | 0 | 456.4415 | 0 | 456.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1005 | 831.78 | 0 | 3377.5757 | 0 | 77.0329 | 2803.11 | 229.6421 | 0 | 656.9475 | 93.4919 | 0 | 0 | 2074.3589 | 542.9835 | 22.9377 | 20.865 | 574.5835 | 10254.6536 | 269.4896 | 3457.501 | 360.7539 | 0 | 0 | 324.0603 | 112.6723 | 0 | 0 | 359.0786 | 6697.595 | 0 | 835.21 | 0 | 218.294
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 12 de Enero del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1122.5 | 3326.8 | 1623 | 46.8 |  |  | 58.5 |  | 50.1 | 12.1 | 0 | 278.3 | 6518.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 418.5
01:00 | 1123.8 | 3534.6 | 1438.7 | 47.1 |  |  | 58.3 |  | 49.6 | 12.1 | 0 | 251.1 | 6515.3 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1124.8 | 3590 | 1338.2 | 46.9 |  |  | 58.06 |  | 49.3 | 12.1 | 0 | 247 | 6466.36 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5145.95
02:00 | 1110.4 | 3456.8 | 1318.7 | 46.7 |  |  | 58.16 |  | 48.4 | 12.1 | 0 | 233.2 | 6284.46 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1128.4 | 3582.8 | 1197.9 | 0 |  |  | 58.94 |  | 48.3 | 12.1 | 0 | 235.2 | 6263.64 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 25.2
03:00 | 1106.3 | 3508.6 | 1210.4 | 0 |  |  | 59.1 |  | 49.4 | 12.1 | 0 | 243.2 | 6189.1 |  | C.H. SANTA ROSA II | 38.2
03:30 | 1100 | 3617.1 | 1195.3 | 0 |  |  | 59.3 |  | 49.1 | 12.1 | 0 | 203.3 | 6236.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3314.15
04:00 | 1126.7 | 3648.3 | 1184.9 | 0 |  |  | 59 |  | 49.6 | 12.1 | 0 | 204.7 | 6285.3 |  | C.H. YANANGO | 1004.85
04:30 | 1133.4 | 3579.7 | 1138.5 | 0 |  |  | 58.6 |  | 50.4 | 12.1 | 0 | 243 | 6215.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 156.7
05:00 | 1117.9 | 3452.7 | 1110.3 | 0 |  |  | 58.97 |  | 49.7 | 12.1 | 0 | 274.6 | 6076.27 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 236.25
05:30 | 1123.1 | 3616.3 | 1046.1 | 0 |  |  | 59.04 |  | 48.7 | 12.1 | 8 | 306.4 | 6219.74 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1528
06:00 | 1116.4 | 3371.3 | 1043.4 | 0 |  |  | 59.67 |  | 49.1 | 12.1 | 67.1 | 344.3 | 6063.37 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 141.25
06:30 | 1102.5 | 3103.3 | 914.3 | 0 |  |  | 59.83 |  | 48 | 12.1 | 192.4 | 371.7 | 5804.13 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.2
07:00 | 1027.9 | 2957.4 | 923.1 | 0 |  |  | 59.5 |  | 49.9 | 12.1 | 314.4 | 373.8 | 5718.1 |  | C.H. RUNATULLO II | 473.45
07:30 | 985.4 | 3250.6 | 916.4 | 0 |  |  | 59.12 |  | 50 | 12.1 | 387.3 | 329.2 | 5990.12 |  | C.H. RUNATULLO III | 489.25
08:00 | 990.3 | 3292.5 | 922.8 | 0 |  |  | 59.33 |  | 50.9 | 12.1 | 409.5 | 322.5 | 6059.93 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 288.5
08:30 | 969.8 | 3337.9 | 915 | 0 |  |  | 59.58 |  | 48.3 | 12.1 | 430.2 | 323 | 6095.88 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3227.3
09:00 | 963.9 | 3463.1 | 996.4 | 0 |  |  | 59.38 |  | 48.2 | 12.1 | 426.4 | 341.8 | 6311.28 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.65
09:30 | 969.6 | 3433.5 | 1009.9 | 44.3 |  |  | 59.81 |  | 49.8 | 12 | 453.4 | 362.6 | 6394.91 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 83.9
10:00 | 998.9 | 3443.2 | 1009 | 45.5 |  |  | 59.54 |  | 50.1 | 11.9 | 456.5 | 379.5 | 6454.14 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15542
10:30 | 1008.8 | 3446.3 | 1123.8 | 45.9 |  |  | 59.62 |  | 48.5 | 11.9 | 465.1 | 389.9 | 6599.82 |  | C.H. RESTITUCION | 3595.4
11:00 | 1009.2 | 3431.2 | 1091.2 | 45.4 |  |  | 59.43 |  | 48.9 | 12 | 360.7 | 432.3 | 6490.33 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.35
11:30 | 1010.8 | 3384.2 | 1203.3 | 44.9 |  |  | 58.9 |  | 50 | 11.8 | 454.2 | 433.4 | 6651.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479
12:00 | 1007.5 | 3311 | 1214.1 | 45.1 |  |  | 58.29 |  | 47.9 | 11.6 | 474.1 | 487.5 | 6657.09 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.4
12:30 | 992.6 | 3302.4 | 1169.2 | 46.5 |  |  | 56.18 |  | 48.7 | 11.6 | 466.7 | 467.9 | 6561.78 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10121
13:00 | 1029.2 | 3414.3 | 1068.3 | 46.4 |  |  | 58.94 |  | 47.7 | 11.6 | 457.5 | 530.2 | 6664.14 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1035.6 | 3299.6 | 1028.5 | 45.8 |  |  | 58.9 |  | 50.7 | 11.6 | 455.7 | 621.5 | 6607.9 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1485.8
14:00 | 1017.4 | 3410.5 | 963 | 45.9 |  |  | 59.8 |  | 49 | 11.6 | 459.1 | 693.9 | 6710.2 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 477.1
14:30 | 1031.3 | 3389.8 | 978.2 | 45.9 |  |  | 60.92 |  | 47.3 | 11.6 | 447.4 | 700.2 | 6712.62 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 453.85
15:00 | 1025 | 3344 | 960.5 | 46.6 |  |  | 60.66 |  | 48.8 | 11.6 | 439.1 | 698.6 | 6634.86 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2005.8
15:30 | 1020.4 | 3220.7 | 1179.1 | 46.8 |  |  | 60.6 |  | 47.3 | 11.5 | 422.6 | 718.8 | 6727.8 |  | C.H. YUNCAN |  | 2843.2
16:00 | 1036.1 | 3167.1 | 1119.6 | 46.2 |  |  | 61.58 |  | 45.9 | 11.6 | 398.7 | 742.3 | 6629.08 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 497.8
16:30 | 984.9 | 3183.1 | 1086.7 | 46.5 |  |  | 61.43 |  | 46.1 | 11.6 | 362.4 | 726 | 6508.73 |  | C.H. EL CARMEN | 200
17:00 | 1000.4 | 3412.6 | 1113.7 | 24.7 |  |  | 61.24 |  | 47.2 | 11.8 | 275.3 | 712.6 | 6659.54 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:30 | 1117.1 | 3367.7 | 1219 | 24.8 |  |  | 61.4 |  | 46.6 | 12 | 142.1 | 732.2 | 6722.9 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:00 | 1105.8 | 3402.5 | 1271.3 | 37.7 |  |  | 61.31 |  | 50.3 | 12.1 | 34.2 | 723.8 | 6699.01 |  | C.H. LA JOYA | 145.5
18:30 | 1113.4 | 3391.8 | 1500 | 46.6 |  |  | 61.12 |  | 48 | 12.1 | 0.1 | 669.9 | 6843.02 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.85
19:00 | 1131.3 | 3701 | 1605.6 | 47.4 |  |  | 60.8 |  | 49.3 | 12.1 | 0 | 632.3 | 7239.8 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 439.15
19:30 | 1123.8 | 3729.2 | 1727.5 | 47.5 |  |  | 61.33 |  | 49.7 | 12.1 | 0 | 562 | 7313.13 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 450.85
20:00 | 1119.8 | 3745 | 1874.6 | 47.6 |  |  | 61 |  | 48.1 | 12.1 | 0 | 519.5 | 7427.7 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1768.4
20:30 | 1132.5 | 3764.4 | 1883.7 | 47.7 |  |  | 61.21 |  | 47.9 | 12.1 | 0 | 448.9 | 7398.41 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 99.25
21:00 | 1136.7 | 3763.6 | 1941 | 47.6 |  |  | 61.21 |  | 48 | 12.1 | 0 | 385.6 | 7395.81 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13404.15
21:30 | 1133.8 | 3730.8 | 1886.7 | 47.9 |  |  | 60.8 |  | 49.7 | 12.3 | 0 | 371.9 | 7293.9 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.85
22:00 | 1130 | 3772.3 | 1919.9 | 47.6 |  |  | 60.92 |  | 46.6 | 12.3 | 0 | 293.8 | 7283.42 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1860.45
22:30 | 1129.8 | 3605.7 | 1762.5 | 47.5 |  |  | 60.9 |  | 47.3 | 12.3 | 0 | 299.3 | 6965.3 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86
23:00 | 1136.4 | 3730.6 | 1581.2 | 47.5 |  |  | 60.66 |  | 46.4 | 12.3 | 0 | 265.4 | 6880.46 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.1
23:30 | 1205.8 | 3651.5 | 1388.8 | 47.4 |  |  | 60.94 |  | 46.3 | 12.5 | 0 | 256.1 | 6669.34 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5588.9
00:00 | 1198.6 | 3618.6 | 1283.1 | 47.6 |  |  | 61.02 |  | 46.4 | 12.5 | 0 | 253.6 | 6521.42 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2158.35
TOTAL MWh | 25783 | 83129 | 30298.2 | 766.15 | 0 | 0 | 1436.42 | 0 | 1165.75 | 288 | 4630.1 | 10318.9 | 157815.52 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.25
% | 16.3374 | 52.6748 | 19.1985 | 0.48547 | 0 | 0 | 0.91019 | 0 | 0.73868 | 0.18249 | 2.9339 | 6.5386 | 100 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1893.85
[15 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 719.25
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 4066.3
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3072.75
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1521.8
[14 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.65
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2657.35
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.25
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 109.4
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[15 empty] | C.H. CAHUA | 1013.65
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 4171.2
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 622.5
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 1090.15
[15 empty] | C.H. OROYA | 180.7
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 225.65
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2616.5
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 25783 | 83129

## GENERACION RER
domingo, 12 de Enero del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.3 | 15.5 | 7.8 | 20.2 | 2 |  | 10.5 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12 | 3.5 | 5 | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.9 | 1.5 | 21.6 | 67.5 | 36.8 | 52.4 |  | 2.5 | 2 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 6.6 |  | 6.3 | 10.1 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 9.3 |  | 12.5 |  | 0.6 |  | 15.1 | 40.7 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 4.6 |  | 685.2
1:00 | 16.3 | 15.5 | 7.9 | 20.2 | 2 |  | 9.9 |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20.3 | 20 | 19 | 4.5 | 24 | 64.8 | 32.5 | 51.6 |  | 1.7 | 1.3 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 6.6 |  | 5.1 | 9.9 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 5.5 |  | 7.8 |  | 0.6 |  | 11.8 | 30.6 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 4.6 |  | 657.8
1:30 | 16.4 | 15.5 | 7 | 20.2 | 2 |  | 10.4 |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 4.3 | 24.5 | 61.4 | 35.1 | 42.7 |  | 1.5 | 0.7 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 6.6 |  | 8.3 | 11.5 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 5.3 |  | 11.7 |  | 0.6 |  | 10.7 | 29.3 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.6 |  | 653.7
2:00 | 16.2 | 15.5 | 6.4 | 20.2 | 2 |  | 10.3 |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 17.6 | 64.9 | 37.1 | 42.1 |  | 2 | 1.2 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 6.6 |  | 5.7 | 8.2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.6 | 9.8 | 3.9 |  | 6.7 |  | 0.6 |  | 10.3 | 30 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.7 |  | 639
2:30 | 16.3 | 15.5 | 6.6 | 20.2 | 2 |  | 9.9 |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20.3 | 16 | 19 | 2.7 | 16.4 | 63.2 | 38.2 | 50.6 |  | 1.1 | 0.9 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 6.6 |  | 7.4 | 11.8 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 2.1 |  | 3.1 |  | 0.6 |  | 9.2 | 28.5 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 4.6 |  | 636.8
3:00 | 16.2 | 15.8 | 7.1 | 20.2 | 2 |  | 10.3 |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 12 | 3.6 | 5.2 | 20 | 19.8 | 18.4 | 19 | 1 | 18.9 | 61.7 | 41.3 | 62.6 |  | 1.8 | 1.3 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 6.6 |  | 6.2 | 9.7 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 11 | 27.7 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.7 |  | 647.7
3:30 | 16.2 | 15.9 | 6.9 | 20.2 | 2 |  | 10.1 |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 0.1 | 22 | 59.5 | 27.6 | 41.9 |  | 1.2 | 0.7 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 7 |  | 5.8 | 9.9 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 11.7 | 22.9 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.7 |  | 609.9
4:00 | 16.4 | 15.9 | 7.7 | 20.2 | 2 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 2.3 | 25.9 | 61.6 | 26 | 34.5 |  | 1.4 | 1.6 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 7 |  | 5.3 | 8.5 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 11.1 | 26.5 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.6 |  | 612.2
4:30 | 16.3 | 15.9 | 8.1 | 20.2 | 2 |  | 10.1 |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 6.8 | 22 | 72.6 | 30.7 | 45.2 |  | 1.2 | 0.9 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 7 |  | 7.1 | 11.3 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 14.3 | 30.9 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.7 |  | 651.3
5:00 | 16.3 | 15.9 | 7.4 | 20.2 | 2 |  | 10.1 |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.9 | 8.3 | 23.4 | 86.7 | 37.5 | 49 |  | 2 | 1 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 7 |  | 9.7 | 12.3 |  | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.9 | 2.3 |  | 3.8 |  | 0.6 |  | 11 | 27.6 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.7 |  | 677.6
5:30 | 16.2 | 15.9 | 6.3 | 20.2 | 2 |  | 10.3 |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 6.9 | 20.8 | 102.7 | 42.9 | 52.8 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 7 |  | 6.4 | 11.8 | 0.3 | 18.8 |  |  | 3.6 |  | 1.2 | 5.5 | 9.9 | 6.8 | 1.5 | 8.8 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 14.2 | 30.3 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.6 | 2 | 717.6
6:00 | 16.3 | 15.5 | 7.2 | 20.2 | 2 |  | 10.1 |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 20.4 | 20 | 19 | 6.6 | 17.1 | 99.8 | 38.1 | 61.2 | 3 | 2.4 | 2.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 |  | 7 | 3 | 5.5 | 9.8 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 | 0.7 | 7.1 | 5.4 | 9.9 | 12.6 | 21.1 | 14.5 | 17.6 | 0.6 | 7.9 | 23.6 | 50.3 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 |  | 19.9 | 4.6 | 6.4 | 817.7
6:30 | 16 | 14.6 | 7.7 | 10.7 | 2 |  | 9.7 |  | 19.8 |  | 19 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 5.1 | 20 | 19.9 | 20 | 18.9 | 8.1 | 16.4 | 94.1 | 45.5 | 66.2 | 14.5 | 1.5 | 0.7 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 6.7 | 27.4 | 6.3 | 8.5 | 3.8 | 18.8 |  |  | 3.6 | 2.1 | 12 | 5.4 | 9.9 | 27.2 | 61.2 | 22 | 50.7 | 0.6 | 14.6 | 19.9 | 55.3 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.3 |  | 20 | 4.7 | 8.6 | 959.6
7:00 | 16.3 | 14.7 | 8.6 | 10.3 | 2 |  | 10.3 | 0.1 | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 12.2 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.9 | 7.9 | 9.7 | 91.9 | 39.7 | 66.2 | 25.2 | 1.8 | 1 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 6.4 | 51.1 | 8.9 | 10 | 3.8 | 18.8 |  |  | 3.6 | 4.3 | 12.4 | 5.3 | 9.9 | 29 | 99.7 | 26.7 | 87.4 | 0.6 | 15.6 | 20.2 | 60.8 | 20.1 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3.2 |  | 19.8 | 4.7 | 15.4 | 1084.8
7:30 | 16.3 | 15.3 | 8.1 | 10.3 | 2 |  | 10.3 | 0.2 | 19.8 |  | 19 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 5.1 | 10.8 | 94.2 | 26.3 | 47.7 | 33.2 | 1.3 | 0.7 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 5.3 | 62.9 | 7.2 | 13.2 | 3.8 | 18.7 |  |  | 3.6 | 7.4 | 14.2 | 5.3 | 10 | 22.1 | 128.4 | 25.8 | 100.4 | 0.6 | 17.7 | 20.9 | 53.9 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 5.7 |  | 20 | 4.6 | 17.2 | 1112.2
8:00 | 16.3 | 15.1 | 8.9 | 10.4 | 2 |  | 10.6 | 0.3 | 19.8 |  | 18.9 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 4.7 | 11.6 | 105.8 | 39 | 49.3 | 35.2 | 2 | 1.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 |  | 6.4 | 68.3 | 10.6 | 12.2 | 3.8 | 18.7 |  | 0.1 | 3.6 | 6.7 | 14.7 | 5.5 | 9.9 | 9.4 | 133.8 | 8.3 | 105.6 | 0.6 | 18.3 | 18.8 | 49.1 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 8.1 |  | 20 | 4.7 | 18.4 | 1130
8:30 | 15.2 | 14.6 | 8.4 | 10.3 | 2 |  | 10.1 | 0.5 | 19.8 |  | 19 | 20.3 | 12.2 | 3.6 | 5.2 | 20 | 19.7 | 20 | 18.9 | 4.4 | 8.1 | 109.3 | 42.4 | 54.2 | 36 | 3.9 | 1.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 |  | 6.4 | 72.4 | 9.5 | 13.5 | 3.8 | 18.8 |  | 0.2 | 3.5 | 11.3 | 15.1 | 5.5 | 10 | 1.4 | 137.5 |  | 108.5 | 0.6 | 18.7 | 24.6 | 50.6 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 10.9 |  | 20 | 4.7 | 19.1 | 1147.9
9:00 | 16.3 | 15.1 | 7.1 | 10.1 | 2 |  | 9.7 | 0.8 | 19.8 |  | 19.1 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 7.2 | 3.6 | 113.9 | 54 | 52 | 37.4 | 5.3 | 3.2 | 19.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 |  | 6.4 | 58.7 | 12.3 | 12.3 | 3.8 | 18.8 |  | 0.2 | 3.6 | 12.8 | 15.3 | 5.4 | 10 |  | 140.9 |  | 111.8 | 0.6 | 19.1 | 23.7 | 54.3 | 20 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 9.8 |  | 20 | 4.7 | 19.6 | 1161.4
9:30 | 16.2 | 15.5 | 7.3 | 17.9 | 2 |  | 10.8 | 0.9 | 19.8 |  | 19.2 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 10.7 | 11.5 | 116.5 | 44.9 | 55.6 | 37.8 | 5.3 | 2.6 | 12.6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 |  | 5.9 | 78.3 | 10.7 | 12.2 | 3.8 | 18.7 |  | 0.3 | 3.6 | 14.8 | 15.2 | 5.4 | 9.8 |  | 141.4 |  | 111.7 | 0.6 | 19.2 | 24.3 | 68.3 | 20 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 14 |  | 20 | 4.6 | 19.8 | 1210.8
10:00 | 16.3 | 15.5 | 8.8 | 20.2 | 2 |  | 9.5 | 1 | 19.8 |  | 19.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.9 | 20 | 18.9 | 11.1 | 21.5 | 113.8 | 47.4 | 52.4 | 37.6 | 4.8 | 4.2 | 18.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 |  | 5.9 | 78.4 | 11.1 | 14.5 | 3.8 | 18.8 |  | 0.3 | 3.5 | 15.2 | 15.2 | 5.5 | 9.8 |  | 141.2 |  | 112.5 | 0.6 | 19.2 | 23.8 | 74.9 | 20 | 4.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 15.6 |  | 20 | 4.6 | 20.3 | 1240.3
10:30 | 16.2 | 15.5 | 7.1 | 20.2 | 2 |  | 9.7 | 1.1 | 19.8 |  | 19.5 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 10.2 | 40.2 | 106 | 56 | 52.4 | 39.4 | 6.1 | 4.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 |  | 6.3 | 79 | 13.4 | 16.7 | 3.8 | 18.8 |  | 0.2 | 3.6 | 18.1 | 15.4 | 5.3 | 9.8 |  | 144.7 |  | 113.5 | 0.6 | 19.3 | 20.6 | 63.6 | 20 | 4.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 14 |  | 20 | 4.7 | 20.4 | 1260.4
11:00 | 16.3 | 15.5 | 7.4 | 20.2 | 2 |  | 9.7 | 1.2 | 19.8 |  | 19.7 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20.5 | 20 | 18.9 | 8.9 | 63.5 | 95 | 73.4 | 74.1 | 38 | 9.1 | 6.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 |  | 6.3 | 80.2 | 9.8 | 14.1 | 3.8 | 18.8 |  | 0.2 | 3.6 | 18.6 | 15.1 | 5.4 | 10 |  | 78.7 |  | 75.1 | 0.6 | 18.5 | 19.9 | 58.3 | 20 | 4.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 14.7 |  | 19.9 | 4.7 | 20.4 | 1199.1
11:30 | 16.5 | 15.5 | 8.9 | 20.2 | 2 |  | 9.1 | 1.3 | 19.8 |  | 19.7 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 10.1 | 72.6 | 97.4 | 61.1 | 71.8 | 40.4 | 5.4 | 4.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 |  | 6 | 80.3 | 9.3 | 13.8 | 3.8 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 19.2 | 14.9 | 5.3 | 9.9 | 18.7 | 132.3 |  | 112.7 | 0.6 | 18.5 | 18.2 | 50.6 | 20 | 4.4 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 14.2 |  | 20 | 4.6 | 20 | 1294.3
12:00 | 16.3 | 15.5 | 6.6 | 20.2 | 2 |  | 9.5 | 1.3 | 19.8 |  | 19.7 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 18.9 | 12.5 | 73.3 | 89.4 | 48 | 62.7 | 38.7 | 5.4 | 3.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 |  | 5.6 | 80.2 | 14.2 | 14.4 | 3.8 | 18.8 |  | 0.5 | 3.5 | 19.4 | 15.2 | 5.5 | 9.9 | 45.6 | 146.8 | 43 | 114.4 | 0.6 | 18.7 | 18 | 57.1 | 20 | 4.2 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 18.5 |  | 19.8 | 4.6 | 20.4 | 1365.1
12:30 | 16.3 | 15.1 | 7.5 | 20.2 | 2 |  | 9.8 | 1.3 | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12 | 3.6 | 5.2 | 20 | 19.8 | 20 | 18.9 | 13.9 | 77.8 | 84 | 62.6 | 68.9 | 40 | 8.2 | 6.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 |  | 5.8 | 80.2 | 9.4 | 10.6 | 3.7 | 18.8 |  | 0.3 | 3.6 | 19.4 | 15.6 | 5.3 | 10 | 23.4 | 140.1 | 29.2 | 112.3 | 0.6 | 19 | 15.7 | 58.1 | 20 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 18.5 |  | 20 | 4.6 | 20 | 1338.8
13:00 | 16 | 15.2 | 6.7 | 20.2 | 2 |  | 9.8 | 1.3 | 19.8 |  | 19.8 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 15.9 | 79.2 | 92.5 | 65.4 | 67.1 | 36.2 | 6.6 | 7.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 |  | 6 | 80.2 | 12.1 | 12.5 | 3.8 | 18.8 |  | 0.4 | 3.5 | 18.6 | 15.3 | 5.4 | 9.9 | 54.4 | 143.2 | 48 | 106.7 | 0.6 | 18.9 | 15.4 | 54 | 20 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 17.9 |  | 20 | 4.4 | 18.8 | 1391.4
13:30 | 16.2 | 15.5 | 9.3 | 20.2 | 2 |  | 9.7 | 0.8 | 19.8 |  | 19.8 | 20.4 | 12 | 3.5 | 4.8 | 20 | 20.7 | 20 | 18.9 | 17.7 | 79.1 | 95.9 | 77.6 | 72.2 | 37.8 | 8.1 | 7.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 |  | 6 | 80.2 | 10.3 | 12.6 | 3.7 | 18.8 |  | 0.2 | 3.5 | 16.5 | 15.1 | 5.2 | 9.9 | 81.7 | 136.3 | 67.8 | 113.1 | 0.6 | 19.1 | 19.3 | 71.8 | 19.9 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 17 |  | 20 | 4.4 | 19.6 | 1483.5
14:00 | 16.3 | 15.6 | 7.2 | 20.2 | 2 |  | 9.9 | 0.8 | 19.8 |  | 19.9 | 20.4 | 12 | 3.3 | 5 | 20 | 19.9 | 20 | 18.9 | 19.6 | 80 | 94.7 | 77 | 78.4 | 38.7 | 9.8 | 7.8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 |  | 6 | 79.3 | 16.8 | 17.5 | 3.7 | 18.8 |  | 0.2 | 3.5 | 16.1 | 15 | 5.5 | 9.9 | 100.4 | 141.2 | 106.6 | 112.7 | 0.6 | 19 | 18.3 | 67 | 19.9 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 16.2 |  | 20 | 4.4 | 19.9 | 1557.2
14:30 | 16.2 | 15.5 | 5.8 | 20.2 | 2 |  | 9.8 | 0.6 | 19.8 |  | 19.9 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 22.7 | 80.2 | 96.6 | 74.7 | 79.9 | 34.7 | 10.3 | 9.6 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 |  | 5.8 | 77.9 | 17.2 | 16 | 3.8 | 18.8 |  | 0.2 | 3.6 | 15.3 | 14.9 | 5.4 | 10 | 105.2 | 139.3 | 103.3 | 111.4 | 0.6 | 18.8 | 18.4 | 66.1 | 19.8 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 14.9 |  | 20 | 4.4 | 19.4 | 1550.9
15:00 | 16.3 | 15.5 | 7.2 | 18.4 | 2 |  | 9.8 | 0.6 | 19.8 |  | 19.8 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.9 | 19.8 | 79.4 | 99.4 | 75.8 | 76.7 | 37 | 7.8 | 8.6 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 |  | 5.4 | 75.8 | 14.3 | 16.9 | 3.7 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 13.5 | 14.7 | 5.5 | 10 | 97.4 | 137.1 | 112.9 | 109.4 | 0.6 | 18.4 | 21.7 | 67.9 | 19.9 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 13.2 |  | 19.8 | 4.4 | 19.3 | 1539.9
15:30 | 16.2 | 15.6 | 8.2 | 12.2 | 2 |  | 7.3 | 0.5 | 19.8 |  | 19.8 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 17.1 | 79.7 | 104.6 | 73 | 65.5 | 36.3 | 7 | 6.7 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 |  | 5.1 | 72.7 | 11.7 | 13.4 | 3.7 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 10.9 | 14.2 | 5.5 | 10 | 127.4 | 133.9 | 114.1 | 106.3 | 0.6 | 17.8 | 20.5 | 78.1 | 19.9 | 4.2 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 11.4 |  | 20 | 4.4 | 18.5 | 1536
16:00 | 16.2 | 16.3 | 6.5 | 12.1 | 2 |  | 6.9 | 0.4 | 19.8 |  | 19.9 | 20.4 | 12 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20.3 | 20 | 18.9 | 19.9 | 80.8 | 102.4 | 64.1 | 65.6 | 34.9 | 6.1 | 4.1 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 5.1 | 68 | 11.4 | 12.7 | 3.7 | 18.8 |  |  | 3.6 | 8.9 | 13.4 | 5.5 | 9.9 | 144.4 | 128.1 | 128.8 | 101.5 | 0.6 | 16.7 | 23.9 | 78.1 | 20 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 9.3 |  | 19.8 | 4.4 | 17.5 | 1534.3
16:30 | 16.3 | 16.3 | 6.9 | 12.1 | 2 |  | 6.6 | 0.3 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 12 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 19.7 | 81.8 | 94.8 | 59.2 | 66.6 | 31.6 | 4.3 | 4.5 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 5.8 | 61.5 | 8.1 | 10.1 | 3.7 | 18.8 |  |  | 3.6 | 6.4 | 12 | 5.4 | 10 | 140.2 | 118.5 | 131.7 | 94.3 | 0.6 | 15 | 24.4 | 80.6 | 20 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 6.9 |  | 20 | 4.4 | 15.9 | 1482.2
17:00 | 16.1 | 16.3 | 7.6 | 10.3 | 2 |  | 7.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 24.1 | 81.8 | 81.6 | 59.8 | 73 | 22.7 | 5.1 | 4.5 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 5.8 | 44.6 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 | 4.2 | 9.5 | 5.5 | 10 | 145.5 | 85.3 | 132 | 80.5 | 0.6 | 11.6 | 21.5 | 73.4 | 19.9 | 4.4 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 4.3 |  | 20.1 | 4.4 | 12.3 | 1381.6
17:30 | 16.2 | 16.3 | 6.3 | 9.4 | 2 |  | 7.8 | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 24.5 | 81.7 | 82.5 | 73.4 | 84.9 | 11.9 | 5.2 | 7.7 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 5.3 | 21.6 | 0.4 | 1 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 10 | 148.8 | 44.7 | 131.2 | 45.4 | 0.6 | 4.8 | 19.5 | 71.4 | 19.9 | 4.4 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2 |  | 20 | 4.4 | 4.7 | 1266.4
18:00 | 16.2 | 16.3 | 7.4 | 9.7 | 2 |  | 10.4 | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.4 | 12 | 1.7 | 5.2 | 20 | 20.1 | 19.8 | 18.9 | 25.1 | 80.1 | 77.4 | 86.2 | 82.9 | 2.9 | 7.7 | 8.4 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 5.1 | 5.1 |  |  | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 5.4 | 9.9 | 137.9 | 10.9 | 128.2 | 12.5 | 0.6 | 0.4 | 18.8 | 71.1 | 20 | 4.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.6 |  | 20 | 4.4 | 0.6 | 1151.6
18:30 | 16.1 | 16.3 | 6.4 | 11.5 | 2 |  | 9.2 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.4 | 5.2 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.8 | 25.3 | 77.2 | 63.6 | 80.9 | 85.5 |  | 8.9 | 7.7 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 5.7 |  |  |  | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 10.1 | 120.3 |  | 125.1 | 0.1 | 0.6 |  | 17.6 | 57.8 | 20 | 4.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 4.4 |  | 1065.6
19:00 | 16.5 | 16.3 | 6.5 | 14.9 | 2 |  | 10 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 23.2 | 70 | 60.2 | 80.4 | 82.2 |  | 10 | 7.6 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 5.9 |  | 0.1 |  | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 119.8 |  | 113.3 |  | 0.6 |  | 15.3 | 50.2 | 20 | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.5 |  | 1033.6
19:30 | 15.2 | 16.3 | 7.9 | 20.2 | 2 |  | 10.3 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 20 | 60.7 | 62.8 | 75.9 | 80.9 |  | 5 | 6.2 | 21 | 8.5 | 20.4 | 20.4 |  | 5.9 |  | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 94 |  | 97.4 |  | 0.6 |  | 12.5 | 45.8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.6 |  | 968.9
20:00 | 15 | 16.3 | 6.9 | 20.2 | 2 |  | 9.9 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 20.2 | 52.3 | 55.2 | 60.3 | 77.2 |  | 5.3 | 4.2 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 |  | 5.9 |  | 0.5 | 0.3 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 95.1 |  | 92.4 |  | 0.6 |  | 11.3 | 45.2 | 20 | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.6 |  | 924.3
20:30 | 15.1 | 15.9 | 7.5 | 20.2 | 2 |  | 9.4 |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 24.6 | 57.9 | 56 | 50.8 | 70.6 |  | 3.2 | 3.6 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 |  | 5.7 |  | 0.1 |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 10 | 55.6 |  | 67.4 |  | 0.6 |  | 12 | 47.1 | 20 | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.5 |  | 853.9
21:00 | 15 | 16.3 | 7.8 | 20.2 | 2 |  | 8.9 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 15.8 | 59 | 48.2 | 53.3 | 76.9 |  | 3.5 | 2.3 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 |  | 5.3 |  | 1.4 | 1 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.8 | 36.8 |  | 34.4 |  | 0.6 |  | 12.5 | 40.5 | 20 | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.4 |  | 789.6
21:30 | 15.1 | 16.3 | 8.5 | 20.2 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 8.7 | 54.7 | 40 | 65.3 | 84.7 |  | 3.4 | 4.6 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 |  | 5.2 |  | 1 | 0.6 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 26 |  | 34.8 |  | 0.6 |  | 10.2 | 37.9 | 20 | 4.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.6 |  | 777.7
22:00 | 14 | 15.6 | 7.2 | 20.2 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 13 | 45.5 | 36.2 | 47.3 | 73.1 |  | 2.9 | 1.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 |  | 5.2 |  | 0.3 |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 10 | 16.8 |  | 18.2 |  | 0.6 |  | 9.4 | 29.4 | 20 | 4.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.6 |  | 697.1
22:30 | 14.7 | 15.7 | 7.3 | 20.2 | 2 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 17.1 | 45.8 | 44.9 | 48 | 72.3 |  | 1.7 | 1.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 |  | 5.7 |  | 0.5 |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 15.6 |  | 16.2 |  | 0.6 |  | 9.4 | 26.1 | 20 | 4.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.5 |  | 703.1
23:00 | 14.2 | 15.2 | 7.3 | 20.2 | 2 |  | 9.7 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 14 | 39.6 | 42.6 | 40.9 | 56.3 |  | 1.6 | 2.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 |  | 6.1 |  |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 15.4 |  | 14.3 |  | 0.6 |  | 10.9 | 27.3 | 20 | 4.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.4 |  | 668.6
23:30 | 14.2 | 15.9 | 6.4 | 20.2 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 12.9 | 24.4 | 45.4 | 38.9 | 65.2 |  | 2.1 | 2.7 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 |  | 6 |  |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 10 | 16.3 |  | 18 |  | 0.6 |  | 6.8 | 23.4 | 20 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.6 |  | 659.7
0:00 | 14.5 | 15.2 | 6.9 | 20.2 | 2 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 20.6 | 26.5 | 43.6 | 41.4 | 54.2 |  | 2 | 1.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 |  | 6 |  |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.8 | 15.6 |  | 13.6 |  | 0.6 |  | 8.4 | 26.3 | 20 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.5 |  | 656.7
EJEC MWh | 381.85 | 375.75 | 177.25 | 418.5 | 48 | 0 | 230.9 | 7.95 | 475.2 | 0 | 473.45 | 489.25 | 288.5 | 83.9 | 123.35 | 479 | 485.4 | 477.1 | 453.85 | 302.4 | 1086.1 | 1899.4 | 1266.85 | 1526 | 390.7 | 103.95 | 89.05 | 497.8 | 200 | 489.6 | 489.6 | 0 | 145.5 | 783.65 | 161.9 | 205.2 | 83.85 | 450.85 | 0 | 1.95 | 86 | 141.85 | 163.65 | 130.1 | 238.25 | 1067.6 | 1433.9 | 1036.8 | 1164.8 | 14.4 | 203.15 | 390.3 | 1183.35 | 479.65 | 107.75 | 66.3 | 56.35 | 57.6 | 131.25 | 0 | 479.25 | 109.4 | 207.25 | 24592.5
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1453.75 | 5.9114 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4630.1 | 18.8273 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8189.75 | 33.3018 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 10318.9 | 41.9595 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
domingo, 12 de Enero del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16.3 | 15.5 | 7.8 | 10.5 | 58.5 | 32.4 | 141
1:00 | 16.3 | 15.5 | 7.9 | 9.9 | 58.3 | 32.5 | 140.4
1:30 | 16.4 | 15.5 | 7 | 10.4 | 58.06 | 32.6 | 139.96
2:00 | 16.2 | 15.5 | 6.4 | 10.3 | 58.16 | 32.6 | 139.16
2:30 | 16.3 | 15.5 | 6.6 | 9.9 | 58.94 | 32.7 | 139.94
3:00 | 16.2 | 15.8 | 7.1 | 10.3 | 59.1 | 32.6 | 141.1
3:30 | 16.2 | 15.9 | 6.9 | 10.1 | 59.3 | 32.7 | 141.1
4:00 | 16.4 | 15.9 | 7.7 | 9.6 | 59 | 32.8 | 141.4
4:30 | 16.3 | 15.9 | 8.1 | 10.1 | 58.6 | 32.8 | 141.8
5:00 | 16.3 | 15.9 | 7.4 | 10.1 | 58.97 | 32.7 | 141.37
5:30 | 16.2 | 15.9 | 6.3 | 10.3 | 59.04 | 32.8 | 140.54
6:00 | 16.3 | 15.5 | 7.2 | 10.1 | 59.67 | 32.7 | 141.47
6:30 | 16 | 14.6 | 7.7 | 9.7 | 59.83 | 32.8 | 140.63
7:00 | 16.3 | 14.7 | 8.6 | 10.3 | 59.5 | 32.7 | 142.1
7:30 | 16.3 | 15.3 | 8.1 | 10.3 | 59.12 | 32.7 | 141.82
8:00 | 16.3 | 15.1 | 8.9 | 10.6 | 59.33 | 32.6 | 142.83
8:30 | 15.2 | 14.6 | 8.4 | 10.1 | 59.58 | 32.5 | 140.38
9:00 | 16.3 | 15.1 | 7.1 | 9.7 | 59.38 | 32.2 | 139.78
9:30 | 16.2 | 15.5 | 7.3 | 10.8 | 59.81 | 32 | 141.61
10:00 | 16.3 | 15.5 | 8.8 | 9.5 | 59.54 | 31.7 | 141.34
10:30 | 16.2 | 15.5 | 7.1 | 9.7 | 59.62 | 31.8 | 139.92
11:00 | 16.3 | 15.5 | 7.4 | 9.7 | 59.43 | 31.7 | 140.03
11:30 | 16.5 | 15.5 | 8.9 | 9.1 | 58.9 | 31.7 | 140.6
12:00 | 16.3 | 15.5 | 6.6 | 9.5 | 58.29 | 31.4 | 137.59
12:30 | 16.3 | 15.1 | 7.5 | 9.8 | 56.18 | 31.2 | 136.08
13:00 | 16 | 15.2 | 6.7 | 9.8 | 58.94 | 31.1 | 137.74
13:30 | 16.2 | 15.5 | 9.3 | 9.7 | 58.9 | 31.3 | 140.9
14:00 | 16.3 | 15.6 | 7.2 | 9.9 | 59.8 | 31.2 | 140
14:30 | 16.2 | 15.5 | 5.8 | 9.8 | 60.92 | 31.3 | 139.52
15:00 | 16.3 | 15.5 | 7.2 | 9.8 | 60.66 | 31.5 | 140.96
15:30 | 16.2 | 15.6 | 8.2 | 7.3 | 60.6 | 31.6 | 139.5
16:00 | 16.2 | 16.3 | 6.5 | 6.9 | 61.58 | 31.6 | 139.08
16:30 | 16.3 | 16.3 | 6.9 | 6.6 | 61.43 | 31.8 | 139.33
17:00 | 16.1 | 16.3 | 7.6 | 7.2 | 61.24 | 31.9 | 140.34
17:30 | 16.2 | 16.3 | 6.3 | 7.8 | 61.4 | 32 | 140
18:00 | 16.2 | 16.3 | 7.4 | 10.4 | 61.31 | 32 | 143.61
18:30 | 16.1 | 16.3 | 6.4 | 9.2 | 61.12 | 32.1 | 141.22
19:00 | 16.5 | 16.3 | 6.5 | 10 | 60.8 | 32.3 | 142.4
19:30 | 15.2 | 16.3 | 7.9 | 10.3 | 61.33 | 32.4 | 143.43
20:00 | 15 | 16.3 | 6.9 | 9.9 | 61 | 32.5 | 141.6
20:30 | 15.1 | 15.9 | 7.5 | 9.4 | 61.21 | 32.5 | 141.61
21:00 | 15 | 16.3 | 7.8 | 8.9 | 61.21 | 32.6 | 141.81
21:30 | 15.1 | 16.3 | 8.5 | 9.8 | 60.8 | 32.5 | 143
22:00 | 14 | 15.6 | 7.2 | 9.8 | 60.92 | 32.5 | 140.02
22:30 | 14.7 | 15.7 | 7.3 | 9.6 | 60.9 | 32.5 | 140.7
23:00 | 14.2 | 15.2 | 7.3 | 9.7 | 60.66 | 32.4 | 139.46
23:30 | 14.2 | 15.9 | 6.4 | 9.8 | 60.94 | 32.3 | 139.54
0:00 | 14.5 | 15.2 | 6.9 | 9.8 | 61.02 | 32.4 | 139.82
EJEC MWh | 381.85 | 375.75 | 177.25 | 230.9 | 1436.42 | 772.6 | 3374.77

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Enero del 2025 - domingo, 12 de Enero del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 224.55 | 388.3 | 387.45 | 389.1 | 389.05 | 381.85 | 2160.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 360 |  | 179.75 | 379.5 | 393.65 | 392.45 | 383.75 | 362.8 | 358.2 | 362.8 | 359.2 | 375.75 | 3907.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 58.45 | 96.65 | 161.7 | 175.7 | 179.9 | 182.405 | 177.25 | 1032.055
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.45 | 447.15 | 484.25 | 484.6 | 483.35 | 484 | 450.25 | 439.95 | 429.3 | 414.6 | 437.75 | 418.5 | 5410.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 45.85 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29.55 | 48 | 555.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 230.05 | 4.15 | 207.1 | 231.25 | 226.25 | 229.1 | 220.25 | 242.55 | 215 | 246.75 | 247.3 | 230.9 | 2530.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4523.65 | 4474.1 | 4762.5 | 5166.1 | 5163.45 | 5266.75 | 5280.35 | 5023.05 | 5010.85 | 5120.1 | 5245 | 5145.95 | 60181.85
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.65 | 473.1 | 415.2 | 360.25 | 431.7 | 469.85 | 472.8 | 472.8 | 473.1415 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 5460.8915
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 25.45 | 25.95 | 19.75 | 13.4 | 18.1 | 20.2 | 22.1 | 23.3 | 24.3 | 24.45 | 25.2 | 25.2 | 267.4
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 37.1 | 31.9 | 24.55 | 31.45 | 35.3 | 35.95 | 36.35 | 37.05 | 37.2 | 38.45 | 38.2 | 421.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3094.35 | 3340.85 | 3399.5 | 3452.55 | 3481.7 | 3446.85 | 2227.35 | 3331.064 | 2748.9 | 3452.7 | 2273.8 | 3314.15 | 37563.764
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 816.75 | 970.5 | 1005.45 | 1002.9 | 1005 | 1004.55 | 1004.4 | 1004.0105 | 1004.4 | 993.6 | 999.4 | 1004.85 | 11815.8105
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.85 | 4.35 | 6.75 | 6.6 | 7.6 | 4.8 | 5.35 | 7.05 | 7.3 | 4.7 | 6.9 | 7.95 | 74.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.4 | 148.8 | 151.3 | 151.2 | 154.25 | 151.25 | 151.15 | 151.2 | 151.2 | 153.1 | 156.51 | 156.7 | 1821.06
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.55 | 234.3 | 245.4 | 241.3 | 241.65 | 239.15 | 234.75 | 231.05 | 231.35 | 235.64 | 230.91 | 236.25 | 2841.3
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.9 | 1524 | 1529.2 | 1526.8 | 1554.35 | 1503.95 | 1515 | 1511.6 | 1504.7 | 1496.02 | 1512.455 | 1528 | 18246.975
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.95 | 136.9 | 144.1 | 126 | 140.8 | 138.75 | 141.85 | 137.65 | 139.9 | 138.645 | 139.425 | 141.25 | 1660.22
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 4.25 | [10 empty] | 4.25
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.6 | 430.95 | 474.25 | 475.2 | 473.2 | 475.2 | 470.1 | 472.65 | 445.9 | 414.8 | 412.6 | 475.2 | 5267.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 349.2 | 426.2 | 478.5 | 478.35 | 477.55 | 477 | 477.65 | 478.6 | 481.25 | 481.2 | 480 | 473.45 | 5558.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.65 | 490.95 | 491.2 | 490.75 | 489.65 | 490.05 | 489.75 | 489.8 | 490.05 | 490.15 | 490.1 | 489.25 | 5842.35
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.3 | 256 | 177.35 | 234.2 | 290.3 | 280.9 | 289.2 | 288 | 289.8 | 276.3 | 279.6 | 288.5 | 3229.45
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4014.15 | 3890.05 | 4014.9 | 3957.7 | 3526.95 | 4017.5 | 4007.85 | 3997.65 | 3976.3 | 4001.35 | 3995.1 | 3227.3 | 46626.8
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.05 | 172.05 | 172.25 | 171 | 171.45 | 170.85 | 169.05 | 169.55 | 172.1 | 179.4 | 176.65 | 179.65 | 2076.05
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 48.3 | 166.35 | 140.45 | 64.7 | 212.35 | 95 | 108.5 | 162.35 | 129.65 | 74.3 | 24.3 | 1226.25
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.35 | 78.35 | 67.15 | 71.6 | 75.8 | 79.4 | 74.05 | 82.95 | 81.65 | 83.5 | 84 | 83.9 | 938.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15545.15 | 15118.55 | 15559.05 | 14563.895 | 15542.75 | 15304.6 | 15533.6 | 15528.8 | 14996.7 | 15556.6 | 15559.7 | 15542 | 184351.395
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5257.75 | 5067.3 | 5237.45 | 4858.585 | 5248.6 | 5140.55 | 5236.45 | 5237.55 | 5048.15 | 5256.95 | 3516.65 | 3595.4 | 58701.385
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 31.13 | 14.71 | [8 empty] | 45.84
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 29.09 | 14.83 | [8 empty] | 43.92
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 103.6 | 121.4 | 119.45 | 115.45 | 97.35 | 122.9 | 123.75 | 123.75 | 123 | 123.65 | 123.35 | 1412.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.15 | 479.65 | 474 | 479.15 | 479.3 | 479.45 | 479.25 | 479 | 478.95 | 479.25 | 479 | 5746.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485 | 423.7 | 485.75 | 484.65 | 485.9 | 465 | 483.85 | 484.4 | 484.8 | 486 | 385.15 | 485.4 | 5639.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3199.75 | 7586.7 | 10939.2 | 8710.6 | 10473.2 | 10518.25 | 10829.2 | 10647.45 | 10225.1 | 10768.1 | 10912.65 | 10121 | 114931.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 155.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 1871.25
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1305.9 | 1930.85 | 2249.7 | 2277.7 | 2270.7 | 2002.5 | 1713.8 | 1676.2 | 1549.45 | 1463.3 | 1644.65 | 1485.8 | 21570.55
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 476.9 | 478.3 | 471.8 | 476.45 | 475.2 | 477.75 | 474.7 | 399.25 | 425.5 | 479.95 | 478.8 | 477.1 | 5591.7
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.2 | 451.5 | 442.55 | 428.7 | 452.7 | 454.2 | 455.15 | 454.15 | 453.645 | 453.2 | 453.92 | 453.85 | 5403.765
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 355.85 | 457.5 | 359.15 |  | 727.05 |  | 441.55 | 752.4 | 738.3 | 816.85 | 771.75 | 766.15 | 6186.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 663.05 | 894.45 | 44.65 | 914.15 | 74.85 | [5 empty] | 2591.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 407 | [9 empty] | 407
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 826 | 637.1 | 565.05 | 483.8 | 446.9 | 946.35 | 1252.6 | 1412.8 | 1299.5 | 1060.15 | 721.65 | 1086.1 | 10738
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 344.35 | 395.75 | 384.4 | 141.95 | 94.85 | 161.95 | 465.35 | 531.8 | 530.7 | 329.8 | 230.45 | 302.4 | 3913.75
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2667.35 | 1888.4 | 1031.8 | 1510.75 | 862.7 | 715 | 1712.65 | 1729.05 | 1633.15 | 1758.3 | 2050.7 | 1899.4 | 19459.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1416 | 1294.2 | 490.05 | 910.85 | 885.7 | 777.2 | 1793.85 | 1777.65 | 1646.2 | 1640.35 | 1225.1 | 1266.85 | 15124
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1675.05 | 1567.65 | 664.2 | 1146.85 | 995.45 | 964.6 | 1911.45 | 1824.7 | 1813.75 | 1862.9 | 1474.45 | 1526 | 17427.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 74.35 | 61.95 | 36.6 | 85.7 | 74.9 | 54.35 | 161.2 | 173 | 163.95 | 163.25 | 110.5 | 103.95 | 1263.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 98.4 | 84.15 | 33.8 | 60.6 | 70.6 | 58.2 | 158.1 | 184.75 | 174.55 | 149.95 | 94.75 | 89.05 | 1256.9
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1800.35 | 2646.35 | 2696.9 | 2692.95 | 2048.55 | 2695.4 | 2693 | 2690.65 | 2689.7 | 2696.7 | 2277.3 | 2005.8 | 29633.65
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2668.75 | 3146.2 | 3160.15 | 3169.95 | 3162.05 | 3086.9 | 2896.45 | 3154.05 | 3147.05 | 3136.45 | 2823.6 | 2843.2 | 36394.8
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 276.8 | 239.4 | 187.95 | 218.3 | 239.15 | 174.4 | 248.2 | 341 | 337.4 | 395.5 | 384.95 | 390.7 | 3433.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2419.9 | 3695.6 | [6 empty] | 354.9 | 277.95 |  |  | 6748.35
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2390.45 | 82.1 | 1769.5 | 568.3 | 704.45 | 1146.55 | 312.65 |  | 504.15 | 282.05 |  |  | 7760.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1835.4 | 574.55 | 598.85 | 808.7 |  |  |  | 1047 |  |  | 4864.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2850.4 | 1646 | [10 empty] | 4496.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 182.9 | [5 empty] | 145.15 | 214.1 | 542.15
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 367.5 | [9 empty] | 367.5
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 403.7 | [7 empty] | 403.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3326.015 | 3251.75 | 3326.1 | 3474.85 | 646.2 | 3160.05 | 3562.15 |  |  | 252 | 2747.3 | 1428.6 | 25175.015
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3332.585 | 3258.15 | 3332.05 | 3542.65 | 1382.55 | 3910.85 | 3686.2 | 3731.8985 | 3661.85 | 3940.25 | 3722.85 | 1294.4 | 38796.2835
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3823.35 | 3823.75 | 3872 | 3959.9 | 596.15 | 3672.25 | 4004 | 1994.0565 | 1966.1 | 2035.45 | 3442.95 | 1211.8 | 34401.7565
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485.75 | 428.15 | 474.45 | 501.2 | 499.85 | 501.3 | 502.2 | 502.8 | 501.6 | 502.65 | 499.6 | 497.8 | 5897.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.2 | 190.15 | 200.05 | 180.2 | 195.1 | 184.55 | 193.8 | 192.85 | 191.5 | 145.6 | 45.75 | 200 | 2096.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 329.25 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 469.2 | 489.6 | 489.6 | 5694.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 331.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 478.3 | 462.5 | 489.6 | 489.6 | 5678.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.4 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 241.1 | 142.8 |  |  | 2326.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.45 | 141.75 | 176.25 | 174.1 | 167.05 | 181.15 | 183.2 | 157.05 | 148.3 | 149.1 | 152.85 | 145.5 | 1920.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 65.7 | 465.35 | 328.55 | 364.25 | 471.9 | 514.3 | 564.54 | 2774.59
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 796.2 | 802.5 | 837.05 | 909.62 | 904.05 | 862.1 | 722.75 | 925.4 | 926.5 | 917.35 | 887.2 | 871.88 | 10362.6
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 538.8 | 418.65 | 457.4 | 457.85 | 742.5 | 640.35 | 688.7 | 789.4 | 775.45 | 774.2 | 806.2 | 783.65 | 7873.15
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 61.9 | 35.15 | 23.85 | 54.9 | 127 | 84.3 | 43.3 | 38.6 | 74.3 | 47.65 | 163.55 | 161.9 | 916.4
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 56.9 | 33.1 | 39.4 | 111.35 | 188.4 | 139.65 | 63.4 | 38.45 | 49.65 | 41.5 | 225.7 | 205.2 | 1192.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 81.05 | 78.8 | 79.95 | 75.95 | 80.5 | 83.35 | 83.4 | 84.35 | 84.25 | 84.6 | 83.85 | 973.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437 | 438.4 | 431.6 | 432.55 | 435.15 | 439.7 | 440.1 | 440.4 | 439.6 | 440.45 | 440.4 | 439.15 | 5254.5
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.15 | 450.5 | 425.05 | 127.2 | 250.7 | 451.2 | 451.1 | 450.45 | 451.2 | 451.05 | 449.74 | 450.85 | 4860.19
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173 | 1849.5 | 2179.65 | 1920.05 | 1893.3 | 2162.5 | 2164.2 | 2169.3 | 2173.3 | 2164.15 | 2172.75 | 1768.4 | 24790.1
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 17.55 | 83.6 | 98.75 | 99.25 | 299.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10008.95 | 13509.65 | 13475.45 | 13406.25 | 13426.15 | 13440.05 | 13427.6 | 13408.95 | 13425.7 | 13273.25 | 13413.7 | 13404.15 | 157619.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2346.15 | 3078.3 | 3219.7 | 3035.85 | 2982.7 | 3067.85 | 3322.05 | 3056.95 | 3063.4 | 27172.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1165.5 | 4076 | 3216.25 | 3091.45 | 3217.3 | 3026.8 | 2977.8 | 3073 | 3370.8 | 3064.1 | 3067.15 | 33346.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 3573.15 | 4104.95 | 3226.3 | 3094.85 | 3219.05 | 3029.6 | 2974.85 | 3071.7 | 2956.1 | 3066.1 | 3067.1 | 35383.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 2135.75 | 4227.75 | 5016.8 | 5432.85 | 5552.2 | 5405.7 | 5333.9 | 5439.7 | 5450.95 | 5405.4 | 5429.3 | 54830.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 454.1 | 3712.5 | 4774.05 | 4599.6 | 4401.6 | 3835.95 | 4318.35 | 4046.45 | 4041.85 | 4524.3 | 4427.85 | 4195.75 | 47332.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 262.75 | 1823.75 | 2503.5 | 2442.5 | 2377.45 | 1992.5 | 2337.85 | 2234.95 | 2213.8 | 2422.8 | 2387.8 | 2292.2 | 25291.85
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 246.85 | 251.7 | 251.3 | 252 | 251.45 | 245.85 | 250.65 | 251.6 | 251.2 | 252 | 251.1 | 250.85 | 3006.55
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.15 | 2.75 | 2.55 | 1.05 | 1.95 | 23.85
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1441.45 | 1568.5 | 1959.7 | 1966.45 | 1886.55 | 1749.6 | 1818.45 | 1839.645 | 1814.5 | 1731.05 | 1704.2 | 1860.45 | 21340.545
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 87.15 | 88.3 | 86.45 | 82.3 | 80.85 | 86.2 | 84.7 | 65.55 | 53.7 | 74.85 | 86.3 | 86 | 962.35
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 99.55 | 94.75 | 105.1 | 97 | 125.15 | 125.6 | 123.2 | 139.1 | 138.75 | 134.321 | 144.25 | 141.85 | 1468.621
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 413.1 | [8 empty] | 413.1
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 121.6 | 124.65 | 97.15 | 100.7 | 127.55 | 113.2 | 122.25 | 115.2 | 126.85 | 120.05 | 160.9 | 163.65 | 1493.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 129.1 | 128.85 | 129 | 122.95 | 125.6 | 129.3 | 130.25 | 129.9 | 130.5 | 130.25 | 129.7 | 130.1 | 1545.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5933.6 | 5711.35 | 4426.55 | 5525.95 | 5748.15 | 5204.85 | 5630.15 | 5619.1 | 5608.05 | 5554.6 | 5594.4 | 5588.9 | 66145.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2112.25 | 2140.65 | 2146.3 | 1894.45 | 2041.05 | 2157 | 2159.05 | 2163.4 | 2161.8 | 2167.55 | 2164.15 | 2158.35 | 25466
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 237.75 | 238.15 | 237.9 | 237.85 | 237.9 | 237.9 | 238 | 237.7 | 238 | 238.25 | 2855.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1002.05 | 847.35 | 738.95 | 1372.05 | 967.6198 | 1022.5 | 1555.8 | 2030.932 | 1813.8 | 1514.95 | 1026.15 | 1067.6 | 14959.7518
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1167.5 | 940.8 | 837.15 | 1318.15 | 1005.4352 | 985.35 | 1491.25 | 1728.319 | 1863.4 | 1534.75 | 1031.2 | 1036.8 | 14940.1042
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1919.45 | 1921.05 | 1873.65 | 1914.5 | 1926.1916 | 1585.35 | 1913.1 | 1915.8295 | 1888.8 | 1946.25 | 1942.05 | 1893.85 | 22640.071
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 11.65 |  |  |  |  | 11.1 | 15.822 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 110.572
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.65 | 719.95 | 15.3 |  |  |  | 571.9 | 718.158 | 724.2 | 724.45 | 723.1 | 719.25 | 5637.958
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4667.9 | 4690.15 | 4482.65 | 5523.2 | 5948.7628 | 5867.75 | 4977.7 | 5381.058 | 4656.55 | 4341.9 | 4640.1 | 4066.3 | 59244.0208
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3067.4 | 3096.1 | 3019.3 | 3064.25 | 3075.2526 | 3092.65 | 3093.45 | 3066.531 | 3075.8 | 3122.35 | 3135.55 | 3072.75 | 36981.3836
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.9 | 1525.5 | 1465.45 | 1452.45 | 1508.7923 | 1513.3 | 1525.7 | 1528.3275 | 1526.15 | 1528.35 | 1528.1 | 1521.8 | 18151.8198
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 767 | 634.9 | 560.85 | 771.2 | 884.15 | 755.2 | 924.8 | 1179.822 | 1188.15 | 1130.25 | 1169.1 | 1164.8 | 11130.222
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 987.8 | 827.45 | 689.8 | 873.05 | 1099.1 | 914.95 | 1204.05 | 1479.3435 | 1480.3 | 1402.7 | 1442.05 | 1433.9 | 13834.4935
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 160.6 |  |  |  | 160.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 352.3 |  |  | 352.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2161.85 | 2917.15 | 3442.05 | 3427.3 | 2180.6841 | 2970.7 | 3012.9 | 3041.058 | 2979.25 | 3127.45 | 3035.1 | 2888.6 | 35184.0921
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2159.3 | 2903.2 | 3423.65 | 3406.1 | 2176.265 | 2844.15 | [6 empty] | 16912.665
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 2717.15 | 3192.4 | 3529.15 | 3523.05 | 2730.3468 | 3166.3 | 1410.8 | 1450.674 | 1434.25 | 1463.1 | 1401.65 | 1348.9 | 27367.7708
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 145.45 | 151.5 | 120.05 | 124.65 | 157.35 | 137.05 | 153.9 | 145 | 158.2 | 144.2 | 200.05 | 203.15 | 1840.55
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 672.35 | 426.7 | 199.7 | 365 | 232.65 | 145.65 | 483.55 | 463.9 | 509.35 | 462 | 450.65 | 390.3 | 4801.8
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1754.25 | 1171.75 | 547.2 | 1001.2 | 662 | 465.6 | 1478.95 | 1396.7 | 1464.8 | 1419.75 | 1303.15 | 1183.35 | 13848.7
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 153.3 |  |  |  | 117.25 | 478.85 | 479.55 | 478.45 | 479.35 | 479.65 | 479.65 | 3626.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 104.15 | 105.95 | 95.9 | 104.45 | 108.05 | 85.2 | 77.95 | 101.1 | 105.85 | 106.5 | 109.1 | 107.75 | 1211.95
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 63.05 | 68.25 | 64.35 | 62.7 | 61.55 | 62.75 | 62.35 | 41.9 | 51.3 | 68.9 | 65.85 | 66.3 | 739.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 45.25 | 55.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 48.05 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 57.6 | 666.95
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 56.45 | 56.5 | 56.2 | 54.25 | 49.75 | 56.4 | 43.65 | 38.4 | 28.8 | 35.45 | 57.6 | 56.35 | 589.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 30.1 | [9 empty] | 30.1
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 96.15 | 68 | 93.6 | 88 | 136 | 114.45 | 128.6 |  | 136.7 | 136.9 | 136.85 | 131.25 | 1266.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.3 | 2605.9 | 2661.2 | 2656.9 | 2660.45 | 2659.75 | 2657.65 | 2659.7 | 2660.4 | 2661.55 | 2661 | 2657.35 | 31863.15
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 697.75 | 700.55 | 696.3 | 688.15 | 685.7 | 691.8 | 692.4 | 692.1 | 697.5 | 694.5 | 695.55 | 691.1 | 8323.4
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 81.15 | 83 | 79.35 | 77.3 | 76.3 | 73.85 | 76.7 | 77.95 | 81.6 | 78.25 | 79.3 | 81.5 | 946.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.35 | 479.55 | 479.65 | 479.95 | 479.3 | 479.45 | 479.85 | 479.8 | 479.55 | 479.1 | 479.35 | 479.25 | 5755.15
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 53.55 | 54.75 | 56.1 | 47.75 |  |  | 58.65 | 109 | 107.85 | 110.4 | 109.4 | 758.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 72 | 70.3 | 82.15 | 80.75 | 77.29 | 76.5 | 78.7 | 80.8 | 78.2 | 81.6 | 81.6 | 931.89
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 377.1 | 1126.55 | 1074.15 | 1057.55 | 1127 | 1013.65 | 5776
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4047 | 4127.25 | 4128.05 | 4126.1 | 4115 | 4130.175 | 4146.15 | 4165.85 | 4173.85 | 4179.2 | 4173.75 | 4171.2 | 49683.575
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.65 | 656.3 | 665.7 | 713 | 695.65 | 707.48 | 715.55 | 719.4 | 723.05 | 720.9 | 676.7 | 622.5 | 8240.88
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 817.6 | 995.85 | 1093.55 | 1089.75 | 1091.25 | 1092.37 | 1093.05 | 1092.3 | 1095.45 | 1037 | 972.7 | 1090.15 | 12561.02
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 192.15 | 180.9 | 94.2 |  |  | 105.3 | 179.75 | 182.1 | 182.05 | 177.6 | 181.55 | 180.7 | 1656.3
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.1 | 211.5 | 212.65 | 216 | 214.7 | 216.35 | 223.3 | 228.05 | 227.55 | 228.95 | 217.2 | 225.65 | 2620
STATKRAFT S.A | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.4 | 98.8 | 13.85 |  | 0.1 | [7 empty] | 223.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2574.9 | 2400.1 | 2599.8 | 2600.95 | 2604.55 | 2599.2065 | 2597.15 | 2599 | 2610 | 2615.5 | 2612.5 | 2616.5 | 31030.1565
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.75 | 190.95 | 116.85 | 167.9 | 135.7 | 101.95 | 163.4 | 136.55 | 187.8 | 197.0245 | 192.65 | 207.25 | 1976.7745
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 142038.85 | 159328.55 | 167515.22 | 167828.69 | 158904.7002 | 168478.9715 | 169939.35 | 167565.2491 | 166095.1865 | 169393.2505 | 165699.165 | 157815.52 | 1960602.7027
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 264.715 | 211.846 | 122 | 98.865 | 154.748 | 198.505 | 236.941 | 277.134 | 272.323 | 268.142 | 271.783 | 266.984 | 2643.986
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.82 | 192.707 | 191.524 | 179.556 | 193.4665 | 193.024 | 149.8985 | 119.796 | 115.7675 | 115.424 | 163.883 | 190.9825 | 1999.849
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 211.2 | 316.8 | 316.75 | 313.95 | 316.0881 | 316.8 | 316.75 | 316.5 | 306.85 | 280.25 | 264.6 | 3593.3382
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.565 |  | 12.65 | 31.15 | 30.699 | 30.6325 | 30.453 | 31.0075 | 31.1485 | 31.165 | 31.209 | 30.3615 | 320.041
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.0311 | 454.0626 | 432.6077 | 453.8532 | 454.0264 | 454.0413 | 453.9795 | 453.9185 | 431.1467 | 453.8512 | 449.827 | 5377.3451
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.05 | 68.4 | 65.45 | 31.4 | 47.55 | 7.3 |  |  | 41.3 | 10.65 | 9.65 | 19.8 | 383.55
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108 | 55.1 | 31.95 | 34.45 | 41.3 | 42.8 | 68.65 | 58.95 | 94.8 | 158.95 | 120.4 | 159.7 | 975.05
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 545.51 | 578.5621 | 577.6182 | 572.7049 | 576.2228 | 579.075 | 575.7998 | 579.1421 | 578.8226 | 573.7833 | 569.5532 | 574.6974 | 6881.4915
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1972.46 | 1771.8461 | 1772.0548 | 1697.4836 | 1811.7895 | 1821.4511 | 1832.5836 | 1836.7591 | 1904.5801 | 1896.111 | 1900.5795 | 1956.9524 | 22174.6507
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 383983.75
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 277607.8247
[7 empty] | ELECTROPERU | 243142.54
[7 empty] | ENGIE | 129716.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 116802.45
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 112722.9715
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 98373.055
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 96012.45
[7 empty] | CELEPSA | 60181.85
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 49379.5745
[7 empty] | EGEMSA | 46626.8
[7 empty] | SAN GABAN | 31863.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 24790.1
[7 empty] | EGASA | 24573.805
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 21570.55
[7 empty] | LA VIRGEN | 21340.545
[7 empty] | EGEJUNIN | 19898.4
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 19459.25
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 15621.05
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 14651.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 13848.7
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 13137.19
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 9269.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 9184.7
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7994.1
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7873.15
[7 empty] | SINERSA | 6513.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 5746.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5639.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5591.7
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5460.8915
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5410.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5403.765
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5254.5
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4860.19
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4801.8
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3907.85
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3626.1
[7 empty] | EGESUR | 3302.3
[7 empty] | PETRAMAS | 3207.95
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2530.65
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2160.3
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1976.7745
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1840.55
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1493.75
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1468.621
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1412.15
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1266.5
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1192.7
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1032.055
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 973.7
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 962.35
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 938.7
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 916.4
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 688.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 555.4
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 413.1
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 299.15
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 74.2
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 30.1
[7 empty] | KONDU SAC | 23.85
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 0.6

## G_AREAS
domingo, 12 de Enero del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 549.8 | 139.1 | 0 | 39.5 | 3394.9 | 1651.4 | 0 | 238.8 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 728.4 | 5285.1 | 504.6 | 6518.1 | 00:30 | 4449.3 | 1790.5 | 0 | 278.3 | 6518.1 | 00:30 | 344.7 | 62.2 | 0 | 278.3 | 685.2
01:00 | 553.9 | 138.7 | 0 | 43.5 | 3601.1 | 1467.1 | 0 | 207.6 | 503.4 | 0 | 0 | 0 | 736.1 | 5275.8 | 503.4 | 6515.3 | 01:00 | 4658.4 | 1605.8 | 0 | 251.1 | 6515.3 | 01:00 | 345 | 61.7 | 0 | 251.1 | 657.8
01:30 | 554 | 137.86 | 0 | 48.6 | 3656.6 | 1366.7 | 0 | 198.4 | 504.2 | 0 | 0 | 0 | 740.46 | 5221.7 | 504.2 | 6466.36 | 01:30 | 4714.8 | 1504.56 | 0 | 247 | 6466.36 | 01:30 | 345.3 | 61.4 | 0 | 247 | 653.7
02:00 | 544.9 | 137.06 | 0 | 35 | 3530.1 | 1347 | 0 | 198.2 | 492.2 | 0 | 0 | 0 | 716.96 | 5075.3 | 492.2 | 6284.46 | 02:00 | 4567.2 | 1484.06 | 0 | 233.2 | 6284.46 | 02:00 | 345.3 | 60.5 | 0 | 233.2 | 639
02:30 | 550.5 | 90.94 | 0 | 38.3 | 3651 | 1226.3 | 0 | 196.9 | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 679.74 | 5074.2 | 509.7 | 6263.64 | 02:30 | 4711.2 | 1317.24 | 0 | 235.2 | 6263.64 | 02:30 | 341.2 | 60.4 | 0 | 235.2 | 636.8
03:00 | 543.5 | 92.3 | 0 | 35.8 | 3578.3 | 1238.7 | 0 | 207.4 | 493.1 | 0 | 0 | 0 | 671.6 | 5024.4 | 493.1 | 6189.1 | 03:00 | 4614.9 | 1331 | 0 | 243.2 | 6189.1 | 03:00 | 343 | 61.5 | 0 | 243.2 | 647.7
03:30 | 552.3 | 92.2 | 0 | 37.8 | 3661.7 | 1223.6 | 0 | 165.5 | 503.1 | 0 | 0 | 0 | 682.3 | 5050.8 | 503.1 | 6236.2 | 03:30 | 4717.1 | 1315.8 | 0 | 203.3 | 6236.2 | 03:30 | 345.4 | 61.2 | 0 | 203.3 | 609.9
04:00 | 558.7 | 92.2 | 0 | 42 | 3704.7 | 1213.4 | 0 | 162.7 | 511.6 | 0 | 0 | 0 | 692.9 | 5080.8 | 511.6 | 6285.3 | 04:00 | 4775 | 1305.6 | 0 | 204.7 | 6285.3 | 04:00 | 345.8 | 61.7 | 0 | 204.7 | 612.2
04:30 | 554 | 92.7 | 0 | 47.2 | 3649.6 | 1166.9 | 0 | 195.8 | 509.5 | 0 | 0 | 0 | 693.9 | 5012.3 | 509.5 | 6215.7 | 04:30 | 4713.1 | 1259.6 | 0 | 243 | 6215.7 | 04:30 | 345.8 | 62.5 | 0 | 243 | 651.3
05:00 | 552.6 | 92.37 | 0 | 53.7 | 3517.3 | 1138.7 | 0 | 220.9 | 500.7 | 0 | 0 | 0 | 698.67 | 4876.9 | 500.7 | 6076.27 | 05:00 | 4570.6 | 1231.07 | 0 | 274.6 | 6076.27 | 05:00 | 341.2 | 61.8 | 0 | 274.6 | 677.6
05:30 | 555 | 91.54 | 0 | 45.9 | 3681.9 | 1074.4 | 0 | 260.5 | 502.5 | 0 | 8 | 0 | 692.44 | 5016.8 | 510.5 | 6219.74 | 05:30 | 4739.4 | 1165.94 | 8 | 306.4 | 6219.74 | 05:30 | 342.4 | 60.8 | 8 | 306.4 | 717.6
06:00 | 556.4 | 92.47 | 0 | 39 | 3450.4 | 1071.8 | 0 | 305.3 | 480.9 | 0 | 67.1 | 0 | 687.87 | 4827.5 | 548 | 6063.37 | 06:00 | 4487.7 | 1164.27 | 67.1 | 344.3 | 6063.37 | 06:00 | 345.1 | 61.2 | 67.1 | 344.3 | 817.7
06:30 | 496.5 | 91.83 | 0 | 39.3 | 3232.5 | 942.4 | 0 | 332.4 | 476.8 | 0 | 192.4 | 0 | 627.63 | 4507.3 | 669.2 | 5804.13 | 06:30 | 4205.8 | 1034.23 | 192.4 | 371.7 | 5804.13 | 06:30 | 335.4 | 60.1 | 192.4 | 371.7 | 959.6
07:00 | 496.8 | 93.1 | 0 | 36.5 | 3097.1 | 951.5 | 0.1 | 337.3 | 391.4 | 0 | 314.3 | 0 | 626.4 | 4386 | 705.7 | 5718.1 | 07:00 | 3985.3 | 1044.6 | 314.4 | 373.8 | 5718.1 | 07:00 | 334.6 | 62 | 314.4 | 373.8 | 1084.8
07:30 | 498.4 | 92.82 | 0 | 36.3 | 3388.2 | 944.8 | 0.2 | 292.9 | 349.4 | 0 | 387.1 | 0 | 627.52 | 4626.1 | 736.5 | 5990.12 | 07:30 | 4236 | 1037.62 | 387.3 | 329.2 | 5990.12 | 07:30 | 333.6 | 62.1 | 387.3 | 329.2 | 1112.2
08:00 | 498.1 | 93.93 | 0.1 | 39.1 | 3434 | 951.2 | 0.3 | 283.4 | 350.7 | 0 | 409.1 | 0 | 631.23 | 4668.9 | 759.8 | 6059.93 | 08:00 | 4282.8 | 1045.13 | 409.5 | 322.5 | 6059.93 | 08:00 | 335 | 63 | 409.5 | 322.5 | 1130
08:30 | 496.7 | 92.68 | 0.2 | 35.5 | 3425.4 | 942.3 | 0.5 | 287.5 | 385.6 | 0 | 429.5 | 0 | 625.08 | 4655.7 | 815.1 | 6095.88 | 08:30 | 4307.7 | 1034.98 | 430.2 | 323 | 6095.88 | 08:30 | 334.3 | 60.4 | 430.2 | 323 | 1147.9
09:00 | 499.9 | 91.28 | 0.2 | 35.4 | 3539 | 1024.8 | 0.8 | 306.4 | 388.1 | 0 | 425.4 | 0 | 626.78 | 4871 | 813.5 | 6311.28 | 09:00 | 4427 | 1116.08 | 426.4 | 341.8 | 6311.28 | 09:00 | 332.9 | 60.3 | 426.4 | 341.8 | 1161.4
09:30 | 497.6 | 137.71 | 0.3 | 45.1 | 3518.4 | 1038.1 | 0.9 | 317.5 | 387.1 | 0 | 452.2 | 0 | 680.71 | 4874.9 | 839.3 | 6394.91 | 09:30 | 4403.1 | 1175.81 | 453.4 | 362.6 | 6394.91 | 09:30 | 333 | 61.8 | 453.4 | 362.6 | 1210.8
10:00 | 503.9 | 138.84 | 0.3 | 58.2 | 3547.2 | 1037.2 | 1 | 321.3 | 391 | 0 | 455.2 | 0 | 701.24 | 4906.7 | 846.2 | 6454.14 | 10:00 | 4442.1 | 1176.04 | 456.5 | 379.5 | 6454.14 | 10:00 | 342.3 | 62 | 456.5 | 379.5 | 1240.3
10:30 | 499.1 | 137.82 | 0.2 | 80.5 | 3566.1 | 1151.9 | 1.1 | 309.4 | 389.9 | 0 | 463.8 | 0 | 717.62 | 5028.5 | 853.7 | 6599.82 | 10:30 | 4455.1 | 1289.72 | 465.1 | 389.9 | 6599.82 | 10:30 | 345 | 60.4 | 465.1 | 389.9 | 1260.4
11:00 | 501.6 | 137.43 | 0.2 | 96.3 | 3548.7 | 1119.5 | 1.2 | 336 | 390.1 | 0 | 359.3 | 0 | 735.53 | 5005.4 | 749.4 | 6490.33 | 11:00 | 4440.4 | 1256.93 | 360.7 | 432.3 | 6490.33 | 11:00 | 345.2 | 60.9 | 360.7 | 432.3 | 1199.1
11:30 | 501.5 | 137.3 | 0.4 | 105.8 | 3505.4 | 1231.6 | 1.3 | 327.6 | 388.1 | 0 | 452.5 | 0 | 745 | 5065.9 | 840.6 | 6651.5 | 11:30 | 4395 | 1368.9 | 454.2 | 433.4 | 6651.5 | 11:30 | 344.9 | 61.8 | 454.2 | 433.4 | 1294.3
12:00 | 499.7 | 134.99 | 0.5 | 114.4 | 3430 | 1242 | 1.3 | 373.1 | 388.8 | 0 | 472.3 | 0 | 749.59 | 5046.4 | 861.1 | 6657.09 | 12:00 | 4318.5 | 1376.99 | 474.1 | 487.5 | 6657.09 | 12:00 | 344 | 59.5 | 474.1 | 487.5 | 1365.1
12:30 | 494 | 135.08 | 0.3 | 111.7 | 3395.7 | 1197.1 | 1.3 | 356.2 | 405.3 | 0 | 465.1 | 0 | 741.08 | 4950.3 | 870.4 | 6561.78 | 12:30 | 4295 | 1332.18 | 466.7 | 467.9 | 6561.78 | 12:30 | 343.9 | 60.3 | 466.7 | 467.9 | 1338.8
13:00 | 499.2 | 137.04 | 0.4 | 119.7 | 3537.1 | 1095.9 | 1.3 | 410.5 | 407.2 | 0 | 455.8 | 0 | 756.34 | 5044.8 | 863 | 6664.14 | 13:00 | 4443.5 | 1232.94 | 457.5 | 530.2 | 6664.14 | 13:00 | 344.4 | 59.3 | 457.5 | 530.2 | 1391.4
13:30 | 499 | 139.2 | 0.2 | 119.7 | 3446.5 | 1056.3 | 0.8 | 501.8 | 389.7 | 0 | 454.7 | 0 | 758.1 | 5005.4 | 844.4 | 6607.9 | 13:30 | 4335.2 | 1195.5 | 455.7 | 621.5 | 6607.9 | 13:30 | 344 | 62.3 | 455.7 | 621.5 | 1483.5
14:00 | 497.9 | 138.4 | 0.2 | 133.9 | 3553.3 | 990.9 | 0.8 | 560 | 376.7 | 0 | 458.1 | 0 | 770.4 | 5105 | 834.8 | 6710.2 | 14:00 | 4427.9 | 1129.3 | 459.1 | 693.9 | 6710.2 | 14:00 | 343.6 | 60.6 | 459.1 | 693.9 | 1557.2
14:30 | 502 | 137.92 | 0.2 | 136.1 | 3530.6 | 1006 | 0.6 | 564.1 | 388.5 | 0 | 446.6 | 0 | 776.22 | 5101.3 | 835.1 | 6712.62 | 14:30 | 4421.1 | 1143.92 | 447.4 | 700.2 | 6712.62 | 14:30 | 344.4 | 58.9 | 447.4 | 700.2 | 1550.9
15:00 | 499.9 | 139.76 | 0.1 | 130.4 | 3482.3 | 988.4 | 0.6 | 568.2 | 386.8 | 0 | 438.4 | 0 | 770.16 | 5039.5 | 825.2 | 6634.86 | 15:00 | 4369 | 1128.16 | 439.1 | 698.6 | 6634.86 | 15:00 | 341.8 | 60.4 | 439.1 | 698.6 | 1539.9
15:30 | 498 | 138.5 | 0.1 | 121.9 | 3358.2 | 1206.8 | 0.5 | 596.9 | 384.9 | 0 | 422 | 0 | 758.5 | 5162.4 | 806.9 | 6727.8 | 15:30 | 4241.1 | 1345.3 | 422.6 | 718.8 | 6727.8 | 15:30 | 335.8 | 58.8 | 422.6 | 718.8 | 1536
16:00 | 498.1 | 137.48 | 0 | 124.8 | 3302.7 | 1147.4 | 0.4 | 617.5 | 402.4 | 0 | 398.3 | 0 | 760.38 | 5068 | 800.7 | 6629.08 | 16:00 | 4203.2 | 1284.88 | 398.7 | 742.3 | 6629.08 | 16:00 | 335.8 | 57.5 | 398.7 | 742.3 | 1534.3
16:30 | 498.6 | 137.73 | 0 | 119.7 | 3288.9 | 1114.6 | 0.3 | 606.3 | 380.5 | 0 | 362.1 | 0 | 756.03 | 5010.1 | 742.6 | 6508.73 | 16:30 | 4168 | 1252.33 | 362.4 | 726 | 6508.73 | 16:30 | 336.1 | 57.7 | 362.4 | 726 | 1482.2
17:00 | 498.9 | 117.04 | 0 | 116.2 | 3490 | 1141.6 | 0.3 | 596.4 | 424.1 | 0 | 275 | 0 | 732.14 | 5228.3 | 699.1 | 6659.54 | 17:00 | 4413 | 1258.64 | 275.3 | 712.6 | 6659.54 | 17:00 | 334.7 | 59 | 275.3 | 712.6 | 1381.6
17:30 | 506.7 | 116.6 | 0 | 107.6 | 3458.5 | 1247.2 | 0.2 | 624.6 | 519.6 | 0 | 141.9 | 0 | 730.9 | 5330.5 | 661.5 | 6722.9 | 17:30 | 4484.8 | 1363.8 | 142.1 | 732.2 | 6722.9 | 17:30 | 333.5 | 58.6 | 142.1 | 732.2 | 1266.4
18:00 | 559.6 | 133.11 | 0 | 105.2 | 3446.6 | 1299.6 | 0.1 | 618.6 | 502.1 | 0 | 34.1 | 0 | 797.91 | 5364.9 | 536.2 | 6699.01 | 18:00 | 4508.3 | 1432.71 | 34.2 | 723.8 | 6699.01 | 18:00 | 331.2 | 62.4 | 34.2 | 723.8 | 1151.6
18:30 | 560.6 | 139.62 | 0 | 102.5 | 3435.3 | 1528.2 | 0 | 567.4 | 509.3 | 0 | 0.1 | 0 | 802.72 | 5530.9 | 509.4 | 6843.02 | 18:30 | 4505.2 | 1667.82 | 0.1 | 669.9 | 6843.02 | 18:30 | 335.5 | 60.1 | 0.1 | 669.9 | 1065.6
19:00 | 550.5 | 141 | 0 | 93.3 | 3709.6 | 1634.2 | 0 | 539 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 784.8 | 5882.8 | 572.2 | 7239.8 | 19:00 | 4832.3 | 1775.2 | 0 | 632.3 | 7239.8 | 19:00 | 339.9 | 61.4 | 0 | 632.3 | 1033.6
19:30 | 559.4 | 143.33 | 0 | 81.5 | 3733.1 | 1754.8 | 0 | 480.5 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 784.23 | 5968.4 | 560.5 | 7313.13 | 19:30 | 4853 | 1898.13 | 0 | 562 | 7313.13 | 19:30 | 345.1 | 61.8 | 0 | 562 | 968.9
20:00 | 560.1 | 141.7 | 0 | 73.3 | 3745.6 | 1901.7 | 0 | 446.2 | 559.1 | 0 | 0 | 0 | 775.1 | 6093.5 | 559.1 | 7427.7 | 20:00 | 4864.8 | 2043.4 | 0 | 519.5 | 7427.7 | 20:00 | 344.6 | 60.2 | 0 | 519.5 | 924.3
20:30 | 564.3 | 141.71 | 0 | 82.6 | 3769.5 | 1910.9 | 0 | 366.3 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 788.61 | 6046.7 | 563.1 | 7398.41 | 20:30 | 4896.9 | 2052.61 | 0 | 448.9 | 7398.41 | 20:30 | 345 | 60 | 0 | 448.9 | 853.9
21:00 | 564.4 | 141.81 | 0 | 77.2 | 3767.3 | 1968.1 | 0 | 308.4 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 783.41 | 6043.8 | 568.6 | 7395.81 | 21:00 | 4900.3 | 2109.91 | 0 | 385.6 | 7395.81 | 21:00 | 343.9 | 60.1 | 0 | 385.6 | 789.6
21:30 | 560.3 | 143.3 | 0 | 65 | 3738.6 | 1914.1 | 0 | 306.9 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 768.6 | 5959.6 | 565.7 | 7293.9 | 21:30 | 4864.6 | 2057.4 | 0 | 371.9 | 7293.9 | 21:30 | 343.8 | 62 | 0 | 371.9 | 777.7
22:00 | 565.3 | 141.12 | 0 | 58.8 | 3778.5 | 1946.2 | 0 | 235 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 765.22 | 5959.7 | 558.5 | 7283.42 | 22:00 | 4902.3 | 2087.32 | 0 | 293.8 | 7283.42 | 22:00 | 344.4 | 58.9 | 0 | 293.8 | 697.1
22:30 | 561 | 141 | 0 | 63.4 | 3653.5 | 1789.5 | 0 | 235.9 | 521 | 0 | 0 | 0 | 765.4 | 5678.9 | 521 | 6965.3 | 22:30 | 4735.5 | 1930.5 | 0 | 299.3 | 6965.3 | 22:30 | 344.2 | 59.6 | 0 | 299.3 | 703.1
23:00 | 563.3 | 140.36 | 0 | 53.6 | 3780.5 | 1607.7 | 0 | 211.8 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 757.26 | 5600 | 523.2 | 6880.46 | 23:00 | 4867 | 1748.06 | 0 | 265.4 | 6880.46 | 23:00 | 344.5 | 58.7 | 0 | 265.4 | 668.6
23:30 | 561.1 | 140.44 | 0 | 37.3 | 3772.4 | 1415.5 | 0 | 218.8 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 738.84 | 5406.7 | 523.8 | 6669.34 | 23:30 | 4857.3 | 1555.94 | 0 | 256.1 | 6669.34 | 23:30 | 344.8 | 58.8 | 0 | 256.1 | 659.7
00:00 | 561.7 | 140.52 | 0 | 47.1 | 3738.4 | 1310.1 | 0 | 206.5 | 517.1 | 0 | 0 | 0 | 749.32 | 5255 | 517.1 | 6521.42 | 00:00 | 4817.2 | 1450.62 | 0 | 253.6 | 6521.42 | 00:00 | 344.2 | 58.9 | 0 | 253.6 | 656.7
TOTAL MWh | 12699.65 | 2986.47 | 1.95 | 1755.6 | 85111.15 | 30968.05 | 7.95 | 8563.3 | 11101.2 | 0 | 4620.2 | 0 | 17443.67 | 124650.45 | 15721.4 | 157815.52 | TOTAL MWh | 108912 | 33954.52 | 4630.1 | 10318.9 | 157815.52 | TOTAL MWh | 8189.75 | 1453.75 | 4630.1 | 10318.9 | 24592.5

## HOP
domingo, 12 de Enero del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 09:59:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/01/2025 09:59:00 | 12/01/2025 17:19:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2025 17:19:00 | 12/01/2025 20:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/01/2025 20:25:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/01/2025 20:45:00 | 12/01/2025 22:28:00 | 12/01/2025 20:40:00 | 12/01/2025 22:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 02:24:00 |  | 12/01/2025 02:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/01/2025 09:04:00 | 12/01/2025 16:33:00 | 12/01/2025 08:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/01/2025 16:33:00 | 12/01/2025 17:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/01/2025 17:55:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/01/2025 18:11:00 | 12/01/2025 20:40:00 | 12/01/2025 17:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/01/2025 20:40:00 | 12/01/2025 22:36:00 |  | 12/01/2025 22:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 01:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 12/01/2025 01:20:00 | 12/01/2025 01:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 12/01/2025 13:45:00 | 12/01/2025 16:51:00 | 12/01/2025 12:00:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 12/01/2025 15:37:00 | 12/01/2025 18:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 12/01/2025 16:51:00 | 12/01/2025 18:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/01/2025 18:19:00 | 12/01/2025 18:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/01/2025 18:45:00 | 12/01/2025 23:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/01/2025 23:14:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 05:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 05:17:00 | 12/01/2025 11:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 11:22:00 | 12/01/2025 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 12:00:00 | 12/01/2025 15:10:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 15:10:00 | 12/01/2025 15:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 15:45:00 | 12/01/2025 17:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 17:30:00 | 12/01/2025 18:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 18:00:00 | 12/01/2025 19:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 19:30:00 | 12/01/2025 22:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 22:56:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 05:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 05:55:00 | 12/01/2025 10:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 10:15:00 | 12/01/2025 13:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 13:19:00 | 12/01/2025 15:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 15:03:00 | 12/01/2025 16:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 16:04:00 | 12/01/2025 17:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 17:55:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 02:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 02:08:00 | 12/01/2025 11:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 11:22:00 | 12/01/2025 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 12:00:00 | 12/01/2025 14:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 14:40:00 | 12/01/2025 20:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 20:38:00 | 12/01/2025 22:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 22:18:00 | 12/01/2025 23:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 23:10 h se dio orden de parada a la C.T. Ventanilla.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 12/01/2025 23:31:00 | 12/01/2025 23:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 12 de Enero del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 12/01/2025 07:02 | 12/01/2025 12:51 | INSPECCION UNIDAD FRANCIS | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 23:04 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCIÓN GENERADOR | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 12/01/2025 00:00 | 12/01/2025 23:04 | CAMBIO INTRODUCTOR N° 2 | 74 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 12/01/2025 06:05 | 12/01/2025 17:52 | END Y CD TURBINA | 56 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 12/01/2025 06:05 | 12/01/2025 17:52 | LIMPIEZA INTERCAMBIADORES DE CALOR. BAJO CONDICIÓN DE AUMENTO DE TEMPERATURA U2 | 56 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | YUNCÁN | G1 | 12/01/2025 07:00 | 12/01/2025 13:15 | CAMBIO TERMINALES CABLE TRANSFORMADOR AUXILIAR STR 01 | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Indisponible debido a que no cuenta con arranques para el mes. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13604 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 12/01/2025 07:02 | 12/01/2025 13:55 | Inspección de rodetes, tableros y limpieza de carbones. Se declaró disponible a las 13:55h | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | QUICK INSPECTION DE TURBINA | 145 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 12/01/2025 00:00 | 13/01/2025 00:00 | Reparación interna del ACC y mantenimiento correctivo de válvula ESV HP | 100 | P | F/S | N | CORR. | 18479 | G

## RESERVA_FRÍA
12/01/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 12 de Enero del 2025 / SEM N° 2 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 12 de Enero del 2025 / SEM N° 2 | [102 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | STARO |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGS |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3961.0936 | 3923.7604 | 644.6079
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3961.0936 | 3923.7604 | 644.6079
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 178.8373 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4139.9309 | 4102.5978 | 821.7021
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 178.8373 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4139.9309 | 4102.5978 | 821.7021
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 178.8373 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4164.9309 | 4127.5978 | 821.7021
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 178.8373 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4164.9309 | 4127.5978 | 821.7021
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 178.8373 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4164.9309 | 4127.5978 | 821.7021
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 178.8373 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4164.9309 | 4127.5978 | 821.7021
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4271.4864 | 4234.1532 | 931.1743
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4271.4864 | 4234.1532 | 931.1743
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4271.4864 | 4234.1532 | 931.1743
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4271.4864 | 4234.1532 | 931.1743
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4271.4864 | 4234.1532 | 931.1743
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4271.4864 | 4234.1532 | 931.1743
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4271.4864 | 4234.1532 | 931.1743
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [9 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4271.4864 | 4234.1532 | 931.1743
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4296.1133 | 4258.7801 | 931.1743
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [10 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4296.1133 | 4258.7801 | 931.1743
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4246.4864 | 4209.1532 | 931.1743
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4246.4864 | 4209.1532 | 931.1743
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4246.4864 | 4209.1532 | 931.1743
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4246.4864 | 4209.1532 | 931.1743
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4246.4864 | 4209.1532 | 931.1743
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4246.4864 | 4209.1532 | 931.1743
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4246.4864 | 4209.1532 | 931.1743
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4246.4864 | 4209.1532 | 931.1743
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 285.3928 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4246.4864 | 4209.1532 | 931.1743
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 106.5555 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4067.6491 | 4030.3159 | 931.1743
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 106.5555 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4067.6491 | 4030.3159 | 931.1743
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 106.5555 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4067.6491 | 4030.3159 | 931.1743
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 106.5555 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4067.6491 | 4030.3159 | 931.1743
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 216.0277 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4177.1213 | 4139.7881 | 644.6079
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 216.0277 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4177.1213 | 4139.7881 | 644.6079
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3961.0936 | 3923.7604 | 644.6079
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3961.0936 | 3923.7604 | 644.6079
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3961.0936 | 3923.7604 | 644.6079
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3886.8781 | 3849.5449 | 644.6079
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3886.8781 | 3849.5449 | 644.6079
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3886.8781 | 3849.5449 | 644.6079
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3886.8781 | 3849.5449 | 644.6079
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3886.8781 | 3849.5449 | 644.6079
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3869.5824 | 3832.2492 | 644.6079
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3869.5824 | 3832.2492 | 644.6079
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3869.5824 | 3832.2492 | 644.6079
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3869.5824 | 3832.2492 | 644.6079
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3850.5966 | 3813.2634 | 644.6079
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3850.5966 | 3813.2634 | 644.6079
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3961.0936 | 3923.7604 | 548.2714
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 380.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 49.6269 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12337.0037 | 0 | 2207.4617 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 4740.5782 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 3423848.73 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 12 de Enero del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.1 | 38 | 65 | 33.2537 | 41 | 75 | 21.1 | 200 | 10.5 | 10.2 | 9.99 | -- | -- | 2.569 | 74.26 | 86.58 | 257.84 | 177.787 | 153.941 | 11.88 | 16.9 | 10.5 | 3.07 | 1.3 | 10.4 | 104.71 | 356.661 | 115.78 | 66.16 | 55.19 | 0 | 15.3385 | 18.1 | 10.4234 | 27.8708 | 30.2 | 91.78 | 92.04 | 52.8703 | -- | 64.103 | 20.359 | -- | 10.0099 | 6.2605 | 35.727 | 12.517 | 39.122
00:30 | 10.1 | 38 | 65 | 33.2537 | 41 | 75 | 21.1 | 200 | 10.5 | 10.2 | 9.99 | -- | -- | 2.569 | 74.26 | 86.58 | 257.84 | 177.787 | 153.941 | 11.88 | 16.9 | 10.5 | 3.07 | 1.3 | 10.4 | 104.71 | 356.661 | 115.78 | 66.16 | 55.19 | 0 | 15.3385 | 18.1 | 10.4234 | 27.8708 | 30.2 | 91.78 | 92.04 | 52.8703 | -- | 64.103 | 20.359 | -- | 10.0099 | 6.2605 | 35.727 | 12.517 | 39.122
01:00 | 10.1 | 38 | 65 | 33.8525 | 40.8 | 75 | 22.2 | 200 | 10.45 | 10.02 | 9.94 | -- | -- | 2.569 | 75.07 | 87.47 | 261.04 | 177.787 | 147.076 | 11.93 | 12.09 | 30 | 4.3 | 1.3 | 11.05 | 111.17 | 363.12 | 117.1 | 65.99 | 55.81 | 0 | 15.3385 | 17.8 | 10.3121 | 27.8708 | 32 | 99.36 | 99.62 | 52.8703 | -- | -- | 21.104 | -- | 9.8786 | 6.2605 | 35.41 | 12.201 | 39.513
01:30 | 10.1 | 38 | 65 | 33.8525 | 40.8 | 75 | 22.2 | 200 | 10.45 | 10.02 | 9.94 | -- | -- | 2.569 | 75.07 | 87.47 | 261.04 | 177.787 | 147.076 | 11.93 | 12.09 | 30 | 4.3 | 1.3 | 11.05 | 111.17 | 363.12 | 117.1 | 65.99 | 55.81 | 0 | 15.3385 | 17.8 | 10.3121 | 27.8708 | 32 | 99.36 | 99.62 | 52.8703 | -- | -- | 21.104 | -- | 9.8786 | 6.2605 | 35.41 | 12.201 | 39.513
02:00 | 10.1 | 38 | 65 | 35.0177 | 41 | 75 | 22.2 | 200 | 10.46 | 10.15 | 9.67 | -- | -- | 2.569 | 75.88 | 88.35 | 270.75 | 177.787 | 157.608 | 12.02 | 10.99 | 30 | 3.44 | 1.24 | 10.95 | 118.29 | 370.24 | 118.42 | 64.92 | 57.98 | 0 | 15.3385 | 17.9 | 9.9485 | 27.8708 | 31 | 103.77 | 104.03 | 51.6765 | -- | -- | 21.314 | -- | 9.7348 | 6.2605 | 35.094 | 11.824 | 40.216
02:30 | 10.1 | 38 | 65 | 35.0177 | 41 | 75 | 22.2 | 200 | 10.46 | 10.15 | 9.67 | -- | -- | 2.569 | 75.88 | 88.35 | 270.75 | 177.787 | 157.608 | 12.02 | 10.99 | 30 | 3.44 | 1.24 | 10.95 | 118.29 | 370.24 | 118.42 | 64.92 | 57.98 | 0 | 15.3385 | 17.9 | 9.9485 | 27.8708 | 31 | 103.77 | 104.03 | 51.6765 | -- | -- | 21.314 | -- | 9.7348 | 6.2605 | 35.094 | 11.824 | 40.216
03:00 | 10.1 | 38 | 70 | 39.6901 | 38.8 | 80 | 22.2 | 185 | 10.44 | 10.03 | 9.69 | -- | -- | 2.569 | 75.88 | 90.14 | 284.03 | 177.787 | 152.495 | 11.93 | 10.45 | 13.6 | 3.36 | 1.24 | 10.95 | 118.37 | 370.32 | 122.49 | 66.71 | 62.23 | 0 | 15.3385 | 17.9 | 10.1614 | 27.8708 | 30 | 101.08 | 101.34 | 51.6765 | -- | -- | 21.075 | -- | 9.6757 | 6.2605 | 34.779 | 11.854 | 40.27
03:30 | 10.1 | 38 | 70 | 39.6901 | 38.8 | 80 | 22.2 | 185 | 10.44 | 10.03 | 9.69 | -- | -- | 2.569 | 75.88 | 90.14 | 284.03 | 177.787 | 152.495 | 11.93 | 10.45 | 13.6 | 3.36 | 1.24 | 10.95 | 118.37 | 370.32 | 122.49 | 66.71 | 62.23 | 0 | 15.3385 | 17.9 | 10.1614 | 27.8708 | 30 | 101.08 | 101.34 | 51.6765 | -- | -- | 21.075 | -- | 9.6757 | 6.2605 | 34.779 | 11.854 | 40.27
04:00 | 10.1 | 38 | 70 | 45.6564 | 40.7 | 80 | 22.2 | 180 | 10.44 | 10.11 | 9.9 | -- | -- | 2.569 | 82.57 | 91.95 | 289.1 | 177.787 | 144.132 | 11.86 | 9.93 | 13.6 | 3.28 | 1.24 | 10.85 | 121.23 | 373.18 | 129.55 | 66.03 | 60.99 | 0 | 15.3385 | 17.9 | 10.16 | 27.8708 | 29.5 | 113.3 | 113.56 | 51.6765 | -- | -- | 20.351 | -- | 9.8134 | 6.2605 | 34.705 | 12.592 | 39.641
04:30 | 10.1 | 38 | 70 | 45.6564 | 40.7 | 80 | 22.2 | 180 | 10.44 | 10.11 | 9.9 | -- | -- | 2.569 | 82.57 | 91.95 | 289.1 | 177.787 | 144.132 | 11.86 | 9.93 | 13.6 | 3.28 | 1.24 | 10.85 | 121.23 | 373.18 | 129.55 | 66.03 | 60.99 | 0 | 15.3385 | 17.9 | 10.16 | 27.8708 | 29.5 | 113.3 | 113.56 | 51.6765 | -- | -- | 20.351 | -- | 9.8134 | 6.2605 | 34.705 | 12.592 | 39.641
05:00 | 10.1 | 38 | 75 | 51.3018 | 40.9 | 85 | 23.4 | 169 | 9 | 10.03 | 9.18 | -- | -- | 2.569 | 83.43 | 96.59 | 301.15 | 177.787 | 143.312 | 11.77 | 15.64 | 16.18 | 3.19 | 1.24 | 10.7 | 130.92 | 382.87 | 130.91 | 66.81 | 60.91 | 0 | 15.3385 | 17.8 | 9.9828 | 27.8708 | 29 | 110.89 | 111.15 | 51.6765 | -- | -- | 19.441 | -- | 9.8491 | 6.2605 | 34.463 | 13.006 | 39.278
05:30 | 10.1 | 38 | 75 | 51.3018 | 40.9 | 85 | 23.4 | 169 | 9 | 10.03 | 9.18 | -- | -- | 2.569 | 83.43 | 96.59 | 301.15 | 177.787 | 143.312 | 11.77 | 15.64 | 16.18 | 3.19 | 1.24 | 10.7 | 130.92 | 382.87 | 130.91 | 66.81 | 60.91 | 0 | 15.3385 | 17.8 | 9.9828 | 27.8708 | 29 | 110.89 | 111.15 | 51.6765 | -- | -- | 19.441 | -- | 9.8491 | 6.2605 | 34.463 | 13.006 | 39.278
06:00 | 10.1 | 38 | 80 | 52.7272 | 41 | 90 | 24.5 | 166 | 9.5 | 10.12 | 4.95 | 1.07 | 452.61 | 2.569 | 85.16 | 101.37 | 326.11 | 177.787 | 141.146 | 11.65 | 16.26 | 11.29 | 3.11 | 1.24 | 10.759 | 138.91 | 390.86 | 138.4 | 66.17 | 59.78 | 0 | 15.3385 | 17.8 | 9.578 | 27.8708 | 28 | 111.86 | 112.12 | 56.818 | -- | -- | 18.501 | -- | 9.7014 | 6.2605 | 34.39 | 12.367 | 39.027
06:30 | 10.1 | 38 | 80 | 52.7272 | 41 | 90 | 24.5 | 166 | 9.5 | 10.12 | 4.95 | 1.07 | 452.61 | 2.569 | 85.16 | 101.37 | 326.11 | 177.787 | 141.146 | 11.65 | 16.26 | 11.29 | 3.11 | 1.24 | 10.759 | 138.91 | 390.86 | 138.4 | 66.17 | 59.78 | 0 | 15.3385 | 17.8 | 9.578 | 27.8708 | 28 | 111.86 | 112.12 | 56.818 | -- | -- | 18.501 | -- | 9.7014 | 6.2605 | 34.39 | 12.367 | 39.027
07:00 | 10.1 | 38 | 85 | 54.1506 | 36.1 | 95 | 24.5 | 164 | 9.46 | 10.05 | 4.92 | -- | -- | 2.569 | 101.8 | 104.31 | 348.45 | 177.787 | 145.687 | 11.61 | 15.64 | 13.6 | 3.09 | 1.24 | 10.706 | 131.03 | 382.54 | 132.38 | 66.24 | 56.88 | 0 | 15.3385 | 10.5 | 6.0065 | 27.8708 | 28 | 115.38 | 115.64 | 56.818 | -- | -- | 17.795 | -- | 9.6669 | 6.2605 | 34.39 | 12.201 | 38.973
07:30 | 10.1 | 38 | 85 | 54.1506 | 36.1 | 95 | 24.5 | 164 | 9.46 | 10.05 | 4.92 | -- | -- | 2.569 | 101.8 | 104.31 | 348.45 | 177.787 | 145.687 | 11.61 | 15.64 | 13.6 | 3.09 | 1.24 | 10.706 | 131.03 | 382.54 | 132.38 | 66.24 | 56.88 | 0 | 15.3385 | 10.5 | 6.0065 | 27.8708 | 28 | 115.38 | 115.64 | 56.818 | -- | -- | 17.795 | -- | 9.6669 | 6.2605 | 34.39 | 12.201 | 38.973
08:00 | 10.1 | 38 | 85 | 56.1553 | 40.3 | 95 | 24.5 | 164 | 10.49 | 9.82 | 5 | -- | -- | 2.569 | 108.76 | 105.3 | 369.69 | 177.787 | 141.787 | 11.48 | 5.28 | 14.96 | 3.21 | 1.17 | 10.897 | 148.21 | 399.41 | 129.45 | 66.43 | 58.31 | 0 | 15.3385 | 10.5 | 9.9934 | 27.8708 | 28 | 116.46 | 116.72 | 63.8964 | -- | -- | 17.38 | -- | 9.5308 | 5.8864 | 34.39 | 11.545 | 38.973
08:30 | 10.1 | 38 | 85 | 56.1553 | 40.3 | 95 | 24.5 | 164 | 10.49 | 9.82 | 5 | -- | -- | 2.569 | 108.76 | 105.3 | 369.69 | 177.787 | 141.787 | 11.48 | 5.28 | 14.96 | 3.21 | 1.17 | 10.897 | 148.21 | 399.41 | 129.45 | 66.43 | 58.31 | 0 | 15.3385 | 10.5 | 9.9934 | 27.8708 | 28 | 116.46 | 116.72 | 63.8964 | -- | -- | 17.38 | -- | 9.5308 | 5.8864 | 34.39 | 11.545 | 38.973
09:00 | 10.1 | 38 | 85 | 56.217 | 41 | 95 | 26.6 | 160 | 10.56 | 9.92 | 10.97 | -- | -- | 2.569 | 111.83 | 106.3 | 383.59 | 177.787 | 147.715 | 11.47 | 4.88 | 19.04 | 3.28 | 1.17 | 10.812 | 169.72 | 420.45 | 130.91 | 66.45 | 56.37 | 0 | 15.3385 | 10.5 | 10.2725 | 27.8708 | 26.5 | 114.14 | 114.4 | 63.8964 | -- | -- | 16.88 | -- | 9.3945 | 5.8864 | 34.15 | 11.128 | 39.17
09:30 | 10.1 | 38 | 85 | 56.217 | 41 | 95 | 26.6 | 160 | 10.56 | 9.92 | 10.97 | -- | -- | 2.569 | 111.83 | 106.3 | 383.59 | 177.787 | 147.715 | 11.47 | 4.88 | 19.04 | 3.28 | 1.17 | 10.812 | 169.72 | 420.45 | 130.91 | 66.45 | 56.37 | 0 | 15.3385 | 10.5 | 10.2725 | 27.8708 | 26.5 | 114.14 | 114.4 | 63.8964 | -- | -- | 16.88 | -- | 9.3945 | 5.8864 | 34.15 | 11.128 | 39.17
10:00 | 10.1 | 38 | 85 | 56.1458 | 41 | 95 | 26.6 | 155 | 10.61 | 10 | 10.89 | -- | -- | 2.569 | 107.75 | 108.31 | 383.59 | 177.787 | 140.877 | 11.3 | 7.47 | 14.14 | 3.24 | 1.11 | 10.812 | 207.61 | 458.34 | 130.91 | 66.69 | 56.53 | 0 | 15.3385 | 18.1 | 10.5351 | 27.8708 | 26.5 | 115.99 | 116.25 | 63.8964 | -- | -- | 16.474 | -- | 9.3424 | 5.8864 | 34.077 | 10.95 | 39.027
10:30 | 10.1 | 38 | 85 | 56.1458 | 41 | 95 | 26.6 | 155 | 10.61 | 10 | 10.89 | -- | -- | 2.569 | 107.75 | 108.31 | 383.59 | 177.787 | 140.877 | 11.3 | 7.47 | 14.14 | 3.24 | 1.11 | 10.812 | 207.61 | 458.34 | 130.91 | 66.69 | 56.53 | 0 | 15.3385 | 18.1 | 10.5351 | 27.8708 | 26.5 | 115.99 | 116.25 | 63.8964 | -- | -- | 16.474 | -- | 9.3424 | 5.8864 | 34.077 | 10.95 | 39.027
11:00 | 10.1 | 38 | 85 | 55.9461 | 40.9 | 95 | 26.6 | 155 | 10.61 | 9.83 | 10.97 | -- | -- | 2.569 | 107.75 | 109.33 | 385.6 | 177.787 | 146.807 | 11.12 | 7.94 | 11.15 | 3.21 | 1.11 | 10.812 | 238.94 | 489.67 | 129.45 | 66.66 | 54.31 | 0 | 15.3385 | 18.1 | 9.6916 | 27.8708 | 26.2 | 116.02 | 116.28 | 63.767 | -- | -- | 16.086 | -- | 9.2572 | 4.4698 | 34.077 | 10.539 | 38.861
11:30 | 10.1 | 38 | 85 | 55.9461 | 40.9 | 95 | 26.6 | 155 | 10.61 | 9.83 | 10.97 | -- | -- | 2.569 | 107.75 | 109.33 | 385.6 | 177.787 | 146.807 | 11.12 | 7.94 | 11.15 | 3.21 | 1.11 | 10.812 | 238.94 | 489.67 | 129.45 | 66.66 | 54.31 | 0 | 15.3385 | 18.1 | 9.6916 | 27.8708 | 26.2 | 116.02 | 116.28 | 63.767 | -- | -- | 16.086 | -- | 9.2572 | 4.4698 | 34.077 | 10.539 | 38.861
12:00 | 10.1 | 38 | 85 | 55.4867 | 40.9 | 95 | 26.6 | 148 | 10.74 | 9.84 | 10.96 | -- | -- | 2.569 | 107.75 | 108.31 | 385.6 | 177.787 | 141.833 | 10.9 | 7.47 | 13.6 | 3.17 | 1.04 | 10.918 | 255.25 | 505.83 | 126.59 | 66.48 | 52.6 | 0 | 15.3385 | 18.1 | 9.6794 | 27.8708 | 26.2 | 117.06 | 117.32 | 63.8964 | -- | -- | 15.937 | -- | 9.2034 | 4.4698 | 33.837 | 10.52 | 38.633
12:30 | 10.1 | 38 | 85 | 55.4867 | 40.9 | 95 | 26.6 | 148 | 10.74 | 9.84 | 10.96 | -- | -- | 2.569 | 107.75 | 108.31 | 385.6 | 177.787 | 141.833 | 10.9 | 7.47 | 13.6 | 3.17 | 1.04 | 10.918 | 255.25 | 505.83 | 126.59 | 66.48 | 52.6 | 0 | 15.3385 | 18.1 | 9.6794 | 27.8708 | 26.2 | 117.06 | 117.32 | 63.8964 | -- | -- | 15.937 | -- | 9.2034 | 4.4698 | 33.837 | 10.52 | 38.633
13:00 | 10.1 | 38 | 85 | 55.1348 | 40.9 | 95 | 25.5 | 145 | 10.62 | 9.85 | 10.08 | -- | -- | 2.569 | 106.74 | 110.35 | 387.62 | 177.787 | 149.895 | 11.01 | 14.41 | 14.14 | 3.16 | 0.92 | 11.077 | 299.01 | 549.59 | 126.59 | 66.31 | 50.05 | 0.8 | 15.3385 | 21.7 | 9.3291 | 27.8708 | 26.2 | 116.72 | 116.98 | 63.8964 | -- | -- | 15.801 | -- | 9.2736 | 4.8117 | 33.764 | 10.931 | 38.191
13:30 | 10.1 | 38 | 85 | 55.1348 | 40.9 | 95 | 25.5 | 145 | 10.62 | 9.85 | 10.08 | -- | -- | 2.569 | 106.74 | 110.35 | 387.62 | 177.787 | 149.895 | 11.01 | 14.41 | 14.14 | 3.16 | 0.92 | 11.077 | 299.01 | 549.59 | 126.59 | 66.31 | 50.05 | 0.8 | 15.3385 | 21.7 | 9.3291 | 27.8708 | 26.2 | 116.72 | 116.98 | 63.8964 | -- | -- | 15.801 | -- | 9.2736 | 4.8117 | 33.764 | 10.931 | 38.191
14:00 | 10.1 | 38 | 85 | 54.7902 | 41 | 95 | 24.5 | 145 | 10.6 | 9.82 | 6.74 | -- | -- | 2.569 | 106.74 | 117.69 | 389.64 | 177.787 | 150.826 | 11.24 | 15.64 | 8.16 | 0.41 | 0.86 | 10.918 | 318.87 | 569.45 | 122.4 | 66.47 | 49.17 | 0 | 15.3385 | 21.7 | 9.2906 | 27.8708 | 26.2 | 116.24 | 116.5 | 63.8964 | -- | -- | 15.698 | -- | 9.3043 | 4.8117 | 33.764 | 11.079 | 38.084
14:30 | 10.1 | 38 | 85 | 54.7902 | 41 | 95 | 24.5 | 145 | 10.6 | 9.82 | 6.74 | -- | -- | 2.569 | 106.74 | 117.69 | 389.64 | 177.787 | 150.826 | 11.24 | 15.64 | 8.16 | 0.41 | 0.86 | 10.918 | 318.87 | 569.45 | 122.4 | 66.47 | 49.17 | 0 | 15.3385 | 21.7 | 9.2906 | 27.8708 | 26.2 | 116.24 | 116.5 | 63.8964 | -- | -- | 15.698 | -- | 9.3043 | 4.8117 | 33.764 | 11.079 | 38.084
15:00 | 10.1 | 38 | 85 | 54.8583 | 37.3 | 95 | 23.4 | 140 | 10.64 | 9.82 | 6.72 | -- | -- | 2.569 | 106.74 | 119.84 | 389.64 | 177.787 | 150.755 | 11.3 | 18.86 | 12.38 | 0.42 | 0.86 | 11.024 | 334.44 | 585.02 | 123.69 | 66.56 | 48.42 | 0 | 15.3385 | 21.7 | 10.5822 | 27.8708 | 26.2 | 116.69 | 116.95 | 61.6242 | -- | -- | 15.968 | -- | 9.6707 | 5.1619 | 34.47 | 12.139 | 37.891
15:30 | 10.1 | 38 | 85 | 54.8583 | 37.3 | 95 | 23.4 | 140 | 10.64 | 9.82 | 6.72 | -- | -- | 2.569 | 106.74 | 119.84 | 389.64 | 177.787 | 150.755 | 11.3 | 18.86 | 12.38 | 0.42 | 0.86 | 11.024 | 334.44 | 585.02 | 123.69 | 66.56 | 48.42 | 0 | 15.3385 | 21.7 | 10.5822 | 27.8708 | 26.2 | 116.69 | 116.95 | 61.6242 | -- | -- | 15.968 | -- | 9.6707 | 5.1619 | 34.47 | 12.139 | 37.891
16:00 | 10.1 | 38 | 83 | 54.9069 | 37.6 | 93 | 23.4 | 150 | 10.61 | 9.82 | 6.77 | -- | -- | 2.569 | 106.74 | 118.76 | 393.71 | 177.787 | 157.712 | 11.31 | 18.86 | 10.88 | 0.42 | 1.24 | 9.974 | 373 | 622.64 | 123.69 | 66.25 | 48.52 | 0.8 | 15.3385 | 11.7 | 9.4878 | 27.8708 | 26.2 | 116.46 | 116.72 | 61.6242 | -- | -- | 16.251 | -- | 9.7748 | 5.5202 | 34.941 | 12.17 | 37.719
16:30 | 10.1 | 38 | 83 | 54.9069 | 37.6 | 93 | 23.4 | 150 | 10.61 | 9.82 | 6.77 | -- | -- | 2.569 | 106.74 | 118.76 | 393.71 | 177.787 | 157.712 | 11.31 | 18.86 | 10.88 | 0.42 | 1.24 | 9.974 | 373 | 622.64 | 123.69 | 66.25 | 48.52 | 0.8 | 15.3385 | 11.7 | 9.4878 | 27.8708 | 26.2 | 116.46 | 116.72 | 61.6242 | -- | -- | 16.251 | -- | 9.7748 | 5.5202 | 34.941 | 12.17 | 37.719
17:00 | 10.1 | 38 | 81 | 55.0525 | 36.5 | 91 | 23.4 | 165 | 10.64 | 9.98 | 10.1 | -- | -- | 2.569 | 101.8 | 116.62 | 393.71 | 177.787 | 160.654 | 11.33 | 15.64 | 13.6 | 0.43 | 1.37 | 10.282 | 404.79 | 654.43 | 123.69 | 66.32 | 47.56 | 0 | 15.3385 | 11.7 | 10.9203 | 27.8708 | 28 | 116.26 | 116.52 | 61.6242 | -- | -- | 16.477 | -- | 9.7504 | 8.2417 | 35.262 | 11.731 | 37.307
17:30 | 10.1 | 38 | 81 | 55.0525 | 36.5 | 91 | 23.4 | 165 | 10.64 | 9.98 | 10.1 | -- | -- | 2.569 | 101.8 | 116.62 | 393.71 | 177.787 | 160.654 | 11.33 | 15.64 | 13.6 | 0.43 | 1.37 | 10.282 | 404.79 | 654.43 | 123.69 | 66.32 | 47.56 | 0 | 15.3385 | 11.7 | 10.9203 | 27.8708 | 28 | 116.26 | 116.52 | 61.6242 | -- | -- | 16.477 | -- | 9.7504 | 8.2417 | 35.262 | 11.731 | 37.307
18:00 | 10.1 | 38 | 81 | 54.4678 | 40.9 | 91 | 22.2 | 173 | 10.63 | 9.86 | 10.15 | 1.07 | 505.62 | 2.569 | 96.99 | 116.62 | 393.71 | 177.787 | 161.879 | 11.36 | 15.02 | 15.5 | 0.44 | 1.51 | 10.176 | 436.24 | 685.88 | 122.31 | 62.93 | 46.88 | 0 | 15.3385 | 11.7 | 7.6377 | 27.8708 | 28 | 115.61 | 115.88 | 61.6242 | -- | -- | 16.436 | -- | 9.724 | 7.8311 | 35.336 | 11.53 | 37.201
18:30 | 10.1 | 38 | 81 | 54.4678 | 40.9 | 91 | 22.2 | 173 | 10.63 | 9.86 | 10.15 | 1.07 | 505.62 | 2.569 | 96.99 | 116.62 | 393.71 | 177.787 | 161.879 | 11.36 | 15.02 | 15.5 | 0.44 | 1.51 | 10.176 | 436.24 | 685.88 | 122.31 | 62.93 | 46.88 | 0 | 15.3385 | 11.7 | 7.6377 | 27.8708 | 28 | 115.61 | 115.88 | 61.6242 | -- | -- | 16.436 | -- | 9.724 | 7.8311 | 35.336 | 11.53 | 37.201
19:00 | 10.1 | 38 | 81 | 54.5168 | 34.7 | 91 | 22.2 | 176 | 10.65 | 9.84 | 18.76 | -- | -- | 2.569 | 92.33 | 116.62 | 393.71 | 177.787 | 149.039 | 11.48 | 15.64 | 15.23 | 0.44 | 1.51 | 10.176 | 456.03 | 705.67 | 120.94 | 66.29 | 48.57 | 0 | 15.3385 | 17.1 | 9.5082 | 27.8708 | 28 | 112.63 | 112.89 | 61.6242 | -- | -- | 16.327 | -- | 9.83 | 7.8311 | 35.336 | 12.041 | 37.392
19:30 | 10.1 | 38 | 81 | 54.5168 | 34.7 | 91 | 22.2 | 176 | 10.65 | 9.84 | 18.76 | -- | -- | 2.569 | 92.33 | 116.62 | 393.71 | 177.787 | 149.039 | 11.48 | 15.64 | 15.23 | 0.44 | 1.51 | 10.176 | 456.03 | 705.67 | 120.94 | 66.29 | 48.57 | 0 | 15.3385 | 17.1 | 9.5082 | 27.8708 | 28 | 112.63 | 112.89 | 61.6242 | -- | -- | 16.327 | -- | 9.83 | 7.8311 | 35.336 | 12.041 | 37.392
20:00 | 10.1 | 38 | 81 | 53.6432 | 41 | 91 | 22.2 | 176 | 12.97 | 9.91 | 18.55 | -- | -- | 2.569 | 91.42 | 115.56 | 393.71 | 177.787 | 148.841 | 11.53 | 15.02 | 13.6 | 0.45 | 1.44 | 10.494 | 447.35 | 696.99 | 119.58 | 66.51 | 51.56 | 0 | 15.3385 | 21.6 | 10.1712 | 27.8708 | 27.6 | 114.04 | 114.3 | 63.8964 | -- | -- | 16.297 | -- | 9.7327 | 7.8311 | 35.336 | 11.572 | 36.948
20:30 | 10.1 | 38 | 81 | 53.6432 | 41 | 91 | 22.2 | 176 | 12.97 | 9.91 | 18.55 | -- | -- | 2.569 | 91.42 | 115.56 | 393.71 | 177.787 | 148.841 | 11.53 | 15.02 | 13.6 | 0.45 | 1.44 | 10.494 | 447.35 | 696.99 | 119.58 | 66.51 | 51.56 | 0 | 15.3385 | 21.6 | 10.1712 | 27.8708 | 27.6 | 114.04 | 114.3 | 63.8964 | -- | -- | 16.297 | -- | 9.7327 | 7.8311 | 35.336 | 11.572 | 36.948
21:00 | 10.1 | 38 | 81 | 52.8659 | 40.9 | 91 | 22.2 | 170 | 13.05 | 9.99 | 18.43 | -- | -- | 2.569 | 91.42 | 115.56 | 391.67 | 177.787 | 150.891 | 11.53 | 14.41 | 13.6 | 0.45 | 1.37 | 10.176 | 434.6 | 684.24 | 119.58 | 67.19 | 51.73 | 0 | 15.3385 | 21.6 | 10.3177 | 27.8708 | 27.6 | 114.18 | 114.45 | 61.6242 | -- | -- | 15.991 | -- | 9.5317 | 7.8311 | 35.094 | 10.845 | 37.387
21:30 | 10.1 | 38 | 81 | 52.8659 | 40.9 | 91 | 22.2 | 170 | 13.05 | 9.99 | 18.43 | -- | -- | 2.569 | 91.42 | 115.56 | 391.67 | 177.787 | 150.891 | 11.53 | 14.41 | 13.6 | 0.45 | 1.37 | 10.176 | 434.6 | 684.24 | 119.58 | 67.19 | 51.73 | 0 | 15.3385 | 21.6 | 10.3177 | 27.8708 | 27.6 | 114.18 | 114.45 | 61.6242 | -- | -- | 15.991 | -- | 9.5317 | 7.8311 | 35.094 | 10.845 | 37.387
22:00 | 10.1 | 38 | 75 | 52.0355 | 41 | 85 | 22.2 | 170 | 13.01 | 10 | 18.62 | -- | -- | 2.569 | 91.42 | 116.62 | 389.64 | 177.787 | 148.498 | 11.44 | 13.82 | 13.33 | 0.44 | 1.37 | 10.282 | 433.56 | 691.565 | 122.31 | 66.51 | 50.72 | 0 | 15.3385 | 21.7 | 10.4144 | 27.8708 | 27.2 | 114.14 | 114.4 | 66.0785 | -- | -- | 15.648 | -- | 9.4225 | 7.8311 | 34.779 | 10.634 | 37.354
22:30 | 10.1 | 38 | 75 | 52.0355 | 41 | 85 | 22.2 | 170 | 13.01 | 10 | 18.62 | -- | -- | 2.569 | 91.42 | 116.62 | 389.64 | 177.787 | 148.498 | 11.44 | 13.82 | 13.33 | 0.44 | 1.37 | 10.282 | 433.56 | 691.565 | 122.31 | 66.51 | 50.72 | 0 | 15.3385 | 21.7 | 10.4144 | 27.8708 | 27.2 | 114.14 | 114.4 | 66.0785 | -- | -- | 15.648 | -- | 9.4225 | 7.8311 | 34.779 | 10.634 | 37.354
23:00 | 10.1 | 38 | 75 | 51.123 | 40.9 | 85 | 22.8 | 166 | 10.51 | 9.92 | 11.55 | -- | -- | 2.569 | 91.42 | 116.62 | 387.62 | 177.787 | 151.006 | 11.43 | 18.2 | 13.33 | 0.44 | 1.3 | 10.706 | 436.74 | 695.335 | 125.09 | 66.64 | 51.26 | 0 | 15.3385 | 21.6 | 10.5678 | 27.8708 | 26.6 | 112.7 | 112.96 | -- | 78.3597 | 82.611 | 15.337 | 90.1136 | 9.3597 | 7.8311 | 34.705 | 10.405 | 37.3
23:30 | 10.1 | 38 | 75 | 51.123 | 40.9 | 85 | 22.8 | 166 | 10.51 | 9.92 | 11.55 | -- | -- | 2.569 | 91.42 | 116.62 | 387.62 | 177.787 | 151.006 | 11.43 | 18.2 | 13.33 | 0.44 | 1.3 | 10.706 | 436.74 | 695.335 | 125.09 | 66.64 | 51.26 | 0 | 15.3385 | 21.6 | 10.5678 | 27.8708 | 26.6 | 112.7 | 112.96 | -- | 78.3597 | 82.611 | 15.337 | 90.1136 | 9.3597 | 7.8311 | 34.705 | 10.405 | 37.3
MAX | 10.1 | 38 | 65 | 33.2537 | 34.7 | 75 | 21.1 | 140 | 9 | 9.82 | 4.92 | 1.07 | 452.61 | 2.569 | 74.26 | 86.58 | 257.84 | 177.787 | 140.877 | 10.9 | 4.88 | 8.16 | 0.41 | 0.86 | 9.974 | 104.71 | 356.661 | 115.78 | 62.93 | 46.88 | 0 | 15.3385 | 10.5 | 6.0065 | 27.8708 | 26.2 | 91.78 | 92.04 | 51.6765 | 78.3597 | 64.103 | 15.337 | 90.1136 | 9.2034 | 4.4698 | 33.764 | 10.405 | 36.948
MIN | 10.1 | 38 | 85 | 56.217 | 41 | 95 | 26.6 | 200 | 13.05 | 10.2 | 18.76 | 1.07 | 505.62 | 2.569 | 111.83 | 119.84 | 393.71 | 177.787 | 161.879 | 12.02 | 18.86 | 30 | 4.3 | 1.51 | 11.077 | 456.03 | 705.67 | 138.4 | 67.19 | 62.23 | 0.8 | 15.3385 | 21.7 | 10.9203 | 27.8708 | 32 | 117.06 | 117.32 | 66.0785 | 78.3597 | 82.611 | 21.314 | 90.1136 | 10.0099 | 8.2417 | 35.727 | 13.006 | 40.27
PROM | 10.1 | 38 | 78.875 | 50.7915 | 39.8792 | 88.875 | 23.6333 | 167.5833 | 10.7163 | 9.9554 | 10.5625 | 1.07 | 479.115 | 2.569 | 95.0687 | 106.8821 | 356.2883 | 177.787 | 149.3505 | 11.495 | 13.1858 | 14.8088 | 2.1021 | 1.2246 | 10.6625 | 265.3746 | 516.8459 | 125.0921 | 66.2383 | 53.8471 | 0.066667 | 15.3385 | 17.2833 | 9.7905 | 27.8708 | 27.8708 | 112.1983 | 112.4592 | 59.6934 | 78.3597 | 73.357 | 17.4553 | 90.1136 | 9.6014 | 6.3423 | 34.6782 | 11.5967 | 38.4783
INICIO | 10.1 | 38 | 65 | 33.2537 | 41 | 75 | 21.1 | 200 | 10.5 | 10.2 | 9.99 | -- | -- | 2.569 | 74.26 | 86.58 | 257.84 | 177.787 | 153.941 | 11.88 | 16.9 | 10.5 | 3.07 | 1.3 | 10.4 | 104.71 | 356.661 | 115.78 | 66.16 | 55.19 | 0 | 15.3385 | 18.1 | 10.4234 | 27.8708 | 30.2 | 91.78 | 92.04 | 52.8703 | -- | 64.103 | 20.359 | -- | 10.0099 | 6.2605 | 35.727 | 12.517 | 39.122
FINAL | 10.1 | 38 | 75 | 51.123 | 40.9 | 85 | 22.8 | 166 | 10.51 | 9.92 | 11.55 | -- | -- | 2.569 | 91.42 | 116.62 | 387.62 | 177.787 | 151.006 | 11.43 | 18.2 | 13.33 | 0.44 | 1.3 | 10.706 | 436.74 | 695.335 | 125.09 | 66.64 | 51.26 | 0 | 15.3385 | 21.6 | 10.5678 | 27.8708 | 26.6 | 112.7 | 112.96 | -- | 78.3597 | 82.611 | 15.337 | 90.1136 | 9.3597 | 7.8311 | 34.705 | 10.405 | 37.3
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 12 de Enero del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 11.0462 | 0.7255 | 0.259 | 0 | 0.02315 | 3875.0577 | -- | -- | 0.67498 | 22.3568 | -- | 0.2981 | 0.00505 | 2411.79 | 0.935 | 0.089 | 0.702 | 0.442 | -- | 233.371 | 0.109 | 0.019 | 24.76 | 0.156 | 0.32554 | 0.23881 | 11.38 | 0.269
00:30 | 2695 | 11.0462 | 0.7255 | 0.259 | 0 | 0.02315 | 3875.0577 | -- | -- | 0.67498 | 22.3568 | -- | 0.2981 | 0.00505 | 2411.79 | 0.935 | 0.089 | 0.702 | 0.442 | -- | 233.371 | 0.109 | 0.019 | 24.76 | 0.156 | 0.32554 | 0.23881 | 11.38 | 0.269
01:00 | 2695 | 11.1084 | 0.733 | 0.251 | 0 | 0.02712 | 3875.097 | -- | -- | 0.67642 | 22.4565 | -- | 0.30399 | 0.00505 | 2412.5 | 1.025 | 0.081 | 0.702 | 0.441 | -- | 233.372 | 0.104 | 0.021 | 24.76 | 0.14 | 0.32264 | 0.25296 | 11.39 | 0.273
01:30 | 2695 | 11.1084 | 0.733 | 0.251 | 0 | 0.02712 | 3875.097 | -- | -- | 0.67642 | 22.4565 | -- | 0.30399 | 0.00505 | 2412.5 | 1.025 | 0.081 | 0.702 | 0.441 | -- | 233.372 | 0.104 | 0.021 | 24.76 | 0.14 | 0.32264 | 0.25296 | 11.39 | 0.273
02:00 | 2695 | 11.1761 | 0.6805 | 0.252 | 0 | 0.0283 | 3875.1415 | -- | -- | 0.67736 | 22.5694 | -- | 0.30987 | 0.00505 | 2412.47 | 1.022 | 0.072 | 0.702 | 0.44 | -- | 233.373 | 0.1 | 0.023 | 24.76 | 0.145 | 0.32554 | 0.2825 | 11.42 | 0.277
02:30 | 2695 | 11.1761 | 0.6805 | 0.252 | 0 | 0.0283 | 3875.1415 | -- | -- | 0.67736 | 22.5694 | -- | 0.30987 | 0.00505 | 2412.47 | 1.022 | 0.072 | 0.702 | 0.44 | -- | 233.373 | 0.1 | 0.023 | 24.76 | 0.145 | 0.32554 | 0.2825 | 11.42 | 0.277
03:00 | 2695 | 11.2112 | 0.683 | 0.243 | 0 | 0.02851 | 3875.173 | -- | -- | 0.67818 | 22.6491 | -- | 0.30987 | 0.00505 | 2412.31 | 1.001 | 0.063 | 0.702 | 0.439 | -- | 233.374 | 0.095 | 0.024 | 24.76 | 0.142 | 0.31683 | 0.33552 | 11.45 | 0.281
03:30 | 2695 | 11.2112 | 0.683 | 0.243 | 0 | 0.02851 | 3875.173 | -- | -- | 0.67818 | 22.6491 | -- | 0.30987 | 0.00505 | 2412.31 | 1.001 | 0.063 | 0.702 | 0.439 | -- | 233.374 | 0.095 | 0.024 | 24.76 | 0.142 | 0.31683 | 0.33552 | 11.45 | 0.281
04:00 | 2695 | 11.2018 | 0.6805 | 0.228 | 0 | 0.02161 | 3875.1848 | -- | -- | 0.67869 | 22.6793 | -- | 0.31576 | 0.00505 | 2412.14 | 0.979 | 0.054 | 0.702 | 0.442 | -- | 233.376 | 0.091 | 0.025 | 24.76 | 0.143 | 0.31393 | 0.40271 | 11.48 | 0.283
04:30 | 2695 | 11.2018 | 0.6805 | 0.228 | 0 | 0.02161 | 3875.1848 | -- | -- | 0.67869 | 22.6793 | -- | 0.31576 | 0.00505 | 2412.14 | 0.979 | 0.054 | 0.702 | 0.442 | -- | 233.376 | 0.091 | 0.025 | 24.76 | 0.143 | 0.31393 | 0.40271 | 11.48 | 0.283
05:00 | 2695 | 11.1801 | 0.653 | 0.221 | 0 | 0.01815 | 3875.19 | -- | -- | 0.67934 | 22.6925 | -- | 0.30987 | 0.00505 | 2411.98 | 0.959 | 0.044 | 0.702 | 0.439 | -- | 233.377 | 0.09 | 0.027 | 24.76 | 0.133 | 0.31973 | 0.46666 | 11.54 | 0.287
05:30 | 2695 | 11.1801 | 0.653 | 0.221 | 0 | 0.01815 | 3875.19 | -- | -- | 0.67934 | 22.6925 | -- | 0.30987 | 0.00505 | 2411.98 | 0.959 | 0.044 | 0.702 | 0.439 | -- | 233.377 | 0.09 | 0.027 | 24.76 | 0.133 | 0.31973 | 0.46666 | 11.54 | 0.287
06:00 | 2695 | 11.2051 | 0.6855 | 0.22 | 0 | 0.01877 | 3875.186 | -- | -- | 0.67993 | 22.6824 | -- | 0.30399 | 0.00505 | 2411.83 | 0.94 | 0.034 | 0.702 | 0.442 | 66.19 | 233.378 | 0.087 | 0.024 | 24.76 | 0.127 | 0.32554 | 0.50866 | 11.51 | 0.291
06:30 | 2695 | 11.2051 | 0.6855 | 0.22 | 0 | 0.01877 | 3875.186 | -- | -- | 0.67993 | 22.6824 | -- | 0.30399 | 0.00505 | 2411.83 | 0.94 | 0.034 | 0.702 | 0.442 | 66.19 | 233.378 | 0.087 | 0.024 | 24.76 | 0.127 | 0.32554 | 0.50866 | 11.51 | 0.291
07:00 | 2695 | 11.2959 | 0.6905 | 0.228 | 0 | 0.02223 | 3875.186 | -- | -- | 0.68041 | 22.6824 | -- | 0.2981 | 0.0054 | 2411.8 | 0.937 | 0.048 | 0.702 | 0.442 | -- | 233.615 | 0.076 | 0.022 | 24.76 | 0.131 | 0.31248 | 0.55152 | 11.47 | 0.321
07:30 | 2695 | 11.2959 | 0.6905 | 0.228 | 0 | 0.02223 | 3875.186 | -- | -- | 0.68041 | 22.6824 | -- | 0.2981 | 0.0054 | 2411.8 | 0.937 | 0.048 | 0.702 | 0.442 | -- | 233.615 | 0.076 | 0.022 | 24.76 | 0.131 | 0.31248 | 0.55152 | 11.47 | 0.321
08:00 | 2695 | 11.3593 | 0.703 | 0.233 | 0 | 0.02469 | 3875.1742 | -- | -- | 0.68117 | 22.6522 | 96.7589 | 0.29222 | 0.0054 | 2412.02 | 0.964 | 0.065 | 0.702 | 0.443 | -- | 233.616 | 0.052 | 0.021 | 24.76 | 0.131 | 0.31014 | 0.56306 | 11.51 | 0.349
08:30 | 2695 | 11.3593 | 0.703 | 0.233 | 0 | 0.02469 | 3875.1742 | -- | -- | 0.68117 | 22.6522 | 96.7589 | 0.29222 | 0.0054 | 2412.02 | 0.964 | 0.065 | 0.702 | 0.443 | -- | 233.616 | 0.052 | 0.021 | 24.76 | 0.131 | 0.31014 | 0.56306 | 11.51 | 0.349
09:00 | 2695 | 11.3461 | 0.59142 | 0.22 | 0 | 0.02437 | 3875.1626 | -- | -- | 0.68169 | 22.6228 | -- | 0.29222 | 0.00578 | 2412.13 | 0.978 | 0.082 | 0.702 | 0.44 | -- | 233.615 | 0.039 | 0.021 | 24.76 | 0.142 | 0.31131 | 0.56451 | 11.55 | 0.375
09:30 | 2695 | 11.3461 | 0.59142 | 0.22 | 0 | 0.02437 | 3875.1626 | -- | -- | 0.68169 | 22.6228 | -- | 0.29222 | 0.00578 | 2412.13 | 0.978 | 0.082 | 0.702 | 0.44 | -- | 233.615 | 0.039 | 0.021 | 24.76 | 0.142 | 0.31131 | 0.56451 | 11.55 | 0.375
10:00 | 2695 | 11.3255 | 0.62607 | 0.225 | 0 | 0.02514 | 3875.1373 | -- | -- | 0.68294 | 22.5585 | -- | 0.28676 | 0.00578 | 2412.08 | 0.971 | 0.099 | 0.702 | 0.443 | -- | 233.615 | 0.039 | 0.022 | 24.76 | 0.124 | 0.31014 | 0.56306 | 11.55 | 0.375
10:30 | 2695 | 11.3255 | 0.62607 | 0.225 | 0 | 0.02514 | 3875.1373 | -- | -- | 0.68294 | 22.5585 | -- | 0.28676 | 0.00578 | 2412.08 | 0.971 | 0.099 | 0.702 | 0.443 | -- | 233.615 | 0.039 | 0.022 | 24.76 | 0.124 | 0.31014 | 0.56306 | 11.55 | 0.375
11:00 | 2695 | 11.3023 | 0.6405 | 0.239 | 0 | 0.02552 | 3875.1065 | -- | -- | 0.683 | 22.4804 | -- | 0.28676 | 0.00578 | 2412 | 0.961 | 0.116 | 0.701 | 0.442 | -- | 233.614 | 0.039 | 0.021 | 24.76 | 0.073 | 0.31248 | 0.55728 | 11.51 | 0.374
11:30 | 2695 | 11.3023 | 0.6405 | 0.239 | 0 | 0.02552 | 3875.1065 | -- | -- | 0.683 | 22.4804 | -- | 0.28676 | 0.00578 | 2412 | 0.961 | 0.116 | 0.701 | 0.442 | -- | 233.614 | 0.039 | 0.021 | 24.76 | 0.073 | 0.31248 | 0.55728 | 11.51 | 0.374
12:00 | 2695 | 11.3547 | 0.60759 | 0.252 | 0 | 0.02509 | 3875.0809 | -- | -- | 0.68359 | 22.4155 | -- | 0.28676 | 0.00578 | 2411.96 | 0.956 | 0.134 | 0.701 | 0.439 | -- | 233.614 | 0.039 | 0.021 | 24.76 | 0.083 | 0.31248 | 0.54289 | 11.52 | 0.373
12:30 | 2695 | 11.3547 | 0.60759 | 0.252 | 0 | 0.02509 | 3875.0809 | -- | -- | 0.68359 | 22.4155 | -- | 0.28676 | 0.00578 | 2411.96 | 0.956 | 0.134 | 0.701 | 0.439 | -- | 233.614 | 0.039 | 0.021 | 24.76 | 0.083 | 0.31248 | 0.54289 | 11.52 | 0.373
13:00 | 2695 | 11.403 | 0.638 | 0.269 | 0 | 0.02659 | 3875.0745 | -- | -- | 0.68429 | 22.3993 | -- | 0.29222 | 0.00578 | 2411.94 | 0.954 | 0.151 | 0.702 | 0.442 | -- | 233.613 | 0.048 | 0.021 | 24.76 | 0.095 | 0.31248 | 0.53286 | 11.52 | 0.359
13:30 | 2695 | 11.403 | 0.638 | 0.269 | 0 | 0.02659 | 3875.0745 | -- | -- | 0.68429 | 22.3993 | -- | 0.29222 | 0.00578 | 2411.94 | 0.954 | 0.151 | 0.702 | 0.442 | -- | 233.613 | 0.048 | 0.021 | 24.76 | 0.095 | 0.31248 | 0.53286 | 11.52 | 0.359
14:00 | 2695 | 11.5233 | 0.648 | 0.301 | 0 | 0.02974 | 3875.0651 | -- | -- | 0.68399 | 22.3753 | -- | 0.29222 | 0.0054 | 2411.76 | 0.932 | 0.169 | 0.701 | 0.443 | -- | 233.612 | 0.043 | 0.021 | 24.76 | 0.105 | 0.31248 | 0.52287 | 11.52 | 0.343
14:30 | 2695 | 11.5233 | 0.648 | 0.301 | 0 | 0.02974 | 3875.0651 | -- | -- | 0.68399 | 22.3753 | -- | 0.29222 | 0.0054 | 2411.76 | 0.932 | 0.169 | 0.701 | 0.443 | -- | 233.612 | 0.043 | 0.021 | 24.76 | 0.105 | 0.31248 | 0.52287 | 11.52 | 0.343
15:00 | 2695 | 11.5957 | 0.688 | 0.33 | 0 | 0.03385 | 3875.0553 | -- | -- | 0.68468 | 22.3506 | -- | 0.2981 | 0.0054 | 2411.72 | 0.927 | 0.186 | 0.701 | 0.439 | -- | 233.612 | 0.03 | 0.021 | 24.76 | 0.116 | 0.30078 | 0.52429 | 11.58 | 0.334
15:30 | 2695 | 11.5957 | 0.688 | 0.33 | 0 | 0.03385 | 3875.0553 | -- | -- | 0.68468 | 22.3506 | -- | 0.2981 | 0.0054 | 2411.72 | 0.927 | 0.186 | 0.701 | 0.439 | -- | 233.612 | 0.03 | 0.021 | 24.76 | 0.116 | 0.30078 | 0.52429 | 11.58 | 0.334
16:00 | 2695 | 11.6514 | 0.713 | 0.352 | 0 | 0.03641 | 3875.0571 | -- | -- | 0.68522 | 22.3553 | -- | 0.30399 | 0.00505 | 2411.74 | 0.929 | 0.203 | 0.704 | 0.442 | -- | 233.611 | 0.015 | 0.021 | 24.76 | 0.126 | 0.28792 | 0.52572 | 11.61 | 0.355
16:30 | 2695 | 11.6514 | 0.713 | 0.352 | 0 | 0.03641 | 3875.0571 | -- | -- | 0.68522 | 22.3553 | -- | 0.30399 | 0.00505 | 2411.74 | 0.929 | 0.203 | 0.704 | 0.442 | -- | 233.611 | 0.015 | 0.021 | 24.76 | 0.126 | 0.28792 | 0.52572 | 11.61 | 0.355
17:00 | 2695 | 11.7823 | 0.718 | 0.358 | 0 | 0.04078 | 3875.0355 | 26.286 | 1.7944 | 0.67239 | 22.3005 | -- | 0.31576 | 0.00505 | 2411.85 | 0.943 | 0.22 | 0.702 | 0.442 | -- | 233.611 | 0.006 | 0.02 | 24.76 | 0.136 | 0.27388 | 0.53 | 11.58 | 0.378
17:30 | 2695 | 11.7823 | 0.718 | 0.358 | 0 | 0.04078 | 3875.0355 | 26.286 | 1.7944 | 0.67239 | 22.3005 | -- | 0.31576 | 0.00505 | 2411.85 | 0.943 | 0.22 | 0.702 | 0.442 | -- | 233.611 | 0.006 | 0.02 | 24.76 | 0.136 | 0.27388 | 0.53 | 11.58 | 0.378
18:00 | 2695 | 11.8875 | 0.7305 | 0.348 | 0 | 0.03319 | 3875.051 | -- | -- | 0.65226 | 22.3398 | 98.4644 | 0.33447 | 0.00473 | 2411.95 | 0.955 | 0.236 | 0.701 | 0.44 | 66.19 | 233.61 | 0.005 | 0.018 | 24.76 | 0.141 | 0.2809 | 0.51291 | 11.51 | 0.405
18:30 | 2695 | 11.8875 | 0.7305 | 0.348 | 0 | 0.03319 | 3875.051 | -- | -- | 0.65226 | 22.3398 | 98.4644 | 0.33447 | 0.00473 | 2411.95 | 0.955 | 0.236 | 0.701 | 0.44 | 66.19 | 233.61 | 0.005 | 0.018 | 24.76 | 0.141 | 0.2809 | 0.51291 | 11.51 | 0.405
19:00 | 2695 | 11.8874 | 0.7455 | 0.334 | 0 | 0.03064 | 3875.0806 | -- | -- | 0.63511 | 22.4147 | -- | 0.3473 | 0.00473 | 2411.98 | 0.959 | 0.225 | 0.701 | 0.443 | -- | 233.609 | 0.005 | 0.018 | 24.76 | 0.14 | 0.26803 | 0.51433 | 11.51 | 0.419
19:30 | 2695 | 11.8874 | 0.7455 | 0.334 | 0 | 0.03064 | 3875.0806 | -- | -- | 0.63511 | 22.4147 | -- | 0.3473 | 0.00473 | 2411.98 | 0.959 | 0.225 | 0.701 | 0.443 | -- | 233.609 | 0.005 | 0.018 | 24.76 | 0.14 | 0.26803 | 0.51433 | 11.51 | 0.419
20:00 | 2695 | 11.8826 | 0.723 | 0.318 | 0 | 0.03103 | 3875.09 | -- | -- | 0.61777 | 22.4387 | -- | 0.36049 | 0.00473 | 2412.02 | 0.964 | 0.214 | 0.701 | 0.44 | -- | 233.609 | 0.024 | 0.019 | 24.76 | 0.142 | 0.27622 | 0.48895 | 11.38 | 0.403
20:30 | 2695 | 11.8826 | 0.723 | 0.318 | 0 | 0.03103 | 3875.09 | -- | -- | 0.61777 | 22.4387 | -- | 0.36049 | 0.00473 | 2412.02 | 0.964 | 0.214 | 0.701 | 0.44 | -- | 233.609 | 0.024 | 0.019 | 24.76 | 0.142 | 0.27622 | 0.48895 | 11.38 | 0.403
21:00 | 2695 | 11.8775 | 0.663 | 0.302 | 0 | 0.02985 | 3875.0989 | -- | -- | 0.60101 | 22.4611 | -- | 0.36726 | 0.00442 | 2412.03 | 0.965 | 0.202 | 0.701 | 0.443 | -- | 233.608 | 0.046 | 0.024 | 24.76 | 0.144 | 0.28207 | 0.46804 | 11.34 | 0.388
21:30 | 2695 | 11.8775 | 0.663 | 0.302 | 0 | 0.02985 | 3875.0989 | -- | -- | 0.60101 | 22.4611 | -- | 0.36726 | 0.00442 | 2412.03 | 0.965 | 0.202 | 0.701 | 0.443 | -- | 233.608 | 0.046 | 0.024 | 24.76 | 0.144 | 0.28207 | 0.46804 | 11.34 | 0.388
22:00 | 2695 | 11.8679 | 0.668 | 0.287 | 0 | 0.02903 | 3875.1025 | -- | -- | 0.5841 | 22.4704 | -- | 0.38082 | 0.00442 | 2412.01 | 0.962 | 0.19 | 0.701 | 0.441 | -- | 233.608 | 0.066 | 0.03 | 24.76 | 0.146 | 0.28792 | 0.44599 | 11.32 | 0.373
22:30 | 2695 | 11.8679 | 0.668 | 0.287 | 0 | 0.02903 | 3875.1025 | -- | -- | 0.5841 | 22.4704 | -- | 0.38082 | 0.00442 | 2412.01 | 0.962 | 0.19 | 0.701 | 0.441 | -- | 233.608 | 0.066 | 0.03 | 24.76 | 0.146 | 0.28792 | 0.44599 | 11.32 | 0.373
23:00 | 2695 | 11.863 | 0.658 | 0.287 | 0 | 0.02934 | 3875.1102 | -- | -- | 0.56706 | 22.4967 | -- | 0.38082 | 0.00413 | 2411.96 | 0.956 | 0.177 | 0.701 | 0.439 | -- | 233.607 | 0.077 | 0.038 | 24.76 | 0.143 | 0.29493 | 0.42149 | 11.32 | 0.358
23:30 | 2695 | 11.863 | 0.658 | 0.287 | 0 | 0.02934 | 3875.1102 | -- | -- | 0.56706 | 22.4967 | -- | 0.38082 | 0.00413 | 2411.96 | 0.956 | 0.177 | 0.701 | 0.439 | -- | 233.607 | 0.077 | 0.038 | 24.76 | 0.143 | 0.29493 | 0.42149 | 11.32 | 0.358

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 12 de Enero del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/01/2025 | CELEPSA | EMBALSE PAUCARCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
12/01/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.01
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.64
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
12/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 12 de Enero del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/01/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/01/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 300.15
12/01/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 238.193
12/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 279.44
12/01/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 30.745
12/01/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.57
12/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 13.88
12/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 37.47
12/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 28.02
12/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.35

## STOCK_COMB
domingo, 12 de Enero del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
12/01/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 672.65 | 672.65 | 0 | m3
12/01/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
12/01/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 301.33 | 301.33 | 0 | m3
12/01/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
12/01/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 411.98 | 411.98 | 0 | m3
12/01/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9661.5 | 9661.5 | 0 | m3
12/01/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
12/01/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
12/01/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59754.82 | 59754.82 | 0 | m3
12/01/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31202.2 | 31202.2 | 0 | m3
12/01/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
12/01/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 697.15 | 697.15 | 0 | m3
12/01/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 747.37 | 747.37 | 0 | m3
12/01/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 606.88 | 605.911 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
12/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2229.1 | 2229.1 | 0 | m3
12/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2718.92 | 2718.92 | 0 | m3
12/01/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6772.01 | 6772.01 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible en planta.
12/01/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58021.78 | 58021.78 | 0 | m3
12/01/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 136.98 | 136.98 | 0 | m3
12/01/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 13.55 | 13.55 | 0 | m3
12/01/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 519.32 | 519.32 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 12 de Enero del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 12/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1109.79
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1088.64
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 564.78
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 954
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 26.1
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 1989.1487
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 1951.7536
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2103.1977
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 202017.79
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 74807
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 405913.975
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 386064.594
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 173893.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 431.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 268436.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 666.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 912798.4414
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 923104.154
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 926166.4217
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1182621.394
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 842810
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23286.5
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 22294.49
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 22883.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 20528.09
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 21331.29
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18432.08
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18432.08
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13643.19
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13640.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 198257.792
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 12 de Enero del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
12/01/2025 00:00 | 873.4 | 2988.34 | 87.15 | 87.15 | 4495.4 | 502.1 | 8822 | 22713 | 4271.7911 | 4408.2787 | 4403.1227 | 0 | 2690 | 6655 | 6842.34
12/01/2025 01:00 | 873.2 | 2989.5 | 89.18 | 89.18 | 4523 | 504.06 | 8991 | 22730 | 4279.9179 | 4418.8786 | 4413.5033 | 0 | 2690 | 6642 | 6840.76
12/01/2025 02:00 | 872.8 | 2989.05 | 91.33 | 91.33 | 4529.9 | 500.14 | 9134 | 22861 | 4345.636 | 4457.3517 | 4451.9985 | 0 | 2690 | 6640 | 6839.4
12/01/2025 03:00 | 874.2 | -- | 93.2 | 93.2 | 4536.8 | 499.16 | 9250 | 22780 | 4418.4208 | 4491.1137 | 4485.4111 | 0 | 2700 | 6655 | 6838.07
12/01/2025 04:00 | 875.1 | -- | 94.66 | 94.66 | 4543.6 | 498.18 | 9366 | 22676 | 4406.6433 | 4489.9361 | 4484.0057 | 0 | 2690 | 6672 | 6836.59
12/01/2025 05:00 | 875.4 | -- | 95.32 | 95.32 | 4550.5 | 500.14 | 9433 | 22757 | 4404.5235 | 4490.3286 | 4484.6542 | 0 | 2700 | 6668 | 6835.12
12/01/2025 06:00 | 875.5 | -- | 94.91 | 94.91 | 4556.8 | 502.1 | 9446 | 22813 | 4408.2924 | 4488.1695 | 4481.5185 | 0 | 2690 | 6678 | 6833.71
12/01/2025 07:00 | 875.8 | -- | 93.26 | 93.26 | 4561.8 | 500.14 | 9431 | 23132 | 4368.7199 | 4463.044 | 4457.6214 | 0 | 2690 | 6666 | 6832.31
12/01/2025 08:00 | 875.3 | -- | 91.51 | 91.51 | 4568.5 | 499.16 | 9352 | 23118 | 4313.0123 | 4428.4969 | 4424.4247 | 0 | 2680 | 6636 | 6831.13
12/01/2025 09:00 | 869.9 | -- | 90.02 | 90.02 | 4575.2 | 498.18 | 9273 | 22770 | 4266.6092 | 4401.0158 | 4400.8522 | 0 | 2680 | 6646 | 6829.9
12/01/2025 10:00 | 863.9 | -- | 88.52 | 88.52 | 4581.7 | 497.2 | 9153 | 22729 | 4247.1764 | 4378.0499 | 4382.1453 | 0 | 2670 | 6637 | 6828.85
12/01/2025 11:00 | 859.4 | 2991.82 | 86.58 | 86.58 | 4586.5 | 516.81 | 9011 | 22656 | 4243.1717 | 4375.1057 | 4382.0373 | 0 | 2670 | 6633 | 6827.6
12/01/2025 12:00 | 857.6 | 2988.34 | 84.73 | 84.73 | 4592.5 | 500.14 | 8869 | 22725 | 4179.9271 | 4346.8395 | 4354.4636 | 0 | 2660 | 6657 | 6825.74
12/01/2025 13:00 | 857.1 | 2988.34 | 83.26 | 83.26 | 4502.1 | 499.16 | 8811 | 22842 | 4135.8787 | 4328.1918 | 4335.973 | 0 | 2660 | 6640 | 6824.96
12/01/2025 14:00 | 854.9 | 2988.34 | 83.04 | 83.04 | 4499 | 488.37 | 8808 | 22835 | 4147.892 | 4338.9877 | 4347.1107 | 0 | 2660 | 6645 | 6823.82
12/01/2025 15:00 | 855 | 2982.56 | 83.25 | 83.25 | 4494.8 | 503.08 | 8805 | 23167 | 4258.3649 | 4392.1829 | 4401.2848 | 0 | 2680 | 6654 | 6822.62
12/01/2025 16:00 | 854.8 | 2989.5 | 83.65 | 83.65 | 4485.1 | 502.1 | 8842 | 23256 | 4291.1064 | 4415.7379 | 4421.0728 | 0 | 2680 | 6651 | 6821.54
12/01/2025 17:00 | 854.8 | 3014.26 | 84.24 | 84.24 | 4473 | 500.14 | 8900 | 23305 | 4306.2992 | 4423.5893 | 4425.5062 | 0 | 2690 | 6619 | 6817.5
12/01/2025 18:00 | 857.7 | 2963.59 | 84.29 | 84.29 | 4474.1 | 496.22 | 8875 | 23164 | 4335.0365 | 4439.8819 | 4438.5902 | 0 | 2690 | 6623 | 6815.6
12/01/2025 19:00 | 861.7 | 2988.34 | 83.34 | 83.34 | 4459.1 | 499.16 | 8820 | 22783 | 4299.2325 | 4420.0562 | 4416.964 | 0 | 2690 | 6633 | 6814.39
12/01/2025 20:00 | 864.5 | 2988.34 | 82.13 | 82.13 | 4459.1 | 501.12 | 8706 | 22676 | 4247.1764 | 4392.1829 | 4388.4171 | 0 | 2680 | 6616 | 6812.49
12/01/2025 21:00 | 800.1 | 2985.58 | 80.95 | 80.95 | 4459.1 | 500.14 | 8590 | 22763 | 4206.1905 | 4383.1535 | 4378.1444 | 0 | 2670 | 6622 | 6810.62
12/01/2025 22:00 | 802.4 | 2987.89 | 80.05 | 80.05 | 4459.1 | 496.22 | 8518 | 22852 | 4252.1225 | 4410.4382 | 4405.3936 | 0 | 2680 | 6620 | 6808.92
12/01/2025 23:00 | 871 | 2987.19 | 79.65 | 79.65 | 4459.1 | 503.08 | 8517 | 22702 | 4313.8367 | 4434.9743 | 4429.8317 | 0 | 2690 | 6630 | 6807.36

## TEMP_AMB
domingo, 12 de Enero del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
12/01/2025 00:00 | 21.6 | 23.94 | 23.94 | 19.4 | 19.4 | 24.5 | 24.5 | 20.1 | 31.85 | 20.6 | 21.4 | 26.22 | 21.35 | 21.3 | 22.74 | 26.61
12/01/2025 01:00 | 21.3 | 23.97 | 23.97 | 18.3 | 18.3 | 24.2 | 24.2 | 20.1 | 32.95 | 20 | 22.9 | 26.04 | 21.338 | 21.4 | 22.55 | 26.25
12/01/2025 02:00 | 21.1 | 24.01 | 24.01 | 18.5 | 18.5 | 23.83 | 23.83 | 19.9 | 33.41 | 20 | 20.9 | 25.83 | 21.175 | 21.2 | 22.35 | 26.25
12/01/2025 03:00 | 20.3 | 24.36 | 24.36 | 18.7 | 18.7 | 23.44 | 23.44 | 19.9 | 34.2 | 19.8 | 22.4 | 25.54 | 20.95 | 20.9 | 22.16 | 25.88
12/01/2025 04:00 | 19.7 | 24.47 | 24.47 | 18.6 | 18.6 | 23.06 | 23.06 | 19.9 | 34.47 | 19.3 | 21.7 | 25.3 | 20.75 | 20.7 | 22.02 | 26.25
12/01/2025 05:00 | 19.5 | 24.49 | 24.49 | 18.6 | 18.6 | 22.81 | 22.81 | 19.9 | 34.34 | 19.4 | 22.1 | 25.05 | 20.675 | 20.6 | 21.98 | 26.61
12/01/2025 06:00 | 19.1 | 24.2 | 24.2 | 18.7 | 18.7 | 22.54 | 22.54 | 20 | 34.04 | 19.4 | 20.8 | 24.91 | 20.425 | 20.6 | 21.93 | 26.25
12/01/2025 07:00 | 20.7 | 24.09 | 24.09 | 18.6 | 18.6 | 23.03 | 23.03 | 20.4 | 34.1 | 19.9 | 21.8 | 24.98 | 20.7 | 20.7 | 22.48 | 26.61
12/01/2025 08:00 | 24.2 | 24.18 | 24.18 | 19 | 19 | 24.04 | 24.04 | 20.6 | 34.04 | 21.2 | 24.3 | 25.56 | 21.425 | 22.2 | 23.4 | 28.81
12/01/2025 09:00 | 27.2 | 25.08 | 25.08 | 19.3 | 19.3 | 25.04 | 25.04 | 20.7 | 35.46 | 21.9 | 24.7 | 26.45 | 21.8 | 23.7 | 25.11 | 30.27
12/01/2025 10:00 | 28.6 | 26.84 | 26.84 | 19.7 | 19.7 | 26.49 | 26.49 | 20.6 | 36.69 | 23 | 25.9 | 27.08 | 22.575 | 25.2 | 25.59 | 33.33
12/01/2025 11:00 | 30.2 | 27.42 | 27.42 | 21.2 | 21.2 | 27.37 | 27.37 | 20.8 | 33.94 | 23.4 | 25.3 | 27.53 | 22.95 | 25.2 | 26.29 | 33.94
12/01/2025 12:00 | 30.5 | 28.55 | 28.55 | 22 | 22 | 28.07 | 28.07 | 21.5 | 33.78 | 23.7 | 25.7 | 28.19 | 23.95 | 26.2 | 26.88 | 34.54
12/01/2025 13:00 | 30.8 | 27.47 | 27.47 | 21.7 | 21.7 | 28.28 | 28.28 | 21.3 | 34.01 | 24.2 | 27 | 28.95 | 24 | 26.1 | 27.68 | 33.03
12/01/2025 14:00 | 29.9 | 26.97 | 26.97 | 21.3 | 21.3 | 28.51 | 28.51 | 20.8 | 34.5 | 24.6 | 27.9 | 29.37 | 24.126 | 26 | 28.15 | 35.03
12/01/2025 15:00 | 29.6 | 25.26 | 25.26 | 21.5 | 21.5 | 28.92 | 28.92 | 21.4 | 33.21 | 24.4 | 27.1 | 29.86 | 23.8 | 26 | 28.26 | 35.03
12/01/2025 16:00 | 28.6 | 25.8 | 25.8 | 21 | 21 | 29.24 | 29.24 | 21.6 | 32.87 | 24 | 26.5 | 29.92 | 24.325 | 24.7 | 27.71 | 35.4
12/01/2025 17:00 | 26.6 | 25.78 | 25.78 | 19.9 | 19.9 | 29.62 | 29.62 | 21.3 | 34.21 | 24.2 | 24.7 | 29.83 | 23.75 | 23.5 | 27.03 | 33.57
12/01/2025 18:00 | 26 | 25.05 | 25.05 | 19.3 | 19.3 | 29.24 | 29.24 | 21.2 | 34.22 | 22.4 | 24.3 | 28.78 | 23.15 | 23.1 | 26.23 | 31.74
12/01/2025 19:00 | 24.6 | 23.94 | 23.94 | 19.2 | 19.2 | 28.48 | 28.48 | 20.8 | 33.24 | 21.2 | 23.3 | 28.35 | 23.025 | 22.3 | 25.39 | 29.54
12/01/2025 20:00 | 23.5 | 23.02 | 23.02 | 19.4 | 19.4 | 27.59 | 27.59 | 20.8 | 32.77 | 20.9 | 21.5 | 27.82 | 22.05 | 21.6 | 24.69 | 28.81
12/01/2025 21:00 | 22.7 | 22.81 | 22.81 | 19.1 | 19.1 | 26.75 | 26.75 | 20.6 | 32.88 | 20.5 | 23.2 | 27.25 | 21.325 | 21.4 | 24.19 | 28.44
12/01/2025 22:00 | 22.7 | 22.73 | 22.73 | 19.4 | 19.4 | 26.21 | 26.21 | 20.6 | 32.86 | 20.5 | 23.6 | 26.66 | 21.55 | 21.6 | 23.7 | 28.81
12/01/2025 23:00 | 21.8 | 23.17 | 23.17 | 19 | 19 | 25.71 | 25.71 | 20.6 | 33.23 | 20.5 | 23.1 | 26.23 | 21.7 | 21.6 | 23.31 | 28.08

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 12 de Enero del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
12/01/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 12/01/2025 06:00 | 13/01/2025 06:00
12/01/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 12/01/2025 06:00 | 13/01/2025 06:00
12/01/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3492 | 12/01/2025 06:00 | 13/01/2025 06:00
12/01/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 12/01/2025 06:00 | 13/01/2025 06:00
12/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 12/01/2025 06:00 | 13/01/2025 06:00
12/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 12/01/2025 06:00 | 13/01/2025 06:00
12/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 834 | 12/01/2025 06:00 | 13/01/2025 06:00
12/01/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 12/01/2025 06:00 | 13/01/2025 06:00
12/01/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 12/01/2025 06:00 | 13/01/2025 06:00
12/01/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 12/01/2025 06:00 | 13/01/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 12 de Enero del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
12/01/2025 | 00:30 | 23 | 44.9 | 10.67 | 21.6 |  | 6.2 | 4 | 7.306 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 5.241 | 5.5261 |  |  |  | 8.54 | 8.28 | 496.0021 | 480.002 | 480.002 | 416.0018 | 448.0019 | 287.5842 | 287.5842 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 01:00 | 23 | 44.94 | 11.07 | 21.6 |  | 6.2 | 5.7 | 7.212 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 6.1576 | 6.2566 |  |  |  | 7.81 | 7.27 | 496.0021 | 480.002 | 480.002 | 416.0018 | 448.0019 | 287.5842 | 287.5842 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 01:30 | 24 | 44.93 | 10.85 | 21.6 |  | 6.5 | 5 | 7.345 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 5.3896 | 5.8816 |  |  |  | 7.71 | 7.32 | 496.0021 | 480.002 | 480.002 | 416.0018 | 448.0019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 02:00 | 24 | 44.89 | 11.32 | 21.6 |  | 5.6 | 4.7 | 7.091 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 5.5126 | 5.7106 |  |  |  | 7.46 | 7.25 | 496.0021 | 480.002 | 480.002 | 416.0018 | 448.0019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 02:30 | 24 | 44.88 | 10.93 | 21.6 |  | 5.6 | 4.5 | 7.026 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 5.6247 | 5.4248 |  |  |  | 7.53 | 7 | 496.0021 | 480.002 | 480.002 | 416.0018 | 448.0019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 03:00 | 24 | 45.85 | 12.11 | 21.6 |  | 5.9 | 3.2 | 6.865 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 5.4927 | 5.1593 |  |  |  | 7.21 | 6.75 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 448.0019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 03:30 | 24 | 45.99 | 11.3 | 21.6 |  | 6.1 | 3.2 | 7.302 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 5.4469 | 5.2469 |  |  |  | 7.4 | 6.25 | 496.0021 | 480.002 | 476.802 | 416.0018 | 448.0019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 04:00 | 24 | 46.08 | 12.61 | 21.6 |  | 6.6 | 4.8 | 7.64 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 5.6968 | 5.3497 |  |  |  | 7.44 | 6.46 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 448.0019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 04:30 | 24 | 46.08 | 13.09 | 21.6 |  | 5.8 | 6.2 | 7.979 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 5.3463 | 5.2463 |  |  |  | 8.11 | 6.92 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 448.0019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 05:00 | 24 | 46.08 | 12.13 | 21.6 | 0 | 6.5 | 5.6 | 9.651 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.04 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4.8 | 4.5778 | 4.4778 | 0 | 0 | 4.8 | 7.94 | 6.38 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 448.0019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016 | 0 | 0
12/01/2025 | 05:30 | 23 | 46.05 | 12.37 | 21.6 | 0 | 6.1 | 5.5 | 9.647 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 14.73 | 7.455 | 8 | 9 | 0 | 3.7 | 85.7 | 4.6861 | 4.3861 | 2.6252 | 2.4452 | 85.7 | 8.14 | 6.83 | 496.0021 | 480.002 | 480.002 | 416.0018 | 448.0019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016 | 6.8 | 6.498
12/01/2025 | 06:00 | 23 | 44.92 | 11.98 | 21.6 | 0 | 5.7 | 5.6 | 8.755 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 110.49 | 59 | 8 | 9 | 0 | 44.64 | 396.9 | 5.626 | 5.526 | 25.5658 | 22.5909 | 396.9 | 10.04 | 8.57 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 448.0019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016 | 52.8 | 141.214
12/01/2025 | 06:30 | 24 | 42.29 | 11.36 | 21.6 | 11.767 | 5.5 | 6.2 | 8.859 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 425.25 | 388.727 | 7 | 8 | 7.5702 | 146.54 | 756.8 | 5.7252 | 5.6252 | 56.4826 | 52.5026 | 756.8 | 9.81 | 9.08 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 441.6019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016 | 147.42 | 491.084
12/01/2025 | 07:00 | 24 | 42.56 | 12.99 | 21.6 | 65.055 | 4.5 | 6.1 | 8.245 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 687.36 | 708.364 | 8 | 9 | 38.5309 | 260.64 | 833.4 | 5.4265 | 5.2265 | 77.2254 | 74.2564 | 833.4 | 9.32 | 9.31 | 496.0021 | 480.002 | 486.402 | 416.0018 | 441.6019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016 | 268.28 | 782.224
12/01/2025 | 07:30 | 24 | 44.44 | 11.33 | 21.6 | 130.419 | 4.9 | 5.1 | 7.849 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 916.02 | 930.667 | 8 | 9 | 81.3488 | 423.26 | 974.9 | 4.1544 | 3.9544 | 190.1541 | 198.1231 | 974.9 | 9.34 | 8.73 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 441.6019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016 | 357.86 | 907.099
12/01/2025 | 08:00 | 24 | 43.75 | 12.15 | 21.6 | 199.617 | 4.9 | 5.5 | 8.831 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 986.23 | 1020 | 9 | 9 | 166.2225 | 360.66 | 1030.7 | 3.0561 | 3.1561 | 322.2487 | 305.3287 | 1030.7 | 9.34 | 8.53 | 496.0021 | 480.002 | 486.402 | 416.0018 | 441.6019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016 | 526.43 | 994.204
12/01/2025 | 08:30 | 23 | 42.19 | 12.07 | 20.65 | 369.222 | 3.8 | 4.9 | 9.877 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1011.17 | 1041.45 | 9 | 9 | 309.0267 | 634.52 | 1071.1 | 3.4654 | 3.6654 | 498.234 | 492.2339 | 1071.1 | 9.74 | 8.5 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 441.6019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016 | 694.43 | 1046.961
12/01/2025 | 09:00 | 23 | 43.78 | 11.41 | 20.65 | 555.636 | 3.9 | 6.1 | 10.716 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1070.34 | 844.444 | 9 | 10 | 538.6207 | 756.62 | 1101.6 | 3.1616 | 3.0616 | 659.1037 | 654.0037 | 1101.6 | 9.81 | 9.25 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 441.6019 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016 | 365.06 | 1079.721
12/01/2025 | 09:30 | 24 | 44.92 | 12.34 | 20.65 | 665.803 | 5.6 | 6.8 | 11.044 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1088.53 | 1144.8 | 9 | 10 | 644.7206 | 826.57 | 1119.9 | 2.9085 | 2.9585 | 755.6854 | 745.5854 | 1119.9 | 9.74 | 9.62 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 419.2018 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016 | 870.49 | 1101.287
12/01/2025 | 10:00 | 24 | 44.98 | 12.88 | 20.65 | 757.485 | 6.5 | 6.8 | 10.109 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1072.33 | 1144 | 9 | 10 | 746.532 | 919.59 | 1126.9 | 2.5053 | 2.5953 | 655.467 | 655.457 | 1126.9 | 10.02 | 9.77 | 448.0019 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 441.6019 | 285.147 | 285.147 | 384.0016 | 384.0016 | 836.04 | 1110.673
12/01/2025 | 10:30 | 23 | 45 | 12.74 | 20.65 | 841.474 | 8.2 | 6.5 | 10.156 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1151.26 | 1141.09 | 10 | 11 | 501.8313 | 1046.3 | 1133.9 | 2.6202 | 2.8202 | 1095.1253 | 1088.1253 | 1133.9 | 9.57 | 9.36 | 448.0019 | 480.002 | 483.202 | 416.0018 | 441.6019 | 285.147 | 285.147 | 384.0016 | 384.0016 | 1189.48 | 1115.858
12/01/2025 | 11:00 | 23 | 45.01 | 13.78 | 20.65 | 904.944 | 9.4 | 6.3 | 9.709 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1121.89 | 1154.18 | 9 | 10 | 520.7151 | 1070.14 | 1090.6 | 2.3626 | 2.4626 | 964.4894 | 942.5894 | 1090.6 | 8.97 | 8.78 | 464.002 | 448.0019 | 467.202 | 416.0018 | 464.002 | 280.2727 | 280.2727 | 384.0016 | 384.0016 | 1166.36 | 1120.383
12/01/2025 | 11:30 | 23 | 44.96 | 13.98 | 20.65 | 954.284 | 9.7 | 6.8 | 7.245 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1187.59 | 1138.91 | 8 | 10 | 636.8367 | 1103.14 | 1068.4 | 2.9351 | 3.1351 | 1069.2143 | 1064.1143 | 1068.4 | 8.46 | 8.34 | 464.002 | 448.0019 | 467.202 | 416.0018 | 464.002 | 275.3984 | 275.3984 | 384.0016 | 384.0016 | 1187.3 | 1123.361
12/01/2025 | 12:00 | 23 | 44.94 | 12.54 | 20.65 | 981.668 | 10.2 | 7.1 | 7.329 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 1129.46 | 1138.4 | 9 | 10 | 1124.281 | 1116.33 | 1091.6 | 4.5862 | 4.8862 | 1042.1455 | 1035.2455 | 1091.6 | 8.78 | 8.81 | 454.4019 | 448.0019 | 460.8019 | 416.0018 | 464.002 | 275.3984 | 275.3984 | 384.0016 | 384.0016 | 1119.74 | 1071.235
12/01/2025 | 12:30 | 24 | 43.77 | 12.11 | 20.65 | 1010.783 | 10.8 | 7.3 | 7.464 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1188.2 | 1147.64 | 9 | 10 | 1120.8054 | 1112.24 | 1118.9 | 6.5471 | 6.8471 | 1249.5465 | 1245.2455 | 1118.9 | 8.53 | 9.01 | 448.0019 | 448.0019 | 467.202 | 416.0018 | 435.2018 | 270.5241 | 270.5241 | 384.0016 | 384.0016 | 992.42 | 1123.08
12/01/2025 | 13:00 | 24 | 43.97 | 10.93 | 20.65 | 1058.521 | 10.6 | 7.6 | 7.751 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1038.61 | 1120.73 | 9 | 9 | 1025.5664 | 1099.61 | 1113.8 | 7.2225 | 7.4225 | 1251.9598 | 1252.4598 | 1113.8 | 8.45 | 8.78 | 480.002 | 416.0018 | 464.002 | 400.0017 | 448.0019 | 270.5241 | 270.5241 | 384.0016 | 384.0016 | 1040.35 | 1135.146
12/01/2025 | 13:30 | 22 | 44.94 | 12.59 | 20.65 | 549.862 | 11.2 | 8 | 7.175 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1086.12 | 1131.56 | 10 | 10 | 504.2292 | 1045.49 | 1111 | 7.9794 | 7.7794 | 1190.4587 | 1194.4587 | 1111 | 9.24 | 9.62 | 480.002 | 419.2018 | 467.202 | 400.0017 | 448.0019 | 270.5241 | 270.5241 | 384.0016 | 384.0016 | 1012.04 | 1015.852
12/01/2025 | 14:00 | 22 | 45.24 | 10.89 | 20.65 | 677.188 | 12.1 | 8.5 | 6.995 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1097.77 | 1102.18 | 11 | 12 | 527.1273 | 965.55 | 1097.8 | 8.3035 | 8.2035 | 1142.4717 | 1144.4817 | 1097.8 | 9.06 | 9.82 | 480.002 | 416.0018 | 464.002 | 400.0017 | 448.0019 | 270.5241 | 270.5241 | 384.0016 | 384.0016 | 898.74 | 1113.263
12/01/2025 | 14:30 | 23 | 44.93 | 10.25 | 20.65 | 431.904 | 10.8 | 8.6 | 7.841 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 985.59 | 1083.27 | 11 | 11 | 442.923 | 859.95 | 1067.4 | 8.3328 | 8.1328 | 1118.2563 | 1124.5563 | 1067.4 | 9.03 | 9.71 | 480.002 | 416.0018 | 464.002 | 400.0017 | 448.0019 | 270.5241 | 270.5241 | 384.0016 | 384.0016 | 817.36 | 1097.2
12/01/2025 | 15:00 | 23 | 44.96 | 11.49 | 20.65 | 415.947 | 10.5 | 8.1 | 8.846 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1046.64 | 1051.27 | 10 | 12 | 273.1561 | 752.87 | 1035 | 8.5576 | 8.3576 | 1055.7956 | 1055.7856 | 1035 | 9.15 | 9.76 | 480.002 | 422.4018 | 476.802 | 400.0017 | 448.0019 | 270.5241 | 270.5241 | 384.0016 | 384.0016 | 719.05 | 1060.431
12/01/2025 | 15:30 | 23 | 45.36 | 12.2 | 20.65 | 312.851 | 10.5 | 8 | 8.211 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1016.08 | 1009.82 | 10 | 10 | 159.4408 | 630.22 | 988.6 | 10.4539 | 10.2539 | 840.4895 | 845.4595 | 988.6 | 9.6 | 10.46 | 480.002 | 416.0018 | 460.8019 | 400.0017 | 448.0019 | 270.5241 | 270.5241 | 384.0016 | 384.0016 | 603.61 | 1027.95
12/01/2025 | 16:00 | 23 | 47.16 | 10.41 | 20.65 | 284.759 | 11.8 | 8.3 | 7.57 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 954.28 | 949.091 | 9 | 9 | 77.0609 | 508.24 | 921 | 8.9038 | 8.8038 | 262.6588 | 265.2588 | 921 | 10.04 | 10.26 | 480.002 | 416.0018 | 467.202 | 400.0017 | 448.0019 | 270.5241 | 270.5241 | 384.0016 | 384.0016 | 479.92 | 988.808
12/01/2025 | 16:30 | 23 | 47.18 | 11.16 | 19 | 210.228 | 11.9 | 8.2 | 8.299 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 856.8 | 857.818 | 9 | 9 | 86.0294 | 374.53 | 808.5 | 9.0873 | 9.2873 | 141.4659 | 146.4659 | 808.5 | 9.98 | 10.49 | 480.002 | 419.2018 | 470.402 | 419.2018 | 448.0019 | 270.5241 | 270.5241 | 384.0016 | 384.0016 | 340.42 | 917.744
12/01/2025 | 17:00 | 23 | 47.18 | 12.75 | 19 | 181.734 | 11.6 | 8.9 | 7.711 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 619.01 | 630 | 7 | 7 | 58.7217 | 266.72 | 639.5 | 8.862 | 8.962 | 137.4568 | 139.4568 | 639.5 | 9.82 | 10.2 | 480.002 | 448.0019 | 470.402 | 432.0018 | 451.2019 | 270.5241 | 270.5241 | 384.0016 | 384.0016 | 221.55 | 811.037
12/01/2025 | 17:30 | 23 | 47.14 | 11.28 | 19 | 123.859 | 11.2 | 9 | 7.516 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 335.57 | 338.5 | 5 | 5 | 39.5338 | 180.12 | 308.5 | 8.5358 | 8.6358 | 100.2455 | 102.2455 | 308.5 | 9.64 | 9.59 | 480.002 | 448.0019 | 464.002 | 432.0018 | 464.002 | 280.2727 | 277.8356 | 384.0016 | 384.0016 | 109.49 | 618.927
12/01/2025 | 18:00 | 23 | 47.14 | 12.2 | 19 | 85.089 | 10.2 | 9.2 | 7.453 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 94.546 | 1 | 1 | 23.9443 | 40.21 | 44.7 | 8.2234 | 8.4234 | 38.4588 | 41.4588 | 44.7 | 9.18 | 9.9 | 480.002 | 448.0019 | 464.002 | 432.0018 | 464.002 | 280.2727 | 280.2727 | 384.0016 | 384.0016 | 30.86 | 258.506
12/01/2025 | 18:30 | 23 | 47.13 | 11.05 | 19 | 17.204 | 9.9 | 8.9 | 7.164 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.01 | 2.182 | 1 | 1 | 11.5876 | 0 | 0 | 8.2826 | 8.4826 | 5.9458 | 6.2458 | 0 | 9 | 9.34 | 480.002 | 454.4019 | 464.002 | 435.2018 | 464.002 | 280.2727 | 280.2727 | 384.0016 | 384.0016 | 0 | 28.144
12/01/2025 | 19:00 | 23 | 47.17 | 9.82 | 19 | 0 | 9 | 8.4 | 6.92 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2587 | 0 | 0 | 8.2875 | 8.1875 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.65 | 480.002 | 480.002 | 486.402 | 464.002 | 416.0018 | 285.147 | 285.147 | 384.0016 | 384.0016 | 0 | 0
12/01/2025 | 19:30 | 21 | 47.18 | 12.99 | 19 | 0 | 8.4 | 8 | 6.851 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4616 | 7.5616 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 8.44 | 480.002 | 480.002 | 483.202 | 464.002 | 416.0018 | 285.147 | 285.147 | 384.0016 | 384.0016 | 0 | 0
12/01/2025 | 20:00 | 21 | 47.17 | 12.66 | 19 |  | 8.3 | 8.5 | 7.017 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 7.3649 | 7.4649 |  |  |  | 7.84 | 8.41 | 480.002 | 480.002 | 480.002 | 464.002 | 416.0018 | 287.5842 | 287.5842 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 20:30 | 22 | 46.06 | 11.6 | 19 |  | 8.5 | 8.9 | 7.361 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 7.4532 | 7.5532 |  |  |  | 7.84 | 8.53 | 480.002 | 480.002 | 480.002 | 464.002 | 416.0018 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 21:00 | 22 | 47.15 | 11.88 | 19 |  | 8.7 | 6.9 | 6.664 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 6.8415 | 6.9415 |  |  |  | 7.98 | 8.01 | 480.002 | 480.002 | 486.402 | 464.002 | 416.0018 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 21:30 | 21 | 47.13 | 12.49 | 19 |  | 8.1 | 6.3 | 6.316 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6.7552 | 6.9552 |  |  |  | 7.53 | 7.77 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 464.002 | 432.0018 | 290.0213 | 290.0213 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 22:00 | 21 | 45.24 | 10.55 | 19 |  | 7.6 | 7.9 | 6.163 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 6.9526 | 7.0526 |  |  |  | 7.35 | 7.34 | 496.0021 | 480.002 | 476.802 | 464.002 | 432.0018 | 292.4585 | 292.4585 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 22:30 | 22 | 45.42 | 10.92 | 19 |  | 7.7 | 7.8 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 6.471 | 6.571 |  |  |  | 7.39 | 6.94 | 496.0021 | 480.002 | 480.002 | 464.002 | 432.0018 | 292.4585 | 292.4585 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 23:00 | 22 | 44.04 | 10.82 | 19 |  | 7.2 | 6.9 | 6.123 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.557 | 5.757 |  |  |  | 7.56 | 7.07 | 496.0021 | 480.002 | 483.202 | 473.602 | 444.8019 | 292.4585 | 292.4585 | 384.0016 | 384.0016
12/01/2025 | 23:30 | 21 | 46.01 | 10.97 | 19 |  | 6.1 | 7.9 | 6.21 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.9244 | 5.5244 |  |  |  | 6.73 | 6.55 | 496.0021 | 483.202 | 480.002 | 496.0021 | 464.002 | 292.4585 | 292.4585 | 384.0016 | 384.0016
13/01/2025 | 00:00 | 21 | 44.2 | 10.77 | 19 |  | 6.8 | 8.8 | 6.367 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.0082 | 5.2082 |  |  |  | 7.1 | 7.04 | 496.0021 | 480.002 | 476.802 | 496.0021 | 464.002 | 292.4585 | 292.4585 | 384.0016 | 384.0016

## CALOR_ÚTIL
domingo, 12 de Enero del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
12/01/2025 | 00:30 | 31 | 12.07 | 52.4 | 74.45 | 340.02 | 28.74 | 3.402 | 542.082
12/01/2025 | 01:00 | 31 | 11.81 | 54.39 | 74.45 | 339.16 | 28.74 | 3.402 | 542.952
12/01/2025 | 01:30 | 32 | 11.8 | 58.2 | 74.45 | 347.87 | 28.74 | 3.402 | 556.462
12/01/2025 | 02:00 | 32 | 11.99 | 60.75 | 74.45 | 339.51 | 28.74 | 3.402 | 550.842
12/01/2025 | 02:30 | 34 | 11.99 | 51.25 | 74.45 | 351 | 28.74 | 3.402 | 554.832
12/01/2025 | 03:00 | 34 | 11.34 | 56.74 | 74.45 | 351.41 | 28.74 | 3.402 | 560.082
12/01/2025 | 03:30 | 33 | 11.37 | 41.77 | 74.45 | 349.46 | 28.74 | 3.402 | 542.192
12/01/2025 | 04:00 | 33 | 11.99 | 46.63 | 74.45 | 360.44 | 28.74 | 3.402 | 558.652
12/01/2025 | 04:30 | 33 | 11.99 | 50.77 | 74.45 | 358.47 | 28.74 | 3.402 | 560.822
12/01/2025 | 05:00 | 33 | 12.21 | 47.01 | 74.45 | 354.53 | 28.74 | 3.402 | 553.342
12/01/2025 | 05:30 | 29 | 12.2 | 51.7 | 74.45 | 348.76 | 28.74 | 3.402 | 548.252
12/01/2025 | 06:00 | 29 | 12.19 | 50.09 | 74.45 | 356.38 | 28.74 | 3.402 | 554.252
12/01/2025 | 06:30 | 32 | 11.48 | 49.19 | 74.45 | 356.88 | 28.74 | 3.402 | 556.142
12/01/2025 | 07:00 | 32 | 11.45 | 56.21 | 74.45 | 356.55 | 28.74 | 3.402 | 562.802
12/01/2025 | 07:30 | 33 | 11.96 | 53.63 | 74.45 | 357.61 | 28.74 | 3.402 | 562.792
12/01/2025 | 08:00 | 33 | 11.2 | 57.53 | 74.45 | 351.33 | 28.74 | 3.402 | 559.652
12/01/2025 | 08:30 | 32 | 10.8 | 58.5 | 71.35 | 352.06 | 28.74 | 3.402 | 556.852
12/01/2025 | 09:00 | 32 | 11.77 | 55.29 | 71.35 | 350.93 | 28.74 | 3.402 | 553.482
12/01/2025 | 09:30 | 32 | 12.08 | 47.96 | 71.35 | 357.12 | 28.74 | 3.402 | 552.652
12/01/2025 | 10:00 | 32 | 12.23 | 50.05 | 71.35 | 356.07 | 28.74 | 3.402 | 553.842
12/01/2025 | 10:30 | 32 | 12.24 | 58.88 | 71.35 | 357.26 | 28.74 | 3.402 | 563.872
12/01/2025 | 11:00 | 32 | 12.24 | 63.66 | 71.35 | 355.86 | 28.74 | 3.402 | 567.252
12/01/2025 | 11:30 | 31 | 12.23 | 62.38 | 71.35 | 353.11 | 28.74 | 3.402 | 562.212
12/01/2025 | 12:00 | 31 | 12.11 | 55.97 | 71.35 | 365.91 | 28.74 | 3.402 | 568.482
12/01/2025 | 12:30 | 32 | 11.79 | 54.81 | 71.35 | 364.54 | 28.74 | 3.402 | 566.632
12/01/2025 | 13:00 | 32 | 11.96 | 49.45 | 71.35 | 361.06 | 28.74 | 3.402 | 557.962
12/01/2025 | 13:30 | 30 | 12.23 | 57.43 | 71.35 | 358.68 | 28.74 | 3.402 | 561.832
12/01/2025 | 14:00 | 30 | 12.31 | 49.67 | 71.35 | 355.41 | 28.74 | 3.402 | 550.882
12/01/2025 | 14:30 | 31 | 12.22 | 46.53 | 71.35 | 361.77 | 28.74 | 3.402 | 555.012
12/01/2025 | 15:00 | 31 | 12.3 | 52.18 | 71.35 | 357.13 | 28.74 | 3.402 | 556.102
12/01/2025 | 15:30 | 31 | 12.41 | 55.09 | 71.35 | 360.45 | 28.74 | 3.402 | 562.442
12/01/2025 | 16:00 | 31 | 12.81 | 47.04 | 71.35 | 358.66 | 28.74 | 3.402 | 553.002
12/01/2025 | 16:30 | 31 | 12.82 | 51.43 | 63.16 | 355.41 | 28.74 | 3.402 | 545.962
12/01/2025 | 17:00 | 31 | 12.6 | 58.72 | 63.16 | 352.69 | 28.74 | 3.402 | 550.312
12/01/2025 | 17:30 | 32 | 12.59 | 52.06 | 63.16 | 353.34 | 28.74 | 3.402 | 545.292
12/01/2025 | 18:00 | 32 | 12.78 | 56.28 | 63.16 | 356.49 | 28.74 | 3.402 | 552.852
12/01/2025 | 18:30 | 31 | 12.77 | 51.85 | 63.16 | 354.59 | 28.74 | 3.402 | 545.512
12/01/2025 | 19:00 | 31 | 12.37 | 46.04 | 63.16 | 353.8 | 28.74 | 3.402 | 538.512
12/01/2025 | 19:30 | 29 | 12.38 | 52.36 | 63.16 | 347.25 | 28.74 | 3.402 | 536.292
12/01/2025 | 20:00 | 29 | 12.59 | 51.01 | 63.16 | 340.87 | 28.74 | 3.402 | 528.772
12/01/2025 | 20:30 | 31 | 12.29 | 56.29 | 63.16 | 336.99 | 28.74 | 3.402 | 531.872
12/01/2025 | 21:00 | 31 | 12.39 | 57.66 | 63.16 | 333.75 | 28.74 | 3.402 | 530.102
12/01/2025 | 21:30 | 30 | 12.38 | 67.7 | 63.16 | 329.98 | 28.74 | 3.402 | 535.362
12/01/2025 | 22:00 | 30 | 12.47 | 57.18 | 63.16 | 322.5 | 28.74 | 3.402 | 517.452
12/01/2025 | 22:30 | 32 | 12.52 | 46.42 | 63.16 | 320.34 | 28.74 | 3.402 | 506.582
12/01/2025 | 23:00 | 32 | 11.72 | 45.97 | 63.16 | 329.72 | 28.74 | 3.402 | 514.712
12/01/2025 | 23:30 | 30 | 12.25 | 54.71 | 63.16 | 328.01 | 28.74 | 3.402 | 520.272
13/01/2025 | 00:00 | 30 | 12.08 | 53.71 | 63.16 | 328.23 | 28.74 | 3.402 | 519.322
EJEC MWh |  | 754 | 290.885 | 1281.27 | 1671.68 | 8394.68 | 689.76 | 81.648 | 13163.923

## FLUJOS
domingo, 12 de Enero del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/01/2025 | 00:30 | 0 | 18.044 | -36.312 | 8.0721 | 22.465 | 9.9769 | 44.689 | -70.099 | 52.584 | 22.5152 | -25.66 | -4.44 | -29.466 | 24.2 | 9.1079 | -24.2 | 13.262 | 142.92 | 8.2469 | 8.1459 | 13.816 | 0 | 14.094 | 4.3089 |  | 113 | -74.389 | -74.269 | 18.204 | 4.44 | 28.6 | 7.234 | 0.143 | -11.619 | -11.68 | -52.279 | 11.909 | 12.069 | 8.302 | 14.817 | 59.364 | 61.914 | 24.318 | -47.689 | -47.163 | 6.6665 | 6.4158 | 56.932 | 57.468 | -8.3752 | -42.446 | -164.29 | -19.452 | -12.299 | -12.199 | 52.925 | 52.27 | -5.8004 | -67.102 | -32.115 | 9.0399 | 0 | 2.223 | 199.22 | 24.414 | 24.353 | -92.566 | 260.06 | 40.977 | -89.571 | 91.441 | 73.239 |  | 17.229 | 48.61 |  | -68.849 | -69.251 | 138.27 | 139.3 | 34.248 | -54.933 | -54.462 | -6.5088 |  | 19.57 | 25.985 | 83.9 | 76.8 |  | 14.355 | 13.888 | 13.933 | -13.381 | -14.051 | -77.454 | 3.5463 | 0 | 12.939 | 22.2 | 61.119 | 47.585 | 44.975 | -31.129 | -5.8948 | 114.76 | 115.12 | -161.28 | -0.0001 | -18.973 |  |  | 31.11 | 38.973 | 50.736 | 56.854 | 38.67 | -6.61 | 57.577 | 161.7 | -14.82 | -14.96 | 80.41 | 57.85 | 161.09 | 158.61 | -38.631 | -38.881 | 197.77 | 160.9 | 154.19 | 156.47 | 64.513 | 46.626 | -29.456 | 104.5 |  | 0 | -32.378 |  |  | -12.805 | -48.346 | 32.304 | -47.743 | -48.829 | -8.0581 | 0 | -8.55 | 1 | 16.446 | -91.007 | -31.969 |  |  | -44.715 |  | 20.606 | 0 | 0 | 0 | 51.428 | 51.229 | 68.991 | 68.824 | -145.51 | 41.95 | 41.743 | -100.88 | -89.596 | -53.238 | -44.429 | 17.288 | 0.9464 |  | 13.25 |  | 10.66 | -15.524 | 0.555 | 10.831 | 13.76 | 90.816 | 104.73 | 14.34 | 70.666 | 21.6 | -12.932 | -3.1131 | 3.3979 | 1.5979 | 0.063 | 0 | -14.306 | -22.402 | 23.793 | 34.537 | 107.43 | 60.438 | -118.95 | -17.261 | 29.126 | -30.872 | 11.567 | 0 | 0 | 13 | 167.31 | 167.75 | 278.7 | -278.01 | -614.81 |  |  | -160.15 | -159.68 | -60.657 | -52.36 | 75.27 | 74.432 | -122.46 | -121.99 | 64.065 | 63.57 | -53.645 | -53.344 | 82.58 | 82.37 | 50.4 | 50.299 | 23.361 | 31.04 | -352.11 | 109.26 | 109.04 | 13.899 | -129.04 | -61.7 | -61.099 | 1.5881 | 1.1918 | -630.07 | -313.49 | 496.31 | 361.85 | 27.776 | -381.85 | 393.3 | -146.19 | -298.0175 | -386.42 | 116.05 | 116.74 | 148.44 | -486.62 | 233.5 | -252.14 | 253.45 | -4.4811 | 8.8371 | 19.04 | 5.997 | 5.973 | -18.719 | 1.2 | 11.043 | -1.0543 | -42.217 | -12.391 | 34.099 | 38.382 | 40.18 | 0 | 0 | 48.944 | 49.245 | 48.406 |  |  | 32.231 | 6.2199 | 8.6999 | -50.7197 | 78.627 | 60.395 | -51.0285 | -77.334 | 51.038 | 25.583 | -0.1 | -0.2 | 29.562 | 146.54
12/01/2025 | 01:00 | 0 | 18.025 | -35.948 | 8.0439 | 21.676 | 10.035 | 43.266 | -66.116 | 49.496 | 22.3942 | -24.71 | -4.44 | -26.186 | 22 | 8.2799 | -22 | 13.413 | 132.85 | 7.7186 | 7.7269 | 13.127 | 0 | 14.252 | 4.3719 |  | 113 | -76.23 | -76.61 | 18.166 | 6.6599 | 24.2 | 6.223 | 0.135 | -15.699 | -15.77 | -47.68 | 15.909 | 15.859 | 7.8846 | 14.924 | 57.14 | 59.664 | 21.409 | -50.1 | -49.69 | 6.6733 | 6.469 | 54.387 | 55.057 | -9.4222 | -48.533 | -117.5 | -19.97 | -12.299 | -12.199 | 55.288 | 54.156 | -5.8348 | -67.102 | -24.114 | 9.55 | 0 | 1.3035 | 153.14 | 10.528 | 10.345 | -29.254 | 228.6 | 40.977 | -99.924 | 101.84 | 69.178 |  | 14.829 | 45.409 |  | -77.155 | -76.887 | 152.97 | 153.37 | 33.345 | -56.168 | -55.644 | -7.2964 |  | 19.57 | 25.985 | 82.199 | 73.9 |  | 16.651 | 16.026 | 16.58 | -11.278 | -12.351 | -56.026 | 12.773 | 0 | 11.622 | 18.35 | 57.74 | 39.147 | 37.065 | -30.099 | -5.8948 | 100 | 101.06 | -132.74 | 0 | -18.335 |  |  | 31.495 | 37.802 | 44.161 | 54.51 | 37.12 | -4.73 | 56.457 | 132.19 | -16.659 | -16.729 | 79.88 | 57.59 | 131.83 | 130.09 | -55.157 | -54.309 | 172.47 | 134.29 | 129.1 | 130.83 | 88.417 | 72.589 | -28.909 | 39.966 |  | 0 | -32.092 |  |  | -9.8935 | -48.346 | 121.39 | -69.174 | -69.828 | -33.533 | 0 | -12.079 | 82.8 | 16.108 | -85.229 | -33.147 |  |  | -68.937 | 12.49 | 21.196 | 0 | 0 | 0 | 52.908 | 51.346 | 77.364 | 76.694 | -196.76 | 57.674 | 57.395 | -141.15 | -130.84 | -63.177 | -50.369 | 17.876 | 0.8914 |  | 13.65 |  | 10.946 | -15.683 | 0.583 | 9.5163 | 13.1 | 132.72 | 143.68 | 12.9 | 73.906 | 20.1 | -14.29 | -3.831 | 3.779 | 1.5025 | 0.063 | 0 | -14.651 | -22.862 | 23.204 | 35.041 | 107.43 | 60.438 | -128.72 | -16.845 | 29.927 | -28.464 | 11.183 | 0 | 0 | 12.486 | 170.09 | 170.32 | 279.1 | -277.97 | -614.66 |  |  | -164.44 | -161.69 | -58.522 | -51.742 | 77.827 | 76.911 | -122.46 | -121.99 | 62.823 | 61.615 | -49.374 | -49.783 | 86.639 | 87.839 | 47.9 | 48.099 | 23.094 | 29.6 | -350.91 | 114 | 114.57 | 13.3 | -134.57 | -60 | -60.299 | 1.5881 | 1.1918 | -654.24 | -327.65 | 498.76 | 368.94 | 62.441 | -388.94 | 390.08 | -145.28 | -296.6325 | -388.18 | 118.01 | 118.31 | 150.56 | -486.93 | 235.28 | -250.67 | 251.87 | -5.3517 | 9.091 | 19.84 | 6.125 | 6.096 | -19.36 | 0 | 12.594 | -0.029 | -42.394 | -12.947 | 33.099 | 38 | 36.859 | 0 | 0 | 52.337 | 49.129 | 49.96 |  |  | 33.073 | 6.0599 | 8.6999 | -51.6232 | 77.253 | 59.543 | -51.738 | -76.146 | 50.953 | 24.887 | -2.0999 | 2.9 | 51.9 | 151.91
12/01/2025 | 01:30 | 0 | 17.589 | -35.152 | 8.0273 | 21.227 | 9.8765 | 41.966 | -64.711 | 48.266 | 22.3118 | -23.668 | -4.44 | -24.191 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 13.1 | 130.814 | 8.5225 | 9.0678 | 14.685 | 0 | 18.882 | 4.3905 |  | 113 | -77.199 | -77.069 | 17.867 | 4.44 | 22 | 6.0149 | 0.136 | -18.62 | -18.909 | -44.13 | 18.469 | 18.809 | 7.9138 | 15.031 | 56.551 | 58.605 | 20.543 | -51.574 | -51.342 | 5.4526 | 6.04 | 52.779 | 53.583 | -9.4222 | -50.67 | -94.003 | -18.388 | -12.899 | -12.899 | 56.942 | 56.065 | -5.9493 | -67.102 | -20.81 | 9.76 | 0 | 0 | 130.13 | -8.7893 | -8.9419 | 39.011 | 206.18 | 40.977 | -94.436 | 95.801 | 64.088 |  | 13.71 | 43.09 |  | -81.843 | -81.173 | 160.65 | 162.44 | 33.479 | -51.375 | -51.447 | -9.0132 |  | 19.57 | 25.985 | 80.599 | 72.4 |  | 12.743 | 11.977 | 12.216 | -21.656 | -22.906 | -73.152 | 28.476 | 0 | 11.136 | 16.52 | 57.36 | 37.976 | 36.039 | -29.139 | -5.8948 | 106.98 | 107.12 | -147.16 | 0 | -17.891 |  |  | 32.236 | 36.044 | 42.282 | 52.166 | 35.61 | -4.69 | 56.254 | 143.97 | -16.36 | -16.489 | 76.6 | 55.59 | 145.05 | 141.58 | -58.202 | -56.645 | 173.5 | 137.35 | 131.64 | 133.63 | 102.52 | 84.678 | -27.496 | -26.528 |  | 0 | -31.433 |  |  | -7.4584 | -48.346 | 165.94 | -74.974 | -75.977 | -47.925 | 0 | -12.059 | 117.4 | 15.495 | -78.081 | -33.551 |  |  | -82.352 | 36.31 | 20.507 | 0 | 0 | 0 | 52.673 | 50.665 | 83.058 | 81.216 | -221.37 | 59.913 | 59.878 | -157.26 | -148.86 | -67.513 | -55.439 | 17.876 | 0.8682 |  | 12.99 |  | 10.948 | -15.844 | 0.506 | 9.2109 | 12.52 | 153.44 | 162.03 | 13.34 | 76.619 | 21.799 | -14.456 | -3.8571 | 4.2434 | 1.4426 | 0.063 | 0 | -14.142 | -22.184 | 23.16 | 34.369 | 107.43 | 60.438 | -133.92 | -16.414 | 29.891 | -27.229 | 11.233 | 0 | 0 | 13 | 171.24 | 171.55 | 282.5 | -283.34 | -630.03 |  |  | -165.26 | -161.92 | -60.955 | -54.29 | 80.269 | 78.964 | -122.46 | -121.99 | 63.372 | 62.493 | -48.507 | -48.24 | 86.97 | 86.18 | 50.599 | 50.5 | 22.991 | 29.04 | -355.81 | 113.39 | 112.3 | 13.3 | -132.3 | -62.5 | -62 | 1.4701 | 1.1918 | -659.38 | -318.04 | 495.45 | 368.72 | 60.988 | -388.72 | 390.53 | -145.97 | -296.7525 | -386.01 | 117.18 | 116.38 | 146.41 | -485.53 | 236.62 | -248.35 | 251.32 | -4.9288 | 9.0651 | 20.639 | 6.196 | 6.171 | -20 | 0 | 12.622 | -0.7889 | -43.801 | -12.568 | 34.799 | 41.73 | 42.998 | 0 | 0 | 51.446 | 50.378 | 51.2 |  |  | 33.218 | 5.69 | 8.6999 | -51.9273 | 78.471 | 61.306 | -51.8073 | -76.918 | 53.331 | 23.509 | -2.5 | 1.7 | 51.28 | 164.76
12/01/2025 | 02:00 | 0 | 17.228 | -34.358 | 8.0192 | 20.703 | 11.639 | 41.247 | -66.169 | 46.695 | 22.2635 | -23.26 | -11.1 | -23.588 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 13.348 | 134.046 | 9.084 | 8.7021 | 14.899 | 0 | 19.274 | 4.3385 |  | 113 | -77.18 | -77.769 | 17.418 | 11.1 | 22 | 5.2119 | 0.129 | -18.809 | -18.899 | -45 | 18.84 | 18.989 | 7.5776 | 15.138 | 55.211 | 57.859 | 25.819 | -52.378 | -51.946 | 7.5407 | 7.0311 | 53.181 | 55.191 | -8.8987 | -49.1 | -116.5 | -19.319 | -12.499 | -12.599 | 57.275 | 56.504 | -5.5445 | -67.102 | -24.097 | 8.3699 | 0 | 0 | 151.97 | -12.482 | -12.787 | 30.055 | 207.51 | 40.977 | -75.336 | 82.972 | 62.052 |  | 13.739 | 40.86 |  | -79.968 | -80.637 | 157.18 | 157.9 | 33.192 | -42.596 | -42.398 | -10.352 |  | 19.57 | 25.985 | 77 | 70.199 |  | 14.284 | 11.08 | 11.151 | -23.242 | -24.115 | -78.989 | 28.291 | 0 | 10.964 | 15.31 | 56.299 | 37.976 | 36.039 | -28.769 | -5.8948 | 106.31 | 106.83 | -156.49 | 0 | -17.571 |  |  | 31.934 | 34.872 | 40.873 | 50.994 | 34.52 | -4.53 | 54.189 | 152.1 | -16.73 | -16.719 | 75.41 | 53.23 | 154.97 | 152.49 | -53.672 | -51.49 | 177.4 | 140.6 | 134.94 | 136.42 | 65.127 | 48.928 | -29.138 | -16.418 |  | 0 | -31.702 |  |  | -9.0021 | -48.346 | 23.087 | -53.138 | -53.802 | -10.813 | 0 | -16.1 | 1 | 15.095 | -80.419 | -33.373 |  |  | -47.409 | 48.739 | 21.388 | 0 | 0 | 0 | 53.033 | 51.842 | 80.044 | 80.044 | -200.44 | 55.41 | 54.757 | -143.34 | -131.69 | -61.962 | -51.509 | 18.182 | 0.845 |  | 14.44 |  | 11.253 | -15.844 | 0.443 | 9.9383 | 13.739 | 136.15 | 145.74 | 12.75 | 76.286 | 22.7 | -12.328 | -3.311 | 3.5967 | 1.3595 | 0.063 | 0 | -14.891 | -20.169 | 24.25 | 30.503 | 107.43 | 60.438 | -125.98 | -16.174 | 29.391 | -27.913 | 12.404 | 0 | 0 | 13.605 | 172.32 | 173.68 | 282 | -282.4 | -639.04 |  |  | -166.13 | -161.79 | -55.933 | -51.129 | 75.883 | 75.499 | -122.46 | -128.39 | 63.241 | 62.636 | -47.626 | -46.48 | 87.62 | 86.629 | 49.7 | 50.2 | 23.339 | 28 | -347.37 | 110.19 | 108.48 | 12.8 | -128.48 | -61.7 | -62 | 1.4701 | 1.3334 | -660.29 | -305.31 | 493.58 | 361.38 | 59.538 | -381.38 | 389.56 | -142.79 | -297.615 | -378.48 | 115.15 | 114.84 | 148.28 | -479.63 | 232.55 | -244.32 | 244.44 | -4.6404 | 8.8731 | 19.92 | 6.2589 | 6.306 | -19.84 | 0.4 | 11.943 | -1.0543 | -42.394 | -12.391 | 33.5 | 39.312 | 40.638 | 0 | 0 | 50.798 | 49.393 | 49.881 |  |  | 33.267 | 5.6099 | 8.6999 | -52.4363 | 76.188 | 57.01 | -52.4755 | -72.794 | 48.542 | 24.612 | -1.6 | 1.5 | 33.901 | 161.33
12/01/2025 | 02:30 | 0 | 17.031 | -34.006 | 8.0803 | 20.492 | 9.6958 | 40.628 | -87.204 | 45.454 | 22.612 | -22.658 | -13.319 | -23.929 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 13.123 | 176.136 | 9.8054 | 9.8659 | 16.104 | 0 | 19.693 | 8.0265 |  | 113 | -76.55 | -76.58 | 12.682 | 13.319 | 22 | -1.595 | 0.086 | -16.85 | -16.92 | -45.319 | 16.93 | 17.02 | 7.2258 | 15.245 | 53.493 | 55.403 | 28.526 | -54.387 | -52.766 | 7.3269 | 6.8796 | 56.262 | 56.262 | -9.4222 | -51.605 | -123.77 | -20.247 | -12.299 | -12.399 | 58.886 | 58.519 | -5.1303 | -67.102 | -25.135 | 8.1599 | 0 | 0 | 160.1 | -10.437 | -10.62 | 38.702 | 224.18 | 40.977 | -109.92 | 112.19 | 59.917 |  | 12.63 | 38.68 |  | -77.423 | -77.021 | 156.58 | 158.78 | 34.665 | -54.565 | -54.548 | -9.5932 |  | 19.57 | 25.985 | 75.4 | 69.099 |  | 6.7186 | 4.8345 | 7.6833 | -18.54 | -19.402 | -74.32 | 24.068 | 0 | 10.667 | 11.829 | 54.599 | 37.976 | 36.039 | -28.099 | -5.8948 | 102.74 | 102.95 | -130.94 | 0 | -17.129 |  |  | 31.835 | 33.7 | 37.116 | 49.237 | 33.43 | -3.55 | 53.014 | 128.76 | -16.52 | -16.579 | 72.16 | 52.46 | 131.32 | 128.43 | -57.016 | -55.527 | 160.21 | 122.98 | 118.71 | 119.25 | 84.956 | 69.723 | -26.852 | -26.038 |  | 0 | -29.571 |  |  | -14.366 | -48.346 | 152.12 | -74.301 | -72.521 | -37.921 | 0 | -11.639 | 100.59 | 14.632 | -88.785 | -32.525 |  |  | -73.838 | 43.461 | 21.877 | 0 | 0 | 0 | 51.16 | 51.051 | 77.699 | 76.862 | -201.28 | 59.147 | 57.88 | -142.41 | -132.59 | -63.529 | -49.989 | 18.182 | 0.7974 |  | 13.21 |  | 10.822 | -16.017 | 0.457 | 10.387 | 13.729 | 133.15 | 145.67 | 12.75 | 73.739 | 23.5 | -13.652 | -3.9557 | 4.2938 | 1.3441 | 0.063 | 0 | -14.068 | -20.364 | 24.918 | 31.848 | 107.43 | 60.438 | -130.52 | -15.829 | 28.972 | -25.864 | 11.887 | 0 | 0 | 13 | 168.71 | 167.73 | 285.39 | -284.02 | -634.32 |  |  | -161.41 | -160.57 | -62.63 | -56.899 | 77.486 | 80.666 | -124.54 | -128.39 | 62.384 | 61.647 | -44.857 | -45.684 | 89.349 | 88.589 | 49.5 | 49.099 | 22.991 | 27.84 | -338.91 | 109.52 | 109.3 | 12.8 | -129.3 | -61.599 | -61.099 | 1.4701 | 1.3334 | -657.83 | -303.62 | 480.52 | 353.55 | 62.598 | -373.55 | 382.49 | -140.37 | -302.27 | -381.17 | 115.21 | 114.55 | 140.25 | -469.84 | 229.18 | -239.5 | 240.5 | -5.1924 | 8.5837 | 19.52 | 6.328 | 6.379 | -19.44 | 0 | 10.963 | -1.2283 | -43.947 | -12.889 | 36.9 | 39.168 | 42.169 | 0 | 0 | 50.516 | 50.205 | 53.056 |  |  | 33.782 | 5.5099 | 8.6999 | -49.419 | 80.87 | 63.999 | -50.24 | -78.737 | 55.27 | 23.383 | -1.3999 | 1.8999 | 34.809 | 177
12/01/2025 | 03:00 | 0 | 16.835 | -33.737 | 8.0803 | 20.044 | 9.4452 | 39.682 | -87.556 | 44.478 | 22.612 | -22.368 | -15.539 | -22.541 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.314 | 179.282 | 10.486 | 10.35 | 17.256 | 0 | 21.18 | 7.8315 |  | 113 | -78.489 | -78.709 | 13.85 | 15.539 | 19.8 | -2.147 | 0.075 | -20.979 | -21.02 | -43.459 | 20.649 | 20.86 | 6.7184 | 15.299 | 54.062 | 56.035 | 27.764 | -54.387 | -54.619 | 7.0357 | 6.8782 | 56.128 | 56.53 | -9.9456 | -52.44 | -123.28 | -19.562 | -12.399 | -12.199 | 60.195 | 59.026 | -5.0009 | -67.102 | -24.257 | 8.3199 | 0 | 0 | 156.1 | -15.198 | -15.35 | 39.73 | 211.66 | 40.977 | -102.53 | 102.64 | 58.829 | 17.45 | 12.449 | 38.68 | 57.819 | -82.111 | -81.307 | 158.53 | 158.92 | 32.713 | -51.697 | -51.464 | -9.7844 | -106.36 | 19.57 | 25.985 | 74.5 | 67.599 | -13.09 | 5.4799 | 4.7139 | 6.6631 | -20.703 | -20.913 | -74.284 | 28.594 | 0 | 10.486 | 12.199 | 54.639 | 37.976 | 36.039 | -27.51 | -5.8948 | 105.91 | 106.96 | -139.78 | 0 | -16.709 | -67.3 | -67.699 | 31.478 | 33.114 | 37.116 | 48.651 | 33.1 | -4.07 | 51.354 | 141.29 | -16.71 | -16.87 | 71.47 | 51.51 | 140.09 | 136.78 | -57.148 | -56.409 | 162.62 | 126.49 | 120.29 | 124.1 | 59.223 | 44.237 | -27.697 | -27.394 | 346.49 | 0 | -29.612 | -31.344 | 29.986 | -22.866 | -48.346 | 63.024 | -50.908 | -51.604 | -7.0171 | 17.779 | -15.949 | 1 | 14.788 | -104.09 | -34.508 | -33.566 | 6.8019 | -41.381 | 12.477 | 21.778 | 0 | 0 | 0 | 51.34 | 49.433 | 81.216 | 81.551 | -211.66 | 60.033 | 59.317 | -153.41 | -144.21 | -62.848 | -53.089 | 17.688 | 0.7987 | -11.679 | 14.12 | -63.518 | 10.538 | -15.994 | 0.54 | 10.354 | 13.069 | 149.03 | 155.47 | 12.52 | 73.762 | 20.799 | -15.064 | -4.0949 | 4.4748 | 1.2948 | 0.063 | 0 | -14.533 | -21.642 | 22.8 | 33.864 | 94.935 | 56.555 | -135.02 | -15.675 | 29.974 | -24.662 | 11.887 | 0 | 0 | 13 | 174.74 | 176.38 | 275.7 | -274.35 | -635.54 | 638.93 | 682.76 | -168.27 | -166.28 | -58.178 | -50.592 | 78.555 | 79.328 | -124.54 | -128.39 | 65.042 | 64.174 | -44.667 | -45.168 | 90.569 | 88.819 | 48.2 | 47.299 | 22.991 | 28.079 | -347.62 | 112.8 | 112.58 | 12.8 | 9.6999 | -62.5 | -62 | 1.4701 | 1.3334 | -667.75 | -319.26 | 498.22 | 369.02 | 74.767 | -390.63 | 387.7 | -142.8 | -302.27 | -384.65 | 117.97 | 116.44 | 147.58 | -482.95 | 235.48 | -246.29 | 249.47 | -4.6926 | 8.9165 | 20.479 | 6.3509 | 6.394 | -20 | 1.44 | 11.319 | -0.8774 | -43.007 | -12.098 | 33.2 | 38.083 | 40.412 | 0 | 0 | 51.11 | 50.649 | 52.745 |  | -5.9 | 32.58 | 5.3599 | 8.6999 | -49.419 | 74.957 | 58.425 | -50.24 | -74.612 | 49.94 | 23.517 | -3.5999 | 3.2999 | 52.688 | 158.95
12/01/2025 | 03:30 | 0 | 16.835 | -33.267 | 8.0405 | 19.79 | 9.2129 | 38.823 | -86.975 | 44.162 | 22.612 | -22.052 | -13.319 | -22.708 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.192 | 175.464 | 10.486 | 9.9579 | 16.798 | 0 | 21.342 | 7.6291 |  | 113 | -78.059 | -77.629 | 13.884 | 15.539 | 19.8 | -1.6809 | 0.079 | -19.049 | -19.37 | -44.419 | 19.219 | 19.459 | 6.3597 | 15.565 | 53.519 | 56.192 | 26.159 | -55.195 | -50.69 | 8.8897 | 8.5837 | 55.191 | 55.86 | -9.9456 | -52.677 | -121.99 | 2.4787 | -12.599 | -12.499 | 60.195 | 55.084 | -5.0468 | -67.102 | -27.018 | 7.8299 | 0 | 0 | 153.01 | -15.381 | -15.564 | 46.032 | 210.36 | 40.977 | -110.58 | 114.28 | 57.791 |  | 12.02 |  |  | -78.896 | -78.896 | 159.5 |  |  | -53.641 | -53.311 | -7.3826 | -101.23 | 19.57 | 25.985 | 75.3 | 68 | -12.8 | 6.9067 | 5.7653 | 6.2578 | -20.761 | -21.927 | -75.607 | 27.194 | 0 | 10.549 | 10.659 | 52.779 | 37.976 | 36.039 | -27.479 | -5.8948 | 102.4 | 100.93 | -126.18 | -0.0001 | -16.728 | -64.9 | -65.3 | 31.764 | 33.114 | 34.768 | 48.065 | 32.74 | -3.14 | 51.583 | 124.81 | -15.94 | -15.989 | 69.38 | 51.39 | 125.61 | 136.78 | -57.148 | -57.845 | 151.5 | 116.42 | 120.29 | 113.6 | 97.953 | 85.836 | -25.399 | -34.302 |  | 0 | -29.129 | -31.13 | 0 | -5.6496 | -48.346 | 149.05 | -77.591 | -78.023 | -43.062 | 16.318 | -16.289 | 109.2 | 14.293 | -69.404 | -36.455 | -35.701 | 9.3347 |  | 8.4038 | 22.234 | 0 | 0 | 0 | 54.691 | 49.945 | 79.541 | 79.206 | -217.69 | 61.053 | 61.118 | -156.82 | -149.4 | -64.715 | -53.899 | 18.089 | 0.7974 | -11.849 | 14.06 | -65.666 | 10.717 | -15.994 | 0.581 | 10.519 | 13.56 | 150.19 |  | 12.66 | 75.922 | 21.1 | -14.526 | -4.2118 | 4.5339 | 1.2603 | 0.063 | 0 | -15.973 | -20.615 | 22.167 | 32.352 | 94.32 | 57.165 | -135.63 | -15.461 | 29.444 | -24.534 | 12.096 | 0 | 0 | 13 | 169.44 | 176.38 | 281.6 | -280.09 | -632.73 |  | 685.89 | -163.91 | -161.67 | -61.912 | -53.874 | 74.841 | 74.824 | -124.54 | -128.39 | 65.042 | 61.626 | -44.432 | -44.338 | 88.44 | 88.319 | 51.2 | 50.7 | 22.827 | 28.239 | -340.66 | 108.52 | 108.29 | 12.8 | 9 | -60.799 | -61.099 | 1.3682 | 1.3334 | -670.06 | -315.52 | 484.59 | 359.48 | 90.576 | -379.63 | 378.54 | -140.63 | -291.65 | -378.06 | 114.5 | 114.9 | 143.3 | -470.27 | 231.51 | -238.22 | 237.61 | -5.0084 | 9.2524 | 19.92 | 6.348 | 6.4079 | -19.68 | 1.36 | 11.011 | -1.5518 | -44.267 | -13.154 | 36.9 | 42.798 | 41.747 | 0 | 0 | 47.866 | 47.281 | 47.197 |  | -7.1999 | 33.693 | 5.3099 | 8.6999 | -51.744 | 78.182 | 61.115 | -51.145 | -77.645 | 53.44 | 23.33 | -0.6 | 1.7999 | 52.011 | 161.96
12/01/2025 | 04:00 | 0 | 16.59 | -33.267 | 8.0874 | 19.728 | 10.868 | 39.163 | -86.065 | 43.516 | 22.2248 | -21.666 | -13.319 | -21.595 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.228 | 173.046 | 10.3491 | 9.553 | 16.398 | 0 | 21.821 | 7.527 |  | 113 | -77.73 | -77.75 | 14.002 | 13.319 | 19.8 | -1.48 | 0.081 | -22.379 | -21.92 | -34.069 | 22.549 | 22.85 | 6.6345 | 15.513 | 51.558 | 54.025 | 22.874 | -53.2878 | -56.445 | 30.758 | 28.729 | 51.306 | 51.976 | -7.3283 | -37.206 | -132.75 | -9.4301 | -12.199 | -12.499 | 58.2878 | 59.605 | -4.7031 | -67.102 | -26.307 | 7.3599 | 0 | 0 | 165.44 | -20.661 | -20.813 | 49.372 | 207.21 | 40.977 | -111.54 | 113.97 | 56.703 |  | 11.609 |  |  | -78.762 | -78.494 | 157.88 |  |  | -51.978 | -51.835 | -10.401 | -102.46 | 19.57 | 25.985 | 73 | 65.599 | -12.689 | 6.8749 | 5.4314 | 6.3449 | -22.415 | -23.544 | -71.4 | 30.159 | 0 | 10.64 | 10.22 | 51.99 | 37.976 |  | -27.439 | -5.8948 | 101.48 | 103.03 | -131.85 | 0 | -16.689 | -64.9 | -65.3 | 31.714 | 32.528 | 34.298 | 47.479 | 32.35 | -3.1 | 50.287 | 126.62 | -12.99 | -12.979 | 62.53 | 50.82 | 128.6 | 129.015 | -57.795 | -57.109 | 149.47 | 116.36 | 115.7375 | 112.68 | 101.43 | 89.002 | -24.29 | -37.797 |  | 0 | -30.016 | -30.778 | -9.7988 | -1.6009 | -48.346 | 172.09 | -77.83 | -78.332 | -47.081 | 19.279 | -16.6 | 89.8 | 14.408 | -62.05 | -34.346 | -33.754 | 8.7112 |  | 45.558 | 21.603 | 0 | 0 | 0 | 51.796 | 49.999 | 78.202 | 78.034 | -217.86 | 60.86 | 60.16 | -159.1 | -149.05 | -66.898 | -54.289 | 18.582 | 0.7974 | -12.049 | 13.56 | -68.619 | 10.421 | -15.994 | 0.482 | 10.417 | 12.76 | 153.83 |  |  | 74.834 | 21.799 | -14.78 | -4.3247 | 4.7955 | 1.2762 | 0.063 | 0 | -15.323 | -20.555 | 23.802 | 31.343 | 93.957 | 57.603 | -136.29 | -14.919 | 29.409 | -23.571 | 11.828 | 0 | 0 |  | 173.94 | 167.295 | 285.39 | -284.97 | -636.95 |  | 695.38 | -166.68 | -165.3 | -63.301 | -57.713 | 79.011 | 79.92 | -124.54 | -125.65 | 53.7782 | 63.471 | -44.925 | -45.149 | 89.5 | 89.29 | 55 | 54.5 | 23.115 | 28.959 | -351.68 | 111.23 | 114.12 | 12.8 | 8.6999 | -62.5 | -62.9 | 1.3682 | 1.2195 | -679.76 | -328.19 | 492.69 | 373.3 | 89.282 | -386.93 | 388.79 | -148.61 | -295.88 | -383.87 | 116.34 | 117.58 | 146.21 | -481.73 | 236.54 | -249.29 | 250.41 | -5.588 | 9.5169 | 21.28 | 6.419 | 6.4079 | -20.879 | 2.88 | 10.925 | -3.1052 | -45.967 | -13.417 | 39.7 | 50.661 | 51.04 | 0 | 0 | 51.445 | 51.539 | 51.808 |  | -10 | 33.998 | 5.2999 | 8.6999 | -52.297 | 80.151 | 63.978 | -52.489 | -79.267 | 56.564 | 22.763 | -0.5 | 0.1 | 61.138 | 158.7
12/01/2025 | 04:30 | 0 | 16.358 | -32.437 | 7.9673 | 19.624 | 10.395 | 38.794 | -82.288 | 43.563 | 22.1279 | -21.674 | -11.1 | -21.914 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.443 | 166.188 | 10.485 | 9.5008 | 16.333 | 0 | 21.045 | 7.3917 |  | 113 | -77.449 | -77.76 | 14.34 | 11.1 | 19.8 | -1.3389 | 0.081 | -22.059 | -21.409 | -36.709 | 21.67 | 22.28 | 6.6404 | 15.378 | 51.951 | 53.662 | 26.463 | -53.1382 | -56.203 | 28.854 | 31.749 | 51.306 | 52.378 | -6.8049 | -39.372 | -127.14 | -14.298 | -12.599 | -12.699 | 58.1382 | 61.665 | -4.8009 | -67.102 | -24.668 | 7.7199 | 0 | 0 | 165.04 | -18.707 | -18.86 | 47.97 | 208.23 | 40.977 | -101.82 | 106.78 | 57.711 |  | 11.46 |  |  | -78.494 | -79.164 | 160.99 |  |  | -50.856 | -50.309 | -10.757 | -97.874 | 19.57 | 25.985 | 70.8 | 64.9 | -12.63 | 8.5651 | 7.0067 | 7.8275 | -19.328 | -20.189 | -73.192 | 27.486 | 0 | 10.713 | 9.43 | 51.31 | 37.976 |  | -26.969 | -5.8948 | 96.653 | 97.168 | -124.19 | -0.0001 | -16.46 | -64.9 | -65.3 | 31.319 | 32.528 | 33.829 | 47.479 | 32.369 | -2.88 | 50.112 | 128.97 | -13.45 | -13.5 | 63.54 | 50.69 | 122.92 | 129.1612 | -57.9898 | -59 | 149.87 | 111.44 | 114.9944 | 109.96 | 83.269 | 66.918 | -24.682 | -37.021 |  | 0 | -29.023 | -31.138 | 0 | -9.0699 | -48.346 | 135.22 | -71.88 | -69.529 | -33.519 | 0 | -7.3699 | 81.599 | 14.077 | -75.963 | -35.444 | -34.881 | 7.6947 |  | 51.775 | 22.043 | 0 | 0 | 0 | 51.918 | 50.398 | 79.039 | 76.694 | -213.67 | 62.229 | 63.225 | -151.54 | -141.37 | -66.737 | -53.099 | 18.487 | 0.7974 | -11.979 | 12.79 | -67.5 | 11.206 | -15.994 | 0.392 | 10.462 | 12.72 | 141.24 |  |  | 73.455 | 20.7 | -13.607 | -3.8402 | 4.3313 | 1.2456 | 0.063 | 0 | -15.69 | -19.564 | 23.539 | 29.747 | 88.025 | 54.622 | -126.11 | -14.973 | 29.061 | -24.437 | 12.951 | 0 | 0 |  | 171.94 | 167.1863 | 287.5 | -287.06 | -641.32 |  | 693.39 | -163.46 | -162.7 | -64.534 | -58.743 | 76.744 | 76.676 | -124.54 | -125.65 | 51.6268 | 65.031 | -47.17 | -46.763 | 86.98 | 86.11 | 56.299 | 56 | 22.929 | 29.68 | -349.43 | 110.26 | 110.03 | 12.8 | 10.199 | -63.4 | -63.7 | 1.4632 | 1.13 | -666.51 | -317.43 | 492.39 | 368.58 | 76.813 | -388.24 | 383.82 | -146.47 | -296.73 | -383.61 | 114.38 | 117.98 | 148.82 | -483.75 | 235.49 | -249.84 | 245.82 | -5.1128 | 9.564 | 20.799 | 6.406 | 6.4029 | -20.079 | 1.6799 | 10.773 | -2.9282 | -47.139 | -13.066 | 40.099 | 50.611 | 50.761 | 0 | 0 | 49.636 | 49.15 | 50.008 |  | -9.8999 | 33.771 | 5.2999 | 8.6999 | -53.033 | 81.578 | 64.638 | -53.078 | -79.531 | 55.846 | 22.151 | 0.9 | -1.2 | 45.353 | 167.02
12/01/2025 | 05:00 | 0 | 16.188 | -31.965 | 8.0138 | 19.327 | 10.323 | 38.53 | -82.418 | 42.93 | 22.2824 | -21.453 | -6.6599 | -22.783 | 19.799 | 8.2799 | -17.6 | 13.167 | 165.66 | 10.5263 | 10.226 | 17.175 | 0 | 21.924 | 7.3034 |  | 113 | -74.97 | -74.94 | 15.397 | 6.6599 | 22 | 1.784 | 0.105 | -14.43 | -14.579 | -45.159 | 14.52 | 14.609 | 6.4724 | 15.387 | 50.998 | 53.575 | 24.188 | -54.3542 | -50.414 | 7.7661 | 7.2609 | 53.181 | 53.985 | -9.9456 | -53.032 | -105.18 | -16.895 | -12.399 | -12.299 | 59.3542 | 55.779 | -4.6369 | -67.102 | -25.168 | 7.5699 | 0 | 0 | 138.97 | -15.076 | -15.259 | 42.071 | 194.5 | 40.977 | -82.962 | 84.845 | 56.703 |  | 10.859 |  |  | -79.432 | -79.7 | 156.72 |  |  | -44.194 | -44.317 | -9.0382 | -100.06 | 19.57 | 25.985 | 71.699 | 64.8 | -12.31 | 9.6888 | 9.2431 | 10.143 | -15.037 | -15.789 | -74.366 | 23.979 | 0 | 10.197 | 9.46 | 50.729 | 37.976 |  | -27.279 | -5.8948 | 99.647 | 99.09 | -134.02 | 0 | -16.605 | -64.9 | -65.3 | 31.105 | 32.528 | 34.768 | 48.065 | 32.369 | -3.33 | 48.613 | 131.9 | -13.66 | -13.64 | 64.03 | 49.78 | 133.56 | 125.8066 | -59.4694 | -54.118 | 156.29 | 119.9 | 113.5055 | 117.52 | 45.916 | 40.538 | -26.534 | -30.817 |  | 0 | -28.696 | -30.296 | 31.861 | -14.613 | -48.346 | 55.344 | -52.7 | -52.957 | -13.281 | 14.399 | -15.729 | 1 | 14.222 | -87.24 | -35.945 | -35.13 | 8.8285 |  | 29.948 | 22.276 | 0 | 0 | 0 | 52.053 | 50.649 | 80.713 | 79.709 | -198.1 | 57.593 | 57.006 | -139.56 | -128.78 | -65.016 | -50.839 | 18.182 | 0.7974 | -11.889 | 12.48 | -65.142 | 10.992 | -15.994 | 0.478 | 10.445 | 11.319 | 132.12 |  |  | 70.445 | 18.6 | -12.608 | -4.2547 | 4.5173 | 1.2572 | 0.063 | 0 | -15.183 | -18.304 | 24.171 | 28.234 | 86.971 | 50.515 | -119.8 | -15.129 | 27.614 | -23.974 | 11.978 | 0 | 0 |  | 174.59 | 165.2203 | 278.3 | -278.84 | -635.24 |  | 683.05 | -168.14 | -166.01 | -60.002 | -53.7 | 77.991 | 77.947 | -128.79 | -125.65 | 45.922 | 64.01 | -47.308 | -47.465 | 88.519 | 88.75 | 56.5 | 56.2 | 22.991 | 30.319 | -357.18 | 114.71 | 114.48 | 12.8 | 12 | -61.7 | -62 | 1.4042 | 1.13 | -668.7 | -318.81 | 497.49 | 375.08 | 54.639 | -390.89 | 398.3 | -144.71 | -302.75 | -390.33 | 119.95 | 120.33 | 150.06 | -495.63 | 239.29 | -254.23 | 254.28 | -5.1128 | 9.6808 | 21.04 | 5.8699 | 5.866 | -20.159 | 3.5199 | 10.251 | -3.5141 | -45.058 | -13.594 | 39.2 | 51.671 | 51.603 | 0 | 0 | 50.758 | 50.396 | 50.878 |  | -10.899 | 32.938 | 5.3099 | 8.6999 | -50.635 | 77.395 | 62.225 | -50.517 | -76.921 | 52.84 | 23.64 | 1 | -1 | 50.992 | 163.76
12/01/2025 | 05:30 | 0 | 16.099 | -32.236 | 8.0085 | 19.596 | 10.192 | 38.616 | -82.947 | 43.068 | 22.419 | -21.454 | -11.1 | -21.12 | 17.6 | 7.452 | -15.399 | 13.228 | 167.846 | 10.3928 | 10.462 | 17.325 | 0 | 22.218 | 7.8101 |  | 113 | -77.76 | -78.099 | 16.684 | 11.1 | 19.8 | 3.674 | 0.119 | -22 | -23.059 | -35.189 | 22.04 | 22.129 | 6.4916 | 15.449 | 51.576 | 53.584 | 26.082 | -53.2603 | -57.56 | 31.818 | 30.794 | 51.44 | 51.976 | -6.2814 | -34.966 | -136.74 | -20.038 | -11.199 | -11.199 | 58.2603 | 62.141 | -4.7969 | -67.102 | -26.846 | 7.0199 | 0 | 0 | 165.25 | -15.625 | -15.778 | 45.61 | 215.85 | 40.977 | -109.12 | 110.64 | 56.783 |  | 11.05 |  |  | -79.566 | -79.968 | 159.36 |  |  | -52.679 | -52.436 | -9.6228 | -93.846 | 19.57 | 25.985 | 71.3 | 64.8 | -12.35 | 8.4865 | 7.8913 | 7.3764 | -17.474 | -18.457 | -77.221 | 25.74 | 0 | 10.177 | 9.88 | 50.59 | 37.976 |  | -27.34 | -5.8948 | 93.101 | 93.734 | -114.9 | 0 | -16.754 | -64.9 | -63.4 | 30.967 | 33.114 | 33.359 | 48.065 | 32.71 | -2.53 | 49.504 | 114.01 | -13.12 | -13.02 | 63.61 | 50.95 | 113.12 | 124.4957 | -61.6011 | -60.609 | 142.87 | 106.31 | 112.7893 | 105.57 | 101.18 | 0 | -24.274 | -33.248 |  | 0 | -28.325 | -29.357 | 69.981 | -19.312 | -48.346 | 153.66 | -86.494 | -86.722 | -55.593 | 0 | -14.789 | 97.5 | 14.019 | -95.769 | -35.489 | -34.802 | 9.5805 |  | 6.7341 | 22.068 | 0 | 0 | 0 | 52.213 | 48.812 | 79.206 | 78.369 | -219.2 | 63.965 | 64.694 | -155.02 | -147.53 | -69.462 | -52.989 | 18.277 | 0.8219 | -12.089 | 11.98 | -69.983 | 11.163 | -15.935 | 0.518 | 10.673 | 12.029 | 149.47 |  |  | 74.533 | 21.7 | -14.758 | -4.547 | 5.1084 | 1.2607 | 0.063 | 0 | -15.263 | -20.988 | 24.752 | 32.604 | 96.173 | 56.918 | -136.99 | -15.31 | 28.742 | -23.53 | 12.541 | 0 | 0 |  | 167.93 | 162.9704 | 283.7 | -283.65 | -623.63 |  | 662.56 | -160.7 | -157.75 | -60.873 | -55.141 | 75.317 | 77.902 | -128.79 | -125.65 | 40.7575 | 64.888 | -42.916 | -43.255 | 82.599 | 83.779 | 55.299 | 56.9 | 22.991 | 28 | -354.92 | 114.26 | 114.03 | 12.199 | 9.6999 | -61.7 | -62 | 1.4042 | 1.1687 | -643.94 | -294.93 | 493.77 | 361.13 | 27.543 | -383.08 | 389.21 | -144.25 | -295.1 | -378.1 | 114.84 | 114.34 | 149.9 | -482.02 | 232.83 | -246.21 | 247.23 | -6.0109 | 9.4973 | 21.84 | 6.2369 | 6.2859 | -20.719 | 3.8399 | 10.009 | -4.5975 | -44.591 | -14.149 | 39.9 | 52.548 | 54.436 | 0 | 0 | 52.123 | 50.68 | 50.352 |  | -9.6 | 33.812 | 4.65 | 8.6999 | -53.78 | 78.867 | 62.933 | -53.818 | -77.624 | 53.549 | 23.433 | -0.5 | 0.4 | 37.082 | 173.25
12/01/2025 | 06:00 | 0 | 15.629 | -31.335 | 8.1647 | 19.425 | 9.6891 | 38.734 | -83.132 | 42.454 | 22.7551 | -21.236 | -11.1 | -19.967 | 15.399 | 6.624 | -15.399 | 13.319 | 168.176 | 10.411 | 10.658 | 17.768 | 0 | 21.161 | 7.4509 |  | 113 | -75.769 | -76.239 | 15.834 | 11.1 | 17.6 | 2.197 | 0.105 | -14.63 | -15.079 | -46.369 | 14.149 | 14.77 | 6.673 | 15.318 | 51.862 | 53.889 | 28.776 | -53.1192 | -50.735 | 10.532 | 8.775 | 55.325 | 55.727 | -9.4222 | -51.495 | -127.19 | -4.1167 | -12.099 | -11.999 | 58.1192 | 55.472 | -4.1664 | -67.102 | -30.935 | 5.42 | 0 | 0 | 160.55 | -5.4628 | -5.5848 | 28.169 | 219.48 | 40.977 | -73.743 | 75.792 | 48.101 |  | 7.88 |  |  | -77.556 | -78.494 | 154.67 |  |  | -40.863 | -40.69 | -10.621 | -85.701 | 19.57 | 25.985 | 66.5 | 60.299 | -11.8 | 12.339 | 11.089 | 12.682 | -15.183 | -16.365 | -73.86 | 25.667 | 0 | 10.121 | 8.85 | 46.209 | 37.976 |  | -27.09 | -5.8948 | 84.847 | 85.529 | -116.13 | 0 | -16.59 | -60.2 | -61.299 | 30.539 | 33.7 | 33.829 | 49.237 | 33.04 | -2.55 | 47.83 | 115.46 | -13.56 | -13.6 | 65.42 | 48.96 | 115.63 | 124.5109 | -62.4066 | -57.554 | 142.91 | 111.26 | 113.9973 | 107.19 | 98.59 | 0 | -23.438 | -15.608 |  | 0 | -27.329 | -28.911 | 68.126 | -24.045 | -48.346 | 170.55 | -89.786 | -90.62 | -59.348 | 9.1999 | -13.239 | 116.2 | 13.491 | -101 | -34.743 | -33.714 | 8.8028 |  | -31.813 | 22.226 | 0 | 0 | 0 | 52.779 | 50.446 | 78.704 | 75.355 | -192.4 | 60.288 | 61.14 | -135.69 | -122.7 | -70.092 | -49.409 | 18.487 | 0.751 | -11.779 | 10.27 | -71.855 | 10.616 | -16.134 | 0.522 | 10.79 | 8.3 | 127.05 |  |  | 67.916 | 18.7 | -12.649 | -4.6054 | 5.0629 | 1.27 | 0.063 | 0 | -14.509 | -19.227 | 23.986 | 29.495 | 89.751 | 51.428 | -121.04 | -14.999 | 26.626 | -21.95 | 11.781 | 0 | 0 |  | 160.02 | 161.8542 | 288.7 | -286.83 | -616.32 |  | 616.43 | -154.13 | -151.07 | -65.068 | -58.705 | 79.277 | 80.027 | -128.79 | -118.07 | 38.7136 | 51.485 | -47.807 | -47.798 | 86.76 | 88.069 | 53.299 | 53.4 | 23.012 | 21.6 | -355.63 | 110.33 | 108.34 | 9.3999 | 11.399 | -53.2 | -53.4 | 1.3762 | 1.1687 | -598.72 | -251.55 | 476.47 | 337.44 | -33.272 | -370.79 | 377.66 | -130.12 | -281.41 | -368.12 | 119.29 | 119.97 | 130.29 | -469.26 | 217.91 | -248.25 | 249.26 | -6.3268 | 9.2113 | 17.2 | 6.3049 | 6.3619 | -17.6 | 1.9199 | 9.5166 | -1.8448 | -45.381 | -15.086 | 39.4 | 52.518 | 50.368 | 0 | 0 | 51.7 | 51.263 | 53.53 |  | -10 | 34.593 | 4.42 | 8.6999 | -54.257 | 80.444 | 65.044 | -54.258 | -79.43 | 57.158 | 21.645 | 0.7 | -1.1 | 1.3913 | 191.63
12/01/2025 | 06:30 | 0 | 15.341 | -30.501 | 7.9529 | 18.889 | 8.8666 | 37.255 | -78.981 | 42.2 | 21.063 | -20.989 | -6.6599 | -19.432 | 15.399 | 5.796 | -15.399 | 13.342 | 159.668 | 10.619 | 9.9483 | 16.799 | 0 | 21.442 | 7.6844 |  | 113 | -65.41 | -65.559 | 15.44 | 6.6599 | 17.6 | 1.498 | 0.096 | -23 | -23.139 | -61.06 | 23.27 | 23.25 | 5.2695 | 16.082 | 50.312 | 52.315 | 0 | -48.875 | -48.542 | 11.228 | 10.565 | 54.119 | 54.521 | -8.3752 | -45.839 | -145.74 | -10.161 | -11.499 | -11.699 | 53.875 | 53.609 | -3.7176 | -67.102 | -34.339 | 4.5899 | 0 | 0 | 183.59 | 2.2888 | 2.1362 | 25.168 | 242.68 | 40.977 | -30.879 | 34.022 | 49.179 |  | 8.38 |  |  | -85.058 | -84.79 | 154.92 |  |  | -32.678 | -32.152 | -7.6388 | -89.139 | 19.57 | 25.985 | 66.199 | 60.799 | -11.109 | 14.012 | 13.211 | 13.862 | -12.24 | -12.75 | -71.237 | 18.078 | 0 | 9.6977 | 8.7899 | 45.56 | 37.976 |  | -24.809 | -5.8948 | 88.258 | 89.103 | -130.99 | -0.0001 | -15.147 | -60.5 | -61.7 | 28.819 | 32.528 | 32.42 | 48.065 | 32.33 | -2.52 | 43.011 | 130.19 | -15.67 | -15.72 | 65.37 | 45.14 | 131.09 | 114.07 | -59.868 | -55.809 | 146.87 | 115.8 | 103.66 | 112.12 | 36.29 | 0 | -24.318 | -12.862 |  | 0 | -27.393 | -29.162 | 68.461 | -28.647 | -48.346 | 39.984 | -57.146 | -57.468 | 3.6418 | 0 | -16.469 | 1 | 13.46 | -111.55 | -34.254 | -33.298 | 7.7035 |  | -30.51 | 22.624 | 0 | 0 | 0 | 51.473 | 49.865 | 84.23 | 84.732 | -167.45 | 59.727 | 59.299 | -111.47 | -95.951 | -65.836 | -46.269 | 18.182 | 0.6107 | -11.899 | 9.71 | -68.238 | 10.565 | -16.3 | 0.438 | 10.811 | 6.94 | 97.402 |  |  | 62.846 | 17 | -13.007 | -4.7925 | 5.0854 | 1.1788 | 0.063 | 0 | -13.461 | -19.134 | 22.335 | 30.755 | 87.001 | 50.415 | -121.29 | -14.362 | 27.652 | -21.177 | 11.912 | 0 | 0 |  | 147.69 | 148.69 | 283.3 | -282.5 | -620.96 |  | 557.84 | -142.49 | -140.32 | -65.514 | -60.293 | 77.741 | 77.888 | -119.81 | -118.07 | 22.645 | 37.851 | -37.267 | -37.069 | 93.55 | 93.279 | 52.599 | 52.2 | 22.991 | -3.8399 | -353.41 | 99.869 | 99.299 | 5.9 | 15.899 | -37.799 | -38 | 1.3762 | 1.1687 | -545.18 | -172.9 | 408.86 | 275.47 | -52.194 | -326.12 | 326.02 | -87.813 | -236.99 | -322.27 | 114 | 111.73 | 92.907 | -401.09 | 177.26 | -220.14 | 221.18 | -6.1428 | 8.7799 | 17.92 | 6.006 | 6.006 | -17.36 | 1.36 | 9.5258 | -2.3422 | -43.886 | -15.526 | 38.7 | 51.361 | 48.464 | 0 | 0 | 49.848 | 50.129 | 50.306 |  | -15.899 | 34.037 | 4.69 | 8.6999 | -57.372 | 80.171 | 66.671 | -56.254 | -79.072 | 59.897 | 19.514 | 7.0999 | -7.1999 | -63.471 | 239.12
12/01/2025 | 07:00 | 0 | 14.986 | -29.68 | 7.4802 | 17.877 | 9.1801 | 35.672 | -75.858 | 41.892 | 21.063 | -20.655 | -4.44 | -20.563 | 15.399 | 6.624 | -15.399 | 12.911 | 152.736 | 10.619 | 10.11 | 17.169 | 0 | 21.576 | 7.5657 |  | 113 | -64.889 | -64.569 | 15.208 | 4.44 | 17.6 | 1.501 | 0.094 | -21 | -21.11 | -59.84 | 21.09 | 21.149 | 5.5312 | 15.987 | 49.223 | 51.504 | 0 | -48.627 | -48.884 | 9.1242 | 8.6778 | 53.717 | 54.119 | -8.8987 | -47.774 | -136.04 | -19.75 | -11.999 | -11.999 | 53.875 | 53.231 | -4.3276 | -67.102 | -32.402 | 4.6399 | 0 | 0 | 172.03 | 6.2562 | 6.2257 | 19.488 | 235.21 | 40.977 | -31.686 | 32.347 | 49.149 | 13.68 | 8.0699 | 32.18 | 48.77 | -81.575 | -81.441 | 153 | 153.62 | 34.336 | -32.58 | -32.852 | -6.5873 | -81.433 | 19.57 | 25.985 | 64.699 | 59.299 | -10.439 | 16.297 | 16.479 | 16.246 | -7.8033 | -8.417 | -62.241 | 16.19 | 0 | 9.1527 | 5.44 | 43.25 | 37.976 | 36.039 | -24.09 | -5.8948 | 81.816 | 81.677 | -117.31 | 0 | -14.662 | -61.7 | -62 | 27.875 | 34.286 | 32.889 | 50.408 | 34.05 | -2.14 | 41.04 | 114.26 | -14.64 | -14.71 | 64.889 | 44.77 | 116.38 | 114.07 | -59.868 | -57.036 | 138.5 | 108.12 | 103.66 | 105.51 | 27.876 | 0 | -25.046 | -5.5082 | 165.24 | 0 | -29.554 | -31.542 | 51.028 | -34.53 | -48.346 | 36.911 | -50.807 | -51.488 | 14.311 | 0 | -14.259 | 1 | 9.3322 | -105.91 | -32.956 | -32.129 | 5.4161 | 0 | -30.347 | 22.226 | 0 | 0 | 0 | 51.292 | 49.169 | 83.895 | 83.56 | -167.28 | 60.333 | 61.008 | -107.6 | -93.435 | -66.459 | -44.629 | 17.876 | 0.6326 | -11.899 | 9.16 | -65.973 | 10.623 | -16.129 | 0.313 | 10.768 | 5.8899 | 93.642 | 109.9 | 12.4 | 64.304 | 17.799 | -12.422 | -4.6153 | 5.0372 | 1.2562 | 0.0638 | 0 | -12.927 | -19.975 | 21.869 | 30.419 | 85.223 | 48.649 | -117 | -15.253 | 26.93 | -23.191 | 11.567 | 0 | 0 | 13.049 | 149.44 | 148.69 | 244.3 | -245.6 | -563.75 | 567.27 | 500.71 | -143.55 | -140.74 | -34.043 | -26.346 | 77.943 | 75.314 | -103.15 | -101.44 | 22.645 | 22.525 | -27.331 | -27.089 | 91.449 | 91.209 | 53 | 53.299 | 22.991 | -28.559 | -368.41 | 87.644 | 87.364 | 4.3 | 23.399 | -21.399 | -20.799 | 1.2222 | 1.1687 | -487.21 | -141.94 | 373.7 | 247.74 | -67.425 | -293.6 | 294.45 | -58.825 | -185.59 | -290.68 | 113.49 | 112.94 | 61.36 | -365.08 | 142.18 | -220.84 | 221.78 | -5.8516 | 8.9393 | 20.479 | 5.9899 | 5.993 | -20.399 | 5.0399 | 8.6058 | -5.4489 | -29.472 | -18.193 | 30.7 | 49.04 | 49.4 | 0 | 0 | 50.41 | 50.321 | 50.278 |  | -22.399 | 33.805 | 4.8599 | 8.6999 | -17.975 | 51.101 | 34.201 | -19.506 | -50.197 | 25.872 | 24.385 | 13.399 | -13 | -62.352 | 239.14
12/01/2025 | 07:30 | 0 | 14.953 | -30.033 | 8.0041 | 17.79 | 8.082 | 35.672 | -75.858 | 43.971 | 22.165 | -21.629 | -6.6599 | -20.825 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 13.056 | 152.736 | 10.785 | 11.302 | 17.798 | 0 | 21.646 | 7.3719 |  | 113 | -67.75 | -67.809 | 15.987 | 6.6599 | 19.8 | 3.2539 | 0.105 | -29.69 | -21.11 | -59.84 | 29.68 | 29.77 | 6.2429 | 15.657 | 49.223 | 54.06 | 0 | -54.923 | -54.14 | 28.114 | 27.29 | 51.306 | 52.779 | -6.2814 | -32.192 | -156.4 | -19.75 | -11.999 | -11.999 | 60.796 | 53.231 | -4.1915 | -67.102 | -32.168 | 5.2999 | 0 | 0 | 196.05 | 9.5828 | 9.4607 | 20.389 | 265.48 | 40.977 | -45.761 | 47.345 | 51.185 | 14.09 | 9.3199 | 34.31 | 50.159 | -83.852 | -85.46 | 160.5 | 161.86 | 31.624 | -41.47 | -41.014 | -7.6307 | -84.923 | 19.57 | 25.985 | 70 | 63 |  | 15.282 | 14.098 | 14.477 | -9.4502 | -8.417 | -67.385 | 16.611 | 0 | 9.0785 | 6 | 45.24 | 37.976 | 36.039 | -24.26 | -5.8948 | 81.816 | 84.51 | -112.29 | 0 | -14.662 | -64.3 | -64.4 | 28.16 | 36.63 | 34.768 | 53.924 | 36.63 | -2.23 | 44.199 | 110.8 | -15.85 | -15.899 | 71.5 | 47.26 | 111.18 | 108.27 | -64.945 | -63.799 | 139.42 | 108.25 | 103 | 105.19 | 92.197 | 0 | -20.708 | -8.1083 | 151.82 | 0 | -30.233 | -32.309 | 52.45 | -17.131 | -48.346 | 161.33 | -93.599 | -95.662 | -58.359 | 0 | -15.609 | 120.2 | 10.122 | -105.91 | -32.956 |  | 4.8947 | 0 | -30.789 | 22.226 | 0 | 0 | 0 | 50.627 | 49.366 | 83.895 | 83.56 | -167.28 | 67.366 | 67.246 | -129.12 | -116.53 | -66.459 | -44.629 | 17.972 | 0.6326 | -11.879 | 9.55 | -71.359 | 10.317 | -15.961 | 0.341 | 10.635 | 6.69 | 117.12 | 132.78 | 12.79 | 64.304 | 19.1 | -14.867 | -4.4945 | 4.8156 | 1.2562 | 0.0638 | 0 | -13.45 | -22.82 | 21.869 | 30.419 | 95.351 | 56.125 | -134.19 | -15.897 |  | -25.471 | 11.763 | 0 | 0 | 13.049 | 151.65 | 150.02 | 281.6 | -280.4 | -575.85 | 578.15 | 499.35 | -144.09 | -141.15 | -15.049 | -6.2335 | 77.379 | 76.882 | -67.911 | -70.66 | 13.241 | 22.525 |  | -23.051 | 91.449 | 86.94 | 54.799 | 55.099 | 23.032 | -43.04 | -369.93 | 80.532 | 80.23 | 4.3 | 29.1 | -11.3 | -20.799 | 1.2222 | 1.1687 | -488.08 | -128.74 | 361.98 | 301.56 | -51.446 | -281.56 | 294.45 | -48.676 | -166.09 | -280.24 | 115.16 | 113.99 | 43.98 | -352.13 | 123.76 | -224.8 | 226.24 | -5.8516 | 8.9393 | 20.479 | 6.1139 | 6.1269 | -22.959 | 6.88 | 10.237 | -6.1509 | -20.711 | -19.188 | 25.5 | 48.828 | 48.937 | 0 | 0 | 49.596 | 50.177 | 49.557 |  | -28.799 | 33.2 | 5.13 | 8.6999 | 0 | 34.837 | 14.885 | -2.7609 | -34.535 | 5.8067 | 27.982 | 18 | -19.299 | -74.402 | 263.75
12/01/2025 | 08:00 | 0 | 15.496 | -31.074 | 8.2019 | 18.492 | 9.802 | 38.5097 | -75.738 | 45.448 | 23.041 | -22.463 | -2.22 | -21.249 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 13.08 | 152.9375 | 10.211 | 10.293 | 17.62 | 0 | 19.007 | 7.6864 |  | 113 | -72.54 | -73 | 16.766 | 2.22 | 19.8 | 4.3229 | 0.116 | -31.079 | -24.0922 | -60.2475 | 31.27 | 31.329 | 6.7489 | 15.237 | 52.94 | 56.245 | 0 | -53.315 | -52.075 | 7.5183 | 8.5921 | 73.275 | 73.811 | -8.8987 | -47.471 | -132.13 | -17.9672 | -11.774 | -11.799 | 57.261 | 53.4395 | -4.6176 | -67.102 | -28.718 | 6.0499 | 0 | 0.635 | 163.51 | 16.205 | 16.113 | 24.538 | 261.27 | 40.977 | -44.851 | 46.587 | 55.685 | 15.1 | 10.14 | 36.279 | 53.029 | -90.818 | -90.952 | 165.42 | 166.75 | 26.678 | -45.125 | -45.069 | -6.3122 | -87.331 |  | 25.985 | 72 | 65.199 |  | 14.835 | 14.51 | 15.259 | -6.9774 | -1.5913 | -66.947 | 13.68 | 0 | 10.406 | 10.649 | 47.56 | 37.976 | 36.039 | -24.739 | -5.8948 | 82.9995 | 87.311 | -116.24 | 0 | -15.704 | -71.5 | -64.4 | 27.984 | 38.973 | 39.934 | 56.854 | 38.61 | -3.25 | 44.725 | 115.69 | -16.07 | -16.129 | 75.76 | 49.25 | 116.1 | 114 | -71.15 | -69.472 | 144.41 | 113.48 | 106.92 | 110.17 | 68.965 | 0 | -23.093 | -12.082 | 156.03 | 0 | -31.764 | -31.361 | 47.532 | -24.55 | -48.346 | 142.9 | -84.057 | -85.965 | -37.84 | 0 | -13.009 | 104.5 | 10.43 | -120.45 | -34.0875 |  | 8.2961 | 0 | -31.121 | 22.4997 |  |  | 0 | 48.007 | 46.243 | 87.914 | 87.6208 | -171.5525 | 72.573 | 72.623 | -138.46 | -125.21 | -66.8965 | -45.2615 | 17.688 | 0.67413 | -11.429 | 10.02 | -69.931 | 11.163 | -15.623 | 0.331 | 10.652 | 7.7699 | 127.03 | 139.8 | 12.16 | 67.9032 | 18.2 | -16.346 | -4.5565 | 5.0419 | 1.3687 | 0.0638 | 0 | -14.362 | -25.27 | 21.9215 | 34.6625 | 98.281 | 59.012 | -140.49 | -16.681 |  | -27.166 | 11.763 |  | 0 | 13.049 | 151.95 | 152.18 | 284.1 | -283.8 | -589.61 | 592.52 | 521.14 | -144.62 | -142.65 | -18.901 | -7.3133 | 77.402 | 76.056 | -67.911 | -70.66 | 11.703 | 27.227 |  | -21.263 | 89.0817 | 89.779 | 57.9 | 58 | 22.662 | -49.04 | -372.48 | 79.559 | 79.648 | 4.3 | 28.5 | -10.5 | -25.9495 |  | 1.1687 | -506.1 | -133.11 | 351.5 | 293.49 | -9.5361 | -273.49 | 296.015 | -40.116 | -162.06 | -270.01 | 114.54 | 113.7 | 36.876 | -339.5 | 119.99 | -221.56 | 223.02 | -5.7726 | 8.8458 | 22.3592 | 6.013 | 6.0069 | -24.719 | 7.6799 | 10.585 | -8.0857 | -13.914 | -20.741 | 21.799 | 50.729 | 48.798 | 0 | 0 | 52.217 | 51.883 | 49.858 |  | -27.7 | 33.447 | 5.3099 | 8.6999 | -15.644 | 45.063 | 18.919 | -15.767 | -45.21 | 6.2023 | 37.405 | 22.2 | -21.7 | -70.701 | 265.07
12/01/2025 | 08:30 | 0 | 15.792 | -31.391 | 8.6342 | 19.482 | 8.5632 | 38.8234 | -74.9273 | 47.917 | 24.191 | -23.598 | -4.44 | -23.071 | 19.799 | 8.2799 | -17.6 | 12.702 | 151.2549 | 10.24 | 11.361 | 17.944 | 0 | 17.395 | 7.6544 |  | 113 | -75.989 | -76.19 | 17.897 | 4.44 | 22 | 6.1259 | 0.131 | -35.04 | -24.3306 | -60.0444 | 34.45 | 35.11 | 7.4797 | 15.013 | 53.597 | 57.805 | 0 | -52.11 | -51.035 | 6.0987 | 5.5829 | 79.839 | 79.571 | -8.8987 | -46.634 | -158.52 | -19.9188 | -11.8428 | -11.824 | 56.724 | 53.3971 | -4.1802 | -67.102 | -33.794 | 5.73 | 0 | 2.0838 | 191.96 | 22.431 | 22.37 | 0 | 293.93 | 40.977 | -59.898 | 62.019 | 59.807 | 16.61 | 12.149 | 39.58 | 55.909 | -93.096 | -93.096 | 164.19 | 164.78 | 23.985 | -52.879 | -52.469 | -1.7827 | -95.623 |  | 25.985 | 75.599 | 69.3 |  | 11.533 | 11.096 | 12.776 | -9.1245 | 1.1984 | -71.566 | 8.4036 | 0 | 10.662 | 11.649 | 49.84 | 37.976 | 36.039 | -26.209 | -5.8948 | 81.6849 | 94.392 | -120.85 | -0.0001 | -15.8432 | -73.8 | -69.8748 | 28.479 | 42.489 | 45.1 | 60.955 | 41.99 | -4.2899 | 45.738 | 119.78 | -15.45 | -15.55 | 74.03 | 51.54 | 120.8 | 118.58 | -70.566 | -69.618 | 152.1 | 119.32 | 114.7 | 117.15 | 34.908 | 0 | -26.872 | 0 | 141.77 | 0 | -31.278 | -33.864 | 51.997 | -28.018 | -48.346 | 35.375 | -56.683 | -57.462 | 9.6797 | 0 | -14.869 | 1.5 | 11.033 | -122.675 | -34.0459 |  | 4.955 | 0 | -31.024 | 22.4687 |  |  | 0 | 52.287 | 49.595 | 88.835 | 88.3429 | -172.5781 | 73.161 | 72.877 | -129.97 | -115.61 | -67.1616 | -45.0096 | 17.024 | 0.68998 | -10.989 | 5.46 | -74.005 | 10.649 | -15.424 | 0.287 | 10.768 | 8.06 | 118.19 | 131.06 | 13.21 | 69.1676 | 20.299 | -17.039 | -4.021 | 4.3775 | 1.4161 | 0.0638 | 0 | -14.927 | -26.674 | 21.8181 | 35.6394 | 101.03 | 61.271 | -146.24 | -17.918 |  | -30.066 | 10.609 |  | 0 | 12 | 150.93 | 152.04 | 284.5 | -282.86 | -608.16 | 611.61 | 512.5 | -145.65 | -144.72 | -17.29 | -4.8607 | 76.521 | 74.838 | -67.911 | -70.66 | 16.548 | 24.571 |  | -1.5361 | 87.9647 | 94.709 | 60 | 59.4 | 23.072 | -58.56 | -381.68 | 82.801 | 82.465 | 4.8 | 29.6 | -13.899 | -22.9369 |  | 1.0567 | -496.9 | -114.3 | 340.05 | 282.95 | -10.772 | -262.95 | 288.5138 | -37.954 | -164.43 | -265.92 | 113.57 | 111.67 | 35.069 | -331.51 | 120 | -207.11 | 208.03 | -5.6801 | 8.8623 | 23.4691 | 5.853 | 5.8709 | -29.68 | 12.8 | 10.158 | -13.887 | -12.889 | -19.392 | 23.6 | 53.533 | 52.897 | 0 | 0 | 49.597 | 50.022 | 49.757 |  | -28.399 | 32.776 | 5.7799 | 8.6999 | -12.625 | 44.305 | 16.01 | -13.594 | -44.311 | 4.9051 | 37.94 | 22.5 | -22.7 | -86.825 | 278.86
12/01/2025 | 09:00 | 0 | 16.402 | -32.617 | 10.835 | 20.172 | 8.8334 | 39.6113 | -74.6946 | 48.933 | 25.087 | -24.506 | -4.44 | -25.887 | 22 | 9.1079 | -22 | 12.716 | 150.8846 | 10.417 | 10.159 | 17.263 | 0 | 16.247 | 7.4072 |  | 113 | -77.61 | -76.93 | 17.861 | 4.44 | 24.2 | 6.3319 | 0.132 | -34.069 | -24.7682 | -61.1652 | 34.52 | 34.509 | 8.1134 | 14.854 | 54.6905 | 58.986 | 0 | -50.368 | -49.816 | 4.916 | 4.1912 | 80.911 | 81.983 | -8.8987 | -48.032 | -172.42 | -19.8285 | -11.8037 | -11.9302 | 54.872 | 53.2479 | -4.2281 | -67.102 | -36.581 | 6.1999 | 0 | 2.406 | 196.99 | 21.362 | 21.24 | 0 | 299.29 | 40.977 | -74.558 | 76.536 | 62.861 | 16.979 | 12.909 | 41.349 | 57.86 | -87.469 | -87.469 | 162.83 | 163.66 | 24.152 | -72.507 | -72.634 | -0.5472 | -68.629 |  | 25.985 | 12.899 | 137.8 |  | 16.469 | 17.31 | 17.211 | 2.9145 | 1.2618 | -59.912 | -7.5478 | 0 | 11.241 | 14.229 | 54.299 | 37.976 | 36.039 | -27.039 | -5.8948 | 81.0461 | 68.601 | -115.17 | -0.0001 | -16.1436 | -73.699 | -71.8434 | 28.71 | 44.833 | 47.918 | 64.471 | 44.37 | -4.53 | 49.059 | 113.58 | -15.96 | -15.93 | 78.28 | 54.13 | 115.56 | 113.1 | -65.704 | -64.045 | 158.32 | 125.13 | 118.57 | 120.85 | 85.07 | 0 | -25.467 | 0 | 142.72 | 0 | -32.106 | -34.425 | 52.454 | -29.355 | -48.346 | 144.44 | -83.954 | -84.793 | -39.622 | 0 | -15.96 | 101 | 13.649 | -122.3113 | -34.5243 |  | 7.2829 | 0 | -32.644 | 22.4236 |  |  | 0 | 52.742 | 51.663 | 86.9303 | 86.4827 | -169.0877 | 67.899 | 67.314 | -129.93 | -113.95 | -67.3373 | -44.1298 | 17.969 | 0.72203 | -11.569 | 5.6 | -76.061 | 11.506 | -15.251 | 0.329 | 10.691 | 9.8699 | 115.6 | 132.06 | 13.89 | 69.6342 | 19 | -20.854 | -0.3888 | 0 | 1.4698 | 0.0638 | 0 | -14.41 | -31.752 | 21.8054 | 36.9445 | 103.13 | 62.442 | -148.87 | -18.778 |  | -39.529 | 10.954 |  | 0 | 12.26 | 151.49 | 152.1 | 283.3 | -283.45 | -593.77 | 593.53 | 509.94 | -144.97 | -142.59 | -17.748 | -5.5361 | 79.818 | 77.41 | -67.911 | -65.933 | 12.428 | 21.3528 |  | -13.271 | 85.4336 | 88.089 | 61.599 | 60.7 | 22.95 | -43.04 | -377.49 | 82.552 | 81.255 | 4.8 | 33.099 | -11.3 | -20.0463 |  | 1.0066 | -495.95 | -121.92 | 346.36 | 294.9 | -15.683 | -274.9 | 287.0297 | -36.043 | -157.77 | -270.6 | 116.32 | 114.38 | 30.997 | -335.33 | 117.57 | -217.22 | 218.2 | -5.6372 | 8.8265 | 24.3768 | 5.472 | 5.432 | -28.239 | 11.92 | 9.4464 | -13.594 | -12.361 | -19.716 | 23.6 | 54.826 | 55.213 | 0 | 0 | 48.127 | 49.793 | 51.149 |  | -33.4 | 33.346 | 5.9699 | 8.6999 | -12.388 | 45.383 | 16.93 | -12.831 | -44.74 | 4.6478 | 38.863 | 24.299 | -23.899 | -79.075 | 268.93
12/01/2025 | 09:30 | 0 | 16.981 | -33.907 | -34.927 | 20.418 | 8.4092 | 40.8237 | -74.3086 | 51.832 | 26.201 | -25.696 | 2.22 | -29.455 | 24.2 | 9.1079 | -24.2 | 11.013 | 150.1806 | 11.065 | 10.738 | 18.663 | 0 | 16.566 | 7.3458 |  | 113 | -74.98 | -74.65 | 18.75 | 0 | 28.6 | 7.9809 | 0.142 | -32.33 | -25.185 | -61.8943 | 32.54 | 32.88 | 8.729 | 14.431 | 55.8052 | 60.825 | 0 | -48.091 | -47.618 | 5.5496 | 5.736 | 78.098 | 80.107 | -8.8987 | -45.543 | -142.55 | -19.6061 | -11.7986 | -11.9881 | 52.524 | 53.0849 | -4.2919 | -67.102 | -31.81 | 7.2599 | 0 | 2.5285 | 172.88 | 36.561 | 36.5 | 0 | 298.26 | 40.977 | -77.463 | 79.015 | 66.104 | 17.01 | 13.619 | 43.639 | 59.34 | -85.862 | -85.326 | 164.68 | 164.85 | 31.338 | -68.283 | -68.079 | -0.5102 | -74.28 |  | 25.985 | 10.399 | 147.6 |  | 20.956 | 21.476 | 21.105 | 13.353 | 4.487 | -55.782 | -17.067 | 0 | 11.324 | 14.239 | 56.11 | 37.976 | 36.039 | -27.719 | -5.8948 | 81.1111 | 72.917 | -114.94 | 0 | -16.5879 | -81 | -74.0045 | 30.66 | 47.177 | 48.388 | 69.158 | 46.76 | -3.78 | 51.907 | 107.35 | -23.08 | -23.11 | 96.36 | 56.55 | 109.03 | 108.54 | -67.908 | -66.472 | 163.6 | 128.74 | 123.33 | 126.45 | 89.691 | 0 | -27.233 | 0 | 117.93 | 0 | -30.426 | -33.704 | 51.296 | -29.124 | -48.346 | 147.51 | -84.777 | -82.227 | -37.951 | 0 | -13.92 | 108.9 | 12.012 | -120.6566 | -34.4262 |  | 6.7983 | 0 | -32.493 | 22.5248 |  |  | 0 | 52.742 | 51.663 | 86.9356 | 86.2086 | -164.2646 | 69.702 | 69.619 | -128.56 | -114.27 | -67.7259 | -43.6975 | 17.876 | 0.75018 | -11.489 | 5.49 | -73.331 | 10.908 | -15.082 | 0.372 | 11.186 | 10.859 | 117.63 | 133.02 | 13.66 | 70.0238 | 20.299 | -17.476 | -2.3468 | 2.5359 | 1.5282 | 0.0638 | 0 | -14.846 | -29.352 | 21.961 | 38.6337 | 99.375 | 60.642 | -146.65 | -19.337 |  | -37.137 | 11.104 |  | 0 | 12 | 144.66 | 144.6 | 285 | -283.98 | -583.96 | 583.5 | 479.31 | -138.63 | -136.88 | -17.41 | -5.4734 | 76.816 | 79.227 | -59.443 | -65.933 | 11.472 | 20.7329 |  | 0.093 | 84.285 | 91.44 | 52.5 | 52.7 | 22.724 | -68.879 | -365.77 | 78.534 | 78.201 | 4.8 | 27.399 | -11.3 | -19.4332 |  | 1.2519 | -471.93 | -94.709 | 318.44 | 271.65 | -28.927 | -251.65 | 285.4027 | -31.637 | -149.43 | -248.91 | 106.64 | 111.61 | 28.176 | -309.43 | 111.97 | -197.49 | 197.23 | -5.7024 | 8.8652 | 25.151 | 5.367 | 5.3829 | -27.36 | 11.279 | 10.33 | -11.836 | -9.3736 | -19.423 | 18.2 | 41.942 | 38.594 | 0 | 0 | 50.548 | 52.4 | 51.693 |  | -28.2 | 32.854 | 6.2399 | 8.6999 | -13.498 | 45.295 | 17.068 | -13.467 | -44.922 | 4.3828 | 38.379 | 18.799 | -19.1 | -106.99 | 276.39
12/01/2025 | 10:00 | 0 | 17.223 | -34.341 | -34.439 | 21.237 | 8.5789 | 41.4022 | -73.9513 | 53.726 | 27.334 | -26.571 | 4.44 | -30.837 | 26.399 | 9.1079 | -26.399 | 10.956 | 149.4913 | 11.187 | 11.481 | 18.401 | 0 | 16.675 | 7.7097 |  | 113 | -73.669 | -73.599 | 17.858 | -2.22 | 28.6 | 6.611 | 0.127 | -30.459 | -25.9884 | -62.0582 | 30.43 | 30.76 | 8.6079 | 14.583 | 56.5215 | 62.583 | 0 | -48.627 | -48.53 | 5.8648 | 5.8562 | 77.696 | 79.437 | -8.8987 | -45.553 | -139.59 | -19.2141 | -11.8157 | -12.3103 | 53.999 | 52.861 | -4.9676 | -67.102 | -30.79 | 7.6099 | 0 | 2.7626 | 171.2 | 38.361 | 38.27 | 0 | 295.44 | 40.977 | -77.18 | 80.972 | 68.349 | 17.11 | 13.939 | 45.659 | 61.84 | -87.067 | -87.335 | 166.72 | 166.54 | 30.912 | -70.858 | -70.585 | -1.3939 | -74.293 |  | 25.985 | 10.199 | 149.1 |  | 21.703 | 21.911 | 21.939 | 16.695 | 6.8963 | -61.451 | -19.149 | 0 | 11.9 | 20.25 | 56.819 | 37.976 | 36.039 | -28.17 | -5.8948 | 80.85 | 74.482 | -113.2 | 0 | -16.8304 | -81 | -77.1557 | 30.945 | 49.52 | 49.797 | 71.502 | 49.21 | -4.24 | 51.097 | 114 | -23.19 | -23.309 | 103.76 | 57.78 | 113.9 | 111.03 | -68.432 | -67.554 | 169.7 | 133.66 | 126.31 | 129.19 | 55.834 | 0 | -29.079 | 0 | 113.27 | 0 | -31.978 | -33.27 | 60.517 | -28.72 | -48.346 | 110.63 | -74.89 | -75.001 | -19.565 | 0 | -13.67 | 60 | 12.237 | -127.1257 | -34.1303 |  | 6.7089 | 0 | -32.86 | 22.4563 |  |  | 0 | 52.742 | 51.663 | 88.7002 | 87.6558 | -162.6926 | 71.578 | 71.209 | -126.79 | -112.12 | -67.9333 | -43.4715 | 18.584 | 0.7634 | -11.289 | 5.89 | -74.918 | 11.328 | -14.913 | 0.414 | 11.154 | 11.6 | 113.56 | 130.03 | 14.41 | 70.7421 | 19.5 | -15.68 | -2.8982 | 2.956 | 1.5737 | 0.0638 | 0 | -15.001 | -28.084 | 22.0137 | 39.6409 | 100.91 | 59.488 | -144.13 | -19.937 |  | -37.282 | 11.104 |  | 0 | 12.277 | 145.32 | 144.29 | 278.7 | -278.68 | -588.09 | 595.6 | 479.38 | -140.16 | -139.84 | -18.202 | -6.5037 | 77.706 | 77.184 | -59.443 | -65.933 | 13.142 | 19.9551 |  | 0.3601 | 83.5681 | 96.48 | 52.9 | 53.5 | 22.91 | -71.919 | -363.03 | 79.407 | 78.572 | 5.4 | 30.2 | -10.699 | -19.3041 |  | 1.1176 | -467.59 | -92.448 | 317.7 | 275.37 | -34.64 | -255.37 | 282.8067 | -27.237 | -153.41 | -251.49 | 108.44 | 110.75 | 24.092 | -311.37 | 111.79 | -196.4 | 201.64 | -5.7146 | 8.7964 | 26.2692 | 5.124 | 5.149 | -27.2 | 11.119 | 10.079 | -11.512 | -9.3461 | -19.014 | 17.2 | 42.34 | 40.46 | 0 | 0 | 48.132 | 50.083 | 49.667 |  | -29.1 | 32.932 | 6.4299 | 8.6999 | -14.579 | 45.515 | 18.294 | -14.269 | -45.26 | 5.0853 | 38.537 | 19.1 | -19.899 | -112.06 | 283.65
12/01/2025 | 10:30 | 0 | 17.77 | -35.307 | -35.238 | 22.13 | 8.6512 | 45.44 | -72.255 | 55.129 | 27.893 | -27.15 | 6.6599 | -32.441 | 28.6 | 9.9359 | -28.6 | 12.584 | 146.61 | 11.526 | 11.671 | 19.595 | 0 | 17.48 | 7.3518 |  | 113 | -73.029 | -72.559 | 17.84 | -6.6599 | 30.8 | 6.537 | 0.128 | -30.18 | -31.01 | -60.25 | 30.42 | 30.239 | 9.1363 | 14.643 | 63.002 | 64.352 | 0 | -49.966 | -49.916 | 5.725 | 6.9017 | 74.079 | 75.419 | -8.3752 | -44.677 | -132.37 | -22.208 | -11.599 | -11.499 | 54.494 | 53.687 | -5.0589 | -67.102 | -26.718 | 8.1999 | 0 | 2.7322 | 164.49 | 44.312 | 44.251 | 0 | 284.66 | 40.977 | -63.75 | 65.408 | 71.463 | 17.409 | 14.25 | 47.119 | 62.63 | -90.818 | -91.22 | 169.03 | 170.37 | 29.211 | -71.379 | -71.636 | -2.3486 | -79.14 |  | 25.985 | 8.1 | 156.5 |  | 22.126 | 23.707 | 22.707 | 20.236 | 23.219 | -65.661 | -21.446 | 0 | 12.094 | 19.959 | 58.61 | 37.976 | 36.039 | -28.959 | -5.8948 | 80.108 | 78.468 | -126.59 | 0.0001 | -18.345 | -85.5 | -79.7757 | 31.429 | 51.278 | 52.615 | 75.018 | 50.8 | -4.93 | 52.852 | 124.69 | -23.37 | -23.309 | 98.73 | 59.05 | 123.21 | 121.12 | -67.541 | -65.144 | 177.97 | 143.21 | 138.86 | 139.87 | 83.022 | 0 | -28.125 | 0 | 139.09 | 0 | -30.34 | -33.732 | 53.938 | -33.109 | -48.346 | 153.66 | -84.038 | -83.703 | -40.904 | 14.239 | -13.899 | 97.599 | 12.874 | -158.43 | -36.184 |  | 6.846 | 0 | -34.282 | 22.923 |  |  | 0 | 51.943 | 50.721 | 99.636 | 98.631 | -184.2 | 69.317 | 69.507 | -130.83 | -115.48 | -68.832 | -45.519 | 18.37 | 0.8206 | -11.669 | 6.43 | -75.447 | 11.438 | -14.854 | 0.312 | 11.05 | 10.229 | 116.63 | 134.74 | 14.59 | 80.159 | 20.2 | -16.43 | -2.8788 | 3.1637 | 1.7835 | 0.0638 | 0 | -14.615 | -29.222 | 21.613 | 47.057 | 103.17 | 59.763 | -147.86 | -20.437 |  | -38.113 | 11.271 |  | 0 | 12.598 | 148.21 | 147.07 | 287.5 | -286.59 | -592.78 | 594.28 | 494.8 | -141.75 | -140.65 | -16.57 | 0 | 76.797 | 75.971 | -59.443 | -60.827 | 10.747 | 26.007 |  | -7.4838 | 79.879 | 89.41 | 59.9 | 60 | 22.991 | -62.88 | -374.04 | 77.825 | 77.464 | 5.4 | 34.2 | -9.6 | -24.2 |  | 1.1176 | -484.96 | -116.31 | 329.72 | 282.77 | -14.991 | -262.77 | 269.14 | -33.806 | -154.58 | -256.73 | 114.93 | 115.05 | 30.095 | -319.7 | 113.12 | -208.89 | 207.94 | -5.2446 | 8.7248 | 30.559 | 5.5859 | 5.5869 | -28.959 | 12.399 | 10.53 | -12.773 | -10.926 | -19.627 | 20.299 | 49.46 | 51.187 | 0 | 0 | 48.422 | 48.723 | 50.012 |  | -33.799 | 32.52 | 6.6399 | 8.6999 | -11.459 | 44.802 | 16.557 | -11.656 | -44.57 | 3.9543 | 39.992 | 24.5 | -24.7 | -92.786 | 279.37
12/01/2025 | 11:00 | 0 | 18.009 | -36.198 | -34.954 | 22.867 | 7.9781 | 45.44 | -72.255 | 56.401 | 28.543 | -28.079 | 4.44 | -32.824 | 28.6 | 9.9359 | -28.6 | 12.967 | 146.61 | 11.88 | 11.761 | 19.776 | 0 | 17.317 | 7.485 |  | 113 | -73.949 | -74.5 | 18.578 | -4.44 | 30.8 | 6.3709 | 0.134 | -30.829 | -31.01 | -60.25 | 30.95 | 31.819 | 9.3974 | 14.488 | 63.002 | 65.752 | 0 | -49.832 | -49.743 | 5.0876 | 5.0672 | 75.151 | 76.088 | -8.3752 | -43.243 | -140.27 | -22.208 | -11.599 | -11.499 | 54.126 | 53.687 | -5.5359 | -67.102 | -25.846 | 9.2699 | 0 | 3.0255 | 173.46 | 51.179 | 51.118 | 0 | 287.77 | 40.977 | -52.697 | 53.529 | 73.659 | 18.069 | 15.489 | 49.11 | 63.709 | -98.454 | -98.32 | 173.19 | 175.43 | 30.413 | -71.053 | -71.691 | -1.5222 | -79.511 | 19.57 | 25.985 | 9.6999 | 158.69 | -13.38 | 23.862 | 24.356 | 24.141 | 23.923 | 23.219 | -69.441 | -28.696 | 0 | 12.216 | 20.149 | 60.069 | 37.976 | 36.039 | -30.229 | -5.8948 | 80.108 | 79.143 | -127.96 | -0.0001 | -18.345 | -89.3 | -88.699 | 31.665 | 53.036 | 52.615 | 76.19 | 52.42 | -4.71 | 50.841 | 127.41 | -23.43 | -23.34 | 104.87 | 59.97 | 127.23 | 125.5 | -72.678 | -70.118 | 180.57 | 145.24 | 137.57 | 141.75 | 21.462 | 0 | -32.003 | 0 | 134.97 | 0 | -32.803 | -35.479 | 56.001 | -53.561 | -48.346 | 39.984 | -47.376 | -47.903 | 31.802 | 0 | -15.429 | 1 | 13.01 | -158.43 | -36.184 | -35.222 | 6.7418 | 0 | -32.613 | 22.923 | 0 | 0 | 0 | 51.76 | 49.713 | 99.636 | 98.631 | -184.2 | 73.933 | 73.818 | -125.21 | -111.39 | -68.832 | -45.519 | 18.277 | 0.8206 | -11.769 | 7.73 | -69.975 | 11.091 | -14.865 | 0.293 | 10.733 | 13.649 | 114.83 | 130.25 | 14.24 | 80.159 | 20.1 | -16.425 | -2.5963 | 2.8214 | 1.7835 | 0.0638 | 0 | -14.972 | -30.436 | 21.613 | 47.057 | 106.04 | 60.715 | -148.17 | -20.964 | 33.419 | -39.774 | 11.121 | 0.4199 | 0 | 12.401 | 148.04 | 147.69 | 285 | -282.79 | -612.77 | 619.11 | 509.14 | -141.91 | -140.5 | -15.599 | 0 | 61.285 | 63.106 | -75.454 | -60.827 | 26.798 | 26.007 | -1.5826 | -1.5572 | 79.879 | 80.279 | 60.599 | 62.2 | 22.991 | -74.879 | -325.4 | 73.35 | 73.037 | 6 | 30.2 | -25 | -24.2 | 1.4416 | 1.2078 | -500.32 | -114.19 | 328.65 | 287.06 | -5.6828 | -267.06 | 269.14 | -59.076 | -177.15 | -265.49 | 102.51 | 100.81 | 57.044 | -322.91 | 135.36 | -184.29 | 186.04 | -5.2446 | 8.7248 | 30.559 | 5.544 | 5.538 | -30.079 | 13.199 | 9.8425 | -13.71 | -12.214 | -18.016 | 23.2 | 49.632 | 51.03 | 0 | 0 | 41.935 | 41.078 | 41.599 |  | -29.299 | 32.329 | 6.8299 | 8.6999 | -9.6549 | 45.193 | 15.604 | -10.008 | -44.748 | 0 | 41.513 | 19.7 | -19.6 | -108.86 | 301.49
12/01/2025 | 11:30 | 0 | 19.655 | -37.655 | -34.388 | 23.401 | 8.6326 | 45.44 | -72.255 | 58.094 | 29.13 | -28.688 | 6.6599 | -34.742 | 30.799 | 10.763 | -30.799 | 12.967 | 146.61 | 11.88 | 11.761 | 22.505 | 0 | 21.713 | 7.6268 |  | 113 | -74.55 | -74.169 | 18.815 | -6.6599 | 33 | 6.3709 | 0.137 | -28.92 | -29.54 | -64.529 | 29.52 | 29.75 | 9.3844 | 14.397 | 63.002 | 65.752 | 6.6141 | -49.966 | -47.924 | 4.8022 | 5.0383 | 75.151 | 76.088 | -7.8518 | -41.96 | -169.21 | -21.678 | -11.599 | -12.099 | 54.126 | 52.924 | -5.2273 | -67.102 | -32.754 | 8.21 | 0 | 3.0323 | 200.35 | 51.637 | 51.545 | 0 | 294.64 | 40.977 | -70.74 | 72.612 | 74.996 |  | 17.12 | 50.909 | 65.8 | -98.454 | -85.46 | 162.53 |  | 31.272 | -71.068 | -71.674 |  | -77.729 | 19.57 | 25.985 | 13.899 | 156.19 |  | 26.267 | 27.632 | 26.604 | 15.105 | 13.857 | -66.28 | -24.266 | 0 | 12.486 | 20.159 | 60.869 | 37.976 | 36.039 | -30.219 | -5.8948 | 77.684 | 79.143 | -123.08 | 0 | -18.365 | -88.199 | -88.699 | 31.357 | 54.208 | 54.493 | 78.533 | 53.57 | -4.81 | 54.432 | 121.81 | -23.41 | -23.469 | 104.48 | 61.97 | 122.58 | 118.94 | -62.228 | -60.563 | 184.88 | 148.86 | 142.99 | 144.15 | 86.927 | 0 | -29.077 | 0 | 107.45 | 0 | -32.801 | -35.598 | 56.676 | -44.191 | -48.346 | 158.26 | -83.554 | -84.627 | -34.111 | 0 | -14.019 | 123.2 | 13.45 | -140.21 | -37.008 |  | 8.8519 | 0 | -33.687 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |  | 50.137 | 87.077 | 86.407 | -164.94 | 64.637 | 64.116 | -103.67 | -86.316 | -68.832 | -41.619 | 18.277 | 0.8914 | -11.889 | 7.61 | -66.669 | 11.484 | -14.866 | 0.255 | 10.534 | 12.869 | 89.781 | 107.77 | 14.24 | 77.162 | 20.7 | -16.297 | -2.255 | 2.8214 | 1.8382 | 0.0638 | 0 | -14.105 | -29.933 | 21.613 | 47.057 | 99.213 | 56.222 | -141.78 | -21.508 |  | -41.77 | 11.494 | 0.5664 | 0.327 | 13 | 133.33 | 135 | 287.5 | -284.33 | -586.58 |  | 454.81 | -129.14 | -127.39 | -15.913 | 0 | 63.258 | 60.441 | -60.835 | -64.638 | 11.461 | 11.088 | -2.8428 | -3.2531 | 73.239 | 72.37 | 60.7 | 61.099 | 22.991 | -74.639 | -325.4 | 67.63 | 66.676 | 6.5 | 30.2 | -25 | -10.5 | 1.4416 | 1.1333 | -447.01 | -83.201 | 284.26 | 249.21 | -3.3134 | -229.21 | 269.14 | -22.129 | -177.15 | -223.64 | 100.57 | 99.819 | 21.802 | -273.95 | 99.719 | -172.65 | 173.35 | -5.2446 | 8.6584 | 31.2 | 5.4689 | 5.4749 | -29.6 | 12.96 | 10.165 | -13.74 | -12.214 | -18.016 | 20.799 | 51.083 | 52.534 | 0 | 0 | 41.691 | 39.81 | 39.899 |  |  | 32.606 | 7.19 | 8.6999 | -11.216 | 45.193 | 15.604 | -11.305 | -45.138 | 1.9554 | 41.688 | 25.7 | -25.6 | -126.42 | 298.33
12/01/2025 | 12:00 | 0 | 19.655 | -37.655 | -33.769 | 23.977 | 8.4667 | 46.3503 | -71.8747 | 58.265 | 29.877 | -28.986 | 11.1 | -35.706 | 30.799 | 9.9359 | -30.799 | 12.165 | 145.6453 | 11.8925 | 11.8425 | 21.786 | 0 | 21.176 | 7.4958 |  | 113 | -71.949 | -71.309 | 18.501 | -8.88 | 35.2 | 6.2095 | 0.13 | -27.329 | -27.549 | -66.12 | 27.309 | 27.43 | 9.7244 | 14.336 | 61.9933 | 64.5763 | 4.8309 | -48.359 | -47.255 | 6.9055 | 6.0728 | 73.9117 | 74.6817 | -7.3283 | -38.524 | -173.68 | -20.71 | -11.774 | -12.399 | 53.59 | 52.255 | -5.3011 |  | -34.741 | 8.0599 | 0 | 3.0055 | 205.32 | 59.083 | 59.022 | 0 | 295.83 | 40.977 | -61.628 | 62.486 | 76.014 |  | 17.34 | 52.02 | 66.08 | -96.0425 | -83.451 | 161.89 |  | 31.105 | -70.323 | -69.791 |  | -77.58 |  |  | 16.5 | 154.8 |  | 28.595 | 29.502 | 28.094 | 17.764 | 17.079 | -57.444 | -30.16 | 0 | 12.722 | 21.219 | 61.27 | 37.976 | 36.039 | -30.629 | -5.8948 | 78.714 | 77.6985 | -126.34 | 0 | -18.661 | -89.599 | -89.9 | 31 | 54.208 | 55.432 | 79.705 | 54.15 | -5.19 | 54.742 | 124.46 | -23.38 | -23.19 | 107.45 | 61.56 | 125.05 | 122.19 | -60.014 | -58.636 | 191.06 | 154.76 | 146.4 | 151.27 | 96.74 | 0 | -28.979 | 0 | 67.426 | 0 | -32.717 | -36.163 | 55.765 | -32.35 | -48.346 | 149.05 | -87.147 | -88.771 | -43.591 | 14.889 | -15.549 | 102.7 | 13.362 | -117.19 | -35.047 |  | 5.8517 | 0 | -34.102 | 22.707 | 0 | 0 | 0 |  | 49.198 | 84.063 | 82.388 | -143.84 | 62.703 | 62.524 | -92.699 | -74.549 | -69.5083 | -40.389 | 18.089 | 0.9146 | -11.959 | 7.05 | -65.563 | 10.923 | -14.866 | 0.347 | 10.519 | 10.649 | 75.663 | 93.667 | 14.85 | 73.39 | 19.299 | -16.511 | -2.3388 | 2.9456 | 1.858 | 0.0638 | 0 | -14.6118 | -30.628 | 22.2987 | 47.2882 | 96.808 | 54.203 | -135.86 | -22.003 |  | -42.744 | 11.734 | 1.2988 | 0.9703 |  | 127.96 | 127.82 | 281.6 | -281.9 | -568.22 |  | 413.26 | -123.78 | -122.11 | -16.141 |  | 61.799 | 61.644 | -60.835 | -64.638 | 9.9894 | 9.7807 | -0.991 | -0.9024 | 74.66 | 74.51 | 59.599 | 59.799 | 23.196 | -78.4 | -349.7425 | 70.432 | 69.195 | 6.5 | 31.9 | -17.525 | -8.8 | 1.3605 |  | -405.48 | -48.257 | 282.23 | 248.5 | -76.64 | -228.5 | 270.0525 | -21.375 | -166.5 | -225.03 | 100.7 | 99.752 | 17.148 | -273.7 | 98.335 | -175.43 | 175.36 | -5.7198 | 8.9263 | 30.399 | 5.406 | 5.4479 | -29.2 | 12.8 | 9.8784 | -13.475 | -12.2805 | -18.778 | 19.299 | 50.998 | 50.932 | 0 | 0 | 41.151 | 40.453 | 40.386 |  |  | 32.29 | 7.2999 | 8.6999 | -10.659 | 47.0123 | 18.4372 | -11.342 | -45.444 | 0 | 41.907 | 24.6 | -24.899 | -152.64 | 316.68
12/01/2025 | 12:30 | 0 | 20.11 | -38.11 | -35.042 | 24.323 | 9.3141 | 46.3503 | -71.8747 | 58.972 | 29.711 | -29.276 | 6.6599 | -36.273 | 30.799 | 10.763 | -30.799 | 12.0602 | 145.6453 | 11.9841 | 11.8854 | 21.529 | 0 | 21.503 | 7.3281 |  | 113 | -72.93 | -73.3 | 18.115 | -6.6599 | 35.2 | 6.1276 | 0.134 | -28.95 | -29.67 | -65.129 | 29.479 | 29.639 | 9.4928 | 14.016 | 61.9933 | 64.6323 | 3.6029 | -48.225 | -46.714 | 4.5971 | 4.4043 | 73.8699 | 74.4974 | -7.3283 | -39.319 | -177.64 | -17.503 | -11.8178 | -13.499 | 53.364 | 51.714 | -4.9823 |  | -34.34 | 8.4399 | 0 | 2.8416 | 206.85 | 54.872 | 54.78 | 0 | 294.06 | 40.977 | -59.599 | 61.899 | 78.119 |  | 18.1 | 53.169 | 67.459 | -97.3486 | -90.952 | 160.96 |  | 27.734 | -69.392 | -69.439 |  | -78.274 |  |  | 16.799 | 157.5 |  | 29.474 | 30.226 | 29.196 | 21.794 | 20.638 | -53.377 | -34.929 | 0 | 13.112 | 24.92 | 62.299 | 37.976 | 36.039 | -30.869 | -5.8948 | 79.558 | 77.5061 | -131.96 | 0 | -18.747 | -92.5 | -92.9 | 30.242 | 55.38 | 58.72 | 80.877 | 54.85 | -6.26 | 50.328 | 130.47 | -23.12 | -23.26 | 105.3 | 62.03 | 131.29 | 128.78 | -63.659 | -62.718 | 189.56 | 154.88 | 147.82 | 151.75 | 24.533 | 0 | -31.065 | 0 | 75.472 | 0 | -32.272 | -35.018 | 55.07 | -45.126 | -48.346 | 27.696 | -48.125 | -48.827 | 27.614 | 0 | -6.0999 | 1 | 13.648 | -142.86 | -33.525 |  | 6.0233 | 0 | -35.125 | 22.408 | 0 | 0 | 0 |  | 47.988 | 92.1 | 89.589 | -144.84 | 65.54 | 65.37 | -92.895 | -76.771 | -69.5083 | -41.049 | 17.688 | 0.8914 | -11.429 | 7.79 | -63.765 | 9.6158 | -14.866 | 0.324 | 10.502 | 10.949 | 77.713 | 96.032 | 14.37 | 74.143 | 20 | -17.461 | -2.3707 | 2.891 | 1.8809 | 0.0638 | 0 | -14.6109 | -31.176 | 22.4702 | 47.3461 | 97.933 | 56.42 | -139.66 | -22.592 |  | -43.405 | 10.181 | 1.3574 | 1.0019 |  | 131.25 | 133.47 | 277 | -277.42 | -585.9 |  | 433.68 | -126.65 | -124.82 | -14.219 |  | 57.967 | 60.142 | -60.835 | -57.242 | 13.274 | 13.164 | 8.7996 | 8.4565 | 76.589 | 75.199 | 58.2 | 58.2 | 23.237 | -79.519 | -343.6681 | 74.392 | 74.081 | 6.5 | 31.325 | -19.5063 | -14.8 | 1.4886 |  | -426.88 | -51.984 | 268.03 | 241.61 | -33.449 | -221.61 | 270.2806 | -24.482 | -169.48 | -214.15 | 94.874 | 94.177 | 26.249 | -263.21 | 101.35 | -156.34 | 157.82 | -5.8386 | 8.6317 | 32.08 | 5.302 | 5.3239 | -32.639 | 15.359 | 9.8696 | -16.551 | -12.6191 | -18.5658 | 20.399 | 53.221 | 50.354 | 0 | 0 | 40.412 | 39.055 | 39.358 |  |  | 31.556 | 7.1499 | 8.6999 | -9.0002 | 47.5648 | 18.9073 | -9.6646 | -43.486 | 0 | 41.255 | 23.299 | -23.2 | -156 | 315.7
12/01/2025 | 13:00 | 0 | 20.803 | -38.803 | -34.275 | 24.323 | 8.6817 | 46.4569 | -72.0936 | 58.972 | 29.781 | -29.309 | 6.6599 | -36.249 | 30.799 | 10.763 | -30.799 | 11.7823 | 145.5267 | 12.0102 | 11.8937 | 21.56 | 0 | 21.06 | 7.0781 |  | 113 | -72.669 | -72.43 | 18.297 | -8.88 | 35.2 | 6.1572 | 0.142 | -29.45 | -29.639 | -62.709 | 29.559 | 29.739 | 9.331 | 14.396 | 61.8422 | 64.7601 | 4.2939 | -48.761 | -47.204 | 6.877 | 6.3336 | 73.7172 | 74.7695 | -7.8518 | -42.095 | -144.7 | -21.595 | -11.8724 | -11.399 | 53.1735 | 52.204 | -4.8706 |  | -29.104 | 9.4799 | 0 | 2.7194 | 179.17 | 55.604 | 55.513 | 0 | 296.63 | 40.977 | -74.996 | 76.281 | 77.451 |  | 17.62 | 52.97 | 66.569 | -96.2353 | -92.024 | 166.07 |  | 27.566 | -71.925 | -71.527 |  | -70.872 |  |  | 32.299 | 142.19 |  | 31.609 | 32.224 | 31.772 | 26.286 | 25.642 | -52.307 | -33.947 | 0 | 12.77 | 24.399 | 60.479 | 37.976 | 36.039 | -31.279 | -5.8948 | 70.588 | 78.6124 | -103.4 | 0 | -19.009 | -96.599 | -96.099 | 30.879 | 55.38 | 54.493 | 79.705 | 54.85 | -4.65 | 51.016 | 101.19 | -23.31 | -23.37 | 107.81 | 63.16 | 102.12 | 100.18 | -75.187 | -74.554 | 170.39 | 132.54 | 128.43 | 130.4 | 63.005 | 0 | -28.858 | 0 | 65.397 | 0 | -32.321 | -33.698 | 55.567 | -44.685 | -48.346 | 119.85 | -78.659 | -79.436 | -14.063 | 13.67 | -7.7599 | 78.2 | 13.66 | -143.06 | -33.748 |  | 6.1568 | 0 | -33.128 | 22.417 | 0 | 0 | 0 |  | 49.157 | 93.105 | 92.268 | -173.48 | 78.206 | 77.896 | -118.21 | -102.41 | -67.1229 | -43.579 | 18.37 | 0.9146 | -11.529 | 6.38 | -71.401 | 9.4967 | -14.869 | 0.33 | 10.549 | 10.779 | 103.4 | 118.5 | 14.33 | 75.456 | 21.299 | -17.734 | -2.7092 | 3.02 | 1.84 | 0.0638 | 0 | -14.6384 | -31.514 | 22.4142 | 47.3973 | 99.886 | 57.756 | -144.58 | -22.608 |  | -43.034 | 9.9437 | 1.4062 | 1.0652 |  | 124.75 | 125.85 | 283.3 | -281.26 | -582.04 |  | 424.08 | -121.55 | -119.22 | -24.925 |  | 57.295 | 56.082 | -60.835 | -57.242 | 16.537 | 15.724 | -3.6035 | -4.1144 | 76.08 | 76.319 | 59.299 | 57.099 | 23.258 | -78.8 | -350.1302 | 77.857 | 77.83 | 6 | 31.181 | -18.5576 | -13.899 | 1.4886 |  | -416.91 | -42.726 | 280.34 | 247.43 | -82.165 | -227.43 | 274.8658 | -30.267 | -169.41 | -225.84 | 96.455 | 97.848 | 28.19 | -274.66 | 104.78 | -167.9 | 167.48 | -5.8683 | 9.1498 | 28.319 | 5.031 | 5.0539 | -28.079 | 11.359 | 9.567 | -11.921 | -12.5739 | -18.8787 | 22.7 | 48.515 | 50.543 | 0 | 0 | 36.33 | 36.683 | 36.273 |  |  | 32.496 | 7.1499 | 8.6999 | -22.399 | 48.1578 | 19.5431 | -22.609 | -52.917 | 11.601 | 40.925 | 21.1 | -21.2 | -155.71 | 323.2
12/01/2025 | 13:30 | 0 | 20.406 | -38.406 | -33.944 | 24.045 | 9.3648 | 46.7112 | -71.694 | 57.576 | 29.446 | -28.57 | 8.88 | -36.218 | 30.799 | 9.9359 | -30.799 | 11.4376 | 145.0013 | 12.0336 | 12.0647 | 19.9 | 0 | 19.991 | 7.5387 |  | 113 | -71.139 | -71.199 | 18.157 | -8.88 | 35.2 | 6.1863 | 0.132 | -25.09 | -25.19 | -68.19 | 25.149 | 25.309 | 8.5673 | 14.863 | 61.3877 | 64.1479 | 3.3563 | -46.081 | -44.446 | 3.9339 | 3.4485 | 68.6365 | 69.2154 | -8.8987 | -46.584 | -139.81 | -21.222 | -11.2742 | -12.599 | 53.7876 | 49.446 | -4.7548 |  | -29.739 | 9.8899 | 0 | 2.6054 | 173.52 | 59.358 | 59.266 | 0 | 292.23 | 40.977 | -56.873 | 58.485 | 83.938 |  | 23.53 | 41.689 | 71.389 | -95.8478 | -94.301 | 167.28 |  | 29.436 | -66.248 | -67.278 |  | -70.171 |  |  | 32.099 | 140.6 |  | 34.182 | 34.474 | 33.927 | 28.161 | 27.661 | -64.152 | -38.854 | 0 | 12.603 | 24.639 | 59.59 | 37.976 | 36.039 | -31.279 | -5.8948 | 70.558 | 75.9875 | -108.53 | -0.0001 | -18.945 | -96.4 | -96.699 | 30.72 | 55.38 | 54.023 | 80.877 | 54.85 | -4.64 | 50.8 | 107.86 | -23.41 | -23.42 | 107.22 | 63.63 | 107.5 | 103.89 | -75.553 | -73.436 | 174.1 | 137.84 | 132.1 | 133.53 | 39.541 | 0 | -30.732 | 0 | 31.604 | 0 | -32.167 | -32.888 | 52.382 | -55.464 | -48.346 | 95.279 | -64.093 | -64.449 | 10.946 | 0 | -8.3499 | 63.799 | 13.462 | -160.77 | -33.28 |  | 5.1537 | 0 | -32.577 | 22.251 | 0 | 0 | 0 |  | 47.471 | 93.44 | 93.105 | -159.41 | 77.289 | 77.463 | -105.36 | -89.783 | -65.5751 | -41.779 | 18.677 | 0.845 | -12.059 | 6.6 | -67.64 | 9.7762 | -14.861 | 0.36 | 10.946 | 12.859 | 89.283 | 105.63 | 15 | 74.9 | 19.399 | -15.988 | -2.6318 | 3.063 | 1.816 | 0.0638 | 0 | -14.6586 | -30.237 | 22.8825 | 46.3479 | 96.305 | 53.954 | -135.24 | -22.474 |  | -42.88 | 10.596 | 0.9864 | 0.6012 |  | 127.9 | 128.28 | 286.2 | -284.65 | -590.91 |  | 399.32 | -124.37 | -121.94 | -26.852 |  | 56.109 | 56.13 | -66.893 | -68.302 | 11.582 | 11.472 | -13.163 | -13.554 | 81.559 | 81.26 | 60.2 | 60.299 | 23.175 | -76.639 | -354.5977 | 74.451 | 74.152 | 6 | 31.0015 | -17.3719 | -9.6 | 1.4886 |  | -394.36 | -11.447 | 297.19 | 264.69 | -158 | -244.69 | 275.6572 | -27.474 | -167.93 | -236.73 | 104.7 | 103.66 | 28.515 | -292.52 | 105.46 | -184.91 | 185.06 | -6.0633 | 9.4784 | 27.28 | 5.372 | 5.3829 | -26.319 | 9.0399 | 9.9638 | -9.5506 | -15.1106 | -18.6626 | 22.5 | 52.298 | 53.686 | 0 | 0 | 38.181 | 36.459 | 37.055 |  |  | 33.046 | 6.9299 | 8.6999 | -25.266 | 50.4544 | 21.1109 | -25.168 | -54.029 | 12.255 | 39.288 | 21.6 | -24.1 | -190.84 | 329.78
12/01/2025 | 14:00 | 0 | 20.91 | -38.91 | -33.948 | 23.872 | 7.905 | 47.1499 | -70.8513 | 56.727 | 28.788 | -28.216 | 15.539 | -35.563 | 30.799 | 9.9359 | -30.799 | 11.3145 | 143.4223 | 12.0666 | 11.9684 | 20.391 | 0 | 20.738 | 7.7667 |  | 113 | -69.69 | -69.61 | 17.957 | -15.539 | 35.2 | 6.2195 | 0.13 | -29.6 | -29.86 | -57.27 | 29.95 | 29.979 | 8.8322 | 14.65 | 61.3306 | 63.8493 | -0.0957 | -49.564 | -48.643 | 26.83 | 25.127 | 67.1169 | 67.8153 | -5.2345 | -26.913 | -156.51 | -20.99 | -11.1493 | -11.599 | 53.837 | 53.643 | -4.5681 |  | -29.477 | 9.8099 | 0 | 2.9762 | 182.8 | 55.94 | 55.848 | 0 | 327.58 | 40.977 | -75.99 | 76.899 | 82.95 |  | 23.489 | 41.81 | 71.18 | -95.9332 | -95.909 | 166.93 |  | 26.541 | -71.067 | -71.029 |  | -69.141 |  |  | 33.299 | 138.1 |  | 32.369 | 32.981 | 32.778 | 24.067 | 23.778 | -63.819 | -36.107 | 0 | 12.962 | 23.399 | 59.509 | 37.976 | 36.039 | -30.929 | -5.8948 | 69.85 | 75.6895 | -97.298 | 0.0001 | -18.759 | -94.9 | -93.699 | 30.555 | 54.794 | 53.084 | 79.705 | 54.27 | -4.42 | 50.017 | 95.852 | -23.57 | -23.739 | 105.12 | 63.98 | 97.454 | 95.072 | -79.874 | -77.772 | 164.13 | 126.29 | 123.18 | 124.59 | 47.614 | 0 | -29.727 | 0 | 19.437 | 0 | -31.069 | -33.13 | 55.776 | -59.346 | -48.346 | 135.22 | -72.842 | -73.194 | 2.9257 | 0 | -7.96 | 102.59 | 13.375 | -169.34 | -34.85 |  | 7.0792 | 0 | -32.849 | 22.649 | 0 | 0 | 0 |  | 49.242 | 95.115 | 94.947 | -171.47 | 81.603 | 80.906 | -115.28 | -99.207 | -64.7583 | -42.499 | 18.094 | 0.8219 | -11.599 | 7.55 | -67.473 | 9.5286 | -14.861 | 0.315 | 10.818 | 15.149 | 99.662 | 117.74 | 14.55 | 78.161 | 19.899 | -17.373 | -2.6587 | 3.1222 | 1.7973 | 0.0638 | 0 | -14.6714 | -30.035 | 22.6262 | 46.1758 | 99.567 | 57.501 | -143.57 | -22.717 |  | -43.933 | 10.923 | 0.7324 | 0.4008 |  | 127.63 | 128.99 | 284.5 | -282.05 | -577 |  | 405.56 | -123.87 | -122.85 | -22.591 |  | 57.718 | 56.177 | -66.893 | -68.302 | 12.274 | 11.45 | -13.925 | -14.034 | 84.37 | 84.25 | 59.7 | 59.799 | 22.95 | -75.76 | -358.874 | 78.982 | 78.673 | 6 | 31.1016 | -18.4089 | -10.6 | 1.4886 |  | -395.42 | -3.3617 | 321.52 | 277.45 | -195.31 | -257.45 | 283.5434 | -33.084 | -173.095 | -253.37 | 108.92 | 108.03 | 33.274 | -306.33 | 110.82 | -192.31 | 195.68 | -6.0311 | 9.6473 | 27.52 | 5.249 | 5.2449 | -26.159 | 8.96 | 10.286 | -10.136 | -14.1549 | -18.707 | 21.5 | 50.143 | 50.867 | 0 | 0 | 38.447 | 37.647 | 37.91 |  |  | 33.06 | 7.0399 | 8.6999 | -23.652 | 51.7038 | 16.6543 | -24.087 | -49.47 | 9.2961 | 39.731 | 23.5 | -23.5 | -171.78 | 350.93
12/01/2025 | 14:30 | 0 | 21.324 | -39.324 | -35.06 | 24.143 | 9.3426 | 48.171 | -71.114 | 56.118 | 28.124 | -27.472 | 15.539 | -35.811 | 30.799 | 9.9359 | -30.799 | 10.142 | 143.716 | 12.284 | 12.177 | 20.577 | 0 | 21.812 | 6.9978 |  | 113 | -69.169 | -69.319 | 18.315 | -15.539 | 35.2 | 5.559 | 0.13 | -29.44 | -29.28 | -57.959 | 26.93 | 29.7 | 8.6847 | 14.588 | 59.976 | 62.449 | 0.464 | -50.234 | -48.764 | 29.859 | 25.876 | 71.266 | 71.132 | -5.758 | -28.736 | -135.09 | -19.766 | -12.299 | -12.599 | 51.614 | 53.764 | -4.7138 |  | -25.734 | 10.59 | 0 | 2.414 | 174.38 | 60.548 | 60.487 | 0 | 311.97 | 40.977 | -52.138 | 53.673 | 82.96 |  | 23.11 | 41.43 | 70.639 | -96.444 | -98.722 | 172.03 |  | 26.922 | -66.27 | -65.397 |  | -66.923 |  |  | 37.4 | 134.3 |  | 35.227 | 35.984 | 35.314 | 27.753 | 27.857 | -60.165 | -37.815 | 0 | 12.504 | 22.87 | 59.59 | 37.976 | 36.039 | -30.909 | -5.8948 | 67.476 | 74.04 | -99.461 | 0 | -18.955 | -97.3 | -97.5 | 30.154 | 54.208 | 51.675 | 78.533 | 53.69 | -4 | 52.15 | 98.955 | -23.44 | -23.44 | 106.94 | 63.81 | 98.054 | 97.018 | -82.008 | -79.736 | 163.81 | 127.95 | 121.49 | 125.69 | 59.927 | 0 | -29.642 | 0 | 21.271 | 0 | -30.704 | -32.893 | 54.476 | -60.575 | -48.346 | 165.94 | -80.485 | -81.382 | -9.4045 | 14.609 | -15.369 | 113.09 | 12.872 | -170.03 | -35.751 |  | 7.6415 | 0 | -34.903 | 22.018 | 0 | 0 | 0 |  | 47.62 | 98.464 | 98.799 | -179.17 | 84.4 | 84.363 | -121.3 | -103.59 | -70.861 | -45.539 | 18.582 | 0.845 | -11.719 | 7.14 | -70.532 | 9.0788 | -15.034 | 0.355 | 10.47 | 12.289 | 106.71 | 124.01 | 15.4 | 76.558 | 19.799 | -17.602 | -2.9389 | 2.9758 | 1.7528 | 0.0638 | 0 | -14.755 | -30.474 | 24.356 | 47.982 | 99.539 | 58.282 | -142.92 | -22.697 |  | -43.256 | 10.713 | 0.3809 | 0 |  | 127.21 | 127.23 | 284.5 | -284.48 | -572.26 |  | 398.79 | -123.04 | -122.16 | -26.375 |  | 55.71 | 55.927 | -66.893 | -68.302 | 12.549 | 12.362 | -16.196 | -15.434 | 87.44 | 86.809 | 59.299 | 58.4 | 23.237 | -70.4 | -374.13 | 79.994 | 79.682 | 6 | 33 | -10.5 | -11.3 | 1.3954 |  | -395.11 | -5.8825 | 323.7 | 276.02 | -207.72 | -256.02 | 272.79 | -33.572 | -157.12 | -252.65 | 109.47 | 108.26 | 33.462 | -311.43 | 111.65 | -199.14 | 200.05 | -7.1453 | 8.6873 | 26.159 | 5.4419 | 5.446 | -26.079 | 8.88 | 9.843 | -9.9595 | -13.768 | -19.453 | 21.7 | 51.971 | 47.749 | 0 | 0 | 36.735 | 36.478 | 36.41 |  |  | 33.001 | 7.1099 | 8.6999 | -25.84 | 52.861 | 25.984 | -24.229 | -52.702 | 12.38 | 38.804 | 22.6 | -23 | -174.95 | 356.93
12/01/2025 | 15:00 | 0 | 19.802 | -39.44 | -35.365 | 24.131 | 8.7257 | 48.171 | -71.114 | 54.614 | 27.492 | -27.045 | 13.319 | -35.635 | 30.799 | 9.9359 | -30.799 | 10.142 | 143.716 | 12.284 | 12.177 | 20.231 | 0 | 21.657 | 7.6741 |  | 113 | -70.839 | -70.91 | 17.905 | -11.1 | 33 | 5.559 | 0.126 | -29.389 | -29.53 | -62.74 | 29.59 | 29.489 | 9.3025 | 14.242 | 59.976 | 62.449 | 1.4999 | -47.823 | -47.307 | 7.5681 | 7.0098 | 71.266 | 71.132 | -9.4222 | -49.405 | -114.25 | -19.439 | -12.299 | -12.499 | 51.614 | 51.598 | -4.3955 | -67.102 | -22.047 | 10.649 | 0 | 2.2082 | 143.28 | 67.781 | 67.781 | 0 | 293.45 | 40.977 | -75.83 | 77.826 | 79.497 | 0 | 21.34 | 39.709 | 68.44 | -96.444 | -96.98 | 170.55 | 171.88 | 23.647 | -76.884 | -76.707 | -1.1937 | -73.917 | 19.57 | 25.985 | 19.899 | 148.8 | -13.81 | 25.11 | 25.297 | 24.892 | 24.046 | 23.731 | -64.87 | -26.307 | 0 | 12.448 | 22.049 | 61.15 | 37.976 | 36.039 | -30.529 | -5.8948 | 74.853 | 74.04 | -106.95 | 0 | -18.414 | -90.599 | -91.8 | 29.341 | 53.622 | 51.206 | 77.362 | 53.07 | -4.3099 | 51.219 | 105.59 | -21.52 | -21.54 | 101.38 | 61.99 | 105.3 | 103 | -79.352 | -77.9 | 165.01 | 128.56 | 124.34 | 127.5 | 49.481 | 0 | -29.325 | 0 | 43.811 | 0 | -30.297 | -32.093 | 55.094 | -58.944 | -48.346 | 135.22 | -74.779 | -75.587 | -6.4087 | 0 | -17.799 | 100.4 | 12.118 | -164.82 | -35.441 | -34.672 | 9.7764 | 0 | -34.382 | 20.631 | 0 | 0 | 0 | 50.591 | 49.067 | 97.292 | 97.124 | -205.63 | 81.644 | 82.327 | -142.25 | -129.38 | -70.861 | -47.689 | 18.277 | 0.8914 | -11.679 | 7.85 | -72.19 | 10.496 | -15.034 | 0.359 | 10.848 | 14.979 | 132.22 | 145.72 | 14.58 | 79.718 | 21.6 | -17.093 | -2.8598 | 2.9758 | 1.7615 | 0.0638 | 0 | -14.755 | -30.607 | 24.356 | 47.982 | 104.76 | 60.418 | -149.06 | -22.697 | 33.6 | -42.19 | 10.851 | 0.2734 | 0 | 12 | 133.78 | 135.72 | 286.2 | -283.7 | -573.77 | 578.26 | 396.16 | -130.83 | -128.32 | -25.456 | -13.059 | 67.858 | 66.79 | -71.799 | -69.809 | 12.417 | 11.615 | -19.501 | -18.814 | 84.76 | 85.139 | 58.599 | 58.799 | 23.134 | -65.12 | -374.13 | 80.856 | 80.552 | 6 | 33 | -10.5 | -9.6999 | 1.3954 | 1.2458 | -397.04 | -25.723 | 343.95 | 293.65 | -220.48 | -273.65 | 272.79 | -35.312 | -157.12 | -267.36 | 114.57 | 115.42 | 34.623 | -330.94 | 116.86 | -212.38 | 211.3 | -7.1453 | 9.2829 | 26.479 | 5.412 | 5.407 | -25.84 | 8.56 | 9.9608 | -9.6971 | -13.768 | -19.453 | 21.2 | 51.013 | 52.081 | 0 | 0 | 43.9 | 42.983 | 44.433 |  | -33.599 | 32.891 | 7.0599 | 8.6999 | -23.355 | 52.861 | 25.984 | -22.646 | -52.672 | 12.618 | 38.692 | 23.1 | -23.899 | -179.51 | 311.57
12/01/2025 | 15:30 | 0 | 19.802 | -39.458 | -35.365 | 24.131 | 8.9298 | 47.687 | -72.37 | 54.276 | 27.492 | -26.754 | 11.1 | -35.015 | 30.799 | 9.9359 | -30.799 | 9.937 | 144.206 | 12.284 | 12.086 | 20.238 | 0 | 21.655 | 7.0539 |  | 113 | -70.73 | -70.769 | 17.699 | -11.1 | 33 | 5.921 | 0.128 | -29.309 | -29.579 | -61.419 | 29.53 | 29.42 | 8.9766 | 14.423 | 60.38 | 64.08 | 1.9297 | -50.368 | -47.948 | 19.701 | 20.403 | 71.936 | 73.811 | -6.8049 | -39.463 | -140.32 | -18.554 | -12.299 | -12.499 | 51.614 | 52.05 | -4.3955 | -67.102 | -27.875 | 9.1799 | 0 | 2.2082 | 177.28 | 76.784 | 76.815 | 0 | 267.01 | 40.977 | -30.525 | 33.641 | 75.106 |  | 21.34 | 50.349 |  | -93.096 | -94.703 | 169.43 | 167.91 | 25.355 | -68.928 | -69.836 |  |  | 19.57 | 25.985 | 7.6999 | 162.1 |  | 25.515 | 26.378 | 25.575 | 29.293 | 29.627 | -77.375 | -34.873 | 0 | 11.914 | 21.94 | 61 | 37.976 | 36.039 | -30.529 | -5.8948 | 80.151 | 80.102 | -137.31 | 0 | -18.414 | -90.599 | -91.599 |  | 53.036 | 53.084 | 77.362 | 52.52 | -5.16 | 52.002 | 135.8 | -16.75 | -16.629 |  |  | 137.78 | 103 | -67.662 | -65.981 | 183.76 | 148.95 | 144.46 | 147.61 | 77.237 | 0 | -28.472 | 0 | 57.806 | 0 | -30.76 | -32.118 | 53.99 | -50.883 | -48.346 | 142.9 | -73.185 | -73.887 | -15.876 | 13.239 | -15.599 | 83.4 | 11.731 | -146.62 | -35.331 |  |  | 0 | -34.979 | 20.158 | 0 | 0 | 0 | 52.792 | 49.122 | 94.947 | 93.942 | -205.63 | 69.561 | 69.285 | -127.51 | -116.77 | -60.643 | -47.689 | 18.277 | 0.8914 | -11.799 | 13.06 | -61.519 | 10.824 | -14.977 | 0.359 | 10.665 | 15.319 | 117.21 | 128.44 | 14.15 | 78.817 | 21.6 | -17.686 | -3.2265 | 3.4218 | 1.7615 | 0.0638 | 0 | -15.226 | -31.08 | 23.275 | 47.898 | 105.12 | 59.298 | -149.3 | -22.697 |  | -42.425 | 11.304 | 0.9278 | 0.6328 | 12 | 139.03 | 139.28 | 282.89 | -283.61 | -566.94 |  |  | -134.12 | -128.32 | -25.456 | -14.131 | 67.858 | 74.806 | -71.799 | -69.809 | 12.417 | 14.746 |  | -22.33 | 84.089 | 85.139 | 58.9 | 58.9 | 23.423 | -58.479 | -381.71 |  | 82.525 | 6 | 31.299 | -12.199 | -12.199 | 1.3954 | 1.2458 | -378.74 | -34.959 | 368.27 | 315.3 | -265.48 | -295.3 | 289.99 | -46.151 | -164.51 | -288.09 | 119.96 | 117.24 | 42.546 | -354.66 | 123.88 | -212.38 | 231.74 | -6.6701 | 8.6659 | 25.6 | 5.4219 | 5.3969 | -24.799 | 8.56 | 9.8995 | -9.4315 | -13.182 | -20.155 | 20.7 | 50.103 | 52.049 | 0 | 0 | 49.693 | 49.283 | 50.032 |  |  | 32.709 |  | 8.6999 | -22.942 | 52.861 | 25.224 | -22.992 | -52.836 | 12.515 | 38.528 | 22.6 | -23.1 | -181.26 | 311.35
12/01/2025 | 16:00 | 0 | 21.458 | -39.458 | -34.9937 | 24.791 | 7.5999 | 47.687 | -70.933 | 53.692 | 27.212 | -26.477 | 11.1 | -36.006 | 30.799 | 9.9359 | -30.799 | 9.7427 | 143.188 | 12.2475 | 12.637 | 20.883 | 0 | 22.028 | 7.5215 |  | 113 | -64.23 | -64.08 | 17.633 | -11.1 | 35.2 | 6.2509 | 0.126 | -20.639 | -20.37 | -66.629 | 20.719 | 20.59 | 9.2674 | 14.217 | 59.722 | 62.623 | 9.9849 | -43.67 | -43.898 | 8.7079 | 8.0445 | 53.047 | 52.913 | -8.8987 | -48.211 | -134.87 | -18.933 | -9.6326 | -10.4992 | 55.023 | 47.797 | -4.812 | -67.102 | -26.502 | 9.0999 | 0 | 2.5106 | 168.27 | 83.01 | 83.01 | 0 | 260.54 | 40.977 | -30.565 | 32.237 | 74.876 |  | 22.3798 | 50.319 |  | -93.765 | -92.694 | 164.77 | 165.63 | 25.121 | -65.866 | -66.03 |  |  |  |  | 20.899 | 143.1 |  | 30.558 | 30.474 | 30.25 | 38.984 | 38.372 | -68.136 | -41.148 | 0 | 11.969 | 21.44 | 57.729 | 37.976 |  | -31.5465 | -5.8948 | 71.045 | 70.133 | -112.14 | 0.0001 | -19.1107 | -93.6995 | -91.699 |  | 52.45 | 50.736 | 76.19 | 51.99 | -4.19 | 49.99 | 112.99 | -19.2 | -19.139 |  |  | 112.4 | 102.9395 | -72.109 | -70.372 | 168 | 134.35 | 128.03 | 131.51 | 62.259 | 0 | -27.631 | 0 | 31.776 | 0 | -30.075 | -31.37 | 57.06 | -45.926 | -48.346 | 126 | -75.758 | -77.169 | -11.336 | 0 | -15.829 | 89.7 | 11.477 | -136.37 | -34.828 |  |  | 0 | -34.239 | 20.971 |  | 0 |  | 50.099 | 49.151 | 93.44 | 93.775 | -196.5875 | 74.067 | 73.37 | -115.86 | -100.04 | -56.161 | -47.3165 | 18.291 | 1.015 | -11.879 | 14.79 | -58.29 | 10.489 | -14.807 | 0.34925 | 10.327 | 15.369 | 103.41 | 116.33 | 14.73 | 77.203 | 20.3747 | -15.119 | -3.1884 | 3.3954 | 1.9512 | 0.0638 | 0 | -14.7733 | -27.996 | 24.347 | 43.36 | 94.726 | 52.192 | -134.46 | -22.697 |  | -42.14 | 11.183 | 2.2754 | 1.8457 | 13 | 133.29 | 132.44 | 285 | -285.35 | -558.47 |  |  | -127.31 | -135.0375 | -31.9157 | -18.274 | 67.2313 | 73.618 | -58.7 | -59.51 | 24.1232 | 14.988 |  | -25.745 | 77.809 | 85.3792 | 54.4 | 56.299 | 23.134 | -48.959 | -374.85 |  | 86.085 | 6 | 29.6 | -13.899 | -13.899 | 1.5315 |  | -354.57 | -13.373 | 365.41 | 305.54 | -296.58 | -285.54 | 287.43 | -46.42 | -166.33 | -281.82 | 116.09 | 115.49 | 46.817 | -352.12 | 127.14 | -229.1725 | 224.51 | -6.8267 | 8.9441 | 23.52 | 5.293 | 5.2779 | -23.12 | 6.0799 | 10.421 | -6.7063 | -22.969 | -18.428 | 25.2 | 49.14 | 49.973 | 0 | 0 | 47.73 | 48.431 | 48.87 |  |  | 32.759 |  | 8.6999 | -20.321 | 59.0827 | 27.556 | -21.076 | -47.403 | 17.751 | 29.167 | 19.1 | -19.6 | -192.04 | 328.88
12/01/2025 | 16:30 | 0 | 21.862 | -39.862 | -34.9772 | 24.953 | 8.7701 | 49.081 | -67.743 | 52.924 | 26.638 | -26.149 | 8.88 | -36.234 | 30.799 | 9.9359 | -30.799 | 9.9778 | 137.516 | 12.2384 | 12.03 | 19.79 | 0 | 21.257 | 7.7804 |  | 113 | -63.819 | -63.7 | 17.618 | -8.88 | 35.2 | 6.407 | 0.124 | -19.79 | -19.92 | -66.589 | 19.969 | 20.049 | 9.12 | 14.378 | 60.099 | 61.857 | 9.5908 | -44.474 | -43.774 | 9.4956 | 9.2982 | 52.244 | 52.779 | -8.3752 | -45.957 | -139.88 | -22.825 | -9.6326 | -9.9743 | 55.023 | 47.648 | -4.8366 | -67.102 | -26.538 | 9.0299 | 0 | 2.5347 | 169.56 | 80.111 | 80.141 | 0 | 270.59 | 40.977 | -31.402 | 32.606 | 73.858 |  | 22.1972 | 49.909 |  | -94.301 | -94.033 | 163.63 | 163.52 | 24.709 | -64.699 | -64.855 |  |  |  |  | 17.899 | 143.19 |  | 29.878 | 29.966 | 30.074 | 36.46 | 35.364 | -71.114 | -39.047 | 0 | 12.216 | 21.709 | 57.849 | 37.976 |  | -31.7059 | -5.8948 | 71.787 | 70.652 | -115.13 | -0.0001 | -19.1497 | -92.7994 | -90.4 |  | 51.864 | 51.675 | 75.018 | 51.46 | -4.44 | 48.127 | 113.11 | -11.87 | -11.85 |  |  | 114.49 | 104.4199 | -71.159 | -69.709 | 166.38 | 130.69 | 125.27 | 128.07 | 16.815 | 0 | -29.884 | 0 | 53.621 | 0 | -29.591 | -31.813 | 52.905 | -44.858 | -48.346 | 36.911 | -48.67 | -49.374 | 33.376 | 0 | -11.409 | 1 | 11.2 | -131.6 | -32.457 |  |  | 0 | -33.915 | 21.711 |  | 0 |  | 49.846 | 48.056 | 95.952 | 95.115 | -200.9419 | 74.193 | 73.725 | -106.25 | -92.601 | -56.827 | -47.7609 | 18.182 | 1.0575 | -11.959 | 14 | -57.869 | 10.751 | -14.962 | 0.34781 | 10.943 | 15.18 | 95.745 | 110.08 | 14.55 | 74.72 | 20.5187 | -14.982 | -2.9875 | 3.5148 | 2.0008 | 0.0638 | 0 | -14.7778 | -28.272 | 22.738 | 43.612 | 93.204 | 51.455 | -129.99 | -22.462 |  | -41.599 | 12.442 | 3.8282 | 3.4805 | 14 | 147.64 | 148.93 | 276.6 | -276.27 | -554.72 |  |  | -140.72 | -138.2569 | -33.3009 | 0 | 70.1116 | 76.125 | -58.7 | -59.51 | 27.0168 | 18.185 |  | -19.777 | 79.319 | 85.0218 | 58.799 | 58.9 | 23.299 | -40.159 | -387.1 |  | 89.42 | 6.5 | 30.899 | -18.2 | -17.7 | 1.3071 |  | -389.09 | -38.565 | 398.18 | 326.92 | -304.51 | -306.92 | 313.37 | -63.329 | -185.56 | -306.72 | 123.3 | 120.15 | 61.194 | -385.11 | 141.52 | -236.6806 | 246.99 | -6.3543 | 8.8701 | 27.52 | 5.3109 | 5.328 | -27.04 | 9.84 | 9.8302 | -11.131 | -16.316 | -18.721 | 22.7 | 47.096 | 49.627 | 0 | 0 | 48 | 49.522 | 49.913 |  |  | 32.293 |  | 8.6999 | 0 | 60.6382 | 7.0559 | -1.5533 | -30.058 | -3.3784 | 32.337 | 22 | -20.6 | -157.85 | 333.48
12/01/2025 | 17:00 | 0 | 20.854 | -38.854 | -34.8385 | 25.3908 | 8.5951 | 49.786 | -76.023 | 52.274 | 26.343 | -25.899 | 0 | -32.593 | 28.6 | 9.1079 | -28.6 | 12.408 | 155.074 | 12.227 | 12.246 | 20.385 | 0 | 20.872 | 7.4652 |  | 113 | -68.519 | -69.129 | 16.939 | 0 | 30.8 | 4.6609 | 0.117 | -31.059 | -31.2 | -52.93 | 32.2 | 31.469 | 9.8758 | 14.084 | 60.25 | 61.898 | 11.871 | -47.823 | -47.303 | 23.18 | 31.307 | 50.234 | 51.44 | -6.2814 | -27.81 | -168.67 | 12.254 | -9.366 | -9.7181 | 56.004 | 50.332 | -5.0555 | -67.102 | -31.492 | 7.7999 | 0 | 2.7434 | 204.62 | 74.312 | 74.343 | 0 | 287.3 | 40.977 | -58.611 | 59.658 | 71.822 |  | 23.2117 | 48.88 |  | -96.846 | -95.775 | 171.25 | 171.14 | 21.76 | -73.444 | -74.26 |  |  |  |  | 10.699 | 152.6 |  | 23.288 | 23.179 | 23.657 | 23.471 | 22.554 | -69.855 | -29.414 | 0 | 11.872 | 23.379 | 59.689 | 37.976 |  | -32.0951 | -5.8948 | 76.082 | 75.629 | -115.96 | 0 | -19.4584 | -94.0492 | -87.199 |  | 51.278 | 50.736 | 75.018 | 50.92 | -4.6 | 50.706 | 115.05 | -12.84 | -12.819 |  |  | 116.58 | 110.4123 | -74.974 | -73 | 165.32 | 129.26 | 123.84 | 127.76 | 70.385 | 0 | -27.866 | 0 | 98.33 | 0 | -29.077 | -31.191 | 51.529 | -48.509 | -48.346 | 150.58 | -78.456 | -79.169 | -21.188 | 0 | -15.149 | 118.8 | 10.664 | -137.59 | -33.366 |  |  | 0 | -32.822 | 21.72 |  | 0 |  | 51.103 | 48.876 | 96.957 | 95.952 | -196.2123 | 76.868 | 76.702 | -139.81 | -128.58 | -62.621 | -46.8863 | 18.182 | 1.1188 | -12.209 | 13.79 | -62.309 | 10.84 | -15.131 | 0.36752 | 10.88 | 15.779 | 128.19 | 140.81 | 14.19 | 79.447 | 20.2484 | -18.068 | -3.5867 | 4.2826 | 2.0855 | 0.0638 | 0 | -14.7468 | -30.886 | 23.283 | 47.814 | 105.04 | 63.538 | -150.16 | -22.462 |  | -40.29 | 12.819 | 4.7267 | 4.2927 | 14 | 144.54 | 145.26 | 286.6 | -285.49 | -562.48 |  |  | -138.66 | -141.3336 | -34.2924 | -22.719 | 70.1747 | 76.217 | -58.7 | -59.51 | 30.6695 | 25.853 |  | -31.728 | 85.639 | 83.1948 | 55.599 | 55.599 | 23.156 | -20.319 | -376.06 |  | 95.758 | 7.6999 | 26.899 | -26.7 | -26.6 | 1.3071 |  | -424.53 | -72.961 | 425.43 | 351.11 | -278.79 | -331.11 | 330.84 | -83.763 | -204.21 | -324.59 | 121.68 | 122.16 | 80.258 | -404.71 | 162.24 | -242.7508 | 247.6 | -6.5383 | 8.9415 | 23.6 | 5.197 | 5.235 | -23.44 | 7.1999 | 10.153 | -6.9413 | -26.72 | -16.581 | 28.899 | 49.446 | 49.041 | 0 | 0 | 49.01 | 49.831 | 49.463 |  |  | 32.132 |  | 8.6999 | -29.424 | 61.8527 | 29.712 | -28.949 | -45.76 | 22.748 | 23.264 | 16.2 | -17.1 | -133.31 | 319.91
12/01/2025 | 17:30 | 0 | 21.244 | -39.244 | -34.8161 | 25.6612 | 7.8956 | 50.3103 | -74.643 | 52.284 | 26.37 | -25.644 | 0 | -31.959 | 26.399 | 8.2799 | -26.399 | 12.602 | 148.964 | 12.0376 | 10.483 | 17.304 | 0 | 21.158 | 7.1358 |  | 113 | -68.199 | -68.01 | 18.034 | 0 | 30.8 | 6.644 | 0.132 | -29.469 | -29.229 | -54.84 | 29.319 | 29.79 | 9.481 | 13.476 | 60.722 | 62.476 | 10.075 | -48.091 | -48.456 | 23.174 | 24.681 | 51.306 | 53.985 | -5.758 | -28.968 | -171.86 | -6.9712 | -8.8578 | -9.1729 | 56.7425 | 52.724 | -5.2561 | -67.102 | -31.168 | 7.7999 | 0 | 2.8946 | 205.08 | 78.676 | 78.707 | -105.9 | 339.56 | 40.977 | -57.757 | 58.938 | 71.882 |  | 23.8472 | 48.88 |  | -90.952 | -90.684 | 163.72 | 165.16 | 24.527 | -73.378 | -73.447 |  |  |  |  | 14.699 | 148.6 |  | 25.084 | 24.485 | 24.224 | 26.235 | 25.651 | -62.45 | -30.507 | 0 | 11.587 | 25.52 | 58.77 | 37.976 |  | -32.5919 | -5.8948 | 73.616 | 72.841 | -107.25 | 0 | -19.7257 | -94.862 | -88.199 |  | 51.278 | 50.736 | 75.018 | 50.92 | -4.21 | 49.95 | 104.88 | -14.42 | -14.489 |  |  | 108.1 | 114.3329 | -72.958 | -70.354 | 164.9 | 127.62 | 122.17 | 125.52 | 64.067 | 0 | -28.351 | 119.9 | 140.54 | 0 | -28.269 | -30.045 | 51.443 | -64.629 | -48.346 | 172.09 | -72.273 | -72.915 | -12.066 | 14.819 | -13.949 | 119.8 | 10.347 | -166.08 | -33.593 |  |  | 0 | -32.197 | 21.778 |  | 0 |  | 51.635 | 50.098 | 91.933 | 90.593 | -193.6054 | 75.123 | 74.805 | -128.22 | -110.61 | -67.228 | -46.6557 | 18.277 | 1.1699 | -12.659 | 11.05 | -68.067 | 10.793 | -14.975 | 0.35164 | 11.393 | 13.329 | 115.16 | 130.47 | 14.71 | 76.126 | 20.0854 | -16.6 | -3.4657 | 3.7344 | 2.1687 | 0.0638 | 0 | -14.6832 | -30.327 | 22.536 | 46.553 | 98.175 | 58.188 | -143.21 | -22.197 |  | -40.79 | 12.079 | 4.7267 | 4.3138 | 13.402 | 143.54 | 145.22 | 283.3 | -281.4 | -575.51 |  |  | -139.3 | -144.677 | -36.616 | -55.365 | 70.8709 | 77.756 | -102.43 | -87.067 | 35.1969 | 39.477 |  | -44.957 | 92.58 | 83.4615 | 57.099 | 56.4 | 23.094 | 5.84 | -366.29 |  | 99.045 | 9.8999 | 23.399 | -38.799 | -38.9 | 1.395 |  | -470.66 | -117.8 | 469.23 | 384.64 | -274.14 | -364.64 | 370.65 | -109.75 | -244.63 | -366.87 | 124.14 | 122.13 | 108.76 | -455.27 | 195.83 | -251.0685 | 263.36 | -6.5383 | 9.0899 | 21.92 | 5.1649 | 5.1729 | -20.879 | 4.4 | 9.9571 | -4.7165 | -39.845 | -13.621 | 36.7 | 50.835 | 51.972 | 0 | 0 | 50.057 | 50.912 | 50.687 |  |  | 32.274 |  | 8.6999 | -49.019 | 64.1159 | 63.772 | -48.219 | -80.908 | 54.357 | 25.58 | 14.399 | -13.5 | -95.565 | 281.15
12/01/2025 | 18:00 | 0 | 21.817 | -39.817 | -34.7667 | 25.7972 | 7.4387 | 50.8193 | -59.976 | 53.974 | 27.3 | -26.738 | -4.44 | -34.073 | 28.6 | 9.1079 | -28.6 | 12.774 | 122.288 | 11.9852 | 10.657 | 17.582 | 0 | 21.293 | 6.8641 |  | 113 | -75.849 | -75.66 | 18.69 | 4.44 | 33 | 8.9619 | 0.15 | -12.21 | -12.489 | -53.84 | 12.319 | 12.369 | 9.5368 | 13.584 | 61.239 | 63.749 | 8.8474 | -44.742 | -44.873 | 7.2624 | 7.0754 | 52.378 | 52.913 | -9.9456 | -50.936 | -118.78 | -17.499 | -8.2391 | -8.5163 | 57.3751 | 49.42 | -5.4051 | -67.102 | -22.902 | 9.2899 | 0 | 3.0204 | 150.54 | 66.896 | 66.927 | -103.53 | 282.12 | 40.977 | -66.069 | 65.557 | 71.972 |  | 23.9363 | 49.4 |  | -88.005 | -88.005 | 162.4 | 163.57 | 24.293 | -67.685 | -67.453 |  |  |  |  | 94.4 | 85.9 |  | 21.181 | 22.004 | 21.944 | 20.237 | 20.003 | -65.288 | -19.192 | 0 | 11.94 | 21.11 | 54.869 | 37.976 |  | -32.833 | -5.8948 | 95.83 | 93.845 | -112.73 | 0 | -19.8662 | -95.2274 | -85 |  | 51.864 | 51.675 | 75.018 | 51.46 | -4.42 | 49.747 | 111.53 | -15.03 | -15.09 |  |  | 113.07 | 117.8588 | -70.742 | -68.89 | 169.13 | 134.06 | 127.45 | 131.12 | 34.695 | 0 | -29.102 | 116.47 | 216.73 | 0 | -27.529 | -30.527 | 50.35 | -70.837 | -48.346 | 126 | -56.345 | -56.376 | 6.5572 | 0 | -14.239 | 97.5 | 10.231 | -179.61 | -37.52 |  |  | 0 | -31.287 | 23.247 |  | 0 |  | 52.494 | 50.762 | 91.263 | 90.593 | -192.8174 | 73.181 | 72.422 | -130.64 | -116.39 | -67.718 | -46.5605 | 18.365 | 1.2096 | -12.309 | 9.96 | -69.025 | 10.724 | -14.648 | 0.35049 | 11.156 | 13.56 | 116.99 | 132.68 | 14.08 | 76.571 | 20.0568 | -14.278 | -3.1862 | 3.0606 | 2.2088 | 0.0638 | 0 | -14.6607 | -28.715 | 23.644 | 44.62 | 92.987 | 51.764 | -129.94 | -22.465 |  | -42.116 | 12.079 | 4.8829 | 4.4192 | 14 | 161.56 | 158.91 | 278.7 | -278.07 | -584.48 |  |  | -152.49 | -147.3769 | -37.9886 | -45.769 | 72.2713 | 73.962 | -102.43 | -104.99 | 38.2398 | 53.001 |  | -57.476 | 88.33 | 82.1218 | 58.5 | 59.599 | 23.115 | 26.319 | -365.74 |  | 106.9 | 12.8 | 22.2 | -49.7 | -50 | 1.4955 |  | -528.36 | -194.76 | 533.89 | 435.02 | -253.36 | -415.02 | 417.43 | -145.85 | -283.42 | -408.09 | 130.38 | 125.05 | 144.34 | -521.54 | 228.03 | -254.225 | 292.44 | -5.7473 | 8.4212 | 20.639 | 5.201 | 5.1579 | -20.159 | 4 | 9.8373 | -4.1306 | -39.259 | -12.831 | 34.799 | 52.129 | 48.443 | 0 | 0 | 47.632 | 48.267 | 47.402 |  |  | 30.85 |  | 8.6999 | -47.401 | 65.7397 | 54.303 | -47.75 | -73.214 | 45.089 | 28.026 | 11.5 | -12.1 | -43.846 | 228.86
12/01/2025 | 18:30 | 0 | 24.428 | -42.428 | -34.185 | 26.759 | 8.8743 | 51.0911 | -64.811 | 58.168 | 29.628 | -29.202 | -8.88 | -41.232 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 12.556 | 129.078 | 12.138 | 11.284 | 18.485 | 0 | 20.925 | 7.2301 |  | 113 | -82.269 | -81.569 | 18.619 | 8.88 | 39.6 | 9.078 | 0.152 | -22.469 | -23.12 | -44.49 | 22.559 | 23.35 | 10.58 | 12.659 | 63.61 | 66.277 | 14.369 | -48.225 | -51.099 | 29.943 | 22.683 | 53.851 | 54.789 | -7.8518 | -33.827 | -162.58 | -15.148 | -4.2999 | -4.3999 | 61.841 | 56.173 | -5.7433 | -67.102 | -24.067 | 9.25 | 0 | 3.212 | 201.33 | 70.223 | 70.253 | -162.49 | 301.59 | 40.977 | -65.833 | 67.814 | 74.148 |  | 23.729 | 50.439 |  | -90.818 | -91.22 | 162.43 | 164.08 | 26.15 | -68.67 | -68.839 |  |  |  |  | 95.099 | 86.5 |  | 21.076 | 23.898 | 24.191 | 22.074 | 21.711 | -77.043 | -26.282 | 0 | 12.491 | 22.09 | 55.29 | 37.976 |  | -34.219 | -5.8948 | 100.75 | 99.645 | -121.89 | 0 | -20.66 | -96.3 | -88.9 |  | 53.036 | 52.615 | 76.19 | 52.53 | -4.59 | 49.072 | 120.69 | -16.5 | -16.5 |  |  | 121.5 | 108.74 | -72.388 | -70.845 | 176.73 | 140.39 | 133.93 | 137.71 | 12.215 | -8.2101 | -30.649 | 177.14 | 278.64 | 0 | -26.277 | -28.193 | 60.93 | -68.222 | -48.346 | 147.51 | -32.316 | -33.105 | 41.204 | 0 | -15.259 | 1.1 | 11.101 | -177.29 | -35.933 |  |  | 9.9195 | -32.055 | 22.732 |  | 0 |  | 51.969 | 50.257 | 91.431 | 90.928 | -195.92 | 73.565 | 74.265 | -144.87 | -132.57 | -68.414 | -48.349 | 18.365 | 1.4322 | -12.539 | 10.49 | -69.652 | 10.613 | -13.851 | 0.324 | 11.337 | 16.329 | 135.69 | 151.09 | 13.64 | 81.593 | 18.5 | -17.566 | -1.9724 | 2.1635 | 2.5291 | 0.0638 | 0 | -14.357 | -34.783 | 22.431 | 53.78 | 100.65 | 58.371 | -143.31 | -25.044 |  | -50.281 | 11.729 | 6.4662 | 6.0765 | 13.782 | 174.32 | 173.03 | 283.3 | -282.34 | -590.6 |  |  | -165.43 | -161.35 | -50.376 | -38.045 | 77.499 | 74.353 | -115.31 | -119.44 | 59.11 | 56.517 |  | -69.002 | 84.37 | 84.43 | 62.9 | 65 | 23.482 | 33.52 | -373.4 |  | 109.43 | 15.6 | 27.899 | -54.9 | -55.2 | 1.4955 |  | -573.43 | -255.98 | 569.43 | 460.63 | -205.77 | -440.63 | 444.08 | -164.53 | -304.08 | -438.27 | 132.24 | 132.71 | 161.65 | -553.49 | 244.23 | -292.79 | 309.64 | -5.6401 | 9.003 | 22.639 | 4.4679 | 4.4619 | -22.319 | 5.6799 | 10.278 | -5.4184 | -37.001 | -10.838 | 29.6 | 47.991 | 50.437 | 0 | 0 | 48.649 | 48.134 | 48.822 |  |  | 29.195 |  | 8.6999 | -37.46 | 77.748 | 48.981 | -35.477 | -73.143 | 37.748 | 34.34 | 18.5 | -16.899 | -13.086 | 195.91
12/01/2025 | 19:00 | 0 | 21.966 | -43.972 | -34.185 | 26.759 | 10.858 | 52.779 | -76.323 | 63.314 | 32.494 | -31.619 | -19.979 | -48.151 | 39.599 | 14.904 | -39.599 | 13.179 | 155.496 | 12.138 | 12.077 | 20.161 | 0 | 16.703 | 6.9413 |  | 113 | -90.37 | -89.669 | 20.752 | 19.979 | 46.2 | 12.336 | 0.172 | -30.469 | -30.639 | -44.34 | 30.61 | 30.85 | 12.803 | 11.154 | 70.506 | 72.561 | 24.666 | -56.396 | -56.126 | 12.011 | 12.007 | 64.3 | 65.506 | -6.8049 | -34.887 | -225.07 | -31.025 | -4.2999 | -4.3999 | 61.841 | 61.071 | -5.7433 | -67.102 | -29.843 | 9.2899 | 0 | 3.212 | 264.47 | 71.352 | 71.626 | -196.39 | 347 | 40.977 | -97.405 | 100.17 | 84.636 | 20.549 | 23.729 | 57.74 | 64.599 | -88.943 | -88.943 | 165.16 | 165.86 | 24.158 | -82.545 | -82.321 | -2.1432 | -98.371 | 19.57 | 25.985 | 102.5 | 92.9 | -15.109 | 23.369 | 22.556 | 22.87 | 27.08 | 26.334 | -68.269 | -41.091 | 0 | 15.313 | 30.809 | 62.029 | 37.976 | 36.039 | -34.219 | -5.8948 | 98.242 | 98.304 | -111.48 | 0.0001 | -20.66 | -96.3 | -98.3 | 29.803 | 56.552 | 62.007 | 82.049 | 56.02 | -6.24 | 53.622 | 110.8 | -16.86 | -16.86 | 107.36 | 69.74 | 110.92 | 108.74 | -75.612 | -72.745 | 184.94 | 144.46 | 138.97 | 141.42 | 49.006 | 19.742 | -31.858 | 207.22 | 276.14 | 0 | -28.284 | -29.574 | 39.251 | -63.762 | -48.346 | 136.76 | -55.544 | -54.457 | 9.1009 | 0 | -14.549 | 97.7 | 12.46 | -174.75 | -36.046 | -35.184 | 8.1667 | -29.062 | -13.875 | 22.765 | 0 | 0 | 0 | 50.459 | 49.076 | 89.756 | 88.919 | -195.92 | 77.058 | 76.751 | -135.63 | -119.91 | -69.322 | -48.349 | 18.487 | 1.4322 | -12.529 | 9.79 | -70.24 | 10.329 | -13.4 | 0.324 | 10.648 | 15.029 | 123.32 | 140 | 15.06 | 83.916 | 18.5 | -21.235 | -0.0019 | 0 | 2.5291 | 0.0638 | 0 | -14.357 | -41.637 | 24.276 | 65.292 | 107.1 | 62.867 | -153.33 | -27.285 | 41.301 | -59.451 | 11.515 | 8.9565 | 8.4707 | 13.782 | 168.63 | 169.96 | 294.2 | -289.33 | -606.02 | 610.27 | 586.47 | -163.1 | -161.35 | -50.376 | -39.978 | 77.499 | 77.213 | -115.31 | -119.44 | 59.11 | 58.209 | -52.634 | -53.235 | 84.51 | 84.43 | 64.4 | 63.9 | 23.094 | 38.56 | -365.78 | 107.76 | 107.52 | 16.7 | 30.1 | -55.7 | -56 | 1.3976 | 1.2156 | -568.29 | -251.93 | 547.66 | 448.53 | -185.57 | -428.53 | 426.64 | -159.59 | -300.74 | -424.98 | 125.79 | 127.34 | 162.68 | -537.85 | 242.27 | -292.79 | 298.01 | -5.6401 | 9.4654 | 27.28 | 4.227 | 4.229 | -26.399 | 9.2799 | 10.327 | -9.9595 | -34.892 | -9.2576 | 30.899 | 48.438 | 48.646 | 0 | 0 | 50.112 | 49.099 | 50.047 |  | -28.1 | 29.359 | 9.5999 | 8.6999 | -34.539 | 77.748 | 51.861 | -34.604 | -75.694 | 38.303 | 36.923 | 20 | -19.2 | -21.487 | 208.98
12/01/2025 | 19:30 | 0 | 22.23 | -44.539 | -34.018 | 27.688 | 10.793 | 54.689 | -81.204 | 66.544 | 32.754 | -32.988 | -24.42 | -49.946 | 41.799 | 14.904 | -41.799 | 12.946 | 164.474 | 12.138 | 12.099 | 20.161 | 0 | 15.837 | 4.0502 |  | 113 | -92.3 | -92.389 | 20.019 | 24.42 | 48.4 | 12.336 | 0.16 | -31.36 | -31.68 | -50.06 | 31.559 | 32.049 | 12.803 | 10.71 | 73.115 | 75.893 | 30.618 | -56.798 | -56.386 | 7.9351 | 8.3733 | 64.3 | 65.506 | -7.3283 | -39.207 | -252.87 | -31.025 | -5.8999 | -5.8999 | 62.356 | 61.223 | -6.1779 | -67.102 | -31.761 | 10.039 | 0 | 3.7199 | 290.16 | 73.061 | 73.061 | -213.23 | 360.73 | 40.977 | -125.08 | 128.75 | 90.704 | 23.329 | 26.93 | 61.52 | 69.51 | -88.943 | -83.585 | 159.06 | 159.72 | 23.002 | -90.34 | -90.192 | -2.5152 | -115.49 | 19.57 | 25.985 | 106.19 | 96.4 | -15.43 | 15.339 | 14.764 | 15.608 | 17.288 | 16.165 | -57.726 | -41.091 | 0 | 16.052 | 35.79 | 66.93 | 37.976 | 36.039 | -34.599 | -5.8948 | 115.15 | 115.57 | -133.49 | 0 | -21.159 | -99.099 | -98.3 |  | 57.723 | 67.643 | 83.221 | 57.24 | -7.72 | 55.849 | 131.72 | -16.56 | -16.62 |  | 71.99 | 110.92 | 131.29 | -66.575 | -64.827 | 206.94 | 166.69 | 160.57 | 162.63 | 31.411 | 7.761 | -33.761 | 224.83 | 310.63 | 0 | -27.409 | -30.558 | 51.173 | -56.096 | -48.346 | 35.375 | -35.133 | -35.795 | 28.6 | 0 | -15.719 | 1 | 13.436 | -163.29 | -37.722 | -36.94 | 8.519 | -4.5408 | -8.8085 | 23.313 | 0 | 0 | 0 | 51.624 | 50.041 | 89.756 | 83.393 | -181.69 | 68.748 | 68.544 | -127.17 |  | -62.833 | -44.779 | 18.37 | 1.5115 |  | 11.11 | -63.729 | 10.329 | -13.4 | 0.414 | 10.734 | 18.629 | 116.68 | 129.8 | 15.06 | 83.916 | 18.5 | -21.652 | 0.7205 | 0 | 2.6283 | 0.0638 | 0 | -14.21 | -42.537 | 24.479 | 66.889 | 110.71 | 63.652 | -159.45 | -27.636 | 42.288 | -61.353 | 10.875 | 10.119 | 9.6098 | 13.286 | 173.55 | 173.1 | 279.5 |  |  |  |  | -163.1 | -163.72 | -46.497 | -35.128 | 75.498 | 77.213 | -115.31 | -112.89 | 59.121 | 58.231 | -57.159 | -56.878 | 76.98 | 77.239 | 66.099 | 67.599 | 23.361 | 39.2 | -369.02 |  | 105.34 | 16.7 | 31.899 | -56.2 | -56.799 | 1.3976 | 1.2877 | -568.29 | -251.93 | 544.37 | 442.85 | -132.18 | -422.85 | 426.64 | -165.25 | -300.74 | -424.03 | 124.79 | 122.23 | 161.97 | -534.37 | 241.25 | -292.77 | 294.36 | -4.6926 | 8.7638 | 28.239 | 4.3039 | 4.3 | -27.68 | 9.2799 | 10.281 | -10.457 | -34.248 | -9.3461 | 29.2 | 50.021 | 50.841 | 0 | 0 | 48.389 | 49.309 | 48.317 |  |  | 29.188 |  | 8.6999 | -30.366 | 74.829 | 47.291 | -30.521 | -73.021 | 33.584 | 38.281 | 21.799 | -22 | -1.7085 | 191.69
12/01/2025 | 20:00 | 0 | 22.23 | -44.539 | -34.455 | 27.51 | 12.344 | 54.687 | -78.202 | 65.838 | 32.754 | -32.575 | -22.2 | -50.982 | 44 | 14.904 | -41.799 | 13.09 | 158.268 | 11.4377 | 12.728 | 18.7455 | 0 | 16.509 | 7.96 |  | 113 | -92.23 | -92.3 | 19.709 | 22.2 | 50.6 | 10.8537 | 0.159 | -30.51 | -30.659 | -51.049 | 30.77 | 30.7 | 11.4201 | 10.885 | 74.277 | 75.272 | 30.032 | -55.593 | -55.07 | 6.1065 | 6.017 | 59.3435 | 60.4487 | -7.3283 | -38.97 | -251.83 | -23.7937 | -6.7999 | -6.4999 | 60.92 | 59.963 | -6.3201 | -67.102 | -33.137 | 9.8299 | 3.8251 | 3.7897 | 286.08 | 71.321 | 71.26 | -215.72 | 356.85 | 40.977 | -131.46 | 134.03 | 90.764 | 23.69 | 27.6 | 62.139 | 69.489 | -86.1298 | -79.298 | 154.72 | 154.8 | 23.036 | -90.784 | -90.772 | -0.9419 | -122.99 | 19.57 | 25.985 | 106.59 | 96.4 | -15.75 | 13.232 | 12.366 | 13.292 | 12.222 | 11.872 | -49.275 | -33.5282 | 0 | 16.268 | 36.24 | 67.529 | 37.976 | 36.039 | -35.02 | -5.8948 | 123.1 | 122.67 | -144.97 | 0.0001 | -21.184 | -98.9 | -92.7998 |  | 57.138 | 69.522 | 83.221 | 57.24 | -8.39 | 58.644 | 142.91 | -14.5 | -14.5 |  | 72.06 | 111.87 | 139.56 | -58.795 | -58 | 213.99 | 173.16 | 167.06 | 170.29 | 76.654 | 54.572 | -31.85 | 228.56 | 326.43 | 0 | -27.247 | -30.521 | 0 | -45.557 |  | 159.8 | -56.978 | -58.078 | -18.616 | 0 | -15.109 | 117.9 | 13.364 | -143.17 | -36.768 | -35.582 | 7.4961 | -51.837 | -25.981 | 22.417 | 0 | 0 | 0 | 51.389 | 49.275 | 86.7 | 79.541 | -180.68 | 60.672 | 61.075 | -126.53 |  | -60.145 | -44.659 | 17.889 | 1.4883 |  | 11.94 | -61.267 | 10.4678 | -13.8545 | 0.342 | 10.689 | 19.379 | 117.44 | 128.44 | 15.41 | 83.6068 | 19.1998 | -21.715 | 0.7846 | 0 | 2.6371 | 0.0638 | 0 | -14.435 | -42.516 | 23.529 | 67.393 | 108.67 | 63.439 | -157.08 |  | 42.288 | -61.935 |  | 9.9136 | 9.4305 |  | 173.94 | 173.78 | 287.5 |  |  |  |  | -164.89 | -164.08 | -46.955 | -35.078 | 75.966 | 76.7218 | -112.34 | -112.89 | 58.978 | 58.077 | -56.152 | -56.965 | 80.809 | 80.25 | 65.9 | 65.199 | 22.95 | 39.84 | -366.08 |  | 107.72 | 15.7248 | 31.399 | -56.599 | -56.799 | 1.4667 |  | -592.9825 | -279.3725 | 546.6 | 450.19 | -110.34 | -430.19 | 425.8075 | -165.87 | -300.5775 | -421.13 | 127.08 | 124.75 | 164.56 | -536.6 | 239.72 | -295.67 | 296.22 | -4.4811 | 9.351 | 28.319 | 4.348 | 4.346 | -27.6 | 6.9999 | 10.77 | -9.6665 | -34.071 | -9.3156 | 29 | 51.036 | 48.042 | 0 | 0 | 49.681 | 50.116 | 49.379 |  |  | 29.089 |  | 8.6999 | -29.726 | 74.89 | 47.094 | -29.844 | -74.254 | 34.979 | 39.105 | 20.799 | -20.1 | 14.591 | 176.29
12/01/2025 | 20:30 | 0 | 21.718 | -43.518 | -34.435 | 27.184 | 12.075 | 54.1 | -78.781 | 65.143 | 32.758 | -32.276 | -22.2 | -50.538 | 41.799 | 14.904 | -41.799 | 13.079 | 159.012 | 11.4377 | 12.554 | 18.8106 | 0 | 16.548 | 7.3469 |  | 113 | -91.989 | -91.459 | 20.026 | 24.42 | 48.4 | 11.2977 | 0.16 | -28.969 | -29.149 | -50.509 | 29.129 | 29.29 | 11.6301 | 10.997 | 73.679 | 76.378 | 27.724 | -56.128 | -55.656 | 4.4571 | 4.3673 | 60.7166 | 61.8637 | -7.8518 | -41.598 | -236.06 | -25.9552 | -5.0999 | -5.1999 | 61.731 | 60.534 | -6.4722 | -67.102 | -29.812 | 10.289 | 5.6925 | 3.9089 | 270.72 | 69.154 | 69.093 | -209.48 | 343.05 | 40.977 | -131.5 | 133.06 | 90.754 | 23.12 | 26.489 | 61.509 | 70.44 | -84.9577 | -77.69 | 153.6 | 154.47 | 23.322 | -89.745 | -88.938 | -1.3731 | -124.44 | 19.57 | 25.985 | 105.8 | 95.9 | -15.68 | 13.77 | 11.81 | 12.869 | 13.777 | 12.921 | -46.402 | -35.3398 | 0 | 16.273 | 34.81 | 68.97 | 37.976 | 36.039 | -34.939 | -5.8948 | 123.85 | 124.69 | -147.79 | 0.0001 | -21.131 | -99.199 | -93.7747 |  | 56.552 | 68.583 | 82.049 | 56.65 | -8.26 | 58.455 | 144.49 | -16.379 | -16.35 |  | 71.85 | 109.4625 | 142.27 | -57.252 | -56.336 | 217.16 | 174.55 | 169.63 | 171.92 | 75.751 | 53.575 | -31.638 | 220.96 | 345.16 | 0 | -26.833 | -29.676 | 8.1466 | -36.66 |  | 135.22 | -54.155 | -55.614 | -15.535 | 0 | -14.539 | 90.8 | 13.123 | -124.95 | -37.698 | -37.086 | 9.9218 | -47.305 | 22.232 | 22.658 | 0 | 0 | 0 | 53.163 | 51.744 | 85.5173 | 77.197 | -180.51 | 59.162 | 58.932 | -129.74 |  | -57.809 | -44.939 | 18.277 | 1.492 |  | 13.33 | -58.694 | 10.4314 | -13.8554 | 0.335 | 10.685 | 21.62 | 119.5 | 132.84 | 15.41 | 84.1102 | 19.3747 | -20.203 | 1.0504 | 0 | 2.5801 | 0.0638 | 0 | -14.435 | -40.947 | 24.022 | 63.696 | 107.02 | 61.394 | -155.59 |  | 41.819 | -62.064 |  | 9.4546 | 8.9137 |  | 174.69 | 175.63 | 285.39 |  |  |  |  | -164.755 | -165.24 | -47.745 | -36.849 | 77.928 | 77.3139 | -112.34 | -112.89 | 60.076 | 58.319 | -56.331 | -55.374 | 76.94 | 76.809 | 66.599 | 67.9 | 22.97 | 39.279 | -367.16 |  | 106.2 | 15.7559 | 29.7 | -57.4 | -57.7 | 1.4596 |  | -597.8706 | -285.2206 | 532.93 | 442.18 | -46.961 | -422.18 | 421.2394 | -162.62 | -299.7019 | -410.05 | 121.01 | 121.22 | 165.96 | -522.93 | 238.13 | -286.4 | 287.63 | -4.5854 | 9.3504 | 28 | 4.386 | 4.372 | -27.84 | 7.3299 | 11.522 | -10.487 | -35.274 | -9.755 | 31 | 52.257 | 53.256 | 0 | 0 | 49.886 | 49.815 | 49.844 |  |  | 29.4 |  | 8.6999 | -32.959 | 76.352 | 48.293 | -32.56 | -75.566 | 35.768 | 38.662 | 21 | -20.5 | 28.773 | 162.07
12/01/2025 | 21:00 | 0 | 21.27 | -42.483 | -34.449 | 27.061 | 12.76 | 53.449 | -84.047 | 62.96 | 32.03 | -31.412 | -19.979 | -47.638 | 39.599 | 14.076 | -39.599 | 12.833 | 169.15 | 11.2626 | 13.169 | 18.51 | 0 | 21.435 | 8.0064 |  | 113 | -91.349 | -91.069 | 20.555 | 19.979 | 46.2 | 10.6678 | 0.164 | -31.95 | -32.29 | -41.7 | 32.069 | 32.939 | 11.0642 | 11.34 | 73.519 | 75.613 | 28.017 | -59.879 | -59.375 | 21.644 | 25.387 | 59.5528 | 60.9531 | -4.7111 | -29.637 | -258.77 | -24.5235 | -4.2999 | -4.3999 | 64.457 | 64.257 | -6.584 | -67.102 | -34.042 | 9.4299 | 5.9818 | 4.0028 | 299.95 | 58.015 | 57.771 | -211.06 | 346.04 | 40.977 | -130.47 | 133.42 | 89.756 | 23.739 | 26.7 | 61.58 | 70.62 | -85.5689 | -74.609 | 151.51 | 152.51 | 24.847 | -84.474 | -83.496 | -2.0386 | -120.8 | 19.57 | 25.985 | 107.59 | 97 | -15.81 | 17.893 | 17.582 | 18.188 | 0.323 | -0.5932 | -53.023 | -36.1985 | 0 | 16.032 | 32.529 | 67.629 | 37.976 | 36.039 | -34.569 | -5.8948 | 120.03 | 119.94 | -148.8 | 0 | -20.924 | -98.8 | -91.4686 |  | 55.38 | 67.643 | 80.877 | 55.46 | -8.31 | 56.349 | 150.2 | -16.68 | -16.68 |  | 70.98 | 108.9656 | 145.78 | -54.488 | -52.5 | 217.18 | 176.93 | 170.74 | 171.65 | 65.372 | 38.981 | -30.932 | 221.39 | 376.21 | 0 | -20.168 | -21.992 | 16.824 | -41.673 |  | 126 | -45.957 | -50.699 | -7.4519 | 0 | -16.949 | 82.5 | 12.365 | -131.55 | -38.865 | -38.126 | 10.668 | -41.889 | 22.664 | 22.89 | 0 | 0 | 0 | 53.95 | 51.74 | 86.0486 | 73.68 | -177.67 | 56.003 | 55.727 | -125.48 |  | -58.973 | -43.799 | 18.677 | 1.4908 |  | 12.73 | -59.929 | 10.4345 | -14.0525 | 0.362 | 10.541 | 21.719 | 116.36 | 127.47 | 15.65 | 83.744 | 19.8684 | -20.569 | 0.4816 | 0 | 2.546 | 0.0638 | 0 | -14.808 | -40.299 | 24.162 | 63.276 | 108.3 | 62.875 | -156.71 |  | 41.095 | -59.142 |  | 8.2631 | 7.8589 |  | 177.61 | 178 | 282.5 |  |  |  |  | -165.1687 | -168.91 | -50.672 | -40.019 | 78.048 | 77.8032 | -112.34 | -112.89 | 63.273 | 62.439 | -55.285 | -53.626 | 83.339 | 83.599 | 65.3 | 65.8 | 23.175 | 39.759 | -367.47 |  | 110.82 | 15.5199 | 26.2 | -60 | -59.4 | 1.4691 |  | -606.1283 | -287.2533 | 538.49 | 442.86 | 4.8866 | -422.86 | 417.8492 | -164.49 | -299.4423 | -416.56 | 123.94 | 123.88 | 165.08 | -528.49 | 240 | -284.68 | 287.79 | -5.4836 | 9.012 | 27.04 | 4.413 | 4.4159 | -26.479 | 6.6424 | 11.242 | -9.2576 | -37.587 | -9.99 | 32.9 | 52.893 | 51.255 | 0 | 0 | 50.503 | 51.094 | 50.631 |  |  | 29.725 |  | 8.6999 | -36.364 | 78.346 | 52.027 | -34.434 | -77.226 | 40.711 | 36.906 | 16.899 | -16.899 | 52.414 | 145.79
12/01/2025 | 21:30 | 0 | 20.759 | -41.486 | -35.092 | 26.226 | 11.268 | 52.197 | -79.586 | 60.464 | 30.946 | -29.833 | -19.979 | -44.33 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 12.605 | 160.778 | 11.0437 | 12.912 | 17.8018 | 0 | 21.657 | 7.1702 |  | 113 | -89.93 | -89.959 | 20.837 | 19.979 | 44 | 9.9296 | 0.174 | -31.059 | -32.24 | -41.779 | 32.27 | 31.04 | 10.4349 | 12.244 | 71.906 | 73.73 | 28.938 | -58.942 | -58.671 | 25.856 | 22.928 | 57.1605 | 59.8149 | -4.7111 | -22.013 | -265.69 | -23.1466 | -7.1999 | -7.1999 | 64.925 | 63.504 | -6.7102 | -67.102 | -34.535 | 9.3 | 5.9341 | 4.0151 | 292.85 | 55.116 | 55.055 | -205.87 | 341.79 | 40.977 | -126.02 | 128.47 | 88.748 | 24.129 | 24.479 | 60.909 | 74.4 | -85.7971 | -77.69 | 152.57 | 153.27 | 24.932 | -82.698 | -82.203 | -3.4152 | -123.42 | 19.57 | 25.985 | 105.59 | 95.9 | -15.6 | 15.855 | 15.098 | 15.949 | 0.3088 | -0.5774 | -47.451 | -37.3876 | 0 | 15.751 | 31.53 | 66.889 | 37.976 | 36.039 | -33.509 | -5.8948 | 124.13 | 124.53 | -151.72 | 0 | -20.403 | -96.099 | -88.5858 |  | 54.208 | 66.234 | 78.533 | 53.8 | -8.0399 | 55.485 | 149.11 | -16.77 | -16.719 |  | 69.49 | 110.6095 | 147.47 | -53.817 | -53.172 | 214.95 | 173.57 | 168.83 | 172.01 | 31.122 | 7.6255 | -32.06 | 218.83 | 392.32 | 0 | -18.801 | -21.451 | 47.884 | -53.285 |  | 39.984 | -26.94 | -27.766 | 27.23 | 0 | -16.549 | 1 | 12.227 | -154.56 | -39.238 | -38.683 | 12.366 | -5.8084 | 8.2324 | 22.433 | 0 | 0 | 0 | 54.286 | 52.276 | 86.6287 | 77.699 | -176.66 | 55.894 | 56.005 | -124.1 |  | -56.827 | -43.719 | 18.182 | 1.3736 |  | 12.96 | -58.138 | 10.5712 | -14.2931 | 0.356 | 10.777 | 21.819 | 114.7 | 127.12 | 15.65 | 83.115 | 20.3355 | -20.223 | 0.17 | 0 | 2.4759 | 0.0638 | 0 | -14.541 | -38.783 | 26.368 | 60.671 | 110.73 | 62.429 | -159.53 |  | 40.8 | -56.499 |  | 6.7592 | 6.414 |  | 182.14 | 181.99 | 282.5 |  |  |  |  | -165.6859 | -172.86 | -51.347 | -41.771 | 79.792 | 77.5992 | -120.13 | -121.74 | 61.636 | 61.483 | -50.494 | -50.907 | 89.339 | 88.22 | 63.2 | 63 | 23.237 | 37.04 | -372.02 |  | 111.58 | 15.2249 | 23.899 | -60 | -60.299 | 1.487 |  | -615.9253 | -297.3941 | 536.76 | 437.17 | 33.77 | -417.17 | 415.914 | -158.01 | -299.1179 | -417.72 | 125.36 | 127.44 | 161.27 | -526.76 | 249.86 | -281.15 | 284.87 | -5.5632 | 9.8692 | 27.12 | 4.6539 | 4.6529 | -26.399 | 6.063 | 11.358 | -9.1996 | -38.057 | -10.252 | 33.799 | 49.835 | 49.238 | 0 | 0 | 51.032 | 49.747 | 50.574 |  |  | 30.511 |  | 8.6999 | -36.563 | 77.493 | 51.735 | -36.108 | -76.105 | 40.628 | 35.55 | 13.3 | -13.6 | 54.988 | 141.61
12/01/2025 | 22:00 | 0 | 20.036 | -40.017 | -35.057 | 24.875 | 12.258 | 48.997 | -72.065 | 58.603 | 29.599 | -28.994 | -17.76 | -42.917 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.263 | 144.754 | 11.248 | 11.813 | 18.3742 | 0 | 20.621 | 7.5292 |  | 113 | -87.36 | -87.11 | 20.586 | 17.76 | 41.799 | 10.6317 | 0.167 | -28.37 | -28.389 | -42.799 | 28.459 | 28.209 | 11.0431 | 12.467 | 69.447 | 71.795 | 27.211 | -55.325 | -55.805 | 28.724 | 19.856 | 59.1433 | 60.8772 | -5.2345 | -30.844 | -235.95 | -24.5418 | -11.099 | -11.199 | 61.308 | 60.383 | -7.1042 | -67.102 | -33.1 | 9.01 | 6.1147 | 4.187 | 270.69 | 51.637 | 51.545 | -195.98 | 317.91 | 40.977 | -132.41 | 134.84 | 86.881 | 23.219 | 22.729 | 59.04 | 74.43 | -85.4412 | -73.27 | 150 | 152.64 | 26.955 | -82.56 | -82.342 | -4.6152 | -116.1 | 19.57 | 25.985 | 102.69 | 92.599 | -15.079 | 17.577 | 16.582 | 17.119 | 2.5625 | 1.1134 | -43.325 | -36.3087 | 0 | 15.392 | 30.94 | 65.26 | 37.976 | 36.039 | -32.709 | -5.8948 | 116.27 | 116.85 | -138.2 | 0 | -19.867 | -93.9 | -91.2763 |  | 51.278 | 62.947 | 75.018 | 50.93 | -7.38 | 56.997 | 136.75 | -16.579 | -16.659 |  | 68.73 | 109.6792 | 134.09 | -54.95 | -52.809 | 202.54 | 162.74 | 156.22 | 159.12 | 74.042 | 51.316 | -30.21 | 207.22 | 411.65 | 0 | -18.356 | -20.679 | 0 | -37.719 |  | 156.72 | -54.687 | -55.491 | -16.729 | 0 | -16.129 | 114.2 | 11.698 | -121.73 | -38.326 | -37.804 | 11.68 | -49.076 | -23.375 | 21.96 | 0 | 0 | 0 | 53.717 | 53.003 | 86.0648 | 72.843 | -183.69 | 56.381 | 56.469 | -131.69 |  | -59.757 | -46.659 | 18.277 | 1.3382 |  | 13.2 | -60.693 | 10.4791 | -14.067 | 0.362 | 10.761 | 19.6 | 122.44 | 133.37 | 15.27 | 83.6564 | 19.8595 | -19.578 | -0.1512 | 0 | 2.3518 | 0.0638 | 0 | -14.541 | -36.654 | 25.243 | 57.225 | 105.54 | 61.143 | -153.19 |  | 39.416 | -52.712 |  | 4.8145 | 4.4087 |  | 179.03 | 180.69 | 285.8 |  |  |  |  | -165.2032 | -171.6 | -51.527 | -41.592 | 78.976 | 77.5721 | -120.13 | -121.74 | 62.548 | 61.691 | -46.854 | -46.588 | 90.029 | 89.26 | 62.299 | 62 | 23.463 | 37.52 | -371.71 |  | 114.67 | 15.5002 | 21.7 | -61.7 | -62 | 1.4719 |  | -606.6414 | -289.956 | 533.4 | 442.79 | 72.166 | -422.79 | 418.3342 | -159.95 | -299.4207 | -409.69 | 123.49 | 122.68 | 159.71 | -523.4 | 244.55 | -278.57 | 278.76 | -6.195 | 9.0639 | 26.799 | 4.984 | 4.9749 | -25.92 | 6.6784 | 10.476 | -9.4621 | -37.853 | -11.131 | 36.099 | 53.012 | 50.748 | 0 | 0 | 51.308 | 52.334 | 51.663 |  |  | 30.819 |  | 8.6999 | -38.552 | 75.104 | 51.453 | -37.807 | -74.443 | 40.71 | 33.02 | 12.1 | -11.699 | 71.676 | 127.37
12/01/2025 | 22:30 | 0 | 19.392 | -38.677 | -35.627 | 23.682 | 11.189 | 47.172 | -67.771 | 55.436 | 27.95 | -27.331 | -13.319 | -38.625 | 33 | 11.592 | -33 | 12.046 | 138.124 | 10.037 | 11.266 | 16.175 | 0 | 21.008 | 7.3654 |  | 113 | -84.379 | -84.199 | 20.637 | 13.319 | 37.4 | 9.6649 | 0.162 | -23.629 | -23.459 | -46.61 | 23.43 | 23.59 | 9.4944 | 13.302 | 66.065 | 67.716 | 23.867 | -51.306 | -49.853 | 12.83 | 11.97 | 54.923 | 55.994 | -7.8518 | -40.092 | -192.74 | -17.977 | -13.399 | -13.499 | 56.212 | 55.162 | -7.1557 | -67.102 | -28.278 | 9.34 | 5.7089 | 3.9417 | 228.33 | 52.125 | 52.034 | -181.42 | 283.65 | 40.977 | -97.479 | 99.107 | 83.808 | 21.93 | 19.75 | 55.38 | 72.989 | -75.815 | -79.164 | 153.58 | 152.79 | 29.845 | -73.684 | -73.338 | -5.3804 | -121.54 | 19.57 | 25.985 | 98.699 | 89.599 | -14.72 | 14.2 | 13.881 | 14.581 | 13.405 | 12.966 | -46.569 | -25.649 | 0 | 14.684 | 26.35 | 60.9 | 37.976 | 36.039 | -31.659 | -5.8948 | 120.63 | 121.05 | -151.02 | 0 | -19.085 | -88.5 | -85.699 |  | 47.763 | 60.129 | 69.158 | 47.36 | -6.95 | 54.567 | 149.37 | -17.15 | -17.11 |  | 65.489 | 104.14 | 145.43 | -55.567 | -54.563 | 201.04 | 162.58 | 157.72 | 159.44 | 43.512 | 20.104 | -30.818 | 192.32 | 417.9 | 0 | -26.277 | -28.87 | 34.184 | -38.009 |  | 41.52 | -36.358 | -37.242 | 13.883 | 0 | -14.439 | 1 | 11.493 | -122.05 | -38.323 | -37.19 | 10.756 | -19.511 | 20.375 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 54.075 | 50.432 | 75.857 | 77.867 | -189.56 | 57.595 | 58 | -134.18 |  | -58.71 | -47.129 | 18.091 | 1.2564 |  | 13.57 | -61.114 | 10.6 | -14.767 | 0.353 | 10.537 | 19.6 | 126.85 | 137.35 | 14.59 | 85.002 | 21.299 | -17.576 | -0.7013 | 0 | 2.1875 | 0.0638 | 0 | -14.353 | -32.899 | 25.033 | 51.427 | 104.37 | 59.137 | -148.16 |  | 36.7 | -48.442 |  | 2.5 | 2.1621 |  | 184.13 | 182.71 | 285.39 |  |  |  |  | -167.93 | -173.8 | -54.507 | -45.857 | 77.201 | 78.108 | -120.13 | -121.74 | 59.154 | 59.044 | -60.152 | -60.335 | 89.98 | 89.15 | 62.4 | 61.2 | 23.401 | 35.439 | -358.72 |  | 108.59 | 13.899 | 19.399 | -58.299 | -58.599 | 1.5763 |  | -661.92 | -357.65 | 538.22 | 439.99 | 73.644 | -419.99 | 405.87 | -156.7 | -296.75 | -420.65 | 127.06 | 127.22 | 161.83 | -528.22 | 240.75 | -286.09 | 288.65 | -6.2746 | 9.0475 | 22.479 | 5.2379 | 5.2439 | -21.92 | 3.7599 | 10.598 | -4.57 | -41.103 | -12.04 | 35.7 | 53.965 | 52.111 | 0 | 0 | 51.128 | 51.294 | 50.897 |  |  | 31.192 |  | 8.6999 | -39.515 | 77.187 | 55.21 | -39.68 | -75.56 | 45.63 | 31.077 | 11.6 | -10.8 | 65.193 | 123.91
12/01/2025 | 23:00 | 0 | 18.736 | -37.244 | -35.779 | 22.544 | 10.146 | 44.237 | -66.073 | 52.582 | 26.381 | -25.911 | -11.1 | -34.808 | 28.6 | 10.763 | -28.6 | 12.766 | 133.906 | 10.037 | 10.262 | 16.175 | 0 | 20.577 | 7.1685 |  | 113 | -82.54 | -82.66 | 19.898 | 11.1 | 33 | 9.6649 | 0.154 | -23.219 | -23.44 | -40.479 | 23.37 | 23.069 | 9.4944 | 13.811 | 61.759 | 64.269 | 22.776 | -52.913 | -52.702 | 29.367 | 32.497 | 54.923 | 55.994 | -5.2345 | -25.497 | -192.75 | -17.977 | -13.799 | -13.699 | 58.603 | 57.681 | -6.5302 | -67.102 | -29.876 | 8.6799 | 5.3134 | 3.6605 | 228.09 | 44.984 | 45.075 | -143.57 | 286.14 | 40.977 | -131.02 | 133.29 | 79.706 | 20.68 | 18.09 | 52.009 | 69.959 | -75.815 | -75.681 | 153.03 | 154.92 | 29.776 | -80.397 | -79.796 | -6.5022 | -101.65 | 19.57 | 25.985 | 92.199 | 83.599 | -14.3 | 16.018 | 14.427 | 15.525 | 14.044 | 12.818 | -54.372 | -25.649 | 0 | 13.78 | 22.069 | 56.79 | 37.976 | 36.039 | -30.629 | -5.8948 | 101.12 | 101.54 | -106.13 | -0.0001 | -18.701 | -85.9 | -85.699 | 29.517 | 45.419 | 52.145 | 65.643 | 44.99 | -4.71 | 51.597 | 104.19 | -18.659 | -18.729 | 98.55 | 65.519 | 104.14 | 103.54 | -65.574 | -62.836 | 168.78 | 131.47 | 125.02 | 126.35 | 73.939 | 49.28 | -27.809 | 156.67 | 384.18 | 0 | -25.443 | -28.181 | 0 | -27.653 | -48.346 | 152.12 | -63.881 | -66.794 | -18.716 | 0 | -16.02 | 96.2 | 11.005 | -98.933 | -39.103 | -38.422 | 12.241 | -53.409 | -11.855 | 22.848 | 0 | 0 | 0 | 51.449 | 51.28 | 75.857 | 75.522 | -192.74 | 66.386 | 66.927 | -139.63 | -124.54 | -61.09 | -46.549 | 18.582 | 1.1624 | -12.599 | 12.88 | -62.912 | 10.6 | -14.767 | 0.365 | 10.662 | 18.92 | 130.69 | 143.44 | 13.96 | 85.002 | 21.299 | -17.3 | -1.5429 | 1.7249 | 2.0094 | 0.0638 | 0 | -14.18 | -30.341 | 25.569 | 47.982 | 104.79 | 59.389 | -147.9 | -21.49 | 35.236 | -43.147 | 11.236 | 0 | 0 | 13 | 174.44 | 175.33 | 286.6 | -284.82 | -627.66 | 629.63 | 684.5 | -167.93 | -167.2 | -57.992 | -49.847 | 79.767 | 78.108 | -127.56 | -121.74 | 61.571 | 60.604 | -53.266 | -53.482 | 87.959 | 87.339 | 56.9 | 59.299 | 23.115 | 33.119 | -354.47 | 109.68 | 109.65 | 13.899 | 16.6 | -58.4 | -58.599 | 1.5763 | 1.3404 | -661.92 | -357.65 | 516.6 | 388.38 | 64.051 | -407.01 | 405.87 | -157 | -296.75 | -400.94 | 120.86 | 120.99 | 155.45 | -508.96 | 234.97 | -266.03 | 270.79 | -7.2771 | 0 | 22.399 | 5.2789 | 5.301 | -21.68 | 3.7599 | 10.212 | -4.1886 | -41.954 | -12.889 | 37.5 | 50.625 | 52.12 | 0 | 0 | 51.548 | 50.614 | 51.858 |  | -14.6 | 32.323 | 7.4699 | 8.6999 | -45.492 | 79.336 | 58.262 | -45.261 | -77.609 | 48.618 | 28.549 | 6.4 | -6.1999 | 55.71 | 142.3
12/01/2025 | 23:30 | 0 | 17.833 | -35.717 | -36.515 | 21.218 | 9.9826 | 41.772 | -58.239 | 49.678 | 25.01 | -24.685 | -11.1 | -32.918 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.766 | 133.906 | 10.037 | 9.7879 | 16.323 | 0 | 20.974 | 7.9445 |  | 113 | -80.349 | -80.58 | 18.9 | 11.1 | 30.8 | 8.184 | 0.148 | -22.68 | -22.809 | -41 | 22.5 | 22.459 | 8.4036 | 14.486 | 60.533 | 61.41 | 22.644 | -51.038 | -50.896 | 30.166 | 30.571 | 53.851 | 55.994 | -6.2814 | -30.813 | -162.04 | -17.32 | -13.599 | -13.399 | 56.2 | 56.047 | -6.4829 | -67.102 | -26.419 | 8.67 | 0 | 3.0398 | 198.64 | 47.09 | 46.51 | -112.71 | 280.02 | 40.977 | -130 | 133.02 | 75.495 | 20.68 | 15.72 | 47.119 | 65.51 | -82.245 | -82.513 | 160.82 | 159.74 | 30.432 | -85.634 | -84.835 | -7.6266 | -109.97 | 19.57 | 25.985 | 88.699 | 80.599 | -14.039 | 4.1518 | 3.6201 | 4.7401 | 29.361 | 29.007 | -56.713 | -34.835 | 0 | 12.414 | 21.239 | 53.819 | 37.976 | 36.039 | -28.619 | -5.8948 | 107.92 | 108.42 | -104.97 | -0.0001 | -17.5 | -81.099 | -81 |  | 41.903 | 46.979 | 60.955 | 41.3 | -3.76 | 51.205 | 103.3 | -17.03 | -16.93 | 89.08 | 62.42 | 103.61 | 102.21 | -73.079 | -71.481 | 155.22 | 117.33 | 113.78 | 114.46 | 55.771 | 36.743 | -27.383 | 125.84 | 366.07 | 0 | -25.504 | -28.04 | 16.537 | -33.493 | -48.346 | 132.15 | -66.878 | -67.423 | -2.9125 | 0 | -9.26 | 96.9 | 10.248 | -106.24 | -37.583 | -36.703 |  | -35.417 | 14.815 | 21.894 | 0 | 0 | 0 | 53.083 | 51.295 | 82.221 | 73.177 | -198.43 | 75.408 | 74.772 | -142.49 |  | -62.342 | -45.969 | 18.182 | 1.0562 | -12.479 |  |  | 10.51 | -15.1 | 0.366 | 10.697 | 17.35 | 133.22 | 144.97 | 14.17 | 83.343 | 22.399 | -16.92 | -1.9529 | 2.0967 | 1.814 | 0.0638 | 0 | -14.18 | -28.279 | 26.166 | 43.78 | 100.31 | 58.493 | -145.22 |  | 34.135 | -39.954 | 11.684 | 0 | 0 | 13 | 175.55 | 176.34 | 282.89 | -282.55 | -646.99 |  | 677.16 | -167.93 | -165.83 | -57.992 | -52.456 | 79.767 | 79.964 | -127.56 | -124.09 | 60.802 | 59.879 | -52.32 | -52.732 | 88.779 | 86.15 | 55.799 | 55.599 | 23.401 | 32.08 | -346.84 |  | 109.65 | 13.899 | 14.199 | -58.4 | -58.7 | 1.5526 | 1.3404 | -665.37 | -332.49 | 505.37 | 372.89 | 66.459 | -399.38 | 397.71 | -157 | -296.75 | -392.26 | 117.31 | 116.48 | 154.32 | -489.44 | 232.09 | -260.17 | 260.83 | -6.379 | 15.119 | 20.639 | 5.669 | 5.6859 | -20.479 | 2.96 | 10.366 | -2.9282 | -42.949 | -13.035 | 37.299 | 49.18 | 47.436 | 0 | 0 | 51.762 | 52.058 | 51.152 |  | -14.5 | 32.842 | 6.8699 | 8.6999 | -48.035 | 79.985 | 61.254 | -47.978 | -78.489 | 51.358 | 26.968 | 3.5 | -4.0999 | 34.094 | 168.24
13/01/2025 | 00:00 | 0 | 17.204 | -34.17 | -36.922 | 20.197 | 10.186 | 39.829 | -52.222 | 46.631 | 23.83 | -23.211 | -6.6599 | -30.969 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 12.766 | 133.906 | 10.037 | 9.2794 | 15.141 | 0 | 20.77 | 8.0648 |  | 113 | -77.669 | -78.139 | 18.368 | 6.6599 | 28.6 | 6.899 | 0.139 | -18.709 | -18.78 | -42.45 | 16.34 | 18.27 | 7.6252 | 14.933 | 58.015 | 59.089 | 16.616 | -45.814 | -47.919 | 18.115 | 21.548 | 49.029 | 55.994 | -6.8049 | -39.39 | -120.84 | -18.314 | -12.899 | -12.999 | 51.786 | 50.614 | -6.3831 | -67.102 | -20.872 | 9.6399 | 0 | 2.5125 | 155.03 | 51.911 | 51.82 | -105.66 | 248.05 | 40.977 | -110.12 | 111.88 | 71.104 | 20.68 | 13.229 | 42.81 | 60.729 | -86.532 | -86.13 | 161.53 | 162.83 | 32.977 | -83.884 | -83.78 | -7.6415 | -117.54 |  |  | 83.9 | 76.5 | -13.22 | -4.1885 | -5.1376 | -3.6822 | 46.951 | 46.274 | -64.778 | -44.484 | 0 | 12.043 | 17.18 | 49.729 | 37.976 | 36.039 | -27.629 | -5.8948 | 115.25 | 115.42 | -112.68 | 0 | -16.709 | -81.099 | -76.3 |  | 39.559 | 42.282 | 57.44 | 39.14 | -2.93 | 50.26 | 113.47 | -17.62 | -17.719 | 86.68 | 58.72 | 112.14 | 111.14 | -72.787 | -70.863 | 152.53 | 117.24 | 112.19 | 113.89 | 70.343 | 52.302 | -25.753 | 117.4 | 364.99 | 0 | -25.178 | -28.42 | 0 | -29.259 | -48.346 | 169.02 | -74.987 | -75.665 | -21.387 | 15.469 | -16.94 | 118.5 | 9.6537 | -96.513 | -35.845 | -34.996 |  | -52.745 | 5.4637 | 21.977 | 0 | 0 | 0 | 52.939 | 52.335 | 88.249 | 70.832 | -206.97 | 74.915 | 73.999 | -150.32 |  | -63.309 | -45.389 | 17.972 | 0.9976 | -12.549 |  |  | 10.951 | -15.41 | 0.38 | 10.513 | 16.03 | 142.99 | 152.17 | 13.47 | 80.999 | 22.899 | -15.303 | -2.4662 | 2.6651 | 1.6507 | 0.0638 | 0 |  | -24.923 | 23.371 | 39.158 | 94.323 | 56.253 | -136.34 |  | 32.314 | -35.863 |  | 0 | 0 | 13 | 174.38 | 174.02 | 282 | -282.31 | -643.3 |  | 678.79 | -167.93 | -164.76 | -57.992 | -52.564 | 79.767 | 78.558 | -127.56 | -124.09 | 59.23 | 58.363 | -48.107 | -47.829 | 90.279 | 90.19 | 56 | 56.099 | 23.217 | 30.799 | -354.74 |  | 109.65 | 13.899 | 14.3 | -58.4 | -57.4 | 1.5526 | 1.3404 | -666.72 | -337.73 | 508.4 | 378.64 | 63.112 | -402.18 | 398.76 | -157 | -296.75 | -396.37 | 121.45 | 117.42 | 147.05 | -496.66 | 236.54 | -253.68 | 258.31 | -6.802 | 14.35 | 21.36 | 5.932 | 5.9099 | -20.959 | 3.2799 | 10.627 | -3.9841 | -43.508 | -13.768 | 38.5 | 51.838 | 51.242 | 0 | 0 | 52.247 | 52.867 | 51.897 |  | -11.199 | 32.995 | 6.4699 | 8.6999 | -49.247 | 78.009 | 59.266 | -49.307 | -76.233 | 51.822 | 24.946 | 3.5 | -3.2999 | 38.313 | 160.28
MÁXIMO |  | 0 | 24.428 | -29.68 | 10.835 | 27.688 | 12.76 | 54.689 | -52.222 | 66.544 | 32.758 | -20.655 | 15.539 | -19.432 | 44 | 14.904 | -15.399 | 13.443 | 179.282 | 12.284 | 13.169 | 22.505 | 0 | 22.218 | 8.0648 | 0 | 113 | -63.819 | -63.7 | 20.837 | 24.42 | 50.6 | 12.336 | 0.174 | -11.619 | -11.68 | -34.069 | 34.52 | 35.11 | 12.803 | 16.082 | 74.277 | 76.378 | 30.618 | -43.67 | -43.774 | 31.818 | 32.497 | 80.911 | 81.983 | -4.7111 | -22.013 | -94.003 | 12.254 | -4.2999 | -4.3999 | 64.925 | 64.257 | -3.7176 | -67.102 | -20.81 | 10.649 | 6.1147 | 4.187 | 299.95 | 83.01 | 83.01 | 49.372 | 360.73 | 40.977 | -30.525 | 134.84 | 90.764 | 24.129 | 27.6 | 62.139 | 74.43 | -68.849 | -69.251 | 173.19 | 175.43 | 34.665 | -32.58 | -32.152 | -0.5102 | -66.923 | 19.57 | 25.985 | 107.59 | 162.1 | -10.439 | 35.227 | 35.984 | 35.314 | 46.951 | 46.274 | -43.325 | 30.159 | 0 | 16.273 | 36.24 | 68.97 | 47.585 | 44.975 | -24.09 | -5.8948 | 124.13 | 124.69 | -97.298 | 0.0001 | -14.662 | -60.2 | -61.299 | 32.236 | 57.723 | 69.522 | 83.221 | 57.24 | -2.14 | 58.644 | 161.7 | -11.87 | -11.85 | 107.81 | 72.06 | 161.09 | 158.61 | -38.631 | -38.881 | 217.18 | 176.93 | 170.74 | 172.01 | 102.52 | 89.002 | -20.708 | 228.56 | 417.9 | 0 | -18.356 | -20.679 | 69.981 | -1.6009 | -48.346 | 172.09 | -26.94 | -27.766 | 41.204 | 19.279 | -6.0999 | 123.2 | 16.446 | -62.05 | -31.969 | -32.129 | 12.366 | 9.9195 | 51.775 | 23.313 | 0 | 0 | 0 | 54.691 | 53.003 | 99.636 | 98.799 | -143.84 | 84.4 | 84.363 | -92.699 | -74.549 | -53.238 | -40.389 | 18.677 | 1.5115 | -10.989 | 14.79 | -57.869 | 11.506 | -13.4 | 0.583 | 11.393 | 21.819 | 153.83 | 162.03 | 15.65 | 85.002 | 23.5 | -12.328 | 1.0504 | 5.1084 | 2.6371 | 0.0638 | 0 | -12.927 | -18.304 | 26.368 | 67.393 | 110.73 | 63.652 | -117 | -14.362 | 42.288 | -21.177 | 12.951 | 10.119 | 9.6098 | 14 | 184.13 | 182.71 | 294.2 | -245.6 | -554.72 | 638.93 | 695.38 | -121.55 | -119.22 | -14.219 | 0 | 80.269 | 80.666 | -58.7 | -57.242 | 65.042 | 65.031 | 8.7996 | 8.4565 | 93.55 | 96.48 | 66.599 | 67.9 | 23.482 | 39.84 | -325.4 | 114.71 | 114.67 | 16.7 | 34.2 | -9.6 | -8.8 | 1.5881 | 1.3404 | -354.57 | -3.3617 | 569.43 | 460.63 | 90.576 | -221.61 | 444.08 | -21.375 | -149.43 | -214.15 | 132.24 | 132.71 | 165.96 | -263.21 | 249.86 | -156.34 | 309.64 | -4.4811 | 15.119 | 32.08 | 6.419 | 6.4079 | -17.36 | 15.359 | 12.622 | -0.029 | -9.3461 | -9.2576 | 40.099 | 54.826 | 55.213 | 0 | 0 | 52.337 | 52.867 | 53.53 | 0 | -5.9 | 34.593 | 9.5999 | 8.6999 | 0 | 81.578 | 66.671 | -1.5533 | -30.058 | 59.897 | 41.907 | 25.7 | 3.2999 | 71.676 | 356.93
MÍNIMO |  | 0 | 14.953 | -44.539 | -36.922 | 17.79 | 7.4387 | 35.672 | -87.556 | 41.892 | 21.063 | -32.988 | -24.42 | -50.982 | 15.399 | 5.796 | -41.799 | 9.7427 | 122.288 | 7.7186 | 7.7269 | 13.127 | 0 | 14.094 | 4.0502 | 0 | 113 | -92.3 | -92.389 | 12.682 | -15.539 | 17.6 | -2.147 | 0.075 | -35.04 | -32.29 | -68.19 | 11.909 | 12.069 | 5.2695 | 10.71 | 49.223 | 51.504 | -0.0957 | -59.879 | -59.375 | 3.9339 | 3.4485 | 49.029 | 51.44 | -9.9456 | -53.032 | -265.69 | -31.025 | -13.799 | -13.699 | 51.614 | 47.648 | -7.1557 | -67.102 | -36.581 | 4.5899 | 0 | 0 | 130.13 | -20.661 | -20.813 | -215.72 | 194.5 | 40.977 | -132.41 | 32.237 | 48.101 | 0 | 7.88 | 32.18 | 48.77 | -98.454 | -98.722 | 138.27 | 139.3 | 21.76 | -90.784 | -90.772 | -10.757 | -124.44 | 19.57 | 25.985 | 7.6999 | 59.299 | -15.81 | -4.1885 | -5.1376 | -3.6822 | -23.242 | -24.115 | -78.989 | -44.484 | 0 | 9.0785 | 5.44 | 43.25 | 37.976 | 36.039 | -35.02 | -5.8948 | 67.476 | 68.601 | -161.28 | -0.0001 | -21.184 | -99.199 | -98.3 | 27.875 | 32.528 | 32.42 | 47.479 | 32.33 | -8.39 | 41.04 | 95.852 | -23.57 | -23.739 | 62.53 | 44.77 | 97.454 | 95.072 | -82.008 | -79.736 | 138.5 | 106.31 | 103 | 105.19 | 12.215 | -8.2101 | -33.761 | -37.797 | 19.437 | 0 | -32.803 | -36.163 | -9.7988 | -70.837 | -48.346 | 23.087 | -93.599 | -95.662 | -59.348 | 0 | -17.799 | 1 | 9.3322 | -179.61 | -39.238 | -38.683 | 4.8947 | -82.352 | -35.125 | 20.158 | 0 | 0 | 0 | 48.007 | 46.243 | 68.991 | 68.824 | -221.37 | 41.95 | 41.743 | -159.1 | -149.4 | -70.861 | -55.439 | 17.024 | 0.6107 | -12.659 | 5.46 | -76.061 | 9.0788 | -16.3 | 0.255 | 9.2109 | 5.8899 | 75.663 | 93.667 | 12.16 | 62.846 | 17 | -21.715 | -4.7925 | 0 | 1.1788 | 0.063 | 0 | -15.973 | -42.537 | 21.613 | 28.234 | 85.223 | 48.649 | -159.53 | -27.636 | 26.626 | -62.064 | 9.9437 | 0 | 0 | 12 | 124.75 | 125.85 | 244.3 | -289.33 | -646.99 | 567.27 | 396.16 | -168.27 | -173.8 | -65.514 | -60.293 | 55.71 | 55.927 | -128.79 | -128.39 | 9.9894 | 9.7807 | -60.152 | -69.002 | 73.239 | 72.37 | 47.9 | 47.299 | 22.662 | -79.519 | -387.1 | 67.63 | 66.676 | 4.3 | -134.57 | -63.4 | -63.7 | 1.2222 | 1.0066 | -679.76 | -357.65 | 268.03 | 241.61 | -304.51 | -440.63 | 269.14 | -165.87 | -304.08 | -438.27 | 94.874 | 94.177 | 17.148 | -553.49 | 98.335 | -295.67 | 157.82 | -7.2771 | 0 | 17.2 | 4.227 | 4.229 | -32.639 | 0 | 8.6058 | -16.551 | -47.139 | -20.741 | 17.2 | 38 | 36.859 | 0 | 0 | 36.33 | 36.459 | 36.273 | 0 | -33.799 | 29.089 | 4.42 | 8.6999 | -57.372 | 34.837 | 7.0559 | -56.254 | -80.908 | -3.3784 | 19.514 | -3.5999 | -25.6 | -192.04 | 123.91
PROMEDIO |  | 0 | 18.8106 | -36.7261 | -18.7107 | 22.6686 | 9.5977 | 44.7491 | -73.9248 | 52.4633 | 26.3656 | -26.0095 | -4.5324 | -32.1188 | 27.0411 | 9.9359 | -26.8578 | 12.4544 | 150.3522 | 10.9898 | 11.0038 | 18.1716 | 0 | 19.869 | 7.1614 | 0 | 113 | -76.4292 | -76.4059 | 17.752 | 4.8099 | 30.5708 | 5.9043 | 0.12975 | -25.1841 | -24.3762 | -52.5956 | 25.21 | 25.4386 | 8.6776 | 14.2224 | 59.7072 | 62.2528 | 14.1097 | -51.128 | -50.7071 | 13.7206 | 13.4664 | 61.308 | 62.3903 | -7.7864 | -41.0866 | -158.1005 | -18.2506 | -10.8401 | -11.0021 | 56.7808 | 55.0811 | -5.2606 | -67.102 | -28.8498 | 8.3555 | 0.80355 | 2.0962 | 191.9258 | 37.2138 | 37.1274 | -41.4276 | 276.7529 | 40.977 | -81.9109 | 83.9921 | 71.0517 | 18.6024 | 17.4055 | 48.0047 | 64.8723 | -86.8926 | -85.206 | 160.609 | 161.0297 | 28.1393 | -65.3531 | -65.2212 | -5.648 | -93.2986 | 19.57 | 25.985 | 59.7089 | 103.6989 | -13.6884 | 18.0583 | 17.7782 | 18.0861 | 7.7413 | 7.1025 | -64.439 | -12.6954 | 0 | 12.2413 | 19.7206 | 57.0655 | 38.2006 | 36.3157 | -29.8922 | -5.8948 | 92.8929 | 93.2224 | -124.6225 | -1.0417e-05 | -18.1722 | -84.1122 | -81.8825 | 30.4934 | 46.0048 | 49.0433 | 66.888 | 45.6339 | -4.6856 | 51.4286 | 123.2516 | -17.5789 | -17.6021 | 85.4517 | 58.6678 | 118.7082 | 121.0067 | -64.8596 | -63.1909 | 171.6827 | 135.4785 | 130.6124 | 132.434 | 63.3494 | 21.518 | -28.1988 | 49.0726 | 191.3978 | 0 | -29.0126 | -30.8489 | 41.1359 | -35.732 | -48.346 | 116.2433 | -65.459 | -66.1189 | -13.3315 | 3.7064 | -13.9172 | 71.0368 | 12.6876 | -124.8679 | -35.2591 | -35.6175 | 8.0514 | -18.032 | -11.6374 | 22.1385 | 0 | 0 | 0 | 52.0554 | 50.087 | 86.742 | 84.462 | -186.1571 | 66.8022 | 66.6578 | -130.123 | -116.2713 | -64.717 | -46.7663 | 18.1665 | 0.96949 | -11.9046 | 10.6187 | -66.8342 | 10.646 | -15.1027 | 0.38626 | 10.6484 | 13.6926 | 119.4137 | 130.4122 | 14.1352 | 76.1604 | 20.2397 | -16.4339 | -2.6567 | 2.9551 | 1.7789 | 0.063583 | 0 | -14.5867 | -28.5015 | 23.351 | 43.4827 | 100.1369 | 58.0448 | -140.1958 | -19.6071 | 33.2285 | -38.5275 | 11.5094 | 2.2866 | 1.8062 | 12.9675 | 157.239 | 157.1389 | 282.6529 | -281.549 | -600.9302 | 599.4354 | 542.6259 | -150.3205 | -149.3955 | -40.9356 | -34.6654 | 73.3712 | 73.8191 | -96.7061 | -96.5749 | 38.1352 | 41.0659 | -37.635 | -33.6656 | 85.0592 | 85.4916 | 57.4246 | 57.5433 | 23.1086 | -9.6483 | -360.4938 | 93.2055 | 96.3435 | 10.0504 | 8.3938 | -39.3533 | -39.9012 | 1.4425 | 1.2103 | -541.8983 | -193.2067 | 432.4388 | 344.4921 | -53.9641 | -340.1448 | 348.8852 | -100.6321 | -238.3721 | -336.6029 | 116.1387 | 115.6778 | 100.4043 | -421.8652 | 182.9407 | -235.9204 | 239.0742 | -5.7507 | 9.0872 | 24.1185 | 5.5017 | 5.5081 | -24.0095 | 6.4922 | 10.4166 | -7.2829 | -29.7611 | -15.1886 | 29.6705 | 48.8803 | 48.8211 | 0 | 0 | 48.1818 | 48.0461 | 48.2514 | 0 | -20.1132 | 32.3501 | 6.1752 | 8.6999 | -32.6208 | 64.8286 | 41.2151 | -32.6691 | -63.2897 | 30.589 | 31.885 | 13.3332 | -13.3686 | -43.493 | 229.6619
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 12 de Enero del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/01/2025 | 00:30 | 0 | 4.9715 | -10.395 |  | 8.846 | 4.3726 | 16.616 |  |  | 7.6917 | -8.7518 | -15.539 | -22 |  | 2.4839 | -17.6 | 2.1498 | 1.8807 | 2.5565 | 2.3597 | 4.3718 | 0 | 3.9963 | 1.6784 |  | -0.6298 | -0.815 | -0.783 |  | -6.6599 | -13.2 | -0.345 | 0.277 | -17.659 | -17.77 |  | -11.949 | -11.789 | 6.9161 | 4.1929 | 17.37 | 20.551 | -11.497 | -10.314 |  | -0.7817 | -0.8718 | -18.218 | -16.476 |  | 39.633 | -40.671 | 11.076 | -7.4999 | -7.4999 | -24.636 | -24.126 | -3.9197 | 1.3141 | -6.3622 | -0.68 | 0 | 0.3606 | -123.75 | 52.369 | 52.491 | -42.696 | -171.96 | -9.1669 |  |  | 15.009 |  | 6.7699 | -10.76 | 6.8299 | -9.3728 | -9.6407 | 11.912 | 10.11 | -4.73 | -22.451 | -22.424 | -6.5088 | 20.435 | 2.88 | 6.412 | 13.199 | 10.699 | -2.5599 | 33.541 | 33.308 | 31.753 | 76.739 | 77.292 | 1 | -73.447 | 0 | 2.335 |  | 17.489 | 10.004 | 10.159 | -9.8899 | 0.3145 | -22.146 | -21.574 | 30.224 | 0.0153 | -5.0353 | 11.6 |  | -7.7612 | -0.374 | 52.05 | 5.2011 | -0.07 | -6.34 | 8.154 | -29.961 | -3.56 | -3.5999 | 15.48 | 17.4 | -27.581 | -13.963 | -27.022 | -25.072 | 9.9833 |  | -13.825 |  | -10.146 | -18.59 | -15.203 | -53.68 |  | 0 | -13.223 | -13.463 | 8.0924 | -2.944 | 0.1059 | -6.148 | -24.426 | -24.179 | -1.5712 | 0 | -7.9899 | 0 | 5.0581 | -4.4857 | -8.8926 | -9.0566 |  | 0.5226 | -10.749 | 3.9741 | 0 | 0 | 0 | 6.6932 | 4.6772 | -0.8373 |  | 18.922 | 7.1927 | 7.2119 | 18.808 | 27.709 | 9.5179 | -6.1199 | -3.5371 | 0.3069 | 2.91 | 1.68 | -9.376 | 1.5202 | 7.0929 |  | 2.1322 | 17.829 | -34.3 | -26.222 | -2.9899 | 29.455 | 13 | 17.235 | 3.1012 | -3.2355 | 1.9871 | 0.0555 |  | -12.73 | -10.799 | 11.075 | -30.755 | -17.719 | -12.183 | 119.65 | -4.1129 | -10.292 | 11.682 | 2.6394 | 8.5274 | 8.4898 |  | -1.3882 | 0 | -1.6799 | 3.9508 | 58.728 | 31.944 |  | 49.871 |  | -7.4428 | -9.8383 |  | -11.22 | 41.378 | 41.063 | -10.567 | -10.238 | 4.466 | 4.488 | 2.5699 |  | -26.799 | -27.2 | 3.6923 | -12.56 | 35.138 | 17.956 | 17.841 | -18.7 | -34.099 | -0.7 | -1.7 | -17.514 | -17.377 | -54.876 | -23.632 | -270.54 | 6.0948 | 56.742 | 95.012 | 66.948 | 146.27 | 66.353 | 32.533 | 30.297 | 28.645 | -36.358 | 218.83 | -145.22 | 85.03 | -72.222 | -0.4431 | 0.291 | -7.1999 | -0.751 | -0.754 | 2.88 | -0.4 | -3.8265 | -5.8274 | 12.657 | -8.9341 | 5.5999 | 3.0239 | 3.2829 | 0 | 0 | 4.2195 | 3.9512 | 3.6198 |  | 19 | 6.7994 | -0.27 | 0.37 | -5.533 |  |  | -2.606 | 10.743 | -12.326 | 0 | -20.799 | 3.5 | 65.545 | -170.96
12/01/2025 | 01:00 | 0 | 5.1332 | -10.444 |  | 8.7384 | 4.7759 | 16.395 |  |  | 7.3927 | -8.4893 | -13.319 | -22 |  | 2.4839 | -17.6 | 2.1921 | 1.3754 | 2.5107 | 2.2959 | 4.3257 | 0 | 4.074 | 1.654 |  | -0.8225 | -0.534 | -0.517 |  | -6.6599 | -13.2 | -0.165 | 0.278 | -16.5 | -16.549 |  | -12.489 | -12.5 | 6.3473 | 3.7201 | 16.034 | 20.162 | -11.636 | -9.3771 |  | -1.3562 | -1.0617 | -19.156 | -16.744 |  | 39.905 | -42.744 | 9.8987 | -6.7999 | -6.6999 | -25.279 | -25.264 | -3.8354 | 1.3141 | -6.7619 | -1.22 | 0 | 0.1246 | -126.46 | 49.836 | 49.867 | -52.384 | -171.35 | -9.1669 |  |  | 15.129 |  | 7.11 | -10.72 | 7.05 | -5.622 | -5.7559 | 7.8527 | 5.4331 | -3.9675 | -18.501 | -18.633 | -7.2964 | 19.022 | 2.88 | 6.412 | 13.1 | 10 | -2.3399 | 33.846 | 33.705 | 32.936 | 74.416 | 73.889 | -13.567 | -73.118 | 0 | 1.9887 |  | 16.84 | 7.3486 | 7.6202 | -9.4699 | 0.3145 | -20.939 | -19.981 | 24.298 | 0.0151 | -4.7493 | 13.899 |  | -7.456 | -0.374 | 52.997 | 5.2011 | -0.06 | -6.56 | 8.9505 | -24.053 | -4.09 | -4.1199 | 15.68 | 16.61 | -22.927 | -11.563 | -21.205 | -19.218 | 11.187 |  | -10.687 |  | -4.7586 | -13.5 | -16.65 | -44.049 |  | 0 | -13.004 | -13.208 | 0 | -8.2084 | 0.1059 | 2.064 | -22.295 | -22.109 | -1.6396 | 0 | -9.7299 | 0.3 | 4.9485 | -14.388 | -9.9387 | -10.043 |  | -2.1403 | -14.32 | 4.7492 | 0 | 0 | 0 | 6.4349 | 5.7484 | -3.8514 |  | 32.486 | 3.2667 | 4.173 | 31.737 | 37.9 | 10.03 | -7.8499 | -3.0171 | 0.2557 | 2.77 | 1.73 | -9.3423 | 1.7656 | 7.2509 |  | 1.5244 | 15.77 | -36.403 | -27.86 | -3.4199 | 27.083 | 11.3 | 17.947 | 3.4103 | -3.6249 | 1.8772 | 0.0555 |  | -12.381 | -9.561 | 9.9328 | -31.511 | -17.719 | -12.183 | 130.6 | -3.9092 | -10.779 | 11.556 | 2.459 | 8.5128 | 8.4898 |  | 0 | 2.3625 | 2.0999 | 0 | 51.825 | 36.123 |  | 49.971 |  | -8.2648 | -11.247 |  | 0 | 41.378 | 41.063 | -10.886 | -10.292 | 4.6403 | 4.8645 | 2.74 |  | -27.399 | -27.6 | 3.674 | -13.119 | 35.786 | 20.341 | 20.215 | -18.7 | -34.099 | -1.1 | -1.7 | -17.514 | -17.385 | -41.186 | -21.888 | -273.28 | 3.4519 | 64.61 | 98.491 | 62.867 | 143.68 | 69.235 | 39.79 | 32.428 | 30.417 | -34.814 | 227.86 | -148.44 | 92.98 | -77.434 | -0.5139 | 0.291 | -7.28 | -0.771 | -0.779 | 2.72 | 0 | -3.8439 | -5.3879 | 12.687 | -8.4061 | 5 | 2.798 | 2.092 | 0 | 0 | 4.748 | 4.0351 | 4.3769 |  | 18.899 | 6.6592 | -0.29 | 0.37 | -6.3053 |  |  | -4.0438 | 10.141 | -11.078 | 0 | -21.2 | 3.7 | 62.25 | -175.21
12/01/2025 | 01:30 | 0 | 4.9831 | -10.361 |  | 8.5953 | 4.67 | 16.178 |  |  | 7.4587 | -8.8084 | -15.539 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 2.0923 | 1.188 | 2.5296 | 2.344 | 4.4071 | 0 | 3.4983 | 1.6655 |  | -0.7584 | -0.494 | -0.469 |  | -6.6599 | -13.2 | -0.079 | 0.277 | -15.109 | -15.289 |  | -13.43 | -13.52 | 6.517 | 3.6431 | 17.102 | 21.65 | -11.607 | -8.3054 |  | -1.3454 | -1.1966 | -18.888 | -16.476 |  | 41.185 | -48.763 | 10.005 | -6.7999 | -6.7999 | -25.483 | -25.211 | -3.7734 | 1.3141 | -8.4656 | -1.48 | 0 | 0 | -122.44 | 56.093 | 56.367 | -71.851 | -173.62 | -9.1669 |  |  | 14.2 |  | 7.09 | -11.069 | 6.94 | -2.273 | -1.7372 | 3.5965 | 1.1328 | -3.3123 | -19.426 | -19.314 | -9.0132 | 21.574 | 2.88 | 6.412 | 13 | 10 | -2.46 | 34.799 | 34.562 | 33.217 | 78.578 | 77.978 | -8.653 | -78.853 | 0 | 1.909 |  | 16.27 | 7.3486 | 7.5225 | -9.3099 | 0.3145 | -22.963 | -22.978 | 29.37 | 0.0152 | -4.7142 | 13.899 |  | -8.2238 | -0.935 | 51.893 | 4.4589 | -0.61 | -6.26 | 8.451 | -29.521 | -3.52 | -3.5699 | 14.03 | 16.4 | -27.636 | -14.399 | -18.49 | -16.918 | 0 |  | -13.722 |  | -4.4691 | -12.34 | -16.49 | -24.905 |  | 0 | -12.616 | -12.926 | 12.03 | -9.8341 | 0.1059 | 19.472 | -20.304 | -20.1 | 0.5571 | 6.3499 | -9.5999 | 0.9 | 4.8456 | -17.108 | -11.175 | -10.669 |  | 1.5709 | -15.705 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 5.6688 | 4.3404 | -6.5307 |  | 42.868 | 1.0673 | 1.1638 | 41.082 | 46.572 | 9.0443 | -6.7699 | -2.5099 | 0.2804 | 2.12 | 1.27 | -9.2442 | 1.6558 | 7.3029 |  | 1.5694 | 15.05 | -39.47 | -30.269 | -3.0399 | 25.466 | 16.299 | 18.449 | 3.5027 | -3.6814 | 1.8113 | 0.0555 |  | -11.217 | -9.043 | 6.2554 | -32.268 | -17.719 | -12.183 | 139.35 | -3.9527 | -11.043 | 11.345 | 2.2928 | 8.5641 | 8.4265 |  | 0 | 2.7142 | 2.0999 | 0 | 56.035 | 36.856 |  | 49.971 |  | -7.9396 | -10.005 |  | -10.42 | 41.378 | 41.063 | -10.001 | -9.392 | 4.8504 | 4.9876 | 1.6499 |  | -25.6 | -26 | 3.7106 | -12.96 | 31.805 | 20.363 | 20.116 | -18.7 | -33.7 | -2.4 | -3 | -17.514 | -17.385 | -40.463 | -31.913 | -272.45 | 7.3488 | 64.519 | 96.487 | 66.344 | 138.65 | 66.283 | 36.579 | 31.646 | 30.479 | -31.834 | 221.12 | -146.66 | 89.775 | -74.991 | -0.7483 | 0.291 | -7.0399 | -0.806 | -0.814 | 2.48 | 0 | -3.9112 | -6.0349 | 12.629 | -8.4672 | 5.3 | 3.8849 | 4.0339 | 0 | 0 | 4.2175 | 3.2368 | 3.8144 |  | 18.5 | 7.3735 | -0.33 | 0.37 | -7.1922 |  |  | -4.3549 | 10.242 | -10.877 | 0 | -20.799 | 3.4 | 67.701 | -184.78
12/01/2025 | 02:00 | 0 | 4.9235 | -10.211 |  | 8.5945 | 4.9576 | 16.071 |  |  | 8.3087 | -8.9307 | -15.539 | -22 |  | 2.4839 | -17.6 | 2.1724 | 2.0372 | 2.7654 | 2.6003 | 4.5405 | 0 | 4.0609 | 1.6994 |  | -0.7909 | -0.582 | -0.597 |  | -4.44 | -15.4 | 0.085 | 0.268 | -16.25 | -16.37 |  | -12.909 | -13.09 | 6.5201 | 4.1279 | 17.467 | 20.824 | -11.228 | -9.645 |  | 0.1753 | -0.3441 | -18.62 | -16.476 |  | 42.378 | -51.492 | 12.471 | -8.6999 | -8.4999 | -24.38 | -24.958 | -2.9121 | 1.3141 | -10.614 | -2.6799 | 0 | 0 | -122.34 | 53.926 | 54.658 | -70.285 | -180.76 | -9.1669 |  |  | 14.081 |  | 6.5599 | -12.22 | 6.38 | -2.8089 | -3.8805 | 2.429 | 0.0775 | -3.1837 | -21.885 | -21.408 | -10.352 | 19.656 | 2.88 | 6.412 | 12.699 | 9.6999 | -2.25 | 33.328 | 33.415 | 32.116 | 83.758 | 84.219 | 1 | -82.683 | 0 | 1.9935 |  | 14.96 | 7.3486 | 7.5225 | -9.1399 | 0.3145 | -20.058 | -20.202 | 29.7 | 0.0154 | -4.6174 | 21.6 |  | -8.1164 | -1.122 | 51.104 | 4.2733 | -0.81 | -6.07 | 7.992 | -29.891 | -3.76 | -3.7699 | 13.75 | 15.51 | -28.309 | -13.336 | -20.244 | -17.972 | 0 |  | -15.15 |  | -9.6388 | -17.28 | -16.36 | -29.516 |  | 0 | -12.909 | -13.129 | 14.327 | -5.7164 | 0.1059 | -9.22 | -20.844 | -20.486 | -1.5966 | 6.9499 | -11.279 | -0.3 | 4.7684 | -6.9766 | -9.7291 | -9.8201 |  | 3.1789 | -16.685 | 4.969 | 0 | 0 | 0 | 5.198 | 5.8526 | -6.5307 |  | 40.189 | 1.1458 | 1.2082 | 36.02 | 41.741 | 11.226 | -5.8099 | -2.9127 | 0.2621 | 2.44 | 1.34 | 0 | 1.574 | 7.4649 |  | 1.7781 | 17.239 | -38.747 | -30.791 | -2.9899 | 27.915 | 14.6 | 18.336 | 3.1178 | -3.3671 | 1.7461 | 0.0555 |  | -11.764 | -7.94 | 11.149 | -32.772 | -17.719 | -12.183 | 128.5 | -4.4629 | -11.538 | 11.798 | 2.8721 | 8.4176 | 8.3316 |  | 0 | 2.5378 | -0.42 | 0 | 69.604 | 27.581 |  | 49.971 |  | -9.2842 | -12.307 |  | -12.04 | 41.378 | 41.063 | -12.056 | -11.495 | 5.2281 | 4.584 | 3.3699 |  | -27.2 | -26.5 | 3.7106 | -13.279 | 35.962 | 16.516 | 16.399 | -19.1 | -32.9 | -0.3 | -1 | -17.514 | -17.602 | -43.754 | -34.917 | -268.2 | 11.39 | 65.934 | 91.817 | 73.339 | 148.54 | 60.739 | 31.415 | 28.85 | 31.533 | -42.434 | 211.85 | -146.17 | 82.956 | -68.2 | 0.0012 | 0.291 | -6.8 | -0.866 | -0.87 | 2.16 | -0.56 | -3.6842 | -5.8884 | 12.071 | -8.5831 | 5.5 | 3.45 | 4.078 | 0 | 0 | 3.6112 | 3.472 | 2.9044 |  | 18.2 | 7.8884 | -0.32 | 0.37 | -5.8997 |  |  | -3.6719 | 9.8849 | -11.077 | 0 | -20.799 | 3.4 | 72.651 | -187.53
12/01/2025 | 02:30 | 0 | 4.7568 | -9.9059 |  | 8.051 | 3.467 | 15.034 |  |  | 6.5238 | -7.7594 | -15.539 | -22 |  | 2.4839 | -17.6 | 2.1465 | 3.4882 | 3.1293 | 2.9259 | 5.4109 | 0 | 4.1129 | 2.3635 |  | -0.9593 | -0.595 | -0.59 |  | -4.44 | -15.4 | 1.677 | 0.234 | -15.859 | -16.1 |  | -12.89 | -13.069 | 6.2582 | 3.7508 | 15.833 | 18.908 | -10.651 | -9.2431 |  | -0.5914 | -0.6192 | -18.62 | -16.209 |  | 39.786 | -49.419 | 10.632 | -6.8999 | -6.6999 | -24.083 | -23.743 | -2.7645 | 1.3141 | -9.1388 | -2.4299 | 0 | 0 | -118.62 | 52.125 | 52.278 | -69.153 | -174.37 | -9.1669 |  |  | 14.21 |  | 6.4299 | -11.93 | 6.44 | -5.488 | -5.488 | 5.3311 | 2.8165 | -3.7402 | -17.769 | -17.868 | -9.5932 | 29.873 | 2.88 | 6.412 | 17.899 | 14.3 | -2.15 | 39.395 | 39.545 | 38.12 | 83.336 | 83.503 | 1 | -82.602 | 0 | 1.7438 |  | 13.739 | 7.3486 | 7.5225 | -9.1499 | 0.3145 | -30.492 | -29.417 | 39.232 | 0.015 | -4.6871 | 21.6 |  | -8.3288 | -1.496 | 49.369 | 3.7167 | -1.14 | -5.72 | 7.047 | -42.524 | -3.64 | -3.7 | 13.26 | 15.4 | -40.4 | -20.436 | -23.281 | -21.654 | 0 |  | -22.372 |  | -16.4 | -15.561 | -15.729 | -26.81 |  | 0 | -11.512 | -11.811 | 17.44 | -9.8338 | 0.1059 | -2.052 | -21.626 | -23.585 | -1.7295 | 6.0499 | -10.599 | 12 | 4.2367 | -16.192 | -8.6956 | -8.8056 |  | 10.444 | -15.65 | 4.1206 | 0 | 0 | 0 | 6.0102 | 4.8449 | -4.5213 |  | 33.323 | 6.4518 | 6.0881 | 32.552 | 39.432 | 11.056 | -7.1599 | -3.0409 | 0.2538 | 2.34 | 1.13 | -11.231 | 1.5827 | 7.3369 |  | 1.9896 | 15.789 | -36.609 | -27.768 | -3.0999 | 27.752 | 14.8 | 18.31 | 3.2441 | -3.3876 | 1.7421 | 0.0555 |  | -12.001 | -6.95 | 11.324 | -32.688 | -17.719 | -12.183 | 133.38 | -4.3079 | -11.394 | 11.787 | 3.2496 | 8.5494 | 8.474 |  | 0 | 0 | 1.2599 | 0 | 59.848 | 31.71 |  | 49.784 |  | -6.8533 | -7.7565 |  | 0 | 41.378 | 44.269 | -13.001 | -12.352 | 4.3039 | 5.3563 | 3.13 |  | -26.2 | -26.1 | 3.5513 | -13.279 | 39.315 | 16.911 | 16.798 | -19.1 | -33 | 0.5 | -0.4 | -17.514 | -17.608 | -39.484 | -30.816 | -273.85 | 4.6309 | 58.482 | 93.737 | 67.726 | 154.47 | 64.456 | 32.509 | 31.132 | 31.031 | -44.063 | 218.41 | -148.55 | 82.773 | -68.482 | 0.0256 | 0.291 | -7.1199 | -0.85 | -0.859 | 2.4 | -0.4 | -4.0213 | -6.0349 | 13.304 | -8.5831 | 5 | 3.469 | 3.1349 | 0 | 0 | 3.3199 | 3.5792 | 4.1151 |  | 17.1 | 6.9162 | -0.37 | 0.37 | -6.1653 |  |  | -3.07 | 10.713 | -12.919 | 0 | -18.899 | 1.5 | 63.16 | -180.76
12/01/2025 | 03:00 | 0 | 4.7833 | -9.7611 | 2.5697 | 7.949 | 3.4439 | 14.65 |  | 15.311 | 6.3418 | -7.4283 | -13.319 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.3256 | 3.2815 | 3.2884 | 3.0873 | 5.3473 | 0 | 5.0012 | 2.3324 |  | -0.942 | -0.371 | -0.354 | 2.187 | -6.6599 | -13.2 | 2.4839 | 0.239 | -15.67 | -15.72 | -10 | -12.71 | -12.76 | 5.6008 | 3.8585 | 14.855 | 19.188 | -10.775 | -8.1715 | -8.625 | -0.6675 | 3.3385 | -18.754 | -15.941 | 7.9032 | 44.038 | -49.028 | 10.753 | -6.7999 | -6.0999 | -23.913 | -24.051 | -2.6049 | 1.3141 | -8.5903 | -2.6599 | 0 | 0 | -119.32 | 51.149 | 51.881 | -67.432 | -175.18 | -9.1669 |  |  | 13.123 | 10.6 | 6.5799 | -11.6 | 6.0599 | -3.8805 | -3.2107 | 3.7627 | 1.4703 | -2.2763 | -18.408 | -18.46 | -9.7844 | 29.062 | 2.88 | 6.412 | 17.2 | 13.699 | -2.0699 | 38.575 | 39.002 | 38.058 | 82.861 | 82.931 | 1 | -81.603 | 0 | 1.794 | 27.549 | 13.619 | 7.3486 | 7.5225 | -8.8899 | 0.3145 | -30.403 | -29.808 | 42.197 | 0.0153 | -4.4686 | 21.6 | 21.6 | -8.1835 | -1.683 | 49.369 | 3.5311 | -1.19 | -5.73 | 7.0335 | -41.052 | -3.71 | -3.8099 | 13.24 | 15.63 | -40.29 | -20.354 | -21.888 | -21.299 | 0 | -18.015 | -23.166 | -24.114 | -8.9811 | -13.885 | -14.958 | -29.752 | 25.196 | 0 | -11.895 | -11.782 | 0 | -7.0515 | 0.1059 | 13.328 | -28.067 | -27.232 | -4.4442 | -18.489 | -11.069 | 0.1 | 4.4692 | -11.253 | -10.415 | -10.542 | 6.6413 | -3.2233 | -8.1758 | 4.7187 | 0 | 0 | 0 | 5.7142 | 3.2246 | -4.8562 | -5.0236 | 39.687 | 5.6594 | 5.1841 | 37.702 | 44.503 | 10.499 | -7.0299 | -3.3174 | 0.2538 | 1.62 | 1.8 | -9.5219 | 1.3422 | 7.3039 | 0.647 | 2.0766 | 14.31 | -38.052 | -29.492 | -3.2799 | 25.052 | 12.6 | 18.443 | 3.2267 | -3.4053 | 1.6775 | 0.0555 |  | -10.716 | -6.737 | 9.8016 | -32.604 | -13.358 | -12.95 | 137.63 | -4.3231 | -11.304 | 11.897 | 3.2496 | 8.4029 | 8.379 | 3 | 2.0734 | 4.0131 | 3.7699 | 0 | 56.276 | 38.735 | 72.26 | 49.784 | 49.779 | -9.7108 | -11.98 | 0 | 0 | 44.376 | 44.269 | -9.5623 | -8.9416 | 5.2493 | 5.7195 | 3.13 | 3.0199 | -26.799 | -27.5 | 3.4634 | -13.279 | 31.448 | 19.522 | 19.516 | -19.1 | -33.299 | -2.4 | -3.4 | -17.514 | -17.428 | -39.481 | -29.709 | -273.11 | 4.8322 | 68.121 | 98.064 | 64.269 | 141.55 | 65.973 | 36.084 | 33.218 | 30.424 | -35.639 | 218.65 | -145.57 | 89.697 | -76.237 | -0.8191 | 0.291 | -6.8 | -0.864 | -0.875 | 2.4 | -0.56 | -3.936 | -5.7999 | 12.452 | -7.9667 | 4.9 | 2.723 | 4.289 | 0 | 0 | 3.4496 | 3.6314 | 3.6007 |  | 18.7 | 6.1628 | -0.39 | 0.37 | -7.1185 | -14.193 | -15.729 | -3.757 | 9.8186 | -9.7225 | 0 | -21.5 | 3.5 | 64.612 | -181.83
12/01/2025 | 03:30 | 0 | 4.7842 | -9.838 | 2.6318 | 7.7511 | 3.6855 | 14.172 |  | 15.424 | 6.4758 | -7.7954 |  | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.2846 | 2.5731 |  |  | 5.8887 | 0 | 5.1409 | 2.2982 |  | -0.9195 | -0.445 | -0.387 | 2.0319 | -4.44 | -13.2 |  |  | -15.479 | -15.739 | -10 | -13.25 | -13.199 | 5.4528 | 4.0829 | 15.893 | 19.517 | -10.705 |  |  | -0.0632 | 0.0718 | -18.486 | -16.61 | 7.9032 | 40.448 | -49.301 | 6.9935 | -7.2999 | -7.3999 |  | -24.444 | -2.8612 | 1.3141 | -6.771 | -2.5899 | 0 | 0 | -121.82 | 51.454 | 51.667 | -68.363 | -179.04 | -9.1669 |  |  | 13.372 |  |  | -11.56 | 5.75 |  | -3.0768 | 2.7005 | 0.3076 | -2.1164 | -16.731 | -16.599 | -7.3826 | 29.471 | 2.88 | 6.412 | 17.2 | 14.3 | -1.98 | 39.952 | 40.104 | 38.193 | 82.805 | 84.008 | 1 | -82.491 | 0 | 1.7082 | 27.85 | 13.239 | 7.3486 | 7.5225 | -8.6599 | 0.3145 | -30.395 | -30.077 | 40.394 | 0.0152 | -4.3678 | 21.6 | 21.6 | -8.1835 | -1.683 | 49.369 | 3.5311 | -1.33 | -5.68 | 6.3585 | -40.129 | -3.27 | -3.3299 | 12.46 | 14.92 | -39.072 | -19.6 | -20.699 | -19.718 | 0 | -18.756 | -23.9 | -23.555 | -4.525 | -10.607 | -15.266 | -28.226 |  | 0 | -11.865 | -11.274 | 0 | -14.568 | 0.1059 | 5.648 | -22.863 | -22.192 | 2.3623 | -5.8799 | -11.509 | 3.2 | 4.1947 | -24.263 | -10.615 | -10.82 |  | -1.7724 | -13.325 | 4.7187 | 0 | 0 | 0 | 4.9382 | 2.8534 | -6.1958 | -6.3633 | 43.036 | 3.9643 | 4.0506 | 38.595 | 43.523 | 7.2523 | -5.7999 | -2.9127 | 0.2538 | 2.11 | 1.61 | 0 | 1.402 | 7.3449 | 0.642 | 2.0517 | 15.56 | -37.686 | -29.759 | -3.2799 | 26.357 | 12.1 |  | 3.4357 | -3.529 | 1.6552 | 0.0555 |  | -11.429 | -5.721 | 9.6108 | -33.192 | -15.336 | -13.01 | 138.28 | -4.281 | -11.41 | 11.668 | 2.9891 | 8.4835 | 8.4581 | 2 | 0 | 0 | 3.7699 | 0 | 60.669 |  | 65.495 | 49.784 | 49.779 | -7.9988 | -9.8455 | 0 | -11.337 | 44.376 | 44.269 | -13.358 | -12.352 | 4.5381 | 4.9318 | 3.25 | 3.22 | -27.1 | -27.7 | 3.447 | -13.199 | 39.645 | 15.08 | 14.959 | -19.1 | -33.7 | 0.4 | -0.4 | -17.514 | -17.64 | -37.793 | -28.509 | -274.8 | 3.0973 | 75.631 | 99.541 | 61.895 | 152.41 | 67.177 | 37.157 | 32.477 | 30.219 | -41.546 | 221.87 | -149.57 | 86.6 | -72.069 | 0.0012 | 0.291 | -7.28 |  | -0.913 |  | -0.24 | -3.8643 | -5.5344 | 13.478 | -8.3207 | 3.7999 | 0.955 | 1.074 | 0 | 0 | 3.9853 | 3.8929 | 3.9343 |  | 18 | 6.0571 | -0.37 | 0.37 | -6.2196 | -15.095 | -16.976 | -3.0184 | 10.971 | -11.348 | 0 |  | 2.7 | 63.963 | -183.08
12/01/2025 | 04:00 | 0 | 4.726 | -9.742 | 2.709 | 7.6514 | 3.434 | 14.128 |  | 14.207 | 6.3278 | -7.7008 |  | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.3178 | 2.2203 |  |  | 5.7392 | 0 | 5.2848 | 2.2201 |  | -0.8536 | -0.462 | -0.555 | 2.0469 | -6.6599 | -13.2 |  |  | -14.39 | -13.729 | -10 | -14.789 | -14.079 | 5.9275 | 3.6178 | 14.122 | 18.248 | -11.027 |  |  | 15.897 | 13.518 | -21.567 | -18.62 | 9.4814 | 48.688 | -50.444 | 7.3982 | -7.9999 | -7.9999 |  | -21.814 | -2.6332 | 1.3141 | -8.7259 | -2.24 | 0 | 0 | -114.59 | 49.623 | 49.867 | -68.926 | -177.05 | -9.1669 |  |  | 12.175 |  |  | -11.739 | 5.5599 |  | -3.2107 | 3.6318 | 2.1785 | -2.5016 | -16.528 | -16.413 | -10.401 | 27.858 | 2.88 | 6.412 | 17.1 | 13.699 | -2 | 39.141 | 38.955 | 38.631 | 82.097 | 82.579 | 1 | -80.997 | 0 | 1.7972 | 27.94 | 13.149 | 7.3486 | 7.5225 | -8.8999 | 0.3145 | -29.253 | -28.723 | 38.464 | 0.0152 | -4.5113 | 21.6 | 21.6 | -8.3142 | -1.683 | 49.369 | 3.16 | -1.35 | -5.73 | 6.3045 | -39.354 | -1.94 | -2.0199 | 9.52 | 14.89 | -38.436 | -19.154 | -21.058 | -19.427 | 0 | -19.501 | -25.122 | -24.279 | -5.044 | -12.032 | -14.586 | -28.26 |  | 0 | -12.588 | -12.154 | 8.4261 | -16.091 | 0.1059 | 31.248 | -22.76 | -21.684 | 0.8204 | -9.4799 | -10.769 | -7.5999 | 4.4285 | -27.557 | -9.9967 | -10.305 |  | -1.8982 | -13.332 | 4.7737 | 0 | 0 | 0 | 5.2491 | 4.0142 | -6.0284 | -5.8609 | 43.538 | 3.9379 | 3.8942 | 40.16 | 43.601 | 6.8812 | -6.5899 | -2.6124 | 0.2804 | 2.06 | 1.87 | 0 | 1.4133 | 7.3879 | 0.541 | 2.0983 | 14.859 | -38.063 | -29.619 |  | 26.043 | 13.399 |  | 3.3671 | -3.483 | 1.6521 | 0.0555 |  | -11.267 | -5.458 | 11.28 | -33.276 | -14.756 | -13.888 | 138.04 | -4.3515 | -11.577 | 11.716 |  | 8.5714 | 8.3474 |  | 1.14 | 2.6396 | 5.4499 | 0 | 52.953 |  | 70.742 | 49.784 | 49.779 | -7.6076 | -9.9754 | 0 | -9.8201 | 44.376 | 44.269 | -9.9908 | -9.3975 | 5.2934 | 4.7137 | 2.97 | 2.44 | -25.1 | -25.799 | 3.7454 | -13.279 | 33.526 | 19.569 | 19.455 | -18.7 | -33.299 | -2 | -3 | -17.514 | -17.461 | -33.543 | -29.211 | -276.16 | 3.1297 | 70.688 | 98.777 | 56.218 | 140.85 | 72.946 | 39.635 | 33.45 | 32.464 | -34.091 | 225.7 | -147.6 | 92.299 | -77.186 | -0.5383 | 0.291 | -6.88 |  | -0.843 |  | -0.32 | -3.9706 | -6.1203 | 13.655 | -9.0531 | 4.5 | 2.9749 | 2.1889 | 0 | 0 | 3.7327 | 2.8647 | 3.3214 |  | 18.1 | 7.8143 | -0.39 |  | -7.6998 | -14.895 | -16.204 | -5.2226 | 10.643 | -11.08 | 0 |  | 3.5 | 66.099 | -183.9
12/01/2025 | 04:30 | 0 | 4.727 | -9.8791 | 2.679 | 7.663 | 3.9269 | 14.124 |  | 15.732 | 6.4488 | -7.9032 |  | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.354 | 1.3723 |  |  | 5.8072 | 0 | 5.1077 | 2.2585 |  | -0.9532 | -0.696 | -0.68 | 1.929 | -4.44 | -15.4 |  |  | -14.979 | -15 | -10 | -13.829 | -14.13 | 5.5407 | 3.9384 | 14.208 | 19.379 | -10.705 |  |  | 14.38 | 12.87 | -21.165 | -20.093 | 9.4814 | 46.423 | -51.047 | 10.214 | -7.5999 | -7.4999 |  | -22.432 | -2.6458 | 1.3141 | -10.994 | -2.5599 | 0 | 0 | -115.48 | 50.63 | 50.843 | -66.823 | -179.16 | -9.1669 |  |  | 13.202 |  |  | -11.579 | 5.71 |  | -2.9428 | 2.8212 | 0.6937 | -1.5378 | -17.531 | -17.339 | -10.757 | 26.999 | 2.88 | 6.412 | 17.1 | 13.699 | -1.98 | 37.11 | 38.162 | 36.227 | 82.729 | 82.53 | -10.775 | -81.679 | 0 | 1.909 | 27.979 | 13.27 | 7.3486 | 7.5225 | -8.6899 | 0.3145 | -26.385 | -25.804 | 37.58 | 0.0152 | -4.3451 | 21.6 | 21.6 | -8.0639 | -1.683 | 50 | 3.16 | -1.39 | -6.1 | 6.534 | -36.677 | -2.1 | -2.16 | 9.85 | 14.87 | -35.618 | -18.799 | -19.714 | -19.563 | 0 | -17.921 | -21.878 | -23.09 | -8.2032 | -25.897 | -13.673 | -27.683 |  | 0 | -12.773 | -13.133 | 8.4743 | -10.816 | 0.1059 | 9.232 | -22.562 | -25.685 | -2.5627 | 0 | -8.3999 | -12.3 | 4.5831 | -17.242 | -11.081 | -11.234 |  | 3.0601 | -21.423 | 4.8347 | 0 | 0 | 0 | 6.4877 | 5.7905 | -5.6935 | -5.8609 | 38.849 | 3.6187 | 3.2651 | 36.352 | 39.405 | 8.1165 | -6.2299 | -2.3121 | 0.2621 | 2.28 | 1.29 | 0 | 1.7249 | 7.3679 | 0.434 | 2.0271 | 15.18 | -36.659 | -28.712 |  | 26.228 | 12.399 |  | 2.9751 | -3.1392 | 1.6554 | 0.0555 |  | -12.192 | -6.596 | 10.064 | -32.94 | -10.779 | -13.989 | 128.38 | -4.7339 | -11.67 | 12.139 |  | 8.608 | 8.5293 |  | 1.884 | 1.7534 | 3.7699 | 0 | 58.532 |  | 70.883 | 49.784 | 49.779 | -6.3957 | -9.2265 | 0 | 0 | 44.376 | 44.269 | -9.1778 | -8.2879 | 5.6254 | 5.1768 | 1.7 | 1.71 | -25.5 | -25.399 | 3.5513 | -12.64 | 34.118 | 18.543 | 18.426 | -18.7 | -33 | -2.7999 | -3.4 | -17.334 | -17.353 | -34.547 | -32.445 | -273.36 | 5.9174 | 74.681 | 98.16 | 61.089 | 143.72 | 65.349 | 40.075 | 29.39 | 32.293 | -33.634 | 227.53 | -147.1 | 92.762 | -77.132 | -0.3967 | 0.291 | -6.6399 |  | -0.865 |  | 0.48 | -4.2818 | -6.5018 | 14.445 | -8.9646 | 4.1999 | 1.8159 | 1.901 | 0 | 0 | 3.6421 | 2.7181 | 3.8289 |  | 18.299 | 6.7799 | -0.4 |  | -7.4606 | -15.718 | -16.515 | -3.9684 | 10.517 | -10.714 | 0 |  | 2.7999 | 71.197 | -189.65
12/01/2025 | 05:00 | 0 | 4.5609 | -9.4667 | 2.6893 | 7.7358 | 4.3225 | 14.241 |  | 16.117 | 7.0377 | -8.3026 |  | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.1748 | 1.9785 |  |  | 6.2357 | 0 | 5.5256 | 2.2719 |  | -0.9917 | -0.538 | -0.525 | 1.609 | -6.6599 | -15.4 |  |  | -17.879 | -17.889 | -10 | -11.18 | -11.149 | 5.8993 | 3.8856 | 15.778 | 20.027 | -9.6114 |  |  | -0.2075 | -0.2147 | -18.754 | -16.075 | 7.9032 | 41.399 | -49.948 | 11.127 | -6.9999 | -6.9999 |  | -24.221 | -2.8016 | 1.3141 | -8.7537 | -2.6699 | 0 | 0 | -121.98 | 51.515 | 51.698 | -64.533 | -179.93 | -9.1669 |  |  | 13.202 |  |  | -11.779 | 6.0399 |  | -3.2107 | 4.8245 | 2.846 | -2.831 | -20.813 | -20.503 | -9.0382 | 26.217 | 2.88 | 6.412 | 17.5 | 13.699 | -2.1099 | 36.806 | 36.227 | 35.222 | 83.393 | 82.769 | -9.1782 | -81.992 | 0 | 1.8111 | 27.75 | 13.329 | 7.3486 | 7.5225 | -8.8299 | 0.3145 | -28.13 | -27.44 | 42.117 | 0.0153 | -4.5204 | 21.6 | 21.6 | -8.1433 | -1.683 | 49.527 | 3.5311 | -1.35 | -5.6 | 6.021 | -42.234 | -2.19 | -2.2599 | 10.66 | 15.1 | -39.69 | -20.163 | -23.599 | -22.009 | 0 | -20.971 | -26.311 | -26.292 | -13.604 | -18.991 | -13.851 | -32.947 |  | 0 | -11.295 | -11.394 | 8.2069 | -7.1413 | 0.1059 | 14.352 | -25.623 | -25.285 | -3.3022 | -10 | -10.479 | 0.1 | 4.4056 | -10.212 | -10.948 | -11.067 |  | 1.0133 | -17.773 | 4.8469 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 3.9019 | -6.5307 | -6.5307 | 34.328 | 5.8659 | 5.9046 | 30.9 | 36.403 | 5.5432 | -6.5499 | -4.6028 | 0.2795 | 3.27 | 0.86 | 0 | 1.7075 | 7.3209 | 0.485 | 2.0043 | 16.969 | -35.223 | -28.994 |  | 27.798 | 9.8999 |  | 2.7112 | -2.7994 | 1.666 | 0.0555 |  | -11.873 | -6.922 | 11.075 | -32.604 | -5.5545 | -12.203 | 122.56 | -4.8737 | -11.88 | 12.043 |  | 8.5787 | 8.387 |  | 2.1909 | 2.9206 | 1.2599 | 0 | 62.147 |  | 73.622 | 49.784 | 49.779 | -8.4407 | -11.278 | 0 | -10.46 | 44.376 | 44.269 | -10.853 | -9.5623 | 5.3545 | 5.8003 | 2.94 | 2.7699 | -25 | -25.7 | 3.5349 | -12.079 | 34.665 | 19.014 | 18.898 | -18.7 | -33.299 | -1.2 | -2.0999 | -17.601 | -17.364 | -40.951 | -36.787 | -268.35 | 10.207 | 66.714 | 97.768 | 64.767 | 140.09 | 65.245 | 36.204 | 34.292 | 30.623 | -37.134 | 223.44 | -146.64 | 92.304 | -76.355 | -0.4675 | 0.291 | -7.5199 |  | -0.766 |  | 0 | -4.9092 | -6.4744 | 13.508 | -8.5526 | 4.6999 | 2.0929 | 2.3819 | 0 | 0 | 4.7499 | 3.8422 | 3.7974 |  | 18 | 5.7313 | -0.39 |  | -6.9253 | -15.354 | -15.827 | -4.0744 | 10.902 | -11.047 | 0 |  | 3.0999 | 72.09 | -188.75
12/01/2025 | 05:30 | 0 | 4.3625 | -9.0451 | 2.6503 | 7.6194 | 3.9095 | 14.192 |  | 14.885 | 6.1278 | -7.7944 |  | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.0849 | 1.5502 |  |  | 6.3943 | 0 | 5.7241 | 2.4103 |  | -1.031 | -0.429 | -0.336 | 1.4559 | -6.6599 | -15.4 |  |  | -15.279 | -15.289 | -10 | -12.97 | -13.46 | 5.4668 | 3.8434 | 14.13 | 18.376 | -10.679 |  |  | 14.11 | 11.071 | -21.031 | -18.352 | 9.0869 | 47.107 | -53.494 | 9.6429 | -6.9999 | -6.7999 |  | -23.376 | -2.7052 | 1.3141 | -10.326 | -2.99 | 0 | 0 | -114.78 | 52.064 | 52.247 | -70.531 | -174.68 | -9.1669 |  |  | 13.212 |  |  | -11.729 | 5.9499 |  | -2.5409 | 2.8763 | 0.2761 | -2.234 | -17.689 | -17.476 | -9.6228 | 26.862 | 2.88 | 6.412 | 16.799 | 13.6 | -1.97 | 38.038 | 37.503 | 36.096 | 83.373 | 83.207 | 1 | -83.211 | 0 | 1.6656 | 28.2 | 13.27 | 7.3486 | 7.5225 | -8.8 | 0.3145 | -28.796 | -28.294 | 39.18 | 0.0152 | -4.5906 | 21.6 | 21.6 | -8.2604 | -1.683 | 50.158 | 3.5311 | -1.35 | -5.95 | 6.048 | -38.562 | -1.88 | -1.88 | 9.73 | 14.99 | -39.072 | -19.063 | -20.167 | -18.254 | 0 | -19.468 | -24.68 | -24.704 | -8.3677 | 0 | -14.926 | -26.463 |  | 0 | -11.329 | -11.513 | 10.272 | -11.88 | 0.1059 | -2.052 | -18.959 | -17.84 | 5.3176 | 6.3299 | -11.029 | -0.1 | 4.438 | -19.67 | -10.851 | -10.892 |  | 0 | -13.295 | 4.5234 | 0 | 0 | 0 | 5.7474 | 3.7814 | -6.6982 | -6.0284 | 42.198 | 3.6512 | 3.5145 | 38.705 | 42.288 | 6.471 | -6.3899 | -4.8354 | 0.2877 | 2.66 | 0.47 | 0 | 1.6561 | 7.2579 | 0.505 | 2.0919 | 14.51 | -37.766 | -29.877 |  | 24.686 | 14 |  | 2.9385 | -3.1317 | 1.6375 | 0.0555 |  | -11.873 | -5.764 | 8.0865 | -32.94 | -14.726 | -13.21 | 137.35 | -4.4529 | -12.229 | 12.359 |  | 8.5641 | 8.5293 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 58.224 |  | 65.899 | 49.784 | 49.779 | -6.7886 | -10.479 | 0 | 0 | 44.376 | 44.269 | -9.5678 | -8.6065 | 7.2937 | 7.1064 | 0.89 | 1.4099 | -24.7 | -24.299 | 3.6227 | -13.52 | 34.323 | 20.477 | 20.362 | -18.6 | -32.9 | -2.7 | -3.4 | -17.462 | -17.41 | -42.297 | -36.616 | -268.51 | 8.4075 | 59.473 | 92.361 | 69.591 | 141.07 | 59.841 | 33.21 | 31.065 | 29.095 | -39.584 | 218.48 | -144.49 | 88.927 | -73.194 | -0.6555 | 0.291 | -7.0399 |  | -0.722 |  | 0.48 | -5.3178 | -7.1457 | 12.922 | -8.2902 | 5.6999 | 3.124 | 3.4119 | 0 | 0 | 4.7419 | 3.5324 | 2.8134 |  | 17.5 | 6.893 | -0.34 |  | -6.5863 | -15.486 | -17.299 | -3.3263 | 11.545 | -11.204 | 0 |  | 2.4 | 65.654 | -181.92
12/01/2025 | 06:00 | 0 | 4.2062 | -8.7554 | 2.7599 | 7.8381 | 4.2818 | 14.461 |  | 16.893 | 7.2517 | -8.4997 |  | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.1528 | 2.1207 |  |  | 5.9629 | 0 | 4.8161 | 2.2882 |  | -0.6971 | -0.758 | -0.709 | 1.87 | -6.6599 | -15.4 |  |  | -17.5 | -17.389 | -10 | -12.09 | -12.13 | 5.6967 | 4.0678 | 16.161 | 19.713 | -9.9772 |  |  | 0.1878 | 0.2093 | -18.218 | -16.209 | 8.2978 | 41.821 | -53.193 | 8.7132 | -7.4999 | -7.6999 |  | -23.405 | -3.1473 | 1.3141 | -11.035 | -3.6599 | 0 | 0 | -119.08 | 50.538 | 50.782 | -67.046 | -183.65 | -9.1669 |  |  | 9.1911 |  |  | -13.789 | 3.74 |  | -3.8805 | 1.3646 | -1.1016 | -2.8992 | -20.095 | -19.957 | -10.621 | 28.608 | 2.88 | 6.412 | 15.699 | 12.399 | -1.85 | 36.046 | 35.133 | 33.764 | 87.43 | 88.605 | 1 | -83.797 | 0 | 1.8559 | 27.68 | 12.319 | 7.3486 | 7.5225 | -8.7299 | 0.3145 | -29.893 | -29.608 | 45.544 | 0.0155 | -4.4114 | 24 | 23.899 | -8.142 | -1.496 | 49.527 | 3.7167 | -1.09 | -5.63 | 5.1165 | -45.835 | -2.23 | -2.2699 | 10.44 | 14.6 | -44.309 | -22.454 | -23.953 | -21.645 | -11.676 | -24.154 | -29.629 | -30.445 | -9.4108 | 0 | -14.5 | -32.499 |  | 0 | -11.153 | -10.851 | 0 | -9.7603 | 0.1059 | 10.256 | -19.182 | -19.007 | 1.8556 | 0 | -10.369 | 0.8 | 4.2704 | -14.648 | -10.471 | -10.638 |  | 0 | -13.615 | 4.8774 | 0 | 0 | 0 | 6.697 | 4.8304 | -5.0236 | -4.6887 | 28.3 | 6.2598 | 6.5216 | 29.755 | 35.159 | 9.8353 | -7.9799 | -2.4184 | 0.2804 | 3.12 | 2.71 | 0 | 1.6051 | 7.3069 | 0.607 | 2.3708 | 16.559 | -37.007 | -27.906 |  | 25.584 | 10 |  | 2.1806 | -2.3127 | 1.6517 | 0.0555 |  | -13.383 | -6.007 | 6.3439 | -31.848 | -3.5356 | -13.137 | 125.16 | -5.2128 | -12.544 | 12.911 |  | 8.6519 | 8.5452 |  | -3.7195 | -2.1736 | -5.0299 | 8.9151 | 68.451 |  | 64.294 | 49.682 | 49.753 | -5.8368 | -8.4215 | 0 | 0 | 38.36 | 39.817 | -12.089 | -11.495 | 8.0709 | 8.0553 | 5.4299 | 5.76 | -25.799 | -26.1 | 3.8681 | -10.88 | 31.712 | 19.996 | 19.882 | -18.7 | -32.9 | -2.4 | -3 | -17.658 | -17.703 | -58.595 | -44.134 | -265.38 | 15.895 | 48.074 | 84.959 | 76.232 | 152.54 | 51.788 | 19.109 | 31.097 | 30.365 | -44.849 | 204.41 | -143.47 | 75.266 | -60.501 | 0.0012 | 0.291 | -7.76 |  | -0.775 |  | 1.6 | -5.5216 | -7.7042 | 12.922 | -8.1132 | 5.5 | 3.717 | 2.8329 | 0 | 0 | 4.5089 | 3.6608 | 3.6597 |  | 17.2 | 6.8162 | -0.26 |  | -5.2783 | -15.973 | -17.017 | -1.606 | 12.384 | -12.328 | 0 |  | 2.5 | 71.339 | -188.34
12/01/2025 | 06:30 | 0 | 3.8896 | -8.1654 | 2.6939 | 7.4946 | 4.6245 | 13.569 |  | 14.978 | 6.0408 | -7.6964 |  | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 2.125 | 0.4815 |  |  | 5.4583 | 0 | 4.8773 | 2.2674 |  | -0.9826 | -1.126 | -1.1 | 2.046 | -4.44 | -17.6 |  |  | -16.35 | -16.729 | -10 | -12.6 | -12.659 | 4.4439 | 3.7381 | 14.88 | 18.906 | 0 |  |  | 1.1719 | 1.1123 | -16.476 | -13.931 | 7.9032 | 41.16 | -57.794 | 10.652 | -7.1999 | -6.9999 |  | -23.498 | -2.1001 | 1.3141 | -8.393 | -3.6399 | 0 | 0 | -112.7 | 55.024 | 55.269 | -77.226 | -178.92 | -9.1669 |  |  | 9.1712 |  |  | -14.31 | 2.5399 |  | -4.9522 | 5.1215 | 3.2528 | -2.313 | -22.308 | -22.061 | -7.6388 | 29.087 | 2.88 | 6.412 | 15.699 | 12.5 | -1.3099 | 35.008 | 33.956 | 33.413 | 91.126 | 91.547 | -12.084 | -86.863 | 0 | 1.8111 | 26.399 | 12 | 7.3486 | 7.5225 | -8.2899 | 0.3145 | -30.402 | -29.755 | 49.159 | 0.0158 | -4.2006 | 24 | 23.899 | -7.7941 | -1.683 | 50.315 | 3.7167 | -1.21 | -5.47 | 4.2795 | -48.637 | -3.58 | -3.6199 | 12.24 | 13.95 | -47.563 | -23.345 | -26.083 | -25.481 | -15.215 | -26.663 | -32.115 | -31.902 | -15.538 | 0 | -12.421 | -23.209 |  | 0 | -11.278 | -11.607 | 0 | -1.834 | 0.1059 | -1.54 | -24.453 | -24.164 | -2.2691 | 0 | -11.21 | 0 | 4.5034 | -0.2902 | -10.982 | -11.046 |  | 0 | -12.862 | 5.2619 | 0 | 0 | 0 | 2.8163 | 5.9037 | -4.5213 | -4.8562 | 24.448 | 9.3 | 9.2829 | 23.648 | 31.033 | 7.4329 | -9.0099 | -3.9418 | 0.2621 | 2.52 | 2.25 | -9.2782 | 1.4279 | 7.2899 | 0.494 | 2.2568 | 17.18 | -36.878 | -29.02 |  | 26.181 | 8.3 |  | 2.3937 | -2.4583 | 1.5283 | 0.0555 |  | -13.212 | -6.459 | 5.0408 | -30.923 | 3.0154 | -12.897 | 120.71 | -5.4451 | -10.962 | 12.415 |  | 8.4615 | 8.3632 |  | -9.2184 | -7.9072 | -11.729 | 16.608 | 92.197 |  | 44.538 | 44.803 | 45.402 | 0 | -6.6476 | 0 | -10.328 | 38.36 | 39.817 | -20.697 | -20.488 | 4.8477 | 5.2663 | 8.1899 | 8.27 | -27.299 | -27.6 | 3.8498 | -8.4799 | 36.074 | 26.251 | 26.155 | -19.5 | -31.2 | 5.1999 | 4.5999 | -18.188 | -18.198 | -57.927 | -44.496 | -269.17 | 10.369 | 53.13 | 76.813 | 89.146 | 154.28 | 74.338 | 12.697 | 25.315 | 29.005 | -47.061 | 190.11 | -159.92 | 37.1 | -26.414 | 1.8518 | 0.291 | -9.0399 |  | -0.775 |  | 0.08 | -5.3082 | -6.3553 | 12.51 | -7.9087 | 4.6999 | 2.1289 | 1.0609 | 0 | 0 | 3.663 | 3.0343 | 3.6837 |  | 15.5 | 5.9551 | -0.03 |  | 0 | -17.994 | -19.124 | 1.9272 | 14.264 | -14.397 | 0 |  | -0.1 | 70.336 | -181.95
12/01/2025 | 07:00 | 0 | 3.7685 | -7.7983 | 2.7643 | 7.0652 | 5.1163 | 12.897 |  | 16.015 | 6.8037 | -8.0014 | -17.76 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 1.9686 | -1.1629 | 3.1484 | 2.9824 | 5.7533 | 0 | 5.2424 | 2.3536 |  | -1.0192 | -1.1119 | -1.098 | 1.9129 | -4.44 | -15.4 | 1.881 | 0.257 | -16.27 | -16.45 | -10 | -12.77 | -12.89 | 4.6301 | 3.8561 | 13.04 | 15.88 | 0 | -10.448 | -10.576 | 0.0594 | 1.365 | -17.28 | -15.271 | 7.9032 | 41.107 | -55.755 | 12.015 | -5.9999 | -5.9999 | -24.76 | -24.68 | -2.4254 | 1.3141 | -6.4405 | -4.42 | 0 | 0 | -116.45 | 54.963 | 55.146 | -75.631 | -184.91 | -9.1669 |  |  | 9.0714 | 10.029 | 5.67 | -14.539 | 2.46 | -6.9615 | -6.4257 | 2.4918 | -0.1613 | -2.792 | -20.931 | -20.693 | -6.5873 | 26.336 | 2.88 | 6.412 | 15.1 | 12 | -1.19 | 33.473 | 33.302 | 31.987 | 90.216 | 90.278 | -13.659 | -87.261 | 0 | 1.8381 | 25.899 | 11.38 | 7.3486 | 7.5225 | -7.9099 | 0.3145 | -28.084 | -27.138 | 44.599 | 0.0157 | -4.0136 | 24 | 23.899 | -8.0908 | -1.122 | 51.104 | 4.4589 | -0.76 | -5.83 | 4.158 | -44.587 | -3.04 | -3.0899 | 11.15 | 13.46 | -44.454 | -22.372 | -25.858 | -24.936 | -13.582 | -25.628 | -30.309 | -30.234 | -12.513 | 0 | -12.844 | -24.894 | 15.805 | 0 | -12.754 | -12.982 | 0 | -1.3119 | 0.1059 | -4.1 | -23.734 | -23.477 | -4.5848 | 0 | -9.9499 | 0 | 4.3229 | 0.7749 | -8.9424 | -9.22 | 5.3624 | 0 | -12.374 | 5.4145 | 0 | 0 | 0 | 3.6011 | 3.3978 | -2.1769 | -2.5118 | 21.434 | 8.6838 | 8.5618 | 23.156 | 30.922 | 12.037 | -10.609 | -3.6177 | 0.2538 | 2.45 | 1.58 | -11.882 | 1.3693 | 7.2899 | 0.324 | 2.1145 | 17.139 | -37.702 | -29.243 | -4.5099 | 25.123 | 9 | 15.902 | 2.2947 | -2.2853 | 1.5985 | 0.0863 |  | -12.293 | -5.47 | 4.0581 | -30.083 | 3.7302 | -12.112 | 119.59 | -5.246 | -10.689 | 12.323 | 2.8905 | 8.5055 | 8.4581 | 2 | -7.2908 | -4.2654 | -11.309 | 9.3936 | 75.663 | 0 | 59.229 | 44.045 | 44.769 | -9.6731 | 0 | -11.019 | -11.215 | 29.57 | 28.221 | -16.753 | -15.983 | 5.6153 | 5.7332 | 20.84 | 21.229 | -28 | -28 | 3.7106 | -6.88 | 53.579 | 13.744 | 13.655 | -18.299 | -32.9 | 0.5 | 0 | -17.858 | -17.802 | -88.853 | -60.265 | -225.25 | 20.136 | 43.931 | 67.169 | 96.754 | 114.72 | 149.36 | -2.0725 | 13.999 | 13.742 | -9.5087 | 136.98 | -201.1 | 85.962 | -74.421 | 0.7043 | 0.291 | -9.52 | -0.581 | -0.583 | 4.6399 | -0.64 | -5.7721 | -5.2414 | 5.0125 | -6.6788 | 6.6999 | 2.3159 | 1.4709 | 0 | 0 | 3.8099 | 4.1207 | 2.9903 |  | 17.399 | 5.847 | -0.06 | 0.37 | -11.732 | -1.7304 | -20.854 | -10.382 | -4.9245 | -20.438 | -5.7972 | -19.5 | 2.0999 | 66.087 | -185.84
12/01/2025 | 07:30 | 0 | 3.7693 | -7.6858 | 2.9306 |  |  | 12.841 |  | 14.619 | 6.3518 | -7.8413 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 1.9613 | -0.6399 |  | 3.2033 | 6.1791 | 0 | 5.2497 | 2.2923 |  | -1.0061 | -1.047 | -1.034 | 1.723 | -4.44 | -15.4 | 1.5269 | 0.264 | -12.689 | -12.93 | -10 | -15.56 | -15.31 | 4.6021 | 3.8838 | 6.8323 | 10.56 | 0 | -10.984 | -11.215 | 12.339 | 10.794 | -20.763 | -18.218 | 8.6923 | 45.453 | -39.991 | 9.9488 | -6.6999 | -6.7999 | -21.304 |  | -2.14 | 1.3141 | -8.0121 | -4.4299 | 0 | 0 | -128.75 | 57.191 | 57.405 | -78.897 | -187.99 | -9.1669 |  |  | 10.139 | 10.159 | 6.01 | -13.409 | 2.6099 | -5.354 | -5.2201 | 0.6305 | -1.7314 | -2.3615 | -18.827 | -18.71 | -7.6307 | 28.608 | 2.88 | 6.412 | 15.8 | 12.6 | -1.12 | 35.907 | 36.626 | 35.366 | 89.568 | 88.792 | 1 | -88.339 | 0 | 1.5969 |  | 11.31 | 7.3486 | 7.5225 |  | 0.3145 | -30.251 |  | 45.239 |  | -4.151 | 24 | 23.899 | -8.2739 | -0.374 | 51.262 | 5.3866 | 0.07 | -6.01 | 3.78 | -45.21 | -3.98 | -4.0199 | 14.23 | 13.57 | -44.818 | -22.336 | -23.766 | -22.581 | -11.257 | -23 | -26.786 | -27.761 | -12.015 | 0 | -11.871 | -20.035 | 9.7325 | 0 | -12.575 | -13.177 | 0 | -11.917 | 0.1059 | -5.636 | -15.451 | -14.871 | 2.8013 | 12.25 | -11.489 | -1 | 4.3744 | -19.093 |  | -10.436 |  | 0 | -12.777 | 5.3779 | 0 | 0 | 0 | 2.5692 |  | -3.5165 |  | 27.63 | 7.9782 | 8.0391 | 30.414 |  | 11.06 | -9.7999 | -2.5062 | 0.2355 | 1.88 | 1.52 |  | 1.4041 | 7.2369 | 0.329 | 2.1789 | 19.36 | -38.87 | -30.529 | -4.2199 |  | 9.8 |  | 3.0996 |  | 1.6741 | 0.0555 |  | -11.496 | -2.932 | 6.7391 |  | -5.8843 | -12.707 | 136.07 | -4.5139 |  | 11.721 | 2.7321 | 8.7984 | 8.6717 | 2 | -7.1718 | -5.3268 | -9.6399 | 14.914 | 75.713 | 0 | 50.57 | 44.628 | 45.592 | -12.221 | -5.3723 | 0 | -12.335 | 29.57 | 28.221 |  | -16.269 |  | 4.8306 | 20.2 | 20.629 | -28.2 | -28.1 | 3.7454 | -4.48 | 59.902 | 11.336 | 11.253 | -17.799 | -32.4 |  | -0.4 | -18.003 |  | -82.953 | -57.952 | -230.18 | 13.565 | 48.209 | 69.657 | 92.43 | 117.78 | 150.15 | 2.9233 | 15.649 | 14.629 | -6.1548 | 138.14 | -204.89 | 87.423 | -74.553 |  |  |  | -0.592 | -0.599 | 5.76 | -1.7599 | -5.109 | -3.9841 |  |  | 8.1999 | 1.993 | 1.437 | 0 | 0 | 4.3218 | 3.5828 | 3.703 |  | 17.7 | 6.1198 | -0.01 | 0.37 | -12.383 | -1.8809 | -20.305 | -12.191 | -6.541 | -19.16 | -6.209 | -20.2 | 2.5 | 64.259 | -182.34
12/01/2025 | 08:00 | 0 | 3.8396 | -7.9475 | 3.0764 |  |  | 11.902 |  | 15.052 | 6.4268 | -7.7905 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 2.0064 | -0.8146 |  | 2.9903 | 5.4791 | 0 | 4.0712 | 2.4219 |  | -0.9856 | -0.903 | -0.891 | 1.8259 | -4.44 | -15.4 | 1.3689 | 0.276 | -11.689 | -11.63 | -10 | -16.209 | -16.28 | 4.8588 | 3.7676 | 6.437 | 9.1622 | 0 | -10.046 | -9.5972 | -0.5576 | -0.6315 | -18.754 | -15.003 | 6.7196 | 35.992 | -31.806 | 9.6344 | -6.7999 | -6.7999 | -23.069 |  | -2.1395 |  | -6.4695 | -4.2199 | 0 | 0.2521 | -138.85 | 59.816 | 60.609 | -81.815 | -187.86 | -9.1669 |  |  | 12.165 | 10.729 | 6.23 | -12.56 | 3.94 | -4.5503 | -4.1484 | 0.9556 | -1.9758 | -2.7507 | -19.323 | -19.086 | -6.3122 | 27.518 | 2.88 | 6.412 | 17.1 | 13.399 | -1.5299 | 36.308 | 36.846 | 35.324 | 89.856 | 90.175 | 1 | -90.506 | 0 | 2.0939 |  | 11.92 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -29.437 |  | 42.471 |  | -4.0623 |  | 21.299 | -7.9309 | 0.3799 | 52.523 | 6.4999 | 0.87 | -6.44 | 4.3875 | -43.022 | -3.8 | -3.8299 | 14.73 | 14.64 | -42.727 | -21.336 | -22.575 | -21.454 | 0 | -18.753 | -22.669 | -23.755 | -11.786 | 0 | -13.043 | -16.595 | 8.945 | 0 | -12.059 | -11.761 | 0 | -9.9113 | 0.1059 | -9.22 | -17.407 | -17.379 | 1.049 | 5.7899 | -10.279 | 1.3 | 4.6549 | -16.121 |  | -9.4966 |  | 0 | -12.6 | 4.4929 | 0 |  |  | 1.2436 |  | -2.6793 |  | 32.653 | 7.5955 | 7.7451 | 33.065 |  | 12.447 | -9.7499 | -2.0119 | 0.2355 | 1.53 | 2.22 |  | 1.6806 | 7.2719 | 0.322 | 2.1347 | 18.43 | -39.541 | -31.215 | -3.6499 |  | 10.3 |  | 3.4692 |  | 1.7145 | 0.0555 |  | -11.094 | -3.656 | 4.3221 |  | -10.557 | -13.053 | 144.21 | -3.9231 |  | 11.47 | 2.5783 | 8.7545 | 8.7746 | 2 | -6.7078 | -4.5804 | -6.2899 | 10.39 | 72.516 | 9.1536 | 49.076 | 45.041 | 46.038 | -10.605 | 0 | -11.183 | -11.82 | 19.438 | 23.516 |  | -15.703 |  | 4.2393 | 22.76 | 22.45 | -26.399 | -26.799 | 3.7106 | -2.7999 | 64.539 | 10.403 | 10.314 | -17 | -31.7 |  | -1.2999 | -17.726 |  | -78.624 | -52.37 | -233.27 | 12.301 | 56.997 | 72.333 | 91.424 | 117.2 | 149.21 | -1.2152 | 12.093 | 14.338 | -7.1481 | 141.13 | -203.46 | 91.25 | -78.831 |  |  |  | -0.567 | -0.576 | 5.76 | -2 | -4.9178 | -3.9536 |  |  | 8 | 2.105 | 0.763 | 0 | 0 | 5.0267 | 4.4944 | 2.8327 |  | 16.799 | 6.025 | 0 | 0.37 | -10.226 | -1.9135 | -22.409 | -9.6958 | -5.1584 | -21.298 | -5.1064 | -20 | 2.4 | 59.685 | -181.68
12/01/2025 | 08:30 | 0 | 3.7781 | -7.938 | 3.1811 |  |  | 12.527 |  | 13.315 | 5.0198 | -6.9689 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 2.0791 | 0.3437 |  | 2.6787 | 5.1795 | 0 | 2.4498 | 2.3997 |  | -1.0758 | -0.774 | -0.74 | 1.393 | -4.44 | -17.6 | 0.532 | 0.284 | -10.569 | -10.47 | -10 | -16.67 | -16.77 | 4.8711 | 3.5413 | 4.9709 | 7.3546 | 0 | -10.18 | -9.4322 | -1.4129 | -1.3941 | -21.031 | -17.816 | 5.9305 | 31.057 | -17.934 | 4.8712 | -7.0999 | -5.7999 | -22.267 |  | -1.879 |  | -1.6719 | -3.7099 | 0 | 0.9894 | -140.72 | 48.585 | 48.768 | 0 | -221.38 | -9.1669 |  |  | 13.202 | 10.479 | 6.4699 | -11.149 | 5.19 | -6.4257 | -5.0861 | 8.3045 | 5.8327 | -3.5355 | -15.566 | -15.481 | -1.7827 | 27.805 | 2.88 | 6.412 | 18.299 | 14.6 | -1.72 | 40.814 | 39.452 | 38.656 | 81.805 | 81.083 | 1 | -79.836 | 0 | 1.948 |  | 12.689 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -29.669 |  | 36.642 |  | -4.3733 |  | 19 | -7.5085 | 1.5019 | 53.312 | 7.7987 | 1.99 | -6.79 | 5.9265 | -37.209 | -3.58 | -3.5899 | 14.02 | 15.35 | -34.654 | -19.39 | -23.249 | -22.372 | 0 | -13.822 | -19.614 | -18.604 | -10.675 | 0 | -13.012 | 0 | -4.6149 | 0 | -13.027 | -13.544 | 8.2162 | -7.1843 | 0.1059 | -4.1 | -30.301 | -28.84 | -13.771 | 0 | -10.63 | 2.5 | 4.8031 | -13.047 |  | -9.0577 |  | 0 | -12.987 | 4.2732 | 0 |  |  | 3.6827 |  | -0.6698 |  | 31.984 | 9.4502 | 9.4117 | 29.007 |  | 7.2474 | -9.0399 | -3.4053 | 0.2804 | 2.26 | 1.73 |  | 1.6741 | 7.3629 | 0.283 | 2.0896 | 18.379 | -36.477 | -27.63 | -3.1999 |  | 11.8 |  | 3.535 |  | 1.8392 | 0.0555 |  | -12.326 | -4.447 | 3.0769 |  | -14.166 | -13.342 | 148.99 | -3.528 |  | 11.41 | 1.7297 | 8.8717 | 8.8695 | 1 | -4.7893 | -3.4145 | -1.2599 | 0 | 57.866 | 30.377 | 50.911 | 45.653 | 46.657 | -10.453 | 0 | 0 | 0 | 19.438 | 23.516 |  | -11.814 |  | 1.9456 | 23.219 | 22.2 | -25 | -25.399 | 3.7106 | 0.16 | 59.129 | 18.681 | 18.589 | -16.5 | -33.299 |  | -5.0999 | -17.708 |  | -71.811 | -43.895 | -236.14 | 7.6105 | 50.563 | 68.144 | 93.715 | 118.84 | 128.92 | 2.9967 | 15.778 | 13.704 | -12.776 | 142.89 | -190.04 | 103.76 | -91.572 |  |  |  | -0.434 | -0.443 | 6.0799 | -2.48 | -4.6471 | -2.7512 |  |  | 8.3999 | 2.7279 | 3.4409 | 0 | 0 | 3.6993 | 4.2018 | 4.1845 |  | 19 | 7.8883 | 0.12 | 0.37 | -11.049 | -1.2202 | -21.435 | -9.8793 | -5.7656 | -20.204 | -4.9333 | -19.899 | 3.2 | 43.522 | -153.66
12/01/2025 | 09:00 | 0 | 4.1111 | -8.6225 | 4.0736 |  |  | 13.357 |  | 12.706 | 4.9968 | -6.2914 | -19.979 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -13.199 | 1.8464 | 1.5433 |  | 2.5851 | 4.8929 | 0 | 1.8071 | 2.2763 |  | -0.9056 | -0.681 | -0.662 | 1.789 | -2.22 | -15.4 | 0.595 | 0.291 | -10.17 | -9.9499 | -10 | -17.229 | -17.229 | 5.3415 | 3.6219 | 3.5581 | 6.9242 | 0 | -10.046 | -10.091 | -1.6047 | -1.6126 | -22.103 | -18.218 | 5.9305 | 30.874 | -15.766 | 3.3717 | -6.7999 | -6.7999 | -22.577 |  | -1.789 |  | -0.3932 | -2.5099 | 0 | 1.4382 | -140.81 | 47.303 | 47.486 | 0 | -221.03 | -9.1669 |  |  | 13.292 | 10.539 | 6.3299 | -10.85 | 5.4099 | -7.6313 | -7.0955 | 8.4109 | 5.5644 | -2.5641 | -4.8819 | -4.9959 | -0.5472 | 12.953 | 2.88 | 6.412 | 56.2 | -21.799 | -1.95 | 38.547 | 38.638 | 37.48 | 74.723 | 74.14 | -9.9039 | -73.484 | 0 | 2.344 |  | 11.939 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -14.307 |  | 30.757 |  | -4.7423 |  | 16.6 | -7.0471 | 2.4369 | 53.627 | 8.912 | 2.88 | -6.63 | 6.4665 | -30.884 | -3.33 | -3.3599 | 14.45 | 16.1 | -31.472 | -15.709 | -24.145 | -23.345 | 0 | -7.5002 | -13.923 | -14.52 | -4.6165 | 0 | -14.323 | 0 | -4.7237 | 0 | -13.036 | -13.805 | 10.181 | -10.171 | 0.1059 | -3.076 | -20.687 | -20.617 | -0.8071 | 6.4099 | -11.109 | 1.2 | 4.7958 | -19.391 |  | -10.081 |  | 0 | -15.323 | 4.5845 | 0 |  |  | 3.8006 |  | -0.1675 |  | 28.3 | 9.2552 | 9.2563 | 28.333 |  | 9.0931 | -8.2199 | -2.2059 | 0.2538 | 1.69 | 1.92 |  | 1.6558 | 7.2899 | 0.334 | 2.19 | 19.28 | -35.527 | -27.663 | -3.2699 |  | 12 |  | 3.7958 |  | 1.915 | 0.0555 |  | -12.326 | -3.874 | 4.0154 |  | -17.595 | -13.185 | 153.87 | -2.8423 |  | 11.572 | 1.9159 | 9.0328 | 9.0435 | 1.1361 | -5.4991 | -4.7663 | 1.6799 | 0 | 51.986 | 31.241 | 46.149 | 45.34 | 45.995 | -10.533 | 0 | 0 | 0 | 19.438 | 23.516 |  | -9.7656 |  | 2.4356 | 23.45 | 22.86 | -23.899 | -24.1 | 4.0439 | -2.96 | 64.536 | 18.264 | 18.183 | -15.699 | -32 |  | -7.1999 | -17.285 |  | -71.335 | -41.099 | -235.74 | 7.5416 | 48.217 | 70.497 | 90.708 | 119.62 | 127.73 | 3.0694 | 14.21 | 14.086 | -15.019 | 146.63 | -191.36 | 107.24 | -93.781 |  |  |  | -0.306 | -0.312 | 5.92 | -2.24 | -4.6583 | -3.5446 |  |  | 8.8 | 4.135 | 3.95 | 0 | 0 | 3.7622 | 3.4905 | 3.2179 |  | 17.7 | 7.2543 | 0.2 | 0.37 | -12.504 | -1.1896 | -20.97 | -11.56 | -6.2729 | -20.112 | -4.8197 | -20.1 | 3.5999 | 38.076 | -149.06
12/01/2025 | 09:30 | 0 | 4.5694 | -9.2994 | 5.0608 |  |  | 14.508 |  | 14.113 | 5.8198 | -7.5607 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 0.9306 | 1.9096 |  | 2.8007 | 5.291 | 0 | 1.5087 | 2.2673 |  | -1.0086 | -0.755 | -0.718 | 1.5609 | -4.44 | -15.4 | 0.049 | 0.294 | -10.119 | -10.399 | -10 | -17.219 | -17.6 | 5.8019 | 3.3253 | 4.9574 | 8.4218 | 0 | -10.18 | -10.329 | -1.7053 | -1.611 | -20.897 | -17.548 | 5.9305 | 31.93 | -13.818 | 4.3072 | -6.6999 | -6.5999 | -23.322 |  | -1.8841 |  | -0.3892 | -2.44 | 0 | 1.5247 | -148.62 | 52.461 | 52.644 | 0 | -217.45 | -9.1669 |  |  | 14.3 | 10.8 | 7.07 | -9.9499 | 6.3099 | -8.0332 | -7.7653 | 10.407 | 7.6643 | -0.8006 | -3.9499 | -3.9173 | -0.5102 | 12.409 | 2.88 | 6.412 | 57.299 | -21.6 | -1.8899 | 40.239 | 40.614 | 39.457 | 76.155 | 76.241 | 1 | -75.399 | 0 | 2.482 |  | 12.329 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -14.385 |  | 32.341 |  | -4.9864 |  | 14.3 | -7.1911 | 3.5589 | 50.946 | 10.581 | 4.0199 | -5.48 | 8.154 | -33.089 | -8.48 | -8.5799 | 25.73 | 17.47 | -33.036 | -16.963 | -25.802 | -25.009 | 10.285 | -5.596 | -11.615 | -11.287 | -3.7205 | 0 | -16.795 | 0 | -9.4417 | 0 | -12.847 | -13.077 | 11.399 | -10.604 | 0.1059 | -15.876 | -20.408 | -16.925 | -0.3853 | 11.809 | -10.219 | 13.8 | 5.0997 | -22.336 |  | -11.328 |  | 0 | -16.01 | 5.3474 | 0 |  |  | 3.8006 |  | 0 |  | 28.467 | 11.77 | 11.9 | 28.336 |  | 8.4388 | -8.3399 | -1.9148 | 0.2795 | 1.62 | 2.18 |  | 1.7227 | 7.5349 | 0.37 | 2.81 | 20.239 | -36.017 | -27.669 | -3.0599 |  | 12.8 |  | 4.4687 |  | 2.0452 | 0.0555 |  | -12.134 | -6.16 | 4.0733 |  | -16.108 | -13.871 | 148.66 | -2.4953 |  | 10.262 | 1.9477 | 9.1207 | 9.1384 | 1 | -7.5967 | -6.4647 | 0.42 | 6.4504 | 51.469 | 25.988 | 44.413 | 43.028 | 43.312 | -10.97 | 0 | -10.898 | 0 | 19.438 | 23.516 |  | -11.732 |  | -0.8147 | 21.079 | 19.44 | -26.2 | -26 | 3.7106 | 3.5199 | 66.013 | 15.134 | 15.05 | -15.699 | -32.4 |  | -5.0999 | -17.335 |  | -79.003 | -38.232 | -237.44 | 3.7428 | 50.52 | 69.208 | 94.007 | 123.02 | 130.47 | 2.5931 | 18.362 | 13.177 | -17.649 | 142.76 | -193.5 | 97.852 | -86.829 |  |  |  | -0.23 | -0.243 | 5.92 | -3.0399 | -4.3441 | -2.7512 |  |  | 8 | 3.8989 | 5.2899 | 0 | 0 | 3.7716 | 3.2085 | 3.95 |  | 17.7 | 7.264 | 0.3 | 0.37 | -11.439 | -1.404 | -21.448 | -9.5378 | -5.8143 | -21.224 | -4.4318 | -19.799 | 2.9 | 37.341 | -143.88
12/01/2025 | 10:00 | 0 | 4.7559 | -9.927 | 4.081 |  |  | 14.869 |  | 14.508 | 5.9718 | -7.0579 | -19.979 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 0.9818 | 2.4106 |  | 3.1062 | 5.8482 | 0 | 1.9157 | 2.3587 |  | -1.0723 | -0.772 | -0.775 | 1.483 | -2.22 | -15.4 | 0.442 | 0.275 | -10.46 | -10.46 | -10 | -17.129 | -17.25 | 5.9021 | 3.5378 | 4.446 | 7.89 | 0 | -9.645 | -10.557 | -1.0639 | -1.0974 | -21.299 | -18.888 | 6.325 | 31.816 | -14.557 | 5.6578 | -6.9999 | -7.0999 | -22.398 |  | -2.207 |  | -2.0368 | -2.25 | 0 | 1.6672 | -147.95 | 52.217 | 52.43 | 0 | -217.29 | -9.1669 |  |  | 15.338 | 11.029 | 7.1799 | -9.09 | 7.4 | -6.8276 | -6.8276 | 13.523 | 10.986 | 1.8775 | -5.174 | -4.5947 | -1.3939 | 11.715 | 2.88 | 6.412 | 60.7 | -21.799 | -2 | 40.947 | 41.667 | 40.068 | 73.978 | 74.216 | -10.806 | -74.155 | 0 | 2.6771 |  | 12.88 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -12.796 |  | 31.525 |  | -4.9392 |  | 14.3 | -6.1999 | 4.494 | 50.946 | 12.066 | 4.95 | -5.11 | 8.0054 | -31.564 | -8.66 | -8.68 | 28.54 | 18.3 | -34.581 | -17.145 | -27.204 | -24.299 | 12 | -0.499 | -7.3196 | -7.4695 | -3.3271 | 0 | -17.215 | 0 | -12.098 | 0 | -11.928 | -12.614 | 12.626 | -10.014 | 0.1059 | 6.672 | -23.072 | -23.297 | -0.1265 | 0 | -9.67 | 3.7999 | 5.4305 | -21.055 |  | -11.822 |  | 0 | -15.304 | 5.6343 | 0 |  |  | 3.8006 |  | -1.0047 |  | 27.797 | 11.599 | 10.948 | 26.864 |  | 10.416 | -7.1699 | -0.8858 | 0.306 | 2.11 | 2.46 |  | 1.7372 | 7.5279 | 0.387 | 2.9482 | 21.77 | -35.874 | -26.909 | -2.7599 |  | 13.8 |  | 4.6321 |  | 2.0808 | 0.0555 |  | -11.683 | -7.134 | 9.9328 |  | -18.901 | -12.972 | 147.78 | -2.23 |  | 10.104 | 2.1766 | 9.2013 | 9.2729 | 1.2813 | -7.3261 | -5.6211 | 0 | 0 | 48.828 | 31.228 | 40.988 | 42.592 | 43.656 | -10.297 | 0 | 0 | 0 | 20.924 | 23.516 |  | -11.973 |  | -0.9944 | 21.25 | 21.1 | -27 | -27.1 | 3.6923 | 4.88 | 67.401 | 14.884 | 15.065 | -15.699 | -31.6 |  | -5.0999 | -17.537 |  | -80.232 | -36.522 | -240.39 | 3.9412 | 48.81 | 70.187 | 91.264 | 121.04 | 133.26 | 3.605 | 16.639 | 13.968 | -14.88 | 146.41 | -192.55 | 100.24 | -90.952 |  |  |  | -0.129 | -0.135 | 4.88 | -2 | -4.4632 | -2.4307 |  |  | 6.8 | 11.008 | 1.929 | 0 | 0 | 4.2291 | 3.6139 | 4.1242 |  | 17.799 | 7.2758 | 0.39 | 0.37 | -12.389 | -0.5126 | -21.219 | -10.573 | -5.8412 | -20.857 | -4.434 | -19.7 | 3.2 | 35.913 | -140.74
12/01/2025 | 10:30 | 0 | 5.2257 | -10.619 | 1.9722 |  |  | 15.772 |  | 13.545 | 5.9478 | -7.1655 | -19.979 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 2.0142 | 3.6171 |  | 3.5482 | 6.5043 | 0 | 2.4485 | 2.2501 |  | -1.0022 | -0.823 | -0.813 | 1.541 | 0 | -13.2 | 0.495 | 0.277 | -9.96 | -9.9799 | -10 | -17.659 | -17.729 | 6.9031 | 3.6749 | 3.5641 | 7.0665 | 0 | -9.3771 | -9.8944 | -0.9418 | -0.3392 | -20.763 | -17.682 | 5.9305 | 32.153 | -16.976 | 7.0006 | -6.0999 | -6.1999 | -23.326 |  | -1.9507 |  | -2.5252 | -2.6199 | 0 | 1.8564 | -144.84 | 48.463 | 48.921 | 0 | -203.76 | -9.1669 |  |  | 16.516 | 11.97 | 8.02 | -8.18 | 8.68 | 0.2721 | 0.8079 | 15.527 | 12.624 | 2.3343 | -11.23 | -10.975 | -2.3486 | 12.464 | 2.88 | 6.412 | 64.9 | -22.7 | -1.9299 | 41.007 | 41.136 | 40.048 | 66.832 | 67.157 | 1 | -70.34 | 0 | 2.9321 |  | 13.77 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -13.782 |  | 43.859 |  | -5.2525 |  | 12 | -5.3564 | 5.242 | 50.315 | 12.994 | 5.78 | -4.93 | 7.641 | -43.892 | -8.68 | -8.81 | 27.26 | 19.55 | -42.872 | -22.172 | -25.946 | -24.909 | 9.7164 | -4.6673 | -11.96 | -13.06 | -12.531 | 0 | -17.781 | 0 | -7.3918 | 0 | -13.148 | -12.958 | 10.623 | -9.7624 | 0.1059 | 10.768 | -17.134 | -17.09 | -1.5239 | 0 | -9.8 | 1.2 | 5.7215 | -20.74 |  | -12.346 |  | 0 | -17.177 | 5.9394 | 0 |  |  | 3.3197 |  | -8.2053 |  | 33.993 | 11.671 | 12.11 | 30.507 |  | 6.471 | -7.0699 | -1.8178 | 0.2776 | 2.19 | 2.9 |  | 1.7847 | 7.3719 | 0.308 | 2.8954 | 21.219 | -37.604 | -29.038 | -2.6799 |  | 12.6 |  | 4.9665 |  | 2.1801 | 0.0555 |  | -12.156 | -8.026 | 9.4781 |  | -19.81 | -12.647 | 149.42 | -1.846 |  | 9.4764 | 2.3753 | 8.9962 | 9.0831 | 1.4806 | -6.812 | -4.9536 | 0.42 | 0 | 55.971 | 27.344 | 46.394 | 44.901 | 45.491 | -9.7443 | 0 | 0 | 0 | 20.924 | 23.516 |  | -11.517 |  | -0.7114 | 19.87 | 20.01 | -25 | -25.2 | 3.6923 | 1.44 | 66.956 | 12.605 | 12.518 | -15.3 | -31.6 |  | -5.0999 | -17.429 |  | -73.273 | -36.957 | -239.73 | 4.8738 | 52.89 | 72.135 | 88.619 | 119.79 | 135.38 | 1.0509 | 12.118 | 14.605 | -17.885 | 146.15 | -193.26 | 106.02 | -91.292 |  |  |  | -0.494 | -0.499 | 5.6799 | -3.3599 | -4.1777 | -2.4307 |  |  | 7.0999 | 2.371 | 2.0109 | 0 | 0 | 4.1446 | 3.4741 | 4.3724 |  | 17.7 | 6.6703 | 0.42 | 0.37 | -11.526 | -0.7535 | -22.356 | -10.901 | -6.2669 | -20.245 | -3.7806 | -19.399 | 3 | 39.681 | -149.89
12/01/2025 | 11:00 | 0 | 5.4228 | -11.118 | 2.3857 | 8.6427 | 3.0176 | 16.111 |  | 14.193 | 5.8148 | -6.7501 | -19.979 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 2.1181 | 4.0586 | 3.7098 | 3.5509 | 6.786 | 0 | 2.4787 | 2.372 |  | -0.7533 | -0.769 | -0.698 | 1.9609 | 0 | -13.2 | 0.503 | 0.29 | -9.7299 | -9.8999 | -10 | -17.52 | -18.149 | 6.4874 | 3.8698 | 4.373 | 7.3385 | 0 | -9.645 | -9.2978 | -1.3327 | -1.0213 | -19.959 | -18.486 | 6.325 | 31.002 | -19.033 | 7.249 | -5.8999 | -5.6999 | -23.094 | -23.764 | -2.068 | 1.3141 | -0.6483 | -1.3999 | 0 | 2.3542 | -143.16 | 46.937 | 47.395 | 0 | -204.09 | -9.1669 |  |  | 17.583 | 12.01 | 8.0399 | -7.8 | 8.93 | 1.0758 | 1.4777 | 15.011 | 12.302 | 1.9002 | -9.6147 | -9.3734 | -1.5222 | 13.949 | 2.88 | 6.412 | 67.699 | -24.2 | -2.0899 | 42.823 | 43.197 | 41.403 | 61.463 | 62.51 | 1 | -65.871 | 0 | 3.1549 | 24.629 | 14.609 | 7.3486 | 7.5225 | -11.25 | 0.3145 | -14.761 | -14.823 | 45.292 | 0.0146 | -5.8537 | 12.399 | 12 | -5.5932 | 5.803 | 50.631 | 13.736 | 6.22 | -5.06 | 8.0054 | -44.837 | -8.73 | -8.8199 | 29.41 | 20.24 | -42.545 | -21.227 | -24.837 | -24.263 | 12.17 | -3.3251 | -10.812 | -10.633 | -6.2718 | 0 | -17.541 | 0 | -11.43 | 0 | -14.049 | -14.796 | 10.493 | 3.7062 | 0.1059 | -0.516 | -25.555 | -25.325 | -0.1271 | 0 | -10.239 | 0.1 | 5.4757 | 3.0069 | -12.122 | -12.303 | 7.2927 | 0 | -16.88 | 5.6892 | 0 | 0 | 0 | 3.3953 | 2.3149 | -7.368 | -7.2006 | 30.142 | 11.812 | 11.557 | 28.144 | 36.29 | 10.811 | -6.0099 | -2.7168 | 0.2886 | 2.14 | 0.34 | -11.281 | 1.6932 | 7.4789 | 0.3 | 2.7094 | 20.04 | -38.214 | -28.37 | -2.4399 | 27.275 | 12.6 | 21.114 | 4.9119 | -5.2107 | 2.221 | 0.0555 |  | -11.671 | -8.92 | 10.563 | -31.511 | -21.144 | -11.987 | 151.09 | -1.745 | -11.233 | 9.7054 | 2.1582 | 9.0401 | 9.0593 | 1.6 | -9.3575 | -7.7164 | 0.84 | 0 | 55.242 | 33.451 | 40.819 | 47.062 | 47.177 | -9.2629 | 0 | -14.357 | -15.951 | 20.924 | 19.869 | -16.709 | -16.192 | -3.2671 | -2.2716 | 9.76 | 9.4099 | -26.2 | -25 | 3.7619 | 4.96 | 59.05 | 13.247 | 13.155 | -15.699 | -30.7 | -0.2 | -0.8 | -17.707 | -17.587 | -65.729 | -31.639 | -246.91 | -0.446 | 55.116 | 79.086 | 83.481 | 127.92 | 144.72 | 9.4211 | 15.538 | 14.631 | -20.323 | 152.29 | -201.33 | 101.89 | -92.54 | 1.5246 | 0.291 | -9.68 | -0.513 | -0.518 | 6.1599 | -3.44 | -4.3497 | -2.2262 | 1.6708 | -6.2668 | 7 | 1.63 | 2.3849 | 0 | 0 | 3.7461 | 3.0363 | 2.3777 |  | 15.6 | 6.0295 | 0.52 | 0.37 | -9.9173 | -1.6756 | -22.92 | -9.582 | -5.2207 | -21.965 | -3.5163 | -18.399 | 1.5 | 36.469 | -148.79
12/01/2025 | 11:30 | 0 |  | -12.372 | 7.5172 |  | 5.7891 | 16.67 |  | 18.061 | 7.5417 | -8.8204 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 1.9645 | 1.1927 |  | 4.8388 | 8.6801 | 0 | 5.3137 | 2.3302 |  |  | -0.789 | -0.761 | 2.036 | -2.22 | -13.2 | 0.509 | 0.294 | -11.399 | -11.38 | -10 | -16.37 | -16.469 | 6.7742 | 3.7844 | 15.172 | 19.554 | -17.52 | -9.645 | -9.819 | -0.9408 | -1.1228 | -19.424 | -16.744 | 5.9305 | 31.12 | -15.4 | 7.3288 | -5.8999 | -5.8999 | -22.729 |  | -2.1645 | 1.3141 | 0.8345 | -1.1499 | 0 | 2.2439 | -142.52 | 49.012 | 49.195 | 0 | -200.09 | -9.1669 |  |  | 18.302 | 11.939 | 8.2799 | -7.4099 | 8.88 | -2.6749 | -2.407 | 19.108 | 16.668 | 1.7487 | -10.759 | -10.531 |  | 13.428 | 2.88 | 6.412 | 67 | -23.6 | -1.96 |  | 43.566 |  | 64.861 | 64.383 | 1 | -67.467 | 0 | 3.1852 | 23.969 | 14.89 | 7.3486 | 7.5225 |  | 0.3145 | -14.809 | -14.501 | 46.417 | 0.0147 |  | 9.8 | 12 | -5.0903 | 6.5511 | 51.262 | 14.849 | 7.06 | -5.04 | 7.5195 | -45.757 | -8.7899 | -8.8199 | 29.35 | 21.24 | -43.872 | -22.163 | -29.604 | -27.936 | 12.435 | -4.0349 | -11.296 | -11.343 | -7.1017 | 0 | -18.091 | 0 | -17.451 | 0 | -13.8 | -14.601 | 11.328 | -3.4325 | 0.1059 | -8.708 | -18.625 | -18.374 | 6.3756 | 12.069 | -10.59 | 0.3 | 5.5115 | -10.721 |  |  | 8.1169 | 0 | -16.325 | 5.4634 | 0 | 0 | 0 |  | 5.808 | -6.3633 | -6.0284 | 23.443 | 14.054 | 14.205 | 18.713 |  | 10.221 | -6.4899 | -3.5115 | 0.3243 | 2.4 |  | 0 | 1.8711 | 7.4679 | 0.27 | 2.3475 | 21.77 | -35.078 | -25.146 | -2.9899 | 28.961 | 12.899 |  | 4.9868 | -5.3442 | 2.2902 | 0.0555 |  | -11.011 | -9.942 | 10.21 |  |  | -10.922 | 142.41 | -1.6235 |  | 9.4878 | 2.3543 | 9.1207 | 9.1463 | 2 | -13.949 | -12.774 | -2.0999 | 4.9746 | 58.216 |  | 35.941 |  | 42.255 |  | 0 |  |  | 20.924 | 19.869 | -15.918 | -15.681 | -3.8754 | -4.2526 | 3.2899 | 3.5599 | -25.899 | -25.299 | 3.8333 | 5.36 | 70.647 | 5.9231 | 6.1674 |  | -30.2 | -0.7 |  | -17.954 |  | -79.219 | -27.991 | -246.62 | -1.9866 | 58.478 |  |  | 125.44 | 134.86 | -0.3206 | 15.215 | 14.496 | -17.192 | 143.46 | -200.11 | 93.569 | -82.059 | -0.0696 | 0.291 | -9.92 | -0.528 | -0.535 | 6.48 | -3.68 | -4.2751 | -1.9333 | 0.676 | -5.7999 | 6.6999 | 1.174 | 2.184 | 0 | 0 | 3.5641 | 2.9287 | 3.3101 |  | 15.399 | 6.4581 | 0.6 | 0.37 | -9.3923 | -1.7181 | -23.727 | -8.303 | -5.4505 | -23.539 | -2.2995 | -17.5 | 0.9 | 34.047 | -139.19
12/01/2025 | 12:00 | 0 |  | -12.281 | 7.27 |  | 5.8758 | 17.31 |  | 17.305 | 7.5537 | -9.0893 | -19.979 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 1.1208 | 2.2435 |  | 4.7129 | 8.452 | 0 | 5.0285 | 2.2881 |  |  | -0.883 | -0.836 | 1.866 | -2.22 | -13.2 | 0.582 | 0.279 | -12.579 | -12.5 |  | -15.529 | -15.689 | 6.7867 | 3.7116 | 15.096 | 19.338 | -17.894 | -10.314 | -9.9787 | -0.7825 | -0.8308 | -19.156 | -16.744 | 5.9305 | 31.043 | -13.717 | 8.2627 | -6.0999 | -5.9999 | -22.93 |  | -2.0506 | 1.3141 | -0.2926 | -1.2999 | 0 | 2.2898 | -142.91 | 48.921 | 49.104 | 0 | -196.9 | -9.1669 |  |  | 18.302 | 11.68 | 8.2399 | -7.3299 | 8.47 | -4.9522 | -5.2201 | 20.13 | 17.692 | 0.7424 | -11.544 | -11.4 |  | 13.731 | 2.88 |  | 67.3 | -23.7 | -2.0199 |  | 42.737 |  | 64.632 | 64.827 | 1 | -66.877 | 0 | 3.1515 | 24.2 | 15.17 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -14.587 | -14.533 | 48.242 | 0.0147 |  | 9.8 |  | -5.1965 | 6.7381 | 51.262 | 15.035 | 7.09 | -5.1 | 7.5465 | -47.7 | -8.75 | -8.6899 | 29.77 | 21.11 | -45.854 | -23.054 | -32.472 | -31.318 | 10.257 | -5.3218 | -13.077 | -11.92 | -8.7146 | 0 | -18.216 | 0 | -20.653 | 0 | -13.715 | -15.114 | 8.0735 | -9.3869 | 0.1059 | 19.984 | -20.352 | -20.841 | 1.2666 | -14.019 | -11.139 | 3.6 | 5.43 | -19.971 |  |  | 7.1206 | 0 | -17.582 | 5.4634 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7512 | -3.5165 | -3.3491 | 14.568 | 17.162 | 17.456 | 14.773 |  | 9.0492 | -7.4699 | -3.9162 | 0.3152 | 2.67 |  | 0 | 1.7178 | 7.2499 | 0.353 | 2.1338 | 21.329 | -32.64 | -23.805 | -2.9299 | 28.353 | 11.399 |  | 4.6774 | -5.0419 | 2.3922 | 0.0555 |  | -12.134 | -11.107 | 10.094 |  |  | -10.006 | 136.26 | -1.7012 |  | 9.6693 | 2.5832 | 9.1647 | 9.3125 | 1.7369 | -15.705 | -13.855 | -4.61 | 8.9943 | 62.286 |  | 38.708 |  | 40.246 |  | 0 |  |  | 20.924 | 19.869 | -17.176 | -16.632 | -5.3598 | -5.0332 | 7.4699 | 7.4099 | -26.5 | -26.7 | 3.9029 | 6.96 | 72.364 | 6.023 | 5.9375 |  | -31.2 | 0 |  |  |  | -87.505 | -27.769 | -243.01 | 1.5457 | 40.454 |  |  | 125.95 | 137.68 | -1.6393 | 20.221 | 18.378 | -17.774 | 138.71 | -199.8 | 84.73 | -80.441 | 0.26 | 0.291 | -10 | -0.519 | -0.526 | 6.48 | -4 | -4.1076 | -1.2863 | 0.499 | -5.8884 | 5.6999 | 0.914 | 0.582 | 0 | 0 | 4.0575 | 2.8452 | 2.9858 |  | 16.299 | 5.4229 | 0.68 | 0.37 | -8.0059 | -2.1998 | -24.026 | -7.9206 | -5.0735 | -23.744 | -2.1603 | -18.7 | 1.7 | 34.722 | -135.74
12/01/2025 | 12:30 | 0 |  | -12.353 | 7.4766 |  | 5.9809 | 18.039 |  | 18.58 | 7.9907 | -9.2923 | -17.76 | -22 | 0 | 1.656 | -15.399 | 0.1306 | 2.8649 |  | 4.4809 | 8.05 | 0 | 6.4749 | 2.2588 |  |  | -0.896 | -0.879 | 1.659 | -4.44 | -13.2 | 0.426 | 0.281 | -11.56 | -11.649 |  | -16.229 | -16.389 | 6.6151 | 3.8608 | 15.309 | 20.733 | -17.904 | -10.046 | -9.7114 | -0.9974 | -0.9092 | -18.888 | -15.405 | 5.9305 | 29.95 | -11.035 | 7.9649 | -6.5999 | -6.5999 | -23.247 |  | -1.9781 | 1.3141 | -0.5579 | -1.0699 | 0 | 1.8436 | -145.66 | 52.125 | 52.003 | 0 | -197.33 | -9.1669 |  |  | 19.32 | 11.479 | 8.3699 | -6.67 | 8.4499 | -8.1671 | -7.8992 | 15.842 | 13.279 | 0.4421 | -9.9914 | -10.045 |  | 13.542 | 2.88 |  | 69.199 | -23.399 | -2.15 |  | 43.927 |  | 64.348 | 64.386 | 1 | -66.731 | 0 | 3.3652 | 25.7 | 15.67 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -14.396 | -14.282 | 43.267 | 0.0147 |  | 9.8 |  | -5.3808 | 6.7381 | 52.681 | 15.22 | 7.3 | -5.64 | 6.723 | -42.774 | -8.6199 | -8.6 | 29.62 | 21.04 | -41.563 | -20.463 | -31.458 | -30.727 | 14.483 | -1.262 | -9.2669 | -10.369 | -14.285 | 0 | -16.756 | 0 | -28.1 | 0 | -13.739 | -14.738 | 10.461 | 5.4189 | 0.1059 | -22.02 | -22.358 | -21.96 | 7.6347 | 12.849 | -6.5999 | 0 | 5.8544 | 5.9861 |  |  | 6.37 | 0 | -16.948 | 5.7136 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5449 | 0 | 0 | 15.74 | 17.659 | 17.189 | 15.701 |  | 10.499 | -8.0199 | -3.6159 | 0.3152 | 2.67 |  | -11.3 | 1.4526 | 7.3039 | 0.341 | 2.0675 | 20.309 | -33.007 | -24 | -2.7199 | 27.721 | 11.6 |  | 4.8901 | -5.2662 | 2.4224 | 0.0548 |  | -12.748 | -10.586 | 11.53 |  |  | -10.826 | 141.22 | -1.4333 |  | 9.3211 | 1.3926 | 9.194 | 9.2255 | 0.7146 | -15.702 | -13.033 | -4.61 | 7.2808 | 62.613 |  | 29.119 |  | 42.005 |  | 0 |  |  | 13.836 | 13.472 | -19.79 | -19.192 | -7.5284 | -7.0704 | 4.28 | 4.28 | -27.6 | -27.7 | 3.7454 | 7.6799 | 64.764 | 6.1938 | 6.5603 |  | -31.5 | 2.7 |  |  |  | -77.77 | -22.559 | -250.06 | -7.7929 | 50.698 |  |  | 108.27 | 163.98 | 2.0394 | 23.907 | 20.537 | 1.9116 | 140.61 | -213.18 | 75.36 | -69.166 | 0.4236 | 0.291 | -10.239 | -0.574 | -0.582 | 6.88 | -4.7199 | -4.2829 | -0.9659 | 0.441 | -6.6483 | 5.9 | 2.535 | 2.637 | 0 | 0 | 2.8264 | 2.297 | 2.1182 |  | 15.8 | 5.4818 | 0.63 | 0.37 | -7.4189 | -2.3002 | -24.332 | -6.3075 | -4.7073 | -23.964 | -2.9056 | -18 | 0.9 | 31.562 | -131.32
12/01/2025 | 13:00 | 0 |  | -13.238 | 6.9151 |  | 5.8921 | 18.017 |  | 18.947 | 8.1467 | -9.344 | -17.76 | -22 | 0 | 1.656 | -15.399 | 0.1215 | 2.7635 |  | 4.4181 | 7.9152 | 0 | 5.0714 | 2.3409 |  |  | -0.882 | -0.86 | 1.6849 | -4.44 | -13.2 | 0.02 | 0.288 | -10.779 | -10.84 |  | -17.069 | -17.02 | 6.7982 | 3.7135 | 15.187 | 18.8 | -17.667 | -9.779 | -9.0076 | -0.535 | -0.2788 | -20.763 | -17.28 | 5.9305 | 30.51 | -11.703 | 6.9819 | -6.4999 | -6.4999 | -23.242 |  | -1.8317 | 1.3141 | 0.437 | -1 | 0 | 2.0297 | -149.41 | 52.491 | 52.674 | 0 | -200.85 | -9.1669 |  |  | 19.32 | 11.76 | 8.64 | -6.42 | 8.64 | -7.0955 | -6.1578 | 13.65 | 10.487 | 0.6003 | -8.386 | -8.2776 |  | 12.968 | 2.88 |  | 68.3 | -22 | -2.19 |  | 44.215 |  | 63.338 | 64.047 | -8.9057 | -66.242 | 0 | 3.188 | 27.329 | 15.77 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -13.568 | -13.681 | 36.792 | 0.0146 |  | 9.8 |  | -5.7128 | 6.7381 | 53.627 | 15.591 | 7.36 | -5.91 | 7.695 | -37.819 | -9.3 | -9.3199 | 31.12 | 20.63 | -38.418 | -19.054 | -27.719 | -26.327 | 15.015 | 0.7237 | -6.3936 | -6.5713 | -9.3932 | 0 | -16.286 | 0 | -27.012 | 0 | -12.382 | -13.552 | 12.014 | -4.8541 | 0.1059 | -2.052 | -24.319 | -25.036 | -6.8918 | -5.2199 | -9.3699 | 2 | 5.3713 | -13.909 |  |  | 5.879 | 0 | -15.745 | 5.7075 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1701 | -1.1721 | -1.3396 | 21.601 | 14.815 | 14.892 | 21.739 |  | 11.056 | -7.8499 | -3.2094 | 0.3152 | 2.8 |  | -11.124 | 1.3306 | 7.2999 | 0.348 | 2.1442 | 19.1 | -33.983 | -24.314 | -2.8799 | 26.316 | 13.8 |  | 4.9806 | -5.378 | 2.4048 | 0.0577 |  | -10.974 | -10.141 | 9.2889 |  |  | -11.451 | 144.03 | -1.2043 |  | 9.0372 | 1.4861 | 9.3697 | 9.352 | 1 | -17.238 | -15.915 | -3.3499 | 7.5696 | 63.465 |  | 29.783 |  | 39.916 |  | 0 |  |  | 13.836 | 13.472 | -17.241 | -16.884 | -4.5937 | -4.8099 | 3.88 | 3.89 | -25.899 | -25.6 | 3.8333 | 7.5199 | 56.957 | 10.049 | 9.9531 |  | -30.7 | 0.2 |  |  |  | -77.876 | -23.583 | -247.89 | -5.9455 | 37.537 |  |  | 104.75 | 164.33 | 7.5704 | 25.812 | 23.109 | 6.5084 | 144.41 | -208.64 | 81.081 | -73.266 | 0.0012 | 0.291 | -9.76 | -0.446 | -0.455 | 6.1599 | -3.5199 | -4.2606 | -2.1652 | 1.6128 | -6.2668 | 6 | 2.105 | 1.704 | 0 | 0 | 3.1972 | 2.5129 | 2.5009 |  | 16.6 | 5.9096 | 0.6 | 0.37 | -8.6649 | -2.6189 | -25.306 | -7.0182 | -3.7746 | -25.062 | -2.4297 | -18.2 | 1.5 | 30.574 | -131.35
12/01/2025 | 13:30 | 0 |  | -13.25 | 9.1354 |  | 6.2401 | 17.767 |  | 19.794 | 8.7637 | -9.6515 | -17.76 | -22 | 0 | 1.656 | -15.399 | 0.247 | 2.4741 |  | 3.9307 | 7.184 | 0 | 4.0966 | 2.3288 |  |  | -0.916 | -0.906 | 1.6269 | -2.22 | -13.2 | 0.259 | 0.283 | -12.199 | -12.369 |  | -16.149 | -16.03 | 6.4946 | 3.7508 | 15.322 | 20.306 | -18.11 | -10.716 | -10.321 | -2.1926 | -2.0455 | -19.424 | -15.941 | 5.9305 | 30.113 | -9.406 | 8.2762 | -6.6999 | -6.8999 | -23.366 |  | -1.7129 | 1.3141 | 0.6556 | -0.36 | 0 | 1.8159 | -151.4 | 53.437 | 53.498 | 0 | -204.97 | -9.1669 |  |  | 23.761 | 0 | 12.81 | -14.869 | 12.029 | -7.0955 | -6.4257 | 13.487 | 11.563 | 0.3605 | -9.5172 | -9.6088 |  | 12.391 | 2.88 |  | 67.9 | -21.299 | -2.23 |  | 43.757 |  | 61.886 | 61.375 | 1 | -66.068 | 0 | 3.1208 | 27.45 | 15.869 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -13.803 | -13.573 | 39.543 | 0.0146 |  | 9.6 |  | -5.5554 | 6.9251 | 53.943 | 15.777 | 7.64 | -6.08 | 8.1135 | -39.607 | -9.47 | -9.4099 | 31.5 | 21.21 | -38.509 | -19.354 | -28.382 | -26.954 | 15.633 | 0.0915 | -7.3854 | -6.5338 | -4.5108 | 0 | -16.601 | 0 | -23.39 | 0 | -12.8 | -13.873 | 10.268 | 2.704 | 0.1059 | -8.196 | -22.904 | -22.14 | -3.3978 | 0 | -7.8299 | -0.5 | 5.3847 | -1.0769 |  |  | 5.8997 | 0 | -16.254 | 5.8845 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2103 | 0 | -0.1675 | 16.41 | 15.208 | 15.793 | 16.28 |  | 11.056 | -7.1599 | -2.9127 | 0.3225 | 2.86 |  | -11.605 | 1.3142 | 7.1639 | 0.36 | 2.6796 | 20.62 | -31.498 | -22.385 | -3.1399 | 28.665 | 11.8 |  | 4.7077 | -5.0312 | 2.4233 | 0.0577 |  | -11.108 | -11.267 | 9.9481 |  |  | -10.355 | 136.52 | -1.5358 |  | 9.4921 | 1.685 | 9.3185 | 9.4469 | 0.9754 | -16.108 | -15.625 | -5.0299 | 7.834 | 62.56 |  | 35.395 |  | 41.129 |  | 0 |  |  | 13.836 | 13.472 | -18.098 | -17.56 | -3.4634 | -3.321 | 5 | 4.5 | -25.2 | -25.299 | 3.9212 | 5.44 | 62.947 | 8.058 | 8.325 |  | -30.299 | 1.7 |  |  |  | -88.269 | -29.018 | -247.89 | -3.6766 | 23.927 |  |  | 102.93 | 169.08 | 10.681 | 24.9 | 21.855 | 3.7611 | 149.22 | -215.21 | 82.856 | -73.683 | 0.3992 | 0.291 | -9.68 | -0.63 | -0.638 | 5.92 | -3.2 | -4.1028 | -2.5192 | 1.8478 | -6.2088 | 6.1999 | 3.0639 | 2.973 | 0 | 0 | 3.2377 | 2.1509 | 2.104 |  | 15.199 | 5.7571 | 0.54 | 0.37 | -8.6634 | -2.7908 | -25.105 | -6.81 | -3.4613 | -24.897 | -2.2689 | -18.1 | 0.5 | 39.16 | -130.96
12/01/2025 | 14:00 | 0 |  | -13.241 | 8.0199 |  | 6.2726 | 18.15 |  | 18.041 | 7.8457 | -9.3626 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 0.1721 | 2.2134 |  | 4.1253 | 7.4932 | 0 | 4.8786 | 2.3249 |  |  | -0.745 | -0.752 | 1.6819 | -2.22 | -15.4 | 0.332 | 0.281 | -11.699 | -11.869 |  | -15.859 | -15.899 | 6.4258 | 3.7603 | 15.118 | 18.42 | -18.674 | -10.18 | -10.139 | 10.337 | 11.84 | -22.237 | -18.352 | 7.1141 | 40.227 | -17.068 | 6.8058 | -5.6999 | -5.9999 | -21.793 |  | -1.5658 | 1.3141 | -0.2804 | -0.89 | 0 | 1.865 | -144.38 | 50.782 | 51.332 | 0 | -208.1 | -9.1669 |  |  | 23.441 | 0 | 12.56 | -14.8 | 11.84 | -4.6843 | -4.4163 | 13.445 | 11.197 | 1.4861 | -7.7822 | -8.056 |  | 12.219 | 2.88 |  | 65.5 | -20.2 | -2.23 |  | 43.987 |  | 60.424 | 59.933 | 1 | -65.696 | 0 | 3.2185 | 26.53 | 15.659 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -13.421 | -13.192 | 35.842 | 0.0145 |  | 9.6 |  | -5.3808 | 6.9251 | 53.627 | 15.591 | 7.48 | -5.95 | 7.884 | -36.662 | -8.89 | -8.9099 | 30.17 | 20.44 | -36.89 | -18.272 | -24.849 | -25.081 | 15.892 | 0.7301 | -6.1131 | -5.2981 | -6.9998 | 0 | -16.625 | 0 | -22.095 | 0 | -12.466 | -13.107 | 12.637 | 2.6362 | 0.1059 | -3.588 | -21.714 | -21.049 | -0.3683 | 6.25 | -7.73 | 0.6 | 5.4418 | -0.9331 |  |  | 7.0688 | 0 | -16.62 | 5.8967 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7337 | -2.1769 | -1.842 | 19.09 | 14.058 | 14.086 | 20.11 |  | 10.308 | -7.9099 | -3.4035 | 0.263 | 2.55 |  | -11.123 | 1.3183 | 7.2239 | 0.351 | 2.6972 | 20.18 | -33.09 | -23.837 | -2.8799 | 28.493 | 14.8 |  | 4.6445 | -4.9554 | 2.3933 | 0.0577 |  | -11.108 | -9.148 | 11.397 |  |  | -11.276 | 145.63 | -1.2397 |  | 9.8452 | 2.0119 | 9.3038 | 9.3046 | 1.795 | -16.77 | -15.139 | -2.5099 | 5.3923 | 56 |  | 32.051 |  | 41.938 |  | 0 |  |  | 13.836 | 13.472 | -15.56 | -15.357 | -2.9345 | -2.7472 | 4.0599 | 4.1199 | -25.799 | -26 | 3.7454 | 5.36 | 58.51 | 11.86 | 11.772 |  | -31.6 | -1.2 |  |  |  | -86.547 | -31.391 | -249.69 | -3.9025 | 9.1448 |  |  | 96.301 | 170.97 | 15.447 | 23.254 | 23.445 | 9.0513 | 152.38 | -213.93 | 88.498 | -79.61 | 0.1892 | 0.291 | -9.0399 | -0.537 | -0.545 | 5.28 | -3.5999 | -3.8307 | -2.4002 | 1.2619 | -5.7694 | 6.3 | 1.1219 | 2.351 | 0 | 0 | 2.8188 | 3.22 | 2.296 |  | 16.2 | 6.1192 | 0.56 | 0.37 | -7.8668 | -1.9089 | -24.691 | -6.2615 | -4.428 | -23.931 | -3.07 | -19.2 | 1.8999 | 27.89 | -134.16
12/01/2025 | 14:30 | 0 |  | -13.601 | 6.9915 |  | 5.9085 | 17.799 |  | 17.98 | 8.3167 | -9.3508 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 0.0506 | 2.8285 |  | 4.0775 | 7.5263 | 0 | 5.4955 | 2.3179 |  |  | -0.872 | -0.85 | 1.909 | -2.22 | -15.4 | 0.299 | 0.279 | -11.319 | -11.39 |  | -16.399 | -16.579 | 6.7861 | 3.5504 | 15.357 | 19.378 | -18.319 | -9.779 | -10.14 | 9.9374 | 8.2665 | -21.701 | -20.093 | 7.1141 | 35.847 | -13.249 | 6.5905 | -6.5999 | -6.3999 | -22.108 |  | -1.6973 | 1.3141 | -1.7027 | -0.76 | 0 | 1.7639 | -146.21 | 51.85 | 52.003 | 0 | -210.66 | -9.1669 |  |  | 23.372 | 0 | 12.899 | -15.14 | 11.909 | -3.3447 | -2.9428 | 12.169 | 9.674 | 2.6078 | -8.8844 | -9.0422 |  | 12.375 | 2.88 |  | 67.3 | -21.299 | -2.3099 |  | 43.935 |  | 60.165 | 60.255 | 1 | -65.121 | 0 | 3.1313 | 26.36 | 15.81 |  | 7.5225 |  | 0.3145 | -13.684 | -13.732 | 36.969 | 0.0146 |  | 9.6 |  | -5.3955 | 6.5511 | 52.997 | 15.035 | 7.17 | -5.82 | 9.747 | -37.449 | -8.82 | -8.84 | 30.21 | 20.57 | -37.89 | -19.045 | -23.665 | -23.327 | 16.718 | 0.6218 | -6.0442 | -5.3798 | 1.2019 | 0 | -17.005 | 0 | -20.363 | 0 | -11.732 | -12.433 | 12.671 | -3.0163 | 0.1059 | 22.032 | -22.875 | -22.783 | -4.9059 | -4.5299 | -11.3 | 1.8999 | 5.2326 | -10.075 |  |  | 6.6016 | 0 | -18.822 | 5.2192 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3621 | -3.5165 | -3.684 | 20.932 | 12.897 | 12.9 | 21.334 |  | 9.0931 | -8.4599 | -2.6106 | 0.2886 | 2.29 |  | -11.639 | 1.0462 | 7.1149 | 0.352 | 2.1563 | 19.989 | -32.133 | -22.649 | -2.9999 | 27.308 | 12.899 |  | 4.6731 | -4.8281 | 2.329 | 0.0577 |  | -11.749 | -9.939 | 9.6246 |  |  | -12.212 | 145 | -1.2872 |  | 9.6993 | 1.6685 | 9.2452 | 9.2175 | 2 | -17.096 | -15.377 | -0.84 | 5.202 | 53.08 |  | 31.873 |  | 40.644 |  | 0 |  |  | 13.836 | 17.71 | -15.555 | -14.951 | -2.6709 | -2.6748 | 6.0199 | 5.84 | -25.799 | -27 | 3.7106 | 3.92 | 59.326 | 10.797 | 10.701 |  | -31.299 | -1.6 |  |  |  | -86.855 | -32.669 | -250.39 | -6.1085 | 8.7611 |  |  | 99.268 | 172.35 | 13.018 | 23.954 | 26.192 | 7.9271 | 153.47 | -214.44 | 88.393 | -78.565 | 0.3992 | 0.291 | -8.96 | -0.65 | -0.66 | 5.28 | -3.2799 | -3.9687 | -2.3727 | 1.9058 | -5.6809 | 6.0999 | 1.5909 | 0.775 | 0 | 0 | 2.931 | 2.659 | 2.7721 |  | 16.5 | 7.0144 | 0.62 | 0.37 | -8.579 | -2.6728 | -24.651 | -7.3327 | -3.5972 | -24.552 | -3.0057 | -18.899 | 2.4 | 29.617 | -135.79
12/01/2025 | 15:00 | 0 | 6.7124 | -13.884 | 8.3874 | 9.6788 | 6.1561 | 17.995 |  | 18.611 | 7.9997 | -9.528 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | -0.1907 | 3.5019 | 4.3421 | 4.169 | 7.5581 | 0 | 5.0115 | 2.4272 |  | -0.8663 | -0.711 | -0.701 | 1.779 | -2.22 | -13.2 | 0.377 | 0.281 | -10.5 | -10.46 | -10 | -17.01 | -17.309 | 6.7693 | 3.693 | 15.533 | 20.181 | -17.683 | -9.3771 | -9.2912 | -0.8563 | -0.589 | -19.558 | -17.146 | 5.9305 | 30.454 | -12.819 | 7.5595 | -6.0999 | -5.9999 | -24.335 | -23.796 | -1.573 | 1.3141 | -1.1246 | -1.0699 | 0 | 1.7888 | -152.5 | 51.881 | 52.064 | 0 | -212.87 | -9.1669 |  |  | 24.35 | 0 | 12.76 | -15.14 | 12.229 | -1.8712 | -1.7372 | 10.583 | 7.9206 | 3.4247 | -3.4068 | -3.4968 | -1.1937 | 14.454 | 2.88 | 6.412 | 68.8 | -25.399 | -2.0899 | 47.021 | 46.713 | 45.315 | 64.135 | 64.342 | 1 | -71.409 | 0 | 3.0588 | 25.569 | 14.71 | 7.3486 | 7.5225 | -11.42 | 0.3145 | -15.865 | -15.909 | 36.464 | 0.0146 | -5.8825 | 9.6 | 9.6 | -5.3039 | 6.5511 | 52.05 | 14.849 | 6.88 | -5.68 | 9.2475 | -37.299 | -7.9 | -7.9099 | 28.79 | 19.86 | -37.181 | -18.6 | -21.609 | -21.036 | 16.502 | 0.3193 | -5.1776 | -5.6123 | -11.677 | 0 | -17.182 | 0 | -18.923 | 0 | -12.082 | -12.574 | 10.598 | 1.4337 | 0.1059 | -8.708 | -21.8 | -20.357 | -0.1342 | 12.109 | -12.529 | -5 | 4.8079 | 0.2222 | -11.007 | -11.113 | 6.2429 | 0 | -18.686 | 5.1643 | 0 | 0 | 0 | 4.6224 | 4.4441 | -4.5213 | -4.8562 | 33.993 | 10.241 | 10.344 | 31.578 | 39.241 | 9.5765 | -7.3499 | -2.4165 | 0.2804 | 1.58 | 1.11 | -9.5001 | 1.4143 | 7.3439 | 0.345 | 2.1559 | 19.229 | -36.414 | -27.199 | -2.3599 | 27.43 | 14.399 | 21.788 | 5.0083 | -5.2824 | 2.3646 | 0.0638 |  | -10.784 | -7.842 | 12.101 | -31.343 | -22.328 | -13.222 | 152.12 | -1.1495 | -12.335 | 9.4396 | 1.5055 | 9.2306 | 9.3046 | 0.7354 | -13.029 | -12.594 | -1.2599 | 4.4685 | 57.552 | 20.13 | 35.133 | 41.591 | 42.966 | -8.2338 | 0 | -12.428 | -14.344 | 16.831 | 17.71 | -14.874 | -14.484 | -2.2273 | -2.0238 | 6.53 | 6.53 | -26.1 | -26.5 | 3.7802 | 2.48 | 56.182 | 12.497 | 12.409 | -15.399 | -32 | -1.6 | -2.0999 | -17.76 | -17.737 | -89.235 | -32.917 | -250.28 | -1.7735 | 4.6562 | 89.196 | 79.407 | 96.154 | 173.82 | 15.496 | 24.638 | 23.218 | 14.214 | 155.2 | -214.76 | 91.997 | -80.613 | 0.3992 | 0.291 | -9.2799 | -0.643 | -0.653 | 5.28 | -2.96 | -4.1548 | -3.0167 | 1.7593 | -5.7999 | 6.0999 | 1.751 | 2.4389 | 0 | 0 | 3.411 | 2.9469 | 3.2809 |  | 17 | 6.1884 | 0.59 | 0.37 | -10.635 | -1.7332 | -23.038 | -8.6586 | -4.7326 | -23.65 | -3.4963 | -18.799 | 2 | 33.145 | -134.71
12/01/2025 | 15:30 | 0 | 6.7573 | -14.001 | [5 empty] | 17.567 | 7.7887 | -9.1061 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | -0.2213 | 3.0911 |  | 4.196 | 7.8173 | 0 | 5.4581 | 2.3171 |  | -0.9268 | -0.73 | -0.752 | 1.4669 | -4.44 | -15.4 | 0.396 | 0.285 | -10.88 | -10.89 | -10 | -16.819 | -16.889 | 6.6474 | 3.6431 | 14.333 | 18.306 | -18.317 |  | -10.003 | 6.4546 | 11.513 | -22.505 |  | 7.1141 | 34.328 | -13.176 | 7.3191 | -6.1999 | -6.0999 | -23.023 |  | -1.6846 | 1.3141 |  | -1.5999 | 0 |  | -149.32 | 48.28 | 48.432 | 0 | -204.44 | -9.1669 |  |  | 18.841 | 11.84 | 8.5 | -7.15 |  | -3.6126 | -2.8089 | 11.835 | 9.4395 | 4.3372 | -5.7234 | -6.1456 |  | 14.359 | 2.88 | 6.412 | 69 | -26.2 | -2.16 | 44.774 | 45.229 | 43.54 | 64.754 | 65.451 | 1 | -68.062 | 0 | 2.7084 | 24.37 | 14.5 | 7.3486 | 7.5225 | -11.039 | 0.3145 | -15.776 | -15.91 | 42.361 | 0.0147 | -5.6978 | 9.6 | 9.6 |  | 6.1771 | 51.262 | 14.292 | 6.69 | -5.15 | 7.8975 | -41.712 | -4.84 | -4.8699 |  |  | -38.418 | -19.027 |  | -24.127 | 13.016 | -1.6652 | -10.109 | -9.8946 | -0.3756 | 0 | -16.578 | 0 | -14.952 | 0 | -12.079 | -12.174 | 9.215 | -4.0968 | 0.1059 | 9.232 | -23.238 | -22.933 | 1.0859 | 0 | -11.63 | -4.3 | 3.6912 | -8.6019 | -10.156 |  | 7.0538 | 0 | -17.648 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8803 | 4.528 | -4.1864 | -3.684 | 26.96 | 11.398 | 11.176 |  |  | 8.4388 | -7.2499 | -3.6159 | 0.2364 | 2.85 |  |  | 1.5582 | 7.1999 | 0.327 | 2.1178 | 19.76 | -35.136 | -26.053 | -2.4899 |  | 13.3 | 21.565 | 4.7731 | -5.0251 | 2.3662 | 0.0638 |  | -11.641 | -7.691 | 11.06 | -31.343 | -20.711 | -12.142 | 151.82 |  |  |  | 2.3912 | 9.2965 | 9.2887 | 2 | -11.485 |  | -1.6799 | 6.4897 | 53.644 |  |  | 42.371 | 41.825 | -9.0597 | 0 | -10.248 |  | 16.831 | 17.71 | -11.737 | -11.528 | -0.2337 | -0.2915 | 7.5999 | 7.76 | -26.299 | -26.799 | 4.0256 | 0.4 | 48.572 | 21.038 | 20.949 |  |  | -4.5999 |  | -17.76 | -17.737 | -100.68 | -34.317 | -250.6 | -0.5035 | -5.8622 | 91.15 | 73.064 | 90.018 | 176.14 | 24.205 |  |  |  | 159.22 | -214.4 | 98.665 |  |  | 0.291 | -9.4399 | -0.605 | -0.614 | 5.44 | -2.72 | -4.2115 | -3.0746 | 1.6433 | -5.6809 |  | 0.504 | 1.241 | 0 | 0 | 3.5566 | 3.6356 | 2.7739 |  | 17.7 | 6.3985 |  | 0.37 | -12.317 | -1.1092 | -22.325 | -10.219 | -5.7546 | -22.303 | -3.3335 | -20.5 | 3.2999 | 38.707 | -137.54
12/01/2025 | 16:00 | 0 | 6.7258 | -14.106 | [5 empty] | 19.357 | 8.3197 | -9.6579 | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.2858 | 3.9137 |  | 4.2657 | 7.9271 | 0 | 5.7887 | 2.3614 |  | -0.9749 | -0.962 | -0.953 | 1.674 | -2.22 | -13.2 | 0.359 | 0.276 | -13.47 | -13.63 |  | -15.26 | -15.31 | 6.6122 | 3.6016 | 17.477 | 22.09 | -18.101 |  | -11.181 | -0.3474 | -0.0585 | -19.022 |  | 5.9305 | 30.908 | -9.3681 | 8.8408 | -6.2999 | -6.2999 | -23.038 |  | -1.8255 | 1.3141 |  | -1.8099 |  |  | -151.95 | 46.662 | 46.815 |  | -208.01 | -9.1669 |  |  | 17.823 | 12.09 | 8.42 | -7.51 |  | -4.0145 | -3.3447 | 13.58 | 11.066 | 3.2616 | -8.2773 | -7.8419 |  | 12.552 |  |  | 62.299 | -20.1 | -2.0099 | 42.917 | 42.848 | 41.597 | 64.36 | 64.562 | 1 | -67.826 | 0 | 2.7836 | 24.729 | 15.149 | 7.3486 | 7.5225 | -11.059 |  | -13.942 | -13.795 | 39.128 | 0.0148 | -5.5746 | 11.899 | 12 |  | 5.803 | 51.735 | 14.107 | 6.37 | -5.33 | 7.614 | -38.507 | -6.6 | -6.6799 |  |  | -37.636 | -18.827 |  | -24.709 | 12.272 | -1.7433 | -9.4244 | -8.8297 | -5.1205 | 0 | -15.816 | 0 | -11.693 | 0 | -11.755 | -11.699 | 9.6939 | -2.9071 | 0.1059 | 9.232 | -17.11 | -17.556 | -2.7847 | 0 | -10.399 | -5.5 | 4.6072 | -4.8984 | -9.9482 |  | 6.7022 | 0 | -20.16 |  | 0 | 0 | 0 | 5.4676 | 3.9564 | -3.1816 | -3.1816 | 21.099 | 12.143 | 12.173 |  |  | 9.8451 | -7.3399 | -3.105 | 0.2804 | 2.38 |  |  | 1.4932 | 7.0349 | 0.335 | 2.4841 | 20.29 | -33.682 | -24.725 | -2.6199 |  | 13.3 | 20.083 | 4.4699 | -4.8112 | 2.3797 | 0.0638 |  |  | -9.341 | 11.397 | -29.915 | -10.656 | -11.489 | 134.92 |  |  |  | 2.3319 | 9.2965 | 9.352 | 2 | -13.295 |  | -3.3499 | 6.6426 | 55.412 |  |  | 39.954 | 39.942 | -8.9756 | 0 | -11.164 |  |  | 17.71 | -13.77 | -13.599 | 0.0448 | 0.4255 | 6.3299 | 6.36 | -28.299 | -27.6 | 3.9212 | -1.6 | 52.607 | 21.493 | 21.578 |  |  | -2.9 |  |  |  | -108.12 | -39.061 | -250.84 | 1.5895 | -12.839 | 91.157 | 74.673 | 94.41 | 175.61 | 22.78 |  |  |  | 161.32 | -215.59 | 99.68 |  |  | 0.291 | -8.8 | -0.585 | -0.597 | 4.4 | -2.88 | -3.7497 | -2.9861 | 3.2547 | -6.2394 |  | 1.465 | 1.1399 | 0 | 0 | 3.3129 | 3.9468 | 3.2047 |  | 17.7 | 5.7787 |  | 0.37 | -11.778 | -2.0194 | -22.751 | -10.439 | -4.9697 | -22.025 | -3.8941 | -20.1 | 3.2 | 42.243 | -140.54
12/01/2025 | 16:30 | 0 | 6.7254 | -13.991 | [5 empty] | 16.384 | 7.1847 | -8.6971 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | -0.0872 | 2.6303 |  | 3.9885 | 7.3847 | 0 | 5.2586 | 2.3216 |  | -0.9822 | -0.995 | -0.984 | 1.3399 | -2.22 | -13.2 | 0.403 | 0.276 | -14.159 | -14.189 |  | -14.609 | -14.76 | 6.2591 | 3.841 | 18.895 | 21.172 | -14.039 |  | -12.358 | 0.4959 | 0.8602 | -17.28 |  | 5.9305 | 30.286 | -17.425 | 8.9437 | -6.3999 | -6.3999 | -22.365 |  | -1.7171 | 1.3141 |  | -2.0099 |  |  | -147.25 | 44.831 | 45.014 |  | -208.68 | -9.1669 |  |  | 16.685 | 11.649 | 8.26 | -7.9699 |  | -3.4786 | -3.3447 | 13.701 | 10.881 | 3.4135 | -8.2878 | -8.3827 |  | 11.714 |  |  | 60.4 | -18.899 | -1.87 | 41.996 | 41.707 | 40.311 | 64.146 | 64.181 | 1 | -67.003 | 0 | 2.9761 | 24.18 | 15.13 | 7.3486 | 7.5225 | -10.71 |  | -13.053 | -13.036 | 35.647 | 0.0149 | -5.5029 | 11.899 | 12 |  | 5.429 | 51.262 | 13.55 | 5.91 | -5.17 | 7.2225 | -35.444 | -3.51 | -3.5 |  |  | -35.054 | -17.69 |  | -24.063 | 10.435 | -4.8811 | -11.154 | -11.011 | -13.176 | 0 | -15.652 | 0 | -9.1274 | 0 | -11.454 | -12.056 | 9.2472 | 2.4215 | 0.1059 | -4.1 | -21.097 | -20.795 | 4.4907 | 0 | -8.26 | 0.1 | 4.7047 | 5.0662 | -9.5386 |  | 5.1292 | 0 | -18.557 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2128 | 4.5312 | -3.5165 | -3.3491 | 15.573 | 11.342 | 11.15 |  |  | 9.85 | -7.4199 | -3.7056 | 0.2538 | 2.15 |  |  | 1.6273 | 7.1619 | 0.34 | 2.6301 | 20.01 | -32.655 | -24.03 | -2.7199 |  | 12.699 | 19.306 | 4.362 | -4.5743 | 2.3842 | 0.0638 |  |  | -10.225 | 5.7137 | -29.327 | -8.3769 | -10.997 | 131.69 |  |  |  | 3.7854 | 9.5236 | 9.5972 | 3 | -7.9564 |  | -2.0999 | 6.6995 | 48.17 |  |  | 45.622 | 45.603 | -13.634 | -5.9496 | -12.011 |  |  | 17.71 | -12.215 | -11.962 | -0.3503 | 0.0544 | 7.1799 | 7.1799 | -27.399 | -27.399 | 4.5896 | -3.7599 | 48.241 | 22.17 | 21.936 |  |  | -3.9 |  |  |  | -102.67 | -40.77 | -248.69 | 2.8876 | -16.885 | 93.47 | 66.455 | 90.884 | 182.92 | 28.201 |  |  |  | 166.78 | -215.33 | 107.13 |  |  | 0.291 | -9.1999 | -0.596 | -0.604 | 5.92 | -3.44 | -4.2144 | -2.1957 | 0.383 | -5.7694 |  | 0.746 | 0.489 | 0 | 0 | 3.2784 | 3.478 | 2.8331 |  | 18.799 | 5.577 |  | 0.37 | -11.842 | 0.4035 | -19.42 | -11.808 | -9.3857 | -17.129 | -4.5114 | -20.6 | 3.9 | 39.875 | -144.45
12/01/2025 | 17:00 | 0 | 6.4425 | -13.312 | [5 empty] | 15.341 | 6.4558 | -7.4948 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 1.6726 | 1.0784 |  | 4.0579 | 7.2527 | 0 | 4.9487 | 2.3374 |  | -0.9586 | -0.742 | -0.73 | 1.419 | -4.44 | -15.4 | 0.687 | 0.271 | -10.76 | -10.819 |  | -16.6 | -16.629 | 6.4588 | 3.69 | 15.774 | 18.095 | -15.422 |  | -11.928 | 8.3556 | 22.169 | -19.825 |  | 7.1141 | 45.024 | -20.823 | 2.833 | -7.4999 | -7.2999 | -21.933 |  | -1.546 | 1.3141 |  | -2.1099 |  |  | -134.28 | 43.977 | 44.129 |  | -211.91 | -9.1669 |  |  | 15.618 | 11.34 | 7.7899 | -8.26 |  | -1.7372 | -0.9335 | 10.187 | 8.0638 | 4.5054 | -4.2292 | -4.3677 |  | 14.149 |  |  | 64 | -24.7 | -1.7999 | 44.111 | 44.26 | 42.969 | 65.143 | 66.046 | 1 | -67.966 | 0 | 2.7306 | 24.309 | 13.93 | 7.3486 | 7.5225 | -10.659 |  | -15.483 | -15.357 | 37.591 | 0.0148 | -5.5138 | 11.899 | 12 |  | 5.242 | 51.104 | 12.994 | 5.72 | -5.14 | 7.0875 | -36.864 | -4.0199 | -4.0399 |  |  | -36.545 | -18.518 |  | -21.809 | 10.942 | -3.6262 | -10.299 | -10.266 | -12.617 | 0 | -16.482 | 0 | -7.336 | 0 | -10.775 | -11.293 | 8.4908 | -0.5743 | 0.1059 | -12.292 | -17.043 | -16.638 | 7.038 | 12.38 | -9.92 | 3.7999 | 4.1457 | 0.3419 | -9.729 |  | 5.579 | 0 | -16.136 |  | 0 | 0 | 0 | 6.0717 | 4.5174 | -5.6935 | -5.6935 | 31.314 | 9.3793 | 9.807 |  |  | 10.313 | -6.6199 | -3.0244 | 0.263 | 1.89 |  |  | 1.5911 | 7.1719 | 0.332 | 2.6769 | 17.979 | -37.817 | -27.695 | -2.8099 |  | 13 | 20.785 | 4.7805 | -4.9822 | 2.3414 | 0.0638 |  |  | -7.734 | 6.0067 | -30.839 | -20.145 | -12.396 | 153.37 |  |  |  | 3.8616 | 9.6481 | 9.7317 | 3 | -9.7609 |  | -0.42 | 3.2018 | 50.153 |  |  | 44.761 | 45.241 | -10.712 | 0 | -10.419 |  |  | 17.71 | -13.852 | -13.253 | 1.7041 | 2.1555 | 6.2899 | 6.4 | -27.799 | -27.899 | 3.9029 | -6 | 49.018 | 21.164 | 21.06 |  |  | -2.9 |  |  |  | -95.283 | -42.526 | -249.26 | 1.4815 | -12.227 | 97.671 | 64.379 | 87.908 | 186.98 | 33.646 |  |  |  | 173.78 | -218.49 | 109.5 |  |  | 0.291 | -8.72 | -0.566 | -0.577 | 5.0399 | -2.16 | -4.5579 | -3.6911 | 4.4846 | -6.9718 |  | 0.742 | 0.328 | 0 | 0 | 3.0125 | 3.274 | 3.3129 |  | 17.7 | 5.3651 |  | 0.37 | -9.3204 | -1.9433 | -19.988 | -7.0165 | -5.4036 | -18.513 | -6.8377 | -20.5 | 3.2999 | 36.792 | -146.06
12/01/2025 | 17:30 | 0 | 6.4072 | -13.336 | [5 empty] | 16.684 | 6.7297 | -8.322 | -13.319 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | 1.6965 | 0.8665 |  | 4.3131 | 7.8395 | 0 | 4.9276 | 2.2275 |  | -1.0253 | -0.794 | -0.772 | 1.614 | -6.6599 | -15.4 | 0.328 | 0.282 | -12.239 | -12.18 |  | -15.59 | -15.68 | 6.227 | 3.7333 | 18.166 | 21.676 | -14.569 |  | -12.669 | 12.896 | 7.6706 | -18.084 |  | 7.9032 | 39.162 | -28.883 | 7.1751 | -6.6999 | -6.6999 | -20.773 |  | -1.8082 | 1.3141 |  | -2.25 |  |  | -131.07 | 51.149 | 51.301 |  | -176.16 | -9.1669 |  |  | 16.625 | 11.239 | 7.4099 | -8.97 |  | -1.4693 | -2.1391 | 8.8593 | 6.3079 | -0.1129 | -7.3685 | -7.4714 |  | 14.281 |  |  | 62.299 | -24.1 | -1.6399 | 42.355 | 42.244 | 41.556 | 70.295 | 70.465 | 1 | -72.968 | 0 | 2.3837 | 27.329 | 13.569 | 7.3486 | 7.5225 | -10.439 |  | -15.518 | -15.737 | 41.665 | 0.0149 | -5.4645 | 14.3 | 14.5 |  | 4.681 | 51.262 | 12.437 | 5.21 | -5.47 | 7.0335 | -40.099 | -4.58 | -4.5799 |  |  | -42.09 | -20.736 |  | -22.854 | 0 | -7.4291 | -13.882 | -13.885 | -7.6054 | 0 | -16.34 | -30.942 | 7.2731 | 0 | -9.9285 | -10.774 | 0 | 0.0585 | 0.1059 | 11.28 | -21.379 | -20.801 | -2.2464 | -11.469 | -10.13 | 1.6 | 3.7805 | 1.4695 | -10.313 |  | 5.6416 | 0 | -15.272 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5392 | 5.1124 | -5.526 | -5.3586 | 25.788 | 10.249 | 10.237 |  |  | 10.484 | -5.7799 | -3.6159 | 0.2886 | 2.13 |  |  | 1.6755 | 6.9629 | 0.335 | 2.7726 | 19.54 | -35.678 | -26.849 | -2.8999 |  | 13.5 | 20.471 | 4.3761 | -4.6302 | 2.3887 | 0.0638 |  |  | -8.855 | 8.146 | -30.083 | -13.284 | -12.272 | 145.22 |  |  |  | 3.5617 | 9.4283 | 9.5656 | 2.5 | -6.2165 |  | -2.9299 | 4.05 | 55.012 |  |  | 40.677 | 41.555 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30.123 | -16.088 | -15.258 | 4.7962 | 4.6833 | 6.05 | 6.03 | -25.5 | -25.799 | 3.7106 | -9.76 | 46.788 | 20.589 | 20.46 |  |  | 0 |  |  |  | -92.853 | -51.633 | -241.44 | 8.0713 | -12.302 | 104.85 | 60.787 | 85.709 | 197.47 | 40.892 |  |  |  | 178.63 | -220.37 | 114.45 |  |  | 0.291 | -7.5199 | -0.565 | -0.571 | 2.88 | 0.24 | -4.7434 | -6.5018 | 12.248 | -8.9921 |  | 0.402 | 1.432 | 0 | 0 | 3.6063 | 3.8067 | 3.9045 |  | 15.899 | 5.854 |  | 0.37 | -16.432 | -1.3555 | -22.44 | -13.164 | -1.9264 | -25.58 | -2.8873 | -17.799 | 0.8 | 53.902 | -167.54
12/01/2025 | 18:00 | 0 | 6.4221 | -13.581 | [5 empty] | 17.853 | 7.6667 | -9.3184 | -11.1 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 1.7914 | 0.9263 |  | 4.3057 | 7.5794 | 0 | 5.1433 | 2.1885 |  | -0.88 | -0.554 | -0.579 | 1.513 | -8.88 | -15.4 | -0.052 | 0.287 | -16.719 | -16.79 |  | -12.399 | -12.51 | 5.5178 | 3.956 | 21.435 | 24.112 | -14.47 |  | -11.606 | -0.2705 | -0.0967 | -17.146 |  | 6.325 | 33.322 | -25.074 | 8.3534 | -6.8999 | -6.8999 | -22.774 |  | -1.6504 | 1.3141 |  | -2.1099 |  |  | -143.37 | 53.132 | 53.59 |  | -179.44 | -9.1669 |  |  | 15.518 | 11.27 | 7.4 | -8.89 |  | -1.7372 | -1.8712 | 9.1639 | 6.2797 | 0.4914 | -22.272 | -22.124 |  | 32.824 |  |  | 17.2 | 13.699 | -1.7599 | 42.612 | 42.276 | 41.448 | 71.858 | 71.694 | 1 | -74.371 | 0 | 2.2942 | 26.25 | 15.949 | 7.3486 | 7.5225 | -10.51 |  | -34.627 | -33.501 | 48.32 | 0.0152 | -5.337 | 10.899 | 11 |  | 4.681 | 51.262 | 12.437 | 5.2 | -5.14 | 6.3854 | -49.205 | -5.03 | -5.05 |  |  | -48.363 | -24.118 |  | -23.281 | 0 | -9.8377 | -16.573 | -17.254 | -19.284 | 0 | -15.552 | -41.311 | 20.367 | 0 | -10.575 | -9.4935 | 0 | 5.1286 | 0.1059 | 4.624 | -21.247 | -22.309 | 5.3417 | 0 | -10.859 | 6 | 3.7175 | 10.689 | -10.467 |  | 6.2677 | 0 | -15.002 |  | 0 | 0 | 0 | 6.0635 | 4.5132 | -7.0331 | -6.8657 | 28.969 | 10.122 | 9.9765 |  |  | 10.675 | -6.5099 | -3.3229 | 0.2978 | 2.73 |  |  | 1.5062 | 7.0999 | 0.34 | 2.7105 | 18.639 | -35.847 | -26.117 | -3.1599 |  | 12.5 | 19.735 | 3.9787 | -4.2368 | 2.3877 | 0.0638 |  |  | -8.958 | 6.8718 | -29.663 | -7.0719 | -10.602 | 131.44 |  |  |  | 2.8478 | 9.0694 | 9.2571 | 2 | -1.7713 |  | 0.42 | 0 | 54.035 |  |  | 47.562 | 47.368 | 0 | 0 | -9.9906 |  |  | 40.195 | -12.979 | -12.358 | 7.2274 | 6.8788 | 6.3099 | 6.19 | -26.299 | -25.399 | 3.674 | -12.239 | 47.168 | 19.86 | 19.967 |  |  | 0 |  |  |  | -89.08 | -52.096 | -236.73 | 10.646 | -11.95 | 112.44 | 45.4 | 69.33 | 206.43 | 56.904 |  |  |  | 194.2 | -221.94 | 134.32 |  |  | 0.291 | -7.84 | -0.615 | -0.621 | 3.3599 | 0.72 | -4.9867 | -6.9413 | 11.839 | -9.1111 |  | 1.5859 | 0.976 | 0 | 0 | 3.2444 | 3.3597 | 3.2699 |  | 17 | 5.9639 |  | 0.37 | -15.115 | 0.418 | -20.929 | -12.749 | -4.3925 | -22.965 | -2.9188 | -19.7 | 2.2 | 60.563 | -175.69
12/01/2025 | 18:30 | 0 | 7.0806 | -14.773 | [5 empty] | 17.283 | 7.3877 | -9.2043 | -8.88 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 1.5898 | 0.175 |  | 4.3722 | 7.7698 | 0 | 4.8442 | 2.2119 |  | -0.9031 | -0.607 | -0.6 | 1.4299 | -11.1 | -15.4 | 0.224 | 0.291 | -13.5 | -13.52 |  | -13.56 | -14.96 | 5.5683 | 3.6401 | 20.349 | 22.356 | -15.17 |  | -12.277 | 12.436 | 9.999 | -17.414 |  | 6.7196 | 33.783 | -27.846 | 7.1907 | -8.0999 | -7.8999 | -21.954 |  | -1.7215 | 1.3141 |  | -2.4199 |  |  | -133.61 | 49.104 | 49.287 |  | -176.12 | -9.1669 |  |  | 14.58 | 11.26 | 7.32 | -9.5 |  | 4.4247 | 4.1568 | 13.859 | 11.005 | -0.8438 | -27.129 | -27.256 |  | 27.458 |  |  | 17.2 | 13.8 | -1.9299 | 38.194 | 38.587 | 36.453 | 67.77 | 68.071 | 1 | -70.297 | 0 | 2.3215 | 26.59 | 16.959 | 7.3486 | 7.5225 | -10.319 |  | -29.18 | -28.034 | 46.022 | 0.0154 | -5.3279 | 10.899 | 11 |  | 4.681 | 51.419 | 12.437 | 5.19 | -5.5 | 5.67 | -48.525 | -5.42 | -5.4499 |  |  | -47.818 | -23.181 |  | -21.309 | 0 | -6.6695 | -14.509 | -14.9 | -17.27 | -26.601 | -15.591 | -58.162 | 28.818 | 0 | -10.387 | -10.93 | 11.033 | 6.7811 | 0.1059 | 15.888 | -21.486 | -21.211 | 4.9818 | 6.5999 | -10.699 | -1.2 | 4.2945 | 14.359 | -10.028 |  | 6.189 | 7.2379 | -12.928 |  | 0 | 0 | 0 | 5.0786 | 4.0569 | -11.721 | -11.889 | 40.189 | 8.3033 | 7.7606 |  |  | 7.8919 | -7.6999 | -2.5062 | 0.3152 | 1.88 |  |  | 1.6087 | 6.8589 | 0.347 | 2.8308 | 16.729 | -41.054 | -30.565 | -3.2199 |  | 9.8 | 20.795 | 4.3298 | -4.5471 | 2.6101 | 0.0638 |  |  | -8.035 | 7.0763 | -28.486 | -12.705 | -12.743 | 144.35 |  |  |  | 2.2079 | 9.67 | 9.8266 | 1.789 | 5.8091 |  | 2.5099 | 5.346 | 52.362 |  |  | 49.893 | 49.739 | -5.4191 | 0 | -10.332 |  |  | 40.195 | -11.66 | -11.215 | 7.7452 | 7.5605 | 5.26 | 5.19 | -25.6 | -25.399 | 3.8864 | -14 | 47.469 | 20.161 | 20.053 |  |  | -1.1 |  |  |  | -79.018 | -45.687 | -232.15 | 11.906 | -6.8043 | 119.62 | 40.237 | 65.791 | 212.73 | 63.636 |  |  |  | 200.16 | -222.91 | 141.53 |  |  | 0.291 | -6.8 | -0.558 | -0.563 | 2.5599 | 1.0399 | -4.9002 | -6.7063 | 12.071 | -9.2851 |  | 0.388 | 1.0169 | 0 | 0 | 3.4493 | 3.4651 | 3.9145 |  | 17.5 | 7.8866 |  | 0.37 | -17.436 | 1.4393 | -20.351 | -16.341 | -6.1947 | -21.539 | -2.6017 | -18.299 | 2.4 | 68.424 | -177.45
12/01/2025 | 19:00 | 0 | 7.3683 | -15.115 | 2.6503 | 10.39 | 5.1635 | 19.734 |  | 13.648 | 5.7088 | -6.9939 | -13.319 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 2.1437 | 3.1161 | 4.6403 | 4.5119 | 8.1396 | 0 | 1.7727 | 2.1234 |  | -0.9342 | -0.149 | -0.133 | 1.3329 | -6.6599 | -13.2 | -0.111 | 0.31 | -13.729 | -13.489 | -10 | -13.64 | -13.68 | 6.0235 | 3.6335 | 16.04 | 18.57 | -14.856 | -9.3771 | -9.2055 | 0.9138 | 1.534 | -18.352 | -15.807 | 5.5359 | 28.253 | -15.499 | 3.5698 | -3.6999 | -3.5999 | -21.088 | -21.302 | -1.6784 | 1.3141 | -1.2811 | -1.7999 | 0 | 1.013 | -128.81 | 49.897 | 50.05 | -44.921 | -156.05 | -9.1669 |  |  | 19.809 | 12.039 | 9.72 | -6.0999 | 6.55 | -1.7372 | -1.2014 | 15.061 | 12.394 | -3.7723 | -24.426 | -24.312 | -2.1432 | 31.277 | 2.88 | 6.412 | 19.1 | 15.6 | -2.16 | 42.936 | 43.615 | 41.673 | 60.911 | 61.071 | 1 | -64.669 | 0 | 2.743 | 29.629 | 18.25 | 7.3486 | 7.5225 | -11.63 | 0.3145 | -32.797 | -32.836 | 42.624 | 0.0148 | -5.9769 | 8.5 | 8.3999 | -6.1218 | 5.803 | 53.943 | 13.736 | 6.14 | -6.16 | 6.5475 | -43.452 | -6.03 | -6.07 | 27.59 | 21.3 | -42.454 | -21.19 | -24.933 | -24.272 | 12.491 | -0.8472 | -7.9102 | -8.5937 | -3.1816 | -27.114 | -15.912 | -50.14 | -1.9547 | 0 | -9.9438 | -10.298 | 14.326 | 4.6774 | 0.1059 | 6.672 | -22.009 | -21.777 | 0.3274 | 0 | -10.51 | 1.5 | 3.8761 | 9.2665 | -10.204 | -10.521 | 6.1834 | -0.4711 | -11.536 | 5.2436 | 0 | 0 | 0 | 4.3583 | 5.2774 | -6.8657 | -6.8657 | 27.797 | 11.659 | 11.702 | 29.19 | 36.656 | 10.499 | -8.7399 | -3.3174 | 0.3509 | 1.98 | 1.95 | -11.736 | 1.2828 | 6.9389 | 0.346 | 2.1627 | 15.5 | -36.293 | -27.192 | -3.5999 | 22.716 | 9.3999 | 28.805 | 9.8206 | -10.534 | 3.0863 | 0.0638 |  | -10.053 | -4.004 | 6.7254 | -33.528 | -18.405 | -12.967 | 156.89 | -2.7227 | -9.1301 | -6.7969 | 2.4668 | 10.483 | 10.736 | 2.0555 | 1.7439 | 3.4444 | 3.3499 | 0 | 48.457 | 35.83 | 53.48 | 49.94 | 49.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.514 | 40.195 | -16.209 | -15.582 | 1.3518 | 1.5893 | 6.9299 | 6.69 | -25.5 | -25.399 | 3.6575 | -12.079 | 42.595 | 17.853 | 18.045 | -17.799 | -29.799 | 3.7999 | 2.9 | -17.704 | -17.569 | -55.117 | -18.309 | -279.02 | -4.7714 | 2.3757 | 121.6 | 40.849 | 116.47 | 125.21 | 62.002 | 29.132 | 25.588 | -0.3598 | 243.61 | -179.78 | 86.03 | -66.228 | 0.3772 | 0.291 | -8 | -0.663 | -0.602 | 4.2399 | -0.4 | -5.1158 | -5.3025 | 11.924 | -9.7245 | 2.5999 | -0.321 | -0.72 | 0 | 0 | 3.9935 | 3.4839 | 3.558 |  | 15.199 | 6.2467 | 0.37 | 0.37 | -18.4 | 0.7549 | -20.407 | -15.959 | -4.3343 | -23.578 | -2.2097 | -17.299 | 0.6 | 43.265 | -157.74
12/01/2025 | 19:30 | 0 | 7.4959 | -15.618 | 0.3796 | 10.312 | 5.1898 | 19.91 |  | 13.617 | 5.3118 | -6.4831 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 2.1751 | 3.0011 | 4.4653 | 4.3108 | 7.9772 | 0 | 1.1987 | 1.6445 |  | -0.8027 | -0.163 | -0.159 | 1.661 | -4.44 | -13.2 | 0.256 | 0.302 | -12.59 | -12.55 | -10 | -14.439 | -15.22 | 6.3103 | 3.7255 | 14.402 | 16.597 | -15.27 | -9.645 |  | -0.23 | 0.0752 | -18.486 | -15.807 | 5.5359 | 27.272 |  | 2.3794 | -3.7999 | -3.8999 | -20.854 | -21.333 | -2.815 | 1.3141 |  | -1.1699 | 0 | 0.9767 | -125.24 | 50.447 | 50.599 | -42.547 | -151.54 | -9.1669 |  |  | 19.799 | 11.6 | 9.43 | -6.5 | 6.0399 | -2.1391 | -1.6032 | 20.602 | 18.783 | -4.86 | -23.802 | -23.887 | -2.5152 | 33.981 | 2.88 | 6.412 | 19.899 | 16.299 | -1.99 | 44.894 | 44.592 | 42.957 | 61.399 | 61.465 | 1 | -64.386 | 0 | 2.8091 | 30.1 | 18.049 | 7.3486 | 7.5225 | -11.869 | 0.3145 | -35.281 | -34.793 | 46.578 | 0.0147 | -6.0768 | 8.5 | 8.3999 | -6.0205 | 5.429 | 53.785 | 13.55 | 5.94 | -6.12 | 6.5745 | -45.497 | -5.91 |  | 29.77 |  |  |  | -28.201 | -26.781 | 17.22 | 1.0614 | -7.541 | -7.9877 | -14.713 | -25.028 | -16.487 | -49.213 | -1.817 | 0 | -9.2351 | -9.9517 | 9.9735 | 5.5904 | 0.1059 | -4.6119 | -23.37 | -23.111 | 4.47 | 0 | -10.679 | 0 | 4.4973 | 11.31 | -11.373 | -11.587 | 7.3398 |  | -12.396 | 5.2436 | 0 | 0 | 0 | 5.5092 | 4.3274 |  | -6.5307 |  | 13.624 | 13.29 | 28.137 | 35.427 | 12.911 | -7.9699 | -2.4184 | 0.3683 | 2.03 |  | -13.19 | 0 | 6.8459 |  | 2.1829 | 16.329 | -37.342 | -27.864 | -3.2699 | 23.816 | 8.8 | 29.276 | 10.135 | -10.755 | 3.1542 | 0.0638 |  | -10.173 | -4.18 | 11.75 |  | -20.596 | -12.729 | 162.75 |  | -8.9135 | -6.8257 | 1.6157 | 10.226 | 10.499 | 1.1841 | 3.79 | 4.8671 | 3.7699 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46.514 | 44.299 | -16.45 | -15.758 | 2.0185 | 2.1539 | 4.86 | 4.5399 | -24.6 | -24.5 | 3.6392 | -12 | 43.945 | 16.831 | 16.703 | -17.799 | -29 |  |  | -17.704 | -17.569 |  | -10.638 | -279.5 | -8.9088 | 17.583 |  | 37.068 | 114.41 |  | 66.234 | 25.855 | 25.717 | -8.6399 | 244.58 | -181.25 | 85.853 | -63.909 | 0.3992 | 0.291 | -8 | -0.622 | -0.626 | 4.2399 | -0.48 | -5.1482 | -5.3604 | 11.4 | -9.5201 | 2.7999 | -1.034 | -0.597 | 0 | 0 | 3.5674 | 3.1882 | 3.4417 |  | 14.5 | 6.0844 |  | 0.37 | -17.224 | 1.242 | -21.121 | -15.615 | -5.4363 | -22.707 | -2.1459 | -16.7 | 0 | 39.475 | -153.93
12/01/2025 | 20:00 | 0 | 7.2434 | -15.277 | 1.6241 | 10.199 | 6.1506 | 19.466 |  | 13.275 | 5.3868 | -6.5979 | -13.319 |  | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 2.054 | 2.8117 |  | 4.7868 | 8.6679 | 0 | 1.7361 | 2.3593 |  | -0.8585 | -0.025 | -0.009 | 1.286 | -6.6599 | -11 | 0.459 | 0.295 | -13.479 | -13.479 | -10 | -13.729 | -13.649 | 5.7047 | 3.7718 | 14.775 | 16.971 | -14.947 | -9.9129 |  | -0.6378 | -0.2961 | -18.62 | -15.673 | 5.5359 | 28.55 |  | 2.1705 | -2.9999 | -2.8999 | -21.092 | -21.199 | -2.9196 | 1.3141 |  | -1.6499 |  | 1.1356 | -125.79 | 50.904 | 51.057 | -43.481 | -151.56 | -9.1669 |  |  | 20.238 | 11.399 | 9.0799 | -6.57 | 5.8099 | -2.9428 | -2.6749 | 24.9 | 22.708 | -0.8199 | -22.025 | -22.04 | -0.9419 | 35.9 | 2.88 |  | 19.6 | 15.899 | -2.21 | 46.575 | 46.323 | 44.487 | 62.464 | 62.675 | 1 | -66.007 | 0 | 2.9352 | 27.17 | 17.469 | 7.3486 | 7.5225 | -11.689 | 0.3145 | -36.54 | -36.121 | 48.037 | 0.0148 | -6.0792 |  | 8.3999 | -5.0915 | 5.242 | 52.523 | 12.994 | 5.66 | -5.65 | 6.0075 | -46.107 | -4.24 |  | 23.72 |  |  |  | -30.19 | -28.799 | 15.465 | -1.7628 | -10.185 | -10.471 | -16.779 | -25.961 | -16.735 | -48.832 | -0.5477 | 0 | -9.1767 | -9.9117 | 15.237 | -0.4496 | 0.1059 | -3.588 | -20.737 | -20.495 | 9.1967 | 6.67 | -9.71 | -0.1 | 4.3362 | 1.1348 | -10.297 | -10.486 | 5.6491 |  | -18.756 | 4.7492 |  | 0 | 0 | 3.5845 | 3.7191 |  | -7.2006 |  | 14.503 | 14.453 | 28.389 | 35.56 | 9.0492 | -9.1799 | -3.2112 | 0.3243 | 1.39 |  | -9.3487 | 0 | 6.7449 |  | 2.0211 | 16.969 | -37.739 | -28.641 | -3.0599 | 24.631 | 9.3 | 29.022 | 10.178 | -10.975 | 3.1505 | 0.0638 |  | -10.173 | -4.34 | 9.6841 |  | -19.85 | -12.316 | 160.14 |  | -8.881 | -7.0232 | 2.4148 | 10.212 | 10.332 |  | 0 | 2.093 | 4.61 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | -17.214 | -16.214 | 1.5085 | 1.5576 | 5.9899 | 6.0799 | -24.299 | -24.799 | 3.5696 | -11.6 | 46.069 | 17.806 | 17.811 | -17.799 | -29 |  |  |  | -17.391 |  | -8.6416 | -280.81 | -8.9035 | 20.664 |  | 33.681 | 112.8 |  | 66.56 | 28.606 | 27.776 | -4.3073 | 248.67 | -181.51 | 89.955 | -67.113 | 0.1648 | 0.291 | -7.84 | -0.639 | -0.645 | 4.2399 | -0.48 | -4.89 | -4.7745 | 10.286 | -9.4315 | 3.4 | 0.15 | -0.58 | 0 | 0 | 3.738 | 3.0913 | 2.7988 |  | 14.699 | 6.1548 |  | 0.37 | -7.1096 | -13.29 | -17.238 | -5.7108 | 9.3919 | -12.401 | 2.0285 | -16.799 | 0 | 38.688 | -152.11
12/01/2025 | 20:30 | 0 | 6.9225 | -14.46 | 2.4493 | 9.9981 | 6.7407 | 19.069 |  | 14.007 | 5.3158 | -6.7374 | -13.319 |  | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 2.0469 | 2.1633 |  | 4.6344 | 8.4014 | 0 | 1.8192 | 2.3124 |  | -0.897 | -0.106 | -0.091 | 1.636 | -6.6599 | -13.2 | 0.609 | 0.303 | -12.85 | -12.93 | -10 | -14.579 | -14.47 | 6.3992 | 3.6087 | 15.166 | 17.938 | -15.988 | -8.9752 |  | -1.9025 | -1.9412 | -18.352 | -16.209 | 5.1414 | 27.319 |  | 2.7731 | -2.9999 | -2.9999 | -21.857 | -21.73 | -2.781 | 1.3141 |  | -1.4499 |  | 1.619 | -129.06 | 51.759 | 52.247 | -46.701 | -155.11 | -9.1669 |  |  | 20.238 | 11.279 | 8.68 | -6.4699 | 6.4299 | -3.4786 | -3.2107 | 24.99 | 22.693 | -0.0074 | -19.437 | -19.274 | -1.3731 | 37.087 | 2.88 |  | 19.399 | 15.899 | -2.0799 | 48.37 | 47.962 | 46.712 | 64.557 | 64.534 | 1 | -67.236 | 0 | 2.8047 | 26.44 | 17.25 | 7.3486 | 7.5225 | -11.449 | 0.3145 | -37.098 | -36.431 | 45.054 | 0.0147 | -5.7562 |  | 8.6 | -5.2893 | 5.055 | 52.523 | 12.437 | 5.36 | -5.82 | 6.3854 | -44.782 | -5.3 |  | 25.66 |  |  |  | -29.398 | -27.272 | 17.256 | 0.8789 | -8.2636 | -8.0751 | -18.583 | -27.865 | -16.763 | -46.52 | 0.3812 | 0 | -9.2745 | -9.6571 | 20.434 | -3.0174 | 0.1059 | 3.088 | -20.648 | -20.373 | 7.734 | 0 | -9.5999 | -0.8 | 4.4043 | -3.2196 | -11.832 | -12.094 | 7.6041 |  | -24.689 | 4.7492 |  | 0 | 0 | 6.782 | 5.5066 |  | -5.526 |  | 12.414 | 12.524 | 27.726 | 35.946 | 9.8451 | -9.1299 | -2.5062 | 0.3207 | 1.48 |  | -11.477 | 1.0871 | 6.9019 |  | 2.0779 | 18.01 | -36.807 | -28.264 | -2.7599 | 26.304 | 13.3 | 29.364 | 10.051 | -10.805 | 3.0966 | 0.0638 |  | -11.016 | -4.134 | 9.7863 |  | -21.817 | -12.03 | 158.14 |  | -8.912 | -6.8705 | 2.001 | 10.153 | 10.261 |  | 0 | 2.1834 | 5.0299 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | -16.324 | -16.126 | 1.8298 | 1.3248 | 4.4699 | 4.4099 | -23.299 | -22.6 | 3.5861 | -11.84 | 45.513 | 17.219 | 17.238 | -17.799 | -29.399 |  |  |  | -17.599 |  | -2.4213 | -281.26 | -12.093 | 35.589 |  | 34.04 | 114.83 |  | 66.465 | 28.326 | 26.688 | -6.3092 | 247.92 | -180.44 | 85.862 | -65.644 | 0.1428 | 0.291 | -7.5999 | -0.626 | -0.632 | 4.0799 | -0.56 | -4.6567 | -5.3879 | 10.579 | -9.5201 | 3.2999 | 1.0499 | 1.758 | 0 | 0 | 3.4552 | 3.6389 | 3.5805 |  | 14.3 | 6.5324 |  | 0.37 | -7.1746 | -13.656 | -17.067 | -5.4626 | 9.0868 | -11.543 | 2.1755 | -16.299 | -0.2 | 39.299 | -150.64
12/01/2025 | 21:00 | 0 | 6.538 | -13.757 | 0.1196 | 9.6973 | 6.0495 | 18.536 |  | 12.11 | 4.4678 | -6.249 | -13.319 |  | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 2.146 | 0.5115 |  | 5.4244 | 9.4096 | 0 | 4.8007 | 2.3608 |  | -0.6475 | -0.285 | -0.287 | 1.361 | -6.6599 | -13.2 | -0.183 | 0.301 | -11.46 | -11.77 | -10 | -14.399 | -15.75 | 6.2355 | 3.5793 | 12.528 | 14.879 | -15.687 | -9.2431 |  | 12.123 | 9.9001 | -22.639 | -18.888 | 6.325 | 38.154 |  | 0.7529 | -4.1999 | -4.2999 | -18.58 | -20.444 | -2.9256 | 1.3141 |  | -0.5 |  | 1.5388 | -117.43 | 48.646 | 48.677 | -43.356 | -152.54 | -9.1669 |  |  | 19.25 | 10.76 | 8.22 | -7.15 | 5.84 | -5.354 | -4.4163 | 27.858 | 25.465 | -0.3611 | -19.491 | -19.361 | -2.0386 | 34.008 | 2.88 |  | 19.2 | 15.399 | -1.95 | 46.135 | 45.891 | 44.143 | 64.15 | 63.641 | 1 | -66.604 | 0 | 2.8581 | 25.979 | 16.68 | 7.3486 | 7.5225 | -11.029 | 0.3145 | -34.389 | -34.793 | 43.788 | 0.0147 | -5.6403 |  | 8.6 | -5.1586 | 4.494 | 51.735 | 12.066 | 4.95 | -5.34 | 5.7779 | -44.562 | -5.55 |  | 25.35 |  |  |  | -30.153 | -28.709 | 13.004 | 0.3063 | -9.1047 | -9.5752 | -22.665 | -33.903 | -16.195 | -48.404 | 8.1004 | 0 | -7.9767 | -10.303 | 19.51 | -2.0788 | 0.1059 | 12.304 | -20.028 | -24.336 | 11.912 | 0 | -12.889 | -4.5 | 3.6562 | 0.0773 | -12.041 | -12.172 | 8.1017 |  | -25.457 | 4.6211 |  | 0 | 0 | 5.1482 | 5.2935 |  | -5.3586 |  | 13.419 | 13.693 | 28.057 | 37.272 | 14.122 | -7.6599 | -2.3121 | 0.3509 | 2.73 |  | -14.776 | 1.1404 | 6.7689 |  | 2.0762 | 17.18 | -38.21 | -28.064 | -2.5699 | 26.194 | 12 | 29.27 | 9.9428 | -10.622 | 3.0251 | 0.0638 |  | -11.016 | -3.486 | 10.27 |  | -19.546 | -13.156 | 158.99 |  | -9.4784 | -6.1227 | 1.7698 | 9.8825 | 9.8662 |  | 3.5419 | 4.6047 | 8.38 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | -15.105 | -14.05 | 1.9308 | 1.8784 | 5.48 | 5.6999 | -24.7 | -24.399 | 3.7271 | -11.84 | 41.174 | 21.535 | 21.564 | -18.2 | -31.1 |  |  |  | -17.469 |  | -0.5111 | -284.84 | -15.031 | 49.181 |  | 33.87 | 112.96 |  | 71.741 | 27.754 | 29.045 | -2.2343 | 252.74 | -181.56 | 90.654 | -70.465 | -0.2087 | 0.291 | -8.1599 | -0.598 | -0.606 | 4.32 | -0.8 | -4.7185 | -5.3299 | 11.134 | -10.048 | 2.7999 | 0.641 | 0.479 | 0 | 0 | 3.3258 | 3.4389 | 3.4353 |  | 16.2 | 7.5337 |  | 0.37 | -8.1519 | -13.469 | -16.86 | -6.4052 | 9.1785 | -11.937 | 1.3361 | -18.5 | 1.2999 | 44.545 | -152.26
12/01/2025 | 21:30 | 0 | 6.218 | -13.162 | 3.3635 | 9.0632 | 6.9006 | 17.144 |  | 12.41 | 4.6138 | -6.2816 | -13.319 |  | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 1.8528 | -0.1161 |  | 5.2338 | 9.27 | 0 | 5.303 | 2.2617 |  | -0.6617 | -0.089 | -0.063 | 1.0599 | -6.6599 | -15.4 | -0.258 | 0.304 | -12.899 | -12.89 | -10 | -14.18 | -14.239 | 6.9819 | 4.0029 | 14.303 | 16.837 | -15.007 | -10.582 |  | 9.7016 | 8.7887 | -20.495 | -17.682 | 6.7196 | 33.509 |  | 2.6118 | -3.3999 | -3.1999 | -20.017 | -19.27 | -3.7054 | 1.3141 |  | -0.45 |  | 1.6994 | -122.98 | 48.127 | 48.463 | -42.429 | -150.91 | -9.1669 |  |  | 18.991 | 10.859 | 6.98 | -7.5 | 9.1 | -2.8089 | -2.9428 | 26.293 | 24.179 | 0.1527 | -20.02 | -20.177 | -3.4152 | 32.901 | 2.88 |  | 18.399 | 14.5 | -1.9099 | 45.745 | 46.043 | 44.684 | 65.209 | 65.15 | -9.3025 | -66.42 | 0 | 2.6802 | 24.95 | 16.42 | 7.3486 | 7.5225 | -10.579 | 0.3145 | -33.971 | -33.42 | 45.324 | 0.0148 | -5.4294 |  | 8.6 | -5.1843 | 3.746 | 51.104 | 10.953 | 4.14 | -5.38 | 5.913 | -43.352 | -5.52 |  | 24.86 |  |  |  | -28.979 | -27.799 | 14.525 | -1.3582 | -10.66 | -10.253 | -18.681 | -28.358 | -14.874 | -50.415 | 11.911 | 0 | -8.2866 | -8.9478 | 12.121 | 3.9403 | 0.1059 | -1.54 | -23.582 | -23.138 | 7.2425 | 0 | -11.809 | 0 | 3.2709 | 12.041 | -11.818 | -11.931 | 8.052 |  | -25.447 | 4.6455 |  | 0 | 0 | 6.4603 | 4.8459 |  | -5.8609 |  | 12.459 | 12.438 | 27.623 | 36.504 | 13.595 | -8.8699 | -3.3174 | 0.3481 | 2.19 |  | -13.173 | 0 | 6.7799 |  | 2.2003 | 15.51 | -38.314 | -28.801 | -2.9399 | 29.087 | 13.5 | 29.297 | 9.3983 | -10.134 | 2.8957 | 0.0638 |  | -11.016 | -3.394 | 12.687 |  | -22.798 | -12.633 | 159.56 |  | -9.9388 | -5.1461 | 1.7698 | 9.3917 | 9.5102 |  | 6.3313 | 8.633 | 7.5399 | -5.8858 | [7 empty] | 0 |  |  |  | -15.176 | -14.407 | 2.065 | 2.302 | 5.07 | 4.75 | -24.899 | -25.2 | 3.7985 | -12.479 | 38.697 | 21.64 | 21.516 | -18.2 | -31.1 |  |  |  | -17.409 |  | 0.6798 | -283.81 | -15.421 | 55.943 |  | 27.843 | 107.05 |  | 73.982 | 31.021 | 31.583 | -2.8786 | 252.89 | -181.3 | 93.042 | -73.226 | -0.4211 | 0.291 | -7.28 | -0.632 | -0.642 | 3.7599 | -0.4 | -4.6295 | -5.2719 | 11.924 | -9.7856 | 2.7999 | 1.3389 | 0.614 | 0 | 0 | 4.501 | 4.1588 | 4.0882 |  | 16.5 | 6.6373 |  | 0.37 | -9.8431 | -12.634 | -15.667 | -7.5756 | 8.2929 | -10.572 | 0 | -18.399 | 1.2999 | 47.2 | -157.25
12/01/2025 | 22:00 | 0 | 5.9941 | -12.552 | 5.8596 | 8.7123 | 7.5156 | 16.234 |  | 13.93 | 5.8588 | -7.2778 | -11.1 |  | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 2.1315 | -1.6304 |  | 4.4363 | 8.1067 | 0 | 4.5511 | 2.3674 |  | -0.7671 | -0.166 | -0.161 | 1.1509 | -8.88 | -13.2 | -0.092 | 0.301 | -13.199 | -13.26 | -10 | -14.22 | -14.26 | 6.4974 | 4.2477 | 15.122 | 17.678 | -16.356 | -11.922 |  | 14.092 | 6.4441 | -20.227 | -19.29 | 7.1141 | 36.517 |  | 3.6822 | -3.8999 | -4.0999 | -19.636 | -18.147 | -3.944 | 1.3141 |  | -0.75 |  | 1.8315 | -127.71 | 46.571 | 46.723 | -37.54 | -162.54 | -9.1669 |  |  | 17.913 | 10.489 | 7.2199 | -8.3299 | 7.36 | -2.407 | -1.8712 | 24.465 | 22.826 | 0.5087 | -19.153 | -18.867 | -4.6152 | 32.007 | 2.88 |  | 17.399 | 14.399 | -1.72 | 44.431 | 44.781 | 42.749 | 65.763 | 65.129 | -10.041 | -66.759 | 0 | 2.7042 | 25.17 | 16.299 | 7.3486 | 7.5225 | -10.119 | 0.3145 | -33.773 | -32.822 | 42.958 | 0.0149 | -5.1291 |  | 10.899 | -5.3173 | 2.8109 | 51.735 | 9.4686 | 3.12 | -5.57 | 6.237 | -42.587 | -5.41 |  | 23.84 |  |  |  | -27.646 | -26.345 | 10.946 | -4.8299 | -12.79 | -13.114 | -19.442 | -27.975 | -16.309 | -56.982 | 18.123 | 0 | -8.3079 | -8.8135 | 16.288 | -2.8252 | 0.1059 | -1.028 | -19.663 | -19.049 | 10.897 | 6.4099 | -11.269 | 3.2 | 3.0256 | 1.3892 | -11.377 | -11.536 | 7.956 |  | -21.407 | 4.5478 |  | 0 | 0 | 7.137 | 5.8437 |  | -7.8704 |  | 10.723 | 10.664 | 30.301 | 39.427 | 12.027 | -8.4099 | -2.8175 | 0.3417 | 2.11 |  | -11.352 | 0 | 6.8219 |  | 2.1261 | 16 | -38.676 | -29.072 | -3.1199 | 28.573 | 12.899 | 28.703 | 9.3354 | -10.009 | 2.7639 | 0.0638 |  | -11.491 | -2.51 | 12.145 |  | -20.027 | -13.5 | 156.91 |  | -9.5415 | -5.4468 | 1.7485 | 9.0401 | 9.1543 |  | 4.0039 | 6.5531 | 7.5399 | -2.5677 | [7 empty] | 0 |  |  |  | -14.638 | -13.896 | 2.2858 | 2.3103 | 4.75 | 4.9 | -24.399 | -24.5 | 3.8681 | -12.159 | 32.547 | 22.758 | 22.304 | -18.799 | -31.6 |  |  |  | -17.543 |  | 1.3532 | -283.54 | -18.639 | 62.98 |  | 28.738 | 103.01 |  | 72.158 | 28 | 29.941 | 1.8585 | 253.02 | -178.64 | 93.018 | -75.197 | -0.5603 | 0.291 | -6.88 | -0.705 | -0.716 | 3.3599 | -0.64 | -4.8294 | -5.5649 | 11.369 | -9.2851 | 3.5999 | 1.427 | 0.333 | 0 | 0 | 4.3824 | 4.7409 | 3.6397 |  | 16.5 | 6.8131 |  | 0.37 | -8.1207 | -13.099 | -15.96 | -5.7316 | 8.649 | -10.651 | 0 | -17.899 | 1.5 | 51.386 | -160.17
12/01/2025 | 22:30 | 0 | 5.6188 | -11.845 | 9.028 | 8.2783 | 8.54 | 15.255 |  | 15.588 | 6.5148 | -7.9581 | -8.88 |  | -2.2 | 2.4839 | -13.199 | 1.812 | -1.9721 |  | 4.1116 | 7.4737 | 0 | 4.5177 | 2.3333 |  | -0.7217 | -0.218 | -0.205 | 1.539 | -11.1 | -15.4 | 0.027 | 0.305 | -14.409 | -14.319 | -10 | -13.979 | -13.729 | 6.8085 | 4.2002 | 17.771 | 20.407 | -16.745 | -10.716 |  | 1.4452 | 1.1697 | -19.022 | -16.61 | 6.325 | 32.992 |  | 6.0909 | -4.7999 | -5.0999 | -22.307 | -22.13 | -3.9411 | 1.3141 |  | -1.0299 |  | 1.9517 | -141.45 | 47.639 | 47.761 | -36.549 | -172.55 | -9.1669 |  |  | 16.855 | 10.27 | 6.8499 | -8.8699 | 7.5999 | -6.6936 | -6.0238 | 13.013 | 10.813 | -3.9236 | -15.085 | -15.031 | -5.3804 | 35.281 | 2.88 |  | 16.1 | 12.6 | -1.73 | 46.434 | 47.094 | 44.787 | 68.013 | 68.04 | -10.044 | -68.451 | 0 | 2.7207 | 27.909 | 14.199 | 7.3486 | 7.5225 | -9.3299 | 0.3145 | -36.423 | -36.036 | 43.362 | 0.015 | -4.678 |  | 13.199 | -7.2448 | 1.6889 | 52.681 | 7.9843 | 2.05 | -6.12 | 5.6295 | -43.157 | -5.65 |  | 23.87 |  |  |  | -26.963 | -24.899 | 10.42 | -4.5081 | -12.795 | -12.725 | -20.084 | -29.093 | -15.811 | -57.241 | 21.365 | 0 | -8.8936 | -9.4698 | 14.495 | -0.4575 | 0.1059 | -1.54 | -21.608 | -21.285 | 8.5914 | 0 | -9.3499 | 0 | 3.228 | 5.5637 | -11.591 | -11.742 | 7.797 |  | -23.693 | 4.8286 |  | 0 | 0 | 6.9951 | 4.294 |  | -2.6793 |  | 9.9154 | 9.8814 | 30.925 | 37.364 | 11.056 | -8.5199 | -3.2112 | 0.2978 | 1.82 |  | -12.952 | 1.3402 | 6.9109 |  | 2.1311 | 16.12 | -37.674 | -28.704 | -3.2199 | 28.597 | 13.5 | 28.37 | 9.0875 | -9.6973 | 2.6167 | 0.0638 |  | -11.369 | -1.469 | 11.998 |  | -19.119 | -13.906 | 149.76 |  | -9.5007 | -5.16 | 1.6814 | 8.879 | 9.0198 |  | 5.2384 | 8.4379 | 6.71 | -2.5157 | [7 empty] | 0 |  |  |  | -14.907 | -13.989 | 4.4116 | 4.309 | 5.6399 | 5.44 | -24.299 | -25 | 3.7271 | -12.8 | 37.044 | 20.807 | 20.68 | -19.1 | -32.4 |  |  |  | -17.543 |  | -0.0879 | -285.16 | -15.224 | 63.835 |  | 27.668 | 104.96 |  | 71.584 | 31.66 | 29.906 | 1.8402 | 253.58 | -181.04 | 90.892 | -70.836 | -0.4211 | 0.291 | -7.28 | -0.723 | -0.734 | 3.2 | 0 | -4.8181 | -6.1203 | 12.425 | -9.2576 | 3.2 | 1.213 | 0.355 | 0 | 0 | 4.0961 | 4.0765 | 3.8871 |  | 16.6 | 7.1157 |  | 0.37 | -9.1433 | -13.573 | -15.285 | -7.2339 | 9.6735 | -10.665 | 0 | -18.5 | 1.6 | 53.524 | -160.64
12/01/2025 | 23:00 | 0 | 5.1836 | -10.845 | 9.0017 | 8.0171 | 7.8423 | 14.746 |  | 14.927 | 6.4728 | -8.1232 | -8.88 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -13.199 | 1.8358 | -2.6616 | 3.8613 | 3.7715 | 6.8379 | 0 | 4.402 | 2.2927 |  | -0.6958 | -0.328 | -0.333 | 1.954 | -11.1 | -15.4 | 0.793 | 0.304 | -13.909 | -13.92 | -10 | -14.319 | -14.359 | 6.4631 | 4.1177 | 17.512 | 18.934 | -17.066 | -11.252 | -11.295 | 11.082 | 12.091 | -21.165 | -18.352 | 7.9032 | 38.825 | -20.035 | 6.1464 | -5.3999 | -5.2999 | -20.727 | -21.514 | -3.6613 | 1.3141 | -6.1247 | -0.94 | 1.7 | 1.8687 | -134.03 | 49.226 | 49.378 | -48.028 | -175.22 | -9.1669 |  |  | 15.777 | 10.409 | 6.8299 | -9.38 | 7.8 | -5.622 | -5.7559 | 12.193 | 9.1624 | -2.5147 | -12.454 | -12.328 | -6.5022 | 32.766 | 2.88 | 6.412 | 14.899 | 11.6 | -1.69 | 45.727 | 45.834 | 44.406 | 69.959 | 70.169 | -9.7336 | -71.086 | 0 | 2.3196 | 26.68 | 13.6 | 7.3486 | 7.5225 | -9.1499 | 0.3145 | -33.436 | -32.828 | 36.473 | 0.015 | -4.6034 | 13.199 | 13.199 | -7.1667 | 1.1278 | 52.523 | 7.2421 | 1.44 | -6.22 | 5.724 | -37.824 | -6.19 | -6.1999 | 22.7 | 18.64 | -37.654 | -19.5 | -23.709 | -22.454 | 0 | -8.7449 | -16.462 | -14.406 | -2.0177 | -21.625 | -15.156 | -46.535 | 17.663 | 0 | -8.2225 | -8.8018 | 0 | -9.3107 | 0.1059 | 10.256 | -21.343 | -20.781 | 4.2969 | 0 | -9.6799 | 1.5 | 2.812 | -10.342 | -11.634 | -11.952 | 7.5204 | 3.3558 | -23.523 | 4.9568 | 0 | 0 | 0 | 4.5385 | 4.0492 | -3.684 | -3.8514 | 33.156 | 8.2474 | 8.3152 | 32.731 | 38.625 | 11.056 | -8.0099 | -3.0171 | 0.3152 | 2.19 | 1.16 | -13.279 | 1.376 | 6.9519 | 0.371 | 2.056 | 15.71 | -38.255 | -28.904 | -3.1699 | 28.258 | 14.5 | 27.951 | 8.7937 | -9.474 | 2.4036 | 0.0638 |  | -11.005 | -0.654 | 12.891 | -39.411 | -18.534 | -14.032 | 150.68 | -5.4341 | -9.7207 | -4.6931 | 2.0499 | 8.6446 | 8.5056 | 2 | 0.8783 | 2.7653 | 4.61 | 0 | 53.276 | 42.094 | 63.267 | 49.998 | 49.912 | -8.5051 | -10.589 | 0 | 0 | 49.426 | 48.789 | -15.879 | -14.945 | 4.0563 | 4.152 | 5.55 | 5.51 | -27 | -25.899 | 3.5861 | -12.72 | 36.451 | 20.982 | 20.863 | -19.1 | -32 | 2.5999 | 2 | -17.629 | -17.543 | -30.419 | -7.2411 | -283.89 | -13.236 | 64.976 | 124.03 | 37.686 | 116.79 | 121.29 | 61.085 | 28.246 | 27.479 | -4.6809 | 245.29 | -177.97 | 81.883 | -64.139 | 0.0012 | 0.291 | -7.6799 | -0.714 | -0.725 | 2.96 | -0.48 | -4.7858 | -5.9159 | 12.425 | -9.1691 | 2.4 | 0.443 | -0.067 | 0 | 0 | 3.8801 | 4.2866 | 3.0537 |  | 16.299 | 6.9489 | -0.1 | 0.37 | -8.1375 | -14.508 | -16.371 | -4.8476 | 10.333 | -11.428 | 0 | -18.899 | 1.7999 | 52.569 | -166.64
12/01/2025 | 23:30 | 0 | 4.8153 | -10.173 | 2.1862 | 7.6212 | 6.9835 | 13.862 |  | 14.983 | 6.4498 | -7.7496 | -8.88 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 |  | 0.0759 |  | 3.5986 | 6.4342 | 0 | 4.9531 | 2.2688 |  | -0.6864 | -0.334 | -0.29 | 1.3159 | -11.1 | -15.4 | -0.276 | 0.29 | -14.59 | -14.8 | -10 | -13.47 | -13.47 | 6.1669 | 4.0871 | 18.04 | 20.545 | -17.078 |  | -11.236 | 13.141 | 12.28 |  | -19.424 | 7.9032 | 43.76 | -29.671 | 6.6025 | -5.1999 | -5.0999 | -21.132 | -20.079 | -3.7108 | 1.3141 | -8.0186 | -2.1499 | 0 | 1.24 | -135.74 | 54.933 | 55.146 | -57.526 | -172.35 | -9.1669 |  |  | 16.017 | 10.409 | 6.92 | -10.59 | 6.6199 |  | -4.4163 | 10.849 | 8.7709 | -0.488 | -14.641 | -14.909 | -7.6266 | 23.787 | 2.88 | 6.412 | 13.699 | 10.3 | -1.6699 | 37.925 | 38.314 | 37.211 | 76.665 | 76.709 | -8.717 | -75.933 | 0 | 1.8972 | 28.1 | 13.489 | 7.3486 | 7.5225 | -8.5199 | 0.3145 | -25.186 |  | 29.111 | 0.0151 | -4.4399 | 15.6 | 15.6 | -7.4694 | -0.374 | 51.577 | 5.2011 | 0.14 | -6.32 | 6.6285 | -29.261 | -5.53 | -5.61 | 19.82 | 15.96 | -30.218 | -15.49 | -20.208 | -19.054 | 0 | -7.2676 | -13.522 | -13.829 | -15.026 | -21.658 | -13.647 | -38.608 | 14.732 | 0 | -8.5182 | -9.094 | 0 | -6.9363 | 0.1059 | 0 | -19.184 | -18.769 | 1.6186 | 0 | -8.7299 | 0.6 | 2.9814 | -6.1533 | -11.3 |  | 8.2679 | 3.0748 | -25.939 | 5.0178 | 0 | 0 | 0 | 4.5172 | 4.3975 | -4.0189 | -4.3538 | 31.816 | 5.7439 | 6.1865 | 33.248 |  | 9.5423 | -8.1099 | -2.8084 |  | 1.41 | 1.9 |  | 1.3704 | 7.0089 | 0.369 | 2.102 | 16 | -37.546 | -28.855 | -3.2099 | 27.567 | 13.899 | 27.742 | 8.7252 | -9.3028 | 2.2695 | 0.0638 |  | -11.185 | 0.884 | 13.683 | -39.999 | -17.809 | -14.286 | 146.51 |  | -9.3708 | -4.6869 | 2.31 | 8.4542 | 8.4661 | 2 | 1.7977 | 2.9112 | 4.19 | 0 | 58.712 | 39.386 | 58.733 | 49.998 | 49.912 | -7.5657 |  | 0 | 0 | 49.426 | 48.789 | -17.708 | -17.011 | 2.9957 | 2.9633 | 4.2699 | 3.7699 | -27.2 | -27.6 | 3.7802 | -12.88 | 40.346 | 20.985 | 20.869 | -19.1 |  | 4.3 |  | -17.921 | -17.728 | -26.983 | -10.661 | -285.02 | -13.547 | 66.589 |  |  | 117.96 | 116.43 | 57.562 | 25.25 | 27.367 | -10.371 | 239.71 | -177.61 | 76.193 | -58.935 | 0.2112 | 0.2229 | -7.92 | -1.3949 | -1.403 | 3.68 | -0.48 | -4.8891 | -5.7114 | 13.829 | -9.4315 | 1.5 | -0.996 | -1.051 | 0 | 0 | 2.9838 | 3.381 | 2.4085 |  | 16.399 | 7.0026 | -0.21 | 0.37 | -8.7395 | -14.437 | -16.514 | -5.0518 | 10.658 | -11.472 | 0 | -19 | 1.3999 | 53.04 | -169.44
13/01/2025 | 00:00 | 0 | 4.5699 | -9.6749 | 3.983 | 7.745 | 7.3944 | 14.496 |  | 16.911 | 7.0357 | -7.6833 | -11.1 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 |  | 1.1031 |  | 3.5301 | 6.2263 | 0 | 4.7735 | 2.3881 |  | -0.8069 | -0.25 | -0.244 | 1.2209 | -11.1 | -17.6 | -0.05 | 0.279 | -16.239 | -16.489 | -10 | -12.22 | -11.979 | 6.2586 | 4.4487 | 19.399 | 21.287 | -16.922 |  | -11.33 | 3.7979 | 4.7529 |  | -17.682 | 7.5087 | 38.782 | -23.977 | 7.5373 | -5.2999 | -5.0999 | -22.627 | -22.61 | -3.7202 | 1.3141 | -8.9788 | -2.3799 | 0 | 1.0827 | -139.89 | 54.994 | 55.177 | -52.372 | -184.82 | -9.1669 |  |  | 13.921 | 10.409 | 7.15 | -10.81 | 5.98 |  | -1.2014 | 8.0219 | 5.8861 | -1.0764 | -14.43 | -15.243 | -7.6415 | 28.235 | 2.88 | 6.412 | 13.1 | 9.8999 | -1.71 | 38.84 | 39.062 | 38.204 | 74.952 | 75.748 | 1 | -75.711 | 0 | 1.9635 | 28 | 12.8 | 7.3486 | 7.5225 | -8.0299 | 0.3145 | -28.912 |  | 36.265 | 0.0151 | -3.9718 |  |  | -7.6281 | -0.748 | 50.315 | 4.6444 | -0.32 | -5.81 | 5.9265 | -36.114 | -5.7 | -5.7399 | 19.409 | 15.36 | -34.581 | -17.645 | -19.949 | -18.545 | 0 | -12.176 | -17.52 | -17.429 | -10.758 | -20.285 | -13.041 | -43.237 | 12.153 | 0 | -8.5493 | -8.7966 | 0 | -11.209 | 0.1059 | 19.984 | -21.113 | -21.844 | -2.3709 | -8.84 | -11.639 | 3.6 | 2.8232 | -13.47 | -10.737 |  | 8.1342 | -4.6949 | -16.042 | 4.7126 | 0 | 0 | 0 | 5.0612 | 4.9247 | -6.3633 | -6.1958 | 37.677 | 5.205 | 5.154 | 36.283 |  | 6.9349 | -7.0099 | -3.6177 |  | 1.93 | 2.09 |  | 1.5994 | 7.0649 | 0.377 | 2.0395 | 15.25 | -37.052 | -28.645 | -3.1499 | 26.817 | 14.8 | 25.24 | 6.9754 | -7.4083 | 2.0826 | 0.0638 |  | -15.05 | 0.128 | 11.852 | -38.738 | -15.268 | -14.37 | 139.33 |  | -10.528 | -1.8072 | 2.4539 | 8.4762 | 8.4502 | 2 | 0.8803 | 2.9984 | 2.5099 | 0 | 59.862 | 38.359 | 57.171 |  | 49.912 | -8.297 |  | 0 | 0 | 49.426 | 48.789 | -19.669 | -19.054 | 3.134 | 3.3555 | 4.13 | 4.1599 | -26.2 | -26.399 | 3.7271 | -12.88 | 38.199 | 20.667 | 20.389 | -19.1 |  | 6.8 |  | -17.665 | -17.728 | -30.149 | -14.93 | -285.39 | -12.384 | 63.648 |  |  | 114.26 | 121.12 | 61.47 | 27.622 | 30.364 | -18.059 | 241.46 | -177.55 | 77.222 | -60.844 | 0.1892 | 0.2474 | -7.44 | -1.4709 | -1.483 | 3.3599 | 0.24 | -4.6772 | -5.8274 | 13.42 | -9.1691 | 1.7 | -0.119 | 0.643 | 0 | 0 | 3.7061 | 4.6941 | 3.8619 |  | 16 | 6.4049 | -0.23 | 0.37 | -7.1507 | -14.365 | -16.942 | -3.7101 | 10.208 | -10.943 | 0 | -18.399 | 1 | 56.21 | -173.48
MÁXIMO |  | 0 | 7.4959 | -7.6858 | 9.1354 | 10.39 | 8.54 | 19.91 | 0 | 19.794 | 8.7637 | -6.249 | -8.88 | -19.799 | 0 | 2.4839 | -13.199 | 2.354 | 4.0586 | 4.6403 | 5.4244 | 9.4096 | 0 | 6.4749 | 2.4272 | 0 | -0.6298 | -0.025 | -0.009 | 2.187 | 0 | -11 | 2.4839 | 0.31 | -9.7299 | -9.8999 | -10 | -11.18 | -11.149 | 6.9819 | 4.4487 | 21.435 | 24.112 | 0 | -8.1715 | -8.625 | 15.897 | 22.169 | -16.476 | -13.931 | 9.4814 | 48.688 | -9.3681 | 12.471 | -2.9999 | -2.8999 | -18.58 | -18.147 | -1.546 | 1.3141 | 0.8345 | -0.36 | 1.7 | 2.3542 | -112.7 | 59.816 | 60.609 | 0 | -150.91 | -9.1669 | 0 | 0 | 24.35 | 12.09 | 12.899 | -6.0999 | 12.229 | 4.4247 | 4.1568 | 27.858 | 25.465 | 4.5054 | -3.4068 | -3.4968 | -0.5102 | 37.087 | 2.88 | 6.412 | 69.199 | 16.299 | -1.12 | 48.37 | 47.962 | 46.712 | 91.126 | 91.547 | 1 | -64.386 | 0 | 3.3652 | 30.1 | 18.25 | 10.004 | 10.159 | -7.9099 | 0.3145 | -12.796 | -13.036 | 49.159 | 0.0158 | -3.9718 | 24 | 23.899 | -5.0903 | 6.9251 | 53.943 | 15.777 | 7.64 | -4.93 | 9.747 | -24.053 | -1.88 | -1.88 | 31.5 | 21.3 | -22.927 | -11.563 | -18.49 | -16.918 | 17.256 | 1.0614 | -5.1776 | -5.2981 | 1.2019 | 0 | -11.871 | 0 | 28.818 | 0 | -7.9767 | -8.7966 | 20.434 | 6.7811 | 0.1059 | 31.248 | -15.451 | -14.871 | 11.912 | 12.849 | -6.5999 | 13.8 | 5.8544 | 14.359 | -8.6956 | -8.8056 | 8.2679 | 10.444 | -8.1758 | 5.9394 | 0 | 0 | 0 | 7.137 | 5.9037 | 0 | 0 | 43.538 | 17.659 | 17.456 | 41.082 | 46.572 | 14.122 | -5.7799 | -0.8858 | 0.3683 | 3.27 | 2.9 | 0 | 1.8711 | 7.5349 | 0.647 | 2.9482 | 21.77 | -31.498 | -22.385 | -2.3599 | 29.455 | 16.299 | 29.364 | 10.178 | -2.2853 | 3.1542 | 0.0863 | 0 | -10.053 | 0.884 | 13.683 | -28.486 | 3.7302 | -10.006 | 162.75 | -1.1495 | -8.881 | 12.911 | 3.8616 | 10.483 | 10.736 | 3 | 6.3313 | 8.633 | 8.38 | 16.608 | 92.197 | 42.094 | 73.622 | 49.998 | 49.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.426 | 48.789 | -9.1778 | -8.2879 | 8.0709 | 8.0553 | 23.45 | 22.86 | -23.299 | -22.6 | 4.5896 | 7.6799 | 72.364 | 26.251 | 26.155 | -15.3 | -29 | 6.8 | 4.5999 | -17.285 | -17.353 | -26.983 | 1.3532 | -225.25 | 20.136 | 75.631 | 124.03 | 96.754 | 154.47 | 212.73 | 73.982 | 34.292 | 32.464 | 14.214 | 253.58 | -143.47 | 141.53 | -26.414 | 1.8518 | 0.291 | -6.6399 | -0.129 | -0.135 | 6.88 | 1.6 | -3.6842 | -0.9659 | 14.445 | -5.6809 | 8.8 | 11.008 | 5.2899 | 0 | 0 | 5.0267 | 4.7409 | 4.3769 | 0 | 19 | 7.8884 | 0.68 | 0.37 | 0 | 1.4393 | -15.285 | 1.9272 | 14.264 | -9.7225 | 2.1755 | -16.299 | 3.9 | 72.651 | -130.96
MÍNIMO |  | 0 | 3.7685 | -15.618 | 0.1196 | 7.0652 | 3.0176 | 11.902 | 0 | 12.11 | 4.4678 | -9.6579 | -19.979 | -22 | -4.4 | 0.828 | -17.6 | -0.2858 | -2.6616 | 2.5107 | 2.2959 | 4.3257 | 0 | 1.1987 | 1.6445 | 0 | -1.0758 | -1.126 | -1.1 | 1.0599 | -11.1 | -17.6 | -0.345 | 0.234 | -17.879 | -17.889 | -10 | -17.659 | -18.149 | 4.4439 | 3.3253 | 3.5581 | 6.9242 | -18.674 | -11.922 | -12.669 | -2.1926 | -2.0455 | -22.639 | -20.093 | 5.1414 | 27.272 | -57.794 | 0.7529 | -8.6999 | -8.4999 | -25.483 | -25.264 | -3.944 | 1.3141 | -11.035 | -4.4299 | 0 | 0 | -152.5 | 43.977 | 44.129 | -81.815 | -221.38 | -9.1669 | 0 | 0 | 9.0714 | 0 | 5.67 | -15.14 | 2.46 | -9.3728 | -9.6407 | 0.6305 | -1.9758 | -4.86 | -27.129 | -27.256 | -10.757 | 11.714 | 2.88 | 6.412 | 12.699 | -26.2 | -2.5599 | 33.328 | 33.302 | 31.753 | 60.165 | 59.933 | -13.659 | -90.506 | 0 | 1.5969 | 23.969 | 11.31 | 7.3486 | 7.5225 | -11.869 | 0.3145 | -37.098 | -36.431 | 24.298 | 0.0145 | -6.0792 | 8.5 | 8.3999 | -8.3288 | -1.683 | 49.369 | 3.16 | -1.39 | -6.79 | 3.78 | -49.205 | -9.47 | -9.4099 | 9.52 | 13.46 | -48.363 | -24.118 | -32.472 | -31.318 | -15.215 | -26.663 | -32.115 | -31.902 | -22.665 | -33.903 | -18.216 | -58.162 | -28.1 | 0 | -14.049 | -15.114 | 0 | -16.091 | 0.1059 | -22.02 | -30.301 | -28.84 | -13.771 | -18.489 | -12.889 | -12.3 | 2.812 | -27.557 | -12.122 | -12.346 | 5.1292 | -4.6949 | -25.939 | 3.9741 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 1.5449 | -11.721 | -11.889 | 14.568 | 1.0673 | 1.1638 | 14.773 | 27.709 | 5.5432 | -10.609 | -4.8354 | 0.2355 | 1.39 | 0.34 | -14.776 | 0 | 6.7449 | 0.27 | 1.5244 | 14.31 | -41.054 | -31.215 | -4.5099 | 22.716 | 8.3 | 15.902 | 2.1806 | -10.975 | 1.5283 | 0.0548 | 0 | -15.05 | -11.267 | 3.0769 | -39.999 | -22.798 | -14.37 | 119.59 | -5.4451 | -12.544 | -7.0232 | 1.3926 | 8.4029 | 8.3316 | 0.7146 | -17.238 | -15.915 | -11.729 | -5.8858 | 48.17 | 0 | 29.119 | 39.954 | 39.916 | -13.634 | -12.307 | -14.357 | -15.951 | 13.836 | 13.472 | -20.697 | -20.488 | -7.5284 | -7.0704 | 0.89 | 1.4099 | -28.299 | -28.1 | 3.447 | -14 | 31.448 | 5.9231 | 5.9375 | -19.5 | -34.099 | -4.5999 | -7.1999 | -18.188 | -18.198 | -108.12 | -60.265 | -285.39 | -18.639 | -16.885 | 67.169 | 27.668 | 65.791 | 51.788 | -2.0725 | 12.093 | 13.177 | -47.061 | 136.98 | -222.91 | 37.1 | -93.781 | -0.8191 | 0.2229 | -10.239 | -1.4709 | -1.483 | 2.16 | -4.7199 | -5.7721 | -7.7042 | 0.383 | -10.048 | 1.5 | -1.034 | -1.051 | 0 | 0 | 2.8188 | 2.1509 | 2.104 | 0 | 14.3 | 5.3651 | -0.4 | 0.37 | -18.4 | -17.994 | -25.306 | -16.341 | -9.3857 | -25.58 | -6.8377 | -21.5 | -0.2 | 27.89 | -189.65
PROMEDIO |  | 0 | 5.3973 | -11.4734 | 4.2574 | 8.5166 | 5.4292 | 15.8247 | 0 | 15.6932 | 6.696 | -8.0346 | -15.377 | -21.4235 | -1.9442 | 1.9147 | -15.17 | 1.575 | 1.5829 | 3.4123 | 3.7966 | 6.7745 | 0 | 4.2908 | 2.2436 | 0 | -0.88188 | -0.61816 | -0.60252 | 1.6414 | -5.3187 | -14.4833 | 0.42372 | 0.28315 | -13.4099 | -13.4605 | -10 | -14.6599 | -14.7848 | 6.0953 | 3.8104 | 14.1582 | 17.5251 | -11.6642 | -9.9084 | -10.4521 | 3.3793 | 3.4067 | -19.578 | -17.1822 | 6.8847 | 36.3618 | -29.4914 | 7.2578 | -6.2124 | -6.1457 | -22.5224 | -22.6867 | -2.4899 | 1.3141 | -4.9986 | -1.9933 | 0.047222 | 1.0284 | -133.2808 | 50.9387 | 51.1758 | -37.8343 | -185.9823 | -9.1669 | 0 | 0 | 16.1573 | 9.8837 | 8.0073 | -10.1377 | 6.9145 | -4.066 | -3.6796 | 11.2777 | 8.8709 | -0.77151 | -14.9616 | -14.9116 | -5.648 | 22.8783 | 2.88 | 6.412 | 34.6205 | -0.2543 | -1.9504 | 40.4303 | 40.9282 | 39.0911 | 72.5707 | 72.6666 | -2.3202 | -73.6644 | 0 | 2.4467 | 26.5796 | 14.5741 | 7.4224 | 7.5795 | -9.8664 | 0.3145 | -24.1093 | -24.2173 | 39.8756 | 0.014983 | -4.9677 | 15.0112 | 15.0637 | -6.8017 | 2.6881 | 51.5607 | 9.5342 | 3.1242 | -5.7448 | 6.7823 | -39.8925 | -5.3608 | -5.3946 | 20.658 | 17.2444 | -38.3676 | -19.2977 | -24.8993 | -23.5664 | 6.0112 | -8.1738 | -14.8963 | -14.9123 | -10.3209 | -9.8781 | -15.5988 | -23.668 | -1.5153 | 0 | -11.4358 | -11.8628 | 8.5192 | -4.3044 | 0.1059 | 2.5439 | -21.6364 | -21.4815 | 1.1609 | 1.0281 | -10.2555 | 0.59166 | 4.4732 | -7.0154 | -10.5955 | -10.8176 | 6.8194 | 0.46971 | -16.6648 | 5.0127 | 0 | 0 | 0 | 5.0275 | 4.3706 | -4.3089 | -4.9585 | 29.529 | 9.5446 | 9.5508 | 28.9434 | 37.9401 | 9.79 | -7.6299 | -3.0021 | 0.28928 | 2.2329 | 1.6693 | -8.0854 | 1.3921 | 7.1832 | 0.38475 | 2.2463 | 17.8481 | -36.5064 | -27.6444 | -3.0661 | 26.8766 | 12.3956 | 23.0853 | 5.1429 | -5.6757 | 2.2079 | 0.059596 | 0 | -11.6672 | -6.5114 | 9.1924 | -32.3922 | -14.9538 | -12.519 | 142.3944 | -3.3163 | -10.622 | 6.5554 | 2.3384 | 9.0612 | 9.0802 | 1.7737 | -4.4095 | -2.5139 | 0.13087 | 2.9958 | 58.9173 | 28.3765 | 50.2392 | 46.8913 | 45.6828 | -7.8449 | -3.773 | -3.4458 | -5.233 | 31.5424 | 31.2485 | -14.4161 | -13.6416 | 2.1458 | 2.1432 | 7.6474 | 8.119 | -26.0162 | -26.0809 | 3.751 | -6.2964 | 47.8909 | 16.9957 | 16.9295 | -17.9791 | -31.9023 | -0.29412 | -1.968 | -17.6347 | -17.5667 | -66.838 | -29.7791 | -259.5831 | 0.7566 | 40.4209 | 90.7996 | 64.3251 | 117.8471 | 127.0323 | 31.516 | 25.1809 | 24.5404 | -16.3444 | 192.8471 | -184.9717 | 91.9264 | -73.8811 | 0.041291 | 0.28828 | -8.119 | -0.63802 | -0.66819 | 4.5034 | -1.3217 | -4.5071 | -4.5718 | 8.8431 | -7.9889 | 5.1829 | 1.9213 | 1.7057 | 0 | 0 | 3.7549 | 3.4871 | 3.3658 | 0 | 16.9768 | 6.5181 | 0.07 | 0.37 | -9.4627 | -6.5147 | -20.026 | -7.4739 | 1.9461 | -17.2273 | -1.8847 | -19.0873 | 2.1146 | 50.3761 | -161.0694
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 12 de Enero del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
12/01/2025 | 00:30 | 11.619 | 11.68 | 47.689 | 47.163 | 164.29 | 282.441 | 167.31 | 167.75 | 496.31 | 361.85 | 1193.22
12/01/2025 | 01:00 | 15.699 | 15.77 | 50.1 | 49.69 | 117.5 | 248.759 | 170.09 | 170.32 | 498.76 | 368.94 | 1208.11
12/01/2025 | 01:30 | 18.62 | 18.909 | 51.574 | 51.342 | 94.003 | 234.448 | 171.24 | 171.55 | 495.45 | 368.72 | 1206.96
12/01/2025 | 02:00 | 18.809 | 18.899 | 52.378 | 51.946 | 116.5 | 258.532 | 172.32 | 173.68 | 493.58 | 361.38 | 1200.96
12/01/2025 | 02:30 | 16.85 | 16.92 | 54.387 | 52.766 | 123.77 | 264.693 | 168.71 | 167.73 | 480.52 | 353.55 | 1170.51
12/01/2025 | 03:00 | 20.979 | 21.02 | 54.387 | 54.619 | 123.28 | 274.285 | 174.74 | 176.38 | 498.22 | 369.02 | 1218.36
12/01/2025 | 03:30 | 19.049 | 19.37 | 55.195 | 50.69 | 121.99 | 266.294 | 169.44 | 176.38 | 484.59 | 359.48 | 1189.89
12/01/2025 | 04:00 | 22.379 | 21.92 | 53.2878 | 56.445 | 132.75 | 286.7817 | 173.94 | 167.295 | 492.69 | 373.3 | 1207.225
12/01/2025 | 04:30 | 22.059 | 21.409 | 53.1382 | 56.203 | 127.14 | 279.9492 | 171.94 | 167.1863 | 492.39 | 368.58 | 1200.0963
12/01/2025 | 05:00 | 14.43 | 14.579 | 54.3542 | 50.414 | 105.18 | 238.9572 | 174.59 | 165.2203 | 497.49 | 375.08 | 1212.3803
12/01/2025 | 05:30 | 22 | 23.059 | 53.2603 | 57.56 | 136.74 | 292.6193 | 167.93 | 162.9704 | 493.77 | 361.13 | 1185.8004
12/01/2025 | 06:00 | 14.63 | 15.079 | 53.1192 | 50.735 | 127.19 | 260.7532 | 160.02 | 161.8542 | 476.47 | 337.44 | 1135.7842
12/01/2025 | 06:30 | 23 | 23.139 | 48.875 | 48.542 | 145.74 | 289.296 | 147.69 | 148.69 | 408.86 | 275.47 | 980.71
12/01/2025 | 07:00 | 21 | 21.11 | 48.627 | 48.884 | 136.04 | 275.661 | 149.44 | 148.69 | 373.7 | 247.74 | 919.57
12/01/2025 | 07:30 | 29.69 | 21.11 | 54.923 | 54.14 | 156.4 | 316.263 | 151.65 | 150.02 | 361.98 | 301.56 | 965.21
12/01/2025 | 08:00 | 31.079 | 24.0922 | 53.315 | 52.075 | 132.13 | 292.6913 | 151.95 | 152.18 | 351.5 | 293.49 | 949.12
12/01/2025 | 08:30 | 35.04 | 24.3306 | 52.11 | 51.035 | 158.52 | 321.0356 | 150.93 | 152.04 | 340.05 | 282.95 | 925.97
12/01/2025 | 09:00 | 34.069 | 24.7682 | 50.368 | 49.816 | 172.42 | 331.4412 | 151.49 | 152.1 | 346.36 | 294.9 | 944.85
12/01/2025 | 09:30 | 32.33 | 25.185 | 48.091 | 47.618 | 142.55 | 295.774 | 144.66 | 144.6 | 318.44 | 271.65 | 879.35
12/01/2025 | 10:00 | 30.459 | 25.9884 | 48.627 | 48.53 | 139.59 | 293.1944 | 145.32 | 144.29 | 317.7 | 275.37 | 882.68
12/01/2025 | 10:30 | 30.18 | 31.01 | 49.966 | 49.916 | 132.37 | 293.442 | 148.21 | 147.07 | 329.72 | 282.77 | 907.77
12/01/2025 | 11:00 | 30.829 | 31.01 | 49.832 | 49.743 | 140.27 | 301.684 | 148.04 | 147.69 | 328.65 | 287.06 | 911.44
12/01/2025 | 11:30 | 28.92 | 29.54 | 49.966 | 47.924 | 169.21 | 325.56 | 133.33 | 135 | 284.26 | 249.21 | 801.8
12/01/2025 | 12:00 | 27.329 | 27.549 | 48.359 | 47.255 | 173.68 | 324.172 | 127.96 | 127.82 | 282.23 | 248.5 | 786.51
12/01/2025 | 12:30 | 28.95 | 29.67 | 48.225 | 46.714 | 177.64 | 331.199 | 131.25 | 133.47 | 268.03 | 241.61 | 774.36
12/01/2025 | 13:00 | 29.45 | 29.639 | 48.761 | 47.204 | 144.7 | 299.754 | 124.75 | 125.85 | 280.34 | 247.43 | 778.37
12/01/2025 | 13:30 | 25.09 | 25.19 | 46.081 | 44.446 | 139.81 | 280.617 | 127.9 | 128.28 | 297.19 | 264.69 | 818.06
12/01/2025 | 14:00 | 29.6 | 29.86 | 49.564 | 48.643 | 156.51 | 314.177 | 127.63 | 128.99 | 321.52 | 277.45 | 855.59
12/01/2025 | 14:30 | 29.44 | 29.28 | 50.234 | 48.764 | 135.09 | 292.808 | 127.21 | 127.23 | 323.7 | 276.02 | 854.16
12/01/2025 | 15:00 | 29.389 | 29.53 | 47.823 | 47.307 | 114.25 | 268.299 | 133.78 | 135.72 | 343.95 | 293.65 | 907.1
12/01/2025 | 15:30 | 29.309 | 29.579 | 50.368 | 47.948 | 140.32 | 297.524 | 139.03 | 139.28 | 368.27 | 315.3 | 961.88
12/01/2025 | 16:00 | 20.639 | 20.37 | 43.67 | 43.898 | 134.87 | 263.447 | 133.29 | 132.44 | 365.41 | 305.54 | 936.68
12/01/2025 | 16:30 | 19.79 | 19.92 | 44.474 | 43.774 | 139.88 | 267.838 | 147.64 | 148.93 | 398.18 | 326.92 | 1021.67
12/01/2025 | 17:00 | 31.059 | 31.2 | 47.823 | 47.303 | 168.67 | 326.055 | 144.54 | 145.26 | 425.43 | 351.11 | 1066.34
12/01/2025 | 17:30 | 29.469 | 29.229 | 48.091 | 48.456 | 171.86 | 327.105 | 143.54 | 145.22 | 469.23 | 384.64 | 1142.63
12/01/2025 | 18:00 | 12.21 | 12.489 | 44.742 | 44.873 | 118.78 | 233.094 | 161.56 | 158.91 | 533.89 | 435.02 | 1289.38
12/01/2025 | 18:30 | 22.469 | 23.12 | 48.225 | 51.099 | 162.58 | 307.493 | 174.32 | 173.03 | 569.43 | 460.63 | 1377.41
12/01/2025 | 19:00 | 30.469 | 30.639 | 56.396 | 56.126 | 225.07 | 398.7 | 168.63 | 169.96 | 547.66 | 448.53 | 1334.78
12/01/2025 | 19:30 | 31.36 | 31.68 | 56.798 | 56.386 | 252.87 | 429.094 | 173.55 | 173.1 | 544.37 | 442.85 | 1333.87
12/01/2025 | 20:00 | 30.51 | 30.659 | 55.593 | 55.07 | 251.83 | 423.662 | 173.94 | 173.78 | 546.6 | 450.19 | 1344.51
12/01/2025 | 20:30 | 28.969 | 29.149 | 56.128 | 55.656 | 236.06 | 405.962 | 174.69 | 175.63 | 532.93 | 442.18 | 1325.43
12/01/2025 | 21:00 | 31.95 | 32.29 | 59.879 | 59.375 | 258.77 | 442.264 | 177.61 | 178 | 538.49 | 442.86 | 1336.96
12/01/2025 | 21:30 | 31.059 | 32.24 | 58.942 | 58.671 | 265.69 | 446.602 | 182.14 | 181.99 | 536.76 | 437.17 | 1338.06
12/01/2025 | 22:00 | 28.37 | 28.389 | 55.325 | 55.805 | 235.95 | 403.839 | 179.03 | 180.69 | 533.4 | 442.79 | 1335.91
12/01/2025 | 22:30 | 23.629 | 23.459 | 51.306 | 49.853 | 192.74 | 340.987 | 184.13 | 182.71 | 538.22 | 439.99 | 1345.05
12/01/2025 | 23:00 | 23.219 | 23.44 | 52.913 | 52.702 | 192.75 | 345.024 | 174.44 | 175.33 | 516.6 | 388.38 | 1254.75
12/01/2025 | 23:30 | 22.68 | 22.809 | 51.038 | 50.896 | 162.04 | 309.463 | 175.55 | 176.34 | 505.37 | 372.89 | 1230.15
13/01/2025 | 00:00 | 18.709 | 18.78 | 45.814 | 47.919 | 120.84 | 252.062 | 174.38 | 174.02 | 508.4 | 378.64 | 1235.44
MÁXIMO |  | -11.619 | -11.68 | -43.67 | -43.774 | -94.003 |  | 184.13 | 182.71 | 569.43 | 460.63
MÍNIMO |  | -35.04 | -32.29 | -59.879 | -59.375 | -265.69 |  | 124.75 | 125.85 | 268.03 | 241.61
PROMEDIO |  | -25.1841 | -24.3762 | -51.128 | -50.7071 | -158.1005 |  | 157.239 | 157.1389 | 432.4388 | 344.4921
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 12 de Enero del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
12/01/2025 | 00:30 | 505.99 | 512.09 | 510.38 | 520.4 | 518.32 | 520.36 | 506.04 | 496.89 | 491.73 | 481.06 | 495.75 | 486.48 | 222.43 | 227.89 | 227.97 | 223.21 | 222.63 | 222.3 | 220.6 | 224.89 | 224.3 | 140.76 | 139.11 | 137.71 | 137.55 | 134.94 | 138.58 | 141.15 | 127.22 | 140.53
12/01/2025 | 01:00 | 505.99 | 512.09 | 510.38 | 515.11 | 518.32 | 515.1 | 506.04 | 496.89 | 491.73 | 481.06 | 495.75 | 486.48 | 224.71 | 227.89 | 227.97 | 223.21 | 222.63 | 222.3 | 220.6 | 224.89 | 224.3 | 140.76 | 139.11 | 137.71 | 137.55 | 134.94 | 138.58 | 141.15 | 125.86 | 140.53
12/01/2025 | 01:30 | 505.99 | 512.09 | 510.38 | 515.11 | 518.32 | 515.1 | 506.04 | 496.89 | 491.73 | 481.06 | 495.75 | 486.48 | 224.71 | 227.89 | 227.97 | 223.59 | 221.92 | 222.3 | 220.6 | 224.89 | 224.3 | 140.76 | 139.11 | 137.71 | 137.55 | 134.94 | 138.58 | 141.15 | 125.91 | 140.53
12/01/2025 | 02:00 | 505.99 | 512.09 | 510.38 | 520.37 | 523.54 | 520.82 | 506.04 | 496.89 | 491.73 | 481.06 | 495.75 | 486.48 | 224.71 | 230.24 | 227.97 | 223.59 | 221.92 | 222.3 | 220.6 | 224.89 | 224.3 | 140.76 | 139.11 | 137.71 | 137.55 | 134.94 | 138.58 | 141.15 | 125.91 | 140.53
12/01/2025 | 02:30 | 505.99 | 512.09 | 510.43 | 520.37 | 518.26 | 520.82 | 506.04 | 496.89 | 491.73 | 481.06 | 495.75 | 486.48 | 222.04 | 227.89 | 227.97 | 223.59 | 221.9 | 222.3 | 220.6 | 224.89 | 224.3 | 140.76 | 139.11 | 137.71 | 137.55 | 134.94 | 138.58 | 141.15 | 125.91 | 140.53
12/01/2025 | 03:00 | 500.75 | 509.78 | 509.06 | 520.63 | 518.26 | 515.33 | 506.04 | 496.89 | 491.73 | 481.06 | 495.75 | 486.48 | 222.11 | 227.64 | 227.97 | 223.59 | 221.63 | 222.3 | 220.6 | 224.89 | 224.3 | 140.76 | 139.11 | 137.71 | 137.55 | 134.94 | 138.58 | 141.15 | 125.91 | 140.53
12/01/2025 | 03:30 | 500.75 | 509.78 | 509.06 | 515.29 | 518.26 | 515.33 | 506.04 | 496.89 | 491.73 | 481.06 | 495.75 | 486.48 | 222.11 | 228.71 | 227.97 | 223.59 | 221.91 | 222.3 | 220.6 | 227.19 | 224.3 | 140.95 | 140.57 | 137.71 | 137.55 | 136.49 | 138.58 | 141.15 | 125.91 | 140.53
12/01/2025 | 04:00 | 500.75 | 509.78 | 509.06 | 515.29 | 518.26 | 515.33 | 506.04 | 496.89 | 491.73 | 481.06 | 495.75 | 486.48 | 222.11 | 228.53 | 227.97 | 223.59 | 221.91 | 222.3 | 220.6 | 224.89 | 224.3 | 140.95 | 139.11 | 137.71 | 137.55 | 136.49 | 138.58 | 141.15 | 125.91 | 140.53
12/01/2025 | 04:30 | 500.75 | 509.78 | 508.54 | 515.29 | 518.26 | 518.578 | 506.04 | 497.962 | 491.73 | 481.06 | 497.046 | 486.48 | 222.11 | 228.34 | 227.97 | 223.59 | 221.91 | 222.3 | 220.6 | 224.89 | 224.3 | 139.47 | 139.11 | 137.71 | 137.55 | 135.87 | 138.58 | 141.15 | 125.91 | 140.53
12/01/2025 | 05:00 | 505.99 | 509.78 | 513.32 | 520.73 | 518.26 | 518.1296 | 506.04 | 498.1764 | 491.73 | 481.06 | 497.3052 | 486.48 | 222.11 | 228.34 | 227.97 | 223.59 | 221.91 | 222.3 | 220.6 | 224.89 | 224.3 | 139.47 | 139.11 | 137.71 | 137.55 | 136.056 | 138.58 | 141.15 | 125.91 | 139.02
12/01/2025 | 05:30 | 504.89 | 509.78 | 507.43 | 520.73 | 518.26 | 518.6895 | 506.04 | 498.4337 | 491.73 | 481.06 | 497.6162 | 486.48 | 222.11 | 228.42 | 227.97 | 223.59 | 221.91 | 222.3 | 220.6 | 224.89 | 224.3 | 139.47 | 139.11 | 137.71 | 137.55 | 136.2792 | 138.58 | 141.15 | 125.91 | 139.02
12/01/2025 | 06:00 | 504.89 | 514.77 | 507.43 | 520.73 | 523.6 | 518.1994 | 511.14 | 498.7424 | 491.73 | 481.06 | 497.9895 | 486.48 | 222.11 | 228.42 | 227.97 | 226.65 | 221.91 | 222.3 | 220 | 224.89 | 224.3 | 141.11 | 140.53 | 137.71 | 137.55 | 135.939 | 138.58 | 141.15 | 127.18 | 140.47
12/01/2025 | 06:30 | 504.89 | 515.19 | 507.43 | 526.19 | 523.6 | 526.08 | 516.27 | 502.25 | 497.95 | 491.28 | 502.23 | 491.91 | 224.77 | 228.39 | 227.97 | 226.65 | 221.91 | 222.3 | 222.5 | 227.5 | 226.8 | 141.11 | 142.09 | 137.71 | 139.07 | 136.49 | 140.16 | 142.64 | 128.49 | 140.47
12/01/2025 | 07:00 | 504.89 | 516.56 | 517.15 | 526.19 | 523.6 | 526.08 | 513.58 | 502.25 | 494.68 | 482.03 | 502.23 | 488.48 | 224.77 | 229.86 | 227.97 | 226.65 | 224.26 | 222.19 | 221.89 | 227.3 | 226.1 | 141.09 | 139.28 | 139.26 | 139.07 | 136.49 | 140.16 | 140.27 | 128.49 | 140.59
12/01/2025 | 07:30 | 509.98 | 516.77 | 514 | 526.19 | 523.6 | 526.08 | 513.38 | 502.25 | 494.68 | 482.03 | 502.23 | 488.48 | 224.77 | 227.44 | 227.97 | 226.65 | 221.81 | 222.19 | 221.89 | 227.3 | 226.1 | 141.09 | 140.55 | 139.26 | 139.07 | 136.49 | 140.16 | 140.27 | 127.08 | 140.59
12/01/2025 | 08:00 | 504.79 | 0.2101 | 513.37 | 520.82 | 523.6 | 520.27 | 513.38 | 502.25 | 494.68 | 482.03 | 502.23 | 488.48 | 224.77 | 227.18 | 227.97 | 224.35 | 221.81 | 222.19 | 221.89 | 227.3 | 226.1 | 141.09 | 140.55 | 139.26 | 139.07 | 135 | 138.71 | 140.27 | 127.08 | 140.59
12/01/2025 | 08:30 | 504.16 | 0.2626 | 513.37 | 514.86 | 512.66 | 514.63 | 513.38 | 496.5 | 494.68 | 483.788 | 497.13 | 488.48 | 224.044 | 227.18 | 225.27 | 221.9 | 219.38 | 222.19 | 221.89 | 224.89 | 225.72 | 139.5 | 140.55 | 137.86 | 137.55 | 134.9 | 138.71 | 141.072 | 127.11 | 139
12/01/2025 | 09:00 | 504.16 | 0.3151 | 513.37 | 514.86 | 512.66 | 514.63 | 507.79 | 496.5 | 494.68 | 482.2896 | 497.13 | 483.59 | 223.8988 | 227.18 | 227.62 | 221.9 | 219.38 | 222.19 | 219.5 | 224.89 | 225.504 | 139.5 | 140.55 | 137.86 | 137.55 | 134.9 | 138.71 | 140.7584 | 126.834 | 139
12/01/2025 | 09:30 | 504.16 | 0.2101 | 513.37 | 514.86 | 512.66 | 514.63 | 507.79 | 496.5 | 494.68 | 482.3415 | 497.13 | 483.59 | 224.0726 | 227.18 | 227.62 | 221.9 | 219.17 | 222.19 | 219.5 | 224.89 | 225.8448 | 139.5 | 140.55 | 137.86 | 137.5 | 134.9 | 138.71 | 140.8001 | 126.4188 | 139
12/01/2025 | 10:00 | 504.16 | 0.3151 | 513.37 | 514.86 | 512.66 | 514.63 | 512.9 | 496.5 | 494.68 | 482.4038 | 497.13 | 483.59 | 223.9331 | 224.49 | 225.33 | 221.9 | 216.84 | 222.19 | 221.89 | 223.6 | 225.7938 | 139.71 | 141.1 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 140.9061 | 126.5486 | 140.72
12/01/2025 | 10:30 | 504.16 | 0.3151 | 513.37 | 514.86 | 512.66 | 514.63 | 507.32 | 496.5 | 494.68 | 481.57 | 497.13 | 488.74 | 221.14 | 224.49 | 225.33 | 221.9 | 216.69 | 222.19 | 221.89 | 225.89 | 223.5 | 139.71 | 141.53 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.91 | 124.41 | 139.32
12/01/2025 | 11:00 | 504.16 | 0.2626 | 513.37 | 514.86 | 512.66 | 514.63 | 513.02 | 496.5 | 494.68 | 481.57 | 502.42 | 488.74 | 221.14 | 224.49 | 225.33 | 221.9 | 218.96 | 222.19 | 221.89 | 225.89 | 223.5 | 139.71 | 142.97 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.91 | 124.41 | 139.32
12/01/2025 | 11:30 | 504.47 | 0.3676 | 513.37 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 512.97 | 496.5 | 494.68 | 481.57 | 502.42 | 488.74 | 222.88 | 225.01 | 227.67 | 221.9 | 216.19 | 222.19 | 221.89 | 225.89 | 225.8 | 139.71 | 141.52 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.63 | 123.99 | 140.94
12/01/2025 | 12:00 | 504.47 | 0.3676 | 513.37 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 512.97 | 496.5 | 494.68 | 481.57 | 502.42 | 488.74 | 222.88 | 225.01 | 227.67 | 221.9 | 218.38 | 222.19 | 221.89 | 225.89 | 225.8 | 139.71 | 141.52 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.63 | 125.3 | 140.94
12/01/2025 | 12:30 | 504.47 | 0.2101 | 513.37 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 511.85 | 496.5 | 500.14 | 481.57 | 502.42 | 489.778 | 222.88 | 224.802 | 227.67 | 221.9 | 218.38 | 222.19 | 224.39 | 228.5 | 225.8 | 141.42 | 141.52 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.63 | 125.3 | 140.94
12/01/2025 | 13:00 | 504.47 | 0.2101 | 513.37 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 512.756 | 496.5 | 500.14 | 481.57 | 502.42 | 489.9856 | 222.88 | 224.8644 | 227.67 | 221.9 | 218.31 | 222.19 | 224.39 | 228.5 | 225.8 | 141.42 | 141.52 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.63 | 125.35 | 140.94
12/01/2025 | 13:30 | 504.47 | 0.3151 | 513.37 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 512.7032 | 496.5 | 500.14 | 486.52 | 508.28 | 489.2087 | 222.88 | 224.9393 | 227.67 | 221.9 | 218.31 | 222.19 | 224.39 | 228.5 | 225.8 | 141.42 | 141.52 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.63 | 125.35 | 140.94
12/01/2025 | 14:00 | 504.47 | 0.2101 | 513.58 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 512.6498 | 496.5 | 500.14 | 486.52 | 508.28 | 489.3025 | 222.88 | 224.9251 | 227.67 | 221.9 | 216.12 | 222.19 | 222 | 225.89 | 225.8 | 141.42 | 140.06 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.63 | 125.35 | 140.94
12/01/2025 | 14:30 | 504.21 | 0.3151 | 507.7 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 512.97 | 496.5 | 500.14 | 481.54 | 503.16 | 493.93 | 222.88 | 225.01 | 227.67 | 221.9 | 218.53 | 222.19 | 222 | 225.89 | 225.8 | 141.42 | 140.06 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.63 | 124.13 | 140.94
12/01/2025 | 15:00 | 504.21 | 0.2626 | 507.64 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 512.97 | 496.5 | 500.14 | 481.54 | 503.16 | 493.93 | 222.88 | 225.01 | 227.67 | 221.9 | 216.08 | 222.19 | 222 | 225.89 | 225.8 | 141.42 | 140.06 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.63 | 124.13 | 140.94
12/01/2025 | 15:30 | 503.58 | 511.62 | 514.47 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 512.97 | 496.5 | 500.14 | 481.54 | 503.16 | 488.8 | 222.88 | 225.01 | 227.67 | 221.9 | 218.43 | 222.19 | 222 | 225.89 | 225.8 | 141.42 | 140.06 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.72 | 124.13 | 140.94
12/01/2025 | 16:00 | 507.15 | 514.4 | 514.21 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 512.97 | 496.5 | 500.14 | 481.54 | 503.16 | 488.8 | 222.88 | 225.01 | 227.67 | 221.9 | 218.43 | 222.19 | 222 | 225.89 | 225.8 | 141.42 | 140.06 | 137.86 | 138.26 | 136.28 | 138.71 | 141.72 | 124.13 | 140.94
12/01/2025 | 16:30 | 501.85 | 514.77 | 509.27 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 512.97 | 496.5 | 500.14 | 481.54 | 503.102 | 489.83 | 222.88 | 225.01 | 227.67 | 221.9 | 218.43 | 222.19 | 222 | 225.89 | 225.318 | 141.42 | 140.67 | 137.86 | 138.26 | 136.28 | 138.71 | 141.72 | 125.39 | 140.94
12/01/2025 | 17:00 | 501.85 | 508.31 | 511.27 | 509.94 | 512.66 | 514.63 | 506.58 | 496.5 | 500.14 | 481.54 | 503.0904 | 489.01 | 222.88 | 225.06 | 227.67 | 221.9 | 218.43 | 222.19 | 222 | 225.89 | 225.2216 | 139.69 | 140.67 | 137.86 | 138.26 | 136.28 | 138.71 | 141.72 | 124.04 | 140.94
12/01/2025 | 17:30 | 507.2 | 513.46 | 511.27 | 515.16 | 518.41 | 514.63 | 506.58 | 496.5 | 495.1 | 481.54 | 503.0765 | 489.204 | 222.88 | 225.06 | 227.67 | 224.26 | 218.43 | 222.19 | 222 | 225.89 | 225.1059 | 139.69 | 140.67 | 137.86 | 138.26 | 134.9 | 138.71 | 141.72 | 124.78 | 139.38
12/01/2025 | 18:00 | 507.2 | 513.46 | 511.27 | 515.16 | 518.41 | 514.63 | 506.58 | 496.5 | 495.1 | 476.42 | 503.0598 | 489.2848 | 222.88 | 225.06 | 227.67 | 224.26 | 218.43 | 222.19 | 222 | 225.89 | 224.9671 | 140.25 | 139.19 | 137.86 | 136.71 | 134.9 | 138.71 | 141.72 | 124.78 | 139.38
12/01/2025 | 18:30 | 507.2 | 513.46 | 516.47 | 515.16 | 518.41 | 514.63 | 506.58 | 496.5 | 495.1 | 476.42 | 502.87 | 483.69 | 222.67 | 225.06 | 227.67 | 224.26 | 220.75 | 222.19 | 219.39 | 223.6 | 223.39 | 138.47 | 139.19 | 137.86 | 136.71 | 133.51 | 138.71 | 140.21 | 124.78 | 139.38
12/01/2025 | 19:00 | 502.11 | 507.63 | 516.47 | 515.16 | 512.78 | 514.63 | 506.58 | 496.5 | 495.1 | 483.56 | 502.87 | 483.69 | 220.42 | 225.06 | 225.24 | 221.98 | 218.44 | 222.19 | 221.89 | 223.6 | 223.39 | 138.47 | 140.96 | 137.86 | 138.11 | 133.51 | 138.71 | 141.78 | 124.78 | 139.38
12/01/2025 | 19:30 | 496.97 | 507.63 | 508.48 | 509.97 | 512.78 | 514.63 | 506.58 | 496.5 | 495.1 | 483.56 | 502.87 | 489.58 | 218.66 | 222.59 | 225.24 | 220.68 | 218.44 | 222.19 | 221.89 | 226 | 223.39 | 139.86 | 140.96 | 137.86 | 138.11 | 133.51 | 138.71 | 141.78 | 124.78 | 139.38
12/01/2025 | 20:00 | 496.97 | 507.63 | 508.48 | 509.97 | 512.78 | 514.63 | 506.58 | 496.5 | 495.1 | 483.56 | 502.87 | 489.58 | 218.66 | 222.59 | 225.24 | 220.68 | 218.44 | 222.19 | 221.89 | 225.8 | 223.39 | 139.86 | 140.96 | 137.86 | 136.7 | 133.51 | 138.71 | 141.78 | 124.78 | 139.38
12/01/2025 | 20:30 | 496.97 | 507.63 | 511.928 | 509.97 | 512.78 | 509.35 | 506.506 | 495.474 | 495.1 | 483.56 | 502.87 | 489.58 | 219.41 | 222.59 | 225.24 | 220.68 | 217.99 | 222.19 | 221.89 | 225.8 | 223.39 | 139.86 | 140.96 | 137.86 | 138.12 | 133.51 | 138.71 | 141.78 | 124.996 | 139.38
12/01/2025 | 21:00 | 496.97 | 508.26 | 511.0196 | 509.97 | 512.78 | 509.35 | 506.4912 | 495.2688 | 495.1 | 483.56 | 502.87 | 489.58 | 221.52 | 222.61 | 225.24 | 220.68 | 218.06 | 222.19 | 221.89 | 225.8 | 223.39 | 139.86 | 139.52 | 137.86 | 138.12 | 133.51 | 138.71 | 141.78 | 125.0392 | 139.38
12/01/2025 | 21:30 | 496.97 | 507.63 | 511.0635 | 509.97 | 512.78 | 509.35 | 506.4734 | 496.0266 | 495.1 | 483.56 | 502.87 | 489.58 | 219.77 | 222.61 | 225.24 | 220.68 | 218.06 | 222.19 | 221.89 | 225.8 | 223.39 | 139.86 | 139.52 | 137.86 | 138.12 | 133.51 | 138.71 | 141.78 | 125.091 | 139.38
12/01/2025 | 22:00 | 503.06 | 507.63 | 510.5422 | 509.97 | 512.78 | 509.35 | 506.4521 | 495.9319 | 495.1 | 483.56 | 502.87 | 489.58 | 222.01 | 222.64 | 225.24 | 220.68 | 218.06 | 222.19 | 221.89 | 225.8 | 223.39 | 139.86 | 139.52 | 137.86 | 136.36 | 134.85 | 138.71 | 141.78 | 125.1532 | 139.38
12/01/2025 | 22:30 | 503.06 | 512.66 | 509.74 | 509.97 | 512.78 | 509.35 | 506.21 | 491.37 | 495.1 | 478.55 | 502.87 | 489.58 | 224.55 | 224.38 | 227.53 | 220.68 | 218.06 | 222.19 | 221.89 | 225.8 | 223.39 | 139.86 | 139.52 | 137.86 | 137.81 | 134.85 | 138.71 | 141.78 | 125.86 | 139.38
12/01/2025 | 23:00 | 503.06 | 511.88 | 509.74 | 509.97 | 512.78 | 514.51 | 506.21 | 491.37 | 495.1 | 478.55 | 502.87 | 489.58 | 224.55 | 224.38 | 227.53 | 220.68 | 218.06 | 222.19 | 221.89 | 225.8 | 223.39 | 139.86 | 139.52 | 137.86 | 137.81 | 134.85 | 138.71 | 141.78 | 125.86 | 139.38
12/01/2025 | 23:30 | 507.99 | 511.88 | 515.41 | 515.16 | 512.78 | 514.51 | 506.21 | 496.39 | 495.1 | 483.62 | 502.87 | 489.58 | 223.85 | 226.01 | 227.53 | 222.9 | 220.27 | 222.19 | 221.89 | 225.8 | 225.89 | 139.86 | 140.91 | 137.86 | 137.81 | 134.85 | 138.71 | 141.78 | 125.86 | 140.94
13/01/2025 | 00:00 | 507.99 | 512.41 | 510.22 | 515.16 | 518.14 | 514.51 | 506.21 | 496.39 | 495.1 | 483.62 | 502.87 | 489.58 | 223.85 | 226.01 | 229.81 | 222.9 | 220.27 | 222.19 | 221.89 | 225.8 | 225.89 | 139.86 | 140.91 | 137.86 | 137.81 | 134.85 | 138.71 | 141.78 | 125.86 | 140.94
MÁXIMO |  | 509.98 | 516.77 | 517.15 | 526.19 | 523.6 | 526.08 | 516.27 | 502.25 | 500.14 | 491.28 | 508.28 | 493.93 | 224.77 | 230.24 | 229.81 | 226.65 | 224.26 | 222.3 | 224.39 | 228.5 | 226.8 | 141.42 | 142.97 | 139.26 | 139.07 | 136.49 | 140.16 | 142.64 | 128.49 | 140.94
MÍNIMO |  | 496.97 | 0.2101 | 507.43 | 509.94 | 512.66 | 509.35 | 506.04 | 491.37 | 491.73 | 476.42 | 495.75 | 483.59 | 218.66 | 222.59 | 225.24 | 220.68 | 216.08 | 222.19 | 219.39 | 223.6 | 223.39 | 138.47 | 139.11 | 137.71 | 136.36 | 133.51 | 138.58 | 140.21 | 123.99 | 139
PROMEDIO |  | 503.7837 | 351.6441 | 511.5649 | 514.5542 | 515.6952 | 515.6603 | 509.0409 | 496.9095 | 495.2706 | 482.0053 | 500.8041 | 488.1992 | 222.7275 | 225.9248 | 227.2531 | 222.7058 | 219.585 | 222.2198 | 221.5929 | 225.7525 | 224.8095 | 140.32 | 140.2806 | 137.9069 | 137.9154 | 135.0457 | 138.7681 | 141.4116 | 125.6106 | 140.1583
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 12 de Enero del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 12/01/2025 00:21:00 | 13/01/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 12/01/2025 00:33:00 | 13/01/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 12/01/2025 06:18:00 | 12/01/2025 11:23:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 12/01/2025 06:19:00 | 12/01/2025 11:22:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe

## AISLADOS_TEMP
domingo, 12 de Enero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 12 de Enero del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:29 | 59.705 | 11:24:09 | 60.340
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:29 | 59.707 | 11:24:09 | 60.340
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:29 | 59.706 | 11:24:09 | 60.339
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:29 | 59.704 | 11:24:09 | 60.340
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:29 | 59.704 | 11:24:09 | 60.340
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:29 | 59.705 | 11:24:09 | 60.339
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:59:29 | 59.706 | 11:24:09 | 60.340

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 12 de Enero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 12 de Enero del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
12/01/2025 | 00:30 | 6518.1 | 6750.0494 | 3.559%
12/01/2025 | 01:00 | 6515.3 | 6599.7897 | 1.297%
12/01/2025 | 01:30 | 6466.36 | 6501.7264 | 0.5469%
12/01/2025 | 02:00 | 6284.46 | 6419.1555 | 2.143%
12/01/2025 | 02:30 | 6263.64 | 6325.3286 | 0.9849%
12/01/2025 | 03:00 | 6189.1 | 6313.6165 | 2.012%
12/01/2025 | 03:30 | 6236.2 | 6303.9415 | 1.086%
12/01/2025 | 04:00 | 6285.3 | 6270.447 | -0.2363%
12/01/2025 | 04:30 | 6215.7 | 6280.1953 | 1.038%
12/01/2025 | 05:00 | 6076.27 | 6251.2441 | 2.88%
12/01/2025 | 05:30 | 6219.74 | 6201.6299 | -0.2912%
12/01/2025 | 06:00 | 6063.37 | 6082.8831 | 0.3218%
12/01/2025 | 06:30 | 5804.13 | 5988.3529 | 3.174%
12/01/2025 | 07:00 | 5718.1 | 5893.2249 | 3.063%
12/01/2025 | 07:30 | 5990.12 | 6024.5257 | 0.5744%
12/01/2025 | 08:00 | 6059.93 | 6162.2882 | 1.689%
12/01/2025 | 08:30 | 6095.88 | 6317.6239 | 3.638%
12/01/2025 | 09:00 | 6311.28 | 6433.5373 | 1.937%
12/01/2025 | 09:30 | 6394.91 | 6535.3066 | 2.195%
12/01/2025 | 10:00 | 6454.14 | 6654.659 | 3.107%
12/01/2025 | 10:30 | 6599.82 | 6710.7392 | 1.681%
12/01/2025 | 11:00 | 6490.33 | 6790.3305 | 4.622%
12/01/2025 | 11:30 | 6651.5 | 6789.0373 | 2.068%
12/01/2025 | 12:00 | 6657.09 | 6850.1304 | 2.9%
12/01/2025 | 12:30 | 6561.78 | 6839.6 | 4.234%
12/01/2025 | 13:00 | 6664.14 | 6850.7924 | 2.801%
12/01/2025 | 13:30 | 6607.9 | 6804.8749 | 2.981%
12/01/2025 | 14:00 | 6710.2 | 6788.5459 | 1.168%
12/01/2025 | 14:30 | 6712.62 | 6788.2237 | 1.126%
12/01/2025 | 15:00 | 6634.86 | 6769.4514 | 2.029%
12/01/2025 | 15:30 | 6727.8 | 6705.4559 | -0.3321%
12/01/2025 | 16:00 | 6629.08 | 6738.9418 | 1.657%
12/01/2025 | 16:30 | 6508.73 | 6675.2286 | 2.558%
12/01/2025 | 17:00 | 6659.54 | 6672.6198 | 0.1964%
12/01/2025 | 17:30 | 6722.9 | 6633.6703 | -1.327%
12/01/2025 | 18:00 | 6699.01 | 6695.057 | -0.05901%
12/01/2025 | 18:30 | 6843.02 | 6947.6115 | 1.528%
12/01/2025 | 19:00 | 7239.8 | 7278.4735 | 0.5342%
12/01/2025 | 19:30 | 7313.13 | 7422.7628 | 1.499%
12/01/2025 | 20:00 | 7427.7 | 7472.8218 | 0.6075%
12/01/2025 | 20:30 | 7398.41 | 7480.9887 | 1.116%
12/01/2025 | 21:00 | 7395.81 | 7406.8625 | 0.1494%
12/01/2025 | 21:30 | 7293.9 | 7292.9557 | -0.01295%
12/01/2025 | 22:00 | 7283.42 | 7179.4145 | -1.428%
12/01/2025 | 22:30 | 6965.3 | 7005.3765 | 0.5754%
12/01/2025 | 23:00 | 6880.46 | 6830.3405 | -0.7284%
12/01/2025 | 23:30 | 6669.34 | 6688.1119 | 0.2815%
13/01/2025 | 00:00 | 6521.42 | 6500.8161 | -0.3159%

## DESVIACIÓN
domingo, 12 de Enero del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | PARIAC |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
12/01/2025 | 00:30 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 640.6 | 646.7979 | 646.7979 | -6.1979 | 144.9 | 147.3725 | 147.3725 | -2.4725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 92.2263 | 92.2263 | -4.6263 | 230 | 245.0453 | 245.0453 | -15.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 175.5556 | 167.1178 | 7.2822 | 175.3 | 175.5556 | 167.1178 | 8.1822 | 174.9 | 175.5556 | 167.1178 | 7.7822 | 267.6 | 263.3333 | 250.6767 | 16.9233 | 208.5 | 212.6658 | 212.6658 | -4.1658 | 108.8 | 106.3329 | 106.3329 | 2.4671 | 547.9 | 568.2985 | 568.2985 | -20.3985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 6.1 | 3.8486 | 3.8486 | 2.2514 | 0 | 16.8737 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9848 | 9.9848 | 0.2152 | 57.8 | 143 | 143 | -85.2 | 6.2 | 8.913 | 6.2517 | -0.0517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 220.1 | 221.5563 | 221.5563 | -1.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.5 | 458.878 | 458.878 | -162.3781 | 76.9 | 72.2593 | 72.2593 | 4.6407 | 122.7 | 148.6263 | 148.6263 | -25.9263 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 177.8 | 0 |  | 177.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 |  |  | 92.1 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 41 | 47.2663 | 47.2663 | -6.2663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 26.7 | 29.8821 | 29.8821 | -3.1821 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 62.2 | 89.4348 | 95.918 | -33.718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 133.3568 | 133.3568 | -5.1568 |  |  |  | 0 |  |  | 140.3281 | -140.3281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 114.9073 | 114.9073 | -6.5073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 197.0966 | 234.6574 | -50.6574 | 111 | 133.68 | 133.68 | -22.68 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 80.9 | 78.568 | 78.568 | 2.332 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 139.2246 | 139.2246 | 5.2754 |  |  |  | 0 | 66.7 | 69.6123 | 69.6123 | -2.9123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 55 | 48.01 | 19.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.68 | 0.68 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11.757 | 11.757 | 3.343 | 40.7 | 33.057 | 33.057 | 7.643 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 1.5 | 10.537 | 10.537 | -9.037 | 21.6 | 26.335 | 26.335 | -4.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 47 | 37.59 | -0.79 | 52.4 | 43 | 34.19 | 18.21 | 2.5 | 2.76 | 2.76 | -0.26 | 2 | 2.24 | 2.24 | -0.24 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 6.3 | 0.18 | 0.18 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.5 | 31 | 20.871 | -8.371 | 9.3 | 30 | 17.127 | -7.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 23.1 | 55 | 55 | -31.9 | 35.4 |  |  | 35.4 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3
12/01/2025 | 01:00 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.1 | 3.5488 | 3.5488 | 0.55115 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 146.1 | 147.3725 | 147.3725 | -1.2725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 232.5 | 245.0453 | 245.0453 | -12.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149 | 168.1481 | 161.5109 | -12.5109 | 149.6 | 168.1481 | 161.5109 | -11.9109 | 149.5 | 168.1481 | 161.5109 | -12.0109 | 248.6 | 252.2222 | 242.2664 | 6.3336 | 206.4 | 212.6658 | 212.6658 | -6.2658 | 109 | 106.3329 | 106.3329 | 2.6671 | 555.3 | 568.2985 | 568.2985 | -12.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 6.9 | 3.8486 | 3.8486 | 3.0514 | 0 | 4.1026 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9848 | 9.9848 | 0.2152 | 59.5 | 73.2814 | 99.1497 | -39.6497 | 6.2 | 6.2517 | 6.2517 | -0.0517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407.6 | 458.878 | 458.878 | -51.2781 | 76 | 72.2593 | 72.2593 | 3.7407 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 110.4 | 0 |  | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 |  |  | 74.2 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.6 | 8.1272 | 8.1272 | 1.4728 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.1 | 29.8821 | 29.8821 | -5.7821 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 64 | 66.0853 | 66.0853 | -2.0853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 133.3568 | -3.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 62 | -62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 114.9073 | 114.9073 | -4.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 214.8839 | 259.273 | -50.473 | 123.5 | 133.68 | 133.68 | -10.18 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 81.6 | 78.568 | 78.568 | 3.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 139.2246 | 139.2246 | 4.5754 |  |  |  | 0 | 65.7 | 69.6123 | 69.6123 | -3.9123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 52 | 45.134 | 19.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 4.318 | 4.318 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 12.629 | 12.629 | -0.829 | 30.6 | 33.537 | 33.537 | -2.937 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 4.5 | 9.365 | 9.365 | -4.865 | 24 | 24.145 | 24.145 | -0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 40 | 37.59 | -5.09 | 51.6 | 36 | 34.19 | 17.41 | 1.7 | 2.76 | 2.76 | -1.06 | 1.3 | 2.24 | 2.24 | -0.94 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 5.1 | 2.055 | 2.055 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.8 | 30 | 23.343 | -15.543 | 5.5 | 26 | 16.395 | -10.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 22.92 | 55 | 55 | -32.08 | 35.38 |  |  | 35.38 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4
12/01/2025 | 01:30 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 646.1 | 646.7979 | 646.7979 | -0.69789 | 145.6 | 147.3725 | 147.3725 | -1.7725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 232.8 | 245.0453 | 245.0453 | -12.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 166.6738 | 152.8735 | 18.9265 | 171.9 | 166.6738 | 152.8735 | 19.0265 | 172 | 166.6738 | 152.8735 | 19.1265 | 267.7 | 250.0107 | 229.3103 | 38.3897 | 204.2 | 212.6658 | 212.6658 | -8.4658 | 109.2 | 106.3329 | 106.3329 | 2.8671 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 6.7 | 3.8486 | 3.8486 | 2.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9848 | 9.9848 | 0.2152 | 59.1 | 69.4642 | 70.6924 | -11.5924 | 6.1 | 6.2517 | 6.2517 | -0.1517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.9 | 458.878 | 458.878 | 7.022 | 77.8 | 72.2593 | 72.2593 | 5.5407 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 41.8 | 37.7093 | 37.7093 | 4.0907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.3 | 29.8821 | 29.8821 | -5.5821 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 63.8 | 66.0853 | 66.0853 | -2.2853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.3568 | 133.3568 | -3.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 62 | -62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 114.9073 | 114.9073 | -5.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 188.8267 | 249.4552 | -55.1551 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 81.5 | 78.568 | 78.568 | 2.932 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 139.2246 | 139.2246 | 4.2754 |  |  |  | 0 | 65.3 | 69.6123 | 69.6123 | -4.3123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 45 | 43.156 | 18.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 4.139 | 4.139 | 7.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 12.588 | 12.588 | -1.888 | 29.3 | 31.332 | 31.332 | -2.032 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.3 | 10.064 | 10.064 | -5.764 | 24.5 | 23.395 | 23.395 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 30.75 | 30.75 | 4.35 | 42.7 | 27.64 | 27.64 | 15.06 | 1.5 | 2.47 | 2.47 | -0.97 | 0.7 | 2.24 | 2.24 | -1.54 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 8.3 | 1.994 | 1.994 | 6.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.7 | 20.233 | 20.233 | -8.533 | 5.3 | 16.78 | 16.78 | -11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 22.84 | 55 | 55 | -32.16 | 35.22 |  |  | 35.22 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5
12/01/2025 | 02:00 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.63 | 1.63 | 0.07 | 4.1 | 3.5488 | 3.5488 | 0.55115 | 645 | 646.7979 | 646.7979 | -1.7979 | 146.2 | 147.3725 | 147.3725 | -1.1725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 92.2263 | 92.2263 | -9.4263 | 231.9 | 245.0453 | 245.0453 | -13.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 161.9026 | 148.0094 | 16.2905 | 164.7 | 161.9026 | 148.0094 | 16.6906 | 165 | 161.9026 | 148.0094 | 16.9905 | 260.2 | 242.8539 | 222.0142 | 38.1858 | 207.6 | 212.6666 | 212.6666 | -5.0666 | 110 | 106.3333 | 106.3333 | 3.6667 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 9.7 | 10.1727 | 10.1727 | -0.47268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 164.7073 | 164.7073 | -5.5073 | 6.1 | 3.8486 | 3.8486 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9848 | 9.9848 | 0.2152 | 58.7 | 65.5538 | 66.6646 | -7.9646 | 6.1 | 6.2517 | 6.2517 | -0.1517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.9054 | 112.9054 | -4.2054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.9 | 458.878 | 458.878 | -40.9781 | 76.8 | 72.2593 | 72.2593 | 4.5407 | 130.7 | 148.6263 | 148.6263 | -17.9263 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 85.9 | 87.6576 | 87.6576 | -1.7576 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.8 | 29.8821 | 29.8821 | -6.0821 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 61.3 | 66.0853 | 66.0853 | -4.7853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 133.3568 | 133.3568 | -7.9568 |  |  |  | 0 |  |  | 62 | -62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 114.9073 | 114.9073 | -5.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 183.4183 | 243.9137 | -85.1137 | 125.4 | 133.68 | 133.68 | -8.28 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 28.9 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 139.2246 | 139.2246 | 6.6754 |  |  |  | 0 | 68.4 | 69.6123 | 69.6123 | -1.2123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 43 | 41.799 | 23.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 3.406 | 3.406 | 4.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 12.564 | 12.564 | -2.264 | 30 | 30.34 | 30.34 | -0.34 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 3.5 | 10.041 | 10.041 | -6.541 | 17.6 | 23.196 | 23.196 | -5.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 30.75 | 30.75 | 6.35 | 42.1 | 27.64 | 27.64 | 14.46 | 2 | 2.47 | 2.47 | -0.47 | 1.2 | 2.24 | 2.24 | -1.04 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 5.7 | 1.74 | 1.74 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.7 | 19.239 | 19.239 | -12.539 | 3.9 | 18.658 | 18.658 | -14.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 22.79 | 55 | 55 | -32.21 | 35.37 |  |  | 35.37 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1
12/01/2025 | 02:30 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.1 | 3.5488 | 3.5488 | 0.55115 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 146.5 | 147.3725 | 147.3725 | -0.87251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 233.4 | 245.0453 | 245.0453 | -11.6453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 139.0432 | 142.1059 | 3.9941 | 146.3 | 139.0432 | 142.1059 | 4.1941 | 146.2 | 139.0432 | 142.1059 | 4.0941 | 239.3 | 208.5648 | 213.1588 | 26.1412 | 207.1 | 212.6666 | 212.6666 | -5.5666 | 108.3 | 106.3333 | 106.3333 | 1.9667 | 565.4 | 568.2985 | 568.2985 | -2.8985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 6.7 | 3.8486 | 3.8486 | 2.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9848 | 9.9848 | 0.2152 | 58.7 | 80.3815 | 85.1518 | -26.4518 | 6.1 | 6.2517 | 6.2517 | -0.1517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.1 | 221.5563 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414 | 458.878 | 458.878 | -44.8781 | 76.1 | 72.2593 | 72.2593 | 3.8407 | 149.6 | 148.6263 | 148.6263 | 0.97366 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109 | 109.7457 | 109.995 | -0.99498 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.4 | 29.8821 | 29.8821 | -6.4821 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 64 | 66.0853 | 66.0853 | -2.0853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.3568 | 133.3568 | -3.1568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 114.9073 | 114.9073 | -4.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.4 | 229.6379 | 271.122 | -41.7219 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 81.6 | 78.568 | 78.568 | 3.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 118.2906 | 118.2906 | -1.2906 |  |  |  | 0 | 54.9 | 59.1453 | 59.1453 | -4.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 41.104 | 41.104 | 22.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 2.834 | 2.834 | 8.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 16 | 19.5122 | 19.5122 | -3.5122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12.561 | 12.561 | -3.361 | 28.5 | 29.547 | 29.547 | -1.047 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 2.7 | 9.872 | 9.872 | -7.172 | 16.4 | 22.914 | 22.914 | -6.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 23.06 | 23.06 | 15.14 | 50.6 | 21.59 | 21.59 | 29.01 | 1.1 | 1.51 | 1.51 | -0.41 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | -0.25 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 7.4 | 1.528 | 1.528 | 5.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 18.099 | 18.099 | -14.999 | 2.1 | 19.677 | 19.677 | -17.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 23.16 | 55 | 55 | -31.84 | 35.78 |  |  | 35.78 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9
12/01/2025 | 03:00 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 633.9 | 646.7979 | 646.7979 | -12.8979 | 144 | 147.3725 | 147.3725 | -3.3725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 228 | 245.0453 | 245.0453 | -17.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 142.8361 | 142.8361 | 4.3639 | 147.5 | 142.8361 | 142.8361 | 4.6639 | 147.7 | 142.8361 | 142.8361 | 4.8639 | 247.1 | 214.2542 | 214.2542 | 32.8458 | 208.3 | 212.6666 | 212.6666 | -4.3666 | 109.5 | 106.3333 | 106.3333 | 3.1667 | 539.6 | 568.2985 | 568.2985 | -28.6985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 5.9 | 3.8486 | 3.8486 | 2.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9848 | 9.9848 | 0.2152 | 58.8 | 82.9413 | 88.0134 | -29.2134 | 6.1 | 6.4302 | 6.2517 | -0.1517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.9054 | 112.9054 | -4.1054 | 198.2 | 221.3011 | 221.3011 | -23.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 458.878 | 458.878 | -1.278 | 75.8 | 72.2593 | 72.2593 | 3.5407 | 144.3 | 148.6263 | 148.6263 | -4.3263 | 40.7 | 37.7093 | 37.7093 | 2.9907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 84.7 | 87.6576 | 87.6576 | -2.9576 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 108.0002 | 108.2342 | -1.3342 | 7.5 | 8.1208 | 8.1208 | -0.62084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 43.4 | 47.2663 | 47.2663 | -3.8663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.9 | 29.8821 | 29.8821 | -5.9821 | 170.8 | 171.5419 | 171.5419 | -0.74185 | 60.8 | 66.0853 | 66.0853 | -5.2853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 133.3568 | 133.3568 | -5.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 114.9073 | 114.9073 | -8.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 223.6619 | 258.56 | -46.56 | 127.3 | 133.68 | 133.68 | -6.38 | 61.8 | 67.4615 | 67.4615 | -5.6615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 118.2906 | 118.2906 | -1.9906 |  |  |  | 0 | 54.2 | 59.1453 | 59.1453 | -4.9453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 42.397 | 42.397 | 19.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 2.745 | 2.745 | 6.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.622 | 12.622 | -1.622 | 27.7 | 29.354 | 29.354 | -1.654 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1 | 9.266 | 9.266 | -8.266 | 18.9 | 22.387 | 22.387 | -3.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 23.06 | 23.06 | 18.24 | 62.6 | 21.59 | 21.59 | 41.01 | 1.8 | 1.51 | 1.51 | 0.29 | 1.3 | 1.15 | 1.15 | 0.15 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 6.2 | 1.442 | 1.442 | 4.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.523 | 16.523 | -16.523 | 0 | 18.118 | 18.118 | -18.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 23.13 | 55 | 55 | -31.87 | 35.97 |  |  | 35.97 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.8 | 16.523 | 16.523 | -0.723 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4
12/01/2025 | 03:30 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4 | 3.5488 | 3.5488 | 0.45115 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 146.5 | 147.3725 | 147.3725 | -0.87251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.2263 | 92.2263 | -3.9263 | 233.7 | 245.0453 | 245.0453 | -11.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 140.5077 | 144.6545 | -2.3545 | 142.6 | 140.5077 | 144.6545 | -2.0545 | 142.9 | 140.5077 | 144.6545 | -1.7545 | 243.5 | 210.7615 | 216.9818 | 26.5182 | 208.7 | 212.6666 | 212.6666 | -3.9666 | 109.1 | 106.3333 | 106.3333 | 2.7667 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 6.6 | 3.8486 | 3.8486 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9848 | 9.9848 | 0.2152 | 59.3 | 83.6788 | 71.3642 | -12.0642 | 6.2 | 6.2517 | 6.2517 | -0.0517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 458.878 | 458.878 | 3.822 | 76.1 | 72.2593 | 72.2593 | 3.8407 | 146.7 | 148.6263 | 148.6263 | -1.9263 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.6 | 8.1272 | 8.1272 | 1.4728 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 23.9 | 44.2751 | 44.2751 | -20.3751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.7 | 29.8821 | 29.8821 | -6.1821 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 63.5 | 66.0853 | 66.0853 | -2.5853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.3568 | 133.3568 | -3.5568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 114.9073 | 114.9073 | -5.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.5 | 228.0947 | 253.3803 | -23.8803 | 130.7 | 133.68 | 133.68 | -2.98 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 118.2906 | 118.2906 | -0.7906 |  |  |  | 0 | 56 | 59.1453 | 59.1453 | -3.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 43.933 | 43.933 | 15.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 2.819 | 2.819 | 7.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 12.829 | 12.829 | -1.129 | 22.9 | 29.303 | 29.303 | -6.403 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.1 | 8.879 | 8.879 | -8.779 | 22 | 21.881 | 21.881 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 23.89 | 23.89 | 3.71 | 41.9 | 21.76 | 21.76 | 20.14 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 | 0.7 | 1.64 | 1.64 | -0.94 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 5.8 | 1.404 | 1.404 | 4.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.693 | 15.693 | -15.693 | 0 | 17.33 | 17.33 | -17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 23.11 | 55 | 55 | -31.89 | 36.19 |  |  | 36.19 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.9 | 16.523 | 16.523 | -0.623 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6
12/01/2025 | 04:00 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.1 | 3.5488 | 3.5488 | 0.55115 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 146.1 | 147.3725 | 147.3725 | -1.2725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 234.4 | 245.0453 | 245.0453 | -10.6453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 134.5682 | 129.0233 | 12.3767 | 142 | 134.5682 | 129.0233 | 12.9767 | 142.4 | 134.5682 | 129.0233 | 13.3767 | 240.2 | 201.8523 | 193.535 | 46.665 | 206.2 | 212.6666 | 212.6666 | -6.4666 | 108.8 | 106.3333 | 106.3333 | 2.4667 | 564.5 | 568.2985 | 568.2985 | -3.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.1 | 3.8486 | 3.8486 | 3.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9848 | 9.9848 | 0.2152 | 58.4 | 81.3501 | 84.6988 | -26.2988 | 6.2 | 6.2517 | 6.2517 | -0.0517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.7 | 458.878 | 458.878 | 8.8219 | 75.6 | 72.2593 | 72.2593 | 3.3407 | 151.8 | 148.6263 | 148.6263 | 3.1737 | 42.2 | 37.7093 | 37.7093 | 4.4907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 109.6259 | 109.9708 | 1.4291 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 | 36.6 | 44.2751 | 44.2751 | -7.6751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.2 | 29.8821 | 29.8821 | -5.6821 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 65.6 | 66.0853 | 66.0853 | -0.4853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 114.9073 | 114.9073 | -3.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 228.5 | 219.6619 | 271.122 | -42.6219 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 118.2906 | 118.2906 | -1.9906 |  |  |  | 0 | 54.8 | 59.1453 | 59.1453 | -4.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 46.194 | 46.194 | 15.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3.382 | 3.382 | 5.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13.475 | 13.475 | -2.375 | 26.5 | 29.678 | 29.678 | -3.178 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.3 | 9.15 | 9.15 | -6.85 | 25.9 | 21.44 | 21.44 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23.89 | 23.89 | 2.11 | 34.5 | 21.76 | 21.76 | 12.74 | 1.4 | 1.84 | 1.84 | -0.44 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 5.3 | 1.51 | 1.51 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17.099 | 17.099 | -17.099 | 0 | 18.855 | 18.855 | -18.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 22.93 | 55 | 55 | -32.07 | 36.07 |  |  | 36.07 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 15.9 | 16.523 | 16.523 | -0.623 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2
12/01/2025 | 04:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4 | 3.5488 | 3.5488 | 0.45115 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 147 | 147.3725 | 147.3725 | -0.37251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 234.2 | 245.0453 | 245.0453 | -10.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 135.4569 | 130.3019 | -1.3019 | 129.1 | 135.4569 | 130.3019 | -1.2019 | 128.6 | 135.4569 | 130.3019 | -1.7019 | 227 | 203.1853 | 195.4529 | 31.5471 | 209.7 | 212.6666 | 212.6666 | -2.9666 | 108.7 | 106.3333 | 106.3333 | 2.3667 | 571.9 | 568.2985 | 568.2985 | 3.6015 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 164.7073 | 164.7073 | 6.1927 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.2 | 9.9848 | 9.9848 | -0.7848 | 54.6 | 83.5469 | 87.0237 | -32.4237 | 6.2 | 6.2517 | 6.2517 | -0.0517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 430.1 | 458.878 | 458.878 | -28.7781 | 75.9 | 72.2593 | 72.2593 | 3.6407 | 145.5 | 148.6263 | 148.6263 | -3.1263 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.6 | 104.2231 | 104.5564 | 5.0436 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.6 | 8.1272 | 8.1272 | 1.4728 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 41.9 | 44.2751 | 44.2751 | -2.3751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 22.7 | 29.8821 | 29.8821 | -7.1821 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 64.3 | 66.0853 | 66.0853 | -1.7853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.3568 | 133.3568 | -3.5568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 114.9073 | 114.9073 | -3.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 221.5541 | 271.122 | -59.5219 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 118.2906 | 118.2906 | -0.8906 |  |  |  | 0 | 56.2 | 59.1453 | 59.1453 | -2.9453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 48.044 | 48.044 | 24.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 4.099 | 4.099 | 7.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.971 | 13.971 | 0.329 | 30.9 | 30.326 | 30.326 | 0.574 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.8 | 9.457 | 9.457 | -2.657 | 22 | 20.909 | 20.909 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 23.89 | 23.89 | 6.81 | 45.2 | 21.76 | 21.76 | 23.44 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 | 0.9 | 1.64 | 1.64 | -0.74 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 7.1 | 1.767 | 1.767 | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18.789 | 18.789 | -18.789 | 0 | 20.505 | 20.505 | -20.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 22.68 | 55 | 55 | -32.32 | 35.92 |  |  | 35.92 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.9 | 16.523 | 16.523 | -0.623 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6
12/01/2025 | 05:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4 | 3.5488 | 3.5488 | 0.45115 | 644.2 | 646.7979 | 646.7979 | -2.5979 | 145.5 | 147.3725 | 147.3725 | -1.8725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 232 | 245.0453 | 245.0453 | -13.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 130.5589 | 123.7192 | -2.0192 | 122.2 | 130.5589 | 123.7192 | -1.5192 | 121.9 | 130.5589 | 123.7192 | -1.8192 | 222.9 | 195.8383 | 185.5788 | 37.3212 | 208.3 | 212.6666 | 212.6666 | -4.3666 | 109.1 | 106.3333 | 106.3333 | 2.7667 | 550.2 | 568.2985 | 568.2985 | -18.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 6.6 | 3.8486 | 3.8486 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.1 | 9.9848 | 9.9848 | -0.8848 | 55.7 | 77.3293 | 80.2527 | -24.5527 | 6.2 | 6.2517 | 6.2517 | -0.0517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.1 | 458.878 | 458.878 | -79.778 | 76.6 | 72.2593 | 72.2593 | 4.3407 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 41.6 | 37.7093 | 37.7093 | 3.8907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 103.4103 | 103.7936 | 4.7064 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 43.9 | 44.2751 | 44.2751 | -0.37512 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.5 | 29.8821 | 29.8821 | -5.3821 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 63.9 | 66.0853 | 66.0853 | -2.1853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.3568 | 133.3568 | -3.5568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 114.9073 | 114.9073 | -5.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 213.3655 | 271.1219 | -99.3219 | 122.8 | 133.68 | 133.68 | -10.88 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 118.2906 | 118.2906 | -1.5906 |  |  |  | 0 | 54.8 | 59.1453 | 59.1453 | -4.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 48.656 | 48.656 | 38.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 5.281 | 5.281 | 7.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.016 | 14.016 | -3.016 | 27.6 | 31.792 | 31.792 | -4.192 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 8.3 | 9.875 | 9.875 | -1.575 | 23.4 | 20.111 | 20.111 | 3.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 23.89 | 23.89 | 13.61 | 49 | 21.76 | 21.76 | 27.24 | 2 | 1.84 | 1.84 | 0.16 | 1 | 1.64 | 1.64 | -0.64 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 9.7 | 2.481 | 2.481 | 7.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.8 | 21.33 | 21.33 | -17.53 | 2.3 | 22.53 | 22.53 | -20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 22.9 | 55 | 55 | -32.1 | 36.07 |  |  | 36.07 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.9 | 16.523 | 16.523 | -0.623 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1
12/01/2025 | 05:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4 | 3.5488 | 3.5488 | 0.45115 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 146.5 | 147.3725 | 147.3725 | -0.87251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 233.2 | 245.0453 | 245.0453 | -11.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 125.538 | 128.4344 | -22.6344 | 105.2 | 125.538 | 128.4344 | -23.2344 | 105.5 | 125.538 | 128.4344 | -22.9344 | 209.6 | 188.3071 | 192.6515 | 16.9485 | 205.6 | 212.6666 | 212.6666 | -7.0666 | 109 | 106.3333 | 106.3333 | 2.6667 | 562.2 | 568.2985 | 568.2985 | -6.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 6.9 | 3.8486 | 3.8486 | 3.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.4 | 9.9848 | 9.9848 | -0.5848 | 55.3 | 80.109 | 58.7531 | -3.4531 | 5 | 8.5241 | 6.2517 | -1.2517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 77 | 72.2593 | 72.2593 | 4.7407 | 148.2 | 148.6263 | 148.6263 | -0.42634 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.2 | 43.4781 | 43.4781 | 44.7219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 99.0724 | 99.0651 | 9.1349 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 43.9 | 44.2751 | 44.2751 | -0.37512 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.5 | 29.8821 | 29.8821 | -5.3821 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 64.4 | 66.0853 | 66.0853 | -1.6853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 114.9073 | 114.9073 | -4.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 225.4 | 227.611 | 271.122 | -45.7219 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 118.2906 | 118.2906 | -1.1906 |  |  |  | 0 | 55.5 | 59.1453 | 59.1453 | -3.6453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 50.413 | 50.413 | 52.287 | 0 | 0.021 | 0.021 | -0.021 | 11.8 | 6.516 | 6.516 | 5.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | -3.2 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 1.2 | 0.081 | 0.081 | 1.119 | 1.5 | 0.002 | 0.002 | 1.498 | 14.2 | 14.247 | 14.247 | -0.047 | 30.3 | 33.123 | 33.123 | -2.823 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 2 | 0.064 | 0.064 | 1.936 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.9 | 10.2 | 10.2 | -3.3 | 20.8 | 19.422 | 19.422 | 1.378 | 0.3 | 0.018 | 0.018 | 0.282 | 42.9 | 19.67 | 19.67 | 23.23 | 52.8 | 17.35 | 17.35 | 35.45 | 1.4 | 1.51 | 1.51 | -0.11 | 0.6 | 1.15 | 1.15 | -0.55 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 6.4 | 3.225 | 3.225 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.995 | 0.995 | 0.505 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.8 | 22.754 | 22.754 | -13.954 | 6.8 | 22.989 | 22.989 | -16.189 | 1.5 | 1.027 | 1.027 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 22.86 | 55 | 55 | -32.14 | 36.18 |  |  | 36.18 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.9 | 16.523 | 16.523 | -0.623 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2
12/01/2025 | 06:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4 | 3.5488 | 3.5488 | 0.45115 | 651.6 | 646.7979 | 646.7979 | 4.8021 | 147.1 | 147.3725 | 147.3725 | -0.27251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 234.8 | 245.0453 | 245.0453 | -10.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 132.1738 | -25.4738 | 107.2 | 116.6667 | 132.1738 | -24.9738 | 106.6 | 116.6667 | 132.1738 | -25.5739 | 206.8 | 175 | 198.2608 | 8.5392 | 202.2 | 212 | 212 | -9.8 | 108.8 | 106 | 106 | 2.8 | 567 | 568.2985 | 568.2985 | -1.2985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.4 | 9.9848 | 9.9848 | -0.5848 | 30.8 | 58.7531 | 58.7531 | -27.9531 | 5 | 6.2517 | 6.2517 | -1.2517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.8 | 458.878 | 458.878 | -94.0781 | 77.6 | 72.2593 | 72.2593 | 5.3407 | 137.1 | 148.6263 | 148.6263 | -11.5263 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.6 | 43.4781 | 43.4781 | 49.1219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.6 | 92.2953 | 91.9236 | 17.6764 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 29.6 | 44.2751 | 44.2751 | -14.6751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.8 | 29.8821 | 29.8821 | -6.0821 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 24.6 | 62.5629 | 66.0853 | -41.4853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.3568 | 133.3568 | -2.9567 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 114.9073 | 114.9073 | -4.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.6 | 150.6461 | 107.394 | 45.206 | 121.2 | 133.68 | 133.68 | -12.48 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 118.2906 | 118.2906 | -0.9906 |  |  |  | 0 | 55.1 | 59.1453 | 59.1453 | -4.0453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 55.605 | 55.605 | 44.195 | 3 | 6.738 | 6.738 | -3.738 | 9.8 | 7.912 | 7.912 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 7.1 | 0.678 | 0.678 | 6.422 | 7.9 | 0.567 | 0.567 | 7.333 | 23.6 | 15.038 | 15.038 | 8.562 | 50.3 | 34.05 | 34.05 | 16.25 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 6.4 | 0.375 | 0.375 | 6.025 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.0505 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 6.6 | 10.246 | 10.246 | -3.646 | 17.1 | 19.057 | 19.057 | -1.957 | 3 | 4.463 | 4.463 | -1.463 | 38.1 | 19.67 | 19.67 | 18.43 | 61.2 | 17.35 | 17.35 | 43.85 | 2.4 | 1.51 | 1.51 | 0.89 | 2.8 | 1.15 | 1.15 | 1.65 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 5.5 | 4.06 | 4.06 | 1.44 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 21.1 | 13.081 | 13.081 | 8.019 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.5 | 20.831 | 20.831 | -6.331 | 12.6 | 18.749 | 18.749 | -6.149 | 17.6 | 9.702 | 9.702 | 7.898 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 23.54 | 55 | 55 | -31.46 | 36.13 |  |  | 36.13 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3
12/01/2025 | 06:30 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | -0.6 | 1.1 | 1.63 | 1.63 | -0.53 | 3.9 | 3.5488 | 3.5488 | 0.35115 | 643.8 | 646.7979 | 646.7979 | -2.9979 | 145.4 | 147.3725 | 147.3725 | -1.9725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 232.7 | 245.0453 | 245.0453 | -12.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 206.1 | 175 | 175 | 31.1 | 113.5 | 212 | 212 | -98.5 | 73.5 | 106 | 106 | -32.5 | 555.7 | 568.2985 | 568.2985 | -12.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 6.5 | 3.8486 | 3.8486 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 9.1 | 9.9848 | 9.9848 | -0.8848 | 29.8 | 61.5508 | 61.5508 | -31.7508 | 5.7 | 6.5494 | 6.5494 | -0.8494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.8 | 458.878 | 458.878 | -162.078 | 78.1 | 72.2593 | 72.2593 | 5.8407 | 125.2 | 148.6263 | 148.6263 | -23.4263 | 41.5 | 37.7093 | 37.7093 | 3.7907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.4 | 43.4781 | 43.4781 | 46.9218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 107.2174 | 107.0562 | 1.2438 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 35.6 | 44.2751 | 44.2751 | -8.6751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.6 | 29.8821 | 29.8821 | -6.2821 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 14.3 | 8.8301 | 44.5609 | -30.2609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 133.3568 | 133.3568 | -3.9568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 | 57.4537 | 57.4537 | -3.2537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 61.112 | 47.7321 | 18.0679 | 112.8 | 133.68 | 133.68 | -20.88 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 118.2906 | 118.2906 | -1.4906 |  |  |  | 0 | 54.1 | 59.1453 | 59.1453 | -5.0453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 94.1 | 59.889 | 59.889 | 34.211 | 27.4 | 24.882 | 24.882 | 2.518 | 8.5 | 9.116 | 9.116 | -0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 12 | 1.715 | 1.715 | 10.285 | 14.6 | 1.228 | 1.228 | 13.372 | 19.9 | 15.595 | 15.595 | 4.305 | 55.3 | 34.506 | 34.506 | 20.794 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 8.6 | 0.958 | 0.958 | 7.642 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 10.7 | 6.5611 | 14.8662 | -4.1662 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12.2 | 11.8049 | 11.8049 | 0.39512 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.1 | 10.561 | 10.561 | -2.461 | 16.4 | 18.7 | 18.7 | -2.3 | 14.5 | 13.558 | 13.558 | 0.942 | 45.5 | 19.67 | 19.67 | 25.83 | 66.2 | 17.35 | 17.35 | 48.85 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 6.3 | 4.876 | 4.876 | 1.424 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 61.2 | 48.438 | 48.438 | 12.762 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22 | 18.509 | 18.509 | 3.491 | 27.2 | 14.354 | 14.354 | 12.846 | 50.7 | 44.11 | 44.11 | 6.59 | 1.3 | 1.04 | 1.04 | 0.26 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 23.48 | 55 | 55 | -31.52 | 36.35 |  |  | 36.35 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.6 | 16.523 | 16.523 | -1.923 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2
12/01/2025 | 07:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 3.9 | 3.5488 | 3.5488 | 0.35115 | 641.6 | 646.7979 | 646.7979 | -5.1979 | 146.7 | 147.3725 | 147.3725 | -0.67251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 232.5 | 245.0453 | 245.0453 | -12.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 118.4 | 144.1495 | 164.3341 | -45.9341 | 71.9 | 72.0747 | 82.1671 | -10.267 | 484.1 | 568.2985 | 568.2985 | -84.1985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 164.7073 | 164.7073 | -58.3073 | 6.3 | 3.8486 | 3.8486 | 2.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.4 | 9.9848 | 9.9848 | -0.5848 | 28.1 | 15.3846 | 15.3846 | 12.7154 | 5.4 | 6.5494 | 6.5494 | -1.1494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 156.8 | 221.3011 | 221.3011 | -64.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 321.2 | 458.878 | 458.878 | -137.6781 | 77.6 | 72.2593 | 72.2593 | 5.3407 | 128.4 | 148.6263 | 148.6263 | -20.2263 | 41.5 | 37.7093 | 37.7093 | 3.7907 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 67.7 | 43.4781 | 43.4781 | 24.2218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 100.0376 | 99.764 | 7.436 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.9 | 29.8821 | 29.8821 | -5.9821 | 172.4 | 171.5419 | 171.5419 | 0.85815 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 133.3568 | 133.3568 | -39.8567 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 | 57.4537 | 57.4537 | -3.2537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 68.4 | 114.5 | 133.68 | 133.68 | -19.18 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 27.2 | 30.0976 | 30.0976 | -2.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 118.2906 | 118.2906 | -1.0906 |  |  |  | 0 | 55.4 | 59.1453 | 59.1453 | -3.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.052 | 91.9 | 61.447 | 61.447 | 30.453 | 51.1 | 43.636 | 43.636 | 7.464 | 10 | 9.742 | 9.742 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 12.4 | 3.2 | 3.2 | 9.2 | 15.6 | 2.637 | 2.637 | 12.963 | 20.2 | 15.454 | 15.454 | 4.746 | 60.8 | 33.553 | 33.553 | 27.247 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.4 | 2.638 | 2.638 | 12.762 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 10.3 | 4.5086 | 4.5086 | 5.7914 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12.2 | 11.8049 | 11.8049 | 0.39512 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 7.9 | 11.683 | 11.683 | -3.783 | 9.7 | 18.364 | 18.364 | -8.664 | 25.2 | 25.274 | 25.274 | -0.074 | 39.7 | 19.67 | 19.67 | 20.03 | 66.2 | 17.35 | 17.35 | 48.85 | 1.8 | 1.51 | 1.51 | 0.29 | 1 | 1.15 | 1.15 | -0.15 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 8.9 | 5.64 | 5.64 | 3.26 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 99.7 | 106.022 | 106.022 | -6.322 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.7 | 14.994 | 14.994 | 11.706 | 29 | 9.492 | 9.492 | 19.508 | 87.4 | 88.25 | 88.25 | -0.85 | 3.2 | 2.72 | 2.72 | 0.48 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 23.5 | 55 | 55 | -31.5 | 36 |  |  | 36 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 14.7 | 16.523 | 16.523 | -1.823 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1
12/01/2025 | 07:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 3.9 | 3.5488 | 3.5488 | 0.35115 | 645.3 | 646.7979 | 646.7979 | -1.4979 | 146.6 | 147.3725 | 147.3725 | -0.77251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 233.3 | 245.0453 | 245.0453 | -11.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 206.7 | 175 | 175 | 31.7 | 116.7 | 212 | 212 | -95.3 | 71.9 | 106 | 106 | -34.1 | 556.7 | 568.2985 | 568.2985 | -11.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 82.9301 | 82.9301 | -2.2301 | 6.6 | 3.8486 | 3.8486 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.9 | 9.9848 | 9.9848 | -0.0848 | 30.7 | 32.5125 | 61.1686 | -30.4686 | 6 | 6.5494 | 6.5494 | -0.5494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.3 | 458.878 | 458.878 | -38.578 | 79.1 | 72.2593 | 72.2593 | 6.8407 | 141.7 | 148.6263 | 148.6263 | -6.9263 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 48.5 | 43.4781 | 43.4781 | 5.0218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.3 | 8.1208 | 8.1208 | -0.82084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 45.3 | 7.7704 | 47.2663 | -1.9663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.3 | 29.8821 | 29.8821 | -5.5821 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 14.6 | 63.5072 | 0 | 14.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 57.4537 | 57.4537 | -3.0537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 59.6641 | 68.2088 | 26.6912 | 126.8 | 133.68 | 133.68 | -6.88 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 28.6 | 30.0976 | 30.0976 | -1.4976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 118.2906 | 118.5654 | -2.1654 |  |  |  | 0 | 54.4 | 59.1453 | 59.2827 | -4.8827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.058 | 0.058 | 0.142 | 94.2 | 61.917 | 61.917 | 32.283 | 62.9 | 60.55 | 60.55 | 2.35 | 13.2 | 10.318 | 10.318 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 14.2 | 4.406 | 4.406 | 9.794 | 17.7 | 4.536 | 4.536 | 13.164 | 20.9 | 15.207 | 15.207 | 5.693 | 53.9 | 33.607 | 33.607 | 20.293 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.2 | 5.063 | 5.063 | 12.137 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 10.3 | 19.27 | 4.5086 | 5.7914 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12.2 | 11.8049 | 11.8049 | 0.39512 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.1 | 12.509 | 12.509 | -7.409 | 10.8 | 18.605 | 18.605 | -7.805 | 33.2 | 33.122 | 33.122 | 0.078 | 26.3 | 19.67 | 19.67 | 6.63 | 47.7 | 17.35 | 17.35 | 30.35 | 1.3 | 1.51 | 1.51 | -0.21 | 0.7 | 1.15 | 1.15 | -0.45 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.3 | 7.2 | 7.2 | -1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 7.2 | 6.378 | 6.378 | 0.822 | 7.4 | 0.018 | 0.018 | 7.382 | 128.4 | 127.488 | 127.488 | 0.912 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.8 | 12.297 | 12.297 | 13.503 | 22.1 | 6.051 | 6.051 | 16.049 | 100.4 | 98.456 | 98.456 | 1.944 | 5.7 | 4.519 | 4.519 | 1.181 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 23.45 | 55 | 55 | -31.55 | 35.67 |  |  | 35.67 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.3 | 16.523 | 16.523 | -1.223 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6
12/01/2025 | 08:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4 | 3.5488 | 3.5488 | 0.45115 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 146.6 | 147.3725 | 147.3725 | -0.77251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 232.8 | 245.0453 | 245.0453 | -12.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 116.6667 | 116.6667 | -8.5667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 108.2 | 116.6667 | 116.6667 | -8.4667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 116.5 | 211.3334 | 211.3334 | -94.8334 | 72.5 | 105.6667 | 105.6667 | -33.1667 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 82.9301 | 82.9301 | -0.53013 | 6.5 | 3.8486 | 3.8486 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9848 | 9.9848 | 0.0152 | 28.2 | 33.7374 | 55.5418 | -27.3418 | 5.9 | 6.5494 | 6.5494 | -0.6494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 458.878 | 458.878 | -2.4781 | 78.3 | 72.2593 | 72.2593 | 6.0407 | 146.9 | 148.6263 | 148.6263 | -1.7263 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 49.6 | 43.4781 | 43.4781 | 6.1219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 6.8 | 8.1208 | 8.1208 | -1.3208 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 45.5 | 8.9709 | 42.9343 | 2.5657 | 45.4 | 44.2751 | 44.2751 | 1.1249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.6 | 29.8821 | 29.8821 | -6.2821 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 15.2 | 64.5544 | 0 | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.4165 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 57.4537 | 57.4537 | -2.5537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 93.8859 | 116.7707 | -23.0707 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 72.6 | 78.568 | 78.568 | -5.968 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 118.2906 | 118.2906 | -1.5906 |  |  |  | 0 | 55 | 59.1453 | 59.1453 | -4.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.086 | 0.086 | 0.214 | 105.8 | 59.126 | 59.126 | 46.674 | 68.3 | 69.53 | 69.53 | -1.23 | 12.2 | 10.74 | 10.74 | 1.46 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 14.7 | 5.709 | 5.709 | 8.991 | 18.3 | 5.651 | 5.651 | 12.649 | 18.8 | 14.648 | 14.648 | 4.152 | 49.1 | 36.687 | 36.687 | 12.413 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 18.4 | 7.247 | 7.247 | 11.153 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 10.4 | 19.5134 | 4.5086 | 5.8914 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12.2 | 11.8049 | 11.8049 | 0.39512 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.7 | 12.453 | 12.453 | -7.753 | 11.6 | 20.578 | 20.578 | -8.978 | 35.2 | 34.936 | 34.936 | 0.264 | 39 | 19.67 | 19.67 | 19.33 | 49.3 | 17.35 | 17.35 | 31.95 | 2 | 1.51 | 1.51 | 0.49 | 1.7 | 1.15 | 1.15 | 0.55 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 10.6 | 7.04 | 7.04 | 3.56 | 6.7 | 0.713 | 0.713 | 5.987 | 133.8 | 135.776 | 135.776 | -1.976 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.3 | 12.055 | 12.055 | -3.755 | 9.4 | 6.876 | 6.876 | 2.524 | 105.6 | 105.455 | 105.455 | 0.145 | 8.1 | 6.954 | 6.954 | 1.146 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 23.49 | 55 | 55 | -31.51 | 35.84 |  |  | 35.84 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.1 | 16.523 | 16.523 | -1.423 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 1.4
12/01/2025 | 08:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 3.9 | 3.5488 | 3.5488 | 0.35115 | 644.7 | 646.7979 | 646.7979 | -2.0979 | 146.2 | 147.3725 | 147.3725 | -1.1725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 231 | 245.0453 | 245.0453 | -14.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 116.6667 | 117.6483 | -12.3483 | 106 | 116.6667 | 117.6483 | -11.6483 | 105.9 | 116.6667 | 117.6483 | -11.7483 | 205.5 | 175 | 176.4724 | 29.0276 | 116.3 | 210.6666 | 210.6666 | -94.3666 | 72.3 | 105.3333 | 105.3333 | -33.0333 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.9301 | 82.9301 | -2.5301 | 6.4 | 3.8486 | 3.8486 | 2.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9848 | 9.9848 | 0.0152 | 65.1 | 56.7164 | 59.0698 | 6.0302 | 6 | 6.5494 | 6.5494 | -0.5494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.1 | 458.878 | 458.878 | -6.7781 | 78.6 | 72.2593 | 72.2593 | 6.3407 | 145.4 | 127.8771 | 127.8771 | 17.5229 | 41.4 | 37.7093 | 37.7093 | 3.6907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 49.6 | 43.4781 | 43.4781 | 6.1219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 6.6 | 8.1208 | 8.1208 | -1.5208 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 29.7 | 44.2751 | 44.2751 | -14.5751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.6 | 29.8821 | 29.8821 | -6.2821 | 171 | 171.5419 | 171.5419 | -0.54185 | 13.9 | 66.0853 | 66.0853 | -52.1853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.4165 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 57.4537 | 57.4537 | -3.1537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 166.7341 | 131.4463 | -7.6463 | 128.4 | 133.68 | 133.68 | -5.28 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 71.2 | 78.568 | 78.568 | -7.368 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 118.2906 | 136.9029 | -20.5029 |  |  |  | 0 | 54.8 | 59.1453 | 68.4514 | -13.6514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.408 | 0.408 | 0.092 | 109.3 | 58.238 | 58.238 | 51.062 | 72.4 | 74.825 | 74.825 | -2.425 | 13.5 | 11.241 | 11.241 | 2.259 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.1 | 6.912 | 6.912 | 8.188 | 18.7 | 7.528 | 7.528 | 11.172 | 24.6 | 14.389 | 14.389 | 10.211 | 50.6 | 39.915 | 39.915 | 10.685 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.1 | 11.846 | 11.846 | 7.254 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 10.3 | 19.8692 | 19.8692 | -9.5692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12.2 | 11.8049 | 11.8049 | 0.39512 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.4 | 12.546 | 12.546 | -8.146 | 8.1 | 23.09 | 23.09 | -14.99 | 36 | 35.633 | 35.633 | 0.367 | 42.4 | 19.67 | 19.67 | 22.73 | 54.2 | 17.35 | 17.35 | 36.85 | 3.9 | 1.51 | 1.51 | 2.39 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 9.5 | 7.729 | 7.729 | 1.771 | 11.3 | 10.625 | 10.625 | 0.675 | 137.5 | 138.656 | 138.656 | -1.156 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.095 | 12.095 | -12.095 | 1.4 | 8.789 | 8.789 | -7.389 | 108.5 | 108.223 | 108.223 | 0.277 | 10.9 | 10.24 | 10.24 | 0.66 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 23.52 | 55 | 55 | -31.48 | 36.06 |  |  | 36.06 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.6 | 16.523 | 16.523 | -1.923 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9
12/01/2025 | 09:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4 | 3.5488 | 3.5488 | 0.45115 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 147.6 | 147.3725 | 147.3725 | 0.22749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 233.5 | 245.0453 | 245.0453 | -11.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 119.9478 | 129.6215 | -4.3215 | 125.5 | 119.9478 | 129.6215 | -4.1215 | 125.4 | 119.9478 | 129.6215 | -4.2215 | 226 | 179.9218 | 194.4323 | 31.5677 | 117 | 210.6666 | 210.6666 | -93.6666 | 72.1 | 105.3333 | 105.3333 | -33.2333 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 82.9301 | 82.9301 | -0.63013 | 6.7 | 3.8486 | 3.8486 | 2.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.9 | 9.9848 | 9.9848 | -0.0848 | 64.5 | 62.0129 | 61.2298 | 3.2702 | 5.9 | 6.5494 | 6.5494 | -0.6494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465 | 458.878 | 458.878 | 6.122 | 81 | 72.2593 | 72.2593 | 8.7407 | 148.6 | 127.8771 | 127.8771 | 20.7229 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 50.3 | 43.4781 | 43.4781 | 6.8219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.1 | 8.1208 | 8.1208 | -1.0208 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 18.6 | 44.2751 | 44.2751 | -25.6751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.4 | 29.8821 | 29.8821 | -5.4821 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 67.9 | 66.0853 | 66.0853 | 1.8147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.4165 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 57.4537 | 57.4537 | -2.3537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.6 | 193.5113 | 148.1316 | 7.4684 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 71.6 | 78.568 | 78.568 | -6.968 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 137.441 | 139.2246 | -22.4246 |  |  |  | 0 | 56.1 | 68.7205 | 69.6123 | -13.5123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.555 | 0.555 | 0.245 | 113.9 | 63.06 | 63.06 | 50.84 | 58.7 | 77.363 | 77.363 | -18.663 | 12.3 | 11.979 | 11.979 | 0.321 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.3 | 8.583 | 8.583 | 6.717 | 19.1 | 10.131 | 10.131 | 8.969 | 23.7 | 15.035 | 15.035 | 8.665 | 54.3 | 43.585 | 43.585 | 10.715 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.6 | 15.121 | 15.121 | 4.479 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 10.1 | 19.8692 | 19.8692 | -9.7692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.2 | 13.085 | 13.085 | -5.885 | 3.6 | 27.222 | 27.222 | -23.622 | 37.4 | 37.025 | 37.025 | 0.375 | 54 | 19.67 | 19.67 | 34.33 | 52 | 17.35 | 17.35 | 34.65 | 5.3 | 1.51 | 1.51 | 3.79 | 3.2 | 1.15 | 1.15 | 2.05 | 19.2 | 20.4878 | 20.4878 | -1.2878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 12.3 | 8.501 | 8.501 | 3.799 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 0.5 | 140.9 | 140.243 | 140.243 | 0.657 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.979 | 12.979 | -12.979 | 0 | 13.97 | 13.97 | -13.97 | 111.8 | 110.012 | 110.012 | 1.788 | 9.8 | 11.785 | 11.785 | -1.985 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 23.41 | 55 | 55 | -31.59 | 35.97 |  |  | 35.97 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.1 | 16.523 | 16.523 | -1.423 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4
12/01/2025 | 09:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 645.8 | 646.7979 | 646.7979 | -0.99789 | 146.4 | 147.3725 | 147.3725 | -0.97251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 232.9 | 245.0453 | 245.0453 | -12.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.1 | 128.9599 | 138.9902 | -5.8902 | 133.7 | 128.9599 | 138.9902 | -5.2902 | 132.1 | 128.9599 | 138.9902 | -6.8902 | 220.5 | 193.4398 | 208.4853 | 12.0147 | 115.8 | 210 | 210 | -94.2 | 71.7 | 105 | 105 | -33.3 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 82.9301 | 82.9301 | -0.73013 | 6.6 | 3.8486 | 3.8486 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.9 | 9.9848 | 9.9848 | -0.0848 | 65.7 | 61.2879 | 60.6662 | 5.0338 | 5.9 | 6.5494 | 6.5494 | -0.6494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 458.878 | 458.878 | 0.32195 | 80.6 | 72.2593 | 72.2593 | 8.3407 | 124.4 | 142.8771 | 142.8771 | -18.4771 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 49.4 | 43.4781 | 43.4781 | 5.9219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7 | 8.1208 | 8.1208 | -1.1208 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 25.2 | 44.2751 | 44.2751 | -19.0751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.7 | 29.8821 | 29.8821 | -6.1821 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 67.6 | 66.0853 | 66.0853 | 1.5147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 48.4165 | 48.4165 | -4.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 57.4537 | 57.4537 | -2.8537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 207.7169 | 163.2745 | -4.3745 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 139.2246 | 139.2246 | -23.4246 |  |  |  | 0 | 55.2 | 69.6123 | 69.6123 | -14.4123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.688 | 0.688 | 0.212 | 116.5 | 68.007 | 68.007 | 48.493 | 78.3 | 78.613 | 78.613 | -0.313 | 12.2 | 12.694 | 12.694 | -0.494 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15.2 | 10.543 | 10.543 | 4.657 | 19.2 | 13.672 | 13.672 | 5.528 | 24.3 | 15.824 | 15.824 | 8.476 | 68.3 | 47.396 | 47.396 | 20.904 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.8 | 19.256 | 19.256 | 0.544 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 17.9 | 19.8692 | 19.8692 | -1.9692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 13.356 | 13.356 | -2.656 | 11.5 | 31.667 | 31.667 | -20.167 | 37.8 | 38.142 | 38.142 | -0.342 | 44.9 | 14.54 | 14.54 | 30.36 | 55.6 | 13.04 | 13.04 | 42.56 | 5.3 | 1.04 | 1.04 | 4.26 | 2.6 | 0.73 | 0.73 | 1.87 | 12.6 | 20.4878 | 20.4878 | -7.8878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 10.7 | 9.308 | 9.308 | 1.392 | 14.8 | 14.084 | 14.084 | 0.716 | 141.4 | 141.168 | 141.168 | 0.232 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14.089 | 14.089 | -14.089 | 0 | 19.45 | 19.45 | -19.45 | 111.7 | 111.29 | 111.29 | 0.41 | 14 | 14.448 | 14.448 | -0.448 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 23.53 | 55 | 55 | -31.47 | 36.28 |  |  | 36.28 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2
12/01/2025 | 10:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 651.2 | 646.7979 | 646.7979 | 4.4021 | 147.5 | 147.3725 | 147.3725 | 0.12749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 233.6 | 245.0453 | 245.0453 | -11.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 142.4834 | 152.5169 | -25.5169 | 127 | 142.4834 | 152.5169 | -25.5169 | 127.8 | 142.4834 | 152.5169 | -24.7169 | 231.4 | 213.7251 | 228.7754 | 2.6246 | 118 | 210 | 210 | -92 | 71.6 | 105 | 105 | -33.4 | 554.6 | 568.2985 | 568.2985 | -13.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 82.9301 | 82.9301 | 1.8699 | 6.9 | 3.8486 | 3.8486 | 3.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.9 | 9.9848 | 9.9848 | -0.0848 | 66.2 | 63.9855 | 63.3635 | 2.8365 | 6 | 6.5494 | 6.5494 | -0.5494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.1 | 458.878 | 458.878 | -9.7781 | 80.5 | 72.2593 | 72.2593 | 8.2407 | 125.2 | 142.8771 | 142.8771 | -17.6771 | 42.4 | 37.7093 | 37.7093 | 4.6907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 49.5 | 43.4781 | 43.4781 | 6.0218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.2 | 110.9132 | 110.9132 | 1.2868 | 7.1 | 8.1208 | 8.1208 | -1.0208 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 | 35.6 | 44.2751 | 44.2751 | -8.6751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.9 | 29.8821 | 29.8821 | -4.9821 | 176.8 | 171.5419 | 171.5419 | 5.2581 | 69.5 | 66.0853 | 66.0853 | 3.4147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 57.4537 | 57.4537 | -1.2537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 228.0461 | 183.5881 | -23.7881 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 139.2246 | 139.2246 | -21.7246 |  |  |  | 0 | 57 | 69.6123 | 69.6123 | -12.6123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.77 | 0.77 | 0.23 | 113.8 | 73.33 | 73.33 | 40.47 | 78.4 | 79.227 | 79.227 | -0.827 | 14.5 | 13.341 | 13.341 | 1.159 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.2 | 13.346 | 13.346 | 1.854 | 19.2 | 16.737 | 16.737 | 2.463 | 23.8 | 17.04 | 17.04 | 6.76 | 74.9 | 51.63 | 51.63 | 23.27 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 20.3 | 19.381 | 19.381 | 0.919 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 12.823 | 12.823 | -1.723 | 21.5 | 37.056 | 37.056 | -15.556 | 37.6 | 37.889 | 37.889 | -0.289 | 47.4 | 14.54 | 14.54 | 32.86 | 52.4 | 13.04 | 13.04 | 39.36 | 4.8 | 1.04 | 1.04 | 3.76 | 4.2 | 0.73 | 0.73 | 3.47 | 18.8 | 20.4878 | 20.4878 | -1.6878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 11.1 | 10.221 | 10.221 | 0.879 | 15.2 | 14.168 | 14.168 | 1.032 | 141.2 | 142.174 | 142.174 | -0.974 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.877 | 15.877 | -15.877 | 0 | 25.83 | 25.83 | -25.83 | 112.5 | 112.478 | 112.478 | 0.022 | 15.6 | 15.748 | 15.748 | -0.148 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 23.29 | 55 | 55 | -31.71 | 36.25 |  |  | 36.25 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3
12/01/2025 | 10:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 147.7 | 147.3725 | 147.3725 | 0.32749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 234.1 | 245.0453 | 245.0453 | -10.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 142.1073 | 142.0599 | 2.6401 | 144.5 | 142.1073 | 142.0599 | 2.4401 | 145.2 | 142.1073 | 142.0599 | 3.1401 | 232.3 | 213.161 | 213.0898 | 19.2102 | 169.3 | 210 | 210 | -40.7 | 83.4 | 105 | 105 | -21.6 | 567 | 568.2985 | 568.2985 | -1.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 82.9301 | 82.9301 | 0.36987 | 6.9 | 3.8486 | 3.8486 | 3.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9848 | 9.9848 | 0.0152 | 65.3 | 58.8062 | 54.6653 | 10.6347 | 5.9 | 6.5494 | 6.5494 | -0.6494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 221.5 | 221.5563 | 221.5563 | -0.05625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.4 | 458.878 | 458.878 | 5.522 | 80.2 | 72.2593 | 72.2593 | 7.9407 | 140.6 | 147.8771 | 147.8771 | -7.2771 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 50.7 | 43.4781 | 43.4781 | 7.2218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 7.3 | 8.1208 | 8.1208 | -0.82084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 22.5 | 29.8821 | 29.8821 | -7.3821 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 68.4 | 66.0853 | 66.0853 | 2.3147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 57.4537 | 57.4537 | -2.0537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 230.0956 | 234.7582 | -102.7582 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 139.2246 | 139.2246 | -22.6246 |  |  |  | 0 | 56 | 69.6123 | 69.6123 | -13.6123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.839 | 0.839 | 0.261 | 106 | 78.259 | 78.259 | 27.741 | 79 | 79.337 | 79.337 | -0.337 | 16.7 | 13.89 | 13.89 | 2.81 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.4 | 15.36 | 15.36 | 0.04 | 19.3 | 18.61 | 18.61 | 0.69 | 20.6 | 18.243 | 18.243 | 2.357 | 63.6 | 55.545 | 55.545 | 8.055 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 20.4 | 19.517 | 19.517 | 0.883 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 12.483 | 12.483 | -2.283 | 40.2 | 42.665 | 42.665 | -2.465 | 39.4 | 38.764 | 38.764 | 0.636 | 56 | 23.89 | 23.89 | 32.11 | 52.4 | 21.76 | 21.76 | 30.64 | 6.1 | 1.84 | 1.84 | 4.26 | 4.7 | 1.64 | 1.64 | 3.06 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 13.4 | 10.994 | 10.994 | 2.406 | 18.1 | 16.049 | 16.049 | 2.051 | 144.7 | 141.682 | 141.682 | 3.018 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19.238 | 19.238 | -19.238 | 0 | 33.75 | 33.75 | -33.75 | 113.5 | 112.82 | 112.82 | 0.68 | 14 | 16.906 | 16.906 | -2.906 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 23.69 | 55 | 55 | -31.31 | 35.93 |  |  | 35.93 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4
12/01/2025 | 11:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 653 | 646.7979 | 646.7979 | 6.2021 | 148.1 | 147.3725 | 147.3725 | 0.72749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 234.4 | 245.0453 | 245.0453 | -10.6453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 148.809 | 148.7619 | -29.4619 | 119.8 | 148.809 | 148.7619 | -28.9619 | 119.1 | 148.809 | 148.7619 | -29.6619 | 218.5 | 223.2135 | 223.1428 | -4.6428 | 202.2 | 209.3333 | 209.3333 | -7.1334 | 106.9 | 104.6667 | 104.6667 | 2.2333 | 564 | 568.2985 | 568.2985 | -4.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 82.9301 | 82.9301 | -0.13013 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10 | 9.9848 | 9.9848 | 0.0152 | 66.2 | 58.1407 | 53.9999 | 12.2001 | 5.9 | 6.5494 | 6.5494 | -0.6494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.5 | 458.878 | 458.878 | 7.622 | 79.5 | 72.2593 | 72.2593 | 7.2407 | 149.3 | 147.8771 | 147.8771 | 1.4229 | 42.2 | 37.7093 | 37.7093 | 4.4907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 50.4 | 43.4781 | 43.4781 | 6.9219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.1 | 29.8821 | 29.8821 | -5.7821 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 68.4 | 66.0853 | 66.0853 | 2.3147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 |  |  |  | 0 |  |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 57.4537 | 57.4537 | -2.0537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 243.6865 | 248.35 | -138.75 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 81.7 | 78.568 | 78.568 | 3.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 139.2246 | 139.2246 | -22.1246 |  |  |  | 0 | 56.6 | 69.6123 | 69.6123 | -13.0123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.857 | 0.857 | 0.343 | 95 | 82.003 | 82.003 | 12.997 | 80.2 | 79.663 | 79.663 | 0.537 | 14.1 | 14.144 | 14.144 | -0.044 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.1 | 15.177 | 15.177 | -0.077 | 18.5 | 18.637 | 18.637 | -0.137 | 19.9 | 19.401 | 19.401 | 0.499 | 58.3 | 58.501 | 58.501 | -0.201 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 20.4 | 19.535 | 19.535 | 0.865 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 8.9 | 12.721 | 12.721 | -3.821 | 63.5 | 48.936 | 48.936 | 14.564 | 38 | 38.802 | 38.802 | -0.802 | 73.4 | 23.89 | 23.89 | 49.51 | 74.1 | 21.76 | 21.76 | 52.34 | 9.1 | 1.84 | 1.84 | 7.26 | 6.2 | 1.64 | 1.64 | 4.56 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 9.8 | 11.344 | 11.344 | -1.544 | 18.6 | 17.074 | 17.074 | 1.526 | 78.7 | 141.215 | 141.215 | -62.515 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 27.316 | 27.316 | -27.316 | 0 | 46.29 | 46.29 | -46.29 | 75.1 | 113.141 | 113.141 | -38.041 | 14.7 | 17.7 | 17.7 | -3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 23.7 | 55 | 55 | -31.3 | 35.73 |  |  | 35.73 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1
12/01/2025 | 11:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 652.8 | 646.7979 | 646.7979 | 6.0021 | 148 | 147.3725 | 147.3725 | 0.62749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 234.8 | 245.0453 | 245.0453 | -10.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 133.6755 | 133.6266 | 8.3734 | 142.2 | 133.6755 | 133.6266 | 8.5734 | 142.2 | 133.6755 | 133.6266 | 8.5734 | 230.3 | 200.5133 | 200.4399 | 29.8601 | 200.5 | 209.3333 | 209.3333 | -8.8333 | 106.8 | 104.6667 | 104.6667 | 2.1333 | 568 | 568.2985 | 568.2985 | -0.29854 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 82.9301 | 82.9301 | -0.23013 | 7.3 | 3.8486 | 3.8486 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.9 | 9.9848 | 9.9848 | -0.0848 | 64.4 | 44.4239 | 40.2909 | 24.1091 | 5.9 | 6.5494 | 6.5494 | -0.6494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389.5 | 458.878 | 458.878 | -69.3781 | 78.7 | 72.2593 | 72.2593 | 6.4407 | 135.1 | 137.8771 | 137.8771 | -2.7771 | 42.2 | 37.7093 | 37.7093 | 4.4907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 50.5 | 43.4781 | 43.4781 | 7.0218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 110.9132 | 110.9132 | -0.31317 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.7 | 44.2751 | 44.2751 | 3.4249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.7 | 29.8821 | 29.8821 | -6.1821 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 68.8 | 66.0853 | 66.0853 | 2.7147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 57.4537 | 57.4537 | -1.9537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 223.9775 | 228.6373 | -81.4373 | 128.8 | 133.68 | 133.68 | -4.88 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 81.8 | 78.568 | 78.568 | 3.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 139.2246 | 139.2246 | 3.3754 |  |  |  | 0 | 65 | 69.6123 | 69.6123 | -4.6123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.849 | 0.849 | 0.451 | 97.4 | 85.164 | 85.164 | 12.236 | 80.3 | 79.485 | 79.485 | 0.815 | 13.8 | 14.339 | 14.339 | -0.539 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 14.9 | 15.435 | 15.435 | -0.535 | 18.5 | 18.801 | 18.801 | -0.301 | 18.2 | 20.394 | 20.394 | -2.194 | 50.6 | 61.402 | 61.402 | -10.802 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 20 | 19.429 | 19.429 | 0.571 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 12.897 | 12.897 | -2.797 | 72.6 | 54.946 | 54.946 | 17.654 | 40.4 | 38.921 | 38.921 | 1.479 | 61.1 | 52.23 | 52.23 | 8.87 | 71.8 | 48.89 | 48.89 | 22.91 | 5.4 | 3.56 | 3.56 | 1.84 | 4.4 | 2.95 | 2.95 | 1.45 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 9.3 | 11.65 | 11.65 | -2.35 | 19.2 | 17.652 | 17.652 | 1.548 | 132.3 | 140.94 | 140.94 | -8.64 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 36.658 | 36.658 | -36.658 | 18.7 | 58.914 | 58.914 | -40.214 | 112.7 | 112.937 | 112.937 | -0.237 | 14.2 | 18.281 | 18.281 | -4.081 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 23.55 | 55 | 55 | -31.45 | 35.35 |  |  | 35.35 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 1.4
12/01/2025 | 12:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 147.8 | 147.3725 | 147.3725 | 0.42749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 234.2 | 245.0453 | 245.0453 | -10.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 136.9728 | 137.179 | 5.421 | 143.5 | 136.9728 | 137.179 | 6.321 | 143 | 136.9728 | 137.179 | 5.821 | 237.9 | 205.4592 | 205.7685 | 32.1315 | 202 | 208.6667 | 208.6667 | -6.6667 | 106.6 | 104.3334 | 104.3334 | 2.2666 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 82.9301 | 82.9301 | -0.43013 | 7.3 | 3.8486 | 3.8486 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.9 | 9.9848 | 9.9848 | -0.0848 | 64.7 | 46.2886 | 42.2574 | 22.4426 | 6 | 6.5494 | 6.5494 | -0.5494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 345.4 | 458.878 | 458.878 | -113.478 | 78.8 | 72.2593 | 72.2593 | 6.5407 | 135 | 137.8771 | 137.8771 | -2.8771 | 42.2 | 37.7093 | 37.7093 | 4.4907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 51.4 | 43.4781 | 43.4781 | 7.9219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.5 | 8.1208 | 8.1208 | -0.62084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.2 | 29.8821 | 29.8821 | -6.6821 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 68.3 | 66.0853 | 66.0853 | 2.2147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 48.4165 | -3.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 57.4537 | 57.4537 | -2.0537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 232.2212 | 235.6272 | -107.8272 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 81.6 | 78.568 | 78.568 | 3.032 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 139.2246 | 139.2246 | 1.4754 |  |  |  | 0 | 66.4 | 69.6123 | 69.6123 | -3.2123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.864 | 0.864 | 0.436 | 89.4 | 86.577 | 86.577 | 2.823 | 80.2 | 78.936 | 78.936 | 1.264 | 14.4 | 14.352 | 14.352 | 0.048 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.2 | 15.887 | 15.887 | -0.687 | 18.7 | 19.109 | 19.109 | -0.409 | 18 | 20.893 | 20.893 | -2.893 | 57.1 | 64.136 | 64.136 | -7.036 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 20.4 | 19.115 | 19.115 | 1.285 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 12.5 | 12.889 | 12.889 | -0.389 | 73.3 | 60.173 | 60.173 | 13.127 | 38.7 | 38.796 | 38.796 | -0.096 | 48 | 52.23 | 52.23 | -4.23 | 62.7 | 48.89 | 48.89 | 13.81 | 5.4 | 3.56 | 3.56 | 1.84 | 3.9 | 2.95 | 2.95 | 0.95 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | -1.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 14.2 | 11.828 | 11.828 | 2.372 | 19.4 | 17.907 | 17.907 | 1.493 | 146.8 | 141.392 | 141.392 | 5.408 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43 | 49.796 | 49.796 | -6.796 | 45.6 | 71.786 | 71.786 | -26.186 | 114.4 | 113.062 | 113.062 | 1.338 | 18.5 | 18.747 | 18.747 | -0.247 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 23.26 | 55 | 55 | -31.74 | 35.03 |  |  | 35.03 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9
12/01/2025 | 12:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.1 | 3.5488 | 3.5488 | 0.55115 | 637.3 | 646.7979 | 646.7979 | -9.4979 | 145.1 | 147.3725 | 147.3725 | -2.2725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 230.6 | 235.7699 | 245.0453 | -14.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 116.6667 | 129.3132 | 2.1868 | 132 | 116.6667 | 129.3132 | 2.6868 | 131.5 | 116.6667 | 129.3132 | 2.1868 | 230.3 | 175 | 193.9698 | 36.3302 | 199.2 | 177.1561 | 208.6667 | -9.4667 | 106.1 | 88.578 | 104.3334 | 1.7666 | 544.8 | 568.2985 | 568.2985 | -23.4985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 82.9301 | 82.9301 | -2.1301 | 6.1 | 3.8486 | 3.8486 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.9 | 9.9848 | 9.9848 | -0.0848 | 88.5 | 111.4825 | 35.4552 | 53.0448 | 5.7 | 6.5494 | 6.5494 | -0.8494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.9054 | 112.9054 | -4.1054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 361.2 | 458.878 | 458.878 | -97.678 | 77.6 | 72.2593 | 72.2593 | 5.3407 | 125.4 | 122.8771 | 122.8771 | 2.5229 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 49 | 43.4781 | 43.4781 | 5.5218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 7.5 | 8.1208 | 8.1208 | -0.62084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.9 | 22.6062 | 29.8821 | -5.9821 | 172 | 171.5419 | 171.5419 | 0.45815 | 92.3 | 95.918 | 66.0853 | 26.2147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.8156 | 88.8156 | -3.7156 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.7 | 57.4537 | 57.4537 | -3.7537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 174.6573 | 230.4261 | -106.2261 | 121.1 | 133.68 | 133.68 | -12.58 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 139.2246 | 139.2246 | 1.4754 |  |  |  | 0 | 66.7 | 69.6123 | 69.6123 | -2.9123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.857 | 0.857 | 0.443 | 84 | 104.8 | 87.642 | -3.642 | 80.2 | 78.985 | 78.985 | 1.215 | 10.6 | 14.373 | 14.373 | -3.773 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.6 | 15.894 | 15.894 | -0.294 | 19 | 19.145 | 19.145 | -0.145 | 15.7 | 21.402 | 21.402 | -5.702 | 58.1 | 66.79 | 66.79 | -8.69 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 20 | 19.02 | 19.02 | 0.98 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.9 | 13.187 | 13.187 | 0.713 | 77.8 | 64.92 | 64.92 | 12.88 | 40 | 38.076 | 38.076 | 1.924 | 62.6 | 58 | 62.55 | 0.05 | 68.9 | 62.9 | 57.6 | 11.3 | 8.2 | 4.51 | 4.51 | 3.69 | 6.1 | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 9.4 | 11.965 | 11.965 | -2.565 | 19.4 | 17.991 | 17.991 | 1.409 | 140.1 | 138.849 | 138.849 | 1.251 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.2 | 35 | 64.28 | -35.08 | 23.4 | 60 | 85.128 | -61.728 | 112.3 | 111.463 | 111.463 | 0.837 | 18.5 | 17.317 | 17.317 | 1.183 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 23.68 | 55 | 55 | -31.32 | 32.5 |  |  | 32.5 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.1 | 16.523 | 16.523 | -1.423 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0
12/01/2025 | 13:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 147.1 | 147.3725 | 147.3725 | -0.27251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 233.7 | 235.7699 | 245.0453 | -11.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 125.3842 | -19.5842 | 106.9 | 116.6667 | 125.3842 | -18.4842 | 104.7 | 116.6667 | 125.3842 | -20.6842 | 208.6 | 175 | 188.0762 | 20.5238 | 198.1 | 142.2754 | 207.9999 | -9.8999 | 105.1 | 71.1377 | 104 | 1.1 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 82.9301 | 82.9301 | 16.7699 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 60.2 | 108.2841 | 30.3587 | 29.8413 | 5.9 | 6.5494 | 6.5494 | -0.6494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.1 | 221.5563 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.6 | 458.878 | 458.878 | -42.2781 | 76.9 | 72.2593 | 72.2593 | 4.6407 | 125.3 | 122.8771 | 122.8771 | 2.4229 | 41.8 | 37.7093 | 37.7093 | 4.0907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 57.2 | 43.4781 | 43.4781 | 13.7218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 46.1 | 47.2663 | 43.1925 | 2.9075 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.3 | 22.6062 | 29.8821 | -6.5821 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 94.1 | 95.918 | 66.0853 | 28.0147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 88.8156 | 88.8156 | 4.1844 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 57.4537 | 57.4537 | -2.2537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 | 167.0372 | 223.7627 | -70.6627 | 129.3 | 133.68 | 133.68 | -4.38 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 139.2246 | 139.2246 | 1.6754 |  |  |  | 0 | 67.1 | 69.6123 | 69.6123 | -2.5123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.854 | 0.854 | 0.446 | 92.5 | 104.3 | 87.663 | 4.837 | 80.2 | 79.929 | 79.929 | 0.271 | 12.5 | 14.415 | 14.415 | -1.915 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.3 | 15.914 | 15.914 | -0.614 | 18.9 | 19.146 | 19.146 | -0.246 | 15.4 | 21.944 | 21.944 | -6.544 | 54 | 69.203 | 69.203 | -15.203 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 18.8 | 19.192 | 19.192 | -0.392 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.9 | 14.401 | 14.401 | 1.499 | 79.2 | 68.229 | 68.229 | 10.971 | 36.2 | 37.628 | 37.628 | -1.428 | 65.4 | 59.8 | 62.55 | 2.85 | 67.1 | 63.7 | 57.6 | 9.5 | 6.6 | 4.51 | 4.51 | 2.09 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 12.1 | 11.981 | 11.981 | 0.119 | 18.6 | 17.57 | 17.57 | 1.03 | 143.2 | 142.932 | 142.932 | 0.268 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48 | 45 | 82.802 | -34.802 | 54.4 | 75 | 99.883 | -45.483 | 106.7 | 111.118 | 111.118 | -4.418 | 17.9 | 18.187 | 18.187 | -0.287 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 23.36 | 55 | 55 | -31.64 | 35.58 |  |  | 35.58 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16 | 14 | 14 | 2 | 15.2 | 16.523 | 16.523 | -1.323 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8
12/01/2025 | 13:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 654.8 | 646.7979 | 646.7979 | 8.0021 | 148.3 | 147.3725 | 147.3725 | 0.92749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 234.6 | 235.7699 | 245.0453 | -10.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 116.6667 | 130.4434 | -25.0434 | 107.4 | 116.6667 | 130.4434 | -23.0434 | 106.6 | 116.6667 | 130.4434 | -23.8434 | 206.9 | 175 | 195.665 | 11.235 | 165.2 | 119.6581 | 207.9999 | -42.7999 | 98.8 | 59.8291 | 104 | -5.2 | 569.5 | 568.2985 | 568.2985 | 1.2015 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 82.9301 | 82.9301 | 19.7699 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 40.7 | 41.3235 | 21.872 | 18.828 | 5.8 | 6.5494 | 6.5494 | -0.7494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 330.7 | 458.878 | 458.878 | -128.1781 | 76.9 | 72.2593 | 72.2593 | 4.6407 | 98.3 | 102.8771 | 102.8771 | -4.5771 | 42.3 | 37.7093 | 37.7093 | 4.5907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 55.9 | 43.4781 | 43.4781 | 12.4218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 46.1 | 47.2663 | 42.2153 | 3.8847 | 47.8 | 44.2751 | 44.2751 | 3.5249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 21.6 | 22.6062 | 29.8821 | -8.2821 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 94.7 | 95.918 | 66.0853 | 28.6147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.3568 | 133.3568 | -2.1568 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | -30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 57.4537 | 57.4537 | -1.6537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 163.5645 | 99.2705 | 19.6295 | 123.9 | 133.68 | 133.68 | -9.78 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 139.2246 | 139.2246 | 1.3754 |  |  |  | 0 | 66.3 | 69.6123 | 69.6123 | -3.3123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.854 | 0.854 | -0.054 | 95.9 | 103 | 87.51 | 8.39 | 80.2 | 79.91 | 79.91 | 0.29 | 12.6 | 14.147 | 14.147 | -1.547 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.1 | 15.74 | 15.74 | -0.64 | 19.1 | 19.275 | 19.275 | -0.175 | 19.3 | 22.38 | 22.38 | -3.08 | 71.8 | 71.173 | 71.173 | 0.627 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.6 | 19.328 | 19.328 | 0.272 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.7 | 15.725 | 15.725 | 1.975 | 79.1 | 70.845 | 70.845 | 8.255 | 37.8 | 37.748 | 37.748 | 0.052 | 77.6 | 61.1 | 65.99 | 11.61 | 72.2 | 63.9 | 58.89 | 13.31 | 8.1 | 4.94 | 4.94 | 3.16 | 7.4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 10.3 | 11.695 | 11.695 | -1.395 | 16.5 | 16.778 | 16.778 | -0.278 | 136.3 | 147.77 | 147.77 | -11.47 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.8 | 60 | 98.122 | -30.322 | 81.7 | 90 | 113.614 | -31.914 | 113.1 | 109.22 | 109.22 | 3.88 | 17 | 16.828 | 16.828 | 0.172 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 23.64 | 55 | 55 | -31.36 | 35.26 |  |  | 35.26 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8
12/01/2025 | 14:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 146.4 | 147.3725 | 147.3725 | -0.97251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 233 | 235.7699 | 245.0453 | -12.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 116.6667 | 132.2277 | -25.8277 | 106 | 116.6667 | 132.2277 | -26.2277 | 105.7 | 116.6667 | 132.2277 | -26.5277 | 207 | 175 | 198.3416 | 8.6584 | 106 | 119.6581 | 207.9999 | -101.9999 | 69.1 | 59.8291 | 104 | -34.9 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.8 | 82.9301 | 82.9301 | 15.8699 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.3 | 9.9848 | 9.9848 | -0.6848 | 39.3 | 46.5906 | 42.9402 | -3.6402 | 5.8 | 6.5494 | 6.5494 | -0.7494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.2 | 458.878 | 458.878 | -80.678 | 77 | 72.2593 | 72.2593 | 4.7407 | 154.3 | 102.8771 | 102.8771 | 51.4229 | 41.8 | 37.7093 | 37.7093 | 4.0907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 49.1 | 43.4781 | 43.4781 | 5.6219 | 0 | 0 |  | 0 | 24.6 | 35 | 0 | 24.6 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.5 | 8.1208 | 8.1208 | -0.62084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.6 | 47.2663 | 47.2033 | -1.6033 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.4 | 22.6062 | 29.8821 | -6.4821 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 93.3 | 95.918 | 66.0853 | 27.2147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 133.3568 | 133.3568 | -3.4568 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | -40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 57.4537 | 57.4537 | -2.9537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 | 181.6722 | 100.1066 | 56.0934 | 124.5 | 133.68 | 133.68 | -9.18 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 139.2246 | 139.2246 | 1.3754 |  |  |  | 0 | 66.4 | 69.6123 | 69.6123 | -3.2123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.721 | 0.721 | 0.079 | 94.7 | 102.1 | 86.835 | 7.865 | 79.3 | 79.575 | 79.575 | -0.275 | 17.5 | 12.949 | 12.949 | 4.551 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15 | 14.211 | 14.211 | 0.789 | 19 | 17.017 | 17.017 | 1.983 | 18.3 | 22.498 | 22.498 | -4.198 | 67 | 71.817 | 71.817 | -4.817 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.9 | 19.568 | 19.568 | 0.332 | 3.3 | 3.519 | 3.519 | -0.219 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.6 | 17.38 | 17.38 | 2.22 | 80 | 71.38 | 71.38 | 8.62 | 38.7 | 36.336 | 36.336 | 2.364 | 77 | 60.6 | 65.99 | 11.01 | 78.4 | 63.2 | 58.89 | 19.51 | 9.8 | 4.94 | 4.94 | 4.86 | 7.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 16.8 | 10.505 | 10.505 | 6.295 | 16.1 | 15.538 | 15.538 | 0.562 | 141.2 | 100.271 | 100.271 | 40.929 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.6 | 80 | 103.838 | 2.762 | 100.4 | 110 | 124.273 | -23.873 | 112.7 | 86.623 | 86.623 | 26.077 | 16.2 | 16.176 | 16.176 | 0.024 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 23.34 | 55 | 55 | -31.66 | 36.46 |  |  | 36.46 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.6 | 16.523 | 16.523 | -0.923 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3
12/01/2025 | 14:30 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 147.1 | 147.3725 | 147.3725 | -0.27251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 233.9 | 235.7699 | 245.0453 | -11.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 117.0411 | -11.2411 | 105.6 | 116.6667 | 117.0411 | -11.4411 | 106.1 | 116.6667 | 117.0411 | -10.9411 | 206.7 | 175 | 175.5616 | 31.1384 | 105.7 | 119.6581 | 207.9999 | -102.2999 | 67.7 | 59.8291 | 104 | -36.3 | 562.8 | 568.2985 | 568.2985 | -5.4985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 82.9301 | 82.9301 | 19.0699 | 8.3 | 3.8486 | 3.8486 | 4.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 40.2 | 15.3846 | 21.6324 | 18.5676 | 5.3 | 6.5494 | 6.5494 | -1.2494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.1 | 458.878 | 458.878 | -71.778 | 77.6 | 72.2593 | 72.2593 | 5.3407 | 154.8 | 147.8771 | 147.8771 | 6.9229 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 55.7 | 43.4781 | 43.4781 | 12.2218 | 0 | 0 |  | 0 | 43.4 | 35 | 0 | 43.4 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 7.5 | 8.1208 | 8.1208 | -0.62084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 46.8 | 47.2663 | 36.4648 | 10.3352 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.8 | 22.6062 | 29.8821 | -5.0821 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 94.1 | 66.0853 | 66.0853 | 28.0147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.3568 | 133.3568 | -2.9568 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | -40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 57.4537 | 57.4537 | -2.1537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 126.7998 | 76.6529 | 30.1471 | 126.6 | 133.68 | 133.68 | -7.08 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 123.6367 | 139.2246 | 1.8754 |  |  |  | 0 | 64.8 | 61.8183 | 69.6123 | -4.8123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.699 | 0.699 | -0.099 | 96.6 | 101.4 | 86.287 | 10.313 | 77.9 | 78.254 | 78.254 | -0.354 | 16 | 11.564 | 11.564 | 4.436 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 14.9 | 14.245 | 14.245 | 0.655 | 18.8 | 18.015 | 18.015 | 0.785 | 18.4 | 22.548 | 22.548 | -4.148 | 66.1 | 72.098 | 72.098 | -5.998 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.4 | 19.563 | 19.563 | -0.163 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.7 | 18.975 | 18.975 | 3.725 | 80.2 | 71.477 | 71.477 | 8.723 | 34.7 | 37.369 | 37.369 | -2.669 | 74.7 | 59.3 | 65.99 | 8.71 | 79.9 | 62.2 | 58.89 | 21.01 | 10.3 | 4.94 | 4.94 | 5.36 | 9.6 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 17.2 | 9.299 | 9.299 | 7.901 | 15.3 | 13.895 | 13.895 | 1.405 | 139.3 | 142.887 | 142.887 | -3.587 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.3 | 90 | 109.153 | -5.853 | 105.2 | 134.161 | 134.161 | -28.961 | 111.4 | 110.813 | 110.813 | 0.587 | 14.9 | 14.727 | 14.727 | 0.173 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 23.42 | 55 | 55 | -31.58 | 37.5 |  |  | 37.5 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7
12/01/2025 | 15:00 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 147.3 | 147.3725 | 147.3725 | -0.07251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 233.6 | 235.7699 | 245.0453 | -11.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 116.6667 | 116.6667 | -6.2667 | 110.5 | 116.6667 | 116.6667 | -6.1667 | 110.8 | 116.6667 | 116.6667 | -5.8667 | 209.6 | 175 | 175 | 34.6 | 106.6 | 119.6581 | 207.9999 | -101.3999 | 67.2 | 59.8291 | 104 | -36.8 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.1 | 82.9301 | 82.9301 | 16.1699 | 8.4 | 3.8486 | 3.8486 | 4.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 40.2 | 21.8497 | 26.8309 | 13.3691 | 5.9 | 6.5494 | 6.5494 | -0.6494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 195.4 | 221.3011 | 221.3011 | -25.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.6 | 458.878 | 458.878 | 4.7219 | 77.8 | 72.2593 | 72.2593 | 5.5407 | 76.9 | 147.8771 | 147.8771 | -70.9771 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 56.4 | 43.4781 | 43.4781 | 12.9218 | 0 | 0 |  | 0 | 44.9 | 35 | 0 | 44.9 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.6 | 47.2663 | 12.6662 | 32.9338 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.4 | 22.6062 | 29.8821 | -5.4821 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 30.1 | 84.6952 | 66.0853 | -35.9853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.3568 | 133.3568 | -3.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | -40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 57.4537 | 57.4537 | -2.5537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.1 | 136.0429 | 153.546 | 3.554 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 118.2906 | 124.3203 | -10.4202 |  |  |  | 0 | 55.1 | 59.1453 | 62.1601 | -7.0601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.654 | 0.654 | -0.054 | 99.4 | 102.2 | 86.122 | 13.278 | 75.8 | 74.968 | 74.968 | 0.832 | 16.9 | 9.614 | 9.614 | 7.286 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 14.7 | 13.652 | 13.652 | 1.048 | 18.4 | 16.008 | 16.008 | 2.392 | 21.7 | 22.395 | 22.395 | -0.695 | 67.9 | 71.291 | 71.291 | -3.391 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.3 | 19.267 | 19.267 | 0.033 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 18.4 | 19.8692 | 19.8692 | -1.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 19.8 | 20.387 | 20.387 | -0.587 | 79.4 | 70.262 | 70.262 | 9.138 | 37 | 36.352 | 36.352 | 0.648 | 75.8 | 57.4 | 65.99 | 9.81 | 76.7 | 61.1 | 58.89 | 17.81 | 7.8 | 4.94 | 4.94 | 2.86 | 8.6 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | -1.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 14.3 | 8.046 | 8.046 | 6.254 | 13.5 | 12.055 | 12.055 | 1.445 | 137.1 | 114.184 | 114.184 | 22.916 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.9 | 105 | 113.268 | -0.368 | 97.4 | 141.738 | 141.738 | -44.338 | 109.4 | 90.086 | 90.086 | 19.314 | 13.2 | 13.011 | 13.011 | 0.189 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 23.43 | 55 | 55 | -31.57 | 37.23 |  |  | 37.23 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.5 | 16.523 | 16.523 | -1.023 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3
12/01/2025 | 15:30 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 147.8 | 147.3725 | 147.3725 | 0.42749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 232.7 | 235.7699 | 245.0453 | -12.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.8 | 116.6667 | 116.6667 | 16.1333 | 132.9 | 116.6667 | 116.6667 | 16.2333 | 131.3 | 116.6667 | 116.6667 | 14.6333 | 231.9 | 175 | 175 | 56.9 | 206.8 | 119.6581 | 207.9999 | -1.1999 | 97.6 | 59.8291 | 104 | -6.4 | 565.1 | 568.2985 | 568.2985 | -3.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 82.9301 | 82.9301 | 16.4699 | 8.3 | 3.8486 | 3.8486 | 4.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 39.3 | 15.3846 | 30.4304 | 8.8696 | 5.8 | 6.5494 | 6.5494 | -0.7494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 199.4 | 221.3011 | 221.5563 | -22.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 426 | 458.878 | 458.878 | -32.8781 | 79 | 72.2593 | 72.2593 | 6.7407 | 76.8 | 127.8771 | 127.8771 | -51.0771 | 42.2 | 37.7093 | 37.7093 | 4.4907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 55.8 | 43.4781 | 43.4781 | 12.3218 | 0 | 35 |  | 0 | 43.8 | 136.6667 | 35 | 8.8 | 0 | 68.3333 |  | 0 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.7 | 47.2663 | 13.7781 | 31.9219 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 23.6 | 22.6062 | 29.8821 | -6.2821 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 30 | 11.101 | 66.0853 | -36.0853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.3568 | 133.3568 | -3.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | -40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 57.4537 | 57.4537 | -2.5537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 0 | 99.5044 | -33.8044 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 118.2906 | 125.3933 | -9.8933 |  |  |  | 0 | 54.9 | 59.1453 | 62.6966 | -7.7966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.551 | 0.551 | -0.051 | 104.6 | 103.7 | 86.748 | 17.852 | 72.7 | 69.025 | 69.025 | 3.675 | 13.4 | 7.915 | 7.915 | 5.485 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 14.2 | 13.014 | 13.014 | 1.186 | 17.8 | 16.258 | 16.258 | 1.542 | 20.5 | 22.418 | 22.418 | -1.918 | 78.1 | 70.96 | 70.96 | 7.14 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 18.5 | 19.477 | 19.477 | -0.977 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 12.2 | 7.0889 | 19.8692 | -7.6692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.1 | 22.007 | 22.007 | -4.907 | 79.7 | 69.318 | 69.318 | 10.382 | 36.3 | 34.993 | 34.993 | 1.307 | 73 | 55.3 | 62.55 | 10.45 | 65.5 | 60.1 | 57.6 | 7.9 | 7 | 4.51 | 4.51 | 2.49 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 11.7 | 6.829 | 6.829 | 4.871 | 10.9 | 10.453 | 10.453 | 0.447 | 133.9 | 103.515 | 103.515 | 30.385 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.1 | 117.291 | 117.291 | -3.191 | 127.4 | 148.069 | 148.069 | -20.669 | 106.3 | 77.194 | 77.194 | 29.106 | 11.4 | 10.955 | 10.955 | 0.445 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | -3.5 | 23.15 | 55 | 55 | -31.85 | 37.45 |  |  | 37.45 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.6 | 16.523 | 16.523 | -0.923 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7
12/01/2025 | 16:00 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 147.5 | 147.3725 | 147.3725 | 0.12749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 233.9 | 235.7699 | 245.0453 | -11.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 107.2 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 | 204 | 119.6581 | 208.6667 | -4.6667 | 106.6 | 59.8291 | 104.3334 | 2.2666 | 566.6 | 568.2985 | 568.2985 | -1.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 82.9301 | 82.9301 | 33.2699 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.5 | 9.9848 | 9.9848 | -0.4848 | 40.5 | 15.3846 | 26.7202 | 13.7798 | 5.8 | 6.5494 | 6.5494 | -0.7494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 189.8 | 221.3011 | 221.5563 | -31.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 360.1 | 458.878 | 458.878 | -98.778 | 78.6 | 72.2593 | 72.2593 | 6.3407 | 103 | 127.8771 | 127.8771 | -24.8771 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 55.8 | 43.4781 | 43.4781 | 12.3218 | 35.1 | 35 |  | 35.1 | 45.2 | 136.0684 | 35 | 10.2 | 0 | 68.0342 |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.7 | 47.2663 | 18.8979 | 26.8021 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 22.1 | 22.6062 | 29.8821 | -7.7821 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 30.3 | 0 | 66.0853 | -35.7853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 47.5054 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.3568 | 133.3568 | -3.1568 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | -40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 57.4537 | 57.4537 | -2.3537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 20.5128 | 97.9813 | -33.1813 | 123.6 | 133.68 | 133.68 | -10.08 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 118.2906 | 120.9834 | -5.5834 |  |  |  | 0 | 55 | 59.1453 | 60.4917 | -5.4917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.398 | 0.398 | 0.002 | 102.4 | 100.3 | 89.746 | 12.654 | 68 | 63.218 | 63.218 | 4.782 | 12.7 | 6.963 | 6.963 | 5.737 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 13.4 | 13.385 | 13.385 | 0.015 | 16.7 | 15.395 | 15.395 | 1.305 | 23.9 | 22.966 | 22.966 | 0.934 | 78.1 | 72.053 | 72.053 | 6.047 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.5 | 19.223 | 19.223 | -1.723 | 3.6 | 3.519 | 3.519 | 0.081 | 12.1 | 4.5086 | 19.8692 | -7.7692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 19.9 | 24.252 | 24.252 | -4.352 | 80.8 | 69.189 | 69.189 | 11.611 | 34.9 | 32.451 | 32.451 | 2.449 | 64.1 | 52.2 | 62.55 | 1.55 | 65.6 | 58 | 57.6 | 8 | 6.1 | 4.51 | 4.51 | 1.59 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 11.4 | 5.719 | 5.719 | 5.681 | 8.9 | 8.457 | 8.457 | 0.443 | 128.1 | 126.204 | 126.204 | 1.896 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 121.039 | 121.039 | 7.761 | 144.4 | 150.661 | 150.661 | -6.261 | 101.5 | 96.721 | 96.721 | 4.779 | 9.3 | 8.164 | 8.164 | 1.136 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 6.9 | 10.8 | 10.8 | -3.9 | 24.2 | 55 | 55 | -30.8 | 37.38 |  |  | 37.38 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 16.3 | 16.523 | 16.523 | -0.223 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1
12/01/2025 | 16:30 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 644.5 | 646.7979 | 646.7979 | -2.2979 | 146.5 | 147.3725 | 147.3725 | -0.87251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 232.7 | 235.7699 | 245.0453 | -12.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 207 | 175 | 175 | 32 | 109.9 | 119.6581 | 208.6667 | -98.7667 | 75.3 | 59.8291 | 104.3334 | -29.0334 | 549.2 | 568.2985 | 568.2985 | -19.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 82.9301 | 82.9301 | 2.7699 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 67.3 | 15.3846 | 40.7824 | 26.5176 | 5.6 | 6.5494 | 6.5494 | -0.9494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 178.6 | 221.3011 | 221.5563 | -42.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 335.9 | 458.878 | 458.878 | -122.978 | 79.8 | 72.2593 | 72.2593 | 7.5407 | 152.4 | 117.8771 | 117.8771 | 34.5229 | 41.6 | 37.7093 | 37.7093 | 3.8907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 37.8 | 43.4781 | 43.4781 | -5.6781 | 128.6 | 35 |  | 128.6 | 44.1 | 136.0684 | 35 | 9.1 | 0 | 68.0342 |  | 0 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 45 | 47.2663 | 20.8062 | 24.1938 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.3 | 22.6062 | 29.8821 | -5.5821 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 29.6 | 0 | 66.0853 | -36.4853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.3568 | 133.3568 | -3.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | -40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 57.4537 | 57.4537 | -2.9537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 48.0654 | 104.6168 | -37.6168 | 120.2 | 133.68 | 133.68 | -13.48 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 118.2906 | 118.2906 | -2.8906 |  |  |  | 0 | 54.6 | 59.1453 | 59.1453 | -4.5453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.343 | 0.343 | -0.043 | 94.8 | 95.4 | 91.82 | 2.98 | 61.5 | 49.3 | 49.3 | 12.2 | 10.1 | 6.087 | 6.087 | 4.013 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 12 | 11.027 | 11.027 | 0.973 | 15 | 12.661 | 12.661 | 2.339 | 24.4 | 23.333 | 23.333 | 1.067 | 80.6 | 72.509 | 72.509 | 8.091 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.9 | 18.575 | 18.575 | -2.675 | 3.3 | 3.519 | 3.519 | -0.219 | 12.1 | 4.5086 | 19.8692 | -7.7692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.7 | 25.68 | 25.68 | -5.98 | 81.8 | 68.885 | 68.885 | 12.915 | 31.6 | 28.79 | 28.79 | 2.81 | 59.2 | 48.8 | 52.23 | 6.97 | 66.6 | 55.5 | 48.89 | 17.71 | 4.3 | 3.56 | 3.56 | 0.74 | 4.5 | 2.95 | 2.95 | 1.55 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 8.1 | 4.881 | 4.881 | 3.219 | 6.4 | 8.017 | 8.017 | -1.617 | 118.5 | 107.423 | 107.423 | 11.077 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.7 | 124.041 | 124.041 | 7.659 | 140.2 | 152.044 | 152.044 | -11.844 | 94.3 | 83.776 | 83.776 | 10.524 | 6.9 | 5.562 | 5.562 | 1.338 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.6 | 10.8 | 10.8 | -4.2 | 24.16 | 55 | 55 | -30.84 | 37.27 |  |  | 37.27 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 16.3 | 16.523 | 16.523 | -0.223 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6
12/01/2025 | 17:00 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 146.9 | 147.3725 | 147.3725 | -0.47251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 232.8 | 235.7699 | 245.0453 | -12.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 116.6667 | 116.6667 | -3.9667 | 112.6 | 116.6667 | 116.6667 | -4.0667 | 112.7 | 116.6667 | 116.6667 | -3.9667 | 208.4 | 175 | 175 | 33.4 | 105.9 | 119.6581 | 208.6667 | -102.7667 | 67.4 | 59.8291 | 104.3334 | -36.9334 | 561.4 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 82.9301 | 82.9301 | 43.2699 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.5 | 9.9848 | 9.9848 | -0.4848 | 59.2 | 15.3846 | 73.999 | -14.799 | 5.6 | 6.5494 | 6.5494 | -0.9494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 458.878 | 458.878 | 4.622 | 80.3 | 72.2593 | 72.2593 | 8.0407 | 150 | 117.8771 | 117.8771 | 32.1229 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 16.9 | 19.2858 | 19.2858 | -2.3859 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 48.7 | 43.4781 | 43.4781 | 5.2218 | 128.1 | 35 |  | 128.1 | 48.4 | 136.0684 | 35 | 13.4 | 16.5 | 68.0342 |  | 16.5 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.6 | 47.2663 | 31.6922 | 13.9078 | 13.1 | 44.2751 | 44.2751 | -31.1751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 24.2 | 22.6062 | 29.8821 | -5.6821 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 15.3 | 9.2298 | 66.0853 | -50.7853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 48.4165 | 48.4165 | -23.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 133.3568 | -3.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | -40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 57.4537 | 57.4537 | -2.8537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 140.1812 | 127.4735 | -5.7735 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 118.2906 | 139.2246 | -24.6246 |  |  |  | 0 | 54.5 | 59.1453 | 69.6123 | -15.1123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.238 | 0.238 | 0.062 | 81.6 | 91.6 | 91.117 | -9.517 | 44.6 | 29.91 | 29.91 | 14.69 | 4.7 | 5.438 | 5.438 | -0.738 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 9.5 | 4.434 | 4.434 | 5.066 | 11.6 | 6.818 | 6.818 | 4.782 | 21.5 | 23.153 | 23.153 | -1.653 | 73.4 | 71.051 | 71.051 | 2.349 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 12.3 | 16.505 | 16.505 | -4.205 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 10.3 | 6.654 | 19.8692 | -9.5692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.1 | 24.657 | 24.657 | -0.557 | 81.8 | 68.058 | 68.058 | 13.742 | 22.7 | 20.171 | 20.171 | 2.529 | 59.8 | 47.8 | 52.23 | 7.57 | 73 | 57 | 48.89 | 24.11 | 5.1 | 3.56 | 3.56 | 1.54 | 4.5 | 2.95 | 2.95 | 1.55 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 5.6 | 4.858 | 4.858 | 0.742 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 85.3 | 73.346 | 73.346 | 11.954 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132 | 124.802 | 124.802 | 7.198 | 145.5 | 149.799 | 149.799 | -4.299 | 80.5 | 67.75 | 67.75 | 12.75 | 4.3 | 3.68 | 3.68 | 0.62 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | -3.6 | 24.12 | 55 | 55 | -30.88 | 37.12 |  |  | 37.12 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 16.3 | 16.523 | 16.523 | -0.223 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1
12/01/2025 | 17:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 650.1 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3021 | 147.8 | 147.3725 | 147.3725 | 0.42749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 233.3 | 235.7699 | 245.0453 | -11.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 116.6667 | 116.6667 | -9.3667 | 107 | 116.6667 | 116.6667 | -9.6667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 206.4 | 175 | 175 | 31.4 | 106.9 | 119.6581 | 210 | -103.1 | 67 | 59.8291 | 105 | -38 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 164.7073 | 164.7073 | 5.4927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.5 | 9.9848 | 9.9848 | -0.4848 | 61.9 | 15.3846 | 68.8443 | -6.9443 | 5.7 | 6.5494 | 6.5494 | -0.8494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404.8 | 458.878 | 458.878 | -54.078 | 79 | 72.2593 | 72.2593 | 6.7407 | 151.4 | 102.8771 | 102.8771 | 48.5229 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 17.3 | 19.2858 | 19.2858 | -1.9858 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 97 | 87.6576 | 87.6576 | 9.3424 | 130.8 | 35 |  | 130.8 | 124.7 | 136.0684 | 35 | 89.7 | 58.4 | 68.0342 |  | 58.4 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 45.6 | 47.2663 | 8.7841 | 36.8159 | 36 | 44.2751 | 44.2751 | -8.2751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 30.8 | 22.6062 | 29.8821 | 0.91789 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 16.1 | 22.6737 | 66.0853 | -49.9853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 48.4165 | 48.4165 | -23.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 133.3568 | -2.8568 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 57.4537 | 57.4537 | -2.2537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 177.9197 | 97.3142 | 22.7858 | 128 | 133.68 | 133.68 | -5.68 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 115.3333 | 115.3333 | 1.7667 |  |  |  | 0 | 55.2 | 57.6667 | 57.6667 | -2.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.082 | 0.082 | 0.118 | 82.5 | 88.2 | 90.243 | -7.743 | 21.6 | 14.261 | 14.261 | 7.339 | 1 | 4.693 | 4.693 | -3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 4.1 | 1.657 | 1.657 | 2.443 | 4.8 | 3.483 | 3.483 | 1.317 | 19.5 | 22.899 | 22.899 | -3.399 | 71.4 | 69.336 | 69.336 | 2.064 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 4.7 | 13.686 | 13.686 | -8.986 | 3.4 | 3.519 | 3.519 | -0.119 | 9.4 | 9.7788 | 19.8692 | -10.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.5 | 23.495 | 23.495 | 1.005 | 81.7 | 67.276 | 67.276 | 14.424 | 11.9 | 10.808 | 10.808 | 1.092 | 73.4 | 47.7 | 52.23 | 21.17 | 84.9 | 59.7 | 48.89 | 36.01 | 5.2 | 3.56 | 3.56 | 1.64 | 7.7 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.3 | 7.2 | 7.2 | -1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0.4 | 4.665 | 4.665 | -4.265 | 2.7 | 11.354 | 11.354 | -8.654 | 44.7 | 36.934 | 36.934 | 7.766 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.2 | 125.277 | 125.277 | 5.923 | 148.8 | 146.902 | 146.902 | 1.898 | 45.4 | 37.307 | 37.307 | 8.093 | 2 | 1.68 | 1.68 | 0.32 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 | 24.09 | 55 | 55 | -30.91 | 37.31 |  |  | 37.31 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 16.3 | 16.523 | 16.523 | -0.223 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2
12/01/2025 | 18:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 646.3 | 646.7979 | 646.7979 | -0.49789 | 146.6 | 147.3725 | 147.3725 | -0.77251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 233.2 | 235.7699 | 245.0453 | -11.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 111.1111 | 116.6667 | -10.2667 | 106.5 | 111.1111 | 116.6667 | -10.1667 | 107.1 | 111.1111 | 116.6667 | -9.5667 | 205.6 | 166.6667 | 175 | 30.6 | 117.8 | 119.6581 | 210.6666 | -92.8666 | 68.2 | 59.8291 | 105.3333 | -37.1333 | 552.1 | 568.2985 | 568.2985 | -16.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.7073 | 164.7073 | 5.0927 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 60.6 | 15.3846 | 21.557 | 39.043 | 5.7 | 6.5494 | 6.5494 | -0.8494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383.7 | 458.878 | 458.878 | -75.178 | 78.6 | 72.2593 | 72.2593 | 6.3407 | 150.3 | 102.8771 | 102.8771 | 47.4229 | 41.6 | 37.7093 | 37.7093 | 3.8907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 82.1 | 87.6576 | 87.6576 | -5.5576 | 129.1 | 136.6667 |  | 129.1 | 149.4 | 136.6667 | 136.6667 | 12.7333 | 81.6 | 136.6667 | 68.3333 | 13.2667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 45.4 | 47.2663 | 0 | 45.4 | 43.5 | 44.2751 | 44.2751 | -0.77512 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 31.5 | 22.6062 | 29.8821 | 1.6179 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 15.1 | 29.3893 | 18.1473 | -3.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.7 | 48.4165 | 48.4165 | -10.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 133.3568 | -3.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6667 | -150.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 75.3333 | -75.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 57.4537 | 57.4537 | 51.1463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 186.5597 | 71.3218 | 66.9782 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 115.3333 | 115.3333 | -0.83333 |  |  |  | 0 | 53.1 | 57.6667 | 57.6667 | -4.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 77.4 | 86.4 | 88.853 | -11.453 | 5.1 | 3.974 | 3.974 | 1.126 | 0 | 3.666 | 3.666 | -3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0.5 | 0.405 | 0.405 | 0.095 | 0.4 | 0.873 | 0.873 | -0.473 | 18.8 | 22.42 | 22.42 | -3.62 | 71.1 | 66.853 | 66.853 | 4.247 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 12.402 | 12.402 | -11.802 | 1.7 | 3.519 | 3.519 | -1.819 | 9.7 | 11.3398 | 8.7267 | 0.97327 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.1 | 21.918 | 21.918 | 3.182 | 80.1 | 66.627 | 66.627 | 13.473 | 2.9 | 3.485 | 3.485 | -0.585 | 86.2 | 47.4 | 52.23 | 33.97 | 82.9 | 60.9 | 48.89 | 34.01 | 7.7 | 3.56 | 3.56 | 4.14 | 8.4 | 2.95 | 2.95 | 5.45 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0 | 3.966 | 3.966 | -3.966 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 10.9 | 9.031 | 9.031 | 1.869 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.2 | 124.888 | 124.888 | 3.312 | 137.9 | 142.049 | 142.049 | -4.149 | 12.5 | 9.639 | 9.639 | 2.861 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.12 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 23.91 | 55 | 55 | -31.09 | 37.4 |  |  | 37.4 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 16.3 | 16.523 | 16.523 | -0.223 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1
12/01/2025 | 18:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 641.4 | 646.7979 | 646.7979 | -5.3979 | 145.7 | 147.3725 | 147.3725 | -1.6725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 232.2 | 235.7699 | 245.0453 | -12.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 203.9 | 175 | 175 | 28.9 | 208.3 | 119.6581 | 211.3334 | -3.0334 | 107.4 | 59.8291 | 105.6667 | 1.7333 | 555.7 | 568.2985 | 568.2985 | -12.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 8.6 | 3.8486 | 3.8486 | 4.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 62.1 | 67.4819 | 61.5508 | 0.54917 | 5.9 | 7.1805 | 6.5494 | -0.6494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 149 | 221.3011 | 221.3011 | -72.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 77.9 | 72.2593 | 72.2593 | 5.6407 | 133.5 | 148.6263 | 148.6263 | -15.1263 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 141.5 | 133.3333 |  | 141.5 | 141.9 | 133.3333 | 145.5454 | -3.6454 | 144.2 | 133.3333 | 72.7727 | 71.4273 | 110 | 110.9132 | 110.9132 | -0.91317 | 7.5 | 8.1208 | 8.1208 | -0.62084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 46.5 | 47.2663 | 0 | 46.5 | 42.4 | 44.2751 | 44.2751 | -1.8751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 30.3 | 22.6062 | 29.8821 | 0.41789 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 32.4 | 66.0853 | 66.0853 | -33.6853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.3568 | 133.3568 | -3.1568 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6667 | -150.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 75.3333 | -75.3333 | 37.8 | 0 | 0 | 37.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 114.9073 | 114.9073 | -5.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 271.122 | 153.546 | -24.446 | 122.9 | 133.68 | 133.68 | -10.78 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 115.3333 | 115.3333 | -3.1333 |  |  |  | 0 | 53.3 | 57.6667 | 57.6667 | -4.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 85.3 | 86.09 | -22.49 | 0 | 0.192 | 0.192 | -0.192 | 0 | 2.81 | 2.81 | -2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0 | 0.109 | 0.109 | -0.109 | 17.6 | 21.829 | 21.829 | -4.229 | 57.8 | 64.231 | 64.231 | -6.431 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 6.08 | 6.08 | -6.08 | 3.4 | 3.519 | 3.519 | -0.119 | 11.5 | 19.8692 | 19.8692 | -8.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 25.3 | 20.518 | 20.518 | 4.782 | 77.2 | 65.839 | 65.839 | 11.361 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 80.9 | 47.1 | 55.28 | 25.62 | 85.5 | 61.6 | 50.03 | 35.47 | 8.9 | 3.94 | 3.94 | 4.96 | 7.7 | 2.95 | 2.95 | 4.75 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | -1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0 | 3.43 | 3.43 | -3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | -0.16 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 124.037 | 124.037 | 1.063 | 120.3 | 135.219 | 135.219 | -14.919 | 0.1 | 0.411 | 0.411 | -0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 23.8 | 55 | 55 | -31.2 | 37.32 |  |  | 37.32 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 16.3 | 16.523 | 16.523 | -0.223 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1
12/01/2025 | 19:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 654.7 | 646.7979 | 646.7979 | 7.9021 | 148.2 | 147.3725 | 147.3725 | 0.82749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 221.2 | 235.7699 | 245.0453 | -23.8453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 116.6667 | 157.7337 | -49.4337 | 108.6 | 116.6667 | 157.7337 | -49.1337 | 109.6 | 116.6667 | 157.7337 | -48.1337 | 205.9 | 175 | 236.6005 | -30.7005 | 206 | 212 | 212 | -6 | 108.1 | 106 | 106 | 2.1 | 574.6 | 568.2985 | 568.2985 | 6.3015 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.7073 | 164.7073 | 5.5927 | 9.8 | 3.8486 | 3.8486 | 5.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 112.6 | 94.6072 | 61.5508 | 51.0492 | 6 | 8.913 | 6.5494 | -0.5494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52195 | 78.3 | 72.2593 | 72.2593 | 6.0407 | 149.3 | 148.6263 | 148.6263 | 0.67366 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 95.7 | 87.6576 | 87.6576 | 8.0424 | 172.2 | 178.6667 |  | 172.2 | 172.4 | 178.6667 | 185.6214 | -13.2213 | 173.3 | 178.6667 | 92.8107 | 80.4893 | 110.4 | 110.9132 | 110.9132 | -0.51317 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.4 | 8.1272 | 8.1272 | 1.2728 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 42.2 | 44.2751 | 44.2751 | -2.0751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 31.1 | 22.6062 | 29.8821 | 1.2179 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 93.6 | 95.918 | 66.0853 | 27.5147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6667 | -150.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 75.3333 | -75.3333 | 39 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 114.9073 | 114.9073 | -4.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.7 | 271.122 | 184.0052 | 16.6948 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 129.98 | 142.7052 | -27.8052 |  |  |  | 0 | 55 | 64.99 | 71.3526 | -16.3526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 80.2 | 79.211 | -19.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 2.474 | -2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 20.9 | 20.9 | -5.6 | 50.2 | 61.19 | 61.19 | -10.99 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 14.9 | 19.8692 | 19.8692 | -4.9692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.2 | 19.652 | 19.652 | 3.548 | 70 | 64.632 | 64.632 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 47.3 | 55.28 | 25.12 | 82.2 | 62.4 | 50.03 | 32.17 | 10 | 3.94 | 3.94 | 6.06 | 7.6 | 2.95 | 2.95 | 4.65 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0.1 | 3.385 | 3.385 | -3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.3 | 121.794 | 121.794 | -8.494 | 119.8 | 122.459 | 122.459 | -2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 23.79 | 55 | 55 | -31.21 | 37.01 |  |  | 37.01 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 16.3 | 16.523 | 16.523 | -0.223 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1
12/01/2025 | 19:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 146.8 | 147.3725 | 147.3725 | -0.57251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 231.7 | 235.7699 | 245.0453 | -13.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 143.5506 | 174.8832 | -46.2832 | 129.2 | 143.5506 | 174.8832 | -45.6832 | 129.4 | 143.5506 | 174.8832 | -45.4832 | 236.8 | 215.3259 | 262.3248 | -25.5248 | 205.5 | 212.6666 | 212.6666 | -7.1666 | 108.4 | 106.3333 | 106.3333 | 2.0667 | 555.2 | 568.2985 | 568.2985 | -13.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 8.8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 9.9848 | 9.9848 | 0.1152 | 111.3 | 120.2806 | 94.2309 | 17.0691 | 6 | 8.913 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.4219 | 77.7 | 72.2593 | 72.2593 | 5.4407 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 180.5 | 182.6178 |  | 180.5 | 181.3 | 182.6178 | 185.6214 | -4.3213 | 184.5 | 182.6178 | 92.8107 | 91.6893 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.5 | 8.1272 | 8.1272 | 1.3728 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 42.7 | 44.2751 | 44.2751 | -1.5751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 31.6 | 22.6062 | 29.8821 | 1.7179 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 93.6 | 95.918 | 66.0853 | 27.5147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 133.3568 | 133.3568 | -3.7568 |  |  |  | 0 |  |  | 167.0953 | -167.0953 |  |  |  | 0 |  |  | 83.5477 | -83.5477 | 39.4 | 0 | 0 | 39.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 114.9073 | 114.9073 | -4.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 256.9 | 271.122 | 223.9801 | 32.9199 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116 | 142.7052 | 142.7052 | -26.7052 |  |  |  | 0 | 55.5 | 71.3526 | 71.3526 | -15.8526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 73.7 | 72.755 | -9.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.09 | 2.09 | -1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 19.804 | 19.804 | -7.304 | 45.8 | 57.743 | 57.743 | -11.943 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20 | 18.676 | 18.676 | 1.324 | 60.7 | 62.333 | 62.333 | -1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 47.6 | 56.69 | 19.21 | 80.9 | 63.4 | 50.31 | 30.59 | 5 | 4.51 | 4.51 | 0.49 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0.5 | 3.211 | 3.211 | -2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.4 | 116.564 | 116.564 | -19.164 | 94 | 106.826 | 106.826 | -12.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 23.91 | 55 | 55 | -31.09 | 37.42 |  |  | 37.42 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.3 | 16.523 | 16.523 | -0.223 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4
12/01/2025 | 20:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 146.6 | 147.3725 | 147.3725 | -0.77251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 232.9 | 235.7699 | 245.0453 | -12.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 159.0073 | 174.8832 | -4.6832 | 170.5 | 159.0073 | 174.8832 | -4.3832 | 170.5 | 159.0073 | 174.8832 | -4.3832 | 259.2 | 238.5109 | 262.3248 | -3.1248 | 207.9 | 212.6666 | 212.6666 | -4.7666 | 108.4 | 106.3333 | 106.3333 | 2.0667 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 8.2 | 3.8486 | 3.8486 | 4.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 9.9848 | 9.9848 | 0.1152 | 110.1 | 137.0738 | 138.842 | -28.742 | 6.1 | 8.913 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 75.3 | 72.2593 | 72.2593 | 3.0407 | 147.1 | 148.6263 | 148.6263 | -1.5263 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 | 179.9 | 182.6178 |  | 179.9 | 180.5 | 182.6178 | 185.6214 | -5.1213 | 185.8 | 182.6178 | 92.8107 | 92.9893 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.3 | 8.1272 | 8.1272 | 1.1728 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 39.5 | 44.2751 | 44.2751 | -4.7751 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 30.7 | 22.6062 | 29.8821 | 0.81789 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 93.1 | 95.918 | 89.9322 | 3.1678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 133.3568 | 133.3568 | -3.4568 |  |  |  | 0 |  |  | 167.0953 | -167.0953 |  |  |  | 0 |  |  | 83.5477 | -83.5477 | 39.1 | 39.7 | 39.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 114.9073 | 114.9073 | -5.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.1 | 271.122 | 223.9801 | 46.1199 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 142.7052 | 142.7052 | -27.6052 |  |  |  | 0 | 55 | 71.3526 | 71.3526 | -16.3526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 64.1 | 67.569 | -12.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.565 | 1.565 | -1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 18.209 | 18.209 | -6.909 | 45.2 | 53.078 | 53.078 | -7.878 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.2 | 17.373 | 17.373 | 2.827 | 52.3 | 56.759 | 56.759 | -4.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 42 | 56.69 | 3.61 | 77.2 | 58.3 | 50.31 | 26.89 | 5.3 | 4.51 | 4.51 | 0.79 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0.5 | 2.649 | 2.649 | -2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.4 | 102.367 | 102.367 | -9.967 | 95.1 | 82.574 | 82.574 | 12.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 23.83 | 55 | 55 | -31.17 | 37.17 |  |  | 37.17 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 16.523 | 16.523 | -0.223 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6
12/01/2025 | 20:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 650.9 | 646.7979 | 646.7979 | 4.1021 | 147.7 | 147.3725 | 147.3725 | 0.32749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 234.3 | 235.7699 | 245.0453 | -10.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173 | 164.2222 | 180.8889 | -7.8889 | 172.6 | 164.2222 | 180.8889 | -8.2889 | 173.4 | 164.2222 | 180.8889 | -7.4889 | 261.9 | 246.3333 | 271.3333 | -9.4333 | 205.9 | 212.6666 | 212.6666 | -6.7666 | 108.9 | 106.3333 | 106.3333 | 2.5667 | 562.4 | 568.2985 | 568.2985 | -5.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 8.7 | 3.8486 | 3.8486 | 4.8514 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 9.9848 | 9.9848 | 0.1152 | 111 | 143 | 143 | -32 | 6.1 | 8.913 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.6 | 458.878 | 458.878 | 3.722 | 75.4 | 72.2593 | 72.2593 | 3.1407 | 149.4 | 148.6263 | 148.6263 | 0.77366 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 181.6 | 182.6178 |  | 181.6 | 182.1 | 182.6178 | 185.6214 | -3.5213 | 185 | 182.6178 | 92.8107 | 92.1893 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 32.2 | 22.6062 | 29.8821 | 2.3179 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 93.8 | 95.918 | 95.918 | -2.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.3568 | 133.3568 | -2.9568 |  |  |  | 0 |  |  | 167.0953 | -167.0953 |  |  |  | 0 |  |  | 83.5477 | -83.5477 | 38.9 | 59.4924 | 58.5516 | -19.6516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 114.9073 | 114.9073 | -4.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.2 | 271.122 | 197.0966 | 73.1034 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.1 | 142.7052 | 142.7052 | -26.6052 |  |  |  | 0 | 51.8 | 71.3526 | 71.3526 | -19.5526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 53.5 | 62.648 | -6.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | -1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.687 | 16.687 | -4.687 | 47.1 | 48.511 | 48.511 | -1.411 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.6 | 16.277 | 16.277 | 8.323 | 57.9 | 51.528 | 51.528 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 34.5 | 56.69 | -5.89 | 70.6 | 51.2 | 50.31 | 20.29 | 3.2 | 4.51 | 4.51 | -1.31 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | -1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0.1 | 2.094 | 2.094 | -1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.4 | 87.666 | 87.666 | -20.266 | 55.6 | 60.894 | 60.894 | -5.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 23.99 | 55 | 55 | -31.01 | 37.22 |  |  | 37.22 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15.9 | 16.523 | 16.523 | -0.623 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0
12/01/2025 | 21:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 147.1 | 147.3725 | 147.3725 | -0.27251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 92.2263 | 92.2263 | 0.27366 | 233.8 | 235.7699 | 245.0453 | -11.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.2222 | 174.8832 | -10.5832 | 163.2 | 164.2222 | 174.8832 | -11.6832 | 163.9 | 164.2222 | 174.8832 | -10.9832 | 259.9 | 246.3333 | 262.3248 | -2.4248 | 205.9 | 212.6666 | 212.6666 | -6.7666 | 108.1 | 106.3333 | 106.3333 | 1.7667 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 164.7073 | 164.7073 | 5.8927 | 9 | 3.8486 | 3.8486 | 5.1514 | 15.8 | 16.8737 | 14.5387 | 1.2613 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.2 | 9.9848 | 9.9848 | 0.2152 | 110.9 | 143 | 143 | -32.1 | 6 | 8.913 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.4 | 221.5563 | 221.5563 | -0.15625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 458.878 | 458.878 | 2.9219 | 75.3 | 72.2593 | 72.2593 | 3.0407 | 152.7 | 148.6263 | 148.6263 | 4.0737 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 94.9 | 87.6576 | 87.6576 | 7.2424 | 180.9 | 182.6178 |  | 180.9 | 180.5 | 182.6178 | 185.6214 | -5.1213 | 184.3 | 182.6178 | 92.8107 | 91.4893 | 111.5 | 110.9132 | 110.9132 | 0.58683 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 | 43.8 | 44.2751 | 44.2751 | -0.47512 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 30.8 | 22.6062 | 29.8821 | 0.91789 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 94.4 | 95.918 | 90.7485 | 3.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 |  |  |  | 0 |  |  | 167.0953 | -167.0953 |  |  |  | 0 |  |  | 83.5477 | -83.5477 | 73.7 | 50.0725 | 39.7 | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 114.9073 | 114.9073 | -4.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.5 | 271.122 | 223.9801 | 44.5199 | 135.4 | 133.68 | 133.68 | 1.72 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.7052 | 142.7052 | -0.20521 |  |  |  | 0 | 65.4 | 71.3526 | 71.3526 | -5.9526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 47.5 | 58.522 | -10.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.917 | 0.917 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 15.382 | 15.382 | -2.882 | 40.5 | 44.234 | 44.234 | -3.734 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.8 | 15.801 | 15.801 | -0.001 | 59 | 47.329 | 47.329 | 11.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 28.1 | 56.69 | -3.39 | 76.9 | 42.6 | 50.31 | 26.59 | 3.5 | 4.51 | 4.51 | -1.01 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | -1.5 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 5.3 | 7.2 | 7.2 | -1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 1.4 | 1.563 | 1.563 | -0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.4 | 71.454 | 71.454 | -37.054 | 36.8 | 46.93 | 46.93 | -10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 24.05 | 55 | 55 | -30.95 | 37.16 |  |  | 37.16 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 16.523 | 16.523 | -0.223 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3
12/01/2025 | 21:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 648.1 | 646.7979 | 646.7979 | 1.3021 | 147.3 | 147.3725 | 147.3725 | -0.07251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 232.7 | 235.7699 | 245.0453 | -12.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3 | 161.7236 | 174.8832 | -25.5832 | 149.5 | 161.7236 | 174.8832 | -25.3832 | 148.9 | 161.7236 | 174.8832 | -25.9832 | 251 | 242.5855 | 262.3248 | -11.3248 | 200.5 | 212.6666 | 212.6666 | -12.1666 | 105.2 | 106.3333 | 106.3333 | -1.1333 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 8.6 | 3.8486 | 3.8486 | 4.7514 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 9.9848 | 9.9848 | 0.1152 | 110.6 | 143 | 139.5517 | -28.9517 | 6.1 | 8.913 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.1 | 221.5563 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 75.2 | 72.2593 | 72.2593 | 2.9407 | 144.4 | 148.6263 | 148.6263 | -4.2263 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 94.6 | 87.6576 | 87.6576 | 6.9424 | 181.5 | 182.6178 |  | 181.5 | 182 | 182.6178 | 185.6214 | -3.6214 | 184.8 | 182.6178 | 92.8107 | 91.9893 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 30.6 | 22.6062 | 29.8821 | 0.71789 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 93.7 | 95.918 | 89.6294 | 4.0706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.4165 | 48.4165 | -0.51648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.3568 | 133.3568 | -3.1568 |  |  |  | 0 |  |  | 167.0953 | -167.0953 |  |  |  | 0 |  |  | 83.5477 | -83.5477 | 74.1 | 39.7 | 39.7 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 114.9073 | 114.9073 | -5.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 259.9 | 271.122 | 223.9801 | 35.9199 | 130.8 | 133.68 | 133.68 | -2.88 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 142.7052 | 142.7052 | 1.0948 |  |  |  | 0 | 67.2 | 71.3526 | 71.3526 | -4.1526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43.1 | 54.841 | -14.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.747 | 0.747 | -0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14.27 | 14.27 | -4.07 | 37.9 | 40.193 | 40.193 | -2.293 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.7 | 15.238 | 15.238 | -6.538 | 54.7 | 43.45 | 43.45 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 22.2 | 37.59 | 27.71 | 84.7 | 33.6 | 34.19 | 50.51 | 3.4 | 2.76 | 2.76 | 0.64 | 4.6 | 2.24 | 2.24 | 2.36 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | -2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 1 | 1.117 | 1.117 | -0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.8 | 56.96 | 56.96 | -22.16 | 26 | 33.584 | 33.584 | -7.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 23.88 | 55 | 55 | -31.12 | 36.92 |  |  | 36.92 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 16.3 | 16.523 | 16.523 | -0.223 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1
12/01/2025 | 22:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 652.5 | 646.7979 | 646.7979 | 5.7021 | 147.9 | 147.3725 | 147.3725 | 0.52749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 236 | 235.7699 | 245.0453 | -9.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.8 | 155.3005 | 174.8832 | -18.0832 | 157.2 | 155.3005 | 174.8832 | -17.6832 | 156.6 | 155.3005 | 174.8832 | -18.2832 | 248.2 | 232.9507 | 262.3248 | -14.1248 | 208.8 | 211.3334 | 211.3334 | -2.5334 | 108.9 | 105.6667 | 105.6667 | 3.2333 | 568.1 | 568.2985 | 568.2985 | -0.19854 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 9 | 3.8486 | 3.8486 | 5.1514 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.2 | 9.9848 | 9.9848 | 0.2152 | 109.3 | 138.2777 | 122.3034 | -13.0034 | 6.1 | 8.913 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.4219 | 75.3 | 72.2593 | 72.2593 | 3.0407 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 181.9 | 182.6178 |  | 181.9 | 182.2 | 182.6178 | 185.6214 | -3.4213 | 185.2 | 182.6178 | 92.8107 | 92.3893 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 31.3 | 22.6062 | 29.8821 | 1.4179 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 93.9 | 95.918 | 66.0853 | 27.8147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 |  |  | 167.0953 | -167.0953 |  |  |  | 0 |  |  | 83.5477 | -83.5477 | 74.3 | 0 | 0 | 74.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 114.9073 | 114.9073 | -4.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 271.4 | 271.122 | 223.9801 | 47.4199 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 142.7052 | 142.7052 | 1.1948 |  |  |  | 0 | 67 | 71.3526 | 71.3526 | -4.3526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 40.2 | 52.491 | -16.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0.676 | -0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 13.737 | 13.737 | -4.337 | 29.4 | 36.859 | 36.859 | -7.459 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13 | 14.417 | 14.417 | -1.417 | 45.5 | 40.532 | 40.532 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 19.4 | 37.59 | 9.71 | 73.1 | 28.7 | 34.19 | 38.91 | 2.9 | 2.76 | 2.76 | 0.14 | 1.7 | 2.24 | 2.24 | -0.54 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | -2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0.3 | 0.926 | 0.926 | -0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.2 | 47.619 | 47.619 | -29.419 | 16.8 | 22.094 | 22.094 | -5.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 23.88 | 55 | 55 | -31.12 | 37.04 |  |  | 37.04 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.6 | 16.523 | 16.523 | -0.923 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3
12/01/2025 | 22:30 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 644.8 | 646.7979 | 646.7979 | -1.9979 | 146.4 | 147.3725 | 147.3725 | -0.97251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 232.9 | 235.7699 | 245.0453 | -12.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 127.5433 | 169.5499 | -23.3499 | 146.4 | 127.5433 | 169.5499 | -23.1499 | 146.8 | 127.5433 | 169.5499 | -22.7499 | 246.5 | 191.315 | 254.3248 | -7.8248 | 206.4 | 212.6666 | 212.6666 | -6.2666 | 109 | 106.3333 | 106.3333 | 2.6667 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 8.9 | 3.8486 | 3.8486 | 5.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.2 | 9.9848 | 9.9848 | 0.2152 | 68.2 | 119.654 | 31.4466 | 36.7534 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 75.3 | 72.2593 | 72.2593 | 3.0407 | 132.2 | 148.6263 | 148.6263 | -16.4263 | 41.7 | 37.7093 | 37.7093 | 3.9907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 | 180.7 | 182.6178 |  | 180.7 | 180.9 | 182.6178 | 185.6214 | -4.7214 | 185.8 | 182.6178 | 92.8107 | 92.9893 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 31.8 | 22.6062 | 29.8821 | 1.9179 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 93.4 | 95.918 | 66.0853 | 27.3147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 133.3568 | -3.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 167.0953 | -167.0953 |  |  |  | 0 |  |  | 83.5477 | -83.5477 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 114.9073 | 114.9073 | -5.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.3 | 271.122 | 223.9801 | -23.6801 | 123.2 | 133.68 | 133.68 | -10.48 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 138.747 | 142.7052 | -29.1052 |  |  |  | 0 | 55.8 | 69.3735 | 71.3526 | -15.5526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 37.9 | 50.011 | -5.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 13.253 | 13.253 | -3.853 | 26.1 | 33.928 | 33.928 | -7.828 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.1 | 13.799 | 13.799 | 3.301 | 45.8 | 37.681 | 37.681 | 8.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17.6 | 18.6 | 29.4 | 72.3 | 25.1 | 21.76 | 50.54 | 1.7 | 1.29 | 1.29 | 0.41 | 1.7 | 0.55 | 0.55 | 1.15 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | -1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0.5 | 0.788 | 0.788 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.2 | 39.444 | 39.444 | -23.244 | 15.6 | 13.236 | 13.236 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 23.92 | 55 | 55 | -31.08 | 36.98 |  |  | 36.98 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 15.7 | 16.523 | 16.523 | -0.823 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2
12/01/2025 | 23:00 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 652.4 | 646.7979 | 646.7979 | 5.6021 | 148.1 | 147.3725 | 147.3725 | 0.72749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 233.7 | 235.7699 | 245.0453 | -11.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 116.6667 | 146.6255 | -37.9255 | 109.3 | 116.6667 | 146.6255 | -37.3255 | 109.5 | 116.6667 | 146.6255 | -37.1255 | 224.5 | 175 | 219.9382 | 4.5618 | 203.3 | 212.6666 | 212.6666 | -9.3666 | 108.7 | 106.3333 | 106.3333 | 2.3667 | 567.2 | 568.2985 | 568.2985 | -1.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 9.6 | 3.8486 | 3.8486 | 5.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 69.1 | 70.8684 | 15.3846 | 53.7154 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62195 | 75.2 | 72.2593 | 72.2593 | 2.9407 | 150.3 | 148.6263 | 148.6263 | 1.6737 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 | 171.6 | 175.1015 |  | 171.6 | 171.8 | 175.1015 | 185.6214 | -13.8214 | 171.5 | 175.1015 | 92.8107 | 78.6893 | 110.6 | 110.9132 | 110.9132 | -0.31317 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.87281 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 30.9 | 22.6062 | 29.8821 | 1.0179 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 94.1 | 95.918 | 66.0853 | 28.0147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6667 | -150.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 75.3333 | -75.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 114.9073 | 114.9073 | -3.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 271.3 | 271.122 | 206.0558 | 65.2442 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 115.3333 | 142.7052 | -27.7052 |  |  |  | 0 | 54.9 | 57.6667 | 71.3526 | -16.4526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 35.2 | 47.142 | -4.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 12.918 | 12.918 | -2.018 | 27.3 | 32.21 | 32.21 | -4.91 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 14 | 13.792 | 13.792 | 0.208 | 39.6 | 35.032 | 35.032 | 4.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 16.8 | 18.6 | 22.3 | 56.3 | 23.8 | 21.76 | 34.54 | 1.6 | 1.29 | 1.29 | 0.31 | 2.5 | 0.55 | 0.55 | 1.95 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0 | 0.808 | 0.808 | -0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.3 | 34.764 | 34.764 | -20.464 | 15.4 | 12.277 | 12.277 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 23.89 | 55 | 55 | -31.11 | 36.77 |  |  | 36.77 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 15.2 | 16.523 | 16.523 | -1.323 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2
12/01/2025 | 23:30 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 218.5 | 147.3725 | 147.3725 | 71.1275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 233.6 | 235.7699 | 245.0453 | -11.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 116.6667 | 142.8361 | -37.3361 | 105.1 | 116.6667 | 142.8361 | -37.7361 | 106.6 | 116.6667 | 142.8361 | -36.2361 | 207.9 | 175 | 214.2542 | -6.3542 | 204.6 | 165.8857 | 212.6666 | -8.0666 | 108.7 | 82.9429 | 106.3333 | 2.3667 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.7073 | 164.7073 | 4.9927 | 8.8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9848 | 9.9848 | 0.0152 | 68.2 | 15.3846 | 15.3846 | 52.8154 | 5.9 | 8.913 | 8.913 | -3.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 169.1 | 221.3011 | 221.3011 | -52.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 458.878 | 458.878 | -0.37805 | 75.7 | 72.2593 | 72.2593 | 3.4407 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 93.4 | 87.6576 | 87.6576 | 5.7424 | 137.9 | 177.0128 |  | 137.9 | 138.1 | 177.0128 | 185.6214 | -47.5213 | 162.6 | 177.0128 | 92.8107 | 69.7893 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 45.7 | 47.2663 | 42.3903 | 3.3098 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 29.7 | 22.6062 | 29.8821 | -0.18211 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 93.5 | 95.918 | 66.0853 | 27.4147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.3568 | 133.3568 | -3.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6667 | -150.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 75.3333 | -75.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 114.9073 | 114.9073 | -4.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.3 | 271.122 | 130.9307 | 137.3693 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 115.3333 | 134.6745 | -64.7745 |  |  |  | 0 | 9.6 | 57.6667 | 67.3372 | -57.7373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 32.4 | 43.458 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0.513 | -0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 12.417 | 12.417 | -5.617 | 23.4 | 30.613 | 30.613 | -7.213 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.9 | 13.714 | 13.714 | -0.814 | 24.4 | 32.273 | 32.273 | -7.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 16.2 | 10.22 | 28.68 | 65.2 | 23.2 | 12.54 | 52.66 | 2.1 | 0.63 | 0.63 | 1.47 | 2.7 | 0.24 | 0.24 | 2.46 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0 | 0.796 | 0.796 | -0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18 | 29.656 | 29.656 | -11.656 | 16.3 | 11.759 | 11.759 | 4.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 23.9 | 55 | 55 | -31.1 | 37.04 |  |  | 37.04 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 15.9 | 16.523 | 16.523 | -0.623 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1
13/01/2025 | 00:00 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | -0.03 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 219.5 | 147.3725 | 147.3725 | 72.1275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 234.1 | 235.7699 | 245.0453 | -10.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 207 | 175 | 175 | 32 | 207.3 | 153.034 | 212.6666 | -5.3666 | 109 | 76.517 | 106.3333 | 2.6667 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 8.6 | 3.8486 | 3.8486 | 4.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10 | 9.9848 | 9.9848 | 0.0152 | 69.1 | 15.3846 | 15.3846 | 53.7154 | 6.1 | 8.913 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 188.5 | 221.3011 | 221.3011 | -32.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 458.878 | 458.878 | -0.47805 | 76 | 72.2593 | 72.2593 | 3.7407 | 138.4 | 148.6263 | 148.6263 | -10.2263 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 127.1 | 133.3333 |  | 127.1 | 126.6 | 133.3333 | 164.6243 | -38.0243 | 153.8 | 133.3333 | 82.3121 | 71.4879 | 108.8 | 110.9132 | 110.3408 | -1.5408 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.4 | 3.0754 | 3.0754 | 0.3246 | 31 | 22.6062 | 29.8821 | 1.1179 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 93.5 | 90.7413 | 66.0853 | 27.4147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 |  |  | 150.6667 | -150.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 75.3333 | -75.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 114.9073 | 114.9073 | -5.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 227.8 | 271.122 | 135.079 | 92.721 | 126.8 | 133.68 | 133.68 | -6.88 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 81.5 | 78.568 | 78.568 | 2.932 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 115.3333 | 115.3333 | -115.3333 |  |  |  | 0 | 0 | 57.6667 | 57.6667 | -57.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 31.3 | 37.331 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.476 | -0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 11.422 | 11.422 | -3.022 | 26.3 | 29.377 | 29.377 | -3.077 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.519 | 3.519 | -0.019 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 12 | 11.8049 | 11.8049 | 0.19512 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.6 | 13.417 | 13.417 | 7.183 | 26.5 | 29.185 | 29.185 | -2.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 16.8 | 10.22 | 31.18 | 54.2 | 24.6 | 12.54 | 41.66 | 2 | 0.63 | 0.63 | 1.37 | 1.4 | 0.24 | 0.24 | 1.16 | 21 | 20.4878 | 20.4878 | 0.5122 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 |  |  | 10 | -10 | 0 | 0.686 | 0.686 | -0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.6 | 23.267 | 23.267 | -9.667 | 15.6 | 12.56 | 12.56 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 23.91 | 55 | 55 | -31.09 | 37.11 |  |  | 37.11 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.2 | 16.523 | 16.523 | -1.323 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6
EJEC (MWh) |  | 25.2 | 21.6 | 21.6 |  | 38.2 | 39.12 | 39.12 |  | 99.25 | 85.1724 | 85.1724 |  | 15542 | 15523.1494 | 15523.1494 |  | 3595.4 | 3536.9402 | 3536.9402 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2158.35 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 5588.9 | 5769.7818 | 5881.086 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3063.4 | 3163.5462 | 3313.1456 |  | 3067.15 | 3163.5462 | 3313.1456 |  | 3067.1 | 3163.5462 | 3313.1456 |  | 5429.3 | 4745.3193 | 4969.7185 |  | 4195.75 | 4438.0352 | 5040.8321 |  | 2292.2 | 2219.0176 | 2520.416 |  | 13404.15 | 13639.165 | 13639.165 |  | 250.85 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3227.3 | 3135.2038 | 3135.2038 |  | 179.65 | 92.3669 | 92.3669 |  | 24.3 | 27.3618 | 15.7062 |  | 156.7 | 165.0888 | 165.0888 |  | 236.25 | 239.6352 | 239.6352 |  | 1528 | 1609.7361 | 1522.8795 |  | 141.25 | 171.2709 | 167.2174 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2657.35 | 2709.7289 | 2709.7289 |  | 5145.95 | 5316.2017 | 5316.5845 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10121 | 11013.0732 | 11013.0732 |  | 1860.45 | 1734.2222 | 1734.2222 |  | 3314.15 | 3359.5395 | 3359.5395 |  | 1004.85 | 905.0242 | 905.0242 |  | 439.15 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.8 | 465.9511 | 465.9511 |  | 1768.4 | 1573.6285 | 1573.6285 |  | 1428.6 | 1193.7193 | 0 |  | 1294.4 | 1534.1894 | 1239.0249 |  | 1211.8 | 1276.4544 | 575.7625 |  | 2616.5 | 2629.6208 | 2629.7001 |  | 180.7 | 194.9002 | 194.9002 |  | 225.65 | 195.0526 | 195.0526 |  | 1090.15 | 1095.4964 | 984.0403 |  | 1013.65 | 1062.6029 | 1062.6029 |  | 81.6 | 73.8096 | 73.8096 |  | 622.5 | 629.8602 | 717.1706 |  | 4171.2 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 1485.8 | 1600.6392 | 1518.0479 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 766.15 | 871.0411 | 871.4966 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2843.2 | 2933.3153 | 2933.3153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1512.4977 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 518.4168 |  | 214.1 | 94.4824 | 88.8258 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2005.8 | 2068.3318 | 2068.3318 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4066.3 | 4607.7929 | 4300.6695 |  | 3072.75 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1521.8 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1893.85 | 1885.632 | 1885.632 |  | 719.25 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2888.6 | 3078.2056 | 3146.4126 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1348.9 | 1539.1028 | 1573.2064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.95 | 6.1685 | 6.1685 |  | 1899.4 | 1608.0815 | 1582.0585 |  | 783.65 | 767.1535 | 767.1535 |  | 205.2 | 160.2045 | 160.2045 |  | 1.95 | 2.1 | 2.1 |  | 479.65 | 421.4635 | 421.4635 |  | 238.25 | 239.592 | 239.592 |  | 130.1 | 136.08 | 136.08 |  | 86 | 75 | 75 |  | 123.35 | 120 | 120 |  | 485.4 | 468.2928 | 468.2928 |  | 477.1 | 468.2928 | 468.2928 |  | 453.85 | 421.4635 | 421.4635 |  | 83.85 | 84 | 84 |  | 450.85 | 437.8536 | 437.8536 |  | 163.65 | 125.3055 | 125.3055 |  | 203.15 | 151.0245 | 151.0245 |  | 390.3 | 410.802 | 410.802 |  | 1183.35 | 1156.6015 | 1156.6015 |  | 107.75 | 100.8 | 100.8 |  | 56.35 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 66.3 | 67.2 | 67.2 |  | 207.25 | 191.4355 | 191.4355 |  | 83.9 | 84.456 | 84.456 |  | 418.5 | 423.9721 | 445.7481 |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 475.2 | 402.7318 | 402.7318 |  | 288.5 | 283.3171 | 283.3171 |  | 473.45 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.25 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479 | 463.6097 | 463.6097 |  | 302.4 | 350.848 | 350.848 |  | 1086.1 | 1030.1165 | 1030.1165 |  | 390.7 | 384.7915 | 384.7915 |  | 1266.85 | 819.93 | 905.13 |  | 1526 | 898.69 | 829.93 |  | 103.95 | 66.56 | 66.56 |  | 89.05 | 53.51 | 53.51 |  | 497.8 | 491.7072 | 491.7072 |  | 200 | 201.6 | 201.6 |  | 145.5 | 172.8 | 172.8 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 0 | 0 | 240 |  | 161.9 | 122.3785 | 122.3785 |  | 141.85 | 130.349 | 130.349 |  | 1433.9 | 1401.388 | 1401.388 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1036.8 | 1252.7115 | 1322.55 |  | 1067.6 | 1363.289 | 1395.999 |  | 1164.8 | 1116.542 | 1116.542 |  | 131.25 | 133.0475 | 133.0475 |  | 109.4 | 105.6 | 105.6 |  | 479.25 | 463.6097 | 463.6097 |  | 230.9 | 259.2 | 259.2 |  | 564.54 | 1320 | 1320 |  | 871.88 | 0 | 0 |  | 691.1 | 700.416 | 700.416 |  | 81.5 | 67.584 | 67.584 |  | 381.85 | 336 | 336 |  | 375.75 | 396.552 | 396.552 |  | 177.25 | 180 | 180

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 12 de Enero del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 3423842 y resultó S/. 835340 (19.61% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 5 | 4259181.8469 | 3979695.0373 | 7.023%
LUN 6 | 4915990.5218 | 4777758.3373 | 2.893%
MAR 7 | 4156401.1306 | 4533419.6749 | -8.316%
MIE 8 | 3504664.0416 | 4223437.8599 | -17.02%
JUE 9 | 3711936.0122 | 4319853.3336 | -14.07%
VIE 10 | 4089127.3058 | 4367146.7255 | -6.366%
SAB 11 | 4045544.3511 | 4481558.8095 | -9.729%
DOM 12 | 3423841.8888 | 4028504.1072 | -15.01%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 12 de Enero del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 09:59:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/01/2025 09:59:00 | 12/01/2025 17:19:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/01/2025 17:19:00 | 12/01/2025 20:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/01/2025 20:25:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/01/2025 20:45:00 | 12/01/2025 22:28:00 | 12/01/2025 20:40:00 | 12/01/2025 22:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 02:24:00 |  | 12/01/2025 02:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/01/2025 09:04:00 | 12/01/2025 16:33:00 | 12/01/2025 08:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/01/2025 16:33:00 | 12/01/2025 17:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/01/2025 17:55:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/01/2025 18:11:00 | 12/01/2025 20:40:00 | 12/01/2025 17:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/01/2025 20:40:00 | 12/01/2025 22:36:00 |  | 12/01/2025 22:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 01:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 12/01/2025 01:20:00 | 12/01/2025 01:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 12/01/2025 13:45:00 | 12/01/2025 16:51:00 | 12/01/2025 12:00:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 12/01/2025 15:37:00 | 12/01/2025 18:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 12/01/2025 16:51:00 | 12/01/2025 18:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/01/2025 18:19:00 | 12/01/2025 18:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/01/2025 18:45:00 | 12/01/2025 23:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/01/2025 23:14:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 05:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 05:17:00 | 12/01/2025 11:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 11:22:00 | 12/01/2025 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 12:00:00 | 12/01/2025 15:10:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 15:10:00 | 12/01/2025 15:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 15:45:00 | 12/01/2025 17:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 17:30:00 | 12/01/2025 18:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 18:00:00 | 12/01/2025 19:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 19:30:00 | 12/01/2025 22:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/01/2025 22:56:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 05:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 05:55:00 | 12/01/2025 10:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 10:15:00 | 12/01/2025 13:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 13:19:00 | 12/01/2025 15:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 15:03:00 | 12/01/2025 16:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 16:04:00 | 12/01/2025 17:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 17:55:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 12/01/2025 02:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 02:08:00 | 12/01/2025 11:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 11:22:00 | 12/01/2025 12:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 12:00:00 | 12/01/2025 14:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 14:40:00 | 12/01/2025 20:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 20:38:00 | 12/01/2025 22:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 12/01/2025 22:18:00 | 12/01/2025 23:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 23:10 h se dio orden de parada a la C.T. Ventanilla.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 12/01/2025 23:31:00 | 12/01/2025 23:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 12/01/2025 00:00:00 | 13/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 12 de Enero del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARAPONGO - CAJAMARQUILLA | CONELSUR LT SAC | L-2708 | 12/01/2025 12:00:00 | 12/01/2025 14:40:00 |  | C.T. Ventanilla se mantuvo a máxima generación
L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO | EGEMSA | L-1001 | 12/01/2025 13:00:00 | 12/01/2025 15:35:00 |  | Se redujo la generación de las CC.HH. Machupicchu y Santa Teresa

## RRPF_RRSF
domingo, 12 de Enero del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 95 | 0 | 1 | 128.3333 | 97.2736 | 1 | 131.1021 | 0 | 1 | 138.8294 | 0 | 1 | 170 | 84.7663 | 1 | 148.5213 | 117.7625 | 1 | 149.6146 | 0 | 1 | 147.3184 | 68.9551 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 144.5088 | 0 | 1 | 192.7493 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 191.7178 | 0 | 1 | 172.5849 | 0 | 1 | 169.8522 | 0 | 1 | 171.6081 | 13.2058 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 103.8483 | 1 | 178.4809 | 94.8154 | 1 | 177.8485 | 135.7738 | 1 | 159.0202 | 0 | 1 | 165.9899 | 0 | 1 | 153.28 | 0 | 1 | 153.1474 | 0 | 1 | 151.0893 | 0 | 1 | 153.7965 | 0 | 1 | 148.7881 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 153.9178 | 0 | 1 | 153.5136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 117.9451 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 146 | 108.1285 | 1 | 146 | 126.8841 | 1 | 146 | 137.7932 | 1 | 146 | 143.0648 | 1 | 146 | 127.3869 | 1 | 146 | 170.4789 | 1 | 170 | 48.9449 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 108.4132 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 95 | 0 | 1 | 128.3333 | 97.2736 | 1 | 131.1021 | 0 | 1 | 138.8294 | 0 | 1 | 170 | 84.7663 | 1 | 148.5213 | 117.7625 | 1 | 149.6146 | 0 | 1 | 147.3184 | 68.9551 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 144.5088 | 0 | 1 | 192.7493 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 191.7178 | 0 | 1 | 172.5849 | 0 | 1 | 169.8522 | 0 | 1 | 171.6081 | 13.2058 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 103.8483 | 1 | 178.4809 | 94.8154 | 1 | 177.8485 | 135.7738 | 1 | 159.0202 | 0 | 1 | 165.9899 | 0 | 1 | 153.28 | 0 | 1 | 153.1474 | 0 | 1 | 151.0893 | 0 | 1 | 153.7965 | 0 | 1 | 148.7881 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 153.9178 | 0 | 1 | 153.5136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 117.9451 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 146 | 108.1285 | 1 | 146 | 126.8841 | 1 | 146 | 137.7932 | 1 | 146 | 143.0648 | 1 | 146 | 127.3869 | 1 | 146 | 170.4789 | 1 | 170 | 48.9449 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 108.4132 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 75 | 0 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 38.8979 | 34.3047 | 1 | 31.1706 | 36.8302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.4787 | 0 | 1 | 20.3854 | 0 | 1 | 22.6816 | 33.8387 | 1 | 0 | 37.1108 | 1 | 0 | 57.9689 | 1 | 0 | 37.1428 | 1 | 25.4912 | 34.4487 | 1 | 6.2507 | 37.81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.2822 | 37.2341 | 1 | 26.4151 | 31.5388 | 1 | 29.1478 | 42.2708 | 1 | 27.3919 | 39.0519 | 1 | 0 | 42.4271 | 1 | 0 | 34.4218 | 1 | 20.5191 | 0 | 1 | 21.1515 | 74.2494 | 1 | 22.9798 | 42.4073 | 1 | 16.0101 | 57.5423 | 1 | 28.72 | 42.4136 | 1 | 28.8526 | 42.5919 | 1 | 30.9107 | 56.5718 | 1 | 28.2035 | 42.6814 | 1 | 33.2119 | 39.2212 | 1 | 0 | 92.6419 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3222 | 1 | 28.0822 | 42.6856 | 1 | 28.4864 | 42.6603 | 1 | 68.6867 | 70.9126 | 1 | 0 | 106.4515 | 1 | 0 | 91.0813 | 1 | 0 | 70.4503 | 1 | 0 | 35.2625 | 1 | 0 | 35.5425 | 1 | 0 | 35.7255 | 1 | 0 | 34.8131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 94.3332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.01
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.4151 | 12.9823 | 1 | 0 | 42.2708 | 1 | 0 | 39.0519 | 1 | 0 | 42.4271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5191 | 0 | 1 | 0 | 36.9601 | 1 | 0 | 42.4073 | 1 | 16.0101 | 21.927 | 1 | 0 | 42.4136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.2119 | 0 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.3433 | 0 | 1 | 0 | 35.6417 | 1 | 0 | 30.3673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.5983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.8979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.6816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.4487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.8526 | 0 | 1 | 0 | 28.0689 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.2212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.3124 | 1 | 0 | 30.1305 | 1 | 0 | 34.9153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0305 | 1 | 0 | 23.4853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7971
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.1631 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2507 | 37.81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.1478 | 0 | 1 | 27.3919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.5919 | 1 | 0 | 28.503 | 1 | 0 | 42.6814 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.6856 | 1 | 0 | 42.6603 | 1 | 34.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.5835 | 1 | 0 | 35.535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5425 | 1 | 0 | 35.7255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.7329 | 1 | 0 | 23.7006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.2753
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 0 | 34.3047 | 1 | 31.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.4787 | 0 | 1 | 20.3854 | 0 | 1 | 0 | 33.8387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.8058 | 1 | 0 | 37.1428 | 1 | 25.4912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.2822 | 37.2341 | 1 | 0 | 18.5565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.4218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.1515 | 0 | 1 | 22.9798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.9107 | 0 | 1 | 28.2035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3222 | 1 | 28.0822 | 0 | 1 | 28.4864 | 0 | 1 | 0 | 35.5565 | 1 | 0 | 35.4974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.2365 | 1 | 0 | 23.5489 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.9375
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 17.7817 | 1 | 0 | 14.001 | 1 | 0 | 14.8812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7817 | 1 | 0 | 14.5752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.8763 | 1 | 0 | 17.1674 | 1 | 0 | 14.9552 | 1 | 0 | 13.5141 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.764 | 1 | 0 | 11.9503 | 1 | 0 | 12.746 | 1 | 0 | 11.4412 | 1 | 0 | 11.2956 | 1 | 0 | 11.6102 | 1 | 0 | 12.7859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7848 | 1 | 0 | 12.7542 | 1 | 0 | 11.7468 | 1 | 0 | 12.7391 | 1 | 0 | 13.5356 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.5312 | 1 | 0 | 11.5312 | 1 | 0 | 11.3601 | 1 | 0 | 12.7385 | 1 | 0 | 12.7427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1687 | 1 | 0 | 11.4457 | 1 | 0 | 11.4212 | 1 | 0 | 11.1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2097 | 1 | 0 | 11.1872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.3186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1996
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 17.7817 | 1 | 0 | 14.001 | 1 | 0 | 14.8812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7817 | 1 | 0 | 14.5752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.8763 | 1 | 0 | 17.1674 | 1 | 0 | 14.9552 | 1 | 0 | 13.5141 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.764 | 1 | 0 | 11.9503 | 1 | 0 | 12.746 | 1 | 0 | 11.4412 | 1 | 0 | 11.2956 | 1 | 0 | 11.6102 | 1 | 0 | 12.7859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7848 | 1 | 0 | 12.7542 | 1 | 0 | 11.7468 | 1 | 0 | 12.7391 | 1 | 0 | 13.5356 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.5312 | 1 | 0 | 11.5312 | 1 | 0 | 11.3601 | 1 | 0 | 12.7385 | 1 | 0 | 12.7427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1687 | 1 | 0 | 11.4457 | 1 | 0 | 11.4212 | 1 | 0 | 11.1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2097 | 1 | 0 | 11.1872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.3186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1996
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.8313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 66.6487 | 1 | 0 | 66.6487 | 1 | 0 | 59.3294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.9239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 79.2293
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.8313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 66.6487 | 1 | 0 | 66.6487 | 1 | 0 | 59.3294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.9239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 79.2293
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 23.132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9251 | 1 | 0 | 18.8637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.132 | 1 | 0 | 17.3552 | 1 | 0 | 18.8345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.8312 | 1 | 0 | 17.9174 | 1 | 0 | 22.1495 | 1 | 0 | 18.0652 | 1 | 0 | 24.0238 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 22.2624 | 1 | 0 | 19.7102 | 1 | 0 | 22.2133 | 1 | 0 | 17.6731 | 1 | 0 | 17.066 | 1 | 0 | 18.3666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.4559 | 1 | 0 | 17.6917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6558 | 1 | 0 | 16.6643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6127 | 1 | 0 | 19.5211 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.1621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.5611
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 23.132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9251 | 1 | 0 | 18.8637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.132 | 1 | 0 | 17.3552 | 1 | 0 | 18.8345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.8312 | 1 | 0 | 17.9174 | 1 | 0 | 22.1495 | 1 | 0 | 18.0652 | 1 | 0 | 24.0238 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 22.2624 | 1 | 0 | 19.7102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.4559 | 1 | 0 | 17.6917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6558 | 1 | 0 | 16.6643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6127 | 1 | 0 | 19.5211 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.1621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.5611
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 164.0863 | 1 | 0 | 87.7254 | 1 | 0 | 137.8889 | 1 | 0 | 149.3062 | 1 | 0 | 120.2337 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164.0863 | 1 | 0 | 70.2758 | 1 | 0 | 149.0547 | 1 | 0 | 132.3051 | 1 | 0 | 149.026 | 1 | 0 | 137.7576 | 1 | 0 | 162.873 | 1 | 0 | 140.1483 | 1 | 0 | 165.228 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 162.7028 | 1 | 0 | 156.0819 | 1 | 0 | 162.6136 | 1 | 0 | 72.6156 | 1 | 0 | 116.823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162.8068 | 1 | 0 | 142.2474 | 1 | 0 | 162.8015 | 1 | 0 | 162.6539 | 1 | 0 | 149.6814 | 1 | 0 | 162.5795 | 1 | 0 | 165.2433 | 1 | 0 | 23.1206 | 1 | 0 | 139.8201 | 1 | 0 | 139.8201 | 1 | 0 | 124.9883 | 1 | 0 | 162.5759 | 1 | 0 | 162.597 | 1 | 0 | 147.0874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 43.9065 | 1 | 0 | 69.0611 | 1 | 0 | 74.7775 | 1 | 0 | 60.2125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 70.2758 | 1 | 0 | 74.6517 | 1 | 0 | 66.2637 | 1 | 0 | 74.6373 | 1 | 0 | 68.9953 | 1 | 0 | 81.5647 | 1 | 0 | 70.1927 | 1 | 0 | 82.7424 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 81.4796 | 1 | 0 | 78.1683 | 1 | 0 | 81.435 | 1 | 0 | 72.6156 | 1 | 0 | 58.5019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.5316 | 1 | 0 | 71.2439 | 1 | 0 | 81.529 | 1 | 0 | 81.4551 | 1 | 0 | 74.9653 | 1 | 0 | 81.4179 | 1 | 0 | 82.75 | 1 | 0 | 23.1206 | 1 | 0 | 70.0283 | 1 | 0 | 70.0283 | 1 | 0 | 62.5964 | 1 | 0 | 81.4161 | 1 | 0 | 81.4267 | 1 | 0 | 73.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 43.8189 | 1 | 0 | 68.8278 | 1 | 0 | 74.5287 | 1 | 0 | 60.0213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.4031 | 1 | 0 | 66.0414 | 1 | 0 | 74.3887 | 1 | 0 | 68.7623 | 1 | 0 | 81.3083 | 1 | 0 | 69.9556 | 1 | 0 | 82.4857 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 81.2232 | 1 | 0 | 77.9136 | 1 | 0 | 81.1786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.3211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.2752 | 1 | 0 | 71.0035 | 1 | 0 | 81.2726 | 1 | 0 | 81.1988 | 1 | 0 | 74.7161 | 1 | 0 | 81.1616 | 1 | 0 | 82.4933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.7917 | 1 | 0 | 69.7917 | 1 | 0 | 62.3919 | 1 | 0 | 81.1598 | 1 | 0 | 81.1703 | 1 | 0 | 73.4204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113.3133 | 0 | 1 | 64.0549 | 0 | 1 | 0 | 97.7813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1862 | 1 | 0 | 117.7625 | 1 | 61.5868 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.7813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1862 | 1 | 0 | 117.7625 | 1 | 61.5868 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [58 empty] | G2 de la C.H. Chimay no dio RSF por pruebas del G1 según lo informado por el agente |  |  | G2 de la C.H. Chimay no dio RSF por pruebas del G1 según lo informado por el agente |  |  | G2 de la C.H. Chimay no dio RSF por pruebas del G1 según lo informado por el agente |  |  | G2 de la C.H. Chimay no dio RSF por pruebas del G1 según lo informado por el agente | [41 empty] | Fénix en proceso de acople. |  |  | Fénix en proceso de acople. |  |  | Fénix empezó a regular a las 18:45 h.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 12 de Enero del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
12/01/2025 | 00:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 01:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 01:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 02:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 02:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 03:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 03:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 04:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 04:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 05:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 05:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 06:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 06:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 07:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 07:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 08:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 08:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 09:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 09:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 10:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 10:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 11:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 11:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 12:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 12:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 13:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 13:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 14:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 14:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 15:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 15:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 16:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 16:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 17:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 17:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 18:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 18:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 19:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 19:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 20:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 20:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 21:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 21:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 22:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 22:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 23:00 | 0 | 0
12/01/2025 | 23:30 | 0 | 0
12/01/2025 | 00:00 | 0 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-01-12 00:30 | 113.4066 | 113.5793 | 113.4777 | 113.4066 | 112.2472 | 123.2177 | 122.817 | 123.3909 | 111.9017 | 114.2952 | 122.0606 | 121.2408 | 117.1324 | 111.4576 | 123.0312 | 114.2339 | 115.6334 | 105.6348 | 106.4708 | 114.3192 | 113.3762 | 109.096 | 111.6321 | 122.782 | 109.2296 | 112.5531 | 113.5985 | 113.1145 | 107.9483 | 113.0947 | 113.7621 | 113.9523 | 114.0479 | 104.8859 | 114.5851 | 108.9175 | 109.4702 | 121.1123 | 107.2741 | 104.2593 | 104.54 | 122.6713 | 116.5788 | 114.344 | 117.6093 | 113.7415 | 106.4611 | 107.087 | 117.4212 | 112.7766 | 112.2172 | 112.2172 | 112.2172 | 111.2395 | 112.2172 | 120.6495 | 120.193 | 120.193 | 120.193 | 109.9105 | 110.4466 | 115.3587 | 115.1567 | 113.1493 | 111.3865 | 119.1755 | 104.8684 | 105.0037 | 114.5137 | 108.592 | 117.3633 | 121.4905 | 113.4918 | 113.4918 | 116.4837 | 114.0103 | 113.0347 | 115.2488 | 114.8222 | 113.1036 | 115.1753 | 117.3633 | 112.5189 | 112.7279 | 115.7882 | 116.9348 | 119.8699 | 117.0588 | 117.7651 | 110.8494 | 109.5198 | 120.2745 | 110.1932 | 110.407 | 111.1426 | 112.3499 | 111.7145 | 127.1919 | 109.9022 | 111.6121 | 112.0318 | 112.7171 | 123.3854 | 123.673 | 121.4905 | 120.5924 | 112.8597 | 113.4918 | 113.7169 | 116.1041 | 122.9289 | 122.6051 | 110.8709 | 119.9841 | 117.7564 | 112.7129 | 100.695 | 117.4173 | 111.361 | 111.7853 | 111.2017 | 121.9241 | 122.1435 | 108.7501 | 102.792 | 100.3375 | 112.1698 | 115.8637 | 116.0939 | 110.2921 | 110.8704 | 112.4525 | 111.2147 | 125.7606 | 123.247 | 123.247 | 110.7347 | 121.149 | 121.659 | 121.4905 | 110.832 | 116.2621 | 121.4904 | 112.7881 | 112.7769 | 115.0907 | 109.839 | 108.4999 | 110.7555 | 113.1735 | 109.6408 | 108.222 | 110.777 | 111.2486 | 111.4459 | 114.3222 | 111.8089 | 119.8862 | 113.8262 | 116.0514 | 124.3663 | 105.4941 | 106.1662 | 111.1341 | 115.792 | 116.4975 | 116.2686 | 116.4837 | 120.1487 | 120.1487 | 116.5885 | 116.5885 | 116.5885 | 122.5245 | 122.2905 | 110.7786 | 110.6371 | 113.0659 | 114.9451 | 111.1854 | 117.3633 | 117.3633 | 122.2136 | 109.193 | 121.149 | 120.5924 | 127.1436 | 110.479 | 127.1436 | 120.1487 | 112.6115 | 117.7571 | 106.7895 | 113.5196 | 101.4181 | 101.1582 | 110.7571 | 120.3939 | 120.6234 | 120.4404 | 113.5196 | 113.5196 | 113.5196 | 119.7431 | 119.978 | 119.978 | 119.978 | 112.8686 | 123.5229 | 123.1952 | 117.2761 | 123.7033 | 116.2407 | 107.698 | 120.0608 | 113.4192 | 113.6468 | 111.4119 | 111.3156 | 100.9267 | 104.4593 | 105.0221 | 116.9195 | 113.623 | 121.3085
2025-01-12 01:00 | 93.4888 | 93.6267 | 93.5444 | 93.4888 | 93.9456 | 103.326 | 102.9564 | 103.4739 | 93.9403 | 94.2494 | 102.244 | 101.5331 | 97.0791 | 92.5817 | 103.1509 | 95.7517 | 95.8821 | 87.5853 | 88.2832 | 94.8609 | 94.6669 | 90.9958 | 93.1243 | 103.1247 | 91.4453 | 94.8155 | 94.8521 | 94.4486 | 89.1551 | 93.8582 | 94.4136 | 94.5653 | 94.6501 | 86.9854 | 95.0749 | 91.1509 | 91.6102 | 101.5751 | 89.1487 | 84.5569 | 84.8797 | 102.8061 | 97.9404 | 96.0783 | 98.7964 | 94.966 | 88.4033 | 88.9265 | 97.521 | 94.3075 | 93.9105 | 93.9105 | 93.9105 | 93.2242 | 93.9105 | 101.4175 | 100.9434 | 100.9434 | 100.9434 | 91.5132 | 92.0784 | 95.98 | 95.8353 | 95.614 | 93.8529 | 99.8191 | 86.9427 | 87.0549 | 96.044 | 90.1729 | 97.4794 | 101.8594 | 96.076 | 96.076 | 95.9474 | 94.5247 | 95.3886 | 96.5357 | 96.211 | 93.8102 | 96.6973 | 97.4794 | 94.1156 | 94.2712 | 97.0397 | 97.0692 | 99.5598 | 97.2607 | 97.8045 | 92.0712 | 90.9369 | 99.7742 | 91.8919 | 92.7145 | 92.3535 | 92.4885 | 93.4075 | 106.8286 | 91.9574 | 93.1137 | 93.5009 | 95.4154 | 103.4624 | 103.7095 | 101.8594 | 101.1135 | 95.5618 | 96.076 | 94.9941 | 96.2607 | 102.9292 | 102.6847 | 92.9573 | 99.6569 | 97.888 | 93.4858 | 83.5317 | 97.6168 | 93.1963 | 93.5502 | 92.3776 | 102.1914 | 102.3531 | 91.2958 | 85.2271 | 83.0804 | 92.5827 | 97.1848 | 97.3847 | 91.9002 | 92.4286 | 93.9547 | 92.327 | 105.6264 | 103.2474 | 103.2474 | 92.9697 | 101.5727 | 102.0023 | 101.8594 | 92.4686 | 97.5103 | 100.8945 | 94.3169 | 94.3078 | 96.0832 | 91.3304 | 90.2075 | 92.3072 | 94.0411 | 90.259 | 89.0981 | 91.8779 | 92.3041 | 92.4824 | 94.9244 | 92.1264 | 99.5891 | 95.0904 | 96.5198 | 103.3982 | 88.4068 | 88.9704 | 92.6517 | 97.0416 | 95.9588 | 95.7755 | 95.9474 | 100.7408 | 100.7408 | 97.2155 | 97.2155 | 97.2155 | 102.6393 | 102.4465 | 93.8361 | 93.6124 | 93.8265 | 96.3109 | 92.1851 | 97.4794 | 97.4794 | 102.4554 | 91.4148 | 101.5727 | 101.1135 | 106.788 | 92.441 | 106.788 | 100.7408 | 94.1819 | 98.8152 | 88.1601 | 94.8023 | 84.2376 | 84.0218 | 92.9515 | 101.2539 | 101.1778 | 101.0037 | 94.8023 | 94.8023 | 94.8023 | 99.4572 | 99.6526 | 99.6526 | 99.6526 | 93.0426 | 103.494 | 103.2122 | 96.7985 | 103.7565 | 96.6847 | 90.114 | 99.7252 | 94.6944 | 94.8825 | 91.9573 | 92.9429 | 83.8295 | 86.2194 | 86.6886 | 97.0892 | 94.8636 | 100.7453
2025-01-12 01:30 | 93.5016 | 93.6362 | 93.5564 | 93.5016 | 94.5008 | 104.0227 | 103.6635 | 104.1638 | 94.5866 | 94.2458 | 103.0252 | 102.3035 | 97.3686 | 92.9706 | 103.8881 | 96.2258 | 96.1875 | 88.026 | 88.7256 | 95.2007 | 95.2918 | 91.5444 | 93.6782 | 103.8092 | 92.0933 | 95.6385 | 95.5221 | 95.0787 | 89.2334 | 94.147 | 94.7099 | 94.8383 | 94.952 | 87.0791 | 95.4136 | 91.771 | 92.2376 | 102.2511 | 89.4647 | 83.877 | 84.2459 | 103.4485 | 98.5141 | 96.6436 | 99.3916 | 95.5703 | 88.853 | 89.3743 | 97.9382 | 95.0797 | 94.6082 | 94.6082 | 94.6082 | 93.79 | 94.6082 | 101.9991 | 101.5354 | 101.5354 | 101.5354 | 92.1444 | 92.7106 | 96.4832 | 96.3485 | 96.6067 | 94.7571 | 100.4455 | 87.0279 | 87.1402 | 96.6768 | 90.5231 | 97.9041 | 102.5713 | 97.1552 | 97.1552 | 95.9015 | 94.4962 | 96.3052 | 96.9919 | 96.6786 | 93.7332 | 97.4544 | 97.9041 | 95.0941 | 95.0824 | 97.7457 | 97.5149 | 99.9608 | 97.7251 | 98.3306 | 92.5081 | 91.2947 | 100.1416 | 92.4266 | 93.4848 | 92.5968 | 92.442 | 93.9324 | 107.5376 | 92.5612 | 93.7028 | 94.036 | 96.5379 | 104.1783 | 104.4191 | 102.5713 | 101.8117 | 96.6664 | 97.1552 | 95.6383 | 96.2316 | 103.6662 | 103.4282 | 93.4844 | 100.0584 | 98.3465 | 93.8167 | 83.4434 | 98.0779 | 93.8948 | 94.2483 | 92.8223 | 102.8872 | 103.0384 | 91.7882 | 85.5314 | 83.3776 | 92.6633 | 97.9114 | 98.1142 | 92.3673 | 92.9333 | 94.6446 | 92.7414 | 106.3275 | 103.8672 | 103.8672 | 93.7286 | 102.2816 | 102.7171 | 102.5713 | 92.9796 | 98.2234 | 101.266 | 95.0893 | 95.0799 | 96.7019 | 91.694 | 90.5295 | 92.779 | 94.2889 | 90.254 | 89.0568 | 92.3291 | 92.7155 | 92.8772 | 95.2979 | 92.1201 | 100.0114 | 95.7969 | 97.0249 | 103.8879 | 88.966 | 89.5304 | 93.1167 | 97.7481 | 95.9128 | 95.7336 | 95.9015 | 101.4394 | 101.4394 | 97.8215 | 97.8215 | 97.8215 | 103.3785 | 103.1864 | 95.004 | 94.909 | 94.2314 | 96.78 | 92.5056 | 97.9041 | 97.9041 | 103.1157 | 92.0626 | 102.2816 | 101.8117 | 107.4968 | 93.1641 | 107.4968 | 101.4394 | 94.7335 | 99.4967 | 88.2198 | 95.3998 | 84.6373 | 84.4205 | 93.4721 | 101.838 | 101.858 | 101.6948 | 95.3998 | 95.3998 | 95.3998 | 99.8526 | 100.0525 | 100.0525 | 100.0525 | 93.0563 | 104.2744 | 103.9914 | 96.8046 | 104.4413 | 97.1725 | 90.819 | 100.1391 | 95.3075 | 95.4965 | 92.0372 | 93.5777 | 84.2273 | 86.252 | 86.7278 | 97.4981 | 95.5245 | 101.1203
2025-01-12 02:00 | 92.852 | 92.9834 | 92.9061 | 92.852 | 93.928 | 103.1089 | 102.7472 | 103.2541 | 93.9755 | 93.5824 | 102.0948 | 101.3816 | 96.7631 | 92.3747 | 103.0053 | 95.4287 | 95.6109 | 87.3125 | 88.0097 | 94.6447 | 94.7133 | 91.0121 | 93.1165 | 102.8313 | 91.4501 | 94.9129 | 94.9141 | 94.5073 | 88.8681 | 93.6793 | 94.2349 | 94.3937 | 94.473 | 86.7397 | 94.8559 | 91.143 | 91.6074 | 101.3856 | 88.9753 | 84.0012 | 84.3369 | 102.5028 | 97.6101 | 95.7502 | 98.4987 | 94.9687 | 88.2123 | 88.7331 | 97.3882 | 94.4855 | 94.0298 | 94.0298 | 94.0298 | 93.2404 | 94.0298 | 101.0257 | 100.6117 | 100.6117 | 100.6117 | 91.6194 | 92.1578 | 95.8871 | 95.7491 | 95.7853 | 93.9805 | 99.5744 | 86.6969 | 86.8088 | 95.9108 | 89.9551 | 97.3589 | 101.7384 | 96.3173 | 96.3173 | 95.194 | 94.3654 | 95.5304 | 96.1612 | 95.8633 | 93.7343 | 96.7122 | 97.3589 | 94.5002 | 94.4882 | 97.0512 | 97.0021 | 99.302 | 97.2045 | 97.8194 | 91.8638 | 90.7228 | 99.5209 | 91.8019 | 92.7838 | 92.2079 | 91.8956 | 93.4063 | 106.5246 | 91.9403 | 93.2885 | 93.6267 | 95.6731 | 103.2889 | 103.5185 | 101.7384 | 100.9932 | 95.7768 | 96.3173 | 95.0356 | 96.0985 | 102.7596 | 102.5235 | 92.9523 | 99.4008 | 97.7447 | 93.2538 | 83.2191 | 97.4771 | 93.3219 | 93.6727 | 92.1496 | 102.0551 | 102.2126 | 91.0453 | 84.9715 | 82.7796 | 92.044 | 97.2053 | 97.4053 | 91.8121 | 92.3753 | 93.7192 | 92.0972 | 105.3259 | 102.904 | 102.904 | 93.0367 | 101.4556 | 101.8765 | 101.7384 | 92.3639 | 97.5112 | 100.5832 | 94.4953 | 94.4857 | 96.0883 | 91.1891 | 90.0521 | 92.2272 | 93.8928 | 89.8829 | 88.7203 | 91.6006 | 92.0481 | 92.2354 | 94.7009 | 91.5069 | 99.3738 | 95.1876 | 96.4213 | 103.1806 | 88.4414 | 89.0029 | 92.5553 | 97.0526 | 95.2052 | 95.0302 | 95.194 | 100.6333 | 100.6333 | 96.8279 | 96.8279 | 96.8279 | 102.4798 | 102.2899 | 94.097 | 94.0573 | 93.5697 | 95.962 | 91.9395 | 97.3589 | 97.3589 | 102.1839 | 91.4195 | 101.4556 | 100.9932 | 106.4841 | 92.2863 | 106.4841 | 100.6333 | 94.1523 | 98.8459 | 87.8395 | 94.8056 | 84.0478 | 83.8325 | 92.7083 | 100.8626 | 101.0107 | 100.8659 | 94.8056 | 94.8056 | 94.8056 | 99.1935 | 99.3948 | 99.3948 | 99.3948 | 92.4001 | 103.3381 | 103.0535 | 96.1204 | 103.5293 | 96.5689 | 89.9632 | 99.4891 | 94.7051 | 94.8922 | 91.4221 | 92.9909 | 83.6406 | 85.8807 | 86.3548 | 96.9465 | 94.9152 | 100.4407
2025-01-12 02:30 | 93.2299 | 93.3584 | 93.2819 | 93.2299 | 93.8293 | 102.8073 | 102.4425 | 102.9555 | 93.6713 | 93.9249 | 101.8879 | 101.1792 | 96.8762 | 93.2286 | 102.7065 | 95.0704 | 95.7167 | 87.5131 | 88.212 | 94.7469 | 94.4853 | 90.8286 | 92.9336 | 102.558 | 91.1238 | 94.114 | 94.7369 | 94.2763 | 89.1706 | 93.7605 | 94.3209 | 94.4534 | 94.5611 | 86.9209 | 94.9587 | 90.8886 | 91.3459 | 101.1378 | 88.9917 | 84.9894 | 85.2869 | 102.2797 | 97.3205 | 95.4575 | 98.2392 | 94.7538 | 88.3064 | 88.8253 | 97.6334 | 94.3191 | 93.9034 | 93.9034 | 93.9034 | 93.1897 | 93.9034 | 100.7545 | 100.3321 | 100.3321 | 100.3321 | 91.3574 | 91.9214 | 95.9707 | 95.8356 | 94.5578 | 92.9948 | 99.2948 | 86.8902 | 87.0023 | 95.5826 | 90.135 | 97.6001 | 101.4578 | 94.7727 | 94.7727 | 95.5225 | 94.1452 | 94.5092 | 95.8071 | 95.5155 | 93.4485 | 96.4933 | 97.6001 | 94.3328 | 94.3217 | 96.8172 | 97.2244 | 100.7553 | 97.4249 | 98.0807 | 91.9442 | 90.8961 | 99.7239 | 91.566 | 92.1367 | 92.1694 | 92.3012 | 93.1824 | 106.2415 | 91.6505 | 92.7396 | 93.1352 | 94.0448 | 103.0089 | 103.2415 | 101.4578 | 100.7267 | 94.2848 | 94.7727 | 94.8532 | 95.8742 | 102.5363 | 102.3012 | 92.9505 | 100.8549 | 98.1713 | 93.3975 | 83.4734 | 97.8448 | 93.192 | 93.5445 | 92.1982 | 101.7828 | 101.9462 | 90.634 | 84.959 | 82.7512 | 92.4892 | 96.9428 | 97.143 | 91.6254 | 92.1902 | 93.5117 | 92.2133 | 105.0459 | 102.6762 | 102.6762 | 92.3777 | 101.1805 | 101.5941 | 101.4578 | 92.1666 | 97.2546 | 102.0677 | 94.3283 | 94.3193 | 95.8722 | 91.2046 | 90.0751 | 92.1369 | 93.8536 | 90.3734 | 89.1785 | 91.8113 | 92.2127 | 92.3806 | 94.8818 | 91.9008 | 100.2956 | 95.0128 | 96.4916 | 104.1656 | 88.4232 | 88.9808 | 92.4774 | 96.8181 | 95.5338 | 95.3622 | 95.5225 | 100.3756 | 100.3756 | 96.5833 | 96.5833 | 96.5833 | 102.2485 | 102.0586 | 92.274 | 92.1419 | 93.7085 | 95.6233 | 92.1191 | 97.6001 | 97.6001 | 101.9647 | 91.0933 | 101.1805 | 100.7267 | 106.2012 | 92.1032 | 106.2012 | 100.3756 | 94.0294 | 98.6083 | 88.1692 | 94.6016 | 84.1214 | 83.9059 | 92.364 | 100.5956 | 100.7548 | 100.6093 | 94.6016 | 94.6016 | 94.6016 | 100.9471 | 100.8993 | 100.8993 | 100.8993 | 92.7857 | 103.1375 | 102.8573 | 96.3622 | 103.2307 | 96.7038 | 89.7848 | 100.5892 | 94.4935 | 94.6817 | 91.8644 | 92.7847 | 83.7138 | 86.2016 | 86.6782 | 97.1828 | 94.7344 | 101.9273
2025-01-12 03:00 | 92.6177 | 92.7446 | 92.67 | 92.6177 | 93.8242 | 103.055 | 102.7195 | 103.1849 | 93.8764 | 93.3488 | 101.9679 | 101.2621 | 96.6483 | 93.152 | 102.817 | 95.3957 | 95.4977 | 87.2972 | 87.984 | 94.5629 | 94.4597 | 90.7961 | 92.8849 | 102.6183 | 91.2639 | 94.703 | 94.7068 | 94.2538 | 88.5214 | 93.6457 | 94.1935 | 94.3364 | 94.4297 | 86.5642 | 94.7753 | 90.9726 | 91.4328 | 101.2226 | 88.7786 | 83.2666 | 83.6282 | 102.3603 | 97.3939 | 95.5333 | 98.3085 | 94.7191 | 88.0937 | 88.6104 | 97.4959 | 94.3217 | 93.9121 | 93.9121 | 93.9121 | 93.2087 | 93.9121 | 100.8286 | 100.4036 | 100.4036 | 100.4036 | 91.3693 | 91.93 | 95.8503 | 95.7224 | 95.4251 | 93.6517 | 99.4911 | 86.5229 | 86.6345 | 95.7973 | 89.9075 | 97.4624 | 101.5813 | 95.8176 | 95.8176 | 94.8808 | 94.157 | 95.2282 | 96.1182 | 95.8304 | 93.5203 | 96.5756 | 97.4624 | 94.3355 | 94.3243 | 96.91 | 97.0968 | 100.6741 | 97.2863 | 97.9551 | 91.7162 | 90.6702 | 99.4539 | 91.5378 | 92.5219 | 92.1083 | 91.5269 | 93.2177 | 106.3039 | 91.7513 | 92.7413 | 93.1568 | 95.0455 | 103.1517 | 103.3794 | 101.5813 | 100.835 | 95.3478 | 95.8176 | 94.8276 | 95.8862 | 102.613 | 102.386 | 92.9512 | 100.7727 | 98.069 | 93.1759 | 83.1342 | 97.7395 | 93.2073 | 93.5566 | 91.9773 | 101.8916 | 102.0391 | 91.0523 | 84.7958 | 82.6154 | 91.908 | 97.0639 | 97.2694 | 91.6052 | 92.1577 | 93.5987 | 91.9596 | 105.1077 | 102.7595 | 102.7595 | 92.753 | 101.2981 | 101.7189 | 101.5813 | 92.1304 | 97.371 | 101.9786 | 94.3311 | 94.322 | 95.835 | 90.9549 | 89.8502 | 92.0113 | 93.7914 | 89.4915 | 88.3451 | 91.5218 | 91.9339 | 92.1063 | 94.646 | 91.2445 | 100.2162 | 94.9943 | 96.316 | 104.1317 | 88.9998 | 89.4914 | 92.3508 | 96.91 | 94.892 | 94.7225 | 94.8808 | 100.4752 | 100.4752 | 96.6332 | 96.6332 | 96.6332 | 102.342 | 102.1533 | 93.1453 | 93.0346 | 93.4359 | 95.9343 | 91.8645 | 97.4624 | 97.4624 | 102.043 | 91.2336 | 101.2981 | 100.835 | 106.2636 | 92.1986 | 106.2636 | 100.4752 | 94.0092 | 98.7591 | 87.5122 | 94.57 | 83.9128 | 83.6978 | 92.7098 | 100.6787 | 100.8429 | 100.7027 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 100.8632 | 100.8164 | 100.8164 | 100.8164 | 92.1807 | 103.1966 | 102.9196 | 95.8602 | 103.4422 | 96.5914 | 89.8778 | 100.5081 | 94.458 | 94.646 | 91.2871 | 92.7888 | 83.5062 | 85.5544 | 86.0284 | 97.0402 | 94.7006 | 101.8394
2025-01-12 03:30 | 92.7082 | 92.8346 | 92.7593 | 92.7082 | 93.7927 | 102.9221 | 102.547 | 103.0743 | 93.9043 | 93.4153 | 101.9281 | 101.1961 | 96.7432 | 93.2071 | 102.6895 | 95.1649 | 95.596 | 91.8508 | 92.0276 | 94.6733 | 94.4139 | 90.7519 | 92.8354 | 102.6204 | 91.2454 | 94.8371 | 94.6935 | 94.2069 | 88.5228 | 93.7285 | 94.2829 | 94.4252 | 94.5211 | 86.5241 | 94.882 | 90.9496 | 91.4119 | 101.1911 | 88.714 | 83.2143 | 83.5809 | 102.3362 | 97.3508 | 95.4908 | 98.2485 | 94.6749 | 88.386 | 88.906 | 97.5876 | 94.3069 | 93.8984 | 93.8984 | 93.8984 | 93.1976 | 93.8984 | 100.7967 | 100.3608 | 100.3608 | 100.3608 | 91.3337 | 91.8983 | 96.1526 | 95.9409 | 95.7261 | 93.8254 | 99.3884 | 86.4872 | 86.5987 | 95.6496 | 90.0023 | 97.5542 | 101.519 | 96.1345 | 96.1345 | 94.9622 | 94.2098 | 95.5237 | 95.8748 | 95.5999 | 93.5797 | 96.7081 | 97.5542 | 94.321 | 94.3096 | 96.9238 | 97.0773 | 100.7013 | 97.378 | 98.0431 | 92.0312 | 90.774 | 99.5358 | 91.502 | 92.5982 | 91.9534 | 91.5614 | 93.1737 | 106.3061 | 91.7173 | 92.6051 | 93.0346 | 95.6087 | 103.065 | 103.2853 | 101.519 | 100.7872 | 95.6668 | 96.1345 | 94.7967 | 95.94 | 102.5702 | 102.3434 | 92.9508 | 100.8073 | 98.175 | 93.307 | 83.0833 | 97.8554 | 93.1864 | 93.5393 | 92.2598 | 101.8323 | 101.9882 | 90.8143 | 84.6615 | 82.4424 | 92.0391 | 97.1232 | 97.3431 | 91.5233 | 92.0898 | 93.2728 | 92.3241 | 105.1099 | 102.7336 | 102.7336 | 92.8311 | 101.2418 | 101.6481 | 101.519 | 92.0834 | 97.4238 | 101.9981 | 94.3164 | 94.3072 | 95.7966 | 90.9249 | 89.8023 | 91.9777 | 93.6337 | 89.5213 | 88.3612 | 92.9486 | 92.6437 | 92.5157 | 94.7544 | 91.3181 | 100.2765 | 94.9789 | 96.5939 | 104.2157 | 88.4312 | 88.9888 | 92.3174 | 96.9238 | 94.9734 | 94.8045 | 94.9622 | 100.4368 | 100.4368 | 96.1779 | 96.1779 | 96.1779 | 102.2951 | 102.1033 | 94.272 | 94.1855 | 93.8383 | 95.7102 | 92.0147 | 97.5542 | 97.5542 | 102.0205 | 91.215 | 101.2418 | 100.7872 | 106.2658 | 91.9607 | 106.2658 | 100.4368 | 93.9721 | 98.8273 | 87.4966 | 94.5259 | 84.201 | 83.9853 | 92.4755 | 100.6522 | 100.8099 | 100.6685 | 94.5259 | 94.5259 | 94.5259 | 100.9003 | 100.8537 | 100.8537 | 100.8537 | 92.2725 | 103.2238 | 102.9376 | 95.8991 | 103.3616 | 96.7295 | 89.6459 | 100.5557 | 94.4208 | 94.6083 | 91.4172 | 92.7632 | 83.793 | 85.5175 | 85.9972 | 97.1297 | 94.6862 | 101.8609
2025-01-12 04:00 | 92.4117 | 92.5333 | 92.4607 | 92.4117 | 93.7782 | 103.1615 | 102.787 | 103.306 | 93.9497 | 93.1285 | 102.2965 | 101.5532 | 96.5379 | 93.0506 | 102.9843 | 95.1921 | 95.4037 | 88.559 | 89.0932 | 94.4851 | 94.3868 | 90.7428 | 92.8148 | 102.8745 | 91.3089 | 94.9784 | 94.6475 | 94.1808 | 88.4303 | 93.5442 | 94.0957 | 94.2309 | 94.3232 | 86.4107 | 94.6969 | 90.99 | 91.4543 | 101.3716 | 88.6779 | 83.1445 | 83.5083 | 102.5599 | 97.5375 | 95.6777 | 98.4611 | 94.6387 | 88.0763 | 88.598 | 97.3588 | 94.2902 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.1957 | 93.8871 | 100.9664 | 100.5396 | 100.5396 | 100.5396 | 91.3403 | 91.9048 | 96.0096 | 95.7948 | 95.9398 | 94.0548 | 99.6019 | 86.3845 | 86.4959 | 95.7907 | 89.8269 | 97.3197 | 101.7137 | 96.4839 | 96.4839 | 94.5811 | 94.0409 | 95.6187 | 95.9182 | 95.6388 | 93.4238 | 96.7709 | 97.3197 | 94.3039 | 94.2928 | 96.9973 | 96.837 | 100.5647 | 97.1138 | 97.7741 | 91.7332 | 90.5956 | 99.3125 | 91.4922 | 92.7324 | 91.9241 | 91.3492 | 93.1575 | 106.5694 | 91.7618 | 92.6329 | 93.021 | 95.9977 | 103.2604 | 103.4839 | 101.7137 | 100.9643 | 96.0383 | 96.4839 | 94.7531 | 95.768 | 102.8869 | 102.6604 | 92.9507 | 100.6604 | 97.997 | 93.1117 | 82.8541 | 97.6792 | 93.1796 | 93.5302 | 91.9741 | 102.0246 | 102.1737 | 90.7841 | 84.6454 | 82.4369 | 91.8079 | 97.1884 | 97.3954 | 91.5065 | 92.0713 | 93.7162 | 91.9907 | 105.3702 | 102.9847 | 102.9847 | 92.9473 | 101.4293 | 101.8541 | 101.7137 | 92.0231 | 97.5104 | 101.8412 | 94.2996 | 94.2904 | 95.7544 | 90.8906 | 89.7636 | 91.9634 | 93.6038 | 89.4126 | 88.2533 | 91.8546 | 92.0627 | 92.1499 | 94.5681 | 91.0547 | 100.1107 | 94.93 | 96.4812 | 104.1379 | 88.4334 | 88.9905 | 92.3055 | 96.9973 | 94.5923 | 94.4293 | 94.5811 | 100.6022 | 100.6022 | 96.672 | 96.672 | 96.672 | 102.6019 | 102.405 | 94.8109 | 94.6924 | 93.4721 | 95.7531 | 91.8085 | 97.3197 | 97.3197 | 102.2224 | 91.2785 | 101.4293 | 100.9643 | 106.5289 | 92.3641 | 106.5289 | 100.6022 | 93.9493 | 98.8391 | 87.42 | 94.4922 | 83.9284 | 83.7133 | 92.4964 | 100.8238 | 100.9844 | 100.8452 | 94.4922 | 94.4922 | 94.4922 | 100.7474 | 100.702 | 100.702 | 100.702 | 91.983 | 103.6134 | 103.3301 | 95.5637 | 103.5891 | 96.5539 | 90.0391 | 100.3982 | 94.3804 | 94.5679 | 91.1877 | 92.7683 | 83.5217 | 85.47 | 85.9417 | 96.8991 | 94.6381 | 101.7046
2025-01-12 04:30 | 92.33 | 92.4515 | 92.3802 | 92.33 | 93.7375 | 102.8258 | 102.4467 | 102.9798 | 93.7944 | 93.027 | 102.0534 | 101.3085 | 96.4518 | 92.9537 | 102.6969 | 94.796 | 95.3272 | 87.4595 | 88.1126 | 94.4139 | 94.3167 | 90.6616 | 92.7365 | 102.6474 | 91.0512 | 94.5545 | 94.5596 | 94.1121 | 88.5206 | 93.4442 | 93.9999 | 94.1215 | 94.2349 | 86.4019 | 94.6262 | 90.773 | 91.2397 | 101.1147 | 88.5897 | 83.6879 | 84.0208 | 102.344 | 97.2985 | 95.4422 | 98.2099 | 94.5675 | 87.9439 | 88.4633 | 97.3344 | 94.2054 | 93.8232 | 93.8232 | 93.8232 | 93.1706 | 93.8232 | 100.7365 | 100.3006 | 100.3006 | 100.3006 | 91.2782 | 91.8179 | 95.9502 | 95.7325 | 95.286 | 93.4878 | 99.3006 | 86.3715 | 86.4829 | 95.4567 | 89.7636 | 97.3047 | 101.4519 | 95.6754 | 95.6754 | 94.4975 | 93.7316 | 95.0738 | 95.5317 | 95.2495 | 93.0603 | 96.4502 | 97.3047 | 94.2193 | 94.208 | 96.7709 | 96.9265 | 100.423 | 97.1486 | 97.8111 | 91.5853 | 90.5349 | 99.2451 | 91.4059 | 92.3266 | 91.6587 | 91.3476 | 93.0342 | 106.3341 | 91.5425 | 92.671 | 93.0425 | 95.0767 | 102.9889 | 103.2269 | 101.4519 | 100.7002 | 95.2304 | 95.6754 | 94.6779 | 95.453 | 102.6365 | 102.4108 | 92.9498 | 100.5264 | 97.934 | 93.0408 | 82.8957 | 97.6182 | 93.1135 | 93.4652 | 91.8312 | 101.7726 | 101.9341 | 90.3069 | 84.5046 | 82.2689 | 91.689 | 96.923 | 97.1345 | 91.4294 | 91.9937 | 93.4583 | 91.8377 | 105.1376 | 102.7949 | 102.7949 | 92.5565 | 101.1681 | 101.5879 | 101.4519 | 91.9678 | 97.249 | 101.6831 | 94.215 | 94.2056 | 95.6843 | 90.8274 | 89.6796 | 91.8698 | 93.3336 | 89.5074 | 88.3683 | 91.479 | 91.8418 | 91.9937 | 94.5048 | 90.9994 | 100.0069 | 94.8435 | 96.4198 | 103.9888 | 88.4225 | 88.978 | 92.2109 | 96.7709 | 94.5087 | 94.3459 | 94.4975 | 100.3361 | 100.3361 | 96.3983 | 96.3983 | 96.3983 | 102.3498 | 102.1521 | 93.6676 | 93.4999 | 93.3123 | 95.3661 | 91.7398 | 97.3047 | 97.3047 | 101.9856 | 91.0206 | 101.1681 | 100.7002 | 106.2938 | 92.102 | 106.2938 | 100.3361 | 93.8999 | 98.6127 | 87.485 | 94.4249 | 83.793 | 83.5783 | 92.083 | 100.6076 | 100.7238 | 100.5806 | 94.4249 | 94.4249 | 94.4249 | 100.6154 | 100.5706 | 100.5706 | 100.5706 | 91.899 | 103.3755 | 103.0795 | 95.4515 | 103.2679 | 96.5019 | 89.7836 | 100.2801 | 94.3198 | 94.4989 | 91.0695 | 92.6517 | 83.387 | 85.5175 | 85.9947 | 96.8736 | 94.5519 | 101.5496
2025-01-12 05:00 | 92.6706 | 92.793 | 92.7212 | 92.6706 | 93.7516 | 103.1297 | 102.7824 | 103.2606 | 93.5238 | 93.288 | 102.2156 | 101.4636 | 96.272 | 92.7451 | 102.9248 | 95.1617 | 95.1819 | 87.4826 | 88.1416 | 94.2721 | 94.402 | 90.8012 | 92.8656 | 102.7768 | 91.0492 | 93.7756 | 94.5816 | 94.2037 | 88.9035 | 93.2533 | 93.8039 | 93.9095 | 94.0409 | 86.7052 | 94.4847 | 90.8296 | 91.2844 | 101.2776 | 88.8351 | 84.6355 | 84.9343 | 102.5325 | 97.6852 | 96.0206 | 98.4457 | 94.6223 | 88.0151 | 88.5311 | 97.1172 | 94.2262 | 93.8326 | 93.8326 | 93.8326 | 93.1598 | 93.8326 | 100.9068 | 100.511 | 100.511 | 100.511 | 91.2837 | 91.8442 | 95.6095 | 95.4861 | 94.3669 | 92.8376 | 99.5732 | 86.6861 | 86.798 | 95.6244 | 89.6967 | 97.0863 | 101.6182 | 94.5395 | 94.5395 | 94.8539 | 93.3547 | 94.3407 | 95.8797 | 95.6046 | 92.6277 | 96.269 | 97.0863 | 94.2401 | 94.2288 | 96.807 | 96.6977 | 100.1857 | 96.9237 | 97.6196 | 91.633 | 90.4592 | 99.2315 | 91.4766 | 92.011 | 91.8843 | 91.7652 | 93.0611 | 106.4681 | 91.5515 | 93.0251 | 93.3333 | 93.8578 | 103.1811 | 103.407 | 101.6182 | 100.8583 | 94.0805 | 94.5395 | 94.713 | 95.0692 | 102.8188 | 102.5833 | 92.9495 | 100.2925 | 97.7241 | 92.9349 | 83.1842 | 97.4084 | 93.1191 | 93.4727 | 91.8786 | 101.9191 | 102.0576 | 90.7554 | 84.8328 | 82.6412 | 92.0601 | 96.9069 | 97.1218 | 91.6534 | 92.1766 | 93.5597 | 91.8886 | 105.2701 | 102.9904 | 102.9904 | 92.243 | 101.3288 | 101.7619 | 101.6182 | 92.0272 | 97.2284 | 101.4401 | 94.2358 | 94.2265 | 95.727 | 91.0344 | 89.9129 | 92.0079 | 93.5632 | 89.9892 | 88.8427 | 91.5384 | 91.8979 | 92.0483 | 94.4258 | 91.3514 | 99.7831 | 94.8605 | 96.0863 | 103.7302 | 88.4175 | 88.9723 | 92.3395 | 96.8078 | 94.8651 | 94.7011 | 94.8539 | 100.4874 | 100.4874 | 96.5001 | 96.5001 | 96.5001 | 102.5211 | 102.3227 | 92.1898 | 92.0674 | 93.3638 | 95.7189 | 91.6674 | 97.0863 | 97.0863 | 102.1685 | 91.0189 | 101.3288 | 100.8583 | 106.4277 | 92.2005 | 106.4277 | 100.4874 | 93.931 | 98.6349 | 87.8878 | 94.4837 | 83.8367 | 83.6219 | 92.4492 | 100.7716 | 100.8808 | 100.7399 | 94.4837 | 94.4837 | 94.4837 | 100.3831 | 100.338 | 100.338 | 100.338 | 92.2244 | 103.5466 | 103.2603 | 95.559 | 103.5294 | 96.301 | 89.8796 | 100.053 | 94.3531 | 94.5411 | 91.4381 | 92.7018 | 83.4305 | 85.9392 | 86.4107 | 96.6564 | 94.5774 | 101.3083
2025-01-12 05:30 | 86.8743 | 86.9916 | 86.9223 | 86.8743 | 88.122 | 96.6334 | 96.283 | 96.7608 | 88.3291 | 87.4988 | 95.7564 | 95.0342 | 90.7265 | 87.4011 | 96.4376 | 89.2964 | 89.6799 | 82.1272 | 82.7432 | 88.836 | 88.6614 | 85.2323 | 87.1701 | 96.308 | 85.6728 | 89.3369 | 88.8998 | 88.4635 | 83.0803 | 87.9342 | 88.45 | 88.5664 | 88.6705 | 81.1313 | 89.0341 | 85.3732 | 85.8079 | 94.879 | 83.2298 | 78.1942 | 78.5304 | 95.9786 | 91.4681 | 89.8351 | 92.668 | 88.9221 | 82.6818 | 83.1678 | 91.5455 | 88.5488 | 88.1942 | 88.1942 | 88.1942 | 87.5881 | 88.1942 | 94.5216 | 94.1826 | 94.1826 | 94.1826 | 85.7509 | 86.2745 | 90.2378 | 90.025 | 91.0357 | 88.4449 | 93.38 | 81.1066 | 81.2113 | 89.7643 | 84.4477 | 91.5177 | 95.2209 | 90.8659 | 90.8659 | 88.9652 | 88.2278 | 91.2373 | 89.9891 | 89.713 | 87.5885 | 90.1971 | 91.5177 | 88.5619 | 88.5512 | 90.796 | 91.1745 | 94.4178 | 91.3716 | 92.0313 | 86.089 | 85.166 | 93.3439 | 85.9575 | 87.0947 | 85.9145 | 85.8592 | 87.4898 | 99.767 | 86.1188 | 87.0412 | 87.3974 | 90.1693 | 96.6548 | 96.8794 | 95.2209 | 94.5157 | 90.4676 | 90.8659 | 89.0028 | 89.8481 | 96.2775 | 96.0645 | 87.3993 | 94.5169 | 92.0942 | 87.5333 | 77.8184 | 91.7986 | 87.5344 | 87.8614 | 86.3028 | 95.4806 | 95.5962 | 85.1001 | 79.4786 | 77.4233 | 86.2705 | 90.8378 | 91.0375 | 85.9526 | 86.4782 | 87.5667 | 86.3241 | 98.6443 | 96.375 | 96.375 | 87.3075 | 94.9513 | 95.3544 | 95.2209 | 86.4468 | 91.0489 | 95.5888 | 88.5578 | 88.549 | 89.9869 | 85.3336 | 84.2452 | 86.3419 | 87.4844 | 83.9906 | 82.9173 | 85.9189 | 86.3087 | 86.4717 | 88.9004 | 85.5908 | 94.0336 | 89.1502 | 90.6934 | 97.5942 | 83.1115 | 83.6352 | 86.6633 | 90.798 | 88.9757 | 88.8189 | 88.9652 | 94.173 | 94.173 | 90.2597 | 90.2597 | 90.2597 | 96.0054 | 95.8287 | 88.4382 | 88.3215 | 87.7086 | 89.8121 | 86.3009 | 91.5177 | 91.5177 | 95.6635 | 85.644 | 94.9331 | 94.5157 | 99.7291 | 86.3169 | 99.7291 | 94.173 | 88.2775 | 92.4259 | 82.12 | 88.7776 | 78.7644 | 78.5626 | 86.7344 | 94.4073 | 94.5199 | 94.3942 | 88.7776 | 88.7776 | 88.7776 | 94.602 | 94.5589 | 94.5589 | 94.5589 | 86.4681 | 97.0413 | 96.7653 | 89.7207 | 97.0299 | 90.7528 | 84.1441 | 94.2908 | 88.7298 | 88.8724 | 85.6877 | 87.0762 | 78.3827 | 80.2855 | 80.7292 | 91.1106 | 88.8965 | 95.466
2025-01-12 06:00 | 87.3389 | 87.4529 | 87.3824 | 87.3389 | 88.1407 | 96.0063 | 95.6382 | 96.1354 | 88.3079 | 87.8869 | 95.2525 | 94.516 | 90.6295 | 87.3388 | 95.9034 | 88.9099 | 89.6587 | 84.0919 | 84.5072 | 88.8479 | 88.7368 | 85.383 | 87.3067 | 95.9647 | 85.6327 | 89.3213 | 88.915 | 88.5503 | 83.7415 | 87.961 | 88.4759 | 88.6003 | 88.6922 | 81.4548 | 89.0531 | 85.3009 | 85.7409 | 94.4747 | 83.4538 | 79.9901 | 80.2558 | 95.3252 | 91.2286 | 89.5908 | 92.4002 | 88.9456 | 82.9024 | 83.3894 | 91.529 | 88.5416 | 88.191 | 88.191 | 88.191 | 87.5903 | 88.191 | 94.3434 | 93.9504 | 93.9504 | 93.9504 | 85.9079 | 86.3745 | 90.0387 | 89.9041 | 91.0718 | 88.4597 | 92.8994 | 81.4306 | 81.5356 | 89.5631 | 84.4829 | 91.5037 | 94.7104 | 90.917 | 90.917 | 89.3755 | 88.3791 | 91.2687 | 89.5516 | 89.2903 | 87.7693 | 89.6402 | 91.5037 | 88.5553 | 88.5442 | 90.4569 | 91.2618 | 94.3445 | 91.3706 | 92.0311 | 86.3162 | 85.2026 | 93.4707 | 86.0387 | 87.0842 | 85.816 | 86.5288 | 87.8961 | 99.4114 | 86.2077 | 87.5697 | 87.8264 | 90.1642 | 96.0775 | 96.319 | 94.7104 | 94.0737 | 90.5198 | 90.917 | 89.0148 | 90.0022 | 95.7393 | 95.5337 | 87.4016 | 94.4425 | 92.0378 | 87.5782 | 78.0811 | 91.7399 | 87.5344 | 87.8598 | 86.4841 | 94.9282 | 95.0226 | 84.8008 | 79.6035 | 77.4961 | 86.791 | 90.36 | 90.5534 | 86.185 | 86.6692 | 86.8089 | 86.5887 | 98.2927 | 95.7229 | 95.7229 | 87.305 | 94.4482 | 94.8429 | 94.7104 | 86.4888 | 90.5237 | 95.4891 | 88.551 | 88.5418 | 89.9974 | 85.608 | 84.4812 | 86.5154 | 87.3842 | 84.8105 | 83.733 | 86.6585 | 86.7345 | 86.7664 | 88.9387 | 86.1268 | 93.966 | 89.1414 | 90.4779 | 97.5765 | 83.1174 | 83.6407 | 86.8332 | 90.4605 | 89.3861 | 89.233 | 89.3755 | 93.7712 | 93.7712 | 89.124 | 89.124 | 89.124 | 95.4857 | 95.311 | 88.3938 | 88.1307 | 88.0015 | 89.376 | 86.3752 | 91.5037 | 91.5037 | 95.1158 | 85.6038 | 94.2409 | 94.0737 | 99.3737 | 85.705 | 99.3737 | 93.7712 | 88.3103 | 91.9401 | 82.7731 | 88.8152 | 78.9723 | 78.7699 | 86.4282 | 94.2747 | 94.1539 | 94.0153 | 88.8152 | 88.8152 | 88.8152 | 94.5267 | 94.4834 | 94.4834 | 94.4834 | 86.9409 | 96.5898 | 96.3072 | 89.9093 | 96.415 | 90.6885 | 83.5476 | 94.2198 | 88.744 | 88.8876 | 86.2046 | 87.1106 | 78.5896 | 80.908 | 81.3599 | 91.0924 | 88.9103 | 95.3689
2025-01-12 06:30 | 2.5069 | 2.5101 | 2.5082 | 2.5069 | 2.5134 | 2.7046 | 2.6947 | 2.7074 | 2.5062 | 2.5249 | 2.6889 | 2.6675 | 2.6016 | 2.4969 | 2.7013 | 2.5094 | 2.5742 | 2.388 | 2.4021 | 2.5516 | 2.5337 | 2.4426 | 2.4933 | 2.7101 | 2.4289 | 2.5115 | 2.5369 | 2.5286 | 2.4011 | 2.524 | 2.539 | 2.5428 | 2.5454 | 2.3313 | 2.5574 | 2.4228 | 2.4352 | 2.6622 | 2.3863 | 2.3174 | 2.3237 | 2.6455 | 2.5766 | 2.5318 | 2.6005 | 2.5384 | 2.3717 | 2.3856 | 2.6242 | 2.5253 | 2.5153 | 2.5153 | 2.5153 | 2.4976 | 2.5153 | 2.6641 | 2.6526 | 2.6526 | 2.6526 | 2.4502 | 2.4623 | 2.5748 | 2.5701 | 2.5274 | 2.4771 | 2.622 | 2.3305 | 2.3335 | 2.5311 | 2.4276 | 2.6239 | 2.6687 | 2.5232 | 2.5232 | 2.5634 | 2.5371 | 2.5333 | 2.5277 | 2.5202 | 2.5198 | 2.5423 | 2.6239 | 2.5256 | 2.5254 | 2.564 | 2.6159 | 2.6971 | 2.6216 | 2.6392 | 2.4693 | 2.4483 | 2.6915 | 2.4519 | 2.4543 | 2.4499 | 2.4842 | 2.5078 | 2.8075 | 2.4498 | 2.5153 | 2.5195 | 2.4993 | 2.7057 | 2.713 | 2.6687 | 2.6536 | 2.5113 | 2.5232 | 2.5392 | 2.5837 | 2.7016 | 2.6957 | 2.4922 | 2.6999 | 2.6325 | 2.5204 | 2.2367 | 2.624 | 2.5042 | 2.5097 | 2.4736 | 2.6722 | 2.6731 | 2.3929 | 2.2839 | 2.2278 | 2.4918 | 2.5616 | 2.5671 | 2.4635 | 2.4764 | 2.4498 | 2.4778 | 2.7759 | 2.6574 | 2.6574 | 2.4603 | 2.6615 | 2.6724 | 2.6687 | 2.4674 | 2.5662 | 2.7291 | 2.5256 | 2.5253 | 2.5683 | 2.4458 | 2.4141 | 2.4685 | 2.4947 | 2.436 | 2.4058 | 2.4751 | 2.4809 | 2.4833 | 2.5556 | 2.4729 | 2.6865 | 2.5423 | 2.586 | 2.7901 | 2.3693 | 2.3843 | 2.477 | 2.5642 | 2.5637 | 2.5595 | 2.5634 | 2.6476 | 2.6476 | 2.5205 | 2.5205 | 2.5205 | 2.6938 | 2.6888 | 2.4426 | 2.436 | 2.5185 | 2.5226 | 2.492 | 2.6239 | 2.6239 | 2.6626 | 2.4281 | 2.6438 | 2.6536 | 2.8064 | 2.4164 | 2.8064 | 2.6476 | 2.5186 | 2.608 | 2.3744 | 2.5347 | 2.2592 | 2.2534 | 2.44 | 2.6618 | 2.6575 | 2.6541 | 2.5347 | 2.5347 | 2.5347 | 2.7023 | 2.7011 | 2.7011 | 2.7011 | 2.4964 | 2.7275 | 2.719 | 2.5844 | 2.7147 | 2.5929 | 2.3556 | 2.6938 | 2.5326 | 2.5366 | 2.475 | 2.4817 | 2.2483 | 2.3215 | 2.3343 | 2.6116 | 2.5369 | 2.7258
2025-01-12 07:00 | 2.5052 | 2.5086 | 2.5066 | 2.5052 | 2.5121 | 2.6749 | 2.6654 | 2.6775 | 2.5042 | 2.5227 | 2.6657 | 2.6435 | 2.5938 | 2.4851 | 2.6742 | 2.5651 | 2.5661 | 2.3464 | 2.3648 | 2.5434 | 2.5297 | 2.4397 | 2.4899 | 2.6875 | 2.4298 | 2.5064 | 2.5325 | 2.5246 | 2.4007 | 2.5156 | 2.5303 | 2.5335 | 2.5366 | 2.3303 | 2.5491 | 2.426 | 2.4368 | 2.6364 | 2.3844 | 2.3076 | 2.3143 | 2.5796 | 2.5551 | 2.5088 | 2.5829 | 2.5345 | 2.3648 | 2.3787 | 2.6154 | 2.5211 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124 | 2.4971 | 2.5124 | 2.6435 | 2.6325 | 2.6325 | 2.6325 | 2.4454 | 2.458 | 2.5678 | 2.5631 | 2.513 | 2.4716 | 2.6383 | 2.3292 | 2.3322 | 2.5477 | 2.4199 | 2.6154 | 2.6428 | 2.5135 | 2.5135 | 2.5645 | 2.523 | 2.5189 | 2.5822 | 2.574 | 2.5039 | 2.5298 | 2.6154 | 2.5215 | 2.5212 | 2.5515 | 2.6091 | 2.6832 | 2.6151 | 2.6331 | 2.462 | 2.4406 | 2.6827 | 2.4532 | 2.4523 | 2.4453 | 2.4839 | 2.5047 | 2.784 | 2.4497 | 2.5114 | 2.5155 | 2.4865 | 2.6781 | 2.6858 | 2.6428 | 2.6312 | 2.5007 | 2.5135 | 2.5354 | 2.5693 | 2.6773 | 2.6711 | 2.4917 | 2.6862 | 2.6229 | 2.5124 | 2.2373 | 2.6148 | 2.5013 | 2.5068 | 2.4663 | 2.6453 | 2.646 | 2.4692 | 2.2832 | 2.2277 | 2.4873 | 2.5486 | 2.5538 | 2.4595 | 2.4726 | 2.4271 | 2.4701 | 2.7527 | 2.5916 | 2.5916 | 2.4583 | 2.6358 | 2.6463 | 2.6428 | 2.4638 | 2.5538 | 2.7149 | 2.5214 | 2.5211 | 2.5642 | 2.444 | 2.4121 | 2.4665 | 2.49 | 2.4329 | 2.4029 | 2.4598 | 2.4708 | 2.4755 | 2.5477 | 2.4715 | 2.674 | 2.5378 | 2.579 | 2.7793 | 2.4089 | 2.4192 | 2.4752 | 2.5517 | 2.5648 | 2.5603 | 2.5645 | 2.6271 | 2.6271 | 2.4978 | 2.4978 | 2.4978 | 2.6687 | 2.6642 | 2.4338 | 2.4255 | 2.5107 | 2.575 | 2.4842 | 2.6154 | 2.6154 | 2.6195 | 2.429 | 2.606 | 2.6312 | 2.7829 | 2.3931 | 2.7829 | 2.6271 | 2.517 | 2.5942 | 2.3784 | 2.5311 | 2.2525 | 2.2467 | 2.4975 | 2.641 | 2.6361 | 2.634 | 2.5311 | 2.5311 | 2.5311 | 2.6886 | 2.6875 | 2.6875 | 2.6875 | 2.4944 | 2.7052 | 2.6977 | 2.5833 | 2.6845 | 2.5852 | 2.3329 | 2.6806 | 2.5285 | 2.5326 | 2.4705 | 2.4781 | 2.2416 | 2.3261 | 2.3388 | 2.6028 | 2.5325 | 2.7117
2025-01-12 07:30 | 2.5142 | 2.5177 | 2.5156 | 2.5142 | 2.5308 | 2.6837 | 2.6734 | 2.6869 | 2.536 | 2.5341 | 2.6825 | 2.6598 | 2.6185 | 2.5082 | 2.6852 | 2.62 | 2.5886 | 2.3581 | 2.3768 | 2.5646 | 2.5475 | 2.4551 | 2.5058 | 2.7048 | 2.4549 | 2.5662 | 2.552 | 2.5422 | 2.4019 | 2.5373 | 2.5521 | 2.5551 | 2.5583 | 2.3343 | 2.5702 | 2.4426 | 2.4549 | 2.6495 | 2.394 | 2.2739 | 2.2828 | 2.5743 | 2.5697 | 2.5216 | 2.6014 | 2.5535 | 2.3783 | 2.3924 | 2.6396 | 2.5401 | 2.5312 | 2.5312 | 2.5312 | 2.5154 | 2.5312 | 2.6596 | 2.6489 | 2.6489 | 2.6489 | 2.4581 | 2.4724 | 2.5948 | 2.5879 | 2.6129 | 2.5391 | 2.675 | 2.3331 | 2.3361 | 2.5803 | 2.4397 | 2.6395 | 2.6549 | 2.6137 | 2.6137 | 2.5768 | 2.5442 | 2.6188 | 2.6376 | 2.6285 | 2.5253 | 2.549 | 2.6395 | 2.5405 | 2.5402 | 2.5696 | 2.6347 | 2.7086 | 2.6387 | 2.6573 | 2.4767 | 2.4603 | 2.7002 | 2.4678 | 2.4979 | 2.4556 | 2.4877 | 2.5249 | 2.8019 | 2.474 | 2.5248 | 2.53 | 2.5936 | 2.6898 | 2.6977 | 2.6549 | 2.6451 | 2.6007 | 2.6137 | 2.5548 | 2.5909 | 2.693 | 2.6866 | 2.51 | 2.7116 | 2.6473 | 2.5319 | 2.2371 | 2.6392 | 2.5201 | 2.5256 | 2.4812 | 2.6576 | 2.6586 | 2.5337 | 2.287 | 2.2284 | 2.4937 | 2.5676 | 2.573 | 2.4715 | 2.4863 | 2.4491 | 2.4847 | 2.7704 | 2.5866 | 2.5866 | 2.504 | 2.6479 | 2.6581 | 2.6549 | 2.4811 | 2.573 | 2.7405 | 2.5404 | 2.5401 | 2.5837 | 2.4555 | 2.4225 | 2.4815 | 2.5005 | 2.4299 | 2.3992 | 2.4734 | 2.485 | 2.4899 | 2.5682 | 2.4784 | 2.6988 | 2.5577 | 2.6061 | 2.8035 | 2.3865 | 2.4016 | 2.4907 | 2.5698 | 2.5771 | 2.5724 | 2.5768 | 2.6419 | 2.6419 | 2.5281 | 2.5281 | 2.5281 | 2.6836 | 2.6791 | 2.5575 | 2.5501 | 2.5252 | 2.6288 | 2.5022 | 2.6395 | 2.6395 | 2.6253 | 2.4541 | 2.6114 | 2.6451 | 2.8008 | 2.4114 | 2.8008 | 2.6419 | 2.5358 | 2.6132 | 2.3803 | 2.5498 | 2.266 | 2.2602 | 2.5532 | 2.6565 | 2.651 | 2.6494 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 2.714 | 2.7128 | 2.7128 | 2.7128 | 2.503 | 2.7229 | 2.7158 | 2.6014 | 2.6944 | 2.6095 | 2.3507 | 2.7056 | 2.5477 | 2.5518 | 2.4768 | 2.4946 | 2.255 | 2.3271 | 2.34 | 2.6271 | 2.552 | 2.7372
2025-01-12 08:00 | 87.5811 | 87.7092 | 87.6302 | 87.5811 | 88.0994 | 93.5298 | 93.167 | 93.6427 | 88.1644 | 88.3596 | 93.6753 | 92.9183 | 91.7377 | 87.4847 | 93.4763 | 92.1659 | 90.6484 | 82.3773 | 83.0137 | 89.7944 | 88.7451 | 85.5854 | 87.2559 | 94.3193 | 85.3614 | 89.0039 | 88.8875 | 88.5591 | 83.3725 | 88.7641 | 89.2808 | 89.3773 | 89.5005 | 81.0966 | 89.9948 | 84.9439 | 85.3847 | 92.2529 | 83.227 | 78.4644 | 78.8036 | 89.3624 | 89.5257 | 87.8379 | 90.4521 | 88.9581 | 82.9141 | 83.4025 | 92.2744 | 88.422 | 88.0933 | 88.0933 | 88.0933 | 87.5246 | 88.0933 | 92.6626 | 92.2912 | 92.2912 | 92.2912 | 85.4758 | 86.0023 | 90.5368 | 90.2729 | 90.3273 | 88.0021 | 94.0028 | 81.0658 | 81.1703 | 89.852 | 85.1981 | 92.2902 | 92.4755 | 90.3725 | 90.3725 | 89.8669 | 88.8572 | 90.5301 | 93.1051 | 92.8067 | 88.1646 | 88.8726 | 92.2902 | 88.4333 | 88.4241 | 89.5642 | 92.5016 | 94.4887 | 92.456 | 93.1413 | 86.3376 | 85.9136 | 94.3013 | 85.9858 | 86.726 | 85.5626 | 86.5097 | 87.9766 | 97.7068 | 86.0881 | 88.1268 | 88.2632 | 89.5232 | 93.6938 | 93.9628 | 92.4755 | 92.1393 | 89.9133 | 90.3725 | 88.9761 | 90.489 | 93.9514 | 93.7217 | 87.3359 | 94.5942 | 92.2721 | 88.5553 | 77.6639 | 91.9687 | 87.5334 | 87.8108 | 86.5109 | 92.5735 | 92.6112 | 87.976 | 79.4146 | 77.3344 | 86.7505 | 89.5236 | 89.7211 | 86.0429 | 86.5666 | 86.1886 | 86.6092 | 96.6073 | 89.8158 | 89.8158 | 86.9567 | 92.2312 | 92.5836 | 92.4755 | 86.4975 | 89.7192 | 95.6383 | 88.4303 | 88.4222 | 90.0116 | 85.3668 | 84.2193 | 86.3115 | 87.126 | 84.2409 | 83.2291 | 86.2925 | 86.6406 | 86.7862 | 89.6808 | 86.2961 | 94.1303 | 89.0593 | 90.9351 | 97.7852 | 83.0524 | 83.5756 | 86.619 | 89.567 | 89.8775 | 89.7071 | 89.8669 | 92.0329 | 92.0329 | 88.9161 | 88.9161 | 88.9161 | 93.5849 | 93.4383 | 87.8778 | 87.6584 | 88.0123 | 93.0197 | 87.4338 | 92.2902 | 92.2902 | 91.2806 | 85.3326 | 90.9145 | 92.1393 | 97.6698 | 84.8852 | 97.6698 | 92.0329 | 88.2948 | 91.1446 | 82.6261 | 88.8223 | 78.9918 | 78.7894 | 88.8212 | 92.5536 | 92.3402 | 92.2969 | 88.8223 | 88.8223 | 88.8223 | 94.6824 | 94.6379 | 94.6379 | 94.6379 | 87.209 | 95.0121 | 94.7406 | 90.8248 | 93.9085 | 91.7371 | 82.7484 | 94.3823 | 88.754 | 88.8971 | 86.1644 | 86.8094 | 78.6091 | 80.7799 | 81.2271 | 91.846 | 88.8893 | 95.5181
2025-01-12 08:30 | 92.3722 | 92.5158 | 92.428 | 92.3722 | 92.2687 | 97.7748 | 97.415 | 97.8897 | 91.9673 | 93.184 | 97.8475 | 97.0164 | 96.671 | 92.2948 | 97.7523 | 96.6693 | 95.4676 | 88.5621 | 88.9935 | 94.4821 | 92.9619 | 89.7103 | 91.422 | 98.5261 | 89.1483 | 92.1643 | 93.1282 | 92.7588 | 87.5959 | 93.4555 | 94.8194 | 94.0831 | 94.2067 | 85.0422 | 94.7002 | 88.7901 | 89.2493 | 96.1902 | 87.2219 | 82.6934 | 83.0387 | 92.2803 | 93.5485 | 91.7765 | 94.4536 | 93.2257 | 87.211 | 87.7235 | 97.0415 | 92.5908 | 92.2375 | 92.2375 | 92.2375 | 91.6258 | 92.2375 | 96.7987 | 96.4194 | 96.4194 | 96.4194 | 89.4746 | 90.0259 | 94.7697 | 94.5777 | 92.5736 | 90.9022 | 98.4897 | 85.0021 | 85.0816 | 93.9254 | 89.4858 | 97.0627 | 96.6631 | 92.61 | 92.61 | 94.9346 | 93.634 | 92.7997 | 97.7629 | 97.4066 | 92.8613 | 92.7002 | 97.0627 | 92.6036 | 92.5933 | 93.6528 | 97.6027 | 99.2838 | 97.2852 | 97.9817 | 90.8042 | 90.2467 | 99.5315 | 90.2542 | 90.0986 | 87.1321 | 91.1903 | 92.1013 | 101.1429 | 89.9955 | 92.0779 | 92.3022 | 91.6917 | 97.9506 | 98.2281 | 96.6631 | 96.307 | 92.1092 | 92.61 | 93.2234 | 96.617 | 98.1904 | 97.941 | 91.4296 | 99.3871 | 96.8717 | 93.1514 | 81.4988 | 96.5276 | 91.6381 | 91.9351 | 90.9934 | 96.779 | 96.8263 | 92.1167 | 83.3577 | 81.2495 | 91.7906 | 93.5158 | 93.7147 | 90.1892 | 90.7214 | 89.4323 | 91.1076 | 100.6719 | 92.7717 | 92.7717 | 90.3457 | 96.4047 | 96.7793 | 96.6631 | 90.8092 | 93.7306 | 100.4915 | 92.6003 | 92.5911 | 94.7656 | 89.4882 | 88.2336 | 90.4298 | 90.1509 | 88.659 | 87.5459 | 91.2284 | 91.2856 | 91.3096 | 96.1114 | 91.01 | 98.8886 | 93.2975 | 96.2462 | 102.7127 | 86.9582 | 87.5042 | 90.7681 | 93.653 | 94.9461 | 94.7555 | 94.9346 | 96.2024 | 96.2024 | 92.3365 | 92.3365 | 92.3365 | 97.8036 | 97.6423 | 89.8023 | 89.6897 | 93.0354 | 97.6467 | 91.9537 | 97.0627 | 97.0627 | 94.441 | 89.1181 | 94.9893 | 96.307 | 101.1015 | 88.0717 | 101.1015 | 96.2024 | 92.4908 | 95.16 | 86.8633 | 93.0695 | 83.3424 | 83.1259 | 92.9426 | 96.6654 | 96.4623 | 96.4523 | 93.0695 | 93.0695 | 93.0695 | 99.4798 | 99.4324 | 99.4324 | 99.4324 | 91.9664 | 99.304 | 99.0077 | 95.8018 | 98.158 | 96.3444 | 86.4395 | 99.1613 | 93.0115 | 93.1616 | 90.7349 | 90.871 | 82.414 | 84.9951 | 85.4462 | 98.0156 | 93.1394 | 100.3644
2025-01-12 09:00 | 93.8759 | 94.027 | 93.933 | 93.8759 | 93.0923 | 98.7829 | 98.4037 | 98.9118 | 93.0969 | 94.7945 | 98.9226 | 98.0506 | 97.7505 | 93.3728 | 98.7313 | 97.8224 | 96.5073 | 91.6325 | 91.8165 | 95.4746 | 93.8244 | 90.4998 | 92.2621 | 99.6517 | 90.2457 | 93.9596 | 94.0083 | 93.5983 | 88.4123 | 94.3636 | 95.7672 | 95.0152 | 95.1466 | 85.7968 | 95.6927 | 89.8183 | 90.2768 | 97.4492 | 87.9948 | 83.32 | 83.6806 | 94.6027 | 94.8524 | 93.0645 | 95.6105 | 94.0814 | 88.2238 | 88.7395 | 98.0817 | 93.4584 | 93.0795 | 93.0795 | 93.0795 | 92.4216 | 93.0795 | 97.9375 | 97.5844 | 97.5844 | 97.5844 | 90.3717 | 90.9299 | 95.7678 | 95.5699 | 95.3303 | 92.9334 | 99.644 | 85.7633 | 85.8434 | 95.0009 | 90.4685 | 98.0994 | 97.6735 | 95.3632 | 95.3632 | 96.5729 | 94.5242 | 95.5581 | 98.9445 | 98.5802 | 93.682 | 93.6626 | 98.0994 | 93.4701 | 93.4606 | 94.6202 | 98.4522 | 100.4811 | 98.2855 | 98.9593 | 91.8392 | 91.2355 | 100.6152 | 91.0402 | 91.6481 | 87.9032 | 92.5279 | 92.5377 | 102.2985 | 90.9073 | 92.5791 | 92.9065 | 94.4092 | 98.9714 | 99.2575 | 97.6735 | 97.3333 | 94.8594 | 95.3632 | 94.0877 | 97.5355 | 99.2823 | 99.0297 | 92.1929 | 100.5848 | 97.927 | 94.1452 | 82.1934 | 97.5712 | 92.4796 | 92.7769 | 92.0398 | 97.8119 | 97.8763 | 93.1355 | 84.002 | 81.8208 | 92.7855 | 94.4706 | 94.6701 | 90.9664 | 91.5258 | 90.2491 | 92.1719 | 101.822 | 95.0848 | 95.0848 | 91.9032 | 97.4144 | 97.7861 | 97.6735 | 91.5676 | 94.6855 | 101.7462 | 93.467 | 93.4587 | 95.7167 | 90.3652 | 89.047 | 91.3367 | 90.9487 | 89.5447 | 88.384 | 92.7746 | 92.5063 | 92.3936 | 97.1645 | 92.5358 | 100.0403 | 94.2064 | 97.2555 | 103.8192 | 87.6923 | 88.2456 | 91.6929 | 94.6202 | 96.5846 | 96.3845 | 96.5729 | 97.2323 | 97.2323 | 93.3783 | 93.3783 | 93.3783 | 98.8841 | 98.7183 | 92.1552 | 92.2102 | 94.1334 | 98.8278 | 92.9468 | 98.0994 | 98.0994 | 96.3288 | 90.2152 | 95.9408 | 97.3333 | 102.2566 | 88.7935 | 102.2566 | 97.2323 | 93.3254 | 96.1023 | 87.6808 | 93.8706 | 84.2923 | 84.0733 | 93.9922 | 97.7737 | 97.5607 | 97.5162 | 93.8706 | 93.8706 | 93.8706 | 100.692 | 100.6336 | 100.6336 | 100.6336 | 93.6044 | 100.4498 | 100.1529 | 97.3351 | 99.1934 | 97.3817 | 87.148 | 100.3322 | 93.942 | 94.0944 | 91.7184 | 91.7853 | 83.3533 | 85.7463 | 86.2145 | 99.0742 | 94.0292 | 101.6125
2025-01-12 09:30 | 93.2807 | 93.4373 | 93.3427 | 93.2807 | 92.897 | 97.9847 | 97.6273 | 98.1128 | 92.902 | 94.1661 | 97.9931 | 97.1625 | 97.3138 | 91.9127 | 97.9962 | 97.4217 | 96.019 | 89.634 | 90.004 | 94.9319 | 93.7756 | 89.9353 | 91.9703 | 98.7886 | 89.9871 | 93.8713 | 93.7662 | 93.3411 | 88.1732 | 93.7941 | 95.1811 | 94.4329 | 94.555 | 85.6471 | 95.1459 | 89.5358 | 89.9946 | 96.4538 | 87.8115 | 83.0665 | 83.4251 | 92.0018 | 94.1728 | 92.3904 | 94.9155 | 93.9134 | 87.7886 | 88.3031 | 97.2761 | 93.1804 | 92.8181 | 92.8181 | 92.8181 | 92.1896 | 92.8181 | 97.2105 | 96.873 | 96.873 | 96.873 | 90.3715 | 90.8587 | 95.2263 | 95.027 | 95.3147 | 92.8056 | 98.9351 | 85.6281 | 85.7081 | 94.5829 | 89.9622 | 97.2922 | 96.9682 | 95.3362 | 95.3362 | 96.071 | 94.0424 | 95.5563 | 98.5764 | 98.1714 | 93.1868 | 93.1119 | 97.2922 | 93.1922 | 93.1826 | 94.1348 | 97.8624 | 98.2889 | 97.4618 | 98.184 | 91.3953 | 90.7262 | 100.0539 | 90.7734 | 91.4532 | 87.8638 | 92.107 | 92.3685 | 101.4124 | 90.6946 | 92.3661 | 92.6846 | 94.4138 | 98.2244 | 98.5158 | 96.9682 | 96.6452 | 94.831 | 95.3362 | 93.8671 | 97.0384 | 98.3805 | 98.1411 | 91.9541 | 98.3904 | 96.9343 | 93.6155 | 82.0588 | 96.6482 | 92.221 | 92.5169 | 91.6288 | 97.1196 | 97.1972 | 92.7537 | 83.8318 | 81.6584 | 92.3531 | 93.9518 | 94.1627 | 90.6856 | 91.2403 | 89.6787 | 91.696 | 100.9401 | 92.4671 | 92.4671 | 91.7079 | 96.718 | 97.0761 | 96.9682 | 91.3341 | 94.178 | 99.5567 | 93.1892 | 93.1807 | 95.5487 | 90.1272 | 88.8576 | 91.0882 | 90.908 | 89.2788 | 88.102 | 91.9236 | 91.9006 | 91.891 | 96.6222 | 91.9041 | 98.4714 | 93.95 | 96.7234 | 102.1882 | 87.4865 | 88.0367 | 91.4492 | 94.1348 | 96.0826 | 95.8761 | 96.071 | 96.5613 | 96.5613 | 92.8724 | 92.8724 | 92.8724 | 98.0347 | 97.8717 | 92.4028 | 92.3064 | 93.6234 | 98.3952 | 92.4269 | 97.2922 | 97.2922 | 94.405 | 89.9568 | 95.2407 | 96.6452 | 101.3709 | 88.1828 | 101.3709 | 96.5613 | 93.1456 | 95.6949 | 87.4233 | 93.6734 | 83.8849 | 83.667 | 93.5905 | 97.0323 | 96.8026 | 96.7954 | 93.6734 | 93.6734 | 93.6734 | 98.223 | 98.4018 | 98.4018 | 98.4018 | 92.8841 | 99.4198 | 99.1082 | 96.9159 | 98.3787 | 96.8202 | 86.5486 | 98.558 | 93.7744 | 93.9271 | 91.2909 | 91.577 | 82.9504 | 85.5011 | 85.9658 | 98.273 | 93.7974 | 99.418
2025-01-12 10:00 | 93.3476 | 93.508 | 93.4083 | 93.3476 | 92.9231 | 97.9749 | 97.6099 | 98.1085 | 92.7605 | 94.2011 | 97.9391 | 97.1119 | 97.2943 | 91.9555 | 97.9175 | 97.2733 | 95.9772 | 88.314 | 88.8358 | 94.864 | 93.8068 | 89.9395 | 91.991 | 98.7351 | 89.8679 | 93.4139 | 93.7975 | 93.3684 | 88.298 | 93.6813 | 95.0825 | 94.334 | 94.4599 | 85.7335 | 95.0774 | 89.4895 | 89.9399 | 96.4041 | 87.8306 | 83.4186 | 83.7635 | 91.8745 | 94.2706 | 92.5636 | 94.9285 | 93.964 | 87.7223 | 88.2395 | 97.2079 | 93.1882 | 92.8247 | 92.8247 | 92.8247 | 92.1944 | 92.8247 | 97.1991 | 96.883 | 96.883 | 96.883 | 90.3766 | 90.8609 | 95.2057 | 95.0131 | 94.4349 | 92.2734 | 98.8356 | 85.7175 | 85.7977 | 94.4537 | 89.9557 | 97.2122 | 96.9309 | 94.4608 | 94.4608 | 96.2093 | 93.9301 | 94.6682 | 98.4458 | 98.0382 | 93.0307 | 93.0376 | 97.2122 | 93.2 | 93.1904 | 94.0947 | 97.6413 | 98.3198 | 97.2576 | 97.9709 | 91.3481 | 90.7159 | 100.0359 | 90.8106 | 91.1417 | 87.8946 | 92.2581 | 92.3867 | 101.3575 | 90.6177 | 92.3917 | 92.7054 | 93.5376 | 98.1993 | 98.4907 | 96.9309 | 96.6118 | 93.9703 | 94.4608 | 93.9039 | 96.9225 | 98.4372 | 98.1468 | 91.9588 | 98.425 | 96.93 | 93.5651 | 82.1769 | 96.6429 | 92.2308 | 92.5251 | 91.5847 | 97.0885 | 97.1697 | 92.5992 | 83.7355 | 81.5009 | 92.4581 | 93.8859 | 94.0978 | 90.7097 | 91.2629 | 89.4789 | 91.6416 | 100.8854 | 92.3287 | 92.3287 | 91.4152 | 96.6829 | 97.036 | 96.9309 | 91.3671 | 94.1137 | 99.605 | 93.1969 | 93.1884 | 95.6041 | 90.1653 | 88.8926 | 91.0975 | 90.9398 | 89.4997 | 88.2646 | 91.5336 | 91.743 | 91.8307 | 96.6112 | 91.9706 | 98.5128 | 93.9762 | 96.696 | 102.3672 | 87.4915 | 88.0417 | 91.454 | 94.0947 | 96.2209 | 96.0094 | 96.2093 | 96.5329 | 96.5329 | 92.5619 | 92.5619 | 92.5619 | 98.0089 | 97.8463 | 91.4626 | 91.4249 | 93.5766 | 98.2692 | 92.3913 | 97.2122 | 97.2122 | 94.2709 | 89.8376 | 95.2104 | 96.6118 | 101.316 | 87.9754 | 101.316 | 96.5329 | 93.1844 | 95.6405 | 87.5326 | 93.7171 | 83.8416 | 83.6238 | 93.4455 | 97.0071 | 96.7726 | 96.7654 | 93.7171 | 93.7171 | 93.7171 | 98.2594 | 98.4385 | 98.4385 | 98.4385 | 92.9059 | 99.3516 | 99.0571 | 97.0069 | 98.3821 | 96.7773 | 86.3451 | 98.6038 | 93.8276 | 93.9794 | 91.3947 | 91.5749 | 82.9076 | 85.5622 | 86.0395 | 98.2136 | 93.8321 | 99.4647
2025-01-12 10:30 | 94.2405 | 94.4074 | 94.3043 | 94.2405 | 93.8051 | 99.1096 | 98.7302 | 99.2494 | 93.7644 | 95.1183 | 99.3967 | 98.5654 | 98.2145 | 93.0531 | 99.0554 | 98.546 | 96.8385 | 87.5827 | 88.2839 | 95.666 | 94.6747 | 90.7696 | 92.844 | 100.0708 | 90.8306 | 94.6631 | 94.677 | 94.2389 | 88.994 | 94.4404 | 95.8437 | 95.0671 | 95.2146 | 86.2692 | 95.8831 | 90.3826 | 90.8484 | 97.6468 | 88.5604 | 83.8683 | 84.2295 | 93.3815 | 95.129 | 93.3668 | 96.1339 | 94.8342 | 88.4671 | 88.985 | 97.9862 | 94.1072 | 93.726 | 93.726 | 93.726 | 93.0611 | 93.726 | 98.3375 | 98.0195 | 98.0195 | 98.0195 | 91.0704 | 91.6014 | 96.1092 | 95.9067 | 96.1116 | 93.6081 | 100.2405 | 86.1658 | 86.2464 | 95.5576 | 90.7401 | 97.9636 | 98.0819 | 96.114 | 96.114 | 97.2164 | 94.4773 | 96.3495 | 99.7744 | 99.3462 | 93.4855 | 94.1697 | 97.9636 | 94.1183 | 94.1093 | 95.1559 | 98.3299 | 99.6395 | 97.7252 | 98.4942 | 92.0978 | 91.5122 | 100.9001 | 91.7292 | 92.2761 | 88.7296 | 93.0758 | 93.1236 | 102.7287 | 91.5141 | 93.264 | 93.5278 | 95.0912 | 99.3843 | 99.688 | 98.0819 | 97.7531 | 95.6034 | 96.114 | 94.8128 | 97.4872 | 99.825 | 99.5243 | 92.8065 | 99.7456 | 97.9089 | 94.3639 | 82.6694 | 97.6076 | 93.1642 | 93.4425 | 92.3606 | 98.2356 | 98.3179 | 93.7339 | 84.4618 | 82.2217 | 93.2549 | 95.0105 | 95.223 | 91.5282 | 92.0963 | 91.1579 | 92.3755 | 102.2503 | 93.8417 | 93.8417 | 92.526 | 97.8259 | 98.186 | 98.0819 | 92.274 | 95.2433 | 100.9588 | 94.1155 | 94.1075 | 96.4598 | 90.9633 | 89.6406 | 91.94 | 91.8038 | 90.1863 | 88.9417 | 91.8946 | 92.3568 | 92.5502 | 97.4592 | 92.8351 | 99.6837 | 94.8984 | 97.6459 | 103.5076 | 88.3193 | 88.8741 | 92.3065 | 95.1559 | 97.2281 | 97.0086 | 97.2164 | 97.6653 | 97.6653 | 94.3452 | 94.3452 | 94.3452 | 99.3486 | 99.1867 | 92.7274 | 92.8103 | 94.3096 | 99.5867 | 93.1887 | 97.9636 | 97.9636 | 95.8248 | 90.7998 | 96.3109 | 97.7531 | 102.6867 | 89.5981 | 102.6867 | 97.6653 | 94.0704 | 96.7576 | 88.2464 | 94.6032 | 84.5297 | 84.3101 | 94.5847 | 98.1387 | 97.938 | 97.9256 | 94.6032 | 94.6032 | 94.6032 | 99.5647 | 99.748 | 99.748 | 99.748 | 93.7963 | 100.8571 | 100.5496 | 97.9641 | 99.5332 | 97.5841 | 87.9377 | 99.8293 | 94.6316 | 94.8187 | 92.1824 | 92.4126 | 83.5881 | 86.2923 | 86.765 | 99.0071 | 94.7059 | 100.8134
2025-01-12 11:00 | 94.249 | 94.4187 | 94.3131 | 94.249 | 93.7176 | 99.0081 | 98.61 | 99.1671 | 93.2171 | 95.1559 | 99.1777 | 98.3492 | 98.2731 | 93.1064 | 98.9819 | 97.939 | 96.8773 | 87.5372 | 88.2413 | 95.6907 | 94.5844 | 90.6098 | 92.7246 | 99.8471 | 90.2639 | 93.1605 | 94.5634 | 94.1437 | 88.8789 | 94.4892 | 95.8943 | 95.1563 | 95.2702 | 86.4037 | 95.9177 | 89.9825 | 90.4444 | 97.3165 | 88.4617 | 83.7578 | 84.12 | 92.5876 | 94.9509 | 93.1924 | 95.8725 | 94.7463 | 88.4456 | 88.9629 | 97.9397 | 93.9502 | 93.5892 | 93.5892 | 93.5892 | 92.9703 | 93.5892 | 98.1578 | 97.8252 | 97.8252 | 97.8252 | 90.7485 | 91.3042 | 96.0326 | 95.8305 | 93.1523 | 91.7007 | 99.8225 | 86.3871 | 86.4679 | 94.8209 | 90.7111 | 97.9019 | 98.0777 | 93.1807 | 93.1807 | 97.2743 | 94.92 | 93.3915 | 99.1847 | 98.762 | 93.9882 | 94.0999 | 97.9019 | 93.9613 | 93.9523 | 94.9749 | 98.0674 | 99.7062 | 97.504 | 98.2876 | 92.0721 | 91.4826 | 100.8814 | 91.6106 | 91.0673 | 88.8896 | 93.0795 | 92.9734 | 102.499 | 91.0794 | 93.2122 | 93.5323 | 91.836 | 99.3719 | 99.6798 | 98.0777 | 97.6655 | 92.6528 | 93.1807 | 94.7092 | 97.944 | 99.6949 | 99.3941 | 92.7517 | 99.8128 | 97.8865 | 94.3689 | 82.905 | 97.579 | 92.8988 | 93.241 | 92.3688 | 98.2673 | 98.3767 | 93.0513 | 84.3712 | 82.1339 | 93.2131 | 94.8618 | 95.0759 | 91.495 | 92.0258 | 90.742 | 92.3455 | 102.0217 | 93.0386 | 93.0386 | 91.3441 | 97.8434 | 98.175 | 98.0777 | 92.178 | 95.0918 | 101.0593 | 93.9584 | 93.9504 | 96.3683 | 90.8017 | 89.5466 | 91.7348 | 91.9692 | 90.0803 | 88.8439 | 91.8663 | 92.3247 | 92.5165 | 97.4277 | 92.8325 | 99.7335 | 94.7727 | 97.5701 | 103.5042 | 88.2421 | 88.7952 | 92.0942 | 94.9749 | 97.2861 | 97.0631 | 97.2743 | 97.5195 | 97.5195 | 93.9056 | 93.9056 | 93.9056 | 99.2486 | 99.0755 | 88.7076 | 88.7265 | 94.2778 | 99.0185 | 93.1781 | 97.9019 | 97.9019 | 95.0785 | 90.2332 | 96.9363 | 97.6655 | 102.4571 | 89.1682 | 102.4571 | 97.5195 | 93.9829 | 96.5958 | 88.1405 | 94.5171 | 84.506 | 84.2865 | 93.8893 | 97.9565 | 97.7101 | 97.7098 | 94.5171 | 94.5171 | 94.5171 | 99.6364 | 99.8169 | 99.8169 | 99.8169 | 93.7979 | 100.605 | 100.3109 | 98.0566 | 99.4612 | 97.5234 | 87.5158 | 99.8874 | 94.5399 | 94.7267 | 92.141 | 92.167 | 83.5647 | 86.1984 | 86.6686 | 98.9656 | 94.5969 | 100.91
2025-01-12 11:30 | 95.6346 | 95.8122 | 95.7026 | 95.6346 | 94.3777 | 98.818 | 98.4164 | 98.9903 | 94.279 | 96.5512 | 99.4142 | 98.5739 | 99.5015 | 93.9527 | 98.8971 | 98.567 | 98.0515 | 88.4743 | 89.1845 | 96.8075 | 95.2703 | 91.2931 | 93.4462 | 100.0569 | 91.2187 | 95.1115 | 95.2633 | 94.806 | 90.1408 | 95.5755 | 96.9974 | 96.2599 | 96.3674 | 87.4223 | 97.0311 | 90.7866 | 91.2561 | 97.4557 | 89.4108 | 85.9168 | 86.2262 | 92.6674 | 95.0851 | 93.3079 | 96.0024 | 95.4356 | 89.312 | 89.8355 | 98.9647 | 94.5917 | 94.2213 | 94.2213 | 94.2213 | 93.5831 | 94.2213 | 98.3173 | 97.9913 | 97.9913 | 97.9913 | 91.6398 | 92.1606 | 96.9511 | 96.731 | 96.472 | 94.0059 | 100.2497 | 87.4092 | 87.4909 | 95.4355 | 91.6824 | 98.9259 | 98.0205 | 96.4971 | 96.4971 | 98.7982 | 96.0847 | 96.7154 | 99.8177 | 99.3804 | 95.1438 | 94.6722 | 98.9259 | 94.6031 | 94.5939 | 95.4208 | 99.4851 | 100.5079 | 98.7214 | 99.6138 | 92.9817 | 92.4634 | 102.0037 | 92.305 | 92.7039 | 89.778 | 94.5317 | 93.5228 | 102.7144 | 91.9114 | 93.4776 | 93.9195 | 95.2851 | 99.2644 | 99.5657 | 98.0205 | 97.7125 | 95.9566 | 96.4971 | 95.3958 | 99.1457 | 99.8367 | 99.5324 | 93.3308 | 100.6104 | 98.8143 | 95.471 | 83.8713 | 98.4981 | 93.5267 | 93.8709 | 93.2508 | 98.2365 | 98.3731 | 93.6448 | 85.3347 | 83.1029 | 94.4794 | 95.3761 | 95.5986 | 92.1632 | 92.7171 | 91.1046 | 93.2925 | 102.236 | 93.1002 | 93.1002 | 93.1069 | 97.7852 | 98.1116 | 98.0205 | 92.8868 | 95.6049 | 101.9304 | 94.6001 | 94.592 | 97.0843 | 91.7794 | 90.5052 | 92.6178 | 92.8884 | 91.5223 | 90.2712 | 92.8413 | 93.2996 | 93.4914 | 98.4722 | 94.2161 | 100.6355 | 95.46 | 98.5012 | 104.4488 | 88.7857 | 89.347 | 92.9804 | 95.4235 | 98.8102 | 98.5775 | 98.7982 | 97.646 | 97.646 | 94.3774 | 94.3774 | 94.3774 | 99.3456 | 99.181 | 92.5324 | 92.4083 | 95.2728 | 99.6241 | 94.2606 | 98.9259 | 98.9259 | 95.2005 | 91.1877 | 96.3477 | 97.7125 | 102.6724 | 89.5181 | 102.6724 | 97.646 | 94.6632 | 97.121 | 89.4118 | 95.1982 | 85.3409 | 85.1192 | 94.4993 | 98.1031 | 97.8515 | 97.85 | 95.1982 | 95.1982 | 95.1982 | 100.4477 | 100.6262 | 100.6262 | 100.6262 | 95.1661 | 100.8572 | 100.5493 | 99.4807 | 99.2843 | 98.6525 | 87.8591 | 100.7599 | 95.243 | 95.4276 | 93.3928 | 92.9469 | 84.3902 | 87.4377 | 87.9157 | 100.0055 | 95.2995 | 101.7742
2025-01-12 12:00 | 97.0268 | 97.2104 | 97.0955 | 97.0268 | 95.1199 | 99.3862 | 98.9716 | 99.5619 | 95.0653 | 97.915 | 99.7611 | 98.8969 | 100.7572 | 95.2205 | 99.4054 | 99.1713 | 99.3503 | 90.1228 | 90.8416 | 98.1003 | 101.6796 | 91.2191 | 93.0653 | 100.4916 | 91.8857 | 95.9769 | 97.6281 | 94.0737 | 91.1216 | 96.8257 | 98.2581 | 97.4873 | 97.6173 | 88.0713 | 98.3243 | 91.4759 | 91.9456 | 97.906 | 89.9495 | 87.556 | 87.8303 | 92.9584 | 95.5407 | 93.7484 | 96.5349 | 98.0878 | 91.1271 | 91.6554 | 100.2412 | 95.554 | 95.108 | 95.108 | 95.108 | 94.3194 | 95.108 | 98.7777 | 98.4742 | 98.4742 | 98.4742 | 92.2467 | 92.7744 | 98.2821 | 98.0715 | 97.4131 | 94.8342 | 100.7989 | 88.0466 | 88.1292 | 96.0297 | 93.0263 | 100.1993 | 98.5118 | 97.4519 | 97.4519 | 100.2977 | 97.1491 | 97.6563 | 100.4545 | 99.9944 | 96.0908 | 95.1862 | 100.1993 | 95.5657 | 95.5562 | 95.9073 | 100.7732 | 101.8228 | 99.9786 | 100.8672 | 94.8307 | 93.8142 | 103.474 | 92.6158 | 93.4477 | 90.2292 | 95.8301 | 95.3307 | 103.1612 | 92.9457 | 93.1416 | 93.3943 | 96.4158 | 99.7907 | 100.0879 | 98.5118 | 98.2125 | 96.9106 | 97.4519 | 96.2578 | 100.2328 | 100.238 | 99.93 | 94.0576 | 101.9266 | 100.1051 | 96.7807 | 84.4558 | 99.7926 | 94.4074 | 94.7546 | 95.0933 | 98.7291 | 98.8634 | 94.2378 | 85.8333 | 83.5801 | 95.819 | 95.8666 | 96.0796 | 91.7333 | 92.3084 | 91.1372 | 95.0509 | 102.6806 | 93.4154 | 93.4154 | 93.8491 | 98.2683 | 98.6058 | 98.5118 | 93.1689 | 96.0866 | 103.2632 | 95.5627 | 95.5543 | 100.6923 | 92.309 | 91.052 | 93.012 | 93.3689 | 92.6744 | 91.4221 | 94.5429 | 94.9905 | 95.1777 | 99.887 | 95.5436 | 101.9634 | 96.4214 | 99.8535 | 105.7694 | 89.4764 | 90.0429 | 93.5074 | 95.9206 | 100.3098 | 100.0695 | 100.2977 | 98.1564 | 98.1564 | 94.4475 | 94.4475 | 94.4475 | 99.7567 | 99.5901 | 94.1255 | 93.9542 | 96.9786 | 100.2328 | 95.5853 | 100.1993 | 100.1993 | 95.5011 | 91.8544 | 96.6968 | 98.2125 | 103.1189 | 89.5111 | 103.1189 | 98.1564 | 95.4104 | 97.6357 | 90.4049 | 95.9917 | 87.1095 | 86.8855 | 95.0835 | 98.5491 | 98.3388 | 98.344 | 95.9917 | 95.9917 | 95.9917 | 101.764 | 101.9438 | 101.9438 | 101.9438 | 96.528 | 101.2894 | 100.9731 | 100.8824 | 99.8682 | 99.9701 | 87.852 | 102.0861 | 98.8306 | 99.0187 | 94.7185 | 93.5709 | 86.1489 | 88.4366 | 88.9129 | 101.2948 | 97.9106 | 103.1046
2025-01-12 12:30 | 91.9487 | 92.1219 | 92.0127 | 91.9487 | 88.2125 | 92.9555 | 92.5748 | 93.1109 | 88.279 | 92.6738 | 93.1354 | 92.3568 | 97.5494 | 93.2342 | 92.9337 | 92.4856 | 96.5668 | 91.4969 | 92.1677 | 95.5856 | 151.447 | 75.6967 | 74.1837 | 93.392 | 84.7902 | 88.7427 | 106.9589 | 71.4117 | 83.1531 | 94.5704 | 95.9135 | 95.204 | 95.3068 | 79.6109 | 95.7952 | 84.8362 | 85.2814 | 91.3161 | 80.3918 | 80.4695 | 80.7351 | 86.7144 | 88.7023 | 87.0191 | 89.6252 | 109.8382 | 94.4271 | 94.9234 | 97.8986 | 91.2871 | 90.0877 | 90.0877 | 90.0877 | 87.8078 | 90.0877 | 91.5546 | 91.4572 | 91.4572 | 91.4572 | 84.6799 | 85.136 | 96.2821 | 96.252 | 89.4602 | 87.2686 | 94.0354 | 79.5828 | 79.6604 | 89.4499 | 91.0679 | 97.8653 | 92.0673 | 89.4829 | 89.4829 | 95.0354 | 95.096 | 89.6761 | 93.6844 | 93.2632 | 94.1174 | 89.207 | 97.8653 | 91.2991 | 91.2893 | 89.9054 | 98.4025 | 99.4653 | 97.69 | 98.5151 | 97.9063 | 91.8041 | 100.7907 | 80.6535 | 86.1156 | 80.6381 | 89.4387 | 100.9308 | 95.8796 | 89.7017 | 70.5678 | 70.7904 | 88.3802 | 93.2842 | 93.5631 | 92.0673 | 91.7961 | 88.9977 | 89.4829 | 90.1828 | 98.0023 | 93.6246 | 93.3359 | 87.5786 | 99.5567 | 97.791 | 94.1918 | 76.2855 | 97.506 | 89.4335 | 89.7577 | 98.161 | 92.2566 | 92.3667 | 87.8364 | 76.5356 | 74.4253 | 91.2497 | 89.8362 | 90.0312 | 73.015 | 73.5195 | 85.2773 | 97.0105 | 95.4318 | 87.1361 | 87.1361 | 86.4935 | 91.8432 | 92.1582 | 92.0673 | 80.913 | 90.0373 | 100.8221 | 91.2957 | 91.2873 | 121.9898 | 81.9667 | 81.4232 | 81.8077 | 83.5858 | 85.3578 | 84.2119 | 95.6219 | 96.0511 | 96.2306 | 97.51 | 89.8754 | 99.5715 | 91.6411 | 97.764 | 103.2395 | 83.2721 | 83.8027 | 83.5812 | 89.9149 | 95.0468 | 94.82 | 95.0354 | 91.749 | 91.749 | 88.3935 | 88.3935 | 88.3935 | 93.1798 | 93.0244 | 85.8543 | 85.742 | 97.9196 | 93.4961 | 92.9316 | 97.8653 | 97.8653 | 89.0522 | 84.7609 | 90.4041 | 91.7961 | 95.8402 | 83.7549 | 95.8402 | 91.749 | 88.2912 | 91.455 | 82.5488 | 88.8993 | 90.6525 | 90.4421 | 88.5993 | 91.2634 | 91.7162 | 91.7806 | 88.8993 | 88.8993 | 88.8993 | 99.4008 | 99.5703 | 99.5703 | 99.5703 | 91.1464 | 94.5089 | 94.2392 | 96.0195 | 93.3946 | 97.7497 | 82.1981 | 99.6901 | 120.2395 | 120.4159 | 90.2164 | 85.8006 | 89.75 | 80.696 | 81.1442 | 98.892 | 109.6817 | 100.6719
2025-01-12 13:00 | 88.9562 | 89.1289 | 89.0211 | 88.9562 | 86.3922 | 92.5558 | 92.1842 | 92.7025 | 86.4669 | 89.6864 | 102.5612 | 99.7781 | 94.5299 | 90.2818 | 92.5719 | 185.9001 | 93.5381 | 88.24 | 88.895 | 92.563 | 142.0473 | 74.7989 | 73.6386 | 100.3476 | 82.1429 | 86.8293 | 102.8584 | 71.4387 | 80.5444 | 91.5717 | 92.8854 | 92.1865 | 92.2914 | 77.3902 | 92.7638 | 82.687 | 83.12 | 91.238 | 78.3993 | 77.0183 | 77.3282 | 86.6612 | 89.2004 | 87.6341 | 90.0461 | 105.4119 | 90.9555 | 91.4425 | 94.857 | 89.2179 | 88.1252 | 88.1252 | 88.1252 | 86.0437 | 88.1252 | 92.2591 | 91.8219 | 91.8219 | 91.8219 | 82.7811 | 83.2451 | 93.3499 | 93.3302 | 87.3945 | 84.9533 | 145.4086 | 77.3434 | 77.4194 | 82.9229 | 88.1389 | 94.8207 | 91.6381 | 87.3977 | 87.3977 | 92.0332 | 91.9946 | 87.6108 | 181.9229 | 181.5167 | 91.0929 | 87.8237 | 94.8207 | 89.2299 | 89.2202 | 88.3876 | 95.2465 | 96.3245 | 94.6299 | 95.4341 | 94.37 | 88.8618 | 97.6456 | 79.3596 | 83.6294 | 78.6182 | 86.5006 | 97.1786 | 102.7994 | 86.7201 | 70.5534 | 70.7959 | 86.3229 | 92.8415 | 93.1208 | 91.6381 | 90.8549 | 86.9379 | 87.3977 | 88.1584 | 94.8415 | 99.4324 | 99.149 | 85.8542 | 96.4177 | 94.8223 | 91.183 | 74.1389 | 94.5543 | 87.5337 | 87.8268 | 94.6798 | 91.7887 | 91.8908 | 2.3971 | 74.6181 | 72.5488 | 88.204 | 88.3859 | 88.5725 | 72.4383 | 72.9565 | 92.5525 | 93.5718 | 102.358 | 87.0739 | 87.0739 | 84.0115 | 91.344 | 91.7392 | 91.6381 | 79.6867 | 88.595 | 97.6898 | 89.2259 | 89.2181 | 116.2634 | 79.9998 | 79.4109 | 80.055 | 81.5105 | 82.4811 | 81.3755 | 92.268 | 92.6946 | 92.873 | 94.4581 | 86.9368 | 96.497 | 89.4959 | 94.7446 | 100.0512 | 81.5833 | 82.1051 | 81.6545 | 88.4013 | 92.0443 | 91.8186 | 92.0332 | 90.7471 | 90.7471 | 95.5892 | 95.5892 | 95.5892 | 98.4678 | 97.8535 | 83.7273 | 83.7479 | 94.5296 | 178.506 | 89.9367 | 94.8207 | 94.8207 | 89.0158 | 82.114 | 89.9385 | 90.8549 | 102.7606 | 91.091 | 102.7606 | 90.7471 | 86.4404 | 89.9727 | 79.8635 | 86.9447 | 87.2484 | 87.0418 | 59.4542 | 92.0339 | 91.6361 | 90.8892 | 86.9447 | 86.9447 | 86.9447 | 96.2708 | 96.4381 | 96.4381 | 96.4381 | 88.1892 | 107.8313 | 101.8202 | 92.979 | 92.9789 | 94.6761 | 89.5623 | 96.5867 | 114.5514 | 114.7241 | 87.1939 | 83.9293 | 86.3623 | 78.0469 | 78.4864 | 95.8292 | 105.2579 | 97.5402
2025-01-12 13:30 | 89.2979 | 89.4708 | 89.3615 | 89.2979 | 86.321 | 92.3501 | 91.969 | 92.5027 | 86.177 | 89.986 | 102.5111 | 99.7401 | 94.4316 | 90.1706 | 92.4196 | 185.2396 | 93.4742 | 88.3433 | 89.0073 | 92.5229 | 142.7629 | 74.6931 | 73.4858 | 100.4813 | 81.8766 | 86.1184 | 103.0103 | 71.2203 | 80.8978 | 91.508 | 92.8282 | 92.1317 | 92.2327 | 77.547 | 92.7229 | 82.4649 | 82.9043 | 91.1927 | 78.4114 | 78.5321 | 78.7724 | 86.639 | 89.2146 | 87.5752 | 90.1251 | 105.6212 | 91.0626 | 91.5545 | 94.7676 | 89.1646 | 88.0628 | 88.0628 | 88.0628 | 85.9596 | 88.0628 | 92.4439 | 91.9132 | 91.9132 | 91.9132 | 82.9637 | 83.3597 | 93.2643 | 93.2702 | 86.1161 | 84.109 | 145.0435 | 77.5097 | 77.5859 | 82.7212 | 88.1195 | 94.7293 | 91.4936 | 86.1472 | 86.1472 | 92.3808 | 91.9704 | 86.3512 | 181.2658 | 180.8743 | 91.095 | 87.3137 | 94.7293 | 89.1766 | 89.1669 | 88.0854 | 95.1691 | 96.1771 | 94.5275 | 95.2895 | 94.5106 | 88.8474 | 97.6896 | 79.2266 | 83.0847 | 78.6327 | 86.9405 | 97.2331 | 102.9396 | 86.541 | 70.5297 | 70.7102 | 84.8619 | 92.6722 | 92.9515 | 91.4936 | 90.732 | 85.6471 | 86.1472 | 88.1114 | 94.8176 | 99.3487 | 99.0657 | 85.7704 | 96.2736 | 94.7406 | 91.1792 | 74.3065 | 94.4778 | 87.5331 | 87.7956 | 94.8053 | 91.6392 | 91.7416 | 2.3822 | 74.5381 | 72.4183 | 88.5646 | 87.9812 | 88.167 | 72.3382 | 72.8336 | 92.6669 | 93.716 | 102.4971 | 87.0216 | 87.0216 | 83.4618 | 91.2048 | 91.5906 | 91.4936 | 79.5246 | 88.186 | 97.5326 | 89.1727 | 89.1649 | 116.5955 | 80.0418 | 79.4436 | 80.004 | 81.5301 | 83.0623 | 81.9209 | 92.4262 | 92.8458 | 93.0213 | 94.4448 | 87.302 | 96.3809 | 89.4489 | 94.5962 | 99.9857 | 81.5008 | 82.0224 | 81.606 | 88.1059 | 92.392 | 92.1657 | 92.3808 | 90.6212 | 90.6212 | 95.6864 | 95.6864 | 95.6864 | 98.3758 | 97.7657 | 81.8037 | 81.8576 | 94.6762 | 177.8818 | 89.9577 | 94.7293 | 94.7293 | 89.0196 | 81.8476 | 89.8279 | 90.732 | 102.9008 | 91.2388 | 102.9008 | 90.6212 | 86.3761 | 89.5746 | 80.0683 | 86.908 | 87.3802 | 87.1734 | 59.2795 | 92.2613 | 91.5822 | 90.8117 | 86.908 | 86.908 | 86.908 | 96.1294 | 96.2963 | 96.2963 | 96.2963 | 88.5185 | 107.7632 | 101.7653 | 93.1605 | 92.7862 | 94.6025 | 89.7052 | 96.4575 | 114.8839 | 115.0552 | 87.5496 | 83.8985 | 86.4931 | 78.2274 | 78.6732 | 95.7376 | 105.4453 | 97.385
2025-01-12 14:00 | 89.0032 | 89.1766 | 89.0685 | 89.0032 | 86.2162 | 92.2281 | 91.865 | 92.3737 | 86.1907 | 89.7152 | 102.3557 | 99.546 | 94.2245 | 89.8591 | 92.2709 | 186.7181 | 93.2368 | 88.0037 | 88.6668 | 92.2647 | 140.7561 | 74.808 | 73.6742 | 100.3638 | 81.8205 | 86.3278 | 102.3295 | 71.5126 | 80.6495 | 91.136 | 92.454 | 91.7091 | 91.8688 | 77.3895 | 92.4643 | 82.352 | 82.7839 | 91.0384 | 78.3417 | 77.9191 | 78.1808 | 86.5337 | 89.0265 | 87.3878 | 89.9434 | 104.8427 | 90.6752 | 91.1612 | 94.4834 | 88.9668 | 87.908 | 87.908 | 87.908 | 85.877 | 87.908 | 92.2749 | 91.7298 | 91.7298 | 91.7298 | 82.2004 | 82.7501 | 93.2411 | 93.1516 | 86.617 | 84.3634 | 145.7021 | 77.3519 | 77.4278 | 82.7696 | 87.9368 | 94.4516 | 91.3155 | 86.6195 | 86.6195 | 92.092 | 90.9865 | 86.8527 | 182.6344 | 182.2442 | 89.9524 | 87.0887 | 94.4516 | 88.9578 | 88.9651 | 87.7951 | 94.8214 | 95.7861 | 94.2846 | 95.0475 | 94.082 | 88.6605 | 97.403 | 79.2268 | 83.1766 | 78.7554 | 86.6415 | 96.6927 | 102.8142 | 86.3317 | 70.5833 | 70.8326 | 85.3002 | 92.5255 | 92.8184 | 91.3155 | 90.5534 | 86.1437 | 86.6195 | 87.9324 | 93.8036 | 99.1741 | 98.8914 | 85.6885 | 95.8886 | 94.48 | 90.9506 | 74.1372 | 94.236 | 87.5316 | 87.7181 | 94.3725 | 91.469 | 91.5733 | 2.2865 | 74.5659 | 72.4986 | 88.2277 | 87.7303 | 87.9272 | 72.5217 | 73.0192 | 92.2817 | 93.3206 | 102.3731 | 86.9153 | 86.9153 | 83.5378 | 91.0226 | 91.4152 | 91.3155 | 79.5942 | 87.9371 | 97.17 | 88.9749 | 88.9671 | 115.5046 | 79.9565 | 79.3561 | 79.9578 | 81.6499 | 82.7649 | 81.6066 | 92.0813 | 92.4855 | 92.6546 | 94.2483 | 87.018 | 96.0511 | 89.2413 | 94.563 | 99.5662 | 81.4288 | 81.9492 | 81.5373 | 87.8234 | 92.1032 | 91.8766 | 92.092 | 90.4368 | 90.4368 | 95.2848 | 95.2848 | 95.2848 | 98.2049 | 97.5918 | 82.0945 | 82.167 | 94.3025 | 179.1888 | 89.7572 | 94.4516 | 94.4516 | 88.9107 | 81.7917 | 89.6226 | 90.5534 | 102.7754 | 90.858 | 102.7754 | 90.4368 | 86.2607 | 89.3639 | 79.8401 | 86.7377 | 86.9703 | 86.764 | 59.5225 | 92.096 | 91.415 | 90.6391 | 86.7377 | 86.7377 | 86.7377 | 95.7514 | 95.9182 | 95.9182 | 95.9182 | 88.2366 | 107.6754 | 101.6249 | 92.9397 | 92.6463 | 94.4402 | 89.3349 | 96.1027 | 113.7959 | 113.969 | 87.217 | 83.5882 | 86.0854 | 78.0301 | 78.4679 | 95.4493 | 104.6836 | 97.0207
2025-01-12 14:30 | 82.6773 | 82.8386 | 82.7385 | 82.6773 | 80.7383 | 86.2251 | 85.8337 | 86.3756 | 80.6404 | 83.3822 | 95.6453 | 93.0554 | 87.0649 | 82.8894 | 86.3019 | 172.9681 | 86.0582 | 80.3143 | 80.9323 | 85.1092 | 117.2612 | 72.3429 | 72.0941 | 93.8442 | 76.6688 | 80.7983 | 91.6259 | 71.0369 | 75.751 | 84.0437 | 85.2699 | 84.5822 | 84.721 | 72.8526 | 85.3035 | 77.0792 | 77.4827 | 85.1927 | 74.0385 | 73.002 | 73.2447 | 81.1618 | 83.3426 | 81.8149 | 84.1439 | 93.3785 | 82.2992 | 82.7525 | 87.1093 | 82.6165 | 81.8315 | 81.8315 | 81.8315 | 80.3345 | 81.8315 | 86.4028 | 85.8569 | 85.8569 | 85.8569 | 77.2309 | 77.7427 | 85.8503 | 85.7569 | 81.0588 | 78.9983 | 135.406 | 72.8025 | 72.8732 | 77.3179 | 81.0092 | 87.076 | 85.3915 | 81.0589 | 81.0589 | 85.55 | 84.001 | 81.2669 | 169.2523 | 168.896 | 83.0709 | 81.2822 | 87.076 | 82.5951 | 82.6124 | 81.9828 | 87.3007 | 88.4314 | 86.901 | 87.6156 | 85.4773 | 81.6848 | 89.8786 | 75.5398 | 77.9048 | 74.3646 | 80.7892 | 87.3121 | 96.1372 | 79.8912 | 70.4744 | 70.623 | 79.7873 | 86.4948 | 86.7565 | 85.3915 | 84.6657 | 80.6383 | 81.0589 | 82.1039 | 86.63 | 92.6986 | 92.435 | 80.1586 | 88.5328 | 87.1501 | 83.9154 | 69.7778 | 86.9122 | 81.4928 | 81.6605 | 85.7573 | 85.5183 | 85.6067 | 2.3755 | 70.4708 | 68.518 | 81.8455 | 81.9072 | 82.0901 | 71.0212 | 71.4843 | 86.5059 | 85.0351 | 95.7244 | 81.5055 | 81.5055 | 78.218 | 85.114 | 85.4862 | 85.3915 | 75.8983 | 82.103 | 89.7382 | 82.6242 | 82.6167 | 100.875 | 75.7307 | 74.9916 | 75.9683 | 77.0612 | 77.4756 | 76.4228 | 84.1141 | 84.4798 | 84.6328 | 86.8924 | 80.9908 | 88.6655 | 82.9835 | 87.0552 | 92.0445 | 76.1845 | 76.67 | 77.1082 | 82.0093 | 85.5604 | 85.3496 | 85.55 | 84.5492 | 84.5492 | 89.3093 | 89.3093 | 89.3093 | 91.7859 | 91.2198 | 76.7011 | 76.8318 | 86.1666 | 166.1085 | 82.8311 | 87.076 | 87.076 | 83.3267 | 76.6421 | 83.8223 | 84.6657 | 96.1009 | 85.1755 | 96.1009 | 84.5492 | 80.8252 | 83.3912 | 74.9596 | 81.2689 | 78.8466 | 78.6543 | 55.4525 | 86.2508 | 85.5133 | 84.7748 | 81.2689 | 81.2689 | 81.2689 | 88.4018 | 88.56 | 88.56 | 88.56 | 82.0486 | 100.5334 | 94.9355 | 86.2564 | 86.6628 | 86.9844 | 83.7459 | 88.728 | 99.282 | 99.4426 | 80.904 | 78.5236 | 78.0216 | 73.2575 | 73.6692 | 88.0034 | 93.2046 | 89.5977
2025-01-12 15:00 | 82.3466 | 82.5083 | 82.4061 | 82.3466 | 82.2567 | 87.476 | 87.0737 | 87.6279 | 81.9672 | 83.1523 | 97.0851 | 94.4367 | 85.9674 | 81.2647 | 87.5612 | 175.7181 | 84.7082 | 76.5997 | 77.217 | 83.628 | 82.8818 | 79.3763 | 81.1368 | 95.392 | 78.3825 | 82.1159 | 82.9593 | 82.4584 | 77.3192 | 82.4861 | 83.7309 | 83.0479 | 83.1761 | 75.2238 | 83.8212 | 78.5665 | 78.9723 | 86.5351 | 77.114 | 72.8198 | 73.1399 | 82.6875 | 84.7617 | 83.2246 | 85.5784 | 83.0949 | 77.3217 | 77.7819 | 85.4966 | 82.4965 | 82.1959 | 82.1959 | 82.1959 | 81.6559 | 82.1959 | 87.9019 | 87.2902 | 87.2902 | 87.2902 | 80.1542 | 80.4878 | 84.2079 | 83.9886 | 82.4371 | 80.527 | 137.5133 | 75.1989 | 75.2701 | 78.6586 | 79.3971 | 85.4586 | 86.6186 | 82.4443 | 82.4443 | 85.2304 | 82.5673 | 82.6506 | 171.9144 | 171.5563 | 81.6656 | 82.2361 | 85.4586 | 82.4713 | 82.4917 | 82.9555 | 85.6274 | 86.8614 | 85.2585 | 85.9642 | 80.5479 | 80.0686 | 88.2923 | 80.2863 | 79.5411 | 77.4063 | 81.16 | 81.8355 | 97.7187 | 79.4148 | 81.2248 | 81.6473 | 81.1813 | 87.742 | 88.0039 | 86.6186 | 85.8614 | 82.0063 | 82.4443 | 83.0785 | 85.2221 | 94.0623 | 93.7971 | 81.4757 | 86.9664 | 85.5863 | 82.4927 | 72.129 | 85.3457 | 81.8585 | 82.0257 | 80.8395 | 86.7407 | 86.8254 | 2.3723 | 73.4394 | 71.4306 | 81.2902 | 82.8665 | 83.0434 | 79.9838 | 80.4816 | 87.7322 | 80.7722 | 97.2998 | 83.0466 | 83.0466 | 79.8871 | 86.3333 | 86.7172 | 86.6186 | 80.7961 | 83.0635 | 88.1811 | 82.5038 | 82.4967 | 84.5623 | 79.2071 | 78.0804 | 80.1046 | 80.1201 | 78.3993 | 77.3157 | 80.3957 | 80.761 | 80.9138 | 85.3218 | 81.0253 | 87.095 | 83.167 | 85.3866 | 90.415 | 77.6625 | 78.1294 | 80.4111 | 82.9829 | 85.2408 | 85.0292 | 85.2304 | 85.7314 | 85.7314 | 90.5901 | 90.5901 | 90.5901 | 93.1431 | 92.5648 | 78.1455 | 78.2244 | 82.4561 | 168.7111 | 81.4609 | 85.4586 | 85.4586 | 84.7988 | 78.3555 | 85.0486 | 85.8614 | 97.6819 | 86.3562 | 97.6819 | 85.7314 | 82.4547 | 84.1857 | 76.4703 | 82.8683 | 73.8653 | 73.6714 | 56.3649 | 87.7788 | 86.8217 | 86.0422 | 82.8683 | 82.8683 | 82.8683 | 86.8329 | 86.9936 | 86.9936 | 86.9936 | 81.9158 | 102.0798 | 96.3721 | 85.8174 | 87.9224 | 85.3292 | 84.9099 | 87.16 | 82.9837 | 83.1162 | 80.3455 | 80.8832 | 73.0338 | 74.7453 | 75.1622 | 86.3898 | 82.9903 | 88.0397
2025-01-12 15:30 | 88.9311 | 89.1076 | 88.9963 | 88.9311 | 88.2677 | 94.0147 | 93.5795 | 94.175 | 88.0715 | 89.7466 | 104.3223 | 101.4927 | 92.5079 | 87.3665 | 94.1655 | 189.7223 | 91.1684 | 82.4391 | 83.1038 | 90.0063 | 89.039 | 85.4605 | 87.2446 | 102.1082 | 84.2704 | 88.4978 | 89.0027 | 88.5969 | 83.4742 | 88.8438 | 90.1682 | 89.4592 | 89.572 | 81.1461 | 90.211 | 84.4007 | 84.8416 | 92.8993 | 83.2025 | 79.169 | 79.482 | 89.0534 | 90.6123 | 88.9474 | 91.5133 | 89.2268 | 83.1628 | 83.6548 | 91.9831 | 88.4596 | 88.1448 | 88.1448 | 88.1448 | 87.5931 | 88.1448 | 93.8644 | 93.3476 | 93.3476 | 93.3476 | 86.1027 | 86.4619 | 90.3798 | 90.1791 | 89.3227 | 86.9555 | 148.1865 | 81.1224 | 81.1992 | 84.7409 | 85.3483 | 91.9435 | 93.0407 | 89.3276 | 89.3276 | 92.0775 | 89.191 | 89.5742 | 185.5826 | 185.1916 | 88.2932 | 88.0534 | 91.9435 | 88.4389 | 88.4557 | 88.9454 | 92.3069 | 93.384 | 91.7353 | 92.538 | 86.6119 | 86.0816 | 95.0249 | 86.3119 | 85.7044 | 84.8563 | 87.6601 | 87.3336 | 104.5967 | 85.1935 | 87.6479 | 87.947 | 88.1165 | 94.2658 | 94.5447 | 93.0407 | 92.1976 | 88.8306 | 89.3276 | 89.1619 | 92.059 | 101.0227 | 100.7562 | 87.4063 | 93.4987 | 91.9846 | 88.7798 | 77.7181 | 91.7169 | 87.5339 | 87.8367 | 86.8829 | 93.1764 | 93.2652 | 2.3879 | 79.4056 | 77.3269 | 87.7767 | 88.8054 | 89.0058 | 86.0395 | 86.5598 | 94.4446 | 86.877 | 104.1487 | 89.4368 | 89.4368 | 86.0892 | 92.725 | 93.1576 | 93.0407 | 86.776 | 89.0141 | 94.8187 | 88.4678 | 88.4599 | 90.7924 | 85.3452 | 84.2235 | 86.2036 | 87.8312 | 84.7217 | 83.5711 | 86.5268 | 86.8962 | 87.0508 | 91.7302 | 87.4992 | 93.634 | 89.2131 | 91.6053 | 97.2922 | 83.3556 | 83.851 | 86.5225 | 88.979 | 92.0888 | 91.8581 | 92.0775 | 92.0398 | 92.0398 | 97.5622 | 97.5622 | 97.5622 | 100.0758 | 99.4477 | 85.2502 | 85.3397 | 88.7086 | 182.0965 | 87.669 | 91.9435 | 91.9435 | 91.2348 | 84.241 | 91.3786 | 92.1976 | 104.5573 | 92.947 | 104.5573 | 92.0398 | 88.498 | 90.3025 | 82.5903 | 88.9928 | 79.4252 | 79.2167 | 60.712 | 93.6748 | 93.1548 | 92.3517 | 88.9928 | 88.9928 | 88.9928 | 93.3509 | 93.5275 | 93.5275 | 93.5275 | 88.4557 | 109.6807 | 103.5306 | 92.5091 | 94.4935 | 91.7592 | 91.3909 | 93.7073 | 89.0852 | 89.2301 | 86.7565 | 86.8877 | 78.5311 | 80.754 | 81.1982 | 92.9467 | 89.0419 | 94.6654
2025-01-12 16:00 | 67.6154 | 67.7475 | 67.6634 | 67.6154 | 67.0529 | 70.132 | 69.8199 | 70.2451 | 66.9096 | 68.1447 | 70.1011 | 69.5043 | 69.6995 | 66.2021 | 70.1967 | 68.415 | 68.7238 | 62.5817 | 63.0805 | 67.8529 | 67.5622 | 64.9267 | 66.2927 | 70.6502 | 64.4763 | 67.2629 | 67.5145 | 67.2406 | 63.8004 | 66.9844 | 67.9802 | 67.4552 | 67.5365 | 61.9887 | 68.0063 | 64.1897 | 64.5225 | 69.1872 | 63.4538 | 61.1115 | 61.3109 | 66.9812 | 67.2319 | 66.0165 | 67.8627 | 67.7172 | 63.1099 | 63.4811 | 69.3596 | 67.0312 | 66.8545 | 66.8545 | 66.8545 | 66.5492 | 66.8545 | 69.4417 | 69.2546 | 69.2546 | 69.2546 | 65.1216 | 65.4425 | 68.311 | 68.212 | 67.7798 | 66.2326 | 69.9233 | 61.9588 | 62.0167 | 67.4917 | 64.5838 | 69.302 | 69.3747 | 67.7737 | 67.7737 | 69.9697 | 67.2836 | 67.939 | 69.0153 | 68.7041 | 66.6193 | 66.3142 | 69.302 | 66.9921 | 67.0238 | 66.9888 | 69.4682 | 70.717 | 68.9988 | 69.5955 | 65.7124 | 65.1357 | 71.862 | 65.5537 | 65.4231 | 64.8194 | 66.83 | 66.3757 | 72.5266 | 65.0722 | 66.5611 | 66.7787 | 66.9319 | 70.3104 | 70.5243 | 69.3747 | 69.1123 | 67.4455 | 67.7737 | 67.6374 | 69.4271 | 70.4546 | 70.2484 | 66.406 | 70.7993 | 69.6574 | 67.0354 | 59.4798 | 69.4701 | 66.4869 | 66.669 | 65.9184 | 69.5008 | 69.5648 | 65.6789 | 60.5642 | 58.9824 | 66.7773 | 66.871 | 67.0198 | 65.4202 | 65.7968 | 64.0083 | 65.9148 | 72.1888 | 67.2823 | 67.2823 | 65.6969 | 69.1887 | 69.4617 | 69.3747 | 65.9055 | 67.0345 | 71.7909 | 67.0374 | 67.0314 | 68.8828 | 65.0546 | 64.2285 | 65.6448 | 67.0652 | 64.8023 | 63.9205 | 65.6493 | 65.9301 | 66.0475 | 69.3686 | 66.5762 | 70.9065 | 67.6226 | 69.2305 | 73.6368 | 63.8979 | 64.2072 | 65.9012 | 67.0172 | 69.9782 | 69.8055 | 69.9697 | 69.0241 | 69.0241 | 66.3352 | 66.3352 | 66.3352 | 70.1621 | 70.0376 | 65.0022 | 65.0067 | 67.2961 | 68.7157 | 66.2862 | 69.302 | 69.302 | 68.4849 | 64.4543 | 68.2153 | 69.1123 | 72.4969 | 62.8863 | 72.4969 | 69.0241 | 67.2245 | 68.0392 | 63.1301 | 67.5537 | 60.3124 | 60.1558 | 66.3923 | 69.2812 | 69.2456 | 69.2006 | 67.5537 | 67.5537 | 67.5537 | 70.6881 | 70.8206 | 70.8206 | 70.8206 | 67.2418 | 71.1612 | 70.9491 | 70.0477 | 70.474 | 68.8238 | 61.7209 | 70.9642 | 67.5993 | 67.7079 | 66.0092 | 65.8706 | 59.6406 | 61.7534 | 62.0863 | 70.0777 | 67.5478 | 71.6761
2025-01-12 16:30 | 72.9888 | 73.1308 | 73.0406 | 72.9888 | 72.2285 | 76.1347 | 75.8126 | 76.2484 | 71.8519 | 73.569 | 76.0941 | 75.4707 | 75.2139 | 71.3145 | 76.178 | 75.0128 | 74.1521 | 67.3988 | 67.9348 | 73.2066 | 72.8567 | 70.0275 | 71.4878 | 76.66 | 69.5137 | 71.8041 | 72.776 | 72.5082 | 68.8886 | 72.2937 | 73.3679 | 72.8216 | 72.8898 | 66.8915 | 73.3716 | 69.2437 | 69.592 | 75.0559 | 68.4404 | 66.1875 | 66.3901 | 72.9457 | 72.957 | 71.6347 | 73.7463 | 72.989 | 68.0684 | 68.4664 | 74.7886 | 72.2117 | 72.0186 | 72.0186 | 72.0186 | 71.6796 | 72.0186 | 75.3767 | 75.1559 | 75.1559 | 75.1559 | 69.7774 | 70.2267 | 73.6725 | 73.5554 | 71.7909 | 70.6779 | 76.2543 | 66.8782 | 66.9408 | 73.3414 | 69.6775 | 74.7253 | 75.2567 | 71.7919 | 71.7919 | 75.5212 | 72.8173 | 71.9707 | 75.6723 | 75.3181 | 72.1761 | 71.6721 | 74.7253 | 72.1116 | 72.1928 | 72.3854 | 74.8211 | 76.1493 | 74.3921 | 75.0155 | 70.8587 | 70.2703 | 77.5277 | 70.6768 | 70.1807 | 69.8757 | 72.1714 | 71.7057 | 78.6961 | 70.2245 | 71.9571 | 72.124 | 70.8942 | 76.2863 | 76.515 | 75.2567 | 74.9471 | 71.425 | 71.7919 | 72.8913 | 75.1371 | 76.5174 | 76.2822 | 71.5243 | 76.24 | 75.0853 | 72.326 | 64.1588 | 74.8887 | 71.7018 | 71.8587 | 71.0791 | 75.3994 | 75.4699 | 72.4061 | 65.4122 | 63.7525 | 72.079 | 72.2558 | 72.4051 | 70.575 | 70.969 | 69.7809 | 71.0767 | 78.3296 | 73.2668 | 73.2668 | 70.4743 | 75.0467 | 75.3548 | 75.2567 | 71.0798 | 72.4222 | 77.3163 | 72.2186 | 72.2119 | 74.2464 | 70.1585 | 69.2655 | 70.771 | 72.2966 | 69.9775 | 69.0439 | 70.6952 | 71.065 | 71.2197 | 74.8369 | 71.8804 | 76.3846 | 72.8738 | 74.6846 | 79.358 | 69.0013 | 69.3136 | 71.0407 | 72.416 | 75.5303 | 75.3445 | 75.5212 | 74.8212 | 74.8212 | 72.3451 | 72.3451 | 72.3451 | 76.1609 | 76.031 | 68.8983 | 68.8153 | 72.5669 | 75.3181 | 71.5219 | 74.7253 | 74.7253 | 74.3985 | 69.4902 | 74.0743 | 74.9471 | 78.6639 | 68.5494 | 78.6639 | 74.8212 | 72.4168 | 73.5295 | 68.1694 | 72.8095 | 65.0359 | 64.8669 | 72.8461 | 75.2075 | 75.0893 | 75.0387 | 72.8095 | 72.8095 | 72.8095 | 76.1206 | 76.2653 | 76.2653 | 76.2653 | 72.5913 | 77.1931 | 76.9893 | 75.6347 | 76.4832 | 74.2103 | 67.2791 | 76.4317 | 72.863 | 72.9809 | 71.25 | 70.9095 | 64.3114 | 66.6999 | 67.0551 | 75.5615 | 72.8116 | 77.1918
2025-01-12 17:00 | 72.2991 | 72.439 | 72.3515 | 72.2991 | 71.9694 | 76.3188 | 75.9822 | 76.4388 | 71.9302 | 72.8988 | 76.236 | 75.5916 | 75.0966 | 71.1554 | 76.3602 | 74.0101 | 74.0242 | 71.9426 | 71.9426 | 73.1063 | 72.61 | 69.7739 | 71.1865 | 76.8626 | 69.5089 | 72.5084 | 72.599 | 72.2486 | 68.0132 | 72.2536 | 73.327 | 72.8128 | 72.8476 | 66.2632 | 73.2755 | 69.178 | 69.5335 | 75.3178 | 67.9388 | 64.0931 | 64.3718 | 73.9878 | 73.2239 | 71.9266 | 73.988 | 72.7432 | 68.0922 | 68.4904 | 74.694 | 72.0246 | 71.8102 | 71.8102 | 71.8102 | 71.4298 | 71.8102 | 75.622 | 75.3889 | 75.3889 | 75.3889 | 69.6443 | 70.081 | 73.7509 | 73.555 | 73.4386 | 71.6082 | 75.8268 | 66.2424 | 66.3043 | 73.0643 | 69.542 | 74.6322 | 75.4626 | 73.4408 | 73.4408 | 74.7922 | 73.1119 | 73.6171 | 74.6843 | 74.3398 | 72.5764 | 71.8425 | 74.6322 | 71.9078 | 72.0025 | 72.4191 | 74.7166 | 75.9234 | 74.3073 | 74.9159 | 70.8839 | 70.1306 | 77.2658 | 70.4047 | 70.6266 | 69.3267 | 71.288 | 71.7515 | 78.9041 | 70.2454 | 71.4267 | 71.691 | 72.5294 | 76.517 | 76.7497 | 75.4626 | 75.1126 | 73.0786 | 73.4408 | 72.6618 | 75.4411 | 76.6933 | 76.4548 | 71.2714 | 76.0135 | 74.9851 | 72.1888 | 63.5351 | 74.7975 | 71.5138 | 71.6606 | 71.0705 | 75.6128 | 75.688 | 71.0756 | 64.8589 | 63.1704 | 71.4408 | 72.3545 | 72.5064 | 70.1867 | 70.6184 | 69.7109 | 71.1315 | 78.5366 | 74.3056 | 74.3056 | 70.9215 | 75.2554 | 75.5623 | 75.4626 | 70.7843 | 72.5115 | 77.0623 | 72.0316 | 72.0248 | 74.0167 | 69.6794 | 68.7759 | 70.4257 | 71.7286 | 68.9262 | 68.0061 | 71.9426 | 71.4886 | 71.2977 | 74.6881 | 71.1439 | 76.2152 | 72.6794 | 74.7744 | 79.1101 | 67.7771 | 68.2044 | 70.6952 | 72.4505 | 74.8012 | 74.6183 | 74.7922 | 74.9549 | 74.9549 | 72.252 | 72.252 | 72.252 | 76.3503 | 76.2061 | 70.5124 | 70.4164 | 72.64 | 74.3575 | 71.3552 | 74.6322 | 74.6322 | 74.9932 | 69.4853 | 74.4938 | 75.1126 | 78.8718 | 68.4751 | 78.8718 | 74.9549 | 72.1525 | 73.6276 | 67.2841 | 72.5532 | 65.0591 | 64.8901 | 71.8748 | 75.4613 | 75.269 | 75.1865 | 72.5532 | 72.5532 | 72.5532 | 75.8833 | 76.038 | 76.038 | 76.038 | 71.9097 | 77.3497 | 77.1274 | 75.0105 | 76.6817 | 74.1463 | 67.2061 | 76.2444 | 72.6401 | 72.7556 | 70.6192 | 70.7479 | 64.3343 | 65.8005 | 66.1599 | 75.4614 | 72.6301 | 76.9409
2025-01-12 17:30 | 71.6924 | 71.8297 | 71.7451 | 71.6924 | 71.3078 | 76.2909 | 75.9523 | 76.4231 | 71.1752 | 72.2722 | 76.1822 | 75.6099 | 74.2881 | 70.3635 | 76.3362 | 71.6342 | 73.2823 | 67.7299 | 68.1245 | 72.4032 | 71.8811 | 69.0494 | 70.4973 | 76.6376 | 68.7502 | 71.5609 | 71.8787 | 71.5316 | 67.5968 | 71.5838 | 72.6517 | 72.1808 | 72.1824 | 65.6711 | 72.5721 | 68.5127 | 68.8629 | 75.2939 | 67.2907 | 64.2977 | 64.5361 | 75.1763 | 73.0113 | 71.7284 | 73.7572 | 72.0427 | 67.2143 | 67.6086 | 73.9125 | 71.3499 | 71.1435 | 71.1435 | 71.1435 | 70.7782 | 71.1435 | 75.3469 | 75.1535 | 75.1535 | 75.1535 | 68.9688 | 69.4072 | 72.9629 | 72.7776 | 72.1558 | 70.562 | 74.5873 | 65.6624 | 65.7238 | 71.8056 | 68.8485 | 73.847 | 75.4306 | 72.1587 | 72.1587 | 74.1388 | 72.7934 | 72.3265 | 72.3763 | 72.0258 | 72.3631 | 71.5193 | 73.847 | 71.1613 | 71.3143 | 72.0098 | 73.4018 | 75.1157 | 73.5023 | 74.0343 | 69.9787 | 69.4332 | 76.5217 | 69.7022 | 69.7264 | 68.2285 | 70.8305 | 71.0633 | 78.6731 | 69.5102 | 70.803 | 71.0494 | 71.0681 | 76.5145 | 76.7295 | 75.4306 | 74.9882 | 71.8151 | 72.1587 | 71.9663 | 75.1125 | 76.7654 | 76.4955 | 70.6289 | 75.2009 | 74.1818 | 71.4886 | 62.8945 | 74.0017 | 70.8512 | 70.996 | 70.1685 | 75.6301 | 75.7365 | 68.0622 | 64.2278 | 62.5467 | 70.8373 | 71.971 | 72.1243 | 69.5382 | 69.9523 | 70.0506 | 70.2005 | 78.3067 | 75.4952 | 75.4952 | 70.0207 | 75.2222 | 75.5333 | 75.4306 | 70.1025 | 72.1276 | 76.2387 | 71.3564 | 71.3501 | 73.2975 | 69.0681 | 68.1303 | 69.7746 | 70.5924 | 68.564 | 67.6518 | 70.1655 | 70.2936 | 70.3473 | 73.9454 | 70.5936 | 75.3668 | 71.981 | 74.0082 | 78.2197 | 67.156 | 67.5797 | 70.0496 | 72.0407 | 74.1477 | 73.9681 | 74.1388 | 74.7799 | 74.7799 | 72.6053 | 72.6053 | 72.6053 | 76.3739 | 76.2161 | 68.6089 | 68.4727 | 71.6772 | 72.0748 | 70.6556 | 73.847 | 73.847 | 75.5103 | 68.7269 | 74.8166 | 74.9882 | 78.6409 | 68.8018 | 78.6409 | 74.7799 | 71.4867 | 73.2443 | 66.8679 | 71.856 | 64.2282 | 64.0614 | 69.343 | 75.1633 | 75.1095 | 74.9981 | 71.856 | 71.856 | 71.856 | 75.0703 | 75.2221 | 75.2221 | 75.2221 | 71.3126 | 77.1853 | 76.9563 | 74.2939 | 76.6699 | 73.3733 | 67.5267 | 75.4049 | 71.9324 | 72.0485 | 70.0226 | 70.0765 | 63.5127 | 65.4027 | 65.757 | 74.6715 | 71.9088 | 76.1186
2025-01-12 18:00 | 71.8041 | 71.9437 | 71.8597 | 71.8041 | 71.4962 | 77.3255 | 77 | 77.4614 | 71.2544 | 72.323 | 77.0377 | 76.4746 | 74.0537 | 70.2435 | 77.309 | 72.6216 | 73.0398 | 66.8323 | 67.3275 | 72.1398 | 71.9112 | 69.2631 | 70.7049 | 77.4725 | 69.0268 | 71.406 | 72.0137 | 71.7293 | 67.8413 | 71.4047 | 72.4721 | 72.0101 | 72.0025 | 65.9834 | 72.3163 | 68.822 | 69.1683 | 76.2541 | 67.5438 | 64.6705 | 64.8989 | 76.9858 | 73.8689 | 72.5539 | 74.6679 | 72.2063 | 67.1885 | 67.5825 | 73.8359 | 71.5267 | 71.3173 | 71.3173 | 71.3173 | 70.9473 | 71.3173 | 76.2275 | 76.046 | 76.046 | 76.046 | 69.2419 | 69.6754 | 72.7355 | 72.6421 | 71.6838 | 70.4129 | 75.5304 | 65.9766 | 66.0383 | 72.432 | 68.518 | 73.773 | 76.3831 | 71.6791 | 71.6791 | 74.288 | 72.7149 | 71.8615 | 73.3819 | 73.0092 | 72.2859 | 72.0476 | 73.773 | 71.3094 | 71.4857 | 72.5507 | 73.3282 | 75.0311 | 73.4417 | 73.992 | 69.9507 | 69.1008 | 76.1182 | 69.9433 | 69.7969 | 68.3263 | 71.0385 | 71.2342 | 79.5302 | 69.7658 | 70.9726 | 71.1541 | 70.5222 | 77.5062 | 77.7073 | 76.3831 | 75.871 | 71.3382 | 71.6791 | 72.1549 | 75.0314 | 77.7227 | 77.4249 | 70.7973 | 75.1206 | 74.0854 | 71.0963 | 63.2929 | 73.9048 | 71.005 | 71.1597 | 70.1764 | 76.6319 | 76.7661 | 68.9858 | 64.5065 | 62.8398 | 70.9061 | 72.5253 | 72.6932 | 69.7219 | 70.1463 | 70.8836 | 70.1501 | 79.1598 | 77.317 | 77.317 | 70.1066 | 76.1698 | 76.49 | 76.3831 | 70.3355 | 72.6749 | 76.2071 | 71.5335 | 71.5269 | 73.3936 | 69.3039 | 68.3772 | 70.0108 | 70.6936 | 68.8187 | 67.8853 | 69.8802 | 70.1601 | 70.2773 | 73.5913 | 70.713 | 75.2437 | 72.1383 | 73.7615 | 78.0985 | 67.3289 | 67.7522 | 70.2883 | 72.5803 | 74.297 | 74.1148 | 74.288 | 75.6017 | 75.6017 | 73.6863 | 73.6863 | 73.6863 | 77.3003 | 77.1386 | 67.786 | 67.8241 | 71.6145 | 73.0452 | 70.1066 | 73.773 | 73.773 | 76.8621 | 69.0035 | 76.0624 | 75.871 | 79.4976 | 69.5165 | 79.4976 | 75.6017 | 71.6865 | 73.8768 | 67.1145 | 72.0788 | 64.2025 | 64.0358 | 70.2421 | 76.0264 | 75.9685 | 75.839 | 72.0788 | 72.0788 | 72.0788 | 75.0526 | 75.1586 | 75.1586 | 75.1586 | 71.3984 | 78.0186 | 77.8033 | 74.3206 | 77.7013 | 73.2773 | 68.2282 | 75.278 | 72.027 | 72.1425 | 70.0906 | 70.3367 | 63.4873 | 65.6574 | 66.0095 | 74.6032 | 72.0372 | 76.0831
2025-01-12 18:30 | 86.6204 | 86.8084 | 86.6948 | 86.6204 | 86.0944 | 93.7089 | 93.3183 | 93.8927 | 85.6954 | 87.4023 | 93.6111 | 92.9974 | 90.0101 | 84.6759 | 93.6724 | 88.3567 | 88.5806 | 80.7451 | 81.3164 | 87.2972 | 86.5414 | 83.2707 | 85.082 | 93.7826 | 83.1363 | 85.6471 | 86.7094 | 86.3109 | 81.2318 | 86.4708 | 87.3704 | 87.22 | 87.1902 | 79.2706 | 87.5122 | 82.9186 | 83.34 | 92.3385 | 81.1828 | 76.5893 | 76.9177 | 93.543 | 89.4501 | 87.9089 | 90.3254 | 86.9314 | 80.9929 | 81.4675 | 89.4181 | 86.1092 | 85.8623 | 85.679 | 85.8606 | 85.4392 | 85.8606 | 92.1653 | 92.0284 | 92.0284 | 92.0284 | 83.6382 | 84.0753 | 88.028 | 87.8309 | 85.1988 | 84.2859 | 91.8729 | 79.2732 | 79.3699 | 87.5596 | 82.7916 | 89.3392 | 92.5445 | 85.3596 | 85.3596 | 89.9618 | 88.3827 | 85.2584 | 89.4049 | 88.8895 | 87.7469 | 87.3072 | 89.3392 | 85.8237 | 86.0553 | 87.7044 | 89.0721 | 90.8007 | 88.9244 | 89.6164 | 84.3204 | 83.4918 | 95.4744 | 84.2449 | 83.822 | 81.2541 | 85.4612 | 85.3973 | 97.2304 | 83.9415 | 84.9416 | 85.2852 | 84.0111 | 93.9078 | 94.1441 | 92.5445 | 91.8792 | 84.9837 | 85.3596 | 86.8796 | 91.1727 | 94.4691 | 94.082 | 85.257 | 90.914 | 89.629 | 85.9528 | 76.1051 | 89.3997 | 85.3829 | 85.6204 | 84.6007 | 92.922 | 93.1356 | 83.7119 | 77.5102 | 75.4956 | 84.9496 | 87.7569 | 87.9552 | 83.9825 | 84.4571 | 87.167 | 84.5578 | 95.8661 | 93.9613 | 93.9613 | 84.2558 | 92.2805 | 92.6739 | 92.5445 | 84.7199 | 87.9543 | 92.2741 | 86.1176 | 86.1095 | 87.9799 | 83.2891 | 82.1861 | 84.2166 | 84.9389 | 82.2894 | 81.2019 | 84.2636 | 84.5742 | 84.7041 | 87.8426 | 85.2225 | 91.0744 | 86.87 | 88.6662 | 94.4806 | 82.4182 | 82.7703 | 84.5513 | 87.7372 | 89.9735 | 89.729 | 89.9618 | 91.5192 | 91.5192 | 91.2399 | 91.2399 | 91.2399 | 93.8948 | 93.6882 | 80.7671 | 80.7305 | 86.3567 | 88.9381 | 84.6931 | 89.3392 | 89.3392 | 93.2106 | 83.1086 | 92.2805 | 91.8792 | 97.2508 | 85.1875 | 97.2508 | 91.5192 | 86.3189 | 89.3548 | 80.3957 | 86.7738 | 77.3128 | 77.1138 | 85.111 | 91.8625 | 91.9588 | 91.8138 | 86.7738 | 86.7738 | 86.7738 | 90.7809 | 90.9475 | 90.9475 | 90.9475 | 86.1189 | 94.6142 | 94.3688 | 90.1092 | 94.1868 | 88.6049 | 83.0719 | 91.1147 | 86.7253 | 86.8602 | 84.1677 | 84.7731 | 76.7838 | 78.6375 | 79.0624 | 90.4953 | 86.7376 | 92.1176
2025-01-12 19:00 | 95.3785 | 95.6023 | 95.4666 | 95.3785 | 93.8341 | 101.915 | 101.4169 | 102.1735 | 93.4386 | 96.4969 | 102.1348 | 101.4877 | 99.6287 | 93.5287 | 102.0668 | 96.4541 | 97.8396 | 87.8629 | 88.4842 | 96.201 | 94.3507 | 90.6216 | 92.7154 | 102.2516 | 90.6138 | 93.6622 | 94.54 | 94.0965 | 88.6562 | 95.4182 | 96.4023 | 96.273 | 96.1962 | 86.2334 | 96.4343 | 90.3292 | 90.8016 | 100.7065 | 88.4338 | 83.6987 | 84.0583 | 102.2096 | 97.6181 | 95.957 | 98.6008 | 94.8042 | 88.5156 | 89.0366 | 98.609 | 93.7694 | 93.4953 | 93.291 | 93.4935 | 93.033 | 93.4935 | 100.5058 | 100.4091 | 100.4091 | 100.4091 | 90.9052 | 91.4662 | 96.4788 | 96.28 | 93.8932 | 92.4429 | 100.268 | 86.1493 | 86.2544 | 95.4363 | 91.1988 | 98.5147 | 100.8836 | 94.0438 | 94.0438 | 99.353 | 98.1637 | 93.9546 | 97.6643 | 97.0653 | 97.2416 | 95.2727 | 98.5147 | 93.3563 | 93.6914 | 95.6326 | 98.6688 | 100.3653 | 98.0176 | 98.8512 | 92.168 | 91.9262 | 105.1028 | 92.1879 | 91.6669 | 88.5448 | 93.9926 | 92.7383 | 106.0108 | 91.4244 | 92.6354 | 93.0531 | 92.625 | 102.3544 | 102.6047 | 100.8836 | 100.1624 | 93.6089 | 94.0438 | 94.742 | 101.2624 | 103.1682 | 102.7033 | 92.8322 | 100.4896 | 98.6986 | 94.6429 | 82.7998 | 98.3938 | 92.791 | 93.14 | 92.4665 | 101.3811 | 101.6877 | 91.1867 | 84.4001 | 82.1879 | 93.1097 | 95.7291 | 95.9441 | 91.4069 | 91.9718 | 95.2532 | 92.449 | 104.5232 | 102.7372 | 102.7372 | 92.253 | 100.5987 | 101.0158 | 100.8836 | 92.6321 | 95.9809 | 102.0227 | 93.7777 | 93.7696 | 95.9394 | 90.8119 | 89.5322 | 91.7956 | 92.5601 | 89.9596 | 88.7491 | 91.6895 | 92.3463 | 92.6208 | 96.7165 | 93.8258 | 100.5761 | 94.7121 | 97.274 | 104.2887 | 88.2571 | 88.8159 | 92.1621 | 95.6668 | 99.3659 | 99.0764 | 99.353 | 99.7697 | 99.7697 | 99.827 | 99.827 | 99.827 | 102.4825 | 102.2437 | 89.136 | 89.1288 | 94.4465 | 97.1173 | 93.1893 | 98.5147 | 98.5147 | 101.7902 | 90.5829 | 100.5987 | 100.1624 | 106.033 | 93.0214 | 106.033 | 99.7697 | 94.1148 | 97.4559 | 87.8035 | 94.6371 | 84.5082 | 84.2907 | 92.7126 | 100.1218 | 100.2611 | 100.0942 | 94.6371 | 94.6371 | 94.6371 | 100.3463 | 100.5235 | 100.5235 | 100.5235 | 94.8569 | 103.1797 | 102.9145 | 99.8567 | 102.5408 | 97.3446 | 90.7113 | 100.6682 | 94.5394 | 94.7108 | 92.2527 | 92.3278 | 83.9299 | 85.8773 | 86.3428 | 99.8203 | 94.5757 | 101.8452
2025-01-12 19:30 | 95.8121 | 96.0384 | 95.9028 | 95.8121 | 93.7843 | 102.1551 | 101.7059 | 102.4011 | 93.1899 | 96.9765 | 102.4475 | 101.7802 | 100.2316 | 94.0895 | 102.2295 | 96.9337 | 98.3672 | 88.1893 | 88.8272 | 96.6597 | 94.4471 | 90.7695 | 92.8373 | 102.4587 | 90.732 | 93.1997 | 94.6745 | 94.1868 | 88.9334 | 95.9378 | 96.9238 | 96.8076 | 96.7166 | 86.6261 | 96.8998 | 90.5083 | 90.9642 | 100.8846 | 88.6682 | 84.0199 | 84.3778 | 102.4243 | 97.6623 | 95.9261 | 98.6823 | 94.9133 | 88.8973 | 89.4136 | 99.1812 | 93.8066 | 93.4688 | 93.2669 | 93.467 | 92.8898 | 93.467 | 100.6178 | 100.5288 | 100.5288 | 100.5288 | 91.0312 | 91.5948 | 96.8046 | 96.5987 | 93.0637 | 91.9605 | 100.6722 | 86.5894 | 86.695 | 95.6754 | 91.4598 | 99.0888 | 101.0746 | 93.1111 | 93.1111 | 99.8287 | 98.9188 | 93.223 | 98.1773 | 97.5596 | 97.9115 | 95.5297 | 99.0888 | 93.369 | 93.724 | 95.8957 | 99.5158 | 101.0036 | 98.6016 | 99.4316 | 92.5174 | 92.2142 | 105.4752 | 92.3641 | 91.5026 | 89.0083 | 94.3958 | 92.9073 | 106.2255 | 91.5805 | 92.581 | 92.9911 | 91.8024 | 102.5683 | 102.8209 | 101.0746 | 100.3435 | 92.6498 | 93.1111 | 94.8199 | 102.0414 | 103.4382 | 102.9727 | 92.6513 | 101.1325 | 99.1852 | 95.0626 | 83.276 | 98.8599 | 92.7641 | 93.1133 | 92.8387 | 101.5948 | 101.9149 | 91.6545 | 84.6334 | 82.4207 | 93.4822 | 96.0273 | 96.252 | 91.5505 | 92.106 | 95.537 | 92.807 | 104.7349 | 102.9831 | 102.9831 | 92.1174 | 100.7879 | 101.2047 | 101.0746 | 92.765 | 96.2923 | 102.6944 | 93.815 | 93.8068 | 96.0558 | 91.0073 | 89.7666 | 91.9445 | 93.0446 | 90.2525 | 89.0468 | 92.1169 | 92.7273 | 92.9825 | 97.0195 | 94.2313 | 101.1729 | 94.7964 | 97.6326 | 104.8979 | 88.1379 | 88.6938 | 92.2977 | 95.924 | 99.8417 | 99.5492 | 99.8287 | 99.9418 | 99.9418 | 100.0878 | 100.0878 | 100.0878 | 102.7388 | 102.5 | 88.5675 | 88.494 | 94.8209 | 97.6111 | 93.5764 | 99.0888 | 99.0888 | 101.9799 | 90.7014 | 100.7879 | 100.3435 | 106.2477 | 93.3201 | 106.2477 | 99.9418 | 94.1136 | 97.8195 | 88.0891 | 94.7286 | 84.8285 | 84.6102 | 93.1288 | 100.2212 | 100.434 | 100.2755 | 94.7286 | 94.7286 | 94.7286 | 100.99 | 101.166 | 101.166 | 101.166 | 95.2847 | 103.4755 | 103.2101 | 100.5359 | 102.7378 | 97.744 | 91.0025 | 101.2874 | 94.6334 | 94.8209 | 92.6218 | 92.4576 | 84.2481 | 86.1882 | 86.6478 | 100.4122 | 94.7132 | 102.5137
2025-01-12 20:00 | 96.3712 | 96.6002 | 96.464 | 96.3712 | 94.1571 | 102.8711 | 102.4309 | 103.1104 | 93.8688 | 97.5578 | 102.9945 | 102.3298 | 100.6966 | 94.3899 | 102.8365 | 97.5999 | 98.8144 | 89.1754 | 89.7614 | 97.0828 | 94.8661 | 91.1903 | 93.2755 | 102.9478 | 91.4205 | 94.5337 | 95.118 | 94.6024 | 89.4233 | 96.3228 | 97.3237 | 97.2174 | 97.1239 | 87.1448 | 97.3239 | 91.0831 | 91.5502 | 101.4496 | 89.1943 | 84.4714 | 84.8319 | 102.9928 | 98.0982 | 96.3473 | 99.1365 | 95.3414 | 89.3547 | 89.8765 | 99.5898 | 94.2378 | 93.8707 | 93.6652 | 93.8689 | 93.2372 | 93.8689 | 101.0289 | 100.9856 | 100.9856 | 100.9856 | 91.5409 | 92.1009 | 97.2467 | 97.0356 | 94.9852 | 93.5552 | 101.2874 | 87.1072 | 87.2134 | 96.348 | 91.8308 | 99.4991 | 101.6762 | 95.3993 | 95.3993 | 100.4354 | 99.3756 | 94.8499 | 98.8443 | 98.2251 | 98.3495 | 96.1829 | 99.4991 | 93.7954 | 94.1543 | 96.4711 | 100.0735 | 101.2415 | 99.0218 | 99.9105 | 93.0129 | 92.594 | 105.9199 | 92.8033 | 92.63 | 89.7377 | 94.9365 | 93.2983 | 106.7325 | 92.1865 | 92.8132 | 93.2737 | 94.2457 | 103.2227 | 103.4785 | 101.6762 | 100.9362 | 94.9453 | 95.3993 | 95.2463 | 102.5126 | 104.0318 | 103.5546 | 92.9522 | 101.3647 | 99.574 | 95.4827 | 83.7976 | 99.2581 | 93.1576 | 93.511 | 93.3292 | 102.1971 | 102.5114 | 92.3365 | 85.2008 | 83.0091 | 93.9854 | 96.6208 | 96.8385 | 91.9606 | 92.5283 | 95.972 | 93.3101 | 105.2349 | 103.546 | 103.546 | 93.2456 | 101.3862 | 101.8081 | 101.6762 | 93.2162 | 96.8885 | 102.9326 | 94.2467 | 94.2381 | 96.4938 | 91.5171 | 90.2925 | 92.4502 | 93.8072 | 90.7525 | 89.5352 | 92.7871 | 93.2845 | 93.4926 | 97.4192 | 94.7754 | 101.4947 | 95.2376 | 98.0876 | 105.2974 | 88.4372 | 88.9988 | 92.8024 | 96.4987 | 100.4485 | 100.1526 | 100.4354 | 100.5324 | 100.5324 | 100.5068 | 100.5068 | 100.5068 | 103.3277 | 103.0847 | 91.4705 | 91.2707 | 95.3441 | 98.2754 | 93.9922 | 99.4991 | 99.4991 | 102.5529 | 91.3898 | 101.3862 | 100.9362 | 106.7549 | 93.7575 | 106.7549 | 100.5324 | 94.4976 | 98.3647 | 88.5669 | 95.1472 | 85.2828 | 85.0633 | 93.7773 | 100.6133 | 100.998 | 100.8544 | 95.1472 | 95.1472 | 95.1472 | 101.2226 | 101.4025 | 101.4025 | 101.4025 | 95.8388 | 104.0176 | 103.753 | 101.1578 | 103.4436 | 98.1795 | 91.4291 | 101.5759 | 95.064 | 95.2525 | 93.1203 | 92.9593 | 84.6993 | 86.6138 | 87.0862 | 100.8254 | 95.1562 | 102.7516
2025-01-12 20:30 | 122.2902 | 122.5781 | 122.4051 | 122.2902 | 119.5159 | 130.7368 | 130.1857 | 131.0342 | 119.1003 | 123.7523 | 130.9028 | 130.0372 | 127.5655 | 119.7429 | 130.7672 | 123.8569 | 125.2305 | 111.9441 | 112.8306 | 123.0791 | 120.53 | 115.883 | 118.5188 | 130.9695 | 116.1908 | 119.9411 | 120.8294 | 120.2004 | 113.6445 | 122.104 | 123.3756 | 123.2365 | 123.1228 | 110.8042 | 123.3791 | 115.7769 | 116.3678 | 128.9989 | 113.3666 | 107.3105 | 107.7703 | 130.973 | 124.7693 | 122.5457 | 126.0428 | 121.1119 | 113.3627 | 114.0269 | 126.2626 | 119.7012 | 119.1927 | 118.9369 | 119.1904 | 118.3104 | 119.1904 | 128.5376 | 128.4324 | 128.4324 | 128.4324 | 116.2971 | 117.0191 | 123.3819 | 123.1271 | 120.4555 | 118.7531 | 128.6417 | 110.7649 | 110.9 | 122.4473 | 116.458 | 126.1464 | 129.2698 | 120.9794 | 120.9794 | 127.4021 | 125.9098 | 120.2933 | 125.4146 | 124.64 | 124.6312 | 122.4712 | 126.1464 | 119.1388 | 119.595 | 122.8261 | 126.5599 | 128.4866 | 125.5344 | 126.6408 | 118.019 | 117.4279 | 134.3133 | 117.9031 | 117.6576 | 114.3019 | 120.5368 | 118.6546 | 135.7845 | 117.1771 | 118.0971 | 118.6381 | 119.681 | 131.1925 | 131.5156 | 129.2698 | 128.3288 | 120.4 | 120.9794 | 120.9797 | 129.8844 | 132.1626 | 131.5786 | 117.9243 | 128.646 | 126.3144 | 121.056 | 106.5687 | 125.9172 | 118.2884 | 118.7366 | 118.4133 | 129.9155 | 130.305 | 117.1884 | 108.1849 | 105.3428 | 119.3528 | 123.012 | 123.306 | 116.8455 | 117.5679 | 121.8469 | 118.3801 | 133.8791 | 131.6906 | 131.6906 | 118.4265 | 128.9035 | 129.4402 | 129.2698 | 118.3516 | 123.3349 | 130.5939 | 119.7126 | 119.7015 | 122.5761 | 116.3066 | 114.778 | 117.481 | 119.4853 | 115.3658 | 113.7681 | 117.3962 | 118.2448 | 118.5994 | 123.5472 | 120.2856 | 128.761 | 120.9776 | 124.4449 | 133.6605 | 112.1994 | 112.9144 | 117.9234 | 122.849 | 127.4186 | 127.0463 | 127.4021 | 127.8156 | 127.8156 | 127.547 | 127.547 | 127.547 | 131.302 | 131.0007 | 116.5703 | 116.3678 | 120.9575 | 124.7033 | 119.18 | 126.1464 | 126.1464 | 130.4023 | 116.1516 | 128.9035 | 128.3288 | 135.8129 | 119.0853 | 135.8129 | 127.8156 | 119.9722 | 125.2744 | 112.5472 | 120.8567 | 108.2108 | 107.9322 | 119.094 | 128.0332 | 128.4241 | 128.2309 | 120.8567 | 120.8567 | 120.8567 | 128.4625 | 128.6891 | 128.6891 | 128.6891 | 121.5987 | 132.2555 | 131.9064 | 128.2613 | 131.4506 | 124.5585 | 116.128 | 128.8816 | 120.7624 | 121.0003 | 118.2543 | 118.1261 | 107.4703 | 110.1036 | 110.6938 | 127.8223 | 120.8776 | 130.3686
2025-01-12 21:00 | 123.76 | 124.0466 | 123.8723 | 123.76 | 120.9533 | 132.6635 | 132.0633 | 132.9687 | 120.4625 | 125.2234 | 132.6552 | 131.7809 | 129.2758 | 121.6453 | 132.7712 | 125.1632 | 126.9561 | 113.7964 | 114.6268 | 124.8438 | 121.9879 | 117.2898 | 119.9552 | 132.6436 | 117.6207 | 121.2085 | 122.3331 | 121.652 | 115.0536 | 123.7835 | 125.0767 | 124.8968 | 124.8112 | 112.1783 | 125.1648 | 117.2492 | 117.8452 | 130.8305 | 114.7503 | 108.6605 | 109.1256 | 132.8614 | 126.3482 | 124.0905 | 127.628 | 122.5858 | 114.8535 | 115.527 | 128.0469 | 121.1898 | 120.6609 | 120.2458 | 120.6572 | 119.7476 | 120.6572 | 130.1303 | 130.0665 | 130.0665 | 130.0665 | 117.785 | 118.511 | 125.3617 | 124.9969 | 121.5362 | 119.9605 | 130.1692 | 112.1377 | 112.2745 | 123.9794 | 118.1279 | 127.9346 | 131.1386 | 121.832 | 121.8907 | 128.8507 | 127.2443 | 121.397 | 126.7395 | 125.9611 | 125.9827 | 124.309 | 127.9346 | 120.6205 | 121.0823 | 124.6574 | 128.4149 | 130.6796 | 127.3432 | 128.5029 | 119.5744 | 119.1196 | 136.2111 | 119.2764 | 118.9833 | 115.6581 | 121.9746 | 119.9566 | 137.5201 | 118.5455 | 119.2724 | 119.8852 | 120.6213 | 133.0886 | 133.4123 | 131.1386 | 130.1742 | 121.4304 | 121.8907 | 122.4606 | 131.261 | 133.9148 | 133.3438 | 119.3676 | 130.8428 | 128.201 | 122.8102 | 107.9411 | 127.7915 | 119.7435 | 120.1982 | 119.9592 | 131.7639 | 132.1341 | 118.4607 | 109.5742 | 106.7343 | 120.8716 | 124.8587 | 125.1598 | 118.244 | 118.9828 | 123.3885 | 119.9515 | 135.5904 | 133.5937 | 133.5937 | 119.7417 | 130.7654 | 131.3209 | 131.1386 | 119.7316 | 125.1807 | 132.7548 | 121.2023 | 121.1902 | 124.0744 | 117.7339 | 116.1679 | 118.9257 | 120.903 | 116.8128 | 115.1932 | 118.9085 | 119.8068 | 120.1821 | 125.3271 | 121.7342 | 130.8092 | 122.4834 | 126.4251 | 135.9646 | 113.5722 | 114.2947 | 119.3757 | 124.6709 | 128.8675 | 128.4964 | 128.8507 | 129.6617 | 129.6617 | 129.0065 | 129.0065 | 129.0065 | 133.0856 | 132.7811 | 117.385 | 117.0597 | 122.5679 | 126.0308 | 120.9238 | 127.9346 | 127.9346 | 132.2789 | 117.5811 | 130.7654 | 130.1742 | 137.5489 | 120.6682 | 137.5489 | 129.6617 | 121.4121 | 127.1489 | 113.9192 | 122.318 | 109.637 | 109.3548 | 120.4239 | 129.6061 | 130.2388 | 130.0595 | 122.318 | 122.318 | 122.318 | 130.6412 | 130.8717 | 130.8717 | 130.8717 | 123.08 | 134.0631 | 133.7239 | 129.7164 | 133.4183 | 126.3743 | 117.6715 | 130.9804 | 122.2379 | 122.4792 | 119.759 | 119.6249 | 108.8868 | 111.3949 | 112.0015 | 129.6123 | 122.3782 | 132.5317
2025-01-12 21:30 | 98.6764 | 98.8953 | 98.7576 | 98.6764 | 96.6485 | 105.8892 | 105.4206 | 106.122 | 96.0615 | 99.8502 | 105.726 | 105.0188 | 103.0954 | 97.1921 | 105.9166 | 99.7134 | 101.304 | 90.5889 | 91.3099 | 99.6959 | 97.43 | 93.6721 | 95.8038 | 105.5783 | 93.7673 | 96.1772 | 97.7061 | 97.1613 | 91.8839 | 98.8894 | 99.9074 | 99.7542 | 99.6941 | 89.4882 | 99.9495 | 93.5415 | 94.0155 | 104.3068 | 91.6024 | 86.7937 | 87.1645 | 105.891 | 100.4684 | 98.6545 | 101.4931 | 97.9044 | 91.7655 | 92.3011 | 102.3063 | 96.8136 | 96.4107 | 96.1844 | 96.4087 | 95.7147 | 96.4087 | 103.4295 | 103.4476 | 103.4476 | 103.4476 | 94.1024 | 94.6626 | 100.1122 | 99.8284 | 96.136 | 95.0439 | 103.7046 | 89.4466 | 89.5557 | 98.8456 | 94.3144 | 102.2262 | 104.637 | 96.1981 | 96.2078 | 102.5718 | 101.4992 | 96.2492 | 100.9171 | 100.3426 | 100.5593 | 99.4671 | 102.2262 | 96.3599 | 96.7279 | 99.5691 | 102.4471 | 104.5184 | 101.8049 | 102.7253 | 95.5202 | 95.1071 | 108.7615 | 95.1794 | 94.56 | 92.3406 | 97.265 | 95.7582 | 109.4598 | 94.5082 | 95.237 | 95.7331 | 95.0319 | 106.1895 | 106.4473 | 104.637 | 103.8612 | 95.7728 | 96.2078 | 97.8146 | 104.7032 | 106.6634 | 106.2418 | 95.4399 | 104.649 | 102.4201 | 98.0758 | 86.0187 | 102.0887 | 95.6991 | 96.0517 | 95.8239 | 105.1083 | 105.3836 | 94.3825 | 87.4579 | 85.1834 | 96.5457 | 99.7894 | 100.0322 | 94.4779 | 95.0503 | 98.2359 | 95.822 | 107.9238 | 106.4841 | 106.4841 | 95.1098 | 104.3395 | 104.7819 | 104.637 | 95.6161 | 100.0423 | 106.1255 | 96.823 | 96.8139 | 99.0955 | 94.0026 | 92.739 | 94.9514 | 96.528 | 93.3168 | 92.0024 | 95.0232 | 95.7164 | 96.006 | 100.0632 | 97.091 | 104.5204 | 97.8358 | 100.9837 | 108.5613 | 90.7813 | 91.3585 | 95.3133 | 99.5784 | 102.5852 | 102.3005 | 102.5718 | 103.4673 | 103.4673 | 102.6136 | 102.6136 | 102.6136 | 106.0641 | 105.8282 | 92.2451 | 91.9843 | 97.9141 | 100.4169 | 96.5634 | 102.2262 | 102.2262 | 105.4193 | 93.7357 | 104.3395 | 103.8612 | 109.4827 | 96.1122 | 109.4827 | 103.4673 | 96.9976 | 101.5907 | 90.9814 | 97.6921 | 87.5818 | 87.3564 | 95.9696 | 102.9914 | 103.8425 | 103.7318 | 97.6921 | 97.6921 | 97.6921 | 104.471 | 104.6599 | 104.6599 | 104.6599 | 98.1601 | 106.8645 | 106.6024 | 103.3644 | 106.4752 | 100.9411 | 93.7254 | 104.6869 | 97.6276 | 97.8215 | 95.657 | 95.5278 | 86.9825 | 88.9549 | 89.4451 | 103.5471 | 97.7423 | 105.9518
2025-01-12 22:00 | 98.2351 | 98.4437 | 98.3134 | 98.2351 | 96.6508 | 106.0891 | 105.6036 | 106.3143 | 96.3967 | 99.3296 | 105.7217 | 105.0157 | 102.5471 | 96.4347 | 106.1064 | 99.7861 | 100.8218 | 90.8215 | 91.5396 | 99.2715 | 97.3737 | 93.5921 | 95.7576 | 105.5551 | 93.9715 | 97.0972 | 97.6348 | 97.1085 | 91.8095 | 98.4306 | 99.4507 | 99.2931 | 99.2395 | 89.4565 | 99.5151 | 93.6549 | 94.1371 | 104.3963 | 91.6103 | 86.6633 | 87.0344 | 105.9699 | 100.3995 | 98.557 | 101.4194 | 97.837 | 91.6634 | 92.202 | 101.8131 | 96.802 | 96.4177 | 96.1916 | 96.4157 | 95.7565 | 96.4157 | 103.4101 | 103.4134 | 103.4134 | 103.4134 | 94.0872 | 94.6615 | 99.8768 | 99.5786 | 97.577 | 96.1289 | 103.7228 | 89.4089 | 89.518 | 98.9877 | 93.9196 | 101.7431 | 104.7622 | 97.9743 | 97.984 | 101.9491 | 100.8873 | 97.428 | 100.941 | 100.403 | 100.0669 | 99.7065 | 101.7431 | 96.3483 | 96.7163 | 99.7422 | 101.6743 | 103.49 | 101.3743 | 102.2065 | 95.4393 | 94.7205 | 108.3183 | 95.0434 | 95.1747 | 92.4206 | 96.8794 | 95.7353 | 109.4358 | 94.5996 | 95.1851 | 95.6809 | 96.9647 | 106.3225 | 106.5811 | 104.7622 | 103.9813 | 97.563 | 97.984 | 97.7563 | 104.072 | 106.6114 | 106.2377 | 95.4733 | 103.6217 | 101.9023 | 97.6828 | 85.9642 | 101.6098 | 95.684 | 96.0477 | 95.732 | 105.2039 | 105.453 | 94.5567 | 87.4336 | 85.1429 | 96.2993 | 99.9914 | 100.2287 | 94.3956 | 94.9836 | 97.959 | 95.7409 | 107.9002 | 106.5627 | 106.5627 | 95.6709 | 104.4632 | 104.9135 | 104.7622 | 95.5079 | 100.2327 | 105.0702 | 96.8111 | 96.8022 | 99.023 | 93.9924 | 92.7477 | 94.9643 | 96.6117 | 93.1754 | 91.8759 | 95.2379 | 95.7201 | 95.9219 | 99.6564 | 96.6673 | 103.7146 | 97.7766 | 100.7395 | 107.7906 | 90.8265 | 91.4033 | 95.3373 | 99.7475 | 101.9623 | 101.6903 | 101.9491 | 103.5887 | 103.5887 | 102.0928 | 102.0928 | 102.0928 | 106.0884 | 105.8558 | 94.6111 | 94.2912 | 97.8331 | 100.4885 | 96.1966 | 101.7431 | 101.7431 | 105.4984 | 93.9397 | 104.4632 | 103.9813 | 109.4587 | 95.979 | 109.4587 | 103.5887 | 96.979 | 101.7698 | 90.8811 | 97.6347 | 87.5077 | 87.2824 | 96.148 | 102.992 | 103.9366 | 103.8388 | 97.6347 | 97.6347 | 97.6347 | 103.4595 | 103.6483 | 103.6483 | 103.6483 | 97.7197 | 106.9004 | 106.643 | 102.7031 | 106.6759 | 100.6012 | 93.5954 | 103.7948 | 97.5581 | 97.7518 | 95.4129 | 95.5475 | 86.9089 | 88.8499 | 89.3414 | 103.0377 | 97.6694 | 104.9017
2025-01-12 22:30 | 94.9565 | 95.1455 | 95.0252 | 94.9565 | 93.9915 | 103.2416 | 102.7735 | 103.4623 | 93.5463 | 95.9364 | 102.9862 | 102.2653 | 98.8683 | 93.1569 | 103.2172 | 96.6583 | 97.3174 | 88.2082 | 88.9032 | 95.9325 | 94.6527 | 91.0041 | 93.0944 | 103.3078 | 91.1882 | 93.7201 | 94.8287 | 94.4044 | 89.1563 | 95.0663 | 96.0557 | 95.8887 | 95.8552 | 86.9382 | 96.1692 | 90.9757 | 91.4393 | 101.7866 | 89.0294 | 84.1164 | 84.4761 | 103.2537 | 98.2347 | 96.4266 | 99.0955 | 95.0568 | 88.9305 | 89.4494 | 98.3603 | 94.1014 | 93.7622 | 93.7058 | 93.7617 | 93.1796 | 93.7617 | 101.4297 | 101.1822 | 101.1822 | 101.1822 | 91.6226 | 92.1187 | 96.5419 | 96.3322 | 93.7273 | 92.562 | 100.7446 | 86.8975 | 87.0035 | 96.1866 | 90.8831 | 98.2977 | 102.0212 | 93.8448 | 93.8448 | 98.3253 | 97.1911 | 93.8164 | 97.7094 | 97.2421 | 96.4662 | 96.9946 | 98.2977 | 93.6597 | 94.018 | 97.0532 | 97.9657 | 99.9615 | 97.9685 | 98.7338 | 92.5686 | 91.6464 | 104.8078 | 92.3339 | 91.9983 | 89.8655 | 93.7156 | 92.9484 | 107.1058 | 91.7666 | 92.8414 | 93.2496 | 92.8266 | 103.5188 | 103.7692 | 102.0212 | 101.2824 | 93.4106 | 93.8448 | 94.9823 | 100.2591 | 103.7184 | 103.3947 | 92.9502 | 100.0837 | 98.5077 | 94.4292 | 83.5462 | 98.2357 | 93.0487 | 93.4023 | 92.8657 | 102.4424 | 102.6861 | 91.6867 | 85.0329 | 82.8394 | 93.3335 | 97.3003 | 97.5296 | 91.8803 | 92.4043 | 95.2389 | 92.8468 | 105.6029 | 103.8218 | 103.8218 | 92.4347 | 101.7345 | 102.1584 | 102.0212 | 92.7966 | 97.5282 | 101.442 | 94.1104 | 94.1017 | 96.195 | 91.3048 | 90.1279 | 92.2579 | 93.9407 | 90.4401 | 89.1691 | 92.4828 | 92.8551 | 93.0109 | 96.4222 | 93.47 | 100.1952 | 94.9883 | 97.3655 | 104.1969 | 88.3929 | 88.9529 | 92.6052 | 97.0579 | 98.338 | 98.0903 | 98.3253 | 100.9016 | 100.9016 | 98.9982 | 98.9982 | 98.9982 | 103.2706 | 103.052 | 90.5632 | 90.2487 | 94.8699 | 97.3431 | 93.0187 | 98.2977 | 98.2977 | 102.8019 | 91.1576 | 101.7345 | 101.2824 | 107.1282 | 93.4371 | 107.1282 | 100.9016 | 94.2798 | 99.0505 | 88.2365 | 94.8765 | 84.8755 | 84.6571 | 93.2656 | 101.1485 | 101.3556 | 101.201 | 94.8765 | 94.8765 | 94.8765 | 99.9223 | 100.1068 | 100.1068 | 100.1068 | 94.4638 | 104.1846 | 103.918 | 98.999 | 103.8101 | 97.3028 | 91.1166 | 100.2631 | 94.7758 | 94.9639 | 92.4744 | 92.8994 | 84.2948 | 86.3254 | 86.7869 | 99.5295 | 94.8629 | 101.2836
2025-01-12 23:00 | 94.292 | 94.467 | 94.3575 | 94.292 | 93.829 | 102.7397 | 102.2287 | 102.9675 | 93.6743 | 95.1932 | 102.3598 | 101.6213 | 98.2346 | 92.7497 | 102.7779 | 95.9211 | 96.7812 | 87.8321 | 88.5312 | 95.4984 | 94.321 | 90.6499 | 92.7447 | 102.9294 | 90.9908 | 94.3082 | 94.5455 | 94.0686 | 88.8122 | 94.6033 | 95.5942 | 95.4156 | 95.3952 | 86.6819 | 95.7296 | 90.7218 | 91.1887 | 101.3374 | 88.7246 | 83.7314 | 84.0921 | 102.7182 | 98.0255 | 96.3286 | 99.1659 | 94.7583 | 88.549 | 89.0712 | 97.9348 | 93.8837 | 93.5928 | 93.5928 | 93.5928 | 93.0969 | 93.5928 | 101.1591 | 100.8643 | 100.8643 | 100.8643 | 91.1469 | 91.709 | 96.3741 | 96.1004 | 94.724 | 93.1874 | 100.0708 | 86.6592 | 86.7649 | 95.7491 | 90.5103 | 97.8827 | 101.5498 | 95.1123 | 95.1123 | 97.4109 | 96.5084 | 94.6208 | 96.8796 | 96.4592 | 95.8802 | 96.5612 | 97.8827 | 93.4718 | 93.806 | 96.6925 | 97.3306 | 99.5867 | 97.6083 | 98.2932 | 92.2093 | 91.2795 | 104.3554 | 91.854 | 92.1916 | 89.4919 | 93.0751 | 92.6732 | 106.7135 | 91.4943 | 92.214 | 92.692 | 94.2574 | 103.0322 | 103.2786 | 101.5498 | 100.8239 | 94.6827 | 95.1123 | 94.7027 | 99.5549 | 103.0421 | 102.7371 | 92.8836 | 99.7042 | 98.132 | 94.0286 | 83.3182 | 97.8722 | 92.8919 | 93.2392 | 92.4835 | 101.9389 | 102.1609 | 91.0777 | 84.6767 | 82.4563 | 92.9481 | 96.91 | 97.1413 | 91.4348 | 92.0003 | 94.3738 | 92.4904 | 105.216 | 103.2493 | 103.2493 | 92.5917 | 101.2681 | 101.6887 | 101.5498 | 92.3979 | 97.1317 | 100.9976 | 93.893 | 93.884 | 95.9136 | 90.9899 | 89.8282 | 91.9556 | 93.5502 | 90.0466 | 88.7977 | 92.1317 | 92.5032 | 92.6587 | 96.0361 | 92.8279 | 99.7671 | 94.7174 | 97.1576 | 103.6442 | 88.3165 | 88.8758 | 92.3187 | 96.6968 | 97.4236 | 97.1933 | 97.4109 | 100.4481 | 100.4481 | 97.9025 | 97.9025 | 97.9025 | 102.6135 | 102.4197 | 92.3601 | 92.1541 | 94.4999 | 96.5568 | 92.6451 | 97.8827 | 97.8827 | 102.296 | 90.9703 | 101.2681 | 100.8239 | 106.7358 | 92.6951 | 106.7358 | 100.4481 | 94.0728 | 98.6681 | 87.8681 | 94.5782 | 84.5461 | 84.3285 | 92.7067 | 100.9161 | 100.9208 | 100.7492 | 94.5782 | 94.5782 | 94.5782 | 99.533 | 99.7186 | 99.7186 | 99.7186 | 93.8116 | 103.6386 | 103.3573 | 98.1363 | 103.3418 | 96.9673 | 90.3931 | 99.8399 | 94.5387 | 94.6898 | 92.0925 | 92.5706 | 83.9676 | 85.9321 | 86.4006 | 99.0849 | 94.5776 | 100.8458
2025-01-12 23:30 | 90.5884 | 90.7471 | 90.6485 | 90.5884 | 90.7543 | 99.2565 | 98.802 | 99.4492 | 90.5934 | 91.4195 | 98.7374 | 98.0167 | 94.4921 | 89.1627 | 99.274 | 92.0113 | 93.1194 | 84.6577 | 85.3343 | 91.935 | 91.1886 | 87.5908 | 89.6089 | 99.3537 | 87.657 | 91.0755 | 91.386 | 90.9377 | 85.6425 | 91.078 | 92.0285 | 91.8443 | 91.8328 | 83.5544 | 92.1514 | 87.5009 | 87.9484 | 97.806 | 85.5978 | 80.7159 | 81.063 | 99.1388 | 94.4818 | 92.7534 | 95.3935 | 91.6422 | 85.3893 | 85.8905 | 94.3137 | 90.7978 | 90.5415 | 90.5415 | 90.5415 | 90.1095 | 90.5415 | 97.6625 | 97.3047 | 97.3047 | 97.3047 | 88.0211 | 88.566 | 92.9151 | 92.6674 | 91.4112 | 89.8087 | 96.2545 | 83.5246 | 83.6265 | 92.2464 | 87.1809 | 94.2763 | 98.0303 | 91.6968 | 91.6968 | 93.4186 | 92.7718 | 91.3749 | 92.8663 | 92.5075 | 92.215 | 93.3005 | 94.2763 | 90.4632 | 90.7346 | 93.3829 | 93.6124 | 95.5909 | 94.0797 | 94.7026 | 88.903 | 87.9234 | 100.5104 | 88.7084 | 88.8218 | 86.4805 | 89.4538 | 89.5039 | 103.0063 | 88.1786 | 89.143 | 89.6056 | 90.9142 | 99.4411 | 99.6678 | 98.0303 | 97.3215 | 91.2897 | 91.6968 | 91.5415 | 95.7003 | 99.3682 | 99.1042 | 89.9157 | 95.7087 | 94.4956 | 90.5319 | 80.2312 | 94.264 | 89.8644 | 90.1999 | 89.17 | 98.3727 | 98.5576 | 87.4687 | 81.6225 | 79.4433 | 89.4515 | 93.613 | 93.8287 | 88.337 | 88.8861 | 90.9161 | 89.1622 | 101.5609 | 99.669 | 99.669 | 89.168 | 97.7577 | 98.171 | 98.0303 | 89.218 | 93.8139 | 96.91 | 90.8067 | 90.7981 | 92.7972 | 87.8034 | 86.6716 | 88.7653 | 90.4023 | 86.8027 | 85.5913 | 88.8188 | 89.17 | 89.3169 | 92.5052 | 89.1994 | 95.9171 | 91.5408 | 93.6672 | 99.6018 | 86.4798 | 86.9034 | 89.1212 | 93.3878 | 93.4307 | 93.221 | 93.4186 | 96.964 | 96.964 | 94.1434 | 94.1434 | 94.1434 | 99.0066 | 98.815 | 89.2298 | 89.0573 | 91.0974 | 92.6114 | 89.2083 | 94.2763 | 94.2763 | 98.7171 | 87.6275 | 97.7577 | 97.3215 | 103.0279 | 89.3848 | 103.0279 | 96.964 | 90.9577 | 95.2502 | 84.7048 | 91.4497 | 81.5145 | 81.3047 | 89.133 | 97.488 | 97.4076 | 97.2393 | 91.4497 | 91.4497 | 91.4497 | 95.5494 | 95.7314 | 95.7314 | 95.7314 | 90.1318 | 99.9798 | 99.7041 | 94.1536 | 99.7847 | 93.4666 | 87.165 | 95.9305 | 91.556 | 91.6184 | 88.6281 | 89.4014 | 80.9567 | 82.8213 | 83.2764 | 95.4091 | 91.4266 | 96.7701
2025-01-12 23:59 | 87.8292 | 87.9757 | 87.8867 | 87.8292 | 88.3655 | 96.547 | 96.1103 | 96.7431 | 88.2356 | 88.5836 | 96.0764 | 95.3664 | 91.4083 | 86.1958 | 96.5337 | 89.6248 | 90.1281 | 82.102 | 82.7581 | 89.0123 | 88.8342 | 85.3194 | 87.2954 | 96.8326 | 85.3638 | 88.7172 | 88.9732 | 88.5874 | 83.3301 | 88.132 | 89.0553 | 88.8768 | 88.8742 | 81.4074 | 89.2206 | 85.2234 | 85.6555 | 95.2279 | 83.4102 | 78.4829 | 78.821 | 96.4845 | 92.039 | 90.3448 | 92.9231 | 89.2857 | 82.9218 | 83.4105 | 91.2558 | 88.4237 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 87.7402 | 88.17 | 95.2148 | 94.7994 | 94.7994 | 94.7994 | 85.8602 | 86.3398 | 89.9105 | 89.7672 | 89.0402 | 87.4884 | 93.7059 | 81.3782 | 81.4775 | 89.8224 | 84.4919 | 91.2202 | 95.4111 | 89.3612 | 89.3612 | 90.4402 | 89.6675 | 88.9846 | 90.4265 | 90.0962 | 89.1659 | 90.7641 | 91.2202 | 88.122 | 88.3667 | 90.9107 | 90.3784 | 92.3461 | 91.0329 | 91.6212 | 86.3474 | 85.2091 | 97.4518 | 86.3544 | 86.5049 | 84.4881 | 86.7756 | 87.135 | 100.3926 | 85.8393 | 86.9543 | 87.3773 | 88.5041 | 96.7473 | 96.9617 | 95.4111 | 94.7376 | 88.9639 | 89.3612 | 89.135 | 92.4981 | 96.6715 | 96.4218 | 87.5518 | 92.4616 | 91.4631 | 87.6741 | 78.1851 | 91.2534 | 87.5342 | 87.8492 | 86.6407 | 95.7656 | 95.9657 | 85.2878 | 79.6239 | 77.5464 | 86.8803 | 91.101 | 91.3046 | 86.1275 | 86.6317 | 88.2631 | 86.5741 | 98.9839 | 96.9895 | 96.9895 | 86.8104 | 95.1511 | 95.5381 | 95.4111 | 86.8511 | 91.2895 | 93.5938 | 88.4324 | 88.4239 | 90.4357 | 85.4983 | 84.4463 | 86.4452 | 88.3194 | 84.3804 | 83.2324 | 86.1371 | 86.5356 | 86.7024 | 89.6494 | 86.4909 | 92.7304 | 89.1129 | 90.645 | 96.3861 | 83.9789 | 84.4181 | 86.7847 | 90.9146 | 90.4519 | 90.2578 | 90.4402 | 94.3947 | 94.3947 | 91.2571 | 91.2571 | 91.2571 | 96.3375 | 96.1535 | 86.6624 | 86.5045 | 88.43 | 90.2 | 86.4072 | 91.2202 | 91.2202 | 96.0829 | 85.3352 | 95.1511 | 94.7376 | 100.4136 | 86.8548 | 100.4136 | 94.3947 | 88.5638 | 92.7006 | 82.4043 | 89.0816 | 79.1713 | 78.9675 | 86.8717 | 95.0787 | 94.8491 | 94.6754 | 89.0816 | 89.0816 | 89.0816 | 92.3033 | 92.4852 | 92.4852 | 92.4852 | 87.3791 | 97.3171 | 97.0479 | 91.1757 | 97.0667 | 90.5427 | 84.6979 | 92.7164 | 89.2896 | 89.2896 | 86.0806 | 87.093 | 78.6296 | 80.5707 | 81.0147 | 92.3095 | 89.0237 | 93.4621

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-01-12 00:30 | 113.4066 | 113.5793 | 113.4777 | 113.4066 | 112.2472 | 123.2177 | 122.817 | 123.3909 | 111.9017 | 114.2952 | 122.0606 | 121.2408 | 117.1324 | 111.4576 | 123.0312 | 114.2339 | 115.6334 | 105.6348 | 106.4708 | 114.3192 | 113.3762 | 109.096 | 111.6321 | 122.782 | 109.2296 | 112.5531 | 113.5985 | 113.1145 | 107.9483 | 113.0947 | 113.7621 | 113.9523 | 114.0479 | 104.8859 | 114.5851 | 108.9175 | 109.4702 | 121.1123 | 107.2741 | 104.2593 | 104.54 | 122.6713 | 116.5788 | 114.344 | 117.6093 | 113.7415 | 106.4611 | 107.087 | 117.4212 | 112.7766 | 112.2172 | 112.2172 | 112.2172 | 111.2395 | 112.2172 | 120.6495 | 120.193 | 120.193 | 120.193 | 109.9105 | 110.4466 | 115.3587 | 115.1567 | 113.1493 | 111.3865 | 119.1755 | 104.8684 | 105.0037 | 114.5137 | 108.592 | 117.3633 | 121.4905 | 113.4918 | 113.4918 | 116.4837 | 114.0103 | 113.0347 | 115.2488 | 114.8222 | 113.1036 | 115.1753 | 117.3633 | 112.5189 | 112.7279 | 115.7882 | 116.9348 | 119.8699 | 117.0588 | 117.7651 | 110.8494 | 109.5198 | 120.2745 | 110.1932 | 110.407 | 111.1426 | 112.3499 | 111.7145 | 127.1919 | 109.9022 | 111.6121 | 112.0318 | 112.7171 | 123.3854 | 123.673 | 121.4905 | 120.5924 | 112.8597 | 113.4918 | 113.7169 | 116.1041 | 122.9289 | 122.6051 | 110.8709 | 119.9841 | 117.7564 | 112.7129 | 100.695 | 117.4173 | 111.361 | 111.7853 | 111.2017 | 121.9241 | 122.1435 | 108.7501 | 102.792 | 100.3375 | 112.1698 | 115.8637 | 116.0939 | 110.2921 | 110.8704 | 112.4525 | 111.2147 | 125.7606 | 123.247 | 123.247 | 110.7347 | 121.149 | 121.659 | 121.4905 | 110.832 | 116.2621 | 121.4904 | 112.7881 | 112.7769 | 115.0907 | 109.839 | 108.4999 | 110.7555 | 113.1735 | 109.6408 | 108.222 | 110.777 | 111.2486 | 111.4459 | 114.3222 | 111.8089 | 119.8862 | 113.8262 | 116.0514 | 124.3663 | 105.4941 | 106.1662 | 111.1341 | 115.792 | 116.4975 | 116.2686 | 116.4837 | 120.1487 | 120.1487 | 116.5885 | 116.5885 | 116.5885 | 122.5245 | 122.2905 | 110.7786 | 110.6371 | 113.0659 | 114.9451 | 111.1854 | 117.3633 | 117.3633 | 122.2136 | 109.193 | 121.149 | 120.5924 | 127.1436 | 110.479 | 127.1436 | 120.1487 | 112.6115 | 117.7571 | 106.7895 | 113.5196 | 101.4181 | 101.1582 | 110.7571 | 120.3939 | 120.6234 | 120.4404 | 113.5196 | 113.5196 | 113.5196 | 119.7431 | 119.978 | 119.978 | 119.978 | 112.8686 | 123.5229 | 123.1952 | 117.2761 | 123.7033 | 116.2407 | 107.698 | 120.0608 | 113.4192 | 113.6468 | 111.4119 | 111.3156 | 100.9267 | 104.4593 | 105.0221 | 116.9195 | 113.623 | 121.3085
2025-01-12 01:00 | 93.4888 | 93.6267 | 93.5444 | 93.4888 | 93.9456 | 103.326 | 102.9564 | 103.4739 | 93.9403 | 94.2494 | 102.244 | 101.5331 | 97.0791 | 92.5817 | 103.1509 | 95.7517 | 95.8821 | 87.5853 | 88.2832 | 94.8609 | 94.6669 | 90.9958 | 93.1243 | 103.1247 | 91.4453 | 94.8155 | 94.8521 | 94.4486 | 89.1551 | 93.8582 | 94.4136 | 94.5653 | 94.6501 | 86.9854 | 95.0749 | 91.1509 | 91.6102 | 101.5751 | 89.1487 | 84.5569 | 84.8797 | 102.8061 | 97.9404 | 96.0783 | 98.7964 | 94.966 | 88.4033 | 88.9265 | 97.521 | 94.3075 | 93.9105 | 93.9105 | 93.9105 | 93.2242 | 93.9105 | 101.4175 | 100.9434 | 100.9434 | 100.9434 | 91.5132 | 92.0784 | 95.98 | 95.8353 | 95.614 | 93.8529 | 99.8191 | 86.9427 | 87.0549 | 96.044 | 90.1729 | 97.4794 | 101.8594 | 96.076 | 96.076 | 95.9474 | 94.5247 | 95.3886 | 96.5357 | 96.211 | 93.8102 | 96.6973 | 97.4794 | 94.1156 | 94.2712 | 97.0397 | 97.0692 | 99.5598 | 97.2607 | 97.8045 | 92.0712 | 90.9369 | 99.7742 | 91.8919 | 92.7145 | 92.3535 | 92.4885 | 93.4075 | 106.8286 | 91.9574 | 93.1137 | 93.5009 | 95.4154 | 103.4624 | 103.7095 | 101.8594 | 101.1135 | 95.5618 | 96.076 | 94.9941 | 96.2607 | 102.9292 | 102.6847 | 92.9573 | 99.6569 | 97.888 | 93.4858 | 83.5317 | 97.6168 | 93.1963 | 93.5502 | 92.3776 | 102.1914 | 102.3531 | 91.2958 | 85.2271 | 83.0804 | 92.5827 | 97.1848 | 97.3847 | 91.9002 | 92.4286 | 93.9547 | 92.327 | 105.6264 | 103.2474 | 103.2474 | 92.9697 | 101.5727 | 102.0023 | 101.8594 | 92.4686 | 97.5103 | 100.8945 | 94.3169 | 94.3078 | 96.0832 | 91.3304 | 90.2075 | 92.3072 | 94.0411 | 90.259 | 89.0981 | 91.8779 | 92.3041 | 92.4824 | 94.9244 | 92.1264 | 99.5891 | 95.0904 | 96.5198 | 103.3982 | 88.4068 | 88.9704 | 92.6517 | 97.0416 | 95.9588 | 95.7755 | 95.9474 | 100.7408 | 100.7408 | 97.2155 | 97.2155 | 97.2155 | 102.6393 | 102.4465 | 93.8361 | 93.6124 | 93.8265 | 96.3109 | 92.1851 | 97.4794 | 97.4794 | 102.4554 | 91.4148 | 101.5727 | 101.1135 | 106.788 | 92.441 | 106.788 | 100.7408 | 94.1819 | 98.8152 | 88.1601 | 94.8023 | 84.2376 | 84.0218 | 92.9515 | 101.2539 | 101.1778 | 101.0037 | 94.8023 | 94.8023 | 94.8023 | 99.4572 | 99.6526 | 99.6526 | 99.6526 | 93.0426 | 103.494 | 103.2122 | 96.7985 | 103.7565 | 96.6847 | 90.114 | 99.7252 | 94.6944 | 94.8825 | 91.9573 | 92.9429 | 83.8295 | 86.2194 | 86.6886 | 97.0892 | 94.8636 | 100.7453
2025-01-12 01:30 | 93.5016 | 93.6362 | 93.5564 | 93.5016 | 94.5008 | 104.0227 | 103.6635 | 104.1638 | 94.5866 | 94.2458 | 103.0252 | 102.3035 | 97.3686 | 92.9706 | 103.8881 | 96.2258 | 96.1875 | 88.026 | 88.7256 | 95.2007 | 95.2918 | 91.5444 | 93.6782 | 103.8092 | 92.0933 | 95.6385 | 95.5221 | 95.0787 | 89.2334 | 94.147 | 94.7099 | 94.8383 | 94.952 | 87.0791 | 95.4136 | 91.771 | 92.2376 | 102.2511 | 89.4647 | 83.877 | 84.2459 | 103.4485 | 98.5141 | 96.6436 | 99.3916 | 95.5703 | 88.853 | 89.3743 | 97.9382 | 95.0797 | 94.6082 | 94.6082 | 94.6082 | 93.79 | 94.6082 | 101.9991 | 101.5354 | 101.5354 | 101.5354 | 92.1444 | 92.7106 | 96.4832 | 96.3485 | 96.6067 | 94.7571 | 100.4455 | 87.0279 | 87.1402 | 96.6768 | 90.5231 | 97.9041 | 102.5713 | 97.1552 | 97.1552 | 95.9015 | 94.4962 | 96.3052 | 96.9919 | 96.6786 | 93.7332 | 97.4544 | 97.9041 | 95.0941 | 95.0824 | 97.7457 | 97.5149 | 99.9608 | 97.7251 | 98.3306 | 92.5081 | 91.2947 | 100.1416 | 92.4266 | 93.4848 | 92.5968 | 92.442 | 93.9324 | 107.5376 | 92.5612 | 93.7028 | 94.036 | 96.5379 | 104.1783 | 104.4191 | 102.5713 | 101.8117 | 96.6664 | 97.1552 | 95.6383 | 96.2316 | 103.6662 | 103.4282 | 93.4844 | 100.0584 | 98.3465 | 93.8167 | 83.4434 | 98.0779 | 93.8948 | 94.2483 | 92.8223 | 102.8872 | 103.0384 | 91.7882 | 85.5314 | 83.3776 | 92.6633 | 97.9114 | 98.1142 | 92.3673 | 92.9333 | 94.6446 | 92.7414 | 106.3275 | 103.8672 | 103.8672 | 93.7286 | 102.2816 | 102.7171 | 102.5713 | 92.9796 | 98.2234 | 101.266 | 95.0893 | 95.0799 | 96.7019 | 91.694 | 90.5295 | 92.779 | 94.2889 | 90.254 | 89.0568 | 92.3291 | 92.7155 | 92.8772 | 95.2979 | 92.1201 | 100.0114 | 95.7969 | 97.0249 | 103.8879 | 88.966 | 89.5304 | 93.1167 | 97.7481 | 95.9128 | 95.7336 | 95.9015 | 101.4394 | 101.4394 | 97.8215 | 97.8215 | 97.8215 | 103.3785 | 103.1864 | 95.004 | 94.909 | 94.2314 | 96.78 | 92.5056 | 97.9041 | 97.9041 | 103.1157 | 92.0626 | 102.2816 | 101.8117 | 107.4968 | 93.1641 | 107.4968 | 101.4394 | 94.7335 | 99.4967 | 88.2198 | 95.3998 | 84.6373 | 84.4205 | 93.4721 | 101.838 | 101.858 | 101.6948 | 95.3998 | 95.3998 | 95.3998 | 99.8526 | 100.0525 | 100.0525 | 100.0525 | 93.0563 | 104.2744 | 103.9914 | 96.8046 | 104.4413 | 97.1725 | 90.819 | 100.1391 | 95.3075 | 95.4965 | 92.0372 | 93.5777 | 84.2273 | 86.252 | 86.7278 | 97.4981 | 95.5245 | 101.1203
2025-01-12 02:00 | 92.852 | 92.9834 | 92.9061 | 92.852 | 93.928 | 103.1089 | 102.7472 | 103.2541 | 93.9755 | 93.5824 | 102.0948 | 101.3816 | 96.7631 | 92.3747 | 103.0053 | 95.4287 | 95.6109 | 87.3125 | 88.0097 | 94.6447 | 94.7133 | 91.0121 | 93.1165 | 102.8313 | 91.4501 | 94.9129 | 94.9141 | 94.5073 | 88.8681 | 93.6793 | 94.2349 | 94.3937 | 94.473 | 86.7397 | 94.8559 | 91.143 | 91.6074 | 101.3856 | 88.9753 | 84.0012 | 84.3369 | 102.5028 | 97.6101 | 95.7502 | 98.4987 | 94.9687 | 88.2123 | 88.7331 | 97.3882 | 94.4855 | 94.0298 | 94.0298 | 94.0298 | 93.2404 | 94.0298 | 101.0257 | 100.6117 | 100.6117 | 100.6117 | 91.6194 | 92.1578 | 95.8871 | 95.7491 | 95.7853 | 93.9805 | 99.5744 | 86.6969 | 86.8088 | 95.9108 | 89.9551 | 97.3589 | 101.7384 | 96.3173 | 96.3173 | 95.194 | 94.3654 | 95.5304 | 96.1612 | 95.8633 | 93.7343 | 96.7122 | 97.3589 | 94.5002 | 94.4882 | 97.0512 | 97.0021 | 99.302 | 97.2045 | 97.8194 | 91.8638 | 90.7228 | 99.5209 | 91.8019 | 92.7838 | 92.2079 | 91.8956 | 93.4063 | 106.5246 | 91.9403 | 93.2885 | 93.6267 | 95.6731 | 103.2889 | 103.5185 | 101.7384 | 100.9932 | 95.7768 | 96.3173 | 95.0356 | 96.0985 | 102.7596 | 102.5235 | 92.9523 | 99.4008 | 97.7447 | 93.2538 | 83.2191 | 97.4771 | 93.3219 | 93.6727 | 92.1496 | 102.0551 | 102.2126 | 91.0453 | 84.9715 | 82.7796 | 92.044 | 97.2053 | 97.4053 | 91.8121 | 92.3753 | 93.7192 | 92.0972 | 105.3259 | 102.904 | 102.904 | 93.0367 | 101.4556 | 101.8765 | 101.7384 | 92.3639 | 97.5112 | 100.5832 | 94.4953 | 94.4857 | 96.0883 | 91.1891 | 90.0521 | 92.2272 | 93.8928 | 89.8829 | 88.7203 | 91.6006 | 92.0481 | 92.2354 | 94.7009 | 91.5069 | 99.3738 | 95.1876 | 96.4213 | 103.1806 | 88.4414 | 89.0029 | 92.5553 | 97.0526 | 95.2052 | 95.0302 | 95.194 | 100.6333 | 100.6333 | 96.8279 | 96.8279 | 96.8279 | 102.4798 | 102.2899 | 94.097 | 94.0573 | 93.5697 | 95.962 | 91.9395 | 97.3589 | 97.3589 | 102.1839 | 91.4195 | 101.4556 | 100.9932 | 106.4841 | 92.2863 | 106.4841 | 100.6333 | 94.1523 | 98.8459 | 87.8395 | 94.8056 | 84.0478 | 83.8325 | 92.7083 | 100.8626 | 101.0107 | 100.8659 | 94.8056 | 94.8056 | 94.8056 | 99.1935 | 99.3948 | 99.3948 | 99.3948 | 92.4001 | 103.3381 | 103.0535 | 96.1204 | 103.5293 | 96.5689 | 89.9632 | 99.4891 | 94.7051 | 94.8922 | 91.4221 | 92.9909 | 83.6406 | 85.8807 | 86.3548 | 96.9465 | 94.9152 | 100.4407
2025-01-12 02:30 | 93.2299 | 93.3584 | 93.2819 | 93.2299 | 93.8293 | 102.8073 | 102.4425 | 102.9555 | 93.6713 | 93.9249 | 101.8879 | 101.1792 | 96.8762 | 93.2286 | 102.7065 | 95.0704 | 95.7167 | 87.5131 | 88.212 | 94.7469 | 94.4853 | 90.8286 | 92.9336 | 102.558 | 91.1238 | 94.114 | 94.7369 | 94.2763 | 89.1706 | 93.7605 | 94.3209 | 94.4534 | 94.5611 | 86.9209 | 94.9587 | 90.8886 | 91.3459 | 101.1378 | 88.9917 | 84.9894 | 85.2869 | 102.2797 | 97.3205 | 95.4575 | 98.2392 | 94.7538 | 88.3064 | 88.8253 | 97.6334 | 94.3191 | 93.9034 | 93.9034 | 93.9034 | 93.1897 | 93.9034 | 100.7545 | 100.3321 | 100.3321 | 100.3321 | 91.3574 | 91.9214 | 95.9707 | 95.8356 | 94.5578 | 92.9948 | 99.2948 | 86.8902 | 87.0023 | 95.5826 | 90.135 | 97.6001 | 101.4578 | 94.7727 | 94.7727 | 95.5225 | 94.1452 | 94.5092 | 95.8071 | 95.5155 | 93.4485 | 96.4933 | 97.6001 | 94.3328 | 94.3217 | 96.8172 | 97.2244 | 100.7553 | 97.4249 | 98.0807 | 91.9442 | 90.8961 | 99.7239 | 91.566 | 92.1367 | 92.1694 | 92.3012 | 93.1824 | 106.2415 | 91.6505 | 92.7396 | 93.1352 | 94.0448 | 103.0089 | 103.2415 | 101.4578 | 100.7267 | 94.2848 | 94.7727 | 94.8532 | 95.8742 | 102.5363 | 102.3012 | 92.9505 | 100.8549 | 98.1713 | 93.3975 | 83.4734 | 97.8448 | 93.192 | 93.5445 | 92.1982 | 101.7828 | 101.9462 | 90.634 | 84.959 | 82.7512 | 92.4892 | 96.9428 | 97.143 | 91.6254 | 92.1902 | 93.5117 | 92.2133 | 105.0459 | 102.6762 | 102.6762 | 92.3777 | 101.1805 | 101.5941 | 101.4578 | 92.1666 | 97.2546 | 102.0677 | 94.3283 | 94.3193 | 95.8722 | 91.2046 | 90.0751 | 92.1369 | 93.8536 | 90.3734 | 89.1785 | 91.8113 | 92.2127 | 92.3806 | 94.8818 | 91.9008 | 100.2956 | 95.0128 | 96.4916 | 104.1656 | 88.4232 | 88.9808 | 92.4774 | 96.8181 | 95.5338 | 95.3622 | 95.5225 | 100.3756 | 100.3756 | 96.5833 | 96.5833 | 96.5833 | 102.2485 | 102.0586 | 92.274 | 92.1419 | 93.7085 | 95.6233 | 92.1191 | 97.6001 | 97.6001 | 101.9647 | 91.0933 | 101.1805 | 100.7267 | 106.2012 | 92.1032 | 106.2012 | 100.3756 | 94.0294 | 98.6083 | 88.1692 | 94.6016 | 84.1214 | 83.9059 | 92.364 | 100.5956 | 100.7548 | 100.6093 | 94.6016 | 94.6016 | 94.6016 | 100.9471 | 100.8993 | 100.8993 | 100.8993 | 92.7857 | 103.1375 | 102.8573 | 96.3622 | 103.2307 | 96.7038 | 89.7848 | 100.5892 | 94.4935 | 94.6817 | 91.8644 | 92.7847 | 83.7138 | 86.2016 | 86.6782 | 97.1828 | 94.7344 | 101.9273
2025-01-12 03:00 | 92.6177 | 92.7446 | 92.67 | 92.6177 | 93.8242 | 103.055 | 102.7195 | 103.1849 | 93.8764 | 93.3488 | 101.9679 | 101.2621 | 96.6483 | 93.152 | 102.817 | 95.3957 | 95.4977 | 87.2972 | 87.984 | 94.5629 | 94.4597 | 90.7961 | 92.8849 | 102.6183 | 91.2639 | 94.703 | 94.7068 | 94.2538 | 88.5214 | 93.6457 | 94.1935 | 94.3364 | 94.4297 | 86.5642 | 94.7753 | 90.9726 | 91.4328 | 101.2226 | 88.7786 | 83.2666 | 83.6282 | 102.3603 | 97.3939 | 95.5333 | 98.3085 | 94.7191 | 88.0937 | 88.6104 | 97.4959 | 94.3217 | 93.9121 | 93.9121 | 93.9121 | 93.2087 | 93.9121 | 100.8286 | 100.4036 | 100.4036 | 100.4036 | 91.3693 | 91.93 | 95.8503 | 95.7224 | 95.4251 | 93.6517 | 99.4911 | 86.5229 | 86.6345 | 95.7973 | 89.9075 | 97.4624 | 101.5813 | 95.8176 | 95.8176 | 94.8808 | 94.157 | 95.2282 | 96.1182 | 95.8304 | 93.5203 | 96.5756 | 97.4624 | 94.3355 | 94.3243 | 96.91 | 97.0968 | 100.6741 | 97.2863 | 97.9551 | 91.7162 | 90.6702 | 99.4539 | 91.5378 | 92.5219 | 92.1083 | 91.5269 | 93.2177 | 106.3039 | 91.7513 | 92.7413 | 93.1568 | 95.0455 | 103.1517 | 103.3794 | 101.5813 | 100.835 | 95.3478 | 95.8176 | 94.8276 | 95.8862 | 102.613 | 102.386 | 92.9512 | 100.7727 | 98.069 | 93.1759 | 83.1342 | 97.7395 | 93.2073 | 93.5566 | 91.9773 | 101.8916 | 102.0391 | 91.0523 | 84.7958 | 82.6154 | 91.908 | 97.0639 | 97.2694 | 91.6052 | 92.1577 | 93.5987 | 91.9596 | 105.1077 | 102.7595 | 102.7595 | 92.753 | 101.2981 | 101.7189 | 101.5813 | 92.1304 | 97.371 | 101.9786 | 94.3311 | 94.322 | 95.835 | 90.9549 | 89.8502 | 92.0113 | 93.7914 | 89.4915 | 88.3451 | 91.5218 | 91.9339 | 92.1063 | 94.646 | 91.2445 | 100.2162 | 94.9943 | 96.316 | 104.1317 | 88.9998 | 89.4914 | 92.3508 | 96.91 | 94.892 | 94.7225 | 94.8808 | 100.4752 | 100.4752 | 96.6332 | 96.6332 | 96.6332 | 102.342 | 102.1533 | 93.1453 | 93.0346 | 93.4359 | 95.9343 | 91.8645 | 97.4624 | 97.4624 | 102.043 | 91.2336 | 101.2981 | 100.835 | 106.2636 | 92.1986 | 106.2636 | 100.4752 | 94.0092 | 98.7591 | 87.5122 | 94.57 | 83.9128 | 83.6978 | 92.7098 | 100.6787 | 100.8429 | 100.7027 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 100.8632 | 100.8164 | 100.8164 | 100.8164 | 92.1807 | 103.1966 | 102.9196 | 95.8602 | 103.4422 | 96.5914 | 89.8778 | 100.5081 | 94.458 | 94.646 | 91.2871 | 92.7888 | 83.5062 | 85.5544 | 86.0284 | 97.0402 | 94.7006 | 101.8394
2025-01-12 03:30 | 92.7082 | 92.8346 | 92.7593 | 92.7082 | 93.7927 | 102.9221 | 102.547 | 103.0743 | 93.9043 | 93.4153 | 101.9281 | 101.1961 | 96.7432 | 93.2071 | 102.6895 | 95.1649 | 95.596 | 91.8508 | 92.0276 | 94.6733 | 94.4139 | 90.7519 | 92.8354 | 102.6204 | 91.2454 | 94.8371 | 94.6935 | 94.2069 | 88.5228 | 93.7285 | 94.2829 | 94.4252 | 94.5211 | 86.5241 | 94.882 | 90.9496 | 91.4119 | 101.1911 | 88.714 | 83.2143 | 83.5809 | 102.3362 | 97.3508 | 95.4908 | 98.2485 | 94.6749 | 88.386 | 88.906 | 97.5876 | 94.3069 | 93.8984 | 93.8984 | 93.8984 | 93.1976 | 93.8984 | 100.7967 | 100.3608 | 100.3608 | 100.3608 | 91.3337 | 91.8983 | 96.1526 | 95.9409 | 95.7261 | 93.8254 | 99.3884 | 86.4872 | 86.5987 | 95.6496 | 90.0023 | 97.5542 | 101.519 | 96.1345 | 96.1345 | 94.9622 | 94.2098 | 95.5237 | 95.8748 | 95.5999 | 93.5797 | 96.7081 | 97.5542 | 94.321 | 94.3096 | 96.9238 | 97.0773 | 100.7013 | 97.378 | 98.0431 | 92.0312 | 90.774 | 99.5358 | 91.502 | 92.5982 | 91.9534 | 91.5614 | 93.1737 | 106.3061 | 91.7173 | 92.6051 | 93.0346 | 95.6087 | 103.065 | 103.2853 | 101.519 | 100.7872 | 95.6668 | 96.1345 | 94.7967 | 95.94 | 102.5702 | 102.3434 | 92.9508 | 100.8073 | 98.175 | 93.307 | 83.0833 | 97.8554 | 93.1864 | 93.5393 | 92.2598 | 101.8323 | 101.9882 | 90.8143 | 84.6615 | 82.4424 | 92.0391 | 97.1232 | 97.3431 | 91.5233 | 92.0898 | 93.2728 | 92.3241 | 105.1099 | 102.7336 | 102.7336 | 92.8311 | 101.2418 | 101.6481 | 101.519 | 92.0834 | 97.4238 | 101.9981 | 94.3164 | 94.3072 | 95.7966 | 90.9249 | 89.8023 | 91.9777 | 93.6337 | 89.5213 | 88.3612 | 92.9486 | 92.6437 | 92.5157 | 94.7544 | 91.3181 | 100.2765 | 94.9789 | 96.5939 | 104.2157 | 88.4312 | 88.9888 | 92.3174 | 96.9238 | 94.9734 | 94.8045 | 94.9622 | 100.4368 | 100.4368 | 96.1779 | 96.1779 | 96.1779 | 102.2951 | 102.1033 | 94.272 | 94.1855 | 93.8383 | 95.7102 | 92.0147 | 97.5542 | 97.5542 | 102.0205 | 91.215 | 101.2418 | 100.7872 | 106.2658 | 91.9607 | 106.2658 | 100.4368 | 93.9721 | 98.8273 | 87.4966 | 94.5259 | 84.201 | 83.9853 | 92.4755 | 100.6522 | 100.8099 | 100.6685 | 94.5259 | 94.5259 | 94.5259 | 100.9003 | 100.8537 | 100.8537 | 100.8537 | 92.2725 | 103.2238 | 102.9376 | 95.8991 | 103.3616 | 96.7295 | 89.6459 | 100.5557 | 94.4208 | 94.6083 | 91.4172 | 92.7632 | 83.793 | 85.5175 | 85.9972 | 97.1297 | 94.6862 | 101.8609
2025-01-12 04:00 | 92.4117 | 92.5333 | 92.4607 | 92.4117 | 93.7782 | 103.1615 | 102.787 | 103.306 | 93.9497 | 93.1285 | 102.2965 | 101.5532 | 96.5379 | 93.0506 | 102.9843 | 95.1921 | 95.4037 | 88.559 | 89.0932 | 94.4851 | 94.3868 | 90.7428 | 92.8148 | 102.8745 | 91.3089 | 94.9784 | 94.6475 | 94.1808 | 88.4303 | 93.5442 | 94.0957 | 94.2309 | 94.3232 | 86.4107 | 94.6969 | 90.99 | 91.4543 | 101.3716 | 88.6779 | 83.1445 | 83.5083 | 102.5599 | 97.5375 | 95.6777 | 98.4611 | 94.6387 | 88.0763 | 88.598 | 97.3588 | 94.2902 | 93.8871 | 93.8871 | 93.8871 | 93.1957 | 93.8871 | 100.9664 | 100.5396 | 100.5396 | 100.5396 | 91.3403 | 91.9048 | 96.0096 | 95.7948 | 95.9398 | 94.0548 | 99.6019 | 86.3845 | 86.4959 | 95.7907 | 89.8269 | 97.3197 | 101.7137 | 96.4839 | 96.4839 | 94.5811 | 94.0409 | 95.6187 | 95.9182 | 95.6388 | 93.4238 | 96.7709 | 97.3197 | 94.3039 | 94.2928 | 96.9973 | 96.837 | 100.5647 | 97.1138 | 97.7741 | 91.7332 | 90.5956 | 99.3125 | 91.4922 | 92.7324 | 91.9241 | 91.3492 | 93.1575 | 106.5694 | 91.7618 | 92.6329 | 93.021 | 95.9977 | 103.2604 | 103.4839 | 101.7137 | 100.9643 | 96.0383 | 96.4839 | 94.7531 | 95.768 | 102.8869 | 102.6604 | 92.9507 | 100.6604 | 97.997 | 93.1117 | 82.8541 | 97.6792 | 93.1796 | 93.5302 | 91.9741 | 102.0246 | 102.1737 | 90.7841 | 84.6454 | 82.4369 | 91.8079 | 97.1884 | 97.3954 | 91.5065 | 92.0713 | 93.7162 | 91.9907 | 105.3702 | 102.9847 | 102.9847 | 92.9473 | 101.4293 | 101.8541 | 101.7137 | 92.0231 | 97.5104 | 101.8412 | 94.2996 | 94.2904 | 95.7544 | 90.8906 | 89.7636 | 91.9634 | 93.6038 | 89.4126 | 88.2533 | 91.8546 | 92.0627 | 92.1499 | 94.5681 | 91.0547 | 100.1107 | 94.93 | 96.4812 | 104.1379 | 88.4334 | 88.9905 | 92.3055 | 96.9973 | 94.5923 | 94.4293 | 94.5811 | 100.6022 | 100.6022 | 96.672 | 96.672 | 96.672 | 102.6019 | 102.405 | 94.8109 | 94.6924 | 93.4721 | 95.7531 | 91.8085 | 97.3197 | 97.3197 | 102.2224 | 91.2785 | 101.4293 | 100.9643 | 106.5289 | 92.3641 | 106.5289 | 100.6022 | 93.9493 | 98.8391 | 87.42 | 94.4922 | 83.9284 | 83.7133 | 92.4964 | 100.8238 | 100.9844 | 100.8452 | 94.4922 | 94.4922 | 94.4922 | 100.7474 | 100.702 | 100.702 | 100.702 | 91.983 | 103.6134 | 103.3301 | 95.5637 | 103.5891 | 96.5539 | 90.0391 | 100.3982 | 94.3804 | 94.5679 | 91.1877 | 92.7683 | 83.5217 | 85.47 | 85.9417 | 96.8991 | 94.6381 | 101.7046
2025-01-12 04:30 | 92.33 | 92.4515 | 92.3802 | 92.33 | 93.7375 | 102.8258 | 102.4467 | 102.9798 | 93.7944 | 93.027 | 102.0534 | 101.3085 | 96.4518 | 92.9537 | 102.6969 | 94.796 | 95.3272 | 87.4595 | 88.1126 | 94.4139 | 94.3167 | 90.6616 | 92.7365 | 102.6474 | 91.0512 | 94.5545 | 94.5596 | 94.1121 | 88.5206 | 93.4442 | 93.9999 | 94.1215 | 94.2349 | 86.4019 | 94.6262 | 90.773 | 91.2397 | 101.1147 | 88.5897 | 83.6879 | 84.0208 | 102.344 | 97.2985 | 95.4422 | 98.2099 | 94.5675 | 87.9439 | 88.4633 | 97.3344 | 94.2054 | 93.8232 | 93.8232 | 93.8232 | 93.1706 | 93.8232 | 100.7365 | 100.3006 | 100.3006 | 100.3006 | 91.2782 | 91.8179 | 95.9502 | 95.7325 | 95.286 | 93.4878 | 99.3006 | 86.3715 | 86.4829 | 95.4567 | 89.7636 | 97.3047 | 101.4519 | 95.6754 | 95.6754 | 94.4975 | 93.7316 | 95.0738 | 95.5317 | 95.2495 | 93.0603 | 96.4502 | 97.3047 | 94.2193 | 94.208 | 96.7709 | 96.9265 | 100.423 | 97.1486 | 97.8111 | 91.5853 | 90.5349 | 99.2451 | 91.4059 | 92.3266 | 91.6587 | 91.3476 | 93.0342 | 106.3341 | 91.5425 | 92.671 | 93.0425 | 95.0767 | 102.9889 | 103.2269 | 101.4519 | 100.7002 | 95.2304 | 95.6754 | 94.6779 | 95.453 | 102.6365 | 102.4108 | 92.9498 | 100.5264 | 97.934 | 93.0408 | 82.8957 | 97.6182 | 93.1135 | 93.4652 | 91.8312 | 101.7726 | 101.9341 | 90.3069 | 84.5046 | 82.2689 | 91.689 | 96.923 | 97.1345 | 91.4294 | 91.9937 | 93.4583 | 91.8377 | 105.1376 | 102.7949 | 102.7949 | 92.5565 | 101.1681 | 101.5879 | 101.4519 | 91.9678 | 97.249 | 101.6831 | 94.215 | 94.2056 | 95.6843 | 90.8274 | 89.6796 | 91.8698 | 93.3336 | 89.5074 | 88.3683 | 91.479 | 91.8418 | 91.9937 | 94.5048 | 90.9994 | 100.0069 | 94.8435 | 96.4198 | 103.9888 | 88.4225 | 88.978 | 92.2109 | 96.7709 | 94.5087 | 94.3459 | 94.4975 | 100.3361 | 100.3361 | 96.3983 | 96.3983 | 96.3983 | 102.3498 | 102.1521 | 93.6676 | 93.4999 | 93.3123 | 95.3661 | 91.7398 | 97.3047 | 97.3047 | 101.9856 | 91.0206 | 101.1681 | 100.7002 | 106.2938 | 92.102 | 106.2938 | 100.3361 | 93.8999 | 98.6127 | 87.485 | 94.4249 | 83.793 | 83.5783 | 92.083 | 100.6076 | 100.7238 | 100.5806 | 94.4249 | 94.4249 | 94.4249 | 100.6154 | 100.5706 | 100.5706 | 100.5706 | 91.899 | 103.3755 | 103.0795 | 95.4515 | 103.2679 | 96.5019 | 89.7836 | 100.2801 | 94.3198 | 94.4989 | 91.0695 | 92.6517 | 83.387 | 85.5175 | 85.9947 | 96.8736 | 94.5519 | 101.5496
2025-01-12 05:00 | 92.6706 | 92.793 | 92.7212 | 92.6706 | 93.7516 | 103.1297 | 102.7824 | 103.2606 | 93.5238 | 93.288 | 102.2156 | 101.4636 | 96.272 | 92.7451 | 102.9248 | 95.1617 | 95.1819 | 87.4826 | 88.1416 | 94.2721 | 94.402 | 90.8012 | 92.8656 | 102.7768 | 91.0492 | 93.7756 | 94.5816 | 94.2037 | 88.9035 | 93.2533 | 93.8039 | 93.9095 | 94.0409 | 86.7052 | 94.4847 | 90.8296 | 91.2844 | 101.2776 | 88.8351 | 84.6355 | 84.9343 | 102.5325 | 97.6852 | 96.0206 | 98.4457 | 94.6223 | 88.0151 | 88.5311 | 97.1172 | 94.2262 | 93.8326 | 93.8326 | 93.8326 | 93.1598 | 93.8326 | 100.9068 | 100.511 | 100.511 | 100.511 | 91.2837 | 91.8442 | 95.6095 | 95.4861 | 94.3669 | 92.8376 | 99.5732 | 86.6861 | 86.798 | 95.6244 | 89.6967 | 97.0863 | 101.6182 | 94.5395 | 94.5395 | 94.8539 | 93.3547 | 94.3407 | 95.8797 | 95.6046 | 92.6277 | 96.269 | 97.0863 | 94.2401 | 94.2288 | 96.807 | 96.6977 | 100.1857 | 96.9237 | 97.6196 | 91.633 | 90.4592 | 99.2315 | 91.4766 | 92.011 | 91.8843 | 91.7652 | 93.0611 | 106.4681 | 91.5515 | 93.0251 | 93.3333 | 93.8578 | 103.1811 | 103.407 | 101.6182 | 100.8583 | 94.0805 | 94.5395 | 94.713 | 95.0692 | 102.8188 | 102.5833 | 92.9495 | 100.2925 | 97.7241 | 92.9349 | 83.1842 | 97.4084 | 93.1191 | 93.4727 | 91.8786 | 101.9191 | 102.0576 | 90.7554 | 84.8328 | 82.6412 | 92.0601 | 96.9069 | 97.1218 | 91.6534 | 92.1766 | 93.5597 | 91.8886 | 105.2701 | 102.9904 | 102.9904 | 92.243 | 101.3288 | 101.7619 | 101.6182 | 92.0272 | 97.2284 | 101.4401 | 94.2358 | 94.2265 | 95.727 | 91.0344 | 89.9129 | 92.0079 | 93.5632 | 89.9892 | 88.8427 | 91.5384 | 91.8979 | 92.0483 | 94.4258 | 91.3514 | 99.7831 | 94.8605 | 96.0863 | 103.7302 | 88.4175 | 88.9723 | 92.3395 | 96.8078 | 94.8651 | 94.7011 | 94.8539 | 100.4874 | 100.4874 | 96.5001 | 96.5001 | 96.5001 | 102.5211 | 102.3227 | 92.1898 | 92.0674 | 93.3638 | 95.7189 | 91.6674 | 97.0863 | 97.0863 | 102.1685 | 91.0189 | 101.3288 | 100.8583 | 106.4277 | 92.2005 | 106.4277 | 100.4874 | 93.931 | 98.6349 | 87.8878 | 94.4837 | 83.8367 | 83.6219 | 92.4492 | 100.7716 | 100.8808 | 100.7399 | 94.4837 | 94.4837 | 94.4837 | 100.3831 | 100.338 | 100.338 | 100.338 | 92.2244 | 103.5466 | 103.2603 | 95.559 | 103.5294 | 96.301 | 89.8796 | 100.053 | 94.3531 | 94.5411 | 91.4381 | 92.7018 | 83.4305 | 85.9392 | 86.4107 | 96.6564 | 94.5774 | 101.3083
2025-01-12 05:30 | 86.8743 | 86.9916 | 86.9223 | 86.8743 | 88.122 | 96.6334 | 96.283 | 96.7608 | 88.3291 | 87.4988 | 95.7564 | 95.0342 | 90.7265 | 87.4011 | 96.4376 | 89.2964 | 89.6799 | 82.1272 | 82.7432 | 88.836 | 88.6614 | 85.2323 | 87.1701 | 96.308 | 85.6728 | 89.3369 | 88.8998 | 88.4635 | 83.0803 | 87.9342 | 88.45 | 88.5664 | 88.6705 | 81.1313 | 89.0341 | 85.3732 | 85.8079 | 94.879 | 83.2298 | 78.1942 | 78.5304 | 95.9786 | 91.4681 | 89.8351 | 92.668 | 88.9221 | 82.6818 | 83.1678 | 91.5455 | 88.5488 | 88.1942 | 88.1942 | 88.1942 | 87.5881 | 88.1942 | 94.5216 | 94.1826 | 94.1826 | 94.1826 | 85.7509 | 86.2745 | 90.2378 | 90.025 | 91.0357 | 88.4449 | 93.38 | 81.1066 | 81.2113 | 89.7643 | 84.4477 | 91.5177 | 95.2209 | 90.8659 | 90.8659 | 88.9652 | 88.2278 | 91.2373 | 89.9891 | 89.713 | 87.5885 | 90.1971 | 91.5177 | 88.5619 | 88.5512 | 90.796 | 91.1745 | 94.4178 | 91.3716 | 92.0313 | 86.089 | 85.166 | 93.3439 | 85.9575 | 87.0947 | 85.9145 | 85.8592 | 87.4898 | 99.767 | 86.1188 | 87.0412 | 87.3974 | 90.1693 | 96.6548 | 96.8794 | 95.2209 | 94.5157 | 90.4676 | 90.8659 | 89.0028 | 89.8481 | 96.2775 | 96.0645 | 87.3993 | 94.5169 | 92.0942 | 87.5333 | 77.8184 | 91.7986 | 87.5344 | 87.8614 | 86.3028 | 95.4806 | 95.5962 | 85.1001 | 79.4786 | 77.4233 | 86.2705 | 90.8378 | 91.0375 | 85.9526 | 86.4782 | 87.5667 | 86.3241 | 98.6443 | 96.375 | 96.375 | 87.3075 | 94.9513 | 95.3544 | 95.2209 | 86.4468 | 91.0489 | 95.5888 | 88.5578 | 88.549 | 89.9869 | 85.3336 | 84.2452 | 86.3419 | 87.4844 | 83.9906 | 82.9173 | 85.9189 | 86.3087 | 86.4717 | 88.9004 | 85.5908 | 94.0336 | 89.1502 | 90.6934 | 97.5942 | 83.1115 | 83.6352 | 86.6633 | 90.798 | 88.9757 | 88.8189 | 88.9652 | 94.173 | 94.173 | 90.2597 | 90.2597 | 90.2597 | 96.0054 | 95.8287 | 88.4382 | 88.3215 | 87.7086 | 89.8121 | 86.3009 | 91.5177 | 91.5177 | 95.6635 | 85.644 | 94.9331 | 94.5157 | 99.7291 | 86.3169 | 99.7291 | 94.173 | 88.2775 | 92.4259 | 82.12 | 88.7776 | 78.7644 | 78.5626 | 86.7344 | 94.4073 | 94.5199 | 94.3942 | 88.7776 | 88.7776 | 88.7776 | 94.602 | 94.5589 | 94.5589 | 94.5589 | 86.4681 | 97.0413 | 96.7653 | 89.7207 | 97.0299 | 90.7528 | 84.1441 | 94.2908 | 88.7298 | 88.8724 | 85.6877 | 87.0762 | 78.3827 | 80.2855 | 80.7292 | 91.1106 | 88.8965 | 95.466
2025-01-12 06:00 | 87.3389 | 87.4529 | 87.3824 | 87.3389 | 88.1407 | 96.0063 | 95.6382 | 96.1354 | 88.3079 | 87.8869 | 95.2525 | 94.516 | 90.6295 | 87.3388 | 95.9034 | 88.9099 | 89.6587 | 84.0919 | 84.5072 | 88.8479 | 88.7368 | 85.383 | 87.3067 | 95.9647 | 85.6327 | 89.3213 | 88.915 | 88.5503 | 83.7415 | 87.961 | 88.4759 | 88.6003 | 88.6922 | 81.4548 | 89.0531 | 85.3009 | 85.7409 | 94.4747 | 83.4538 | 79.9901 | 80.2558 | 95.3252 | 91.2286 | 89.5908 | 92.4002 | 88.9456 | 82.9024 | 83.3894 | 91.529 | 88.5416 | 88.191 | 88.191 | 88.191 | 87.5903 | 88.191 | 94.3434 | 93.9504 | 93.9504 | 93.9504 | 85.9079 | 86.3745 | 90.0387 | 89.9041 | 91.0718 | 88.4597 | 92.8994 | 81.4306 | 81.5356 | 89.5631 | 84.4829 | 91.5037 | 94.7104 | 90.917 | 90.917 | 89.3755 | 88.3791 | 91.2687 | 89.5516 | 89.2903 | 87.7693 | 89.6402 | 91.5037 | 88.5553 | 88.5442 | 90.4569 | 91.2618 | 94.3445 | 91.3706 | 92.0311 | 86.3162 | 85.2026 | 93.4707 | 86.0387 | 87.0842 | 85.816 | 86.5288 | 87.8961 | 99.4114 | 86.2077 | 87.5697 | 87.8264 | 90.1642 | 96.0775 | 96.319 | 94.7104 | 94.0737 | 90.5198 | 90.917 | 89.0148 | 90.0022 | 95.7393 | 95.5337 | 87.4016 | 94.4425 | 92.0378 | 87.5782 | 78.0811 | 91.7399 | 87.5344 | 87.8598 | 86.4841 | 94.9282 | 95.0226 | 84.8008 | 79.6035 | 77.4961 | 86.791 | 90.36 | 90.5534 | 86.185 | 86.6692 | 86.8089 | 86.5887 | 98.2927 | 95.7229 | 95.7229 | 87.305 | 94.4482 | 94.8429 | 94.7104 | 86.4888 | 90.5237 | 95.4891 | 88.551 | 88.5418 | 89.9974 | 85.608 | 84.4812 | 86.5154 | 87.3842 | 84.8105 | 83.733 | 86.6585 | 86.7345 | 86.7664 | 88.9387 | 86.1268 | 93.966 | 89.1414 | 90.4779 | 97.5765 | 83.1174 | 83.6407 | 86.8332 | 90.4605 | 89.3861 | 89.233 | 89.3755 | 93.7712 | 93.7712 | 89.124 | 89.124 | 89.124 | 95.4857 | 95.311 | 88.3938 | 88.1307 | 88.0015 | 89.376 | 86.3752 | 91.5037 | 91.5037 | 95.1158 | 85.6038 | 94.2409 | 94.0737 | 99.3737 | 85.705 | 99.3737 | 93.7712 | 88.3103 | 91.9401 | 82.7731 | 88.8152 | 78.9723 | 78.7699 | 86.4282 | 94.2747 | 94.1539 | 94.0153 | 88.8152 | 88.8152 | 88.8152 | 94.5267 | 94.4834 | 94.4834 | 94.4834 | 86.9409 | 96.5898 | 96.3072 | 89.9093 | 96.415 | 90.6885 | 83.5476 | 94.2198 | 88.744 | 88.8876 | 86.2046 | 87.1106 | 78.5896 | 80.908 | 81.3599 | 91.0924 | 88.9103 | 95.3689
2025-01-12 06:30 | 2.5069 | 2.5101 | 2.5082 | 2.5069 | 2.5134 | 2.7046 | 2.6947 | 2.7074 | 2.5062 | 2.5249 | 2.6889 | 2.6675 | 2.6016 | 2.4969 | 2.7013 | 2.5094 | 2.5742 | 2.388 | 2.4021 | 2.5516 | 2.5337 | 2.4426 | 2.4933 | 2.7101 | 2.4289 | 2.5115 | 2.5369 | 2.5286 | 2.4011 | 2.524 | 2.539 | 2.5428 | 2.5454 | 2.3313 | 2.5574 | 2.4228 | 2.4352 | 2.6622 | 2.3863 | 2.3174 | 2.3237 | 2.6455 | 2.5766 | 2.5318 | 2.6005 | 2.5384 | 2.3717 | 2.3856 | 2.6242 | 2.5253 | 2.5153 | 2.5153 | 2.5153 | 2.4976 | 2.5153 | 2.6641 | 2.6526 | 2.6526 | 2.6526 | 2.4502 | 2.4623 | 2.5748 | 2.5701 | 2.5274 | 2.4771 | 2.622 | 2.3305 | 2.3335 | 2.5311 | 2.4276 | 2.6239 | 2.6687 | 2.5232 | 2.5232 | 2.5634 | 2.5371 | 2.5333 | 2.5277 | 2.5202 | 2.5198 | 2.5423 | 2.6239 | 2.5256 | 2.5254 | 2.564 | 2.6159 | 2.6971 | 2.6216 | 2.6392 | 2.4693 | 2.4483 | 2.6915 | 2.4519 | 2.4543 | 2.4499 | 2.4842 | 2.5078 | 2.8075 | 2.4498 | 2.5153 | 2.5195 | 2.4993 | 2.7057 | 2.713 | 2.6687 | 2.6536 | 2.5113 | 2.5232 | 2.5392 | 2.5837 | 2.7016 | 2.6957 | 2.4922 | 2.6999 | 2.6325 | 2.5204 | 2.2367 | 2.624 | 2.5042 | 2.5097 | 2.4736 | 2.6722 | 2.6731 | 2.3929 | 2.2839 | 2.2278 | 2.4918 | 2.5616 | 2.5671 | 2.4635 | 2.4764 | 2.4498 | 2.4778 | 2.7759 | 2.6574 | 2.6574 | 2.4603 | 2.6615 | 2.6724 | 2.6687 | 2.4674 | 2.5662 | 2.7291 | 2.5256 | 2.5253 | 2.5683 | 2.4458 | 2.4141 | 2.4685 | 2.4947 | 2.436 | 2.4058 | 2.4751 | 2.4809 | 2.4833 | 2.5556 | 2.4729 | 2.6865 | 2.5423 | 2.586 | 2.7901 | 2.3693 | 2.3843 | 2.477 | 2.5642 | 2.5637 | 2.5595 | 2.5634 | 2.6476 | 2.6476 | 2.5205 | 2.5205 | 2.5205 | 2.6938 | 2.6888 | 2.4426 | 2.436 | 2.5185 | 2.5226 | 2.492 | 2.6239 | 2.6239 | 2.6626 | 2.4281 | 2.6438 | 2.6536 | 2.8064 | 2.4164 | 2.8064 | 2.6476 | 2.5186 | 2.608 | 2.3744 | 2.5347 | 2.2592 | 2.2534 | 2.44 | 2.6618 | 2.6575 | 2.6541 | 2.5347 | 2.5347 | 2.5347 | 2.7023 | 2.7011 | 2.7011 | 2.7011 | 2.4964 | 2.7275 | 2.719 | 2.5844 | 2.7147 | 2.5929 | 2.3556 | 2.6938 | 2.5326 | 2.5366 | 2.475 | 2.4817 | 2.2483 | 2.3215 | 2.3343 | 2.6116 | 2.5369 | 2.7258
2025-01-12 07:00 | 2.5052 | 2.5086 | 2.5066 | 2.5052 | 2.5121 | 2.6749 | 2.6654 | 2.6775 | 2.5042 | 2.5227 | 2.6657 | 2.6435 | 2.5938 | 2.4851 | 2.6742 | 2.5651 | 2.5661 | 2.3464 | 2.3648 | 2.5434 | 2.5297 | 2.4397 | 2.4899 | 2.6875 | 2.4298 | 2.5064 | 2.5325 | 2.5246 | 2.4007 | 2.5156 | 2.5303 | 2.5335 | 2.5366 | 2.3303 | 2.5491 | 2.426 | 2.4368 | 2.6364 | 2.3844 | 2.3076 | 2.3143 | 2.5796 | 2.5551 | 2.5088 | 2.5829 | 2.5345 | 2.3648 | 2.3787 | 2.6154 | 2.5211 | 2.5124 | 2.5124 | 2.5124 | 2.4971 | 2.5124 | 2.6435 | 2.6325 | 2.6325 | 2.6325 | 2.4454 | 2.458 | 2.5678 | 2.5631 | 2.513 | 2.4716 | 2.6383 | 2.3292 | 2.3322 | 2.5477 | 2.4199 | 2.6154 | 2.6428 | 2.5135 | 2.5135 | 2.5645 | 2.523 | 2.5189 | 2.5822 | 2.574 | 2.5039 | 2.5298 | 2.6154 | 2.5215 | 2.5212 | 2.5515 | 2.6091 | 2.6832 | 2.6151 | 2.6331 | 2.462 | 2.4406 | 2.6827 | 2.4532 | 2.4523 | 2.4453 | 2.4839 | 2.5047 | 2.784 | 2.4497 | 2.5114 | 2.5155 | 2.4865 | 2.6781 | 2.6858 | 2.6428 | 2.6312 | 2.5007 | 2.5135 | 2.5354 | 2.5693 | 2.6773 | 2.6711 | 2.4917 | 2.6862 | 2.6229 | 2.5124 | 2.2373 | 2.6148 | 2.5013 | 2.5068 | 2.4663 | 2.6453 | 2.646 | 2.4692 | 2.2832 | 2.2277 | 2.4873 | 2.5486 | 2.5538 | 2.4595 | 2.4726 | 2.4271 | 2.4701 | 2.7527 | 2.5916 | 2.5916 | 2.4583 | 2.6358 | 2.6463 | 2.6428 | 2.4638 | 2.5538 | 2.7149 | 2.5214 | 2.5211 | 2.5642 | 2.444 | 2.4121 | 2.4665 | 2.49 | 2.4329 | 2.4029 | 2.4598 | 2.4708 | 2.4755 | 2.5477 | 2.4715 | 2.674 | 2.5378 | 2.579 | 2.7793 | 2.4089 | 2.4192 | 2.4752 | 2.5517 | 2.5648 | 2.5603 | 2.5645 | 2.6271 | 2.6271 | 2.4978 | 2.4978 | 2.4978 | 2.6687 | 2.6642 | 2.4338 | 2.4255 | 2.5107 | 2.575 | 2.4842 | 2.6154 | 2.6154 | 2.6195 | 2.429 | 2.606 | 2.6312 | 2.7829 | 2.3931 | 2.7829 | 2.6271 | 2.517 | 2.5942 | 2.3784 | 2.5311 | 2.2525 | 2.2467 | 2.4975 | 2.641 | 2.6361 | 2.634 | 2.5311 | 2.5311 | 2.5311 | 2.6886 | 2.6875 | 2.6875 | 2.6875 | 2.4944 | 2.7052 | 2.6977 | 2.5833 | 2.6845 | 2.5852 | 2.3329 | 2.6806 | 2.5285 | 2.5326 | 2.4705 | 2.4781 | 2.2416 | 2.3261 | 2.3388 | 2.6028 | 2.5325 | 2.7117
2025-01-12 07:30 | 2.5142 | 2.5177 | 2.5156 | 2.5142 | 2.5308 | 2.6837 | 2.6734 | 2.6869 | 2.536 | 2.5341 | 2.6825 | 2.6598 | 2.6185 | 2.5082 | 2.6852 | 2.62 | 2.5886 | 2.3581 | 2.3768 | 2.5646 | 2.5475 | 2.4551 | 2.5058 | 2.7048 | 2.4549 | 2.5662 | 2.552 | 2.5422 | 2.4019 | 2.5373 | 2.5521 | 2.5551 | 2.5583 | 2.3343 | 2.5702 | 2.4426 | 2.4549 | 2.6495 | 2.394 | 2.2739 | 2.2828 | 2.5743 | 2.5697 | 2.5216 | 2.6014 | 2.5535 | 2.3783 | 2.3924 | 2.6396 | 2.5401 | 2.5312 | 2.5312 | 2.5312 | 2.5154 | 2.5312 | 2.6596 | 2.6489 | 2.6489 | 2.6489 | 2.4581 | 2.4724 | 2.5948 | 2.5879 | 2.6129 | 2.5391 | 2.675 | 2.3331 | 2.3361 | 2.5803 | 2.4397 | 2.6395 | 2.6549 | 2.6137 | 2.6137 | 2.5768 | 2.5442 | 2.6188 | 2.6376 | 2.6285 | 2.5253 | 2.549 | 2.6395 | 2.5405 | 2.5402 | 2.5696 | 2.6347 | 2.7086 | 2.6387 | 2.6573 | 2.4767 | 2.4603 | 2.7002 | 2.4678 | 2.4979 | 2.4556 | 2.4877 | 2.5249 | 2.8019 | 2.474 | 2.5248 | 2.53 | 2.5936 | 2.6898 | 2.6977 | 2.6549 | 2.6451 | 2.6007 | 2.6137 | 2.5548 | 2.5909 | 2.693 | 2.6866 | 2.51 | 2.7116 | 2.6473 | 2.5319 | 2.2371 | 2.6392 | 2.5201 | 2.5256 | 2.4812 | 2.6576 | 2.6586 | 2.5337 | 2.287 | 2.2284 | 2.4937 | 2.5676 | 2.573 | 2.4715 | 2.4863 | 2.4491 | 2.4847 | 2.7704 | 2.5866 | 2.5866 | 2.504 | 2.6479 | 2.6581 | 2.6549 | 2.4811 | 2.573 | 2.7405 | 2.5404 | 2.5401 | 2.5837 | 2.4555 | 2.4225 | 2.4815 | 2.5005 | 2.4299 | 2.3992 | 2.4734 | 2.485 | 2.4899 | 2.5682 | 2.4784 | 2.6988 | 2.5577 | 2.6061 | 2.8035 | 2.3865 | 2.4016 | 2.4907 | 2.5698 | 2.5771 | 2.5724 | 2.5768 | 2.6419 | 2.6419 | 2.5281 | 2.5281 | 2.5281 | 2.6836 | 2.6791 | 2.5575 | 2.5501 | 2.5252 | 2.6288 | 2.5022 | 2.6395 | 2.6395 | 2.6253 | 2.4541 | 2.6114 | 2.6451 | 2.8008 | 2.4114 | 2.8008 | 2.6419 | 2.5358 | 2.6132 | 2.3803 | 2.5498 | 2.266 | 2.2602 | 2.5532 | 2.6565 | 2.651 | 2.6494 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5498 | 2.714 | 2.7128 | 2.7128 | 2.7128 | 2.503 | 2.7229 | 2.7158 | 2.6014 | 2.6944 | 2.6095 | 2.3507 | 2.7056 | 2.5477 | 2.5518 | 2.4768 | 2.4946 | 2.255 | 2.3271 | 2.34 | 2.6271 | 2.552 | 2.7372
2025-01-12 08:00 | 87.5811 | 87.7092 | 87.6302 | 87.5811 | 88.0994 | 93.5298 | 93.167 | 93.6427 | 88.1644 | 88.3596 | 93.6753 | 92.9183 | 91.7377 | 87.4847 | 93.4763 | 92.1659 | 90.6484 | 82.3773 | 83.0137 | 89.7944 | 88.7451 | 85.5854 | 87.2559 | 94.3193 | 85.3614 | 89.0039 | 88.8875 | 88.5591 | 83.3725 | 88.7641 | 89.2808 | 89.3773 | 89.5005 | 81.0966 | 89.9948 | 84.9439 | 85.3847 | 92.2529 | 83.227 | 78.4644 | 78.8036 | 89.3624 | 89.5257 | 87.8379 | 90.4521 | 88.9581 | 82.9141 | 83.4025 | 92.2744 | 88.422 | 88.0933 | 88.0933 | 88.0933 | 87.5246 | 88.0933 | 92.6626 | 92.2912 | 92.2912 | 92.2912 | 85.4758 | 86.0023 | 90.5368 | 90.2729 | 90.3273 | 88.0021 | 94.0028 | 81.0658 | 81.1703 | 89.852 | 85.1981 | 92.2902 | 92.4755 | 90.3725 | 90.3725 | 89.8669 | 88.8572 | 90.5301 | 93.1051 | 92.8067 | 88.1646 | 88.8726 | 92.2902 | 88.4333 | 88.4241 | 89.5642 | 92.5016 | 94.4887 | 92.456 | 93.1413 | 86.3376 | 85.9136 | 94.3013 | 85.9858 | 86.726 | 85.5626 | 86.5097 | 87.9766 | 97.7068 | 86.0881 | 88.1268 | 88.2632 | 89.5232 | 93.6938 | 93.9628 | 92.4755 | 92.1393 | 89.9133 | 90.3725 | 88.9761 | 90.489 | 93.9514 | 93.7217 | 87.3359 | 94.5942 | 92.2721 | 88.5553 | 77.6639 | 91.9687 | 87.5334 | 87.8108 | 86.5109 | 92.5735 | 92.6112 | 87.976 | 79.4146 | 77.3344 | 86.7505 | 89.5236 | 89.7211 | 86.0429 | 86.5666 | 86.1886 | 86.6092 | 96.6073 | 89.8158 | 89.8158 | 86.9567 | 92.2312 | 92.5836 | 92.4755 | 86.4975 | 89.7192 | 95.6383 | 88.4303 | 88.4222 | 90.0116 | 85.3668 | 84.2193 | 86.3115 | 87.126 | 84.2409 | 83.2291 | 86.2925 | 86.6406 | 86.7862 | 89.6808 | 86.2961 | 94.1303 | 89.0593 | 90.9351 | 97.7852 | 83.0524 | 83.5756 | 86.619 | 89.567 | 89.8775 | 89.7071 | 89.8669 | 92.0329 | 92.0329 | 88.9161 | 88.9161 | 88.9161 | 93.5849 | 93.4383 | 87.8778 | 87.6584 | 88.0123 | 93.0197 | 87.4338 | 92.2902 | 92.2902 | 91.2806 | 85.3326 | 90.9145 | 92.1393 | 97.6698 | 84.8852 | 97.6698 | 92.0329 | 88.2948 | 91.1446 | 82.6261 | 88.8223 | 78.9918 | 78.7894 | 88.8212 | 92.5536 | 92.3402 | 92.2969 | 88.8223 | 88.8223 | 88.8223 | 94.6824 | 94.6379 | 94.6379 | 94.6379 | 87.209 | 95.0121 | 94.7406 | 90.8248 | 93.9085 | 91.7371 | 82.7484 | 94.3823 | 88.754 | 88.8971 | 86.1644 | 86.8094 | 78.6091 | 80.7799 | 81.2271 | 91.846 | 88.8893 | 95.5181
2025-01-12 08:30 | 92.3722 | 92.5158 | 92.428 | 92.3722 | 92.2687 | 97.7748 | 97.415 | 97.8897 | 91.9673 | 93.184 | 97.8475 | 97.0164 | 96.671 | 92.2948 | 97.7523 | 96.6693 | 95.4676 | 88.5621 | 88.9935 | 94.4821 | 92.9619 | 89.7103 | 91.422 | 98.5261 | 89.1483 | 92.1643 | 93.1282 | 92.7588 | 87.5959 | 93.4555 | 94.8194 | 94.0831 | 94.2067 | 85.0422 | 94.7002 | 88.7901 | 89.2493 | 96.1902 | 87.2219 | 82.6934 | 83.0387 | 92.2803 | 93.5485 | 91.7765 | 94.4536 | 93.2257 | 87.211 | 87.7235 | 97.0415 | 92.5908 | 92.2375 | 92.2375 | 92.2375 | 91.6258 | 92.2375 | 96.7987 | 96.4194 | 96.4194 | 96.4194 | 89.4746 | 90.0259 | 94.7697 | 94.5777 | 92.5736 | 90.9022 | 98.4897 | 85.0021 | 85.0816 | 93.9254 | 89.4858 | 97.0627 | 96.6631 | 92.61 | 92.61 | 94.9346 | 93.634 | 92.7997 | 97.7629 | 97.4066 | 92.8613 | 92.7002 | 97.0627 | 92.6036 | 92.5933 | 93.6528 | 97.6027 | 99.2838 | 97.2852 | 97.9817 | 90.8042 | 90.2467 | 99.5315 | 90.2542 | 90.0986 | 87.1321 | 91.1903 | 92.1013 | 101.1429 | 89.9955 | 92.0779 | 92.3022 | 91.6917 | 97.9506 | 98.2281 | 96.6631 | 96.307 | 92.1092 | 92.61 | 93.2234 | 96.617 | 98.1904 | 97.941 | 91.4296 | 99.3871 | 96.8717 | 93.1514 | 81.4988 | 96.5276 | 91.6381 | 91.9351 | 90.9934 | 96.779 | 96.8263 | 92.1167 | 83.3577 | 81.2495 | 91.7906 | 93.5158 | 93.7147 | 90.1892 | 90.7214 | 89.4323 | 91.1076 | 100.6719 | 92.7717 | 92.7717 | 90.3457 | 96.4047 | 96.7793 | 96.6631 | 90.8092 | 93.7306 | 100.4915 | 92.6003 | 92.5911 | 94.7656 | 89.4882 | 88.2336 | 90.4298 | 90.1509 | 88.659 | 87.5459 | 91.2284 | 91.2856 | 91.3096 | 96.1114 | 91.01 | 98.8886 | 93.2975 | 96.2462 | 102.7127 | 86.9582 | 87.5042 | 90.7681 | 93.653 | 94.9461 | 94.7555 | 94.9346 | 96.2024 | 96.2024 | 92.3365 | 92.3365 | 92.3365 | 97.8036 | 97.6423 | 89.8023 | 89.6897 | 93.0354 | 97.6467 | 91.9537 | 97.0627 | 97.0627 | 94.441 | 89.1181 | 94.9893 | 96.307 | 101.1015 | 88.0717 | 101.1015 | 96.2024 | 92.4908 | 95.16 | 86.8633 | 93.0695 | 83.3424 | 83.1259 | 92.9426 | 96.6654 | 96.4623 | 96.4523 | 93.0695 | 93.0695 | 93.0695 | 99.4798 | 99.4324 | 99.4324 | 99.4324 | 91.9664 | 99.304 | 99.0077 | 95.8018 | 98.158 | 96.3444 | 86.4395 | 99.1613 | 93.0115 | 93.1616 | 90.7349 | 90.871 | 82.414 | 84.9951 | 85.4462 | 98.0156 | 93.1394 | 100.3644
2025-01-12 09:00 | 93.8759 | 94.027 | 93.933 | 93.8759 | 93.0923 | 98.7829 | 98.4037 | 98.9118 | 93.0969 | 94.7945 | 98.9226 | 98.0506 | 97.7505 | 93.3728 | 98.7313 | 97.8224 | 96.5073 | 91.6325 | 91.8165 | 95.4746 | 93.8244 | 90.4998 | 92.2621 | 99.6517 | 90.2457 | 93.9596 | 94.0083 | 93.5983 | 88.4123 | 94.3636 | 95.7672 | 95.0152 | 95.1466 | 85.7968 | 95.6927 | 89.8183 | 90.2768 | 97.4492 | 87.9948 | 83.32 | 83.6806 | 94.6027 | 94.8524 | 93.0645 | 95.6105 | 94.0814 | 88.2238 | 88.7395 | 98.0817 | 93.4584 | 93.0795 | 93.0795 | 93.0795 | 92.4216 | 93.0795 | 97.9375 | 97.5844 | 97.5844 | 97.5844 | 90.3717 | 90.9299 | 95.7678 | 95.5699 | 95.3303 | 92.9334 | 99.644 | 85.7633 | 85.8434 | 95.0009 | 90.4685 | 98.0994 | 97.6735 | 95.3632 | 95.3632 | 96.5729 | 94.5242 | 95.5581 | 98.9445 | 98.5802 | 93.682 | 93.6626 | 98.0994 | 93.4701 | 93.4606 | 94.6202 | 98.4522 | 100.4811 | 98.2855 | 98.9593 | 91.8392 | 91.2355 | 100.6152 | 91.0402 | 91.6481 | 87.9032 | 92.5279 | 92.5377 | 102.2985 | 90.9073 | 92.5791 | 92.9065 | 94.4092 | 98.9714 | 99.2575 | 97.6735 | 97.3333 | 94.8594 | 95.3632 | 94.0877 | 97.5355 | 99.2823 | 99.0297 | 92.1929 | 100.5848 | 97.927 | 94.1452 | 82.1934 | 97.5712 | 92.4796 | 92.7769 | 92.0398 | 97.8119 | 97.8763 | 93.1355 | 84.002 | 81.8208 | 92.7855 | 94.4706 | 94.6701 | 90.9664 | 91.5258 | 90.2491 | 92.1719 | 101.822 | 95.0848 | 95.0848 | 91.9032 | 97.4144 | 97.7861 | 97.6735 | 91.5676 | 94.6855 | 101.7462 | 93.467 | 93.4587 | 95.7167 | 90.3652 | 89.047 | 91.3367 | 90.9487 | 89.5447 | 88.384 | 92.7746 | 92.5063 | 92.3936 | 97.1645 | 92.5358 | 100.0403 | 94.2064 | 97.2555 | 103.8192 | 87.6923 | 88.2456 | 91.6929 | 94.6202 | 96.5846 | 96.3845 | 96.5729 | 97.2323 | 97.2323 | 93.3783 | 93.3783 | 93.3783 | 98.8841 | 98.7183 | 92.1552 | 92.2102 | 94.1334 | 98.8278 | 92.9468 | 98.0994 | 98.0994 | 96.3288 | 90.2152 | 95.9408 | 97.3333 | 102.2566 | 88.7935 | 102.2566 | 97.2323 | 93.3254 | 96.1023 | 87.6808 | 93.8706 | 84.2923 | 84.0733 | 93.9922 | 97.7737 | 97.5607 | 97.5162 | 93.8706 | 93.8706 | 93.8706 | 100.692 | 100.6336 | 100.6336 | 100.6336 | 93.6044 | 100.4498 | 100.1529 | 97.3351 | 99.1934 | 97.3817 | 87.148 | 100.3322 | 93.942 | 94.0944 | 91.7184 | 91.7853 | 83.3533 | 85.7463 | 86.2145 | 99.0742 | 94.0292 | 101.6125
2025-01-12 09:30 | 93.2807 | 93.4373 | 93.3427 | 93.2807 | 92.897 | 97.9847 | 97.6273 | 98.1128 | 92.902 | 94.1661 | 97.9931 | 97.1625 | 97.3138 | 91.9127 | 97.9962 | 97.4217 | 96.019 | 89.634 | 90.004 | 94.9319 | 93.7756 | 89.9353 | 91.9703 | 98.7886 | 89.9871 | 93.8713 | 93.7662 | 93.3411 | 88.1732 | 93.7941 | 95.1811 | 94.4329 | 94.555 | 85.6471 | 95.1459 | 89.5358 | 89.9946 | 96.4538 | 87.8115 | 83.0665 | 83.4251 | 92.0018 | 94.1728 | 92.3904 | 94.9155 | 93.9134 | 87.7886 | 88.3031 | 97.2761 | 93.1804 | 92.8181 | 92.8181 | 92.8181 | 92.1896 | 92.8181 | 97.2105 | 96.873 | 96.873 | 96.873 | 90.3715 | 90.8587 | 95.2263 | 95.027 | 95.3147 | 92.8056 | 98.9351 | 85.6281 | 85.7081 | 94.5829 | 89.9622 | 97.2922 | 96.9682 | 95.3362 | 95.3362 | 96.071 | 94.0424 | 95.5563 | 98.5764 | 98.1714 | 93.1868 | 93.1119 | 97.2922 | 93.1922 | 93.1826 | 94.1348 | 97.8624 | 98.2889 | 97.4618 | 98.184 | 91.3953 | 90.7262 | 100.0539 | 90.7734 | 91.4532 | 87.8638 | 92.107 | 92.3685 | 101.4124 | 90.6946 | 92.3661 | 92.6846 | 94.4138 | 98.2244 | 98.5158 | 96.9682 | 96.6452 | 94.831 | 95.3362 | 93.8671 | 97.0384 | 98.3805 | 98.1411 | 91.9541 | 98.3904 | 96.9343 | 93.6155 | 82.0588 | 96.6482 | 92.221 | 92.5169 | 91.6288 | 97.1196 | 97.1972 | 92.7537 | 83.8318 | 81.6584 | 92.3531 | 93.9518 | 94.1627 | 90.6856 | 91.2403 | 89.6787 | 91.696 | 100.9401 | 92.4671 | 92.4671 | 91.7079 | 96.718 | 97.0761 | 96.9682 | 91.3341 | 94.178 | 99.5567 | 93.1892 | 93.1807 | 95.5487 | 90.1272 | 88.8576 | 91.0882 | 90.908 | 89.2788 | 88.102 | 91.9236 | 91.9006 | 91.891 | 96.6222 | 91.9041 | 98.4714 | 93.95 | 96.7234 | 102.1882 | 87.4865 | 88.0367 | 91.4492 | 94.1348 | 96.0826 | 95.8761 | 96.071 | 96.5613 | 96.5613 | 92.8724 | 92.8724 | 92.8724 | 98.0347 | 97.8717 | 92.4028 | 92.3064 | 93.6234 | 98.3952 | 92.4269 | 97.2922 | 97.2922 | 94.405 | 89.9568 | 95.2407 | 96.6452 | 101.3709 | 88.1828 | 101.3709 | 96.5613 | 93.1456 | 95.6949 | 87.4233 | 93.6734 | 83.8849 | 83.667 | 93.5905 | 97.0323 | 96.8026 | 96.7954 | 93.6734 | 93.6734 | 93.6734 | 98.223 | 98.4018 | 98.4018 | 98.4018 | 92.8841 | 99.4198 | 99.1082 | 96.9159 | 98.3787 | 96.8202 | 86.5486 | 98.558 | 93.7744 | 93.9271 | 91.2909 | 91.577 | 82.9504 | 85.5011 | 85.9658 | 98.273 | 93.7974 | 99.418
2025-01-12 10:00 | 93.3476 | 93.508 | 93.4083 | 93.3476 | 92.9231 | 97.9749 | 97.6099 | 98.1085 | 92.7605 | 94.2011 | 97.9391 | 97.1119 | 97.2943 | 91.9555 | 97.9175 | 97.2733 | 95.9772 | 88.314 | 88.8358 | 94.864 | 93.8068 | 89.9395 | 91.991 | 98.7351 | 89.8679 | 93.4139 | 93.7975 | 93.3684 | 88.298 | 93.6813 | 95.0825 | 94.334 | 94.4599 | 85.7335 | 95.0774 | 89.4895 | 89.9399 | 96.4041 | 87.8306 | 83.4186 | 83.7635 | 91.8745 | 94.2706 | 92.5636 | 94.9285 | 93.964 | 87.7223 | 88.2395 | 97.2079 | 93.1882 | 92.8247 | 92.8247 | 92.8247 | 92.1944 | 92.8247 | 97.1991 | 96.883 | 96.883 | 96.883 | 90.3766 | 90.8609 | 95.2057 | 95.0131 | 94.4349 | 92.2734 | 98.8356 | 85.7175 | 85.7977 | 94.4537 | 89.9557 | 97.2122 | 96.9309 | 94.4608 | 94.4608 | 96.2093 | 93.9301 | 94.6682 | 98.4458 | 98.0382 | 93.0307 | 93.0376 | 97.2122 | 93.2 | 93.1904 | 94.0947 | 97.6413 | 98.3198 | 97.2576 | 97.9709 | 91.3481 | 90.7159 | 100.0359 | 90.8106 | 91.1417 | 87.8946 | 92.2581 | 92.3867 | 101.3575 | 90.6177 | 92.3917 | 92.7054 | 93.5376 | 98.1993 | 98.4907 | 96.9309 | 96.6118 | 93.9703 | 94.4608 | 93.9039 | 96.9225 | 98.4372 | 98.1468 | 91.9588 | 98.425 | 96.93 | 93.5651 | 82.1769 | 96.6429 | 92.2308 | 92.5251 | 91.5847 | 97.0885 | 97.1697 | 92.5992 | 83.7355 | 81.5009 | 92.4581 | 93.8859 | 94.0978 | 90.7097 | 91.2629 | 89.4789 | 91.6416 | 100.8854 | 92.3287 | 92.3287 | 91.4152 | 96.6829 | 97.036 | 96.9309 | 91.3671 | 94.1137 | 99.605 | 93.1969 | 93.1884 | 95.6041 | 90.1653 | 88.8926 | 91.0975 | 90.9398 | 89.4997 | 88.2646 | 91.5336 | 91.743 | 91.8307 | 96.6112 | 91.9706 | 98.5128 | 93.9762 | 96.696 | 102.3672 | 87.4915 | 88.0417 | 91.454 | 94.0947 | 96.2209 | 96.0094 | 96.2093 | 96.5329 | 96.5329 | 92.5619 | 92.5619 | 92.5619 | 98.0089 | 97.8463 | 91.4626 | 91.4249 | 93.5766 | 98.2692 | 92.3913 | 97.2122 | 97.2122 | 94.2709 | 89.8376 | 95.2104 | 96.6118 | 101.316 | 87.9754 | 101.316 | 96.5329 | 93.1844 | 95.6405 | 87.5326 | 93.7171 | 83.8416 | 83.6238 | 93.4455 | 97.0071 | 96.7726 | 96.7654 | 93.7171 | 93.7171 | 93.7171 | 98.2594 | 98.4385 | 98.4385 | 98.4385 | 92.9059 | 99.3516 | 99.0571 | 97.0069 | 98.3821 | 96.7773 | 86.3451 | 98.6038 | 93.8276 | 93.9794 | 91.3947 | 91.5749 | 82.9076 | 85.5622 | 86.0395 | 98.2136 | 93.8321 | 99.4647
2025-01-12 10:30 | 94.2405 | 94.4074 | 94.3043 | 94.2405 | 93.8051 | 99.1096 | 98.7302 | 99.2494 | 93.7644 | 95.1183 | 99.3967 | 98.5654 | 98.2145 | 93.0531 | 99.0554 | 98.546 | 96.8385 | 87.5827 | 88.2839 | 95.666 | 94.6747 | 90.7696 | 92.844 | 100.0708 | 90.8306 | 94.6631 | 94.677 | 94.2389 | 88.994 | 94.4404 | 95.8437 | 95.0671 | 95.2146 | 86.2692 | 95.8831 | 90.3826 | 90.8484 | 97.6468 | 88.5604 | 83.8683 | 84.2295 | 93.3815 | 95.129 | 93.3668 | 96.1339 | 94.8342 | 88.4671 | 88.985 | 97.9862 | 94.1072 | 93.726 | 93.726 | 93.726 | 93.0611 | 93.726 | 98.3375 | 98.0195 | 98.0195 | 98.0195 | 91.0704 | 91.6014 | 96.1092 | 95.9067 | 96.1116 | 93.6081 | 100.2405 | 86.1658 | 86.2464 | 95.5576 | 90.7401 | 97.9636 | 98.0819 | 96.114 | 96.114 | 97.2164 | 94.4773 | 96.3495 | 99.7744 | 99.3462 | 93.4855 | 94.1697 | 97.9636 | 94.1183 | 94.1093 | 95.1559 | 98.3299 | 99.6395 | 97.7252 | 98.4942 | 92.0978 | 91.5122 | 100.9001 | 91.7292 | 92.2761 | 88.7296 | 93.0758 | 93.1236 | 102.7287 | 91.5141 | 93.264 | 93.5278 | 95.0912 | 99.3843 | 99.688 | 98.0819 | 97.7531 | 95.6034 | 96.114 | 94.8128 | 97.4872 | 99.825 | 99.5243 | 92.8065 | 99.7456 | 97.9089 | 94.3639 | 82.6694 | 97.6076 | 93.1642 | 93.4425 | 92.3606 | 98.2356 | 98.3179 | 93.7339 | 84.4618 | 82.2217 | 93.2549 | 95.0105 | 95.223 | 91.5282 | 92.0963 | 91.1579 | 92.3755 | 102.2503 | 93.8417 | 93.8417 | 92.526 | 97.8259 | 98.186 | 98.0819 | 92.274 | 95.2433 | 100.9588 | 94.1155 | 94.1075 | 96.4598 | 90.9633 | 89.6406 | 91.94 | 91.8038 | 90.1863 | 88.9417 | 91.8946 | 92.3568 | 92.5502 | 97.4592 | 92.8351 | 99.6837 | 94.8984 | 97.6459 | 103.5076 | 88.3193 | 88.8741 | 92.3065 | 95.1559 | 97.2281 | 97.0086 | 97.2164 | 97.6653 | 97.6653 | 94.3452 | 94.3452 | 94.3452 | 99.3486 | 99.1867 | 92.7274 | 92.8103 | 94.3096 | 99.5867 | 93.1887 | 97.9636 | 97.9636 | 95.8248 | 90.7998 | 96.3109 | 97.7531 | 102.6867 | 89.5981 | 102.6867 | 97.6653 | 94.0704 | 96.7576 | 88.2464 | 94.6032 | 84.5297 | 84.3101 | 94.5847 | 98.1387 | 97.938 | 97.9256 | 94.6032 | 94.6032 | 94.6032 | 99.5647 | 99.748 | 99.748 | 99.748 | 93.7963 | 100.8571 | 100.5496 | 97.9641 | 99.5332 | 97.5841 | 87.9377 | 99.8293 | 94.6316 | 94.8187 | 92.1824 | 92.4126 | 83.5881 | 86.2923 | 86.765 | 99.0071 | 94.7059 | 100.8134
2025-01-12 11:00 | 94.249 | 94.4187 | 94.3131 | 94.249 | 93.7176 | 99.0081 | 98.61 | 99.1671 | 93.2171 | 95.1559 | 99.1777 | 98.3492 | 98.2731 | 93.1064 | 98.9819 | 97.939 | 96.8773 | 87.5372 | 88.2413 | 95.6907 | 94.5844 | 90.6098 | 92.7246 | 99.8471 | 90.2639 | 93.1605 | 94.5634 | 94.1437 | 88.8789 | 94.4892 | 95.8943 | 95.1563 | 95.2702 | 86.4037 | 95.9177 | 89.9825 | 90.4444 | 97.3165 | 88.4617 | 83.7578 | 84.12 | 92.5876 | 94.9509 | 93.1924 | 95.8725 | 94.7463 | 88.4456 | 88.9629 | 97.9397 | 93.9502 | 93.5892 | 93.5892 | 93.5892 | 92.9703 | 93.5892 | 98.1578 | 97.8252 | 97.8252 | 97.8252 | 90.7485 | 91.3042 | 96.0326 | 95.8305 | 93.1523 | 91.7007 | 99.8225 | 86.3871 | 86.4679 | 94.8209 | 90.7111 | 97.9019 | 98.0777 | 93.1807 | 93.1807 | 97.2743 | 94.92 | 93.3915 | 99.1847 | 98.762 | 93.9882 | 94.0999 | 97.9019 | 93.9613 | 93.9523 | 94.9749 | 98.0674 | 99.7062 | 97.504 | 98.2876 | 92.0721 | 91.4826 | 100.8814 | 91.6106 | 91.0673 | 88.8896 | 93.0795 | 92.9734 | 102.499 | 91.0794 | 93.2122 | 93.5323 | 91.836 | 99.3719 | 99.6798 | 98.0777 | 97.6655 | 92.6528 | 93.1807 | 94.7092 | 97.944 | 99.6949 | 99.3941 | 92.7517 | 99.8128 | 97.8865 | 94.3689 | 82.905 | 97.579 | 92.8988 | 93.241 | 92.3688 | 98.2673 | 98.3767 | 93.0513 | 84.3712 | 82.1339 | 93.2131 | 94.8618 | 95.0759 | 91.495 | 92.0258 | 90.742 | 92.3455 | 102.0217 | 93.0386 | 93.0386 | 91.3441 | 97.8434 | 98.175 | 98.0777 | 92.178 | 95.0918 | 101.0593 | 93.9584 | 93.9504 | 96.3683 | 90.8017 | 89.5466 | 91.7348 | 91.9692 | 90.0803 | 88.8439 | 91.8663 | 92.3247 | 92.5165 | 97.4277 | 92.8325 | 99.7335 | 94.7727 | 97.5701 | 103.5042 | 88.2421 | 88.7952 | 92.0942 | 94.9749 | 97.2861 | 97.0631 | 97.2743 | 97.5195 | 97.5195 | 93.9056 | 93.9056 | 93.9056 | 99.2486 | 99.0755 | 88.7076 | 88.7265 | 94.2778 | 99.0185 | 93.1781 | 97.9019 | 97.9019 | 95.0785 | 90.2332 | 96.9363 | 97.6655 | 102.4571 | 89.1682 | 102.4571 | 97.5195 | 93.9829 | 96.5958 | 88.1405 | 94.5171 | 84.506 | 84.2865 | 93.8893 | 97.9565 | 97.7101 | 97.7098 | 94.5171 | 94.5171 | 94.5171 | 99.6364 | 99.8169 | 99.8169 | 99.8169 | 93.7979 | 100.605 | 100.3109 | 98.0566 | 99.4612 | 97.5234 | 87.5158 | 99.8874 | 94.5399 | 94.7267 | 92.141 | 92.167 | 83.5647 | 86.1984 | 86.6686 | 98.9656 | 94.5969 | 100.91
2025-01-12 11:30 | 95.6346 | 95.8122 | 95.7026 | 95.6346 | 94.3777 | 98.818 | 98.4164 | 98.9903 | 94.279 | 96.5512 | 99.4142 | 98.5739 | 99.5015 | 93.9527 | 98.8971 | 98.567 | 98.0515 | 88.4743 | 89.1845 | 96.8075 | 95.2703 | 91.2931 | 93.4462 | 100.0569 | 91.2187 | 95.1115 | 95.2633 | 94.806 | 90.1408 | 95.5755 | 96.9974 | 96.2599 | 96.3674 | 87.4223 | 97.0311 | 90.7866 | 91.2561 | 97.4557 | 89.4108 | 85.9168 | 86.2262 | 92.6674 | 95.0851 | 93.3079 | 96.0024 | 95.4356 | 89.312 | 89.8355 | 98.9647 | 94.5917 | 94.2213 | 94.2213 | 94.2213 | 93.5831 | 94.2213 | 98.3173 | 97.9913 | 97.9913 | 97.9913 | 91.6398 | 92.1606 | 96.9511 | 96.731 | 96.472 | 94.0059 | 100.2497 | 87.4092 | 87.4909 | 95.4355 | 91.6824 | 98.9259 | 98.0205 | 96.4971 | 96.4971 | 98.7982 | 96.0847 | 96.7154 | 99.8177 | 99.3804 | 95.1438 | 94.6722 | 98.9259 | 94.6031 | 94.5939 | 95.4208 | 99.4851 | 100.5079 | 98.7214 | 99.6138 | 92.9817 | 92.4634 | 102.0037 | 92.305 | 92.7039 | 89.778 | 94.5317 | 93.5228 | 102.7144 | 91.9114 | 93.4776 | 93.9195 | 95.2851 | 99.2644 | 99.5657 | 98.0205 | 97.7125 | 95.9566 | 96.4971 | 95.3958 | 99.1457 | 99.8367 | 99.5324 | 93.3308 | 100.6104 | 98.8143 | 95.471 | 83.8713 | 98.4981 | 93.5267 | 93.8709 | 93.2508 | 98.2365 | 98.3731 | 93.6448 | 85.3347 | 83.1029 | 94.4794 | 95.3761 | 95.5986 | 92.1632 | 92.7171 | 91.1046 | 93.2925 | 102.236 | 93.1002 | 93.1002 | 93.1069 | 97.7852 | 98.1116 | 98.0205 | 92.8868 | 95.6049 | 101.9304 | 94.6001 | 94.592 | 97.0843 | 91.7794 | 90.5052 | 92.6178 | 92.8884 | 91.5223 | 90.2712 | 92.8413 | 93.2996 | 93.4914 | 98.4722 | 94.2161 | 100.6355 | 95.46 | 98.5012 | 104.4488 | 88.7857 | 89.347 | 92.9804 | 95.4235 | 98.8102 | 98.5775 | 98.7982 | 97.646 | 97.646 | 94.3774 | 94.3774 | 94.3774 | 99.3456 | 99.181 | 92.5324 | 92.4083 | 95.2728 | 99.6241 | 94.2606 | 98.9259 | 98.9259 | 95.2005 | 91.1877 | 96.3477 | 97.7125 | 102.6724 | 89.5181 | 102.6724 | 97.646 | 94.6632 | 97.121 | 89.4118 | 95.1982 | 85.3409 | 85.1192 | 94.4993 | 98.1031 | 97.8515 | 97.85 | 95.1982 | 95.1982 | 95.1982 | 100.4477 | 100.6262 | 100.6262 | 100.6262 | 95.1661 | 100.8572 | 100.5493 | 99.4807 | 99.2843 | 98.6525 | 87.8591 | 100.7599 | 95.243 | 95.4276 | 93.3928 | 92.9469 | 84.3902 | 87.4377 | 87.9157 | 100.0055 | 95.2995 | 101.7742
2025-01-12 12:00 | 96.9373 | 97.1208 | 97.0059 | 96.9373 | 95.2289 | 99.3975 | 98.9829 | 99.5733 | 95.146 | 97.8363 | 99.7784 | 98.9133 | 100.4734 | 94.8494 | 99.4168 | 99.2102 | 99.0308 | 89.4468 | 90.1656 | 97.7602 | 96.1909 | 92.1922 | 94.3571 | 100.5093 | 92.0099 | 96.0667 | 96.1279 | 95.7299 | 91.3454 | 96.4723 | 97.9047 | 97.1339 | 97.2639 | 88.3693 | 97.9842 | 91.5614 | 92.0312 | 97.9224 | 90.3419 | 87.7026 | 87.9769 | 92.9748 | 95.5572 | 93.7648 | 96.5514 | 96.3501 | 90.2562 | 90.7845 | 99.8728 | 95.3976 | 95.0299 | 95.0299 | 95.0299 | 94.3953 | 95.0299 | 98.7942 | 98.4906 | 98.4906 | 98.4906 | 92.4443 | 92.972 | 97.8891 | 97.6619 | 97.5165 | 94.9467 | 100.8273 | 88.3446 | 88.4272 | 96.0772 | 92.6608 | 99.83 | 98.5231 | 97.5553 | 97.5553 | 100.2081 | 96.7957 | 97.7597 | 100.4921 | 100.032 | 95.7375 | 95.1842 | 99.83 | 95.4093 | 95.3998 | 95.9053 | 100.3995 | 101.4516 | 99.6049 | 100.4935 | 93.9597 | 93.4487 | 103.1162 | 93.2361 | 93.5662 | 90.6216 | 95.8718 | 94.1979 | 103.1788 | 92.6882 | 94.7978 | 95.0504 | 96.5192 | 99.802 | 100.0993 | 98.5231 | 98.2211 | 97.014 | 97.5553 | 96.2763 | 99.8794 | 100.2536 | 99.9456 | 94.1335 | 101.5554 | 99.7339 | 96.4544 | 84.7538 | 99.4203 | 94.3292 | 94.6764 | 94.2223 | 98.7402 | 98.8746 | 94.2803 | 86.2256 | 83.9725 | 95.6863 | 95.8646 | 96.0775 | 93.0251 | 93.6002 | 91.1537 | 94.2873 | 102.6983 | 93.4318 | 93.4318 | 93.9677 | 98.2793 | 98.6172 | 98.5231 | 93.8134 | 96.0845 | 102.892 | 95.4063 | 95.3979 | 98.0036 | 92.7623 | 91.4444 | 93.5463 | 93.7612 | 92.8236 | 91.5687 | 93.8669 | 94.3145 | 94.5017 | 99.5215 | 95.5192 | 101.5922 | 96.3106 | 99.4605 | 105.3983 | 89.5522 | 90.1188 | 93.9131 | 95.9186 | 100.2203 | 99.9799 | 100.2081 | 98.1648 | 98.1648 | 94.464 | 94.464 | 94.464 | 99.7719 | 99.605 | 94.2289 | 94.0576 | 96.3026 | 100.2696 | 95.2716 | 99.83 | 99.83 | 95.5175 | 91.9787 | 96.7078 | 98.2211 | 103.1366 | 89.5276 | 103.1366 | 98.1648 | 95.5378 | 97.6337 | 90.6221 | 96.1125 | 86.2386 | 86.0146 | 95.1282 | 98.5656 | 98.3552 | 98.3603 | 96.1125 | 96.1125 | 96.1125 | 101.3929 | 101.5726 | 101.5726 | 101.5726 | 96.4709 | 101.3082 | 100.9905 | 100.752 | 99.8796 | 99.589 | 87.8685 | 101.715 | 96.1419 | 96.33 | 94.5858 | 93.7686 | 85.2779 | 88.6538 | 89.13 | 100.9264 | 96.1699 | 102.7335
2025-01-12 12:30 | 91.0213 | 91.1944 | 91.0852 | 91.0213 | 89.4975 | 93.1523 | 92.7716 | 93.3078 | 89.2482 | 91.8673 | 93.3981 | 92.6108 | 94.4574 | 89.1694 | 93.1308 | 92.989 | 93.0774 | 84.0353 | 84.7061 | 91.8662 | 90.3616 | 86.6098 | 88.6477 | 93.6591 | 86.2448 | 89.8135 | 90.3131 | 89.9357 | 85.7174 | 90.7033 | 92.0465 | 91.337 | 91.4398 | 83.0018 | 92.0758 | 85.8598 | 86.305 | 91.5694 | 84.8344 | 82.1733 | 82.4389 | 86.9677 | 88.9563 | 87.2731 | 89.8792 | 90.5475 | 84.7932 | 85.2895 | 93.8644 | 89.6149 | 89.2872 | 89.2872 | 89.2872 | 88.7238 | 89.2872 | 91.8092 | 91.7112 | 91.7112 | 91.7112 | 86.9527 | 87.4088 | 91.9739 | 91.7591 | 90.6824 | 88.5929 | 94.4215 | 82.9737 | 83.0513 | 90.0491 | 87.066 | 93.8216 | 92.2644 | 90.7051 | 90.7051 | 94.1079 | 91.2289 | 90.8983 | 94.1735 | 93.7523 | 90.2503 | 89.2551 | 93.8216 | 89.627 | 89.6172 | 89.9534 | 94.3089 | 95.4005 | 93.5964 | 94.4215 | 88.2725 | 87.8022 | 96.8739 | 87.6353 | 87.5074 | 85.0807 | 89.9736 | 88.3797 | 96.1467 | 86.9027 | 89.0918 | 89.3143 | 89.6025 | 93.4813 | 93.7602 | 92.2644 | 91.9622 | 90.2199 | 90.7051 | 90.4591 | 94.1353 | 93.8686 | 93.5799 | 88.4945 | 95.4919 | 93.7262 | 90.6262 | 79.6764 | 93.4288 | 88.6329 | 88.9572 | 88.5272 | 92.4517 | 92.562 | 88.3803 | 80.9781 | 78.8678 | 89.8421 | 89.8843 | 90.0792 | 87.479 | 87.9835 | 85.5313 | 88.5728 | 95.6989 | 87.3894 | 87.3894 | 87.8854 | 92.0361 | 92.3553 | 92.2644 | 88.1639 | 90.0853 | 96.7573 | 89.6236 | 89.6152 | 92.1027 | 87.0888 | 85.8657 | 87.8309 | 88.0284 | 87.0905 | 85.9157 | 88.1603 | 88.5895 | 88.769 | 93.5081 | 89.6747 | 95.5067 | 90.4778 | 93.4557 | 99.1747 | 84.188 | 84.7186 | 88.172 | 89.9629 | 94.1193 | 93.8926 | 94.1079 | 91.9125 | 91.9125 | 88.6475 | 88.6475 | 88.6475 | 93.4202 | 93.2617 | 87.0765 | 86.9642 | 90.458 | 93.9763 | 89.5065 | 93.8216 | 93.8216 | 89.3055 | 86.2155 | 90.597 | 91.9622 | 96.1074 | 84.0089 | 96.1074 | 91.9125 | 89.7816 | 91.503 | 85.0391 | 90.3162 | 81.0187 | 80.8083 | 89.1675 | 91.5181 | 91.9694 | 92.0323 | 90.3162 | 90.3162 | 90.3162 | 95.336 | 95.5055 | 95.5055 | 95.5055 | 90.5804 | 94.7887 | 94.5035 | 94.6373 | 93.5916 | 93.5734 | 82.4521 | 95.6253 | 90.3523 | 90.5287 | 88.8089 | 88.0734 | 80.1162 | 83.1863 | 83.6345 | 94.8578 | 90.3566 | 96.6071
2025-01-12 13:00 | 89.0059 | 89.1786 | 89.0708 | 89.0059 | 88.327 | 91.8806 | 91.5089 | 92.0249 | 88.1787 | 89.8404 | 91.9663 | 91.1764 | 92.6077 | 87.4562 | 91.8922 | 90.918 | 91.2548 | 82.4547 | 83.1097 | 90.0708 | 88.974 | 85.2337 | 87.2274 | 92.3094 | 84.8804 | 88.7558 | 88.9409 | 88.5548 | 83.7294 | 88.9399 | 90.2537 | 89.5547 | 89.6596 | 81.3137 | 90.2716 | 84.5481 | 84.9811 | 90.2327 | 83.2623 | 79.4328 | 79.7426 | 85.6559 | 87.8306 | 86.2643 | 88.6764 | 89.1867 | 83.2493 | 83.7364 | 92.067 | 88.3782 | 88.1069 | 88.1069 | 88.1069 | 87.643 | 88.1069 | 90.5482 | 90.4521 | 90.4521 | 90.4521 | 85.5379 | 86.0019 | 90.3191 | 90.1287 | 89.641 | 87.4156 | 92.6559 | 81.2669 | 81.3429 | 88.3524 | 85.3914 | 92.0225 | 90.958 | 89.6442 | 89.6442 | 92.0829 | 89.3628 | 89.8573 | 92.0934 | 91.6872 | 88.4611 | 88.0435 | 92.0225 | 88.3903 | 88.3805 | 88.6073 | 92.4047 | 93.4988 | 91.788 | 92.5923 | 86.6638 | 86.1144 | 94.9768 | 86.3183 | 86.2344 | 83.4812 | 87.8628 | 87.0288 | 94.7612 | 85.5438 | 87.6695 | 87.912 | 88.5694 | 92.1616 | 92.441 | 90.958 | 90.6304 | 89.1845 | 89.6442 | 89.1447 | 92.2098 | 92.4539 | 92.1704 | 87.4536 | 93.592 | 91.9966 | 88.8362 | 78.0624 | 91.7141 | 87.5155 | 87.8086 | 86.9736 | 91.1376 | 91.2375 | 86.1785 | 79.4811 | 77.4118 | 87.8252 | 88.6057 | 88.7923 | 86.0271 | 86.5453 | 83.9508 | 86.9233 | 94.3198 | 86.0685 | 86.0685 | 86.6165 | 90.7256 | 91.0594 | 90.958 | 86.8794 | 88.8148 | 94.8641 | 88.3863 | 88.3785 | 90.6867 | 85.4698 | 84.2739 | 86.3295 | 86.3735 | 84.9203 | 83.7899 | 86.4828 | 86.9093 | 87.0878 | 91.7106 | 87.6377 | 93.6713 | 89.1588 | 91.7138 | 97.2255 | 83.1826 | 83.7044 | 86.6832 | 88.6211 | 92.0941 | 91.8683 | 92.0829 | 90.5731 | 90.5731 | 86.9875 | 86.9875 | 86.9875 | 92.029 | 91.8679 | 85.9739 | 85.9944 | 88.7443 | 91.9206 | 87.7226 | 92.0225 | 92.0225 | 88.0105 | 84.8516 | 89.3201 | 90.6304 | 94.7224 | 82.4893 | 94.7224 | 90.5731 | 88.5619 | 90.1925 | 82.9841 | 88.9851 | 79.5422 | 79.3356 | 87.0643 | 90.2704 | 90.6307 | 90.6805 | 88.9851 | 88.9851 | 88.9851 | 93.4452 | 93.6124 | 93.6124 | 93.6124 | 88.5616 | 93.3603 | 93.0739 | 92.61 | 92.2996 | 91.762 | 80.9606 | 93.761 | 88.9747 | 89.1473 | 86.8151 | 86.6861 | 78.6562 | 81.1675 | 81.6071 | 93.0393 | 88.9818 | 94.7145
2025-01-12 13:30 | 89.4156 | 89.5886 | 89.4792 | 89.4156 | 88.3501 | 91.7624 | 91.3813 | 91.9126 | 87.9792 | 90.2094 | 92.0407 | 91.2556 | 92.5521 | 87.3763 | 91.8274 | 90.693 | 91.2291 | 82.5492 | 83.2133 | 90.0661 | 89.0488 | 85.3356 | 87.3242 | 92.5585 | 84.7081 | 88.136 | 88.9758 | 88.634 | 84.1917 | 88.9099 | 90.2301 | 89.5336 | 89.6346 | 81.5891 | 90.2661 | 84.4166 | 84.8561 | 90.2768 | 83.4054 | 81.0454 | 81.2857 | 85.7232 | 87.9357 | 86.2964 | 88.8462 | 89.2479 | 83.3221 | 83.814 | 92.0094 | 88.3851 | 88.1147 | 88.1147 | 88.1147 | 87.6489 | 88.1147 | 90.8251 | 90.6343 | 90.6343 | 90.6343 | 85.8266 | 86.2227 | 90.2621 | 90.095 | 88.4549 | 86.6643 | 92.5708 | 81.5518 | 81.628 | 88.222 | 85.4041 | 91.9626 | 90.901 | 88.486 | 88.486 | 92.4985 | 89.3723 | 88.69 | 91.8528 | 91.4614 | 88.4969 | 87.6155 | 91.9626 | 88.397 | 88.3873 | 88.3872 | 92.3583 | 93.3829 | 91.7167 | 92.4787 | 86.77 | 86.132 | 95.0538 | 86.3467 | 85.7831 | 83.6267 | 88.3878 | 87.0141 | 95.0168 | 85.409 | 87.9434 | 88.1239 | 87.2007 | 92.0799 | 92.3591 | 90.901 | 90.593 | 87.9859 | 88.486 | 89.1803 | 92.2195 | 92.4813 | 92.1983 | 87.4597 | 93.4793 | 91.9463 | 88.8695 | 78.3486 | 91.6688 | 87.585 | 87.8475 | 87.0648 | 91.0756 | 91.1757 | 85.9487 | 79.5321 | 77.4123 | 88.2482 | 88.283 | 88.4688 | 86.1766 | 86.672 | 84.1824 | 87.0472 | 94.5743 | 86.1057 | 86.1057 | 86.1602 | 90.6736 | 90.9982 | 90.901 | 86.882 | 88.4878 | 94.7383 | 88.3931 | 88.3853 | 90.7457 | 85.6508 | 84.4376 | 86.4281 | 86.524 | 85.6007 | 84.4342 | 86.6322 | 87.0518 | 87.2273 | 91.7294 | 88.0794 | 93.5867 | 89.1777 | 91.5939 | 97.1914 | 83.1901 | 83.7117 | 86.7673 | 88.4077 | 92.5097 | 92.2835 | 92.4985 | 90.5323 | 90.5323 | 87.202 | 87.202 | 87.202 | 92.0461 | 91.8875 | 84.1425 | 84.1964 | 88.8822 | 91.701 | 87.7824 | 91.9626 | 91.9626 | 88.1037 | 84.6791 | 89.2967 | 90.593 | 94.9779 | 82.7544 | 94.9779 | 90.5323 | 88.5944 | 89.8764 | 83.297 | 89.0442 | 79.6397 | 79.4329 | 86.8796 | 90.5901 | 90.6664 | 90.6897 | 89.0442 | 89.0442 | 89.0442 | 93.3351 | 93.502 | 93.502 | 93.502 | 88.9631 | 93.4313 | 93.1369 | 92.8543 | 92.1943 | 91.7185 | 81.2208 | 93.6632 | 89.0341 | 89.2054 | 87.2332 | 86.7615 | 78.7526 | 81.4561 | 81.9019 | 92.9794 | 89.0207 | 94.5908
2025-01-12 14:00 | 89.0721 | 89.2455 | 89.1375 | 89.0721 | 88.1317 | 91.5402 | 91.1771 | 91.6834 | 87.889 | 89.8863 | 91.674 | 90.8723 | 92.3582 | 87.1058 | 91.5785 | 91.027 | 91.0163 | 82.3495 | 83.0126 | 89.8392 | 88.7364 | 85.0579 | 87.0171 | 92.2575 | 84.5405 | 88.2399 | 88.7008 | 88.3126 | 83.7941 | 88.5734 | 89.8913 | 89.1465 | 89.3062 | 81.2583 | 90.0388 | 84.1994 | 84.6313 | 90.0166 | 83.1321 | 80.3078 | 80.5695 | 85.5119 | 87.6376 | 85.999 | 88.5546 | 88.9521 | 83.1375 | 83.6234 | 91.7653 | 88.1575 | 87.9055 | 87.9055 | 87.9055 | 87.4633 | 87.9055 | 90.5424 | 90.341 | 90.341 | 90.341 | 84.9205 | 85.4702 | 90.2869 | 90.0298 | 88.8479 | 86.8093 | 92.5518 | 81.2207 | 81.2967 | 88.2215 | 85.2608 | 91.7254 | 90.6226 | 88.8504 | 88.8504 | 92.1609 | 88.4239 | 89.0836 | 92.1339 | 91.7436 | 87.3898 | 87.3058 | 91.7254 | 88.1485 | 88.1558 | 88.0122 | 92.0526 | 93.0328 | 91.5157 | 92.2786 | 86.5443 | 85.9845 | 94.8042 | 86.0682 | 85.7646 | 83.5458 | 87.9979 | 86.7624 | 94.7078 | 85.2099 | 87.3833 | 87.6326 | 87.5311 | 91.833 | 92.1258 | 90.6226 | 90.3202 | 88.3747 | 88.8504 | 88.9162 | 91.2409 | 92.1357 | 91.853 | 87.2748 | 93.1353 | 91.7267 | 88.6679 | 78.0061 | 91.4683 | 87.5291 | 87.7155 | 86.8347 | 90.8055 | 90.9075 | 86.6641 | 79.3563 | 77.2889 | 87.8763 | 87.9475 | 88.1444 | 85.8647 | 86.3622 | 83.6081 | 86.82 | 94.2667 | 85.8935 | 85.8935 | 86.1258 | 90.392 | 90.7226 | 90.6226 | 86.6648 | 88.1543 | 94.4166 | 88.1656 | 88.1577 | 90.4446 | 85.3423 | 84.1464 | 86.1326 | 86.4403 | 85.1779 | 83.9953 | 86.4271 | 86.8313 | 87.0004 | 91.5723 | 87.7256 | 93.2978 | 88.9262 | 91.6088 | 96.8129 | 83.0151 | 83.5355 | 86.4911 | 88.0406 | 92.1721 | 91.9455 | 92.1609 | 90.2545 | 90.2545 | 86.6111 | 86.6111 | 86.6111 | 91.7102 | 91.5537 | 84.3255 | 84.398 | 88.6483 | 91.9563 | 87.6049 | 91.7254 | 91.7254 | 87.8889 | 84.5118 | 88.992 | 90.3202 | 94.6691 | 82.1843 | 94.6691 | 90.2545 | 88.3594 | 89.5811 | 82.9215 | 88.7563 | 79.4325 | 79.2262 | 87.3178 | 90.3105 | 90.3932 | 90.4199 | 88.7563 | 88.7563 | 88.7563 | 92.9981 | 93.1649 | 93.1649 | 93.1649 | 88.622 | 93.0889 | 92.8053 | 92.5976 | 91.9542 | 91.6005 | 80.6613 | 93.3494 | 88.7359 | 88.9091 | 86.8657 | 86.3083 | 78.5477 | 81.1116 | 81.5493 | 92.7312 | 88.7424 | 94.2674
2025-01-12 14:30 | 82.9776 | 83.1389 | 83.0389 | 82.9776 | 82.2516 | 85.5771 | 85.1857 | 85.7254 | 82.0235 | 83.75 | 85.7578 | 85.0234 | 86.0597 | 81.2816 | 85.6496 | 84.5587 | 84.8144 | 76.7833 | 77.4013 | 83.7272 | 82.844 | 79.4106 | 81.2281 | 86.3329 | 78.8871 | 82.3561 | 82.7741 | 82.4602 | 78.1147 | 82.5679 | 83.7941 | 83.1065 | 83.2453 | 75.7012 | 83.9216 | 78.5878 | 78.9913 | 84.2239 | 77.5041 | 74.8591 | 75.1019 | 80.1931 | 82.0349 | 80.5072 | 82.8361 | 83.0264 | 77.5121 | 77.9654 | 85.5272 | 82.2715 | 82.0376 | 82.0376 | 82.0376 | 81.6259 | 82.0376 | 84.7777 | 84.5491 | 84.5491 | 84.5491 | 79.2675 | 79.7793 | 84.1112 | 83.904 | 82.8773 | 80.9925 | 86.2901 | 75.6511 | 75.7218 | 82.2479 | 79.4588 | 85.4886 | 84.7388 | 82.8774 | 82.8774 | 85.8503 | 82.5252 | 83.0854 | 85.6373 | 85.281 | 81.5951 | 81.5027 | 85.4886 | 82.2502 | 82.2675 | 82.2033 | 85.6849 | 86.8236 | 85.2852 | 85.9998 | 80.6903 | 80.1343 | 88.3806 | 80.3345 | 80.0152 | 77.8303 | 81.9531 | 80.9646 | 88.6259 | 79.5081 | 81.8977 | 82.0462 | 81.6058 | 85.8424 | 86.1042 | 84.7388 | 84.4444 | 82.4568 | 82.8774 | 82.9813 | 85.1543 | 86.1782 | 85.9146 | 81.4501 | 86.925 | 85.5422 | 82.6311 | 72.6264 | 85.2939 | 81.6989 | 81.8667 | 80.9702 | 84.8932 | 84.9794 | 80.1706 | 73.9364 | 71.9837 | 81.8646 | 82.1277 | 82.3106 | 80.1552 | 80.6183 | 78.4739 | 80.9397 | 88.2131 | 80.5368 | 80.5368 | 80.3284 | 84.5198 | 84.8338 | 84.7388 | 80.845 | 82.3235 | 88.1304 | 82.2793 | 82.2718 | 84.4129 | 79.595 | 78.4572 | 80.3607 | 80.5268 | 79.3487 | 78.2799 | 80.5832 | 80.9488 | 81.1018 | 85.3419 | 81.7192 | 87.0577 | 82.9816 | 85.3161 | 90.4367 | 77.4759 | 77.9614 | 80.6916 | 82.2298 | 85.8607 | 85.65 | 85.8503 | 84.3753 | 84.3753 | 81.2774 | 81.2774 | 81.2774 | 85.7683 | 85.6243 | 78.5196 | 78.6503 | 82.6357 | 85.512 | 81.6359 | 85.4886 | 85.4886 | 82.358 | 78.8604 | 83.2281 | 84.4444 | 88.5896 | 77.1435 | 88.5896 | 84.3753 | 82.462 | 83.6116 | 77.2815 | 82.8482 | 74.0596 | 73.8672 | 81.0136 | 84.5768 | 84.5445 | 84.5472 | 82.8482 | 82.8482 | 82.8482 | 86.794 | 86.9521 | 86.9521 | 86.9521 | 82.5607 | 87.0378 | 86.7665 | 86.2784 | 86.0109 | 85.3216 | 75.7139 | 87.1202 | 82.8199 | 82.9805 | 80.9231 | 80.5602 | 73.2346 | 75.5794 | 75.9911 | 86.4214 | 82.8135 | 87.9899
2025-01-12 15:00 | 83.1961 | 83.3579 | 83.2557 | 83.1961 | 83.0443 | 86.7036 | 86.3013 | 86.8531 | 82.8072 | 83.9995 | 86.8825 | 86.1252 | 86.7568 | 82.0108 | 86.7843 | 85.5598 | 85.4876 | 77.3791 | 77.9964 | 84.4015 | 83.6503 | 80.1748 | 81.9573 | 87.6021 | 79.7874 | 83.0742 | 83.7053 | 83.2298 | 78.2224 | 83.2507 | 84.4954 | 83.8125 | 83.9407 | 76.1362 | 84.5947 | 79.5023 | 79.9081 | 85.4036 | 78.0381 | 73.7117 | 74.0319 | 81.556 | 83.2852 | 81.7481 | 84.1019 | 83.8639 | 78.0956 | 78.5558 | 86.2511 | 83.1259 | 82.8754 | 82.8754 | 82.8754 | 82.4339 | 82.8754 | 86.1024 | 85.8137 | 85.8137 | 85.8137 | 80.8955 | 81.2291 | 84.963 | 84.7362 | 83.5717 | 81.7804 | 87.3642 | 76.1113 | 76.1825 | 83.3205 | 80.1648 | 86.2131 | 85.8413 | 83.5788 | 83.5788 | 86.0799 | 83.3319 | 83.7851 | 86.6378 | 86.2797 | 82.4301 | 82.4336 | 86.2131 | 83.1008 | 83.1212 | 83.153 | 86.3823 | 87.6075 | 86.0133 | 86.7191 | 81.3217 | 80.8362 | 89.0634 | 81.0753 | 80.873 | 78.3303 | 82.0315 | 82.7306 | 89.9288 | 80.6649 | 81.9961 | 82.4186 | 82.3158 | 86.965 | 87.2269 | 85.8413 | 85.5406 | 83.1409 | 83.5788 | 83.8101 | 85.9867 | 87.2932 | 87.0279 | 82.2537 | 87.7125 | 86.3324 | 83.2754 | 73.0414 | 86.0884 | 82.538 | 82.7051 | 81.6133 | 85.9925 | 86.0749 | 81.1314 | 74.3634 | 72.3546 | 82.1348 | 83.0639 | 83.2408 | 80.8044 | 81.3022 | 79.4207 | 81.5491 | 89.51 | 81.9151 | 81.9151 | 81.2191 | 85.6178 | 85.9401 | 85.8413 | 81.5819 | 83.261 | 88.9272 | 83.1333 | 83.1261 | 85.3224 | 80.1386 | 79.0044 | 81.0457 | 81.0442 | 79.2906 | 78.2077 | 81.175 | 81.5403 | 81.6931 | 86.0895 | 81.8846 | 87.8411 | 83.8474 | 86.1417 | 91.1611 | 78.4405 | 78.9075 | 81.3682 | 83.1804 | 86.0903 | 85.8788 | 86.0799 | 85.4604 | 85.4604 | 82.2787 | 82.2787 | 82.2787 | 86.8871 | 86.7397 | 79.28 | 79.3589 | 83.2354 | 86.508 | 82.2521 | 86.2131 | 86.2131 | 83.6673 | 79.7605 | 84.3331 | 85.5406 | 89.892 | 78.0448 | 89.892 | 85.4604 | 83.2476 | 84.3831 | 77.3743 | 83.6457 | 74.6391 | 74.4453 | 82.0158 | 85.9295 | 85.6902 | 85.665 | 83.6457 | 83.6457 | 83.6457 | 87.579 | 87.7397 | 87.7397 | 87.7397 | 82.7691 | 88.1997 | 87.9153 | 86.6501 | 87.1459 | 86.0847 | 76.5985 | 87.9061 | 83.7438 | 83.8763 | 81.1901 | 81.6246 | 73.8077 | 75.6493 | 76.0662 | 87.1442 | 83.7397 | 88.7858
2025-01-12 15:30 | 89.8573 | 90.0338 | 89.9225 | 89.8573 | 89.1269 | 93.1873 | 92.7521 | 93.3451 | 88.9874 | 90.6702 | 93.2993 | 92.5144 | 93.3691 | 88.1809 | 93.3333 | 92.254 | 92.0187 | 83.2894 | 83.9541 | 90.8502 | 89.8776 | 86.3315 | 88.1395 | 93.6938 | 85.7971 | 89.5415 | 89.817 | 89.4385 | 84.4584 | 89.6781 | 91.0025 | 90.2936 | 90.4064 | 82.1402 | 91.055 | 85.4201 | 85.861 | 91.6837 | 84.2092 | 80.141 | 80.454 | 87.8378 | 89.0237 | 87.3587 | 89.9246 | 90.0658 | 84.0071 | 84.4991 | 92.8064 | 89.1479 | 88.8872 | 88.8872 | 88.8872 | 88.442 | 88.8872 | 91.9266 | 91.759 | 91.759 | 91.759 | 86.9119 | 87.2711 | 91.2039 | 90.9951 | 90.557 | 88.3183 | 93.9747 | 82.1166 | 82.1933 | 89.7889 | 86.1859 | 92.7669 | 92.2079 | 90.5619 | 90.5619 | 93.0037 | 90.0253 | 90.8085 | 93.3923 | 93.0013 | 89.1275 | 88.2746 | 92.7669 | 89.1272 | 89.144 | 89.1666 | 93.1307 | 94.1983 | 92.5591 | 93.3619 | 87.4563 | 86.9193 | 95.8662 | 87.1726 | 87.1521 | 85.863 | 88.61 | 88.3091 | 96.1823 | 86.5528 | 88.4896 | 88.7887 | 89.3508 | 93.4334 | 93.7123 | 92.2079 | 91.8584 | 90.0649 | 90.5619 | 89.9605 | 92.8933 | 93.7119 | 93.4454 | 88.2552 | 94.313 | 92.7989 | 89.6337 | 78.7122 | 92.5276 | 88.2762 | 88.579 | 87.7272 | 92.3752 | 92.4615 | 87.5472 | 80.4123 | 78.3336 | 88.6975 | 89.0265 | 89.227 | 86.9343 | 87.4546 | 85.4662 | 87.7246 | 95.7343 | 88.2211 | 88.2211 | 87.5369 | 91.9591 | 92.3251 | 92.2079 | 87.6333 | 89.2353 | 95.633 | 89.156 | 89.1481 | 91.622 | 86.36 | 85.2302 | 87.2288 | 88.8379 | 85.693 | 84.5431 | 87.3771 | 87.7465 | 87.901 | 92.5678 | 88.436 | 94.4483 | 89.9564 | 92.4294 | 98.1065 | 84.2045 | 84.6999 | 87.565 | 89.2001 | 93.015 | 92.7843 | 93.0037 | 91.7544 | 91.7544 | 88.5838 | 88.5838 | 88.5838 | 93.3197 | 93.1575 | 86.4845 | 86.574 | 89.5589 | 93.2292 | 88.532 | 92.7669 | 92.7669 | 90.0191 | 85.7677 | 90.6127 | 91.8584 | 96.1429 | 83.9687 | 96.1429 | 91.7544 | 89.363 | 90.5236 | 83.5754 | 89.8409 | 80.2696 | 80.0611 | 88.4525 | 91.683 | 91.9391 | 91.9515 | 89.8409 | 89.8409 | 89.8409 | 94.1652 | 94.3418 | 94.3418 | 94.3418 | 89.3859 | 94.6817 | 94.3951 | 93.417 | 93.6616 | 92.5837 | 82.4125 | 94.5216 | 89.9147 | 90.0597 | 87.6774 | 87.6969 | 79.3754 | 81.7391 | 82.1832 | 93.77 | 89.8598 | 95.4797
2025-01-12 16:00 | 67.6154 | 67.7475 | 67.6634 | 67.6154 | 67.0529 | 70.132 | 69.8199 | 70.2451 | 66.9096 | 68.1447 | 70.1011 | 69.5043 | 69.6995 | 66.2021 | 70.1967 | 68.415 | 68.7238 | 62.5817 | 63.0805 | 67.8529 | 67.5622 | 64.9267 | 66.2927 | 70.6502 | 64.4763 | 67.2629 | 67.5145 | 67.2406 | 63.8004 | 66.9844 | 67.9802 | 67.4552 | 67.5365 | 61.9887 | 68.0063 | 64.1897 | 64.5225 | 69.1872 | 63.4538 | 61.1115 | 61.3109 | 66.9812 | 67.2319 | 66.0165 | 67.8627 | 67.7172 | 63.1099 | 63.4811 | 69.3596 | 67.0312 | 66.8545 | 66.8545 | 66.8545 | 66.5492 | 66.8545 | 69.4417 | 69.2546 | 69.2546 | 69.2546 | 65.1216 | 65.4425 | 68.311 | 68.212 | 67.7798 | 66.2326 | 69.9233 | 61.9588 | 62.0167 | 67.4917 | 64.5838 | 69.302 | 69.3747 | 67.7737 | 67.7737 | 69.9697 | 67.2836 | 67.939 | 69.0153 | 68.7041 | 66.6193 | 66.3142 | 69.302 | 66.9921 | 67.0238 | 66.9888 | 69.4682 | 70.717 | 68.9988 | 69.5955 | 65.7124 | 65.1357 | 71.862 | 65.5537 | 65.4231 | 64.8194 | 66.83 | 66.3757 | 72.5266 | 65.0722 | 66.5611 | 66.7787 | 66.9319 | 70.3104 | 70.5243 | 69.3747 | 69.1123 | 67.4455 | 67.7737 | 67.6374 | 69.4271 | 70.4546 | 70.2484 | 66.406 | 70.7993 | 69.6574 | 67.0354 | 59.4798 | 69.4701 | 66.4869 | 66.669 | 65.9184 | 69.5008 | 69.5648 | 65.6789 | 60.5642 | 58.9824 | 66.7773 | 66.871 | 67.0198 | 65.4202 | 65.7968 | 64.0083 | 65.9148 | 72.1888 | 67.2823 | 67.2823 | 65.6969 | 69.1887 | 69.4617 | 69.3747 | 65.9055 | 67.0345 | 71.7909 | 67.0374 | 67.0314 | 68.8828 | 65.0546 | 64.2285 | 65.6448 | 67.0652 | 64.8023 | 63.9205 | 65.6493 | 65.9301 | 66.0475 | 69.3686 | 66.5762 | 70.9065 | 67.6226 | 69.2305 | 73.6368 | 63.8979 | 64.2072 | 65.9012 | 67.0172 | 69.9782 | 69.8055 | 69.9697 | 69.0241 | 69.0241 | 66.3352 | 66.3352 | 66.3352 | 70.1621 | 70.0376 | 65.0022 | 65.0067 | 67.2961 | 68.7157 | 66.2862 | 69.302 | 69.302 | 68.4849 | 64.4543 | 68.2153 | 69.1123 | 72.4969 | 62.8863 | 72.4969 | 69.0241 | 67.2245 | 68.0392 | 63.1301 | 67.5537 | 60.3124 | 60.1558 | 66.3923 | 69.2812 | 69.2456 | 69.2006 | 67.5537 | 67.5537 | 67.5537 | 70.6881 | 70.8206 | 70.8206 | 70.8206 | 67.2418 | 71.1612 | 70.9491 | 70.0477 | 70.474 | 68.8238 | 61.7209 | 70.9642 | 67.5993 | 67.7079 | 66.0092 | 65.8706 | 59.6406 | 61.7534 | 62.0863 | 70.0777 | 67.5478 | 71.6761
2025-01-12 16:30 | 72.9888 | 73.1308 | 73.0406 | 72.9888 | 72.2285 | 76.1347 | 75.8126 | 76.2484 | 71.8519 | 73.569 | 76.0941 | 75.4707 | 75.2139 | 71.3145 | 76.178 | 75.0128 | 74.1521 | 67.3988 | 67.9348 | 73.2066 | 72.8567 | 70.0275 | 71.4878 | 76.66 | 69.5137 | 71.8041 | 72.776 | 72.5082 | 68.8886 | 72.2937 | 73.3679 | 72.8216 | 72.8898 | 66.8915 | 73.3716 | 69.2437 | 69.592 | 75.0559 | 68.4404 | 66.1875 | 66.3901 | 72.9457 | 72.957 | 71.6347 | 73.7463 | 72.989 | 68.0684 | 68.4664 | 74.7886 | 72.2117 | 72.0186 | 72.0186 | 72.0186 | 71.6796 | 72.0186 | 75.3767 | 75.1559 | 75.1559 | 75.1559 | 69.7774 | 70.2267 | 73.6725 | 73.5554 | 71.7909 | 70.6779 | 76.2543 | 66.8782 | 66.9408 | 73.3414 | 69.6775 | 74.7253 | 75.2567 | 71.7919 | 71.7919 | 75.5212 | 72.8173 | 71.9707 | 75.6723 | 75.3181 | 72.1761 | 71.6721 | 74.7253 | 72.1116 | 72.1928 | 72.3854 | 74.8211 | 76.1493 | 74.3921 | 75.0155 | 70.8587 | 70.2703 | 77.5277 | 70.6768 | 70.1807 | 69.8757 | 72.1714 | 71.7057 | 78.6961 | 70.2245 | 71.9571 | 72.124 | 70.8942 | 76.2863 | 76.515 | 75.2567 | 74.9471 | 71.425 | 71.7919 | 72.8913 | 75.1371 | 76.5174 | 76.2822 | 71.5243 | 76.24 | 75.0853 | 72.326 | 64.1588 | 74.8887 | 71.7018 | 71.8587 | 71.0791 | 75.3994 | 75.4699 | 72.4061 | 65.4122 | 63.7525 | 72.079 | 72.2558 | 72.4051 | 70.575 | 70.969 | 69.7809 | 71.0767 | 78.3296 | 73.2668 | 73.2668 | 70.4743 | 75.0467 | 75.3548 | 75.2567 | 71.0798 | 72.4222 | 77.3163 | 72.2186 | 72.2119 | 74.2464 | 70.1585 | 69.2655 | 70.771 | 72.2966 | 69.9775 | 69.0439 | 70.6952 | 71.065 | 71.2197 | 74.8369 | 71.8804 | 76.3846 | 72.8738 | 74.6846 | 79.358 | 69.0013 | 69.3136 | 71.0407 | 72.416 | 75.5303 | 75.3445 | 75.5212 | 74.8212 | 74.8212 | 72.3451 | 72.3451 | 72.3451 | 76.1609 | 76.031 | 68.8983 | 68.8153 | 72.5669 | 75.3181 | 71.5219 | 74.7253 | 74.7253 | 74.3985 | 69.4902 | 74.0743 | 74.9471 | 78.6639 | 68.5494 | 78.6639 | 74.8212 | 72.4168 | 73.5295 | 68.1694 | 72.8095 | 65.0359 | 64.8669 | 72.8461 | 75.2075 | 75.0893 | 75.0387 | 72.8095 | 72.8095 | 72.8095 | 76.1206 | 76.2653 | 76.2653 | 76.2653 | 72.5913 | 77.1931 | 76.9893 | 75.6347 | 76.4832 | 74.2103 | 67.2791 | 76.4317 | 72.863 | 72.9809 | 71.25 | 70.9095 | 64.3114 | 66.6999 | 67.0551 | 75.5615 | 72.8116 | 77.1918
2025-01-12 17:00 | 72.2991 | 72.439 | 72.3515 | 72.2991 | 71.9694 | 76.3188 | 75.9822 | 76.4388 | 71.9302 | 72.8988 | 76.236 | 75.5916 | 75.0966 | 71.1554 | 76.3602 | 74.0101 | 74.0242 | 71.9426 | 71.9426 | 73.1063 | 72.61 | 69.7739 | 71.1865 | 76.8626 | 69.5089 | 72.5084 | 72.599 | 72.2486 | 68.0132 | 72.2536 | 73.327 | 72.8128 | 72.8476 | 66.2632 | 73.2755 | 69.178 | 69.5335 | 75.3178 | 67.9388 | 64.0931 | 64.3718 | 73.9878 | 73.2239 | 71.9266 | 73.988 | 72.7432 | 68.0922 | 68.4904 | 74.694 | 72.0246 | 71.8102 | 71.8102 | 71.8102 | 71.4298 | 71.8102 | 75.622 | 75.3889 | 75.3889 | 75.3889 | 69.6443 | 70.081 | 73.7509 | 73.555 | 73.4386 | 71.6082 | 75.8268 | 66.2424 | 66.3043 | 73.0643 | 69.542 | 74.6322 | 75.4626 | 73.4408 | 73.4408 | 74.7922 | 73.1119 | 73.6171 | 74.6843 | 74.3398 | 72.5764 | 71.8425 | 74.6322 | 71.9078 | 72.0025 | 72.4191 | 74.7166 | 75.9234 | 74.3073 | 74.9159 | 70.8839 | 70.1306 | 77.2658 | 70.4047 | 70.6266 | 69.3267 | 71.288 | 71.7515 | 78.9041 | 70.2454 | 71.4267 | 71.691 | 72.5294 | 76.517 | 76.7497 | 75.4626 | 75.1126 | 73.0786 | 73.4408 | 72.6618 | 75.4411 | 76.6933 | 76.4548 | 71.2714 | 76.0135 | 74.9851 | 72.1888 | 63.5351 | 74.7975 | 71.5138 | 71.6606 | 71.0705 | 75.6128 | 75.688 | 71.0756 | 64.8589 | 63.1704 | 71.4408 | 72.3545 | 72.5064 | 70.1867 | 70.6184 | 69.7109 | 71.1315 | 78.5366 | 74.3056 | 74.3056 | 70.9215 | 75.2554 | 75.5623 | 75.4626 | 70.7843 | 72.5115 | 77.0623 | 72.0316 | 72.0248 | 74.0167 | 69.6794 | 68.7759 | 70.4257 | 71.7286 | 68.9262 | 68.0061 | 71.9426 | 71.4886 | 71.2977 | 74.6881 | 71.1439 | 76.2152 | 72.6794 | 74.7744 | 79.1101 | 67.7771 | 68.2044 | 70.6952 | 72.4505 | 74.8012 | 74.6183 | 74.7922 | 74.9549 | 74.9549 | 72.252 | 72.252 | 72.252 | 76.3503 | 76.2061 | 70.5124 | 70.4164 | 72.64 | 74.3575 | 71.3552 | 74.6322 | 74.6322 | 74.9932 | 69.4853 | 74.4938 | 75.1126 | 78.8718 | 68.4751 | 78.8718 | 74.9549 | 72.1525 | 73.6276 | 67.2841 | 72.5532 | 65.0591 | 64.8901 | 71.8748 | 75.4613 | 75.269 | 75.1865 | 72.5532 | 72.5532 | 72.5532 | 75.8833 | 76.038 | 76.038 | 76.038 | 71.9097 | 77.3497 | 77.1274 | 75.0105 | 76.6817 | 74.1463 | 67.2061 | 76.2444 | 72.6401 | 72.7556 | 70.6192 | 70.7479 | 64.3343 | 65.8005 | 66.1599 | 75.4614 | 72.6301 | 76.9409
2025-01-12 17:30 | 71.6924 | 71.8297 | 71.7451 | 71.6924 | 71.3078 | 76.2909 | 75.9523 | 76.4231 | 71.1752 | 72.2722 | 76.1822 | 75.6099 | 74.2881 | 70.3635 | 76.3362 | 71.6342 | 73.2823 | 67.7299 | 68.1245 | 72.4032 | 71.8811 | 69.0494 | 70.4973 | 76.6376 | 68.7502 | 71.5609 | 71.8787 | 71.5316 | 67.5968 | 71.5838 | 72.6517 | 72.1808 | 72.1824 | 65.6711 | 72.5721 | 68.5127 | 68.8629 | 75.2939 | 67.2907 | 64.2977 | 64.5361 | 75.1763 | 73.0113 | 71.7284 | 73.7572 | 72.0427 | 67.2143 | 67.6086 | 73.9125 | 71.3499 | 71.1435 | 71.1435 | 71.1435 | 70.7782 | 71.1435 | 75.3469 | 75.1535 | 75.1535 | 75.1535 | 68.9688 | 69.4072 | 72.9629 | 72.7776 | 72.1558 | 70.562 | 74.5873 | 65.6624 | 65.7238 | 71.8056 | 68.8485 | 73.847 | 75.4306 | 72.1587 | 72.1587 | 74.1388 | 72.7934 | 72.3265 | 72.3763 | 72.0258 | 72.3631 | 71.5193 | 73.847 | 71.1613 | 71.3143 | 72.0098 | 73.4018 | 75.1157 | 73.5023 | 74.0343 | 69.9787 | 69.4332 | 76.5217 | 69.7022 | 69.7264 | 68.2285 | 70.8305 | 71.0633 | 78.6731 | 69.5102 | 70.803 | 71.0494 | 71.0681 | 76.5145 | 76.7295 | 75.4306 | 74.9882 | 71.8151 | 72.1587 | 71.9663 | 75.1125 | 76.7654 | 76.4955 | 70.6289 | 75.2009 | 74.1818 | 71.4886 | 62.8945 | 74.0017 | 70.8512 | 70.996 | 70.1685 | 75.6301 | 75.7365 | 68.0622 | 64.2278 | 62.5467 | 70.8373 | 71.971 | 72.1243 | 69.5382 | 69.9523 | 70.0506 | 70.2005 | 78.3067 | 75.4952 | 75.4952 | 70.0207 | 75.2222 | 75.5333 | 75.4306 | 70.1025 | 72.1276 | 76.2387 | 71.3564 | 71.3501 | 73.2975 | 69.0681 | 68.1303 | 69.7746 | 70.5924 | 68.564 | 67.6518 | 70.1655 | 70.2936 | 70.3473 | 73.9454 | 70.5936 | 75.3668 | 71.981 | 74.0082 | 78.2197 | 67.156 | 67.5797 | 70.0496 | 72.0407 | 74.1477 | 73.9681 | 74.1388 | 74.7799 | 74.7799 | 72.6053 | 72.6053 | 72.6053 | 76.3739 | 76.2161 | 68.6089 | 68.4727 | 71.6772 | 72.0748 | 70.6556 | 73.847 | 73.847 | 75.5103 | 68.7269 | 74.8166 | 74.9882 | 78.6409 | 68.8018 | 78.6409 | 74.7799 | 71.4867 | 73.2443 | 66.8679 | 71.856 | 64.2282 | 64.0614 | 69.343 | 75.1633 | 75.1095 | 74.9981 | 71.856 | 71.856 | 71.856 | 75.0703 | 75.2221 | 75.2221 | 75.2221 | 71.3126 | 77.1853 | 76.9563 | 74.2939 | 76.6699 | 73.3733 | 67.5267 | 75.4049 | 71.9324 | 72.0485 | 70.0226 | 70.0765 | 63.5127 | 65.4027 | 65.757 | 74.6715 | 71.9088 | 76.1186
2025-01-12 18:00 | 71.8041 | 71.9437 | 71.8597 | 71.8041 | 71.4962 | 77.3255 | 77 | 77.4614 | 71.2544 | 72.323 | 77.0377 | 76.4746 | 74.0537 | 70.2435 | 77.309 | 72.6216 | 73.0398 | 66.8323 | 67.3275 | 72.1398 | 71.9112 | 69.2631 | 70.7049 | 77.4725 | 69.0268 | 71.406 | 72.0137 | 71.7293 | 67.8413 | 71.4047 | 72.4721 | 72.0101 | 72.0025 | 65.9834 | 72.3163 | 68.822 | 69.1683 | 76.2541 | 67.5438 | 64.6705 | 64.8989 | 76.9858 | 73.8689 | 72.5539 | 74.6679 | 72.2063 | 67.1885 | 67.5825 | 73.8359 | 71.5267 | 71.3173 | 71.3173 | 71.3173 | 70.9473 | 71.3173 | 76.2275 | 76.046 | 76.046 | 76.046 | 69.2419 | 69.6754 | 72.7355 | 72.6421 | 71.6838 | 70.4129 | 75.5304 | 65.9766 | 66.0383 | 72.432 | 68.518 | 73.773 | 76.3831 | 71.6791 | 71.6791 | 74.288 | 72.7149 | 71.8615 | 73.3819 | 73.0092 | 72.2859 | 72.0476 | 73.773 | 71.3094 | 71.4857 | 72.5507 | 73.3282 | 75.0311 | 73.4417 | 73.992 | 69.9507 | 69.1008 | 76.1182 | 69.9433 | 69.7969 | 68.3263 | 71.0385 | 71.2342 | 79.5302 | 69.7658 | 70.9726 | 71.1541 | 70.5222 | 77.5062 | 77.7073 | 76.3831 | 75.871 | 71.3382 | 71.6791 | 72.1549 | 75.0314 | 77.7227 | 77.4249 | 70.7973 | 75.1206 | 74.0854 | 71.0963 | 63.2929 | 73.9048 | 71.005 | 71.1597 | 70.1764 | 76.6319 | 76.7661 | 68.9858 | 64.5065 | 62.8398 | 70.9061 | 72.5253 | 72.6932 | 69.7219 | 70.1463 | 70.8836 | 70.1501 | 79.1598 | 77.317 | 77.317 | 70.1066 | 76.1698 | 76.49 | 76.3831 | 70.3355 | 72.6749 | 76.2071 | 71.5335 | 71.5269 | 73.3936 | 69.3039 | 68.3772 | 70.0108 | 70.6936 | 68.8187 | 67.8853 | 69.8802 | 70.1601 | 70.2773 | 73.5913 | 70.713 | 75.2437 | 72.1383 | 73.7615 | 78.0985 | 67.3289 | 67.7522 | 70.2883 | 72.5803 | 74.297 | 74.1148 | 74.288 | 75.6017 | 75.6017 | 73.6863 | 73.6863 | 73.6863 | 77.3003 | 77.1386 | 67.786 | 67.8241 | 71.6145 | 73.0452 | 70.1066 | 73.773 | 73.773 | 76.8621 | 69.0035 | 76.0624 | 75.871 | 79.4976 | 69.5165 | 79.4976 | 75.6017 | 71.6865 | 73.8768 | 67.1145 | 72.0788 | 64.2025 | 64.0358 | 70.2421 | 76.0264 | 75.9685 | 75.839 | 72.0788 | 72.0788 | 72.0788 | 75.0526 | 75.1586 | 75.1586 | 75.1586 | 71.3984 | 78.0186 | 77.8033 | 74.3206 | 77.7013 | 73.2773 | 68.2282 | 75.278 | 72.027 | 72.1425 | 70.0906 | 70.3367 | 63.4873 | 65.6574 | 66.0095 | 74.6032 | 72.0372 | 76.0831
2025-01-12 18:30 | 86.6204 | 86.8084 | 86.6948 | 86.6204 | 86.0944 | 93.7089 | 93.3183 | 93.8927 | 85.6954 | 87.4023 | 93.6111 | 92.9974 | 90.0101 | 84.6759 | 93.6724 | 88.3567 | 88.5806 | 80.7451 | 81.3164 | 87.2972 | 86.5414 | 83.2707 | 85.082 | 93.7826 | 83.1363 | 85.6471 | 86.7094 | 86.3109 | 81.2318 | 86.4708 | 87.3704 | 87.22 | 87.1902 | 79.2706 | 87.5122 | 82.9186 | 83.34 | 92.3385 | 81.1828 | 76.5893 | 76.9177 | 93.543 | 89.4501 | 87.9089 | 90.3254 | 86.9314 | 80.9929 | 81.4675 | 89.4181 | 86.1092 | 85.8623 | 85.679 | 85.8606 | 85.4392 | 85.8606 | 92.1653 | 92.0284 | 92.0284 | 92.0284 | 83.6382 | 84.0753 | 88.028 | 87.8309 | 85.1988 | 84.2859 | 91.8729 | 79.2732 | 79.3699 | 87.5596 | 82.7916 | 89.3392 | 92.5445 | 85.3596 | 85.3596 | 89.9618 | 88.3827 | 85.2584 | 89.4049 | 88.8895 | 87.7469 | 87.3072 | 89.3392 | 85.8237 | 86.0553 | 87.7044 | 89.0721 | 90.8007 | 88.9244 | 89.6164 | 84.3204 | 83.4918 | 95.4744 | 84.2449 | 83.822 | 81.2541 | 85.4612 | 85.3973 | 97.2304 | 83.9415 | 84.9416 | 85.2852 | 84.0111 | 93.9078 | 94.1441 | 92.5445 | 91.8792 | 84.9837 | 85.3596 | 86.8796 | 91.1727 | 94.4691 | 94.082 | 85.257 | 90.914 | 89.629 | 85.9528 | 76.1051 | 89.3997 | 85.3829 | 85.6204 | 84.6007 | 92.922 | 93.1356 | 83.7119 | 77.5102 | 75.4956 | 84.9496 | 87.7569 | 87.9552 | 83.9825 | 84.4571 | 87.167 | 84.5578 | 95.8661 | 93.9613 | 93.9613 | 84.2558 | 92.2805 | 92.6739 | 92.5445 | 84.7199 | 87.9543 | 92.2741 | 86.1176 | 86.1095 | 87.9799 | 83.2891 | 82.1861 | 84.2166 | 84.9389 | 82.2894 | 81.2019 | 84.2636 | 84.5742 | 84.7041 | 87.8426 | 85.2225 | 91.0744 | 86.87 | 88.6662 | 94.4806 | 82.4182 | 82.7703 | 84.5513 | 87.7372 | 89.9735 | 89.729 | 89.9618 | 91.5192 | 91.5192 | 91.2399 | 91.2399 | 91.2399 | 93.8948 | 93.6882 | 80.7671 | 80.7305 | 86.3567 | 88.9381 | 84.6931 | 89.3392 | 89.3392 | 93.2106 | 83.1086 | 92.2805 | 91.8792 | 97.2508 | 85.1875 | 97.2508 | 91.5192 | 86.3189 | 89.3548 | 80.3957 | 86.7738 | 77.3128 | 77.1138 | 85.111 | 91.8625 | 91.9588 | 91.8138 | 86.7738 | 86.7738 | 86.7738 | 90.7809 | 90.9475 | 90.9475 | 90.9475 | 86.1189 | 94.6142 | 94.3688 | 90.1092 | 94.1868 | 88.6049 | 83.0719 | 91.1147 | 86.7253 | 86.8602 | 84.1677 | 84.7731 | 76.7838 | 78.6375 | 79.0624 | 90.4953 | 86.7376 | 92.1176
2025-01-12 19:00 | 95.3785 | 95.6023 | 95.4666 | 95.3785 | 93.8341 | 101.915 | 101.4169 | 102.1735 | 93.4386 | 96.4969 | 102.1348 | 101.4877 | 99.6287 | 93.5287 | 102.0668 | 96.4541 | 97.8396 | 87.8629 | 88.4842 | 96.201 | 94.3507 | 90.6216 | 92.7154 | 102.2516 | 90.6138 | 93.6622 | 94.54 | 94.0965 | 88.6562 | 95.4182 | 96.4023 | 96.273 | 96.1962 | 86.2334 | 96.4343 | 90.3292 | 90.8016 | 100.7065 | 88.4338 | 83.6987 | 84.0583 | 102.2096 | 97.6181 | 95.957 | 98.6008 | 94.8042 | 88.5156 | 89.0366 | 98.609 | 93.7694 | 93.4953 | 93.291 | 93.4935 | 93.033 | 93.4935 | 100.5058 | 100.4091 | 100.4091 | 100.4091 | 90.9052 | 91.4662 | 96.4788 | 96.28 | 93.8932 | 92.4429 | 100.268 | 86.1493 | 86.2544 | 95.4363 | 91.1988 | 98.5147 | 100.8836 | 94.0438 | 94.0438 | 99.353 | 98.1637 | 93.9546 | 97.6643 | 97.0653 | 97.2416 | 95.2727 | 98.5147 | 93.3563 | 93.6914 | 95.6326 | 98.6688 | 100.3653 | 98.0176 | 98.8512 | 92.168 | 91.9262 | 105.1028 | 92.1879 | 91.6669 | 88.5448 | 93.9926 | 92.7383 | 106.0108 | 91.4244 | 92.6354 | 93.0531 | 92.625 | 102.3544 | 102.6047 | 100.8836 | 100.1624 | 93.6089 | 94.0438 | 94.742 | 101.2624 | 103.1682 | 102.7033 | 92.8322 | 100.4896 | 98.6986 | 94.6429 | 82.7998 | 98.3938 | 92.791 | 93.14 | 92.4665 | 101.3811 | 101.6877 | 91.1867 | 84.4001 | 82.1879 | 93.1097 | 95.7291 | 95.9441 | 91.4069 | 91.9718 | 95.2532 | 92.449 | 104.5232 | 102.7372 | 102.7372 | 92.253 | 100.5987 | 101.0158 | 100.8836 | 92.6321 | 95.9809 | 102.0227 | 93.7777 | 93.7696 | 95.9394 | 90.8119 | 89.5322 | 91.7956 | 92.5601 | 89.9596 | 88.7491 | 91.6895 | 92.3463 | 92.6208 | 96.7165 | 93.8258 | 100.5761 | 94.7121 | 97.274 | 104.2887 | 88.2571 | 88.8159 | 92.1621 | 95.6668 | 99.3659 | 99.0764 | 99.353 | 99.7697 | 99.7697 | 99.827 | 99.827 | 99.827 | 102.4825 | 102.2437 | 89.136 | 89.1288 | 94.4465 | 97.1173 | 93.1893 | 98.5147 | 98.5147 | 101.7902 | 90.5829 | 100.5987 | 100.1624 | 106.033 | 93.0214 | 106.033 | 99.7697 | 94.1148 | 97.4559 | 87.8035 | 94.6371 | 84.5082 | 84.2907 | 92.7126 | 100.1218 | 100.2611 | 100.0942 | 94.6371 | 94.6371 | 94.6371 | 100.3463 | 100.5235 | 100.5235 | 100.5235 | 94.8569 | 103.1797 | 102.9145 | 99.8567 | 102.5408 | 97.3446 | 90.7113 | 100.6682 | 94.5394 | 94.7108 | 92.2527 | 92.3278 | 83.9299 | 85.8773 | 86.3428 | 99.8203 | 94.5757 | 101.8452
2025-01-12 19:30 | 95.8121 | 96.0384 | 95.9028 | 95.8121 | 93.7843 | 102.1551 | 101.7059 | 102.4011 | 93.1899 | 96.9765 | 102.4475 | 101.7802 | 100.2316 | 94.0895 | 102.2295 | 96.9337 | 98.3672 | 88.1893 | 88.8272 | 96.6597 | 94.4471 | 90.7695 | 92.8373 | 102.4587 | 90.732 | 93.1997 | 94.6745 | 94.1868 | 88.9334 | 95.9378 | 96.9238 | 96.8076 | 96.7166 | 86.6261 | 96.8998 | 90.5083 | 90.9642 | 100.8846 | 88.6682 | 84.0199 | 84.3778 | 102.4243 | 97.6623 | 95.9261 | 98.6823 | 94.9133 | 88.8973 | 89.4136 | 99.1812 | 93.8066 | 93.4688 | 93.2669 | 93.467 | 92.8898 | 93.467 | 100.6178 | 100.5288 | 100.5288 | 100.5288 | 91.0312 | 91.5948 | 96.8046 | 96.5987 | 93.0637 | 91.9605 | 100.6722 | 86.5894 | 86.695 | 95.6754 | 91.4598 | 99.0888 | 101.0746 | 93.1111 | 93.1111 | 99.8287 | 98.9188 | 93.223 | 98.1773 | 97.5596 | 97.9115 | 95.5297 | 99.0888 | 93.369 | 93.724 | 95.8957 | 99.5158 | 101.0036 | 98.6016 | 99.4316 | 92.5174 | 92.2142 | 105.4752 | 92.3641 | 91.5026 | 89.0083 | 94.3958 | 92.9073 | 106.2255 | 91.5805 | 92.581 | 92.9911 | 91.8024 | 102.5683 | 102.8209 | 101.0746 | 100.3435 | 92.6498 | 93.1111 | 94.8199 | 102.0414 | 103.4382 | 102.9727 | 92.6513 | 101.1325 | 99.1852 | 95.0626 | 83.276 | 98.8599 | 92.7641 | 93.1133 | 92.8387 | 101.5948 | 101.9149 | 91.6545 | 84.6334 | 82.4207 | 93.4822 | 96.0273 | 96.252 | 91.5505 | 92.106 | 95.537 | 92.807 | 104.7349 | 102.9831 | 102.9831 | 92.1174 | 100.7879 | 101.2047 | 101.0746 | 92.765 | 96.2923 | 102.6944 | 93.815 | 93.8068 | 96.0558 | 91.0073 | 89.7666 | 91.9445 | 93.0446 | 90.2525 | 89.0468 | 92.1169 | 92.7273 | 92.9825 | 97.0195 | 94.2313 | 101.1729 | 94.7964 | 97.6326 | 104.8979 | 88.1379 | 88.6938 | 92.2977 | 95.924 | 99.8417 | 99.5492 | 99.8287 | 99.9418 | 99.9418 | 100.0878 | 100.0878 | 100.0878 | 102.7388 | 102.5 | 88.5675 | 88.494 | 94.8209 | 97.6111 | 93.5764 | 99.0888 | 99.0888 | 101.9799 | 90.7014 | 100.7879 | 100.3435 | 106.2477 | 93.3201 | 106.2477 | 99.9418 | 94.1136 | 97.8195 | 88.0891 | 94.7286 | 84.8285 | 84.6102 | 93.1288 | 100.2212 | 100.434 | 100.2755 | 94.7286 | 94.7286 | 94.7286 | 100.99 | 101.166 | 101.166 | 101.166 | 95.2847 | 103.4755 | 103.2101 | 100.5359 | 102.7378 | 97.744 | 91.0025 | 101.2874 | 94.6334 | 94.8209 | 92.6218 | 92.4576 | 84.2481 | 86.1882 | 86.6478 | 100.4122 | 94.7132 | 102.5137
2025-01-12 20:00 | 96.3712 | 96.6002 | 96.464 | 96.3712 | 94.1571 | 102.8711 | 102.4309 | 103.1104 | 93.8688 | 97.5578 | 102.9945 | 102.3298 | 100.6966 | 94.3899 | 102.8365 | 97.5999 | 98.8144 | 89.1754 | 89.7614 | 97.0828 | 94.8661 | 91.1903 | 93.2755 | 102.9478 | 91.4205 | 94.5337 | 95.118 | 94.6024 | 89.4233 | 96.3228 | 97.3237 | 97.2174 | 97.1239 | 87.1448 | 97.3239 | 91.0831 | 91.5502 | 101.4496 | 89.1943 | 84.4714 | 84.8319 | 102.9928 | 98.0982 | 96.3473 | 99.1365 | 95.3414 | 89.3547 | 89.8765 | 99.5898 | 94.2378 | 93.8707 | 93.6652 | 93.8689 | 93.2372 | 93.8689 | 101.0289 | 100.9856 | 100.9856 | 100.9856 | 91.5409 | 92.1009 | 97.2467 | 97.0356 | 94.9852 | 93.5552 | 101.2874 | 87.1072 | 87.2134 | 96.348 | 91.8308 | 99.4991 | 101.6762 | 95.3993 | 95.3993 | 100.4354 | 99.3756 | 94.8499 | 98.8443 | 98.2251 | 98.3495 | 96.1829 | 99.4991 | 93.7954 | 94.1543 | 96.4711 | 100.0735 | 101.2415 | 99.0218 | 99.9105 | 93.0129 | 92.594 | 105.9199 | 92.8033 | 92.63 | 89.7377 | 94.9365 | 93.2983 | 106.7325 | 92.1865 | 92.8132 | 93.2737 | 94.2457 | 103.2227 | 103.4785 | 101.6762 | 100.9362 | 94.9453 | 95.3993 | 95.2463 | 102.5126 | 104.0318 | 103.5546 | 92.9522 | 101.3647 | 99.574 | 95.4827 | 83.7976 | 99.2581 | 93.1576 | 93.511 | 93.3292 | 102.1971 | 102.5114 | 92.3365 | 85.2008 | 83.0091 | 93.9854 | 96.6208 | 96.8385 | 91.9606 | 92.5283 | 95.972 | 93.3101 | 105.2349 | 103.546 | 103.546 | 93.2456 | 101.3862 | 101.8081 | 101.6762 | 93.2162 | 96.8885 | 102.9326 | 94.2467 | 94.2381 | 96.4938 | 91.5171 | 90.2925 | 92.4502 | 93.8072 | 90.7525 | 89.5352 | 92.7871 | 93.2845 | 93.4926 | 97.4192 | 94.7754 | 101.4947 | 95.2376 | 98.0876 | 105.2974 | 88.4372 | 88.9988 | 92.8024 | 96.4987 | 100.4485 | 100.1526 | 100.4354 | 100.5324 | 100.5324 | 100.5068 | 100.5068 | 100.5068 | 103.3277 | 103.0847 | 91.4705 | 91.2707 | 95.3441 | 98.2754 | 93.9922 | 99.4991 | 99.4991 | 102.5529 | 91.3898 | 101.3862 | 100.9362 | 106.7549 | 93.7575 | 106.7549 | 100.5324 | 94.4976 | 98.3647 | 88.5669 | 95.1472 | 85.2828 | 85.0633 | 93.7773 | 100.6133 | 100.998 | 100.8544 | 95.1472 | 95.1472 | 95.1472 | 101.2226 | 101.4025 | 101.4025 | 101.4025 | 95.8388 | 104.0176 | 103.753 | 101.1578 | 103.4436 | 98.1795 | 91.4291 | 101.5759 | 95.064 | 95.2525 | 93.1203 | 92.9593 | 84.6993 | 86.6138 | 87.0862 | 100.8254 | 95.1562 | 102.7516
2025-01-12 20:30 | 122.2902 | 122.5781 | 122.4051 | 122.2902 | 119.5159 | 130.7368 | 130.1857 | 131.0342 | 119.1003 | 123.7523 | 130.9028 | 130.0372 | 127.5655 | 119.7429 | 130.7672 | 123.8569 | 125.2305 | 111.9441 | 112.8306 | 123.0791 | 120.53 | 115.883 | 118.5188 | 130.9695 | 116.1908 | 119.9411 | 120.8294 | 120.2004 | 113.6445 | 122.104 | 123.3756 | 123.2365 | 123.1228 | 110.8042 | 123.3791 | 115.7769 | 116.3678 | 128.9989 | 113.3666 | 107.3105 | 107.7703 | 130.973 | 124.7693 | 122.5457 | 126.0428 | 121.1119 | 113.3627 | 114.0269 | 126.2626 | 119.7012 | 119.1927 | 118.9369 | 119.1904 | 118.3104 | 119.1904 | 128.5376 | 128.4324 | 128.4324 | 128.4324 | 116.2971 | 117.0191 | 123.3819 | 123.1271 | 120.4555 | 118.7531 | 128.6417 | 110.7649 | 110.9 | 122.4473 | 116.458 | 126.1464 | 129.2698 | 120.9794 | 120.9794 | 127.4021 | 125.9098 | 120.2933 | 125.4146 | 124.64 | 124.6312 | 122.4712 | 126.1464 | 119.1388 | 119.595 | 122.8261 | 126.5599 | 128.4866 | 125.5344 | 126.6408 | 118.019 | 117.4279 | 134.3133 | 117.9031 | 117.6576 | 114.3019 | 120.5368 | 118.6546 | 135.7845 | 117.1771 | 118.0971 | 118.6381 | 119.681 | 131.1925 | 131.5156 | 129.2698 | 128.3288 | 120.4 | 120.9794 | 120.9797 | 129.8844 | 132.1626 | 131.5786 | 117.9243 | 128.646 | 126.3144 | 121.056 | 106.5687 | 125.9172 | 118.2884 | 118.7366 | 118.4133 | 129.9155 | 130.305 | 117.1884 | 108.1849 | 105.3428 | 119.3528 | 123.012 | 123.306 | 116.8455 | 117.5679 | 121.8469 | 118.3801 | 133.8791 | 131.6906 | 131.6906 | 118.4265 | 128.9035 | 129.4402 | 129.2698 | 118.3516 | 123.3349 | 130.5939 | 119.7126 | 119.7015 | 122.5761 | 116.3066 | 114.778 | 117.481 | 119.4853 | 115.3658 | 113.7681 | 117.3962 | 118.2448 | 118.5994 | 123.5472 | 120.2856 | 128.761 | 120.9776 | 124.4449 | 133.6605 | 112.1994 | 112.9144 | 117.9234 | 122.849 | 127.4186 | 127.0463 | 127.4021 | 127.8156 | 127.8156 | 127.547 | 127.547 | 127.547 | 131.302 | 131.0007 | 116.5703 | 116.3678 | 120.9575 | 124.7033 | 119.18 | 126.1464 | 126.1464 | 130.4023 | 116.1516 | 128.9035 | 128.3288 | 135.8129 | 119.0853 | 135.8129 | 127.8156 | 119.9722 | 125.2744 | 112.5472 | 120.8567 | 108.2108 | 107.9322 | 119.094 | 128.0332 | 128.4241 | 128.2309 | 120.8567 | 120.8567 | 120.8567 | 128.4625 | 128.6891 | 128.6891 | 128.6891 | 121.5987 | 132.2555 | 131.9064 | 128.2613 | 131.4506 | 124.5585 | 116.128 | 128.8816 | 120.7624 | 121.0003 | 118.2543 | 118.1261 | 107.4703 | 110.1036 | 110.6938 | 127.8223 | 120.8776 | 130.3686
2025-01-12 21:00 | 123.76 | 124.0466 | 123.8723 | 123.76 | 120.9533 | 132.6635 | 132.0633 | 132.9687 | 120.4625 | 125.2234 | 132.6552 | 131.7809 | 129.2758 | 121.6453 | 132.7712 | 125.1632 | 126.9561 | 113.7964 | 114.6268 | 124.8438 | 121.9879 | 117.2898 | 119.9552 | 132.6436 | 117.6207 | 121.2085 | 122.3331 | 121.652 | 115.0536 | 123.7835 | 125.0767 | 124.8968 | 124.8112 | 112.1783 | 125.1648 | 117.2492 | 117.8452 | 130.8305 | 114.7503 | 108.6605 | 109.1256 | 132.8614 | 126.3482 | 124.0905 | 127.628 | 122.5858 | 114.8535 | 115.527 | 128.0469 | 121.1898 | 120.6609 | 120.2458 | 120.6572 | 119.7476 | 120.6572 | 130.1303 | 130.0665 | 130.0665 | 130.0665 | 117.785 | 118.511 | 125.3617 | 124.9969 | 121.5362 | 119.9605 | 130.1692 | 112.1377 | 112.2745 | 123.9794 | 118.1279 | 127.9346 | 131.1386 | 121.832 | 121.8907 | 128.8507 | 127.2443 | 121.397 | 126.7395 | 125.9611 | 125.9827 | 124.309 | 127.9346 | 120.6205 | 121.0823 | 124.6574 | 128.4149 | 130.6796 | 127.3432 | 128.5029 | 119.5744 | 119.1196 | 136.2111 | 119.2764 | 118.9833 | 115.6581 | 121.9746 | 119.9566 | 137.5201 | 118.5455 | 119.2724 | 119.8852 | 120.6213 | 133.0886 | 133.4123 | 131.1386 | 130.1742 | 121.4304 | 121.8907 | 122.4606 | 131.261 | 133.9148 | 133.3438 | 119.3676 | 130.8428 | 128.201 | 122.8102 | 107.9411 | 127.7915 | 119.7435 | 120.1982 | 119.9592 | 131.7639 | 132.1341 | 118.4607 | 109.5742 | 106.7343 | 120.8716 | 124.8587 | 125.1598 | 118.244 | 118.9828 | 123.3885 | 119.9515 | 135.5904 | 133.5937 | 133.5937 | 119.7417 | 130.7654 | 131.3209 | 131.1386 | 119.7316 | 125.1807 | 132.7548 | 121.2023 | 121.1902 | 124.0744 | 117.7339 | 116.1679 | 118.9257 | 120.903 | 116.8128 | 115.1932 | 118.9085 | 119.8068 | 120.1821 | 125.3271 | 121.7342 | 130.8092 | 122.4834 | 126.4251 | 135.9646 | 113.5722 | 114.2947 | 119.3757 | 124.6709 | 128.8675 | 128.4964 | 128.8507 | 129.6617 | 129.6617 | 129.0065 | 129.0065 | 129.0065 | 133.0856 | 132.7811 | 117.385 | 117.0597 | 122.5679 | 126.0308 | 120.9238 | 127.9346 | 127.9346 | 132.2789 | 117.5811 | 130.7654 | 130.1742 | 137.5489 | 120.6682 | 137.5489 | 129.6617 | 121.4121 | 127.1489 | 113.9192 | 122.318 | 109.637 | 109.3548 | 120.4239 | 129.6061 | 130.2388 | 130.0595 | 122.318 | 122.318 | 122.318 | 130.6412 | 130.8717 | 130.8717 | 130.8717 | 123.08 | 134.0631 | 133.7239 | 129.7164 | 133.4183 | 126.3743 | 117.6715 | 130.9804 | 122.2379 | 122.4792 | 119.759 | 119.6249 | 108.8868 | 111.3949 | 112.0015 | 129.6123 | 122.3782 | 132.5317
2025-01-12 21:30 | 98.6764 | 98.8953 | 98.7576 | 98.6764 | 96.6485 | 105.8892 | 105.4206 | 106.122 | 96.0615 | 99.8502 | 105.726 | 105.0188 | 103.0954 | 97.1921 | 105.9166 | 99.7134 | 101.304 | 90.5889 | 91.3099 | 99.6959 | 97.43 | 93.6721 | 95.8038 | 105.5783 | 93.7673 | 96.1772 | 97.7061 | 97.1613 | 91.8839 | 98.8894 | 99.9074 | 99.7542 | 99.6941 | 89.4882 | 99.9495 | 93.5415 | 94.0155 | 104.3068 | 91.6024 | 86.7937 | 87.1645 | 105.891 | 100.4684 | 98.6545 | 101.4931 | 97.9044 | 91.7655 | 92.3011 | 102.3063 | 96.8136 | 96.4107 | 96.1844 | 96.4087 | 95.7147 | 96.4087 | 103.4295 | 103.4476 | 103.4476 | 103.4476 | 94.1024 | 94.6626 | 100.1122 | 99.8284 | 96.136 | 95.0439 | 103.7046 | 89.4466 | 89.5557 | 98.8456 | 94.3144 | 102.2262 | 104.637 | 96.1981 | 96.2078 | 102.5718 | 101.4992 | 96.2492 | 100.9171 | 100.3426 | 100.5593 | 99.4671 | 102.2262 | 96.3599 | 96.7279 | 99.5691 | 102.4471 | 104.5184 | 101.8049 | 102.7253 | 95.5202 | 95.1071 | 108.7615 | 95.1794 | 94.56 | 92.3406 | 97.265 | 95.7582 | 109.4598 | 94.5082 | 95.237 | 95.7331 | 95.0319 | 106.1895 | 106.4473 | 104.637 | 103.8612 | 95.7728 | 96.2078 | 97.8146 | 104.7032 | 106.6634 | 106.2418 | 95.4399 | 104.649 | 102.4201 | 98.0758 | 86.0187 | 102.0887 | 95.6991 | 96.0517 | 95.8239 | 105.1083 | 105.3836 | 94.3825 | 87.4579 | 85.1834 | 96.5457 | 99.7894 | 100.0322 | 94.4779 | 95.0503 | 98.2359 | 95.822 | 107.9238 | 106.4841 | 106.4841 | 95.1098 | 104.3395 | 104.7819 | 104.637 | 95.6161 | 100.0423 | 106.1255 | 96.823 | 96.8139 | 99.0955 | 94.0026 | 92.739 | 94.9514 | 96.528 | 93.3168 | 92.0024 | 95.0232 | 95.7164 | 96.006 | 100.0632 | 97.091 | 104.5204 | 97.8358 | 100.9837 | 108.5613 | 90.7813 | 91.3585 | 95.3133 | 99.5784 | 102.5852 | 102.3005 | 102.5718 | 103.4673 | 103.4673 | 102.6136 | 102.6136 | 102.6136 | 106.0641 | 105.8282 | 92.2451 | 91.9843 | 97.9141 | 100.4169 | 96.5634 | 102.2262 | 102.2262 | 105.4193 | 93.7357 | 104.3395 | 103.8612 | 109.4827 | 96.1122 | 109.4827 | 103.4673 | 96.9976 | 101.5907 | 90.9814 | 97.6921 | 87.5818 | 87.3564 | 95.9696 | 102.9914 | 103.8425 | 103.7318 | 97.6921 | 97.6921 | 97.6921 | 104.471 | 104.6599 | 104.6599 | 104.6599 | 98.1601 | 106.8645 | 106.6024 | 103.3644 | 106.4752 | 100.9411 | 93.7254 | 104.6869 | 97.6276 | 97.8215 | 95.657 | 95.5278 | 86.9825 | 88.9549 | 89.4451 | 103.5471 | 97.7423 | 105.9518
2025-01-12 22:00 | 98.2351 | 98.4437 | 98.3134 | 98.2351 | 96.6508 | 106.0891 | 105.6036 | 106.3143 | 96.3967 | 99.3296 | 105.7217 | 105.0157 | 102.5471 | 96.4347 | 106.1064 | 99.7861 | 100.8218 | 90.8215 | 91.5396 | 99.2715 | 97.3737 | 93.5921 | 95.7576 | 105.5551 | 93.9715 | 97.0972 | 97.6348 | 97.1085 | 91.8095 | 98.4306 | 99.4507 | 99.2931 | 99.2395 | 89.4565 | 99.5151 | 93.6549 | 94.1371 | 104.3963 | 91.6103 | 86.6633 | 87.0344 | 105.9699 | 100.3995 | 98.557 | 101.4194 | 97.837 | 91.6634 | 92.202 | 101.8131 | 96.802 | 96.4177 | 96.1916 | 96.4157 | 95.7565 | 96.4157 | 103.4101 | 103.4134 | 103.4134 | 103.4134 | 94.0872 | 94.6615 | 99.8768 | 99.5786 | 97.577 | 96.1289 | 103.7228 | 89.4089 | 89.518 | 98.9877 | 93.9196 | 101.7431 | 104.7622 | 97.9743 | 97.984 | 101.9491 | 100.8873 | 97.428 | 100.941 | 100.403 | 100.0669 | 99.7065 | 101.7431 | 96.3483 | 96.7163 | 99.7422 | 101.6743 | 103.49 | 101.3743 | 102.2065 | 95.4393 | 94.7205 | 108.3183 | 95.0434 | 95.1747 | 92.4206 | 96.8794 | 95.7353 | 109.4358 | 94.5996 | 95.1851 | 95.6809 | 96.9647 | 106.3225 | 106.5811 | 104.7622 | 103.9813 | 97.563 | 97.984 | 97.7563 | 104.072 | 106.6114 | 106.2377 | 95.4733 | 103.6217 | 101.9023 | 97.6828 | 85.9642 | 101.6098 | 95.684 | 96.0477 | 95.732 | 105.2039 | 105.453 | 94.5567 | 87.4336 | 85.1429 | 96.2993 | 99.9914 | 100.2287 | 94.3956 | 94.9836 | 97.959 | 95.7409 | 107.9002 | 106.5627 | 106.5627 | 95.6709 | 104.4632 | 104.9135 | 104.7622 | 95.5079 | 100.2327 | 105.0702 | 96.8111 | 96.8022 | 99.023 | 93.9924 | 92.7477 | 94.9643 | 96.6117 | 93.1754 | 91.8759 | 95.2379 | 95.7201 | 95.9219 | 99.6564 | 96.6673 | 103.7146 | 97.7766 | 100.7395 | 107.7906 | 90.8265 | 91.4033 | 95.3373 | 99.7475 | 101.9623 | 101.6903 | 101.9491 | 103.5887 | 103.5887 | 102.0928 | 102.0928 | 102.0928 | 106.0884 | 105.8558 | 94.6111 | 94.2912 | 97.8331 | 100.4885 | 96.1966 | 101.7431 | 101.7431 | 105.4984 | 93.9397 | 104.4632 | 103.9813 | 109.4587 | 95.979 | 109.4587 | 103.5887 | 96.979 | 101.7698 | 90.8811 | 97.6347 | 87.5077 | 87.2824 | 96.148 | 102.992 | 103.9366 | 103.8388 | 97.6347 | 97.6347 | 97.6347 | 103.4595 | 103.6483 | 103.6483 | 103.6483 | 97.7197 | 106.9004 | 106.643 | 102.7031 | 106.6759 | 100.6012 | 93.5954 | 103.7948 | 97.5581 | 97.7518 | 95.4129 | 95.5475 | 86.9089 | 88.8499 | 89.3414 | 103.0377 | 97.6694 | 104.9017
2025-01-12 22:30 | 94.9565 | 95.1455 | 95.0252 | 94.9565 | 93.9915 | 103.2416 | 102.7735 | 103.4623 | 93.5463 | 95.9364 | 102.9862 | 102.2653 | 98.8683 | 93.1569 | 103.2172 | 96.6583 | 97.3174 | 88.2082 | 88.9032 | 95.9325 | 94.6527 | 91.0041 | 93.0944 | 103.3078 | 91.1882 | 93.7201 | 94.8287 | 94.4044 | 89.1563 | 95.0663 | 96.0557 | 95.8887 | 95.8552 | 86.9382 | 96.1692 | 90.9757 | 91.4393 | 101.7866 | 89.0294 | 84.1164 | 84.4761 | 103.2537 | 98.2347 | 96.4266 | 99.0955 | 95.0568 | 88.9305 | 89.4494 | 98.3603 | 94.1014 | 93.7622 | 93.7058 | 93.7617 | 93.1796 | 93.7617 | 101.4297 | 101.1822 | 101.1822 | 101.1822 | 91.6226 | 92.1187 | 96.5419 | 96.3322 | 93.7273 | 92.562 | 100.7446 | 86.8975 | 87.0035 | 96.1866 | 90.8831 | 98.2977 | 102.0212 | 93.8448 | 93.8448 | 98.3253 | 97.1911 | 93.8164 | 97.7094 | 97.2421 | 96.4662 | 96.9946 | 98.2977 | 93.6597 | 94.018 | 97.0532 | 97.9657 | 99.9615 | 97.9685 | 98.7338 | 92.5686 | 91.6464 | 104.8078 | 92.3339 | 91.9983 | 89.8655 | 93.7156 | 92.9484 | 107.1058 | 91.7666 | 92.8414 | 93.2496 | 92.8266 | 103.5188 | 103.7692 | 102.0212 | 101.2824 | 93.4106 | 93.8448 | 94.9823 | 100.2591 | 103.7184 | 103.3947 | 92.9502 | 100.0837 | 98.5077 | 94.4292 | 83.5462 | 98.2357 | 93.0487 | 93.4023 | 92.8657 | 102.4424 | 102.6861 | 91.6867 | 85.0329 | 82.8394 | 93.3335 | 97.3003 | 97.5296 | 91.8803 | 92.4043 | 95.2389 | 92.8468 | 105.6029 | 103.8218 | 103.8218 | 92.4347 | 101.7345 | 102.1584 | 102.0212 | 92.7966 | 97.5282 | 101.442 | 94.1104 | 94.1017 | 96.195 | 91.3048 | 90.1279 | 92.2579 | 93.9407 | 90.4401 | 89.1691 | 92.4828 | 92.8551 | 93.0109 | 96.4222 | 93.47 | 100.1952 | 94.9883 | 97.3655 | 104.1969 | 88.3929 | 88.9529 | 92.6052 | 97.0579 | 98.338 | 98.0903 | 98.3253 | 100.9016 | 100.9016 | 98.9982 | 98.9982 | 98.9982 | 103.2706 | 103.052 | 90.5632 | 90.2487 | 94.8699 | 97.3431 | 93.0187 | 98.2977 | 98.2977 | 102.8019 | 91.1576 | 101.7345 | 101.2824 | 107.1282 | 93.4371 | 107.1282 | 100.9016 | 94.2798 | 99.0505 | 88.2365 | 94.8765 | 84.8755 | 84.6571 | 93.2656 | 101.1485 | 101.3556 | 101.201 | 94.8765 | 94.8765 | 94.8765 | 99.9223 | 100.1068 | 100.1068 | 100.1068 | 94.4638 | 104.1846 | 103.918 | 98.999 | 103.8101 | 97.3028 | 91.1166 | 100.2631 | 94.7758 | 94.9639 | 92.4744 | 92.8994 | 84.2948 | 86.3254 | 86.7869 | 99.5295 | 94.8629 | 101.2836
2025-01-12 23:00 | 94.292 | 94.467 | 94.3575 | 94.292 | 93.829 | 102.7397 | 102.2287 | 102.9675 | 93.6743 | 95.1932 | 102.3598 | 101.6213 | 98.2346 | 92.7497 | 102.7779 | 95.9211 | 96.7812 | 87.8321 | 88.5312 | 95.4984 | 94.321 | 90.6499 | 92.7447 | 102.9294 | 90.9908 | 94.3082 | 94.5455 | 94.0686 | 88.8122 | 94.6033 | 95.5942 | 95.4156 | 95.3952 | 86.6819 | 95.7296 | 90.7218 | 91.1887 | 101.3374 | 88.7246 | 83.7314 | 84.0921 | 102.7182 | 98.0255 | 96.3286 | 99.1659 | 94.7583 | 88.549 | 89.0712 | 97.9348 | 93.8837 | 93.5928 | 93.5928 | 93.5928 | 93.0969 | 93.5928 | 101.1591 | 100.8643 | 100.8643 | 100.8643 | 91.1469 | 91.709 | 96.3741 | 96.1004 | 94.724 | 93.1874 | 100.0708 | 86.6592 | 86.7649 | 95.7491 | 90.5103 | 97.8827 | 101.5498 | 95.1123 | 95.1123 | 97.4109 | 96.5084 | 94.6208 | 96.8796 | 96.4592 | 95.8802 | 96.5612 | 97.8827 | 93.4718 | 93.806 | 96.6925 | 97.3306 | 99.5867 | 97.6083 | 98.2932 | 92.2093 | 91.2795 | 104.3554 | 91.854 | 92.1916 | 89.4919 | 93.0751 | 92.6732 | 106.7135 | 91.4943 | 92.214 | 92.692 | 94.2574 | 103.0322 | 103.2786 | 101.5498 | 100.8239 | 94.6827 | 95.1123 | 94.7027 | 99.5549 | 103.0421 | 102.7371 | 92.8836 | 99.7042 | 98.132 | 94.0286 | 83.3182 | 97.8722 | 92.8919 | 93.2392 | 92.4835 | 101.9389 | 102.1609 | 91.0777 | 84.6767 | 82.4563 | 92.9481 | 96.91 | 97.1413 | 91.4348 | 92.0003 | 94.3738 | 92.4904 | 105.216 | 103.2493 | 103.2493 | 92.5917 | 101.2681 | 101.6887 | 101.5498 | 92.3979 | 97.1317 | 100.9976 | 93.893 | 93.884 | 95.9136 | 90.9899 | 89.8282 | 91.9556 | 93.5502 | 90.0466 | 88.7977 | 92.1317 | 92.5032 | 92.6587 | 96.0361 | 92.8279 | 99.7671 | 94.7174 | 97.1576 | 103.6442 | 88.3165 | 88.8758 | 92.3187 | 96.6968 | 97.4236 | 97.1933 | 97.4109 | 100.4481 | 100.4481 | 97.9025 | 97.9025 | 97.9025 | 102.6135 | 102.4197 | 92.3601 | 92.1541 | 94.4999 | 96.5568 | 92.6451 | 97.8827 | 97.8827 | 102.296 | 90.9703 | 101.2681 | 100.8239 | 106.7358 | 92.6951 | 106.7358 | 100.4481 | 94.0728 | 98.6681 | 87.8681 | 94.5782 | 84.5461 | 84.3285 | 92.7067 | 100.9161 | 100.9208 | 100.7492 | 94.5782 | 94.5782 | 94.5782 | 99.533 | 99.7186 | 99.7186 | 99.7186 | 93.8116 | 103.6386 | 103.3573 | 98.1363 | 103.3418 | 96.9673 | 90.3931 | 99.8399 | 94.5387 | 94.6898 | 92.0925 | 92.5706 | 83.9676 | 85.9321 | 86.4006 | 99.0849 | 94.5776 | 100.8458
2025-01-12 23:30 | 90.5884 | 90.7471 | 90.6485 | 90.5884 | 90.7543 | 99.2565 | 98.802 | 99.4492 | 90.5934 | 91.4195 | 98.7374 | 98.0167 | 94.4921 | 89.1627 | 99.274 | 92.0113 | 93.1194 | 84.6577 | 85.3343 | 91.935 | 91.1886 | 87.5908 | 89.6089 | 99.3537 | 87.657 | 91.0755 | 91.386 | 90.9377 | 85.6425 | 91.078 | 92.0285 | 91.8443 | 91.8328 | 83.5544 | 92.1514 | 87.5009 | 87.9484 | 97.806 | 85.5978 | 80.7159 | 81.063 | 99.1388 | 94.4818 | 92.7534 | 95.3935 | 91.6422 | 85.3893 | 85.8905 | 94.3137 | 90.7978 | 90.5415 | 90.5415 | 90.5415 | 90.1095 | 90.5415 | 97.6625 | 97.3047 | 97.3047 | 97.3047 | 88.0211 | 88.566 | 92.9151 | 92.6674 | 91.4112 | 89.8087 | 96.2545 | 83.5246 | 83.6265 | 92.2464 | 87.1809 | 94.2763 | 98.0303 | 91.6968 | 91.6968 | 93.4186 | 92.7718 | 91.3749 | 92.8663 | 92.5075 | 92.215 | 93.3005 | 94.2763 | 90.4632 | 90.7346 | 93.3829 | 93.6124 | 95.5909 | 94.0797 | 94.7026 | 88.903 | 87.9234 | 100.5104 | 88.7084 | 88.8218 | 86.4805 | 89.4538 | 89.5039 | 103.0063 | 88.1786 | 89.143 | 89.6056 | 90.9142 | 99.4411 | 99.6678 | 98.0303 | 97.3215 | 91.2897 | 91.6968 | 91.5415 | 95.7003 | 99.3682 | 99.1042 | 89.9157 | 95.7087 | 94.4956 | 90.5319 | 80.2312 | 94.264 | 89.8644 | 90.1999 | 89.17 | 98.3727 | 98.5576 | 87.4687 | 81.6225 | 79.4433 | 89.4515 | 93.613 | 93.8287 | 88.337 | 88.8861 | 90.9161 | 89.1622 | 101.5609 | 99.669 | 99.669 | 89.168 | 97.7577 | 98.171 | 98.0303 | 89.218 | 93.8139 | 96.91 | 90.8067 | 90.7981 | 92.7972 | 87.8034 | 86.6716 | 88.7653 | 90.4023 | 86.8027 | 85.5913 | 88.8188 | 89.17 | 89.3169 | 92.5052 | 89.1994 | 95.9171 | 91.5408 | 93.6672 | 99.6018 | 86.4798 | 86.9034 | 89.1212 | 93.3878 | 93.4307 | 93.221 | 93.4186 | 96.964 | 96.964 | 94.1434 | 94.1434 | 94.1434 | 99.0066 | 98.815 | 89.2298 | 89.0573 | 91.0974 | 92.6114 | 89.2083 | 94.2763 | 94.2763 | 98.7171 | 87.6275 | 97.7577 | 97.3215 | 103.0279 | 89.3848 | 103.0279 | 96.964 | 90.9577 | 95.2502 | 84.7048 | 91.4497 | 81.5145 | 81.3047 | 89.133 | 97.488 | 97.4076 | 97.2393 | 91.4497 | 91.4497 | 91.4497 | 95.5494 | 95.7314 | 95.7314 | 95.7314 | 90.1318 | 99.9798 | 99.7041 | 94.1536 | 99.7847 | 93.4666 | 87.165 | 95.9305 | 91.556 | 91.6184 | 88.6281 | 89.4014 | 80.9567 | 82.8213 | 83.2764 | 95.4091 | 91.4266 | 96.7701
2025-01-12 23:59 | 87.8292 | 87.9757 | 87.8867 | 87.8292 | 88.3655 | 96.547 | 96.1103 | 96.7431 | 88.2356 | 88.5836 | 96.0764 | 95.3664 | 91.4083 | 86.1958 | 96.5337 | 89.6248 | 90.1281 | 82.102 | 82.7581 | 89.0123 | 88.8342 | 85.3194 | 87.2954 | 96.8326 | 85.3638 | 88.7172 | 88.9732 | 88.5874 | 83.3301 | 88.132 | 89.0553 | 88.8768 | 88.8742 | 81.4074 | 89.2206 | 85.2234 | 85.6555 | 95.2279 | 83.4102 | 78.4829 | 78.821 | 96.4845 | 92.039 | 90.3448 | 92.9231 | 89.2857 | 82.9218 | 83.4105 | 91.2558 | 88.4237 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 87.7402 | 88.17 | 95.2148 | 94.7994 | 94.7994 | 94.7994 | 85.8602 | 86.3398 | 89.9105 | 89.7672 | 89.0402 | 87.4884 | 93.7059 | 81.3782 | 81.4775 | 89.8224 | 84.4919 | 91.2202 | 95.4111 | 89.3612 | 89.3612 | 90.4402 | 89.6675 | 88.9846 | 90.4265 | 90.0962 | 89.1659 | 90.7641 | 91.2202 | 88.122 | 88.3667 | 90.9107 | 90.3784 | 92.3461 | 91.0329 | 91.6212 | 86.3474 | 85.2091 | 97.4518 | 86.3544 | 86.5049 | 84.4881 | 86.7756 | 87.135 | 100.3926 | 85.8393 | 86.9543 | 87.3773 | 88.5041 | 96.7473 | 96.9617 | 95.4111 | 94.7376 | 88.9639 | 89.3612 | 89.135 | 92.4981 | 96.6715 | 96.4218 | 87.5518 | 92.4616 | 91.4631 | 87.6741 | 78.1851 | 91.2534 | 87.5342 | 87.8492 | 86.6407 | 95.7656 | 95.9657 | 85.2878 | 79.6239 | 77.5464 | 86.8803 | 91.101 | 91.3046 | 86.1275 | 86.6317 | 88.2631 | 86.5741 | 98.9839 | 96.9895 | 96.9895 | 86.8104 | 95.1511 | 95.5381 | 95.4111 | 86.8511 | 91.2895 | 93.5938 | 88.4324 | 88.4239 | 90.4357 | 85.4983 | 84.4463 | 86.4452 | 88.3194 | 84.3804 | 83.2324 | 86.1371 | 86.5356 | 86.7024 | 89.6494 | 86.4909 | 92.7304 | 89.1129 | 90.645 | 96.3861 | 83.9789 | 84.4181 | 86.7847 | 90.9146 | 90.4519 | 90.2578 | 90.4402 | 94.3947 | 94.3947 | 91.2571 | 91.2571 | 91.2571 | 96.3375 | 96.1535 | 86.6624 | 86.5045 | 88.43 | 90.2 | 86.4072 | 91.2202 | 91.2202 | 96.0829 | 85.3352 | 95.1511 | 94.7376 | 100.4136 | 86.8548 | 100.4136 | 94.3947 | 88.5638 | 92.7006 | 82.4043 | 89.0816 | 79.1713 | 78.9675 | 86.8717 | 95.0787 | 94.8491 | 94.6754 | 89.0816 | 89.0816 | 89.0816 | 92.3033 | 92.4852 | 92.4852 | 92.4852 | 87.3791 | 97.3171 | 97.0479 | 91.1757 | 97.0667 | 90.5427 | 84.6979 | 92.7164 | 89.2896 | 89.2896 | 86.0806 | 87.093 | 78.6296 | 80.5707 | 81.0147 | 92.3095 | 89.0237 | 93.4621

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-01-12 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 12:00 | 0.089569 | 0.089569 | 0.089569 | 0.089569 | -0.109 | -0.011331 | -0.011331 | -0.011346 | -0.080657 | 0.078703 | -0.017256 | -0.016468 | 0.28384 | 0.37114 | -0.011359 | -0.038854 | 0.3195 | 0.676 | 0.676 | 0.34014 | 5.4887 | -0.97311 | -1.2918 | -0.017649 | -0.12422 | -0.08977 | 1.5003 | -1.6562 | -0.22382 | 0.35339 | 0.35339 | 0.35339 | 0.35339 | -0.298 | 0.34014 | -0.085539 | -0.085539 | -0.016403 | -0.39239 | -0.14659 | -0.14659 | -0.016403 | -0.016468 | -0.016468 | -0.016468 | 1.7376 | 0.87096 | 0.87096 | 0.3684 | 0.1564 | 0.078173 | 0.078173 | 0.078173 | -0.075878 | 0.078173 | -0.016528 | -0.016468 | -0.016468 | -0.016468 | -0.19766 | -0.19766 | 0.39299 | 0.40956 | -0.10336 | -0.11253 | -0.028329 | -0.298 | -0.298 | -0.047453 | 0.3655 | 0.36925 | -0.011362 | -0.10336 | -0.10336 | 0.089569 | 0.35339 | -0.10336 | -0.03757 | -0.03757 | 0.35339 | 0.002017 | 0.36925 | 0.1564 | 0.1564 | 0.002017 | 0.37373 | 0.37114 | 0.37373 | 0.37373 | 0.87096 | 0.3655 | 0.35786 | -0.62028 | -0.11859 | -0.39239 | -0.041679 | 1.1328 | -0.017649 | 0.25753 | -1.6562 | -1.6562 | -0.10336 | -0.01136 | -0.01136 | -0.011362 | -0.008582 | -0.10336 | -0.10336 | -0.018472 | 0.35339 | -0.015571 | -0.015571 | -0.075878 | 0.37114 | 0.37114 | 0.32633 | -0.298 | 0.37226 | 0.078173 | 0.078173 | 0.87096 | -0.011184 | -0.011198 | -0.042487 | -0.39239 | -0.39239 | 0.13266 | 0.002017 | 0.002017 | -1.2918 | -1.2918 | -0.016468 | 0.76361 | -0.017649 | -0.016403 | -0.016403 | -0.11859 | -0.010985 | -0.01136 | -0.011362 | -0.64443 | 0.002017 | 0.37114 | 0.1564 | 0.1564 | 2.6887 | -0.45338 | -0.39239 | -0.53424 | -0.39239 | -0.14918 | -0.14659 | 0.676 | 0.676 | 0.676 | 0.3655 | 0.024339 | 0.37114 | 0.11073 | 0.39299 | 0.37114 | -0.075878 | -0.075878 | -0.40569 | 0.002017 | 0.089569 | 0.089569 | 0.089569 | -0.008349 | -0.008349 | -0.016468 | -0.016468 | -0.016468 | -0.015248 | -0.014967 | -0.10336 | -0.10336 | 0.676 | -0.036761 | 0.31373 | 0.36925 | 0.36925 | -0.016403 | -0.12422 | -0.010985 | -0.008582 | -0.017649 | -0.016468 | -0.017649 | -0.008349 | -0.12744 | 0.002017 | -0.21718 | -0.12084 | 0.87096 | 0.87096 | -0.044662 | -0.016538 | -0.016403 | -0.016262 | -0.12084 | -0.12084 | -0.12084 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.057124 | -0.018788 | -0.017399 | 0.13037 | -0.011357 | 0.38115 | -0.016468 | 0.37114 | 2.6887 | 2.6887 | 0.13266 | -0.19766 | 0.87096 | -0.21718 | -0.21718 | 0.3684 | 1.7407 | 0.37114
2025-01-12 12:30 | 0.92749 | 0.92749 | 0.92749 | 0.92749 | -1.285 | -0.19676 | -0.19676 | -0.19692 | -0.9692 | 0.80641 | -0.26277 | -0.25399 | 3.092 | 4.0648 | -0.19707 | -0.50342 | 3.4894 | 7.4616 | 7.4616 | 3.7194 | 61.0854 | -10.913 | -14.464 | -0.26715 | -1.4546 | -1.0707 | 16.6458 | -18.524 | -2.5643 | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 3.867 | -3.3909 | 3.7194 | -1.0236 | -1.0236 | -0.25328 | -4.4426 | -1.7038 | -1.7038 | -0.25328 | -0.254 | -0.254 | -0.254 | 19.2906 | 9.6338 | 9.6338 | 4.0343 | 1.6721 | 0.80052 | 0.80052 | 0.80052 | -0.91595 | 0.80052 | -0.25467 | -0.254 | -0.254 | -0.254 | -2.2729 | -2.2729 | 4.3083 | 4.4929 | -1.2222 | -1.3243 | -0.38615 | -3.3909 | -3.3909 | -0.59924 | 4.0019 | 4.0438 | -0.1971 | -1.2222 | -1.2222 | 0.92749 | 3.867 | -1.2222 | -0.48911 | -0.48911 | 3.867 | -0.04803 | 4.0438 | 1.6721 | 1.6721 | -0.04803 | 4.0936 | 4.0648 | 4.0936 | 4.0936 | 9.6338 | 4.0019 | 3.9169 | -6.9817 | -1.3918 | -4.4426 | -0.53491 | 12.5511 | -0.26715 | 2.7989 | -18.524 | -18.524 | -1.2222 | -0.19708 | -0.19708 | -0.1971 | -0.16613 | -1.2222 | -1.2222 | -0.27633 | 3.867 | -0.244 | -0.244 | -0.91595 | 4.0648 | 4.0648 | 3.5656 | -3.3909 | 4.0773 | 0.80052 | 0.80052 | 9.6338 | -0.19512 | -0.19528 | -0.5439 | -4.4426 | -4.4426 | 1.4076 | -0.04803 | -0.04803 | -14.464 | -14.464 | -0.25399 | 8.4378 | -0.26715 | -0.25328 | -0.25328 | -1.3918 | -0.1929 | -0.19708 | -0.1971 | -7.2509 | -0.04803 | 4.0648 | 1.6721 | 1.6721 | 29.8872 | -5.1221 | -4.4426 | -6.0232 | -4.4426 | -1.7327 | -1.7038 | 7.4616 | 7.4616 | 7.4616 | 4.0019 | 0.20068 | 4.0648 | 1.1633 | 4.3083 | 4.0648 | -0.91595 | -0.91595 | -4.5908 | -0.04803 | 0.92749 | 0.92749 | 0.92749 | -0.16353 | -0.16353 | -0.25399 | -0.25399 | -0.25399 | -0.2404 | -0.23727 | -1.2222 | -1.2222 | 7.4616 | -0.48011 | 3.4251 | 4.0438 | 4.0438 | -0.25328 | -1.4546 | -0.1929 | -0.16613 | -0.26715 | -0.25399 | -0.26715 | -0.16353 | -1.4904 | -0.04803 | -2.4904 | -1.417 | 9.6338 | 9.6338 | -0.56814 | -0.25477 | -0.25328 | -0.2517 | -1.417 | -1.417 | -1.417 | 4.0648 | 4.0648 | 4.0648 | 4.0648 | 0.56598 | -0.27984 | -0.26437 | 1.3821 | -0.19704 | 4.1764 | -0.25399 | 4.0648 | 29.8872 | 29.8872 | 1.4076 | -2.2729 | 9.6338 | -2.4904 | -2.4904 | 4.0343 | 19.3251 | 4.0648
2025-01-12 13:00 | -0.049734 | -0.049734 | -0.049734 | -0.049734 | -1.9348 | 0.67523 | 0.67523 | 0.67758 | -1.7119 | -0.15398 | 10.5949 | 8.6017 | 1.9223 | 2.8257 | 0.67972 | 94.9822 | 2.2832 | 5.7853 | 5.7853 | 2.4921 | 53.0733 | -10.4348 | -13.5888 | 8.0382 | -2.7376 | -1.9264 | 13.9176 | -17.1161 | -3.185 | 2.6318 | 2.6318 | 2.6318 | 2.6318 | -3.9235 | 2.4921 | -1.8611 | -1.8611 | 1.0054 | -4.863 | -2.4145 | -2.4145 | 1.0054 | 1.3698 | 1.3698 | 1.3698 | 16.2251 | 7.7062 | 7.7062 | 2.7899 | 0.83965 | 0.018247 | 0.018247 | 0.018247 | -1.5993 | 0.018247 | 1.7109 | 1.3698 | 1.3698 | 1.3698 | -2.7568 | -2.7568 | 3.0308 | 3.2015 | -2.2465 | -2.4623 | 52.7527 | -3.9235 | -3.9235 | -5.4295 | 2.7475 | 2.7982 | 0.68017 | -2.2465 | -2.2465 | -0.049734 | 2.6318 | -2.2465 | 89.8295 | 89.8295 | 2.6318 | -0.21979 | 2.7982 | 0.83965 | 0.83965 | -0.21979 | 2.8418 | 2.8257 | 2.8418 | 2.8418 | 7.7062 | 2.7475 | 2.6688 | -6.9587 | -2.605 | -4.863 | -1.3622 | 10.1498 | 8.0382 | 1.1763 | -17.1161 | -17.1161 | -2.2465 | 0.67983 | 0.67984 | 0.68017 | 0.22444 | -2.2465 | -2.2465 | -0.98625 | 2.6318 | 6.9786 | 6.9786 | -1.5993 | 2.8257 | 2.8257 | 2.3468 | -3.9235 | 2.8403 | 0.018247 | 0.018247 | 7.7062 | 0.65107 | 0.65337 | -83.7814 | -4.863 | -4.863 | 0.37875 | -0.21979 | -0.21979 | -13.5888 | -13.5888 | 8.6017 | 6.6485 | 8.0382 | 1.0054 | 1.0054 | -2.605 | 0.61844 | 0.67988 | 0.68017 | -7.1927 | -0.21979 | 2.8257 | 0.83965 | 0.83965 | 25.5767 | -5.47 | -4.863 | -6.2745 | -4.863 | -2.4392 | -2.4145 | 5.7853 | 5.7853 | 5.7853 | 2.7475 | -0.70084 | 2.8257 | 0.33714 | 3.0308 | 2.8257 | -1.5993 | -1.5993 | -5.0286 | -0.21979 | -0.049734 | -0.049734 | -0.049734 | 0.17403 | 0.17403 | 8.6017 | 8.6017 | 8.6017 | 6.4388 | 5.9856 | -2.2465 | -2.2465 | 5.7853 | 86.5854 | 2.2141 | 2.7982 | 2.7982 | 1.0054 | -2.7376 | 0.61844 | 0.22444 | 8.0382 | 8.6017 | 8.0382 | 0.17403 | -2.1216 | -0.21979 | -3.1207 | -2.0403 | 7.7062 | 7.7062 | -27.6101 | 1.7635 | 1.0054 | 0.20868 | -2.0403 | -2.0403 | -2.0403 | 2.8257 | 2.8257 | 2.8257 | 2.8257 | -0.37239 | 14.471 | 8.7463 | 0.36899 | 0.67937 | 2.9141 | 8.6017 | 2.8257 | 25.5767 | 25.5767 | 0.37875 | -2.7568 | 7.7062 | -3.1207 | -3.1207 | 2.7899 | 16.2761 | 2.8257
2025-01-12 13:30 | -0.11773 | -0.11773 | -0.11773 | -0.11773 | -2.0291 | 0.58773 | 0.58773 | 0.59007 | -1.8022 | -0.22342 | 10.4703 | 8.4845 | 1.8796 | 2.7943 | 0.5922 | 94.5466 | 2.2452 | 5.794 | 5.794 | 2.4568 | 53.7142 | -10.6425 | -13.8383 | 7.9228 | -2.8315 | -2.0176 | 14.0345 | -17.4137 | -3.294 | 2.5981 | 2.5981 | 2.5981 | 2.5981 | -4.0421 | 2.4568 | -1.9518 | -1.9518 | 0.91582 | -4.994 | -2.5133 | -2.5133 | 0.91582 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2789 | 16.3733 | 7.7405 | 7.7405 | 2.7582 | 0.77958 | -0.051901 | -0.051901 | -0.051901 | -1.6893 | -0.051901 | 1.6188 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2789 | -2.8629 | -2.8629 | 3.0023 | 3.1752 | -2.3388 | -2.5553 | 52.4727 | -4.0421 | -4.0421 | -5.5008 | 2.7154 | 2.7666 | 0.59265 | -2.3388 | -2.3388 | -0.11773 | 2.5981 | -2.3388 | 89.4129 | 89.4129 | 2.5981 | -0.3018 | 2.7666 | 0.77958 | 0.77958 | -0.3018 | 2.8108 | 2.7943 | 2.8108 | 2.8108 | 7.7405 | 2.7154 | 2.6358 | -7.1202 | -2.6985 | -4.994 | -1.4474 | 10.219 | 7.9228 | 1.1319 | -17.4137 | -17.4137 | -2.3388 | 0.59231 | 0.59232 | 0.59265 | 0.13905 | -2.3388 | -2.3388 | -1.0689 | 2.5981 | 6.8674 | 6.8674 | -1.6893 | 2.7943 | 2.7943 | 2.3096 | -4.0421 | 2.809 | -0.051901 | -0.051901 | 7.7405 | 0.56368 | 0.56597 | -83.5665 | -4.994 | -4.994 | 0.31639 | -0.3018 | -0.3018 | -13.8383 | -13.8383 | 8.4845 | 6.6688 | 7.9228 | 0.91582 | 0.91582 | -2.6985 | 0.5312 | 0.59236 | 0.59265 | -7.3573 | -0.3018 | 2.7943 | 0.77958 | 0.77958 | 25.8498 | -5.609 | -4.994 | -6.4241 | -4.994 | -2.5384 | -2.5133 | 5.794 | 5.794 | 5.794 | 2.7154 | -0.77736 | 2.7943 | 0.27127 | 3.0023 | 2.7943 | -1.6893 | -1.6893 | -5.1613 | -0.3018 | -0.11773 | -0.11773 | -0.11773 | 0.088859 | 0.088859 | 8.4845 | 8.4845 | 8.4845 | 6.3297 | 5.8782 | -2.3388 | -2.3388 | 5.794 | 86.1808 | 2.1753 | 2.7666 | 2.7666 | 0.91582 | -2.8315 | 0.5312 | 0.13905 | 7.9228 | 8.4845 | 7.9228 | 0.088859 | -2.2183 | -0.3018 | -3.2287 | -2.1362 | 7.7405 | 7.7405 | -27.6002 | 1.6712 | 0.91582 | 0.12205 | -2.1362 | -2.1362 | -2.1362 | 2.7943 | 2.7943 | 2.7943 | 2.7943 | -0.44463 | 14.332 | 8.6284 | 0.30629 | 0.59185 | 2.8841 | 8.4845 | 2.7943 | 25.8498 | 25.8498 | 0.31639 | -2.8629 | 7.7405 | -3.2287 | -3.2287 | 2.7582 | 16.4246 | 2.7943
2025-01-12 14:00 | -0.06893 | -0.06893 | -0.06893 | -0.06893 | -1.9155 | 0.68791 | 0.68791 | 0.69029 | -1.6983 | -0.17108 | 10.6817 | 8.6736 | 1.8663 | 2.7533 | 0.69245 | 95.6911 | 2.2205 | 5.6542 | 5.6542 | 2.4255 | 52.0197 | -10.2498 | -13.3429 | 8.1063 | -2.7201 | -1.9121 | 13.6287 | -16.8 | -3.1446 | 2.5627 | 2.5627 | 2.5627 | 2.5627 | -3.8688 | 2.4255 | -1.8474 | -1.8474 | 1.0218 | -4.7904 | -2.3887 | -2.3887 | 1.0218 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | 15.8906 | 7.5378 | 7.5378 | 2.718 | 0.80934 | 0.002551 | 0.002551 | 0.002551 | -1.5863 | 0.002551 | 1.7325 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3889 | -2.7201 | -2.7201 | 2.9542 | 3.1218 | -2.2309 | -2.4459 | 53.1504 | -3.8688 | -3.8688 | -5.4519 | 2.676 | 2.7262 | 0.6929 | -2.2309 | -2.2309 | -0.06893 | 2.5627 | -2.2309 | 90.5005 | 90.5005 | 2.5627 | -0.21716 | 2.7262 | 0.80934 | 0.80934 | -0.21716 | 2.7689 | 2.7533 | 2.7689 | 2.7689 | 7.5378 | 2.676 | 2.5988 | -6.8413 | -2.588 | -4.7904 | -1.3564 | 9.9303 | 8.1063 | 1.1218 | -16.8 | -16.8 | -2.2309 | 0.69256 | 0.69257 | 0.6929 | 0.23311 | -2.2309 | -2.2309 | -0.98382 | 2.5627 | 7.0384 | 7.0384 | -1.5863 | 2.7533 | 2.7533 | 2.2827 | -3.8688 | 2.7677 | 0.002551 | 0.002551 | 7.5378 | 0.66354 | 0.66586 | -84.3776 | -4.7904 | -4.7904 | 0.35133 | -0.21716 | -0.21716 | -13.3429 | -13.3429 | 8.6736 | 6.5007 | 8.1063 | 1.0218 | 1.0218 | -2.588 | 0.63062 | 0.69261 | 0.6929 | -7.0707 | -0.21716 | 2.7533 | 0.80934 | 0.80934 | 25.06 | -5.3858 | -4.7904 | -6.1748 | -4.7904 | -2.413 | -2.3887 | 5.6542 | 5.6542 | 5.6542 | 2.676 | -0.7076 | 2.7533 | 0.3152 | 2.9542 | 2.7533 | -1.5863 | -1.5863 | -4.9537 | -0.21716 | -0.06893 | -0.06893 | -0.06893 | 0.18227 | 0.18227 | 8.6736 | 8.6736 | 8.6736 | 6.4947 | 6.0381 | -2.2309 | -2.2309 | 5.6542 | 87.2325 | 2.1524 | 2.7262 | 2.7262 | 1.0218 | -2.7201 | 0.63062 | 0.23311 | 8.1063 | 8.6736 | 8.1063 | 0.18227 | -2.0987 | -0.21716 | -3.0815 | -2.0186 | 7.5378 | 7.5378 | -27.7953 | 1.7856 | 1.0218 | 0.21926 | -2.0186 | -2.0186 | -2.0186 | 2.7533 | 2.7533 | 2.7533 | 2.7533 | -0.38539 | 14.5864 | 8.8195 | 0.3421 | 0.6921 | 2.8398 | 8.6736 | 2.7533 | 25.06 | 25.06 | 0.35133 | -2.7201 | 7.5378 | -3.0815 | -3.0815 | 2.718 | 15.9412 | 2.7533
2025-01-12 14:30 | -0.30035 | -0.30035 | -0.30035 | -0.30035 | -1.5133 | 0.648 | 0.648 | 0.65023 | -1.3831 | -0.36774 | 9.8875 | 8.032 | 1.0051 | 1.6078 | 0.65225 | 88.4095 | 1.2438 | 3.531 | 3.531 | 1.382 | 34.4172 | -7.0677 | -9.134 | 7.5113 | -2.2184 | -1.5578 | 8.8518 | -11.4232 | -2.3637 | 1.4758 | 1.4758 | 1.4758 | 1.4758 | -2.8486 | 1.382 | -1.5086 | -1.5086 | 0.96875 | -3.4656 | -1.8571 | -1.8571 | 0.96875 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3077 | 10.3521 | 4.7871 | 4.7871 | 1.582 | 0.34493 | -0.20616 | -0.20616 | -0.20616 | -1.2914 | -0.20616 | 1.6251 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3077 | -2.0366 | -2.0366 | 1.7391 | 1.8529 | -1.8185 | -1.9942 | 49.1159 | -2.8486 | -2.8486 | -4.93 | 1.5505 | 1.5874 | 0.65268 | -1.8185 | -1.8185 | -0.30035 | 1.4758 | -1.8185 | 83.615 | 83.615 | 1.4758 | -0.22048 | 1.5874 | 0.34493 | 0.34493 | -0.22048 | 1.6158 | 1.6078 | 1.6158 | 1.6158 | 4.7871 | 1.5505 | 1.4981 | -4.7947 | -2.1104 | -3.4656 | -1.1639 | 6.3475 | 7.5113 | 0.38309 | -11.4232 | -11.4232 | -1.8185 | 0.65235 | 0.65236 | 0.65268 | 0.22138 | -1.8185 | -1.8185 | -0.87743 | 1.4758 | 6.5204 | 6.5204 | -1.2914 | 1.6078 | 1.6078 | 1.2843 | -2.8486 | 1.6183 | -0.20616 | -0.20616 | 4.7871 | 0.62513 | 0.62731 | -77.7951 | -3.4656 | -3.4656 | -0.019063 | -0.22048 | -0.22048 | -9.134 | -9.134 | 8.032 | 4.0955 | 7.5113 | 0.96875 | 0.96875 | -2.1104 | 0.59425 | 0.6524 | 0.65268 | -4.9467 | -0.22048 | 1.6078 | 0.34493 | 0.34493 | 16.4621 | -3.8643 | -3.4656 | -4.3924 | -3.4656 | -1.8731 | -1.8571 | 3.531 | 3.531 | 3.531 | 1.5505 | -0.72843 | 1.6078 | 0.001846 | 1.7391 | 1.6078 | -1.2914 | -1.2914 | -3.5835 | -0.22048 | -0.30035 | -0.30035 | -0.30035 | 0.17388 | 0.17388 | 8.032 | 8.032 | 8.032 | 6.0177 | 5.5955 | -1.8185 | -1.8185 | 3.531 | 80.5965 | 1.1952 | 1.5874 | 1.5874 | 0.96875 | -2.2184 | 0.59425 | 0.22138 | 7.5113 | 8.032 | 7.5113 | 0.17388 | -1.6369 | -0.22048 | -2.3219 | -1.5792 | 4.7871 | 4.7871 | -25.5611 | 1.6741 | 0.96875 | 0.2276 | -1.5792 | -1.5792 | -1.5792 | 1.6078 | 1.6078 | 1.6078 | 1.6078 | -0.51216 | 13.4956 | 8.169 | -0.02193 | 0.65192 | 1.6628 | 8.032 | 1.6078 | 16.4621 | 16.4621 | -0.019063 | -2.0366 | 4.7871 | -2.3219 | -2.3219 | 1.582 | 10.3911 | 1.6078
2025-01-12 15:00 | -0.84954 | -0.84954 | -0.84954 | -0.84954 | -0.7876 | 0.7724 | 0.7724 | 0.77476 | -0.84003 | -0.84718 | 10.2026 | 8.3115 | -0.78939 | -0.7461 | 0.7769 | 90.1583 | -0.77934 | -0.77933 | -0.77933 | -0.77352 | -0.76856 | -0.79851 | -0.82056 | 7.7899 | -1.405 | -0.95822 | -0.74606 | -0.77135 | -0.90323 | -0.76457 | -0.76457 | -0.76457 | -0.76457 | -0.91239 | -0.77352 | -0.93577 | -0.93577 | 1.1315 | -0.92403 | -0.89196 | -0.89196 | 1.1315 | 1.4765 | 1.4765 | 1.4765 | -0.76896 | -0.77386 | -0.77386 | -0.75443 | -0.62945 | -0.67949 | -0.67949 | -0.67949 | -0.77805 | -0.67949 | 1.7995 | 1.4765 | 1.4765 | 1.4765 | -0.74133 | -0.74133 | -0.75512 | -0.74759 | -1.1345 | -1.2534 | 50.1491 | -0.91239 | -0.91239 | -4.6619 | -0.76762 | -0.7545 | 0.77735 | -1.1345 | -1.1345 | -0.84954 | -0.76457 | -1.1345 | 85.2765 | 85.2765 | -0.76457 | -0.19742 | -0.7545 | -0.62945 | -0.62945 | -0.19742 | -0.75487 | -0.7461 | -0.75487 | -0.75487 | -0.77386 | -0.76762 | -0.77108 | -0.78895 | -1.332 | -0.92403 | -0.87146 | -0.89513 | 7.7899 | -1.2501 | -0.77135 | -0.77135 | -1.1345 | 0.77701 | 0.77702 | 0.77735 | 0.32083 | -1.1345 | -1.1345 | -0.73158 | -0.76457 | 6.7691 | 6.7691 | -0.77805 | -0.7461 | -0.7461 | -0.78273 | -0.91239 | -0.7427 | -0.67949 | -0.67949 | -0.77386 | 0.7482 | 0.75051 | -78.7591 | -0.92403 | -0.92403 | -0.8446 | -0.19742 | -0.19742 | -0.82056 | -0.82056 | 8.3115 | -0.77687 | 7.7899 | 1.1315 | 1.1315 | -1.332 | 0.71551 | 0.77706 | 0.77735 | -0.78583 | -0.19742 | -0.7461 | -0.62945 | -0.62945 | -0.76016 | -0.93155 | -0.92403 | -0.94106 | -0.92403 | -0.89127 | -0.89196 | -0.77933 | -0.77933 | -0.77933 | -0.76762 | -0.8593 | -0.7461 | -0.68037 | -0.75512 | -0.7461 | -0.77805 | -0.77805 | -0.95711 | -0.19742 | -0.84954 | -0.84954 | -0.84954 | 0.27103 | 0.27103 | 8.3115 | 8.3115 | 8.3115 | 6.256 | 5.8251 | -1.1345 | -1.1345 | -0.77933 | 82.203 | -0.79114 | -0.7545 | -0.7545 | 1.1315 | -1.405 | 0.71551 | 0.32083 | 7.7899 | 8.3115 | 7.7899 | 0.27103 | -0.79292 | -0.19742 | -0.90401 | -0.77735 | -0.77386 | -0.77386 | -25.6509 | 1.8493 | 1.1315 | 0.37724 | -0.77735 | -0.77735 | -0.77735 | -0.7461 | -0.7461 | -0.7461 | -0.7461 | -0.85326 | 13.8801 | 8.4568 | -0.83262 | 0.77655 | -0.75548 | 8.3115 | -0.7461 | -0.76016 | -0.76016 | -0.8446 | -0.74133 | -0.77386 | -0.90401 | -0.90401 | -0.75443 | -0.74946 | -0.7461
2025-01-12 15:30 | -0.92618 | -0.92618 | -0.92618 | -0.92618 | -0.85921 | 0.82741 | 0.82741 | 0.82996 | -0.91589 | -0.92363 | 11.023 | 8.9784 | -0.86114 | -0.81434 | 0.83228 | 97.4683 | -0.85028 | -0.85027 | -0.85027 | -0.84399 | -0.83862 | -0.87101 | -0.89485 | 8.4144 | -1.5267 | -1.0437 | -0.8143 | -0.84164 | -0.98423 | -0.83431 | -0.83431 | -0.83431 | -0.83431 | -0.99412 | -0.84399 | -1.0194 | -1.0194 | 1.2157 | -1.0067 | -0.97204 | -0.97204 | 1.2157 | 1.5886 | 1.5886 | 1.5886 | -0.83906 | -0.84435 | -0.84435 | -0.82335 | -0.68822 | -0.74233 | -0.74233 | -0.74233 | -0.84888 | -0.74233 | 1.9378 | 1.5886 | 1.5886 | 1.5886 | -0.80918 | -0.80918 | -0.8241 | -0.81595 | -1.2343 | -1.3628 | 54.2118 | -0.99412 | -0.99412 | -5.048 | -0.8376 | -0.82342 | 0.83276 | -1.2343 | -1.2343 | -0.92618 | -0.83431 | -1.2343 | 92.1903 | 92.1903 | -0.83431 | -0.22113 | -0.82342 | -0.68822 | -0.68822 | -0.22113 | -0.82382 | -0.81434 | -0.82382 | -0.82382 | -0.84435 | -0.8376 | -0.84135 | -0.86067 | -1.4478 | -1.0067 | -0.94988 | -0.97546 | 8.4144 | -1.3593 | -0.84164 | -0.84164 | -1.2343 | 0.83239 | 0.8324 | 0.83276 | 0.33919 | -1.2343 | -1.2343 | -0.79864 | -0.83431 | 7.3108 | 7.3108 | -0.84888 | -0.81434 | -0.81434 | -0.85395 | -0.99412 | -0.81066 | -0.74233 | -0.74233 | -0.84435 | 0.80124 | 0.80374 | -85.1592 | -1.0067 | -1.0067 | -0.92083 | -0.22113 | -0.22113 | -0.89485 | -0.89485 | 8.9784 | -0.84761 | 8.4144 | 1.2157 | 1.2157 | -1.4478 | 0.7659 | 0.83244 | 0.83276 | -0.8573 | -0.22113 | -0.81434 | -0.68822 | -0.68822 | -0.82954 | -1.0148 | -1.0067 | -1.0251 | -1.0067 | -0.9713 | -0.97204 | -0.85027 | -0.85027 | -0.85027 | -0.8376 | -0.93673 | -0.81434 | -0.74328 | -0.8241 | -0.81434 | -0.84888 | -0.84888 | -1.0425 | -0.22113 | -0.92618 | -0.92618 | -0.92618 | 0.28534 | 0.28534 | 8.9784 | 8.9784 | 8.9784 | 6.7561 | 6.2902 | -1.2343 | -1.2343 | -0.85027 | 88.8673 | -0.86304 | -0.82342 | -0.82342 | 1.2157 | -1.5267 | 0.7659 | 0.33919 | 8.4144 | 8.9784 | 8.4144 | 0.28534 | -0.86497 | -0.22113 | -0.98507 | -0.84813 | -0.84435 | -0.84435 | -27.7405 | 1.9917 | 1.2157 | 0.40017 | -0.84813 | -0.84813 | -0.84813 | -0.81434 | -0.81434 | -0.81434 | -0.81434 | -0.9302 | 14.999 | 9.1355 | -0.90789 | 0.8319 | -0.82449 | 8.9784 | -0.81434 | -0.82954 | -0.82954 | -0.92083 | -0.80918 | -0.84435 | -0.98507 | -0.98507 | -0.82335 | -0.81797 | -0.81434
2025-01-12 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OBS
domingo, 12 de Enero del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Refinería Talara Tablazo y Tallanca; de las CC.HH. Carpapata y Pías; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 12 de Enero del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe