## EVENTOS
miércoles, 15 de Enero del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CAJAMARCA NORTE - CACLIC | LINEA DE TRANSMISION | L-2192 | 15/01/2025 13:57:00 | 15/01/2025 13:57:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2192 (CAJAMARCA NORTE - CÁCLIC) DE 220 kV |  | NO | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | Derv. PUNTAYACU - LA VIRGEN | LINEA DE TRANSMISION | L-6089 | 15/01/2025 12:54:00 | 15/01/2025 13:02:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6089 (CHANCHAMAYO -PUNTAYACU- LA VIRGEN) DE 60 kV | 5.81 | SI | 138
FALLA | LUZ DEL SUR | PORTILLO-ÑAÑA | LINEA DE TRANSMISION | L-6577 | 15/01/2025 17:13:09 | 15/01/2025 20:47:09 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6577 (PORTILLO - NAÑA) 60KV |  | NO | 60
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PARAGSHA II | LINEA DE TRANSMISION | L-1120 | 15/01/2025 18:42:25 | 15/01/2025 18:42:25 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-1120 ( AMARILIS - PARAGSHA II) 138 KV |  | NO | 138
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 15/01/2025 19:03:00 | 15/01/2025 20:08:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC | SVC-2 | 15/01/2025 04:09:08 | 15/01/2025 06:21:00 | DESCONEXIÓN DEL SVC-2 DE LA S.E. CHICLAYO OESTE |  | NO | 0
FALLA | STATKRAFT S.A | HUARÓN - EXCELSIOR | LINEA DE TRANSMISION | L-6516 | 15/01/2025 09:29:12 | 15/01/2025 15:30:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6516 (CARHUAMAYO - EXCELSIOR) DE 50 kV |  | NO | 50

## RESTRIC_OPE
miércoles, 15 de Enero del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | GH | G2 | De acuerdo con el correo enviado el 27/12/2024 el grupo G2 de CH Chimay está habilitada con un límite de oferta de 72 MW.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 05/03 la CT Chilca 1 se encuentra indisponible para dar RSF.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo enviado por ORYGEN el día 30/10/2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
15/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 15 de Enero del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | CIERRE DE ACOPLE PARA ENERGIZAR LA BARRA B POR SEGURIDAD POR MANTENIMIENTO ANTICORROSIVO DE PORTICOS Y ESTRUCTURAS EN CL-2014, CL-2015 Y CL-TR1 | 0 | P | E/S | N | SEG.PER | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2015 | 15/01/2025 00:00 | 15/01/2025 07:30 | POR SEGURIDAD POR MANTENIMIENTO ANTICORROSIVO DE PORTICOS Y ESTRUCTURAS. SE REQUIERE AMBOS SECCIONADORES DE BARRA CERRADOS POR SEGURIDAD. | 0 | P | E/S | N | SEG.PER | 1535 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 15/01/2025 05:07 | 15/01/2025 07:35 | CORONOGRAFIA DE EQUIPOS DE CONELSUR. SE REQUIERE LA BARRA B ENERGIZADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-TRAFO | 15/01/2025 07:35 | 16/01/2025 00:00 | POR SEGURIDAD POR MANTENIMIENTO ANTICORROSIVO DE PORTICOS Y ESTRUCTURAS. SE REQUIERE AMBOS SECCIONADORES DE BARRA CERRADOS POR SEGURIDAD. | 0 | P | E/S | N | SEG.PER | 1906 | T
CONELSUR LT SAC | CALLALLI | CL-1040 | 15/01/2025 09:48 | 15/01/2025 13:11 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, REVISION Y RETIRO DEL REGISTRADOR DE FALLAS DE LA CELDA CL-1040 DE LA S.E. CALLALLI. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 12786 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA A 220 kV | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | POR REEMPLAZO DE COMPONENTES Y GAS SF6 EN CL2117. LOMERA OPERA EN BARRA SIMPLE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16951 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2117 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | REEMPLAZO DE COMPONENTES Y GAS SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14198 | T
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPIA TG4 | 91.59 | P | F/S | N | PREV. | 38 | G
ENERGIA EOLICA S.A. | CUPISNIQUE | SS.EE. | 15/01/2025 09:00 | 15/01/2025 18:00 | Instalacion de equipo registrador de fallas Qualitrol y Medidor de Servicios Auxiliares ION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14388 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS LIMITADO A 175 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXP LIMITADO A 25 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | BLACK START | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | BLACK START RESERVA FRIA: MTTO ANUAL (SISTEMA BLACK START INDISPONIBLE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14931 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 15/01/2025 00:00 | 15/01/2025 12:00 | Pruebas Operativas brindando el servicio de Regulacion Secundaria de Frecuencia para Verificacion del Limite Superior. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Central Eolica Huambos limitado a 15.75 MW debido a: Reparacion de 01 aerogenerador | 0 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 15/01/2025 15:49 | 15/01/2025 18:46 | Se presencia fuga de aceite en a unidad U2 CHST. el cual requiere atencion inmediata | 33 | P | F/S | N | CORR. | 14846 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | INT-2480 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2480 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION POR PROBLEMAS DEBIDO A UNA FALLA DEL RELE CONTROLADOR, EL CUAL INHABILITA A SU PROTECCION 50BF. SE TIENE MANDOS DESDE LA SUBESTACION (NIVEL 1). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10107 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 15/01/2025 00:00 | 15/01/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/12/2024(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 15/01/2025 08:27 | 15/01/2025 16:51 | PRUEBA DETECTORES DE FLAMA TG1. | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | TXF-004 | 15/01/2025 10:27 | 15/01/2025 17:45 | MUESTREO DE ACEITE OLTC XF004, INTEGRACION DE SE?ALES XF004 AL REGISTRADOR DE FALLAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15001 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14963 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | R | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN CARLOS | L-2075 | 15/01/2025 10:27 | 15/01/2025 17:45 | CALIBRACION SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA GS-25 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14999 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-01 | 15/01/2025 00:00 | 15/01/2025 11:22 | Se energizo el transformador 1 de 220/23 kV sin novedad. En servicio con carga a las 11:22 horas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13918 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | TOMA SHEQUE | 15/01/2025 07:30 | 15/01/2025 14:20 | Se requiere presa sheque llena a las 08:00, indisponer la RSF en ese periodo, CH Huanza y Carhuac con generacion minima o fuera de servicio. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10764 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | 25 aerogeneradores disponibles, que equivale a una potencia nominal de 147.5 MW. Presenta 02 aerogeneradores en falla por alarmas. | 11.8 | P | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | BARRA A_220kV | 15/01/2025 08:12 | 15/01/2025 16:17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1150 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-3 | 15/01/2025 08:20 | 15/01/2025 14:19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICO. SE REQUIERE CON SISTEMA DE BARRAS A 220 KV - CHAVARRIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8739 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FUGA DE CORRIENTE EN EL BUJE NEUTRO DEL LADO DE 22.9 KV (19.12.24). BARRA 22.9KV EN SERVICIO CON EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T65-121. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 15/01/2025 08:19 | 15/01/2025 16:11 | A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | ACOPLE 60 | 15/01/2025 06:16 | 15/01/2025 12:16 | RENOVACION DE SILICONA A CADENAS DE PORTICOS Y RETIRO DE GRASA SILICONA A EQUIPOS DE PATIO, REQUIERE BARRA B 60KV F/S. (R0108139) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1388 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | ACOPLE 60 | 15/01/2025 06:16 | 15/01/2025 12:16 | RENOVACION DE SILICONA Y ENGOMADO DE CELDA, REQUIERE BARRA B 60KV F/S. (R0103587) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1388 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 15/01/2025 06:16 | 15/01/2025 12:16 | RENOVACION DE SILICONA Y ENGOMADO DE CELDA. (R0103589) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 15/01/2025 06:16 | 15/01/2025 12:16 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE BARRA B 60 KV. (R0103587) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 15/01/2025 06:16 | 15/01/2025 12:16 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE BARRA B 60 KV. (R0108139) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 15/01/2025 06:16 | 15/01/2025 12:16 | RENOVACION DE SILICONA A CADENAS DE PORTICOS. RETIRO DE GRASA SILICONA A LOS EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES BARRA B . (R0108143) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - ASIA | L-2090 | 15/01/2025 13:39 | 15/01/2025 13:44 | CORRECTIVO A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR (CANCELADO POR COES POR CONDICIONES DEL SISTEMA) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15197 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 15/01/2025 07:30 | 15/01/2025 16:55 | MONTAJE DE SENSOR R50 MARCA NOZOMI PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROY. DE CIBERSEGURIDAD EN LA SALA DE CONTROL DE LA SS.EE CHILCA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0116925) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL2216 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | SECCIONADOR DE LINEA SL-3495 EN FALLA DEBIDO A DESALINEAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION. ESTE SECCIONADOR SE ENCUENTRA EN BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTOR DE T299-T340, REQUIERE L-2311 CON RECIERRES DESHABILITADOS. ACTIVIDAD CON TIERRAS FRANCAS EN AMBOS EXTREMOS Y CORTE CONTINUO. (R0112033) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | IN-2120 | 15/01/2025 00:00 | 15/01/2025 15:02 | INSPECCION Y REPARACION DEL IN-2120 (ACTUALMENTE INDISPONIBLE) DEBIDO A FUGA DE HIDROLINA. (R0116939) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1045 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | IN-2120 | 15/01/2025 00:00 | 15/01/2025 15:02 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA HIDRAULICO. LA SE PACHACHACA VIENE OPERANDO EN CONFIGURACION ANILLO ABIERTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1045 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO (11.12.24). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1029 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1029 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10650 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1056 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 8 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | PROTECCIONES DE LA CELDA L-2249 EN FALLA. LA CELDA SE ENCUENTRA CONECTADA EN BARRA B Y PROTEGIDA POR LAS PROTECCIONES DEL ACOPLAMIENTO (RELE FUNCION DISTANCIA Y RELE SOBRECORRIENTE, ADECUADAS CON LOS AJUSTES DE LA LINEA). PERDIDA DE SUPERVISION DE LA CELDA L-2249. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 15/01/2025 00:20 | 15/01/2025 02:58 | DESMONTAR RELES PL1 Y PL2 POR FALLA. CON RIESGO DE DISPARO: COMO MEDIDA PREVENTIVA SE AISLARA EL CIRCUITO DE DISPARO DE LOS RELES DE LA CL-2249. LA CL-2249 ESTA PROTEGIDA DESDE LA CL-ACOPLE. NO SE INTERVENDRA EN EL CIRCUITO DEL ACOPLE. (R0116980) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Pruebas de operatividad de la MCH Tupuri | 2.125 | P | E/S | N | OTROS | 21890 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Reparacion interna del ACC y mantenimiento correctivo de valvula ESV HP | 100 | P | F/S | N | CORR. | 18479 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 3 POR PERDIDA DE SUPERVISION A NIVEL SCADA DE LA CELDA XC-8. SE TIENE OPERADOR EN LA SUBESTACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | INDUSTRIALES | CL-2118 | 15/01/2025 08:20 | 15/01/2025 16:35 | MIGRACION DE LOS SERVICIOS DE ROUTER/FIREWALL, SEPARACION DE LAS RED OPERATIVA DE LA RED CORPORATIVA, TENDIDO DE CABLES DE COMUNICACIONES EN EL EDIFICIO DE CONTROL PARA LA HABILITACION DE CIBERSEGURIDAD. CON PERDIDA DE SUPERVISION DE LAS BAHIAS CL-2118 Y CL-2119 DURANTE 3 HORAS. (R0116921) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17515 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | S.E. | 15/01/2025 09:00 | 15/01/2025 16:00 | MONTAJE DE 2 MEDIA CONVERTERS, TENDIDO DE CABLES DE COMUNICACION PARA LA HABILITACION DE CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DE LA SUBESTACION DURANTE 3 HORAS. (R0116922) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12907 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | INSTALACION DE CAPACITORES EN INTERRUPTOR IN-5120, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (EL REACTOR R-31 DISPONIBLE PARA LA OPERACION CON MANDO SINCRONIZADO MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5116). (R0097959) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17437 | T

## INGRESO OC
miércoles, 15 de Enero del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 15 de Enero del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
15/01/2025 | 00:30 | 1 | 1.7 | 4.2 | 647.8 | 219.3 |  |  | 90.6 | 238.6 | 0 | 0 | 108.1 | 108.4 | 109 | 211.1 | 205.8 | 109.3 | 560.7 | 10.5 |  |  |  |  | 162.7 | 8.1 | 0 | 6.5 | 10 | 40.7 | 6 |  |  |  | 110.9 | 222.2 | 0 |  |  | 6.5 | 467.9 | 54 | 148.7 | 36.6 | 18.3 | 19.7 | 93.4 | 170.1 | 170.4 | 177.1 | 108.5 | 7.8 | 6.2 | 36 | 46.9 | 3.1 | 30.9 | 173.8 | 57.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 131.2 |  | 0 | [7 empty] | 112.5 |  |  | 93.5 | 132.3 | 64.3 | 77.2 | 30 |  |  |  | 114.3 |  | 56.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 72.9 | 0 | 3.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 14.8 | 26.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 17.3 | 2 |  | 14.7 | 12 | 20 | 20.4 | 19.8 | 7.1 | 21.2 | 0 | 35.4 | 56.9 | 2.6 | 1.6 | 20.1 | 5.7 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6 | 13.8 | 8 | 0 | 0 | 4.7 | 19.8 | 11.1 | 25.6 | 34.3 | 29.2 | 3.5 | 15 | 14.6 | 7.7 | 6638.7 | 24.1925 | 1.3 | 8.1 | 11.6265 | 12.2 |  | 18.913 | 2.4 | 3.8 | 82.532
15/01/2025 | 01:00 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 642.5 | 217.8 |  |  | 89.7 | 237.8 | 0 | 0 | 107.6 | 108 | 108.1 | 210.8 | 206.2 | 109.4 | 551.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.8 | 7.7 | 0 | 6.5 | 9.8 | 39.4 | 6 |  |  |  | 109.8 | 221.2 | 0 |  |  | 6.5 | 338.3 | 53.7 | 130.2 | 36.6 | 18.3 | 19.7 | 90.3 | 166.2 | 166.4 | 170.7 | 107.5 | 7.8 | 6.2 | 35.1 | 46.6 | 3.1 | 31 | 172.7 | 56.5 |  |  | 47.7 |  |  |  | 130.5 |  | 0 | [7 empty] | 110.8 |  |  | 140.6 | 118 | 63.9 | 75.8 | 29.8 |  |  |  | 115 |  | 55.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 74.4 | 0 | 1.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.8 | 19.9 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 11 | 20.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 17.1 | 2 |  | 14.7 | 12 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 9.2 | 26.8 | 0 | 19 | 38.8 | 1.1 | 0 | 20.2 | 5.7 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 5.2 | 0 | 0 | 4.7 | 19.8 | 10.2 | 25.2 | 34.2 | 29.2 | 3.4 | 15.2 | 14.6 | 7.3 | 6427 | 24.1895 | 1.3 | 8.1 | 11.3258 | 12.2 |  | 18.9121 | 2.8 | 3.8 | 82.6274
15/01/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 647 | 218.9 |  |  | 90.2 | 238.3 | 0 | 0 | 109.9 | 110.2 | 110.6 | 210.6 | 205.6 | 109.3 | 561.1 | 10.5 |  |  |  |  | 168.8 | 8 | 0 | 6.5 | 9.8 | 40.4 | 6 |  |  |  | 110.9 | 222.1 | 0 |  |  | 6.5 | 466.2 | 53.7 | 149 | 35.8 | 18.3 | 19.7 | 89.5 | 126.1 | 126.2 | 152.8 | 107.4 | 7.8 | 6.2 | 36.1 | 47 | 3.1 | 29.9 | 173.8 | 57.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 131.1 |  | 0 | [7 empty] | 112.5 |  |  | 87.1 | 132.1 | 64.4 | 76 | 30 |  |  |  | 115 |  | 54.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 78.3 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 10.1 | 25.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 17.1 | 2 |  | 14.6 | 12 | 19.7 | 20.4 | 19.8 | 11.1 | 30.9 | 0 | 12.7 | 28 | 0.4 | 0.1 | 20.2 | 5.7 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.7 | 19.8 | 9.9 | 25 | 33.8 | 29.2 | 3.4 | 15 | 14.6 | 8.7 | 6450 | 24.15 | 1.3 | 8.1 | 11.7387 | 12.2 |  | 18.9114 | 2.8 | 3.8 | 83.0002
15/01/2025 | 02:00 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 646.7 | 219.5 |  |  | 90.1 | 237.7 | 0 | 0 | 107.5 | 108.2 | 107.2 | 209.4 | 206.1 | 109.5 | 557.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 7.8 | 0 | 6.5 | 9.8 | 40.2 | 5.8 |  |  |  | 110.9 | 222.1 | 0 |  |  | 6.5 | 441 | 53.1 | 145.4 | 36.3 | 18.3 | 19.7 | 89.7 | 123.5 | 123.7 | 152.6 | 108.8 | 7.8 | 6.2 | 35.8 | 46.9 | 3.1 | 31.5 | 173.7 | 57.5 |  |  | 0 |  |  |  | 131.1 |  | 0 | [7 empty] | 112.4 |  |  | 94.4 | 129 | 63.9 | 73.9 | 30.1 |  |  |  | 117.4 |  | 53.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 68.1 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.7 | 20.2 | 19.3 | 19 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 9 | 20.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 17.2 | 2 |  | 14.6 | 12 | 19.4 | 20.4 | 19.8 | 11.7 | 25.4 | 0 | 9.1 | 24 | 0.6 | 0.1 | 20.2 | 5.7 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 19.8 | 9.2 | 24.4 | 34.9 | 29.3 | 3.4 | 15 | 14.6 | 9 | 6326.1 | 24.1039 | 1.3 | 8.1 | 11.8456 | 12.2 |  | 18.9107 | 2.7 | 3.9 | 83.0602
15/01/2025 | 02:30 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 649.8 | 220.2 |  |  | 90.4 | 239.8 | 0 | 0 | 107.2 | 107.8 | 107.4 | 209.8 | 207.9 | 109.5 | 555.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.9 | 0 | 6.4 | 9.8 | 40.1 | 5.9 |  |  |  | 111.2 | 213.7 | 0 |  |  | 6.5 | 434.9 | 52.1 | 149.7 | 37.9 | 18.3 | 19.7 | 88.9 | 124.5 | 125 | 152.5 | 109.5 | 7.7 | 6.2 | 35.8 | 47.3 | 3.1 | 30.8 | 174.5 | 57.7 |  |  | 0 |  |  |  | 131.7 |  | 0 | [7 empty] | 113.2 |  |  | 88.9 | 132.8 | 64.2 | 77 | 30.3 |  |  |  | 115.2 |  | 53.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 54 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.8 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 8.5 | 16.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 17.2 | 2 |  | 14.6 | 12 | 19.6 | 20.4 | 19.8 | 11 | 16.7 | 0 | 12.1 | 23.3 | 0.4 | 0 | 20.2 | 5.7 | 6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 19.8 | 9.8 | 24.5 | 35.4 | 29.3 | 3.4 | 15 | 14.6 | 8.5 | 6306.2 | 24.1027 | 1.3 | 8.1 | 11.5393 | 12.2 |  | 18.9105 | 2.6 | 3.8 | 82.5525
15/01/2025 | 03:00 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 648.4 | 219.7 |  |  | 89.8 | 238.2 | 0 | 0 | 107.8 | 108.8 | 108.8 | 211.9 | 208.1 | 109.3 | 560.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 7.7 | 0 | 6.5 | 9.8 | 40.3 | 5.8 |  |  |  | 110.9 | 169.2 | 0 |  |  | 6.5 | 465 | 53.6 | 149.7 | 36.1 | 18.3 | 19.7 | 91.2 | 156.5 | 157 | 165.3 | 109.1 | 7.8 | 6.5 | 28.5 | 47 | 3.1 | 30.3 | 152.3 | 57.9 |  |  | 0 |  |  |  | 119.3 |  | 0 | [7 empty] | 112.7 |  |  | 66.6 | 132.4 | 63.9 | 75 | 30.2 |  |  |  | 115.4 |  | 55.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 34.9 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 3.6 | 5.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 17.2 | 2 |  | 14.6 | 12 | 19.4 | 20.4 | 19.8 | 16.9 | 22.8 | 0 | 10.2 | 22.7 | 0.3 | 0 | 20 | 5.7 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 19.9 | 9.3 | 24.6 | 35.4 | 29.4 | 3.5 | 15.1 | 14.1 | 8.2 | 6283.1 | 24.1012 | 1.3 | 8.1 | 11.4893 | 12.2 |  | 18.9101 | 2.5 | 3.8 | 82.4006
15/01/2025 | 03:30 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 644.9 | 218.7 |  |  | 90.1 | 237.9 | 0 | 0 | 108.5 | 107.7 | 108.3 | 214.9 | 205.7 | 108.8 | 557.3 | 10.6 |  |  |  |  | 164.4 | 7.5 | 0 | 6.5 | 9.8 | 40 | 5.8 |  |  |  | 110.7 | 222 | 0 |  |  | 6.5 | 467.2 | 54 | 147.7 | 36.7 | 18.3 | 19.7 | 93.2 | 139.8 | 141.3 | 162.9 | 108.5 | 7.7 | 6.3 | 25.5 | 46.9 | 3.1 | 30.8 | 153.6 | 57.1 |  |  | 0 |  |  |  | 101.6 |  | 0 | [7 empty] | 111.9 |  |  | 67.2 | 130.8 | 63.7 | 74.9 | 30.1 |  |  |  | 115.4 |  | 52.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 31.3 | 0 | 3.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 17.2 | 2 |  | 14.6 | 12.2 | 19.3 | 20.3 | 19.8 | 17 | 27.6 | 0 | 4.3 | 12.5 | 0 | 0 | 20 | 5.7 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 19.9 | 9.8 | 25.1 | 35.3 | 29.4 | 3.4 | 15.2 | 14.6 | 7.7 | 6251.4 | 24.1031 | 1.3 | 8.1 | 11.9292 | 11.8 |  | 18.9097 | 2.5 | 3.8 | 82.4419
15/01/2025 | 04:00 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 642 | 217.4 |  |  | 89.7 | 237.5 | 0 | 0 | 108.2 | 108.5 | 108.3 | 210 | 210.5 | 109.3 | 551.7 | 10.4 |  |  |  |  | 164.9 | 7.1 | 0 | 6.5 | 9.8 | 39.6 | 6 |  |  |  | 110 | 221.9 | 0 |  |  | 6.5 | 364.7 | 54 | 147.4 | 37.3 | 18.3 | 19.7 | 92.4 | 161.7 | 161.9 | 172.6 | 107.5 | 7.8 | 6.3 | 24.7 | 46.5 | 3.1 | 30.8 | 153.1 | 56.5 |  |  | 0 |  |  |  | 101.3 |  | 0 | [7 empty] | 111 |  |  | 72.4 | 121.6 | 63.4 | 74.9 | 29.9 |  |  |  | 116.8 |  | 55.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 40.6 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 4.9 | 2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 17.3 | 2 |  | 14.6 | 12.2 | 19.2 | 20.3 | 19.9 | 18.4 | 26.1 | 0 | 3.6 | 10.3 | 0 | 0 | 20 | 5.7 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 19.9 | 9.6 | 25 | 34.8 | 29.4 | 3.3 | 15.4 | 14.7 | 7.8 | 6190.9 | 24.1 | 1.3 | 8.1 | 11.3565 | 11.4 |  | 18.909 | 2.5 | 3.8 | 81.4655
15/01/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 645.9 | 218.7 |  |  | 91.6 | 238.8 | 0 | 0 | 119.6 | 119.8 | 119.8 | 221.8 | 207.3 | 109.2 | 557.9 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.9 | 0 | 6.5 | 9.8 | 40.5 | 5.9 |  |  |  | 111 | 222.3 | 0 |  |  | 6.5 | 465.9 | 54.3 | 148.7 | 37.8 | 18.3 | 19.7 | 87.5 | 128.1 | 128.7 | 153.5 | 108.5 | 7.7 | 6.6 | 26.3 | 47.2 | 3.1 | 30.4 | 156 | 57.4 |  |  | 0 |  |  |  | 102 |  | 0 | [7 empty] | 112.2 |  |  | 103.2 | 132.3 | 63.8 | 72 | 30.1 |  |  |  | 114.2 |  | 55.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 47.7 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.8 | 20.1 | 19.4 | 19 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 6.8 | 4.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 17.3 | 2 |  | 14.6 | 12.2 | 19.4 | 20.4 | 19.8 | 14.4 | 17.9 | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5.7 | 6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 19.8 | 9.5 | 24.9 | 35 | 29.4 | 3.4 | 15.1 | 14.6 | 7.8 | 6307.5 | 24.1025 | 1.3 | 8.1 | 11.0783 | 11.4 |  | 18.9087 | 2.5 | 3.8 | 81.1894
15/01/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 649.6 | 219.5 |  |  | 91.2 | 238.6 | 0 | 0 | 129.9 | 128.9 | 129.4 | 229 | 206.8 | 109 | 564.9 | 10.6 |  |  |  |  | 168.3 | 8.2 | 0 | 6.5 | 9.8 | 40.5 | 5.9 |  |  |  | 111.1 | 222.2 | 0 |  |  | 6.5 | 465.8 | 55 | 148.9 | 38.3 | 18.3 | 19.7 | 86.1 | 124.6 | 124.9 | 152.9 | 109.9 | 7.7 | 6.4 | 25.8 | 47.1 | 3.1 | 32.1 | 155.9 | 57.9 |  |  | 0 |  |  |  | 102 |  | 0 | [7 empty] | 112.9 |  |  | 66.9 | 132.8 | 64.1 | 69 | 30.4 |  |  |  | 115.4 |  | 54.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 57.4 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.6 | 17.2 | 2 |  | 14.6 | 12.2 | 19.5 | 20.4 | 19.8 | 10.6 | 8.3 | 0 | 4.3 | 13.3 | 0 | 0 | 20 | 5.7 | 6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 20 | 9.4 | 24.9 | 35 | 29.5 | 3.3 | 15 | 14.7 | 6.6 | 6317 | 24.0982 | 1.3 | 8.1 | 10.8409 | 11.4 |  | 18.9083 | 2.5 | 3.8 | 80.9474
15/01/2025 | 05:30 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 635.4 | 215.7 |  |  | 88.7 | 233.6 | 0 | 0 | 114.6 | 115.2 | 115.3 | 215.4 | 207.2 | 109.6 | 540.7 | 10.3 |  |  |  |  | 155.2 | 7 | 0 | 6.5 | 9.8 | 38.8 | 5.8 |  |  |  | 108.5 | 222.1 | 0 |  |  | 6.5 | 445.7 | 55 | 140.8 | 35.8 | 18.3 | 19.7 | 90.1 | 160.6 | 160.9 | 173.6 | 108.1 | 7.7 | 6.6 | 23.2 | 46 | 3.1 | 30.6 | 153.1 | 54.2 |  |  | 0 |  |  |  | 99.8 |  | 0 | [7 empty] | 109.5 |  |  | 56.7 | 126.3 | 61.7 | 68.3 | 29.2 |  |  |  | 114.2 |  | 54.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 60 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.7 | 19.7 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0.9 | 1.1 | 9 | 11.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 1.7 | 3.6 | 17.2 | 2 |  | 14.6 | 12.2 | 19.1 | 20.3 | 19.8 | 10.8 | 7.9 | 0.1 | 6.6 | 19.4 | 0 | 0 | 20 | 5.7 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 4.8 | 19.8 | 9.7 | 24.9 | 34.4 | 29.5 | 3.3 | 15 | 14.7 | 6.7 | 6236.1 | 24.0989 | 1.3 | 8.1 | 9.9255 | 11.4 |  | 18.9079 | 2.4 | 3.8 | 79.9324
15/01/2025 | 06:00 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 646.6 | 218.6 |  |  | 90 | 238.9 | 0 | 0 | 108.4 | 108.9 | 108.7 | 212.1 | 206 | 109.6 | 557.6 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.6 | 0 | 6.5 | 9.7 | 40 | 5.8 |  |  |  | 110.5 | 221.8 | 0 |  |  | 6.5 | 390.6 | 55 | 137.6 | 38 | 18.3 | 19.7 | 93.7 | 169.3 | 169.6 | 175.9 | 108.7 | 7.8 | 6.6 | 25.3 | 44.2 | 3.1 | 31.6 | 155.3 | 57.1 |  |  | 0 |  |  |  | 101.6 |  | 0 | [7 empty] | 111.8 |  |  | 64.8 | 124.1 | 63.6 | 69 | 29.9 |  |  |  | 115.2 |  | 55.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 56.9 | 7.6 | 2.1 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.7 | 20 | 19.4 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 6.3 | 6.9 | 9.2 | 12.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 8.1 | 3.6 | 17.2 | 2 |  | 14.6 | 12.2 | 19.4 | 20.3 | 19.8 | 12.8 | 16.2 | 4.1 | 3.7 | 11.8 | 0 | 0 | 20 | 5.7 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 0 | 2.4 | 0 | 17 | 0.6 | 0 | 0 | 14.4 | 0.2 | 4.8 | 19.9 | 9.5 | 25 | 34.9 | 29.5 | 3.2 | 15 | 14.7 | 6.5 | 6314.5 | 24.0989 | 1.3 | 8.1 | 10.0194 | 11.4 |  | 18.9072 | 2.5 | 3.8 | 80.1254
15/01/2025 | 06:30 | 0.8 | 1.5 | 4.2 | 633.8 | 215.2 |  |  | 90.4 | 233.6 | 0 | 0 | 107.8 | 108 | 107.6 | 209.3 | 208.8 | 109.5 | 532.2 | 10.5 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 0 | 6.5 | 9.5 | 62.1 | 5.8 |  |  |  | 109.2 | 219.8 | 0 |  |  | 6.5 | 302.8 | 54.7 | 127.7 | 37 | 15.6 | 19.7 | 87.6 | 176.3 | 176.6 | 173.3 | 106.4 | 7.8 | 6.6 | 25.3 | 45.2 | 3.1 | 30.5 | 152.8 | 55.5 |  |  | 0 |  |  |  | 101 |  | 0 | [7 empty] | 110 |  |  | 61.7 | 114.1 | 62.6 | 68.5 | 29.5 |  |  |  | 114.7 |  | 54.3 |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 69.7 | 27.2 | 2.9 | 0 | 19.8 | 10 | 5.4 | 3.6 | 4.7 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 11.3 | 13.5 | 10.9 | 21.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 14.7 | 3.7 | 17 | 2 |  | 14.4 | 12.2 | 19.5 | 20.2 | 19.6 | 20.7 | 19.4 | 13.7 | 1.1 | 9.6 | 0 | 0 | 20 | 5.7 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 0 | 3.4 | 0 | 55.6 | 0.6 | 0 | 0 | 48.9 | 1.1 | 4.8 | 19.6 | 10.8 | 24.9 | 35.6 | 29.5 | 3.2 | 15 | 14.7 | 6.1 | 6312.6 | 23.8048 | 1.3 | 8.1 | 8.77 | 11.4 |  | 18.9071 | 2.5 | 3.8 | 78.5819
15/01/2025 | 07:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 637.5 | 215.9 |  |  | 90.1 | 237.6 | 0 | 0 | 107.9 | 107.2 | 108.5 | 209.8 | 210 | 109.4 | 536 | 10.5 |  |  |  |  | 169.5 | 8 | 0 | 6.6 | 9.2 | 62.7 | 5.3 |  |  |  | 110 | 218.1 | 0 |  |  | 6.5 | 295.3 | 54.1 | 122.2 | 37.8 | 18.1 | 19.7 | 92.1 | 180.5 | 180.4 | 182.6 | 108.3 | 7.8 | 6.6 | 15.5 | 46.4 | 3.1 | 30.7 | 155.4 | 56.2 |  |  | 0 |  |  |  | 101.1 |  | 0 | [7 empty] | 111.2 |  |  | 57.5 | 111.3 | 63.2 | 71.8 | 29.9 |  |  |  | 115 |  | 54.4 |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 70.5 | 48 | 3.2 | 0 | 19.9 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 13 | 15.9 | 11.3 | 23.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 16.8 | 3.6 | 16.9 | 2 |  | 14.4 | 12.2 | 19.9 | 20.2 | 19.6 | 24.2 | 19.8 | 21.8 | 0.4 | 3.7 | 0 | 0 | 20 | 5.6 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 0 | 4 | 0 | 95.9 | 0.6 | 0 | 0 | 83.9 | 3 | 4.7 | 19.6 | 10.2 | 24.9 | 35.4 | 29.5 | 3.3 | 15 | 14.7 | 7.2 | 6454.1 | 23.9662 | 1.3 | 8.1 | 8.9 | 11.4 |  | 18.9068 | 2.4 | 3.8 | 78.7731
15/01/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 645.6 | 219.1 |  |  | 84.2 | 235.4 | 0 | 0 | 123.7 | 123.7 | 124.2 | 216.1 | 207.5 | 109.2 | 558.3 | 10 |  |  |  |  | 161.5 | 8.1 | 0 | 6.5 | 8.1 | 63.4 | 5.6 |  |  |  | 110 | 192.8 | 0 |  |  | 6.5 | 455.1 | 52.9 | 141.3 | 37.2 | 18.5 | 19.7 | 85.9 | 118.5 | 119.2 | 153.7 | 106.1 | 7.8 | 6.6 | 12.6 | 46.7 | 3.1 | 31.1 | 152.4 | 6.6 |  |  | 0 |  |  |  | 97 |  | 0 | [7 empty] | 110.6 |  |  | 150.6 | 127.1 | 61.9 | 71.7 | 29.2 |  |  |  | 116.5 |  | 55.5 |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 69.9 | 63.7 | 5.8 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 13.8 | 16.9 | 16.8 | 23.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 18.2 | 3.6 | 11.4 | 2 |  | 13.5 | 12.2 | 20 | 20.4 | 19.8 | 23.5 | 11.3 | 31.6 | 1.7 | 8.5 | 0 | 0 | 20 | 5.6 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 0 | 6.6 | 0 | 123.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 96.1 | 5.5 | 4.8 | 19.8 | 10.3 | 25.1 | 35.6 | 29.5 | 3.4 | 15 | 14.2 | 7.1 | 6637.6 | 24.0797 | 1.3 | 8.1 | 9.34 | 11.4 |  | 18.9068 | 2.5 | 3.8 | 79.4265
15/01/2025 | 08:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 647.9 | 219.1 |  |  | 91.4 | 239.4 | 0 | 0 | 130 | 129.6 | 130.3 | 235.4 | 206.9 | 109 | 554.9 | 10.6 |  |  |  |  | 168.3 | 7.8 | 0 | 6.4 | 7.5 | 64.6 | 4.3 |  |  |  | 111.4 | 211.4 | 0 |  |  | 6.5 | 463 | 54 | 143 | 38.3 | 18.4 | 19.7 | 88.7 | 131.8 | 132.1 | 156 | 108.6 | 7.7 | 6.6 | 16.9 | 47 | 3.1 | 30.9 | 156.2 | 8.2 |  |  | 0 |  |  |  | 102.6 |  | 0 | [7 empty] | 112.5 |  |  | 152.1 | 130 | 64.2 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 114.3 |  | 54.3 |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 71.4 | 69.1 | 3.1 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.9 | 20.3 | 18.6 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 14.3 | 17.6 | 15.3 | 31.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 19 | 3.5 | 5.8 | 2 |  | 13.5 | 12.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 19.6 | 7.7 | 33.3 | 7.9 | 16.1 | 0 | 0 | 20 | 5.6 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 0 | 3.1 | 0 | 131 | 0.6 | 1.1 | 5.6 | 102.4 | 8 | 4.8 | 20 | 10.6 | 25 | 35.4 | 29.4 | 3.5 | 14.6 | 14.2 | 8.3 | 6816.2 | 24.0762 | 1.3 | 8.1 | 9.49 | 11.4 |  | 18.9072 | 2.5 | 3.8 | 79.5734
15/01/2025 | 08:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 649.2 | 220 |  |  | 90 | 238.9 | 0 | 0 | 172.3 | 172.8 | 172.7 | 260.9 | 204.3 | 108.8 | 561.8 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 6 | 8 | 6.4 | 9.5 | 64.7 | 5 |  |  |  | 111 | 221.8 | 0 |  |  | 6.5 | 460.5 | 57.6 | 148 | 37.6 | 18.4 | 19.7 | 94.5 | 175.6 | 176.4 | 181.5 | 108.6 | 7.8 | 6.7 | 15.2 | 47 | 3.1 | 30.1 | 155.6 | 7.9 |  |  | 45.2 |  |  |  | 101.7 |  | 0 | [7 empty] | 112.1 |  |  | 110 | 132.1 | 64 | 76.9 | 30 |  |  |  | 115 |  | 54.8 |  | 0 | [5 empty] | 0.7 | 64 | 72 | 2.3 | 0.2 | 20 | 10 | 5.5 | 3.6 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.7 | 14.7 | 18 | 19 | 31.9 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 19.4 | 3.6 | 6 | 2 |  | 13.3 | 12.2 | 20 | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 9.8 | 32.6 | 15.5 | 32.2 | 0.1 | 0 | 20 | 5.6 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 0 | 3 | 1.2 | 135.4 | 0.6 | 0.7 | 8.4 | 106.1 | 10.4 | 4.8 | 20.2 | 10.4 | 24.7 | 35.1 | 29.3 | 3.5 | 14.1 | 14.2 | 7 | 7158.3 | 24.0758 | 1.3 | 8.1 | 10.3 | 11.4 |  | 18.9079 | 0 | 3.9 | 77.9837
15/01/2025 | 09:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 648.9 | 220.4 |  |  | 92.5 | 238.7 | 0 | 0 | 152.1 | 151.8 | 152.7 | 256.3 | 203.2 | 109 | 559.6 | 10.7 |  |  |  |  | 169.1 | 8.6 | 16.6 | 6.5 | 10.1 | 65 | 6.2 |  |  |  | 111.4 | 222.2 | 0 |  |  | 6.5 | 461.7 | 55.5 | 149.8 | 38.4 | 18.4 | 19.7 | 89.5 | 179.2 | 179.8 | 180.9 | 110.7 | 7.6 | 6.6 | 16.8 | 45.3 | 3.1 | 30 | 156.9 | 8.4 |  |  | 45.7 |  |  |  | 103 |  | 14.7 | [7 empty] | 113.1 |  |  | 112.7 | 134 | 64.7 | 77.2 | 30.3 |  |  |  | 143.8 |  | 66.1 |  | 0 | [5 empty] | 0.8 | 60.8 | 74.2 | 1.2 | 0.2 | 20 | 10 | 5.3 | 3.6 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.7 | 15 | 18.4 | 16.2 | 38.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 19.7 | 3.6 | 5.7 | 2 |  | 13.4 | 12.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.1 | 11.5 | 33.4 | 18.3 | 32.3 | 0.3 | 0.5 | 19.9 | 5.6 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 0 | 2.8 | 2.6 | 138.5 | 0.6 | 0.3 | 8.7 | 108.6 | 12.4 | 4.8 | 20 | 11.2 | 25.6 | 35.4 | 29.1 | 3.4 | 14.4 | 14.2 | 9 | 7196.9 | 24.0769 | 1.3 | 7.8 | 10.84 | 11.4 |  | 18.9068 | 0 | 3.8 | 78.1237
15/01/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 644.1 | 219.3 |  |  | 88.9 | 238 | 0 | 0 | 144.2 | 143.5 | 143.9 | 242.2 | 204.4 | 108.9 | 556.7 | 10.3 |  |  |  |  | 162.2 | 7.5 | 16.6 | 6.4 | 10.1 | 64.1 | 6.1 |  |  |  | 110 | 222 | 0 |  |  | 6.5 | 456 | 54 | 143.7 | 37.8 | 18.4 | 19.7 | 92.9 | 171.1 | 171.7 | 178.9 | 106.7 | 7.6 | 6.6 | 15 | 45.1 | 3.1 | 32 | 154.5 | 7.3 |  |  | 46.3 |  |  |  | 100.5 |  | 157.5 | [7 empty] | 111.2 |  |  | 107.9 | 128.8 | 63.4 | 78.5 | 29.9 |  |  |  | 144.6 |  | 66.2 |  | 0 | [5 empty] | 1 | 68.3 | 75.9 | 2.4 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.7 | 15.3 | 18.7 | 19.9 | 36.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 19.8 | 3.6 | 5.6 | 2 |  | 14 | 12.2 | 20.1 | 20.4 | 20 | 16.3 | 27.4 | 33.9 | 21.1 | 34.4 | 1.3 | 0.6 | 19.8 | 5.6 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 0 | 3.7 | 4.1 | 141.1 | 0.6 | 0 | 4 | 111 | 14.2 | 4.8 | 20 | 9.8 | 25 | 34.8 | 29 | 3.4 | 14 | 14.6 | 9.2 | 7263.2 | 24.0749 | 1.3 | 8.1 | 11.93 | 11.4 |  | 18.9048 | 0 | 3.8 | 79.5097
15/01/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 648.6 | 220.1 |  |  | 89.5 | 237.9 | 0 | 0 | 129.6 | 130.4 | 130 | 230.3 | 203.4 | 108.2 | 557.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168.8 | 7.9 | 16.4 | 6.4 | 9.3 | 64.5 | 5.3 |  |  |  | 111.2 | 222.4 | 0 |  |  | 6.5 | 457.9 | 55.9 | 138.6 | 37.1 | 18.4 | 19.7 | 92.3 | 153 | 153.1 | 169.3 | 108.7 | 7.6 | 6.6 | 16.1 | 44.9 | 3.1 | 30.2 | 156 | 8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 101.7 |  | 159 | [7 empty] | 112.4 |  |  | 111.3 | 127.3 | 64.1 | 78.9 | 30.2 |  |  |  | 143.7 |  | 66.3 |  | 0 | [5 empty] | 1.1 | 89.6 | 79.1 | 2 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.7 | 15.3 | 19.1 | 21 | 42.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 19.9 | 3.6 | 5.6 | 2 |  | 14.2 | 12.2 | 20.1 | 20.4 | 20 | 13.9 | 47.8 | 34.8 | 45.1 | 56.6 | 3.9 | 1.5 | 19.6 | 5.6 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 2.1 | 5.8 | 142.5 | 0.6 | 0 | 2.9 | 108.2 | 15.8 | 4.8 | 20 | 9.4 | 25.5 | 34.7 | 29 | 3.4 | 12.1 | 14.5 | 7.4 | 7278.7 | 24.0787 | 1.3 | 8.1 | 12.06 | 11.3 |  | 18.9061 | 0 | 3.8 | 79.5447
15/01/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 652.5 | 221.2 |  |  | 89 | 239.7 | 0 | 0 | 142.5 | 142 | 142.8 | 236.2 | 204.9 | 108.5 | 570.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 8.1 | 16.5 | 6.4 | 9.9 | 65.3 | 5.4 |  |  |  | 111 | 222.6 | 0 |  |  | 6.5 | 461.5 | 53 | 144.5 | 36.9 | 18.4 | 19.7 | 88.7 | 168.8 | 169.4 | 174.3 | 108.9 | 7.7 | 6.8 | 15.3 | 44.9 | 3.1 | 30.6 | 156.5 | 8.1 |  |  | 45.8 |  |  |  | 101.4 |  | 161.8 | [7 empty] | 113 |  |  | 112.5 | 131 | 65.3 | 79.1 | 30.1 |  |  |  | 144.6 |  | 67.9 |  | 0 | [5 empty] | 1.2 | 98.4 | 74.6 | 2.3 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 15.6 | 19.6 | 22.7 | 61.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 19.9 | 3.6 | 5.6 | 2 |  | 14.2 | 12.2 | 20.2 | 20.4 | 20 | 15.6 | 57.5 | 39.5 | 58.3 | 72.2 | 5.9 | 3.4 | 19.7 | 5.6 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 3.2 | 6.6 | 146 | 0.6 | 0 | 2 | 104 | 16.5 | 4.8 | 20 | 9.7 | 25.7 | 34.8 | 28.7 | 3.3 | 12 | 14.2 | 8.4 | 7472.1 | 24.0815 | 1.3 | 8.1 | 11.86 | 11.3 |  | 18.9069 | 0 | 3.8 | 79.3484
15/01/2025 | 11:00 | 1.1 | 1.6 | 4.1 | 644.6 | 218.8 |  |  | 90.9 | 234.3 | 0 | 0 | 172.5 | 180.5 | 180.6 | 260.4 | 203.2 | 108.3 | 561.7 | 10.2 |  |  |  |  | 156.1 | 7.6 | 16.3 | 6.4 | 9.6 | 64 | 5.8 |  |  |  | 108.7 | 222.9 | 0 |  |  | 6.5 | 449.8 | 54.4 | 146.8 | 34.7 | 18.5 | 19.7 | 89.8 | 168.3 | 169.2 | 182.6 | 107.4 | 7.6 | 6.6 | 25.9 | 46.4 | 3.1 | 30.9 | 152 | 6.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 98.5 |  | 160.9 | [7 empty] | 110.3 |  |  | 103.7 | 128.9 | 62.7 | 78.8 | 29.3 |  |  |  | 142.8 |  | 65.8 |  | 0 | [5 empty] | 1.3 | 94.6 | 80.5 | 4.5 | 0.4 | 20 | 10 | 5.4 | 3.5 | 4.9 | 19.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 15.6 | 19.7 | 19.8 | 58.1 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 19.9 | 3.6 | 5.7 | 2 |  | 14.2 | 12.2 | 20.2 | 20.4 | 20 | 14 | 57.7 | 39.6 | 55.9 | 76.4 | 6.9 | 2.6 | 19.7 | 5.5 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 4.9 | 7.4 | 101 | 0.6 | 2.7 | 11.2 | 69.6 | 15.8 | 4.8 | 20 | 10 | 25.4 | 34.5 | 28.4 | 3.3 | 12.1 | 14.6 | 7.9 | 7472.1 | 24.0811 | 1.3 | 8.1 | 11.75 | 11.3 |  | 18.9087 | 0 | 3.8 | 79.2398
15/01/2025 | 11:30 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 644.6 | 218.9 |  |  | 89.7 | 237.9 | 0 | 0 | 166.6 | 166.3 | 166 | 252.6 | 201.5 | 107.6 | 561.2 | 10.4 |  |  |  |  | 165.9 | 7.5 | 16.2 | 6.4 | 9.6 | 64.4 | 5.7 |  |  |  | 109.9 | 221.8 | 0 |  |  | 6.5 | 456.3 | 53.5 | 146.7 | 34.7 | 18.4 | 19.7 | 90.4 | 175.7 | 176.2 | 179 | 108.7 | 7.6 | 6.6 | 42 | 46.5 | 3.1 | 29.5 | 154.1 | 7.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 129.7 |  | 159.9 | [7 empty] | 111.3 |  |  | 107.9 | 131.4 | 61.3 | 79.9 | 29.8 |  |  |  | 142.7 |  | 66.2 |  | 0 | [5 empty] | 1.2 | 91.6 | 80.5 | 4.7 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.7 | 15.5 | 19.6 | 21.9 | 58.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 19.9 | 3.6 | 5.7 | 2 |  | 13.9 | 12.2 | 20.1 | 20.4 | 20 | 16.1 | 61.5 | 41.1 | 69.8 | 79 | 8.5 | 5.7 | 19.5 | 5.5 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 4.6 | 7.9 | 106.6 | 0.6 | 17.3 | 24.1 | 83.9 | 18.1 | 4.8 | 20 | 9.4 | 25.4 | 34 | 28.3 | 3.4 | 11.5 | 12.5 | 8.3 | 7588.4 | 24.0791 | 1.3 | 8.1 | 11.79 | 11.2 |  | 18.9087 | 0 | 3.8 | 79.1779
15/01/2025 | 12:00 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 644.1 | 219 |  |  | 89.6 | 237.7 | 0 | 0 | 135.8 | 136.3 | 136 | 244.2 | 201.2 | 107.8 | 552.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.3 | 16.2 | 6.4 | 9.6 | 63.5 | 5.5 |  |  |  | 110.5 | 221.7 | 0 |  |  | 6.5 | 460.6 | 52 | 138.7 | 38 | 18.3 | 19.7 | 83.5 | 154.4 | 155 | 177.9 | 108.7 | 7.6 | 6.6 | 42 | 46.5 | 3.1 | 29.5 | 154.1 | 7.6 |  |  | 45.3 |  |  |  | 130.3 |  | 159.3 | [7 empty] | 111.8 |  |  | 85.9 | 126.9 | 61.9 | 80.3 | 30.2 |  |  |  | 142.7 |  | 66.1 |  | 0 | [5 empty] | 1 | 87.8 | 80.5 | 6.7 | 0.5 | 20 | 10 | 5.5 | 3.6 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.7 | 15.1 | 19.5 | 21.5 | 65.8 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 19.9 | 3.6 | 5.7 | 2 |  | 13.5 | 12.2 | 20 | 20.4 | 20 | 19.6 | 65.5 | 40.5 | 73.2 | 86.3 | 9.7 | 6.5 | 19.2 | 5.6 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 0 | 5.4 | 8.5 | 129.3 | 0.6 | 38.4 | 36 | 105 | 15.5 | 4.8 | 20 | 9.5 | 25.5 | 34.8 | 28.2 | 3.2 | 14.8 | 5.1 | 8.1 | 7498.5 | 24.0764 | 1.3 | 8.1 | 11.8 | 11.2 |  | 18.9085 | 0 | 3.8 | 79.1849
15/01/2025 | 12:30 | 0.7 | 1 | 4.2 | 648.3 | 220.2 |  |  | 88.7 | 237.9 | 0 | 0 | 153.5 | 154.2 | 153.6 | 248.1 | 201.7 | 107.6 | 562.5 | 10.3 |  |  |  |  | 167.8 | 7.5 | 16.2 | 6.4 | 9.6 | 64.1 | 5.7 |  |  |  | 110.9 | 215.9 | 0 |  |  | 6.5 | 459.3 | 53.7 | 148.8 | 36.3 | 18.4 | 19.7 | 90.2 | 179.2 | 179.3 | 185.5 | 108.7 | 7.6 | 6.6 | 42 | 46.5 | 3.1 | 29.5 | 154.1 | 7.6 |  |  | 45.4 |  |  |  | 130 |  | 60.7 | [7 empty] | 112.5 |  |  | 71.5 | 132.9 | 61.8 | 80.3 | 30 |  |  |  | 142.8 |  | 66.7 |  | 0 | [5 empty] | 1.3 | 87.3 | 80.5 | 8.8 | 0.5 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 14.7 | 19.2 | 23.8 | 68.5 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 19.9 | 3.6 | 5.7 | 2 |  | 13.5 | 12.2 | 20.2 | 20.4 | 20 | 20.8 | 62.9 | 40.5 | 76.5 | 85 | 11.1 | 5.7 | 19.1 | 5.6 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 9.2 | 8.7 | 145.6 | 0.6 | 38 | 48.8 | 114.5 | 15.2 | 4.8 | 20 | 9.9 | 25.5 | 33.9 | 28.1 | 3.2 | 15.6 | 5.1 | 7.4 | 7591.5 | 24.078 | 1.3 | 8.1 | 10.27 | 11.2 |  | 18.9092 | 0 | 3.8 | 77.6572
15/01/2025 | 13:00 | 0.3 | 0.7 | 4.2 | 647.2 | 219.8 |  |  | 90.1 | 238.9 | 0 | 0 | 140.2 | 141.1 | 140.9 | 242.6 | 201 | 107.6 | 553.3 | 10.6 |  |  |  |  | 166.9 | 8.1 | 16.1 | 6.4 | 9.6 | 64.4 | 5.7 |  |  |  | 110.8 | 197.8 | 0 |  |  | 6.5 | 462.8 | 51.3 | 137.3 | 36.3 | 18.4 | 19.7 | 90 | 181.6 | 182.1 | 185 | 108.7 | 7.6 | 6.6 | 42 | 46.5 | 3.1 | 29.5 | 154.1 | 8 |  |  | 46.6 |  |  |  | 130.6 |  | 17.3 | [7 empty] | 112.1 |  |  | 75.4 | 127.9 | 62.1 | 80.3 | 30.1 |  |  |  | 142.6 |  | 66.2 |  | 0 | [5 empty] | 1.3 | 90.7 | 80.4 | 9.5 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.9 | 0 | 19.8 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 14.4 | 19.2 | 24.2 | 69.6 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 19.9 | 3.6 | 5.7 | 2 |  | 13.5 | 12 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 60 | 40.5 | 82.9 | 90.8 | 9.5 | 10 | 18.8 | 5.6 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 10.5 | 8 | 140.9 | 0.6 | 59.4 | 74.7 | 112.6 | 15.3 | 4.8 | 20 | 9.4 | 25.2 | 34.4 | 28 | 3.2 | 15.5 | 5.5 | 8.1 | 7507.1 | 23.9775 | 1.3 | 8.1 | 10.28 | 11.2 |  | 18.9096 | 0 | 3.8 | 77.5671
15/01/2025 | 13:30 | 0.2 | 0.3 | 4.2 | 651.1 | 220.9 |  |  | 89.9 | 238.7 | 0 | 0 | 127.5 | 126.6 | 128 | 229.2 | 200.7 | 107 | 566.6 | 10.6 |  |  |  |  | 168.1 | 8.5 | 16 | 6.4 | 9.6 | 65.1 | 5.6 |  |  |  | 111.4 | 174.4 | 0 |  |  | 6.5 | 459.5 | 51.9 | 148.3 | 35.7 | 18.4 | 19.7 | 91.8 | 180.8 | 181.1 | 185.1 | 108.7 | 7.6 | 6.6 | 16.3 | 46.5 | 3.1 | 29.5 | 154.1 | 8.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 130.9 |  | 0 | [7 empty] | 113.3 |  |  | 76 | 132.8 | 62.5 | 80.2 | 30.3 |  |  |  | 115.8 |  | 56 |  | 0 | [5 empty] | 1.2 | 94.7 | 80.4 | 11 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.9 | 0 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.7 | 15.3 | 19 | 22.3 | 72.8 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 19.9 | 3.6 | 5.7 | 2 |  | 13.5 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 17.2 | 67.4 | 25 | 84.3 | 89.6 | 10.1 | 11.3 | 18.9 | 5.6 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 9.4 | 6.5 | 116.9 | 0.6 | 96.9 | 77.8 | 112.5 | 16.8 | 4.8 | 20 | 9.7 | 25.6 | 34.2 | 28 | 3.3 | 15.6 | 9.9 | 8 | 7403.6 | 23.7878 | 1.3 | 8.1 | 10.28 | 11.2 |  | 18.91 | 0 | 3.8 | 77.3778
15/01/2025 | 14:00 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 654.6 | 221 |  |  | 92.6 | 240.6 | 0 | 0 | 119.8 | 119.2 | 120.1 | 224.2 | 199.9 | 106.8 | 570.3 | 10.7 |  |  |  |  | 173.6 | 8.3 | 16 | 6.4 | 9.6 | 65.3 | 5.8 |  |  |  | 111.3 | 222.1 | 0 |  |  | 6.5 | 468.2 | 51.1 | 150.3 | 36.1 | 18.3 | 19.7 | 91.9 | 170.4 | 170.9 | 178.3 | 108.7 | 7.6 | 6.6 | 16.3 | 46.5 | 3.1 | 29.5 | 154.1 | 9.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 131.9 |  | 0 | [7 empty] | 114.5 |  |  | 80.8 | 134.7 | 63.9 | 81 | 30.8 |  |  |  | 115.9 |  | 55.1 |  | 0 | [5 empty] | 1.2 | 74.5 | 80.4 | 12.4 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.9 | 20.9 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 15.3 | 18.7 | 24.9 | 70.5 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 19.5 | 3.6 | 5.7 | 2 |  | 13.6 | 12 | 20.1 | 20.4 | 20 | 19 | 69.9 | 34.5 | 87.3 | 90.9 | 10.3 | 8.6 | 19.1 | 5.5 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 13.9 | 5.2 | 106.7 | 0.6 | 110.6 | 92.6 | 106.9 | 16.8 | 4.8 | 20 | 9.6 | 25.8 | 34.4 | 28 | 3.2 | 15 | 9.9 | 7.2 | 7466.8 | 23.4577 | 1.3 | 8.1 | 11.35 | 11.2 |  | 18.9108 | 0 | 3.8 | 78.1185
15/01/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 4.2 | 647.6 | 220.1 |  |  | 89.8 | 238 | 0 | 0 | 135.7 | 132 | 132.8 | 231.2 | 198.3 | 106.1 | 555.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.7 | 12.2 | 6.4 | 9.6 | 63.9 | 5.5 |  |  |  | 111 | 222.7 | 0 |  |  | 6.5 | 454.2 | 49.2 | 147.6 | 35.6 | 18.4 | 19.7 | 85.5 | 175.2 | 174.8 | 179.7 | 109.1 | 7.5 | 6.6 | 16.3 | 46.9 | 3.1 | 30.8 | 155.7 | 86.7 |  |  | 46.5 |  |  |  | 130.6 |  | 0 | [7 empty] | 112.1 |  |  | 157.7 | 131.8 | 61.7 | 80 | 30.3 |  |  |  | 113 |  | 51.4 |  | 0 | [5 empty] | 0.9 | 93.7 | 80.4 | 11.8 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 14.9 | 18.3 | 22.8 | 72.6 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 18.4 | 3.6 | 9.7 | 2 |  | 13.6 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 18.4 | 70.2 | 39.6 | 89.1 | 90.6 | 10.8 | 10 | 19.1 | 5.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 16.5 | 3.5 | 78.7 | 0.6 | 113.6 | 133 | 63.2 | 15.5 | 4.8 | 20 | 10.4 | 25.4 | 34.4 | 28 | 3.2 | 14.5 | 9.9 | 8 | 7597.4 | 23.4582 | 1.3 | 8.1 | 11.68 | 11.2 |  | 18.9113 | 2.4 | 3.7 | 80.7495
15/01/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 4.2 | 646.2 | 219.1 |  |  | 90.2 | 238 | 0 | 0 | 145.9 | 145.8 | 146.2 | 240.4 | 199.9 | 107.8 | 561 | 10.5 |  |  |  |  | 163.4 | 7.5 | 10.7 | 6.4 | 9.8 | 64.7 | 5.7 |  |  |  | 110.5 | 221.1 | 0 |  |  | 6.5 | 458.7 | 50.8 | 147.7 | 34.6 | 18.4 | 19.7 | 88.4 | 176 | 176.4 | 181.5 | 108.6 | 7.7 | 6.7 | 15.3 | 46.7 | 3.1 | 31.7 | 154.8 | 86.7 |  |  | 46.6 |  |  |  | 130.8 |  | 0 | [7 empty] | 111.7 |  |  | 137.9 | 132 | 63.8 | 80.1 | 30 |  |  |  | 115.9 |  | 55.4 |  | 0 | [5 empty] | 0.9 | 101.3 | 78.5 | 12.6 | 0.2 | 20 | 10 | 5.3 | 3.6 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 10.4 | 18.3 | 22.7 | 72.1 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 18.1 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 13.6 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 20.7 | 69.2 | 39.6 | 90.6 | 90.1 | 10.6 | 10.1 | 19.1 | 5.4 | 6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 16.8 | 1.7 | 54.5 | 0.6 | 117.2 | 123.2 | 54 | 13.7 | 4.8 | 20 | 9.5 | 25.7 | 34.3 | 28 | 3.2 | 15 | 10 | 6.8 | 7614.5 | 23.4565 | 1.3 | 8.1 | 12.05 | 11.1 |  | 18.9111 | 2.4 | 3.8 | 81.1176
15/01/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 4.2 | 652 | 221.1 |  |  | 90.2 | 239.3 | 0 | 0 | 133.6 | 133.7 | 132.9 | 231.6 | 197.3 | 105 | 563.3 | 10.6 |  |  |  |  | 165.3 | 8 | 10.6 | 6.4 | 9.7 | 65 | 6 |  |  |  | 111.3 | 222.6 | 0 |  |  | 6.5 | 461 | 49.7 | 149.3 | 34.9 | 18.4 | 19.7 | 94.1 | 176.8 | 177.2 | 181.1 | 109 | 7.8 | 6.6 | 16.3 | 47.4 | 3.1 | 31.2 | 157.1 | 87.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 131.6 |  | 0 | [7 empty] | 113.5 |  |  | 191 | 134.1 | 64.7 | 80.3 | 30.5 |  |  |  | 116.1 |  | 55.7 |  | 0 | [5 empty] | 0.8 | 105.9 | 76.2 | 13.6 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 10.2 | 17.9 | 24.5 | 81.5 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 10.5 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 13.6 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 19.4 | 68.4 | 23.9 | 89 | 93.3 | 9.9 | 8 | 19.1 | 5.5 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 14.3 | 0 | 35.3 | 0.6 | 115.9 | 123.2 | 30.2 | 11.8 | 4.8 | 20 | 10.6 | 25.4 | 34.5 | 28 | 3.1 | 15 | 10.5 | 5.5 | 7591.2 | 23.4568 | 1.3 | 8.1 | 12.09 | 11.1 |  | 18.9112 | 2.4 | 3.8 | 81.1581
15/01/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 4.3 | 650.4 | 220.7 |  |  | 89.9 | 238.8 | 0 | 0 | 143.4 | 143.4 | 144.3 | 232.8 | 202.8 | 107.6 | 568.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 8.1 | 10.8 | 6.4 | 7.9 | 65.2 | 5.9 |  |  |  | 111.1 | 221.9 | 0 |  |  | 6.5 | 459.5 | 49 | 147.9 | 33.2 | 18.4 | 19.7 | 57.6 | 177 | 177.4 | 180.1 | 108.3 | 7.7 | 6.6 | 15.7 | 46.9 | 3.1 | 31.3 | 156.5 | 86.9 |  |  | 46.4 |  |  |  | 130.6 |  | 0 | [7 empty] | 112.4 |  |  | 188 | 132.9 | 64.4 | 80.2 | 30.2 |  |  |  | 115.7 |  | 55.4 |  | 0 | [5 empty] | 0.6 | 104.3 | 71.8 | 15.6 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 10.4 | 15.9 | 24.6 | 82.5 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 13.6 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 15.3 | 54.9 | 19 | 87.5 | 90.4 | 10.8 | 8.9 | 19.1 | 5.5 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 16.8 | 0 | 31 | 0.6 | 109.9 | 113.3 | 24.4 | 9.7 | 4.8 | 20 | 10.1 | 25.5 | 35.1 | 28.2 | 3.2 | 15.2 | 13.6 | 8.7 | 7526.5 | 23.4553 | 1.3 | 8.1 | 11.96 | 11.1 |  | 18.9116 | 2.4 | 3.9 | 81.1269
15/01/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 4.2 | 639.9 | 216.9 |  |  | 88.3 | 237.4 | 0 | 0 | 127 | 127.6 | 127.5 | 240.9 | 205.2 | 107.8 | 542.7 | 10.3 |  |  |  |  | 164.1 | 7.5 | 10.7 | 6.4 | 9.9 | 62.8 | 5.6 |  |  |  | 109.6 | 221.8 | 0 |  |  | 6.5 | 457.7 | 49 | 146.4 | 35.1 | 18.3 | 19.7 | 55.6 | 173.5 | 173.6 | 180.7 | 108.1 | 7.7 | 6.6 | 15.1 | 46.4 | 3 | 31.1 | 154.1 | 85.7 |  |  | 46.4 |  |  |  | 129.1 |  | 0 | [7 empty] | 110.9 |  |  | 179.8 | 130 | 62.1 | 79.7 | 29.7 |  |  |  | 116.1 |  | 55.8 |  | 0 | [5 empty] | 0.4 | 110 | 65.3 | 15.1 | 0.1 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 4.9 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 11.8 | 10.2 | 26.4 | 86.2 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 13.3 | 12 | 20 | 20.3 | 19.9 | 14.4 | 46.3 | 25.2 | 83.3 | 89.1 | 7.2 | 8.1 | 19.1 | 5.4 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 14.7 | 0 | 26.4 | 0.6 | 123.5 | 133.9 | 28.2 | 7.3 | 4.8 | 20 | 9.6 | 25.4 | 35 | 28.5 | 3.2 | 15.3 | 13.6 | 9 | 7418.2 | 23.5523 | 1.3 | 8.1 | 9.25 | 11.1 |  | 18.9122 | 0 | 3.8 | 76.0145
15/01/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 4.3 | 647 | 219.1 |  |  | 90 | 238.5 | 0 | 0 | 125.5 | 126 | 125.7 | 227 | 203.5 | 107.8 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 169.9 | 8.1 | 5.6 | 6.4 | 9.8 | 64.4 | 5.7 |  |  |  | 111.1 | 221.6 | 0 |  |  | 6.5 | 461.6 | 49 | 134.1 | 33.5 | 18.3 | 19.7 | 57 | 143.6 | 144.1 | 167.6 | 109.6 | 7.8 | 6.6 | 16.2 | 47 | 3 | 30.3 | 156 | 87.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 130.7 |  | 0 | [7 empty] | 112.6 |  |  | 135.7 | 124.9 | 63.2 | 80.3 | 30.3 |  |  |  | 116.2 |  | 52.8 |  | 0 | [5 empty] | 0.3 | 110.4 | 47.3 | 13.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 9.6 | 8.9 | 31.2 | 86.2 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 13 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 12.8 | 36.9 | 24.9 | 70.8 | 84.1 | 7.1 | 8.1 | 19.2 | 5.4 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 14.2 | 0 | 15.1 | 0.6 | 132.1 | 138 | 11.8 | 4.7 | 4.8 | 20 | 9.9 | 25.6 | 34.7 | 28.6 | 3.2 | 14.7 | 14 | 8.6 | 7243.4 | 23.7738 | 1.3 | 8.1 | 10.38 | 11.1 |  | 18.9124 | 0 | 15.5 | 89.0663
15/01/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 4.3 | 644 | 218.4 |  |  | 89.9 | 238.1 | 0 | 0 | 107.2 | 108.2 | 107.4 | 208.2 | 205.5 | 108.1 | 557.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 7.9 | 0 | 6.4 | 9.8 | 63.8 | 5.6 |  |  |  | 110.6 | 187.8 | 0 |  |  | 6.5 | 459.1 | 49 | 138.3 | 34.2 | 18.4 | 19.7 | 57 | 151.4 | 151.1 | 168.4 | 108.2 | 7.6 | 6.6 | 15.5 | 46.7 | 3 | 30.6 | 155 | 86.6 |  |  | 46.3 |  |  |  | 130.3 |  | 0 | [7 empty] | 111.8 |  |  | 125.2 | 125.6 | 63.3 | 80.3 | 30.1 |  |  |  | 115.7 |  | 54.9 |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 110.2 | 23.2 | 12.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 4.3 | 4.9 | 30.2 | 86.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 13 | 12 | 20.1 | 20.4 | 19.8 | 16.6 | 41.6 | 10.9 | 74.2 | 89.6 | 7.3 | 9.1 | 19.2 | 5.4 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 14.4 | 0 | 21.4 | 0.6 | 130.3 | 142.2 | 11.6 | 2.4 | 4.8 | 19.9 | 10.3 | 25.5 | 34.5 | 28.9 | 3.3 | 15.2 | 14.5 | 7.7 | 7101.9 | 23.7123 | 1.3 | 8.1 | 9.74 | 11 |  | 18.9124 | 0 | 15.7 | 88.4647
15/01/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 4.3 | 642 | 217.8 |  |  | 89.5 | 237.7 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 208.7 | 189.3 | 106.7 | 551.9 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.2 | 0 | 6.4 | 9.5 | 63.8 | 5.7 |  |  |  | 109.8 | 153.9 | 0 |  |  | 6.5 | 458.3 | 49 | 128 | 34 | 18.3 | 19.7 | 57 | 120.9 | 121.1 | 152.3 | 107.8 | 7.7 | 6.7 | 20.4 | 46.4 | 3 | 30.4 | 154.4 | 86.1 |  |  | 46.3 |  |  |  | 129.9 |  | 0 | [7 empty] | 110.8 |  |  | 152.6 | 118.9 | 63 | 80 | 29.8 |  |  |  | 115.5 |  | 55.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 109.1 | 7.8 | 8.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.6 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 0.5 | 0.4 | 27.5 | 87.6 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 13 | 12 | 20 | 20.3 | 19.8 | 15.4 | 46.9 | 2.5 | 85.7 | 88.4 | 8.9 | 10.6 | 19.2 | 5.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 11.2 | 0 | 6.1 | 0.6 | 129 | 142.3 | 5.7 | 0.8 | 4.8 | 19.8 | 9.9 | 25.2 | 34.7 | 29.2 | 3.3 | 15 | 14.6 | 7.1 | 6922.7 | 23.6141 | 1.3 | 8.1 | 9.55 | 11 |  | 18.9121 | 0 | 15.8 | 88.2762
15/01/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 4.3 | 647.6 | 219.4 |  |  | 90.9 | 238.8 | 0 | 0 | 108.1 | 107.9 | 108 | 208.6 | 145.3 | 81.2 | 560.9 | 10.5 |  |  |  |  | 169.7 | 7.8 | 0 | 6.4 | 9.3 | 64.9 | 5.7 |  |  |  | 111.1 | 206 | 0 |  |  | 6.5 | 461.4 | 49 | 148.1 | 34 | 18.4 | 19.7 | 57 | 159.8 | 160 | 169.2 | 108.4 | 7.8 | 6.6 | 40.3 | 47 | 3 | 30.7 | 154 | 87.1 |  |  | 47 |  |  |  | 130.9 |  | 0 | [7 empty] | 112.5 |  |  | 73 | 132.1 | 63.7 | 80.2 | 30.3 |  |  |  | 115.6 |  | 54.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 107.1 | 0 | 8.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.5 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 26.2 | 84.1 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.6 | 20.4 | 2 |  | 12.9 | 12 | 20.2 | 20.4 | 19.8 | 13.9 | 48.8 | 0 | 86.8 | 92 | 9.2 | 8.2 | 18.9 | 5.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0.6 | 128.1 | 144.8 | 0 | 0 | 4.8 | 19.9 | 10.4 | 25.4 | 34.7 | 29.3 | 3.3 | 15.3 | 14.6 | 8.5 | 6987.7 | 23.6062 | 1.3 | 8 | 8.4827 | 10.9 |  | 18.9141 | 2.4 | 15.7 | 89.3031
15/01/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 4.3 | 650 | 220.2 |  |  | 91 | 238.8 | 0 | 0 | 168.9 | 169.4 | 169 | 253.9 | 208.7 | 108.9 | 563.8 | 10.5 |  |  |  |  | 159.4 | 8.3 | 0 | 6.4 | 9.6 | 87.2 | 5.7 |  |  |  | 111.3 | 223 | 0 |  |  | 6.5 | 457.8 | 46.4 | 149.5 | 34.2 | 18.5 | 19.7 | 89.7 | 157.9 | 157.6 | 168.7 | 109.6 | 7.7 | 6.6 | 40.7 | 47.2 | 3 | 30.3 | 154.6 | 87.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 130.9 |  | 0 | [7 empty] | 113.3 |  |  | 67.5 | 133.1 | 63.9 | 80.2 | 30.4 |  |  |  | 115.8 |  | 54.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 99.5 | 0 | 6.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.6 | 20.5 | 19.5 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 26.9 | 86.7 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 12.3 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 17.2 | 41.1 | 0 | 84.6 | 93.5 | 9 | 7 | 18.9 | 5.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0.6 | 122.5 | 122.2 | 0 | 0 | 4.8 | 20 | 10.2 | 25.5 | 34.3 | 29.4 | 3.2 | 15.5 | 14.6 | 8.8 | 7319 | 23.61 | 1.3 | 8.1 | 8.5514 | 10.9 |  | 18.9166 | 2.4 | 15.7 | 89.478
15/01/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 4.3 | 651.4 | 220.4 |  |  | 90.7 | 238.7 | 0 | 0 | 145.5 | 145.3 | 145.4 | 238.7 | 207.8 | 108.4 | 564.4 | 10.5 |  |  |  |  | 169.8 | 8.4 | 0 | 6.4 | 9.6 | 101.2 | 5.7 |  |  |  | 111.2 | 222.9 | 0 |  |  | 6.5 | 461.7 | 48 | 133 | 34.6 | 18.4 | 19.7 | 92.1 | 181.1 | 181.4 | 183.6 | 109.5 | 7.8 | 6.6 | 36.5 | 47.3 | 3 | 32.3 | 154.5 | 92 |  |  | 47.3 |  |  |  | 130.9 |  | 0 | [7 empty] | 113.2 |  |  | 181.9 | 124.1 | 63.9 | 80.2 | 30.4 |  |  |  | 145.1 |  | 63.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 97.3 | 0 | 6.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.6 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 26.5 | 75.7 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 12.3 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 15.7 | 37.4 | 0 | 89.9 | 91.9 | 11.5 | 8.5 | 18.9 | 5.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0.6 | 115.9 | 112.4 | 0 | 0 | 4.8 | 20 | 10.7 | 25.4 | 34.4 | 29.5 | 3.3 | 15.2 | 14.7 | 8.6 | 7430.8 | 23.4785 | 1.3 | 8.1 | 8.5789 | 10.9 |  | 18.9158 | 2.4 | 15.7 | 89.3733
15/01/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 4.2 | 649 | 219.9 |  |  | 90.1 | 238.5 | 0 | 0 | 156.3 | 156.7 | 156.9 | 250.4 | 206.7 | 108.5 | 561.3 | 10.6 |  |  |  |  | 161.5 | 8.2 | 0 | 6.4 | 9.5 | 100.8 | 5.9 |  |  |  | 111.2 | 223 | 0 |  |  | 6.5 | 459.8 | 48 | 145.4 | 33.2 | 18.4 | 19.7 | 90 | 180.9 | 180.8 | 184.6 | 109.3 | 7.7 | 6.5 | 35.6 | 47.1 | 3 | 31.3 | 154.3 | 91.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 130.6 |  | 0 | [7 empty] | 113.1 |  |  | 198 | 131.4 | 63.9 | 75.2 | 30.4 |  |  |  | 144.2 |  | 66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 94.2 | 0 | 6.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.6 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 19.7 | 64.6 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.2 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 13.3 | 33 | 0 | 88.6 | 96.4 | 6.9 | 4.7 | 18.9 | 5.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0.6 | 107.9 | 100.1 | 0 | 0 | 4.8 | 20 | 10.4 | 25.4 | 34.5 | 29.4 | 3.3 | 15 | 14.7 | 8.8 | 7431.2 | 23.6509 | 1.3 | 8.1 | 9.0357 | 10.9 |  | 18.9159 | 2.4 | 15.7 | 90.0024
15/01/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 4.3 | 650.9 | 220.3 |  |  | 90.1 | 239.4 | 0 | 0 | 156.7 | 156.9 | 156.6 | 253 | 206.3 | 106.4 | 561.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 8.2 | 0 | 6.4 | 9.5 | 101.1 | 5.9 |  |  |  | 111.2 | 222.9 | 0 |  |  | 6.5 | 460.3 | 48 | 148.7 | 33.4 | 18.4 | 19.7 | 92.9 | 180.6 | 180.9 | 184.7 | 109.4 | 7.6 | 6.5 | 36 | 47.1 | 3 | 31.2 | 153.9 | 91.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 130.7 |  | 0 | [7 empty] | 113.1 |  |  | 199.5 | 132 | 63.6 | 75.3 | 30.2 |  |  |  | 145.1 |  | 66.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 85.3 | 0 | 10.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 18.4 | 59.7 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.2 | 12 | 20.2 | 20.4 | 20 | 7.9 | 30.1 | 0 | 74.3 | 93.7 | 10.5 | 6.9 | 18.9 | 5.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6 | 96.2 | 60.9 | 0 | 0 | 4.8 | 20 | 10.6 | 25.5 | 34.6 | 29.4 | 3.3 | 15 | 15 | 7.7 | 7368 | 23.7462 | 1.3 | 8.1 | 10.7377 | 10.8 |  | 18.9155 | 2.4 | 15.8 | 91.7994
15/01/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 4.3 | 646.8 | 219 |  |  | 90 | 238.1 | 0 | 0 | 158 | 157.7 | 157.5 | 254.6 | 204.1 | 109.6 | 558.2 | 10.5 |  |  |  |  | 163.3 | 7.6 | 0 | 6.4 | 9.7 | 100.4 | 5.8 |  |  |  | 111.1 | 222.7 | 0 |  |  | 6.5 | 460.3 | 47.5 | 141.9 | 33 | 18.4 | 19.7 | 92 | 179.7 | 180.4 | 184.2 | 108.5 | 7.6 | 6.5 | 35.6 | 47.1 | 3 | 31.8 | 154.1 | 91.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 130.4 |  | 0 | [7 empty] | 112.5 |  |  | 229.2 | 129.5 | 63.5 | 75.2 | 30.1 |  |  |  | 144.4 |  | 65.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 78.4 | 0 | 5.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 14.8 | 58.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.2 | 11.8 | 20.2 | 20.4 | 20 | 5.9 | 34.1 | 0 | 76.4 | 99 | 5.5 | 2.1 | 18.9 | 5.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0.6 | 74.5 | 57.9 | 0 | 0 | 4.8 | 20 | 10.4 | 25.3 | 34.3 | 29.4 | 3.3 | 15 | 15.3 | 7.7 | 7325.8 | 23.7936 | 1.3 | 8.1 | 11.7591 | 10.6 |  | 18.9152 | 2.4 | 15.6 | 92.4678
15/01/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 4.2 | 646.6 | 218.5 |  |  | 92.3 | 239.6 | 0 | 0 | 160.3 | 159.5 | 160.1 | 257.9 | 207.3 | 109.9 | 559.8 | 10.8 |  |  |  |  | 167.9 | 8 | 0 | 6.4 | 9.6 | 100.9 | 5.9 |  |  |  | 111.1 | 222.6 | 0 |  |  | 6.5 | 457 | 46 | 149.9 | 32.6 | 18.4 | 19.7 | 89.5 | 180.4 | 180.8 | 183.6 | 108.7 | 7.6 | 6.5 | 35.9 | 47.2 | 3 | 32.1 | 153.7 | 91.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 131.7 |  | 0 | [7 empty] | 111.7 |  |  | 269.5 | 134.3 | 64 | 78.7 | 30.2 |  |  |  | 113.6 |  | 53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 79 | 0 | 4.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 16.1 | 52 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.2 | 11.8 | 20.2 | 20.4 | 20 | 6.9 | 35 | 0 | 61.4 | 95 | 4.1 | 2.5 | 18.9 | 5.4 | 6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0.6 | 46.9 | 42.3 | 0 | 0 | 4.8 | 20 | 9.9 | 25.2 | 33.5 | 29.4 | 3.4 | 15.5 | 15.8 | 8.2 | 7290.6 | 23.8914 | 1.3 | 8.1 | 11.8261 | 10.6 |  | 18.9143 | 2.3 | 15.6 | 92.5319
15/01/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 4.2 | 647.9 | 219.7 |  |  | 88.3 | 237.4 | 28.4 | 0 | 156.2 | 156.6 | 156.3 | 251.5 | 204.4 | 109.7 | 560.2 | 10.4 |  |  |  |  | 163.6 | 7.8 | 0 | 6.4 | 9.7 | 70.1 | 5.2 |  |  |  | 111.1 | 222.7 | 0 |  |  | 6.5 | 462.1 | 47 | 144.7 | 33.2 | 18.4 | 19.7 | 89.9 | 177.6 | 178.2 | 185 | 109 | 7.8 | 6.5 | 35 | 47.1 | 3 | 32.4 | 153.1 | 91.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 130 |  | 0 | [7 empty] | 112.4 |  |  | 254.7 | 130.6 | 63.4 | 79.1 | 30 |  |  |  | 115.6 |  | 54.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 74.2 | 0 | 5.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.7 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 15.2 | 47.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 12.3 | 11.8 | 20.2 | 20.4 | 20 | 7.2 | 25.9 | 0 | 43.5 | 84.3 | 2.3 | 1.7 | 18.9 | 5.4 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 26.9 | 20.7 | 0 | 0 | 4.8 | 20 | 10.4 | 25.6 | 34.2 | 29.4 | 3.4 | 15.5 | 15.9 | 7.3 | 7149.5 | 23.8899 | 1.3 | 8.1 | 11.8256 | 10.6 |  | 18.9123 | 2.6 | 3.9 | 81.1278
15/01/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 4.2 | 646.5 | 219 |  |  | 90.1 | 238.2 | 27.7 | 27.7 | 123.2 | 122.7 | 122.4 | 233 | 208.5 | 109.9 | 558 | 10.6 |  |  |  |  | 169.4 | 8 | 0 | 6.4 | 9.8 | 70.2 | 6 |  |  |  | 110.9 | 222 | 0 |  |  | 6.5 | 462.2 | 47.2 | 148.7 | 33.3 | 18.3 | 19.7 | 92.7 | 179.5 | 180.2 | 184 | 108.7 | 7.7 | 6.4 | 31.8 | 47.1 | 3 | 31.1 | 149.7 | 91.3 |  |  | 47.9 |  |  |  | 130.6 |  | 0 | [7 empty] | 112.1 |  |  | 267.5 | 133.4 | 63.6 | 81 | 30.1 |  |  |  | 114.8 |  | 54.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 74.2 | 0 | 4.8 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 3.5 | 4.7 | 20.2 | 19.4 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 15.9 | 43.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 12.2 | 11.8 | 20.2 | 20.4 | 20 | 5.7 | 18.1 | 0 | 53.9 | 89.1 | 2.6 | 2.1 | 19.1 | 5.4 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 8.5 | 0 | 0 | 4.8 | 19.9 | 10.3 | 25.3 | 33.9 | 29.4 | 3.4 | 15 | 15.9 | 6.7 | 7060.6 | 23.8892 | 1.3 | 8.1 | 11.9049 | 10.4 |  | 18.9118 | 2.5 | 3.8 | 80.8059
15/01/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 4.2 | 646.8 | 219.3 |  |  | 90.4 | 238.4 | 28 | 63.3 | 108.7 | 108.4 | 108.6 | 214.2 | 206.7 | 110.2 | 556 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.6 | 0 | 6.4 | 9.7 | 70.5 | 6 |  |  |  | 110.8 | 221.8 | 0 |  |  | 6.5 | 457.7 | 48 | 130.4 | 32.9 | 18.3 | 19.7 | 89.2 | 179.2 | 179.7 | 184.1 | 108.4 | 7.7 | 6.4 | 43.9 | 46.9 | 3 | 32.1 | 149.2 | 91.1 |  |  | 47.8 |  |  |  | 130.5 |  | 0 | [7 empty] | 111.7 |  |  | 131.5 | 122.7 | 63.3 | 80.8 | 30.1 |  |  |  | 115.3 |  | 54.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 63.8 | 0 | 5 | 0 | 20 | 10 | 5.2 | 3.5 | 4.7 | 20.1 | 19.9 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 19 | 43.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 12.2 | 12 | 20.1 | 20.4 | 19.8 | 7.3 | 15.5 | 0 | 35.4 | 86.1 | 1.1 | 2.1 | 19 | 6.9 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.6 | 10.7 | 7.8 | 0 | 0 | 4.8 | 19.8 | 10.1 | 25.3 | 33.6 | 29.3 | 3.4 | 14.5 | 15.1 | 7.9 | 6832.1 | 23.8895 | 1.3 | 8.1 | 12.0246 | 10.4 |  | 18.9113 | 2.5 | 3.8 | 80.9254
15/01/2025 | 23:30 | 1 | 1.5 | 4.2 | 649.7 | 219.9 |  |  | 90.2 | 238.1 | 27.9 | 63.9 | 121.4 | 122.4 | 121.5 | 213.3 | 169.5 | 100.7 | 562 | 10.5 |  |  |  |  | 165.6 | 8.3 | 0 | 6.4 | 9.7 | 71.3 | 5.5 |  |  |  | 111.4 | 214.9 | 0 |  |  | 6.5 | 459.7 | 47.5 | 148.7 | 32.9 | 18.4 | 19.7 | 93.8 | 127.5 | 127.8 | 160.7 | 108.9 | 7.6 | 6.3 | 43.9 | 47.3 | 3 | 31.9 | 150.3 | 91.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 130.6 |  | 0 | [7 empty] | 112.9 |  |  | 181.1 | 132.6 | 64.7 | 80.8 | 30.1 |  |  |  | 115.1 |  | 54.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 63.8 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.5 | 4.6 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 15.3 | 44.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 12.2 | 12.2 | 20.2 | 20.4 | 19.8 | 9.6 | 16.1 | 0 | 37.9 | 93 | 1 | 1.8 | 19 | 7.8 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 27.3 | 24.6 | 0 | 0 | 4.8 | 19.8 | 9.7 | 25.5 | 33.8 | 29.3 | 3.4 | 14.5 | 15.4 | 8 | 6837.1 | 23.8916 | 1.3 | 8.1 | 11.9992 | 10.4 |  | 18.9107 | 2.4 | 3.9 | 80.9015
16/01/2025 | 00:00 | 1 | 1.6 | 4.2 | 645 | 218.7 |  |  | 87.1 | 237.5 | 27.2 | 59.4 | 110.7 | 110.1 | 110.1 | 213.7 | 110.8 | 70.1 | 558.3 | 10.3 |  |  |  |  | 162.7 | 7.7 | 0 | 6.5 | 9.6 | 71.8 | 6 |  |  |  | 109.8 | 204.9 | 58.8 |  |  | 6.5 | 457 | 47 | 146.2 | 32.1 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 15 | 120.6 | 94.1 | 108.4 | 7.6 | 6.5 | 43 | 46.5 | 3 | 31.2 | 148 | 90.5 |  |  | 47.7 |  |  |  | 128.9 |  | 0 | [7 empty] | 111.1 |  |  | 172.9 | 129.4 | 63.3 | 80.3 | 29.7 |  |  |  | 116.2 |  | 55.8 |  | 29.4 | [5 empty] | 0 | 57.6 | 0 | 5.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.5 | 4.6 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 12.8 | 46.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 12.3 | 12.2 | 20.2 | 20.4 | 19.8 | 6.3 | 17.4 | 0 | 43.5 | 74.3 | 0.9 | 1.8 | 19.7 | 7.6 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 46.7 | 48.3 | 0 | 0 | 4.9 | 19.9 | 9.8 | 25.6 | 34.2 | 29.3 | 3.3 | 14.9 | 15.5 | 7.8 | 6576 | 24.0061 | 1.3 | 8.1 | 11.5966 | 10.4 |  | 18.9103 | 2.4 | 7 | 83.713
EJEC |  | 14.65 | 22.3 | 101.2 | 15518.25 | 5260.2 | 0 | 0 | 2159.3 | 5714.1 | 69.6 | 107.15 | 3131.8 | 3135.95 | 3138 | 5514.1 | 4816.85 | 2567.7 | 13388.45 | 251.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981.75 | 187.3 | 123.85 | 154.45 | 229.7 | 1515.85 | 137.25 | 0 | 0 | 0 | 2656.15 | 5167.65 | 29.4 | 0 | 0 | 156 | 10715.3 | 1235.7 | 3447 | 853.8 | 439.25 | 472.8 | 2069 | 3804.9 | 3866.3 | 4122.1 | 2605.05 | 184.7 | 156.55 | 661.15 | 1118.4 | 73.6 | 740.25 | 3746.85 | 1343.3 | 0 | 0 | 816.45 | 0 | 0 | 0 | 2892.7 | 0 | 525.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690.35 | 0 | 0 | 3037 | 3095.55 | 1522.75 | 1855.6 | 721.35 | 0 | 0 | 0 | 2953 | 0 | 1386.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 1889.8 | 802.55 | 141.35 | 2.45 | 479.8 | 238.1 | 129.8 | 86 | 114.7 | 464.4 | 477.65 | 453.3 | 85.3 | 448.8 | 156.75 | 197.7 | 422.25 | 1146.1 | 113.3 | 56.2 | 57.6 | 66.25 | 188.25 | 85.9 | 360.5 | 48 | 0 | 325.1 | 289.7 | 478.8 | 489.05 | 477.7 | 349.75 | 845.9 | 363.05 | 1134.95 | 1469.25 | 110.1 | 90.25 | 467.65 | 136.05 | 140.45 | 489.6 | 489.6 | 122.4 | 160.25 | 38.85 | 1121.55 | 14.4 | 1090.45 | 1105.4 | 909.3 | 133.25 | 114.7 | 478.2 | 240.05 | 606.3 | 830.8 | 696.1 | 79.7 | 354.05 | 325.2 | 187.3 | 167895.2 | 573.5579 | 31.2 | 194.2 | 260.3738 | 269.7 | 0 | 453.8515 | 39.65 | 152.4 | 1974.9332

## REACTIVA
miércoles, 15 de Enero del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
15/01/2025 | 00:30 | 0.2 | 0 |  | 34.3 | 21.6 |  |  | -12.1 | 28.9 | 0 | 0 | -25.6 | -38.3 | -21.6 | 42.4 | -11.2 | -0.6 | 77.5 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0.5 | 0 | -3.2 | 2 | 8.4 | 1.3 |  |  |  | 11.9 | 18.7 | 0 |  |  | -1.5 | 26.7 | 4.6 | 15.3 | 1.1 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | 12.3 | -18.2 | -45.4 | 8.5 | -0.9 | 0.7 | -2.7 | 8.2 | 0.9 | -0.1 | 8.8 | 1.8 |  |  | -6 |  |  |  | 16.2 |  | 0 | [7 empty] | -12.7 |  |  | 40.1 | 27.9 | 3.2 | 7.6 | 0.1 |  |  |  | 24.5 |  | -41.3 |  | 0 | [6 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -7.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0 |  | -3.6 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.8 | -3 | 7.8 | 7.7 | 2.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -5.3 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 7.8 | 7.7 | 0.7 | 1.4 | 4 | 0.4 | 4 | 265.7 | 2.3424 |  |  | 3.516 | 1.7 |  | 0.10975 | 0.1 | 2 | 9.7681
15/01/2025 | 01:00 | 0.2 | 0 |  | 11 | 17.3 |  |  | -14.3 | 21.3 | 0 | 0 | -30.3 | -43.8 | -28.2 | 37.1 | -15.2 | -3.5 | 67.2 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | 0.6 | 0 | -3.3 | 2 | 8.9 | 1.3 |  |  |  | 10.4 | 18.4 | 0 |  |  | -1.5 | 37.9 | 4.8 | 16.1 | 0.8 | 0 | 2.7 | 1.5 | 6.1 | -24.2 | -51.6 | 7.8 | -1 | 0.4 | -6 | 7.1 | 1 | -0.1 | 7.2 | -0.1 |  |  | -5.5 |  |  |  | 2.7 |  | 0 | [7 empty] | -16.8 |  |  | 41.1 | 29.7 | 3 | 10 | 0 |  |  |  | 18 |  | -51.3 |  | 0 | [6 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.7 | -8.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0 |  | -3.5 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.6 | -4.9 | 7.8 | 6.1 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -6.5 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 7.8 | 6.1 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 0 | 3.7 | 131.5 | 2.4826 |  |  | 3.312 | 1.7 |  | 0.1665 | -0.4 | 1.9 | 9.1611
15/01/2025 | 01:30 | 0.2 | 0 |  | 41.9 | 23.2 |  |  | -14.9 | 24.7 | 0 | 0 | -26.7 | -37.5 | -21.8 | 41.2 | -12.3 | -1.9 | 77.2 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0 | -3.3 | 2 | 9.1 | 1.3 |  |  |  | 11.7 | 18 | 0 |  |  | -1.7 | 21.7 | 3.4 | 4.4 | -1.5 | 0 | 2.7 | 0.9 | 5.7 | -24.8 | -51 | 7.7 | -1.8 | 0.7 | -1.8 | 7.9 | 1 | -0.1 | 9 | 0.7 |  |  | -3.1 |  |  |  | 15 |  | 0 | [7 empty] | -13 |  |  | 39.6 | 24.4 | -3 | 7.3 | -0.1 |  |  |  | 20.2 |  | -47.9 |  | 0 | [6 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.4 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | -0.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -7.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | -3.6 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 7.7 | 8.4 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -5.6 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 7.7 | 8.4 | 0.7 | 1.7 | 4 | 0.9 | 3 | 208.5 | 2.2153 |  |  | 3.484 | 1.6 |  | 0.19749 | 0 | 1.9 | 9.3968
15/01/2025 | 02:00 | 0.2 | 0 |  | 32.1 | 21.5 |  |  | -14.3 | 14.6 | 0 | 0 | -30 | -40.7 | -25.6 | 37.1 | -15 | -3.7 | 73.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.9 | 0.3 | 0 | -3.3 | 2.1 | 8.2 | 1.5 |  |  |  | 10.7 | 17.5 | 0 |  |  | -1.6 | 34.7 | 3.6 | 8.4 | -1.4 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 2.6 | -27.9 | -54 | 8.6 | -1.8 | 0.7 | -2.9 | 7.3 | 0.9 | -0.1 | 8.8 | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 12.5 |  | 0 | [7 empty] | -14.4 |  |  | 39.8 | 23.1 | -3.1 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 16.7 |  | -53.3 |  | 0 | [6 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -7.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | -3.5 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -0.5 | -1.4 | 7.6 | 9.3 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 7.6 | 9.3 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 1.2 | 3.2 | 160 | 2.3146 |  |  | 3.292 | 1.6 |  | 0.1443 | 0.2 | 1.9 | 9.451
15/01/2025 | 02:30 | 0.2 | 0 |  | 34.8 | 22.4 |  |  | -13.1 | 23.1 | 0 | 0 | -31.4 | -40.2 | -24.1 | 37.9 | -14.9 | -3.5 | 75.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0 | -3.2 | 2.1 | 8.5 | 1.5 |  |  |  | 11.7 | 15 | 0 |  |  | -1.5 | 40 | 3.5 | 8 | -1.2 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | 3.4 | -27 | -53.2 | 8.3 | -1.5 | 0.7 | -2 | 7.7 | 1 | -0.1 | 9.8 | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 10.5 |  | 0 | [7 empty] | -11.5 |  |  | 40.3 | 22.6 | -3.4 | 4.7 | 0 |  |  |  | 16.5 |  | -53.4 |  | 0 | [6 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -6.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 |  | -3.6 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -1.8 | -2.8 | 7.6 | 9.6 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 7.6 | 9.6 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 1.7 | 3.5 | 186.5 | 2.3613 |  |  | 3.1 | 1.7 |  | 0.10213 | 0.3 | 1.9 | 9.4635
15/01/2025 | 03:00 | 0.2 | 0 |  | 33 | 22.6 |  |  | -14 | 21.3 | 0 | 0 | -32.3 | -41.4 | -25.1 | 36.2 | -15 | -4.1 | 78.8 | 0.1 |  |  |  |  | -0.2 | 0.7 | 0 | -3.2 | 2.2 | 8.7 | 1.5 |  |  |  | 11.4 | 5 | 0 |  |  | -1.6 | 48.3 | 4 | 7.7 | -1 | 0.5 | 2.7 | 1.6 | 6.5 | -23.8 | -51.1 | 7.9 | -0.9 | 0.6 | -3.7 | 6.9 | 1 | -0.1 | 9 | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 11.6 |  | 0 | [7 empty] | -12 |  |  | 31.2 | 23.1 | -3.8 | 6.8 | 0.1 |  |  |  | 16.5 |  | -53.1 |  | 0 | [6 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.4 | 0.1 | -0.8 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | -5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0 |  | -3.7 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -1.4 | -3.7 | 7.6 | 9.3 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 7.6 | 9.3 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 2.9 | 176.6 | 2.2774 |  |  | 3.116 | 1.7 |  | 0.13069 | 0.2 | 1.9 | 9.3241
15/01/2025 | 03:30 | 0.2 | 0 |  | 32.5 | 21.1 |  |  | -13 | 13.5 | 0 | 0 | -30.6 | -44.2 | -27.9 | 38.7 | -14 | -3 | 76 | 0.1 |  |  |  |  | -0.2 | 0.5 | 0 | -3.2 | 2.2 | 9.3 | 1.6 |  |  |  | 11.2 | 17.7 | 0 |  |  | -1.7 | 35.8 | 3.3 | 8.8 | -1.1 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | -3.7 | -25.4 | -51.7 | 7.6 | -1 | 0.6 | -3.9 | 7 | 1 | -0.1 | 9.3 | -0.9 |  |  | 0 |  |  |  | 8.7 |  | 0 | [7 empty] | -16.2 |  |  | 30.6 | 23.4 | -2.9 | 5.7 | 0 |  |  |  | 15.5 |  | -54.5 |  | 0 | [6 empty] | -5.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0 |  | -3.7 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -0.3 | -1.6 | 7.8 | 8.8 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 7.8 | 8.8 | 0.7 | 1.4 | 2 | 1.3 | 3.1 | 153.1 | 2.0609 |  |  | 2.766 | 1.6 |  | 0.08248 | 0.1 | 1.9 | 8.5093
15/01/2025 | 04:00 | 0.2 | 0 |  | 19.8 | 19.3 |  |  | -13.4 | 19.9 | 0 | 0 | -32.4 | -45.6 | -30.4 | 36.2 | -14.7 | -3.3 | 73.2 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 1 | 0 | -3.1 | 2.2 | 9.7 | 1.6 |  |  |  | 11.2 | 17.5 | 0 |  |  | -1.7 | 31.6 | 2.9 | 8.2 | -1.1 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | -2 | -23.8 | -50.6 | 6.8 | -1.1 | 0.4 | -6.5 | 5.9 | 1 | -0.1 | 5.2 | -0.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.1 |  | 0 | [7 empty] | -18.5 |  |  | 30.6 | 22.7 | -3.1 | 4.6 | 0 |  |  |  | 15.2 |  | -55.3 |  | 0 | [6 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.4 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | -1 | 1.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0 |  | -3.6 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -0.5 | -4 | 7.8 | 9 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 7.8 | 9 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 2.9 | 106.7 | 2.0458 |  |  | 2.664 | 1.5 |  | 0.11249 | 0.2 | 1.6 | 8.1223
15/01/2025 | 04:30 | 0.2 | 0 |  | 40.2 | 22.2 |  |  | -12.7 | 29.4 | 0 | 0 | -26.5 | -38.9 | -23.3 | 40.8 | -12.2 | -2.2 | 77.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1 | 0 | -3.2 | 2.3 | 10 | 1.6 |  |  |  | 11.2 | 18.1 | 0 |  |  | -1.6 | 44.9 | 3.2 | 9.3 | -1 | 0 | 2.7 | 1.9 | -3.2 | -24.9 | -51.3 | 8.5 | -1 | 0.3 | -3.8 | 8 | 0.9 | -0.1 | 8.9 | -0.1 |  |  | 0 |  |  |  | 7.8 |  | 0 | [7 empty] | -12.6 |  |  | 30.5 | 24 | -2.4 | 4.7 | 0 |  |  |  | 17.1 |  | -52.3 |  | 0 | [6 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 1.7 | 2 | -0.5 | 1.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | -3.7 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 7.7 | 9.6 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 7.7 | 9.6 | 0.7 | 1.6 | 3.5 | 1.3 | 3.3 | 227.5 | 2.2144 |  |  | 2.692 | 1.6 |  | 0.08442 | 0.2 | 1.5 | 8.2908
15/01/2025 | 05:00 | 0.2 | 0 |  | 38.2 | 22.2 |  |  | -13 | 24.4 | 0 | 0 | -27.5 | -35.8 | -19.9 | 41 | -12.6 | -1.5 | 80.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 1.2 | 0 | -3.2 | 2.4 | 10.4 | 1.7 |  |  |  | 11.7 | 18.2 | 0 |  |  | -1.6 | 45.7 | 3.9 | 8.7 | -1.3 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | -2.6 | -24.4 | -50.7 | 10 | -1 | 0.4 | -2.3 | 8.1 | 1 | -0.1 | 11.1 | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 7.4 |  | 0 | [7 empty] | -10.9 |  |  | 30.5 | 23.8 | -2.9 | 4.7 | 0.1 |  |  |  | 18.1 |  | -50.6 |  | 0 | [6 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 1.6 | 2.1 | -0.9 | 1.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 |  | -3.8 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0 | -1.7 | 7.8 | 10.3 | 2.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 7.8 | 10.3 | 0.8 | 1.6 | 3.4 | 1.6 | 3.3 | 240.9 | 2.1971 |  |  | 2.418 | 1.5 |  | 0.074 | 0.3 | 1.4 | 7.8891
15/01/2025 | 05:30 | 0.2 | 0 |  | 13.9 | 18.4 |  |  | -13.1 | 13.2 | 0 | 0 | -29.5 | -44 | -28.9 | 38.2 | -13.7 | -2.6 | 70.7 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 1.3 | 0 | -3.3 | 2 | 8.6 | 1.3 |  |  |  | 9.9 | 18.3 | 0 |  |  | -1.6 | 35.3 | 3.3 | 8.6 | -1 | 0 | 2.7 | 1.1 | -1 | -22.6 | -49.2 | 8.9 | -0.8 | 0.3 | -4.9 | 6.1 | 1 | -0.1 | 4.2 | -0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  | 0 | [7 empty] | -16 |  |  | 30.5 | 25 | -2.9 | 4.5 | -0.1 |  |  |  | 17.7 |  | -51.5 |  | 0 | [6 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.5 | 2.1 | -0.4 | 1.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0 |  | -3.9 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.9 | -6 | 7.8 | 11.3 | 2.5 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.2 | 0 | 3.7 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 7.8 | 11.3 | 0.7 | 1.7 | 3.6 | 2.3 | 3.3 | 127 | 2.1197 |  |  | 2.158 | 1.7 |  | 0.06711 | 0.4 | 1.5 | 7.9448
15/01/2025 | 06:00 | 0.2 | 0 |  | 18.7 | 19.1 |  |  | -12.8 | 18.1 | 0 | 0 | -29.2 | -43.6 | -28.2 | 39.7 | -14.3 | -2.4 | 72.8 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 0 | -3.3 | 2 | 7.4 | 1.3 |  |  |  | 10.1 | 17.6 | 0 |  |  | -1.7 | 19.3 | 4 | 8.4 | -0.5 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | -0.3 | -22 | -49.1 | 7.6 | -0.9 | 0.5 | -4.2 | 6.4 | 1 | -0.1 | 7.8 | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 |  | 0 | [7 empty] | -16.8 |  |  | 31 | 24.1 | -3.3 | 4.8 | 0.1 |  |  |  | 16.6 |  | -52.9 |  | 0 | [6 empty] | -5 | 2.6 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | -3.9 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | 0 |  | -3.8 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -1.2 | -2.5 | 7.8 | 11.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0.4 | -0.2 | 0 | 3.7 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 7.8 | 11.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 2 | 3.6 | 128.6 | 2.1027 |  |  | 2.164 | 1.7 |  | 0.11351 | 0.6 | 1.7 | 8.3802
15/01/2025 | 06:30 | 0.2 | 0 |  | -2.3 | 14.7 |  |  | -9.1 | 22.4 | 0 | 0 | -30.6 | -41.7 | -26.1 | 36.3 | -10.1 | -5 | 51.8 | 0 |  |  |  |  | -6.9 | 0.7 | 0 | -3.3 | 2.2 | 6.8 | 1.4 |  |  |  | 9 | 16.7 | 0 |  |  | -1.7 | 0.2 | 2.8 | 10.3 | -1.5 | -0.1 | 2.7 | 1.6 | -3.6 | -25.2 | -53.2 | 3.7 | -0.6 | 0.6 | -0.2 | 7.9 | 0.9 | 0 | 8.1 | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -9.3 |  | 0 | [7 empty] | -14.2 |  |  | 30.1 | 24.1 | -2.3 | 4.7 | 0.1 |  |  |  | 15.7 |  | -54.3 |  | 0 | [6 empty] | -4.6 | 1.2 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.8 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | -3.6 | -2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | -2.2 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -3.4 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -0.8 | -3.9 | 7.7 | 11 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 2.4 | -0.2 | 0 | 3.6 | -0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 7.7 | 11 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 36.2 | 1.9769 |  |  | 1.14 | 1.6 |  | 0.14879 | 0.4 | 1.5 | 6.7657
15/01/2025 | 07:00 | 0.2 | 0 |  | 1.5 | 16.2 |  |  | -8.9 | 16.9 | 0 | 0 | -28.7 | -37.9 | -21.1 | 38.3 | -9.7 | -4.1 | 50.3 | 0.1 |  |  |  |  | -3.5 | 0.3 | 0 | -3.3 | 2.4 | 5.8 | 1.7 |  |  |  | 8.6 | 16.4 | 0 |  |  | -1.6 | -16.7 | 2.5 | 5.2 | -3.2 | 0.1 | 2.7 | -0.1 | -3 | -24.6 | -42.6 | 5.6 | -0.6 | 0.5 | 0.9 | 7.5 | 0.9 | 0.1 | 10.4 | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  | -10.6 |  | 0 | [7 empty] | -13.2 |  |  | 29.3 | 23.4 | -3.1 | 4.9 | 0 |  |  |  | 17.7 |  | -51.6 |  | 0 | [6 empty] | -4.5 | 3.3 |  |  | 1.4 | 0 | -0.7 | -0.2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -4.1 | -4.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | -3 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -3.4 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | -0.1 | -1.3 | 7.8 | 12.2 | 2.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 7.7 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.4 | 0 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 7.8 | 12.2 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 52.7 | 1.8987 |  |  | 1.2 | 1.6 |  | 0.13931 | 0.7 | 1.7 | 7.2381
15/01/2025 | 07:30 | 0.2 | 0 |  | 12.5 | 17.4 |  |  | -7.9 | 12.6 | 0 | 0 | -21.3 | -30.8 | -13.8 | 47.1 | -2 | 0.1 | 65.2 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | 0.4 | 0 | -3.3 | 2.4 | 8.8 | 1.5 |  |  |  | 10.6 | 14.3 | 0 |  |  | -0.8 | 44.1 | 4.7 | 9.2 | -0.7 | 0.2 | 2.7 | -0.2 | 2.3 | -19.5 | -36 | 9.1 | -0.3 | 0.8 | 1.7 | 6.6 | 1 | -0.1 | 6.9 | 4.1 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4 |  | 0 | [7 empty] | -11 |  |  | 40.1 | 29 | 5.5 | 10.5 | 0 |  |  |  | 32.9 |  | -29.6 |  | 0 | [6 empty] | -4.5 | 5.3 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | -4.1 | -3.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | -3.6 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -3.2 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.3 | -0.6 | -2.7 | 7.8 | 12.3 | 2.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 13 | -0.2 | 0 | 3.5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 7.8 | 12.3 | 0.7 | 1.3 | 3 | 4.8 | 3.6 | 312.7 | 2.6651 |  |  | 1.95 | 1.5 |  | 0.09145 | 0.8 | 1.3 | 8.3066
15/01/2025 | 08:00 | 0.2 | 0 |  | 66.5 | 34 |  |  | -6.7 | 20.8 | 0 | 0 | -16.9 | -31.1 | -15.5 | 55.8 | 1.8 | 4.1 | 47.2 | 0 |  |  |  |  | -0.6 | 1 | 0 | -3.3 | 3.4 | 11.5 | 2 |  |  |  | 14 | 19.6 | 0 |  |  | -1.5 | 41.7 | 5.3 | 12.2 | -0.7 | 0 | 2.7 | 1.8 | 9.4 | -12.6 | -29.3 | 6.4 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 7.2 | 1 | 0 | 5.3 | 0.9 |  |  | 0 |  |  |  | 7.4 |  | 0 | [7 empty] | -14.2 |  |  | 40.1 | 31.9 | 6.6 | 10.5 | 0 |  |  |  | 32.7 |  | -30.1 |  | 0 | [6 empty] | -4.5 | 7.4 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 | -0.4 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -5.3 | -7.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | -3.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -3.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2.5 | -2.8 | -6.9 | 7.8 | 10.7 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 14.6 | -0.2 | -10.7 | 3.5 | -5.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 7.8 | 10.7 | 0.7 | 0.7 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 400.6 | 2.5669 |  |  | 2.08 | 1.5 |  | 0.10969 | 0.8 | 1.7 | 8.7566
15/01/2025 | 08:30 | 0.2 | 0 |  | 123.2 | 40.1 |  |  | -5.5 | 20.5 | 0 | 0 | 46.1 | 23.5 | 11.1 | 44.9 | 0.3 | 2.6 | 36.6 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | 1.1 | 0.6 | -3.2 | 3.3 | 12.1 | 2.9 |  |  |  | 14.2 | 23.4 | 0 |  |  | -1.3 | 42.9 | 6.6 | 11.5 | -1 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 14.9 | -6.9 | -24.7 | 9 | -0.4 | 1 | 2.7 | 8.7 | 1 | -0.1 | 6.6 | 1 |  |  | -1.5 |  |  |  | 6.5 |  | 0 | [7 empty] | -11.6 |  |  | 39 | 30.6 | 5.9 | 13 | -0.1 |  |  |  | 64.7 |  | 2.9 |  | 0 | [6 empty] | -4.9 | 7.2 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -6.5 | -10.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | -4 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -3.3 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.4 | -5.7 | -7.2 | 7.9 | 11.8 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 15.6 | -0.2 | -14.9 | 3.5 | -6.2 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 7.9 | 11.8 | 0.8 | 2.1 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 672.9 | 2.7855 |  |  | 2.38 | 1.6 |  | 0.07481 | 0 | 1.6 | 8.4403
15/01/2025 | 09:00 | 0.2 | 0 |  | 114.3 | 38.6 |  |  | -7.3 | 19.2 | 0 | 0 | 45.2 | 42.6 | 26.2 | 60 | -2.7 | 1.4 | 31.8 | 0 |  |  |  |  | -3.5 | 1.1 | 2 | -3.3 | 3.3 | 14.3 | 2.7 |  |  |  | 14.6 | 12 | 0 |  |  | -1.1 | 41.2 | 5.5 | 12.2 | -1 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 13.2 | -8.6 | -26.7 | 7.1 | -0.6 | 0.8 | 1.3 | 9.3 | 1 | 0.1 | 8.8 | 0.3 |  |  | 0.1 |  |  |  | 6 |  | -20.8 | [7 empty] | -11.1 |  |  | 39 | 31.3 | 6.7 | 10.5 | 0 |  |  |  | 64 |  | -1.4 |  | 0 | [6 empty] | -5 | 7.6 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -6 | -10.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | -4.1 | -0.1 | 0.2 | 0 |  | -3.4 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.6 | -8.4 | -9.8 | 7.8 | 10.9 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 16.3 | -0.2 | -14.6 | 3.5 | -6.6 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 7.8 | 10.9 | 0.8 | 1.5 | 3.8 | 3 | 3.8 | 647.9 | 2.588 |  |  | 2.71 | 1.5 |  | 1.0837 | 0 | 1.6 | 9.4817
15/01/2025 | 09:30 | 0.2 | 0 |  | 110.8 | 38.4 |  |  | -7.5 | 21.9 | 0 | 0 | 41.4 | 37.2 | 33 | 53.7 | -12 | -6 | 35.5 | 0 |  |  |  |  | -2.6 | 1.7 | 2.1 | -3.2 | 3.2 | 16 | 2.6 |  |  |  | 16.8 | 12.1 | 0 |  |  | -1 | 42.9 | 5.3 | 10.9 | -1 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 21.2 | -0.7 | -18.3 | 11.6 | -0.8 | 0.5 | -0.8 | 7.8 | 1 | -0.1 | 5.6 | 1.4 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.8 |  | -21.9 | [7 empty] | -11.2 |  |  | 40.2 | 29.9 | 6.3 | 10.4 | -0.1 |  |  |  | 66.5 |  | 2.4 |  | 0 | [6 empty] | -4.7 | 7.9 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -6.6 | -10.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -4.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -3.3 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.7 | -9.2 | -9.9 | 7.9 | 12 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.4 | 17.2 | -0.2 | 0 | 3.5 | -7 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 7.9 | 12 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 3.9 | 674.9 | 2.5119 |  |  | 2.99 | 1.6 |  | 2.6103 | 0 | 2 | 11.7123
15/01/2025 | 10:00 | 0.2 | 0 |  | 100.5 | 36.7 |  |  | -6.2 | 25.3 | 0 | 0 | 34 | 35.4 | 34 | 44.6 | -19.8 | -11.1 | 32.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 1.2 | 2 | -3.2 | 3.3 | 17.2 | 2.7 |  |  |  | 17.4 | 20.4 | 0 |  |  | -1 | 41.5 | 5.7 | 11.4 | -1.4 | 0.9 | 2.7 | 1.7 | 16.2 | -5.6 | -22.8 | 11.6 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | 8.5 | 1 | 0.1 | 6.7 | 1.5 |  |  | -1.1 |  |  |  | 5.1 |  | 0 | [7 empty] | -9.1 |  |  | 84.3 | 61.8 | 12.4 | 14.4 | 4 |  |  |  | 64.7 |  | -0.1 |  | 0 | [6 empty] | -3.6 | 8.7 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 | -0.4 | 1 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -6.8 | -11.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | -4.1 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | -3.6 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.9 | -14.1 | -14.5 | 7.9 | 9.4 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | 17.3 | -0.2 | 0 | 3.5 | -6.6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 7.9 | 9.4 | 0.8 | 1.7 | 3.2 | 0.1 | 4.1 | 726.4 | 2.4972 |  |  | 3.03 | 1.6 |  | 2.6233 | 0 | 2.1 | 11.8504
15/01/2025 | 10:30 | 0.2 | 0 |  | 118.1 | 40.2 |  |  | -5.9 | 17 | 0 | 0 | 41.8 | 39.1 | 38.7 | 53 | -17.2 | -8.6 | 42.3 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 1.3 | 2.1 | -3.2 | 3.4 | 17.3 | 2.9 |  |  |  | 18.5 | 21.5 | 0 |  |  | -0.9 | 43.5 | 5.6 | 10.1 | -0.5 | 1.1 | 2.7 | 0.8 | 22.6 | 0.7 | -17.3 | 12.2 | -0.9 | 0.5 | 0 | 6 | 0.9 | 0.1 | 5.1 | 3.2 |  |  | 0.7 |  |  |  | 8.1 |  | 0 | [7 empty] | -11.9 |  |  | 85.4 | 62.5 | 11.2 | 18.9 | 3.9 |  |  |  | 70.3 |  | 8.6 |  | 0 | [6 empty] | -3.1 | 7.8 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.2 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -6.1 | -10.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | -4.2 | -0.1 | 0.2 | 0 |  | -3.6 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.7 | -7.5 | -8.1 | 7.8 | 10.3 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1.8 | 18.4 | -0.2 | 0 | 3.5 | -6.3 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 7.8 | 10.3 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 0 | 4.3 | 839.8 | 2.5721 |  |  | 3.07 | 1.6 |  | 2.6193 | 0 | 2 | 11.8614
15/01/2025 | 11:00 | 0.2 | 0 |  | 125.8 | 40.3 |  |  | -6.1 | 12.9 | 0 | 0 | 45 | 47.5 | 46 | 52.5 | -15.7 | -6.8 | 34.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.6 | 1.7 | 2.1 | -3.2 | 3.2 | 22.2 | 2.5 |  |  |  | 19.3 | 23.2 | 0 |  |  | -1.1 | 45.5 | 6.2 | 12.2 | -1.2 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | 21 | -0.8 | -18.1 | 13.9 | -1 | 0.4 | 1.3 | 9.6 | 1 | 0.1 | 11.7 | 3.7 |  |  | -1.1 |  |  |  | 2.3 |  | 0 | [7 empty] | -4.2 |  |  | 82.4 | 64.4 | 12 | 15.8 | 4.1 |  |  |  | 69.7 |  | 6.8 |  | 0 | [6 empty] | -3.3 | 8.8 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.3 | 2 | 1.1 | 1.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -6 | -10.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | -4.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.7 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 4 | 3.7 | -9.6 | -10.3 | 7.9 | 8.9 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 2.1 | 10.2 | -0.2 | -12.7 | 3.5 | -2.9 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 7.9 | 8.9 | 0.8 | 1.3 | 4 | 0 | 4.4 | 852.6 | 2.654 |  |  | 3.48 | 1.5 |  | 2.6283 | 0 | 1.9 | 12.1623
15/01/2025 | 11:30 | 0.2 | 0 |  | 125 | 40.8 |  |  | -4.6 | 17.9 | 0 | 0 | 47.6 | 48.4 | 47.2 | 59.7 | -13.2 | -6 | 41 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 1.8 | 2.1 | -3.2 | 3.3 | 21.7 | 2.6 |  |  |  | 19 | 24.2 | 0 |  |  | -0.9 | 48.7 | 6.6 | 11.4 | -1.3 | 0.6 | 2.7 | 0.4 | 27.1 | 5.2 | -13 | 8.9 | -0.8 | 0.5 | -0.9 | 7.5 | 0.9 | 0 | 8.8 | 5.3 |  |  | -0.2 |  |  |  | 12 |  | 0 | [7 empty] | -6.4 |  |  | 84.1 | 61.6 | 11.9 | 14.5 | 4 |  |  |  | 76.2 |  | 16.5 |  | 0 | [6 empty] | -3.4 | 8.9 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -5.9 | -9.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | -4.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.5 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 4 | 4.1 | -7.4 | -8.2 | 7.9 | 9.6 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 2.1 | 9.7 | -0.2 | -11.2 | 3.1 | -4.2 | 3 | 1.6 | 3 | 2.4 | 7.9 | 9.6 | 0.8 | 1.7 | 4.3 | 0 | 4.3 | 919.9 | 2.8749 |  |  | 3.48 | 1.5 |  | 2.6325 | 0 | 2 | 12.4874
15/01/2025 | 12:00 | 0.2 | 0 |  | 116.2 | 39.3 |  |  | -3.3 | 32.8 | 0 | 0 | 42 | 44.9 | 43.7 | 55.7 | -13.5 | -6.7 | 37.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 1.5 | 2 | -3.3 | 3.2 | 20.6 | 2.5 |  |  |  | 17.5 | 25 | 0 |  |  | -1 | 47.1 | 5.1 | 11.4 | -1.2 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | 25.4 | 3.4 | -13.3 | 8.9 | -0.8 | 0.5 | -0.9 | 7.5 | 0.9 | 0 | 8.8 | 5.4 |  |  | 0.1 |  |  |  | 10.5 |  | 0 | [7 empty] | -5 |  |  | 84.1 | 61.7 | 11.7 | 14.6 | 3.9 |  |  |  | 75.9 |  | 16.1 |  | 0 | [6 empty] | -3.6 | 8.9 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | -0.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -6.1 | -11.1 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | -4.2 | -0.1 | 0.2 | 0 |  | -3.5 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 4 | 4 | -10.5 | -12 | 7.9 | 9.4 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1.9 | 14.3 | -0.2 | -11 | 2.7 | -6.5 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 7.9 | 9.4 | 0.8 | 1.1 | 3.8 | 1.4 | 4 | 883.7 | 2.3542 |  |  | 3.74 | 1.5 |  | 2.6267 | 0 | 1.9 | 12.1209
15/01/2025 | 12:30 | 0.2 | 0 |  | 121.9 | 40.9 |  |  | -4.4 | 29.9 | 0 | 0 | 43.3 | 51.1 | 50.5 | 55.2 | -14.9 | -8.3 | 39.5 | 0.1 |  |  |  |  | -2.9 | 1.2 | 2 | -3.3 | 3.3 | 16.5 | 2.5 |  |  |  | 18.2 | 22.7 | 0 |  |  | -1.2 | 46.5 | 4.6 | 10 | -1.2 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | 26.9 | 4.9 | -13.2 | 8.9 | -0.8 | 0.5 | -0.9 | 7.5 | 0.9 | 0 | 8.8 | 5.7 |  |  | 0.3 |  |  |  | 9 |  | 0 | [7 empty] | -1 |  |  | 61 | 60.4 | 11 | 14.6 | 4.1 |  |  |  | 75.9 |  | 16.5 |  | 0 | [6 empty] | -3.7 | 9.2 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -6.4 | -11.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | -4.2 | 0 | 0.3 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 4 | -6.4 | -7.5 | 7.9 | 10 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.4 | 18.3 | -0.2 | -11.9 | 2.5 | -7.5 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.6 | 7.9 | 10 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 1 | 4 | 879.5 | 2.2843 |  |  | 2.74 | 1.5 |  | 2.6431 | 0 | 2 | 11.1673
15/01/2025 | 13:00 | 0.1 | 0 |  | 120.1 | 39.9 |  |  | -6 | 17.8 | 0 | 0 | 42.9 | 40 | 38.5 | 55.9 | -16.7 | -8.7 | 36.4 | 0 |  |  |  |  | -3.5 | 1 | 2 | -3.3 | 3.1 | 15.8 | 2.4 |  |  |  | 16.5 | 17.7 | 0 |  |  | -1.3 | 45.3 | 3.7 | 11.8 | -1.1 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 25 | 3 | -14.9 | 8.9 | -0.8 | 0.5 | -0.9 | 7.5 | 0.9 | 0 | 8.8 | 3.7 |  |  | -1.6 |  |  |  | 9.9 |  | 0 | [7 empty] | -11 |  |  | 60.5 | 62.9 | 11.9 | 14.4 | 4 |  |  |  | 72.7 |  | 12 |  | 0 | [6 empty] | -3.5 | 8.8 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -6.1 | -10.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0 |  | -3.2 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.8 | -5 | -5.2 | 7.9 | 8.2 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.4 | 17 | -0.2 | -8 | 1.5 | -7.3 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 7.9 | 8.2 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 3.7 | 802.5 | 2.1711 |  |  | 2.86 | 1.6 |  | 2.642 | 0 | 1.9 | 11.1731
15/01/2025 | 13:30 | 0 | 0 |  | 121 | 40.9 |  |  | -7.8 | 14.4 | 0 | 0 | 39.5 | 43 | 42.6 | 50.3 | -16.8 | -8.7 | 39.2 | 0.1 |  |  |  |  | -1.4 | 0.8 | 2.1 | -3.3 | 3.4 | 16.8 | 2.8 |  |  |  | 16.4 | 12 | 0 |  |  | -1.3 | 43.6 | 1.7 | 10.6 | -1.5 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 23.8 | 1.9 | -16.1 | 8.9 | -0.8 | 0.5 | -0.9 | 7.5 | 0.9 | 0 | 8.8 | 3.6 |  |  | -3.8 |  |  |  | 8.1 |  | 0 | [7 empty] | -8.3 |  |  | 60.1 | 40.3 | 10.9 | 17.4 | 4 |  |  |  | 69.1 |  | 9.9 |  | 0 | [6 empty] | -3.2 | 9.4 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -6 | -11 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | -4.2 | -0.1 | 0.4 | 0 |  | -3.4 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 4 | 1.3 | -6.2 | -6.2 | 7.9 | 6.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.9 | 11.8 | -0.2 | -2.1 | 1.8 | -7.2 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 7.9 | 6.4 | 0.8 | 1.7 | 4 | 0.5 | 3.5 | 755 | 1.8167 |  |  | 3.14 | 1.5 |  | 2.6326 | 0 | 1.9 | 10.9894
15/01/2025 | 14:00 | 0 | 0 |  | 124.2 | 40.9 |  |  | -6.6 | 27.5 | 0 | 0 | 41.4 | 45 | 44.5 | 53 | -14.6 | -7.7 | 42.5 | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 | 0.8 | 2 | -3.2 | 3.6 | 17.4 | 2.9 |  |  |  | 18.7 | 23.6 | 0 |  |  | -1.1 | 45.3 | 1.9 | 11.1 | -0.3 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 26.4 | 4.4 | -13.5 | 8.9 | -0.8 | 0.5 | -0.9 | 7.5 | 0.9 | 0 | 8.8 | 5.5 |  |  | -3.3 |  |  |  | 12.3 |  | 0 | [7 empty] | -8.3 |  |  | 59.9 | 42.7 | 12.1 | 14.5 | 4 |  |  |  | 73 |  | 15.6 |  | 0 | [6 empty] | -3.7 | 9.3 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 0.8 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -5.7 | -9.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.8 | -7.6 | -7.6 | 7.9 | 7 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.6 | 9.9 | -0.2 | 2.6 | 0.3 | -6.6 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 7.9 | 7 | 0.8 | 1.9 | 4 | 0.1 | 3.5 | 838.4 | 1.9707 |  |  | 3.05 | 1.5 |  | 2.6283 | 0 | 2 | 11.149
15/01/2025 | 14:30 | 0 | 0 |  | 145.5 | 44.4 |  |  | -2.8 | 32.8 | 0 | 0 | 52.1 | 55.6 | 53.2 | 63.2 | -10.5 | -2.7 | 44.8 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 0.9 | 1.6 | -3.2 | 3.5 | 17.8 | 2.8 |  |  |  | 18 | 26.8 | 0 |  |  | -1 | 50.3 | 3.7 | 12 | -1.6 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 34.3 | 24.3 | -17.1 | 11.2 | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 9.7 | 1 | 0 | 11.4 | 11 |  |  | -2.5 |  |  |  | 11.6 |  | 0 | [7 empty] | -3.6 |  |  | 58.7 | 41.5 | 12 | 14.1 | 3.6 |  |  |  | 81.6 |  | 27.9 |  | 0 | [6 empty] | -3.1 | 9.1 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -3.9 | -10.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | -3.6 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | -0.5 | 7.8 | 8.1 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.1 | 5.4 | -0.2 | 8.7 | 0 | -1.7 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 7.8 | 8.1 | 0.8 | 2 | 3 | 0.2 | 3.1 | 1015.4 | 2.2678 |  |  | 2.95 | 1.5 |  | 2.6181 | 0.2 | 2 | 11.536
15/01/2025 | 15:00 | 0 | 0 |  | 138 | 42.2 |  |  | -5.1 | 22.6 | 0 | 0 | 50.1 | 51 | 49.7 | 62.5 | -9.3 | -2.8 | 44.9 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 1.4 | 1.3 | -3.1 | 3.5 | 18.5 | 2.8 |  |  |  | 19.2 | 26.5 | 0 |  |  | -0.9 | 50.5 | 4.3 | 16 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 1 | 41.8 | 23.2 | -27.9 | 9.3 | -1.8 | 0.1 | -1.9 | 8.6 | 1 | -0.1 | 7 | 10.2 |  |  | -3.4 |  |  |  | 13 |  | 0 | [7 empty] | -9.3 |  |  | 60.5 | 43.8 | 12.9 | 14.5 | 4.3 |  |  |  | 80.2 |  | 25.9 |  | 0 | [6 empty] | -2.6 | 8.9 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.2 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 0.6 |  | -0.5 | -2.2 | -4 | -10.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | -3.5 | -0.1 | 0.4 | 0 |  | -3.2 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.8 | -2.4 | -2.3 | 7.9 | 8.1 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 | 2.6 | -0.2 | 9.4 | 0 | -1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 7.9 | 8.1 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 973.3 | 2.3037 |  |  | 2.82 | 1.4 |  | 2.6209 | 0.1 | 2 | 11.2446
15/01/2025 | 15:30 | 0 | 0 |  | 139.3 | 44.1 |  |  | -7.2 | 20.7 | 0 | 0 | 46.8 | 50.6 | 49.4 | 59 | -9.5 | -4.7 | 51.4 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.2 | -3.3 | 3.5 | 18.4 | 2.8 |  |  |  | 21.6 | 26.4 | 0 |  |  | -0.9 | 49.5 | 3.8 | 14.2 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | 42.5 | 24 | -27.1 | 11.6 | -1.5 | -0.1 | -1.2 | 7.8 | 1 | 0.1 | 10.2 | 10 |  |  | -4 |  |  |  | 13.2 |  | 0 | [7 empty] | -7.3 |  |  | 59.9 | 41.7 | 11 | 14.6 | 3.9 |  |  |  | 80.3 |  | 26.4 |  | 0 | [6 empty] | -2.3 | 8.1 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.1 | 0.9 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 0.6 |  | -0.5 | -2.1 | -4.8 | -13.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | -1.2 | 0 | 0.5 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.4 | -3 | -1.9 | 8 | 7.5 | 2.4 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.8 | -0.2 | 11.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 8 | 7.5 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 3.4 | 967.8 | 2.2624 |  |  | 2.38 | 1.5 |  | 2.6269 | 0.1 | 1.9 | 10.7693
15/01/2025 | 16:00 | 0 | 0 |  | 126.2 | 41.7 |  |  | -6.9 | 19.9 | 0 | 0 | 44.2 | 42.6 | 40.2 | 55.7 | -10.2 | -4.3 | 53 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 1.3 | 1.5 | -3.3 | 3.5 | 16.9 | 2.5 |  |  |  | 18.8 | 23.7 | 0 |  |  | -1 | 46.3 | 3.4 | 15 | 1.5 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 43.9 | 25.2 | -25.9 | 11 | -1.6 | -0.1 | -4.9 | 6.4 | 0.9 | 0.1 | 5.1 | 5.7 |  |  | -5 |  |  |  | 11.5 |  | 0 | [7 empty] | -12.3 |  |  | 61.5 | 41 | 12.1 | 15.9 | 4 |  |  |  | 66.9 |  | 6.9 |  | 0 | [6 empty] | -2.5 | 7.1 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.4 | 0.9 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 0.6 |  | -0.5 | -1.7 | -4.2 | -6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.9 | -4.1 | -4.8 | 7.8 | 7.6 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 1.1 | -0.2 | 8.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 7.8 | 7.6 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 0 | 4.1 | 868.3 | 2.0887 |  |  | 1.65 | 1.5 |  | 2.6323 | 0.1 | 2 | 9.971
15/01/2025 | 16:30 | 0 | 0 |  | 113.9 | 39.4 |  |  | -7.7 | 15.6 | 0 | 0 | 36.3 | 38.3 | 37.2 | 49 | -13.8 | -7 | 41.6 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.3 | -3.4 | 3.1 | 16.3 | 2.5 |  |  |  | 17.3 | 22.8 | 0 |  |  | -1.1 | 43.9 | 3.1 | 14.8 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 0.8 | 39.4 | 21 | -29.9 | 8.8 | -1.8 | -0.4 | -3.5 | 7.2 | 0.9 | 0.1 | 8.9 | 4.6 |  |  | -4.8 |  |  |  | 7.2 |  | 0 | [7 empty] | -8.3 |  |  | 60.3 | 42.6 | 11.8 | 14.6 | 4 |  |  |  | 61.8 |  | -0.3 |  | 0 | [6 empty] | -2.1 | 5.9 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.4 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 |  | -0.6 | -0.8 | -4.2 | -5.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -3.3 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.3 | -9 | -8.9 | 7.9 | 6.8 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.2 | -0.2 | 12.9 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 7.9 | 6.8 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 3.9 | 771.1 | 2.0071 |  |  | 1.69 | 1.5 |  | 2.6233 | 0 | 2 | 9.8204
15/01/2025 | 17:00 | 0 | 0 |  | 119.9 | 40 |  |  | -6.1 | 26.2 | 0 | 0 | 31.9 | 37.9 | 36.7 | 42.9 | -14.8 | -8.4 | 45.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.9 | -3.5 | 3.1 | 15.2 | 2.4 |  |  |  | 18.4 | 20.4 | 0 |  |  | -1.2 | 42.3 | 2.5 | 15.4 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 1 | 35.7 | 17.1 | -32.9 | 9.4 | -1.8 | -0.4 | -1.3 | 9.1 | 0.9 | 0.1 | 13.3 | 3.9 |  |  | -1.3 |  |  |  | 5.4 |  | 0 | [7 empty] | -4.4 |  |  | 60 | 42.3 | 8.7 | 14.7 | 4.1 |  |  |  | 57.9 |  | -6.2 |  | 0 | [6 empty] | -1.9 | 2.9 |  |  | 1.4 | 0 | -1 | -0.2 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | 1.7 | 0.6 |  | -0.5 | -0.5 | -4.5 | -2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 |  | -3.1 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.4 | -9.3 | -8.9 | 7.9 | 4.9 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.2 | -0.2 | 16.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 7.9 | 4.9 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 3.1 | 763.9 | 1.8892 |  |  | 2.13 | 1.4 |  | 2.626 | 0 | 2.2 | 10.2452
15/01/2025 | 17:30 | 0 | 0 |  | 6.2 | 21.6 |  |  | -7 | 24.3 | 0 | 0 | 28 | 34.4 | 33 | 36.4 | -17 | -9.3 | 78.6 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 0.4 | 0 | -3.5 | 2.9 | 14.8 | 2.1 |  |  |  | 18 | 12.1 | 0 |  |  | -1.5 | 43.9 | 2.2 | 15.6 | 1.2 | 0 | 2.7 | 1 | 34 | 15.6 | -34.8 | 10.9 | -1.7 | -0.4 | -2.1 | 8.4 | 0.9 | 0.1 | 10.8 | 6.1 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.8 |  | 0 | [7 empty] | -5.3 |  |  | 60.1 | 42.4 | 5.8 | 14.4 | 3.9 |  |  |  | 53.7 |  | -12.2 |  | 0 | [6 empty] | -1.9 | 2.1 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 | -0.2 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -3.9 | -1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | -3.2 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.2 | -6 | -5.9 | 7.9 | 7.5 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.4 | -0.2 | 18.7 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 7.9 | 7.5 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 3.5 | 637 | 1.966 |  |  | 2.25 | 1.4 |  | 2.6198 | 0 | 2.3 | 10.5358
15/01/2025 | 18:00 | 0 | 0 |  | -2.3 | 19.4 |  |  | -11.3 | 19.3 | 0 | 0 | 11.9 | 9.4 | 9.1 | 17.8 | -21.6 | -11.1 | 77.1 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 0.4 | 0 | -3.5 | 2.9 | 13.5 | 2.2 |  |  |  | 16.8 | 6.9 | 0 |  |  | -1.7 | 41.4 | 1.9 | 16.5 | 1.8 | -0.3 | 2.7 | 1 | 26.8 | 8.3 | -41.1 | 9.7 | -1.6 | -0.1 | -4.8 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | 6.8 | 3.3 |  |  | -1.5 |  |  |  | 7.1 |  | 0 | [7 empty] | -13.8 |  |  | 60.4 | 25.3 | 6.4 | 14.5 | 3.8 |  |  |  | 47.3 |  | -21.5 |  | 0 | [6 empty] | -2 | 4.7 |  |  | 1.4 | 0 | -1 | -0.4 | 0.9 | 2.7 | -0.6 | 1.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -3 | 0.2 | 2.6 | 3 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -9.3 | -9 | 7.9 | 5.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | -0.2 | 18.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 7.9 | 5.4 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.2 | 3.8 | 425.2 | 1.7869 |  |  | 1.9 | 1.5 |  | 2.6154 | 0 | 2 | 9.8022
15/01/2025 | 18:30 | 0 | 0 |  | 14 | 22.2 |  |  | -10.8 | 20.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | -0.5 | 9.8 | -21.8 | -10.3 | 85.3 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 0 | -3.3 | 3.5 | 15.8 | 2.6 |  |  |  | 19.5 | 20.7 | 0 |  |  | -1.5 | 41.1 | 1.6 | 16 | 1.5 | -0.1 | 2.7 | 1 | 31.6 | 13.2 | -37.5 | 8.5 | -1.5 | -0.1 | -4.6 | 4.3 | 1 | 0.1 | 8.2 | 2.9 |  |  | -0.8 |  |  |  | 8.3 |  | 0 | [7 empty] | -12.7 |  |  | 60.5 | 26.5 | 7.6 | 14.5 | 4 |  |  |  | 46.8 |  | -22 |  | 0 | [6 empty] | -2.1 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 | -0.2 | 1.3 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0 |  | -3 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.9 | -6 | 7.8 | 5.9 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 7.8 | 5.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0 | 3.2 | 462.6 | 1.5904 |  |  | 1.974 | 1.4 |  | 2.1729 | 0.1 | 2 | 9.2373
15/01/2025 | 19:00 | 0 | 0 |  | 27.2 | 25 |  |  | -6.1 | 25.5 | 0 | 0 | 11.9 | 18.2 | 16.9 | 23.3 | -6.9 | -2.2 | 91.3 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 0.5 | 0 | -3.2 | 3.5 | 20.2 | 2.6 |  |  |  | 20 | 28 | 0 |  |  | -1.2 | 44.3 | 1 | 15.6 | 1.7 | -0.6 | 2.7 | 1.3 | 40.1 | 21.6 | -29.3 | 10.2 | -1.5 | -0.1 | -3 | 3.8 | 1 | 0.1 | 9.7 | 6.6 |  |  | 3.8 |  |  |  | 8.3 |  | 0 | [7 empty] | -6.2 |  |  | 59.7 | 25.4 | 7.1 | 14.4 | 4 |  |  |  | 58 |  | -6 |  | 0 | [6 empty] | -2.7 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | -0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | -2.9 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.3 | -5.5 | 7.9 | 14 | 2.3 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.1 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 7.9 | 14 | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 678 | 1.5786 |  |  | 2.142 | 1.5 |  | 1.4674 | 1 | 2.1 | 9.7879
15/01/2025 | 19:30 | 0 | 0 |  | 34 | 19.8 |  |  | -6.5 | 25 | 0 | 0 | 5.5 | 11.3 | 10.2 | 16.4 | -10.4 | -4.8 | 83.4 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | -0.1 | 0 | -3.3 | 3.3 | 19.7 | 2.5 |  |  |  | 19.3 | 27.2 | 0 |  |  | -1.1 | 44.8 | 1 | 15.9 | 1.2 | -0.6 | 2.7 | 1.7 | 38.2 | 19.7 | -31.6 | 9.5 | -1.5 | -0.1 | -3.3 | 3.7 | 0.9 | 0.1 | 8.7 | 5.5 |  |  | -2.2 |  |  |  | 8.2 |  | 0 | [7 empty] | -6.6 |  |  | 84 | 24.6 | 7.2 | 14.6 | 4 |  |  |  | 55.5 |  | -13.4 |  | 0 | [6 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | -2.9 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.9 | -4.1 | 7.9 | 10.6 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.1 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 1.4 | 2.9 | 623.7 | 1.5587 |  |  | 1.656 | 1.5 |  | 1.465 | 0.5 | 2 | 8.6797
15/01/2025 | 20:00 | 0 | 0 |  | 25 | 19.2 |  |  | -7.8 | 22.7 | 0 | 0 | 2.5 | 10.5 | 9.8 | 13.9 | -14 | -7.4 | 80.7 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0.1 | 0 | -3.3 | 3.3 | 20.5 | 2.4 |  |  |  | 17.9 | 25.8 | 0 |  |  | -1.1 | 43.1 | 0.7 | 14.8 | 1.5 | -0.6 | 2.7 | 1.8 | 34 | 15.6 | -35.3 | 10.9 | -1.5 | 0.2 | -3.7 | 3.3 | 1 | 0.1 | 8.2 | 4.8 |  |  | -3.2 |  |  |  | 6.2 |  | 0 | [7 empty] | -5.5 |  |  | 97.7 | 57 | 6.5 | 14.4 | 3.8 |  |  |  | 49.8 |  | -21.3 |  | 0 | [6 empty] | -3.1 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.3 | 2.8 | -0.4 | 1.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | -2.9 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -6.2 | 7.9 | 10 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 7.9 | 10 | 0.7 | 1 | 2.8 | 0 | 3 | 593.4 | 1.5354 |  |  | 2.118 | 1.5 |  | 1.5087 | 0.4 | 1.9 | 8.9621
15/01/2025 | 20:30 | 0 | 0 |  | 25.8 | 18.7 |  |  | -8.6 | 22.5 | 0 | 0 | 3.8 | 7.3 | 6 | 16.3 | -13.5 | -7 | 82.3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.1 | 19.9 | 2.2 |  |  |  | 16.7 | 25.2 | 0 |  |  | -1.3 | 43 | 0.7 | 15 | 2.1 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 34.6 | 16.2 | -34.7 | 9.9 | -1.6 | 0.3 | -4 | 3.1 | 1 | 0.1 | 7.9 | 3.7 |  |  | -4.5 |  |  |  | 8 |  | 0 | [7 empty] | -10 |  |  | 60.2 | 57.8 | 6.6 | 15.2 | 4 |  |  |  | 51.3 |  | -19.1 |  | 0 | [6 empty] | -3.7 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.4 | 2.7 | -0.9 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | -2.9 | 0.2 | 2.7 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -7.3 | 7.9 | 9.1 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 7.9 | 9.1 | 0.8 | 1.1 | 3.4 | 0 | 2.7 | 545.2 | 1.5718 |  |  | 2.07 | 1.5 |  | 1.5055 | 0.2 | 2 | 8.8474
15/01/2025 | 21:00 | 0 | 0 |  | 21.6 | 18.5 |  |  | -9 | 20.5 | 0 | 0 | 1.4 | 9 | 7.8 | 12.5 | -16 | -8.2 | 77.3 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0.5 | 0 | -3.4 | 2.9 | 19.4 | 2 |  |  |  | 17 | 25 | 0 |  |  | -1.3 | 43.1 | 0.8 | 15.4 | 1.4 | -0.4 | 2.7 | 1.3 | 31.6 | 13.3 | -37.6 | 11.1 | -1.5 | 0.4 | -3.3 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 8.6 | 3 |  |  | -1.7 |  |  |  | 6.3 |  | 0 | [7 empty] | -6.4 |  |  | 60.4 | 57.3 | 3.7 | 14.4 | -2.1 |  |  |  | 48.7 |  | -23.1 |  | 0 | [6 empty] | -4 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0 |  | -3 | 0.2 | 2.7 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -8.4 | 7.9 | 10.1 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 7.9 | 10.1 | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 0 | 2.7 | 502.9 | 1.5764 |  |  | 2.388 | 1.4 |  | 1.4667 | -0.2 | 1.8 | 8.4311
15/01/2025 | 21:30 | 0 | 0 |  | 25.3 | 17 |  |  | -0.3 | 44.3 | 0 | 0 | 6.8 | 5.8 | 2.4 | 18.6 | -13.8 | -4.7 | 76.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0 | -3.4 | 2.9 | 19.7 | 2 |  |  |  | 16 | 24.5 | 0 |  |  | -1.4 | 43.9 | 0.4 | 18.2 | 2.1 | -0.5 | 2.7 | 1.2 | 34.3 | 16 | -35.1 | 5.1 | -1.6 | 0 | -5.2 | 6.4 | 0.9 | 0.1 | 6.6 | 2.9 |  |  | 6.7 |  |  |  | 8 |  | 0 | [7 empty] | -7.3 |  |  | 58.7 | 60.5 | 5.9 | 14.4 | -2 |  |  |  | 48.9 |  | -19.5 |  | 0 | [6 empty] | -4 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.1 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 |  | -2.9 | 0.2 | 2.7 | 3 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -9 | 7.9 | 14.2 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 7.9 | 14.2 | 0.7 | 1.4 | 3.5 | 0 | 3.1 | 570.1 | 1.4668 |  |  | 2.624 | 1.3 |  | 1.0463 | 0.8 | 2.5 | 9.737
15/01/2025 | 22:00 | 0 | 0 |  | 22 | 17.9 |  |  | -5.3 | 34.3 | -5.8 | 0 | 0.7 | 7.4 | 6.9 | 10.6 | -20.3 | -11.9 | 76.4 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0 | -3.3 | 3 | 13.4 | 2.3 |  |  |  | 15.1 | 25.6 | 0 |  |  | -1.8 | 44.3 | 0.8 | 14.4 | 1.4 | -0.6 | 2.7 | 1.9 | 24.3 | 6.1 | -44.6 | 10.5 | -1.5 | 0.3 | -3.6 | 7 | 0.9 | 0.1 | 8.7 | 5.6 |  |  | 3.8 |  |  |  | 6.8 |  | 0 | [7 empty] | -4.4 |  |  | 59.7 | 57.5 | 3.5 | 14.4 | -2.1 |  |  |  | 54.4 |  | -11.4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.4 | 4.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0 |  | -2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.8 | -10.2 | 7.9 | 13.6 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -8.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 7.9 | 13.6 | 0.8 | 1.7 | 3.9 | 1.2 | 3.6 | 507 | 1.5582 |  |  | 2.754 | 1.5 |  | 0.16228 | 0.9 | 1.1 | 7.9745
15/01/2025 | 22:30 | 0 | 0 |  | 33.2 | 19.8 |  |  | -7.1 | 24.7 | -10.6 | 2.1 | -31.3 | -20.9 | 2.2 | 23.2 | -18.3 | -20.8 | 73.6 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.1 | 11.9 | 2.3 |  |  |  | 13.3 | 18 | 0 |  |  | -1.7 | 42.9 | 0.8 | 15.6 | 1.6 | -0.7 | 2.7 | 1.2 | 22.1 | 3.9 | -46.8 | 8.2 | -1.2 | 0.4 | -2.8 | 7.4 | 0.9 | 0.1 | 9.9 | 6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 8.5 |  | 0 | [7 empty] | -8.6 |  |  | 60 | 59.6 | 3.8 | 18.4 | -2.3 |  |  |  | 56.3 |  | -8.6 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6 | 7.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0 |  | -2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -5.9 | 8 | 14.1 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 8 | 14.1 | 0.8 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 440.7 | 1.5375 |  |  | 2.838 | 1.4 |  | 0.12211 | 0.6 | 0.9 | 7.3977
15/01/2025 | 23:00 | 0 | 0 |  | 22.5 | 17.3 |  |  | -7 | 23.3 | 1.5 | 4.8 | -32.3 | -37.1 | -3.2 | 21.2 | -20 | -20.9 | 71 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0.1 | 0 | -3.5 | 2.7 | 10.6 | 2.1 |  |  |  | 12.4 | 18.2 | 0 |  |  | -1.5 | 43.5 | 1.3 | 16.5 | 1.3 | -0.7 | 2.7 | 1 | 19.8 | 1.7 | -48.8 | 10.1 | -1.2 | 0.6 | -4.3 | 6.4 | 0.9 | 0 | 6.7 | 5.6 |  |  | 0.4 |  |  |  | 10.2 |  | 0 | [7 empty] | -12 |  |  | 59.7 | 59.5 | 4.3 | 14.4 | -2.1 |  |  |  | 54.5 |  | -11.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.7 | 0 | 1.5 | 2.7 | -0.7 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | 7.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | -2.8 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -8.7 | 9.7 | 13.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -10.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 9.7 | 13.4 | 0.8 | 1.5 | 3.9 | 1.4 | 3.4 | 385.4 | 1.6063 |  |  | 2.864 | 1.4 |  | 0.13462 | 0.9 | 1 | 7.9049
15/01/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.1 |  | 38.4 | 20.7 |  |  | -7.4 | 33.4 | 1.6 | 4.7 | -29.6 | -31.4 | 2.7 | 23.1 | -23 | -22 | 75.8 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0 | -3.5 | 3 | 10.3 | 2.3 |  |  |  | 12.3 | 16 | 0 |  |  | -1.4 | 46 | 2 | 15.3 | 1.4 | 0 | 2.7 | 1.3 | 17.2 | -10.8 | -45.2 | 9 | -1.1 | 0.7 | -2.1 | 6.8 | 0.9 | 0 | 7.8 | 5.9 |  |  | -0.6 |  |  |  | 13 |  | 0 | [7 empty] | -9.1 |  |  | 41.2 | 27.7 | 3.9 | 5.2 | -2 |  |  |  | 57.9 |  | -6.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 | 0 | 1.7 | 2.8 | -0.9 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.4 | 6.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -2.8 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4 | -4.4 | 9.7 | 13 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -11 | 3.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 9.7 | 13 | 0.8 | 1.5 | 4 | 1.3 | 3.3 | 384.2 | 1.8374 |  |  | 3.174 | 1.5 |  | 0.19254 | 0.7 | 1 | 8.4039
16/01/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.1 |  | 26.8 | 18.9 |  |  | -12.5 | 16.7 | -0.2 | 2.6 | -36.4 | -38.1 | -2.9 | 17.2 | -34.6 | -29 | 71.1 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 0.9 | 0 | -3.5 | 2.8 | 9.1 | 2 |  |  |  | 11.5 | 12.6 | -2.6 |  |  | -1.5 | 44.5 | 2.4 | 14 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 7.3 | -18.2 | -56.7 | 7.9 | -1.1 | 0.7 | -1.5 | 6.2 | 0.9 | -0.1 | 11.2 | 4.3 |  |  | -4 |  |  |  | 9.4 |  | 0 | [7 empty] | -10.3 |  |  | 41 | 27.5 | 3 | 5.5 | -2 |  |  |  | 51 |  | -15.9 |  | 14.4 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.2 | -28.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -5.6 | 9.7 | 11.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -6.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 9.7 | 11.4 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.6 | 3.5 | 200.6 | 1.9993 |  |  | 2.674 | 1.4 |  | 0.23048 | 0.3 | 0.8 | 7.4037
EJEC |  | 2.75 | 0.1 | 0 | 1476.1 | 669 | 0 | 0 | -203.5 | 538.45 | -6.75 | 7.1 | 132.8 | 62.6 | 220.65 | 937.55 | -330.6 | -155.65 | 1472.05 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 19.2 | 15.45 | -79.1 | 69.3 | 334.95 | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 360.75 | 468.6 | -1.3 | 0 | 0 | -32.1 | 958.9 | 78.35 | 294.8 | 0.3 | 4.2 | 64.8 | 30.7 | 463.05 | -56.5 | -850.9 | 217.3 | -27.6 | 8.9 | -51.2 | 167.55 | 22.75 | 0.15 | 201.4 | 81.15 | 0 | 0 | -23.1 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | -21.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.25 | 0 | 0 | 1279.8 | 936.9 | 124.95 | 275.35 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1158.55 | 0 | -404 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.55 | 85.55 | 0 | 0 | 33.95 | -0.5 | -20.85 | -1.9 | 32.5 | 54.25 | 6.75 | 39.7 | 14 | 0 | -8.2 | -22.25 | -111.2 | -109.15 | 36.35 | 12.15 | 13.55 | 22.95 | -34.5 | -0.15 | 9.75 | 0.5 | 0 | -79.25 | 4.8 | 59.65 | 61.7 | 33.9 | 19.2 | 95.9 | 29.2 | -119 | -138.05 | 190.9 | 233.1 | 58.1 | -1.55 | 30.05 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 0 | 8.65 | 112.4 | -4.7 | 4.8 | 57.95 | -42.3 | 14.95 | 33.1 | 41.65 | 60.85 | 190.9 | 233.1 | 18.3 | 36.85 | 68.85 | 24.85 | 83.15 | 12362.05 | 50.4555 | 0 | 0 | 62.384 | 36.65 | 0 | 30.8881 | 5.8 | 42.85 | 229.0275

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 15 de Enero del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6638.7 | 993.861 | 3994.219 | 1650.62 | 210.81
01:00 | 0 | 6427 | 997.71 | 3797.6 | 1631.69 | 212.854
01:30 | 0 | 6450 | 973.312 | 3860.838 | 1615.85 | 216.739
02:00 | 0 | 6326.1 | 929.575 | 3779.165 | 1617.36 | 220.805
02:30 | 0 | 6306.2 | 952.735 | 3730.345 | 1623.12 | 212.464
03:00 | 0 | 6283.1 | 957.114 | 3698.566 | 1627.42 | 212.683
03:30 | 0 | 6251.4 | 924.854 | 3701.696 | 1624.85 | 208.873
04:00 | 0 | 6190.9 | 964.622 | 3583.148 | 1643.13 | 215.332
04:30 | 0 | 6307.5 | 961.89 | 3703.88 | 1641.73 | 208.118
05:00 | 0 | 6317 | 964.687 | 3700.543 | 1651.77 | 208.045
05:30 | 0 | 6236.1 | 949.463 | 3639.157 | 1647.48 | 204.586
06:00 | 0 | 6314.5 | 977.998 | 3706.162 | 1630.34 | 202.731
06:30 | 0 | 6312.6 | 1005.583 | 3675.267 | 1631.75 | 197.289
07:00 | 0 | 6454.1 | 1007.911 | 3833.389 | 1612.8 | 186.293
07:30 | 0 | 6637.6 | 1027.09 | 3966.04 | 1644.47 | 188.54
08:00 | 0 | 6816.2 | 1081.851 | 4067.469 | 1666.88 | 185.491
08:30 | 0 | 7158.3 | 1128.428 | 4355.742 | 1674.13 | 187.218
09:00 | 0 | 7196.9 | 1138.789 | 4389.041 | 1669.07 | 192.647
09:30 | 0 | 7263.2 | 1172.749 | 4405.821 | 1684.63 | 191.725
10:00 | 0 | 7278.7 | 1197.273 | 4402.017 | 1679.41 | 196.528
10:30 | 0 | 7472.1 | 1189.188 | 4579.462 | 1703.45 | 198.926
11:00 | 0 | 7472.1 | 1207.759 | 4543.741 | 1720.6 | 201.921
11:30 | 0 | 7588.4 | 1218.219 | 4648.081 | 1722.1 | 197.947
12:00 | 0 | 7498.5 | 1239.18 | 4565.8 | 1693.52 | 191.241
12:30 | 0 | 7591.5 | 1239.588 | 4664.162 | 1687.75 | 193.613
13:00 | 0 | 7507.1 | 1230.47 | 4610.54 | 1666.09 | 181.044
13:30 | 0 | 7403.6 | 1228.37 | 4513.54 | 1661.69 | 191.492
14:00 | 0 | 7466.8 | 1252.9 | 4539.22 | 1674.68 | 194.83
14:30 | 0 | 7597.4 | 1248.788 | 4657.762 | 1690.85 | 192.546
15:00 | 0 | 7614.5 | 1204.981 | 4704.949 | 1704.57 | 194.537
15:30 | 0 | 7591.2 | 1196.581 | 4708.569 | 1686.05 | 195.579
16:00 | 0 | 7526.5 | 1195.268 | 4683.902 | 1647.33 | 188.936
16:30 | 0 | 7418.2 | 1190.396 | 4577.364 | 1650.44 | 188.061
17:00 | 0 | 7243.4 | 1148.697 | 4467.473 | 1627.23 | 189.614
17:30 | 0 | 7101.9 | 1136.185 | 4361.395 | 1604.32 | 187.804
18:00 | 0 | 6922.7 | 1092.817 | 4246.083 | 1583.8 | 174.874
18:30 | 0 | 6987.7 | 1120.05 | 4255.91 | 1611.74 | 171.037
19:00 | 0 | 7319 | 1198.755 | 4364.265 | 1755.98 | 162.511
19:30 | 0 | 7430.8 | 1231.168 | 4445.972 | 1753.66 | 172.27
20:00 | 0 | 7431.2 | 1229.916 | 4445.534 | 1755.75 | 174.861
20:30 | 0 | 7368 | 1214.21 | 4399.98 | 1753.81 | 178.653
21:00 | 0 | 7325.8 | 1204.924 | 4371.276 | 1749.6 | 184.558
21:30 | 0 | 7290.6 | 1229.132 | 4328.678 | 1732.79 | 185.247
22:00 | 0 | 7149.5 | 1216.361 | 4239.099 | 1694.04 | 190.698
22:30 | 0 | 7060.6 | 1138.695 | 4248.625 | 1673.28 | 194.035
23:00 | 0 | 6832.1 | 1073.183 | 4124.867 | 1634.05 | 203.208
23:30 | 0 | 6837.1 | 1085.82 | 4129.38 | 1621.9 | 202.867
00:00 | 0 | 6576 | 1116.942 | 3841.658 | 1617.4 | 207.911
MÁXIMO | 0 | 7614.5 | 1252.9 | 4708.569 | 1755.98 | 220.805
MÍNIMO | 0 | 6190.9 | 924.854 | 3583.148 | 1583.8 | 162.511
PROMEDIO | 0 | 6995.6333 | 1116.3758 | 4213.6957 | 1665.5619 | 194.804
ENERGÍA | 0 | 167895.2 | 26793.019 | 101128.696 | 39973.485 | 4675.296
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 15 de Enero del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.5139 |  |  |  |  | 20.6124 | 26.3458 | 11.708 | 12.8552 | 13.6 | 34.182 |  |  | 51.907 |  | 25.7355 |  | 9 |  | 96.3393 |  | 10.0063 |  |  | 14.17 |  |  | 2 |  | 7.1126 |  | 5.3379 | 0 | 1.3454 | 42.6977 | 103.0827 | 25.9824 | 0.81 | 151.9929 |  | 35.3808 | 29.4853 |  | 188.0667 | 28.7534 |  | 3.1803 |  | 5.3 |  | 46.6761 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.4622 |  | 7.218 | 42.63 |  | 140.5889 |  | 4.0364 | 126.7533 | 11.4344 |  |  | 3.8582 |  |  | 85.2531 | 22.358 | 0.4467 | 0.86318 | 27.3711 | 355.1128 | 11.7608 | 158.106 | 17.769 |  |  | 13.9928 | 4.8096 |  |  | 15.3326 | 273.57 |  | 36.839 |  | 11.6117
01:00 |  |  | 32.7588 |  |  |  |  | 20.2238 | 26.2242 | 11.222 | 13.0935 | 13.75 | 34.818 |  |  | 51.669 |  | 44.5407 |  | 9.1 |  | 129.7968 |  | 9.5593 |  |  | 15.36 |  |  | 4.5 |  | 7.8533 |  | 5.3343 | 0 | 1.237 | 42.8717 | 102.7602 | 26.3353 | 0.7 | 157.4104 |  | 34.9574 | 29.2412 |  | 190.6856 | 29.1694 |  | 3.1974 |  | 5.4 |  | 46.76 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.3594 |  | 7.393 | 41.91 |  | 139.8366 |  | 4.4718 | 127.5546 | 11.5073 |  |  | 3.9635 |  |  | 85.3505 | 22.258 | 0.4011 | 0.8462 | 27.9829 | 354.4076 | 11.8014 | 144.794 | 17.9659 |  |  | 14.7223 | 4.7434 |  |  | 16.2357 | 274.41 |  | 36.809 |  | 12.2722
01:30 |  |  | 33.2337 |  |  |  |  | 20.5102 | 25.3177 | 11.67 | 14.0808 | 13.79 | 34.512 |  |  | 51.778 |  | 32.8587 |  | 8.8 |  | 136.7576 |  | 9.5968 |  |  | 15.53 |  |  | 2.8 |  | 6.4412 |  | 5.3113 | 0 | 1.1495 | 45.7495 | 102.8017 | 26.5752 | 0.64 | 155.7942 |  | 35.9021 | 29.4216 |  | 193.766 | 30.029 |  | 3.1765 |  | 5.2 |  | 46.5889 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.4807 |  | 7.513 | 41.4 |  | 139.5097 |  | 4.4493 | 125.6617 | 11.3319 |  |  | 4.0073 |  |  | 86.9191 | 22.3063 | 0.3824 | 0.82735 | 28.8549 | 341.9756 | 11.5269 | 152.583 | 18.2741 |  |  | 14.8029 | 5.0023 |  |  | 15.3518 | 276.16 |  | 36.129 |  | 15.5085
02:00 |  |  | 33.5993 |  |  |  |  | 19.5996 | 24.6342 | 11.634 | 14.0608 | 13.75 | 34.944 |  |  | 51.744 |  | 37.9629 |  | 8.7 |  | 136.1313 |  | 9.5284 |  |  | 15.33 |  |  | 1.7 |  | 6.2958 |  | 5.2736 | 0 | 1.0664 | 44.976 | 101.5961 | 27.2315 | 0.44 | 152.1622 |  | 35.1728 | 29.0871 |  | 193.3098 | 30.6761 |  | 3.1619 |  | 5.1 |  | 46.4596 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.3778 |  | 7.404 | 41.64 |  | 138.8261 |  | 4.2847 | 125.57 | 11.2915 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.6556 | 22.358 | 0.3638 | 0.86054 | 29.8855 | 326.1267 | 11.5424 | 156.283 | 17.9892 |  |  | 14.9934 | 4.9282 |  |  | 15.8282 | 272.41 |  | 36.283 |  | 17.2692
02:30 |  |  | 34.5545 |  |  |  |  | 19.6342 | 25.0588 | 12.075 | 14.4456 | 13.57 | 34.9 |  |  | 52.094 |  | 40.8398 |  | 8.6 |  | 130.028 |  | 9.7428 |  |  | 15.3 |  |  | 2.4 |  | 6.0667 |  | 5.2218 | 0 | 1.0611 | 45.5909 | 109.392 | 27.09 | 0.41 | 153.9251 |  | 36.2723 | 29.3943 |  | 190.7648 | 32.8878 |  | 3.1718 |  | 5.1 |  | 46.5805 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.2784 |  | 7.496 | 42.77 |  | 136.9997 |  | 4.3543 | 125.7664 | 8.9541 |  |  | 3.872 |  |  | 88.4667 | 22.3698 | 0.3549 | 0.82476 | 29.6176 | 349.0264 | 11.8424 | 152.495 | 18.3059 |  |  | 14.2975 | 4.8867 |  |  | 16.3107 | 273.84 |  | 36.264 |  | 15.0925
03:00 |  |  | 38.5981 |  |  |  |  | 19.407 | 26.1051 | 11.892 | 14.2251 | 13.1 | 35.07 |  |  | 52.179 |  | 38.5181 |  | 8.6 |  | 107.011 |  | 9.5725 |  |  | 15.42 |  |  | 4.8 |  | 3.5625 |  | 4.8159 | 0 | 1.0353 | 45.4726 | 115.5089 | 26.9166 | 0.67 | 151.3883 |  | 35.2384 | 29.1877 |  | 192.9308 | 33.6395 |  | 3.1707 |  | 4.8 |  | 46.5424 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.4297 |  | 7.56 | 42.67 |  | 139.2232 |  | 4.2833 | 125.6599 | 11.46 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.6358 | 22.384 | 0.3285 | 0.83782 | 29.2342 | 350.6519 | 11.7299 | 154.136 | 18.335 |  |  | 13.9386 | 4.6307 |  |  | 15.9426 | 284.31 |  | 36.311 |  | 13.2657
03:30 |  |  | 38.5439 |  |  |  |  | 18.2723 | 26.2389 | 11.997 | 13.8694 | 13.18 | 34.662 |  |  | 51.744 |  | 29.8015 |  | 8.5 |  | 121.8419 |  | 9.5047 |  |  | 15.22 |  |  | 4.9 |  | 3.3836 |  | 5.0572 | 0 | 1.014 | 45.4198 | 115.2863 | 25.9167 | 0.48 | 152.0319 |  | 36.2436 | 29.4798 |  | 193.4073 | 32.3388 |  | 3.1742 |  | 4.5 |  | 46.569 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.3469 |  | 7.607 | 42.33 |  | 134.1961 |  | 4.4149 | 127.2294 | 11.7337 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.1244 | 22.3918 | 0.3112 | 0.87292 | 28.4739 | 349.0446 | 11.7448 | 155.308 | 17.4443 |  |  | 14.5054 | 4.6157 |  |  | 16.2403 | 271.89 |  | 35.726 |  | 16.9172
04:00 |  |  | 38.1848 |  |  |  |  | 18.7819 | 26.8965 | 10.072 | 14.4252 | 13.34 | 34.02 |  |  | 51.869 |  | 39.9336 |  | 8.4 |  | 154.9644 |  | 9.7615 |  |  | 15.03 |  |  | 3.2 |  | 8.1992 |  | 5.1905 | 0 | 1.0016 | 43.6718 | 106.8296 | 26.2295 | 0.18 | 152.1376 |  | 36.626 | 28.326 |  | 192.7106 | 32.616 |  | 3.1378 |  | 5 |  | 46.6343 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.3514 |  | 7.489 | 43.17 |  | 138.0855 |  | 4.3226 | 130.1289 | 11.6019 |  |  | 3.8866 |  |  | 87.1871 | 22.4102 | 0.2942 | 0.91129 | 28.3493 | 353.3705 | 11.878 | 152.963 | 17.8168 |  |  | 14.6322 | 4.6696 |  |  | 17.0471 | 276.75 |  | 35.671 |  | 17.34
04:30 |  |  | 37.6416 |  |  |  |  | 19.2923 | 26.5931 | 11.112 | 14.6656 | 13.25 | 33.88 |  |  | 51.766 |  | 44.1225 |  | 8.2 |  | 144.858 |  | 9.8647 |  |  | 14.69 |  |  | 2.3 |  | 5.1954 |  | 5.2815 | 0 | 0.9999 | 44.369 | 103.8649 | 26.3501 | 1.65 | 117.5285 |  | 35.7005 | 27.7675 |  | 192.1402 | 32.2343 |  | 3.1359 |  | 5.6 |  | 46.5315 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.4261 |  | 7.555 | 45.78 |  | 142.3868 |  | 4.2852 | 129.0017 | 11.155 |  |  | 3.9037 |  |  | 87.5334 | 22.3752 | 0.2908 | 0.87649 | 27.8406 | 353.0082 | 11.9245 | 149.366 | 17.8914 |  |  | 14.1373 | 4.6179 |  |  | 16.8722 | 282.66 |  | 36.169 |  | 17.6253
05:00 |  |  | 37.5418 |  |  |  |  | 20.6888 | 26.7495 | 10.446 | 14.377 | 13.62 | 34.15 |  |  | 51.921 |  | 22.9419 |  | 8.1 |  | 140.5464 |  | 9.9903 |  |  | 14.76 |  |  | 1.6 |  | 6.9258 |  | 5.0363 | 0 | 0.9941 | 44.6616 | 103.5459 | 25.7602 | 2.1 | 105.1246 |  | 34.7473 | 27.8614 |  | 192.817 | 31.6186 |  | 3.106 |  | 5.4 |  | 46.4007 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.2311 |  | 7.464 | 46.26 |  | 140.1808 |  | 4.3415 | 129.3998 | 11.2986 |  |  | 4.3754 |  |  | 87.5568 | 22.358 | 0.2865 | 0.82065 | 27.6573 | 353.9112 | 11.627 | 144.499 | 17.2575 |  |  | 14.1344 | 4.5624 |  |  | 16.0184 | 283 |  | 36.304 |  | 17.5969
05:30 |  |  | 37.5338 |  |  |  |  | 21.1218 | 26.7436 | 9.975 | 14.5618 | 13.77 | 34.198 |  |  | 52.206 |  | 39.2245 |  | 8.3 |  | 124.8617 |  | 9.7599 |  |  | 14.82 |  |  | 2 |  | 7.756 |  | 5.0887 | 0 | 0.9983 | 44.4848 | 103.2723 | 25.3824 | 1.93 | 98.9091 |  | 33.5145 | 27.9426 |  | 192.0656 | 31.2485 |  | 3.1061 |  | 5.4 |  | 46.5507 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.2175 |  | 7.535 | 46.62 |  | 140.1216 |  | 4.1717 | 128.1117 | 11.1019 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.4926 | 22.3681 | 0.305 | 0.92077 | 26.2609 | 349.148 | 11.0993 | 153.076 | 18.2507 |  |  | 14.5824 | 4.5922 |  |  | 14.8167 | 285.33 |  | 36.21 |  | 17.7744
06:00 |  |  | 38.1793 |  |  |  |  | 21.3445 | 26.3899 | 9.845 | 14.9827 | 13.87 | 34.856 |  |  | 51.836 |  | 43.8696 |  | 8.5 |  | 107.6459 |  | 9.8061 |  |  | 15.2 |  |  | 2.4 |  | 6.293 |  | 5.1021 | 0 | 1.1274 | 45.0189 | 102.9589 | 25.343 | 1.54 | 96.0771 |  | 32.3642 | 27.9783 |  | 191.6224 | 29.5775 |  | 3.1036 |  | 5.3 |  | 46.6116 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.3723 |  | 7.464 | 45.82 |  | 143.3832 |  | 4.2143 | 127.3338 | 11.1327 |  |  | 3.6509 |  |  | 87.9331 | 33.362 | 0.2996 | 0.83366 | 26.5562 | 348.1925 | 10.6477 | 152.008 | 18.2501 |  |  | 13.8889 | 4.6549 |  |  | 13.0122 | 285.44 |  | 35.243 |  | 14.9703
06:30 |  |  | 38.1877 |  |  |  |  | 21.2661 | 26.1888 | 8.913 | 13.3622 | 13.97 | 33.648 |  |  | 52.053 |  | 37.3803 |  | 8.4 |  | 105.5721 |  | 10.0568 |  |  | 15.55 |  |  | 3.7 |  | 5.3127 |  | 5.0694 | 0 | 1.2274 | 43.349 | 99.787 | 25.101 | 0.55 | 95.6327 |  | 31.5464 | 28.2107 |  | 193.0811 | 29.6635 |  | 3.1044 |  | 5.4 |  | 46.3822 |  | 19.3 | [5 empty] | 5.3296 |  | 7.456 | 44.62 |  | 141.0422 |  | 3.9875 | 124.5101 | 9.6869 |  |  | 3.6076 |  |  | 86.7643 | 22.374 | 0.2839 | 0.87486 | 25.857 | 350.8953 | 10.0617 | 150.935 | 17.4995 |  |  | 13.6204 | 4.4792 |  |  | 12.1934 | 280.96 |  | 36.183 |  | 11.6402
07:00 |  |  | 37.5884 |  |  |  |  | 20.6782 | 26.1955 | 8.906 | 12.7981 | 13.14 | 33.372 |  |  | 51.642 |  | 33.0932 |  | 8.4 |  | 132.4897 |  | 10.1605 |  |  | 15.64 |  |  | 4.1 |  | 3.3392 |  | 4.9555 | 0 | 1.1939 | 38.7215 | 96.4349 | 24.7169 | 0.91 | 95.8074 |  | 29.7337 | 28.2182 |  | 190.0575 | 29.5458 |  | 3.1063 |  | 5.2 |  | 46.145 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.4 |  | 7.307 | 45.27 |  | 138.4692 |  | 4.0466 | 121.01 | 8.3915 |  |  | 3.8025 |  |  | 86.0669 | 22.46 | 0.2949 | 0.90499 | 25.0222 | 349.7914 | 10.1413 | 149.701 | 17.6053 |  |  | 12.9468 | 4.4623 |  |  | 12.5366 | 257.26 |  | 35.748 |  | 11.7692
07:30 |  |  | 37.8947 |  |  |  |  | 20.7416 | 26.1913 | 9.623 | 10.7613 | 13.27 | 33.35 |  |  | 51.423 |  | 43.0577 |  | 8.5 |  | 124.011 |  | 9.843 |  |  | 16.04 |  |  | 3.5 |  | 5.755 |  | 4.7632 | 0 | 1.3543 | 41.5743 | 102.6855 | 25.0506 | 0.73 | 88.0545 |  | 29.4339 | 28.2125 |  | 188.9692 | 29.3665 |  | 3.0744 |  | 5.4 |  | 46.0739 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.5184 |  | 7.389 | 43.25 |  | 137.8661 |  | 4.2106 | 126.1706 | 8.1028 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.4105 | 22.4134 | 0.3096 | 0.84869 | 25.8611 | 347.7061 | 10.2468 | 149.882 | 17.3647 |  |  | 13.0795 | 4.425 |  |  | 12.4209 | 248.65 |  | 35.52 |  | 11.6906
08:00 |  |  | 38.2851 |  |  |  |  | 21.0685 | 26.2359 | 9.632 | 10.638 | 13.72 | 32.976 |  |  | 51.298 |  | 47.7684 |  | 8.6 |  | 120.4644 |  | 10.1292 |  |  | 14.39 |  |  | 2.4 |  | 2.965 |  | 4.832 | 0 | 1.4302 | 41.9811 | 101.3174 | 24.7386 | 0.73 | 86.2475 |  | 30.4864 | 30.3836 |  | 192.3441 | 29.7474 |  | 3.1024 |  | 5 |  | 45.7704 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.376 |  | 7.455 | 44.57 |  | 141.4013 |  | 4.2206 | 126.8625 | 8.2035 |  |  | 3.9714 |  |  | 85.7229 | 22.47 | 0.332 | 0.85108 | 26.2779 | 348.83 | 10.2852 | 153.875 | 17.1957 |  |  | 13.3129 | 4.4277 |  |  | 12.8869 | 241.53 |  | 35.913 |  | 11.5373
08:30 |  |  | 38.5915 |  |  |  |  | 21.2105 | 26.213 | 10.585 | 10.2864 | 13.35 | 32.592 |  |  | 51.522 |  | 46.0267 |  | 9.9 |  | 143.0868 |  | 10.5005 |  |  | 14.72 |  |  | 1.5 |  | 3.8466 |  | 5.1929 | 0 | 1.9382 | 30.6006 | 101.643 | 25.161 | 0.72 | 81.7526 |  | 32.0787 | 32.1495 |  | 190.5856 | 29.5203 |  | 3.1298 |  | 5.3 |  | 43.6638 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.3182 |  | 7.402 | 46.27 |  | 144.0805 |  | 4.4667 | 127.5814 | 8.9898 |  |  | 3.7307 |  |  | 86.0815 | 22.4287 | 0.4262 | 0.85356 | 25.98 | 349.8449 | 10.4893 | 153.9 | 16.817 |  |  | 13.4725 | 4.3952 |  |  | 14.1573 | 247.76 |  | 36.314 |  | 11.2892
09:00 |  |  | 38.9509 |  |  |  |  | 20.9905 | 26.814 | 11.131 | 10.4215 | 13.51 | 33.154 |  |  | 51.622 |  | 40.3306 |  | 9.9 |  | 136.6668 |  | 10.0177 |  |  | 14.82 |  |  | 1.8 |  | 3.082 |  | 4.6838 | 0 | 2.3267 | 27.497 | 104.0476 | 24.9893 | 0.63 | 75.9141 |  | 33.1473 | 31.9325 |  | 147.6517 | 30.7917 |  | 3.123 |  | 5.5 |  | 44.375 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.4027 |  | 7.437 | 44.5 |  | 144.0898 |  | 4.4254 | 127.2656 | 9.1412 |  |  | 3.872 |  |  | 86.2185 | 22.53 | 0.5278 | 0.82085 | 26.9709 | 348.6873 | 10.5541 | 151.524 | 16.6908 |  |  | 13.5118 | 4.4335 |  |  | 14.731 | 235.7 |  | 36.741 |  | 10.9737
09:30 |  |  | 36.1084 |  |  |  |  | 20.0044 | 27.014 | 11.849 | 10.0239 | 13.54 | 32.818 |  |  | 51.682 |  | 46.7919 |  | 9.8 |  | 99.6634 |  | 10.134 |  |  | 14.77 |  |  | 3.1 |  | 1.7986 |  | 4.0358 | 0 | 2.764 | 26.3763 | 104.8034 | 25.457 | 0.44 | 71.2356 |  | 33.8168 | 32.7788 |  | 102.3825 | 30.951 |  | 2.9403 |  | 5.6 |  | 43.355 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.4344 |  | 6.992 | 41.6 |  | 141.7617 |  | 4.4372 | 128.9423 | 10.1576 |  |  | 3.9659 |  |  | 86.6039 | 22.4521 | 0.5845 | 0.85574 | 28.1487 | 345.2197 | 10.7579 | 151.413 | 17.4012 |  |  | 13.5582 | 4.542 |  |  | 15.0225 | 234.36 |  | 36.463 |  | 10.2214
10:00 |  |  | 36.4161 |  |  |  |  | 19.3716 | 26.8756 | 12.343 | 10.192 | 13.48 | 32.12 |  |  | 51.757 |  | 26.5668 |  | 9.7 |  | 98.2431 |  | 10.7018 |  |  | 14.32 |  |  | 3.5 |  | 6.3178 |  | 4.1829 | 0 | 3.0536 | 24.1582 | 107.6345 | 26.0311 | 0.24 | 72.8211 |  | 34.0323 | 32.2096 |  | 59.3892 | 31.3997 |  | 2.48 |  | 5.4 |  | 43.4146 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.4862 |  | 6.11 | 37.74 |  | 143.4277 |  | 4.3672 | 128.9533 | 9.7345 |  |  | 4.0274 |  |  | 86.4193 | 22.47 | 0.7639 | 0.83285 | 27.0679 | 348.7457 | 11.1088 | 153.218 | 17.1129 |  |  | 13.1751 | 4.5546 |  |  | 14.4542 | 222.52 |  | 37.017 |  | 10.6162
10:30 |  |  | 36.4996 |  |  |  |  | 19.1445 | 27.5234 | 11.729 | 10.553 | 13.5 | 31.798 |  |  | 51.941 |  | 19.421 |  | 9.6 |  | 128.8402 |  | 10.4672 |  |  | 14.49 |  |  | 4.2 |  | 2.8732 |  | 4.0119 | 0 | 4.0016 | 23.3354 | 104.235 | 26.6275 | 0.58 | 71.353 |  | 34.3448 | 32.3305 |  | 65.3769 | 29.6637 |  | 2.4952 |  | 5.4 |  | 43.5046 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.4851 |  | 7.323 | 34.01 |  | 143.207 |  | 4.4176 | 129.3781 | 11.9843 |  |  | 3.8866 |  |  | 86.6693 | 22.4244 | 1.098 | 0.75541 | 26.8989 | 351.4252 | 11.4191 | 157.184 | 17.8124 |  |  | 13.7097 | 3.5131 |  |  | 14.7834 | 216.76 |  | 36.991 |  | 9.93
11:00 |  |  | 39.7654 |  |  |  |  | 19.6568 | 27.5345 | 11.968 | 10.9088 | 13.71 | 32.144 |  |  | 52.457 |  | 42.4919 |  | 9 |  | 117.4074 |  | 10.3152 |  |  | 14.89 |  |  | 4.1 |  | 5.3031 |  | 4.3254 | 0 | 4.1743 | 23.8632 | 103.3493 | 26.2383 | 1 | 72.082 |  | 34.1965 | 32.5275 |  | 67.2804 | 29.9551 |  | 2.554 |  | 5.4 |  | 44.5983 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.3552 |  | 7.32 | 32.92 |  | 140.016 |  | 4.4088 | 131.2473 | 11.3715 |  |  | 3.7307 |  |  | 86.1654 | 22.45 | 1.22 | 0.82926 | 27.6997 | 352.7145 | 11.8244 | 159.177 | 17.8656 |  |  | 13.4294 | 4.8229 |  |  | 15.2094 | 224.01 |  | 36.938 |  | 9.4757
11:30 |  |  | 38.7525 |  |  |  |  | 19.8405 | 27.1569 | 11.916 | 10.8472 | 13.84 | 31.856 |  |  | 50.616 |  | 34.3451 |  | 9.5 |  | 100.2223 |  | 10.3559 |  |  | 15.35 |  |  | 4.4 |  | 5.7067 |  | 4.6142 | 0 | 4.3214 | 24.0272 | 101.942 | 26.144 | 0.9 | 70.9882 |  | 35.0906 | 31.9624 |  | 69.033 | 30.1885 |  | 2.9901 |  | 5.3 |  | 43.4704 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.3161 |  | 7.364 | 30.54 |  | 143.3686 |  | 4.5818 | 129.3102 | 11.4002 |  |  | 3.872 |  |  | 87.608 | 22.3507 | 1.315 | 0.83616 | 27.1408 | 352.0029 | 11.7525 | 154.778 | 17.1377 |  |  | 14.7596 | 4.8678 |  |  | 14.8379 | 228.38 |  | 37.41 |  | 10.6821
12:00 |  |  | 38.9621 |  |  |  |  | 19.4149 | 26.6765 | 10.995 | 12.5153 | 13.68 | 31.804 |  |  | 51.173 |  | 38.8838 |  | 9.3 |  | 145.2528 |  | 10.4686 |  |  | 15.26 |  |  | 5.5 |  | 7.4796 |  | 4.5948 | 0 | 4.3841 | 23.201 | 98.3328 | 25.6826 | 0.73 | 69.0092 |  | 35.3697 | 31.6833 |  | 68.6626 | 29.0293 |  | 2.9332 |  | 5.5 |  | 43.2979 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.1907 |  | 7.401 | 34.25 |  | 144.2353 |  | 4.4939 | 129.4968 | 10.4092 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.1094 | 22.45 | 1.3438 | 0.87939 | 27.5106 | 350.8546 | 11.4715 | 148.203 | 17.4453 |  |  | 13.9818 | 4.7812 |  |  | 15.2628 | 226.24 |  | 36.531 |  | 10.5651
12:30 |  |  | 38.8879 |  |  |  |  | 19.4994 | 26.229 | 10.263 | 12.867 | 13.92 | 31.996 |  |  | 50.997 |  | 34.9396 |  | 9.5 |  | 141.4512 |  | 10.4155 |  |  | 15.29 |  |  | 3.8 |  | 8.0239 |  | 4.6325 | 0 | 4.4517 | 23.6012 | 99.3491 | 24.5516 | 0.78 | 67.8678 |  | 34.4833 | 31.0669 |  | 68.349 | 28.521 |  | 2.9401 |  | 5.4 |  | 43.396 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.1512 |  | 7.341 | 37.16 |  | 140.4862 |  | 4.345 | 130.674 | 10.6931 |  |  | 3.872 |  |  | 88.4444 | 22.3181 | 1.397 | 0.88141 | 27.7481 | 350.6538 | 11.3765 | 154.089 | 17.3621 |  |  | 13.9014 | 4.502 |  |  | 15.1041 | 224.13 |  | 35.435 |  | 9.1871
13:00 |  |  | 38.4905 |  |  |  |  | 19.3257 | 25.6352 | 10.045 | 13.6674 | 13.24 | 32.32 |  |  | 50.787 |  | 43.4026 |  | 9.6 |  | 135.6342 |  | 10.4713 |  |  | 16.55 |  |  | 3.2 |  | 4.787 |  | 4.6611 | 0 | 4.4834 | 23.4895 | 100.9792 | 24.2878 | 0.64 | 68.2837 |  | 34.4478 | 31.2015 |  | 65.3038 | 27.9691 |  | 3.0061 |  | 5.3 |  | 44.5134 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.2375 |  | 7.125 | 39.51 |  | 140.6156 |  | 4.115 | 129.343 | 10.343 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.1842 | 22.49 | 1.4038 | 0.84676 | 27.4921 | 349.7652 | 11.1686 | 155.646 | 17.3249 |  |  | 14.0288 | 4.5166 |  |  | 14.8511 | 219.97 |  | 35.659 |  | 8.5093
13:30 |  |  | 38.8724 |  |  |  |  | 20.0375 | 26.3463 | 11.197 | 13.9233 | 13.46 | 32.394 |  |  | 51.283 |  | 40.4011 |  | 9.9 |  | 104.3223 |  | 10.2845 |  |  | 16.39 |  |  | 3.7 |  | 6.4469 |  | 5.4663 | 0 | 4.5781 | 21.426 | 99.377 | 24.8738 | 0.45 | 70.6686 |  | 33.3644 | 30.9345 |  | 64.3235 | 27.6501 |  | 3.0221 |  | 5.1 |  | 44.6695 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.2747 |  | 7.215 | 40.82 |  | 140.894 |  | 4.2477 | 130.1879 | 10.3193 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.1629 | 22.4068 | 1.4362 | 0.87842 | 27.8913 | 346.4029 | 11.0247 | 159.441 | 17.3133 |  |  | 15.1202 | 4.5691 |  |  | 14.8506 | 197.59 |  | 36.04 |  | 9.3755
14:00 |  |  | 38.0406 |  |  |  |  | 19.7306 | 26.2464 | 11.32 | 14.1796 | 13.95 | 31.84 |  |  | 51.488 |  | 48.6519 |  | 9.8 |  | 105.0733 |  | 10.2859 |  |  | 16.51 |  |  | 3.9 |  | 2.3323 |  | 5.7647 | 0 | 4.5824 | 21.3875 | 96.9737 | 26.023 | 0.73 | 73.5662 |  | 34.369 | 31.6469 |  | 64.3785 | 28.2875 |  | 2.9983 |  | 5.1 |  | 44.4726 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.2016 |  | 6.803 | 37.71 |  | 140.2508 |  | 4.2065 | 130.8191 | 10.8802 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.3978 | 22.57 | 1.4222 | 0.8296 | 28.9591 | 347.493 | 10.9819 | 154.581 | 17.3321 |  |  | 14.8066 | 4.8041 |  |  | 15.4602 | 207.62 |  | 36.589 |  | 9.6464
14:30 |  |  | 30.2411 |  |  |  |  | 20.0827 | 26.2966 | 12.041 | 15.4217 | 13.94 | 31.53 |  |  | 51.391 |  | 46.5575 |  | 9.7 |  | 159.9557 |  | 10.6754 |  |  | 16.22 |  |  | 6.4 |  | 7.2812 |  | 5.7565 | 0 | 4.7214 | 20.921 | 99.371 | 26.1466 | 0.86 | 69.9829 |  | 35.0396 | 31.6607 |  | 63.9817 | 27.8311 |  | 3.0043 |  | 4.8 |  | 44.5162 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.3287 |  | 6.512 | 40.21 |  | 140.9648 |  | 4.1984 | 128.6381 | 10.8541 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.6999 | 22.4009 | 1.4658 | 0.76933 | 29.2887 | 350.9468 | 11.0278 | 149.01 | 17.028 |  |  | 15.1326 | 4.8106 |  |  | 15.4426 | 214.89 |  | 36.792 |  | 9.6105
15:00 |  |  | 27.336 |  |  |  |  | 20.3329 | 26.5494 | 12.471 | 15.1727 | 13.86 | 31.678 |  |  | 51.676 |  | 43.2693 |  | 9.8 |  | 142.6722 |  | 10.5633 |  |  | 15.58 |  |  | 2.4 |  | 2.5885 |  | 6.22 | 0 | 4.6705 | 20.7865 | 102.3272 | 26.4023 | 0.97 | 72.995 |  | 34.879 | 30.5137 |  | 64.5769 | 28.3607 |  | 3.0131 |  | 4.7 |  | 44.5858 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.3414 |  | 5.439 | 41.19 |  | 139.6089 |  | 4.1922 | 128.9169 | 10.8192 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.7421 | 22.55 | 1.4528 | 0.79455 | 28.8109 | 349.9087 | 10.979 | 154.455 | 16.9709 |  |  | 14.5209 | 4.8102 |  |  | 15.8584 | 218.12 |  | 36.383 |  | 9.4879
15:30 |  |  | 26.816 |  |  |  |  | 20.2809 | 26.7893 | 12.462 | 14.8468 | 13.86 | 32.014 |  |  | 51.585 |  | 13.1345 |  | 9.9 |  | 138.2092 |  | 10.0506 |  |  | 14.93 |  |  | 0.3 |  | 2.8266 |  | 6.1652 | 0 | 4.6578 | 20.4711 | 101.9797 | 27.1395 | 0.6 | 73.5005 |  | 34.1562 | 32.4125 |  | 64.3821 | 28.4214 |  | 2.9723 |  | 5 |  | 43.3498 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.2827 |  | 5.167 | 41.72 |  | 139.6553 |  | 4.1774 | 127.7287 | 10.2156 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.2136 | 22.4621 | 1.4217 | 0.79806 | 29.8366 | 354.6986 | 11.5427 | 153.601 | 16.6925 |  |  | 14.1041 | 4.5423 |  |  | 15.8495 | 218.27 |  | 35.743 |  | 9.8442
16:00 |  |  | 29.1146 |  |  |  |  | 19.2177 | 27.1159 | 7.538 | 14.5962 | 13.82 | 31.992 |  |  | 51.45 |  | 13.0123 |  | 9.7 |  | 104.386 |  | 10.255 |  |  | 14.42 |  |  | 0.1 |  | 1.2031 |  | 6.4606 | 0 | 4.6967 | 20.5825 | 103.1296 | 26.5915 | 0.23 | 69.0548 |  | 34.612 | 31.4506 |  | 64.4731 | 30.1823 |  | 2.9689 |  | 5.6 |  | 42.9226 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.3954 |  | 6.41 | 41.6 |  | 138.8405 |  | 4.2432 | 129.0577 | 8.2909 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.8181 | 22.56 | 1.4095 | 0.7576 | 30.1912 | 353.9614 | 11.4812 | 145.608 | 16.572 |  |  | 13.1487 | 4.5751 |  |  | 16.2696 | 219.65 |  | 36.17 |  | 10.0107
16:30 |  |  | 31.648 |  |  |  |  | 19.1022 | 27.2203 | 9.634 | 14.0167 | 13.35 | 31.698 |  |  | 51.152 |  | 12.6811 |  | 9.2 |  | 133.7132 |  | 10.3305 |  |  | 12.84 |  |  | 1.6 |  | 1.45 |  | 6.2239 | 0 | 4.7743 | 20.4992 | 102.9969 | 26.3259 | 0.37 | 66.6161 |  | 33.659 | 30.1841 |  | 66.9118 | 29.511 |  | 3 |  | 5.4 |  | 42.8031 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.5038 |  | 6.729 | 42.06 |  | 141.5457 |  | 4.1771 | 129.1485 | 8.5235 |  |  | 4.3754 |  |  | 87.9265 | 22.5131 | 1.3999 | 0.78734 | 28.5916 | 354.9265 | 11.3302 | 154.348 | 16.6973 |  |  | 13.0384 | 4.6527 |  |  | 15.7541 | 228.62 |  | 36.671 |  | 10.293
17:00 |  |  | 31.4748 |  |  |  |  | 19.3842 | 27.8287 | 9.967 | 14.5898 | 12.77 | 31.3 |  |  | 51.059 |  | 11.5685 |  | 8.9 |  | 94.3876 |  | 10.4101 |  |  | 12.69 |  |  | 0.7 |  | 1.2584 |  | 5.8656 | 0 | 4.7725 | 21.5124 | 102.6913 | 25.8992 | 0.4 | 71.1125 |  | 34.1838 | 30.7495 |  | 66.3264 | 28.6613 |  | 3.0328 |  | 4.8 |  | 42.8116 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.524 |  | 6.517 | 16.31 |  | 137.7423 |  | 4.1202 | 129.0308 | 9.9949 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.7291 | 22.52 | 1.4273 | 0.8032 | 27.0608 | 354.1969 | 11.3123 | 153.014 | 16.9292 |  |  | 13.6219 | 4.6783 |  |  | 16.1914 | 225.16 |  | 36.635 |  | 10.4822
17:30 |  |  | 31.0379 |  |  |  |  | 19.139 | 27.6264 | 9.771 | 15.1294 | 13.74 | 31.408 |  |  | 50.596 |  | 12.6878 |  | 8.7 |  | 49.8257 |  | 10.5044 |  |  | 12.99 |  |  | 0.7 |  | 1.2636 |  | 5.3595 | 0 | 4.7729 | 22.3558 | 103.482 | 25.2522 | 0.41 | 69.8074 |  | 32.5123 | 30.3357 |  | 67.2379 | 27.8674 |  | 3.1246 |  | 4.6 |  | 43.1089 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.5093 |  | 6.582 | 3.56 |  | 139.7794 |  | 4.2522 | 129.6431 | 9.455 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.9109 | 22.4723 | 1.4503 | 0.88448 | 26.4301 | 353.8992 | 11.1635 | 152.435 | 17.2636 |  |  | 13.2489 | 4.5932 |  |  | 14.9422 | 223.56 |  | 36.848 |  | 10.2563
18:00 |  |  | 22.1333 |  |  |  |  | 19.3641 | 26.4586 | 9.391 | 15.2108 | 13.39 | 32.43 |  |  | 51.227 |  | 9.8097 |  | 8.8 |  | 41.2413 |  | 10.6607 |  |  | 13.81 |  |  | 0.7 |  | 1.1925 |  | 5.4162 | 0 | 4.7537 | 24.1397 | 102.7566 | 25.633 | 0.46 | 69.0802 |  | 32.0855 | 29.0725 |  | 66.1849 | 27.9184 |  | 3.1337 |  | 4.6 |  | 43.0887 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.3811 |  | 6.507 | 4.68 |  | 141.5642 |  | 4.3109 | 131.9415 | 9.6567 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.3884 | 22.52 | 1.4634 | 0.86133 | 24.758 | 352.4226 | 10.7062 | 150.718 | 16.6524 |  |  | 13.5889 | 4.8703 |  |  | 12.692 | 221.41 |  | 33.069 |  | 10.8824
18:30 |  |  | 15.708 |  |  |  |  | 19.5708 | 26.8554 | 8.831 | 15.569 | 13.08 | 32.45 |  |  | 51.25 |  | 10.1756 |  | 8.7 |  | 35.3486 |  | 10.4493 |  |  | 14.91 |  |  | 0.7 |  | 0.9398 |  | 4.2691 | 0 | 4.7794 | 23.8628 | 101.156 | 23.7213 | 0.11 | 68.3173 |  | 31.6938 | 26.8343 |  | 70.0305 | 28.1028 |  | 3.1158 |  | 4.5 |  | 34.3622 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.4071 |  | 6.647 | 4.56 |  | 140.2409 |  | 4.1837 | 129.7629 | 9.0986 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.9801 | 3.0638 | 1.4638 | 0.85555 | 24.5543 | 353.7454 | 10.1584 | 149.548 | 17.5818 |  |  | 13.1736 | 4.5559 |  |  | 12.3739 | 224.64 |  | 29.962 |  | 10.8211
19:00 |  |  | 15.3374 |  |  |  |  | 20.5159 | 26.8525 | 8.65 | 15.0116 | 12.32 | 33.024 |  |  | 51.409 |  | 10.0132 |  | 8.6 |  | 35.1648 |  | 9.4665 |  |  | 15.38 |  |  | 0.7 |  | 0.8787 |  | 4.2895 | 0 | 4.7584 | 19.4564 | 96.435 | 25.4922 | 0.35 | 68.3114 |  | 29.459 | 26.8291 |  | 60.2501 | 24.2276 |  | 3.1194 |  | 4.6 |  | 20.7092 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.3416 |  | 6.566 | 3.53 |  | 137.582 |  | 4.1901 | 123.9497 | 8.1988 |  |  | 3.7407 |  |  | 89.3575 | 2.9 | 1.4436 | 0.83763 | 24.5269 | 351.8257 | 10.1742 | 152.749 | 17.7243 |  |  | 13.4925 | 4.4485 |  |  | 12.5431 | 223.84 |  | 29.526 |  | 10.934
19:30 |  |  | 13.9573 |  |  |  |  | 16.9191 | 27.0875 | 8.882 | 13.4053 | 13.63 | 32.226 |  |  | 52.327 |  | 8.0424 |  | 8.4 |  | 31.1783 |  | 9.227 |  |  | 16.25 |  |  | 0.7 |  | 0.8587 |  | 4.19 | 0 | 4.7896 | 23.9159 | 99.0901 | 26.7705 | 0.46 | 72.6384 |  | 29.7658 | 27.4998 |  | 57.6489 | 23.1007 |  | 3.1212 |  | 4.6 |  | 20.6404 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.3893 |  | 6.552 | 4.8 |  | 136.8728 |  | 4.1816 | 128.9147 | 8.3953 |  |  | 3.74 |  |  | 89.1631 | 2.74 | 1.4267 | 0.85042 | 25.4684 | 349.7591 | 10.3394 | 157.971 | 17.8039 |  |  | 12.9391 | 4.4439 |  |  | 12.7997 | 212.65 |  | 29.323 |  | 11.2256
20:00 |  |  | 14.1308 |  |  |  |  | 16.698 | 26.7507 | 9.461 | 13.0489 | 13.78 | 32.668 |  |  | 51.485 |  | 8.0753 |  | 8.6 |  | 25.8802 |  | 9.2037 |  |  | 16.21 |  |  | 0.7 |  | 0.834 |  | 4.127 | 0 | 4.779 | 24.1998 | 102.0275 | 26.8453 | 0.37 | 74.2498 |  | 31.5636 | 27.4319 |  | 57.5818 | 22.3685 |  | 3.11 |  | 4.4 |  | 20.7717 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.2954 |  | 6.5 | 4.56 |  | 133.0486 |  | 4.3832 | 131.4096 | 8.6352 |  |  | 3.6949 |  |  | 88.3287 | 3.1 | 1.4162 | 0.86047 | 25.4333 | 349.0768 | 10.5603 | 160.933 | 17.9018 |  |  | 13.0487 | 4.4331 |  |  | 12.8765 | 211.08 |  | 29.699 |  | 11.3619
20:30 |  |  | 14.7778 |  |  |  |  | 16.9831 | 26.4173 | 11.369 | 11.056 | 13.94 | 33.564 |  |  | 51.615 |  | 6.2538 |  | 9 |  | 22.1367 |  | 9.2068 |  |  | 16.58 |  |  | 0.7 |  | 0.8243 |  | 4.0911 | 0 | 4.5597 | 24.8422 | 102.3776 | 26.7916 | 0.84 | 75.0771 |  | 32.0236 | 27.7665 |  | 60.6793 | 22.7841 |  | 2.6461 |  | 5.3 |  | 20.6952 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.3838 |  | 6.533 | 5.75 |  | 131.6568 |  | 4.331 | 129.4205 | 9.5539 |  |  | 4.0014 |  |  | 88.7173 | 2.985 | 1.4122 | 0.90324 | 27.6053 | 343.6974 | 10.943 | 158.124 | 17.8824 |  |  | 13.3263 | 4.6456 |  |  | 14.2952 | 220.61 |  | 30.04 |  | 15.1694
21:00 |  |  | 13.8644 |  |  |  |  | 20.6023 | 28.1671 | 11.577 | 10.9645 | 13.8 | 33.358 |  |  | 50.826 |  | 10.0816 |  | 9.2 |  | 22.7641 |  | 9.0925 |  |  | 16.75 |  |  | 0.9 |  | 0.9011 |  | 4.074 | 0 | 4.3222 | 25.2449 | 103.9541 | 26.3885 | 0.87 | 74.2481 |  | 33.4365 | 28.0387 |  | 72.7683 | 23.4048 |  | 2.7799 |  | 5.7 |  | 20.5086 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.3202 |  | 6.451 | 5.51 |  | 133.5705 |  | 4.3052 | 129.6475 | 9.8491 |  |  | 4.0848 |  |  | 88.1399 | 3.12 | 1.3938 | 0.86304 | 27.2312 | 351.3449 | 11.3414 | 159.165 | 17.5075 |  |  | 13.9786 | 4.7615 |  |  | 14.8928 | 225.01 |  | 29.854 |  | 16.2714
21:30 |  |  | 19.4898 |  |  |  |  | 19.2289 | 27.5746 | 11.56 | 10.9355 | 13.64 | 33.784 |  |  | 50.956 |  | 39.0075 |  | 9.4 |  | 28.6784 |  | 9.9877 |  |  | 16.82 |  |  | 3.3 |  | 1.1311 |  | 4.2365 | 0 | 4.1372 | 25.4999 | 103.1782 | 26.811 | 0.94 | 75.1394 |  | 33.2804 | 28.1333 |  | 80.5309 | 25.4552 |  | 3.0015 |  | 5.6 |  | 25.8442 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.2882 |  | 6.474 | 5.41 |  | 133.8117 |  | 4.1709 | 129.1189 | 10.2129 |  |  | 4.1258 |  |  | 88.5872 | 2.945 | 1.3552 | 0.86572 | 28.7944 | 345.2827 | 11.1067 | 155.394 | 18.2282 |  |  | 14.41 | 4.7881 |  |  | 14.7563 | 227.79 |  | 29.341 |  | 18.4974
22:00 |  |  | 21.42 |  |  |  |  | 19.154 | 27.8276 | 11.476 | 11.263 | 13.53 | 33.6 |  |  | 50.618 |  | 29.6081 |  | 9.5 |  | 33.8422 |  | 10.2124 |  |  | 16.46 |  |  | 4.1 |  | 1.5345 |  | 4.2329 | 0 | 4.0343 | 25.7807 | 103.839 | 27.1205 | 1.03 | 73.3719 |  | 34.2597 | 28.4621 |  | 81.3769 | 26.3237 |  | 3.1628 |  | 5.3 |  | 33.8663 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.47 |  | 6.53 | 5.53 |  | 130.008 |  | 4.1956 | 128.6367 | 10.1354 |  |  | 3.9547 |  |  | 88.9541 | 6.66 | 1.2474 | 0.87332 | 28.6904 | 350.0503 | 11.3689 | 156.273 | 18.1563 |  |  | 14.6393 | 4.7588 |  |  | 14.8096 | 228.03 |  | 28.807 |  | 18.8371
22:30 |  |  | 22.8537 |  |  |  |  | 19.3462 | 27.4955 | 11.818 | 11.7267 | 13.47 | 34.072 |  |  | 51.179 |  | 37.2651 |  | 9.4 |  | 123.1603 |  | 10.2851 |  |  | 16.46 |  |  | 5.4 |  | 1.2979 |  | 4.8773 | 0 | 3.3544 | 25.6375 | 102.1183 | 26.8109 | 1.15 | 84.72 |  | 34.6044 | 28.2943 |  | 81.5451 | 27.4615 |  | 3.0679 |  | 5.1 |  | 35.7373 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.4702 |  | 6.77 | 21.94 |  | 126.6037 |  | 4.0977 | 128.1489 | 8.9843 |  |  | 3.9615 |  |  | 87.7109 | 6.689 | 0.8519 | 0.75824 | 28.5877 | 347.2536 | 10.7313 | 153.028 | 18.116 |  |  | 14.9243 | 4.8088 |  |  | 15.9244 | 227.41 |  | 28.305 |  | 18.9219
23:00 |  |  | 22.729 |  |  |  |  | 15.9014 | 26.9794 | 12.73 | 11.8074 | 13.42 | 32.534 |  |  | 50.946 |  | 27.9998 |  | 9.6 |  | 76.2411 |  | 9.8779 |  |  | 16.39 |  |  | 4.9 |  | 1.2164 |  | 4.4261 | 0 | 2.7362 | 25.0148 | 102.3946 | 26.6162 | 1.26 | 105.1308 |  | 35.5848 | 29.03 |  | 176.5033 | 27.687 |  | 3.096 |  | 5.4 |  | 40.5979 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.5207 |  | 6.656 | 33.03 |  | 127.1362 |  | 4.1113 | 129.7202 | 11.7988 |  |  | 3.9546 |  |  | 90.0157 | 22.13 | 0.6682 | 0.84568 | 27.8382 | 349.4374 | 11.401 | 152.653 | 18.1593 |  |  | 14.5585 | 4.7504 |  |  | 15.2881 | 225.36 |  | 27.866 |  | 19.0399
23:30 |  |  | 20.9572 |  |  |  |  | 18.4214 | 26.6881 | 11.779 | 14.088 | 13.69 | 32.376 |  |  | 50.781 |  | 31.4458 |  | 9.5 |  | 151.8855 |  | 9.3025 |  |  | 15 |  |  | 3.7 |  | 1.4 |  | 4.5418 | 0 | 2.0519 | 25.0081 | 101.568 | 26.8918 | 1.2 | 117.9599 |  | 35.9202 | 28.5459 |  | 191.0954 | 28.0084 |  | 3.1525 |  | 5.5 |  | 46.084 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.4904 |  | 6.587 | 35.28 |  | 123.8616 |  | 4.2229 | 130.9669 | 11.3826 |  |  | 3.8564 |  |  | 88.6883 | 22.495 | 0.5626 | 0.83225 | 28.3984 | 345.2796 | 11.6736 | 154.94 | 18.3527 |  |  | 14.5363 | 4.8551 |  |  | 15.9225 | 225.8 |  | 27.921 |  | 15.6761
00:00 |  |  | 21.6586 |  |  |  |  | 19.7173 | 26.2652 | 11.855 | 13.7355 | 13.67 | 32.136 |  |  | 50.816 |  | 44.1958 |  | 9.2 |  | 101.924 |  | 9.2428 |  |  | 14.21 |  |  | 2 |  | 3.182 |  | 5.2759 | 0 | 1.5866 | 25.1213 | 101.1576 | 26.5305 | 0.83 | 98.3377 |  | 34.661 | 28.6587 |  | 191.8685 | 27.9384 |  | 3.1551 |  | 5.4 |  | 46.3986 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.4085 |  | 6.711 | 42.63 |  | 121.6122 |  | 4.3471 | 130.926 | 11.0137 |  |  | 3.8369 |  |  | 88.8531 | 22.38 | 0.4927 | 0.83289 | 27.1096 | 348.0817 | 11.6683 | 154.016 | 18.2482 |  |  | 13.9984 | 4.8363 |  |  | 16.2735 | 224.47 |  | 29.936 |  | 18.5175
MWh | 0 | 0 | 744.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.7161 | 639.6099 | 259.663 | 314.5916 | 325.285 | 792.108 | 0 | 0 | 1235.399 | 0 | 744.3933 | 0 | 218 | 0 | 2510.8893 | 0 | 240.1524 | 0 | 0 | 365.355 | 0 | 0 | 65.85 | 0 | 92.2585 | 0 | 118.9679 | 0 | 73.502 | 729.2129 | 2465.9106 | 623.4837 | 18.01 | 2212.7087 | 0 | 809.7208 | 712.2627 | 0 | 2903.7046 | 691.3277 | 0 | 72.8001 | 0 | 124.15 | 0 | 991.7052 | 0 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9314 | 0 | 166.989 | 780.8 | 0 | 3317.128 | 0 | 102.4999 | 3082.3256 | 244.44 | 0 | 0 | 93.4919 | 0 | 0 | 2111.5309 | 459.782 | 21.7243 | 20.2545 | 659.9085 | 8392.4019 | 267.3994 | 3680.5735 | 421.6495 | 0 | 0 | 335.2364 | 111.2143 | 0 | 0 | 356.7632 | 5749.79 | 0 | 827.1705 | 0 | 310.2468
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 15 de Enero del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1179.3 | 3451.1 | 1572.4 | 47.6 | 0 | 0 | 59.9 |  | 48.4 | 12.4 | 0 | 267.6 | 6638.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 360.5
01:00 | 1175.7 | 3308.4 | 1556.3 | 47.7 | 0 | 0 | 59.4 |  | 47.3 | 12.4 | 0 | 219.8 | 6427 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1179.3 | 3438.7 | 1463.5 | 47.7 | 0 | 0 | 58.8 |  | 48.2 | 12.4 | 0 | 201.4 | 6450 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5167.65
02:00 | 1177.2 | 3407.6 | 1451.6 | 0 | 0 | 0 | 59.3 |  | 47.8 | 12.4 | 0 | 170.2 | 6326.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1184 | 3403.4 | 1452.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |  | 47.9 | 12.4 | 0 | 145.8 | 6306.2 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 14.65
03:00 | 1179.4 | 3323.8 | 1537.1 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 46.7 | 12.4 | 0 | 123.7 | 6283.1 |  | C.H. SANTA ROSA II | 22.3
03:30 | 1179.1 | 3348.3 | 1498.8 | 0 | 0 | 0 | 60.4 |  | 47.3 | 12.4 | 0 | 105.1 | 6251.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3447
04:00 | 1176.3 | 3227.7 | 1555.9 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |  | 47.5 | 12.4 | 0 | 111.3 | 6190.9 |  | C.H. YANANGO | 853.8
04:30 | 1178.5 | 3392.3 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |  | 47 | 12.4 | 0 | 107.4 | 6307.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 154.45
05:00 | 1181.8 | 3367 | 1538.3 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |  | 45.7 | 12.4 | 0 | 111.9 | 6317 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 229.7
05:30 | 1158 | 3253.6 | 1573.6 | 0 | 0 | 0 | 59.3 |  | 46.1 | 12.5 | 5.7 | 127.3 | 6236.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1515.85
06:00 | 1180 | 3252.3 | 1571.7 | 0 | 0 | 0 | 59.9 |  | 45.7 | 12.5 | 64.6 | 127.8 | 6314.5 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 137.25
06:30 | 1160.1 | 3108.4 | 1578.9 | 0 | 0 | 0 | 60.5 |  | 46.6 | 12.5 | 186.1 | 159.5 | 6312.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 325.1
07:00 | 1180.1 | 3096.8 | 1598.5 | 0 | 0 | 0 | 60.3 |  | 47.1 | 12.5 | 298.4 | 160.4 | 6454.1 |  | C.H. RUNATULLO II | 478.8
07:30 | 1158.9 | 3320.5 | 1500.7 | 0 | 0 | 0 | 60.7 |  | 46.6 | 12.5 | 369.5 | 168.2 | 6637.6 |  | C.H. RUNATULLO III | 489.05
08:00 | 1169.1 | 3386.9 | 1562.6 | 0 | 0 | 0 | 60.4 |  | 47.7 | 12.5 | 394.9 | 182.1 | 6816.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 289.7
08:30 | 1176.3 | 3365.6 | 1835.9 | 45.2 | 0 | 0 | 59.8 |  | 45.7 | 12.4 | 410.7 | 206.7 | 7158.3 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3981.75
09:00 | 1174.3 | 3382.3 | 1838.7 | 45.7 | 0 | 0 | 61 |  | 48.8 | 12.4 | 423.8 | 209.9 | 7196.9 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 187.3
09:30 | 1163.2 | 3336.9 | 1926.1 | 46.3 | 0 | 0 | 59.8 |  | 47.6 | 12.4 | 435.3 | 235.6 | 7263.2 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 85.9
10:00 | 1172.3 | 3348.8 | 1825.1 | 45.5 | 0 | 0 | 60.2 |  | 43.4 | 12.4 | 441.9 | 329.1 | 7278.7 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15518.25
10:30 | 1169.7 | 3380.7 | 1912.2 | 45.8 | 0 | 0 | 60.5 |  | 44.3 | 12.1 | 443.9 | 402.9 | 7472.1 |  | C.H. RESTITUCION | 5260.2
11:00 | 1150.4 | 3336.5 | 2043.1 | 45.4 | 0 | 0 | 59.9 |  | 44.6 | 12.1 | 370.8 | 409.3 | 7472.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 114.7
11:30 | 1161.3 | 3401.8 | 2008.2 | 45.6 | 0 | 0 | 59.4 |  | 41.7 | 12 | 394.7 | 463.7 | 7588.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 477.7
12:00 | 1159.4 | 3362.1 | 1864.3 | 45.3 | 0 | 0 | 60.3 |  | 37.5 | 11.9 | 435.3 | 522.4 | 7498.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 464.4
12:30 | 1176.2 | 3373.3 | 1880.4 | 45.4 | 0 | 0 | 59.4 |  | 38 | 11.8 | 460.6 | 546.4 | 7591.5 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10715.3
13:00 | 1153.2 | 3337.2 | 1795.5 | 46.6 | 0 | 0 | 59.6 |  | 38.5 | 11.8 | 452.7 | 612 | 7507.1 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1157.3 | 3321.8 | 1685.1 | 46.1 | 0 | 0 | 59.8 |  | 43.2 | 11.8 | 413.7 | 664.8 | 7403.6 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1343.3
14:00 | 1186.3 | 3402.1 | 1627.8 | 46.2 | 0 | 0 | 60.2 |  | 41.7 | 11.7 | 405.4 | 685.4 | 7466.8 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 477.65
14:30 | 1172.3 | 3504 | 1673.6 | 46.5 | 0 | 0 | 59.8 |  | 42.8 | 11.7 | 333.6 | 753.1 | 7597.4 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 453.3
15:00 | 1181.8 | 3492.9 | 1733.1 | 46.6 | 0 | 0 | 60 |  | 41.3 | 11.7 | 289.9 | 757.2 | 7614.5 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2690.35
15:30 | 1194.6 | 3570 | 1682.7 | 46.8 | 0 | 0 | 59.9 |  | 41.6 | 11.7 | 217 | 766.9 | 7591.2 |  | C.H. YUNCAN |  | 2892.7
16:00 | 1156.3 | 3558.3 | 1722.1 | 46.4 | 0 | 0 | 60.6 |  | 47.6 | 11.7 | 188.7 | 734.8 | 7526.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 467.65
16:30 | 1143.7 | 3494.1 | 1678.1 | 46.4 | 0 | 0 | 60.4 |  | 47.5 | 11.7 | 178.1 | 758.2 | 7418.2 |  | C.H. EL CARMEN | 136.05
17:00 | 1155.9 | 3473.5 | 1577.2 | 46.5 | 0 | 0 | 60.3 |  | 47.2 | 11.8 | 125.3 | 745.7 | 7243.4 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:30 | 1150.3 | 3422.1 | 1518.3 | 46.3 | 0 | 0 | 60 |  | 47.7 | 11.9 | 80.5 | 764.8 | 7101.9 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:00 | 1146.6 | 3389.8 | 1426.2 | 46.3 | 0 | 0 | 59.9 |  | 46.6 | 11.9 | 24 | 771.4 | 6922.7 |  | C.H. ÁNGEL III | 122.4
18:30 | 1155.6 | 3442.3 | 1451.2 | 47 | 0 | 0 | 60.1 |  | 48.8 | 12.1 | 0 | 770.6 | 6987.7 |  | C.H. LA JOYA | 140.45
19:00 | 1180.1 | 3480.3 | 1766.3 | 46.8 | 0 | 0 | 59.8 |  | 49.1 | 12.2 | 0 | 724.4 | 7319 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.3
19:30 | 1194.1 | 3592.5 | 1778.7 | 47.3 | 0 | 0 | 59.8 |  | 49.2 | 12.2 | 0 | 697 | 7430.8 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 439.25
20:00 | 1180.8 | 3611.9 | 1824.7 | 47.1 | 0 | 0 | 59.9 |  | 48.9 | 12.4 | 0 | 645.5 | 7431.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 448.8
20:30 | 1190.4 | 3621.4 | 1826.6 | 47.4 | 0 | 0 | 60.1 |  | 48.3 | 12.4 | 0 | 561.4 | 7368 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2069
21:00 | 1181.7 | 3629.7 | 1828.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.6 |  | 48.4 | 12.5 | 0 | 517.6 | 7325.8 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 101.2
21:30 | 1183.4 | 3688.4 | 1799.2 | 47.5 | 0 | 0 | 58.7 |  | 49.4 | 12.5 | 0 | 451.5 | 7290.6 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13388.45
22:00 | 1180.5 | 3632.8 | 1778.6 | 47.3 | 28.4 | 0 | 59.8 |  | 49.1 | 12.5 | 0 | 360.5 | 7149.5 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.7
22:30 | 1187.4 | 3646.3 | 1665.4 | 47.9 | 55.4 | 0 | 59.2 |  | 47.9 | 12.5 | 0 | 338.6 | 7060.6 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1235.7
23:00 | 1183 | 3487.6 | 1602.2 | 47.8 | 91.3 | 0 | 58.9 |  | 47.6 | 12.5 | 0 | 301.2 | 6832.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86
23:30 | 1192.6 | 3572.5 | 1467.3 | 47.7 | 91.8 | 0 | 59.3 |  | 47.6 | 12.5 | 0 | 345.8 | 6837.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 129.8
00:00 | 1182.5 | 3523.2 | 1159.8 | 47.7 | 86.6 | 88.2 | 59.8 |  | 48 | 12.5 | 0 | 367.7 | 6576 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5714.1
TOTAL MWh | 28145.15 | 82134.75 | 39862.6 | 816.45 | 176.75 | 44.1 | 1437.1 | 0 | 1106.6 | 293.35 | 3922.55 | 9955.8 | 167895.2 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2159.3
% | 16.7635 | 48.9202 | 23.7425 | 0.48629 | 0.10527 | 0.026266 | 0.85595 | 0 | 0.6591 | 0.17472 | 2.3363 | 5.9298 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.1
[14 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1855.6
[15 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.35
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3037
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3095.55
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1522.75
[14 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.8
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2656.15
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 478.2
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 114.7
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 73.6
[15 empty] | C.H. CAHUA | 1118.4
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 3746.85
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 740.25
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 661.15
[15 empty] | C.H. OROYA | 184.7
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 156.55
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2605.05
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 28145.15 | 82134.75

## GENERACION RER
miércoles, 15 de Enero del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 15 | 14.6 | 7.7 | 17.3 | 2 |  | 11.1 |  | 14.7 |  | 20 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.8 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.8 | 7.1 | 21.2 | 72.9 | 35.4 | 56.9 |  | 2.6 | 1.6 | 20.1 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.6 |  | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 8 |  | 13.8 |  | 0.6 |  | 14.8 | 26.5 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 4.7 |  | 660.5
1:00 | 15.2 | 14.6 | 7.3 | 17.1 | 2 |  | 10.2 |  | 14.7 |  | 19.8 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.8 | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.8 | 9.2 | 26.8 | 74.4 | 19 | 38.8 |  | 1.1 |  | 20.2 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.9 |  | 2.4 | 1.9 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 5.2 |  | 9.1 |  | 0.6 |  | 11 | 20.9 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 4.7 |  | 611.3
1:30 | 15 | 14.6 | 8.7 | 17.1 | 2 |  | 9.9 |  | 14.6 |  | 19.7 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.8 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.9 | 11.1 | 30.9 | 78.3 | 12.7 | 28 |  | 0.4 | 0.1 | 20.2 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.9 |  | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 0.5 |  | 2.5 |  | 0.6 |  | 10.1 | 25.6 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 4.7 |  | 594
2:00 | 15 | 14.6 | 9 | 17.2 | 2 |  | 9.2 |  | 14.6 |  | 19.4 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.7 | 19.8 | 20.2 | 19.3 | 19 | 11.7 | 25.4 | 68.1 | 9.1 | 24 |  | 0.6 | 0.1 | 20.2 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 6.1 |  | 1 | 0.8 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 9 | 20.4 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 4.7 |  | 561.5
2:30 | 15 | 14.6 | 8.5 | 17.2 | 2 |  | 9.8 |  | 14.6 |  | 19.6 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.8 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18.9 | 11 | 16.7 | 54 | 12.1 | 23.3 |  | 0.4 |  | 20.2 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 6 |  | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 8.5 | 16.6 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 4.7 |  | 538.5
3:00 | 15.1 | 14.1 | 8.2 | 17.2 | 2 |  | 9.3 |  | 14.6 |  | 19.4 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.8 | 19.8 | 20.4 | 20 | 18.9 | 16.9 | 22.8 | 34.9 | 10.2 | 22.7 |  | 0.3 |  | 20 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.7 |  | 3.5 | 3 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3.6 | 5.8 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 4.7 |  | 514.4
3:30 | 15.2 | 14.6 | 7.7 | 17.2 | 2 |  | 9.8 |  | 14.6 |  | 19.3 | 20.3 | 12.2 | 3.6 | 4.8 | 19.8 | 20 | 20 | 18.9 | 17 | 27.6 | 31.3 | 4.3 | 12.5 |  |  |  | 20 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.7 |  | 5.5 | 3.9 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 1.7 | 1.3 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 4.7 |  | 496
4:00 | 15.4 | 14.7 | 7.8 | 17.3 | 2 |  | 9.6 |  | 14.6 |  | 19.2 | 20.3 | 12.2 | 3.6 | 4.8 | 19.9 | 20 | 20 | 18.9 | 18.4 | 26.1 | 40.6 | 3.6 | 10.3 |  |  |  | 20 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.8 |  | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 4.9 | 2 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 4.7 |  | 502.6
4:30 | 15.1 | 14.6 | 7.8 | 17.3 | 2 |  | 9.5 |  | 14.6 |  | 19.4 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.8 | 19.8 | 20.1 | 19.4 | 19 | 14.4 | 17.9 | 47.7 | 3.2 | 10 |  |  |  | 20 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 6 |  | 1.1 | 1.4 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 6.8 | 4.9 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 4.7 |  | 498.2
5:00 | 15 | 14.7 | 6.6 | 17.2 | 2 |  | 9.4 |  | 14.6 |  | 19.5 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.7 | 19.8 | 20.4 | 20 | 19 | 10.6 | 8.3 | 57.4 | 4.3 | 13.3 |  |  |  | 20 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 6 |  | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.7 | 7.7 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.7 |  | 502.3
5:30 | 15 | 14.7 | 6.7 | 17.2 | 2 |  | 9.7 |  | 14.6 |  | 19.1 | 20.3 | 12.2 | 3.6 | 4.7 | 19.8 | 19.7 | 20 | 18.9 | 10.8 | 7.9 | 60 | 6.6 | 19.4 | 0.1 |  |  | 20 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.7 |  | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  | 0.9 | 5.3 | 9.9 |  | 1 |  | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 9 | 11.3 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 4.8 | 1.7 | 522.1
6:00 | 15 | 14.7 | 6.5 | 17.2 | 2 |  | 9.5 |  | 14.6 |  | 19.4 | 20.3 | 12.2 | 3.6 | 4.7 | 19.8 | 20 | 19.4 | 18.9 | 12.8 | 16.2 | 56.9 | 3.7 | 11.8 | 4.1 |  |  | 20 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.5 | 7.6 | 2.4 | 2.1 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  | 6.3 | 5.4 | 9.9 |  | 17 |  | 14.4 | 0.6 | 6.9 | 9.2 | 12.7 | 19.9 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.2 |  | 19.9 | 4.8 | 8.1 | 581
6:30 | 15 | 14.7 | 6.1 | 17 | 2 |  | 10.8 | 0.1 | 14.4 |  | 19.5 | 20.2 | 12.2 | 3.7 | 4.7 | 19.6 | 19.8 | 20 | 18.9 | 20.7 | 19.4 | 69.7 | 1.1 | 9.6 | 13.7 |  |  | 20 | 5.7 | 20.4 | 20.4 |  | 5.8 | 27.2 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  | 11.3 | 5.4 | 10 |  | 55.6 |  | 48.9 | 0.6 | 13.5 | 10.9 | 21.8 | 19.8 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 |  | 19.6 | 4.8 | 14.7 | 735
7:00 | 15 | 14.7 | 7.2 | 16.9 | 2 |  | 10.2 | 0.1 | 14.4 |  | 19.9 | 20.2 | 12.2 | 3.6 | 5 | 19.6 | 20 | 20 | 18.9 | 24.2 | 19.8 | 70.5 | 0.4 | 3.7 | 21.8 |  |  | 20 | 5.6 | 20.4 | 20.4 |  | 6.2 | 48 | 4 | 3.2 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  | 13 | 5.3 | 10 |  | 95.9 |  | 83.9 | 0.6 | 15.9 | 11.3 | 23.3 | 19.9 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 3 |  | 19.6 | 4.7 | 16.8 | 849.6
7:30 | 15 | 14.2 | 7.1 | 11.4 | 2 |  | 10.3 | 0.1 | 13.5 |  | 20 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.9 | 19.8 | 20 | 20 | 18.9 | 23.5 | 11.3 | 69.9 | 1.7 | 8.5 | 31.6 |  |  | 20 | 5.6 | 20.4 | 20.4 |  | 6.2 | 63.7 | 6.6 | 5.8 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  | 13.8 | 5.3 | 10 | 0.7 | 123.6 |  | 96.1 | 0.6 | 16.9 | 16.8 | 23.4 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 5.5 |  | 19.8 | 4.8 | 18.2 | 922.5
8:00 | 14.6 | 14.2 | 8.3 | 5.8 | 2 |  | 10.6 | 0.1 | 13.5 |  | 19.8 | 20.4 | 12.2 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.3 | 18.6 | 18.9 | 19.6 | 7.7 | 71.4 | 7.9 | 16.1 | 33.3 |  |  | 20 | 5.6 | 20.4 | 20.4 |  | 6.1 | 69.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 18.7 |  | 0.1 | 3.6 |  | 14.3 | 5.3 | 9.9 | 5.6 | 131 | 1.1 | 102.4 | 0.6 | 17.6 | 15.3 | 31.2 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 8 |  | 20 | 4.8 | 19 | 956
8:30 | 14.1 | 14.2 | 7 | 6 | 2 |  | 10.4 | 0.7 | 13.3 |  | 20 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.9 | 20.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 19.8 | 9.8 | 64 | 15.5 | 32.2 | 32.6 | 0.1 |  | 20 | 5.6 | 20.4 | 20.4 |  | 5.7 | 72 | 3 | 2.3 | 3.5 | 18.7 |  | 0.2 | 3.6 | 1.2 | 14.7 | 5.5 | 10 | 8.4 | 135.4 | 0.7 | 106.1 | 0.6 | 18 | 19 | 31.9 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 10.4 |  | 20.2 | 4.8 | 19.4 | 995.9
9:00 | 14.4 | 14.2 | 9 | 5.7 | 2 |  | 11.2 | 0.8 | 13.4 |  | 20 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 18.1 | 11.5 | 60.8 | 18.3 | 32.3 | 33.4 | 0.3 | 0.5 | 19.9 | 5.6 | 20.4 | 20.4 |  | 5.7 | 74.2 | 2.8 | 1.2 | 3.5 | 18.7 |  | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 15 | 5.3 | 10 | 8.7 | 138.5 | 0.3 | 108.6 | 0.6 | 18.4 | 16.2 | 38.9 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 12.4 |  | 20 | 4.8 | 19.7 | 1014.8
9:30 | 14 | 14.6 | 9.2 | 5.6 | 2 |  | 9.8 | 1 | 14 |  | 20.1 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 16.3 | 27.4 | 68.3 | 21.1 | 34.4 | 33.9 | 1.3 | 0.6 | 19.8 | 5.6 | 20.4 | 20.4 |  | 5.8 | 75.9 | 3.7 | 2.4 | 3.6 | 18.7 |  | 0.3 | 3.6 | 4.1 | 15.3 | 5.5 | 9.9 | 4 | 141.1 |  | 111 | 0.6 | 18.7 | 19.9 | 36.2 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 14.2 |  | 20 | 4.8 | 19.8 | 1051.3
10:00 | 12.1 | 14.5 | 7.4 | 5.6 | 2 |  | 9.4 | 1.1 | 14.2 |  | 20.1 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 13.9 | 47.8 | 89.6 | 45.1 | 56.6 | 34.8 | 3.9 | 1.5 | 19.6 | 5.6 | 20.4 | 20.4 |  | 5.6 | 79.1 | 2.1 | 2 | 3.6 | 18.7 |  | 0.3 | 3.6 | 5.8 | 15.3 | 5.5 | 9.9 | 2.9 | 142.5 |  | 108.2 | 0.6 | 19.1 | 21 | 42.7 | 20 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 15.8 |  | 20 | 4.8 | 19.9 | 1147.2
10:30 | 12 | 14.2 | 8.4 | 5.6 | 2 |  | 9.7 | 1.2 | 14.2 |  | 20.2 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 15.6 | 57.5 | 98.4 | 58.3 | 72.2 | 39.5 | 5.9 | 3.4 | 19.7 | 5.6 | 20.4 | 20.4 |  | 5.6 | 74.6 | 3.2 | 2.3 | 3.6 | 18.7 |  | 0.4 | 3.5 | 6.6 | 15.6 | 5.4 | 9.9 | 2 | 146 |  | 104 | 0.6 | 19.6 | 22.7 | 61.4 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 16.5 |  | 20 | 4.8 | 19.9 | 1223.7
11:00 | 12.1 | 14.6 | 7.9 | 5.7 | 2 |  | 10 | 1.3 | 14.2 |  | 20.2 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.9 | 20 | 19.5 | 20 | 18.9 | 14 | 57.7 | 94.6 | 55.9 | 76.4 | 39.6 | 6.9 | 2.6 | 19.7 | 5.5 | 20.4 | 20.4 |  | 5.6 | 80.5 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 18.7 |  | 0.4 | 3.5 | 7.4 | 15.6 | 5.4 | 10 | 11.2 | 101 | 2.7 | 69.6 | 0.6 | 19.7 | 19.8 | 58.1 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 15.8 |  | 20 | 4.8 | 19.9 | 1156.6
11:30 | 11.5 | 12.5 | 8.3 | 5.7 | 2 |  | 9.4 | 1.2 | 13.9 |  | 20.1 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 16.1 | 61.5 | 91.6 | 69.8 | 79 | 41.1 | 8.5 | 5.7 | 19.5 | 5.5 | 20.4 | 20.4 |  | 5.6 | 80.5 | 4.6 | 4.7 | 3.6 | 18.7 |  | 0.4 | 3.6 | 7.9 | 15.5 | 5.3 | 9.9 | 24.1 | 106.6 | 17.3 | 83.9 | 0.6 | 19.6 | 21.9 | 58.9 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 18.1 |  | 20 | 4.8 | 19.9 | 1231.6
12:00 | 14.8 | 5.1 | 8.1 | 5.7 | 2 |  | 9.5 | 1 | 13.5 |  | 20 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 19.6 | 65.5 | 87.8 | 73.2 | 86.3 | 40.5 | 9.7 | 6.5 | 19.2 | 5.6 | 20.4 | 20.4 |  | 5.7 | 80.5 | 5.4 | 6.7 | 3.6 | 18.7 |  | 0.5 | 3.6 | 8.5 | 15.1 | 5.5 | 10 | 36 | 129.3 | 38.4 | 105 | 0.6 | 19.5 | 21.5 | 65.8 | 20 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 15.5 |  | 20 | 4.8 | 19.9 | 1326.4
12:30 | 15.6 | 5.1 | 7.4 | 5.7 | 2 |  | 9.9 | 1.3 | 13.5 |  | 20.2 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 20.8 | 62.9 | 87.3 | 76.5 | 85 | 40.5 | 11.1 | 5.7 | 19.1 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 | 80.5 | 9.2 | 8.8 | 3.6 | 18.7 |  | 0.5 | 3.6 | 8.7 | 14.7 | 5.4 | 10 | 48.8 | 145.6 | 38 | 114.5 | 0.6 | 19.2 | 23.8 | 68.5 | 20 | 4.6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 15.2 |  | 20 | 4.8 | 19.9 | 1387
13:00 | 15.5 | 5.5 | 8.1 | 5.7 | 2 |  | 9.4 | 1.3 | 13.5 |  | 20.1 | 20.3 | 12 | 3.6 | 4.9 | 19.9 |  | 19.8 | 18.9 | 20.2 | 60 | 90.7 | 82.9 | 90.8 | 40.5 | 9.5 | 10 | 18.8 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 | 80.4 | 10.5 | 9.5 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 3.6 | 8 | 14.4 | 5.3 | 9.9 | 74.7 | 140.9 | 59.4 | 112.6 | 0.6 | 19.2 | 24.2 | 69.6 | 20 | 4.6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 15.3 |  | 20 | 4.8 | 19.9 | 1423.7
13:30 | 15.6 | 9.9 | 8 | 5.7 | 2 |  | 9.7 | 1.2 | 13.5 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.9 | 20 |  | 20 | 18.8 | 17.2 | 67.4 | 94.7 | 84.3 | 89.6 | 25 | 10.1 | 11.3 | 18.9 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 | 80.4 | 9.4 | 11 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 3.6 | 6.5 | 15.3 | 5.4 | 9.9 | 77.8 | 116.9 | 96.9 | 112.5 | 0.6 | 19 | 22.3 | 72.8 | 20 | 4.6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 16.8 |  | 20 | 4.8 | 19.9 | 1442.7
14:00 | 15 | 9.9 | 7.2 | 5.7 | 2 |  | 9.6 | 1.2 | 13.6 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.9 | 20 | 18.9 | 19 | 69.9 | 74.5 | 87.3 | 90.9 | 34.5 | 10.3 | 8.6 | 19.1 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 | 80.4 | 13.9 | 12.4 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 3.6 | 5.2 | 15.3 | 5.4 | 9.9 | 92.6 | 106.7 | 110.6 | 106.9 | 0.6 | 18.7 | 24.9 | 70.5 | 20 | 4.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 16.8 |  | 20 | 4.8 | 19.5 | 1474.6
14:30 | 14.5 | 9.9 | 8 | 9.7 | 2 |  | 10.4 | 0.9 | 13.6 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 18.4 | 70.2 | 93.7 | 89.1 | 90.6 | 39.6 | 10.8 | 10 | 19.1 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 | 80.4 | 16.5 | 11.8 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 14.9 | 5.4 | 9.9 | 133 | 78.7 | 113.6 | 63.2 | 0.6 | 18.3 | 22.8 | 72.6 | 20 | 4.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 15.5 |  | 20 | 4.8 | 18.4 | 1474.9
15:00 | 15 | 10 | 6.8 | 20.2 | 2 |  | 9.5 | 0.9 | 13.6 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 20.7 | 69.2 | 101.3 | 90.6 | 90.1 | 39.6 | 10.6 | 10.1 | 19.1 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6 | 78.5 | 16.8 | 12.6 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 3.6 | 1.7 | 10.4 | 5.3 | 10 | 123.2 | 54.5 | 117.2 | 54 | 0.6 | 18.3 | 22.7 | 72.1 | 20 | 4.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 13.7 |  | 20 | 4.8 | 18.1 | 1444.1
15:30 | 15 | 10.5 | 5.5 | 20.2 | 2 |  | 10.6 | 0.8 | 13.6 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 19.4 | 68.4 | 105.9 | 89 | 93.3 | 23.9 | 9.9 | 8 | 19.1 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.8 | 76.2 | 14.3 | 13.6 | 3.6 | 18.7 |  | 0.2 | 3.6 |  | 10.2 | 5.4 | 9.9 | 123.2 | 35.3 | 115.9 | 30.2 | 0.6 | 17.9 | 24.5 | 81.5 | 20 | 4.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 11.8 |  | 20 | 4.8 | 10.5 | 1381.5
16:00 | 15.2 | 13.6 | 8.7 | 20.2 | 2 |  | 10.1 | 0.6 | 13.6 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 15.3 | 54.9 | 104.3 | 87.5 | 90.4 | 19 | 10.8 | 8.9 | 19.1 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.9 | 71.8 | 16.8 | 15.6 | 3.6 | 18.7 |  | 0.1 | 3.6 |  | 10.4 | 5.4 | 9.9 | 113.3 | 31 | 109.9 | 24.4 | 0.6 | 15.9 | 24.6 | 82.5 | 20 | 4.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 9.7 |  | 20 | 4.8 | 5.8 | 1327.1
16:30 | 15.3 | 13.6 | 9 | 20.2 | 2 |  | 9.6 | 0.4 | 13.3 |  | 20 | 20.3 | 12 | 3.6 | 4.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 18.9 | 14.4 | 46.3 | 110 | 83.3 | 89.1 | 25.2 | 7.2 | 8.1 | 19.1 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.8 | 65.3 | 14.7 | 15.1 | 3.6 | 18.7 |  | 0.1 | 3.6 |  | 11.8 | 5.4 | 10 | 133.9 | 26.4 | 123.5 | 28.2 | 0.6 | 10.2 | 26.4 | 86.2 | 20 | 4.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 7.3 |  | 20 | 4.8 | 3.2 | 1338.5
17:00 | 14.7 | 14 | 8.6 | 20.2 | 2 |  | 9.9 | 0.3 | 13 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 12.8 | 36.9 | 110.4 | 70.8 | 84.1 | 24.9 | 7.1 | 8.1 | 19.2 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.5 | 47.3 | 14.2 | 13.8 | 3.6 | 18.7 |  | 0.1 | 3.6 |  | 9.6 | 5.5 | 9.9 | 138 | 15.1 | 132.1 | 11.8 | 0.6 | 8.9 | 31.2 | 86.2 | 20 | 4.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 4.7 |  | 20 | 4.8 | 2.6 | 1273.2
17:30 | 15.2 | 14.5 | 7.7 | 20.3 | 2 |  | 10.3 | 0.1 | 13 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.8 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 16.6 | 41.6 | 110.2 | 74.2 | 89.6 | 10.9 | 7.3 | 9.1 | 19.2 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.5 | 23.2 | 14.4 | 12.4 | 3.6 | 18.7 |  | 0.1 | 3.6 |  | 4.3 | 5.3 | 9.9 | 142.2 | 21.4 | 130.3 | 11.6 | 0.6 | 4.9 | 30.2 | 86.7 | 20 | 4.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 19.9 | 4.8 | 1.6 | 1247.5
18:00 | 15 | 14.6 | 7.1 | 20.3 | 2 |  | 9.9 |  | 13 |  | 20 | 20.3 | 12 | 3.6 | 4.6 | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.9 | 15.4 | 46.9 | 109.1 | 85.7 | 88.4 | 2.5 | 8.9 | 10.6 | 19.2 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 | 7.8 | 11.2 | 8.8 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  | 0.5 | 5.5 | 9.9 | 142.3 | 6.1 | 129 | 5.7 | 0.6 | 0.4 | 27.5 | 87.6 | 20 | 4.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  | 19.8 | 4.8 | 0.2 | 1196.5
18:30 | 15.3 | 14.6 | 8.5 | 20.4 | 2 |  | 10.4 |  | 12.9 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.5 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 13.9 | 48.8 | 107.1 | 86.8 | 92 |  | 9.2 | 8.2 | 18.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 |  | 12.5 | 8.9 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 144.8 |  | 128.1 |  | 0.6 |  | 26.2 | 84.1 | 20 | 4.7 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |  | 19.9 | 4.8 |  | 1174.4
19:00 | 15.5 | 14.6 | 8.8 | 20.3 | 2 |  | 10.2 |  | 12.3 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.5 | 19.5 | 18.9 | 17.2 | 41.1 | 99.5 | 84.6 | 93.5 |  | 9 | 7 | 18.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 |  | 7.5 | 6.7 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 122.2 |  | 122.5 |  | 0.6 |  | 26.9 | 86.7 | 20 | 4.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.8 |  | 1128
19:30 | 15.2 | 14.7 | 8.6 | 20.3 | 2 |  | 10.7 |  | 12.3 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.6 | 4.6 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 15.7 | 37.4 | 97.3 | 89.9 | 91.9 |  | 11.5 | 8.5 | 18.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 |  | 8.1 | 6.2 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 112.4 |  | 115.9 |  | 0.6 |  | 26.5 | 75.7 | 20 | 4.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.8 |  | 1101.3
20:00 | 15 | 14.7 | 8.8 | 20.4 | 2 |  | 10.4 |  | 12.2 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 13.3 | 33 | 94.2 | 88.6 | 96.4 |  | 6.9 | 4.7 | 18.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 |  | 9.4 | 6.7 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 100.1 |  | 107.9 |  | 0.6 |  | 19.7 | 64.6 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.8 |  | 1049.3
20:30 | 15 | 15 | 7.7 | 20.4 | 2 |  | 10.6 |  | 12.2 |  | 20.2 | 20.4 | 12 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 7.9 | 30.1 | 85.3 | 74.3 | 93.7 |  | 10.5 | 6.9 | 18.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 |  | 7.3 | 10.2 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 60.9 |  | 96.2 |  | 0.6 |  | 18.4 | 59.7 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.8 |  | 964.6
21:00 | 15 | 15.3 | 7.7 | 20.4 | 2 |  | 10.4 |  | 12.2 |  | 20.2 | 20.4 | 11.8 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 5.9 | 34.1 | 78.4 | 76.4 | 99 |  | 5.5 | 2.1 | 18.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6.1 |  | 5.6 | 5.3 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 57.9 |  | 74.5 |  | 0.6 |  | 14.8 | 58.1 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.8 |  | 920.8
21:30 | 15.5 | 15.8 | 8.2 | 20.4 | 2 |  | 9.9 |  | 12.2 |  | 20.2 | 20.4 | 11.8 | 3.5 | 4.5 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 6.9 | 35 | 79 | 61.4 | 95 |  | 4.1 | 2.5 | 18.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 6 |  | 5.4 | 4.9 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 42.3 |  | 46.9 |  | 0.6 |  | 16.1 | 52 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.8 |  | 855.1
22:00 | 15.5 | 15.9 | 7.3 | 20.3 | 2 |  | 10.4 |  | 12.3 |  | 20.2 | 20.4 | 11.8 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 7.2 | 25.9 | 74.2 | 43.5 | 84.3 |  | 2.3 | 1.7 | 18.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.4 |  | 6 | 5.3 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 20.7 |  | 26.9 |  | 0.6 |  | 15.2 | 47.3 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 4.8 |  | 763.8
22:30 | 15 | 15.9 | 6.7 | 20.2 | 2 |  | 10.3 |  | 12.2 |  | 20.2 | 20.4 | 11.8 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.2 | 19.4 | 18.9 | 5.7 | 18.1 | 74.2 | 53.9 | 89.1 |  | 2.6 | 2.1 | 19.1 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.5 |  | 5.6 | 4.8 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.8 | 8.5 |  | 15 |  | 0.6 |  | 15.9 | 43.1 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 4.8 |  | 739.7
23:00 | 14.5 | 15.1 | 7.9 | 20.2 | 2 |  | 10.1 |  | 12.2 |  | 20.1 | 20.4 | 12 | 3.5 | 4.7 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 18.9 | 7.3 | 15.5 | 63.8 | 35.4 | 86.1 |  | 1.1 | 2.1 | 19 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.5 |  | 4.3 | 5 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.5 |  |  | 5.2 | 10 | 7.8 |  | 10.7 |  | 0.6 |  | 19 | 43.1 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 4.8 |  | 703.6
23:30 | 14.5 | 15.4 | 8 | 20.2 | 2 |  | 9.7 |  | 12.2 |  | 20.2 | 20.4 | 12.2 | 3.6 | 4.6 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18.9 | 9.6 | 16.1 | 63.8 | 37.9 | 93 |  | 1 | 1.8 | 19 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.5 |  | 6 | 4.6 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 24.6 |  | 27.3 |  | 0.6 |  | 15.3 | 44.8 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 4.8 |  | 750.2
0:00 | 14.9 | 15.5 | 7.8 | 20.2 | 2 |  | 9.8 |  | 12.3 |  | 20.2 | 20.4 | 12.2 | 3.5 | 4.6 | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.9 | 6.3 | 17.4 | 57.6 | 43.5 | 74.3 |  | 0.9 | 1.8 | 19.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 10.2 | 5.8 |  | 6 | 5.2 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 48.3 |  | 46.7 |  | 0.6 |  | 12.8 | 46.9 | 20 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 4.9 |  | 772.8
EJEC MWh | 354.05 | 325.2 | 187.3 | 360.5 | 48 | 0 | 240.05 | 8.85 | 325.1 | 0 | 478.8 | 489.05 | 289.7 | 85.9 | 114.7 | 477.7 | 464.4 | 477.65 | 453.3 | 349.75 | 845.9 | 1889.8 | 1134.95 | 1469.25 | 363.05 | 110.1 | 90.25 | 467.65 | 136.05 | 489.6 | 489.6 | 122.4 | 140.45 | 802.55 | 160.25 | 141.35 | 85.3 | 448.8 | 0 | 2.45 | 86 | 38.85 | 156.75 | 129.8 | 238.1 | 1105.4 | 1121.55 | 1090.45 | 909.3 | 14.4 | 197.7 | 422.25 | 1146.1 | 479.8 | 113.3 | 66.25 | 56.2 | 57.6 | 133.25 | 0 | 478.2 | 114.7 | 188.25 | 23263.95
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1399.95 | 6.0177 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3922.55 | 16.8611 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7985.65 | 34.3263 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 9955.8 | 42.795 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
miércoles, 15 de Enero del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15 | 14.6 | 7.7 | 11.1 | 59.9 | 32.7 | 141
1:00 | 15.2 | 14.6 | 7.3 | 10.2 | 59.4 | 32.6 | 139.3
1:30 | 15 | 14.6 | 8.7 | 9.9 | 58.8 | 32.6 | 139.6
2:00 | 15 | 14.6 | 9 | 9.2 | 59.3 | 32.7 | 139.8
2:30 | 15 | 14.6 | 8.5 | 9.8 | 59.9 | 32.7 | 140.5
3:00 | 15.1 | 14.1 | 8.2 | 9.3 | 60 | 32.9 | 139.6
3:30 | 15.2 | 14.6 | 7.7 | 9.8 | 60.4 | 32.8 | 140.5
4:00 | 15.4 | 14.7 | 7.8 | 9.6 | 59.8 | 32.7 | 140
4:30 | 15.1 | 14.6 | 7.8 | 9.5 | 59.9 | 32.8 | 139.7
5:00 | 15 | 14.7 | 6.6 | 9.4 | 59.9 | 32.8 | 138.4
5:30 | 15 | 14.7 | 6.7 | 9.7 | 59.3 | 32.8 | 138.2
6:00 | 15 | 14.7 | 6.5 | 9.5 | 59.9 | 32.7 | 138.3
6:30 | 15 | 14.7 | 6.1 | 10.8 | 60.5 | 32.7 | 139.8
7:00 | 15 | 14.7 | 7.2 | 10.2 | 60.3 | 32.8 | 140.2
7:30 | 15 | 14.2 | 7.1 | 10.3 | 60.7 | 32.9 | 140.2
8:00 | 14.6 | 14.2 | 8.3 | 10.6 | 60.4 | 32.9 | 141
8:30 | 14.1 | 14.2 | 7 | 10.4 | 59.8 | 32.8 | 138.3
9:00 | 14.4 | 14.2 | 9 | 11.2 | 61 | 32.5 | 142.3
9:30 | 14 | 14.6 | 9.2 | 9.8 | 59.8 | 32.4 | 139.8
10:00 | 12.1 | 14.5 | 7.4 | 9.4 | 60.2 | 32.4 | 136
10:30 | 12 | 14.2 | 8.4 | 9.7 | 60.5 | 32 | 136.8
11:00 | 12.1 | 14.6 | 7.9 | 10 | 59.9 | 31.7 | 136.2
11:30 | 11.5 | 12.5 | 8.3 | 9.4 | 59.4 | 31.7 | 132.8
12:00 | 14.8 | 5.1 | 8.1 | 9.5 | 60.3 | 31.4 | 129.2
12:30 | 15.6 | 5.1 | 7.4 | 9.9 | 59.4 | 31.3 | 128.7
13:00 | 15.5 | 5.5 | 8.1 | 9.4 | 59.6 | 31.2 | 129.3
13:30 | 15.6 | 9.9 | 8 | 9.7 | 59.8 | 31.3 | 134.3
14:00 | 15 | 9.9 | 7.2 | 9.6 | 60.2 | 31.2 | 133.1
14:30 | 14.5 | 9.9 | 8 | 10.4 | 59.8 | 31.2 | 133.8
15:00 | 15 | 10 | 6.8 | 9.5 | 60 | 31.2 | 132.5
15:30 | 15 | 10.5 | 5.5 | 10.6 | 59.9 | 31.1 | 132.6
16:00 | 15.2 | 13.6 | 8.7 | 10.1 | 60.6 | 31.4 | 139.6
16:30 | 15.3 | 13.6 | 9 | 9.6 | 60.4 | 31.7 | 139.6
17:00 | 14.7 | 14 | 8.6 | 9.9 | 60.3 | 31.8 | 139.3
17:30 | 15.2 | 14.5 | 7.7 | 10.3 | 60 | 32.2 | 139.9
18:00 | 15 | 14.6 | 7.1 | 9.9 | 59.9 | 32.5 | 139
18:30 | 15.3 | 14.6 | 8.5 | 10.4 | 60.1 | 32.6 | 141.5
19:00 | 15.5 | 14.6 | 8.8 | 10.2 | 59.8 | 32.6 | 141.5
19:30 | 15.2 | 14.7 | 8.6 | 10.7 | 59.8 | 32.8 | 141.8
20:00 | 15 | 14.7 | 8.8 | 10.4 | 59.9 | 32.7 | 141.5
20:30 | 15 | 15 | 7.7 | 10.6 | 60.1 | 32.7 | 141.1
21:00 | 15 | 15.3 | 7.7 | 10.4 | 59.6 | 32.7 | 140.7
21:30 | 15.5 | 15.8 | 8.2 | 9.9 | 58.7 | 32.8 | 140.9
22:00 | 15.5 | 15.9 | 7.3 | 10.4 | 59.8 | 32.8 | 141.7
22:30 | 15 | 15.9 | 6.7 | 10.3 | 59.2 | 32.8 | 139.9
23:00 | 14.5 | 15.1 | 7.9 | 10.1 | 58.9 | 32.7 | 139.2
23:30 | 14.5 | 15.4 | 8 | 9.7 | 59.3 | 32.7 | 139.6
0:00 | 14.9 | 15.5 | 7.8 | 9.8 | 59.8 | 32.6 | 140.4
EJEC MWh | 354.05 | 325.2 | 187.3 | 240.05 | 1437.1 | 775.8 | 3319.5

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Enero del 2025 - miércoles, 15 de Enero del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 224.55 | 388.3 | 387.45 | 389.1 | 389.05 | 381.85 | 353.1 | 355.3 | 354.05 | 3222.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 360 |  | 179.75 | 379.5 | 393.65 | 392.45 | 383.75 | 362.8 | 358.2 | 362.8 | 359.2 | 375.75 | 354.95 | 349.4 | 325.2 | 4937.4
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 58.45 | 96.65 | 161.7 | 175.7 | 179.9 | 182.405 | 177.25 | 172.8 | 188.05 | 187.3 | 1580.205
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.45 | 447.15 | 484.25 | 484.6 | 483.35 | 484 | 450.25 | 439.95 | 429.3 | 414.6 | 437.75 | 418.5 | 384.05 | 410.75 | 360.5 | 6565.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 45.85 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29.55 | 48 | 46.9 | 48 | 48 | 698.3
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 230.05 | 4.15 | 207.1 | 231.25 | 226.25 | 229.1 | 220.25 | 242.55 | 215 | 246.75 | 247.3 | 230.9 | 230.2 | 243 | 240.05 | 3243.9
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4523.65 | 4474.1 | 4762.5 | 5166.1 | 5163.45 | 5266.75 | 5280.35 | 5023.05 | 5010.85 | 5120.1 | 5245 | 5145.95 | 5180.55 | 5298.45 | 5167.65 | 75828.5
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.65 | 473.1 | 415.2 | 360.25 | 431.7 | 469.85 | 472.8 | 472.8 | 473.1415 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 6879.2915
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 25.45 | 25.95 | 19.75 | 13.4 | 18.1 | 20.2 | 22.1 | 23.3 | 24.3 | 24.45 | 25.2 | 25.2 | 25.35 | 23.95 | 14.65 | 331.35
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 37.1 | 31.9 | 24.55 | 31.45 | 35.3 | 35.95 | 36.35 | 37.05 | 37.2 | 38.45 | 38.2 | 37.9 | 36.25 | 22.3 | 517.65
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3094.35 | 3340.85 | 3399.5 | 3452.55 | 3481.7 | 3446.85 | 2227.35 | 3331.064 | 2748.9 | 3452.7 | 2273.8 | 3314.15 | 3434.2 | 3445.75 | 3447 | 47890.714
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 816.75 | 970.5 | 1005.45 | 1002.9 | 1005 | 1004.55 | 1004.4 | 1004.0105 | 1004.4 | 993.6 | 999.4 | 1004.85 | 993.1 | 929.1 | 853.8 | 14591.8105
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.85 | 4.35 | 6.75 | 6.6 | 7.6 | 4.8 | 5.35 | 7.05 | 7.3 | 4.7 | 6.9 | 7.95 | 6.7 | 6.95 | 8.85 | 96.7
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.4 | 148.8 | 151.3 | 151.2 | 154.25 | 151.25 | 151.15 | 151.2 | 151.2 | 153.1 | 156.51 | 156.7 | 156.15 | 155.05 | 154.45 | 2286.71
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.55 | 234.3 | 245.4 | 241.3 | 241.65 | 239.15 | 234.75 | 231.05 | 231.35 | 235.64 | 230.91 | 236.25 | 236.1 | 231.15 | 229.7 | 3538.25
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.9 | 1524 | 1529.2 | 1526.8 | 1554.35 | 1503.95 | 1515 | 1511.6 | 1504.7 | 1496.02 | 1512.455 | 1528 | 1503.7 | 1525.2 | 1515.85 | 22791.725
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.95 | 136.9 | 144.1 | 126 | 140.8 | 138.75 | 141.85 | 137.65 | 139.9 | 138.645 | 139.425 | 141.25 | 140.55 | 137.7 | 137.25 | 2075.72
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 4.25 | [13 empty] | 4.25
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.6 | 430.95 | 474.25 | 475.2 | 473.2 | 475.2 | 470.1 | 472.65 | 445.9 | 414.8 | 412.6 | 475.2 | 464.3 | 382.85 | 325.1 | 6439.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 349.2 | 426.2 | 478.5 | 478.35 | 477.55 | 477 | 477.65 | 478.6 | 481.25 | 481.2 | 480 | 473.45 | 475.35 | 476.6 | 478.8 | 6989.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.65 | 490.95 | 491.2 | 490.75 | 489.65 | 490.05 | 489.75 | 489.8 | 490.05 | 490.15 | 490.1 | 489.25 | 489.35 | 489.4 | 489.05 | 7310.15
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.3 | 256 | 177.35 | 234.2 | 290.3 | 280.9 | 289.2 | 288 | 289.8 | 276.3 | 279.6 | 288.5 | 287.6 | 289.3 | 289.7 | 4096.05
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4014.15 | 3890.05 | 4014.9 | 3957.7 | 3526.95 | 4017.5 | 4007.85 | 3997.65 | 3976.3 | 4001.35 | 3995.1 | 3227.3 | 4003.9 | 3993.295 | 3981.75 | 58605.745
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.05 | 172.05 | 172.25 | 171 | 171.45 | 170.85 | 169.05 | 169.55 | 172.1 | 179.4 | 176.65 | 179.65 | 200.4 | 186.25 | 187.3 | 2650
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 48.3 | 166.35 | 140.45 | 64.7 | 212.35 | 95 | 108.5 | 162.35 | 129.65 | 74.3 | 24.3 | 122.15 | 125.5 | 123.85 | 1597.75
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.35 | 78.35 | 67.15 | 71.6 | 75.8 | 79.4 | 74.05 | 82.95 | 81.65 | 83.5 | 84 | 83.9 | 85.8 | 81.9 | 85.9 | 1192.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15545.15 | 15118.55 | 15559.05 | 14563.895 | 15542.75 | 15304.6 | 15533.6 | 15528.8 | 14996.7 | 15556.6 | 15559.7 | 15542 | 15555.85 | 15532.55 | 15518.25 | 230958.045
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5257.75 | 5067.3 | 5237.45 | 4858.585 | 5248.6 | 5140.55 | 5236.45 | 5237.55 | 5048.15 | 5256.95 | 3516.65 | 3595.4 | 5258.55 | 5249.2 | 5260.2 | 74469.335
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 31.13 | 14.71 | [11 empty] | 45.84
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 29.09 | 14.83 | [11 empty] | 43.92
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 103.6 | 121.4 | 119.45 | 115.45 | 97.35 | 122.9 | 123.75 | 123.75 | 123 | 123.65 | 123.35 | 123.35 | 121.85 | 114.7 | 1772.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.15 | 479.65 | 474 | 479.15 | 479.3 | 479.45 | 479.25 | 479 | 478.95 | 479.25 | 479 | 479.45 | 478.9 | 477.7 | 7182.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485 | 423.7 | 485.75 | 484.65 | 485.9 | 465 | 483.85 | 484.4 | 484.8 | 486 | 385.15 | 485.4 | 486.5 | 484.965 | 464.4 | 7075.465
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3199.75 | 7586.7 | 10939.2 | 8710.6 | 10473.2 | 10518.25 | 10829.2 | 10647.45 | 10225.1 | 10768.1 | 10912.65 | 10121 | 10631.6 | 10732 | 10715.3 | 147010.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 155.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 2339.2
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1305.9 | 1930.85 | 2249.7 | 2277.7 | 2270.7 | 2002.5 | 1713.8 | 1676.2 | 1549.45 | 1463.3 | 1644.65 | 1485.8 | 1510.35 | 1604.5 | 1343.3 | 26028.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 476.9 | 478.3 | 471.8 | 476.45 | 475.2 | 477.75 | 474.7 | 399.25 | 425.5 | 479.95 | 478.8 | 477.1 | 479.25 | 469.8 | 477.65 | 7018.4
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.2 | 451.5 | 442.55 | 428.7 | 452.7 | 454.2 | 455.15 | 454.15 | 453.645 | 453.2 | 453.92 | 453.85 | 453.5 | 453.95 | 453.3 | 6764.515
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 355.85 | 457.5 | 359.15 |  | 727.05 |  | 441.55 | 752.4 | 738.3 | 816.85 | 771.75 | 766.15 | 1105.15 | 805.45 | 816.45 | 8913.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 663.05 | 894.45 | 44.65 | 914.15 | 74.85 | [8 empty] | 2591.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 407 | [12 empty] | 407
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 826 | 637.1 | 565.05 | 483.8 | 446.9 | 946.35 | 1252.6 | 1412.8 | 1299.5 | 1060.15 | 721.65 | 1086.1 | 1006 | 1036.9 | 845.9 | 13626.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 344.35 | 395.75 | 384.4 | 141.95 | 94.85 | 161.95 | 465.35 | 531.8 | 530.7 | 329.8 | 230.45 | 302.4 | 354.85 | 305.55 | 349.75 | 4923.9
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2667.35 | 1888.4 | 1031.8 | 1510.75 | 862.7 | 715 | 1712.65 | 1729.05 | 1633.15 | 1758.3 | 2050.7 | 1899.4 | 1355.45 | 1224.5 | 1889.8 | 23929
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1416 | 1294.2 | 490.05 | 910.85 | 885.7 | 777.2 | 1793.85 | 1777.65 | 1646.2 | 1640.35 | 1225.1 | 1266.85 | 1046.65 | 1040.35 | 1134.95 | 18345.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1675.05 | 1567.65 | 664.2 | 1146.85 | 995.45 | 964.6 | 1911.45 | 1824.7 | 1813.75 | 1862.9 | 1474.45 | 1526 | 1347.1 | 1347.25 | 1469.25 | 21590.65
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 74.35 | 61.95 | 36.6 | 85.7 | 74.9 | 54.35 | 161.2 | 173 | 163.95 | 163.25 | 110.5 | 103.95 | 99.75 | 102.05 | 110.1 | 1575.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 98.4 | 84.15 | 33.8 | 60.6 | 70.6 | 58.2 | 158.1 | 184.75 | 174.55 | 149.95 | 94.75 | 89.05 | 92.45 | 89.7 | 90.25 | 1529.3
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1800.35 | 2646.35 | 2696.9 | 2692.95 | 2048.55 | 2695.4 | 2693 | 2690.65 | 2689.7 | 2696.7 | 2277.3 | 2005.8 | 2068.5 | 2671.3 | 2690.35 | 37063.8
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2668.75 | 3146.2 | 3160.15 | 3169.95 | 3162.05 | 3086.9 | 2896.45 | 3154.05 | 3147.05 | 3136.45 | 2823.6 | 2843.2 | 3128.7 | 3147.75 | 2892.7 | 45563.95
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 276.8 | 239.4 | 187.95 | 218.3 | 239.15 | 174.4 | 248.2 | 341 | 337.4 | 395.5 | 384.95 | 390.7 | 385.5 | 375.45 | 363.05 | 4557.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2419.9 | 3695.6 | [6 empty] | 354.9 | 277.95 |  |  | 475.3 | 483.45 |  | 7707.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2390.45 | 82.1 | 1769.5 | 568.3 | 704.45 | 1146.55 | 312.65 |  | 504.15 | 282.05 |  |  | 1185.6 | 1266.75 | 525.55 | 10738.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1835.4 | 574.55 | 598.85 | 808.7 |  |  |  | 1047 |  |  | 1313.45 |  |  | 6177.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2850.4 | 1646 | [13 empty] | 4496.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 182.9 | [5 empty] | 145.15 | 214.1 |  |  |  | 542.15
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 367.5 | [12 empty] | 367.5
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 403.7 | [10 empty] | 403.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3326.015 | 3251.75 | 3326.1 | 3474.85 | 646.2 | 3160.05 | 3562.15 |  |  | 252 | 2747.3 | 1428.6 | 3722.45 | 3961.8 | 3804.9 | 36664.165
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3332.585 | 3258.15 | 3332.05 | 3542.65 | 1382.55 | 3910.85 | 3686.2 | 3731.8985 | 3661.85 | 3940.25 | 3722.85 | 1294.4 | 3728.8 | 3970.45 | 3866.3 | 50361.8335
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3823.35 | 3823.75 | 3872 | 3959.9 | 596.15 | 3672.25 | 4004 | 1994.0565 | 1966.1 | 2035.45 | 3442.95 | 1211.8 | 4080.15 | 4224.3 | 4122.1 | 46828.3065
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485.75 | 428.15 | 474.45 | 501.2 | 499.85 | 501.3 | 502.2 | 502.8 | 501.6 | 502.65 | 499.6 | 497.8 | 497.9 | 497.45 | 467.65 | 7360.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.2 | 190.15 | 200.05 | 180.2 | 195.1 | 184.55 | 193.8 | 192.85 | 191.5 | 145.6 | 45.75 | 200 | 173.45 | 149.35 | 136.05 | 2555.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 329.25 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 469.2 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 7163.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 331.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 478.3 | 462.5 | 489.6 | 489.6 | 484.5 | 489.6 | 489.6 | 7142.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.4 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 241.1 | 142.8 |  |  |  |  | 122.4 | 2449.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.45 | 141.75 | 176.25 | 174.1 | 167.05 | 181.15 | 183.2 | 157.05 | 148.3 | 149.1 | 152.85 | 145.5 | 142.95 | 142.05 | 140.45 | 2346.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 65.7 | 465.35 | 328.55 | 364.25 | 471.9 | 514.3 | 564.54 | 595.2 | 609.25 | 606.3 | 4585.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 796.2 | 802.5 | 837.05 | 909.62 | 904.05 | 862.1 | 722.75 | 925.4 | 926.5 | 917.35 | 887.2 | 871.88 | 852.3 | 835.1 | 830.8 | 12880.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 538.8 | 418.65 | 457.4 | 457.85 | 742.5 | 640.35 | 688.7 | 789.4 | 775.45 | 774.2 | 806.2 | 783.65 | 757.65 | 799.4 | 802.55 | 10232.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 61.9 | 35.15 | 23.85 | 54.9 | 127 | 84.3 | 43.3 | 38.6 | 74.3 | 47.65 | 163.55 | 161.9 | 31.85 | 93.25 | 160.25 | 1201.75
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 56.9 | 33.1 | 39.4 | 111.35 | 188.4 | 139.65 | 63.4 | 38.45 | 49.65 | 41.5 | 225.7 | 205.2 | 34.65 | 70.05 | 141.35 | 1438.75
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 81.05 | 78.8 | 79.95 | 75.95 | 80.5 | 83.35 | 83.4 | 84.35 | 84.25 | 84.6 | 83.85 | 84.45 | 83.65 | 85.3 | 1227.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437 | 438.4 | 431.6 | 432.55 | 435.15 | 439.7 | 440.1 | 440.4 | 439.6 | 440.45 | 440.4 | 439.15 | 440.5 | 441 | 439.25 | 6575.25
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.15 | 450.5 | 425.05 | 127.2 | 250.7 | 451.2 | 451.1 | 450.45 | 451.2 | 451.05 | 449.74 | 450.85 | 450.9 | 408.735 | 448.8 | 6168.625
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173 | 1849.5 | 2179.65 | 1920.05 | 1893.3 | 2162.5 | 2164.2 | 2169.3 | 2173.3 | 2164.15 | 2172.75 | 1768.4 | 2162.75 | 2173.095 | 2069 | 31194.945
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 17.55 | 83.6 | 98.75 | 99.25 | 102 | 100.75 | 101.2 | 603.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10008.95 | 13509.65 | 13475.45 | 13406.25 | 13426.15 | 13440.05 | 13427.6 | 13408.95 | 13425.7 | 13273.25 | 13413.7 | 13404.15 | 12851.8 | 13407.95 | 13388.45 | 197268.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2346.15 | 3078.3 | 3219.7 | 3035.85 | 2982.7 | 3067.85 | 3322.05 | 3056.95 | 3063.4 | 3222.65 | 3400.75 | 3131.8 | 36928.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1165.5 | 4076 | 3216.25 | 3091.45 | 3217.3 | 3026.8 | 2977.8 | 3073 | 3370.8 | 3064.1 | 3067.15 | 3236.6 | 3454 | 3135.95 | 43172.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 3573.15 | 4104.95 | 3226.3 | 3094.85 | 3219.05 | 3029.6 | 2974.85 | 3071.7 | 2956.1 | 3066.1 | 3067.1 | 3238.95 | 3453.1 | 3138 | 45213.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 2135.75 | 4227.75 | 5016.8 | 5432.85 | 5552.2 | 5405.7 | 5333.9 | 5439.7 | 5450.95 | 5405.4 | 5429.3 | 5614.6 | 5780.95 | 5514.1 | 71739.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 454.1 | 3712.5 | 4774.05 | 4599.6 | 4401.6 | 3835.95 | 4318.35 | 4046.45 | 4041.85 | 4524.3 | 4427.85 | 4195.75 | 4222.4 | 4905.55 | 4816.85 | 61277.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 262.75 | 1823.75 | 2503.5 | 2442.5 | 2377.45 | 1992.5 | 2337.85 | 2234.95 | 2213.8 | 2422.8 | 2387.8 | 2292.2 | 2298.6 | 2588 | 2567.7 | 32746.15
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 246.85 | 251.7 | 251.3 | 252 | 251.45 | 245.85 | 250.65 | 251.6 | 251.2 | 252 | 251.1 | 250.85 | 221.05 | 252.45 | 251.7 | 3731.75
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.15 | 2.75 | 2.55 | 1.05 | 1.95 | 1.5 | 1.85 | 2.45 | 29.65
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1441.45 | 1568.5 | 1959.7 | 1966.45 | 1886.55 | 1749.6 | 1818.45 | 1839.645 | 1814.5 | 1731.05 | 1704.2 | 1860.45 | 1635.9 | 1400.75 | 1235.7 | 25612.895
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 87.15 | 88.3 | 86.45 | 82.3 | 80.85 | 86.2 | 84.7 | 65.55 | 53.7 | 74.85 | 86.3 | 86 | 85.45 | 50.6 | 86 | 1184.4
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 99.55 | 94.75 | 105.1 | 97 | 125.15 | 125.6 | 123.2 | 139.1 | 138.75 | 134.321 | 144.25 | 141.85 | 141.15 | 139.85 | 38.85 | 1788.471
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 413.1 | [10 empty] | 29.4 | 442.5
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 121.6 | 124.65 | 97.15 | 100.7 | 127.55 | 113.2 | 122.25 | 115.2 | 126.85 | 120.05 | 160.9 | 163.65 | 154.5 | 162.5 | 156.75 | 1967.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 129.1 | 128.85 | 129 | 122.95 | 125.6 | 129.3 | 130.25 | 129.9 | 130.5 | 130.25 | 129.7 | 130.1 | 130.6 | 130.15 | 129.8 | 1936.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5933.6 | 5711.35 | 4426.55 | 5525.95 | 5748.15 | 5204.85 | 5630.15 | 5619.1 | 5608.05 | 5554.6 | 5594.4 | 5588.9 | 4283.65 | 5721.9 | 5714.1 | 81865.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2112.25 | 2140.65 | 2146.3 | 1894.45 | 2041.05 | 2157 | 2159.05 | 2163.4 | 2161.8 | 2167.55 | 2164.15 | 2158.35 | 2162.5 | 2165 | 2159.3 | 31952.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 237.75 | 238.15 | 237.9 | 237.85 | 237.9 | 237.9 | 238 | 237.7 | 238 | 238.25 | 238.1 | 238.3 | 238.1 | 3569.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1002.05 | 847.35 | 738.95 | 1372.05 | 967.6198 | 1022.5 | 1555.8 | 2030.932 | 1813.8 | 1514.95 | 1026.15 | 1067.6 | 1165.05 | 1101.8 | 1105.4 | 18332.0018
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1167.5 | 940.8 | 837.15 | 1318.15 | 1005.4352 | 985.35 | 1491.25 | 1728.319 | 1863.4 | 1534.75 | 1031.2 | 1036.8 | 1167.25 | 1049.3 | 1090.45 | 18247.1042
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1919.45 | 1921.05 | 1873.65 | 1914.5 | 1926.1916 | 1585.35 | 1913.1 | 1915.8295 | 1888.8 | 1946.25 | 1942.05 | 1893.85 | 1900.65 | 1776.2 | 1855.6 | 28172.521
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 11.65 |  |  |  |  | 11.1 | 15.822 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 153.772
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.65 | 719.95 | 15.3 |  |  |  | 571.9 | 718.158 | 724.2 | 724.45 | 723.1 | 719.25 | 721.95 | 721.75 | 721.35 | 7803.008
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4667.9 | 4690.15 | 4482.65 | 5523.2 | 5948.7628 | 5867.75 | 4977.7 | 5381.058 | 4656.55 | 4341.9 | 4640.1 | 4066.3 | 3603 | 3231.15 | 3037 | 69115.1708
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3067.4 | 3096.1 | 3019.3 | 3064.25 | 3075.2526 | 3092.65 | 3093.45 | 3066.531 | 3075.8 | 3122.35 | 3135.55 | 3072.75 | 3100.05 | 3105.75 | 3095.55 | 46282.7336
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.9 | 1525.5 | 1465.45 | 1452.45 | 1508.7923 | 1513.3 | 1525.7 | 1528.3275 | 1526.15 | 1528.35 | 1528.1 | 1521.8 | 1533.4 | 1526.8 | 1522.75 | 22734.7698
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 767 | 634.9 | 560.85 | 771.2 | 884.15 | 755.2 | 924.8 | 1179.822 | 1188.15 | 1130.25 | 1169.1 | 1164.8 | 1151.1 | 1086.15 | 909.3 | 14276.772
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 987.8 | 827.45 | 689.8 | 873.05 | 1099.1 | 914.95 | 1204.05 | 1479.3435 | 1480.3 | 1402.7 | 1442.05 | 1433.9 | 1400.2 | 1358.1 | 1121.55 | 17714.3435
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 160.6 | [6 empty] | 160.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 352.3 | [5 empty] | 352.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2161.85 | 2917.15 | 3442.05 | 3427.3 | 2180.6841 | 2970.7 | 3012.9 | 3041.058 | 2979.25 | 3127.45 | 3035.1 | 2888.6 | 2442.05 | 3158.15 | 2953 | 43737.2921
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2159.3 | 2903.2 | 3423.65 | 3406.1 | 2176.265 | 2844.15 | [7 empty] | 5.2 |  | 16917.865
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 2717.15 | 3192.4 | 3529.15 | 3523.05 | 2730.3468 | 3166.3 | 1410.8 | 1450.674 | 1434.25 | 1463.1 | 1401.65 | 1348.9 | 1107.65 | 1495 | 1386.7 | 31357.1208
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 145.45 | 151.5 | 120.05 | 124.65 | 157.35 | 137.05 | 153.9 | 145 | 158.2 | 144.2 | 200.05 | 203.15 | 191.9 | 206.15 | 197.7 | 2436.3
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 672.35 | 426.7 | 199.7 | 365 | 232.65 | 145.65 | 483.55 | 463.9 | 509.35 | 462 | 450.65 | 390.3 | 284.1 | 294.25 | 422.25 | 5802.4
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1754.25 | 1171.75 | 547.2 | 1001.2 | 662 | 465.6 | 1478.95 | 1396.7 | 1464.8 | 1419.75 | 1303.15 | 1183.35 | 916.75 | 871.7 | 1146.1 | 16783.25
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 153.3 |  |  |  | 117.25 | 478.85 | 479.55 | 478.45 | 479.35 | 479.65 | 479.65 | 480.05 | 479.85 | 479.8 | 5065.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 104.15 | 105.95 | 95.9 | 104.45 | 108.05 | 85.2 | 77.95 | 101.1 | 105.85 | 106.5 | 109.1 | 107.75 | 32.5 | 103.5 | 113.3 | 1461.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 63.05 | 68.25 | 64.35 | 62.7 | 61.55 | 62.75 | 62.35 | 41.9 | 51.3 | 68.9 | 65.85 | 66.3 | 24.45 | 61.55 | 66.25 | 891.5
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 45.25 | 55.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 48.05 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 57.6 | 803.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 56.45 | 56.5 | 56.2 | 54.25 | 49.75 | 56.4 | 43.65 | 38.4 | 28.8 | 35.45 | 57.6 | 56.35 | 56.2 | 56.35 | 56.2 | 758.55
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 30.1 | [12 empty] | 30.1
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 96.15 | 68 | 93.6 | 88 | 136 | 114.45 | 128.6 |  | 136.7 | 136.9 | 136.85 | 131.25 | 137 | 138 | 133.25 | 1674.75
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 14.7 | 14.7
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.3 | 2605.9 | 2661.2 | 2656.9 | 2660.45 | 2659.75 | 2657.65 | 2659.7 | 2660.4 | 2661.55 | 2661 | 2657.35 | 2660.85 | 2658.55 | 2656.15 | 39838.7
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 697.75 | 700.55 | 696.3 | 688.15 | 685.7 | 691.8 | 692.4 | 692.1 | 697.5 | 694.5 | 695.55 | 691.1 | 690.15 | 685.9 | 696.1 | 10395.55
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 81.15 | 83 | 79.35 | 77.3 | 76.3 | 73.85 | 76.7 | 77.95 | 81.6 | 78.25 | 79.3 | 81.5 | 78.65 | 77.8 | 79.7 | 1182.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.35 | 479.55 | 479.65 | 479.95 | 479.3 | 479.45 | 479.85 | 479.8 | 479.55 | 479.1 | 479.35 | 479.25 | 479.75 | 479.3 | 478.2 | 7192.4
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 53.55 | 54.75 | 56.1 | 47.75 |  |  | 58.65 | 109 | 107.85 | 110.4 | 109.4 | 107.45 | 110.35 | 114.7 | 1090.95
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 72 | 70.3 | 82.15 | 80.75 | 77.29 | 76.5 | 78.7 | 80.8 | 78.2 | 81.6 | 81.6 | 79.7 | 74.9 | 73.6 | 1160.09
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 377.1 | 1126.55 | 1074.15 | 1057.55 | 1127 | 1013.65 | 1129.55 | 1126.15 | 1118.4 | 9150.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4047 | 4127.25 | 4128.05 | 4126.1 | 4115 | 4130.175 | 4146.15 | 4165.85 | 4173.85 | 4179.2 | 4173.75 | 4171.2 | 4176.85 | 4024.4 | 3746.85 | 61631.675
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.65 | 656.3 | 665.7 | 713 | 695.65 | 707.48 | 715.55 | 719.4 | 723.05 | 720.9 | 676.7 | 622.5 | 720.8 | 737.5 | 740.25 | 10439.43
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 817.6 | 995.85 | 1093.55 | 1089.75 | 1091.25 | 1092.37 | 1093.05 | 1092.3 | 1095.45 | 1037 | 972.7 | 1090.15 | 1091.1 | 933.1 | 661.15 | 15246.37
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 192.15 | 180.9 | 94.2 |  |  | 105.3 | 179.75 | 182.1 | 182.05 | 177.6 | 181.55 | 180.7 | 183.3 | 183.55 | 184.7 | 2207.85
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.1 | 211.5 | 212.65 | 216 | 214.7 | 216.35 | 223.3 | 228.05 | 227.55 | 228.95 | 217.2 | 225.65 | 221.85 | 195.9 | 156.55 | 3194.3
STATKRAFT S.A | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.4 | 98.8 | 13.85 |  | 0.1 | [10 empty] | 223.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2574.9 | 2400.1 | 2599.8 | 2600.95 | 2604.55 | 2599.2065 | 2597.15 | 2599 | 2610 | 2615.5 | 2612.5 | 2616.5 | 2614.25 | 2499.65 | 2605.05 | 38749.1065
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.75 | 190.95 | 116.85 | 167.9 | 135.7 | 101.95 | 163.4 | 136.55 | 187.8 | 197.0245 | 192.65 | 207.25 | 206.1 | 189.2 | 188.25 | 2560.3245
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 0.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 69.6 | 69.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 107.15 | 107.15
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 142038.85 | 159328.55 | 167515.22 | 167828.69 | 158904.7002 | 168478.9715 | 169939.35 | 167565.2491 | 166095.1865 | 169393.2505 | 165699.165 | 157815.52 | 168420.3 | 171729.59 | 167895.2 | 2468647.7927
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 264.715 | 211.846 | 122 | 98.865 | 154.748 | 198.505 | 236.941 | 277.134 | 272.323 | 268.142 | 271.783 | 266.984 | 265.461 | 227.4695 | 260.3738 | 3397.2903
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.82 | 192.707 | 191.524 | 179.556 | 193.4665 | 193.024 | 149.8985 | 119.796 | 115.7675 | 115.424 | 163.883 | 190.9825 | 142.0865 | 95.7875 | 194.2 | 2431.923
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 211.2 | 316.8 | 316.75 | 313.95 | 316.0881 | 316.8 | 316.75 | 316.5 | 306.85 | 280.25 | 264.6 | 253.75 | 306.65 | 269.7 | 4423.4381
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.565 |  | 12.65 | 31.15 | 30.699 | 30.6325 | 30.453 | 31.0075 | 31.1485 | 31.165 | 31.209 | 30.3615 | 29.15 | 24.65 | 31.2 | 405.041
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.0311 | 454.0626 | 432.6077 | 453.8532 | 454.0264 | 454.0413 | 453.9795 | 453.9185 | 431.1467 | 453.8512 | 449.827 | 453.9704 | 453.9008 | 453.8515 | 6739.0679
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.05 | 68.4 | 65.45 | 31.4 | 47.55 | 7.3 |  |  | 41.3 | 10.65 | 9.65 | 19.8 | 15.3 | 39.5 | 39.65 | 478
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108 | 55.1 | 31.95 | 34.45 | 41.3 | 42.8 | 68.65 | 58.95 | 94.8 | 158.95 | 120.4 | 159.7 | 348.2 | 148.35 | 152.4 | 1624
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 545.51 | 578.5621 | 577.6182 | 572.7049 | 576.2228 | 579.075 | 575.7998 | 579.1421 | 578.8226 | 573.7833 | 569.5532 | 574.6974 | 574.7489 | 571.929 | 573.5579 | 8601.7273
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1972.46 | 1771.8461 | 1772.0548 | 1697.4836 | 1811.7895 | 1821.4511 | 1832.5836 | 1836.7591 | 1904.5801 | 1896.111 | 1900.5795 | 1956.9524 | 2082.6668 | 1868.2368 | 1974.9332 | 28100.4876
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 492077.7
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 335357.3747
[7 empty] | ELECTROPERU | 305517.14
[7 empty] | ENGIE | 160659.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 149349.3
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 142002.0715
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 133854.305
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 119323.95
[7 empty] | CELEPSA | 75828.5
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 62482.5245
[7 empty] | EGEMSA | 58605.745
[7 empty] | SAN GABAN | 39838.7
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 31194.945
[7 empty] | EGASA | 30696.655
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 26028.7
[7 empty] | LA VIRGEN | 25612.895
[7 empty] | EGEJUNIN | 24835.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 23929
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 19101.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 18550.7
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 17466.14
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 16783.25
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 11911.75
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 11577.95
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10232.75
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 9915.95
[7 empty] | SINERSA | 8283.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 7182.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7075.465
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 7018.4
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6879.2915
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6764.515
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6575.25
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6565.45
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6168.625
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5802.4
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5065.8
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4937.4
[7 empty] | EGESUR | 4247.75
[7 empty] | PETRAMAS | 3914.9
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3243.9
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3222.75
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2560.3245
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2436.3
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1967.5
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1788.471
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1772.05
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1674.75
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1580.205
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1438.75
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1227.1
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1201.75
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1192.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1184.4
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 849
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 698.3
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 603.1
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 442.5
[7 empty] | TERMOSELVA | 176.75
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 96.7
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 30.1
[7 empty] | KONDU SAC | 29.65
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 14.7
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 0.6

## G_AREAS
miércoles, 15 de Enero del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 569.7 | 140.9 | 0 | 35.1 | 3572.9 | 1599.8 | 0 | 232.5 | 487.8 | 0 | 0 | 0 | 745.7 | 5405.2 | 487.8 | 6638.7 | 00:30 | 4630.4 | 1740.7 | 0 | 267.6 | 6638.7 | 00:30 | 332.1 | 60.8 | 0 | 267.6 | 660.5
01:00 | 566.4 | 139.2 | 0 | 40.3 | 3432.6 | 1583.9 | 0 | 179.5 | 485.1 | 0 | 0 | 0 | 745.9 | 5196 | 485.1 | 6427 | 01:00 | 4484.1 | 1723.1 | 0 | 219.8 | 6427 | 01:00 | 331.8 | 59.7 | 0 | 219.8 | 611.3
01:30 | 568 | 139.7 | 0 | 43.2 | 3560.3 | 1490.9 | 0 | 158.2 | 489.7 | 0 | 0 | 0 | 750.9 | 5209.4 | 489.7 | 6450 | 01:30 | 4618 | 1630.6 | 0 | 201.4 | 6450 | 01:30 | 332 | 60.6 | 0 | 201.4 | 594
02:00 | 568.1 | 92.1 | 0 | 38.9 | 3530.7 | 1479 | 0 | 131.3 | 486 | 0 | 0 | 0 | 699.1 | 5141 | 486 | 6326.1 | 02:00 | 4584.8 | 1571.1 | 0 | 170.2 | 6326.1 | 02:00 | 331.1 | 60.2 | 0 | 170.2 | 561.5
02:30 | 571.4 | 92.8 | 0 | 30.9 | 3528 | 1480.2 | 0 | 114.9 | 488 | 0 | 0 | 0 | 695.1 | 5123.1 | 488 | 6306.2 | 02:30 | 4587.4 | 1573 | 0 | 145.8 | 6306.2 | 02:30 | 332.4 | 60.3 | 0 | 145.8 | 538.5
03:00 | 568.1 | 91.6 | 0 | 46.2 | 3448.6 | 1564.6 | 0 | 77.5 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 705.9 | 5090.7 | 486.5 | 6283.1 | 03:00 | 4503.2 | 1656.2 | 0 | 123.7 | 6283.1 | 03:00 | 331.6 | 59.1 | 0 | 123.7 | 514.4
03:30 | 568 | 92.5 | 0 | 54 | 3471.9 | 1526.4 | 0 | 51.1 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 5049.4 | 487.5 | 6251.4 | 03:30 | 4527.4 | 1618.9 | 0 | 105.1 | 6251.4 | 03:30 | 331.2 | 59.7 | 0 | 105.1 | 496
04:00 | 566.3 | 91.9 | 0 | 49.9 | 3351.7 | 1583.7 | 0 | 61.4 | 486 | 0 | 0 | 0 | 708.1 | 4996.8 | 486 | 6190.9 | 04:00 | 4404 | 1675.6 | 0 | 111.3 | 6190.9 | 04:00 | 331.4 | 59.9 | 0 | 111.3 | 502.6
04:30 | 569.9 | 91.8 | 0 | 34.8 | 3514.2 | 1537.5 | 0 | 72.6 | 486.7 | 0 | 0 | 0 | 696.5 | 5124.3 | 486.7 | 6307.5 | 04:30 | 4570.8 | 1629.3 | 0 | 107.4 | 6307.5 | 04:30 | 331.4 | 59.4 | 0 | 107.4 | 498.2
05:00 | 572.2 | 90.6 | 0 | 21.5 | 3490.3 | 1565.7 | 0 | 90.4 | 486.3 | 0 | 0 | 0 | 684.3 | 5146.4 | 486.3 | 6317 | 05:00 | 4548.8 | 1656.3 | 0 | 111.9 | 6317 | 05:00 | 332.3 | 58.1 | 0 | 111.9 | 502.3
05:30 | 559.7 | 90.4 | 0 | 21 | 3380.6 | 1601.1 | 0 | 106.3 | 471.3 | 0 | 5.7 | 0 | 671.1 | 5088 | 477 | 6236.1 | 05:30 | 4411.6 | 1691.5 | 5.7 | 127.3 | 6236.1 | 05:30 | 330.5 | 58.6 | 5.7 | 127.3 | 522.1
06:00 | 569 | 90.6 | 0 | 33.5 | 3373.2 | 1599.2 | 0 | 94.3 | 490.1 | 0 | 64.6 | 0 | 693.1 | 5066.7 | 554.7 | 6314.5 | 06:00 | 4432.3 | 1689.8 | 64.6 | 127.8 | 6314.5 | 06:00 | 330.4 | 58.2 | 64.6 | 127.8 | 581
06:30 | 561.8 | 92.1 | 0 | 46.4 | 3205.4 | 1606.4 | 0.1 | 113.1 | 501.3 | 0 | 186 | 0 | 700.3 | 4925 | 687.3 | 6312.6 | 06:30 | 4268.5 | 1698.5 | 186.1 | 159.5 | 6312.6 | 06:30 | 330.3 | 59.1 | 186.1 | 159.5 | 735
07:00 | 566.8 | 92.4 | 0 | 51.2 | 3196.6 | 1626 | 0.1 | 109.2 | 513.5 | 0 | 298.3 | 0 | 710.4 | 4931.9 | 811.8 | 6454.1 | 07:00 | 4276.9 | 1718.4 | 298.4 | 160.4 | 6454.1 | 07:00 | 331.2 | 59.6 | 298.4 | 160.4 | 849.6
07:30 | 558.7 | 92.3 | 0 | 47.2 | 3421.5 | 1528.2 | 0.1 | 121 | 499.2 | 0 | 369.4 | 0 | 698.2 | 5070.8 | 868.6 | 6637.6 | 07:30 | 4479.4 | 1620.5 | 369.5 | 168.2 | 6637.6 | 07:30 | 325.7 | 59.1 | 369.5 | 168.2 | 922.5
08:00 | 570.1 | 93.5 | 0.1 | 33.5 | 3476.9 | 1589.7 | 0.1 | 148.6 | 509 | 0 | 394.7 | 0 | 697.2 | 5215.3 | 903.7 | 6816.2 | 08:00 | 4556 | 1683.2 | 394.9 | 182.1 | 6816.2 | 08:00 | 318.8 | 60.2 | 394.9 | 182.1 | 956
08:30 | 568.6 | 136.6 | 0.2 | 34.9 | 3458.4 | 1862.4 | 0.7 | 171.8 | 514.9 | 0 | 409.8 | 0 | 740.3 | 5493.3 | 924.7 | 7158.3 | 08:30 | 4541.9 | 1999 | 410.7 | 206.7 | 7158.3 | 08:30 | 320.4 | 58.1 | 410.7 | 206.7 | 995.9
09:00 | 571.6 | 141.1 | 0.2 | 33.6 | 3469 | 1865.5 | 0.8 | 176.3 | 516 | 0 | 422.8 | 0 | 746.5 | 5511.6 | 938.8 | 7196.9 | 09:00 | 4556.6 | 2006.6 | 423.8 | 209.9 | 7196.9 | 09:00 | 319.9 | 61.2 | 423.8 | 209.9 | 1014.8
09:30 | 567.5 | 139.7 | 0.3 | 49.8 | 3423.6 | 1952.5 | 1 | 185.8 | 509 | 0 | 434 | 0 | 757.3 | 5562.9 | 943 | 7263.2 | 09:30 | 4500.1 | 2092.2 | 435.3 | 235.6 | 7263.2 | 09:30 | 320.4 | 60 | 435.3 | 235.6 | 1051.3
10:00 | 567.4 | 137 | 0.3 | 65.8 | 3438.5 | 1849.6 | 1.1 | 263.3 | 515.2 | 0 | 440.5 | 0 | 770.5 | 5552.5 | 955.7 | 7278.7 | 10:00 | 4521.1 | 1986.6 | 441.9 | 329.1 | 7278.7 | 10:00 | 320.4 | 55.8 | 441.9 | 329.1 | 1147.2
10:30 | 569.7 | 138.6 | 0.4 | 78.6 | 3469.2 | 1936.3 | 1.2 | 324.3 | 511.5 | 0 | 442.3 | 0 | 787.3 | 5731 | 953.8 | 7472.1 | 10:30 | 4550.4 | 2074.9 | 443.9 | 402.9 | 7472.1 | 10:30 | 320.5 | 56.4 | 443.9 | 402.9 | 1223.7
11:00 | 563.8 | 137.8 | 0.4 | 81.1 | 3425.6 | 2067.3 | 1.3 | 328.2 | 497.5 | 0 | 369.1 | 0 | 783.1 | 5822.4 | 866.6 | 7472.1 | 11:00 | 4486.9 | 2205.1 | 370.8 | 409.3 | 7472.1 | 11:00 | 319.8 | 56.7 | 370.8 | 409.3 | 1156.6
11:30 | 565.6 | 135.2 | 0.4 | 86.9 | 3488.2 | 2031.7 | 1.2 | 376.8 | 509.3 | 0 | 393.1 | 0 | 788.1 | 5897.9 | 902.4 | 7588.4 | 11:30 | 4563.1 | 2166.9 | 394.7 | 463.7 | 7588.4 | 11:30 | 319.5 | 53.7 | 394.7 | 463.7 | 1231.6
12:00 | 566.1 | 128.3 | 0.5 | 97.2 | 3452.8 | 1891 | 1 | 425.2 | 502.6 | 0 | 433.8 | 0 | 792.1 | 5770 | 936.4 | 7498.5 | 12:00 | 4521.5 | 2019.3 | 435.3 | 522.4 | 7498.5 | 12:00 | 319.3 | 49.4 | 435.3 | 522.4 | 1326.4
12:30 | 566.1 | 127.2 | 0.5 | 101.7 | 3461 | 1907.8 | 1.3 | 444.7 | 522.4 | 0 | 458.8 | 0 | 795.5 | 5814.8 | 981.2 | 7591.5 | 12:30 | 4549.5 | 2035 | 460.6 | 546.4 | 7591.5 | 12:30 | 330.2 | 49.8 | 460.6 | 546.4 | 1387
13:00 | 567.5 | 129.2 | 0.2 | 100.2 | 3400.8 | 1822.8 | 1.3 | 511.8 | 522.1 | 0 | 451.2 | 0 | 797.1 | 5736.7 | 973.3 | 7507.1 | 13:00 | 4490.4 | 1952 | 452.7 | 612 | 7507.1 | 13:00 | 308.7 | 50.3 | 452.7 | 612 | 1423.7
13:30 | 568.5 | 133.5 | 0.2 | 105 | 3383.9 | 1712.5 | 1.2 | 559.8 | 526.7 | 0 | 412.3 | 0 | 807.2 | 5657.4 | 939 | 7403.6 | 13:30 | 4479.1 | 1846 | 413.7 | 664.8 | 7403.6 | 13:30 | 309.2 | 55 | 413.7 | 664.8 | 1442.7
14:00 | 574.4 | 133.1 | 0.2 | 115.2 | 3481.6 | 1654.5 | 1.2 | 570.2 | 532.4 | 0 | 404 | 0 | 822.9 | 5707.5 | 936.4 | 7466.8 | 14:00 | 4588.4 | 1787.6 | 405.4 | 685.4 | 7466.8 | 14:00 | 330.4 | 53.4 | 405.4 | 685.4 | 1474.6
14:30 | 567.9 | 134.6 | 0.2 | 116.9 | 3592.1 | 1699.8 | 0.9 | 636.2 | 516.3 | 0 | 332.5 | 0 | 819.6 | 5929 | 848.8 | 7597.4 | 14:30 | 4676.3 | 1834.4 | 333.6 | 753.1 | 7597.4 | 14:30 | 333.7 | 54.5 | 333.6 | 753.1 | 1474.9
15:00 | 568.8 | 132.9 | 0.2 | 119.3 | 3589.4 | 1759.8 | 0.9 | 637.9 | 516.5 | 0 | 288.8 | 0 | 821.2 | 5988 | 805.3 | 7614.5 | 15:00 | 4674.7 | 1892.7 | 289.9 | 757.2 | 7614.5 | 15:00 | 344 | 53 | 289.9 | 757.2 | 1444.1
15:30 | 571.4 | 133.3 | 0.2 | 115.7 | 3667.5 | 1709.4 | 0.8 | 651.2 | 525.7 | 0 | 216 | 0 | 820.6 | 6028.9 | 741.7 | 7591.2 | 15:30 | 4764.6 | 1842.7 | 217 | 766.9 | 7591.2 | 15:30 | 344.3 | 53.3 | 217 | 766.9 | 1381.5
16:00 | 569.7 | 139.4 | 0.1 | 102.6 | 3655.2 | 1749 | 0.6 | 632.2 | 489.7 | 0 | 188 | 0 | 811.8 | 6037 | 677.7 | 7526.5 | 16:00 | 4714.6 | 1888.4 | 188.7 | 734.8 | 7526.5 | 16:00 | 344.3 | 59.3 | 188.7 | 734.8 | 1327.1
16:30 | 565 | 139 | 0.1 | 90.5 | 3591.5 | 1705.1 | 0.4 | 667.7 | 481.3 | 0 | 177.6 | 0 | 794.6 | 5964.7 | 658.9 | 7418.2 | 16:30 | 4637.8 | 1844.1 | 178.1 | 758.2 | 7418.2 | 16:30 | 343 | 59.2 | 178.1 | 758.2 | 1338.5
17:00 | 568.8 | 139.3 | 0.1 | 77.7 | 3568.7 | 1603.7 | 0.3 | 668 | 491.9 | 0 | 124.9 | 0 | 785.9 | 5840.7 | 616.8 | 7243.4 | 17:00 | 4629.4 | 1743 | 125.3 | 745.7 | 7243.4 | 17:00 | 343.2 | 59 | 125.3 | 745.7 | 1273.2
17:30 | 567.6 | 138.8 | 0.1 | 85 | 3517.4 | 1545.4 | 0.1 | 679.8 | 487.4 | 0 | 80.3 | 0 | 791.5 | 5742.7 | 567.7 | 7101.9 | 17:30 | 4572.4 | 1684.2 | 80.5 | 764.8 | 7101.9 | 17:30 | 342.6 | 59.6 | 80.5 | 764.8 | 1247.5
18:00 | 565.8 | 137.8 | 0 | 82.3 | 3486 | 1453.1 | 0 | 689.1 | 484.6 | 0 | 24 | 0 | 785.9 | 5628.2 | 508.6 | 6922.7 | 18:00 | 4536.4 | 1590.9 | 24 | 771.4 | 6922.7 | 18:00 | 342.6 | 58.5 | 24 | 771.4 | 1196.5
18:30 | 570.3 | 140.6 | 0 | 84.1 | 3535.6 | 1478.6 | 0 | 686.5 | 492 | 0 | 0 | 0 | 795 | 5700.7 | 492 | 6987.7 | 18:30 | 4597.9 | 1619.2 | 0 | 770.6 | 6987.7 | 18:30 | 342.9 | 60.9 | 0 | 770.6 | 1174.4
19:00 | 570.3 | 140.2 | 0 | 72.5 | 3552.4 | 1794 | 0 | 651.9 | 537.7 | 0 | 0 | 0 | 783 | 5998.3 | 537.7 | 7319 | 19:00 | 4660.4 | 1934.2 | 0 | 724.4 | 7319 | 19:00 | 342.3 | 61.3 | 0 | 724.4 | 1128
19:30 | 572.3 | 141.1 | 0 | 67.4 | 3649.8 | 1806.1 | 0 | 629.6 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 780.8 | 6085.5 | 564.5 | 7430.8 | 19:30 | 4786.6 | 1947.2 | 0 | 697 | 7430.8 | 19:30 | 342.9 | 61.4 | 0 | 697 | 1101.3
20:00 | 570.1 | 140.9 | 0 | 62.4 | 3669 | 1852.1 | 0 | 583.1 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 773.4 | 6104.2 | 553.6 | 7431.2 | 20:00 | 4792.7 | 1993 | 0 | 645.5 | 7431.2 | 20:00 | 342.5 | 61.3 | 0 | 645.5 | 1049.3
20:30 | 571.2 | 140.8 | 0 | 55.5 | 3677.2 | 1854 | 0 | 505.9 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 767.5 | 6037.1 | 563.4 | 7368 | 20:30 | 4811.8 | 1994.8 | 0 | 561.4 | 7368 | 20:30 | 342.5 | 60.7 | 0 | 561.4 | 964.6
21:00 | 569.6 | 140.5 | 0 | 50.9 | 3685.4 | 1856.3 | 0 | 466.7 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 761 | 6008.4 | 556.4 | 7325.8 | 21:00 | 4811.4 | 1996.8 | 0 | 517.6 | 7325.8 | 21:00 | 342.3 | 60.9 | 0 | 517.6 | 920.8
21:30 | 572.7 | 140.1 | 0 | 52.2 | 3739.8 | 1827.2 | 0 | 399.3 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 765 | 5966.3 | 559.3 | 7290.6 | 21:30 | 4871.8 | 1967.3 | 0 | 451.5 | 7290.6 | 21:30 | 341.7 | 61.9 | 0 | 451.5 | 855.1
22:00 | 567.6 | 140.7 | 0 | 44.4 | 3722.5 | 1835 | 0 | 316.1 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 752.7 | 5873.6 | 523.2 | 7149.5 | 22:00 | 4813.3 | 1975.7 | 0 | 360.5 | 7149.5 | 22:00 | 341.7 | 61.6 | 0 | 360.5 | 763.8
22:30 | 567.8 | 140 | 0 | 34.2 | 3733 | 1748.3 | 0 | 304.4 | 532.9 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5785.7 | 532.9 | 7060.6 | 22:30 | 4833.7 | 1888.3 | 0 | 338.6 | 7060.6 | 22:30 | 340.7 | 60.4 | 0 | 338.6 | 739.7
23:00 | 569.6 | 139.8 | 0 | 32.1 | 3573.4 | 1720.5 | 0 | 269.1 | 527.6 | 0 | 0 | 0 | 741.5 | 5563 | 527.6 | 6832.1 | 23:00 | 4670.6 | 1860.3 | 0 | 301.2 | 6832.1 | 23:00 | 342.3 | 60.1 | 0 | 301.2 | 703.6
23:30 | 570.6 | 140.1 | 0 | 36.3 | 3663 | 1586.1 | 0 | 309.5 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 747 | 5558.6 | 531.5 | 6837.1 | 23:30 | 4765.1 | 1726.2 | 0 | 345.8 | 6837.1 | 23:30 | 344.3 | 60.1 | 0 | 345.8 | 750.2
00:00 | 564.4 | 199.4 | 0 | 34.9 | 3616.2 | 1273.8 | 0 | 332.8 | 525.1 | 29.4 | 0 | 0 | 798.7 | 5222.8 | 554.5 | 6576 | 00:00 | 4705.7 | 1502.6 | 0 | 367.7 | 6576 | 00:00 | 344.6 | 60.5 | 0 | 367.7 | 772.8
TOTAL MWh | 13636.25 | 3035.5 | 2.45 | 1497.25 | 84396.55 | 40686.75 | 8.85 | 8458.55 | 12247.1 | 14.7 | 3911.25 | 0 | 18171.45 | 133550.7 | 16173.05 | 167895.2 | TOTAL MWh | 110279.9 | 43736.95 | 3922.55 | 9955.8 | 167895.2 | TOTAL MWh | 7985.65 | 1399.95 | 3922.55 | 9955.8 | 23263.95

## HOP
miércoles, 15 de Enero del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/01/2025 08:01:00 | 15/01/2025 08:41:00 | 15/01/2025 07:57:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/01/2025 08:41:00 | 15/01/2025 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/01/2025 13:21:00 | 15/01/2025 17:00:00 |  | 15/01/2025 16:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 15/01/2025 17:02:00 | 15/01/2025 17:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 01:54:00 |  | 15/01/2025 01:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/01/2025 08:09:00 | 16/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 07:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 15/01/2025 08:56:00 | 15/01/2025 12:04:00 | 15/01/2025 08:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 15/01/2025 12:04:00 | 15/01/2025 13:04:00 |  | 15/01/2025 12:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 01:00:00 | 15/01/2025 05:06:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 05:06:00 | 15/01/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 07:00:00 | 15/01/2025 07:37:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 07:37:00 | 15/01/2025 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 17:30:00 | 15/01/2025 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 18:30:00 | 15/01/2025 23:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 480 MW. A las 18:57 h, S/C generar a máxima.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 23:01:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de desaciople de la unidad TG11.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 00:16:00 | 15/01/2025 07:37:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 07:37:00 | 15/01/2025 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 13:21:00 | 15/01/2025 14:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 14:30:00 | 15/01/2025 17:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 17:00:00 | 15/01/2025 19:23:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 19:23:00 | 15/01/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 23:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 23:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:50 h, S/C generar a 220 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/01/2025 23:18:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 15/01/2025 23:43:00 | 16/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 23:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 00:16:00 | 15/01/2025 08:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 08:34:00 | 15/01/2025 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 13:21:00 | 15/01/2025 19:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 19:23:00 | 15/01/2025 21:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 21:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/01/2025 23:59:00 | 16/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 23:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/01/2025 21:35:00 | 16/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 21:04:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/01/2025 22:24:00 | 16/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 22:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 15 de Enero del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPIA TG4 | 91.59 | P | F/S | N | PREV. | 38 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 15/01/2025 15:49 | 15/01/2025 18:46 | Se presencia fuga de aceite en a unidad U2 CHST. el cual requiere atencion inmediata | 33 | P | F/S | N | CORR. | 14846 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 15/01/2025 08:27 | 15/01/2025 16:51 | PRUEBA DETECTORES DE FLAMA TG1. | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | 25 aerogeneradores disponibles, que equivale a una potencia nominal de 147.5 MW. Presenta 02 aerogeneradores en falla por alarmas. | 11.8 | P | F/S | N | OTROS | 23253 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 15/01/2025 00:00 | 16/01/2025 00:00 | Reparación interna del ACC y mantenimiento correctivo de válvula ESV HP | 100 | P | F/S | N | CORR. | 18479 | G

## RESERVA_FRÍA
15/01/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 15 de Enero del 2025 / SEM N° 2 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 15 de Enero del 2025 / SEM N° 2 | [102 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | STARO |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGS |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4210.3355 | 4173.0023 | 486.4705
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4210.3355 | 4173.0023 | 486.4705
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4210.3355 | 4173.0023 | 486.4705
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 91.591 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4301.9265 | 4264.5933 | 486.4705
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4259.9624 | 4222.6292 | 486.4705
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4019.4478 | 3982.1146 | 665.8438
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3843.1017 | 3805.7685 | 665.8438
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3843.1017 | 3805.7685 | 665.8438
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3843.1017 | 3805.7685 | 665.8438
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3843.1017 | 3805.7685 | 665.8438
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3843.1017 | 3805.7685 | 665.8438
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3843.1017 | 3805.7685 | 665.8438
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3843.1017 | 3805.7685 | 665.8438
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3843.1017 | 3805.7685 | 665.8438
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3843.1017 | 3805.7685 | 665.8438
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 254.9172 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3754.5419 | 3717.2087 | 671.1716
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 254.9172 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 3754.5419 | 3717.2087 | 671.1716
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4013.6665 | 3976.3333 | 665.8438
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4013.6665 | 3976.3333 | 665.8438
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7416 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4019.4081 | 3982.0749 | 665.8438
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7416 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4019.4081 | 3982.0749 | 665.8438
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7416 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4019.4081 | 3982.0749 | 665.8438
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7416 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4198.7813 | 4161.4481 | 486.4705
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4204.5542 | 4167.221 | 486.4705
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4210.3355 | 4173.0023 | 486.4705
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4210.3355 | 4173.0023 | 486.4705
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4210.3355 | 4173.0023 | 486.4705
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4210.3355 | 4173.0023 | 486.4705
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4210.3355 | 4173.0023 | 486.4705
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4210.3355 | 4173.0023 | 486.4705
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4210.3355 | 4173.0023 | 486.4705
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 87.5727 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4210.3355 | 4173.0023 | 486.4705
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4122.7628 | 4085.4296 | 486.4705
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4122.7628 | 4085.4296 | 486.4705
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 249.7284 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 4122.7628 | 4085.4296 | 486.4705
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2750.5097 | 2713.1765 | 486.4705
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2571.1364 | 2533.8033 | 486.4705
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1882.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 270.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 2690.5983 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 24.8134 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11310.3373 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 5993.4809 | 4588.709 | 4243.0068 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 4740.5782 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4481776.94 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 15 de Enero del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 9 | 38 | 52 | 21.9992 | 40.7 | 62 | 16.7 | 102 | 10.54 | 9.77 | 12.54 | -- | -- | 1.166 | 70.31 | 78.92 | 251.53 | 268.829 | 134.498 | 9.86 | 7.47 | 0.35 | 15.105 | 1.3 | 1.3 | 153.56 | 464.29 | 135.18 | 67.65 | 81.53 | 0 | 10.3238 | 20.1 | 8.2974 | 17.5833 | 18.5 | 62.68 | 62.94 | 45.5449 | -- | 54.5987 | 10.099 | -- | 6.2277 | 3.496 | 21.837 | 8.178 | 31.154
00:30 | 9 | 38 | 52 | 21.9992 | 40.7 | 62 | 16.7 | 102 | 10.54 | 9.77 | 12.54 | -- | -- | 1.166 | 70.31 | 78.92 | 251.53 | 268.829 | 134.498 | 9.86 | 7.47 | 0.35 | 15.105 | 1.3 | 1.3 | 153.56 | 464.29 | 135.18 | 67.65 | 81.53 | 0 | 10.3238 | 20.1 | 8.2974 | 17.5833 | 18.5 | 62.68 | 62.94 | 45.5449 | -- | 54.5987 | 10.099 | -- | 6.2277 | 3.496 | 21.837 | 8.178 | 31.154
01:00 | 9 | 38 | 50 | 20.7039 | 40.9 | 60 | 16.7 | 102 | 9.86 | 9.86 | 6.58 | -- | -- | 1.166 | 70.31 | 78.09 | 249.97 | 268.829 | 125.298 | 9.83 | 8.57 | 0.35 | 15.007 | 1.24 | 1.24 | 219.69 | 470.36 | 170.274 | 67.63 | 83.68 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 9.1751 | 17.5833 | 18.5 | 57.26 | 57.52 | 45.5449 | -- | -- | 10.186 | -- | 6.3046 | 3.496 | 22.143 | 8.243 | 31.202
01:30 | 9 | 38 | 50 | 20.7039 | 40.9 | 60 | 16.7 | 102 | 9.86 | 9.86 | 6.58 | -- | -- | 1.166 | 70.31 | 78.09 | 249.97 | 268.829 | 125.298 | 9.83 | 8.57 | 0.35 | 15.007 | 1.24 | 1.24 | 219.69 | 470.36 | 170.274 | 67.63 | 83.68 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 9.1751 | 17.5833 | 18.5 | 57.26 | 57.52 | 45.5449 | -- | -- | 10.186 | -- | 6.3046 | 3.496 | 22.143 | 8.243 | 31.202
02:00 | 9 | 38 | 50 | 19.547 | 40.8 | 60 | 16.7 | 102 | 9.91 | 9.73 | 6.72 | -- | -- | 1.166 | 68 | 77.28 | 246.86 | 268.829 | 125.956 | 9.9 | 9.29 | 0.35 | 17.107 | 1.24 | 1.24 | 210.91 | 461.58 | 161.265 | 67.79 | 86.21 | 0.7 | 10.3238 | 14.2 | 7.5147 | 17.5833 | 18.5 | 57.3 | 57.56 | 45.5449 | -- | -- | 10.192 | -- | 6.2621 | 3.8117 | 22.215 | 7.966 | 31.252
02:30 | 9 | 38 | 50 | 19.547 | 40.8 | 60 | 16.7 | 102 | 9.91 | 9.73 | 6.72 | -- | -- | 1.166 | 68 | 77.28 | 246.86 | 268.829 | 125.956 | 9.9 | 9.29 | 0.35 | 17.107 | 1.24 | 1.24 | 210.91 | 461.58 | 161.265 | 67.79 | 86.21 | 0.7 | 10.3238 | 14.2 | 7.5147 | 17.5833 | 18.5 | 57.3 | 57.56 | 45.5449 | -- | -- | 10.192 | -- | 6.2621 | 3.8117 | 22.215 | 7.966 | 31.252
03:00 | 9 | 38 | 50 | 20.7013 | 35 | 60 | 16.7 | 102 | 9.84 | 9.81 | 6.74 | -- | -- | 1.166 | 66.49 | 77.28 | 242.23 | 268.829 | 130.995 | 9.82 | 8.78 | 0.35 | 15.197 | 1.17 | 1.17 | 202.92 | 453.59 | 157.78 | 67.57 | 83.77 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 5.8685 | 17.5833 | 18.5 | 57.14 | 57.4 | 45.6027 | -- | -- | 10.297 | -- | 6.2136 | 3.8117 | 22.215 | 7.732 | 31.252
03:30 | 9 | 38 | 50 | 20.7013 | 35 | 60 | 16.7 | 102 | 9.84 | 9.81 | 6.74 | -- | -- | 1.166 | 66.49 | 77.28 | 242.23 | 268.829 | 130.995 | 9.82 | 8.78 | 0.35 | 15.197 | 1.17 | 1.17 | 202.92 | 453.59 | 157.78 | 67.57 | 83.77 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 5.8685 | 17.5833 | 18.5 | 57.14 | 57.4 | 45.6027 | -- | -- | 10.297 | -- | 6.2136 | 3.8117 | 22.215 | 7.732 | 31.252
04:00 | 9 | 38 | 49 | 20.5146 | 40.7 | 59 | 17.2 | 100 | 9.84 | 9.88 | 6.62 | -- | -- | 1.166 | 65.74 | 77.28 | 239.18 | 268.829 | 128.798 | 9.83 | 8.83 | 0.37 | 13.43 | 1.17 | 1.17 | 196.97 | 448.27 | 157.78 | 67.91 | 87.75 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 7.0525 | 17.5833 | 18.5 | 57.26 | 57.52 | 45.0031 | -- | -- | 10.331 | -- | 6.2351 | 3.8117 | 22.215 | 7.836 | 31.073
04:30 | 9 | 38 | 49 | 20.5146 | 40.7 | 59 | 17.2 | 100 | 9.84 | 9.88 | 6.62 | -- | -- | 1.166 | 65.74 | 77.28 | 239.18 | 268.829 | 128.798 | 9.83 | 8.83 | 0.37 | 13.43 | 1.17 | 1.17 | 196.97 | 448.27 | 157.78 | 67.91 | 87.75 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 7.0525 | 17.5833 | 18.5 | 57.26 | 57.52 | 45.0031 | -- | -- | 10.331 | -- | 6.2351 | 3.8117 | 22.215 | 7.836 | 31.073
05:00 | 9 | 38 | 48.9 | 17.758 | 40.9 | 59 | 17.2 | 100 | 9.87 | 9.9 | 6.76 | -- | -- | 1.166 | 64.26 | 76.46 | 236.15 | 268.829 | 124.987 | 9.8 | 9.66 | 0.38 | 13.202 | 1.17 | 1.17 | 199.59 | 450.89 | 154.361 | 67.97 | 86.34 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 5.7976 | 17.5833 | 18.2 | 57.56 | 57.82 | 45.6027 | -- | -- | 10.361 | -- | 6.126 | 3.8117 | 21.98 | 7.545 | 31.202
05:30 | 9 | 38 | 48.9 | 17.758 | 40.9 | 59 | 17.2 | 100 | 9.87 | 9.9 | 6.76 | -- | -- | 1.166 | 64.26 | 76.46 | 236.15 | 268.829 | 124.987 | 9.8 | 9.66 | 0.38 | 13.202 | 1.17 | 1.17 | 199.59 | 450.89 | 154.361 | 67.97 | 86.34 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 5.7976 | 17.5833 | 18.2 | 57.56 | 57.82 | 45.6027 | -- | -- | 10.361 | -- | 6.126 | 3.8117 | 21.98 | 7.545 | 31.202
06:00 | 9 | 38 | 48.9 | 17.8838 | 40.9 | 59 | 17.2 | 97 | 9.86 | 9.9 | 6.7 | 1.07 | 203.75 | 1.166 | 55.12 | 76.46 | 233.14 | 268.829 | 120.731 | 9.78 | 7.73 | 0.39 | 12.89 | 1.11 | 1.11 | 203.24 | 454.54 | 152.764 | 67.59 | 88.49 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 5.3925 | 17.5833 | 18.2 | 57.36 | 57.62 | 45.312 | -- | -- | 10.397 | -- | 6.1067 | 3.8117 | 21.908 | 7.524 | 31.073
06:30 | 9 | 38 | 48.9 | 17.8838 | 40.9 | 59 | 17.2 | 97 | 9.86 | 9.9 | 6.7 | 1.07 | 203.75 | 1.166 | 55.12 | 76.46 | 233.14 | 268.829 | 120.731 | 9.78 | 7.73 | 0.39 | 12.89 | 1.11 | 1.11 | 203.24 | 454.54 | 152.764 | 67.59 | 88.49 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 5.3925 | 17.5833 | 18.2 | 57.36 | 57.62 | 45.312 | -- | -- | 10.397 | -- | 6.1067 | 3.8117 | 21.908 | 7.524 | 31.073
07:00 | 9 | 38 | 48.9 | 18.0397 | 40.4 | 59 | 17.9 | 97 | 10.46 | 9.8 | 10.48 | -- | -- | 1.166 | 53.79 | 76.46 | 231.64 | 268.829 | 120.795 | 9.73 | 6.93 | 0.4 | 12.696 | 1.11 | 1.11 | 143.35 | 394.804 | 147.805 | 68.14 | 88.07 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 7.2089 | 17.5833 | 18.2 | 57.44 | 57.7 | 45.312 | -- | -- | 10.515 | -- | 6.0428 | 3.8117 | 21.673 | 7.451 | 30.554
07:30 | 9 | 38 | 48.9 | 18.0397 | 40.4 | 59 | 17.9 | 97 | 10.46 | 9.8 | 10.48 | -- | -- | 1.166 | 53.79 | 76.46 | 231.64 | 268.829 | 120.795 | 9.73 | 6.93 | 0.4 | 12.696 | 1.11 | 1.11 | 143.35 | 394.804 | 147.805 | 68.14 | 88.07 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 7.2089 | 17.5833 | 18.2 | 57.44 | 57.7 | 45.312 | -- | -- | 10.515 | -- | 6.0428 | 3.8117 | 21.673 | 7.451 | 30.554
08:00 | 9 | 38 | 48.9 | 16.4047 | 36.4 | 59 | 17.9 | 97 | 10.1 | 9.9 | 10.79 | -- | -- | 1.166 | 53.79 | 76.46 | 228.67 | 268.829 | 127.718 | 9.8 | 8.23 | 0.42 | 14.846 | 1.11 | 1.11 | 132.49 | 383.937 | 142.989 | 67.91 | 85.313 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 9.9359 | 17.5833 | 18 | 57.52 | 57.78 | 45.1945 | -- | -- | 10.535 | -- | 6.0171 | 3.8117 | 21.602 | 7.398 | 30.89
08:30 | 9 | 38 | 48.9 | 16.4047 | 36.4 | 59 | 17.9 | 97 | 10.1 | 9.9 | 10.79 | -- | -- | 1.166 | 53.79 | 76.46 | 228.67 | 268.829 | 127.718 | 9.8 | 8.23 | 0.42 | 14.846 | 1.11 | 1.11 | 132.49 | 383.937 | 142.989 | 67.91 | 85.313 | 0 | 10.3238 | 14.2 | 9.9359 | 17.5833 | 18 | 57.52 | 57.78 | 45.1945 | -- | -- | 10.535 | -- | 6.0171 | 3.8117 | 21.602 | 7.398 | 30.89
09:00 | 9 | 38 | 48.9 | 16.4047 | 40.4 | 59 | 17.9 | 97 | 15 | 9.82 | 10.86 | -- | -- | 1.166 | 53.14 | 75.66 | 227.19 | 268.829 | 123.993 | 9.77 | 6.86 | 0.42 | 14.37 | 1.04 | 1.04 | 138.42 | 390.153 | 142.9 | 67.73 | 85.327 | 0 | 10.3238 | 16 | 10.5741 | 17.5833 | 18 | 57.56 | 57.82 | 45.1945 | -- | -- | 10.522 | -- | 5.9741 | 3.8117 | 21.368 | 7.425 | 31.383
09:30 | 9 | 38 | 48.9 | 16.4047 | 40.4 | 59 | 17.9 | 97 | 15 | 9.82 | 10.86 | -- | -- | 1.166 | 53.14 | 75.66 | 227.19 | 268.829 | 123.993 | 9.77 | 6.86 | 0.42 | 14.37 | 1.04 | 1.04 | 138.42 | 390.153 | 142.9 | 67.73 | 85.327 | 0 | 10.3238 | 16 | 10.5741 | 17.5833 | 18 | 57.56 | 57.82 | 45.1945 | -- | -- | 10.522 | -- | 5.9741 | 3.8117 | 21.368 | 7.425 | 31.383
10:00 | 9 | 38 | 48.9 | 16.2372 | 40.9 | 59 | 17.2 | 93 | 10.04 | 9.75 | 10.77 | -- | -- | 1.166 | 46.23 | 74.06 | 225.71 | 268.829 | 124.146 | 9.68 | 6.31 | 0.43 | 14.109 | 0.98 | 0.98 | 156.6 | 407.894 | 138.223 | 66.63 | 86.28 | 0 | 10.3238 | 5 | 10.8738 | 17.5833 | 17.9 | 57.5 | 57.76 | 45.7749 | -- | -- | 10.462 | -- | 5.9799 | 3.8117 | 21.297 | 7.524 | 31.302
10:30 | 9 | 38 | 48.9 | 16.2372 | 40.9 | 59 | 17.2 | 93 | 10.04 | 9.75 | 10.77 | -- | -- | 1.166 | 46.23 | 74.06 | 225.71 | 268.829 | 124.146 | 9.68 | 6.31 | 0.43 | 14.109 | 0.98 | 0.98 | 156.6 | 407.894 | 138.223 | 66.63 | 86.28 | 0 | 10.3238 | 5 | 10.8738 | 17.5833 | 17.9 | 57.5 | 57.76 | 45.7749 | -- | -- | 10.462 | -- | 5.9799 | 3.8117 | 21.297 | 7.524 | 31.302
11:00 | 9 | 38 | 48.9 | 16.2729 | 41 | 59 | 16.7 | 93 | 10.71 | 9.75 | 10.69 | -- | -- | 1.166 | 43.28 | 74.06 | 225.71 | 268.829 | 124.701 | 9.52 | 8.08 | 0.43 | 14.017 | 0.86 | 0.86 | 131.22 | 381.895 | 138.223 | 67.62 | 77.27 | 0 | 10.3238 | 3 | 10.7088 | 17.5833 | 17.7 | 57.1 | 57.36 | 44.1909 | -- | -- | 10.366 | -- | 5.9721 | 3.8117 | 21.297 | 7.486 | 31.08
11:30 | 9 | 38 | 48.9 | 16.2729 | 41 | 59 | 16.7 | 93 | 10.71 | 9.75 | 10.69 | -- | -- | 1.166 | 43.28 | 74.06 | 225.71 | 268.829 | 124.701 | 9.52 | 8.08 | 0.43 | 14.017 | 0.86 | 0.86 | 131.22 | 381.895 | 138.223 | 67.62 | 77.27 | 0 | 10.3238 | 3 | 10.7088 | 17.5833 | 17.7 | 57.1 | 57.36 | 44.1909 | -- | -- | 10.366 | -- | 5.9721 | 3.8117 | 21.297 | 7.486 | 31.08
12:00 | 9 | 38 | 48.9 | 16.2372 | 40.9 | 59 | 16.7 | 94 | 10.75 | 9.8 | 10.61 | -- | -- | 1.166 | 42.71 | 73.27 | 224.25 | 268.829 | 123.957 | 9.46 | 7.48 | 0.42 | 13.843 | 0.8 | 0.8 | 124.96 | 375.344 | 133.682 | 67.99 | 75.421 | 0 | 10.3238 | 5 | 10.3426 | 17.5833 | 17.7 | 57.52 | 57.78 | 44.1909 | -- | -- | 10.086 | -- | 5.8343 | 4.1364 | 20.993 | 7.126 | 31.023
12:30 | 9 | 38 | 48.9 | 16.2372 | 40.9 | 59 | 16.7 | 94 | 10.75 | 9.8 | 10.61 | -- | -- | 1.166 | 42.71 | 73.27 | 224.25 | 268.829 | 123.957 | 9.46 | 7.48 | 0.42 | 13.843 | 0.8 | 0.8 | 124.96 | 375.344 | 133.682 | 67.99 | 75.421 | 0 | 10.3238 | 5 | 10.3426 | 17.5833 | 17.7 | 57.52 | 57.78 | 44.1909 | -- | -- | 10.086 | -- | 5.8343 | 4.1364 | 20.993 | 7.126 | 31.023
13:00 | 9 | 38 | 48.9 | 16.4173 | 38.3 | 59 | 16.7 | 94 | 10.66 | 9.8 | 10.75 | -- | -- | 1.166 | 42.71 | 70.16 | 222.78 | 268.829 | 126.989 | 9.89 | 5.91 | 0.42 | 13.499 | 0.8 | 0.8 | 128.64 | 379.306 | 126.409 | 68.48 | 73.781 | 0 | 10.3238 | 5 | 10.7183 | 17.5833 | 17.7 | 57.58 | 57.84 | 44.0898 | -- | -- | 10.023 | -- | 5.8756 | 4.1364 | 20.993 | 7.325 | 30.733
13:30 | 9 | 38 | 48.9 | 16.4173 | 38.3 | 59 | 16.7 | 94 | 10.66 | 9.8 | 10.75 | -- | -- | 1.166 | 42.71 | 70.16 | 222.78 | 268.829 | 126.989 | 9.89 | 5.91 | 0.42 | 13.499 | 0.8 | 0.8 | 128.64 | 379.306 | 126.409 | 68.48 | 73.781 | 0 | 10.3238 | 5 | 10.7183 | 17.5833 | 17.7 | 57.58 | 57.84 | 44.0898 | -- | -- | 10.023 | -- | 5.8756 | 4.1364 | 20.993 | 7.325 | 30.733
14:00 | 9 | 38 | 48.9 | 16.6474 | 37.5 | 59 | 16.7 | 94 | 10.67 | 9.85 | 10.91 | -- | -- | 1.166 | 61.35 | 63.48 | 222.78 | 268.829 | 129.612 | 10.74 | 6.89 | 0.46 | 13.4 | 0.86 | 0.86 | 111.74 | 362.722 | 124.998 | 67.74 | 73.022 | 0 | 10.3238 | 5 | 10.5673 | 17.5833 | 17.5 | 57.4 | 57.66 | 44.0898 | -- | -- | 10.056 | -- | 5.7828 | 4.4698 | 20.993 | 6.878 | 30.653
14:30 | 9 | 38 | 48.9 | 16.6474 | 37.5 | 59 | 16.7 | 94 | 10.67 | 9.85 | 10.91 | -- | -- | 1.166 | 61.35 | 63.48 | 222.78 | 268.829 | 129.612 | 10.74 | 6.89 | 0.46 | 13.4 | 0.86 | 0.86 | 111.74 | 362.722 | 124.998 | 67.74 | 73.022 | 0 | 10.3238 | 5 | 10.5673 | 17.5833 | 17.5 | 57.4 | 57.66 | 44.0898 | -- | -- | 10.056 | -- | 5.7828 | 4.4698 | 20.993 | 6.878 | 30.653
15:00 | 9 | 38 | 48.9 | 14.5689 | 40.5 | 59 | 16.7 | 94 | 10.7 | 9.82 | 10.81 | -- | -- | 1.166 | 75.07 | 62.06 | 221.33 | 268.829 | 124.143 | 11 | 6.34 | 0.46 | 13.25 | 1.04 | 1.04 | 125.13 | 376.736 | 120.849 | 67.99 | 71.862 | 0 | 10.3238 | 16.2 | 10.3414 | 17.5833 | 17.4 | 57.52 | 57.78 | 44.1909 | -- | -- | 10.056 | -- | 5.7986 | 4.1364 | 20.993 | 6.954 | 30.653
15:30 | 9 | 38 | 48.9 | 14.5689 | 40.5 | 59 | 16.7 | 94 | 10.7 | 9.82 | 10.81 | -- | -- | 1.166 | 75.07 | 62.06 | 221.33 | 268.829 | 124.143 | 11 | 6.34 | 0.46 | 13.25 | 1.04 | 1.04 | 125.13 | 376.736 | 120.849 | 67.99 | 71.862 | 0 | 10.3238 | 16.2 | 10.3414 | 17.5833 | 17.4 | 57.52 | 57.78 | 44.1909 | -- | -- | 10.056 | -- | 5.7986 | 4.1364 | 20.993 | 6.954 | 30.653
16:00 | 9 | 38 | 48.9 | 14.4954 | 40.9 | 59 | 15.7 | 93 | 10.72 | 9.86 | 10.9 | -- | -- | 1.166 | 64.26 | 61.35 | 219.88 | 268.829 | 124.425 | 11.14 | 6.7 | 0.45 | 12.9 | 1.24 | 1.24 | 121.85 | 372.889 | 118.153 | 67.86 | 70.514 | 2.3 | 10.3238 | 17.7 | 9.875 | 17.5833 | 17 | 57.62 | 57.88 | 43.9369 | -- | -- | 10.086 | -- | 5.7623 | 3.8117 | 20.761 | 7.011 | 30.474
16:30 | 9 | 38 | 48.9 | 14.4954 | 40.9 | 59 | 15.7 | 93 | 10.72 | 9.86 | 10.9 | -- | -- | 1.166 | 64.26 | 61.35 | 219.88 | 268.829 | 124.425 | 11.14 | 6.7 | 0.45 | 12.9 | 1.24 | 1.24 | 121.85 | 372.889 | 118.153 | 67.86 | 70.514 | 2.3 | 10.3238 | 17.7 | 9.875 | 17.5833 | 17 | 57.62 | 57.88 | 43.9369 | -- | -- | 10.086 | -- | 5.7623 | 3.8117 | 20.761 | 7.011 | 30.474
17:00 | 9 | 38 | 48.9 | 14.4193 | 40.9 | 59 | 15.2 | 93 | 10.66 | 9.84 | 10.76 | -- | -- | 1.166 | 45.03 | 59.96 | 219.88 | 268.829 | 127.349 | 11.13 | 6.7 | 0.45 | 12.65 | 1.37 | 1.37 | 117.38 | 368.421 | 119.494 | 67.65 | 70.102 | 0 | 10.3238 | 17.6 | 10.2568 | 17.5833 | 16.9 | 57.48 | 57.74 | 44.1909 | -- | -- | 10.023 | -- | 5.7702 | 3.496 | 20.69 | 7.12 | 30.137
17:30 | 9 | 38 | 48.9 | 14.4193 | 40.9 | 59 | 15.2 | 93 | 10.66 | 9.84 | 10.76 | -- | -- | 1.166 | 45.03 | 59.96 | 219.88 | 268.829 | 127.349 | 11.13 | 6.7 | 0.45 | 12.65 | 1.37 | 1.37 | 117.38 | 368.421 | 119.494 | 67.65 | 70.102 | 0 | 10.3238 | 17.6 | 10.2568 | 17.5833 | 16.9 | 57.48 | 57.74 | 44.1909 | -- | -- | 10.023 | -- | 5.7702 | 3.496 | 20.69 | 7.12 | 30.137
18:00 | 9 | 38 | 48.9 | 15.1462 | 33.3 | 59 | 15.2 | 92 | 10.72 | 9.8 | 10.65 | 1.07 | 184.38 | 1.166 | 42.71 | 56.56 | 218.13 | 268.829 | 135.145 | 11.12 | 6.7 | 0.44 | 12.65 | 1.37 | 1.37 | 107.71 | 358.75 | 118.153 | 67.96 | 68.639 | 2.3 | 10.3238 | 17.6 | 8.6022 | 17.5833 | 16.9 | 57.24 | 57.5 | 44.0898 | -- | -- | 10.056 | -- | 5.7814 | 3.496 | 20.459 | 7.405 | 30.057
18:30 | 9 | 38 | 48.9 | 15.1462 | 33.3 | 59 | 15.2 | 92 | 10.72 | 9.8 | 10.65 | 1.07 | 184.38 | 1.166 | 42.71 | 56.56 | 218.13 | 268.829 | 135.145 | 11.12 | 6.7 | 0.44 | 12.65 | 1.37 | 1.37 | 107.71 | 358.75 | 118.153 | 67.96 | 68.639 | 2.3 | 10.3238 | 17.6 | 8.6022 | 17.5833 | 16.9 | 57.24 | 57.5 | 44.0898 | -- | -- | 10.056 | -- | 5.7814 | 3.496 | 20.459 | 7.405 | 30.057
19:00 | 9 | 38 | 46.9 | 15.3291 | 37.3 | 57 | 15.2 | 91 | 11.08 | 9.8 | 14.57 | -- | -- | 1.166 | 42.71 | 55.23 | 216.99 | 268.829 | 142.991 | 11.09 | 7.4 | 0.45 | 12.65 | 1.37 | 1.37 | 106.34 | 357.38 | 119.49 | 67.87 | 68.86 | 0.8 | 10.3238 | 17.6 | 7.5915 | 17.5833 | 16.5 | 57.72 | 57.98 | 44.0898 | -- | -- | 9.972 | -- | 5.7309 | 3.496 | 20.389 | 7.232 | 29.88
19:30 | 9 | 38 | 46.9 | 15.3291 | 37.3 | 57 | 15.2 | 91 | 11.08 | 9.8 | 14.57 | -- | -- | 1.166 | 42.71 | 55.23 | 216.99 | 268.829 | 142.991 | 11.09 | 7.4 | 0.45 | 12.65 | 1.37 | 1.37 | 106.34 | 357.38 | 119.49 | 67.87 | 68.86 | 0.8 | 10.3238 | 17.6 | 7.5915 | 17.5833 | 16.5 | 57.72 | 57.98 | 44.0898 | -- | -- | 9.972 | -- | 5.7309 | 3.496 | 20.389 | 7.232 | 29.88
20:00 | 9 | 38 | 44.9 | 15.1742 | 41 | 55 | 15.2 | 95 | 10.99 | 9.78 | 16.85 | -- | -- | 1.166 | 42.71 | 54.58 | 215.56 | 268.829 | 148.994 | 11.05 | 7.4 | 0.42 | 12.65 | 1.37 | 1.37 | 107.95 | 358.99 | 116.83 | 67.78 | 69.22 | 0 | 10.3238 | 18.5 | 9.7345 | 17.5833 | 16.5 | 57.56 | 57.82 | 44.1909 | -- | -- | 9.791 | -- | 5.7117 | 3.1895 | 20.389 | 7.139 | 29.831
20:30 | 9 | 38 | 44.9 | 15.1742 | 41 | 55 | 15.2 | 95 | 10.99 | 9.78 | 16.85 | -- | -- | 1.166 | 42.71 | 54.58 | 215.56 | 268.829 | 148.994 | 11.05 | 7.4 | 0.42 | 12.65 | 1.37 | 1.37 | 107.95 | 358.99 | 116.83 | 67.78 | 69.22 | 0 | 10.3238 | 18.5 | 9.7345 | 17.5833 | 16.5 | 57.56 | 57.82 | 44.1909 | -- | -- | 9.791 | -- | 5.7117 | 3.1895 | 20.389 | 7.139 | 29.831
21:00 | 9 | 38 | 44.9 | 15.0396 | 41.1 | 55 | 15.2 | 93 | 11.05 | 9.83 | 16.77 | -- | -- | 1.166 | 60.64 | 54.58 | 214.13 | 268.829 | 151.095 | 10.94 | 7.4 | 0.42 | 12.65 | 1.3 | 1.3 | 106.79 | 357.83 | 118.15 | 67.57 | 67.08 | 0 | 10.3238 | 18.6 | 10.2254 | 17.5833 | 16.4 | 57.48 | 57.74 | 43.9369 | -- | -- | 9.773 | -- | 5.7295 | 3.1895 | 20.389 | 7.225 | 30.008
21:30 | 9 | 38 | 44.9 | 15.0396 | 41.1 | 55 | 15.2 | 93 | 11.05 | 9.83 | 16.77 | -- | -- | 1.166 | 60.64 | 54.58 | 214.13 | 268.829 | 151.095 | 10.94 | 7.4 | 0.42 | 12.65 | 1.3 | 1.3 | 106.79 | 357.83 | 118.15 | 67.57 | 67.08 | 0 | 10.3238 | 18.6 | 10.2254 | 17.5833 | 16.4 | 57.48 | 57.74 | 43.9369 | -- | -- | 9.773 | -- | 5.7295 | 3.1895 | 20.389 | 7.225 | 30.008
22:00 | 9 | 38 | 44.9 | 14.8321 | 41 | 55 | 15.2 | 91 | 11.02 | 9.82 | 11.71 | -- | -- | 1.166 | 68 | 71.7 | 211.29 | 268.829 | 149.924 | 10.92 | 6.4 | 0.41 | 13.05 | 1.3 | 1.24 | 104.62 | 355.66 | 119.49 | 67.88 | 65.03 | 0 | 10.3238 | 18.6 | 10.2211 | 17.5833 | 16.4 | 57.38 | 57.64 | 43.9369 | -- | -- | 9.681 | -- | 5.7295 | 3.3415 | 20.389 | 7.225 | 30.008
22:30 | 9 | 38 | 44.9 | 14.8321 | 41 | 55 | 15.2 | 91 | 11.02 | 9.82 | 11.71 | -- | -- | 1.166 | 68 | 71.7 | 211.29 | 268.829 | 149.924 | 10.92 | 6.4 | 0.41 | 13.05 | 1.3 | 1.24 | 104.62 | 355.66 | 119.49 | 67.88 | 65.03 | 0 | 10.3238 | 18.6 | 10.2211 | 17.5833 | 16.4 | 57.38 | 57.64 | 43.9369 | -- | -- | 9.681 | -- | 5.7295 | 3.3415 | 20.389 | 7.225 | 30.008
23:00 | 9 | 38 | 44.9 | 14.6856 | 40.9 | 55 | 14.7 | 91 | 10.51 | 9.9 | 11.78 | -- | -- | 1.166 | 64.99 | 74.86 | 209.88 | 268.829 | 151.993 | 10.86 | 6.3 | 0.41 | 13.05 | 1.3 | 1.24 | 100.27 | 351.31 | 118.15 | 67.57 | 65.14 | 0 | 10.3238 | 18.4 | 10.2385 | 17.5833 | 16.4 | 57.42 | 57.68 | 43.8856 | 38.5402 | 45.081 | 9.603 | 44.3213 | 5.7295 | 3.3415 | 20.389 | 7.225 | 30.008
23:30 | 9 | 38 | 44.9 | 14.6856 | 40.9 | 55 | 14.7 | 91 | 10.51 | 9.9 | 11.78 | -- | -- | 1.166 | 64.99 | 74.86 | 209.88 | 268.829 | 151.993 | 10.86 | 6.3 | 0.41 | 13.05 | 1.3 | 1.24 | 100.27 | 351.31 | 118.15 | 67.57 | 65.14 | 0 | 10.3238 | 18.4 | 10.2385 | 17.5833 | 16.4 | 57.42 | 57.68 | 43.8856 | 38.5402 | 45.081 | 9.603 | 44.3213 | 5.7295 | 3.3415 | 20.389 | 7.225 | 30.008
MAX | 9 | 38 | 44.9 | 14.4193 | 33.3 | 55 | 14.7 | 91 | 9.84 | 9.73 | 6.58 | 1.07 | 184.38 | 1.166 | 42.71 | 54.58 | 209.88 | 268.829 | 120.731 | 9.46 | 5.91 | 0.35 | 12.65 | 0.8 | 0.8 | 100.27 | 351.31 | 116.83 | 66.63 | 65.03 | 0 | 10.3238 | 3 | 5.3925 | 17.5833 | 16.4 | 57.1 | 57.36 | 43.8856 | 38.5402 | 45.081 | 9.603 | 44.3213 | 5.7117 | 3.1895 | 20.389 | 6.878 | 29.831
MIN | 9 | 38 | 52 | 21.9992 | 41.1 | 62 | 17.9 | 102 | 15 | 9.9 | 16.85 | 1.07 | 203.75 | 1.166 | 75.07 | 78.92 | 251.53 | 268.829 | 151.993 | 11.14 | 9.66 | 0.46 | 17.107 | 1.37 | 1.37 | 219.69 | 470.36 | 170.274 | 68.48 | 88.49 | 2.3 | 10.3238 | 20.1 | 10.8738 | 17.5833 | 18.5 | 62.68 | 62.94 | 45.7749 | 38.5402 | 54.5987 | 10.535 | 44.3213 | 6.3046 | 4.4698 | 22.215 | 8.243 | 31.383
PROM | 9 | 38 | 48.4208 | 16.8941 | 39.6917 | 58.5 | 16.4333 | 95.7083 | 10.6483 | 9.8237 | 10.555 | 1.07 | 194.065 | 1.166 | 56.8062 | 69.8442 | 227.2858 | 268.829 | 131.218 | 10.2775 | 7.4317 | 0.41042 | 13.6757 | 1.1508 | 1.1458 | 143.8475 | 397.3975 | 135.558 | 67.77 | 77.4459 | 0.25417 | 10.3238 | 13.8958 | 9.0464 | 17.5833 | 17.5833 | 57.65 | 57.91 | 44.6934 | 38.5402 | 49.8398 | 10.1445 | 44.3213 | 5.9458 | 3.7229 | 21.2324 | 7.4239 | 30.7034
INICIO | 9 | 38 | 52 | 21.9992 | 40.7 | 62 | 16.7 | 102 | 10.54 | 9.77 | 12.54 | -- | -- | 1.166 | 70.31 | 78.92 | 251.53 | 268.829 | 134.498 | 9.86 | 7.47 | 0.35 | 15.105 | 1.3 | 1.3 | 153.56 | 464.29 | 135.18 | 67.65 | 81.53 | 0 | 10.3238 | 20.1 | 8.2974 | 17.5833 | 18.5 | 62.68 | 62.94 | 45.5449 | -- | 54.5987 | 10.099 | -- | 6.2277 | 3.496 | 21.837 | 8.178 | 31.154
FINAL | 9 | 38 | 44.9 | 14.6856 | 40.9 | 55 | 14.7 | 91 | 10.51 | 9.9 | 11.78 | -- | -- | 1.166 | 64.99 | 74.86 | 209.88 | 268.829 | 151.993 | 10.86 | 6.3 | 0.41 | 13.05 | 1.3 | 1.24 | 100.27 | 351.31 | 118.15 | 67.57 | 65.14 | 0 | 10.3238 | 18.4 | 10.2385 | 17.5833 | 16.4 | 57.42 | 57.68 | 43.8856 | 38.5402 | 45.081 | 9.603 | 44.3213 | 5.7295 | 3.3415 | 20.389 | 7.225 | 30.008
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 15 de Enero del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 10.461 | 0.818 | 0.334 | 0 | 0.03163 | 3874.7743 | -- | -- | 0.49998 | 21.6418 | -- | 0.38082 | 0.105 | 2410.82 | 0.817 | 0.27 | 0.699 | 0.442 | -- | 233.048 | 0.088 | 0.035 | 24.76 | 0.147 | 0.50465 | 0.1282 | 11.37 | 0.264
00:30 | 2695 | 10.461 | 0.818 | 0.334 | 0 | 0.03163 | 3874.7743 | -- | -- | 0.49998 | 21.6418 | -- | 0.38082 | 0.105 | 2410.82 | 0.817 | 0.27 | 0.699 | 0.442 | -- | 233.048 | 0.088 | 0.035 | 24.76 | 0.147 | 0.50465 | 0.1282 | 11.37 | 0.264
01:00 | 2695 | 10.4014 | 0.8255 | 0.342 | 0 | 0.03328 | 3874.7691 | -- | -- | 0.49591 | 21.6287 | -- | 0.37404 | 0.10792 | 2410.81 | 0.816 | 0.27 | 0.698 | 0.442 | -- | 233.05 | 0.089 | 0.036 | 24.76 | 0.147 | 0.50802 | 0.12363 | 11.39 | 0.265
01:30 | 2695 | 10.4014 | 0.8255 | 0.342 | 0 | 0.03328 | 3874.7691 | -- | -- | 0.49591 | 21.6287 | -- | 0.37404 | 0.10792 | 2410.81 | 0.816 | 0.27 | 0.698 | 0.442 | -- | 233.05 | 0.089 | 0.036 | 24.76 | 0.147 | 0.50802 | 0.12363 | 11.39 | 0.265
02:00 | 2695 | 10.3806 | 0.828 | 0.341 | 0 | 0.03648 | 3874.767 | -- | -- | 0.49267 | 21.6234 | -- | 0.36726 | 0.1109 | 2410.82 | 0.817 | 0.27 | 0.699 | 0.441 | -- | 233.051 | 0.075 | 0.038 | 24.76 | 0.147 | 0.51475 | 0.12493 | 11.39 | 0.266
02:30 | 2695 | 10.3806 | 0.828 | 0.341 | 0 | 0.03648 | 3874.767 | -- | -- | 0.49267 | 21.6234 | -- | 0.36726 | 0.1109 | 2410.82 | 0.817 | 0.27 | 0.699 | 0.441 | -- | 233.051 | 0.075 | 0.038 | 24.76 | 0.147 | 0.51475 | 0.12493 | 11.39 | 0.266
03:00 | 2695 | 10.3322 | 0.828 | 0.354 | 0 | 0.0368 | 3874.7807 | -- | -- | 0.48998 | 21.6578 | -- | 0.36726 | 0.11393 | 2410.84 | 0.82 | 0.27 | 0.698 | 0.442 | -- | 233.052 | 0.061 | 0.038 | 24.76 | 0.146 | 0.49625 | 0.14593 | 11.37 | 0.267
03:30 | 2695 | 10.3322 | 0.828 | 0.354 | 0 | 0.0368 | 3874.7807 | -- | -- | 0.48998 | 21.6578 | -- | 0.36726 | 0.11393 | 2410.84 | 0.82 | 0.27 | 0.698 | 0.442 | -- | 233.052 | 0.061 | 0.038 | 24.76 | 0.146 | 0.49625 | 0.14593 | 11.37 | 0.267
04:00 | 2695 | 10.2805 | 0.8155 | 0.372 | 0 | 0.03699 | 3874.7883 | -- | -- | 0.48692 | 21.677 | -- | 0.37404 | 0.10792 | 2411.01 | 0.84 | 0.27 | 0.699 | 0.441 | -- | 233.053 | 0.048 | 0.037 | 24.76 | 0.146 | 0.49793 | 0.14219 | 11.32 | 0.268
04:30 | 2695 | 10.2805 | 0.8155 | 0.372 | 0 | 0.03699 | 3874.7883 | -- | -- | 0.48692 | 21.677 | -- | 0.37404 | 0.10792 | 2411.01 | 0.84 | 0.27 | 0.699 | 0.441 | -- | 233.053 | 0.048 | 0.037 | 24.76 | 0.146 | 0.49793 | 0.14219 | 11.32 | 0.268
05:00 | 2695 | 10.1914 | 0.7955 | 0.386 | 0 | 0.02867 | 3874.7962 | -- | -- | 0.48411 | 21.6969 | -- | 0.37404 | 0.09931 | 2411.18 | 0.86 | 0.27 | 0.699 | 0.439 | -- | 233.054 | 0.038 | 0.038 | 24.76 | 0.146 | 0.50297 | 0.14072 | 11.29 | 0.269
05:30 | 2695 | 10.1914 | 0.7955 | 0.386 | 0 | 0.02867 | 3874.7962 | -- | -- | 0.48411 | 21.6969 | -- | 0.37404 | 0.09931 | 2411.18 | 0.86 | 0.27 | 0.699 | 0.439 | -- | 233.054 | 0.038 | 0.038 | 24.76 | 0.146 | 0.50297 | 0.14072 | 11.29 | 0.269
06:00 | 2695 | 10.1224 | 0.7805 | 0.403 | 0 | 0.02855 | 3874.8124 | -- | -- | 0.48131 | 21.7375 | -- | 0.38082 | 0.09381 | 2411.32 | 0.878 | 0.27 | 0.698 | 0.439 | 70.16 | 233.056 | 0.027 | 0.038 | 24.76 | 0.146 | 0.50297 | 0.14367 | 11.28 | 0.269
06:30 | 2695 | 10.1224 | 0.7805 | 0.403 | 0 | 0.02855 | 3874.8124 | -- | -- | 0.48131 | 21.7375 | -- | 0.38082 | 0.09381 | 2411.32 | 0.878 | 0.27 | 0.698 | 0.439 | 70.16 | 233.056 | 0.027 | 0.038 | 24.76 | 0.146 | 0.50297 | 0.14367 | 11.28 | 0.269
07:00 | 2695 | 10.1495 | 0.773 | 0.423 | 0 | 0.03458 | 3874.8258 | -- | -- | 0.47835 | 21.7713 | -- | 0.38082 | 0.09113 | 2411.46 | 0.895 | 0.27 | 0.698 | 0.44 | -- | 233.057 | 0.018 | 0.037 | 24.76 | 0.147 | 0.50465 | 0.14746 | 11.24 | 0.27
07:30 | 2695 | 10.1495 | 0.773 | 0.423 | 0 | 0.03458 | 3874.8258 | -- | -- | 0.47835 | 21.7713 | -- | 0.38082 | 0.09113 | 2411.46 | 0.895 | 0.27 | 0.698 | 0.44 | -- | 233.057 | 0.018 | 0.037 | 24.76 | 0.147 | 0.50465 | 0.14746 | 11.24 | 0.27
08:00 | 2695 | 10.0842 | 0.7655 | 0.398 | 0 | 0.03673 | 3874.8352 | -- | -- | 0.48054 | 21.795 | 106.2165 | 0.3876 | 0.08851 | 2411.6 | 0.912 | 0.27 | 0.698 | 0.439 | -- | 233.058 | 0.024 | 0.033 | 24.76 | 0.147 | 0.48615 | 0.16632 | 11.14 | 0.295
08:30 | 2695 | 10.0842 | 0.7655 | 0.398 | 0 | 0.03673 | 3874.8352 | -- | -- | 0.48054 | 21.795 | 106.2165 | 0.3876 | 0.08851 | 2411.6 | 0.912 | 0.27 | 0.698 | 0.439 | -- | 233.058 | 0.024 | 0.033 | 24.76 | 0.147 | 0.48615 | 0.16632 | 11.14 | 0.295
09:00 | 2695 | 9.9827 | 0.7555 | 0.36 | 0 | 0.03663 | 3874.8535 | -- | -- | 0.48212 | 21.8411 | -- | 0.3876 | 0.08851 | 2411.71 | 0.925 | 0.27 | 0.698 | 0.44 | -- | 233.049 | 0.017 | 0.03 | 24.76 | 0.147 | 0.48279 | 0.16632 | 11.22 | 0.323
09:30 | 2695 | 9.9827 | 0.7555 | 0.36 | 0 | 0.03663 | 3874.8535 | -- | -- | 0.48212 | 21.8411 | -- | 0.3876 | 0.08851 | 2411.71 | 0.925 | 0.27 | 0.698 | 0.44 | -- | 233.049 | 0.017 | 0.03 | 24.76 | 0.147 | 0.48279 | 0.16632 | 11.22 | 0.323
10:00 | 2695 | 9.886 | 0.683 | 0.326 | 0 | 0.03723 | 3874.8745 | -- | -- | 0.4836 | 21.894 | -- | 0.3876 | 0.08851 | 2411.82 | 0.939 | 0.27 | 0.698 | 0.442 | -- | 233.041 | 0.018 | 0.031 | 24.76 | 0.147 | 0.47943 | 0.16033 | 11.35 | 0.35
10:30 | 2695 | 9.886 | 0.683 | 0.326 | 0 | 0.03723 | 3874.8745 | -- | -- | 0.4836 | 21.894 | -- | 0.3876 | 0.08851 | 2411.82 | 0.939 | 0.27 | 0.698 | 0.442 | -- | 233.041 | 0.018 | 0.031 | 24.76 | 0.147 | 0.47943 | 0.16033 | 11.35 | 0.35
11:00 | 2695 | 9.7847 | 0.753 | 0.285 | 0 | 0.02946 | 3874.877 | -- | -- | 0.485 | 21.9002 | -- | 0.39462 | 0.09113 | 2411.92 | 0.951 | 0.27 | 0.698 | 0.439 | -- | 233.032 | 0.018 | 0.035 | 24.76 | 0.147 | 0.4727 | 0.16202 | 11.31 | 0.377
11:30 | 2695 | 9.7847 | 0.753 | 0.285 | 0 | 0.02946 | 3874.877 | -- | -- | 0.485 | 21.9002 | -- | 0.39462 | 0.09113 | 2411.92 | 0.951 | 0.27 | 0.698 | 0.439 | -- | 233.032 | 0.018 | 0.035 | 24.76 | 0.147 | 0.4727 | 0.16202 | 11.31 | 0.377
12:00 | 2695 | 9.6829 | 0.788 | 0.255 | 0 | 0.02575 | 3874.8352 | -- | -- | 0.48741 | 21.795 | -- | 0.39462 | 0.09381 | 2411.86 | 0.944 | 0.27 | 0.698 | 0.439 | -- | 233.023 | 0.018 | 0.035 | 24.76 | 0.147 | 0.4727 | 0.16033 | 11.28 | 0.403
12:30 | 2695 | 9.6829 | 0.788 | 0.255 | 0 | 0.02575 | 3874.8352 | -- | -- | 0.48741 | 21.795 | -- | 0.39462 | 0.09381 | 2411.86 | 0.944 | 0.27 | 0.698 | 0.439 | -- | 233.023 | 0.018 | 0.035 | 24.76 | 0.147 | 0.4727 | 0.16033 | 11.28 | 0.403
13:00 | 2695 | 9.5912 | 0.813 | 0.233 | 0 | 0.0269 | 3874.8684 | -- | -- | 0.48725 | 21.8787 | -- | 0.39462 | 0.09654 | 2411.78 | 0.934 | 0.27 | 0.698 | 0.442 | -- | 233.015 | 0.018 | 0.035 | 24.76 | 0.147 | 0.46093 | 0.1672 | 11.28 | 0.431
13:30 | 2695 | 9.5912 | 0.813 | 0.233 | 0 | 0.0269 | 3874.8684 | -- | -- | 0.48725 | 21.8787 | -- | 0.39462 | 0.09654 | 2411.78 | 0.934 | 0.27 | 0.698 | 0.442 | -- | 233.015 | 0.018 | 0.035 | 24.76 | 0.147 | 0.46093 | 0.1672 | 11.28 | 0.431
14:00 | 2695 | 9.5042 | 0.843 | 0.189 | 0 | 0.02846 | 3874.8983 | -- | -- | 0.48789 | 21.954 | -- | 0.39462 | 0.09654 | 2411.71 | 0.925 | 0.27 | 0.696 | 0.442 | -- | 233.006 | 0.019 | 0.035 | 24.76 | 0.147 | 0.44451 | 0.1752 | 11.25 | 0.462
14:30 | 2695 | 9.5042 | 0.843 | 0.189 | 0 | 0.02846 | 3874.8983 | -- | -- | 0.48789 | 21.954 | -- | 0.39462 | 0.09654 | 2411.71 | 0.925 | 0.27 | 0.696 | 0.442 | -- | 233.006 | 0.019 | 0.035 | 24.76 | 0.147 | 0.44451 | 0.1752 | 11.25 | 0.462
15:00 | 2695 | 9.4123 | 0.863 | 0.192 | 0 | 0.02866 | 3874.9187 | -- | -- | 0.48742 | 22.0055 | -- | 0.3876 | 0.09931 | 2411.64 | 0.917 | 0.27 | 0.697 | 0.44 | -- | 232.997 | 0.019 | 0.036 | 24.76 | 0.148 | 0.44306 | 0.17611 | 11.28 | 0.46
15:30 | 2695 | 9.4123 | 0.863 | 0.192 | 0 | 0.02866 | 3874.9187 | -- | -- | 0.48742 | 22.0055 | -- | 0.3876 | 0.09931 | 2411.64 | 0.917 | 0.27 | 0.697 | 0.44 | -- | 232.997 | 0.019 | 0.036 | 24.76 | 0.148 | 0.44306 | 0.17611 | 11.28 | 0.46
16:00 | 2695 | 9.3206 | 0.8755 | 0.2 | 0 | 0.02952 | 3874.8352 | -- | -- | 0.4863 | 22.0432 | -- | 0.3876 | 0.09931 | 2411.58 | 0.91 | 0.27 | 0.699 | 0.439 | -- | 232.989 | 0.02 | 0.037 | 24.76 | 0.148 | 0.4387 | 0.1734 | 11.29 | 0.448
16:30 | 2695 | 9.3206 | 0.8755 | 0.2 | 0 | 0.02952 | 3874.8352 | -- | -- | 0.4863 | 22.0432 | -- | 0.3876 | 0.09931 | 2411.58 | 0.91 | 0.27 | 0.699 | 0.439 | -- | 232.989 | 0.02 | 0.037 | 24.76 | 0.148 | 0.4387 | 0.1734 | 11.29 | 0.448
17:00 | 2695 | 9.2292 | 0.8857 | 0.203 | 0 | 0.03008 | 3874.8684 | -- | 1.7944 | 0.4817 | 22.0024 | -- | 0.3876 | 0.105 | 2411.51 | 0.901 | 0.27 | 0.696 | 0.44 | -- | 232.98 | 0.021 | 0.036 | 24.76 | 0.148 | 0.4387 | 0.16983 | 11.29 | 0.436
17:30 | 2695 | 9.2292 | 0.8857 | 0.203 | 0 | 0.03008 | 3874.8684 | -- | 1.7944 | 0.4817 | 22.0024 | -- | 0.3876 | 0.105 | 2411.51 | 0.901 | 0.27 | 0.696 | 0.44 | -- | 232.98 | 0.021 | 0.036 | 24.76 | 0.148 | 0.4387 | 0.16983 | 11.29 | 0.436
18:00 | 2695 | 9.1662 | 0.8911 | 0.218 | 0 | 0.03301 | 3874.8983 | -- | -- | 0.47696 | 21.9578 | 109.7025 | 0.38082 | 0.105 | 2411.45 | 0.894 | 0.269 | 0.699 | 0.44 | 70.45 | 232.971 | 0.022 | 0.036 | 24.76 | 0.148 | 0.40969 | 0.20271 | 11.27 | 0.424
18:30 | 2695 | 9.1662 | 0.8911 | 0.218 | 0 | 0.03301 | 3874.8983 | -- | -- | 0.47696 | 21.9578 | 109.7025 | 0.38082 | 0.105 | 2411.45 | 0.894 | 0.269 | 0.699 | 0.44 | 70.45 | 232.971 | 0.022 | 0.036 | 24.76 | 0.148 | 0.40969 | 0.20271 | 11.27 | 0.424
19:00 | 2695 | 9.1296 | 0.8992 | 0.246 | 0 | 0.03565 | 3874.9187 | -- | -- | 0.47787 | 21.9294 | -- | 0.38082 | 0.10792 | 2411.38 | 0.885 | 0.265 | 0.699 | 0.443 | -- | 232.963 | 0.023 | 0.036 | 24.76 | 0.149 | 0.39518 | 0.21273 | 11.24 | 0.412
19:30 | 2695 | 9.1296 | 0.8992 | 0.246 | 0 | 0.03565 | 3874.9187 | -- | -- | 0.47787 | 21.9294 | -- | 0.38082 | 0.10792 | 2411.38 | 0.885 | 0.265 | 0.699 | 0.443 | -- | 232.963 | 0.023 | 0.036 | 24.76 | 0.149 | 0.39518 | 0.21273 | 11.24 | 0.412
20:00 | 2695 | 9.1184 | 0.648 | 0.243 | 0 | 0.03738 | 3874.9337 | -- | -- | 0.47896 | 21.9017 | -- | 0.38082 | 0.1109 | 2411.3 | 0.875 | 0.26 | 0.696 | 0.442 | -- | 232.954 | 0.041 | 0.035 | 24.76 | 0.149 | 0.39518 | 0.20469 | 11.24 | 0.398
20:30 | 2695 | 9.1184 | 0.648 | 0.243 | 0 | 0.03738 | 3874.9337 | -- | -- | 0.47896 | 21.9017 | -- | 0.38082 | 0.1109 | 2411.3 | 0.875 | 0.26 | 0.696 | 0.442 | -- | 232.954 | 0.041 | 0.035 | 24.76 | 0.149 | 0.39518 | 0.20469 | 11.24 | 0.398
21:00 | 2695 | 9.1184 | 0.858 | 0.239 | 0 | 0.03859 | 3874.9175 | -- | -- | 0.4794 | 21.861 | -- | 0.38082 | 0.11393 | 2411.22 | 0.865 | 0.257 | 0.698 | 0.439 | -- | 232.945 | 0.064 | 0.036 | 24.76 | 0.149 | 0.39373 | 0.19779 | 11.28 | 0.382
21:30 | 2695 | 9.1184 | 0.858 | 0.239 | 0 | 0.03859 | 3874.9175 | -- | -- | 0.4794 | 21.861 | -- | 0.38082 | 0.11393 | 2411.22 | 0.865 | 0.257 | 0.698 | 0.439 | -- | 232.945 | 0.064 | 0.036 | 24.76 | 0.149 | 0.39373 | 0.19779 | 11.28 | 0.382
22:00 | 2695 | 9.1175 | 0.8155 | 0.218 | 0 | 0.03795 | 3874.8998 | -- | -- | 0.4794 | 21.861 | -- | 0.38082 | 0.11393 | 2411.12 | 0.853 | 0.254 | 0.698 | 0.439 | -- | 232.937 | 0.085 | 0.036 | 24.76 | 0.149 | 0.39228 | 0.18816 | 11.31 | 0.367
22:30 | 2695 | 9.1175 | 0.8155 | 0.218 | 0 | 0.03795 | 3874.8998 | -- | -- | 0.4794 | 21.861 | -- | 0.38082 | 0.11393 | 2411.12 | 0.853 | 0.254 | 0.698 | 0.439 | -- | 232.937 | 0.085 | 0.036 | 24.76 | 0.149 | 0.39228 | 0.18816 | 11.31 | 0.367
23:00 | 2695 | 9.1151 | 0.763 | 0.198 | 0 | 0.0254 | 3874.8925 | -- | -- | 0.4794 | 21.861 | -- | 0.38082 | 0.11393 | 2411.04 | 0.843 | 0.251 | 0.697 | 0.441 | -- | 232.928 | 0.088 | 0.038 | 24.76 | 0.149 | 0.39228 | 0.18161 | 11.32 | 0.352
23:30 | 2695 | 9.1151 | 0.763 | 0.198 | 0 | 0.0254 | 3874.8925 | -- | -- | 0.4794 | 21.861 | -- | 0.38082 | 0.11393 | 2411.04 | 0.843 | 0.251 | 0.697 | 0.441 | -- | 232.928 | 0.088 | 0.038 | 24.76 | 0.149 | 0.39228 | 0.18161 | 11.32 | 0.352

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 15 de Enero del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/01/2025 | CELEPSA | EMBALSE PAUCARCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9
15/01/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
15/01/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/01/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.65
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.78
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
15/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
15/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
15/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.776

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 15 de Enero del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/01/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/01/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 213.24
15/01/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 126.482
15/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.6
15/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.587
15/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.843
15/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.855

## STOCK_COMB
miércoles, 15 de Enero del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
15/01/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 672.65 | 672.65 | 0 | m3
15/01/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
15/01/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 301.33 | 301.33 | 0 | m3
15/01/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
15/01/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 411.98 | 411.98 | 0 | m3 | Stock de combustibles para la generación de los grupos Mak.
15/01/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9661.5 | 9661.5 | 0 | m3
15/01/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
15/01/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
15/01/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59754.82 | 59754.82 | 0 | m3
15/01/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31202.2 | 31202.2 | 0 | m3
15/01/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
15/01/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 697.15 | 697.15 | 0 | m3
15/01/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 747.37 | 747.37 | 0 | m3
15/01/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 606.4 | 597.687 | 0 | m3 | consumo por despacho económico a solicitud del COES.
15/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2229.1 | 2229.1 | 0 | m3
15/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2718.92 | 2718.92 | 0 | m3
15/01/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6772.01 | 6772.01 | 0 | m3
15/01/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58234.52 | 58233.07 | 0 | m3 | Consumo por despacho de unidad TG1.
15/01/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 136.98 | 136.98 | 0 | m3
15/01/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 13.55 | 13.55 | 0 | m3
15/01/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 519.32 | 519.32 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 15 de Enero del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 15/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1058
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 939.83
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 587.12
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 937.96
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 54.51
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 8000.4568
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 10648.2006
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 11292.4426
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 217068.87
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 157356
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1052682.771
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1058968.109
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 182745.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 429.46
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 261594.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 614.76
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 937378.904
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 915427.938
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 915032.061
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1305110.147
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 8.708
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 853876
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23707.61
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 23233.78
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 23912.52
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 21171.97
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 20800.59
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18441.03
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18441.03
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13476.81
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13783.65
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 1.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 199472.965
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 36512.5314
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 36928.08

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 15 de Enero del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
15/01/2025 00:00 | 872.1 | 2988.34 | 87.15 | 87.15 | 4465.6 | 507 | 8553 | 22695 | 2703 | 2538 | 2975 | 3345 | 2690 | 6610 | 6734.4739
15/01/2025 01:00 | 873.2 | 2987.89 | 89.18 | 89.18 | 4481.2 | 500.14 | 8997 | 22895 | 2707 | 2531 | 2972 | 3346 | 2690 | 6644 | 6732.7985
15/01/2025 02:00 | 873.6 | 0 | 91.33 | 91.33 | 4477.6 | 498.18 | 9463 | 22680 | 2707 | 2525 | 2971 | 3347 | 2690 | 6640 | 6731.452
15/01/2025 03:00 | 873.8 | 0 | 93.2 | 93.2 | 4480.2 | 503.08 | 9931 | 22762 | 2709 | 2522 | 2971 | 3349 | 2700 | 6659 | 6730.011
15/01/2025 04:00 | 874.1 | 0 | 94.66 | 94.66 | 4477.5 | 496.22 | 10243 | 22751 | 2709 | 2519 | 2971 | 3350 | 2690 | 6633 | 6728.5307
15/01/2025 05:00 | 874.1 | 0 | 95.32 | 95.32 | 4473 | 497.2 | 10462 | 22678 | 2709 | 2517 | 2971 | 3351 | 2690 | 6652 | 6727.0801
15/01/2025 06:00 | 875.5 | 0 | 94.91 | 94.91 | 4464 | 505.04 | 10413 | 22804 | 2708 | 2516 | 2972 | 3352 | 2680 | 6632 | 6725.6178
15/01/2025 07:00 | 875.5 | 0 | 93.26 | 93.26 | 4464 | 506.02 | 10296 | 22708 | 2705 | 2521 | 2978 | 3355 | 2660 | 6647 | 6724.1706
15/01/2025 08:00 | 875.1 | 2762.66 | 91.51 | 91.51 | 4464 | 501.12 | 10178 | 22751 | 2704 | 2534 | 2994 | 3364 | 2640 | 6640 | 6723.0778
15/01/2025 09:00 | 799.1 | 2989.5 | 90.02 | 90.02 | 4464 | 510.93 | 10061 | 22691 | 2696 | 2553 | 3014 | 3374 | 2630 | 6671 | 6723.1929
15/01/2025 10:00 | 800 | 2989.97 | 88.52 | 88.52 | 4464 | 494.26 | 9931 | 22743 | 2688 | 2575 | 3034 | 3380 | 2610 | 6660 | 6723.0936
15/01/2025 11:00 | 800.5 | 2989.05 | 86.58 | 86.58 | 4464 | 505.04 | 9802 | 22763 | 2685 | 2601 | 3060 | 3384 | 2610 | 6631 | 6722.6338
15/01/2025 12:00 | 800.1 | 2990.2 | 84.73 | 84.73 | 4464 | 505.04 | 9694 | 22786 | 2681 | 2542 | 3081 | 3388 | 2600 | 6687 | 6723.0033
15/01/2025 13:00 | 801.3 | 2988.79 | 83.26 | 83.26 | 4464 | 498.18 | 9684 | 22763 | 2678 | 2405 | 3093 | 3389 | 2640 | 6750 | 6722.6214
15/01/2025 14:00 | 801.7 | 2987.19 | 83.04 | 83.04 | 4464 | 486.41 | 9695 | 22822 | 2683 | 2447 | 3095 | 3386 | 2660 | 6776 | 6722.7668
15/01/2025 15:00 | 820.2 | 2988.81 | 83.25 | 83.25 | 4464 | 497.2 | 9728 | 22814 | 2685 | 2461 | 3090 | 3379 | 2670 | 6784 | 6722.3518
15/01/2025 16:00 | 820.2 | 2987.64 | 83.65 | 83.65 | 4464 | 505.04 | 9761 | 22659 | 2693 | 2461 | 3079 | 3367 | 2680 | 6815 | 6721.6044
15/01/2025 17:00 | 2834.7 | 2989.5 | 84.24 | 84.24 | 4464 | 503.08 | 9793 | 22705 | 2694 | 2448 | 3060 | 3352 | 2680 | 6806 | 6721.8202
15/01/2025 18:00 | 870.8 | 2988.34 | 84.29 | 84.29 | 4465.6 | 503.08 | 9826 | 22944 | 2699 | 2424 | 3031 | 3341 | 2670 | 6807 | 6722.2787
15/01/2025 19:00 | 871.1 | 2988.34 | 83.34 | 83.34 | 4459.9 | 506.02 | 9831 | 22839 | 2704 | 2399 | 3004 | 3336 | 2650 | 6807 | 6722.0325
15/01/2025 20:00 | 866.8 | 2987.89 | 82.13 | 82.13 | 4462.9 | 503.08 | 9749 | 22853 | 2700 | 2423 | 2992 | 3339 | 2640 | 6811 | 6721.905
15/01/2025 21:00 | 868.7 | 2987.89 | 80.95 | 80.95 | 4461.3 | 503.08 | 9667 | 22708 | 2701 | 2434 | 2987 | 3342 | 2650 | 6796 | 6722.1829
15/01/2025 22:00 | 806.97 | 2987.89 | 80.05 | 80.05 | 4458.8 | 495.24 | 9642 | 22795 | 2705 | 2443 | 2983 | 3344 | 2660 | 6794 | 6630.6357
15/01/2025 23:00 | 870.9 | 2988.34 | 79.65 | 79.65 | 4480.2 | 507 | 9711 | 22825 | 2706 | 2453 | 2982 | 3347 | 2680 | 6803 | 6285.4709

## TEMP_AMB
miércoles, 15 de Enero del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
15/01/2025 00:00 | 22.3 | 26.49 | 26.49 | 19.4 | 19.4 | 24.56 | 24.56 | 20.5 | 32.37 | 20.9 | 21.5 | 26.74 | 22.125 | 21.7 | 23.05 | 25.7
15/01/2025 01:00 | 22 | 26.23 | 26.23 | 18.3 | 18.3 | 24.17 | 24.17 | 20.2 | 32.15 | 20.2 | 22.7 | 26.31 | 21.576 | 21.2 | 22.77 | 25.34
15/01/2025 02:00 | 21.1 | 25.93 | 25.93 | 18.5 | 18.5 | 23.92 | 23.92 | 20.1 | 32.18 | 20.2 | 22.2 | 25.94 | 21.15 | 20.8 | 22.46 | 25.07
15/01/2025 03:00 | 20.9 | 25.69 | 25.69 | 18.7 | 18.7 | 23.69 | 23.69 | 20.1 | 32.06 | 20.1 | 21.3 | 25.61 | 21 | 20.4 | 22.23 | 24.93
15/01/2025 04:00 | 20.7 | 25.57 | 25.57 | 18.6 | 18.6 | 23.5 | 23.5 | 19.9 | 32.41 | 19.9 | 20.6 | 25.3 | 20.45 | 20 | 22.14 | 25.01
15/01/2025 05:00 | 19.3 | 25.31 | 25.31 | 18.6 | 18.6 | 23.24 | 23.24 | 19.7 | 32.75 | 19.6 | 21.8 | 25 | 19.975 | 19.9 | 22.1 | 25.09
15/01/2025 06:00 | 19.2 | 25.33 | 25.33 | 18.7 | 18.7 | 23.03 | 23.03 | 19.6 | 32.59 | 20 | 22.1 | 24.79 | 19.5 | 19.9 | 22.09 | 25.17
15/01/2025 07:00 | 21.7 | 25.19 | 25.19 | 18.6 | 18.6 | 23.33 | 23.33 | 19.8 | 32.6 | 19.9 | 20.3 | 24.89 | 19.425 | 20.2 | 22.17 | 25.25
15/01/2025 08:00 | 25 | 25.26 | 25.26 | 19 | 19 | 24.18 | 24.18 | 19.8 | 33.04 | 21 | 23.5 | 25.54 | 19.55 | 20.7 | 23.34 | 25.94
15/01/2025 09:00 | 28 | 25.48 | 25.48 | 19.3 | 19.3 | 24.97 | 24.97 | 19.9 | 34.5 | 20.9 | 23.9 | 26.36 | 20.575 | 22.4 | 24.66 | 28.79
15/01/2025 10:00 | 31 | 25.92 | 25.92 | 19.7 | 19.7 | 25.49 | 25.49 | 20.2 | 36.45 | 22.1 | 24.8 | 27.11 | 21.15 | 23.5 | 25.37 | 30.84
15/01/2025 11:00 | 32 | 26.3 | 26.3 | 21.2 | 21.2 | 26.35 | 26.35 | 21.3 | 34 | 22.7 | 25.6 | 27.11 | 22.7 | 25 | 25.68 | 30.57
15/01/2025 12:00 | 33 | 26.66 | 26.66 | 22 | 22 | 27.07 | 27.07 | 21.5 | 34.67 | 24.9 | 26.9 | 27.85 | 22.95 | 25.3 | 26.32 | 33.02
15/01/2025 13:00 | 33 | 26.95 | 26.95 | 21.7 | 21.7 | 27.61 | 27.61 | 21.1 | 33.6 | 25 | 26.7 | 28.39 | 23.275 | 26.3 | 27.25 | 32.94
15/01/2025 14:00 | 35 | 27.04 | 27.04 | 21.3 | 21.3 | 27.98 | 27.98 | 21.1 | 33.3 | 24.8 | 27.4 | 29 | 24.075 | 25.7 | 27.79 | 32.35
15/01/2025 15:00 | 33 | 27.1 | 27.1 | 21.5 | 21.5 | 27.84 | 27.84 | 20.8 | 33.44 | 25.1 | 26.9 | 29.48 | 23.275 | 25.6 | 28.44 | 31.92
15/01/2025 16:00 | 32 | 27.16 | 27.16 | 21 | 21 | 27.52 | 27.52 | 20.3 | 33.39 | 23.7 | 25.9 | 30.34 | 23.3 | 5.7 | 28.23 | 27.45
15/01/2025 17:00 | 29 | 27.24 | 27.24 | 19.9 | 19.9 | 27.78 | 27.78 | 20.3 | 33.28 | 23.1 | 23.7 | 30.07 | 23.075 | 24.3 | 27.6 | 27.46
15/01/2025 18:00 | 27 | 27.18 | 27.18 | 19.3 | 19.3 | 27.76 | 27.76 | 20.2 | 34.27 | 22.2 | 22.3 | 29.75 | 22.35 | 21.6 | 26.53 | 27.17
15/01/2025 19:00 | 26 | 26.91 | 26.91 | 19.2 | 19.2 | 27.22 | 27.22 | 20.6 | 33.9 | 21.3 | 21 | 28.84 | 21.075 | 20.3 | 25.57 | 26.52
15/01/2025 20:00 | 24 | 26.68 | 26.68 | 19.4 | 19.4 | 26.58 | 26.58 | 20.6 | 33.21 | 21.2 | 21.3 | 28.05 | 20.475 | 20.4 | 24.89 | 25.91
15/01/2025 21:00 | 23 | 26.5 | 26.5 | 19.1 | 19.1 | 26.01 | 26.01 | 20.6 | 32.73 | 21.1 | 22.3 | 27.43 | 20.225 | 20.5 | 24.33 | 25.68
15/01/2025 22:00 | 22 | 26.2 | 26.2 | 19.4 | 19.4 | 25.63 | 25.63 | 20.6 | 32.46 | 20.9 | 23.3 | 27.02 | 20.5 | 20.7 | 23.89 | 25.56
15/01/2025 23:00 | 21 | 25.86 | 25.86 | 19 | 19 | 25.4 | 25.4 | 20.6 | 32.22 | 20.9 | 21.5 | 26.69 | 20.6 | 20.9 | 23.41 | 25.4

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 15 de Enero del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
15/01/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 15/01/2025 06:00 | 16/01/2025 06:00
15/01/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 217.0689 | 15/01/2025 06:00 | 16/01/2025 06:00
15/01/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3492 | 15/01/2025 06:00 | 16/01/2025 06:00
15/01/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 15/01/2025 06:00 | 16/01/2025 06:00
15/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 15/01/2025 06:00 | 16/01/2025 06:00
15/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 15/01/2025 06:00 | 16/01/2025 06:00
15/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 616.175 | 15/01/2025 06:00 | 16/01/2025 06:00
15/01/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 15/01/2025 06:00 | 16/01/2025 06:00
15/01/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 15/01/2025 06:00 | 16/01/2025 06:00
15/01/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 15/01/2025 06:00 | 16/01/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 15 de Enero del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
15/01/2025 | 00:30 | 22 | 42.37 | 13.18 | 20.9 |  | 6.12 | 6.3 | 7.473 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 4.522 | 4.821 |  |  |  | 8.3765 | 6.83 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 448.2196 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 01:00 | 22 | 42.42 | 12.04 | 20.9 |  | 6.67 | 6.79 | 7.04 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 3.954 | 4.371 |  |  |  | 7.5411 | 6.23 | 496.2431 | 496.2431 | 499.4447 | 448.2196 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 01:30 | 22 | 42.4 | 11.02 | 20.9 |  | 6.5 | 7.41 | 7.321 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 3.625 | 3.677 |  |  |  | 7.0963 | 6.6 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 448.2196 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 02:00 | 22 | 42.41 | 12.46 | 20.9 |  | 5.92 | 7.16 | 7.666 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2.952 | 2.911 |  |  |  | 6.9602 | 6 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 448.2196 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 02:30 | 22 | 42.43 | 12.95 | 20.9 |  | 5.56 | 7.22 | 6.769 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1.821 | 1.969 |  |  |  | 6.9466 | 5.56 | 496.2431 | 496.2431 | 499.4447 | 448.2196 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 03:00 | 22 | 41 | 12.33 | 20.9 |  | 6.66 | 7.91 | 5.76 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1.351 | 1.569 |  |  |  | 5.4407 | 4.05 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 448.2196 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 03:30 | 23 | 42.47 | 12.63 | 20.9 |  | 6.56 | 8.16 | 5.276 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 1.621 | 1.952 |  |  |  | 4.6419 | 2.78 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 448.2196 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 04:00 | 23 | 42.47 | 12.15 | 20.9 |  | 6.55 | 8.09 | 5.468 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1.922 | 2.21 |  |  |  | 5.8298 | 3.14 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 448.2196 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 04:30 | 23 | 42.46 | 11.89 | 20.9 |  | 5.04 | 7.23 | 5.741 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 2.126 | 2.498 |  |  |  | 6.5854 | 4 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 448.2196 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 05:00 | 23 | 42.47 | 10.79 | 20.9 | 0 | 4.47 | 6.76 | 5.984 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 2.205 | 2.058 | 0 | 0 | 2.7 | 6.7207 | 4.62 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 448.2196 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 0 | 6.673
15/01/2025 | 05:30 | 22 | 42.53 | 11.12 | 20.9 | 0 | 4.59 | 6.91 | 5.855 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 10.4 | 6.09 | 5 | 3 | 0 | 3 | 68 | 2.025 | 1.693 | 23.569 | 8.334 | 68 | 7.0743 | 5.38 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 464.2274 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 6 | 120.218
15/01/2025 | 06:00 | 22 | 42.49 | 10.18 | 20.9 | 10.238 | 5.78 | 7.82 | 5.904 | 5 | 5 | 5 | 5 | 153 | 117.73 | 6 | 5 | 0 | 38 | 351 | 1.822 | 1.991 | 243.953 | 126.075 | 351 | 7.1649 | 5.33 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 464.2274 | 448.2196 | 287.3623 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 45 | 446.946
15/01/2025 | 06:30 | 21 | 42.51 | 9.33 | 20.9 | 49.085 | 5.86 | 8.91 | 6.266 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 388.4 | 369.33 | 6 | 6 | 6.0914 | 121 | 695.9 | 1.922 | 1.78 | 451.782 | 384.938 | 695.9 | 7.4098 | 6.36 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 464.2274 | 448.2196 | 287.3623 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 137 | 748.814
15/01/2025 | 07:00 | 21 | 42.51 | 10.24 | 20.9 | 55.212 | 5.61 | 9.31 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 664.6 | 663.27 | 6 | 6 | 34.5752 | 235 | 856.1 | 2.252 | 2.342 | 572.009 | 682.646 | 856.1 | 7.8031 | 6.27 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 464.2274 | 448.2196 | 287.3623 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 257 | 883.408
15/01/2025 | 07:30 | 21 | 41.29 | 9.64 | 20.9 | 66.595 | 4.36 | 8.75 | 6.907 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 921.6 | 913.6 | 7 | 7 | 66.7979 | 365 | 952.3 | 3.158 | 3.054 | 671.526 | 931.677 | 952.3 | 8.5206 | 6.58 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 464.2274 | 448.2196 | 287.3623 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 388 | 973.595
15/01/2025 | 08:00 | 21 | 41.17 | 10.36 | 20.9 | 72.509 | 4.59 | 8.24 | 7.682 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1004.6 | 1001.09 | 7 | 6 | 242.2377 | 493 | 1016.4 | 3.521 | 3.416 | 752.23 | 1005.377 | 1016.4 | 8.3943 | 7.11 | 496.2431 | 496.2431 | 502.6463 | 464.2274 | 448.2196 | 287.3623 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 520 | 1030.826
15/01/2025 | 08:30 | 22 | 41.27 | 9.61 | 20.8 | 483.114 | 4.83 | 8.06 | 7.485 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1055.1 | 1047.27 | 6 | 6 | 378.8463 | 623 | 1058.3 | 3.622 | 3.408 | 819.426 | 1064.233 | 1058.3 | 8.7104 | 7.34 | 496.2431 | 493.0415 | 512.251 | 464.2274 | 451.4212 | 287.3623 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 644 | 1066.831
15/01/2025 | 09:00 | 22 | 41.17 | 10.82 | 20.8 | 604.625 | 5.13 | 8.08 | 7.969 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1092.9 | 1084.36 | 6 | 5 | 500.2857 | 740 | 1085.7 | 3.422 | 3.296 | 875.11 | 1091.151 | 1085.7 | 8.4686 | 7.76 | 496.2431 | 496.2431 | 502.6463 | 432.2117 | 432.2117 | 287.3623 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 761 | 1089.958
15/01/2025 | 09:30 | 20 | 42.39 | 14.05 | 20.8 | 718.44 | 7.43 | 7.74 | 8.228 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1120.1 | 1109.6 | 6 | 6 | 539.7838 | 848 | 1108 | 2.103 | 2.265 | 908.297 | 1114.789 | 1108 | 8.8451 | 7.42 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 432.2117 | 432.2117 | 287.3623 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 859 | 1101.856
15/01/2025 | 10:00 | 20 | 42.18 | 12.47 | 20.8 | 805.987 | 8.25 | 7.54 | 10.441 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1163.5 | 1122.18 | 6 | 5 | 759.0499 | 939 | 1116.9 | 2.266 | 2.829 | 911.382 | 1140.338 | 1116.9 | 9.1353 | 7.95 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 432.2117 | 432.2117 | 282.4918 | 289.7976 | 384.1882 | 384.1882 | 954 | 1107.805
15/01/2025 | 10:30 | 18 | 41.17 | 13.29 | 20.8 | 892.9 | 8.56 | 7.98 | 11.099 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1209.8 | 1133.82 | 6 | 5 | 869.5331 | 1017 | 1125.5 | 2.621 | 2.841 | 1003.615 | 1153.251 | 1125.5 | 9.6604 | 9.67 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 416.2039 | 425.8086 | 277.6212 | 289.7976 | 384.1882 | 384.1882 | 916 | 1113.44
15/01/2025 | 11:00 | 18 | 42.37 | 12.8 | 20.8 | 996.626 | 8.64 | 7.56 | 11.029 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1263.3 | 1139.64 | 7 | 7 | 961.3709 | 1073 | 1129.5 | 3.825 | 3.933 | 70.21 | 650.654 | 1129.5 | 9.1947 | 9.26 | 496.2431 | 496.2431 | 502.6463 | 416.2039 | 416.2039 | 277.6212 | 280.0565 | 384.1882 | 384.1882 | 1141 | 1115.294
15/01/2025 | 11:30 | 18 | 36.37 | 13.22 | 20.8 | 800.922 | 8.87 | 8.26 | 11.295 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1238.4 | 1144 | 7 | 7 | 996.9174 | 1104 | 1123.8 | 5.355 | 5.577 | 178.185 | 1227.333 | 1123.8 | 9.3158 | 9.18 | 496.2431 | 496.2431 | 502.6463 | 416.2039 | 416.2039 | 277.6212 | 272.7507 | 384.1882 | 384.1882 | 1004 | 1117.252
15/01/2025 | 12:00 | 18 | 12.66 | 12.87 | 20.8 | 750.41 | 9.02 | 8.63 | 10.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1211.1 | 1143.27 | 7 | 7 | 1040.4941 | 1116 | 1112.9 | 6.641 | 6.861 | 1090.278 | 1185.479 | 1112.9 | 9.4293 | 9.49 | 496.2431 | 480.2353 | 496.2431 | 416.2039 | 416.2039 | 277.6212 | 272.7507 | 384.1882 | 384.1882 | 1120 | 1115.115
15/01/2025 | 12:30 | 22 | 12.74 | 12.47 | 20.8 | 1048.168 | 8.61 | 8.61 | 10.862 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1276 | 1143.27 | 8 | 8 | 1092.4798 | 1110 | 1105.2 | 6.922 | 7.119 | 1107.41 | 1186.948 | 1105.2 | 9.422 | 9.88 | 489.84 | 464.2274 | 496.2431 | 416.2039 | 416.2039 | 277.6212 | 272.7507 | 384.1882 | 384.1882 | 1185 | 1112.23
15/01/2025 | 13:00 | 22 | 13.7 | 12.75 | 20.8 | 981.855 | 8.71 | 8.41 | 11.105 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1248.9 | 1141.09 | 8 | 8 | 658.3629 | 1081 | 1096.1 | 7.123 | 7.35 | 1115.979 | 1177.256 | 1096.1 | 9.6661 | 10.2 | 486.6384 | 464.2274 | 496.2431 | 416.2039 | 416.2039 | 277.6212 | 272.7507 | 384.1882 | 384.1882 | 1001 | 1108.467
15/01/2025 | 13:30 | 25 | 28.78 | 15.24 | 20.8 | 934.559 | 9.3 | 7.93 | 10.674 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 621.8 | 1139.64 | 9 | 9 | 458.4534 | 1031 | 1075 | 8.512 | 8.794 | 1132.654 | 1212.506 | 1075 | 9.5194 | 10.05 | 486.6384 | 464.2274 | 502.6463 | 403.3976 | 400.1961 | 277.6212 | 272.7507 | 384.1882 | 384.1882 | 995 | 1102.049
15/01/2025 | 14:00 | 25 | 28.76 | 13.46 | 20.8 | 909.143 | 9.29 | 8.24 | 9.869 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1245.3 | 1126.55 | 10 | 9 | 469.2998 | 959 | 1068 | 9.562 | 10.416 | 1101.069 | 1242.334 | 1068 | 9.5264 | 10.03 | 483.4368 | 448.2196 | 505.8478 | 400.1961 | 400.1961 | 270.3154 | 272.7507 | 384.1882 | 384.1882 | 935 | 1057.258
15/01/2025 | 14:30 | 24 | 28.71 | 14.36 | 20.8 | 619.854 | 9.21 | 8.32 | 10.674 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1127.6 | 1109.82 | 10 | 9 | 394.5507 | 864 | 1031.2 | 10.352 | 10.785 | 1060.294 | 1013.882 | 1031.2 | 9.6838 | 10.13 | 483.4368 | 448.2196 | 496.2431 | 400.1961 | 409.8008 | 270.3154 | 272.7507 | 384.1882 | 384.1882 | 848 | 1112.442
15/01/2025 | 15:00 | 24 | 28.84 | 14.34 | 20.8 | 697.815 | 9.22 | 8.74 | 10.98 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1114.2 | 1085.82 | 11 | 9 | 333.0425 | 767 | 1097.3 | 10.456 | 10.755 | 39.116 | 521.269 | 1097.3 | 9.79 | 10.06 | 483.4368 | 448.2196 | 496.2431 | 400.1961 | 416.2039 | 270.3154 | 272.7507 | 384.1882 | 384.1882 | 746 | 884.193
15/01/2025 | 15:30 | 22 | 30.58 | 8.76 | 20.8 | 605.657 | 9.37 | 8.13 | 11.532 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 663.1 | 1052 | 10 | 10 | 381.4295 | 646 | 1088.1 | 10.253 | 10.894 | 72.553 | 320.048 | 1088.1 | 10.269 | 10.5 | 483.4368 | 451.4212 | 499.4447 | 400.1961 | 416.2039 | 270.3154 | 272.7507 | 384.1882 | 384.1882 | 623 | 565.999
15/01/2025 | 16:00 | 22 | 39.48 | 10.81 | 20.8 | 472.571 | 8.19 | 7.7 | 10.653 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 377 | 991.27 | 11 | 10 | 284.7701 | 499 | 663.4 | 10.524 | 10.788 | 39.913 | 412.656 | 663.4 | 10.368 | 10.77 | 483.4368 | 448.2196 | 502.6463 | 400.1961 | 416.2039 | 270.3154 | 272.7507 | 384.1882 | 384.1882 | 496 | 337.265
15/01/2025 | 16:30 | 23 | 39.44 | 14.89 | 20.3 | 344.615 | 7.83 | 7.26 | 9.264 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 796 | 896.73 | 11 | 10 | 161.3439 | 374 | 597.4 | 10.722 | 10.642 | 156.991 | 174.326 | 597.4 | 10.7303 | 11.09 | 486.6384 | 448.2196 | 496.2431 | 400.1961 | 416.2039 | 270.3154 | 272.7507 | 384.1882 | 384.1882 | 363 | 162.294
15/01/2025 | 17:00 | 23 | 40.56 | 13.37 | 20.3 | 217.43 | 7.32 | 7.55 | 9.374 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 702 | 668 | 11 | 10 | 156.6415 | 249 | 647.7 | 10.922 | 11.157 | 26.112 | 110.356 | 647.7 | 11.1096 | 11.57 | 486.6384 | 448.2196 | 496.2431 | 400.1961 | 416.2039 | 270.3154 | 289.7976 | 384.1882 | 384.1882 | 233 | 136.186
15/01/2025 | 17:30 | 23 | 41.93 | 13.61 | 20.3 | 109.354 | 7.7 | 8.06 | 9.668 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 315.7 | 365.2 | 10 | 10 | 132.4535 | 84 | 319.6 | 11.255 | 11.023 | 30.234 | 98.465 | 319.6 | 10.962 | 11.93 | 493.0415 | 464.2274 | 496.2431 | 400.1961 | 416.2039 | 270.3154 | 287.3623 | 384.1882 | 384.1882 | 128 | 102.912
15/01/2025 | 18:00 | 23 | 42.27 | 12.48 | 20.3 | 29.099 | 8.35 | 7.49 | 9.707 | 6 | 6 | 6 | 6 | 85.5 | 135.82 | 9 | 9 | 63.133 | 27 | 43.2 | 11.052 | 11.263 | 15.236 | 0 | 43.2 | 11.2195 | 11.6 | 493.0415 | 464.2274 | 496.2431 | 419.4055 | 416.2039 | 270.3154 | 287.3623 | 384.1882 | 384.1882 | 47 | 22.415
15/01/2025 | 18:30 | 23 | 42.36 | 12.36 | 20.3 | 1.6 | 7.85 | 7.62 | 9.449 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 2.82 | 9 | 9 | 21.4131 | 0 | 0 | 11.654 | 11.833 | 0 | 0 | 0 | 10.9991 | 10.9 | 499.4447 | 480.2353 | 496.2431 | 435.4133 | 416.2039 | 275.1859 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 0 | 0
15/01/2025 | 19:00 | 23 | 42.41 | 13.73 | 20.3 | 0 | 7.7 | 8.15 | 8.608 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 8 | 8 | 4.2008 | 0 | 0 | 10.822 | 10.925 | 0 | 0 | 0 | 10.8873 | 11.32 | 496.2431 | 483.4368 | 505.8478 | 448.2196 | 416.2039 | 280.0565 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 0 | 0
15/01/2025 | 19:30 | 23 | 42.51 | 12.21 | 20.3 | 0 | 7.18 | 7.49 | 8.977 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.122 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 10.7751 | 10.21 | 496.2431 | 480.2353 | 496.2431 | 448.2196 | 416.2039 | 280.0565 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882 | 0 | 0
15/01/2025 | 20:00 | 23 | 42.49 | 12.14 | 20.3 |  | 6.83 | 7.15 | 8.103 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 8 |  |  |  | 9.812 | 9.904 |  |  |  | 9.7572 | 9.71 | 496.2431 | 480.2353 | 496.2431 | 464.2274 | 432.2117 | 280.0565 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 20:30 | 22 | 43.62 | 12.08 | 20.3 |  | 6.72 | 5.89 | 8.02 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 9.152 | 9.024 |  |  |  | 8.9463 | 9.38 | 496.2431 | 480.2353 | 496.2431 | 464.2274 | 432.2117 | 280.0565 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 21:00 | 22 | 44.35 | 13.14 | 20.3 |  | 7.38 | 5.67 | 8.072 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 8.002 | 8.296 |  |  |  | 8.7227 | 9.12 | 496.2431 | 499.4447 | 499.4447 | 480.2353 | 448.2196 | 280.0565 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 21:30 | 24 | 45.89 | 12.63 | 20.3 |  | 6.96 | 5.71 | 7.408 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 6.452 | 6.979 |  |  |  | 8.9064 | 9.08 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 480.2353 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 22:00 | 24 | 45.97 | 10.85 | 20.3 |  | 6.14 | 6.13 | 7.341 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 5.641 | 5.846 |  |  |  | 8.9657 | 8.66 | 496.2431 | 496.2431 | 499.4447 | 480.2353 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 22:30 | 22 | 45.96 | 11.5 | 20.3 |  | 5.57 | 5.04 | 7.692 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 7 |  |  |  | 4.952 | 5.198 |  |  |  | 8.7528 | 8 | 496.2431 | 496.2431 | 499.4447 | 480.2353 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 23:00 | 22 | 43.79 | 12.41 | 20.3 |  | 5.62 | 6.45 | 7.384 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 4.622 | 4.555 |  |  |  | 8.861 | 8.28 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 480.2353 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
15/01/2025 | 23:30 | 22 | 44.53 | 13.9 | 20.3 |  | 5.44 | 6.38 | 7.419 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 6.651 | 6.543 |  |  |  | 8.3903 | 8.25 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 480.2353 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882
16/01/2025 | 00:00 | 22 | 44.96 | 12.19 | 20.3 |  | 5.99 | 5.75 | 7.778 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 7.526 | 7.429 |  |  |  | 8.4971 | 8.67 | 496.2431 | 496.2431 | 496.2431 | 480.2353 | 448.2196 | 284.927 | 292.2329 | 384.1882 | 384.1882

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 15 de Enero del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
15/01/2025 | 00:30 | 30 | 11.31 | 57.54 | 74.69 | 346.83 | 28.74 | 3.319 | 552.429
15/01/2025 | 01:00 | 30 | 11.18 | 52.52 | 74.69 | 348.71 | 28.74 | 3.319 | 549.159
15/01/2025 | 01:30 | 31 | 11.18 | 48.31 | 74.69 | 342.29 | 28.74 | 3.319 | 539.529
15/01/2025 | 02:00 | 31 | 11 | 54.64 | 74.69 | 349.41 | 28.74 | 3.319 | 552.799
15/01/2025 | 02:30 | 31 | 11.01 | 55.58 | 74.69 | 348.77 | 28.74 | 3.319 | 553.109
15/01/2025 | 03:00 | 31 | 11.07 | 52.94 | 74.69 | 351.32 | 28.74 | 3.319 | 553.079
15/01/2025 | 03:30 | 33 | 11.47 | 60 | 74.69 | 354.74 | 28.74 | 3.319 | 565.959
15/01/2025 | 04:00 | 33 | 11.3 | 57.67 | 74.69 | 349.88 | 28.74 | 3.319 | 558.599
15/01/2025 | 04:30 | 31 | 11.3 | 54.25 | 74.69 | 357.37 | 28.74 | 3.319 | 560.669
15/01/2025 | 05:00 | 31 | 11.01 | 49.25 | 74.69 | 347.18 | 28.74 | 3.319 | 545.189
15/01/2025 | 05:30 | 29 | 11.02 | 51.17 | 74.69 | 348.24 | 28.74 | 3.319 | 546.179
15/01/2025 | 06:00 | 29 | 10.73 | 46.85 | 74.69 | 352.52 | 28.74 | 3.319 | 545.849
15/01/2025 | 06:30 | 27 | 10.74 | 47.52 | 74.69 | 351.88 | 28.74 | 3.319 | 543.889
15/01/2025 | 07:00 | 27 | 10.73 | 52.21 | 74.69 | 361.79 | 28.74 | 3.319 | 558.479
15/01/2025 | 07:30 | 29 | 10.43 | 47.39 | 74.69 | 365.45 | 28.74 | 3.319 | 559.019
15/01/2025 | 08:00 | 29 | 11.06 | 50.97 | 74.69 | 366.17 | 28.74 | 3.319 | 563.949
15/01/2025 | 08:30 | 31 | 11.08 | 45.76 | 75.79 | 368.5 | 28.74 | 3.319 | 564.189
15/01/2025 | 09:00 | 31 | 11.34 | 51.5 | 75.79 | 366.49 | 28.74 | 3.319 | 568.179
15/01/2025 | 09:30 | 28 | 11.68 | 63.42 | 75.79 | 362.18 | 28.74 | 3.319 | 573.129
15/01/2025 | 10:00 | 28 | 11.06 | 56.31 | 75.79 | 365.53 | 28.74 | 3.319 | 568.749
15/01/2025 | 10:30 | 24 | 10.79 | 55.94 | 75.79 | 367.3 | 28.74 | 3.319 | 565.879
15/01/2025 | 11:00 | 24 | 8.52 | 53.89 | 75.79 | 371.7 | 28.74 | 3.319 | 565.959
15/01/2025 | 11:30 | 24 | 7.31 | 61.83 | 75.79 | 366.2 | 28.74 | 3.319 | 567.189
15/01/2025 | 12:00 | 24 | 0.05 | 60.15 | 75.79 | 369.82 | 28.74 | 3.319 | 561.869
15/01/2025 | 12:30 | 32 | 0.05 | 55.23 | 75.79 | 371.81 | 28.74 | 3.319 | 566.939
15/01/2025 | 13:00 | 32 | 0.05 | 56.44 | 75.79 | 369.8 | 28.74 | 3.319 | 566.139
15/01/2025 | 13:30 | 36 | 0.1 | 49.91 | 75.79 | 368.18 | 28.74 | 3.319 | 562.039
15/01/2025 | 14:00 | 36 | 6.06 | 44.09 | 75.79 | 370.66 | 28.74 | 3.319 | 564.659
15/01/2025 | 14:30 | 33 | 6.05 | 64.16 | 75.79 | 372.64 | 28.74 | 3.319 | 583.699
15/01/2025 | 15:00 | 33 | 6.05 | 64.1 | 75.79 | 368.36 | 28.74 | 3.319 | 579.359
15/01/2025 | 15:30 | 31 | 6.42 | 24.08 | 75.79 | 371.3 | 28.74 | 3.319 | 540.649
15/01/2025 | 16:00 | 31 | 9.64 | 29.71 | 75.79 | 375.13 | 28.74 | 3.319 | 553.329
15/01/2025 | 16:30 | 33 | 9.63 | 55 | 67.63 | 371.6 | 28.74 | 3.319 | 568.919
15/01/2025 | 17:00 | 33 | 10.87 | 49.38 | 67.63 | 372.25 | 28.74 | 3.319 | 565.189
15/01/2025 | 17:30 | 33 | 11.24 | 58.78 | 67.63 | 364.28 | 28.74 | 3.319 | 566.989
15/01/2025 | 18:00 | 33 | 11.1 | 53.88 | 67.63 | 368.44 | 28.74 | 3.319 | 566.109
15/01/2025 | 18:30 | 33 | 11.12 | 53.29 | 67.63 | 369.23 | 28.74 | 3.319 | 566.329
15/01/2025 | 19:00 | 33 | 11.21 | 59.19 | 67.63 | 368.72 | 28.74 | 3.319 | 571.809
15/01/2025 | 19:30 | 32 | 11.24 | 52.97 | 67.63 | 368.83 | 28.74 | 3.319 | 564.729
15/01/2025 | 20:00 | 32 | 11.6 | 52.63 | 67.63 | 367.37 | 28.74 | 3.319 | 563.289
15/01/2025 | 20:30 | 31 | 11.91 | 53.88 | 67.63 | 367.3 | 28.74 | 3.319 | 563.779
15/01/2025 | 21:00 | 31 | 12.01 | 58.64 | 67.63 | 359.66 | 28.74 | 3.319 | 560.999
15/01/2025 | 21:30 | 34 | 12.43 | 50.95 | 67.63 | 361.01 | 28.74 | 3.319 | 558.079
15/01/2025 | 22:00 | 34 | 12.19 | 43.77 | 67.63 | 356.94 | 28.74 | 3.319 | 546.589
15/01/2025 | 22:30 | 32 | 12.19 | 51.9 | 67.63 | 363.21 | 28.74 | 3.319 | 558.989
15/01/2025 | 23:00 | 32 | 11.77 | 56.02 | 67.63 | 361.33 | 28.74 | 3.319 | 560.809
15/01/2025 | 23:30 | 30 | 11.96 | 61.31 | 67.63 | 368.39 | 28.74 | 3.319 | 571.349
16/01/2025 | 00:00 | 30 | 11.86 | 53.75 | 67.63 | 363.21 | 28.74 | 3.319 | 558.509
EJEC MWh |  | 738 | 233.56 | 1270.335 | 1744.88 | 8699.96 | 689.76 | 79.656 | 13456.151

## FLUJOS
miércoles, 15 de Enero del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/01/2025 | 00:30 | 0 | 17.399 | -35.064 | -37.846 | 21.668 | 9.4408 | 43.481 | -67.067 | 46.208 | 23.417 | -22.795 | -8.88 | -36.361 | 33 | 18.215 | -33 | 13.598 | 134.012 | 9.0181 | 8.1176 | 13.861 | 0 | 15.87 | 7.4521 | 0 | 113 | -82.559 | -82.93 | 18.725 | 8.88 | 35.2 | 6.835 | 0.141 | -20.03 | -21.399 | -44.81 | 20.17 | 21.61 | 7.9915 | 14.799 | 61.361 | 64.029 | 21.302 | -49.564 | -49.279 | 22.117 | 20.49 | 52.645 | 53.047 | -8.3752 | -46.175 | -144.25 | -19.107 | -13.199 | -13.099 | 54.74 | 56.788 | -5.4543 | -67.102 | -18.677 | 12.009 | 0 | 2.8549 | 181.58 | 63.966 | 63.966 | -165.11 | 276.53 | 40.977 | -44.395 | 45.361 | 75.116 | 16.42 | 18.62 | 48.84 | 57.299 | -89.211 | -88.675 | 163.2 | 158.42 | 25.199 | -58.998 | -58.257 | -5.7792 | -78.434 | 19.57 | 25.985 | 90.3 | 80.8 | -14.81 | 28.04 | 28.77 | 27.447 | 29.499 | 28.819 | -153.628 | -31.698 | 0 | 12.116 | 25.659 | 54.799 | 46.413 | 43.949 | -31.909 | -5.8948 | 77.853 | 78.359 | -101.02 | -0.0001 | -19.473 | -85.5 | -87.099 | 29.852 | 42.489 | 46.979 | 61.541 | 41.99 | -4.84 | 58.36 | 93.435 | -21.93 | -22.2 | 92.62 | 64.54 | 102.1 | 100.63 | -74.067 | -72.409 | 160.66 | 120.12 | 113.26 | 115.11 | 99.638 | 82.354 | -25.604 | 176.35 | 305.07 | 0 | -33.003 | -35.769 | -9.946 | 15.558 | -48.346 | 147.51 | -102.15 | -95.644 | -45.778 | 0 | -12.92 | 98 | 16.427 | -37.787 | -32.854 | -32.302 | 9.4251 | -79.772 | 31.988 | 18.747 | 0 | 0 | 0 | 50.191 | 50.62 | 90.258 | 88.751 | -188.38 | 76.355 | 70.347 | -148.83 | -143.55 | -41.505 | -42.529 | 15.384 | 0.9036 | -9.7499 | 15.32 | -42.311 | 10.987 | -11.266 | 0.558 | 10.755 | 28.489 | 147.13 | 150.33 | 12.68 | 85.989 | 21.7 | -16.304 | -0.515 | 0 | 1.5853 | 0.0638 | 0 | -15.75 | -25.212 | 23.529 | 39.663 | 90.169 | 56.171 | -128.99 | -19.623 | 35.334 | -40.826 | 9.7605 | 0 | 0 | 11.207 | 162.52 | 162.22 | 282.5 | -283.76 | -615.98 | 622.87 | 608.81 | -153.52 | -153.92 | -61.607 | -57.29 | 80.85 | 79.032 | -112.6 | -108.52 | 60.648 | 59.989 | -65.835 | -65.162 | 54.75 | 55.13 | 59.599 | 59 | 22.397 | 33.119 | -343.38 | 105.63 | 106.26 | 14.6 | 16 | -59.099 | -59.299 | 1.6243 | 1.3296 | -633.72 | -275.19 | 483.64 | 363.68 | -22.48 | -383.68 | 381.58 | -154.36 | -283.06 | -379.68 | 111.33 | 109.77 | 156.54 | -475.7 | 226.3 | -247.24 | 248.42 | -4.8766 | 11.54 | 21.76 | 6.0619 | 6.071 | -20.959 | 0 | 14.256 | -0.0565 | -43.828 | -13.826 | 35.9 | 54.859 | 53.62 | 0 | 0 | 52.248 | 53.096 | 52.169 | 0 | -15.6 | 32.713 | 5.98 | 8.6999 | -47.52 | 78.052 | 61.396 | -46.528 | -76.982 | 53.224 | 23.392 | 6.5999 | -6.4 | 0.685 | 183.94
15/01/2025 | 01:00 | 0 | 16.997 | -33.793 | -38.561 | 20.941 | 9.8313 | 41.479 | -62.078 | 44.912 | 22.556 | -22.155 | -2.22 | -36.402 | 33 | 17.388 | -33 | 13.743 | 126.794 | 9.0181 | 8.2444 | 13.506 | 0 | 17.078 | 7.1209 | 0 | 113 | -76.65 | -77.48 | 18.693 | 2.22 | 35.2 | 5.9349 | 0.14 | -13.93 | -14.439 | -48 | 14.399 | 13.899 | 8.3676 | 14.522 | 58.796 | 61.016 | 19.158 | -49.564 | -49.279 | 25.705 | 24.666 | 52.645 | 53.047 | -6.2814 | -35.422 | -161 | -17.787 | -13.399 | -13.299 | 53.065 | 52.346 | -5.3355 | -67.102 | -26.992 | 9.8999 | 0 | 2.7051 | 192.08 | 56.672 | 56.276 | -164.55 | 272.45 | 40.977 | -66.838 | 68.633 | 71.952 | 16.42 | 17.85 | 45.799 | 55.569 | -75.279 | -75.413 | 143.97 | 158.42 | 27.147 | -56.645 | -56.145 | -5.0783 | -78.3 | 19.57 | 25.985 | 86.199 | 78.099 | -14.229 | 26.426 | 25.529 | 25.922 | 22.091 | 21.05 | -72.866 | -28.136 | 0 | 11.736 | 27.6 | 52.77 | 46.413 | 43.949 | -30.569 | -5.8948 | 77.567 | 77.729 | -102.08 | -0.0001 | -18.751 | -83.099 | -82.5 | 29.852 | 40.145 | 43.691 | 59.197 | 40.17 | -4.94 | 58.9 | 93.435 | -20.41 | -20.45 | 85.84 | 62.86 | 100.4 | 97.69 | -59.351 | -58.218 | 163.89 | 121.3 | 116.66 | 118.95 | 83.638 | 65.921 | -27.071 | 175.99 | 313.9 | 0 | -33.003 | -35.109 | 0 | 37.711 | -48.346 | 43.055 | -102.15 | -82.374 | -30.89 | 0 | -15.21 | 1 | 16.286 | 6.3078 | -33.755 | -32.6 | 10.609 | -64.576 | 47.46 | 19.469 | 0 | 0 | 0 | 52.724 | 50.36 | 75.857 | 75.522 | -148.19 | 62.184 | 70.347 | -113.99 | -106.48 | -36.004 | -38.009 | 15.169 | 0.8365 | -9.6499 | 14.97 | -36.628 | 11.123 | -11.446 | 0.53 | 10.865 | 26.85 | 108.89 | 119.06 | 13.18 | 80.105 | 21.299 | -13.692 | -0.3949 | 0 | 1.4876 | 0.0638 | 0 | -15.946 | -21.748 | 23.864 | 33.696 | 80.813 | 47.197 | -110.65 | -18.662 | 32.728 | -39.276 | 10.221 | 0 | 0 | 11.686 | 159.41 | 160.66 | 279.1 | -283.76 | -608.09 | 622.87 | 605.76 | -150.41 | -151.38 | -60.463 | -57.29 | 73.946 | 73.224 | -112.6 | -114.91 | 61.505 | 60.714 | -66.019 | -65.972 | 56.09 | 55.63 | 58.7 | 58.299 | 22.5 | 32.56 | -342.23 | 105.63 | 103.86 | 14.399 | 14.8 | -59.099 | -59.4 | 1.6243 | 1.3296 | -633.72 | -288.25 | 484.44 | 361.35 | -15.298 | -381.35 | 378.77 | -148.14 | -282.89 | -375.31 | 108.95 | 108.74 | 151.83 | -469.49 | 226.3 | -240.95 | 244.35 | -4.4811 | 16.113 | 20.559 | 6.0009 | 6.0619 | -20.239 | -0.64 | 14.714 | 1.2893 | -44.707 | -13.856 | 36.099 | 52.698 | 51.8 | 0 | 0 | 47.249 | 47.311 | 48.015 | 0 | -14.3 | 32.528 | 5.8099 | 8.6999 | -49.761 | 78.134 | 62.228 | -50.509 | -76.853 | 54.022 | 22.785 | 4.5999 | -4.6999 | 2.2336 | 165.69
15/01/2025 | 01:30 | 0 | 16.429 | -32.907 | -38.968 | 20.22 | 8.6736 | 39.8 | -58.938 | 42.747 | 21.612 | -21.117 | -8.88 | -33.789 | 30.799 | 17.388 | -28.6 | 13.867 | 117.608 | 9.0181 | 7.5913 | 12.787 | 0 | 17.107 | 7.6953 | 0 | 113 | -80.669 | -80.519 | 18.212 | 8.88 | 33 | 5.0469 | 0.134 | -19.479 | -19.709 | -41.68 | 19.159 | 19.25 | 7.816 | 15.016 | 58.203 | 60.129 | 18.081 | -49.564 | -49.279 | 25.733 | 26.946 | 52.645 | 53.047 | -7.8518 | -40.681 | -118.17 | -19.503 | -12.399 | -12.499 | 56.517 | 55.879 | -4.9837 | -67.102 | -19.091 | 10.809 | 0 | 2.2775 | 157.96 | 44.038 | 44.282 | -113.99 | 246.26 | 40.977 | -42.013 | 42.388 | 67.86 | 16.42 | 16.37 | 43.75 | 53.139 | -87.603 | -85.996 | 162.99 | 158.42 | 26.798 | -49.241 | -48.938 | -7.9373 | -73.191 | 19.57 | 25.985 | 82.699 | 74.5 | -13.399 | 27.684 | 27.381 | 26.993 | 24.406 | 23.54 | -61.951 | -20 | 0 | 10.56 | 23.62 | 50.889 | 46.413 | 43.949 | -30.01 | -5.8948 | 71.933 | 73.342 | -100.8 | 0 | -18.378 | -78.3 | -80.099 | 29.852 | 35.165 | 39.934 | 50.994 | 34.88 | -3.88 | 56.929 | 93.435 | -20.13 | -20.159 | 82.39 | 60.28 | 100.38 | 98.636 | -72.063 | -69.727 | 150.44 | 108.18 | 102.3 | 105.22 | 115.56 | 102.49 | -24.228 | 125.17 | 316.15 | 0 | -33.003 | -35.297 | -26.02 | 28.952 | -48.346 | 173.62 | -102.15 | -105.87 | -66.61 | 15.189 | -12.949 | 118.3 | 15.733 | -9.3103 | -33.032 | -32.212 | 10.394 | -99.463 | 35.183 | 18.697 | 0 | 0 | 0 | 51.873 | 50.967 | 86.909 | 85.905 | -193.74 | 73.401 | 70.347 | -153.2 | -147.75 | -41.395 | -43.849 | 15.381 | 0.8219 | -9.7199 | 15.56 | -42.873 | 10.692 | -11.579 | 0.439 | 10.72 | 28.19 | 149.6 | 158.13 | 13.04 | 85.845 | 22.7 | -14.841 | -0.7583 | 0 | 1.4008 | 0.0638 | 0 | -14.943 | -22.014 | 23.907 | 34.201 | 87.814 | 53.843 | -126.21 | -17.904 | 33.371 | -37.157 | 10.45 | 0 | 0 | 12.06 | 161.56 | 160.39 | 283.3 | -283.76 | -619.22 | 622.87 | 627.29 | -152.56 | -152.31 | -62.748 | -57.29 | 80.232 | 79.321 | -112.6 | -114.91 | 61.516 | 61.472 | -64.542 | -64.323 | 48.169 | 48.889 | 59.099 | 60.2 | 22.457 | 30.879 | -341.92 | 105.63 | 104.75 | 13.899 | 14.899 | -59.9 | -59.4 | 1.3996 | 1.1612 | -633.72 | -281.15 | 470.38 | 347.25 | 28.54 | -367.25 | 370.96 | -153.03 | -274.69 | -366.18 | 99.446 | 99.809 | 156.92 | -455.1 | 221.36 | -233.91 | 235.77 | -4.6926 | 17.167 | 22.079 | 6.0929 | 6.0939 | -21.36 | -0.56 | 15.056 | 0.7645 | -44.972 | -13.914 | 36.799 | 53.766 | 54.455 | 0 | 0 | 51.1 | 50.285 | 52.852 | 0 | -14.3 | 33.496 | 5.6299 | 8.6999 | -53.732 | 79.566 | 63.333 | -53.151 | -77.841 | 55.333 | 22.209 | 4.9 | -4.9 | 9.8885 | 182.97
15/01/2025 | 02:00 | 0 | 16.256 | -32.48 | 8.3808 | 19.985 | 8.7711 | 39.864 | -81.127 | 42.03 | 21.102 | -20.593 | -15.539 | -32.166 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 13.678 | 165.55 | 9.0181 | 8.085 | 13.123 | 0 | 17.536 | 7.5375 | 0 | 113 | -83.25 | -83.15 | 18.375 | 15.539 | 0 | 5.7969 | 0.135 | -18.409 | -18.559 | -51.49 | 18.629 | 18.7 | 7.6926 | 15.073 | 56.925 | 58.484 | 25.531 | -49.564 | -49.279 | 6.6466 | 6.5344 | 52.645 | 53.047 | -11.516 | -59.597 | -126.83 | -18.508 | -13.199 | -13.099 | 55.578 | 55.055 | -4.7476 | -67.102 | -20.586 | 10.149 | 0 | 1.3452 | 164.58 | 37.934 | 37.873 | -109.59 | 244.97 | 40.977 | -45.159 | 46.521 | 65.605 | 16.42 | 15.489 | 41.549 | 51.459 | -83.183 | -83.049 | 158.04 | 158.42 | 27.197 | -47.1 | -47.299 | -7.9812 | -70.766 | 19.57 | 25.985 | 81.8 | 72.8 | -13.189 | 27.065 | 26.64 | 27.051 | 20.6 | 20.031 | -78.226 | -15.842 | 0 | 11.112 | 18.17 | 49.54 | 46.413 | 43.949 | -29.399 | -5.8948 | 70.735 | 70.215 | -95.504 | -0.0001 | -17.914 | -76 | -75.4 | 29.852 | 33.993 | 38.525 | 49.237 | 33.45 | -3.88 | 56.011 | 93.435 | -21.51 | -21.67 | 83.16 | 59.06 | 95.472 | 93.945 | -69.146 | -66.963 | 145.55 | 104.8 | 99.951 | 101.93 | 117.76 | 102.83 | -24.151 | 120.86 | 320.22 | 0 | -33.003 | -35.028 | -20.372 | 33.068 | -48.346 | 159.8 | -102.15 | -105.64 | -66.28 | 0 | -14.46 | 118.09 | 15.478 | -0.8732 | -32.352 | -31.986 | 9.6384 | -98.456 | 70.609 | 19.087 | 0 | 0 | 0 | 50.71 | 48.683 | 84.397 | 83.058 | -186.21 | 71.484 | 70.347 | -145.45 | -140.25 | -40.977 | -41.889 | 15.479 | 0.7999 | -9.7799 | 15.34 | -41.019 | 10.933 | -11.42 | 0.522 | 10.53 | 29.229 | 143.15 | 149.07 | 12.5 | 86.78 | 22.7 | -13.833 | -0.4549 | 0 | 1.3611 | 0.0638 | 0 | -15.435 | -20.614 | 25.402 | 31.427 | 83.528 | 51.678 | -120.28 | -17.947 | 33.169 | -37.562 | 10.296 | 0 | 0 | 11.726 | 161.6 | 160.38 | 284.1 | -283.76 | -609.5 | 622.87 | 628.8 | -152.6 | -154.43 | -62.315 | -57.29 | 79.348 | 78.05 | -116.37 | -114.91 | 61.988 | 61.461 | -62.107 | -62.271 | 54.25 | 52.799 | 59 | 57.599 | 22.478 | 29.76 | -339.2 | 105.63 | 103.41 | 13.899 | 13.699 | -60 | -59.5 | 1.6288 | 1.2058 | -633.72 | -286.26 | 472.11 | 348.2 | 33.275 | -368.2 | 370.25 | -153.44 | -274.98 | -365.87 | 106.32 | 103.79 | 149.37 | -458.46 | 220.43 | -235.1 | 236.83 | -4.4811 | 17.304 | 20.799 | 6.138 | 6.1399 | -20.959 | -0.56 | 14.625 | 0.0595 | -45.47 | -14.18 | 38.2 | 53.935 | 53.556 | 0 | 0 | 51.625 | 51.184 | 52.19 | 0 | -12.199 | 33.382 | 5.5 | 8.6999 | -52.138 | 78.536 | 63.591 | -51.85 | -77.045 | 56.168 | 20.776 | 3.2 | -4.0999 | 15.542 | 170.84
15/01/2025 | 02:30 | 0 | 16.498 | -32.806 | 8.1413 | 19.985 | 7.8666 | 39.911 | -78.986 | 41.08 | 20.825 | -20.407 | -13.319 | -31.277 | 28.6 | 16.559 | -26.399 | 13.637 | 159.484 | 9.0181 | 8.007 | 12.923 | 0 | 18.842 | 7.5591 | 0 | 113 | -81.36 | -81.3 | 18.098 | 13.319 | 0 | 5.755 | 0.135 | -19.489 | -19.2 | -46.259 | 19.559 | 19.25 | 7.2611 | 15.008 | 56.044 | 57.697 | 24.587 | -49.564 | -49.279 | 25.921 | 26.427 | 52.645 | 53.047 | -7.8518 | -44.221 | -151.38 | -17.83 | -13.499 | -13.399 | 57.405 | 56.352 | -4.3675 | -67.102 | -25.364 | 9.5399 | 0 | 2.1424 | 183.75 | 34.577 | 34.546 | -108.74 | 251.82 | 40.977 | -42.574 | 45.226 | 64.577 | 16.42 | 15.449 | 40.7 | 50.779 | -80.637 | -80.905 | 158.55 | 158.42 | 29.07 | -47.071 | -46.41 | -7.5844 | -71.729 | 19.57 | 25.985 | 79.3 | 71.199 | -12.909 | 25.517 | 25.205 | 25.017 | 16.749 | 15.984 | -76.687 | -14.756 | 0 | 10.334 | 20.899 | 48.869 | 46.413 | 43.949 | -28.43 | -5.8948 | 70.938 | 74.14 | -98.611 | -0.0001 | -17.344 | -73.699 | -73 | 29.852 | 32.821 | 36.647 | 48.065 | 32.759 | -3.48 | 56.551 | 93.435 | -21.46 | -21.329 | 81.24 | 58.47 | 96.963 | 96.127 | -66.844 | -66.163 | 146.28 | 104.87 | 100.86 | 101.99 | 108.77 | 97.328 | -24.93 | 121 | 324.5 | 0 | -33.003 | -36.319 | -14.863 | 38.074 | -48.346 | 126 | -102.15 | -99.379 | -57.979 | 0 | -15.279 | 78.7 | 15.195 | 9.0007 | -32.762 | -32.155 | 9.1771 | -93.033 | 65.235 | 19.577 | 0 | 0 | 0 | 50.71 | 48.683 | 82.388 | 78.704 | -178.84 | 69.85 | 70.347 | -141.83 | -137.07 | -40.699 | -41.639 | 15.664 | 0.7864 | -9.8899 | 15.85 | -41.532 | 10.954 | -11.537 | 0.464 | 10.603 | 27.879 | 139.13 | 144.02 | 12.5 | 84.613 | 20.399 | -15.307 | -1.2761 | 1.4978 | 1.3339 | 0.0638 | 0 | -15.435 | -21.259 | 24.426 | 33.528 | 88.288 | 53.222 | -128.74 | -17.533 | 32.235 | -34.253 | 10.497 | 0 | 0 | 12 | 162.49 | 163.15 | 281.6 | -283.76 | -611.18 | 622.87 | 635.5 | -153.49 | -153.91 | -62.798 | -57.29 | 78.8 | 77.623 | -116.37 | -114.91 | 61.713 | 61.109 | -61.444 | -62.241 | 55.25 | 55.79 | 58.299 | 58.2 | 22.621 | 30.159 | -339.17 | 105.63 | 105.32 | 13.899 | 14.199 | -59.299 | -59.5 | 1.6288 | 1.3678 | -633.72 | -295.4 | 474.21 | 352.79 | 41.304 | -372.79 | 376.4 | -148.51 | -279.6 | -367.62 | 107.28 | 104.64 | 151.96 | -460.1 | 227.37 | -236.18 | 236.4 | -4.7722 | 16.209 | 21.84 | 6.155 | 6.155 | -21.44 | -0.56 | 14.38 | 0.1785 | -46.144 | -14.265 | 36.7 | 52.827 | 52.394 | 0 | 0 | 51.392 | 50.519 | 50.889 | 0 | -13.6 | 34.103 | 5.3699 | 8.6999 | -53.253 | 79.161 | 63.27 | -52.014 | -77.453 | 55.595 | 20.667 | 3.5 | -3.7999 | 19.577 | 172.94
15/01/2025 | 03:00 | 0 | 16.579 | -33.165 | 8.0833 | 19.519 | 8.2966 | 39.142 | -77.258 | 40.297 | 20.422 | -20.122 | -8.88 | -30.747 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.048 | 157.404 | 9.0181 | 9.1516 | 14.897 | 0 | 22.192 | 7.8718 | 0 | 113 | -79.29 | -79.629 | 18.425 | 8.88 | 0 | 5.256 | 0.136 | -18.239 | -19.379 | -44.639 | 18.87 | 18.809 | 7.284 | 15.365 | 54.716 | 57.374 | 22.041 | -49.564 | -49.279 | 28.467 | 27.434 | 52.645 | 53.047 | -7.8518 | -42.902 | -145.5 | -20.314 | -11.999 | -11.999 | 55.369 | 55.175 | -4.9787 | -67.102 | -18.184 | 9.1099 | 0 | 2.2009 | 180.79 | 40.498 | 40.345 | -132.94 | 244.55 | 40.977 | -31.667 | 33.312 | 63.789 | 16.42 | 15.92 | 40.24 | 49.689 | -82.647 | -81.575 | 157.97 | 158.42 | 28.137 | -43.101 | -43.109 | -10.587 | -66.895 | 19.57 | 25.985 | 77.699 | 70.8 | -12.77 | 27.709 | 26.617 | 26.798 | 20.152 | 19.547 | -71.651 | -20.482 | 0 | 10.217 | 17.6 | 47.47 | 46.413 | 43.949 | -28.43 | -5.8948 | 65.668 | 66.294 | -93.115 | -0.0001 | -17.332 | -73.699 | -73 | 29.852 | 32.235 | 35.707 | 47.479 | 32.1 | -3.44 | 58.644 | 93.435 | -21.48 | -21.79 | 80.48 | 58.39 | 91.436 | 92.309 | -69.078 | -66.563 | 144.12 | 101.87 | 97.037 | 99.427 | 119.48 | 105.26 | -25.481 | 145.31 | 344.61 | 0 | -33.003 | -34.738 | -22.311 | 40.748 | -48.346 | 138.3 | -102.15 | -103.57 | -62.515 | 0 | -14.21 | 101.9 | 15.235 | 18.271 | -31.98 | -31.084 | 7.7128 | -96.167 | 60.432 | 19.261 | 0 | 0 | 0 | 51.759 | 50.141 | 82.221 | 82.053 | -185.2 | 69.812 | 70.347 | -143.87 | -140.86 | -35.323 | -44.959 | 13.264 | 0.751 | -7.8999 | 16.77 | -37.498 | 11.066 | -11.537 | 0.507 | 10.655 | 27.34 | 142.69 | 148.88 | 11.96 | 82.926 | 23.1 | -15.248 | -1.5734 | 1.7454 | 1.2971 | 0.0638 | 0 | -15.671 | -21.558 | 24.092 | 33.36 | 89.756 | 54.18 | -128.85 | -16.859 | 32.112 | -33.01 | 10.888 | 0 | 0 | 12 | 163.39 | 164.28 | 285.39 | -283.76 | -617.4 | 622.87 | 648.96 | -155 | -156.02 | -61.758 | -57.29 | 77.188 | 75.829 | -116.37 | -121.78 | 61.812 | 60.626 | -62.079 | -62.581 | 56.819 | 57.54 | 59 | 57.9 | 22.602 | 30.319 | -339.35 | 105.63 | 105.4 | 13.899 | 13.699 | -59.299 | -59.4 | 1.5086 | 1.3678 | -633.72 | -316.39 | 477.15 | 353.15 | 68.772 | -377.06 | 373.4 | -149.93 | -280.9 | -366.9 | 107.73 | 107.77 | 149.61 | -463 | 224.45 | -236.03 | 238.95 | -4.6651 | 17.009 | 21.84 | 6.2179 | 6.221 | -21.6 | -0.64 | 14.856 | 0.676 | -45.909 | -14.384 | 37.2 | 53.02 | 53.037 | 0 | 0 | 49.614 | 51.156 | 50.364 | 0 | -13 | 33.924 | 5.2699 | 8.6999 | -51.637 | 78.468 | 63.478 | -49.786 | -77.072 | 55.681 | 21.096 | 3.5 | -4.3 | 29.512 | 161.55
15/01/2025 | 03:30 | 0 | 16.968 | -33.585 | 8.1065 | 19.448 | 8.1138 | 38.464 | -77.258 | 40.373 | 20.477 | -20.012 | -6.6599 | -31.312 | 28.6 | 16.559 | -28.6 | 13.315 | 154.982 | 9.0181 | 9.1516 | 15.247 | 0 | 22.075 | 8.1553 | 0 | 113 | -79.55 | -78.98 | 17.971 | 8.88 | 0 | 4.9 | 0.131 | -14.75 | -14.819 | -52.31 | 14.829 | 14.619 | 7.4289 | 15.243 | 56.03 | 58.179 | 22.826 | -45.278 | -49.279 | 6.457 | 6.2668 | 56.664 | 53.047 | -11.516 | -61.717 | -117.54 | -20.314 | -11.999 | -12.099 | 51.466 | 50.853 | -4.849 | -67.102 | -15.739 | 9.1099 | 0 | 2.0321 | 152.28 | 36.683 | 36.072 | -117.47 | 224.88 | 40.977 | -31.544 | 32.382 | 62.801 | 16.02 | 15.359 | 39.75 | 49.15 | -79.566 | -78.896 | 155.93 | 156.15 | 28.687 | -41.541 | -40.676 | -9.9006 | -69.137 | 19.57 | 25.985 | 76.599 | 68.599 | -12.39 | 27.534 | 26.995 | 27.523 | 20.081 | 18.606 | -65.279 | -16.581 | 0 | 10.533 | 17.069 | 47.4 | 46.413 | 43.949 | -28.25 | -5.8948 | 68.079 | 68.017 | -96.627 | 0 | -17.099 | -71.4 | -73 | 29.759 | 32.235 | 35.238 | 46.893 | 31.75 | -3.25 | 59.44 | 95.912 | -21.48 | -21.76 | 80.72 | 58.39 | 95.872 | 95.327 | -64.175 | -63.5 | 146.2 | 104.37 | 99.652 | 102.2 | 118.34 | 100.22 | -25.008 | 129.31 | 354 | 0 | -30.944 | -34.306 | -27.007 | 49.912 | -48.346 | 136.76 | -102.49 | -103.98 | -67.469 | 0 | -15.819 | 89.8 | 15.235 | 37.513 | -31.75 | -30.941 | 7.9989 | -96.167 | 66.963 | 19.261 | 0 | 0 | 0 | 51.486 | 49.713 | 77.699 | 76.192 | -180.35 | 66.623 | 66.341 | -143.87 | -140.86 | -34.832 | -46.299 | 12.18 | 0.751 | -7.2399 | 16.35 | -36.014 | 10.492 | -11.537 | 0.504 | 10.349 | 26.739 | 143.49 | 145.94 | 12.77 | 82.926 | 22.5 | -14.095 | -1.3454 | 1.5541 | 1.2971 | 0.0638 | 0 | -15.947 | -20.14 | 23.626 | 33.36 | 87.525 | 51.215 | -122.95 | -16.849 | 31.023 | -33.709 | 10.178 | 0 | 0 | 12 | 163.78 | 163.81 | 279.89 | -281.55 | -615.02 | 616.15 | 651.91 | -157.51 | -155.7 | -61.758 | -57.29 | 77.188 | 79.76 | -116.37 | -121.78 | 59.945 | 58.912 | -64.119 | -63.162 | 57.2 | 57.97 | 58.299 | 58.5 | 23.175 | 31.6 | -330.59 | 102 | 102.3 | 13.899 | 15.399 | -57.4 | -57.7 | 1.5086 | 1.2273 | -641.18 | -325.07 | 462.92 | 357.15 | 100.46 | -367.08 | 369.21 | -146.35 | -279.53 | -364.63 | 107.73 | 107.77 | 149.61 | -459.51 | 221.24 | -236.03 | 236.6 | -4.1899 | 17.573 | 21.28 | 6.234 | 6.221 | -20.879 | -0.48 | 14.416 | 0.5295 | -46.465 | -14.119 | 37.5 | 53.875 | 54.187 | 0 | 0 | 52.531 | 49.634 | 51.334 | 0 | -15.5 | 33.924 | 5.2699 | 8.6999 | -49.878 | 79.795 | 64.47 | -50.333 | -76.699 | 56.356 | 21.07 | 5.0999 | -5.1999 | 41.997 | 147.91
15/01/2025 | 04:00 | 0 | 16.968 | -33.585 | 8.0328 | 19.338 | 7.7401 | 38.463 | -77.258 | 40.414 | 20.332 | -19.8 | -8.88 | -32.003 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.239 | 157.3 | 9.0181 | 9.1516 | 14.386 | 0 | 21.715 | 8.086 | 0 | 113 | -76.849 | -77.529 | 17.263 | 8.88 | 0 | 4.0339 | 0.125 | -13.72 | -14.369 | -49.34 | 14.31 | 14.27 | 7.5202 | 15.03 | 55.439 | 57.425 | 23.819 | -47.287 | -49.279 | 25.829 | 27.558 | 55.057 | 53.047 | -8.3752 | -40.23 | -163.87 | -20.314 | -11.999 | -12.999 | 53.353 | 52.61 | -4.1745 | -67.102 | -22.407 | 9.1099 | 0 | 2.0386 | 197.24 | 40.04 | 39.979 | -150.55 | 248.26 | 40.977 | -33.962 | 34.418 | 62.801 | 16.62 | 15.92 | 40.09 | 49.779 | -74.208 | -73.27 | 145.72 | 147.04 | 29.984 | -41.027 | -40.353 | -8.9156 | -70.957 | 19.57 | 25.985 | 76.3 | 68.699 | -12.55 | 26.267 | 26.426 | 25.454 | 16.703 | 16.024 | -71.144 | -20.713 | 0 | 10.4 | 21.899 | 47.349 | 46.413 | 43.949 | -27.889 | -5.8948 | 71.186 | 71.381 | -103.83 | 0 | -16.964 | -71.4 | -73 | 29.237 | 32.235 | 36.177 | 47.479 | 32.1 | -3.8 | 58.36 | 102.18 | -21.48 | -22.659 | 82.33 | 58.39 | 103.5 | 101.32 | -56.592 | -55.354 | 153.1 | 112.67 | 107.3 | 108.34 | 97.926 | 84.584 | -26.003 | 160.8 | 355.77 | 0 | -32.122 | -34.664 | 0 | 57.473 | -48.346 | 47.664 | -88.013 | -89.228 | -47.499 | 0 | -19.719 | 1 | 15.235 | 48.447 | -33.956 | -32.824 | 9.8298 | -96.167 | 69.837 | 19.261 | 0 | 0 | 0 | 51.486 | 49.713 | 76.025 | 72.843 | -146.18 | 58.705 | 58.327 | -143.87 | -140.86 | -28.394 | -41.899 | 11.968 | 0.751 | -7.3699 | 15.96 | -29.36 | 10.499 | -11.537 | 0.341 | 10.611 | 25.76 | 110.28 | 117.25 | 12.43 | 82.926 | 24.2 | -13.195 | -1.2501 | 1.4244 | 1.2971 | 0.0638 | 0 | -15.947 | -18.827 | 22.335 | 33.36 | 79.136 | 46.741 | -109.68 | -16.912 | 30.774 | -33.637 | 10.178 | 0 | 0 | 12 | 165.58 | 163.32 | 282 | -276.86 | -614.99 | 614.37 | 646.41 | -158 | -156.53 | -61.758 | -57.29 | 77.188 | 79.18 | -118.57 | -121.78 | 62.362 | 61.615 | -64.761 | -64.058 | 53.58 | 53.68 | 60.4 | 59.5 | 22.91 | 32.4 | -346.73 | 108.13 | 107.9 | 13.899 | 15.399 | -60.799 | -61 | 1.5086 | 1.2273 | -630.68 | -326.74 | 477.73 | 364.45 | 66.945 | -381.01 | 379.6 | -156.18 | -281.82 | -373.22 | 107.73 | 107.77 | 149.61 | -469.38 | 225.42 | -236.03 | 243.33 | -4.0059 | 17.814 | 21.92 | 6.2459 | 6.241 | -21.2 | 0 | 14.457 | 0.0595 | -46.523 | -14.061 | 37.299 | 55.053 | 55.59 | 0 | 0 | 51.185 | 51.328 | 51.756 | 0 | -14 | 33.924 | 5.2399 | 8.6999 | -51.107 | 78.941 | 62.915 | -50.332 | -76.862 | 56.11 | 21.045 | 4.6999 | -4.3 | 35.213 | 145.62
15/01/2025 | 04:30 | 0 | 16.968 | -33.999 | 8.004 | 19.702 | 8.4775 | 39.252 | -77.258 | 40.969 | 20.517 | -20.204 | -15.539 | -30.067 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.561 | 162.676 | 9.0181 | 9.1516 | 14.847 | 0 | 21.437 | 7.5264 | 0 | 113 | -83.489 | -83.099 | 18.054 | 15.539 | 0 | 5.734 | 0.136 | -20.94 | -22.149 | -46.47 | 22.43 | 22.329 | 7.7428 | 14.966 | 55.175 | 57.074 | 28.932 | -49.029 | -49.279 | 33.03 | 32.402 | 57.468 | 53.047 | -8.3752 | -46.539 | -154.06 | -20.314 | -11.999 | -13.199 | 58.166 | 57.189 | -4.5244 | -67.102 | -19.953 | 9.1099 | 0 | 2.3038 | 190.06 | 28.748 | 28.504 | -108.35 | 249.9 | 40.977 | -49.511 | 50.213 | 62.801 | 16.45 | 15.89 | 40.38 | 49.409 | -83.585 | -82.647 | 159.28 | 159.91 | 26.559 | -46.229 | -45.99 | -9.0978 | -75.84 | 19.57 | 25.985 | 78.4 | 70.599 | -12.5 | 22.377 | 22.847 | 23.168 | 10.239 | 8.7069 | -56.284 | -10.817 | 0 | 10.385 | 19.489 | 48.369 | 46.413 | 43.949 | -28.329 | -5.8948 | 76.399 | 75.818 | -102.91 | 0 | -17.335 | -71.4 | -70.5 | 29.83 | 32.235 | 36.647 | 47.479 | 32.1 | -3.76 | 56.983 | 104.06 | -21.48 | -23.25 | 84.319 | 58.39 | 101.12 | 100.87 | -70.261 | -68.472 | 146.38 | 106.28 | 100.83 | 102.32 | 128.46 | 113.98 | -23.894 | 117.19 | 355.02 | 0 | -31.713 | -34.21 | -34.852 | 46.502 | -48.346 | 169.02 | -106.26 | -107.6 | -76.499 | 0 | -17.119 | 123.8 | 15.235 | 26.681 | -34.082 | -33.49 | 11.993 | -96.167 | 49.617 | 19.261 | 0 | 0 | 0 | 37.575 | 36.018 | 83.058 | 83.393 | -180.51 | 72.161 | 72.172 | -143.87 | -140.86 | -36.297 | -45.049 | 12.486 | 0.751 | -7.4099 | 14.65 | -36.592 | 11.202 | -11.537 | 0.334 | 10.668 | 26.95 | 141.52 | 142.54 | 12.24 | 82.926 | 21.799 | -14.715 | -1.0609 | 0 | 1.2971 | 0.0638 | 0 | -15.947 | -20.764 | 22.413 | 33.36 | 85.829 | 54.494 | -124.57 | -16.631 | 32.879 | -33.924 | 10.178 | 0 | 0 | 12.016 | 165.34 | 164.21 | 282.89 | -284.17 | -622.02 | 623.4 | 659.42 | -158.08 | -157.85 | -61.758 | -57.29 | 77.188 | 76.895 | -118.57 | -121.78 | 62.515 | 61.757 | -65.6 | -64.808 | 55.65 | 54.939 | 58.7 | 58.7 | 22.91 | 33.759 | -344.76 | 106.71 | 106.47 | 14.5 | 14.3 | -60.799 | -61.099 | 1.3942 | 1.2273 | -645.19 | -325.58 | 478.21 | 361.44 | 83.888 | -376.54 | 378.03 | -148.38 | -283.28 | -373.81 | 107.73 | 107.77 | 149.61 | -465.29 | 225.82 | -236.03 | 239.52 | -4.5085 | 17.742 | 20.879 | 6.1789 | 6.162 | -20.319 | -0.48 | 14.311 | 0.441 | -45.851 | -14.354 | 36.799 | 53.015 | 53.916 | 0 | 0 | 50.678 | 48.968 | 50.099 | 0 | -12.899 | 33.924 | 5.2599 | 8.6999 | -55.474 | 77.202 | 63.849 | -54.353 | -76.38 | 54.368 | 20.313 | 3.0999 | -3.0999 | 42.888 | 156.18
15/01/2025 | 05:00 | 0 | 16.968 | -34.81 | 8.0907 | 19.674 | 10.102 | 38.958 | -77.258 | 41.299 | 21.039 | -20.449 | -17.76 | -31.842 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.283 | 165.294 | 9.0181 | 9.1516 | 14.482 | 0 | 21.2 | 7.2346 | 0 | 113 | -85.19 | -84.48 | 17.921 | 17.76 | 0 | 4.399 | 0.129 | -22.95 | -23.11 | -47.5 | 23.049 | 23.139 | 7.1601 | 15.436 | 56.142 | 57.816 | 30.746 | -52.11 | -49.279 | 22.593 | 29.692 | 58.272 | 53.047 | -8.8987 | -51.592 | -164.78 | -20.314 | -11.999 | -12.699 | 57.974 | 57.603 | -4.5331 | -67.102 | -20.93 | 9.1099 | 0 | 2.3376 | 195.71 | 30.762 | 31.037 | -113.22 | 254.92 | 40.977 | -31.923 | 34.051 | 62.801 | 16.5 | 16.29 | 40.93 | 49.889 | -87.603 | -88.139 | 162.93 | 163.83 | 24.458 | -42.995 | -42.456 | -9.0505 | -80.183 | 19.57 | 25.985 | 78.5 | 70.199 | -12.81 | 22.922 | 22.116 | 22.93 | 12.196 | 10.603 | -62.904 | -12.608 | 0 | 10.738 | 24.37 | 48.919 | 46.413 | 43.949 | -28.379 | -5.8948 | 78.302 | 78.995 | -115.33 | -0.0001 | -17.291 | -73.699 | -72.9 | 29.775 | 32.821 | 38.995 | 48.651 | 32.86 | -4.41 | 56.862 | 113.06 | -21.48 | -23.67 | 85.77 | 58.39 | 114.78 | 112.25 | -69.678 | -68.872 | 155.47 | 113.34 | 108.31 | 111.61 | 119.19 | 112.01 | -24.273 | 125.45 | 344.1 | 0 | -31.869 | -34.238 | -21.137 | 47.572 | -48.346 | 162.87 | -104.16 | -105.54 | -69.075 | 0 | -19.319 | 92.9 | 15.235 | 24.383 | -34.399 | -33.445 | 12.897 | -96.167 | 78.533 | 19.261 | 0 | 0 | 0 | 34.462 | 33.561 | 87.579 | 86.574 | -176.83 | 72.902 | 72.59 | -143.87 | -140.86 | -36.649 | -44.489 | 12.486 | 0.751 | -7.4399 | 14.25 | -36.885 | 10.863 | -11.537 | 0.5 | 10.391 | 27.229 | 140.21 | 141.28 | 12.21 | 82.926 | 21.399 | -15.482 | -0.9174 | 0 | 1.2971 | 0.0638 | 0 | -15.947 | -21.493 | 23.846 | 33.36 | 86.92 | 55.391 | -127.73 | -17.089 | 33.577 | -34.924 | 10.178 | 0 | 0 | 12.265 | 165.17 | 168.27 | 283.3 | -283.44 | -624.98 | 629.74 | 655.31 | -160.07 | -157.93 | -61.758 | -57.29 | 77.188 | 72.904 | -118.57 | -121.78 | 62.625 | 61.757 | -66.026 | -66.515 | 54.799 | 54.38 | 60.2 | 60.4 | 22.91 | 34.639 | -351.56 | 110.64 | 110.41 | 14.5 | 14.8 | -59.099 | -59.299 | 1.3942 | 1.1599 | -642.33 | -313.91 | 476.09 | 358.06 | 70.727 | -375.98 | 375.53 | -151.86 | -282.93 | -377.18 | 107.73 | 107.77 | 149.61 | -470.29 | 227.19 | -236.03 | 240.15 | -5.1677 | 17.582 | 21.76 | 6.117 | 6.1149 | -20.719 | -0.16 | 14.079 | 0.2945 | -45.967 | -14.119 | 36.099 | 53.448 | 53.658 | 0 | 0 | 49.113 | 48.49 | 47.756 | 0 | -13.899 | 33.924 | 5.3899 | 8.6999 | -52.149 | 77.376 | 61.207 | -51.926 | -75.865 | 53.066 | 21.921 | 4.4 | -4.8 | 33.744 | 168.2
15/01/2025 | 05:30 | 0 | 16.968 | -35.551 | 8.4546 | 20.564 | 10.325 | 40.843 | -77.258 | 41.642 | 21.234 | -20.771 | -19.979 | -32.254 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.916 | 174.034 | 9.0181 | 9.1516 | 16.122 | 0 | 21.814 | 7.2645 | 0 | 113 | -85.33 | -84.68 | 18.215 | 19.979 | 0 | 6.151 | 0.138 | -21.7 | -21.829 | -51.93 | 21.649 | 21.899 | 7.469 | 14.669 | 57.991 | 59.157 | 33.487 | -49.029 | -49.279 | 6.445 | 6.3317 | 63.094 | 53.047 | -11.516 | -59.021 | -168.78 | -20.314 | -11.999 | -12.799 | 55.149 | 54.381 | -4.6998 | -67.102 | -19.001 | 9.1099 | 0 | 2.6918 | 202.39 | 46.632 | 46.754 | -157.77 | 266.98 | 40.977 | -26.725 | 25.859 | 62.801 | 17.639 | 17.61 | 42.639 | 52.06 | -88.407 | -89.881 | 159.51 | 160.72 | 22.273 | -45.115 | -44.952 | -9.5221 | -78.939 | 19.57 | 25.985 | 82.9 | 75.699 | -13.119 | 25.175 | 25.348 | 24.13 | 19.633 | 18.409 | -66.049 | -23.948 | 0 | 10.958 | 26.27 | 50.439 | 46.413 | 43.949 | -29.019 | -5.8948 | 78.586 | 79.699 | -115.33 | 0 | -17.685 | -76.599 | -75.4 | 29.27 | 35.165 | 43.691 | 51.58 | 34.64 | -5.55 | 56.416 | 112.79 | -21.48 | -23.42 | 91.4 | 58.39 | 113.58 | 112.74 | -70.653 | -68.754 | 161.32 | 118.18 | 113.67 | 115.12 | 91.885 | 77.976 | -25.401 | 169.14 | 332.87 | 0 | -32.087 | -34.346 | 0 | 49.728 | -48.346 | 47.664 | -86.404 | -87.329 | -40.096 | 0 | -19.34 | 1 | 15.235 | 31.787 | -33.208 | -32.407 | 9.6573 | -96.167 | 70.842 | 19.261 | 0 | 0 | 0 | 33.914 | 33.072 | 89.421 | 90.091 | -166.11 | 73.345 | 72.293 | -143.87 | -140.86 | -35.33 | -42.489 | 11.485 | 0.751 | -6.9099 | 13.49 | -36.009 | 10.885 | -11.537 | 0.462 | 10.819 | 26.45 | 132.27 | 132.53 | 12.79 | 82.926 | 20.7 | -15.838 | -0.6915 | 0 | 1.2971 | 0.0638 | 0 | -15.947 | -22.499 | 22.299 | 33.36 | 85.56 | 53.91 | -124.67 | -17.483 | 33.728 | -36.4 | 10.178 | 0 | 0 | 12 | 167.11 | 166.83 | 279.89 | -275.15 | -608.83 | 616.66 | 633.59 | -159.75 | -158.82 | -61.758 | -57.29 | 77.188 | 80.366 | -121.19 | -121.78 | 62.504 | 62.274 | -64.871 | -64.938 | 54.439 | 54.189 | 61.4 | 61.7 | 22.09 | 32.959 | -355.27 | 110.52 | 109.33 | 14.5 | 14.8 | -60.799 | -61.099 | 1.4951 | 1.1599 | -620.73 | -308.03 | 490.76 | 354.3 | 26.532 | -382.51 | 380.41 | -156.19 | -284.12 | -374.18 | 107.73 | 107.77 | 149.61 | -477.73 | 226.57 | -236.03 | 245.8 | -4.1652 | 13.649 | 20.319 | 6.182 | 6.181 | -20.399 | 1.44 | 13.156 | -1.2863 | -44.533 | -14.442 | 37.5 | 56.598 | 55.547 | 0 | 0 | 51.974 | 50.871 | 52.659 | 0 | -13.8 | 33.924 | 5.0899 | 8.6999 | -43.636 | 75.23 | 59.025 | -43.804 | -74.154 | 50.915 | 22.671 | 3.7 | -4.5 | 25.056 | 164.03
15/01/2025 | 06:00 | 0 | 16.968 | -36.07 | 8.7163 | 20.408 | 9.6306 | 41.277 | -77.258 | 43.204 | 22.072 | -21.554 | -15.539 | -31.592 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.889 | 166.506 | 9.0181 | 9.1516 | 16.552 | 0 | 22.002 | 7.422 | 0 | 113 | -83.169 | -83.099 | 19.609 | 15.539 | 0 | 7.6779 | 0.149 | -19.329 | -19.979 | -49.389 | 19.25 | 18.01 | 7.765 | 14.371 | 58.669 | 61.439 | 29.973 | -47.823 | -49.279 | 27.379 | 19.035 | 60.683 | 53.047 | -7.8518 | -47.645 | -180.08 | -20.314 | -11.999 | -12.899 | 57.645 | 54.95 | -4.2832 | -67.102 | -26.3 | 9.1099 | 0 | 2.4648 | 222.47 | 44.557 | 44.526 | -161.81 | 272.29 | 40.977 | -30.666 | 30.857 | 62.801 | 14.109 | 13.869 | 39.09 | 46.83 | -86.532 | -85.594 | 156.51 | 156.92 | 23.77 | -43.973 | -43.609 | -8.1877 | -66.058 | 19.57 | 25.985 | 83.5 | 75.599 | -13.02 | 29.29 | 28.945 | 28.771 | 20.969 | 20.271 | -60.595 | -23.431 | 0 | 10.6 | 21.969 | 46.81 | 46.413 | 43.949 | -29.889 | -5.8948 | 66.986 | 67.694 | -95.576 | 0 | -18.112 | -77.4 | -75.199 | 29.435 | 38.095 | 45.1 | 55.682 | 37.69 | -5.07 | 55.863 | 94.065 | -21.48 | -22.27 | 88.93 | 58.39 | 97.127 | 94.309 | -72.228 | -70.5 | 149.8 | 110.95 | 105.7 | 107.91 | 114.29 | 100.74 | -24.03 | 173.24 | 310.47 | 0 | -33.482 | -35.301 | -21.437 | 40.3 | -48.346 | 153.66 | -104.14 | -105.15 | -63.835 | 0 | -17.209 | 105.9 | 15.235 | 11.294 | -33.577 | -33.113 | 11.656 | -96.167 | 44.69 | 19.261 | 0 | 0 | 0 | 32.745 | 31.627 | 86.072 | 86.742 | -154.89 | 74.883 | 74.535 | -143.87 | -140.86 | -37.344 | -40.479 | 12.273 | 0.751 | -7.4199 | 12.01 | -38.889 | 10.957 | -11.537 | 0.542 | 9.0534 | 24.01 | 113.5 | 118.75 | 12.24 | 82.926 | 20.799 | -14.1 | -0.9674 | 0 | 1.2971 | 0.0638 | 0 | -15.947 | -22.126 | 23.354 | 33.36 | 83.521 | 50.468 | -118.54 | -16.958 | 32.567 | -34.592 | 10.178 | 0 | 0 | 11.79 | 154.17 | 154.49 | 284.1 | -282.5 | -608.97 | 612.24 | 611.97 | -151.47 | -148.08 | -61.758 | -57.29 | 77.188 | 76.579 | -121.19 | -121.78 | 57.56 | 56.66 | -57.453 | -57.097 | 59.52 | 57.689 | 57.9 | 57.4 | 22.662 | 22.079 | -343.34 | 102.52 | 102.28 | 12.199 | 14.8 | -54.9 | -54.9 | 1.4951 | 1.1599 | -601.33 | -286.66 | 443.95 | 331.62 | 61.678 | -349.36 | 350.63 | -132.53 | -262.31 | -344.26 | 107.73 | 107.77 | 149.61 | -431.83 | 207.95 | -236.03 | 224.21 | -4.9288 | 11.339 | 19.84 | 6.063 | 6.058 | -19.92 | 1.2799 | 13.117 | -0.9079 | -45.909 | -14.558 | 38.299 | 53.745 | 53.098 | 0 | 0 | 50.506 | 50.356 | 50.6 | 0 | -13 | 33.924 | 5.0599 | 8.6999 | -53.418 | 80.185 | 66.587 | -52.494 | -78.769 | 58.093 | 19.591 | 4 | -3.2 | 1.7576 | 176.84
15/01/2025 | 06:30 | 0 | 16.968 | -37.038 | 8.4841 | 20.774 | 10.86 | 40.976 | -77.258 | 44.565 | 22.593 | -22.123 | -11.1 | -35.901 | 30.799 | 18.215 | -30.799 | 13.979 | 163.372 | 9.0181 | 9.1516 | 16.995 | 0 | 21.834 | 7.711 | 0 | 113 | -80.459 | -80.29 | 18.278 | 11.1 | 0 | 6.4619 | 0.135 | -17.299 | -17.899 | -50.65 | 17.409 | 17.479 | 7.0514 | 14.655 | 60.408 | 62.524 | 29.763 | -48.627 | -49.279 | 34.57 | 33.302 | 60.683 | 53.047 | -6.8049 | -33.507 | -208.08 | -20.314 | -11.999 | -13.099 | 54.163 | 53.499 | -4.3459 | -67.102 | -27.816 | 9.1099 | 0 | 3.1994 | 241.43 | 62.471 | 62.379 | -197.78 | 313.61 | 40.977 | -29.072 | 30.373 | 62.801 | 15.5 | 15.39 | 41.74 | 49.599 | -84.388 | -83.183 | 150.36 | 150.16 | 24.192 | -47.936 | -47.457 | -7.5986 | -74.295 | 19.57 | 25.985 | 88.599 | 80.4 | -13.859 | 29.515 | 29.149 | 28.791 | 24.631 | 24.123 | -55.419 | -34.388 | 0 | 10.207 | 26.42 | 50.889 | 46.413 | 43.949 | -28.229 | -5.8948 | 73.508 | 73.932 | -106.59 | -0.0001 | -17.266 | -82.4 | -83.699 | 28.731 | 41.61 | 48.857 | 60.955 | 41.49 | -5.83 | 54.472 | 105.22 | -21.48 | -23.02 | 89.8 | 58.39 | 106.32 | 105.29 | -67.446 | -66 | 161.01 | 122.2 | 117.03 | 118.67 | 89.649 | 76.765 | -23.497 | 207.4 | 252.83 | 0 | -34.757 | -36.653 | 0 | 44.593 | -48.346 | 47.664 | -91.005 | -92.099 | -39.124 | 14.34 | -19.43 | 1 | 15.235 | 15.337 | -32.419 | -32.073 | 10.87 | -96.167 | 64.09 | 19.261 | 0 | 0 | 0 | 32.854 | 30.916 | 83.895 | 83.728 | -122.24 | 69.545 | 68.741 | -143.87 | -140.86 | -34.627 | -35.969 | 12.173 | 0.751 | -7.0599 | 11.1 | -35.016 | 10.795 | -11.537 | 0.519 | 10.671 | 22.85 | 86.774 | 92.356 | 11.83 | 82.926 | 17.2 | -13.833 | -1.0307 | 0 | 1.2971 | 0.0638 | 0 | -15.947 | -21.798 | 21.517 | 33.36 | 77.247 | 46.847 | -108.42 | -18.24 | 31.939 | -37.314 | 10.178 | 0 | 0 | 12 | 142.25 | 142.26 | 271.1 | -272.38 | -589.57 | 596.66 | 546.99 | -136.68 | -134.57 | -61.758 | -57.29 | 77.188 | 77.156 | -105.53 | -115.56 | 41.136 | 40.4 | -44.532 | -44.276 | 63.81 | 61.849 | 56.5 | 56.299 | 26.005 | 1.7599 | -344.46 | 94.629 | 94.398 | 10.399 | 21.1 | -40.299 | -40.5 | 1.4951 | 1.0613 | -532.47 | -225.08 | 383.79 | 283.3 | 37.658 | -305.64 | 304.78 | -95.042 | -223.51 | -302.32 | 107.73 | 107.77 | 149.61 | -370.88 | 171.44 | -236.03 | 198.87 | -5.8269 | 11.59 | 22.479 | 5.76 | 5.802 | -21.92 | 3.2 | 12.203 | -3.8651 | -41.896 | -14.149 | 36.599 | 52.55 | 50.516 | 0 | 0 | 49.556 | 49.607 | 50.265 | 0 | -20.7 | 33.924 | 5.4699 | 8.6999 | -52.482 | 75.198 | 64.182 | -51.239 | -74.001 | 58.029 | 16.43 | 11.1 | -10.199 | -41.986 | 201.09
15/01/2025 | 07:00 | 0 | 18.255 | -36.666 | 8.1413 | 21.555 | 11.514 | 42.924 | -82.874 | 46.976 | 23.909 | -23.292 | -11.1 | -39.617 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 13.321 | 165.138 | 10.281 | 10.653 | 17.758 | 0 | 21.859 | 7.2721 | 0 | 113 | -81.209 | -81.86 | 18.802 | 11.1 | 0 | 8.104 | 0.143 | -15.51 | -15.729 | -52.83 | 15.479 | 16.309 | 8.2221 | 14.612 | 60.928 | 62.55 | 33.311 | -45.412 | -47.777 | 21.545 | 25.658 | 64.434 | 63.362 | -8.3752 | -40.359 | -212.7 | -19.601 | -12.599 | -12.599 | 54.916 | 54.215 | -3.0429 | -67.102 | -28.411 | 7.9499 | 0 | 2.8359 | 247.81 | 73.946 | 73.976 | -216.59 | 330.02 | 40.977 | -26.979 | 28.92 | 66.942 | 15.659 | 16.309 | 43.509 | 50.08 | -84.254 | -83.852 | 148.09 | 149.09 | 24.551 | -51.38 | -50.547 | -6.3406 | -68.732 | 19.57 | 25.985 | 92.099 | 84.099 | -14.119 | 34.915 | 32.472 | 33.543 | 33.173 | 33.313 | -44.858 | -43.748 | 0 | 10.49 | 27.25 | 49.61 | 46.413 | 43.949 | -29.289 | -5.8948 | 67.597 | 68.13 | -97.062 | -0.0001 | -17.783 | -87.099 | -87.3 | 29.501 | 46.884 | 52.145 | 69.158 | 46.6 | -6.23 | 55.525 | 96.883 | -22.14 | -22.25 | 89.14 | 60.07 | 94.218 | 91.054 | -71 | -68.854 | 159.24 | 120.8 | 116.12 | 118.03 | 108.02 | 93.551 | -22.491 | 226.04 | 203.38 | 0 | -35.895 | -39.03 | -32.011 | 24.345 | -48.346 | 179.77 | -105.75 | -107.71 | -57.576 | 16.289 | -20.279 | 112.7 | 13.35 | -7.0138 | -33.383 | -32.75 | 10.386 | -89.383 | 43.423 | 20.996 | 0 | 0 | 0 | 31.062 | 30.987 | 84.397 | 84.565 | -112.02 | 72.674 | 72.259 | -86.733 | -82.583 | -26.255 | -35.579 | 9.1657 | 0.7633 | -5.3399 | 10.78 | -28.537 | 10.541 | -11.184 | 0.367 | 10.685 | 24.35 | 83.487 | 88.684 | 12.34 | 72.819 | 17.2 | -15.126 | -1.3685 | 1.3214 | 1.3761 | 0.0638 | 0 | -13.438 | -24.308 | 21.64 | 36.721 | 80.073 | 46.24 | -110.31 | -20.244 | 32.343 | -41.159 | 10.28 | 0 | 0 | 11 | 126.95 | 128.18 | 272 | -271.75 | -570.24 | 574.44 | 495.85 | -123.91 | -122.55 | -64.054 | -58.385 | 77.696 | 75.896 | -105.53 | -98.659 | 25.128 | 25.084 | -33.17 | -32.78 | 64.94 | 64.819 | 54.299 | 54.4 | 22.765 | -21.12 | -341.98 | 83.981 | 83.744 | 8.1999 | 26.1 | -24.1 | -24.1 | 1.3385 | 1.0613 | -491.46 | -173.63 | 315.85 | 231.95 | 63.998 | -255.65 | 257.45 | -53.865 | -178.68 | -251.73 | 93.548 | 93.164 | 56.188 | -302.81 | 131.41 | -171.71 | 175.12 | -6.0109 | 11.373 | 22.799 | 5.4939 | 5.513 | -22.239 | 3.68 | 12.258 | -4.335 | -38.466 | -14.851 | 35.7 | 51.02 | 50.894 | 0 | 0 | 49.842 | 51.431 | 50.517 | 0 | -24.899 | 31.946 | 5.7699 | 8.6999 | -54.616 | 79.961 | 64.885 | -54.085 | -77.913 | 57.13 | 21.5 | 15.199 | -14.699 | -78.517 | 225.35
15/01/2025 | 07:30 | 0 | 18.889 | -37.649 | 8.5137 | 22.751 | 13.385 | 45.873 | -89.305 | 51.532 | 26.569 | -25.834 | -22.2 | -42.037 | 37.4 | 19.871 | -37.4 | 13.792 | 181.08 | 11.675 | 10.653 | 17.758 | 0 | 21.712 | 7.7147 | 0 | 113 | -81.209 | -91.55 | 19.483 | 22.2 | 0 | 8.7749 | 0.146 | -25.69 | -26.67 | -51.38 | 26.03 | 26.93 | 9.1942 | 13.935 | 64.205 | 65.865 | 41.44 | -54.253 | -51.554 | 6.2203 | 6.0516 | 69.658 | 71.534 | -10.992 | -60.511 | -212.76 | -20.053 | -12.599 | -11.999 | 58.536 | 57.607 | -3.9852 | -67.102 | -19.319 | 9.8 | 1.7402 | 3.5491 | 243.81 | 79.653 | 79.378 | -164.92 | 378.28 | 40.977 | -73.371 | 76.295 | 73.409 | 15.659 | 18.979 | 43.509 | 54.84 | -100.73 | -83.852 | 168.33 | 169.35 | 10.797 | -71.335 | -70.799 | -6.3406 | -86.883 | 19.57 | 25.985 | 101.3 | 92.099 | -15.42 | 22.172 | 21.851 | 21.747 | 18.17 | 17.784 | -47.652 | -27.811 | 0 | 10.826 | 41.72 | 57.869 | 46.413 | 43.949 | -31.349 | -5.8948 | 86.337 | 86.472 | -111.51 | -0.0001 | -19.175 | -95 | -94.199 | 31.072 | 53.329 | 62.007 | 77.362 | 52.85 | -7.9 | 57.361 | 110.01 | -21.41 | -21.469 | 103.72 | 60.07 | 94.218 | 108.61 | -71 | -68.854 | 174.34 | 132.81 | 129.83 | 130.29 | 73.825 | 59.49 | -24.406 | 178.52 | 150.6 | 0 | -37.539 | -39.03 | 0 | 34.701 | -48.346 | 172.09 | -92.593 | -93.764 | -24.864 | 15.5 | -19.299 | 1 | 14.152 | 11.155 | -31.604 | -31.282 | 7.303 | -57.718 | 59.571 | 20.864 | 0 | 0 | 0 | 29.827 | 28.458 | 101.14 | 101.14 | -156.06 | 89.911 | 88.906 | -120.33 | -117.98 | -29.127 | -40.969 | 8.4602 | 0.8219 | -5.4199 | 11.48 | -28.807 | 10.488 | -10.242 | 0.32 | 10.717 | 29.11 | 124.01 | 126.47 | 12.58 | 86.671 | 17.399 | -15.126 | -0.7506 | 0 | 1.6189 | 0.0638 | 0 | -14.005 | -29.645 | 23.441 | 45.713 | 92.845 | 58.274 | -136.97 | -23.514 | 37.129 | -49.185 | 10.595 | 0 | 0 | 12 | 132.11 | 132.59 | 287.5 | -285.19 | -596.98 | 599.07 | 488.58 | -125.81 | -125.96 | -64.054 | -49.468 | 77.696 | 76.535 | -91.127 | -98.659 | 19.196 | 18.427 | -29.567 | -29.183 | 66.75 | 66.37 | 57.9 | 59.2 | 22.807 | -39.84 | -346.83 | 77.078 | 76.211 | 8.8 | 31.299 | -18.1 | -17.399 | 1.3385 | 1.1738 | -484.54 | -127.01 | 295.85 | 210.94 | 36.273 | -236.15 | 236.7 | -37.605 | -157.78 | -236.65 | 93.548 | 93.164 | 56.188 | -287.45 | 117.08 | -170.59 | 173.47 | -5.5632 | 11.678 | 22.799 | 4.954 | 4.926 | -23.12 | 6 | 11.718 | -6.0624 | -35.976 | -14.851 | 34.5 | 54.951 | 54.948 | 0 | 0 | 50.946 | 50.174 | 51.201 | 0 | -29.899 | 31.946 | 6.0299 | 8.6999 | -46.799 | 74.981 | 57.17 | -45.832 | -73.082 | 48.809 | 24.992 | 15.199 | -21.1 | -109 | 284.91
15/01/2025 | 08:00 | 0 | 18.879 | -37.658 | 9.178 | 23.622 | 12.656 | 47.046 | -91.472 | 54.833 | 27.774 | -27.337 | -26.639 | -41.696 | 37.4 | 18.215 | -37.4 | 13.944 | 186.32 | 12.388 | 10.653 | 17.758 | 0 | 21.712 | 7.512 | 0 | 113 | -81.209 | -93.11 | 20.074 | 26.639 | 0 | 8.892 | 0.15 | -30.819 | -30.92 | -43.2 | 30.899 | 31.129 | 8.8785 | 14.378 | 67.174 | 69.03 | 42.311 | -56.798 | -56.3 | 28.457 | 29.311 | 70.194 | 71.132 | -7.8518 | -44.538 | -251.51 | -19.533 | -12.599 | -12.699 | 62.622 | 62.314 | -4.5225 | -67.102 | -25.638 | 9.88 | 5.6399 | 3.8097 | 283.48 | 86.58 | 86.519 | -191.19 | 411.99 | 40.977 | -73.751 | 73.558 | 78.698 | 15.659 | 20.479 | 43.509 | 58.04 | -105.01 | -83.852 | 171.99 | 172.87 | 12.505 | -74.856 | -74.41 | -6.3406 | -96.116 | 19.57 | 25.985 | 105.69 | 95.099 | -15.93 | 20.756 | 20.159 | 20.392 | 15.939 | 14.54 | -54.395 | -31.386 | 0 | 10.901 | 41.04 | 61.939 | 46.413 | 43.949 | -32.36 | -5.8948 | 96.959 | 96.999 | -123.12 | 0 | -19.66 | -98.8 | -98.599 | 32.544 | 56.845 | 66.234 | 82.049 | 56.38 | -9.05 | 59.427 | 122.21 | -22.58 | -22.649 | 98.48 | 60.07 | 94.218 | 121.09 | -71 | -68.854 | 186.91 | 144 | 138.56 | 141.95 | 73.005 | 55.378 | -25.705 | 199.76 | 121.47 | 0 | -41.106 | -39.03 | 9.6607 | 30.742 | -48.346 | 43.055 | -90.098 | -91.153 | -18.697 | 0 | -17.539 | 1 | 15.056 | -2.7119 | -29.971 | -29.581 | 5.6915 | -53.105 | 52.822 | 19.427 | 0 | 0 | 0 | 26.702 | 25.958 | 106.16 | 104.49 | -149.37 | 91.391 | 91.019 | -118.64 | -117.02 | -29.881 | -40.629 | 9.5661 | 0.8682 | -5.3399 | 11.61 | -31.278 | 10.649 | -9.93 | 0.439 | 10.3 | 28.239 | 118.49 | 119.87 | 12.14 | 85.08 | 18.2 | -15.126 | -1.2236 | 1.4248 | 1.6811 | 0.0638 | 0 | -13.892 | -32.795 | 22.897 | 51.847 | 98.99 | 61.782 | -146.02 | -25.94 | 39.244 | -53.933 | 9.6669 | 0.4981 | 0 | 10.749 | 130.28 | 128.96 | 278.7 | -277.77 | -593.41 | 595.68 | 471 | -125.58 | -124.86 | -64.054 | -52.598 | 77.696 | 79.426 | -91.127 | -87.293 | 18.35 | 18.251 | -28.039 | -27.928 | 67.739 | 67.47 | 60.2 | 60.4 | 22.786 | -46.799 | -352.58 | 74.729 | 74.194 | 8.1999 | 33.099 | -16.5 | -16.5 | 1.3385 | 1.0748 | -462.4 | -101.31 | 288.61 | 201.67 | 11.694 | -236.96 | 233.99 | -35.819 | -151.76 | -229.88 | 93.548 | 93.164 | 56.188 | -282.86 | 112.48 | -167.76 | 169.19 | -5.2996 | 10.677 | 22.799 | 4.6799 | 4.684 | -24.959 | 5.76 | 12.524 | -6.7368 | -36.766 | -14.296 | 36.5 | 57.584 | 56.782 | 0 | 0 | 51.917 | 50.884 | 51.526 | 0 | -33.099 | 31.946 | 6.3799 | 8.6999 | -49.796 | 78.26 | 61.258 | -49.896 | -77.187 | 52.248 | 24.528 | 15.199 | -22.7 | -125.25 | 303.2
15/01/2025 | 08:30 | 0 | 19.304 | -38.564 | -35.219 | 25.015 | 14.945 | 49.622 | -77.126 | 56.654 | 28.982 | -28.466 | -24.42 | -47.539 | 41.799 | 19.871 | -41.799 | 13.491 | 156.216 | 12.83 | 10.653 | 17.758 | 0 | 22.119 | 7.2316 | 0 | 113 | -81.209 | -93.19 | 19.563 | 24.42 | 0 | 9.0329 | 0.146 | -30.87 | -30.95 | -43.319 | 31.139 | 31.319 | 9.2049 | 14.194 | 70.315 | 72.231 | 41.114 | -55.86 | -55.407 | 31.242 | 31.085 | 69.926 | 70.73 | -6.8049 | -36.953 | -262.58 | -18.236 | -12.599 | -13.099 | 60.952 | 59.593 | -4.7738 | -67.102 | -25.384 | 10.119 | 6.8599 | 4.6415 | 292.76 | 106.87 | 106.87 | -250.56 | 439.29 | 40.977 | -53.049 | 53.493 | 88.289 | 15.659 | 23.149 | 43.509 | 65.989 | -106.35 | -83.852 | 174.35 | 175 | 11.014 | -75.92 | -75.993 | -6.3406 | -109.25 | 19.57 | 25.985 | 110.59 | 99.199 | -16.76 | 18.563 | 19.635 | 18.661 | 22.493 | 21.803 | -48.026 | -44.988 | 0 | 11.989 | 40.18 | 66.47 | 46.413 | 43.949 | -34.239 | -5.8948 | 109.99 | 108.67 | -147.36 | 0 | -20.824 | -104.9 | -104.9 | 33.181 | 61.239 | 73.279 | 89.08 | 61.2 | -11.38 | 63.436 | 144.92 | -23.44 | -23.53 | 104.85 | 60.07 | 94.218 | 142.74 | -71 | -68.854 | 213.73 | 167.55 | 161.6 | 164.38 | 104.3 | 84.839 | -27.239 | 261.73 | 124.25 | 0 | -38.302 | -39.03 | -16.944 | 12.13 | -48.346 | 158.26 | -103.13 | -103.98 | -46.075 | 0 | -16.859 | 120.7 | 16.131 | -41.937 | -29.222 | -28.15 | 3.7195 | -80.797 | 23.482 | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 27.416 | 24.942 | 107.84 | 106.16 | -142.17 | 86.537 | 85.64 | -113.56 | -112.67 | -27.127 | -41.699 | 9.0778 | 0.939 | -5.3899 | 12.83 | -27.655 | 10.775 | -9.705 | 0.463 | 10.799 | 27.709 | 114.1 | 115.21 | 10.93 | 86.049 | 19 | -15.126 | -0.5008 | 0 | 1.7908 | 0.0638 | 0 | -12.303 | -35.566 | 23.389 | 55.713 | 100.32 | 62.276 | -148.62 | -28.167 | 40.62 | -59.84 | 9.1234 | 1.8848 | 1.5926 | 10.477 | 124.82 | 126.3 | 283.7 | -282.81 | -582.99 | 590.98 | 458.87 | -122.32 | -122.71 | -64.054 | -53.313 | 77.696 | 79.772 | -91.127 | -87.293 | 16.68 | 16.713 | -26.492 | -26.356 | 66.73 | 66.54 | 59.099 | 58.799 | 22.56 | -51.68 | -352.82 | 71.934 | 73.962 | 9.3999 | 34.799 | -16.5 | -16.5 | 1.3385 | 1.1188 | -448.66 | -101.19 | 287.95 | 197.27 | 6.8077 | -230.97 | 231.46 | -30.232 | -146.3 | -228.41 | 93.548 | 93.164 | 56.188 | -275.99 | 108.59 | -166.68 | 165.33 | -3.4538 | 10.907 | 22.799 | 5.598 | 5.578 | -25.6 | 6.32 | 12.799 | -7.1457 | -35.216 | -13.768 | 33.599 | 53.041 | 55.015 | 0 | 0 | 52.344 | 50.383 | 51.436 | 0 | -34.099 | 31.946 | 6.69 | 8.6999 | -48.069 | 81.657 | 61.913 | -46.962 | -78.481 | 51.98 | 26.577 | 15.199 | -24.5 | -127.54 | 302.16
15/01/2025 | 09:00 | 0 | 19.56 | -39.452 | -35.633 | 26.282 | 13.678 | 51.976 | -82.549 | 60.166 | 30.295 | -29.785 | -24.42 | -49.456 | 44 | 20.7 | -44 | 13.384 | 165.77 | 13.248 | 10.653 | 17.758 | 0 | 22.284 | 7.2763 | 0 | 113 | -81.209 | -94.339 | 19.438 | 24.42 | 0 | 9.7049 | 0.149 | -30.78 | -30.69 | -46.09 | 30.69 | 30.61 | 10.141 | 14.05 | 72.237 | 74.975 | 42.3 | -56.128 | -56.337 | 23.589 | 26.758 | 73.275 | 73.945 | -7.3283 | -37.972 | -267.81 | -15.994 | -12.599 | -13.799 | 61.207 | 60.531 | -4.5713 | -67.102 | -27.947 | 10.09 | 7.095 | 4.838 | 305.27 | 103.76 | 103.88 | -247.49 | 454.02 | 40.977 | -54.677 | 54.919 | 91.223 | 15.659 | 24.799 | 43.509 | 69.94 | -103 | -83.852 | 170.74 | 172.32 | 8.9132 | -84.539 | -85.502 | -6.3406 | -100.78 | 19.57 | 25.985 | 111.5 | 99.599 | -17.34 | 20.849 | 21.779 | 21.529 | 11.723 | 10.19 | -44.386 | -37.235 | 0 | 12.403 | 45.279 | 68.93 | 46.413 | 43.949 | -35.77 | -5.8948 | 101.97 | 99.953 | -132.57 | 0 | -21.786 | -109.09 | -108.9 | 33.659 | 63.876 | 74.218 | 92.596 | 63.18 | -11.48 | 64.786 | 130.61 | -20.5 | -20.559 | 97.99 | 60.07 | 94.218 | 129.52 | -71 | -68.854 | 209.31 | 160.47 | 156.05 | 158.31 | 94.554 | 77.354 | -26.856 | 258.34 | 122.51 | 0 | -35.703 | -39.03 | 0 | 15.018 | -48.346 | 138.3 | -100.06 | -101.31 | -39.233 | 0 | -14.09 | 97.9 | 16.546 | -38.299 | -32.121 | -31.67 | 7.9983 | -73.634 | 50.735 | 20.183 | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.075 | 104.32 | 102.48 | -139.65 | 88.8 | 88.901 | -108.89 | -109.36 | -25.442 | -39.459 | 9.5661 | 0.9158 | -5.4299 | 12.92 | -26.621 | 10.781 | -9.61 | 0.42 | 10.615 | 30.11 | 109.86 | 112.52 | 12.26 | 88.553 | 19.399 | -15.126 | -0.6549 | 0 | 1.856 | 0.0638 | 0 | -13.511 | -36.402 | 23.67 | 56.973 | 102.07 | 62.722 | -150.96 | -29.67 | 41.093 | -62.773 | 8.6606 | 2.6563 | 2.3203 | 9.8998 | 126.17 | 126.82 | 279.89 | -278.51 | -583.09 | 581.7 | 453.12 | -122.27 | -120.47 | -64.054 | -50.468 | 77.696 | 77.688 | -83.621 | -87.293 | 14.109 | 14.021 | -25.366 | -25.003 | 66.239 | 67.43 | 60.099 | 60.299 | 22.705 | -57.2 | -346.57 | 69.491 | 69.763 | 9.3999 | 37 | -12.399 | -13.6 | 1.3385 | 1.1188 | -447.06 | -96.848 | 279.24 | 193.12 | 9.553 | -224.06 | 223.84 | -28.384 | -142.38 | -219.75 | 93.548 | 93.164 | 56.188 | -267.78 | 102.57 | -162.49 | 163.49 | -5.2446 | 10.149 | 22.799 | 5.919 | 5.866 | -26.239 | 6.4 | 14.142 | -6.6788 | -33.867 | -14.473 | 33.099 | 55.008 | 55.275 | 0 | 0 | 51.269 | 52.331 | 50.225 | 0 | -35.599 | 31.946 | 7.0699 | 8.6999 | -48.706 | 78.647 | 59.304 | -48.225 | -76.97 | 49.05 | 28.108 | 15.199 | -26.1 | -131.11 | 303.53
15/01/2025 | 09:30 | 0 | 19.799 | -39.717 | -34.824 | 27.489 | 14.504 | 54.6 | -89.543 | 63.289 | 31.654 | -31.382 | -24.42 | -50.899 | 46.2 | 19.871 | -44 | 13.636 | 179.958 | 12.897 | 10.653 | 17.758 | 0 | 20.404 | 6.9568 | 0 | 113 | -81.209 | -93.489 | 19.437 | 24.42 | 0 | 9.0559 | 0.152 | -30.84 | -30.979 | -44.97 | 31.25 | 31.709 | 10.706 | 14.146 | 73.348 | 76.305 | 36.256 | -56.128 | -54.951 | 29.445 | 32.477 | 72.07 | 72.873 | -6.8049 | -33.307 | -293.45 | -18.06 | -12.599 | -12.499 | 60.711 | 60.25 | -5.2294 | -67.102 | -28.816 | 10.739 | 7.1535 | 4.8545 | 326.2 | 110.35 | 110.78 | -271.29 | 466.83 | 40.977 | -51.861 | 52.315 | 95.085 | 15.659 | 26.489 | 43.509 | 72.33 | -98.186 | -83.852 | 165.09 | 164.43 | 8.4844 | -98.947 | -99.254 | -6.3406 | -100.6 | 19.57 | 25.985 | 113.69 | 102.59 | -17.93 | 18.231 | 19.221 | 18.176 | 8.1853 | 6.3725 | -38.575 | -39.186 | 0 | 12.06 | 48.619 | 71.08 | 46.413 | 43.949 | -36.259 | -5.8948 | 101.68 | 100 | -125.57 | 0 | -22.142 | -113.5 | -113.19 | 34.071 | 66.513 | 76.097 | 96.112 | 65.9 | -11.89 | 68.809 | 126.23 | -18.97 | -19.059 | 96.45 | 60.07 | 94.218 | 123.89 | -71 | -68.854 | 209.95 | 161.85 | 155.58 | 158.53 | 98.918 | 78.48 | -27.694 | 282.65 | 136.72 | 0 | -35.415 | -39.03 | 0 | 12.875 | -48.346 | 136.76 | -101.28 | -101.95 | -39.87 | 0 | -16.539 | 102.4 | 17.369 | -44.239 | -32.658 | -31.43 | 6.5149 | -79.523 | 43.255 | 20.714 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 24.299 | 100.13 | 98.129 | -128.94 | 86.472 | 86.477 | -102.3 | -101.15 | -22.835 | -38.769 | 9.1657 | 0.9976 | -5.1599 | 13.46 | -23.949 | 11.084 | -9.921 | 0.549 | 9.4488 | 30.42 | 102.56 | 107.4 | 12.48 | 89.69 | 20.7 | -15.126 | -0.5877 | 0 | 1.9668 | 0.0638 | 0 | -13.511 | -38.219 | 24.813 | 60.25 | 104.06 | 63.113 | -149.57 | -31.161 | 40.775 | -66.282 | 8.7853 | 3.6524 | 3.2379 | 10 | 127.6 | 126.95 | 284.1 | -282.42 | -575.75 | 578.43 | 455.08 | -123.98 | -121.08 | -64.054 | -47.003 | 77.696 | 78.736 | -83.621 | -82.657 | 11.791 | 11.483 | -28.068 | -27.073 | 63.02 | 63.229 | 63.7 | 64.199 | 22.888 | -60.479 | -351.2 | 69.875 | 68.615 | 10.5 | 39.9 | -10.5 | -9.6999 | 1.4444 | 1.1188 | -445.61 | -103.38 | 283.85 | 198.48 | 11.705 | -225.53 | 232.36 | -26.437 | -143.45 | -225.63 | 93.548 | 93.164 | 56.188 | -270.94 | 102.64 | -168.34 | 169.12 | -3.8741 | 10.474 | 22.799 | 5.848 | 5.8169 | -27.2 | 6.96 | 13.998 | -7.4692 | -34.19 | -13.386 | 31.299 | 56.45 | 57.498 | 0 | 0 | 51.876 | 52.367 | 50.934 | 0 | -40.5 | 31.946 | 7.2799 | 8.6999 | -40.832 | 78.798 | 57.914 | -41.129 | -76.344 | 46.741 | 30.031 | 15.199 | -29.899 | -123.76 | 292.93
15/01/2025 | 10:00 | 0 | 20.03 | -40.27 | -34.685 | 29.119 | 16.297 | 57.15 | -94.94 | 66.082 | 32.724 | -32.878 | -26.639 | -51.477 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 13.687 | 190.1 | 12.84 | 10.653 | 17.758 | 0 | 20.3 | 7.4635 | 0 | 113 | -81.209 | -93.769 | 19.217 | 26.639 | 0 | 9.185 | 0.147 | -32.25 | -32 | -44.34 | 31.979 | 32.259 | 10.321 | 13.889 | 74.546 | 76.661 | 35.35 | -55.727 | -55.873 | 27.49 | 27.5 | 71.266 | 73.543 | -6.2814 | -34.223 | -302.4 | -18.99 | -12.599 | -11.999 | 61.593 | 60.668 | -5.5882 | -67.102 | -29.117 | 10.269 | 8.0179 | 5.3536 | 333.23 | 115.2 | 114.53 | -268.09 | 484.33 | 40.977 | -53.368 | 54.82 | 97.18 | 15.659 | 27.319 | 43.509 | 74.459 | -106.08 | -83.852 | 168.48 | 170.69 | 6.536 | -99.684 | -99.765 | -6.3406 | -106.67 | 19.57 | 25.985 | 116.4 | 104.59 | -18.069 | 17.484 | 18.736 | 17.959 | 9.5631 | 8.3702 | -33.521 | -42.2 | 0 | 12.922 | 53.939 | 72.83 | 46.413 | 43.949 | -37.45 | -5.8948 | 106.93 | 105.57 | -137.67 | 0 | -22.721 | -116.9 | -117.09 | 34.675 | 68.27 | 78.445 | 98.455 | 67.35 | -12.45 | 67.203 | 135.36 | -19.19 | -19.34 | 98.69 | 60.07 | 94.218 | 133.69 | -71 | -68.854 | 214.45 | 167.25 | 163.08 | 165.29 | 59.925 | 39.268 | -30.156 | 280.24 | 94.268 | 0 | -35.517 | -39.03 | 31.78 | 8.0239 | -48.346 | 36.911 | -81.343 | -81.631 | 0.2411 | 0 | -9.84 | 1 | 18.321 | -58.554 | -31.086 | -30.159 | 7.6258 | -37.931 | 46.179 | 19.261 | 0 | 0 | 0 | 24.398 | 23.094 | 106.16 | 106.33 | -126.26 | 89.888 | 89.703 | -101.8 | -99.776 | -21.37 | -37.579 | 9.3611 | 1.0208 | -5.5099 | 13.99 | -20.801 | 11.302 | -10.143 | 0.559 | 11.234 | 31.709 | 102.84 | 102.51 | 11.31 | 90.1 | 20.2 | -15.126 | -0.5748 | 0 | 2.0144 | 0.0638 | 0 | -13.979 | -39.364 | 22.51 | 61.511 | 103.55 | 64.15 | -154.83 | -31.684 | 40.778 | -67.167 | 8.9261 | 4.2384 | 3.7758 | 10 | 125.89 | 126.53 | 282.89 | -281.56 | -586.74 | 588.91 | 425.24 | -122.42 | -120.42 | -64.054 | -49.042 | 77.696 | 75.038 | -83.621 | -82.657 | 12.406 | 12.318 | -25.773 | -24.704 | 64.3 | 64.04 | 63.799 | 63.299 | 22.867 | -65.519 | -339.87 | 63.236 | 62.221 | 10 | 40.9 | -10.5 | -10.5 | 1.4444 | 1.3522 | -421.37 | -73.569 | 275.76 | 186.62 | -40.126 | -225.83 | 228.81 | -22.768 | -141.41 | -219.93 | 93.548 | 93.164 | 56.188 | -260.94 | 96.514 | -167.58 | 169.82 | -4.0334 | 8.5181 | 22.799 | 5.393 | 5.387 | -26.719 | 6.48 | 14.153 | -7.2068 | -33.925 | -13.035 | 30.399 | 54.985 | 53.972 | 0 | 0 | 50.046 | 50.055 | 52.392 | 0 | -40.299 | 31.946 | 7.46 | 8.6999 | -45.867 | 79.58 | 58.739 | -45.61 | -78.365 | 47.794 | 30.578 | 15.199 | -31.7 | -159.6 | 319.73
15/01/2025 | 10:30 | 0 | 20.513 | -41.11 | -33.805 | 30.23 | 13.971 | 59.95 | -97.693 | 68.023 | 32.724 | -33.637 | -28.86 | -53.728 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 13.791 | 199.42 | 13.294 | 10.653 | 17.758 | 0 | 20.876 | 7.4813 | 0 | 113 | -81.209 | -94.889 | 18.866 | 28.86 | 0 | 10.269 | 0.152 | -29.569 | -29.559 | -51.86 | 29.78 | 30.36 | 11.203 | 13.752 | 76.127 | 79.149 | 36.673 | -52.645 | -52.773 | 16.696 | 14.625 | 75.954 | 73.141 | -9.4222 | -50.035 | -291.07 | -16.877 | -12.599 | -13.299 | 58.144 | 57.477 | -5.9039 | -67.102 | -26.573 | 10.989 | 7.5523 | 5.0841 | 323.09 | 123.29 | 123.08 | -281.23 | 483.72 | 40.977 | -53.964 | 55.329 | 100.24 | 15.659 | 28.18 | 43.509 | 76.12 | -104.34 | -83.852 | 169.77 | 171.47 | 6.1876 | -102.66 | -102.34 | -6.3406 | -105.16 | 19.57 | 25.985 | 119.8 | 108 | -18.04 | 19.265 | 20.363 | 18.957 | 15.55 | 14.571 | -32.391 | -47.853 | 0 | 12.52 | 53.689 | 72.47 | 46.413 | 43.949 | -37.439 | -5.8948 | 104.7 | 103.8 | -132.97 | 0 | -22.736 | -118.3 | -120 | 34.697 | 70.028 | 78.445 | 101.97 | 69.43 | -11.94 | 69.565 | 130.89 | -16.51 | -16.61 | 93.16 | 60.07 | 94.218 | 129.65 | -71 | -68.854 | 218.08 | 167.34 | 161.39 | 165.33 | 86.776 | 64.864 | -30.138 | 290.07 | 88.212 | 0 | -35.929 | -39.03 | 0 | -18.849 | -48.346 | 175.16 | -95.264 | -97.113 | -27.029 | 20.389 | -16.709 | 113.2 | 18.607 | -111.89 | -32.979 | -31.903 | 6.4585 | -62.801 | 6.412 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 24.457 | 23.501 | 105.66 | 103.82 | -124.75 | 90.901 | 90.884 | -101.89 | -101.34 | -19.934 | -37.979 | 9.1657 | 0.95 | -5.4999 | 14.3 | -20.725 | 11.144 | -10.095 | 0.483 | 11.271 | 33.159 | 103 | 102.77 | 14.37 | 91.632 | 22.2 | -15.126 | -0.6774 | 0 | 2.0517 | 0.0638 | 0 | -14.543 | -39.919 | 22.519 | 61.931 | 105.44 | 63.565 | -153.77 | -32.871 | 40.885 | -70.271 | 9.3273 | 4.5313 | 4.0923 | 10.592 | 125.35 | 126.27 | 289.2 | -286.93 | -582.04 | 584 | 417.13 | -122.53 | -121.94 | -64.054 | -46.972 | 77.696 | 80.862 | -79.016 | -82.657 | 9.9015 | 9.8136 | -28.86 | -28.7 | 64.099 | 62.45 | 62.4 | 62.2 | 22.745 | -59.2 | -338.74 | 62.231 | 61.917 | 10.5 | 42.2 | -8.8 | -8.8 | 1.5441 | 1.3522 | -417.33 | -65.754 | 288.16 | 186.53 | -66.671 | -228.35 | 230.31 | -23.411 | -141.59 | -228.65 | 93.548 | 93.164 | 56.188 | -276.53 | 99.925 | -176.43 | 175.88 | -3.8493 | 8.3888 | 22.799 | 5.6339 | 5.6319 | -27.76 | 6.5599 | 14.277 | -7.2068 | -32.664 | -13.066 | 30.899 | 54.485 | 53.048 | 0 | 0 | 53.071 | 53.175 | 52.067 | 0 | -40.9 | 31.946 | 7.5799 | 8.6999 | -45.898 | 77.214 | 56.108 | -44.82 | -76.672 | 46.083 | 30.033 | 15.199 | -32 | -161.1 | 326.23
15/01/2025 | 11:00 | 0 | 21.012 | -41.572 | -33.337 | 31.41 | 15.153 | 62.479 | -102.61 | 69.407 | 32.724 | -34.651 | -26.639 | -53.633 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 13.902 | 208.86 | 14.38 | 14.516 | 23.98 | 0 | 23.577 | 7.1402 | 0 | 113 | -95.209 | -94.779 | 19.018 | 26.639 | 0 | 8.769 | 0.142 | -31.69 | -31.7 | -51.79 | 31.87 | 31.989 | 11.818 | 13.251 | 77.207 | 79.461 | 37.079 | -54.923 | -54.579 | 6.355 | 5.8061 | 77.026 | 78.232 | -9.4222 | -47.374 | -305.4 | -19.646 | -11.899 | -11.899 | 60.097 | 59.223 | -6.0187 | -67.102 | -28.33 | 10.219 | 7.6207 | 5.116 | 338.17 | 122.31 | 120.94 | -297.78 | 492.37 | 40.977 | -49.349 | 55.046 | 102.56 | 25.04 | 30.069 | 72.79 | 77.97 | -103.67 | -103.54 | 168.15 | 168.71 | 5.9912 | -102.47 | -101.9 | 1.9135 | -123.91 | 19.57 | 25.985 | 121.3 | 109.5 | -18.67 | 13.499 | 14.093 | 13.491 | 7.1701 | 5.8089 | -34.637 | -42.72 | 0 | 13.212 | 56.639 | 76.309 | 46.413 | 43.949 | -38.489 | -5.8948 | 122.68 | 121.75 | -165.36 | 0.0001 | -23.263 | -122.69 | -122.19 | 34.587 | 71.786 | 83.142 | 104.31 | 71.59 | -13.57 | 71.779 | 162.06 | -15.26 | -15.34 | 91.65 | 80.12 | 163.63 | 160.3 | -79.497 | -77.954 | 243.58 | 193.05 | 186.81 | 189.43 | 69.106 | 45.757 | -31.513 | 306.59 | 121.88 | 0 | -36.833 | -39.845 | 24.727 | -3.4308 | -48.346 | 56.88 | -73.818 | -74.817 | -6.5807 | 16.799 | -14.789 | 1 | 18.935 | -83.256 | -30.851 | -30.139 | 6.5315 | -43.359 | 28.922 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 23.122 | 23.381 | 104.32 | 103.65 | -126.59 | 81.45 | 80.908 | -96.55 | -93.859 | -24.366 | -32.929 | 12.058 | 0.9622 | -7.1399 | 13.08 | -26.878 | 11.045 | -9.971 | 0.509 | 10.897 | 32.38 | 94.782 | 97.13 | 13.77 | 90.911 | 22.7 | -25.789 | -0.1552 | 0 | 2.1155 | 0.0638 | 0 | -15.946 | -41.69 | 22.8 | 64.704 | 104.73 | 63.171 | -154.13 | -33.118 | 42.094 | -71.491 | 9.4791 | 4.9415 | 4.3559 | 11 | 136.46 | 135.86 | 283.7 | -283.18 | -583.53 | 590.11 | 440.7 | -131.37 | -131.28 | -50.596 | -42.038 | 80.012 | 79.527 | -79.016 | -82.657 | 21.756 | 21.69 | -27.616 | -28.573 | 61.31 | 60.95 | 66 | 66.4 | 22.91 | -68.72 | -325.98 | 67.972 | 65.712 | 11.1 | 38.2 | -22.399 | -21.799 | 1.5441 | 1.221 | -431.1 | -96.506 | 332.69 | 219.22 | -97.307 | -270.14 | 263.2 | -57.524 | -171.89 | -263.45 | 102.18 | 102.25 | 55.974 | -327.9 | 132.91 | -191.7 | 195.12 | -3.4538 | 10.803 | 29.44 | 5.486 | 5.538 | -29.2 | 6.96 | 14.89 | -7.6737 | -32.695 | -12.8 | 29.799 | 57.558 | 55.716 | 0 | 0 | 52.601 | 52.951 | 53.973 | 0 | -39.9 | 26.59 | 8 | 8.6999 | -36.151 | 74.458 | 51.413 | -34.351 | -72.841 | 41.198 | 32.093 | 30.6 | -29.899 | -137.86 | 309.76
15/01/2025 | 11:30 | 0 | 21.273 | -42.456 | -32.669 | 32.492 | 14.316 | 64.607 | -103.97 | 72.11 | 32.724 | -35.865 | -31.079 | -54.219 | 48.4 | 19.871 | -46.2 | 14.05 | 211.28 | 14.626 | 15.228 | 24.683 | 0 | 22.584 | 6.9673 | 0 | 113 | -97.16 | -97.449 | 18.762 | 31.079 | 0 | 9.967 | 0.148 | -34.2 | -34.299 | -49.93 | 34.33 | 34.709 | 12.044 | 13.358 | 77.827 | 80.638 | 38.441 | -55.86 | -54.579 | 7.4387 | 8.4236 | 77.026 | 79.035 | -8.8987 | -47.342 | -305.4 | -19.926 | -12.399 | -12.299 | 61.214 | 60.379 | -6.2606 | -67.102 | -26.477 | 11.559 | 8.011 | 5.4646 | 336.37 | 126.19 | 125.79 | -298.62 | 503 | 40.977 | -51.791 | 52.902 | 102.56 | 25.04 | 29.219 | 73.61 | 77.97 | -110.64 | -109.84 | 174.65 | 176.28 | 4.7579 | -105.69 | -104.79 | 3.3982 | -117.67 | 19.57 | 25.985 | 124.09 | 111.59 | -18.95 | 16.056 | 17.561 | 16.213 | 11.016 | 9.8739 | -31.633 | -45.955 | 0 | 12.913 | 57.909 | 76.37 | 46.413 | 43.949 | -38.129 | -5.8948 | 119.3 | 117.65 | -153.58 | 0.0001 | -22.965 | -124.09 | -123.9 | 34.587 | 73.544 | 83.611 | 106.65 | 73.139 | -13.41 | 71.766 | 151.63 | -15.99 | -16.219 | 98.23 | 80.76 | 150.72 | 150.89 | -88.81 | -86.481 | 233.28 | 182.64 | 179.36 | 180.6 | 81.594 | 57.643 | -31.819 | 308.09 | 98.841 | 0 | -36.29 | -40.403 | 0 | -20.563 | -48.346 | 141.37 | -85.935 | -87.767 | -16.561 | 0 | -19.539 | 97.4 | 19.494 | -121.39 | -29.389 | -28.811 | 3.435 | -43.359 | 14.795 | 19.286 | 0 | 0 | 18.018 | 18.077 | 17.819 | 110.01 | 109.34 | -151.04 | 90.555 | 90.536 | -109.18 | -104.97 | -39.871 | -31.709 | 17.334 | 0.9512 | -11.049 | 13.29 | -41.107 | 11.545 | -9.971 | 0.58 | 11.092 | 30.84 | 107.11 | 111.75 | 15.06 | 91.983 | 21.5 | -26.088 | -0.0109 | 0 | 2.1893 | 0.0638 | 0 | -14.732 | -42.875 | 23.644 | 66.805 | 107.3 | 66.332 | -157.57 | -34.024 | 42.47 | -73.196 | 9.0985 | 5.0599 | 4.6407 | 10 | 131.82 | 131.85 | 285 | -284.7 | -584.21 | 583.83 | 440.7 | -127.76 | -126.42 | -50.596 | -42.038 | 79.954 | 80.475 | -79.016 | -82.657 | 19.932 | 19.273 | -29.357 | -29.03 | 61.31 | 60.27 | 66.599 | 66.699 | 23.053 | -67.279 | -331.93 | 65.009 | 64.731 | 11.1 | 41.099 | -18.299 | -18.2 | 1.4244 | 1.221 | -417.14 | -73.072 | 321.37 | 204.97 | -109.57 | -259.47 | 257.99 | -50.672 | -168.51 | -253.86 | 101.09 | 99.176 | 51.477 | -311.66 | 124.82 | -185.32 | 185.13 | -3.3742 | 10.133 | 28.559 | 5.4359 | 5.4569 | -28.719 | 7.28 | 14.476 | -7.9392 | -33.604 | -12.245 | 29.899 | 56.978 | 52.048 | 0 | 0 | 52.678 | 51.849 | 52.563 | 0 | -38.5 | 26.774 | 8.26 | 8.6999 | -42.105 | 77.154 | 55.273 | -42.113 | -75.709 | 44.086 | 31.161 | 31.1 | -31.6 | -154.3 | 322.51
15/01/2025 | 12:00 | 0 | 21.543 | -42.925 | -32.801 | 33.715 | 21.511 | 67.114 | -110.22 | 73.124 | 32.724 | -36.424 | -33.299 | -51.763 | 44 | 19.044 | -44 | 13.809 | 220.84 | 14.714 | 14.249 | 24.494 | 0 | 22.699 | 7.6668 | 0 | 113 | -97.5 | -97.739 | 19 | 33.299 | 0 | 8.9449 | 0.145 | -39.509 | -39.61 | -42.369 | 39.779 | 39.49 | 11.11 | 13.985 | 78.285 | 80.691 | 38.608 | -59.745 | -54.579 | 29.904 | 28.295 | 77.026 | 76.624 | -6.2814 | -31.323 | -305.4 | -22.928 | -11.099 | -10.899 | 66.086 | 64.346 | -6.3406 | -67.102 | -27.881 | 11.149 | 8.6194 | 5.9008 | 359.32 | 127.87 | 128.66 | -294.12 | 522.4 | 40.977 | -41.06 | 42.373 | 102.56 | 25.04 | 29.329 | 74.389 | 77.97 | -117.74 | -118.54 | 179.72 | 181.12 | 4.3544 | -106.11 | -105.2 | 1.7998 | -115.87 | 19.57 | 25.985 | 123.8 | 111.09 | -19.059 | 17.338 | 18.856 | 17.905 | 14.183 | 12.787 | -34.686 | -49.685 | 0 | 13.291 | 59.11 | 76.19 | 46.413 | 43.949 | -37.54 | -5.8948 | 115.77 | 115.55 | -150.59 | 0 | -22.803 | -127 | -127.4 | 34.587 | 74.423 | 84.081 | 107.83 | 73.88 | -13.16 | 70.362 | 148.26 | -18.62 | -18.92 | 103.58 | 80.74 | 149.1 | 147.61 | -95.552 | -93.963 | 231.59 | 180.62 | 176.03 | 178.59 | 47.105 | 22.254 | -32.655 | 307.39 | 39.814 | 0 | -37.243 | -40.21 | 44.093 | -21.566 | -48.346 | 46.128 | -72.727 | -74.035 | 16.865 | 0 | -18.799 | 1 | 19.26 | -120.22 | -27.575 | -27.232 | 2.2789 | -43.359 | 22.214 | 18.896 | 0 | 0 | 16.854 | 16.931 | 16.501 | 119.06 | 117.55 | -150.87 | 98.625 | 98.444 | -109.95 | -106.32 | -40.977 | -31.459 | 17.288 | 0.9732 | -10.989 | 13.39 | -42.085 | 10.718 | -9.971 | 0.356 | 11.027 | 30.02 | 108.16 | 112.9 | 14.63 | 89.792 | 21.399 | -25.804 | 0.6473 | 0 | 2.1695 | 0.0638 | 0 | -15.657 | -42.767 | 22.598 | 67.393 | 106.46 | 68.012 | -160.31 | -31.409 | 42.721 | -68.647 | 9.0985 | 5.1673 | 4.7884 | 10 | 124.95 | 124.88 | 277.8 | -278.13 | -578.2 | 586.19 | 440.7 | -121.23 | -118.28 | -50.596 | -42.038 | 76.494 | 74.096 | -79.016 | -82.657 | 14.966 | 14.867 | -27.133 | -25.186 | 62.529 | 63.479 | 64.5 | 63.599 | 23.115 | -69.279 | -343.73 | 67.469 | 66.906 | 11.1 | 39.9 | -13 | -13.1 | 1.4244 | 1.3331 | -375.55 | -21.501 | 301.39 | 172.5 | -162.14 | -236.95 | 239.7 | -30.321 | -152.14 | -233.5 | 96.668 | 99.488 | 30.294 | -284.11 | 109.69 | -176.26 | 177.25 | -3.5307 | 9.1225 | 28.319 | 5.4109 | 5.386 | -27.36 | 6.96 | 13.936 | -7.9087 | -32.286 | -13.359 | 30.5 | 54.439 | 53.68 | 0 | 0 | 47.108 | 47.287 | 49.461 | 0 | -38.9 | 27.032 | 8.4399 | 8.6999 | -44.68 | 74.973 | 54.292 | -43.323 | -73.894 | 43.489 | 30.268 | 30.7 | -30 | -195.22 | 356.77
15/01/2025 | 12:30 | 0 | 21.543 | -43.024 | -32.956 | 33.909 | 21.769 | 67.773 | -110.04 | 73.819 | 32.724 | -36.172 | -31.079 | -49.599 | 44 | 19.044 | -44 | 14.026 | 222.84 | 14.392 | 14.558 | 23.808 | 0 | 22.126 | 7.5043 | 0 | 113 | -97.48 | -97.089 | 18.92 | 31.079 | 0 | 8.607 | 0.143 | -37.169 | -37.33 | -44.22 | 37.409 | 37.56 | 11.259 | 13.918 | 78.126 | 80.927 | 37.917 | -59.209 | -54.579 | 18.893 | 22.141 | 77.026 | 77.026 | -6.8049 | -35.292 | -305.4 | -24.189 | -10.099 | -9.9999 | 65.115 | 64.455 | -6.437 | -67.102 | -25.512 | 11.59 | 8.5483 | 5.8001 | 352.24 | 130.92 | 131.13 | -292.18 | 529.03 | 40.977 | -33.487 | 36.856 | 102.04 | 25.04 | 28.75 | 74.51 | 77.97 | -118.41 | -118.54 | 184.24 | 185.32 | 3.9998 | -104.95 | -105.07 | 1.0448 | -112.07 | 19.57 | 25.985 | 123.3 | 109.69 | -18.79 | 20.18 | 20.907 | 19.985 | 18.348 | 17.783 | -33.318 | -51.631 | 0 | 13.498 | 59.31 | 75.989 | 46.413 | 43.949 | -38.399 | -5.8948 | 111.3 | 110.18 | -145 | 0.0001 | -23.355 | -125.8 | -125.59 | 34.587 | 75.302 | 82.672 | 109 | 74.63 | -12.76 | 68.647 | 144.08 | -18.98 | -19.17 | 103.35 | 80.53 | 141.27 | 142.22 | -98.293 | -96.663 | 225.28 | 176.46 | 169.47 | 174.25 | 71.383 | 46.965 | -31.175 | 303.45 | 23.446 | 0 | -37.116 | -39.825 | 19.453 | -35.615 | -48.346 | 175.16 | -89.345 | -90.547 | -8.4445 | 0 | -18.869 | 117 | 19.349 | -149.47 | -26.865 | -26.364 | -0.8003 | -43.359 | -7.986 | 19.278 | 0 | 0 | 17.016 | 16.883 | 16.946 | 119.56 | 118.89 | -155.56 | 100.72 | 101.09 | -111.58 | -106.5 | -41.395 | -33.519 | 17.5 | 1.0208 | -10.989 | 14.55 | -41.884 | 10.553 | -9.971 | 0.367 | 10.855 | 29.079 | 109.77 | 114.08 | 14.63 | 89.073 | 22 | -25.302 | 0.6389 | 0 | 2.2388 | 0.0638 | 0 | -15.935 | -41.842 | 23.477 | 65.544 | 106.66 | 67.918 | -159.84 | -30.341 | 42.293 | -66.687 | 9.0985 | 5.265 | 4.8938 | 10 | 117.69 | 118.34 | 285 | -284.05 | -574.53 | 578.01 | 440.7 | -115.53 | -113.96 | -50.596 | -42.038 | 79.421 | 77.428 | -72.965 | -82.657 | 9.0336 | 8.9897 | -22.785 | -22.966 | 65.69 | 65.01 | 59.9 | 59.599 | 22.56 | -69.44 | -339.31 | 63.751 | 62.755 | 10.5 | 37.7 | -7.9 | -7.9 | 1.4244 | 1.1592 | -363.33 | -3.7332 | 269.1 | 159.58 | -143.21 | -219.5 | 217.3 | -14.651 | -133.18 | -216.76 | 97.581 | 97.833 | 15.421 | -260.3 | 98.049 | -168.03 | 166.19 | -3.5307 | 8.4573 | 26.959 | 5.4279 | 5.466 | -26.159 | 6 | 13.862 | -6.5903 | -32.079 | -15.907 | 32.299 | 54.151 | 55.536 | 0 | 0 | 51.853 | 51.195 | 50.987 | 0 | -36.2 | 22.156 | 8.3699 | 8.6999 | -46.488 | 78.477 | 57.342 | -44.755 | -76.479 | 46.98 | 29.238 | 27.1 | -26.899 | -201.86 | 372.77
15/01/2025 | 13:00 | 0 | 21.298 | -42.486 | -33.411 | 33.935 | 22.719 | 68.66 | -111.77 | 72.012 | 32.724 | -35.313 | -26.639 | -49.819 | 44 | 19.044 | -44 | 13.246 | 227.16 | 14.343 | 14.496 | 23.225 | 0 | 22.204 | 7.8741 | 0 | 113 | -96.599 | -97.29 | 20.149 | 26.639 | 0 | 10.513 | 0.157 | -33.47 | -33.88 | -51.2 | 33.919 | 34.049 | 10.405 | 14.548 | 75.856 | 78.501 | 37.936 | -55.86 | -54.579 | 8.1847 | 8.108 | 77.026 | 77.83 | -9.4222 | -49.881 | -305.4 | -22.193 | -11.299 | -11.199 | 61.137 | 61.071 | -6.2765 | -67.102 | -23.783 | 11.729 | 7.9058 | 5.3305 | 329.93 | 133.3 | 133.33 | -281.11 | 514.5 | 40.977 | -35.78 | 35.983 | 100.09 | 25.04 | 28.01 | 73.69 | 77.97 | -118.54 | -118.81 | 180.99 | 181.53 | 4.3413 | -106.02 | -106.04 | 0.4631 | -100.14 | 19.57 | 25.985 | 125 | 112.9 | -18.729 | 23.719 | 24.493 | 23.684 | 25.545 | 24.86 | -37.148 | -55.006 | 0 | 13.894 | 60.159 | 72.4 | 46.413 | 43.949 | -38.349 | -5.8948 | 100.34 | 101.14 | -126.92 | 0.0001 | -23.048 | -124.59 | -126.3 | 34.587 | 75.302 | 81.733 | 109 | 74.63 | -11.9 | 68.215 | 127.28 | -20.34 | -20.559 | 107.08 | 81.03 | 126.29 | 125.74 | -102.48 | -100.05 | 216.13 | 165.41 | 161.46 | 164.41 | 62.646 | 39.252 | -31.435 | 290.49 | -7.4767 | 0 | -36.969 | -38.952 | 32.6 | -46.132 | -48.346 | 159.8 | -89.198 | -89.017 | 0.8894 | 20.909 | -14.289 | 97.9 | 18.683 | -166.48 | -25.732 | -25.082 | -0.5171 | -43.359 | 20.97 | 18.382 | 0 | 0 | 16.863 | 17.024 | 16.728 | 120.56 | 119.39 | -150.87 | 105.7 | 104.9 | -115.02 | -111.73 | -35.462 | -25.959 | 17.5 | 1.0208 | -10.909 | 13.35 | -36.178 | 11.052 | -9.971 | 0.482 | 10.801 | 34.189 | 113.74 | 116.19 | 13.59 | 89.809 | 20.1 | -25.732 | 0.2383 | 0 | 2.201 | 0.0638 | 0 | -15.246 | -41.551 | 23.038 | 65.292 | 105.91 | 66.669 | -156.9 | -31.024 | 41.942 | -67.022 | 9.0985 | 4.756 | 4.3876 | 10 | 115.59 | 116.03 | 279.1 | -277.59 | -568.4 | 569.87 | 440.7 | -110.38 | -110.33 | -50.596 | -42.038 | 80.716 | 80.254 | -72.965 | -77.286 | 10.703 | 9.8246 | -21.318 | -20.587 | 64.26 | 65.029 | 60.099 | 61.4 | 22.867 | -72.559 | -331.55 | 62.344 | 61.521 | 9.8999 | 35.299 | -10.5 | -10.3 | 1.4244 | 1.3277 | -337.07 | 28.792 | 268.89 | 147.26 | -203.24 | -220.15 | 216.79 | -18.635 | -134.65 | -214.69 | 95.616 | 94.58 | 15.325 | -257.39 | 94.437 | -162.45 | 164.31 | -4.0334 | 8.3025 | 26.959 | 5.4489 | 5.4169 | -25.84 | 5.6799 | 13.498 | -6.0044 | -31.493 | -16.963 | 32.299 | 53.028 | 53.3 | 0 | 0 | 51.917 | 52.415 | 52.714 | 0 | -33.099 | 23.426 | 8.0699 | 8.6999 | -46.991 | 78.67 | 58.199 | -46.603 | -77.063 | 48.637 | 28.2 | 23.899 | -25.6 | -221.57 | 380.04
15/01/2025 | 13:30 | 0 | 20.829 | -41.992 | -34.111 | 33.606 | 17.319 | 67.094 | -106.04 | 69.29 | 32.724 | -34.295 | -22.2 | -50.476 | 44 | 19.871 | -44 | 13.626 | 217.66 | 13.733 | 13.788 | 22.586 | 0 | 22.737 | 7.4986 | 0 | 113 | -92.68 | -93.029 | 18.621 | 19.979 | 0 | 8.8009 | 0.14 | -29.37 | -29.25 | -51.799 | 29.42 | 29.37 | 10.467 | 14.638 | 76.735 | 79.24 | 31.107 | -53.047 | -54.579 | 7.7134 | 7.4149 | 77.026 | 74.615 | -9.4222 | -49.819 | -305.4 | -19.783 | -12.599 | -12.499 | 58.13 | 57.426 | -6.1961 | -67.102 | -22.504 | 12.109 | 7.8936 | 5.3969 | 307.13 | 139.86 | 139.74 | -274.01 | 510.58 | 40.977 | -36.112 | 38.343 | 100.18 | 25.04 | 26.399 | 72.19 | 77.97 | -116.53 | -115.6 | 181.02 | 182.98 | 4.4116 | -109.33 | -109.42 | 0.0879 | -107.34 | 19.57 | 25.985 | 126.9 | 114.19 | -19.139 | 20.108 | 21.224 | 21.183 | 35.62 | 35.17 | -42.127 | -64.083 | 0 | 13.71 | 59.56 | 70.309 | 46.413 | 43.949 | -37.989 | -5.8948 | 108.46 | 105.48 | -129.04 | 0.0001 | -22.986 | -122.4 | -125.3 | 34.587 | 74.423 | 80.324 | 107.83 | 73.06 | -11.92 | 67.311 | 126.12 | -18.6 | -18.719 | 103.34 | 81.01 | 124.85 | 123.12 | -102.39 | -99.627 | 213.32 | 162.89 | 159.85 | 162.52 | 55.92 | 31.075 | -31.435 | 286.38 | -20.237 | 0 | -38.281 | -39.366 | 34.606 | -51.031 | -48.346 | 162.87 | -86.431 | -87.067 | 8.2954 | 0 | -16 | 99.9 | 18.704 | -174.78 | -27.451 | -26.752 | 1.5632 | -43.359 | 9.9429 | 18.763 | 0 | 0 | 17.472 | 17.458 | 16.957 | 117.88 | 115.87 | -126.42 | 104.53 | 104.64 | -110.28 | -109.79 | -14.112 | -29.739 | 9.5686 | 0.9854 | -5.1599 | 14.16 | -14.638 | 11.077 | -9.971 | 0.474 | 10.819 | 40.04 | 113.31 | 112.17 | 13.09 | 93.189 | 22.799 | -24.314 | 0.0055 | 0 | 2.1662 | 0.0638 | 0 | -15.534 | -39.893 | 23.556 | 63.024 | 104.32 | 63.523 | -151.59 | -31.723 | 40.734 | -68.71 | 9.0985 | 3.8184 | 3.4278 | 10 | 115.51 | 116.39 | 286.2 | -284.1 | -577.28 | 579.55 | 440.7 | -113.98 | -111.77 | -50.596 | -42.038 | 83.698 | 80.697 | -72.965 | -77.286 | 10.703 | 9.8246 | -22.323 | -22.452 | 65.43 | 64.26 | 60.099 | 61.4 | 22.867 | -71.04 | -326.23 | 61.972 | 61.852 | 9.8999 | 35.299 | -10.5 | -10.3 | 1.4244 | 1.2497 | -334.15 | 37.759 | 285.36 | 150.85 | -238.03 | -230.13 | 231.13 | -23.626 | -144.74 | -222.43 | 98.779 | 97.662 | 23.519 | -274.51 | 102.78 | -169.51 | 170.47 | -4.1377 | 9.8565 | 27.2 | 5.4 | 5.4029 | -26.479 | 5.76 | 14.72 | -5.3879 | -32.402 | -17.723 | 32.4 | 55.407 | 56.042 | 0 | 0 | 54.183 | 53.198 | 54.267 | 0 | -32.299 | 24.445 | 8.1399 | 8.6999 | -47.713 | 79.562 | 60.243 | -46.544 | -77.738 | 49.849 | 27.296 | 22.6 | -23.7 | -231.6 | 387.18
15/01/2025 | 14:00 | 0 | 21.057 | -41.992 | -34.25 | 33.398 | 15.71 | 66.681 | -106.3 | 68.547 | 32.724 | -33.957 | -17.76 | -50.221 | 44 | 19.044 | -44 | 13.948 | 216.5 | 13.421 | 13.08 | 21.132 | 0 | 20.928 | 7.3449 | 0 | 113 | -92.25 | -91.559 | 18.082 | 17.76 | 0 | 8.1 | 0.136 | -31.62 | -32.36 | -44.259 | 31.67 | 31.979 | 10.214 | 14.736 | 76.178 | 78.993 | 27.922 | -56.262 | -54.579 | 21.906 | 24.325 | 77.026 | 72.739 | -6.8049 | -34.897 | -305.4 | -20.376 | -12.499 | -12.499 | 62.034 | 61.221 | -6.0881 | -67.102 | -23.988 | 12.019 | 7.7074 | 5.3297 | 314.37 | 134.22 | 134.15 | -263.38 | 515.23 | 40.977 | -38.485 | 40.452 | 100.32 | 25.04 | 27.17 | 72.93 | 77.97 | -118.68 | -118.14 | 183.7 | 184.95 | 4.5419 | -109.67 | -109.66 | 0.6723 | -107.68 | 19.57 | 25.985 | 125.8 | 112.19 | -19.059 | 19.831 | 19.878 | 19.667 | 33.291 | 32.703 | -44.85 | -61.702 | 0 | 13.669 | 56.56 | 70.65 | 46.413 | 43.949 | -37.59 | -5.8948 | 106.75 | 106.27 | -128.39 | 0.0001 | -22.726 | -124.09 | -123.8 | 34.587 | 73.544 | 80.324 | 106.65 | 73.06 | -11.77 | 67.797 | 125.67 | -19.2 | -19.42 | 102.27 | 81.42 | 128.52 | 123.81 | -104.8 | -103.47 | 218.24 | 160.77 | 156.89 | 160.28 | 45.365 | 19.491 | -32.43 | 273.18 | -19.721 | 0 | -36.757 | -38.37 | 45.344 | -46.131 | -48.346 | 122.92 | -82.843 | -83.021 | 17.951 | 0 | -14.149 | 67.8 | 18.311 | -168 | -29.03 | -28.177 | 2.4114 | -43.359 | 8.1864 | 19.51 | 0 | 0 | 17.528 | 18.737 | 18.259 | 118.39 | 118.22 | -139.15 | 107.36 | 107.27 | -116.11 | -115.07 | -21.656 | -36.979 | 10.061 | 0.9586 | -5.9699 | 14.64 | -22.61 | 11.323 | -9.971 | 0.548 | 10.937 | 35.18 | 117.43 | 116.09 | 14.07 | 91.038 | 21.6 | -25.074 | -0.2167 | 0 | 2.1317 | 0.0638 | 0 | -14.616 | -40.855 | 25.015 | 64.032 | 104.42 | 65.29 | -155.43 | -32.764 | 40.81 | -70.769 | 9.0985 | 3.8087 | 3.3751 | 10 | 117.84 | 116.86 | 286.2 | -285.24 | -574.49 | 581.4 | 440.7 | -114.94 | -113.3 | -50.596 | -42.038 | 81.247 | 78.414 | -72.965 | -70.722 | 13.966 | 13.032 | -24.545 | -24.553 | 63.88 | 63.639 | 59.9 | 59 | 22.929 | -68.8 | -316.85 | 61.347 | 60.579 | 11.1 | 35.299 | -11.3 | -11.3 | 1.5434 | 1.2497 | -338.97 | 40.717 | 289.74 | 155.34 | -243.46 | -233.11 | 236.25 | -29.662 | -147.63 | -231.55 | 96.41 | 96.869 | 28.997 | -278.49 | 107.65 | -172.51 | 171.67 | -3.9812 | 9.7781 | 28.079 | 5.466 | 5.459 | -26.239 | 5.0399 | 14.296 | -5.8579 | -33.632 | -16.316 | 33.2 | 55.879 | 55.89 | 0 | 0 | 51.197 | 51.726 | 52.935 | 0 | -33.4 | 24.558 | 8.1999 | 8.6999 | -51.16 | 80.418 | 62.389 | -48.779 | -79.156 | 52.426 | 26.808 | 24.5 | -24.5 | -230.94 | 395.2
15/01/2025 | 14:30 | 0 | 21.279 | -42.414 | -33.992 | 33.371 | 17.921 | 65.838 | -102.16 | 70.446 | 32.724 | -34.974 | -15.539 | -54.447 | 48.4 | 19.871 | -48.4 | 13.909 | 205.14 | 12.811 | 13.007 | 21.692 | 0 | 20.921 | 7.2443 | 0 | 113 | -92.309 | -91.879 | 18.725 | 15.539 | 0 | 9.116 | 0.143 | -33.13 | -34.13 | -44.419 | 33.63 | 34.24 | 10.979 | 13.891 | 78.181 | 81.309 | 29.971 | -56.396 | -54.579 | 32.272 | 34.949 | 77.026 | 71.534 | -5.2345 | -32.145 | -305.4 | -20.339 | -12.399 | -12.499 | 61.833 | 59.947 | -6.2245 | -67.102 | -25.519 | 11.929 | 8.3192 | 5.6709 | 333.44 | 121.64 | 121.95 | -260.39 | 524.21 | 40.977 | -77.165 | 78.795 | 102.27 | 25.04 | 29.02 | 69.41 | 77.97 | -110.37 | -110.24 | 177.82 | 178.91 | 10.377 | -117.84 | -118.02 | 2.6344 | -111 | 19.57 | 25.985 | 124.4 | 112.19 | -19.25 | 20.652 | 21.381 | 20.563 | 35.492 | 33.925 | -45.366 | -71.064 | 0 | 13.214 | 57.069 | 74.099 | 46.413 | 43.949 | -39.29 | -5.8948 | 113.97 | 112.75 | -131.07 | 0.0001 | -23.767 | -127.8 | -128.8 | 34.587 | 74.423 | 79.854 | 107.83 | 73.819 | -11.74 | 72.764 | 120.15 | -20.39 | -20.52 | 108.69 | 84.16 | 120.12 | 127.29 | -99.642 | -96.627 | 215.61 | 169.44 | 165.14 | 166.85 | 37.976 | 10.541 | -32.9 | 273.1 | 5.6554 | 0 | -37.932 | -40.901 | 31.024 | -57.113 | -48.346 | 184.38 | -85.133 | -89.825 | -0.0507 | 19.35 | -15.779 | 113.2 | 18.531 | -185.23 | -28.825 | -28.239 | 3.5916 | -43.359 | -4.8585 | 20.166 | 0 | 0 | 16.354 | 16.564 | 16.199 | 111.35 | 111.02 | -128.77 | 103.83 | 104.22 | -109.1 | -102.33 | -19.971 | -36.319 | 9.4416 | 0.9744 | -5.2299 | 14.52 | -18.2 | 11.042 | -9.971 | 0.482 | 10.674 | 34.61 | 104.43 | 108.92 | 13.28 | 92.028 | 22.5 | -25.949 | 0.0257 | 0 | 2.1475 | 0.0638 | 0 | -14.644 | -42.313 | 24.479 | 66.721 | 105.88 | 66.096 | -158.34 | -33.636 | 42.119 | -73.181 | 9.0985 | 4.4337 | 4.0184 | 10 | 124.73 | 125.07 | 285.39 | -283.05 | -571.02 | 572.56 | 440.7 | -122.52 | -120.97 | -50.596 | -42.038 | 79.543 | 76.742 | -80.649 | -70.722 | 24.151 | 23.239 | -27.958 | -27.743 | 61.06 | 61.38 | 61.2 | 61 | 22.929 | -64.639 | -304.44 | 63.837 | 62.569 | 12.199 | 32.599 | -22.399 | -22.5 | 1.4504 | 1.2497 | -351.75 | 15.735 | 332.21 | 182.68 | -295.03 | -270.08 | 268.6 | -58.084 | -180.51 | -263.66 | 101.59 | 101.71 | 62.958 | -334.9 | 135.44 | -190.36 | 189.36 | -3.2945 | 9.3335 | 27.44 | 5.4019 | 5.4359 | -26.319 | 6 | 14.343 | -5.9159 | -31.932 | -15.645 | 31.899 | 54.908 | 55.326 | 0 | 0 | 49.781 | 49.698 | 49.365 | 0 | -32.7 | 23.242 | 8.2699 | 8.6999 | -44.644 | 75.892 | 55.094 | -41.803 | -73.475 | 44.852 | 28.569 | 25.1 | -23.299 | -220.39 | 379.18
15/01/2025 | 15:00 | 0 | 21.533 | -43.429 | -34.219 | 33.249 | 17.692 | 66.511 | -100.87 | 69.643 | 32.724 | -34.591 | -15.539 | -55.587 | 50.599 | 19.871 | -48.4 | 14.116 | 204.9 | 12.754 | 12.628 | 21.212 | 0 | 20.091 | 4.2011 | 0 | 113 | -92.129 | -91.349 | 18.092 | 15.539 | 0 | 8.17 | 0.137 | -29.829 | -30 | -52.06 | 30.049 | 30.29 | 11.481 | 14.192 | 79.004 | 80.878 | 28.645 | -53.449 | -52.87 | 7.5453 | 7.4312 | 73.141 | 74.079 | -9.4222 | -48.809 | -273.22 | -22.815 | -10.999 | -11.199 | 57.31 | 57.257 | -6.2776 | -67.102 | -22.747 | 12.649 | 7.84 | 5.3292 | 302.65 | 118.35 | 119.05 | -253.83 | 491.45 | 40.977 | -66.809 | 68.146 | 103.41 | 24.61 | 28.87 | 69.41 | 76.44 | -109.03 | -109.03 | 176.65 | 177.29 | 11.448 | -111.94 | -111.74 | 3.9649 | -108.51 | 19.57 | 25.985 | 122.3 | 110.3 | -18.51 | 21.184 | 21.24 | 20.279 | 34.4 | 34.296 | -30.969 | -64.949 | 0 | 13.146 | 53.849 | 75.01 | 46.413 | 43.949 | -39.659 | -5.8948 | 107.69 | 107.86 | -129.78 | 0.0001 | -24.056 | -128.1 | -127.69 | 36.285 | 74.423 | 79.854 | 107.83 | 73.819 | -11.87 | 68.971 | 126.94 | -20.86 | -21.01 | 107.12 | 82.76 | 130.19 | 128.01 | -96.327 | -94.745 | 220.57 | 169.17 | 164.51 | 168.45 | 64.923 | 41.5 | -31.573 | 263.36 | 27.137 | 0 | -39.25 | -41.351 | 28.586 | -54.274 | -48.346 | 165.94 | -86.112 | -87.165 | -3.6093 | 0 | -17.949 | 126.4 | 18.574 | -178.72 | -31.619 | -30.808 | 6.6731 | -39.559 | 9.1445 | 19.975 | 0 | 0 | 18.647 | 18.214 | 17.095 | 111.35 | 111.52 | -135.8 | 99.185 | 98.731 | -111.15 | -110.45 | -18.228 | -37.739 | 9.1682 | 1.0208 | -5.6399 | 15.34 | -19.844 | 11.547 | -9.318 | 0.408 | 10.522 | 34.979 | 113.1 | 111.63 | 14.07 | 91.992 | 21.799 | -25.81 | 0.1756 | 0 | 2.1534 | 0.0638 | 0 | -14.961 | -42.152 | 24.18 | 66.805 | 104.56 | 63.511 | -154.93 | -34.157 | 42.146 | -73.584 | 9.8202 | 5.0209 | 4.5774 | 11 | 132.59 | 131.96 | 284.5 | -282.89 | -573.21 | 576.2 | 376.53 | -127.56 | -127.49 | -53.414 | -44.254 | 80.902 | 78.861 | -80.649 | -83.799 | 31.072 | 30.995 | -31.105 | -31.079 | 60.65 | 58.79 | 62.7 | 63.099 | 22.91 | -59.279 | -303.11 | 63.921 | 63.664 | 12.199 | 31.299 | -28.399 | -28.5 | 1.4504 | 1.2497 | -371.22 | -6.5197 | 361.41 | 206.13 | -299.5 | -291.68 | 289.11 | -74.633 | -194.07 | -288.32 | 104.55 | 105.25 | 75.019 | -355.9 | 151.83 | -202.42 | 203.3 | -3.0583 | 9.6663 | 28.399 | 5.4759 | 5.518 | -27.2 | 5.6799 | 14.462 | -6.3858 | -32.286 | -14.619 | 31.7 | 53.479 | 55.395 | 0 | 0 | 52.68 | 52.57 | 51.925 | 0 | -31.899 | 22.577 | 8.3199 | 8.6999 | -41.158 | 76.008 | 53.962 | -41.188 | -74.058 | 43.67 | 29.908 | 23.1 | -22.6 | -192.81 | 357.94
15/01/2025 | 15:30 | 0 | 22.02 | -43.933 | -34.165 | 33.249 | 14.778 | 66.511 | -99.785 | 68.1 | 32.724 | -33.715 | -15.539 | -53.869 | 48.4 | 16.559 | -46.2 | 14.116 | 204.9 | 12.754 | 12.562 | 20.615 | 0 | 20.908 | 4.283 | 0 | 113 | -92.029 | -92.33 | 18.644 | 15.539 | 0 | 8.17 | 0.135 | -29.459 | -29.6 | -51.7 | 29.549 | 29.799 | 12.272 | 13.873 | 78.408 | 81.108 | 28.645 | -53.449 | -53.932 | 5.4465 | 5.3575 | 73.141 | 73.945 | -9.4222 | -49.638 | -263.41 | -22.608 | -10.999 | -11.099 | 58.956 | 57.257 | -6.0045 | -67.102 | -22.747 | 12.329 | 7.9811 | 5.4245 | 299.47 | 113.4 | 115.02 | -240.97 | 485.86 | 40.977 | -92.455 | 94.515 | 101.64 | 24.469 | 27.979 | 68.8 | 76.04 | -106.35 | -105.82 | 174.42 | 175.83 | 11.46 | -117.23 | -117.77 | 2.2137 | -108.51 | 19.57 | 25.985 | 120.19 | 109 | -18.86 | 19.031 | 19.531 | 19.344 | 34.4 | 30.024 | -42.239 | -60.218 | 0 | 13.941 | 51.459 | 77.08 | 46.413 | 43.949 | -39.36 | -5.8948 | 106.12 | 105.39 | -119.3 | 0 | -23.833 | -129.39 | -127.69 | 36.603 | 74.423 | 78.445 | 107.83 | 73.819 | -11.46 | 67.095 | 114.74 | -21.22 | -21.37 | 106.92 | 82.76 | 117.9 | 113.49 | -99.393 | -96.29 | 215.02 | 162.89 | 157.83 | 160.89 | 56.271 | 38.546 | -31.826 | 249.67 | 43.557 | 0 | -38.177 | -40.256 | 30.578 | -51.618 | -48.346 | 133.69 | -82.786 | -83.436 | 3.6304 | 0 | -15.539 | 105.5 | 18.47 | -173.76 | -30.272 | -29.606 | 3.9152 | -34.94 | 12.498 | 20.15 | 0 | 0 | 18.647 | 19.126 | 18.442 | 107.33 | 106.83 | -135.8 | 100.05 | 99.637 | -111.15 | -112.06 | -18.924 | -37.739 | 9.5588 | 0.9512 | -5.6399 | 14.99 | -20.08 | 10.786 | -9.273 | 0.562 | 10.775 | 35.419 | 114.87 | 115.68 | 14.07 | 91.992 | 21.1 | -25.414 | 0.2373 | 0 | 2.1987 | 0.0638 | 0 | -15.755 | -41.681 | 23.433 | 65.208 | 103.89 | 63.896 | -153.46 | -33.645 | 41.701 | -73.792 | 9.9324 | 5.3431 | 4.9149 | 11 | 139.62 | 135.93 | 283.3 | -282.65 | -579.74 | 582.96 | 395.35 | -131.5 | -129.82 | -56.785 | -47.945 | 78.661 | 77.761 | -80.649 | -83.799 | 37.082 | 36.192 | -34.509 | -33.323 | 59.479 | 59.569 | 63.799 | 62.7 | 22.91 | -54.639 | -307 | 70.603 | 70.387 | 12.199 | 31.899 | -36.099 | -28.5 | 1.4504 | 1.2497 | -392.7 | -24.51 | 361.41 | 206.13 | -320.28 | -312.08 | 315.8 | -97.217 | -220.06 | -288.32 | 104.55 | 105.25 | 75.019 | -394.71 | 171.55 | -217.86 | 203.3 | -3.0583 | 10.198 | 28.399 | 5.3619 | 5.3769 | -26.479 | 5.84 | 14.972 | -6.1509 | -34.776 | -13.652 | 32.2 | 51.205 | 58.367 | 0 | 0 | 50.623 | 51.364 | 51.328 | 0 | -29.899 | 22.359 | 8.3199 | 8.6999 | -41.005 | 77.946 | 57.513 | -39.865 | -76.316 | 46.354 | 29.491 | 22.2 | -21 | -175.85 | 343.6
15/01/2025 | 16:00 | 0 | 22.02 | -44.428 | -34.765 | 33.249 | 14.195 | 66.511 | -100.58 | 68.323 | 32.724 | -34.144 | -17.76 | -51.273 | 46.2 | 16.559 | -46.2 | 14.116 | 204.9 | 12.754 | 13.72 | 22.549 | 0 | 21.36 | 7.3939 | 0 | 113 | -92.4 | -93.04 | 18.571 | 17.76 | 0 | 8.17 | 0.158 | -29.479 | -29.739 | -49.77 | 29.899 | 29.879 | 11.945 | 13.981 | 77.266 | 78.952 | 28.645 | -53.449 | -54.244 | 6.6061 | 6.6405 | 74.213 | 75.686 | -9.4222 | -50.296 | -267.83 | -23.624 | -10.999 | -10.799 | 59.388 | 57.257 | -6.1626 | -67.102 | -22.747 | 11.75 | 7.6315 | 5.2434 | 303.72 | 110.32 | 110.08 | -241.63 | 478.12 | 40.977 | -90.436 | 91.8 | 101.33 | 25.6 | 27.69 | 68.059 | 75.12 | -106.49 | -107.02 | 176.69 | 177.8 | 12.037 | -116.97 | -116.96 | -1.1408 | -108.51 | 19.57 | 25.985 | 119.3 | 107.59 | -19.03 | 17.19 | 18.246 | 16.598 | 34.4 | 26.224 | -44.083 | -56.179 | 0 | 13.211 | 53.99 | 76.739 | 46.413 | 43.949 | -39.469 | -5.8948 | 110.11 | 109.77 | -124.67 | 0 | -23.977 | -127.5 | -127.69 | 36.493 | 73.544 | 76.566 | 106.65 | 72.99 | -11.36 | 64.827 | 124.67 | -20.94 | -21.059 | 109.09 | 82.76 | 124.09 | 121.56 | -95.846 | -94.172 | 215.12 | 166.42 | 161.43 | 165.6 | 60.79 | 41.408 | -30.715 | 251.62 | 70.499 | 0 | -37.039 | -39.694 | 29.259 | -47.45 | -48.346 | 150.58 | -80.675 | -81.901 | -0.301 | 4.5299 | -16.379 | 102 | 18.529 | -167.8 | -31.219 | -30.431 | 7.3224 | -35.966 | 5.2287 | 19.718 | 0 | 0 | 18.647 | 15.97 | 15.372 | 108.34 | 108 | -138.82 | 99.263 | 98.139 | -111.15 | -114.3 | -20.564 | -37.739 | 9.261 | 1.0208 | -5.6399 | 13.62 | -20.471 | 10.972 | -9.261 | 0.647 | 10.529 | 34.529 | 116.12 | 112.65 | 13.82 | 91.992 | 20 | -25.81 | -0.2676 | 0 | 2.2097 | 0.0638 | 0 | -15.852 | -42.692 | 22.65 | 66.721 | 104.32 | 63.855 | -154.18 | -33.738 | 41.032 | -72.869 | 9.4781 | 5.2357 | 4.7356 | 11 | 144.33 | 145.9 | 289.2 | -288.26 | -581.69 | 586.91 | 418.84 | -139.92 | -139.1 | -40.697 | -33.195 | 75.103 | 74.456 | -80.649 | -83.799 | 39.466 | 39.62 | -38.253 | -36.881 | 57.029 | 58.119 | 63.599 | 64.5 | 22.91 | -47.52 | -306.19 | 74.663 | 75.492 | 12.199 | 30.2 | -39.5 | -28.5 | 1.4504 | 1.2497 | -415.33 | -54.801 | 361.41 | 206.13 | -311.2 | -327.88 | 332.24 | -104.45 | -233.48 | -288.32 | 104.55 | 105.25 | 75.019 | -402.29 | 180.85 | -221.53 | 203.3 | -3.0583 | 10.815 | 28.239 | 4.589 | 4.59 | -26.479 | 6.7199 | 14.855 | -6.2088 | -31.493 | -14.442 | 29.799 | 55.201 | 53.991 | 0 | 0 | 50.168 | 48.824 | 48.338 | 0 | -28.1 | 22.513 | 8.3199 | 8.6999 | -46.504 | 62.691 | 42.309 | -46.644 | -60.779 | 32.328 | 29.344 | 20.1 | -20.299 | -165.57 | 331.95
15/01/2025 | 16:30 | 0 | 22.764 | -45.403 | -34.3 | 33.249 | 15.548 | 66.511 | -102.66 | 67.526 | 32.724 | -33.853 | -17.76 | -53.083 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 14.116 | 204.9 | 12.754 | 13.647 | 22.481 | 0 | 21.559 | 7.0473 | 0 | 113 | -93.199 | -92.849 | 18.555 | 17.76 | 0 | 8.17 | 0.144 | -31.059 | -31.69 | -52.099 | 31.7 | 31.84 | 12.017 | 13.709 | 77.037 | 80.097 | 28.645 | -53.449 | -54.361 | 5.7135 | 5.5947 | 75.954 | 76.758 | -9.9456 | -52.496 | -278.32 | -22.348 | -10.999 | -10.899 | 60.165 | 57.257 | -6.1054 | -67.102 | -22.747 | 12.059 | 7.0044 | 4.9138 | 312.53 | 108.49 | 108.31 | -245.22 | 479.99 | 40.977 | -87.697 | 88.589 | 99.615 | 25.04 | 27.469 | 67.37 | 74.47 | -106.49 | -105.95 | 173.65 | 174.15 | 11.263 | -114.94 | -114.58 | -1.3208 | -108.51 | 19.57 | 25.985 | 117.3 | 107.9 | -18.94 | 16.706 | 15.346 | 16.381 | 34.4 | 24.471 | -42.321 | -54.744 | 0 | 13.116 | 52.419 | 76.779 | 46.413 | 43.949 | -39.099 | -5.8948 | 111.09 | 111.71 | -128.65 | 0.0001 | -23.74 | -126.19 | -127.69 | 36.372 | 72.665 | 77.506 | 105.48 | 72.23 | -11.59 | 65.528 | 127.2 | -20.39 | -20.51 | 104.16 | 82.76 | 128.22 | 127.19 | -94.87 | -92.672 | 218.93 | 166.53 | 162.6 | 165.05 | 35.373 | 13.719 | -31.188 | 252.93 | 68.025 | 0 | -36.058 | -38.098 | 52.735 | -37.952 | -48.346 | 47.664 | -64.622 | -65.475 | 25.063 | 0 | -20.719 | 1 | 18.156 | -146.62 | -34.452 | -33.518 | 11.626 | -11.866 | 9.1813 | 20.125 | 0 | 0 | 18.647 | 16.946 | 16.062 | 107 | 106.5 | -133.63 | 97.64 | 96.478 | -111.15 | -112.68 | -19.554 | -37.739 | 9.073 | 1.0794 | -5.6399 | 13.57 | -21.197 | 11.218 | -9.003 | 0.58 | 10.773 | 35.38 | 113.81 | 113.59 | 14.07 | 91.992 | 19.1 | -25.591 | 0.3102 | 0 | 2.1589 | 0.0638 | 0 | -16.193 | -42.464 | 22.343 | 67.057 | 103.57 | 63.925 | -154.8 | -33.367 | 42.118 | -72.647 | 9.7304 | 5.4896 | 5.0942 | 11 | 148.81 | 148.58 | 278.3 | -275.37 | -569.78 | 578.01 | 406.69 | -143.64 | -141.4 | -39.192 | -30.923 | 81.635 | 79.388 | -84.634 | -83.799 | 39.883 | 39.51 | -43.853 | -42.427 | 56.119 | 54.799 | 63.4 | 62.799 | 22.97 | -37.279 | -307.5 | 74.523 | 74.292 | 12.199 | 30.2 | -36.9 | -28.5 | 1.4504 | 1.2497 | -402.52 | -45.009 | 361.41 | 206.13 | -350.84 | -343.16 | 343.15 | -105.63 | -231.22 | -288.32 | 104.55 | 105.25 | 75.019 | -418.18 | 183.32 | -236.25 | 203.3 | -3.0583 | 10.565 | 27.6 | 5.4829 | 5.4279 | -26.799 | 5.1199 | 14.538 | -5.6534 | -30.116 | -15.028 | 28.399 | 53.226 | 52.948 | 0 | 0 | 52.797 | 53.643 | 51.417 | 0 | -29.899 | 22.142 | 8.3199 | 8.6999 | -45.262 | 61.864 | 39.899 | -45.035 | -60.113 | 29.277 | 30.525 | 20.399 | -20.1 | -165.13 | 330.57
15/01/2025 | 17:00 | 0 | 22.275 | -44.322 | -34.69 | 33.249 | 13.767 | 66.511 | -90.1 | 66.562 | 32.724 | -33.173 | -17.76 | -48.111 | 41.799 | 13.248 | -41.799 | 14.116 | 204.9 | 12.754 | 13.358 | 22.168 | 0 | 21.508 | 8.0732 | 0 | 113 | -91.809 | -91.73 | 18.498 | 17.76 | 0 | 8.17 | 0.148 | -28.969 | -29.18 | -52.119 | 29.01 | 29.18 | 11.62 | 14.18 | 75.773 | 78.228 | 28.645 | -53.449 | -53.48 | 6.1242 | 6.5439 | 72.605 | 73.677 | -9.9456 | -52.703 | -245.83 | -24.48 | -10.999 | -10.299 | 59.07 | 57.257 | -5.9554 | -67.102 | -22.747 | 11.809 | 6.8155 | 4.5749 | 275.67 | 102.14 | 103.15 | -213.62 | 449.48 | 40.977 | -66.03 | 67.661 | 93.927 | 22.889 | 25.489 | 66.01 | 71.97 | -109.43 | -108.5 | 175.03 | 175.26 | 13.619 | -107.41 | -106.31 | -4.2503 | -108.51 | 19.57 | 25.985 | 114.4 | 103.09 | -18.209 | 18.04 | 17.362 | 17.778 | 34.4 | 25.254 | -40.134 | -49.68 | 0 | 12.049 | 53.689 | 76.75 | 46.413 | 43.949 | -38.799 | -5.8948 | 110.25 | 110.4 | -136.72 | 0.0001 | -23.565 | -127.8 | -127.69 | 36.323 | 70.907 | 74.688 | 103.14 | 70.69 | -10.88 | 62.437 | 136.11 | -1.95 | -1.85 | 76.2 | 82.76 | 135.72 | 135.56 | -93.721 | -92.054 | 210.88 | 159.62 | 155.24 | 158.69 | 37.308 | 14.633 | -29.906 | 224.1 | 64.826 | 0 | -37.112 | -38.976 | 47.886 | -35.126 | -48.346 | 53.807 | -66.639 | -67.531 | 22.001 | 14.839 | -11.25 | 1 | 17.477 | -138.53 | -35.642 | -34.78 | 13.836 | -13.919 | -16.768 | 20.249 | 0 | 0 | 18.647 | 18.148 | 17.697 | 110.01 | 110.35 | -143.84 | 96.301 | 95.92 | -111.15 | -119.54 | -21.648 | -37.739 | 9.3562 | 1.083 | -5.6399 | 13.79 | -22.724 | 11.117 | -8.941 | 0.669 | 10.711 | 33.47 | 120.76 | 118.12 | 13.52 | 91.992 | 20.5 | -24.739 | -0.5281 | 0 | 2.0972 | 0.0638 | 0 | -16.487 | -40.71 | 20.893 | 64.2 | 102.33 | 62.605 | -150.99 | -32.279 | 39.948 | -68.736 | 10.367 | 5.2064 | 4.6724 | 11.609 | 150.66 | 150.29 | 281.2 | -280.53 | -584.12 | 588.59 | 410.58 | -145.52 | -142.96 | -41.961 | -33.874 | 77.795 | 76.406 | -84.634 | -83.799 | 42.135 | 41.224 | -50.07 | -49.745 | 52.889 | 54.029 | 63.799 | 63.5 | 22.602 | -16.159 | -298.81 | 73.962 | 73.528 | 12.199 | 29 | -40.299 | -28.5 | 1.4504 | 1.2497 | -404.48 | -41.91 | 361.41 | 206.13 | -361.91 | -346.89 | 349.35 | -117.34 | -237.6 | -288.32 | 104.55 | 105.25 | 75.019 | -433.63 | 191.72 | -241.69 | 203.3 | -3.0583 | 10.204 | 25.76 | 5.4079 | 5.3959 | -25.92 | 5.1999 | 13.777 | -5.5954 | -32.14 | -15.321 | 30.5 | 55.087 | 55.097 | 0 | 0 | 53.582 | 50.89 | 50.574 | 0 | -28.1 | 22.614 | 8.3199 | 8.6999 | -48.414 | 63.066 | 42.166 | -47.658 | -61.919 | 32.389 | 30.184 | 18.1 | -18.1 | -167.13 | 332.57
15/01/2025 | 17:30 | 0 | 21.68 | -43.343 | -34.692 | 33.249 | 15.296 | 66.511 | -84.957 | 63.556 | 32.291 | -31.526 | -15.539 | -43.15 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 14.116 | 204.9 | 12.754 | 12.134 | 19.705 | 0 | 18.273 | 7.8224 | 0 | 113 | -90.029 | -89.669 | 19.181 | 15.539 | 0 | 8.17 | 0.145 | -27.659 | -28.489 | -50.529 | 27.829 | 28.68 | 11.276 | 14.134 | 75.868 | 78.033 | 28.645 | -53.449 | -52.378 | 5.6643 | 5.5723 | 69.256 | 70.462 | -9.9456 | -51.928 | -225.86 | -24.563 | -10.999 | -9.7999 | 57.009 | 57.257 | -5.9991 | -67.102 | -22.747 | 12.13 | 6.0697 | 3.9791 | 252.75 | 101.77 | 102.11 | -207.17 | 433.58 | 40.977 | -60.739 | 62.793 | 92.769 | 21.85 | 24.559 | 63.959 | 69.66 | -109.97 | -108.5 | 180.13 | 181.04 | 23.01 | -106.06 | -105.01 | -5.6468 | -108.51 | 19.57 | 25.985 | 115.19 | 105.8 | -19 | 22.637 | 21.404 | 22.251 | 34.4 | 30.288 | -47.662 | -51.304 | 0 | 11.694 | 56.349 | 73.33 | 46.413 | 43.949 | -37.989 | -5.8948 | 99.777 | 100.66 | -122.64 | 0 | -23.193 | -125.09 | -127.69 | 36.795 | 69.149 | 70.931 | 99.627 | 68.45 | -9.53 | 59.44 | 120.45 | -2.07 | -1.97 | 71.71 | 82.76 | 120.63 | 119.14 | -99.148 | -97.227 | 194.15 | 147.21 | 143.29 | 144.77 | 27.73 | 6.6938 | -29.661 | 216.21 | 84.978 | 0 | -30.623 | -32.384 | 53.488 | -39.598 | -48.346 | 58.416 | -63.672 | -64.516 | 29.06 | 16.389 | -20.489 | 1 | 15.745 | -140.67 | -35.512 | -34.36 | 11.196 | -5.1372 | -13.804 | 21.113 | 0 | 0 | 18.647 | 18.079 | 16.889 | 109.68 | 110.01 | -153.22 | 101.61 | 101.41 | -111.15 | -122.2 | -24.791 | -37.739 | 9.1682 | 1.1038 | -5.6399 | 12.4 | -25.148 | 11.344 | -8.943 | 0.671 | 10.811 | 32.49 | 125.97 | 123.42 | 13.19 | 91.992 | 20.2 | -22.775 | -0.5434 | 0 | 2.1031 | 0.0638 | 0 | -15.907 | -38.755 | 22.51 | 60.587 | 98.238 | 61.61 | -147.25 | -30.599 | 37.582 | -64.633 | 9.8141 | 4.6095 | 4.2927 | 11.193 | 154.27 | 155.58 | 284.1 | -281.11 | -591.54 | 594.85 | 431.92 | -147.24 | -146.12 | -40.453 | -31.308 | 77.433 | 79.258 | -84.634 | -86.175 | 42.3 | 42.201 | -63.91 | -63.932 | 45.459 | 47 | 66.699 | 66.699 | 22.724 | 10.64 | -323.2 | 83.665 | 83.212 | 12.199 | 30.7 | -41.2 | -28.5 | 1.4504 | 1.2497 | -425.02 | -62.432 | 361.41 | 206.13 | -367.68 | -370.01 | 365.96 | -126.37 | -247.19 | -288.32 | 104.55 | 105.25 | 75.019 | -454.94 | 196.63 | -257.35 | 203.3 | -3.0583 | 11.162 | 25.12 | 5.4029 | 5.3889 | -24.399 | 5.1199 | 13.6 | -5.037 | -32.726 | -15.144 | 30.299 | 56.611 | 56.451 | 0 | 0 | 49.675 | 50.726 | 50.316 | 0 | -29.299 | 22.691 | 8.3199 | 8.6999 | -45.465 | 62.309 | 40.727 | -44.908 | -60.579 | 30.511 | 30.608 | 20.1 | -20.5 | -160.03 | 322.97
15/01/2025 | 18:00 | 0 | 21.461 | -42.847 | -34.899 | 33.249 | 12.451 | 66.511 | -81.738 | 58.163 | 29.682 | -28.89 | -13.319 | -41.626 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 14.116 | 204.9 | 12.754 | 9.3181 | 14.841 | 0 | 11.934 | 5.9358 | 0 | 113 | -87.669 | -87.36 | 19.287 | 13.319 | 0 | 8.17 | 0.158 | -25.78 | -25.819 | -51.38 | 25.77 | 26.12 | 11.226 | 14.046 | 74.26 | 76.321 | 28.645 | -53.449 | -51.145 | 5.2272 | 5.0968 | 65.907 | 66.309 | -9.9456 | -53.025 | -192.35 | -24.09 | -10.999 | -9.9999 | 56.742 | 57.257 | -6.0666 | -67.102 | -22.747 | 11.05 | 0 | 3.6634 | 227.79 | 90.121 | 90.365 | -160.97 | 403.54 | 40.977 | -73.323 | 74.638 | 88.478 | 20.69 | 23.469 | 62 | 67.169 | -108.5 | -108.23 | 176.27 | 177.02 | 22.589 | -109.25 | -109.56 | -9.2604 | -108.51 | 19.57 | 25.985 | 114.4 | 102.3 | -18.25 | 19.643 | 18.675 | 19.392 | 34.4 | 23.38 | -53.096 | -39.002 | 0 | 12.239 | 56.22 | 75.58 | 46.413 | 43.949 | -37.389 | -5.8948 | 96.341 | 97.179 | -113.49 | 0.0001 | -22.705 | -124.09 | -127.69 | 35.955 | 67.391 | 69.991 | 98.455 | 67.08 | -9.0399 | 56.524 | 111.94 | -2.41 | -2.3399 | 72.389 | 82.76 | 113.27 | 112.96 | -99.085 | -96.936 | 183.9 | 139.55 | 133.91 | 137.66 | 17.595 | -4.0231 | -30.137 | 172.52 | 102.09 | 0 | -24.872 | -26.402 | 61.662 | -38.911 | -48.346 | 36.911 | -57.131 | -57.96 | 39.658 | 0 | -17.199 | 1 | 14.957 | -135.38 | -35.391 | -34.256 | 10.696 | 6.0003 | -23.131 | 21.204 | 0 | 0 | 18.647 | 17.082 | 16.408 | 109.68 | 109.34 | -164.77 | 101.91 | 102.42 | -111.15 | -126.1 | -35.316 | -37.739 | 10.674 | 1.1502 | -5.6399 | 10.64 | -36.364 | 9.6794 | -8.623 | 0.68 | 7.3275 | 27.469 | 128.06 | 130.26 | 13.14 | 91.992 | 18.5 | -22.292 | -0.9068 | 0 | 2.1922 | 0.0638 | 0 | -16.651 | -38.907 | 20.981 | 60.671 | 101.27 | 61.648 | -145.2 | -28.901 | 37.063 | -60.741 | 10.332 | 5.2162 | 4.8306 | 11.367 | 160.22 | 160.42 | 281.2 | -281.11 | -599.08 | 600.98 | 454.24 | -152.49 | -151.01 | -39.126 | -30.468 | 75.21 | 77.276 | -93.329 | -86.175 | 47.211 | 46.376 | -72.079 | -71.225 | 45.819 | 46.09 | 66 | 65.199 | 23.339 | 26.319 | -328.12 | 85.491 | 84.064 | 12.199 | 30.1 | -47.299 | -28.5 | 1.4504 | 1.2497 | -443.3 | -78.615 | 361.41 | 206.13 | -380.27 | -388.58 | 388.24 | -139.17 | -264.13 | -288.32 | 104.55 | 105.25 | 75.019 | -483.38 | 210.71 | -273.05 | 203.3 | -3.0583 | 10.622 | 24.879 | 5.1399 | 5.144 | -24.159 | 4.5599 | 13.123 | -4.5975 | -34.248 | -14.061 | 30.399 | 57.277 | 53.715 | 0 | 0 | 50.172 | 50.849 | 50.741 | 0 | -30.399 | 22.229 | 8.3199 | 8.6999 | -45.693 | 61.441 | 38.843 | -44.596 | -59.764 | 29.615 | 30.762 | 20.7 | -19.899 | -143.76 | 309.98
15/01/2025 | 18:30 | 0 | 21.952 | -44.024 | -34.558 | 33.249 | 13.229 | 66.511 | -82.606 | 59.572 | 30.408 | -29.48 | -13.319 | -49.726 | 41.799 | 14.076 | -41.799 | 14.116 | 204.9 | 12.754 | 8.5409 | 13.759 | 0 | 11.598 | 2.5696 | 0 | 113 | -91.529 | -90.9 | 20.709 | 13.319 | 0 | 8.17 | 0.168 | -29.239 | -29.299 | -52.33 | 29.27 | 29.53 | 11.515 | 13.741 | 75.271 | 77.239 | 28.645 | -53.449 | -53.499 | 5.3537 | 5.1821 | 68.721 | 69.926 | -9.9456 | -52.993 | -209.29 | -29.956 | -10.999 | -7.1999 | 59.54 | 57.257 | -6.0415 | -67.102 | -22.747 | 11.119 | 0 | 3.2167 | 243.65 | 90.517 | 90.914 | -183.78 | 404.74 | 40.977 | -34.511 | 34.815 | 87.42 | 20.209 | 24.389 | 61.349 | 65.08 | -113.05 | -112.92 | 188.07 | 188.52 | 23.955 | -96.86 | -96.498 | -9.6801 | -108.51 | 19.57 | 25.985 | 113.5 | 102.9 | -16.95 | 23.062 | 22.537 | 22.834 | 34.4 | 29.185 | -59.045 | -44.889 | 0 | 13.053 | 52.7 | 72.48 | 46.413 | 43.949 | -37.709 | -5.8948 | 100.09 | 99.64 | -128.87 | 0.0001 | -22.895 | -119 | -127.69 | 35.559 | 66.513 | 69.991 | 96.112 | 65.67 | -9.1 | 55.458 | 127.85 | -1.7 | -1.59 | 81.85 | 82.76 | 129.18 | 129.52 | -98.072 | -96.209 | 189.31 | 147.47 | 142.64 | 143.5 | 19.37 | -2.7458 | -28.715 | 194.36 | 126.36 | 0 | -22.878 | -24.65 | 58.708 | -36.091 | -48.346 | 33.84 | -54.891 | -55.756 | 37.549 | 0 | -15.539 | 1 | 14.759 | -130.34 | -35.394 | -34.526 | 11.746 | 3.6901 | -33.123 | 20.39 | 0 | 0 | 18.647 | 17.428 | 16.884 | 115.37 | 114.7 | -174.82 | 100.7 | 100.45 | -111.15 | -126.3 | -47.122 | -37.739 | 16.641 | 1.1746 | -5.6399 | 11.25 | -47.214 | 9.6495 | -8.039 | 0.701 | 7.0754 | 24.889 | 126.47 | 129.88 | 13.43 | 91.992 | 17 | -25.2 | 0.1122 | 0 | 2.5244 | 0.0638 | 0 | -16.222 | -43.779 | 20.532 | 68.822 | 101.62 | 63.15 | -150.5 | -31.068 | 39.757 | -68.055 | 9.9789 | 6.4662 | 6.087 | 11.807 | 164.75 | 164.47 | 283.7 | -281.88 | -606.91 | 607.57 | 478.13 | -159.24 | -156.02 | -42.29 | -33.542 | 77.179 | 76.192 | -93.329 | -98.895 | 52.309 | 52.243 | -83.542 | -83.378 | 41.97 | 41.819 | 69.099 | 70.3 | 22.786 | 37.439 | -347.6 | 94.312 | 95.361 | 12.199 | 34.2 | -50.9 | -28.5 | 1.4504 | 1.2497 | -470.41 | -102.95 | 361.41 | 206.13 | -383.96 | -410.53 | 408.08 | -153.65 | -283.59 | -288.32 | 104.55 | 105.25 | 75.019 | -516.16 | 227.5 | -287.08 | 203.3 | -3.0583 | 10.709 | 24 | 4.526 | 4.5069 | -23.52 | 3.5199 | 12.992 | -4.216 | -37.618 | -11.396 | 29.1 | 55.174 | 53.717 | 0 | 0 | 49.962 | 51.366 | 50.748 | 0 | -33.4 | 20.197 | 8.3199 | 8.6999 | -48.881 | 63.53 | 42.094 | -48.796 | -62.429 | 32.876 | 29.713 | 23.899 | -24.6 | -126.08 | 308.77
15/01/2025 | 19:00 | 0 | 24.252 | -48.376 | -33.504 | 30.146 | 13.619 | 60.405 | -93.725 | 67.289 | 32.738 | -33.459 | -24.42 | -56.551 | 48.4 | 16.559 | -48.4 | 12.406 | 189.202 | 10.261 | 10.279 | 17.424 | 0 | 11.161 | 2.4063 | 0 | 113 | -98.73 | -97.93 | 22.195 | 24.42 | 0 | 13.371 | 0.184 | -37.04 | -37.27 | -51.45 | 37.229 | 37.509 | 14.79 | 10.98 | 80.256 | 82.939 | 33.754 | -59.745 | -59.881 | 3.919 | 3.7992 | 76.222 | 77.83 | -8.3752 | -45.916 | -278.37 | -38.32 | -2.8999 | -2.8999 | 65.922 | 64.388 | -6.8123 | -67.102 | -23.468 | 10.539 | 6.2855 | 4.1836 | 312.14 | 101.35 | 101.04 | -235.33 | 454.21 | 40.977 | -31.974 | 33.998 | 95.534 | 24.049 | 28.95 | 67.36 | 69.419 | -112.78 | -112.38 | 185.3 | 185.48 | 18.265 | -103.12 | -101.87 | -7.3377 | -128.94 | 19.57 | 25.985 | 119.3 | 108.09 | -18.479 | 14.74 | 14.067 | 14.572 | 18.931 | 18.198 | -59.275 | -45.113 | 0 | 16.885 | 60.169 | 82.54 | 46.413 | 43.949 | -40.689 | -5.8948 | 127.95 | 127.77 | -176.78 | 0.0001 | -24.7 | -126.59 | -127.19 | 35.153 | 68.27 | 83.142 | 99.627 | 67.8 | -12.39 | 61.182 | 174.97 | -1.6 | -1.61 | 83.09 | 78.73 | 173.92 | 170.56 | -85.544 | -84.281 | 230.16 | 187.39 | 179.94 | 182.45 | 36.447 | 9.5355 | -31.623 | 247.51 | 137.49 | 0 | -23.997 | -26.077 | 45.487 | -29.213 | -48.346 | 32.304 | -50.586 | -51.28 | 26.89 | 0 | -15.479 | 1 | 16.602 | -123.73 | -34.726 | -33.965 | 7.8022 | -8.0924 | -31.891 | 21.237 | 0 | 0 | 17.055 | 17.227 | 16.588 | 112.19 | 113.53 | -158.24 | 88.132 | 87.516 | -114.36 | -111.77 | -43.555 | -31.869 | 16.863 | 1.5494 | -10.569 | 11.14 | -43.778 | 9.0287 | -6.829 | 0.516 | 7.4278 | 27.639 | 112.36 | 115.2 | 14.18 | 86.6 | 18.1 | -26.732 | 1.8285 | -1.7287 | 2.8214 | 0.0638 | 0 | -13.754 | -48.845 | 20.963 | 76.973 | 106.34 | 66.529 | -159.74 | -32.544 | 44.521 | -74.264 | 9.5432 | 11.555 | 11.056 | 12 | 163.46 | 164.83 | 286.6 | -282.88 | -609.72 | 609.56 | 476.61 | -157.05 | -154.94 | -46.354 | -36.564 | 79.179 | 79.646 | -105 | -98.895 | 51.474 | 51.397 | -80.252 | -80.48 | 42.509 | 42.49 | 70.099 | 70.699 | 22.827 | 41.36 | -338.93 | 91.16 | 90.157 | 19 | 37 | -49.7 | -50.099 | 1.2497 | 1.0355 | -468.66 | -110.98 | 519.49 | 308.07 | -364.01 | -406.97 | 404.13 | -145.64 | -275.42 | -398.39 | 121.23 | 122.31 | 150.59 | -507.9 | 222.45 | -283.8 | 285.11 | -2.3717 | 10.979 | 26.639 | 4.229 | 4.2329 | -25.84 | 5.28 | 13.084 | -5.8274 | -35.185 | -10.457 | 29.2 | 55.361 | 53.439 | 0 | 0 | 52.571 | 51.241 | 50.58 | 0 | -36.5 | 20.738 | 10.289 | 8.6999 | -32.607 | 72.459 | 47.102 | -32.154 | -71.5 | 35.646 | 36.311 | 27.5 | -27.5 | -128.31 | 306.33
15/01/2025 | 19:30 | 0 | 25.059 | -49.676 | -33.265 | 30.146 | 15.861 | 60.405 | -100.98 | 69.61 | 32.738 | -34.587 | -28.86 | -56.784 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 14.41 | 205.36 | 10.261 | 10.659 | 17.753 | 0 | 10.267 | 2.3617 | 0 | 113 | -98.73 | -97.93 | 20.238 | 28.86 | 0 | 11.3 | 0.168 | -38.83 | -38.959 | -50.04 | 38.939 | 39.2 | 15.949 | 9.8594 | 82.213 | 84.714 | 38.503 | -61.085 | -60.388 | 4.2929 | 3.6119 | 80.107 | 81.849 | -8.3752 | -44.828 | -307.89 | -38.32 | -4.4999 | -4.3999 | 67.311 | 66.01 | -6.8123 | -67.102 | -27.923 | 10.75 | 7.1965 | 4.7699 | 347.72 | 97.781 | 97.964 | -246.67 | 454.21 | 40.977 | -88.665 | 91.003 | 101.89 | 27.92 | 32.72 | 70.91 | 74.72 | -103.81 | -103.54 | 173.12 | 172.91 | 17.323 | -115.65 | -114.42 | -7.9226 | -122.39 | 19.57 | 25.985 | 120.3 | 109.5 | -19.11 | 16.045 | 15.404 | 16.429 | 7.3397 | 6.5354 | -45.503 | -42.639 | 0 | 17.636 | 56.09 | 83.519 | 46.413 | 43.949 | -41.09 | -5.8948 | 121.43 | 121.73 | -149.94 | 0 | -24.95 | -127.69 | -127.19 | 34.785 | 68.27 | 83.142 | 98.455 | 67.12 | -11.86 | 61.168 | 148.25 | -2.13 | -2.0299 | 83.72 | 82.17 | 148.69 | 145.34 | -86.349 | -84.063 | 218.96 | 172.97 | 166.1 | 168.18 | 38.522 | 10.402 | -32.603 | 256.02 | 145.19 | 0 | -24.357 | -27.058 | 47.267 | -28.278 | -48.346 | 30.767 | -53.31 | -53.938 | 28.566 | 0 | -14.029 | 1 | 16.808 | -123.06 | -36.302 | -35.39 | 8.9289 | -7.9939 | -15.901 | 21.437 | 0 | 0 | 17.507 | 18.609 | 17.18 | 104.49 | 104.66 | -145.68 | 88.013 | 87.516 | -109.63 | -106.94 | -37.835 | -30.949 | 15.564 | 1.5494 | -9.9299 | 12.02 | -38.47 | 9.0618 | -6.225 | 0.455 | 7.4278 | 31.03 | 109.05 | 109.99 | 14.42 | 90.325 | 18.799 | -26.57 | 2.2939 | -2.3162 | 2.8694 | 0.0638 | 0 | -14.33 | -49.488 | 20.963 | 78.149 | 107.47 | 67.36 | -160.81 | -32.193 | 45.46 | -75.191 | 9.0119 | 12.629 | 12.026 | 11.376 | 161.14 | 160.75 | 284.1 | -284.36 | -600.46 | 609.56 | 484.3 | -157.05 | -151.87 | -51.268 | -40.715 | 80.01 | 83.036 | -105 | -98.895 | 51.452 | 50.573 | -75.084 | -75.316 | 43.979 | 43.02 | 71.199 | 70.9 | 22.786 | 41.119 | -328.72 | 87.18 | 86.942 | 19.6 | 38.099 | -48.9 | -49.099 | 1.2497 | 0.9193 | -468.66 | -110.98 | 505.29 | 308.07 | -330.83 | -391.42 | 393.46 | -149.08 | -269.32 | -389.16 | 119.02 | 117.98 | 147.47 | -491.08 | 218.33 | -273.42 | 274.57 | -1.924 | 11.293 | 28.239 | 4.1919 | 4.181 | -26.959 | 7.36 | 13.021 | -7.3807 | -36.095 | -10.017 | 29 | 52.451 | 56.502 | 0 | 0 | 53.918 | 52.226 | 52.851 | 0 | -37.599 | 21.913 | 10.46 | 8.6999 | -39.609 | 77.95 | 51.853 | -39.655 | -75.876 | 40.159 | 36.098 | 28 | -27.899 | -125.83 | 294.04
15/01/2025 | 20:00 | 0 | 24.792 | -49.676 | -33.416 | 30.146 | 16.238 | 60.405 | -100.4 | 69.325 | 32.738 | -34.25 | -28.86 | -56.564 | 48.4 | 16.559 | -48.4 | 13.725 | 205.3 | 10.261 | 10.494 | 17.852 | 0 | 10.634 | 2.4158 | 0 | 113 | -98.73 | -97.93 | 19.958 | 28.86 | 0 | 10.338 | 0.166 | -38.169 | -38.159 | -49.799 | 38.36 | 38.459 | 15.998 | 9.9851 | 82.382 | 85.616 | 40.164 | -61.219 | -60.493 | 4.8579 | 4.8103 | 81.045 | 81.715 | -8.3752 | -43.457 | -315.04 | -38.32 | -4.5999 | -4.6999 | 67.1 | 65.909 | -6.8123 | -67.102 | -28.725 | 10.359 | 7.3434 | 5.0095 | 353.7 | 94.637 | 94.393 | -242.79 | 454.21 | 40.977 | -95.878 | 98.507 | 102.74 | 28.479 | 33.479 | 71.62 | 74.69 | -101.13 | -100.99 | 170.92 | 171.13 | 15.034 | -116.26 | -116.37 | -8.2512 | -126.59 | 19.57 | 25.985 | 121.59 | 111.3 | -19.1 | 14.495 | 13.455 | 14.572 | 2.8152 | 1.8333 | -32.999 | -39.642 | 0 | 17.788 | 56.819 | 84.339 | 46.413 | 43.949 | -41.09 | -5.8948 | 125.85 | 126.23 | -155.06 | 0.0001 | -24.95 | -127 | -127.09 | 34.384 | 66.513 | 84.081 | 96.112 | 65.77 | -11.93 | 61.236 | 152.46 | -3.04 | -2.95 | 89.8 | 82.09 | 153.9 | 151.05 | -81.306 | -80.309 | 224.44 | 178.75 | 171.78 | 174.9 | 42.221 | 14.75 | -32.236 | 254.97 | 168.97 | 0 | -23.937 | -26.45 | 42.102 | -19.882 | -48.346 | 23.087 | -51.689 | -52.62 | 24.227 | 0 | -7.1099 | 1 | 16.854 | -108.03 | -37.655 | -36.533 | 10.423 | -12.089 | -15.378 | 22.085 | 0 | 0 | 18.272 | 19.123 | 18.007 | 101.98 | 101.14 | -148.19 | 84.184 | 87.516 | -107.27 | -105.83 | -36.297 | -30.699 | 15.279 | 1.5494 | -9.8499 | 12.41 | -36.061 | 9.5304 | -6.175 | 0.602 | 7.4278 | 31.29 | 107.74 | 110 | 14.71 | 90.653 | 18.6 | -26.155 | 2.177 | -2.1949 | 2.88 | 0.0638 | 0 | -14.33 | -48.953 | 20.963 | 76.385 | 109.68 | 66.974 | -161.27 | -31.86 | 45.003 | -73.984 | 9.9112 | 12.522 | 11.868 | 11.376 | 162.7 | 163.69 | 284.1 | -284.36 | -608.08 | 609.56 | 501 | -157.05 | -153.99 | -50.861 | -40.202 | 82.608 | 80.282 | -105 | -104.14 | 51.782 | 51.408 | -77.3 | -75.933 | 42.669 | 42.659 | 69.8 | 70.3 | 22.724 | 41.2 | -327.13 | 87.722 | 87.485 | 19.1 | 37.799 | -49.7 | -50 | 1.1522 | 0.9193 | -468.66 | -110.98 | 511.82 | 308.07 | -294.91 | -397.61 | 395.85 | -147.83 | -272.2 | -394.38 | 118.41 | 117.52 | 149.09 | -496.73 | 219.29 | -273.97 | 276.4 | -1.8443 | 15.432 | 27.76 | 4.136 | 4.105 | -27.12 | 5.76 | 13.927 | -6.9138 | -36.827 | -10.811 | 30.6 | 53.293 | 53.847 | 0 | 0 | 51.886 | 53.223 | 54.18 | 0 | -37.2 | 22.28 | 10.38 | 8.6999 | -34.189 | 77.181 | 50.543 | -33.536 | -75.894 | 38.523 | 36.445 | 26.899 | -28.7 | -105.39 | 282.91
15/01/2025 | 20:30 | 0 | 24.182 | -48.455 | -33.58 | 30.146 | 15.506 | 60.405 | -101.22 | 68.479 | 32.738 | -33.919 | -28.86 | -52.91 | 44 | 15.732 | -44 | 14.149 | 205.04 | 10.261 | 10.628 | 17.599 | 0 | 11.707 | 2.4373 | 0 | 113 | -98.73 | -97.93 | 19.682 | 28.86 | 0 | 9.399 | 0.159 | -36.759 | -36.869 | -47.72 | 36.93 | 37.5 | 15.899 | 10.168 | 81.32 | 84.076 | 39.172 | -60.415 | -59.677 | 3.6526 | 4.2366 | 79.303 | 81.045 | -8.3752 | -45.529 | -305.9 | -38.32 | -6.8999 | -7.1999 | 66.303 | 64.837 | -6.8123 | -67.102 | -28.161 | 10.059 | 7.6165 | 5.0771 | 341.5 | 90.517 | 89.51 | -232.86 | 454.21 | 40.977 | -96.281 | 97.532 | 103.92 | 28.559 | 32.56 | 70.9 | 75.48 | -100.32 | -100.32 | 171.08 | 170.64 | 15.819 | -113.66 | -113.64 | -8.5693 | -126.46 | 19.57 | 25.985 | 121.9 | 110.59 | -19.35 | 14.462 | 13.897 | 14.821 | 3.5884 | 2.5232 | -30.237 | -39.352 | 0 | 17.63 | 52.49 | 82.61 | 46.413 | 43.949 | -40.59 | -5.8948 | 125.63 | 125.57 | -152.39 | 0 | -24.648 | -121.09 | -121.19 | 34.395 | 63.876 | 82.202 | 92.596 | 63.74 | -12 | 61.236 | 149.42 | -3.11 | -2.97 | 101.1 | 80.93 | 151.94 | 150.12 | -81.195 | -80.127 | 223.63 | 176.96 | 170.06 | 172.56 | 46.074 | 17.604 | -32.284 | 243.39 | 190.87 | 0 | -23.181 | -25.716 | 37.591 | -12.439 | -48.346 | 21.552 | -53.141 | -54.208 | 20.359 | 0 | -5.65 | 1 | 16.351 | -90.625 | -37.176 | -36.468 | 9.9278 | -15.663 | -10.86 | 22.118 | 0 | 0 | 18.688 | 18.263 | 17.852 | 100.64 | 100.64 | -146.18 | 83.43 | 87.516 | -110.91 | -108.11 | -34.84 | -33.599 | 15.476 | 1.5494 | -9.9699 | 14.07 | -36.256 | 9.4821 | -6.269 | 0.599 | 7.4278 | 30.569 | 110.38 | 112.32 | 14.71 | 89.567 | 19.7 | -25.28 | 2.1683 | -2.0437 | 2.7799 | 0.0638 | 0 | -14.33 | -46.638 | 20.963 | 73.443 | 108.19 | 66.148 | -159.66 | -30.442 | 43.741 | -70.664 | 9.6304 | 11.623 | 11.172 | 11.376 | 165.47 | 163.64 | 284.1 | -284.36 | -608.08 | 609.56 | 523.66 | -157.05 | -155.45 | -52.303 | -42.556 | 80.137 | 81.216 | -105 | -104.14 | 52.463 | 52.265 | -74.573 | -74.266 | 44.889 | 45.47 | 67.9 | 68.599 | 22.724 | 40.08 | -333.52 | 91.857 | 92.559 | 19 | 34.2 | -51 | -51.7 | 1.1522 | 1.0412 | -468.66 | -110.98 | 506.08 | 308.07 | -246.88 | -390.38 | 395.49 | -151.06 | -275.35 | -388.62 | 116.83 | 117.52 | 151.89 | -489.29 | 220.88 | -268.26 | 271.61 | -2.5557 | 17.345 | 27.76 | 4.162 | 4.155 | -26.639 | 5.36 | 13.811 | -5.8274 | -37.267 | -11.131 | 29.6 | 55.889 | 54.5 | 0 | 0 | 52.988 | 52.847 | 54.633 | 0 | -32.599 | 22.797 | 10.119 | 8.6999 | -40.099 | 77.039 | 52.678 | -39.905 | -76.053 | 41.221 | 34.871 | 23.899 | -24.5 | -88.457 | 272.42
15/01/2025 | 21:00 | 0 | 23.853 | -47.916 | -34.182 | 30.146 | 14.269 | 60.405 | -95.795 | 67.634 | 32.738 | -33.61 | -26.639 | -50.595 | 41.799 | 15.732 | -41.799 | 13.641 | 196.084 | 10.261 | 9.6978 | 15.962 | 0 | 8.9209 | 4.0965 | 0 | 113 | -98.73 | -97.93 | 21.904 | 26.639 | 0 | 13.706 | 0.187 | -37.279 | -37.639 | -47.049 | 37.569 | 37.86 | 15.852 | 10.369 | 82.75 | 85.343 | 34.451 | -59.075 | -59.266 | 5.2305 | 5.2486 | 78.232 | 79.839 | -8.3752 | -43.245 | -301.26 | -38.32 | -6.6999 | -6.5999 | 65.286 | 63.97 | -6.8123 | -67.102 | -27.613 | 10.099 | 7.6327 | 5.1327 | 337.87 | 86.092 | 85.909 | -229.02 | 454.21 | 40.977 | -111.09 | 113.89 | 101.89 | 28.09 | 32.54 | 70.9 | 74.66 | -97.784 | -98.186 | 165.17 | 166.05 | 11.526 | -113.56 | -113.55 | -8.1885 | -129.67 | 19.57 | 25.985 | 121.3 | 109.19 | -19.34 | 13.259 | 12.422 | 13.445 | -0.8212 | -1.2191 | -32.472 | -34.836 | 0 | 17.676 | 51.569 | 83.29 | 46.413 | 43.949 | -40.159 | -5.8948 | 128.96 | 129.44 | -153.34 | 0.0001 | -24.419 | -123.19 | -121.5 | 33.516 | 62.118 | 82.202 | 90.252 | 61.77 | -11.87 | 61.816 | 151.85 | -2.94 | -2.88 | 92.56 | 80.13 | 153.18 | 150.67 | -79.252 | -76.363 | 221.26 | 175.14 | 170.04 | 171.95 | 49.922 | 21.427 | -31.922 | 240.73 | 211.19 | 0 | -22.06 | -24.458 | 33.328 | -7.0552 | -48.346 | 23.087 | -54.383 | -55.005 | 16.216 | 0 | -6.1599 | 1 | 16.329 | -81.204 | -37.75 | -36.744 | 11.044 | -19.747 | -7.3862 | 21.927 | 0 | 0 | 17.749 | 17.874 | 17.586 | 98.799 | 97.961 | -144.51 | 81.519 | 87.516 | -111.32 | -109.57 | -33.931 | -32.099 | 15.381 | 1.5494 | -9.7199 | 14.06 | -34.998 | 9.363 | -6.557 | 0.736 | 7.4278 | 32.04 | 111.09 | 113.04 | 14.71 | 90.784 | 19.799 | -25.132 | 1.8113 | -1.6878 | 2.7095 | 0.0638 | 0 | -14.33 | -44.186 | 20.963 | 70.334 | 104.83 | 66.092 | -157.93 | -30.046 | 42.759 | -69.345 | 9.2604 | 10.862 | 10.369 | 11.376 | 165.1 | 165.63 | 284.1 | -284.36 | -614.56 | 609.56 | 535.47 | -157.05 | -155.89 | -51.701 | -41.627 | 82.107 | 82.871 | -105 | -104.14 | 54.155 | 53.957 | -74.166 | -73.747 | 44.959 | 45.95 | 68.9 | 68.9 | 22.95 | 40.319 | -332.69 | 92.368 | 92.135 | 18.5 | 31.899 | -53 | -52.599 | 1.2726 | 0.9481 | -468.66 | -110.98 | 501.84 | 308.07 | -213.97 | -396 | 393.72 | -150.96 | -277.92 | -388.36 | 116.34 | 117.08 | 150.9 | -491.9 | 222.52 | -268.51 | 269.62 | -2.3442 | 18.051 | 27.2 | 4.2519 | 4.221 | -26.879 | 5.0399 | 14.414 | -5.1255 | -38.234 | -11.689 | 31.399 | 56.743 | 56.562 | 0 | 0 | 51.903 | 52.837 | 52.718 | 0 | -32.799 | 22.953 | 9.8899 | 8.6999 | -37.794 | 76.723 | 51.894 | -37.846 | -74.554 | 40.665 | 34.365 | 23.299 | -22.7 | -79.526 | 258.07
15/01/2025 | 21:30 | 0 | 22.391 | -44.78 | -35.111 | 30.146 | 14.509 | 60.405 | -92.753 | 64.703 | 32.766 | -32.198 | -26.639 | -46.989 | 39.599 | 14.076 | -39.599 | 13.823 | 187.344 | 10.261 | 10.529 | 17.724 | 0 | 11.809 | 7.7962 | 0 | 113 | -98.73 | -97.93 | 20.941 | 26.639 | 0 | 11.328 | 0.171 | -38.68 | -38.279 | -39.77 | 39.049 | 39.27 | 14.769 | 11.177 | 79.49 | 82.907 | 35.934 | -60.683 | -59.709 | 28.356 | 26.755 | 74.347 | 73.945 | -4.7111 | -25.63 | -313.77 | -38.32 | -10.499 | -10.599 | 66.192 | 65.313 | -6.8123 | -67.102 | -32.307 | 9.4899 | 8.5023 | 5.7831 | 351.69 | 84.627 | 85.024 | -226.25 | 454.21 | 40.977 | -130.96 | 133.15 | 100.84 | 27.399 | 31.69 | 69.459 | 74.68 | -96.444 | -96.177 | 166.03 | 167.22 | 14.555 | -119.96 | -118.64 | -8.1316 | -139.37 | 19.57 | 25.985 | 119.4 | 107.69 | -19.03 | 4.1996 | 2.9966 | 4.602 | -0.3061 | -0.2823 | -31.144 | -38.327 | 0 | 16.887 | 49.24 | 82.26 | 46.413 | 43.949 | -39.27 | -5.8948 | 138.57 | 139.07 | -157.91 | 0 | -23.871 | -117.8 | -118.19 | 33.895 | 59.481 | 77.506 | 85.565 | 58.63 | -11.02 | 63.76 | 154.9 | -2.85 | -2.7699 | 87.48 | 78.43 | 155.89 | 154.05 | -77.771 | -74.663 | 217.6 | 172.29 | 166.46 | 168.12 | 58.146 | 31.792 | -31.67 | 236.03 | 222.92 | 0 | -22.947 | -25.157 | 24.972 | 1.0304 | -48.346 | 33.84 | -58.97 | -59.62 | 6.7539 | 0 | -16.799 | 1 | 15.701 | -61.744 | -37.724 | -36.892 | 12.606 | -29.947 | 0 | 21.146 | 0 | 0 | 17.544 | 18.307 | 18.31 | 96.119 | 96.119 | -143.34 | 79.053 | 87.516 | -107.81 | -107.27 | -33.719 | -32.789 | 15.171 | 1.5494 | -9.6499 | 14.05 | -35.058 | 9.3429 | -6.893 | 0.626 | 7.4278 | 31.76 | 107.56 | 109.3 | 15.27 | 91.461 | 19.799 | -24.746 | 1.0263 | 0 | 2.5984 | 0.0638 | 0 | -14.33 | -43.685 | 20.963 | 68.654 | 106.14 | 66.737 | -159.24 | -28.525 | 41.442 | -66.416 | 9.1824 | 8.8491 | 8.4496 | 11.376 | 164.36 | 162.61 | 284.1 | -284.36 | -622.1 | 609.56 | 553.89 | -157.05 | -155.25 | -55.242 | -45.891 | 81.539 | 78.884 | -105 | -104.14 | 53.221 | 51.924 | -68.648 | -68.584 | 52.549 | 52.349 | 66.9 | 67.4 | 22.724 | 40.24 | -326.94 | 92.129 | 93.389 | 17.299 | 30.2 | -51.4 | -52.2 | 1.2188 | 1.0855 | -468.66 | -110.98 | 492 | 308.07 | -167.86 | -387.21 | 386.35 | -144.37 | -270.57 | -380.68 | 116.43 | 115.86 | 146.91 | -480.51 | 219.84 | -260.77 | 260.85 | -2.3991 | 18.66 | 27.28 | 4.4409 | 4.4609 | -26.079 | 5.0399 | 14.855 | -4.802 | -39.406 | -12.333 | 33.4 | 56.541 | 55.277 | 0 | 0 | 52.193 | 51.559 | 52.073 | 0 | -29.1 | 23.334 | 9.46 | 8.6999 | -42.976 | 78.757 | 54.807 | -42.818 | -76.832 | 45.658 | 31.651 | 21.1 | -20 | -63.816 | 250.69
15/01/2025 | 22:00 | 0 | 21.806 | -43.518 | -35.351 | 30.146 | 14.299 | 60.405 | -93.686 | 62.89 | 32.041 | -31.243 | -28.86 | -39.967 | 33 | 13.248 | -33 | 13.886 | 187.784 | 10.261 | 10.323 | 16.637 | 0 | 14.525 | 6.7266 | 0 | 113 | -98.73 | -97.93 | 20.341 | 28.86 | 0 | 10.331 | 0.167 | -40.54 | -40.38 | -36.49 | 40.299 | 40.729 | 13.034 | 11.778 | 77.813 | 81.163 | 37.076 | -60.817 | -60.471 | 28.381 | 32.103 | 71.936 | 73.141 | -5.2345 | -28.055 | -301.42 | -38.32 | -13.199 | -13.199 | 65.863 | 65.067 | -6.8123 | -67.102 | -27.576 | 9.3199 | 8.212 | 5.6486 | 333.84 | 77.822 | 77.425 | -209.85 | 454.21 | 40.977 | -124.47 | 126.45 | 97.54 | 25.559 | 29.5 | 67.37 | 73.83 | -96.043 | -95.775 | 166.51 | 167.94 | 16.012 | -115.43 | -115.06 | -8.8975 | -134.85 | 19.57 | 25.985 | 115.4 | 104.19 | -18.809 | 4.1511 | 3.1039 | 4.4367 | 0.8511 | 0.227 | -24.863 | -34.461 | 0 | 16.548 | 43.799 | 79.739 | 46.413 | 43.949 | -38.04 | -5.8948 | 134.28 | 133.65 | -150.81 | 0.0001 | -23.094 | -115 | -114.9 | 33.615 | 55.38 | 74.688 | 80.877 | 55.61 | -10.32 | 65.232 | 149.86 | -2.78 | -2.69 | 80.18 | 78.69 | 148.76 | 147.5 | -79.22 | -77.381 | 212.52 | 162.74 | 157.89 | 159.55 | 63.492 | 38.182 | -31.442 | 223.01 | 251.43 | 0 | -22.433 | -24.305 | 19.749 | 13.741 | -48.346 | 35.375 | -64.492 | -65.141 | -1.0968 | 0 | -15.979 | 1 | 14.698 | -34.084 | -38.582 | -37.597 | 13.095 | -36.693 | 4.0957 | 21.637 | 0 | 0 | 17.479 | 17.601 | 17.295 | 96.957 | 97.124 | -160.08 | 81.537 | 87.516 | -121.07 | -119.82 | -34.202 | -35.829 | 15.171 | 1.5494 | -9.8399 | 15.39 | -35.346 | 9.1527 | -7.275 | 0.641 | 7.4278 | 29.309 | 122.51 | 123 | 13.82 | 84.901 | 20.399 | -18.253 | 4.6191 | -4.6807 | 2.4545 | 0.0638 | 0 | -14.33 | -35.25 | 20.963 | 55.209 | 98.619 | 65.297 | -149.49 | -27.07 | 42.816 | -40.475 | 9.1824 | 6.5248 | 6.1292 | 11.376 | 167.27 | 166.32 | 284.1 | -284.36 | -624.58 | 609.56 | 576.08 | -157.05 | -159.12 | -54.485 | -45.145 | 79.584 | 79.941 | -108.3 | -111.84 | 51.364 | 50.408 | -77.348 | -76.217 | 50.47 | 49.47 | 64.3 | 64.5 | 23.012 | 37.279 | -321.59 | 90.081 | 89.855 | 16.2 | 28.5 | -50.299 | -50.299 | 1.2188 | 1.0855 | -468.66 | -110.98 | 493.23 | 308.07 | -113.37 | -385.18 | 386.7 | -143 | -269.66 | -377.84 | 115.2 | 116.32 | 141.04 | -476.83 | 216.53 | -258.57 | 261.08 | -2.6628 | 19.618 | 24.559 | 4.684 | 4.703 | -23.52 | 1.36 | 14.914 | -0.9934 | -39.522 | -13.652 | 32.9 | 53.943 | 54.409 | 0 | 0 | 51.844 | 50.419 | 50.509 | 0 | -26.799 | 24.491 | 8.8499 | 8.6999 | -40.581 | 77.354 | 54.934 | -39.868 | -75.214 | 44.157 | 31.053 | 17.799 | -18.299 | -49.661 | 237.6
15/01/2025 | 22:30 | 0 | 20.826 | -42.046 | -35.343 | 30.146 | 13.132 | 60.405 | -88.264 | 60.419 | 30.69 | -30.052 | -28.86 | -33.101 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 13.627 | 179.872 | 10.261 | 9.3387 | 15.595 | 0 | 14.238 | 7.0682 | 0 | 113 | -98.73 | -97.93 | 19.476 | 28.86 | 0 | 9.0299 | 0.153 | -35.369 | -35.779 | -41.529 | 35.939 | 36.15 | 12.074 | 12.762 | 74.738 | 78.402 | 36.101 | -56.262 | -55.496 | 8.1544 | 8.8309 | 71.668 | 72.739 | -8.8987 | -46.735 | -246.89 | -38.32 | -12.899 | -12.899 | 61.834 | 60.482 | -6.8123 | -67.102 | -18.528 | 10.38 | 7.4279 | 4.958 | 280.22 | 75.136 | 74.526 | -186.87 | 454.21 | 40.977 | -129.44 | 132.01 | 93.358 | 23.69 | 26.69 | 63.919 | 70.809 | -92.962 | -92.694 | 165.15 | 166.15 | 17.474 | -113.52 | -113.55 | -7.8652 | -110.89 | 19.57 | 25.985 | 110.19 | 100.69 | -18.62 | 11.46 | 10.614 | 11.484 | 9.7419 | 9.0255 | -31.893 | -34.774 | 0 | 15.519 | 39.38 | 74.54 | 46.413 | 43.949 | -36.689 | -5.8948 | 109.74 | 110.76 | -110.42 | 0 | -22.268 | -110 | -111 | 33.445 | 50.692 | 66.704 | 73.846 | 50.52 | -8.15 | 65.016 | 108.25 | -15.88 | -16.01 | 99.04 | 77.19 | 108.98 | 105.56 | -86.23 | -83.945 | 185.66 | 135.59 | 130.97 | 135.17 | 85.021 | 61.311 | -29.934 | 197.46 | 258.16 | 0 | -30.808 | -33.197 | 0 | -5.5181 | -48.346 | 124.46 | -84.956 | -84.156 | -23.123 | 0 | -16.859 | 90.8 | 13.814 | -66.379 | -37.578 | -36.797 | 11.082 | -56.914 | 9.3689 | 21.495 | 0 | 0 | 22.005 | 21.667 | 21.702 | 93.44 | 93.105 | -175.66 | 88.306 | 87.516 | -137.84 | -135.97 | -36.561 | -41.919 | 14.18 | 1.5494 | -8.8099 | 15.82 | -37.29 | 8.9548 | -7.758 | 0.767 | 7.4278 | 26.879 | 139.4 | 140.3 | 13.22 | 81.596 | 19.6 | -10.527 | 7.6158 | -7.6286 | 2.2435 | 0.0638 | 0 | -14.33 | -25.526 | 20.963 | 39.579 | 88.387 | 60.901 | -135.26 | -25.038 | 42.126 | -14.102 | 9.4711 | 3.7794 | 3.4594 | 11.376 | 162.81 | 162.25 | 282.5 | -284.36 | -613.03 | 609.56 | 574.88 | -157.05 | -155.71 | -53.32 | -43.893 | 77.002 | 77.462 | -108.3 | -111.84 | 50.595 | 49.837 | -71.028 | -71.381 | 50.369 | 50.029 | 63.299 | 62.299 | 22.786 | 35.68 | -316.04 | 90.872 | 89.536 | 15.1 | 26.2 | -48 | -48.299 | 1.325 | 0.9939 | -468.66 | -110.98 | 471.23 | 308.07 | -79.474 | -373.06 | 377.83 | -132.39 | -260.6 | -366.04 | 112.06 | 109.94 | 141 | -461.58 | 210.27 | -249.82 | 250.17 | -3.1352 | 18.936 | 23.76 | 5.131 | 5.1119 | -23.36 | 1.9199 | 14.633 | -1.4328 | -37.792 | -15.028 | 32.599 | 53.787 | 52.881 | 0 | 0 | 49.817 | 50.975 | 51.496 | 0 | -23.7 | 25.228 | 8.1599 | 8.6999 | -41.858 | 77.557 | 53.533 | -41.988 | -75.317 | 43.032 | 32.548 | 14 | -14 | -34.768 | 223.4
15/01/2025 | 23:00 | 0 | 19.681 | -39.484 | -36.637 | 25.478 | 13.369 | 50.744 | -78.865 | 56.411 | 28.365 | -27.93 | -26.639 | -26.609 | 22 | 9.9359 | -19.799 | 13.729 | 158.316 | 8.7646 | 8.8075 | 15.071 | 0 | 13.222 | 7.2819 | 0 | 113 | -90.199 | -90.33 | 17.897 | 24.42 | 0 | 7.223 | 0.142 | -33.59 | -33.74 | -40.409 | 33.79 | 33.959 | 10.929 | 13.587 | 69.955 | 72.204 | 29.315 | -53.315 | -52.807 | 6.8781 | 6.341 | 65.506 | 65.372 | -9.4222 | -49.839 | -184.84 | -16.439 | -14.099 | -14.199 | 59.661 | 58.442 | -7.0357 | -67.102 | -9.7359 | 12.119 | 6.1795 | 4.3568 | 224.09 | 80.965 | 81.301 | -199.67 | 343.89 | 40.977 | -63.184 | 64.9 | 89.237 | 20.989 | 23.6 | 59.93 | 66.48 | -108.23 | -107.96 | 175.6 | 176.74 | 20.71 | -79.528 | -79.138 | -9.215 | -98.643 | 19.57 | 25.985 | 103.19 | 94 | -17.829 | 27.175 | 25.047 | 25.437 | 34.011 | 33.582 | -45.21 | -48.422 | 0 | 14.888 | 34.779 | 67.15 | 46.413 | 43.949 | -35.59 | -5.8948 | 98.221 | 98.638 | -122.51 | 0.0001 | -21.561 | -105.3 | -104.69 | 32.901 | 47.763 | 63.416 | 69.158 | 47.41 | -7.9 | 63.301 | 120.91 | -16.79 | -16.969 | 100.04 | 74.7 | 121.01 | 119.4 | -89.488 | -87.854 | 182.34 | 135 | 130.53 | 132.59 | 60.433 | 37.105 | -30.695 | 211.34 | 240.01 | 0 | -31.043 | -33.163 | 23.354 | 7.7317 | -48.346 | 46.128 | -74.138 | -75.166 | -1.017 | 0 | -16.109 | 1 | 12.928 | -38.055 | -38.47 | -37.859 | 13.487 | -35.437 | 29.62 | 21.388 | 0 | 0 | 26.212 | 26.875 | 25.879 | 108.17 | 108 | -204.63 | 92.279 | 92.188 | -154.1 | -152 | -47.745 | -42.889 | 17.688 | 1.1624 | -11.449 | 15.78 | -49.807 | 8.9224 | -8.218 | 0.472 | 6.1151 | 21.889 | 155.4 | 156.72 | 11.56 | 72.361 | 23.399 | -1.3047 | 10.89 | -11.423 | 2.0681 | 0.0638 | 0 | -16.24 | -14.058 | 24.76 | 21.596 | 75.764 | 56.099 | -118.06 | -23.231 | 42.853 | 17.532 | 9.6716 | 1.2988 | 0.9598 | 11.211 | 159.22 | 159.72 | 281.6 | -280.7 | -617.73 | 623.63 | 562.75 | -152.68 | -151.26 | -55.376 | -46.737 | 79.784 | 78.786 | -108.3 | -111.84 | 50.595 | 50.485 | -65.165 | -65.275 | 53.75 | 53.25 | 61.4 | 61.5 | 22.848 | 35.599 | -304.87 | 87.991 | 89.283 | 13.899 | 22.2 | -48 | -48.2 | 1.3687 | 0.9939 | -554.66 | -212.04 | 452.59 | 314.91 | -78.493 | -357.64 | 359.47 | -131.85 | -258.78 | -354.78 | 108.23 | 108.02 | 133.86 | -447.73 | 206.76 | -239.76 | 240.74 | -3.0308 | 15.028 | 24.479 | 5.2059 | 5.25 | -23.68 | 1.44 | 15.216 | -1.7868 | -39.491 | -15.938 | 35 | 56.469 | 55.194 | 0 | 0 | 50.973 | 50.558 | 51.769 | 0 | -21.6 | 27.149 | 7.69 | 8.6999 | -45.654 | 77.349 | 55.367 | -45.123 | -75.501 | 45.921 | 28.862 | 12.1 | -11.899 | -56.058 | 233.21
15/01/2025 | 23:30 | 0 | 18.963 | -37.541 | -36.943 | 24.421 | 10.437 | 48.245 | -78.865 | 54.143 | 27.426 | -26.841 | -22.2 | -23.72 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 13.681 | 150.178 | 8.7646 | 7.4874 | 12.398 | 0 | 12.191 | 6.7015 | 0 | 113 | -89.269 | -89.19 | 17.871 | 22.2 | 0 | 6.7319 | 0.14 | -35.759 | -35.819 | -31.51 | 36.799 | 36.97 | 9.8481 | 14.234 | 68.437 | 70.893 | 26.59 | -53.315 | -52.807 | 24.507 | 24.156 | 65.506 | 61.085 | -7.3283 | -49.839 | -184.84 | -17.908 | -13.799 | -13.599 | 62.437 | 61.525 | -6.5382 | -67.102 | -11.686 | 11.779 | 0 | 3.3224 | 221.1 | 61.769 | 61.555 | -131.14 | 333.75 | 40.977 | -87.696 | 88.741 | 84.057 | 20.44 | 22.29 | 56.25 | 63.389 | -102.6 | -103 | 177.75 | 179.11 | 22.867 | -78.332 | -77.156 | -10.635 | -96.488 | 19.57 | 25.985 | 98.099 | 89.5 | -17.76 | 22.271 | 21.532 | 21.656 | 23.794 | 22.864 | -62.53 | -34.161 | 0 | 13.775 | 30.659 | 64.93 | 46.413 | 43.949 | -34.009 | -5.8948 | 96.283 | 96.618 | -113.72 | 0 | -20.661 | -98.3 | -99.599 | 32.901 | 43.661 | 55.902 | 64.471 | 43.55 | -6.31 | 64.043 | 112.34 | -18.27 | -18.37 | 94.81 | 71.22 | 111.01 | 109.47 | -89.842 | -87.981 | 170.7 | 123.37 | 119.67 | 121.62 | 84.451 | 66.471 | -27.285 | 211.34 | 227.45 | 0 | -31.491 | -33.253 | 0 | -9.0319 | -48.346 | 181.3 | -92.1 | -93.383 | -30.114 | 0 | -19.02 | 120.59 | 12.436 | -69.492 | -38.692 | -37.581 | 10.405 | -64.113 | 7.5844 | 22.757 | 0 | 0 | 29.567 | 29.61 | 28.829 | 104.32 | 102.81 | -209.32 | 92.279 | 92.188 | -158.68 | -156.72 | -48.309 | -44.149 | 17.781 | 1.0562 | -11.549 | 16.71 | -48.77 | 9.1417 | -8.596 | 0.472 | 6.1486 | 20.719 | 160.66 | 162.35 | 11.15 | 72.361 | 21.799 | 0 | 10.532 | -11.17 | 1.871 | 0.0638 | 0 | -16.748 | -11.78 | 23.986 | 18.403 | 73.658 | 56.608 | -115.63 | -21.814 | 42.335 | 22.673 | 9.3879 | 0 | 0 | 11 | 158.03 | 156.55 | 286.2 | -284.73 | -622.95 | 624.3 | 561.95 | -152.14 | -149.69 | -58.258 | -50.607 | 80.967 | 79.947 | -108.3 | -111.84 | 49.046 | 48.848 | -61.35 | -61.025 | 53.919 | 54.27 | 58.9 | 58.9 | 22.888 | 34.159 | -298.52 | 86.766 | 89.283 | 14.5 | 18.899 | -48 | -48.2 | 1.3687 | 1.1098 | -550.78 | -196.94 | 452.59 | 301.54 | -80.459 | -351.03 | 354.31 | -131.85 | -258.78 | -349.86 | 107.29 | 105.01 | 133.72 | -438.71 | 204.01 | -233.89 | 235.39 | -3.7422 | 19.155 | 23.76 | 5.2059 | 5.497 | -22.959 | 1.36 | 14.846 | -1.4938 | -40.401 | -16.111 | 36.2 | 54.543 | 54.276 | 0 | 0 | 51.724 | 50.612 | 51.351 | 0 | -21.6 | 28.025 | 6.9299 | 8.6999 | -46.349 | 77.844 | 58.616 | -45.317 | -76.277 | 49.169 | 26.95 | 10.3 | -9.6999 | -55.864 | 249.77
16/01/2025 | 00:00 | 0 | 18.207 | -36.059 | -37.825 | 22.608 | 10.48 | 45.139 | -78.865 | 51.244 | 26.12 | -25.447 | -6.6599 | -24.459 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 13.618 | 138.352 | 8.7646 | 7.8836 | 13.036 | 0 | 13.273 | 7.5914 | 0 | 113 | -81.209 | -81.18 | 17.217 | 6.6599 | 0 | 7.477 | 0.144 | -25.649 | -26.09 | -36.569 | 26.12 | 26.26 | 9.5972 | 14.438 | 66.865 | 68.98 | 8.8909 | -53.315 | -52.807 | 8.7162 | 8.4743 | 65.506 | 51.842 | -10.469 | -49.839 | -184.84 | -19.828 | -12.299 | -12.199 | 54.599 | 53.756 | -6.6151 | -67.102 | -0.8777 | 12.639 | 0 | 2.5122 | 124.02 | 44.282 | 43.977 | -30.478 | 276 | 40.977 | -83.263 | 87.355 | 77.82 | 17.94 | 19.489 | 51.669 | 59.729 | -109.3 | -108.63 | 181.45 | 183.26 | 22.539 | -70.936 | -71.362 | -12.28 | -86.088 | 19.57 | 25.985 | 95.5 | 86.599 | -16.79 | 24.078 | 23.509 | 24.097 | 24.603 | 23.752 | -64.68 | -22.761 | 0 | 12.812 | 27.93 | 60.029 | 46.413 | 43.949 | -32.469 | -5.8948 | 84.805 | 85.253 | -102.5 | 0 | -19.69 | -93.4 | -92.599 | 32.901 | 40.731 | 50.266 | 59.783 | 40.409 | -5.5 | 57.996 | 100.97 | -21.89 | -22.209 | 97.62 | 68.18 | 101.56 | 99.018 | -98.355 | -95.072 | 153.72 | 108.82 | 104.99 | 106.41 | 79.614 | 60.343 | -26.7 | 211.34 | 182.89 | 0 | -33.032 | -36.331 | 0 | -11.238 | -48.346 | 158.26 | -92.395 | -92.834 | -22.093 | 0 | -16.549 | 106 | 11.695 | -65.022 | -35.617 | -35.06 | 10.678 | -51.658 | 36.57 | 20.166 | 0 | 0 | 22.146 | 23.405 | 22.771 | 110.18 | 110.01 | -213.84 | 92.279 | 92.188 | -165.89 | -163.52 | -47.122 | -43.889 | 17.691 | 0.9622 | -11.059 | 16.05 | -49.121 | 10.463 | -8.83 | 0.472 | 7.1954 | 21.67 | 168.48 | 168.4 | 10.75 | 72.361 | 21.899 | 0 | 9.8056 | -10.888 | 1.6754 | 0.0638 | 0 | -16.461 | -8.842 | 21.112 | 13.697 | 69.865 | 52.594 | -107.7 | -20.703 | 40.238 | 23.088 | 10.028 | 0 | 0 | 11.177 | 155.74 | 153.7 | 285.39 | -282.95 | -622.57 | 628.41 | 546.65 | -147.95 | -147.71 | -58.663 | -51.508 | 78.598 | 77.859 | -108.3 | -108.29 | 50.211 | 48.881 | -57.986 | -57.985 | 54.81 | 54.639 | 57.5 | 59.2 | 22.848 | 32 | -300.19 | 89.153 | 89.283 | 15.1 | 17.7 | -48 | -48.2 | 1.2238 | 1.1098 | -532.74 | -158.68 | 452.59 | 291.33 | -122.27 | -347.93 | 342.91 | -131.85 | -258.78 | -342.91 | 107.53 | 105.44 | 133.65 | -424.33 | 198.52 | -226.15 | 228.54 | -3.0034 | 20.016 | 24.079 | 5.2059 | 5.6599 | -22.959 | 1.36 | 15.098 | -1.7868 | -40.605 | -16.816 | 37.299 | 54.152 | 55.096 | 0 | 0 | 53.831 | 51.486 | 51.352 | 0 | -21.6 | 27.616 | 6.5099 | 8.6999 | -46.01 | 78.103 | 60.106 | -44.911 | -76.501 | 50.332 | 26.256 | 8.5 | -8.8999 | -74.012 | 267.64
MÁXIMO |  | 0 | 25.059 | -32.48 | 9.178 | 33.935 | 22.719 | 68.66 | -58.938 | 73.819 | 32.766 | -19.8 | -2.22 | -23.72 | 50.599 | 20.7 | -19.799 | 14.41 | 227.16 | 14.714 | 15.228 | 24.683 | 0 | 23.577 | 8.1553 | 0 | 113 | -76.65 | -77.48 | 22.195 | 33.299 | 35.2 | 13.706 | 0.187 | -13.72 | -14.369 | -31.51 | 40.299 | 40.729 | 15.998 | 15.436 | 82.75 | 85.616 | 42.311 | -45.278 | -47.777 | 34.57 | 34.949 | 81.045 | 81.849 | -4.7111 | -25.63 | -117.54 | -15.994 | -2.8999 | -2.8999 | 67.311 | 66.01 | -3.0429 | -67.102 | -0.8777 | 12.649 | 8.6194 | 5.9008 | 359.32 | 139.86 | 139.74 | -30.478 | 529.03 | 40.977 | -26.725 | 133.15 | 103.92 | 28.559 | 33.479 | 74.51 | 77.97 | -74.208 | -73.27 | 188.07 | 188.52 | 29.984 | -41.027 | -40.353 | 3.9649 | -66.058 | 19.57 | 25.985 | 126.9 | 114.19 | -12.39 | 34.915 | 32.472 | 33.543 | 35.62 | 35.17 | -24.863 | -10.817 | 0 | 17.788 | 60.169 | 84.339 | 46.413 | 43.949 | -27.889 | -5.8948 | 138.57 | 139.07 | -93.115 | 0.0001 | -16.964 | -71.4 | -70.5 | 36.795 | 75.302 | 84.081 | 109 | 74.63 | -3.25 | 72.764 | 174.97 | -1.6 | -1.59 | 109.09 | 84.16 | 173.92 | 170.56 | -56.592 | -55.354 | 243.58 | 193.05 | 186.81 | 189.43 | 128.46 | 113.98 | -22.491 | 308.09 | 355.77 | 0 | -22.06 | -24.305 | 61.662 | 57.473 | -48.346 | 184.38 | -50.586 | -51.28 | 39.658 | 20.909 | -5.65 | 126.4 | 19.494 | 48.447 | -25.732 | -25.082 | 13.836 | 6.0003 | 78.533 | 22.757 | 0 | 0 | 29.567 | 52.724 | 50.967 | 120.56 | 119.39 | -112.02 | 107.36 | 107.27 | -86.733 | -82.583 | -14.112 | -25.959 | 17.781 | 1.5494 | -5.1599 | 16.77 | -14.638 | 11.547 | -6.175 | 0.767 | 11.271 | 40.04 | 168.48 | 168.4 | 15.27 | 93.189 | 24.2 | 0 | 10.89 | 1.7454 | 2.88 | 0.0638 | 0 | -12.303 | -8.842 | 25.402 | 78.149 | 109.68 | 68.012 | -107.7 | -16.631 | 45.46 | 23.088 | 10.888 | 12.629 | 12.026 | 12.265 | 167.27 | 168.27 | 289.2 | -271.75 | -568.4 | 629.74 | 659.42 | -110.38 | -110.33 | -39.126 | -30.468 | 83.698 | 83.036 | -72.965 | -70.722 | 62.625 | 62.274 | -21.318 | -20.587 | 67.739 | 67.47 | 71.199 | 70.9 | 26.005 | 41.36 | -298.52 | 110.64 | 110.41 | 19.6 | 42.2 | -7.9 | -7.9 | 1.6288 | 1.3678 | -334.15 | 40.717 | 519.49 | 364.45 | 100.46 | -219.5 | 408.08 | -14.651 | -133.18 | -214.69 | 121.23 | 122.31 | 156.92 | -257.39 | 227.5 | -162.45 | 285.11 | -1.8443 | 20.016 | 29.44 | 6.2459 | 6.241 | -19.92 | 7.36 | 15.216 | 1.2893 | -30.116 | -10.017 | 38.299 | 57.584 | 58.367 | 0 | 0 | 54.183 | 53.643 | 54.633 | 0 | -12.199 | 34.103 | 10.46 | 8.6999 | -32.607 | 81.657 | 66.587 | -32.154 | -59.764 | 58.093 | 36.445 | 31.1 | -3.0999 | 42.888 | 395.2
MÍNIMO |  | 0 | 16.256 | -49.676 | -38.968 | 19.338 | 7.7401 | 38.463 | -111.77 | 40.297 | 20.332 | -36.424 | -33.299 | -56.784 | 19.799 | 9.9359 | -48.4 | 12.406 | 117.608 | 8.7646 | 7.4874 | 12.398 | 0 | 8.9209 | 2.3617 | 0 | 113 | -98.73 | -97.93 | 17.217 | 2.22 | 0 | 4.0339 | 0.125 | -40.54 | -40.38 | -52.83 | 14.31 | 13.899 | 7.0514 | 9.8594 | 54.716 | 57.074 | 8.8909 | -61.219 | -60.493 | 3.6526 | 3.6119 | 52.645 | 51.842 | -11.516 | -61.717 | -315.04 | -38.32 | -14.099 | -14.199 | 51.466 | 50.853 | -7.0357 | -67.102 | -32.307 | 7.9499 | 0 | 1.3452 | 124.02 | 28.748 | 28.504 | -298.62 | 224.88 | 40.977 | -130.96 | 25.859 | 62.801 | 14.109 | 13.869 | 39.09 | 46.83 | -118.68 | -118.81 | 143.97 | 147.04 | 3.9998 | -119.96 | -118.64 | -12.28 | -139.37 | 19.57 | 25.985 | 76.3 | 68.599 | -19.35 | 4.1511 | 2.9966 | 4.4367 | -0.8212 | -1.2191 | -153.628 | -71.064 | 0 | 10.207 | 17.069 | 46.81 | 46.413 | 43.949 | -41.09 | -5.8948 | 65.668 | 66.294 | -176.78 | -0.0001 | -24.95 | -129.39 | -128.8 | 28.731 | 32.235 | 35.238 | 46.893 | 31.75 | -13.57 | 54.472 | 93.435 | -23.44 | -23.67 | 71.71 | 58.39 | 91.436 | 91.054 | -104.8 | -103.47 | 144.12 | 101.87 | 97.037 | 99.427 | 17.595 | -4.0231 | -32.9 | 117.19 | -20.237 | 0 | -41.106 | -41.351 | -34.852 | -57.113 | -48.346 | 21.552 | -106.26 | -107.71 | -76.499 | 0 | -20.719 | 1 | 11.695 | -185.23 | -38.692 | -37.859 | -0.8003 | -99.463 | -33.123 | 18.382 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 15.372 | 75.857 | 72.843 | -213.84 | 58.705 | 58.327 | -165.89 | -163.52 | -48.309 | -46.299 | 8.4602 | 0.751 | -11.549 | 10.64 | -49.807 | 8.9224 | -11.579 | 0.32 | 6.1151 | 20.719 | 83.487 | 88.684 | 10.75 | 72.361 | 17 | -26.732 | -1.5734 | -11.423 | 1.2971 | 0.0638 | 0 | -16.748 | -49.488 | 20.532 | 13.697 | 69.865 | 46.24 | -161.27 | -34.157 | 30.774 | -75.191 | 8.6606 | 0 | 0 | 9.8998 | 115.51 | 116.03 | 271.1 | -288.26 | -624.98 | 569.87 | 376.53 | -160.07 | -159.12 | -64.054 | -58.385 | 73.946 | 72.904 | -121.19 | -121.78 | 9.0336 | 8.9897 | -83.542 | -83.378 | 41.97 | 41.819 | 54.299 | 54.4 | 22.09 | -72.559 | -355.27 | 61.347 | 60.579 | 8.1999 | 13.699 | -60.799 | -61.099 | 1.1522 | 0.9193 | -645.19 | -326.74 | 268.89 | 147.26 | -383.96 | -410.53 | 216.79 | -156.19 | -284.12 | -398.39 | 93.548 | 93.164 | 15.325 | -516.16 | 94.437 | -287.08 | 163.49 | -6.0109 | 8.3025 | 19.84 | 4.136 | 4.105 | -29.2 | -0.64 | 11.718 | -7.9392 | -46.523 | -17.723 | 28.399 | 51.02 | 50.516 | 0 | 0 | 47.108 | 47.287 | 47.756 | 0 | -40.9 | 20.197 | 5.0599 | 8.6999 | -55.474 | 61.441 | 38.843 | -54.353 | -79.156 | 29.277 | 16.43 | 3.0999 | -32 | -231.6 | 145.62
PROMEDIO |  | 0 | 20.0774 | -40.2928 | -23.1289 | 27.3707 | 13.4202 | 54.599 | -88.9914 | 58.3259 | 28.5775 | -28.9432 | -19.7946 | -43.3544 | 37.9039 | 16.8528 | -37.583 | 13.7487 | 183.361 | 11.24 | 10.6966 | 17.7453 | 0 | 18.5192 | 6.6874 | 0 | 113 | -88.5413 | -90.1571 | 19.0261 | 19.7483 | 2.1542 | 8.2378 | 0.14744 | -28.456 | -28.7436 | -47.2242 | 28.6893 | 28.8845 | 10.5585 | 13.7631 | 70.4642 | 72.8534 | 31.3978 | -53.9095 | -53.4988 | 16.3098 | 16.5791 | 68.6061 | 67.6823 | -8.4407 | -45.0004 | -237.9785 | -23.4831 | -11.3991 | -11.3908 | 59.7001 | 58.7741 | -5.6674 | -67.102 | -23.2253 | 10.6219 | 4.5505 | 4.0973 | 269.4804 | 86.1171 | 86.1014 | -205.6862 | 398.7771 | 40.977 | -60.9416 | 62.5101 | 86.866 | 20.7379 | 23.8983 | 56.7569 | 65.9176 | -99.9186 | -96.8106 | 169.1892 | 170.0794 | 16.5987 | -86.5206 | -86.1989 | -5.5905 | -99.8553 | 19.57 | 25.985 | 106.4834 | 96.1839 | -16.8495 | 20.6868 | 20.5201 | 20.5012 | 20.2741 | 18.4527 | -50.4293 | -38.8564 | 0 | 12.9563 | 42.5555 | 66.8067 | 46.413 | 43.949 | -35.1629 | -5.8948 | 99.0763 | 99.0274 | -125.3043 | 1.6667e-05 | -21.3637 | -106.4409 | -106.8523 | 33.0734 | 57.0155 | 65.5005 | 82.8538 | 56.5782 | -9.0158 | 62.3919 | 123.0071 | -16.0879 | -16.357 | 92.6781 | 71.1917 | 118.8611 | 122.3507 | -81.9179 | -79.9897 | 192.836 | 146.8825 | 141.8679 | 144.2906 | 73.7231 | 53.4857 | -28.6611 | 221.4821 | 173.6909 | 0 | -32.7732 | -35.0639 | 13.8154 | -1.5329 | -48.346 | 104.8835 | -83.6877 | -84.15 | -16.1619 | 3.6359 | -15.8574 | 57.0996 | 16.3059 | -69.8856 | -33.0967 | -32.3234 | 8.3862 | -53.2593 | 23.5124 | 20.1008 | 0 | 0 | 10.2814 | 27.3179 | 26.4589 | 100.5992 | 99.9364 | -155.136 | 86.4222 | 86.7241 | -122.3803 | -121.1579 | -32.4879 | -37.9877 | 12.892 | 1.03 | -7.8245 | 13.8973 | -33.3453 | 10.5276 | -9.6077 | 0.51867 | 9.7139 | 29.4277 | 120.6146 | 122.9302 | 13.1398 | 86.7513 | 20.6142 | -18.7057 | 0.74908 | -0.97487 | 1.9556 | 0.0638 | 0 | -15.1634 | -33.301 | 22.7746 | 52.2096 | 95.9974 | 60.0006 | -141.2821 | -26.4833 | 38.9193 | -51.523 | 9.7005 | 3.6863 | 3.4083 | 11.1555 | 147.4725 | 147.3952 | 282.8733 | -282.1077 | -597.8871 | 601.0429 | 512.9315 | -141.7073 | -140.4698 | -55.478 | -47.0683 | 78.7243 | 78.2715 | -97.4845 | -98.5465 | 40.1754 | 39.6654 | -50.7912 | -50.4671 | 56.4145 | 56.2635 | 62.2121 | 62.2413 | 22.8612 | -6.2301 | -331.3175 | 84.6584 | 84.3593 | 13.0267 | 28.1017 | -38.5642 | -36.6977 | 1.4145 | 1.1793 | -487.42 | -138.3429 | 396.6965 | 261.6062 | -119.6858 | -324.3067 | 324.5329 | -102.3745 | -226.4363 | -310.6098 | 104.759 | 104.5581 | 101.6092 | -398.8979 | 177.132 | -221.3227 | 215.2208 | -3.7689 | 13.1049 | 24.5961 | 5.3891 | 5.4044 | -24.4378 | 3.8066 | 14.0345 | -4.0658 | -37.8249 | -14.0533 | 33.3099 | 54.5769 | 54.4168 | 0 | 0 | 51.3481 | 51.0862 | 51.3835 | 0 | -27.3579 | 27.8177 | 7.4093 | 8.6999 | -46.1835 | 75.8691 | 56.2503 | -45.52 | -74.2254 | 46.6628 | 27.4977 | 16.283 | -17.9768 | -94.8242 | 270.285
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 15 de Enero del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/01/2025 | 00:30 | 0 | 4.8979 | -10.037 | 11.341 | 7.6378 | 6.5051 | 14.313 |  | 16.098 | 6.9637 | -7.9852 | -11.1 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.399 | 3.0128 | -3.2016 |  | 3.3926 | 6.3085 | 0 | 3.009 | 2.3748 |  | -0.6791 | -0.243 | -0.275 | 1.489 | -8.88 | -13.2 | -0.339 | 0.288 | -15.67 | -15.569 |  | -12.739 | -12.8 | 6.7464 | 3.7158 | 19.938 | 21.701 | -16.454 | -11.922 | -11.727 | 7.5869 | 13.059 | -19.691 | -15.137 | 8.6923 | 45.141 | -38.299 | 2.2677 | -5.1999 | -5.1999 | -21.401 | -19.875 | -3.1488 | 1.3141 | -5.6146 | 0.96 | 0 | 1.2478 | -124.88 | 64.607 | 64.79 | -47.189 |  | -9.1669 |  |  | 18.931 |  | 7.92 | -8.14 | 5.5799 | -3.0768 | -3.0768 | 11.616 | 10.063 | 2.6359 | -27.996 | -27.826 | -5.7792 | 23.67 | 2.88 | 6.412 | 16.5 | 12.899 | -2.74 | 33.623 | 34.063 | 32.795 | 80.724 | 81.431 | -13.521 | -82.668 | 0 | 2.1761 | 28.59 | 17.079 | 10.004 | 9.9639 | -10.809 | 0.3145 | -25.05 | -24.719 | 42.261 | 0.0148 | -5.604 | 9.1999 | 9.3999 |  | 0 | 49.054 | 5.7577 | 0.54 | -5.32 | 10.381 |  | -8.71 | -8.5799 | 25.51 | 19.95 | -43.563 | -21.418 | -23.697 | -22.99 | 0 | -13.102 | -17.253 | -17.219 | -10.602 | -18.107 | -15.508 | -48.759 | -7.287 | 0 | -13.246 | -13.446 | 12.034 | -20.462 | 0.1059 | 10.768 | -17.627 | -17.046 | 5.3173 | 6.1399 | -9.3899 | -1 | 5.004 | -40.41 | -9.2588 | -9.4911 | 7.8592 |  |  | 4.1816 | 0 | 0 | 0 | 5.6451 | 5.0639 | -4.6887 | -4.3538 | 24.281 | 10.87 | 10.677 | 33.157 | 42.642 | 18.917 | -10.899 | -2.5062 | 0.3152 | 1.8 | 1.29 | -20.744 | 1.6186 | 4.8689 | 0.627 | 2.1094 | 15.649 | -37.164 | -25.393 | -2.1899 | 25.325 | -0.1 | 20.747 | 4.91 | -5.2547 | 1.9927 | 0.0562 |  | -10.892 | -13.696 | 8.5854 | -33.444 | -15.15 | -12.503 | 133.97 | -2.3802 | -9.2327 | 9.3698 | 2.5839 | 9.4357 | 9.3916 |  | -3.5655 | -2.4218 | 1.2599 | 0 | 60.46 | 28.049 | 47.891 | 49.88 |  |  | -10.641 | 0 |  | 40.556 | 37.91 | -19.702 | -18.736 | -1.8692 | -1.7138 | 3.5199 | 3.93 | -24.899 | -25.1 | 3.306 | -6.2399 | 37.624 | 19.742 | 20.215 | -19.1 |  |  |  | -18 | -17.965 | -42.238 | -5.8562 |  | -10.744 | 47.284 | 116.27 | 53.341 | 124.66 |  | 53.539 |  | 28.194 | -17.498 | 228.58 | -177.15 | 68.185 | -52.734 | 1.6662 | 0.1683 | -5.0399 | -1.669 | -1.679 | 0.48 | 0 | -2.8564 | -7.1457 | 12.071 | -8.5526 | 4 | 1.71 | 1.615 | 0 | 0 | 3.1466 | 4.3393 | 4.4524 |  | 14.1 | 7.2032 | -0.4 |  | -6.057 | -16.764 | -16.472 | -3.6768 | 12.423 | -10.826 | -1.7539 | -16.6 | -0.6 | 44.812 | -157.61
15/01/2025 | 01:00 | 0 | 4.8432 | -9.9462 | 11.235 | 7.6377 | 7.566 | 14.03 |  | 17.793 | 7.4107 | -8.8283 | -11.1 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.399 | 2.7089 | -4.0146 |  | 3.4245 | 6.279 | 0 | 3.7819 | 2.3345 |  | -0.7747 | -0.514 | -0.5 | 1.661 | -8.88 | -13.2 | -0.126 | 0.285 | -18.5 | -18.6 |  | -10.5 | -10.539 | 7.3475 | 3.8626 | 20.944 | 24.358 | -16.532 | -14.065 | -13.734 | 10.533 | 12.224 | -18.888 | -17.012 | 8.6923 | 46.289 | -36.768 | 4.1798 | -5.4999 | -5.4999 | -20.748 | -21.201 | -3.3269 | 1.3141 | -6.3854 | 0.75 | 0 | 1.2335 | -126.98 | 63.112 | 63.325 | -36.327 |  | -9.1669 |  |  | 17.923 |  | 7.1199 | -9.6599 | 4.6399 | -7.2294 | -7.0955 | 18.442 | 15.513 | 0.6807 | -29.186 | -29.198 | -5.0783 | 23.814 | 2.88 | 6.412 | 15.699 | 12.199 | -2.5599 | 32.533 | 31.896 | 30.924 | 84.681 | 84.983 | -9.6496 | -82.427 | 0 | 2.1591 | 31.299 | 16.489 | 10.004 | 9.9639 | -10.42 | 0.3145 | -25.407 | -24.758 | 44.012 | 0.0148 | -5.2942 | 9.1999 | 9.3999 |  | -0.187 | 48.107 | 5.7577 | 0.4 | -5.29 | 11.218 |  | -7.78 | -7.8 | 22.84 | 20.01 | -44.454 | -22.354 | -29.668 | -28.663 | 0 | -16.854 | -22.782 | -22.203 | -12.074 | -20.008 | -15.618 | -58.647 | -4.1518 | 0 | -13.836 | -14.614 | 14.047 | -19.846 | 0.1059 | 0 | -18.891 | -18.539 | 4.6867 | 0 | -11.399 | 0 | 5.1398 | -39.834 | -9.794 | -10.049 | 7.8784 |  | -14.35 | 4.737 | 0 | 0 | 0 | 6.8811 | 4.9596 | -2.3443 | -2.6793 | 11.889 | 14.1 | 14.158 | 19.665 | 29.733 | 18.224 | -11.309 | -3.6177 | 0.3069 | 2.29 | 1.04 | -19.501 | 1.6285 | 4.9459 | 0.617 | 2.3033 | 18.04 | -34.564 | -23.204 | -2.4099 | 27.483 | -0.1 | 19.572 | 4.3298 | -4.6391 | 1.9233 | 0.0562 |  | -11.166 | -15.571 | 8.9806 | -33.108 | -3.4959 | -10.973 | 111.92 | -3.3223 | -9.2138 | 9.8836 | 3.0134 | 9.3917 | 9.3599 |  | -5.724 | -3.5927 | -1.2599 | 4.768 | 65.548 | 20.936 | 50.943 | 49.799 |  |  | -10.34 | -10.243 |  | 40.556 | 38.858 | -18.994 | -18.785 | -2.5414 | -2.3934 | 4.0399 | 4.0399 | -25.899 | -26 | 3.4103 | -6.48 | 36.919 | 19.553 | 19.44 | -19.1 |  |  |  | -17.811 | -17.782 | -46.258 | -8.8671 |  | -9.6042 | 51.952 | 109.17 | 53.285 | 125.62 |  | 43.267 |  | 24.681 | -15.254 | 224.81 | -174.86 | 63.067 | -49.295 | 1.8298 | 0.3288 | -5.36 | -1.631 | -1.638 | 0 | 0.24 | -2.6881 | -6.6208 | 12.483 | -8.7296 | 3.0999 | 0.957 | 1.852 | 0 | 0 | 4.1391 | 4.2676 | 3.667 |  | 15.1 | 6.5858 | -0.34 |  | -4.1035 | -17.781 | -16.916 | -1.3293 | 13.032 | -11.498 | -2.014 | -17.1 | -0.3 | 52.081 | -155.11
15/01/2025 | 01:30 | 0 | 4.558 | -9.4048 | 8.2066 | 6.9928 | 5.9809 | 12.699 |  | 16.174 | 6.8107 | -8.1691 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 2.7698 | 2.0916 |  | 3.4804 | 6.1948 | 0 | 3.8439 | 2.3696 |  | -0.4419 | -0.331 | -0.327 | 1.475 | -11.1 | -13.2 | 0.033 | 0.279 | -15.93 | -16.01 |  | -12.63 | -12.68 | 7.4494 | 3.891 | 20.943 | 23.019 | -15.731 | -12.592 | -13.124 | 11.666 | 10.59 | -18.352 | -17.414 | 8.2978 | 43.013 | -40.179 | 3.2242 | -5.4999 | -5.5999 | -20.913 | -21.118 | -3.1776 | 1.3141 | -8.2284 | -0.35 | 0 | 0.6475 | -124.05 | 62.471 | 62.898 | -48.147 |  | -9.1669 |  |  | 16.875 |  | 7.6999 | -9.35 | 4.86 | -1.8712 | -2.0051 | 8.8721 | 6.4939 | 0.5884 | -26.637 | -26.691 | -7.9373 | 25.314 | 2.88 | 6.412 | 14.399 | 11.399 | -2.3299 | 33.154 | 32.726 | 31.363 | 83.199 | 83.048 | -14.016 | -82.981 | 0 | 1.7204 | 31.7 | 16.01 | 10.004 | 9.9639 | -10.01 | 0.3145 | -26.889 | -26.405 | 43.624 | 0.0148 | -5.2102 | 11.6 | 11.699 |  | -1.122 | 49.369 | 3.9022 | -0.7 | -5.72 | 11.083 |  | -7.65 | -7.5999 | 22.01 | 18.54 | -43.472 | -22.136 | -22.774 | -22.227 | 0 | -16.277 | -21.394 | -20.882 | -2.7839 | -8.2797 | -14.901 | -45.995 | -2.414 | 0 | -13.584 | -14.315 | 13.575 | -26.894 | 0.1059 | 13.328 | -16.281 | -15.764 | 2.451 | -10.67 | -9.1799 | 0 | 4.711 | -52.205 | -9.9878 | -10.172 | 8.545 |  | -17.188 | 4.9201 | 0 | 0 | 0 | 6.398 | 5.2458 | -6.5307 | -6.0284 | 28.635 | 9.4817 | 9.3235 | 33.855 | 44.357 | 18.502 | -11.049 | -2.7882 | 0.2886 | 2.04 | 1.32 | -18.866 | 1.4706 | 4.9519 | 0.512 | 2.1992 | 15.84 | -37.06 | -26.156 | -2.3599 | 25.486 | -0.1 | 20.577 | 4.6597 | -4.9795 | 1.8538 | 0.0562 |  | -11.924 | -13.211 | 9.3316 | -34.621 | -13.57 | -13.034 | 129.4 | -3.0349 | -9.4135 | 9.7371 | 3.4989 | 9.3111 | 9.3283 |  | -5.3283 | -3.8642 | 1.6799 | 0 | 62.974 | 27.342 | 44.783 | 49.962 |  |  | -10.797 | 0 |  | 40.556 | 38.858 | -19.318 | -18.302 | -2.1718 | -2.1437 | 1.7799 | 1.8099 | -25 | -24.5 | 3.3939 | -6.88 | 33.676 | 20.438 | 20.322 | -19 |  |  |  | -17.763 | -17.905 | -35.862 | -9.6091 |  | -13.757 | 61.239 | 109.57 | 51.948 | 121.13 |  | 48.662 |  | 22.046 | -12.202 | 227.54 | -175.72 | 63.747 | -50.942 | 1.549 | 1.6685 | -4.5599 | -1.643 | -1.654 | 0.16 | 0.16 | -2.5861 | -6.6208 | 12.687 | -8.6991 | 3.0999 | 1.3109 | 1.301 | 0 | 0 | 3.0582 | 3.5957 | 3.7437 |  | 14.699 | 7.0838 | -0.34 |  | -5.7707 | -16.968 | -16.128 | -1.9035 | 12.681 | -10.863 | -1.8093 | -16.799 | -0.4 | 44.902 | -166.49
15/01/2025 | 02:00 | 0 | 4.4061 | -9.1078 | 2.9331 | 6.8541 | 5.455 | 12.28 |  | 15.833 | 6.6817 | -8.0473 | -11.1 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 2.6526 | 1.7184 |  | 3.6165 | 6.4067 | 0 | 4.333 | 2.3106 |  | -0.5226 | -0.325 | -0.315 | 2.1459 | -11.1 | 0 | -0.128 | 0.283 | -16.78 | -16.77 |  | -11.85 | -11.939 | 7.48 | 3.7809 | 21.349 | 23.495 | -15.61 | -13.127 | -12.483 | -0.5299 | -0.5485 | -16.744 | -14.199 | 7.1141 | 35.6 | -40.362 | 4.2165 | -5.6999 | -5.6999 | -21.367 | -21.192 | -3.0815 | 1.3141 | -7.8664 | -0.33 | 0 | 0.4899 | -127.32 | 61.372 | 61.494 | -42.169 |  | -9.1669 |  |  | 15.867 |  | 7.42 | -10.35 | 4.5199 | -2.6749 | -2.9428 | 9.052 | 6.5782 | -0.3958 | -27.097 | -26.875 | -7.9812 | 24.472 | 2.88 | 6.412 | 13.899 | 10.8 | -2.2599 | 31.344 | 31.39 | 30.514 | 84.28 | 84.242 | -11.069 | -82.599 | 0 | 2.0512 | 28.229 | 15.85 | 10.004 | 9.9639 | -9.9299 | 0.3145 | -25.926 | -24.815 | 44.969 | 0.0149 | -5.03 | 11.6 | 11.699 |  | -1.496 | 49.369 | 3.7167 | -0.87 | -5.91 | 9.8955 |  | -8.16 | -8.17 | 22.38 | 18.47 | -46.036 | -22.345 | -24.702 | -23.009 | 0 | -18.549 | -22.695 | -22.828 | -3.8805 | -10.553 | -15.139 | -53.213 | -1.9209 | 0 | -13.654 | -14.148 | 19.385 | -24.697 | 0.1059 | -4.1 | -14.211 | -14.014 | 5.8185 | 12.019 | -12.359 | 1.8999 | 4.7326 | -48.884 | -9.6635 | -9.9524 | 7.4838 |  | -14.702 | 4.9324 | 0 | 0 | 0 | 6.8732 | 4.7973 | -5.3586 | -5.8609 | 25.955 | 9.7358 | 9.6765 | 32.205 | 41.355 | 18.404 | -11.129 | -3.1068 | 0.2978 | 2.32 | 1.22 | -18.719 | 1.7216 | 4.7899 | 0.573 | 2.0215 | 16.54 | -37.459 | -25.881 | -2.1699 | 26.875 | -0.1 | 20.489 | 4.4214 | -4.7898 | 1.8259 | 0.0562 |  | -10.895 | -12.514 | 11.193 | -34.705 | -11.51 | -13.523 | 121.76 | -3.3395 | -9.8271 | 10.009 | 3.8504 | 9.3038 | 9.2413 |  | -4.7359 | -3.2311 | 0 | 0 | 64.407 | 23.639 | 48.84 | 49.851 |  |  | -10.216 | 0 |  | 40.556 | 38.858 | -19.351 | -18.686 | -1.3054 | -1.2171 | 2.3499 | 2.1099 | -25.5 | -26.899 | 3.3224 | -7.28 | 38.072 | 19.102 | 18.725 | -19.1 |  |  |  | -17.763 | -17.905 | -36.035 | -10.145 |  | -12.14 | 63.109 | 110.07 | 54.776 | 128.31 |  | 48.714 |  | 24.377 | -16.562 | 225.77 | -168.47 | 60.7 | -49.521 | 2.0398 | 1.6522 | -4.96 | -1.5779 | -1.588 | 0.8 | 0 | -2.6855 | -6.6208 | 12.745 | -8.4946 | 3 | 0.04 | -0.232 | 0 | 0 | 3.2462 | 3.234 | 3.2624 |  | 15 | 6.6662 | -0.34 |  | -5.8201 | -16.819 | -16.163 | -2.2859 | 12.168 | -10.865 | -2.3388 | -17.1 | 0 | 48.572 | -167.52
15/01/2025 | 02:30 | 0 | 4.6018 | -9.4286 | 2.8371 | 6.7946 | 5.3215 | 12.404 |  | 14.185 | 6.0988 | -7.5699 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.5608 | 1.4688 |  | 3.6295 | 6.8877 | 0 | 4.8597 | 2.3616 |  | -0.463 | -0.393 | -0.38 | 1.4049 | -8.88 | 0 | -0.165 | 0.282 | -16.489 | -16.52 |  | -12.199 | -12.109 | 7.2654 | 3.8657 | 20.026 | 21.796 | -14.562 | -12.86 | -12.7 | 13.87 | 10.475 | -17.548 | -17.012 | 8.2978 | 42.192 | -42.767 | 3.605 | -5.6999 | -5.5999 | -19.108 | -19.606 | -2.2569 | 1.3141 | -7.0555 | -0.29 | 0 | 0.6527 | -121.61 | 59.48 | 59.816 | -43.037 |  | -9.1669 |  |  | 15.867 |  | 7.2699 | -10.68 | 4.36 | -4.0145 | -4.0145 | 8.8369 | 6.9203 | -0.7151 | -26.671 | -26.412 | -7.5844 | 23.871 | 2.88 | 6.412 | 14.3 | 10.8 | -2.23 | 30.799 | 30.897 | 30.555 | 83.631 | 84.016 | -11.712 | -81.509 | 0 | 1.8292 | 31 | 15.84 | 10.004 | 9.9639 | -9.2299 | 0.3145 | -25.677 | -25.972 | 43.648 | 0.015 | -4.7112 | 13.899 | 14 |  | -1.683 | 49.527 | 3.5311 | -1.16 | -5.8 | 10.03 |  | -8.06 | -8.06 | 22.02 | 18.23 | -44.381 | -21.79 | -24.654 | -23.6 | 0 | -17.626 | -22.987 | -22.951 | 0.7971 | -11.129 | -15.665 | -52.351 | 1.9303 | 0 | -14.827 | -13.927 | 11.743 | -24.331 | 0.1059 | 11.28 | -17.055 | -17.363 | 2.3435 | 0 | -13.869 | -0.6 | 4.6579 | -50.566 | -9.6503 | -9.8774 | 6.7533 |  | -19.43 | 4.8774 | 0 | 0 | 0 | 6.8732 | 4.7973 | -4.6887 | -4.8562 | 25.285 | 10.018 | 9.8612 | 30.404 | 39.711 | 17.848 | -11.629 | -2.5062 | 0.2813 | 2.21 | 2.4 | -18.792 | 1.7058 | 4.7519 | 0.524 | 2.103 | 15.989 | -36.821 | -25.827 | -2.2299 | 25.51 | -0.1 | 19.478 | 4.6482 | -5.0507 | 1.805 | 0.0562 |  | -10.728 | -13.326 | 10.094 | -33.78 | -11.855 | -12.802 | 126.98 | -3.2531 | -8.6218 | 9.6991 | 3.1901 | 9.3258 | 9.3283 |  | -4.7926 | -3.0122 | 1.6799 | 0 | 63.817 | 28.528 | 51.869 | 49.677 |  |  | -10.743 | 0 |  | 40.556 | 38.858 | -18.977 | -18.203 | -0.8883 | -1.1666 | 3.0499 | 3.14 | -25.6 | -25.799 | 3.306 | -7.44 | 37.109 | 19.259 | 19.258 | -19.1 |  |  |  | -18.003 | -17.905 | -33.611 | -10.17 |  | -12.749 | 64.733 | 112.64 | 49.573 | 125.14 |  | 47.264 |  | 25.198 | -14.138 | 227.36 | -176.2 | 65.31 | -50.972 | 1.8762 | 0.2175 | -4.88 | -1.5599 | -1.57 | 0.24 | 0.96 | -2.9154 | -7.1183 | 13.096 | -8.5831 | 2.4 | 1.054 | 0.278 | 0 | 0 | 3.2085 | 3.385 | 3.3805 |  | 14.899 | 7.3392 | -0.39 |  | -5.5384 | -16.454 | -15.981 | -2.2574 | 12.37 | -10.73 | -2.0717 | -16.6 | -0.2 | 50.883 | -169.04
15/01/2025 | 03:00 | 0 | 4.675 | -9.6387 | 2.8967 | 6.6405 | 5.5055 | 12.277 |  | 15.05 | 6.2058 | -7.6136 | -13.319 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.1428 | 1.273 | 4.2491 | 4.2441 | 7.5857 | 0 | 5.8692 | 2.3576 |  | -0.4703 | -0.439 | -0.44 | 1.7019 | -8.88 | 0 | -0.067 | 0.281 | -16.229 | -16.309 | -10 | -12.21 | -12.51 | 7.3282 | 3.8301 | 19.626 | 21.672 | -14.159 | -15.003 | -14.385 | 13.044 | 9.6404 | -18.218 | -16.209 | 8.2978 | 42.797 | -39.939 | 4.3766 | -6.0999 | -6.1999 | -19.127 | -18.863 | -2.2638 | 1.3141 | -11.254 | 0.26 | 0 | 0.8819 | -122.31 | 57.954 | 57.985 | -39.904 | -189.3 | -9.1669 |  |  | 14.849 | 10.439 | 7.0599 | -10.819 | 3.67 | -2.9428 | -3.8805 | 9.8638 | 7.3873 | 0.6175 | -25.034 | -24.767 | -10.587 | 25.392 | 2.88 | 6.412 | 13.1 | 10.199 | -2.2799 | 31.661 | 30.818 | 30.474 | 83.931 | 84.182 | -12.66 | -80.465 | 0 | 1.7439 | 28.379 | 15.51 | 10.004 | 9.9639 | -9.5199 | 0.3145 | -26.663 | -25.274 | 42.597 | 0.0149 | -4.8808 | 13.899 | 14 | -6.6369 | -1.683 | 49.054 | 3.16 | -1.34 | -6.02 | 10.813 | -42.839 | -8.14 | -8.09 | 22.17 | 17.93 | -43.618 | -21.636 | -23.657 | -22.99 | 0 | -18.768 | -24.186 | -22.416 | 0.7258 | -4.1462 | -15.899 | -56.02 | 2.3739 | 0 | -13.178 | -13.732 | 10.887 | -23.455 | 0.1059 | -4.1 | -15.464 | -14.411 | 5.5692 | 12.099 | -12.21 | 7.3 | 4.8841 | -43.465 | -8.5558 | -8.7671 | 4.9174 | 5.9134 | -21.651 | 4.8835 | 0 | 0 | 0 | 5.9304 | 4.0679 | -5.3586 | -5.3586 | 27.63 | 9.486 | 9.2239 | 32.709 | 41.583 | 18.409 | -9.4599 | -2.1693 | 0.2978 | 2.44 | 1.97 | -19.495 | 1.5848 | 4.8759 | 0.566 | 2.1052 | 14.319 | -37.537 | -26.658 | -2.3599 | 23.478 | -0.1 | 19.548 | 4.6957 | -4.9592 | 1.7973 | 0.0562 |  | -10.183 | -13.174 | 9.6108 | -34.201 | -13.937 | -13.21 | 129.69 | -3.3865 | -8.7186 | 9.4297 | 3.8551 | 9.2965 | 9.2255 | 3 | -4.4302 | -3.7372 | 2.5099 | 0 | 62.479 | 27.838 | 51.129 | 49.677 | 49.544 | -7.0687 | -10.664 | 0 | -10.64 | 40.556 | 38.858 | -18.642 | -18.021 | -1.2805 | -1.3919 | 3.0899 | 3.3599 | -25.899 | -26.299 | 3.4634 | -7.6799 | 35.041 | 20.612 | 20.492 | -19.1 | -30.7 | 6.0999 | 5.5 | -17.738 | -17.724 | -33.092 | -6.1588 | -286.42 | -15.278 | 75.761 | 111.79 | 50.613 | 122.42 | 110.91 | 49.538 | 25.52 | 29.518 | -16.024 | 230.24 | -176.58 | 66.065 | -52.802 | 1.4538 | 0.4836 | -4.7199 | -1.541 | -1.5529 | 0.32 | 0 | -2.5542 | -6.5323 | 12.864 | -8.7602 | 2.0999 | -0.298 | 0.256 | 0 | 0 | 3.5952 | 2.784 | 3.2864 |  | 14.8 | 6.9295 | -0.42 | 0.37 | -4.7534 | -16.465 | -15.753 | -2.4268 | 12.32 | -10.663 | -2.1784 | -18 | 0 | 51.551 | -166.69
15/01/2025 | 03:30 | 0 | 4.957 |  | 2.8658 | 6.65 | 5.9236 | 12.031 |  | 15.681 | 6.5807 | -7.962 | -13.319 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.1926 | 1.3104 |  |  | 7.7706 | 0 | 5.7422 | 2.3858 |  | -1.0277 | -0.418 | -0.4 | 1.6369 | -8.88 | 0 | 0.041 | 0.277 | -17.659 | -17.85 | -10 | -11.35 | -11.1 | 7.6029 | 3.8122 | 21.212 | 23.447 | -13.976 | -14.467 |  | -0.514 | -0.208 | -15.941 | -13.663 | 6.7196 | 35.224 |  | 5.3217 | -6.1999 | -5.9999 | -20.764 | -20.992 | -2.2119 | 1.3141 | -9.7401 |  | 0 | 0.6616 | -130.25 | 58.595 | 58.809 | -35.786 | -192.58 | -9.1669 |  |  | 14.849 | 10.439 | 7.0599 | -10.71 | 3.74 | -4.1484 | -4.4163 | 9.9929 | 7.8088 | 0.2138 | -25.184 | -25.191 | -9.9006 | 25.733 | 2.88 | 6.412 | 12.399 | 9.6999 | -2.22 | 31.01 | 30.931 | 29.764 | 85.654 | 85.778 | -16.585 | -80.869 | 0 | 1.836 | 27.69 | 15.199 | 10.004 | 9.9639 | -9.34 | 0.3145 | -27.125 | -26.224 | 45.253 | 0.0149 | -4.8035 | 13.899 | 14 | -6.8103 | -1.87 | 48.107 | 2.9745 | -1.4 | -5.55 | 11.056 |  | -8.19 | -8.17 | 22.09 |  | -46.309 | -23.018 | -25.212 | -24.445 | 0 | -21.195 | -25.747 | -25.371 | -1.4644 | -9.3272 | -15.523 | -59.834 | 2.7332 | 0 | -12.577 | -13.85 | 23.309 | -24.387 | 0.1059 | -12.804 | -14.794 | -14.453 | 6.7703 | 6.0199 | -10.469 | 1.5 | 4.6999 | -48.903 |  | -9.1867 | 5.7314 |  | -24.094 | 4.8835 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 2.3923 | -3.3491 | -3.0142 | 24.281 | 10.831 | 11.002 | 32.855 | 41.95 | 17.853 | -9.6799 | -2.5081 | 0.2978 | 2.16 | 1.82 | -19.449 |  | 4.6909 | 0.567 | 2.0407 | 14.529 | -38.044 | -27.205 | -2.3599 | 24.167 | -0.1 | 19.369 |  | -4.6636 | 1.7574 | 0.0562 |  | -10.183 | -12.984 | 8.4832 | -33.864 | -11.94 | -13.283 |  | -3.458 | -8.877 | 10.009 | 3.1051 |  | 9.1305 | 3 | -3.7813 | -3.6476 | 1.6799 | 0 | 63.738 |  | 51.918 | 49.913 | 49.544 |  |  |  |  | 40.556 | 38.858 | -20.175 | -19.653 | -2.0065 | -1.9029 | 3.1199 | 2.97 | -25.6 | -25.5 | 3.7106 | -6.7199 | 40.244 | 18.326 | 18.208 | -18.7 | -30.299 | 7.6999 | 6.8 | -17.835 | -17.963 | -31.73 | -4.0043 | -289.44 | -14.761 | 79.144 | 118.9 | 48.694 | 126.3 | 113.81 |  | 25.101 |  | -18.654 | 228.34 | -177.65 | 64.548 | -51.846 | 1.8518 | 0.5663 | -5.36 | -1.5479 | -1.5599 | 0.72 | 0 | -2.8741 |  | 12.745 | -8.7296 | 3 | 1.3099 | 0.392 | 0 | 0 | 4.0101 | 3.5996 | 3.7328 |  | 13.8 | 7.2248 | -0.41 | 0.37 | -5.9588 | -17.029 | -16.684 | -3.1205 | 12.367 | -10.478 | -2.4583 | -16.5 | -0.6 | 51.839 | -169.92
15/01/2025 | 04:00 |  | 5.0141 |  | 2.8248 | 6.5814 | 5.7028 | 11.907 |  | 15.22 | 6.3208 | -7.499 | -13.319 | -22 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.1929 | 1.0531 |  |  | 7.1998 | 0 | 5.6666 | 2.4555 |  | -1.0027 | -0.478 | -0.474 | 1.255 | -6.6599 | 0 | 0.06 | 0.272 | -19.309 | -19.35 | -10 | -9.68 | -9.7299 | 7.4953 | 3.7669 | 20.927 | 22.036 | -14.579 | -16.343 |  | 7.2635 | 8.4248 | -17.95 | -15.405 | 7.5087 | 42.354 |  | 5.1373 | -5.6999 | -5.5999 | -18.466 | -18.085 | -2.1104 | 1.3141 | -8.7137 |  |  | 0.8453 | -122.22 | 56.52 | 56.611 | -32.391 | -190.2 | -9.1669 |  |  | 13.801 | 9.96 | 6.6399 | -11.079 | 3.45 | -6.9615 | -6.9615 | 13.133 | 11.594 | -1.133 | -25.978 | -25.976 | -8.9156 | 25.094 | 2.88 | 6.412 | 13.1 | 9.6999 | -2.48 | 30.935 | 31.336 | 29.69 | 85.438 | 85.904 | -16.416 | -79.593 |  | 1.8356 | 30.889 | 15.199 | 10.004 | 9.9639 | -9.6099 | 0.3145 | -27.252 | -26.846 | 45.527 | 0.0151 | -4.8451 | 13.899 |  | -6.571 | -1.683 | 48.265 | 3.16 | -1.36 | -5.63 | 10.597 |  | -8.78 | -8.75 | 23.73 |  | -44.454 | -22.718 | -28.578 | -27.772 | 0 | -20.758 | -25.622 | -26.109 | -7.802 | -15.266 | -15.428 | -63.141 | 5.271 | 0 | -13.552 | -14.397 | 15.84 | -22.115 | 0.1059 | 4.1119 | -18.7 | -18.132 | 3.9572 | 0 | -15.399 | 0.1 | 4.7544 | -45.724 |  | -10.306 | 7.5342 |  | -14.562 | 4.853 |  | 0 | 0 | 3.1695 | 2.3923 | -3.0142 | -3.8514 | 13.898 | 12.083 | 12.268 | 18.903 | 29.073 | 17.711 | -10.199 | -3.213 | 0.2978 | 1.96 | 1.96 | -18.181 |  | 4.7409 | 0.333 | 2.0479 | 16.12 | -33.606 | -23.437 | -2.4099 | 25.031 | -0.1 | 18.362 |  | -4.2382 | 1.752 | 0.0562 |  | -9.8086 | -13.782 | 7.2228 | -32.94 | -3.7087 | -11.892 |  | -3.8565 | -8.5644 | 10.176 | 3.9093 |  | 9.091 |  | -3.6161 | -2.0432 | 0 | 0 | 60.447 |  | 53.155 | 49.919 | 49.544 |  |  |  |  | 40.556 | 41.664 | -18.411 | -17.368 | -2.1048 | -1.8731 | 2.2 | 2.17 | -23.799 | -24.2 | 3.7271 | -6.1599 | 32.747 | 22.062 | 21.588 | -18.7 | -30.6 | 5.1999 | 4.5999 | -17.835 | -17.758 | -37.593 | -6.2645 | -282.69 | -12.397 | 69.507 | 115.48 | 49.098 | 118.53 | 112.91 |  | 25.439 |  | -12.523 | 227.78 | -174.72 | 67.375 | -53.042 | 1.1023 |  | -4.5599 | -1.503 | -1.5019 | 0.08 | 1.2 | -2.7391 |  | 12.687 | -8.7602 | 3.5 | 2.8429 | 2.253 | 0 | 0 | 4.374 | 4.2806 | 3.8764 |  | 14.899 | 6.6908 | -0.46 | 0.37 | -5.7726 | -16.378 | -16.187 | -2.9595 | 12.006 | -10.749 | -1.8491 | -16.899 | -0.4 | 51.993 | -166.72
15/01/2025 | 04:30 |  | 5.1412 |  | 2.7428 | 6.5774 | 5.4496 | 11.857 |  | 10.045 | 3.7108 | -5.2275 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.564 | 1.636 |  |  | 6.9714 | 0 | 5.2014 | 2.3938 |  | -0.9054 | -0.251 | -0.286 | 1.2619 | -11.1 | 0 | -0.371 | 0.275 | -17 | -16.579 | -10 | -11.75 | -11.869 | 7.7111 | 3.5583 | 18.934 | 20.788 | -16.73 | -13.127 |  | 19.748 | 21.74 | -19.424 | -18.62 | 8.6923 | 47.345 |  | 3.6886 | -5.6999 | -5.4999 | -17.176 | -18.977 | -2.3174 | 1.3141 | -10.159 |  |  | 0.9239 | -121.34 | 58.259 | 57.863 | -39.654 | -189.48 | -9.1669 |  |  | 14.869 | 10.27 | 6.88 | -10.649 | 3.5599 | -5.0861 | -5.488 | 11.469 | 9.704 | -0.1721 | -24.395 | -24.215 | -9.0978 | 26.919 | 2.88 | 6.412 | 13.199 | 10.3 | -1.98 | 33.074 | 32.757 | 31.388 | 85.326 | 85.234 | -18.317 | -81.713 |  | 1.7986 | 30.44 | 14.63 | 10.004 | 9.9639 | -9.5 | 0.3145 | -29.001 | -28.214 | 44.864 | 0.0149 | -4.8287 | 13.899 |  | -6.8103 | -1.87 | 48.423 | 2.9745 | -1.36 | -5.54 | 10.57 |  | -8.86 | -9.0399 | 23.69 |  | -45.745 | -23.063 | -26.735 | -25.318 | 0 | -20.54 | -25.271 | -25.231 | 0.0897 | -7.259 | -15.31 | -56.349 | 8.4961 | 0 | -13.278 | -13.714 | 18.032 | -26.678 | 0.1059 | 6.672 | -15.743 | -15.327 | 6.5953 | 6.0299 | -14.409 | 1.7 | 4.7478 | -54.01 |  | -10.195 | 7.6001 |  | -17.646 | 5.1765 |  | 0 | 0 | 0.7796 | 1.1786 | -3.1816 | -3.1816 | 25.285 | 12.681 | 13.186 | 32.471 | 41.83 | 17.848 | -9.6099 | -2.7205 | 0.2886 | 1.98 | 1.04 | -18.176 |  | 4.8039 | 0.327 | 2.1154 | 15.39 | -38.242 | -27.453 | -2.5099 | 24.948 | -0.1 | 19.399 |  | -4.8553 | 1.7275 | 0.0562 |  | -10.627 | -12.193 | 6.7101 | -33.948 | -12.108 | -13.847 |  | -3.4956 | -8.5312 | 9.6398 | 3.5745 |  | 9.178 |  | -3.5942 | -1.2623 | 1.6799 | 0 | 61.949 |  | 52.05 | 49.919 | 49.544 |  |  |  |  | 40.556 | 41.664 | -18.12 | -17.45 | -2.3968 | -2.4064 | 2.2799 | 2.25 | -24.899 | -25.299 | 3.7106 | -5.36 | 32.872 | 21.056 | 21.08 | -18.2 | -30.7 | 5.0999 | 4.1999 | -17.835 | -17.758 | -32.303 | -8.2152 | -285.18 | -13.014 | 71.948 | 114.37 | 48.67 | 118.97 | 115.92 |  | 28.688 |  | -8.4647 | 230.78 | -175.95 | 68.178 | -55.669 | 1.383 |  | -5.1999 | -1.485 | -1.503 | 0.64 | 1.12 | -3.2092 |  | 13.478 | -8.7876 | 2.5999 | 0.984 | 1.095 | 0 | 0 | 4.2702 | 3.7109 | 3.5891 |  | 15.399 | 6.4518 | -0.45 | 0.37 | -5.4426 | -16.126 | -16.379 | -2.0152 | 11.735 | -10.73 | -1.5488 | -17.5 | 0.1 | 52.384 | -165.3
15/01/2025 | 05:00 |  | 5.4467 |  | 2.8542 | 6.5944 | 5.2781 | 11.697 |  | 10.196 | 3.8178 | -5.3569 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.4398 | 2.1976 |  |  | 7.0564 | 0 | 5.1348 | 2.2399 |  | -0.8791 | -0.331 | -0.31 | 1.5769 | -11.1 | 0 | -0.195 | 0.279 | -16.03 | -16.159 | -10 | -12.159 | -12.399 | 7.252 | 3.7261 | 18.854 | 21.523 | -15.938 | -14.199 |  | 9.06 | 7.6657 | -19.558 | -16.476 | 7.5087 | 45.566 |  | 4.0263 | -5.8999 | -5.8999 | -20.032 | -19.632 | -2.2082 | 1.3141 | -9.6856 |  |  | 0.8565 | -123.56 | 58.015 | 58.809 | -41.583 | -189.59 | -9.1669 |  |  | 14.879 | 10.289 | 7.0199 | -10.479 | 3.38 | -4.8182 | -4.2824 | 10.884 | 8.2484 | -0.132 | -24.922 | -24.786 | -9.0505 | 28.459 | 2.88 | 6.412 | 12.699 | 9.8 | -1.94 | 33.073 | 33.364 | 31.813 | 85.277 | 85.868 | -16.418 | -81.413 |  | 1.9379 | 32.47 | 14.96 | 10.004 | 9.9639 | -9.3 | 0.3145 | -29.961 | -29.639 | 46.597 | 0.0149 | -4.8118 | 13.899 |  | -6.676 | -1.683 | 48.423 | 3.16 | -1.28 | -5.48 | 9.801 |  | -9.0399 | -9.06 | 24.12 |  | -47.327 | -23.5 | -26.406 | -25.063 | 0 | -19.695 | -24.166 | -24.13 | -0.0812 | -5.0715 | -15.328 | -54.817 | 5.8545 | 0 | -13.615 | -14.173 | 18.229 | -25.062 | 0.1059 | 14.352 | -16.093 | -15.541 | 7.1678 | 6.19 | -15.46 | -1.3 | 4.8189 | -53.435 |  | -10.48 | 8.3529 |  | -17.743 | 5.1155 |  | 0 | 0 | 3.5204 | 2.6377 | -2.8467 | -3.1816 | 23.611 | 12.586 | 12.294 | 31.049 | 41.252 | 18.941 | -8.9199 | -2.1199 | 0.2978 | 1.97 | 1.4 | -19.076 |  | 4.8489 | 0.566 | 2.0273 | 15.039 | -38.006 | -27.425 | -2.4799 | 24.649 | -0.1 | 19.472 |  | -5.29 | 1.7254 | 0.0562 |  | -10.884 | -12.827 | 7.8973 | -33.78 | -12.236 | -13.444 |  | -3.2416 | -7.9505 | 9.1826 | 3.5274 |  | 9.178 |  | -3.6788 | -2.8225 | 3.3499 | 0 | 60.672 |  | 51.328 | 49.919 | 49.544 |  |  |  |  | 44.335 | 41.664 | -17.203 | -16.297 | -2.8574 | -2.2927 | 2.21 | 2.1199 | -23.7 | -23.799 | 3.7106 | -4.96 | 29.703 | 22.04 | 21.919 | -18.2 | -30.7 | 5.0999 | 4.1999 | -17.835 | -17.683 | -27.726 | -6.4961 | -286.82 | -15.192 | 68.262 | 115.5 | 46.479 | 116.21 | 115.51 |  | 27.682 |  | -13.205 | 230.3 | -173.56 | 70.037 | -56.367 | 1.3611 |  | -5.0399 | -1.4579 | -1.472 | 0 | 1.5199 | -3.4559 |  | 13.127 | -8.8181 | 3 | 1.9249 | 1.419 | 0 | 0 | 3.1279 | 2.5126 | 3.4718 |  | 14.899 | 7.2773 | -0.37 | 0.37 | -5.266 | -16.336 | -16.434 | -2.1255 | 11.209 | -11.007 | 0 | -17.1 | -0.1 | 52.604 | -167.87
15/01/2025 | 05:30 |  | 5.591 |  | 2.8516 | 6.8244 | 5.2065 | 12.236 |  | 9.7737 | 3.7838 | -5.0901 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.945 | 3.3352 |  |  | 7.4956 | 0 | 5.4644 | 2.2117 |  | -0.8759 | -0.289 | -0.255 | 1.4279 | -8.88 | 0 | 0.06 | 0.281 | -17.129 | -17.149 | -10 | -11.329 | -11.35 | 7.0267 | 3.7838 | 19.571 | 21.852 | -15.65 | -13.797 |  | -0.8319 | -0.6514 | -16.61 | -13.395 | 6.7196 | 33.5 |  | 4.3297 | -5.4999 | -5.3999 | -20.771 | -20.923 | -2.2755 | 1.3141 | -8.4321 |  |  | 1.0737 | -126.56 | 58.87 | 59.45 | -36.028 | -187.05 | -9.1669 |  |  | 15.877 | 10.22 | 7.1199 | -10.35 | 3.4 | -6.6936 | -6.2917 | 13.308 | 11.198 | -0.6835 | -26.077 | -25.798 | -9.5221 | 26.988 | 2.88 | 6.412 | 14.6 | 11.5 | -2.3099 | 32.676 | 32.954 | 31.566 | 84.594 | 85.72 | -17.352 | -80.812 |  | 1.7995 | 31.86 | 15.67 | 10.004 | 9.9639 | -9.4899 | 0.3145 | -28.259 | -28.367 | 46.054 | 0.0149 | -4.8239 | 13.899 |  | -6.2561 | -1.122 | 49.527 | 4.2733 | -0.6 | -5.68 | 10.354 |  | -8.82 | -8.8999 | 25.44 |  | -44.727 | -22.763 | -28.715 | -27.281 | 0 | -17.51 | -23.055 | -22.568 | -9.0053 | -16.959 | -15.071 | -58.781 | -0.7695 | 0 | -14.01 | -14.462 | 14.79 | -20.55 | 0.1059 | 1.552 | -19.182 | -18.978 | 4.0736 | 0 | -15.13 | 0.1 | 5.0912 | -42.293 |  | -10.147 | 8.0782 |  | -17.772 | 4.9201 |  | 0 | 0 | 2.3285 | 1.6406 | -1.1721 | -1.1721 | 16.745 | 14.84 | 14.358 | 28.436 | 39.711 | 24.488 | -9.7199 | -2.4715 | 0.306 | 1.71 | 0.32 | -23.102 |  | 4.7419 | 0.466 | 2.0965 | 15.67 | -38.718 | -27.971 | -2.2999 | 24.1 | -0.1 | 18.963 |  | -5.076 | 1.7925 | 0.0562 |  | -11.358 | -14.456 | 6.9008 | -33.192 | -8.7122 | -12.572 |  | -3.3546 | -8.0949 | 9.3738 | 4.1912 |  | 9.0593 |  | -1.9576 | 0 | -0.84 | 0 | 57.008 |  | 52.948 | 49.892 | 49.624 |  |  |  |  | 44.335 | 41.664 | -16.868 | -16.604 | -1.3215 | -1.628 | 2.3199 | 2.3099 | -24.2 | -23.799 | 3.3756 | -6.8 | 31.892 | 21.762 | 21.647 | -17.799 | -31.2 | 4.6999 | 3.7999 | -17.835 | -17.868 | -38.165 | -7.2465 | -281.7 | -10.83 | 54.099 | 111.62 | 49.87 | 117.29 | 110.83 |  | 26.484 |  | -12.512 | 225.32 | -166.04 | 68.589 | -52.401 | 1.2439 |  | -5.5999 | -1.6319 | -1.628 | 1.0399 | 1.36 | -4.1348 |  | 12.101 | -8.4367 | 4.5999 | 1.929 | 0.858 | 0 | 0 | 4.8009 | 3.7616 | 3.7347 |  | 15.699 | 6.4746 | -0.32 | 0.37 | -6.0501 | -16.586 | -16.238 | -3.5301 | 11.657 | -10.426 | -2.03 | -18.1 | 0 | 50.502 | -161.08
15/01/2025 | 06:00 |  | 5.7954 |  | 2.9723 | 6.8458 | 5.5948 | 12.487 |  | 10.515 | 4.0398 | -5.3373 | -13.319 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.7279 | 3.2591 |  |  | 7.3856 | 0 | 5.4915 | 2.3311 |  | -0.8934 | -0.368 | -0.36 | 1.5609 | -8.88 | 0 | -0.358 | 0.291 | -18.19 | -18.36 | -10 | -10.5 | -10.489 | 6.9048 | 4.0197 | 19.643 | 21.997 | -15.047 | -15.003 |  | 7.6104 | 13.423 | -17.816 | -15.807 | 7.9032 | 37.059 |  | 3.899 | -5.8999 | -5.8999 | -18.632 | -19.575 | -2.238 | 1.3141 | -8.2414 |  |  | 1.108 | -118.38 | 56.306 | 55.726 | -36.557 | -185.54 | -9.1669 |  |  | 12.135 | 9.22 | 5.7699 | -11.689 | 1.6 | -6.6936 | -6.6936 | 13.621 | 11.815 | -0.9475 | -25.181 | -25.015 | -8.1877 | 27.835 | 2.88 | 6.412 | 14.1 | 11.399 | -2.13 | 32.498 | 32.164 | 30.576 | 83.587 | 84.131 | -16.901 | -78.145 |  | 1.7967 | 28.92 | 15.17 | 10.004 | 9.9639 | -10 | 0.3145 | -29.647 | -28.997 | 45.78 | 0.015 | -5.1536 | 11.399 |  | -5.9924 | -0.187 | 49.685 | 5.2011 | 0.18 | -5.78 | 9.72 |  | -8.73 | -8.68 | 24.79 |  | -47.599 | -23.645 | -28.117 | -27.081 | 0 | -18.665 | -23.806 | -24.701 | -2.128 | -8.5917 | -14.734 | -59.354 | -7.2893 | 0 | -14.348 | -13.777 | 14.537 | -24.648 | 0.1059 | 13.84 | -17.333 | -14.944 | 2.5909 | 6.2599 | -14.109 | 11.3 | 5.1577 | -50.537 |  | -10.452 | 8.047 |  | -16.337 | 5.4695 |  | 0 | 0 | 6.986 | 6.6637 | -1.6745 | -1.842 | 14.233 | 14.391 | 14.581 | 21.515 | 32.563 | 21.617 | -11.939 | -2.4898 | 0.2914 | 1.31 | 1.92 | -21.949 |  | 4.7789 | 0.597 | 1.9548 | 15.96 | -35.526 | -24.674 | -3.0199 | 24.583 | -0.1 | 18.907 |  | -4.5379 | 1.7958 | 0.0562 |  | -11.083 | -14.081 | 7.0473 | -32.688 | -5.1291 | -12.064 |  | -3.6547 | -8.5124 | 9.6351 | 3.3389 |  | 8.9565 |  | -7.3385 | -6.4447 | -1.6799 | 3.7783 | 66.82 |  | 46.432 | 49.708 | 49.956 |  |  |  |  | 44.335 | 41.664 | -18.422 | -17.802 | -2.5028 | -1.8785 | 2.7999 | 2.95 | -24.899 | -25.799 | 3.956 | -6.88 | 29.735 | 21.265 | 21.741 | -17.799 | -30.7 | 5.0999 | 4.5999 | -17.835 | -17.689 | -40.733 | -5.8305 | -282.95 | -13.357 | 71.259 | 106.75 | 55.275 | 122.99 | 104.07 |  | 26.471 |  | -13.512 | 219.05 | -172.6 | 56.516 | -47.344 | 1.7834 |  | -5.84 | -1.602 | -1.61 | 1.36 | 1.44 | -3.9817 |  | 13.096 | -8.2322 | 3 | 0.765 | 0.27 | 0 | 0 | 3.7271 | 3.639 | 2.3984 |  | 15.1 | 6.6476 | -0.1 | 0.37 | -4.2273 | -17.673 | -17.647 | 0 | 12.894 | -12.894 | 0 | -16.7 | -0.5 | 49.809 | -157.82
15/01/2025 | 06:30 |  | 5.6311 |  | 2.8448 | 6.6923 | 5.2161 | 11.972 |  | 14.439 | 6.0568 | -7.5313 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 2.7792 | 2.0584 |  |  | 7.4543 | 0 | 5.6306 | 2.3844 |  | -1.0014 | -0.593 | -0.605 | 1.3109 | -6.6599 | 0 | 0.09 | 0.278 | -19.659 | -19.909 | -10 | -9.42 | -9.17 | 5.1924 | 4.0215 | 19.839 | 20.941 | -14.2 | -16.343 |  | 18.903 | 10.981 | -17.28 | -16.343 | 8.2978 | 44.49 |  | 4.825 | -6.2999 | -5.9999 | -17.786 | -17.865 | -2.2719 | 1.3141 | -7.4597 |  |  | 1.0841 | -117.22 | 59.388 | 59.724 | -36.754 | -176.22 | -9.1669 |  |  | 13.163 | 9.14 | 5.86 | -11.229 | 2.16 | -9.9086 | -9.6407 | 17.406 | 15.239 | -1.5755 | -27.573 | -27.642 | -7.5986 | 27.211 | 2.88 | 6.412 | 16.899 | 13.199 | -2.3299 | 32.014 | 32.371 | 31.068 | 84.633 | 85.552 | -18.104 | -77.717 |  | 1.9539 | 30.34 | 16.75 | 10.004 | 9.9639 | -9.67 | 0.3145 | -28.942 | -28.227 | 47.079 | 0.0151 | -4.9716 | 11.399 |  | -5.5944 | 0.7539 | 51.104 | 7.0565 | 1.27 | -6.03 | 9.504 |  | -8.97 | -8.92 | 24.91 |  | -47.2 | -22.899 | -31.903 | -30.545 | 0 | -17.759 | -22.84 | -23.428 | -5.0292 | -14.018 | -13.438 | -57.78 | -27.11 | 0 | -15.188 | -15.492 | 0 | -22.45 | 0.1059 | 4.1119 | -21.35 | -20.871 | 0.1222 | -14.109 | -14.869 | 0 | 5.9309 | -48.911 |  | -9.6265 | 7.6013 |  | -13.317 | 5.2375 |  | 0 | 0 | 7.2551 | 6.2443 | 1.3396 | 1.1721 | 2.5118 | 17.98 | 17.644 | 12.006 | 23.349 | 19.464 | -16.699 | -1.2043 | 0.2538 | 0.76 | 1.09 | -20.744 |  | 4.4749 | 0.652 | 2.1922 | 19.309 | -31.729 | -20.915 | -3.6499 | 22.146 | -0.1 | 17.068 |  | -2.7355 | 1.5685 | 0.06 |  | -11.755 | -14.282 | 4.1908 | -30.671 | 2.1777 | -11.485 |  | -4.2685 | -10.018 | 12.178 | 2.9835 |  | 9.0672 |  | -12.979 | -11.517 | -5.4499 | 8.4281 | 71.37 |  | 35.079 | 46.086 | 45.825 |  |  |  |  | 36.129 | 29.405 | -23.581 | -22.993 | -5.692 | -5.9668 | 5.96 | 5.42 | -27 | -27.2 | 6.0306 | -5.76 | 38.371 | 14.527 | 14.431 | -16.5 | -30.299 | 8.6 | 8 | -18.206 | -17.922 | -52.046 | -6.1115 | -282.72 | -12.617 | 67.929 | 90.954 | 74.652 | 143.4 | 92.381 |  | 22.184 |  | -34.005 | 201.34 | -170.37 | 36.943 | -27.777 | 0.4456 |  | -7.44 | -1.488 | -1.495 | 3.2 | 0.72 | -4.949 |  | 11.662 | -7.7042 | 3 | -0.75 | -0.821 | 0 | 0 | 4.0707 | 3.9978 | 4.4375 |  | 13.8 | 6.1704 | -0.05 | 0.37 | 0 | -18.711 | -19.255 | 2.1989 | 13.933 | -13.577 | 0 | -16.299 | -1.1 | 41.291 | -145.92
15/01/2025 | 07:00 | 0 | 5.4996 | -11.371 | 2.736 | 7.2083 | 4.8599 | 13.246 |  | 14.511 | 6.0488 | -7.3776 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 2.3586 | 3.2706 | 4.4128 | 4.0912 | 7.553 | 0 | 5.2585 | 2.2743 |  | -0.7885 | -0.648 | -0.637 | 1.401 | -6.6599 | 0 | -0.38 | 0.287 | -19.61 | -19.59 | -10 | -9.5799 | -9.4099 | 6.1533 | 3.6293 | 18.947 | 20.257 | -13.344 | -17.146 | -15.688 | 5.8861 | 6.4901 | -17.95 | -14.735 | 7.5087 | 44.592 | -40.029 | 4.6253 | -6.2999 | -6.2999 | -17.793 | -19.563 | -2.0235 | 1.3141 | -8.0138 | 0.93 | 0 | 1.1031 | -114.07 | 61.036 | 61.372 | -43.439 | -168.56 | -9.1669 |  |  | 14.35 | 9.5699 | 6.3099 | -10.479 | 2.6099 | -11.114 | -10.712 | 18.138 | 15.815 | -1.8751 | -28.041 | -28.105 | -6.3406 | 26.729 | 2.88 | 6.412 | 17.1 | 13.6 | -2.48 | 33.592 | 33.281 | 32.103 | 85.268 | 85.771 | -22.693 | -77.897 | 0 | 2.0095 | 28.959 | 17.04 | 10.004 | 9.9639 | -10.039 | 0.3145 | -28.502 | -27.516 | 45.528 | 0.0149 | -5.2025 | 9 | 8.3999 | -5.5285 | 2.8109 | 52.366 | 9.4686 | 3.16 | -6.51 | 9.882 | -47.787 | -8.56 | -8.5699 | 24.76 | 19.13 | -46.872 | -24.318 | -32.833 | -31.918 | 0 | -14.828 | -21.57 | -21.741 | -0.8936 | -8.6456 | -13.135 | -50.842 | -35.738 | 0 | -16.269 | -16.723 | 0 | -26.134 | 0.1059 | 24.08 | -18.032 | -18.007 | 0.1775 | -5.6199 | -15.589 | 0.1 | 5.9729 | -54.919 | -9.0961 | -9.1944 | 6.2912 | -2.0463 | -11.046 | 5.5488 | 0 | 0 | 0 | 7.0036 | 5.8547 | 2.0094 | 1.5071 | -2.0094 | 18.943 | 18.978 | 9.277 | 21.768 | 22.994 | -16.519 | -0.6038 | 0.2355 | 0 | 0.63 | -24.051 | 1.396 | 4.5669 | 0.407 | 2.1533 | 17.739 | -31.129 | -19.797 | -3.2199 | 21.141 | -0.1 | 16.263 | 2.7731 | -2.9871 | 1.6878 | 0.06 |  | -10.392 | -15.4 | 4.7768 | -29.075 | 2.8892 | -10.974 | 111.2 | -3.5293 | -9.137 | 11.755 | 2.9195 | 9.2818 | 9.3362 | 2 | -17.101 | -15.964 | -7.1199 | 9.773 | 74.826 | 0 | 24.42 | 40.786 | 41.197 | 0 | 0 | -10.004 | -11.744 | 23.55 | 29.405 | -25.311 | -24.635 | -7.1241 | -8.0359 | 7.3 | 7.21 | -28.5 | -28.399 | 4.0622 | -4.4 | 48.298 | 21.423 | 21.429 | -16.1 | -29.899 | 8.6 | 8.1 | -18.206 | -18.404 | -58.389 | -3.6641 | -285.08 | -14.652 | 78.982 | 84.119 | 81.857 | 159.12 | 79.66 | 13.065 | 19.207 | 23.01 | -45.261 | 188.49 | -170.28 | 23.65 | -17.877 | 0.4236 | 0.6754 | -8.72 | -1.368 | -1.3689 | 4.0799 | -0.24 | -4.7404 | -6.2088 | 11.253 | -7.8202 | 3 | -0.856 | -0.329 | 0 | 0 | 4.5446 | 4.2202 | 3.3598 |  | 14 | 5.4992 | 0 | 0.37 | 0 | -17.74 | -20.91 | 2.7214 | 13.848 | -16.341 | 1.9581 | -16.2 | -1.5 | 31.591 | -142.35
15/01/2025 | 07:30 | 0 | 5.909 | -12.262 | 2.8939 | 8.3416 | 5.2488 | 15.552 |  | 13.517 | 5.5988 | -6.9683 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 2.5941 | -2.1479 |  | 5.5087 | 9.7548 | 0 | 5.2634 | 2.4148 |  | -0.9235 | -0.337 | -0.306 | 1.4149 | -6.6599 | 0 |  | 0.287 | -15.06 | -15.02 | -10 | -13.26 | -13.359 | 6.4818 | 3.4703 | 17.083 | 19.136 | -13.128 | -13.261 | -12.205 | -0.9913 | -0.8239 | -17.146 | -13.931 | 5.9305 | 30.59 | -29.361 | 2.9551 | -5.1999 | -5.0999 | -19.94 | -20.721 | -1.892 | 1.3141 | -5.176 | 1.25 | 1.0503 | 1.9687 | -122.77 | 69.917 | 70.162 | -69.184 | -159.53 | -9.1669 |  |  | 21.605 | 10.829 | 7.8299 | -7.09 | 5.5799 |  | -7.0955 | 17.461 | 14.745 | 1.8793 | -25.18 | -25.263 |  | 30.748 | 2.88 | 6.412 | 21.5 | 17.899 | -3.19 | 41.724 | 40.82 | 39.878 | 85.207 | 85.908 | -22.008 | -83.136 | 0 | 2.2244 | 33.56 | 18.899 | 10.004 | 9.9639 | -11.689 | 0.3145 | -31.779 | -31.403 | 42.614 | 0.0145 | -6.1979 | 2.5 | 1.3999 | -3.955 | 5.242 | 52.681 | 13.365 | 6.04 | -6.3 | 11.502 | -41.607 |  |  | 31.02 | 21.25 |  |  |  | -26.563 | 18.742 | -1.9317 | -8.5671 | -8.599 | -15.062 | -23.138 | -13.163 | -24.602 | -44.284 | 0 | -17.385 |  | 13.27 | -21.346 | 0.1059 | 14.864 | -17.448 | -16.816 | 4.634 | -10.909 | -15.25 | -0.1 | 6.4522 | -45.237 |  |  | 7.0524 | 5.9902 | -8.1495 | 5.5244 | 0 | 0 | 0 | 5.3394 | 4.2943 | 1.6745 | 1.5071 | 12.391 | 17.456 | 17.32 | 21.732 | 33.821 | 23.507 | -14.519 | 0.2971 | 0.2273 | -0.97 | 0.59 | -25.2 | 1.3926 | 4.2219 | 0.315 | 2.1132 | 17.459 | -36.172 | -23.641 | -2.6099 | 22.295 | -0.1 | 18.844 | 4.2973 | -4.7078 | 1.9898 | 0.06 |  | -9.2893 | -17.459 | 7.1343 | -30.083 | -13.394 | -11.917 | 138.78 | -1.3889 | -8.9309 | 9.9509 | 3.0199 | 9.3844 | 9.4311 | 2 | -15.954 | -15.558 | -2.9299 | 8.9838 | 71.327 | 11.061 | 12.461 | 42.677 |  | -5.4234 | -7.2588 | 0 | 0 | 23.55 | 29.405 | -23.553 | -22.949 | -10.245 | -10.008 | 6.2199 | 6.36 | -26.799 | -25.799 | 4.0256 | -0.8 | 51.594 | 19.682 | 19.586 | -14.8 | -28.2 | 6.8 | 6.3 | -18.206 | -18.204 | -48.877 | 0.002 | -289.81 | -17.399 | 75.181 | 82.629 | 81.674 | 148.68 | 75.455 | 11.924 |  | 20.365 | -41.12 | 188.66 | -170.82 | 23.528 | -17.461 | 0.4944 |  |  | -1.302 | -1.304 | 3.92 | -0.16 | -5.166 | -5.5954 | 9.6116 | -7.6157 | 3.7999 | 1.352 | 1.2799 | 0 | 0 | 4.22 | 2.9683 | 4.0544 |  | 13.199 | 5.2729 | 0.1 | 0.37 | 0 | -17.101 | -20.181 | 2.0339 | 12.312 | -15.111 | 2.044 | -15.899 | -1.3999 | 24.862 | -132.55
15/01/2025 | 08:00 | 0 | 5.7552 | -11.983 | 3.2514 | 8.9634 | 5.9574 | 16.664 |  | 16.313 | 6.7707 | -8.0176 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 2.8334 | 1.3941 |  | 6.1009 | 10.83 | 0 | 5.4972 | 2.39 |  | -0.9593 | -0.046 | -0.005 | 1.6899 | -6.6599 | 0 |  | 0.301 | -15.63 | -15.779 | -10 | -11.51 | -11.579 | 6.5525 | 3.5816 | 20.563 | 22.981 | -11.26 | -8.8412 | -8.9279 | 11.587 | 14.123 | -14.467 | -11.118 | 8.2978 | 41.948 | 23.213 | 3.0898 | -4.6999 | -4.9999 | -23.411 | -23.011 | -2.444 | 1.3141 | -2.9582 | 2.9199 | 2.9022 | 2.0965 | -159.39 | 103.42 | 102.9 | -77.432 | -124.76 | -9.1669 |  |  | 27.224 | 10.529 | 7.9899 | -4.73 | 7.7399 |  | -10.846 | 21.608 | 17.89 | -0.0655 | -21.387 | -21.265 |  | 38.97 | 2.88 | 6.412 | 24.7 | 20.799 | -3.5899 | 50.162 | 50.467 | 48.715 | 108.66 | 108.63 | -18.505 | -109.43 | 0 | 2.3385 | 34.229 | 17.799 | 10.004 | 9.9639 | -12.319 | 0.3145 | -40.292 | -39.896 | 47.933 | 0.0144 | -6.4566 | -2.4 | 0 | -3.5473 | 6.7381 | 54.731 | 15.591 | 7.53 | -6.65 | 12.474 | -47.965 |  |  | 28.92 | 24.04 |  |  |  | -31.018 | 19.405 | -1.13 | -9.4624 | -8.6685 | -14.166 | -23.22 | -13.249 | -16.006 | -51.106 |  | -18.873 |  | 19.044 | -16.178 | 0.1059 | -1.54 | -22.467 | -21.724 | 8.3959 | 0 | -12.189 | 0.1 | 6.9556 | -39.549 |  |  | 6.0368 | 7.1485 | -14.092 | 4.7187 | 0 |  | 0 | 4.1 | 3.2912 | 5.3586 | 5.1911 | 15.908 | 22.377 | 22.545 | 24.399 | 35.696 | 19.523 | -16.068 | -0.0929 | 0.2355 | -0.49 | 2.46 | -20.566 | 1.4854 | 4.1689 | 0.445 | 2.1548 | 17.139 | -37.793 | -27.073 | -2.6699 | 20.738 | -0.1 | 24.917 | 7.8862 | -8.3708 | 2.0969 | 0.06 |  | -9.8062 | -17.267 | 7.1206 | -35.293 | -16.245 | -14.675 | 149.99 | -4.3273 | -7.468 | -4.4309 | 2.4034 | 10.248 | 10.301 | 1.7333 | -12.902 | -12.243 | -12.989 | 13.495 | 53.069 | 28.792 | 22.314 | 36.261 |  | 0 | 0 | 0 | -12.418 | 23.55 | 23.816 | -21.098 | -20.658 | -13.213 | -12.473 | 5.03 | 4.98 | -22.5 | -22.7 | 4.0256 | 2.48 | 43.214 | 18.356 | 18.251 | -14 | -26.899 | 4.3 | 3.7999 | -18.206 | -18.204 | -58.157 | 3.4939 | -289.92 | -18.519 | 66.072 | 84.142 | 82.26 | 147.16 | 75.131 | 9.4633 |  | 23.634 | -35.772 | 188.86 | -167.1 | 27.193 | -21.065 | 0.2112 |  |  | -0.806 | -0.81 | 3.3599 | -0.08 | -4.4479 | -6.0929 | 9.5231 | -7.2343 | 4.4 | 3.0659 | 3.726 | 0 | 0 | 3.9889 | 3.9697 | 3.6438 |  | 11.3 | 6.6085 | 0.29 | 0.37 |  | -18.317 | -21.812 | 4.0687 | 13.815 | -17.025 | 3.0459 | -13.699 | -3.2 | 10.976 | -113.66
15/01/2025 | 08:30 | 0 | 5.9793 | -12.312 | 7.0259 | 9.9416 | 5.6546 | 18.68 |  | 15.503 | 6.4888 | -7.8597 | -13.319 | -28.6 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 2.3899 | 4.1827 |  | 6.4653 | 11.45 | 0 | 5.6093 | 2.3462 |  | -0.9422 | -0.105 | -0.082 | 1.3669 | -6.6599 | 0 |  | 0.294 | -15.13 | -14.989 | -10 | -12.149 | -12.199 | 6.7467 | 3.3729 | 20.083 | 22.886 | -10.681 | -8.8412 | -8.7961 | 13.545 | 13.984 | -14.467 | -12.324 | 8.2978 | 42.4 | 23.878 | 2.7479 | -5.6999 | -5.5999 | -23.343 | -23.191 | -2.2417 | 1.3141 | -2.682 | 3.1399 | 4.6483 | 3.2065 | -157.81 | 99.398 | 100.19 | -72.822 | -115.91 | -9.1669 |  |  | 33.74 | 10.85 | 10.729 | 3.93 | 11.449 |  | -13.927 | 21.932 | 19.706 | -2.9788 | -18.443 | -18.741 |  | 41.144 | 2.88 | 6.412 | 29.399 | 24.799 | -4.1199 | 57.917 | 57.915 | 56.074 | 97.087 | 97.335 | -17.014 | -101.77 | 0 | 2.8609 | 36.18 | 21.36 | 10.004 | 9.9639 | -13.859 | 0.3145 | -42.402 | -41.58 | 42.121 | 0.0145 | -7.2899 | -5.8 | -7.4 | -2.583 | 9.3562 | 58.674 | 19.117 | 10.06 | -8.1 | 14.35 | -40.967 |  |  | 33.06 | 28.34 |  |  |  | -31.654 | 38.303 | 12.221 | 3.1613 | 3.0894 | -5.3476 | -17.066 | -15.174 | -17.12 | -52.785 |  | -19.642 |  | 18.83 | -15.866 | 0.1059 | 0.528 | -23.341 | -22.921 | 8.2721 | 6.21 | -11.829 | 0.2 | 7.4312 | -41.125 |  |  | 5.6628 | 4.9637 | -17.323 | 4.8713 | 0 |  | 0 | 5.7248 | 4.7164 | 9.545 | 8.8751 | 16.578 | 22.549 | 22.36 | 24.947 | 35.872 | 18.492 | -14.819 | 0.2495 | 0.2886 | -0.58 | 2.25 | -18.963 | 1.7486 | 4.7429 | 0.477 | 2.6439 | 18.36 | -38.485 | -28.111 | -2.8599 | 21.866 | -0.1 | 25.957 | 7.9313 | -8.5572 | 2.1648 | 0.06 |  | -10.257 | -22.673 | 8.0437 | -34.116 | -16.399 | -14.592 | 149.65 | -3.2995 | -8.373 | -4.5879 | 2.1546 | 11.032 | 11.084 | 1.4622 | -12.218 | -10.721 | -18.02 | 20.634 | 44.726 | 37.945 | 24.421 | 33.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 23.816 | -18.593 | -17.851 | -15.425 | -15.322 | 5.36 | 5.42 | -23.6 | -23.6 | 4.0091 | 5.1199 | 45.371 | 19.551 | 19.228 | -13.1 | -26.5 | 3 | 2.5 | -18.206 | -18.072 | -67.614 | 6.5171 | -289.97 | -18.477 | 71.199 | 81.974 | 84.083 | 142.14 | 75.27 | 11.724 |  | 22.019 | -33.241 | 186.21 | -166.04 | 26.03 | -20.18 | -0.5603 |  |  | -1.07 | -1.079 | 3.2 | -0.32 | -4.2633 | -5.5649 | 9.7276 | -6.9993 | 3.2999 | 0.485 | 1.473 | 0 | 0 | 4.5129 | 4.1963 | 3.9769 |  | 11.8 | 6.704 | 0.33 | 0.37 |  | -18.796 | -23.104 | 4.9831 | 14.197 | -19.396 | 4.0054 | -13.8 | -3 | 4.6584 | -107.33
15/01/2025 | 09:00 | 0 | 6.2072 | -13.031 | 4.7301 | 10.817 | 10.006 | 20.378 |  | 21.141 | 9.5927 | -11.024 | -11.1 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 2.4256 | 19.672 |  | 6.8168 | 11.974 | 0 | 5.8874 | 2.308 |  | -0.8844 | 0.023 | 0.01 | 1.7079 | -8.88 | 0 |  | 0.304 | -14.75 | -14.739 | -10 | -12.05 | -12.109 | 8.0407 | 3.4518 | 26.3 | 30.12 | -11.054 | -6.43 | -5.6066 | 11.04 | 14.321 | -15.941 | -14.735 | 8.6923 | 45.296 | 42.7 | 3.3494 | -5.7999 | -5.7999 | -25.583 | -25.183 | -2.3273 | 1.3141 | -0.9341 | 3.8599 | 4.6737 | 3.3434 | -173.61 | 100.95 | 101.22 | -66.082 | -113.72 | -9.1669 |  |  | 36.644 | 11.779 | 11.64 | 5.38 | 13.359 |  | -12.319 | 21.361 | 18.539 | -3.5213 | -24.073 | -23.932 |  | 33.12 | 2.88 | 6.412 | 29.7 | 25 | -4.53 | 52.673 | 53.101 | 51.117 | 95.496 | 94.914 | -17.077 | -100.66 | 0 | 3.1989 | 38.18 | 24.02 | 10.004 | 9.9639 | -15.239 | 0.3145 | -34.32 | -33.408 | 30.239 | 0.0145 | -8.1492 | -9.1 | -9.6 | -2.2534 | 10.291 | 62.144 | 20.601 | 11.21 | -9.02 | 15.093 | -29.731 |  |  | 29.86 | 28.75 |  |  |  | -28.027 | 46.202 | 19.118 | 9.5265 | 10.783 | -7.1091 | -17.928 | -14.996 | -25.657 | -51.733 |  | -19.832 |  | 23.447 | -11.103 | 0.1059 | -15.876 | -22.033 | -21.281 | 8.2327 | 19.319 | -9.7199 | 7.4 | 7.7469 | -30.171 |  |  | 7.6208 | 2.5798 | -15.141 | 5.6465 | 0 |  | 0 | 7.0987 | 5.5135 | 6.8657 | 6.8657 | 21.099 | 19.141 | 18.966 | 26.523 | 37.42 | 14.454 | -13.509 | -0.4976 | 0.3152 | 0.19 | 3.07 | -15.407 | 1.6718 | 4.7509 | 0.449 | 2.7409 | 17.969 | -39.813 | -30.328 | -2.2199 | 22.808 | -0.1 | 25.843 | 8.303 | -8.7299 | 2.2965 | 0.06 |  | -11.161 | -24.213 | 7.6333 | -33.528 | -17.291 | -15.039 | 153.81 | -2.4981 | -7.7792 | -5.1941 | 1.4202 | 11.472 | 11.559 | 0.6768 | -12.085 | -11.499 | -18.02 | 21.999 | 41.034 | 37.641 | 27.006 | 33.239 |  | 0 | 0 | 0 | -11.946 | 14.89 | 16.39 | -19.851 | -19.538 | -17.951 | -17.85 | 4.8699 | 4.67 | -23.399 | -23.399 | 4.0256 | 7.5999 | 45.185 | 19.891 | 19.793 | -12.3 | -26 | 2.2 | 1.7 | -18.057 | -18.028 | -71.4 | 3.2617 | -287.76 | -17.912 | 75.048 | 82.835 | 87.974 | 141.52 | 74.816 | 12.498 |  | 21.644 | -30.669 | 185.83 | -165.07 | 25.087 | -19.802 | -0.3967 |  |  | -1.169 | -1.177 | 3.1199 | -1.6 | -2.8567 | -4.5975 | 9.4346 | -7.3228 | 2.7999 | 0.706 | 1.5499 | 0 | 0 | 3.9572 | 3.8799 | 2.6602 |  | 11.399 | 6.1489 | 0.41 | 0.37 |  | -18.452 | -22.965 | 6.4825 | 14.244 | -19.554 | 4.2787 | -13.8 | -2.7 | 6.6106 | -109.16
15/01/2025 | 09:30 | 0 | 6.294 | -13.301 | 3.0532 | 11.332 | 9.083 | 21.525 |  | 21.212 | 8.9977 | -10.429 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 2.5425 | 21.282 |  | 6.6166 | 11.72 | 0 | 4.7736 | 2.2007 |  | -1.0364 | -0.146 | -0.034 | 1.3099 | -6.6599 | 0 |  | 0.297 | -14.609 | -14.689 | -10 | -12.63 | -12.979 | 8.4291 | 3.4024 | 25.327 | 27.962 | -10.969 | -6.296 | -6.6935 | 16.957 | 17.446 | -17.414 | -14.869 | 8.2978 | 43.717 | 47.236 | 2.6974 | -5.3999 | -5.5999 | -23.557 | -23.756 | -2.5049 | 1.3141 | -0.8113 | 4.15 | 4.8213 | 3.2694 | -167.51 | 94.271 | 95.217 | -43.491 | -107.05 | -9.1669 |  |  | 37.872 | 11.949 | 12.029 | 6.36 | 14.439 |  | -14.865 | 20.246 | 18.014 | -4.9235 | -28.534 | -28.494 |  | 28.61 | 2.88 | 6.412 | 31.399 | 26.6 | -4.67 | 50.072 | 50.729 | 48.836 | 88.215 | 87.921 | -18.571 | -93.753 | 0 | 2.946 | 38.959 | 25.95 | 10.004 | 9.9639 | -15.699 | 0.3145 | -28.908 | -29.258 | 24.332 | 0.0144 | -8.4546 | -11.699 | -11.699 | -1.7395 | 11.6 | 63.406 | 22.642 | 12.54 | -9.5399 | 17.874 | -23.511 |  |  | 26.98 | 29.7 |  |  |  | -28.863 | 49.986 | 23.548 | 14.3 | 14.958 | -7.351 | -18.103 | -16.151 | -45.3 | -60.575 |  | -20.212 |  | 21.96 | -9.7073 | 0.1059 | -35.332 | -19.976 | -19.293 | 9.0226 | 25.989 | -10.96 | 0.1 | 7.8395 | -29.025 |  |  | 7.3952 | 5.2064 | -18.302 | 6.2263 | 0 |  | 0 | 7.0252 | 5.6378 | 9.545 | 9.21 | 17.247 | 18.979 | 18.782 | 23.774 | 34.912 | 18.199 | -11.789 | -1.0084 | 0.2621 | 0.84 | 0.34 | -17.89 | 1.7079 | 4.9539 | 0.599 | 2.3743 | 18.52 | -40.217 | -29.681 | -0.73 | 23.158 | -0.1 | 25.885 | 8.2402 | -8.7145 | 2.446 | 0.06 |  | -11.015 | -25.83 | 9.6978 | -32.52 | -18.869 | -14.095 | 155.08 | -1.7309 | -8.2506 | -5.4575 | 1.4919 | 11.611 | 11.788 | 1 | -10.792 | -9.7215 | -18.44 | 20.059 | 38.512 | 37.974 | 28.694 | 32.769 |  | 0 | 0 | -9.5979 | -12.504 | 14.89 | 16.39 | -16.824 | -16.626 | -19.319 | -18.917 | 4.3299 | 4.1799 | -21.1 | -20.7 | 4.1501 | 10.479 | 39.046 | 22.291 | 22.216 | -11.8 | -26 | 0.5 | 0 | -17.865 | -17.828 | -72.848 | 13.622 | -288.73 | -20.819 | 71.918 | 84.095 | 85.114 | 134.13 | 77.909 | 8.9493 |  | 25.258 | -27.853 | 186.77 | -163.62 | 27.029 | -21.313 | -1.195 |  |  | -1.184 | -1.19 | 2.64 | -1.2 | -2.5401 | -4.335 | 8.4702 | -7.5577 | 3.2999 | 4.097 | 3.137 | 0 | 0 | 3.9239 | 3.2987 | 2.6425 |  | 10.8 | 6.2848 | 0.61 | 0.37 |  | -18.776 | -22.547 | 4.5041 | 14.044 | -18.751 | 4.0529 | -13.3 | -3 | 0.5583 | -100.07
15/01/2025 | 10:00 | 0 | 6.5728 | -13.654 | 6.6658 | 12.477 | 10.732 | 23.534 |  | 21.815 | 9.6227 | -11.03 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 2.5667 | 18.149 |  | 6.8705 | 12.157 | 0 | 4.9044 | 2.3229 |  | -1.1828 | -0.046 | -0.029 | 1.5379 | -6.6599 | 0 |  | 0.292 | -14.1 | -14.18 | -10 | -12.989 | -13.079 | 7.9369 | 3.6245 | 24.953 | 26.751 | -10.956 | -6.43 | -6.4762 | 14.182 | 16.105 | -17.012 | -15.003 | 9.0869 | 46.832 | 44.956 | 2.5433 | -5.6999 | -5.6999 | -23.978 | -24.739 | -2.7897 | 1.3141 | -1.8982 | 4.17 | 5.2628 | 3.7215 | -166.78 | 97.201 | 97.933 | -51.347 | -102.62 | -9.1669 |  |  | 38.95 | 12.569 | 12.68 | 7.53 | 14.989 |  | -7.4974 | 30.428 | 27.979 | -2.4689 | -32.637 | -32.811 |  | 23.888 | 2.88 | 6.412 | 31.7 | 26.7 | -4.61 | 47.574 | 47.938 | 46.679 | 86.535 | 85.847 | -19.135 | -93.206 | 0 | 3.4353 | 39.189 | 27.28 | 10.004 | 9.9639 | -16.639 | 0.3145 | -25.298 | -24.5 | 23.251 | 0.0143 | -8.9196 | -11.6 | -11.5 | -0.3516 | 12.535 | 61.671 | 23.755 | 13.41 | -8.68 | 18.427 | -23.991 |  |  | 26.1 | 30.88 |  |  |  | -27.527 | 53.271 | 25.99 | 16.467 | 17.001 | -10.268 | -21.172 | -16.534 | -39.292 | -59.133 |  | -20.444 |  | 19.969 | -1.6763 | 0.1059 | -33.284 | -22.665 | -22.48 | 6.4329 | 27.779 | -9.5599 | 0 | 8.5335 | -16.366 |  |  | 7.3651 | 2.5881 | -20.372 | 5.7075 | 0 |  | 0 | 6.6616 | 5.1632 | 2.0094 | 2.0094 | 21.769 | 18.059 | 18.165 | 25.499 | 36.782 | 16.29 | -11.389 | -0.9023 | 0.3152 | 0.75 | 1.08 | -16.852 | 1.6954 | 5.1359 | 0.651 | 2.8037 | 19.209 | -42.19 | -32.472 | -0.75 | 23.569 | -0.1 | 25.915 | 8.4853 | -9.0937 | 2.6046 | 0.06 |  | -9.4354 | -27.479 | 7.3113 | -31.596 | -17.935 | -14.214 | 157.7 | -1.3938 | -8.0026 | -5.8718 | 1.7009 | 11.824 | 11.962 | 1 | -9.8907 | -9.5186 | -20.119 | 22.077 | 39.936 | 39.552 | 27.616 | 31.389 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 16.39 | -18.95 | -18.335 | -21.62 | -21.795 | 3.8299 | 3.8499 | -20.799 | -21.299 | 3.8333 | 12.72 | 43.857 | 19.605 | 19.511 | -11.8 | -24.299 | 1.7 | 1.2 | -17.865 | -17.571 | -76.831 | 9.6687 | -286.43 | -17.354 | 52.694 | 82.098 | 87.209 | 140.01 | 75.141 | 7.807 |  | 24.241 | -33.181 | 181.66 | -165.32 | 23.094 | -16.82 | -0.6311 |  |  | -1.0809 | -1.088 | 2.88 | -2.0799 | -2.4443 | -4.0695 | 8.9677 | -7.6462 | 2.5 | 2.983 | 1.705 | 0 | 0 | 4.2823 | 3.4382 | 3.8319 |  | 10.699 | 5.4143 | 0.73 | 0.37 |  | -17.543 | -22.988 | 4.4536 | 13.22 | -19.318 | 5.3138 | -12.5 | -4.0999 | 6.5205 | -103.33
15/01/2025 | 10:30 | 0 | 6.8626 | -14.265 | 4.8329 | 12.885 | 10.137 | 25.313 |  | 21.264 | 9.3987 | -10.442 | -15.539 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.399 | 2.6424 | 20.412 |  | 7.2835 | 12.922 | 0 | 5.4239 | 2.3126 |  | -1.1866 | -0.087 | -0.085 | 1.4629 | -6.6599 | 0 |  | 0.301 | -14.989 | -14.779 | -10 | -12.539 | -12.569 | 8.584 | 3.5492 | 24.514 | 26.185 | -9.9255 | -6.1621 | -5.5117 | 6.5748 | 7.0169 | -14.467 | -15.807 | 7.5087 | 38.745 | 50.334 | 0.107 | -3.6999 | -3.7999 | -25.509 | -26.288 | -3.1779 | 1.3141 | 0.8158 | 5.4299 | 5.1135 | 3.4509 | -171.94 | 98.849 | 99.185 | -52.017 | -99.322 | -9.1669 |  |  | 41.015 | 12.489 | 12.75 | 8.18 | 15.93 |  | -8.1671 | 31.413 | 29.019 | -1.8428 | -33.53 | -33.244 |  | 24.114 | 2.88 | 6.412 | 33.9 | 28.6 | -4.69 | 49.477 | 49.793 | 47.918 | 84.46 | 85.152 | -16.719 | -92.894 | 0 | 3.2163 | 38.58 | 28.389 | 10.004 | 9.9639 | -16.43 | 0.3145 | -25.793 | -25.446 | 23.276 | 0.0143 | -8.8578 | -13.899 | -13.899 | -0.0354 | 13.096 | 61.513 | 25.054 | 14.29 | -8.3699 | 19.129 | -22.471 |  |  | 23.58 | 32.7 |  |  |  | -28 | 55.966 | 27.088 | 17.815 | 18.89 | 2.6903 | -10.723 | -17.326 | -36.769 | -61.146 |  | -20.736 |  | 0 | -5.6857 | 0.1059 | 1.552 | -24.826 | -24.257 | -1.5127 | 8.5999 | -11.279 | 3 | 8.2705 | -25.297 |  |  | 6.1653 | -2.6186 | -15.528 | 5.5976 | 0 |  | 0 | 6.1632 | 5.3088 | 3.0142 | 2.6792 | 19.592 | 18.904 | 18.938 | 24.668 | 36.6 | 17.223 | -11.489 | -0.5965 | 0.3097 | 0.25 | 1.02 | -15.956 | 1.8329 | 5.1199 | 0.54 | 2.7665 | 20.1 | -41.173 | -30.704 | 0.02 | 23.674 | -0.1 | 25.837 | 8.467 | -9.0315 | 2.7153 | 0.06 |  | -8.2761 | -29.263 | 7.8667 | -31.175 | -20.092 | -13.15 | 158.1 | -0.7848 | -7.7539 | -6.1453 | 1.8598 | 12.117 | 12.208 | 1.2008 | -11.304 | -8.768 | -18.02 | 21.404 | 38.912 | 40.42 | 28.344 | 31.455 |  | 0 | 0 | 0 | -10.881 | 14.89 | 16.39 | -18.098 | -17.906 | -21.555 | -21.347 | 5.36 | 5.25 | -22 | -22 | 3.7454 | 11.119 | 40.96 | 20.469 | 20.373 | -11.8 | -24.7 | 1.2999 | 0.8 | -17.865 | -17.972 | -77.002 | 10.414 | -290.35 | -19.874 | 54.987 | 84.25 | 80.733 | 139.03 | 76.659 | 14.817 |  | 24.687 | -26.234 | 188.76 | -166.95 | 29.895 | -21.114 | -0.7727 |  |  | -1.098 | -1.105 | 2.64 | -2.0799 | -2.1171 | -3.7186 | 8.3512 | -7.5577 | 3 | 2.5209 | 2.0569 | 0 | 0 | 4.4462 | 4.431 | 3.6706 |  | 10.899 | 5.2107 | 0.68 | 0.37 |  | -17.818 | -22.374 | 4.8175 | 13.583 | -18.359 | 4.5127 | -12.899 | -3.4 | 4.9696 | -101.66
15/01/2025 | 11:00 | 0 | 7.1056 | -14.832 | 6.9219 | 9.4172 | 10.916 | 17.999 |  | 23.318 | 11.484 | -12.83 | -11.1 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 2.7312 | 13.78 | 8.1566 | 8.1162 | 13.839 | 0 | 6.5306 | 2.264 |  | -1.0983 | -0.027 | -0.247 | 1.518 | -8.88 | 0 | 0.09 | 0.292 | -13.869 | -14.56 | -10 | -13.579 | -13.739 | 8.8836 | 3.2316 | 28.481 | 31.97 | -15.537 | -6.1621 | -5.962 | -0.5058 | -0.5158 | -15.539 | -12.458 | 7.5087 | 37.047 | 60.701 | -0.2968 | -4.9999 | -4.5999 | -26.15 | -26.871 | -3.0531 | 1.3141 | 1.4113 | 4.23 | 5.606 | 4.0217 | -180.27 | 101.56 | 101.35 | -44.147 | -102.4 | -9.1669 |  |  | 43.111 | 13.22 | 13.659 | 8.8199 | 16.75 | -10.042 | -9.2388 | 33.953 | 32.986 | -1.6891 | -35.683 | -35.714 | 1.9135 | 27.537 | 2.88 | 6.412 | 34.599 | 29.5 | -5.03 | 49.712 | 50.168 | 48.873 | 86.993 | 87.022 | -15.965 | -92.875 | 0 | 3.3936 | 38.88 | 27.959 | 10.004 | 9.9639 | -17.34 | 0.3145 | -28.146 | -28.344 | 29.896 | 0.0143 | -9.3843 | -16.2 | -16.399 | -1.4611 | 13.844 | 59.936 | 25.796 | 14.89 | -8.15 | 18.103 | -30.461 | -4.01 | -4.0599 | 23.86 | 33.18 | -23.69 | -12.709 | -34.057 | -32.336 | 56.866 | 28.012 | 17.039 | 16.766 | -6.6182 | -18.354 | -17.234 | -40.546 | -56.669 | 0 | -21.103 | -22.322 | 18.283 | -3.1844 | 0.1059 | -16.388 | -27.993 | -28.138 | 5.5443 | 14.289 | -10.139 | -0.2 | 8.8769 | -21.005 | -8.843 | -8.8943 | 5.434 | 0.9506 | -7.0846 | 5.0422 | 0 | 0 | 0 | 6.6022 | 5.3357 | 4.1864 | 3.8514 | 18.085 | 21.993 | 21.754 | 22.043 | 34.391 | 13.614 | -14.549 | -1.1146 | 0.3069 | 0.79 | 0.62 | -16.286 | 1.8317 | 5.2929 | 0.573 | 2.7333 | 18.379 | -39.942 | -29.19 | -0.49 | 22.831 | -0.1 | 28.241 | 9.6164 | -10.269 | 2.8744 | 0.06 |  | -9.5862 | -28.785 | 7.5158 | -32.1 | -16.637 | -14.997 | 157.21 | -0.2372 | -7.9298 | -7.8014 | 1.9734 | 12.146 | 12.319 | 1 | -7.446 | -7.0046 | -19.279 | 18.277 | 37.934 | 41.594 | 27.074 | 35.444 | 35.128 | -6.2133 | -7.3188 | 0 | 0 | 14.89 | 16.39 | -19.307 | -18.697 | -22.421 | -21.5 | 5.4499 | 5.4899 | -21.299 | -21.399 | 3.8333 | 13.199 | 33.665 | 22.55 | 22.692 | -11.399 | -25.2 | 2.5 | 2 | -17.863 | -18.023 | -75.788 | 8.0834 | -286.38 | -19.078 | 41.09 | 92.472 | 74.242 | 138.22 | 85.186 | 20.017 | 30.952 | 28.757 | -23.048 | 194.4 | -168.67 | 32.92 | -25.161 | -1.1462 | 0.0726 | -5.44 | -1.182 | -1.1879 | 2.24 | -2.3199 | -1.7112 | -3.0441 | 8.3817 | -8.8181 | 3.5 | 4.104 | 3.8499 | 0 | 0 | 5.2701 | 4.3135 | 4.0531 |  | 11.399 | 6.816 | 0.77 | 0.37 | 0 | -16.83 | -21.882 | 2.9825 | 11.513 | -17.164 | 4.4226 | -13.3 | -2.4 | 3.9354 | -101.21
15/01/2025 | 11:30 | 0 | 7.358 | -15.465 | 5.7225 | 10.178 | 9.8469 | 19.552 |  | 24.308 | 10.685 | -12.007 | -13.319 | -33 | 11 | 4.9679 | -24.2 | 2.8824 | 16.405 |  | 8.0922 | 13.875 | 0 | 5.9509 | 2.2006 |  | -0.9584 | 0.016 | 0.037 | 1.207 | -6.6599 | 0 | 0.141 | 0.292 | -12.76 | -12.989 | -10 | -13.819 | -13.85 | 9.8874 | 3.5353 | 26.18 | 29.191 | -15.041 | -4.6885 |  | -0.3659 | -0.3785 | -15.941 | -12.726 | 7.1141 | 37.698 |  | -0.6795 | -3.3999 | -3.3999 | -26.983 | -26.517 | -2.9384 | 1.3141 | 3.8414 | 6.2399 | 6.5503 | 4.5158 | -175.66 | 101.53 | 101.8 | -57.302 | -93.163 | -9.1669 |  |  | 42.423 |  | 13.1 | 9.17 |  | -8.569 | -7.8992 | 31.149 | 28.492 | -2.3343 | -34.137 | -33.92 | 3.3982 | 27.015 | 2.88 | 6.412 | 35.599 | 30.6 | -5.15 | 52.171 | 52.528 | 50.566 | 83.885 | 83.423 | -24.543 | -92.736 | 0 | 3.4046 | 40.389 | 28.45 | 10.004 | 9.9639 | -17.229 | 0.3145 | -27.782 | -28.087 | 25.579 | 0.014 | -9.2947 | -18.5 | -18.7 |  | 14.405 | 62.144 | 26.91 | 15.49 | -8.25 | 19.453 | -25.596 | -4.65 | -4.57 | 25.81 | 33.229 | -23.127 | -11.3 | -29.455 | -29.127 | 61.141 | 32.98 | 21.673 | 22.534 | -3.7963 | -13.347 | -19.026 | -28.115 | -59.569 | 0 | -20.841 | -22.717 | 18.23 | -1.1863 | 0.1059 | -23.556 | -25.435 | -24.901 | 4.6203 | 27.93 | -14.689 | 5 | 9.0366 | -21.846 | -9.5389 | -9.6155 | 6.5348 |  | -12.574 | 5.0422 | 0 | 0 | 4.5062 | 4.7197 | 3.5452 | 4.6887 | 3.8514 | 24.113 | 21.068 | 20.443 | 25.405 | 36.559 | 13.717 | -13.999 | -2.3121 | 0.2868 | 1.23 | 0.36 | -14.345 | 1.9129 | 4.8479 | 0.692 | 2.8717 | 19.059 | -39.577 | -30.021 | -0.1 | 23.57 | -0.1 | 28.761 | 10.128 | -10.834 | 2.9419 | 0.06 |  | -9.249 | -29.197 | 8.3215 | -31.848 | -21.269 | -13.84 | 161.58 | 0.5397 | -7.7877 | -8.8288 | 1.7601 | 12.534 | 12.675 | 1 | -9.7548 | -8.9089 | -14.67 | 18.225 | 33.173 | 46.644 | 28.005 |  | 34.201 | 0 | 0 |  | -9.9282 | 14.89 | 16.39 | -18.137 | -17.538 | -21.805 | -22.33 | 4.59 | 4.46 | -20 | -19.799 | 3.8681 | 14.8 | 36.415 | 22.661 | 22.568 | -11.5 | -24.299 | 1.2999 | 0.8 | -17.863 | -17.768 | -74.731 | 12.404 | -293.75 | -20.869 | 35.562 | 91.246 | 75.244 | 137.07 | 85.71 | 18.478 | 28.872 | 28.082 | -26.674 | 197.15 | -169.08 | 35.012 | -26.749 | -1.195 | 0.0726 | -5.5999 | -1.171 |  | 2.4 |  | -2.0513 | -3.7766 | 8.9951 | -8.1742 | 2.5999 | 4.162 | 1.549 | 0 | 0 | 4.1615 | 4.5614 | 3.5233 |  | 10.8 | 5.6248 | 0.93 | 0.37 | 0 | -16.857 | -22.498 | 3.2744 | 13.166 | -18.221 | 5.0212 | -12.1 | -4.0999 | -2.3634 | -94.933
15/01/2025 | 12:00 | 0 | 4.3439 | -9.3101 | 5.8076 | 11.168 | 8.2698 | 21.831 |  | 22.759 | 10.289 | -11.41 | -13.319 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 2.8386 | 15.699 |  | 8.0313 | 13.841 | 0 | 5.8537 | 2.3239 |  | -1.1246 | 0.101 | 0.12 | 1.2899 | -6.6599 | 0 | 0.24 | 0.287 | -12.1 | -11.96 | -10 | -14.039 | -14.02 | 9.1335 | 3.7573 | 23.28 | 26.082 | -14.824 | -4.8225 |  | 12.236 | 19.499 | -18.218 | -18.218 | 8.6923 | 42.425 |  | -0.7954 | -3.8999 | -3.8999 | -24.56 | -25.121 | -3.6233 | 1.3141 | 1.8533 | 5.7999 | 6.631 | 4.4391 | -162.2 | 100.98 | 100.61 | -62.915 | -89.037 | -9.1669 |  |  | 41.415 |  | 12.97 | 9.26 |  | -8.0332 | -7.6313 | 31.858 | 28.855 | -2.0146 | -35.151 | -35.067 | 1.7998 | 24.694 | 2.88 | 6.412 | 35.099 | 29.7 | -4.98 | 50.871 | 51.046 | 48.848 | 82.097 | 80.811 | -18.734 | -89.583 | 0 | 3.6451 | 41.2 | 28.84 | 10.004 | 9.9639 | -16.26 | 0.3145 | -25.752 | -25.474 | 24.015 | 0.0141 | -8.5681 | -18.399 | -18.7 |  | 15.153 | 62.302 | 27.652 | 16.1 | -8.4 | 19.642 | -22.796 | -5.49 | -5.5599 | 28.32 | 33.06 | -21 | -10.69 | -28.193 | -27.518 | 64.036 | 34.107 | 24.816 | 24.754 | -5.6945 | -18.755 | -18.004 | -24.089 | -63.325 | 0 | -22.011 | -22.989 | 14.892 | 3.0861 | 0.1059 | -27.652 | -26.817 | -26.562 | 3.1673 | 27.159 | -14.019 | 0 | 8.7085 | -9.194 | -8.1617 | -8.1197 | 4.65 |  | -10.107 | 4.8469 | 0 | 0 | 3.5695 | 3.9224 | 3.0848 | 4.8562 | 4.8562 | 17.75 | 20.429 | 20.759 | 25.397 | 38.226 | 20.221 | -12.559 | -3.4053 | 0.3243 | 2.78 | 0.29 | -20.023 | 1.0717 | 4.6109 | 0.408 | 2.3031 | 16.75 | -41.331 | -29.692 | 0.14 | 21.935 | -0.1 | 29.176 | 10.037 | -10.708 | 2.9271 | 0.06 |  | -9.5979 | -27.594 | 6.6079 | -32.1 | -21.721 | -13.934 | 164.52 | -0.7845 | -8.2408 | -7.7042 |  | 12.63 | 12.952 | 1 | -10.901 | -9.9122 | -16.76 | 19.221 | 34.228 | 47.044 | 25.008 |  | 31.879 | 0 | -5.0247 |  | 0 | 14.89 | 16.39 | -17.67 | -17.478 | -21.185 | -21.86 | 5.11 | 5.63 | -21.7 | -22.5 | 4.2728 | 14.56 | 41.645 | 21.395 | 20.922 | -11.399 | -26 | 1.2999 | 0.8 | -17.863 | -18.043 | -81.992 | 13.242 | -289.1 | -21.696 | 23.666 | 85.287 | 78.651 | 137.46 | 78.933 | 11.997 | 27.077 | 27.861 | -24.653 | 189.84 | -166.48 | 29.98 | -23.841 | -0.9363 | 0.0726 | -6.32 | -1.253 |  | 2.88 |  | -2.1241 | -3.7186 | 8.5862 | -7.9087 | 2.7999 | 2.7999 | 1.4659 | 0 | 0 | 5.3068 | 4.99 | 6.1209 |  | 11.6 | 5.0373 | 0.94 | 0.37 | 0 | -16.965 | -22.856 | 4.9198 | 12.519 | -18.592 | 5.1281 | -13.5 | -2.5999 | 0.4342 | -90.023
15/01/2025 | 12:30 | 0 | 3.7689 | -8.2064 | 5.9302 | 11.681 | 8.2864 | 22.32 |  | 22.778 | 10.301 | -11.372 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 2.9044 | 16.363 |  | 7.7154 | 13.47 | 0 | 5.4094 | 2.3906 |  | -1.073 | -0.049 | -0.03 | 1.1929 | -4.44 | 0 | 0.073 | 0.281 | -11.789 | -11.67 | -10 | -14.869 | -14.8 | 9.4687 | 3.6948 | 23.711 | 25.599 | -15.902 | -4.8225 |  | 16.437 | 7.3475 | -18.218 | -16.61 | 8.2978 | 40.397 |  | -0.8767 | -4.3999 | -4.3999 | -24.196 | -26.245 | -3.633 | 1.3141 | 1.7319 | 5.9299 | 6.5328 | 4.3314 | -167.33 | 100.1 | 101.19 | -67.143 | -88.924 | -9.1669 |  |  | 38.84 |  | 12.449 | 8.46 |  | -8.0332 | -8.4351 | 31.096 | 28.305 | -0.9949 | -31.94 | -31.865 | 1.0448 | 26.834 | 2.88 | 6.412 | 34.9 | 29.6 | -4.71 | 52.825 | 52.147 | 50.623 | 83.015 | 83.811 | -16.554 | -89.904 | 0 | 3.6355 | 40.819 | 28.54 | 10.004 | 9.9639 | -16.459 | 0.3145 | -27.504 | -26.784 | 22.236 | 0.014 | -8.8782 | -18.399 | -16.799 |  | 15.153 | 61.829 | 27.652 | 16.07 | -8.0799 | 17.806 | -23.091 | -5.42 | -5.4699 | 27.66 | 31.84 | -20.29 | -11.027 | -27.721 | -26.527 | 61.849 | 34.266 | 24.559 | 25.009 | -2.2842 | -14.524 | -17.927 | -20.596 | -63.421 | 0 | -21.73 | -22.606 | 8.1655 | 0.3172 | 0.1059 | -0.516 | -24.684 | -24.234 | 1.2749 | 26.069 | -14.149 | 1.8 | 8.5387 | -14.42 | -7.4861 | -7.5118 | 3.0272 |  | -10.952 | 5.1704 | 0 | 0 | 3.8098 | 4.3742 | 2.7767 | 5.1911 | 5.0236 | 18.252 | 20.751 | 20.218 | 25.556 | 37.694 | 19.947 | -11.949 | -2.6106 | 0.3417 | 2.71 | 0.95 | -19.792 | 3.1784 | 4.5489 | 0.405 | 2.1699 | 17.04 | -40.087 | -29.056 | -0.18 | 21.814 | -0.1 | 29.617 | 9.5446 | -10.285 | 3.0548 | 0.06 |  | -10.152 | -25.053 | 7.2808 | -33.864 | -21.179 | -14.456 | 161.22 | -1.5201 | -9.5337 | -6.429 |  | 12.058 | 12.461 | 2 | -13.895 | -12.756 | -15.509 | 21.413 | 37.145 | 44.201 | 20.651 |  | 30.056 | 0 | 0 |  | -10.662 | 14.89 | 11.893 | -18.098 | -17.84 | -20.938 | -20.793 | 6.07 | 5.92 | -21.5 | -21.7 | 3.7271 | 10.64 | 44.428 | 20.712 | 20.87 | -11.8 | -24.7 | 0.9 | 0.4 | -18.091 | -18.034 | -82.637 | 13.064 | -292.7 | -21.478 | 30.881 | 82.469 | 83.345 | 140.25 | 74.685 | 11.032 | 25.068 | 26.162 | -32.626 | 185.96 | -165.03 | 27.836 | -19.449 | -0.8655 | 0.0726 | -6 | -1.182 |  | 2 |  | -2.7448 | -4.4815 | 7.2678 | -6.5018 | 3.4 | 2.9849 | 3.186 | 0 | 0 | 3.9717 | 4.2605 | 3.816 |  | 11.1 | 5.6816 | 0.98 | 0.37 | 2.8252 | -18.127 | -23.298 | 6.1221 | 13.575 | -19.331 | 4.7708 | -13.1 | -3.5999 | -2.1976 | -93.052
15/01/2025 | 13:00 | 0 | 3.617 | -7.8522 | 7.5533 | 11.608 | 8.0816 | 22.228 |  | 23.825 | 10.494 | -11.838 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 2.0578 | 16.992 |  | 7.4185 | 13.088 | 0 | 5.5891 | 2.431 |  | -0.8496 | 0.111 | 0.15 | 1.2879 | -4.44 | 0 | -0.681 | 0.297 | -13.539 | -13.52 | -10 | -13.119 | -13.22 | 8.986 | 3.6281 | 25.124 | 27.524 | -15.27 | -4.1527 |  | -0.4928 | -0.3797 | -16.209 | -12.994 | 7.5087 | 38.536 |  | 3.9289 | -5.1999 | -5.0999 | -27.052 | -27.349 | -3.4849 | 1.3141 | 0.4896 | 5.6299 | 6.1351 | 4.0593 | -176.12 | 100.28 | 100.4 | -61.417 | -99.209 | -9.1669 |  |  | 36.834 |  | 11.88 | 7.36 |  | -6.4257 | -6.1578 | 31.055 | 28.512 | -0.1839 | -32.918 | -32.934 | 0.4631 | 26.146 | 2.88 | 6.412 | 36.299 | 30.7 | -4.78 | 51.065 | 51.217 | 49.604 | 84.537 | 84.528 | -18.062 | -90.613 | 0 | 3.8113 | 38.95 | 27.389 | 10.004 | 9.9639 | -16.329 | 0.3145 | -26.147 | -26.713 | 23.118 | 0.0142 | -8.7067 | -16 | -16.899 |  | 15.527 | 61.671 | 28.394 | 16.64 | -7.89 | 18.022 | -25.048 | -6.07 | -6.15 | 28.65 | 31.23 | -22.418 | -11.172 | -25.975 | -25.718 | 61.028 | 33.065 | 22.454 | 23.273 | 0.5698 | -11.32 | -16.951 | -26.883 | -60.057 | 0 | -22.583 | -22.136 | 9.6903 | 0.7128 | 0.1059 | 0.528 | -28.575 | -27.487 | -7.0964 | 0 | -11.609 | 4.7 | 7.924 | -12.508 | -6.7877 | -6.7808 | 2.5402 |  | -4.6881 | 4.8774 | 0 | 0 | 3.6797 | 4.0532 | 2.9578 | 3.684 | 4.0189 | 15.908 | 20.418 | 20.457 | 26.169 | 38.272 | 21.109 | -14.179 | -3.9162 | 0.3161 | 3.37 | 0.97 | -20.551 | 2.9406 | 4.4429 | 0.559 | 2.1603 | 14.25 | -40.823 | -29.003 | -0.52 | 20.016 | -0.1 | 28.397 | 9.5614 | -10.227 | 2.9919 | 0.06 |  | -8.9185 | -25.566 | 7.8667 | -32.52 | -19.16 | -13.693 | 159.97 | -1.2663 | -8.5362 | -6.9292 |  | 11.516 | 11.756 | 2 | -14.496 | -13.136 | -18.859 | 19.671 | 33.247 | 41.287 | 24.498 |  | 29.772 | 0 | 0 |  | 0 | 11.524 | 11.893 | -18.521 | -18.263 | -20.719 | -20.788 | 5.94 | 5.86 | -21.6 | -20.6 | 3.8681 | 12.88 | 46.752 | 19.991 | 19.906 | -12.3 | -25.2 | 1.2999 | 0.8 | -17.989 | -17.802 | -93.592 | 5.9971 | -292.61 | -14.86 | 20.426 | 80.481 | 87.771 | 140.21 | 74.589 | 8.7686 | 24.255 | 22.981 | -30.993 | 185.55 | -164.91 | 26.208 | -20.82 | -0.5847 | 0.0726 | -6.48 | -1.2949 |  | 2.4 |  | -2.5676 | -4.2465 | 6.9169 | -6.2088 | 3.2999 | 2.746 | 2.6259 | 0 | 0 | 4.269 | 3.8509 | 4.0053 |  | 10.399 | 5.3222 | 0.91 | 0.37 | 3.0655 | -18.444 | -24.015 | 6.0624 | 14.591 | -18.869 | 4.1326 | -13.1 | -3.5999 | 3.511 | -91.683
15/01/2025 | 13:30 | 0 | 3.3306 | -7.468 | 9.1576 | 11.004 | 9.6829 | 21.162 |  | 24.25 | 11.191 | -12.233 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 2.5559 | 15.858 |  | 7.0457 | 12.229 | 0 | 6.0554 | 2.36 |  | -0.899 | -0.094 | -0.094 | 1.299 | -6.6599 | 0 | -0.263 | 0.284 | -13.96 | -13.869 | -10 | -13.64 | -13.6 | 9.155 | 3.6213 | 27.932 | 30.197 | -15.79 | -4.5546 |  | -0.6657 | -0.4903 | -15.807 | -13.127 | 7.5087 | 38.932 |  | 3.9592 | -5.4999 | -5.4999 | -27.561 | -27.967 | -3.6051 | 1.3141 | 0.5933 | 5.6299 | 6.1069 | 4.1557 | -183.93 | 99.429 | 99.612 | -59.105 | -108.47 | -9.1669 |  |  | 36.585 |  | 11.449 | 6.8299 |  | -9.9086 | -9.6407 | 24.612 | 21.589 | 1.2752 | -30.309 | -30.238 | 0.0879 | 24.503 | 2.88 | 6.412 | 37.099 | 31.799 | -5.05 | 52.538 | 52.306 | 50.4 | 84.973 | 84.873 | -15.933 | -91.301 | 0 | 3.6925 | 39.56 | 24.86 | 10.004 | 9.9639 | -15.92 | 0.3145 | -26.238 | -25.883 | 20.144 | 0.0142 | -8.4669 | -13.8 | -12.3 |  | 15.153 | 61.829 | 27.652 | 16.07 | -7.98 | 15.916 | -22.536 | -4.96 | -5.07 | 26.36 | 30.43 | -21.509 | -10.8 | -25.881 | -24.881 | 60.143 | 32.099 | 22.539 | 22.188 | 5.7054 | -9.2863 | -18.895 | -28.848 | -59.051 | 0 | -21.538 | -19.896 | 0 | 5.1351 | 0.1059 | -9.22 | -25.581 | -25.161 | -1.3239 | 25.819 | -10.8 | -1.2 | 7.8503 | -5.8459 | -8.1551 | -8.1083 | 5.0514 |  | 0 | 4.9629 | 0 | 0 | 4.1724 | 4.5554 | 3.0056 | 6.1958 | 5.526 | 11.387 | 19.172 | 19.109 | 24.314 | 38.539 | 26.93 | -12.679 | -1.8178 | 0.3152 | 2.02 | 1.73 | -27.874 | 1.8591 | 4.4419 | 0.581 | 2.0883 | 13.729 | -40.846 | -28.521 | -0.28 | 20.916 | -0.1 | 27.819 | 9.4434 | -9.9335 | 2.9722 | 0.06 |  | -8.9185 | -25.977 | 7.911 | -32.688 | -17.886 | -14.34 | 154.64 | -0.9618 | -7.9733 | -7.3053 |  | 11.098 | 11.282 | 1.5305 | -12.245 | -11.158 | -18.02 | 21.46 | 36.751 | 42.033 | 24.382 |  | 28.762 | 0 | 0 |  | 0 | 11.524 | 11.893 | -18.521 | -18.263 | -21.466 | -21.174 | 6.55 | 6.05 | -21.6 | -20.6 | 3.7106 | 14.8 | 51.308 | 15.796 | 15.698 | -12.3 | -25.2 | 1.2999 | 0.8 | -17.989 | -18.021 | -94.298 | 6.0659 | -293.05 | -16.944 | 2.428 | 85.931 | 81.092 | 146.18 | 80.573 | 15.872 | 25.284 | 25.405 | -34.466 | 189.57 | -169.05 | 25.882 | -20.006 | -0.1868 | 0.0726 | -5.76 | -1.08 |  | 2.16 |  | -2.1855 | -4.335 | 7.1793 | -6.0929 | 3 | 3.0269 | 2.5859 | 0 | 0 | 6.4735 | 6.2055 | 5.6471 |  | 9.6999 | 6.1394 | 0.94 | 0.37 | 0 | -18.122 | -22.301 | 4.5947 | 13.924 | -18.591 | 3.7923 | -11.8 | -5.0999 | 5.6561 | -94.671
15/01/2025 | 14:00 | 0 | 3.4254 | -7.4441 | 9.4206 | 10.793 | 9.7215 | 20.818 |  | 24.122 | 10.395 | -12.126 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 2.9315 | 15.244 |  | 6.5506 | 11.382 | 0 | 4.5069 | 2.3364 |  | -0.8566 | -0.024 | -0.004 | 0.988 | -6.6599 | 0 | 0.087 | 0.278 | -13.479 | -13.47 | -10 | -13.789 | -13.88 | 9.0155 | 3.5708 | 26.592 | 29.057 | -16.856 | -4.5546 |  | 8.6455 | 8.5421 | -18.352 | -13.663 | 8.6923 | 47.285 |  | 3.1433 | -4.8999 | -4.7999 | -26.204 | -26.101 | -3.4493 | 1.3141 | 0.8927 | 5.6199 | 5.9934 | 3.9786 | -174.93 | 99.215 | 99.734 | -63.576 | -108.45 | -9.1669 |  |  | 37.523 |  | 12.01 | 7.9099 |  | -8.9709 | -8.569 | 21.795 | 19.375 | 0.4085 | -28.2 | -27.981 | 0.6723 | 25.836 | 2.88 | 6.412 | 36.299 | 30.899 | -5.0199 | 53.545 | 52.69 | 51.211 | 83.293 | 83.525 | -17.255 | -90.708 | 0 | 3.5223 | 39.419 | 25.459 | 10.004 | 9.9639 | -15.92 | 0.3145 | -26.879 | -25.84 | 19.162 | 0.0141 | -8.4114 | -13.8 | -14.6 |  | 14.779 | 62.617 | 27.652 | 16.1 | -8.5399 | 18.225 | -19.001 | -5.54 | -5.63 | 26.85 | 31.14 | -18.036 | -9.3909 | -23.626 | -23.227 | 62.057 | 35.425 | 25.246 | 25.482 | -5.4127 | -14.392 | -17.651 | -21.3 | -55.852 | 0 | -20.912 | -20.253 | 9.1351 | 7.0228 | 0.1059 | -16.388 | -25.187 | -25.62 | -1.4658 | 26.029 | -11.189 | 0.5 | 8.1199 | -3.3707 | -8.8688 | -8.9561 | 5.5075 |  | 0 | 5.2497 | 0 | 0 | 4.1202 | 5.1264 | 3.7845 | 6.3633 | 5.8609 | 12.559 | 18.497 | 19.029 | 25.547 | 39.03 | 24.02 | -11.269 | -1.6072 | 0.2978 | 1.13 | 1.78 | -24.435 | 1.8593 | 4.5019 | 0.642 | 2.2417 | 16.079 | -39.863 | -28.843 | -0.23 | 21.558 | -0.1 | 28.57 | 9.7193 | -10.464 | 2.9314 | 0.06 |  | -8.2944 | -26.573 | 10.474 | -32.772 | -21.207 | -14.228 | 157.45 | -0.2391 | -8.4139 | -7.3074 |  | 11.156 | 11.179 | 2 | -11.276 | -11.317 | -16.76 | 20.249 | 32.722 | 47.309 | 23.386 |  | 29.614 | 0 | 0 |  | 0 | 11.524 | 11.893 | -19.867 | -19.252 | -20.878 | -20.666 | 5.7699 | 5.4099 | -20.7 | -20.5 | 3.5349 | 13.84 | 46.607 | 17.919 | 17.943 | -11.399 | -23.5 | 2.5999 | 2.0999 | -17.989 | -18.021 | -90.894 | 6.9441 | -293.14 | -17.616 | -4.3957 | 88.913 | 78.578 | 142.82 | 80.821 | 14.82 | 27.386 | 26.762 | -33.712 | 193.45 | -169.54 | 30.206 | -23.951 | -0.3967 | 0.0726 | -5.28 | -1.008 |  | 1.2799 |  | -2.0265 | -4.4815 | 8.0582 | -6.2088 | 2.5 | 4.0289 | 1.927 | 0 | 0 | 3.0927 | 3.1895 | 4.2444 |  | 9.1 | 6.4623 | 0.99 | 0.37 | 0 | -18.417 | -23.483 | 5.761 | 13.602 | -19.668 | 4.2028 | -11.3 | -5.6999 | 4.1846 | -95.912
15/01/2025 | 14:30 | 0 | 3.6708 | -7.9745 | 7.8409 | 11.212 | 9.7611 | 21.764 |  | 23.897 | 10.483 | -11.827 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 2.7765 | 13.929 |  | 6.6628 | 11.528 | 0 | 4.3317 | 2.2706 |  | -0.8706 | -0.036 | -0.034 | 1.159 | -6.6599 | 0 | 0.097 | 0.285 | -12.369 | -11.949 | -10 | -14.609 | -14.71 | 9.3797 | 3.305 | 26.857 | 28.258 | -17.436 | -3.8848 |  | 15.736 | 16.836 | -18.218 | -15.807 | 8.2978 | 42.653 |  | 2.5876 | -5.6999 | -5.7999 | -26.736 | -27.144 | -3.4074 | 1.3141 | 3.344 | 6.3399 | 5.9166 | 4.1386 | -176.33 | 104.73 | 105.5 | -77.316 | -91.286 | -9.1669 |  |  | 43.49 |  | 12.75 | 5.8099 |  | -14.329 | -14.195 | 27.668 | 25.13 | -3.1957 | -27.756 | -27.475 | 2.6344 | 25.633 | 2.88 | 6.412 | 36.4 | 31 | -5.2699 | 57.842 | 57.518 | 55.459 | 81.104 | 80.441 | -15.162 | -88.884 | 0 | 3.6526 | 41.75 | 28.85 | 10.004 | 9.9639 | -17.67 | 0.3145 | -27.207 | -26.879 | 13.398 | 0.0137 | -9.5168 | -19 | -19.899 |  | 15.153 | 63.879 | 27.652 | 16.28 | -9.22 | 21.978 | -14.293 | -5.96 | -6.0799 | 29.6 | 33.71 | -13 | -6.8272 | -26.7 | -27.336 | 70.03 | 40.99 | 30.721 | 31.074 | 0.1231 | -13.977 | -18.502 | -8.7632 | -59.076 | 0 | -21.013 | -22.57 | 13.48 | 2.8393 | 0.1059 | 0.528 | -28.84 | -28.965 | -5.4752 | 0 | -10.76 | -1 | 7.9241 | -11.323 | -9.255 | -9.3506 | 5.4358 |  | 0 | 5.2497 | 0 | 0 | 4.3828 | 4.5115 | 3.501 | 11.052 | 10.717 | 10.884 | 21.676 | 21.747 | 22.114 | 34.819 | 23.277 | -10.829 | -1.3069 | 0.3152 | 1.46 | 1.97 | -24.438 | 1.9167 | 4.6099 | 0.58 | 2.368 | 16.18 | -37.515 | -26.076 | -0.39 | 23.972 | -0.1 | 29.155 | 9.9288 | -10.598 | 2.8856 | 0.06 |  | -8.4273 | -29.768 | 10.782 | -32.184 | -22.064 | -13.784 | 162.02 | 0.4985 | -8.2598 | -8.3706 |  | 11.494 | 11.511 | 2 | -12.627 | -11.389 | -13.409 | 15.565 | 22.581 | 54.606 | 27.722 |  | 32.962 | 0 | -4.9358 |  | -12.726 | 11.524 | 11.893 | -21.559 | -21.026 | -21.59 | -21.074 | 6.0799 | 6.0399 | -22.1 | -21.899 | 3.5696 | 12.239 | 43.035 | 18.667 | 18.231 | -11.399 | -25.6 | 4.6999 | 4.1999 | -17.989 | -17.849 | -93.177 | 6.4317 | -302.7 | -22.052 | -8.6453 | 101.98 | 65.822 | 145.42 | 94.145 | 29.971 | 27.055 | 24.609 | -33.135 | 205.15 | -174.76 | 42.198 | -33.15 | -0.3967 | 0.0726 | -5.5199 | -1.1119 |  | 1.7599 |  | -1.8154 | -3.5446 | 8.1773 | -6.9718 | 3 | 2.4579 | 1.564 | 0 | 0 | 3.9819 | 3.9337 | 3.4378 |  | 10.1 | 6.073 | 0.91 | 0.37 | 2.9237 | -17.812 | -22.52 | 5.0253 | 12.955 | -17.585 | 4.4103 | -12.5 | -4.5999 | -5.1869 | -84.772
15/01/2025 | 15:00 | 0 | 3.9736 | -8.4677 | 9.0373 | 11.421 | 9.7973 | 22.129 |  | 24.721 | 10.773 | -12.473 | -13.319 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.8952 | 15.53 | 6.5859 | 6.45 | 11.495 | 0 | 3.8184 | 1.7659 |  | -0.7981 | 0.031 | -0.027 | 1.394 | -6.6599 | 0 | 0.244 | 0.285 | -13.67 | -13.619 | -10 | -13.779 | -13.699 | 9.4262 | 3.4463 | 27.221 | 29.401 | -16.733 | -3.6168 | -4.2227 | -0.2532 | -0.246 | -16.476 | -13.395 | 7.1141 | 37.766 | 61.909 | 3.6356 | -6.0999 | -6.0999 | -28.431 | -28.607 | -3.533 | 1.3141 | 3.572 | 6.1299 | 6.1658 | 4.0412 | -185.21 | 106.26 | 106.08 | -69.849 | -93.455 | -9.1669 |  |  | 43.74 | 14.35 | 13.06 | 5.9499 | 18.459 | -14.731 | -13.793 | 28.485 | 25.569 | -2.4 | -30.168 | -30.041 | 3.9649 | 26.009 | 2.88 | 6.412 | 35.7 | 30.299 | -4.96 | 55.665 | 55.988 | 54.157 | 80.379 | 79.742 | -21.466 | -88.771 | 0 | 3.4574 | 39.11 | 29.659 | 10.004 | 9.9639 | -17.719 | 0.3145 | -27.545 | -26.899 | 17.494 | 0.0139 | -9.5074 | -19 | -19.899 | -3.0468 | 15.153 | 64.037 | 27.837 | 16.26 | -9.24 | 18.913 | -16.493 | -6.17 | -6.2399 | 29.27 | 33.18 | -17 | -8.609 | -28.103 | -27.645 | 67.826 | 37.978 | 27.3 | 28.394 | 0.5828 | -12.491 | -17.412 | -17.305 | -55.177 | 0 | -21.369 | -21.629 | 10.244 | 5.0108 | 0.1059 | -15.364 | -28.1 | -27.682 | -2.211 | 25.599 | -12.439 | 4.9 | 7.9167 | -6.7164 | -9.1738 | -9.1735 | 5.4155 | -4.7172 | -10.574 | 5.1582 | 0 | 0 | 4.4446 | 4.7509 | 3.5351 | 9.8799 | 9.7124 | 11.889 | 21.502 | 21.011 | 22.963 | 36.152 | 21.275 | -10.789 | -2.314 | 0.3417 | 1.09 | 1.84 | -23.494 | 1.8243 | 4.6029 | 0.399 | 2.1188 | 16.479 | -38.535 | -26.865 | 0.04 | 23.46 | -0.1 | 28.606 | 10.039 | -10.78 | 2.8997 | 0.06 |  | -9.3769 | -29.67 | 11.235 | -31.596 | -20.982 | -13.352 | 158.72 | 0.5488 | -7.6124 | -8.4506 | 2.6779 | 11.699 | 12.025 | 2 | -9.7597 | -9.1486 | -14.25 | 15.957 | 26.502 | 50.573 | 32.844 | 34.396 | 33.62 | 0 | -5.8218 | 0 | 0 | 11.524 | 11.893 | -18.659 | -18.335 | -20.466 | -20.219 | 5.17 | 4.57 | -20.6 | -20.5 | 3.5349 | 10.72 | 35.762 | 19.959 | 19.657 | -11.399 | -23.799 | 3.5 | 2.9 | -17.778 | -17.849 | -92.945 | 6.427 | -297.24 | -19.93 | -14.358 | 100.39 | 63.945 | 137.06 | 95.665 | 34.295 | 26.12 | 25.923 | -30.481 | 211.26 | -175.09 | 46.686 | -36.372 | -0.8655 | 0.0726 | -4.7199 | -1.123 | -1.1219 | 1.2799 | -1.7599 | -1.7043 | -4.4235 | 8.0308 | -6.3553 | 3 | 1.4429 | 2.025 | 0 | 0 | 4.7801 | 3.8934 | 4.6856 |  | 8.5 | 6.2898 | 0.85 | 0.37 | 0 | -17.153 | -21.709 | 3.5811 | 12.213 | -17.66 | 4.6632 | -10.6 | -5.3 | 0.9599 | -89.025
15/01/2025 | 15:30 | 0 | 4.1339 | -8.9186 | 9.8061 | 11.127 | 10.633 |  |  | 24.54 | 11.121 | -12.148 | -15.539 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.6675 |  |  | 6.7487 | 11.757 | 0 | 4.2501 | 1.8134 |  | -0.8376 | -0.117 | -0.088 | 1.608 | -4.44 | 0 | 0.38 | 0.288 | -13.529 | -13.239 | -10 | -14.119 | -14.229 | 9.9947 | 3.4324 | 28.72 | 30.659 | -17.247 | -3.4829 | -3.6306 | -0.4159 | -0.3258 | -16.075 | -13.529 | 7.5087 | 37.936 | 61.64 | 3.7604 | -6.3999 | -6.3999 | -27.884 | -28.013 |  | 1.3141 | 2.44 | 6.3199 | 6.0524 | 4.0629 | -188.57 | 106.5 | 106.41 | -70.944 | -95.406 | -9.1669 |  |  | 43.67 | 14.63 | 12.989 | 5.78 | 18.87 |  | -14.597 | 27.788 | 24.742 | -2.305 | -28.196 | -28.399 | 2.2137 | 24.62 | 2.88 | 6.412 | 34.7 | 29.5 | -4.94 | 56.115 | 56.105 | 53.572 | 79.891 | 79.9 | -17.195 | -89.386 | 0 | 3.924 | 38.2 | 30.559 | 10.004 | 9.9639 | -17.52 | 0.3145 | -26.065 | -26.676 | 12.5 | 0.0137 | -9.4434 | -19 | -19.899 | -3.0346 | 15.34 | 64.194 | 28.023 | 16.57 | -9.46 | 17.469 | -14.515 | -6.38 | -6.46 | 29.09 | 32.94 | -12.727 | -7.309 | -27.327 | -26.509 | 68.436 | 38.71 | 29.101 | 30.387 | -1.5868 | -13.098 | -17.665 | -16.168 | -49.448 | 0 | -20.369 | -21.036 | 9.0676 | 7.0896 | 0.1059 | -28.676 | -26.525 | -27.922 | -3.4103 | 25.879 | -10.569 | 9.1999 | 7.7797 | -1.9848 | -9.0631 | -9.2312 | 5.3177 |  | 0 | 5.2742 | 0 | 0 | 4.3798 | 5.2169 | 3.8464 | 9.545 | 9.545 | 12.056 | 20.322 |  |  | 36.583 | 23.785 | -10.529 | -1.4131 | 0.2895 | 1.39 | 1.54 | -23.503 | 1.687 | 4.5799 | 0.644 | 2.1357 | 16.399 | -37.569 | -27.045 | -0.09 | 23.054 | -0.1 | 28.381 | 10.084 | -10.743 | 2.9931 | 0.06 |  | -9.2221 | -29.532 | 9.4933 | -31.764 | -21.062 | -13.377 | 158.86 | 0.3419 | -7.257 | -8.3653 | 2.8454 | 12.044 | 12.287 | 2 | -8.3165 | -6.9998 | -12.149 | 14.86 | 21.736 | 56.505 | 38.849 | 35.168 | 36.681 | 0 | -5.4588 | 0 | -10.107 | 17.972 | 15.157 | -20.988 | -20.444 | -19.44 | -19.214 | 4.88 | 5.07 | -20 | -21.1 | 3.4982 | 8.3199 | 38.651 | 18.244 | 18.143 | -11.899 |  |  | 4.5999 | -17.778 | -17.916 |  | 0.3395 |  | -17.023 | -14.247 | 110.82 | 53.009 | 135.31 | 109.03 |  | 27.958 |  | -29.078 |  |  | 54.578 | -44.121 | -1.2634 | 0.0726 | -4.8 | -1.031 | -1.051 | 1.12 | -1.2799 | -1.7641 | -4.5395 | 9.2301 |  | 2.2999 | 1.2259 | 3.516 | 0 | 0 | 2.8788 | 3.1707 | 3.2463 |  | 8.1999 | 6.3476 |  | 0.37 | 0 | -17.305 | -22.114 | 2.6193 | 13.353 | -17.609 | 3.8063 | -10.6 | -6.3 | 3.7602 | -93.703
15/01/2025 | 16:00 | 0 | 4.3795 | -9.11 | 10.377 | 10.98 | 10.791 |  |  | 24.208 | 11.138 | -12.119 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -22 | 2.8385 |  |  | 7.0916 | 12.541 | 0 | 4.9558 | 2.3089 |  | -0.7725 | -0.051 | 0.059 | 1.2159 | -4.44 | 0 | -0.339 | 0.291 | -14.55 | -14.26 | -10 | -12.8 | -13.069 | 9.9351 | 3.332 | 26.518 | 28.758 | -16.483 | -4.8225 | -4.2123 | -0.4758 | -0.3709 | -17.146 | -13.529 | 7.5087 | 38.668 | 68.08 | 5.1634 | -5.8999 | -6.0999 | -26.58 | -27.176 |  |  | -0.5863 | 5.6199 | 5.9282 | 3.9571 | -189.51 | 106.9 | 106.99 | -82.245 | -106.14 | -9.1669 |  |  | 41.634 | 17.6 | 12.399 | -4.15 | 17.909 |  | -9.6407 | 22.701 | 20.274 | -1.6265 | -30.947 | -31.131 | -1.1408 | 34.491 | 2.88 | 6.412 | 34 | 29.1 | -5.0799 | 50.247 | 50.319 | 48.126 | 78.388 | 78.218 | -18.277 | -89.158 |  | 3.4589 | 40.06 | 30.579 | 10.004 | 9.9639 | -18.079 | 0.3145 | -35.344 | -35.295 | 30.035 | 0.0143 | -9.721 |  |  | -2.6232 | 15.153 | 63.406 | 27.652 | 16.05 | -8.75 | 16.375 | -27.826 | -6.21 | -6.2899 | 30.34 | 33.71 | -28.799 | -14.581 | -27.982 | -27.445 | 60.878 | 29.6 | 20.294 | 21.08 | -1.7752 | -12.511 | -16.952 | -4.5282 | -52.044 | 0 | -19.053 | -17.856 | 12.024 | 5.1041 | 0.1059 | -16.9 | -27.197 | -27.315 | -1.7315 | 23.639 | -11.409 | -1.7 | 8.1741 | -4.1139 | -8.5879 | -8.589 | 5.2773 |  | -5.9355 | 4.7492 | 0 | 0 | 2.4883 | 2.7686 | 2.0865 | 5.1911 | 4.6887 | 16.913 | 20.775 |  |  | 38.728 | 22.501 | -9.6399 | -2.3121 | 0.3307 | 1.97 | 0.89 | -23.451 | 1.7241 | 4.5219 | 0.703 | 2.1749 | 15.38 | -41.169 | -29.84 | -1.5599 | 22.472 | -0.1 | 28.632 | 9.8443 | -10.423 | 3.0139 | 0.06 |  | -11.016 | -30.491 | 8.3215 | -31.343 | -20.09 | -13.305 | 159.59 | 0.2205 | -8.0768 | -8.2852 | 2.5392 | 11.941 | 12.295 | 2 | -6.6929 | -4.113 | -11.729 | 16.781 | 22.632 | 58.441 | 39.22 | 39.963 | 41.346 | -8.1502 | -8.5043 | -10.889 | -12.394 | 17.972 | 15.157 | -19.356 | -18.741 | -17.249 | -16.653 | 5.44 | 5.6799 | -21.1 | -20.399 | 3.7271 | 5.1999 | 36.721 | 20.288 | 20.042 | -12.3 |  |  | 3.4 |  | -17.916 |  | 4.228 |  | -17.946 | -23.239 | 111.32 | 54.841 | 128.16 | 111.14 |  | 27.903 |  | -24.801 |  |  | 58.58 | -46.705 | -1.593 | 0.0726 | -5.1999 | -0.882 | -0.885 | 1.2 | -0.96 | -1.7119 | -4.2771 | 7.3258 |  | 3.2999 | 2.496 | 2.789 | 0 | 0 | 4.2521 | 3.4331 | 3.0202 |  | 8.8999 | 4.9653 |  | 0.37 | 0 | -17.69 | -21.347 | 5.0885 | 11.799 | -16.032 | 3.7646 | -11.3 | -5.5 | 1.7736 | -88.966
15/01/2025 | 16:30 | 0 | 4.5152 | -9.5777 | 10.128 | 10.035 | 11.232 |  |  | 25.216 | 11.465 | -12.623 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -24.2 | 2.4802 |  |  | 6.8876 | 12.298 | 0 | 5.3122 | 2.2697 |  | -0.6989 | -0.098 | -0.121 | 1.179 | -6.6599 | 0 | 0.177 | 0.287 | -13.88 | -14.06 | -10 | -13.18 | -13.239 | 9.8431 | 3.3518 | 28.108 | 29.693 | -16.81 | -5.0904 | -4.9088 | -1.4856 | -1.2578 | -15.941 | -13.529 | 7.1141 | 37.867 | 64.927 | 5.794 | -6.6999 | -6.6999 | -26.94 | -26.839 |  |  | -1.0251 | 5.8299 | 4.5699 | 3.1864 | -188.2 | 105.77 | 106.35 | -74.714 | -110.91 | -9.1669 |  |  | 40.407 | 17.1 | 11.97 | -4.5199 | 17.7 |  | -9.1048 | 23.195 | 20.738 | -1.5158 | -30.894 | -31.289 | -1.3208 | 32.335 | 2.88 | 6.412 | 33.099 | 28 | -5.1599 | 48.49 | 48.025 | 46.332 | 80.34 | 79.986 | -13.024 | -88.603 |  | 3.3967 | 38.4 | 30.879 | 10.004 | 9.9639 | -17.449 | 0.3145 | -33.279 | -32.742 | 29.079 | 0.0144 | -9.3713 |  |  | -2.4865 | 14.405 | 61.829 | 26.539 | 15.17 | -8.36 | 16.821 | -29.814 | -6.57 | -6.6399 | 29.04 | 32.02 | -28.909 | -14.427 | -27.685 | -27.663 | 56.186 | 27.515 | 17.901 | 18.222 | -7.513 | -17.963 | -15.726 | -12.582 | -46.876 | 0 | -18.996 | -19.529 | 12.404 | 9.7758 | 0.1059 | -26.628 | -27.711 | -27.67 | 1.0282 | 27.42 | -15.739 | 0 | 7.9481 | 5.6809 | -9.4737 | -9.5395 | 6.9698 |  | 0 | 4.5417 | 0 | 0 | 2.6355 | 3.1312 | 2.1712 | 3.3491 | 3.5165 | 15.573 | 20.145 |  |  | 39.693 | 23.277 | -9.7299 | -2.5062 | 0.3509 | 1.81 | 0.87 | -23.705 | 1.886 | 4.3699 | 0.655 | 2.1039 | 15.229 | -42.465 | -31.254 | -1.4799 | 22.243 | -0.1 | 28.33 | 9.8832 | -10.437 | 2.9888 | 0.06 |  | -10.677 | -29.05 | 6.0357 | -30.923 | -17.474 | -13.883 | 157.96 | -0.2319 | -7.7216 | -8.2023 | 2.5671 | 11.882 | 12.153 | 2 | -4.5167 | -3.5336 | -12.989 | 15.553 | 21.233 | 57.232 | 44.507 | 40.296 | 41.016 | -9.0233 | -9.5196 | 0 | 0 | 17.972 | 15.157 | -18.862 | -18.247 | -15.362 | -15.074 | 6.86 | 6.5999 | -22.2 | -22.299 | 3.7271 | 2.72 | 39.033 | 27.444 | 27.339 | -12.699 |  |  | 3.2999 |  | -17.885 |  | -1.907 |  | -14.107 | -33.951 | 111.72 | 54.633 | 132.81 | 104.98 |  | 28.442 |  | -22.959 |  |  | 60.633 | -47.486 | -0.6775 | 0.0726 | -5.5199 | -1.166 | -1.1749 | 1.6799 | -1.5199 | -2.4195 | -4.4815 | 7.1488 |  | 3.9 | 1.7079 | 1.9659 | 0 | 0 | 4.8591 | 4.0634 | 4.5687 |  | 10.3 | 5.2861 |  | 0.37 | 0 | -15.835 | -20.895 | 3.9408 | 10.34 | -15.39 | 4.2801 | -12.6 | -4.3 | 5.8887 | -91.668
15/01/2025 | 17:00 | 0 | 4.3414 | -9.0848 | 7.7113 | 9.2531 | 10.265 |  |  | 23.451 | 10.589 | -11.816 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 2.6045 |  |  | 6.6526 | 11.784 | 0 | 5.0544 | 2.4193 |  | -0.7472 | -0.221 | -0.184 | 0.869 | -6.6599 | 0 | 0.191 | 0.282 | -14.21 | -14.359 | -10 | -13.39 | -13.6 | 9.775 | 3.2201 | 22.599 | 24.972 | -19.479 | -10.046 | -10.444 | -0.3957 | -0.2147 | -20.093 | -17.012 | 6.325 | 31.544 | 9.8943 | 4.5119 | -6.9999 | -6.9999 | -21.47 | -21.337 |  |  | -4.5441 | 4.94 | 4.5517 | 3.1357 | -144.47 | 98.788 | 98.544 | -81.21 | -96.146 | -9.1669 |  |  | 36.086 | 16.479 | 11.289 | -5.82 | 15.96 |  | -6.8276 | 23.376 | 20.927 | -1.2191 | -31.768 | -32.285 | -4.2503 | 31.115 | 2.88 | 6.412 | 30.2 | 25.7 | -4.76 | 44.319 | 44.795 | 43.253 | 75.065 | 75.762 | -15.666 | -83.474 |  | 2.9469 | 38.689 | 31.149 | 10.004 | 9.9639 | -17.079 | 0.3145 | -32.223 | -31.484 | 28.297 | 0.0145 | -9.1185 |  |  | -2.7795 | 13.283 | 61.198 | 25.24 | 14.4 | -8.15 | 14.458 | -29.491 | -1.97 | -2.0599 | 23.87 | 31.08 | -26.836 | -13.418 | -26.906 | -26.063 | 51.394 | 22.91 | 13.721 | 14.501 | -8.3329 | -18.608 | -14.926 | -7.9453 | -44.829 | 0 | -18.278 | -19.078 | 8.4099 | 7.7572 | 0.1059 | -18.947 | -27.285 | -26.918 | 0.0546 | 14.979 | -10.399 | 0 | 7.4619 | 4.2947 | -10.784 | -10.899 | 8.4833 |  | -10.189 | 5.7502 | 0 | 0 | 3.3468 | 4.2073 | 2.9853 | 2.1769 | 1.3396 | 18.42 | 18.161 |  |  | 41.683 | 21.647 | -10.429 | -1.9056 | 0.3518 | 1.71 | 1.52 | -22.895 | 1.8921 | 4.2959 | 0.787 | 2.2082 | 13.859 | -42.417 | -31.44 | -1.8399 | 20.016 | -0.1 | 27.834 | 9.4917 | -10.107 | 2.9108 | 0.06 |  | -11.339 | -27.442 | 5.494 | -31.511 | -16.29 | -13.783 | 155.66 | -0.9566 | -7.8096 | -7.6644 | 3.281 | 11.773 | 11.994 | 2.7755 | -4.6858 | -3.5037 | -13.409 | 17.431 | 21.679 | 58.179 | 47.544 | 40.727 | 41.487 | -8.6557 | -9.2233 | -11.096 | 0 | 17.972 | 20.075 | -18.51 | -17.527 | -11.873 | -12.068 | 6.5199 | 6.8699 | -21.5 | -21.1 | 3.7271 | -0.88 | 35.84 | 26.884 | 26.896 | -13.5 |  |  | 2.5 |  | -17.935 |  | -4.9781 |  | -14.554 | -37.6 | 113.64 | 47.621 | 128.28 | 109.51 |  | 29.32 |  | -18.445 |  |  | 65.316 | -52.673 | -0.6091 | 0.0726 | -5.36 | -1.1779 | -1.2 | 1.6 | -0.16 | -2.7388 | -5.5954 | 7.6188 |  | 4.6999 | 3.252 | 3.1819 | 0 | 0 | 4.5685 | 3.0207 | 3.7805 |  | 10.399 | 6.1083 |  | 0.37 | 0 | -16.716 | -21.302 | 4.3789 | 11.053 | -15.757 | 4.1876 | -12.899 | -4.0999 | 11.524 | -91.167
15/01/2025 | 17:30 | 0 | 7.6713 | -15.92 | 3.0563 | 12.856 | 8.6221 |  |  | 22.711 | 10.114 | -11.429 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -19.799 | 2.7107 |  |  | 5.8776 | 10.534 | 0 | 4.2491 | 2.3505 |  | -0.8562 | -0.273 | -0.258 | 1.1109 | -6.6599 | 0 | -0.154 | 0.284 | -14.64 | -14.609 | -10 | -13.189 | -13.31 | 9.4446 | 3.4265 | 23.23 | 25.843 | -20.308 | -10.85 | -10.667 | -0.653 | -0.4591 | -19.691 | -17.012 | 6.325 | 32.526 | 5.8103 | 5.298 | -6.8999 | -6.9999 | -21.327 | -21.048 |  |  | -6.5241 | 4.4699 | 4.1151 | 2.9796 | -146.39 | 97.262 | 97.231 | -81.241 | -109.35 | -9.1669 |  |  | 32.932 | 16.239 | 10.789 | -7.53 | 14.6 |  | -1.7372 | 14.898 | 11.909 | -5.2669 | -29.289 | -29.319 | -5.6468 | 27.384 | 2.88 | 6.412 | 29.899 | 25.6 | -4.5599 | 43.434 | 43.608 | 41.808 | 73.826 | 74.53 | -12.865 | -82.155 |  | 2.5968 | 30.629 | 30.61 | 10.004 | 9.9639 | -16.59 | 0.3145 | -28.178 | -28.153 | 25.122 | 0.0146 | -8.8704 |  |  | -5.2124 | 12.348 | 61.671 | 23.755 | 13.15 | -8.52 | 13.756 | -25.868 | -2.15 | -2.23 | 21.77 | 28.78 | -26.2 | -12.854 | -20.257 | -19.445 | 48.157 | 23.184 | 14.777 | 14.254 | -1.225 | -10.886 | -14.398 | -8.1635 | -33.017 | 0 | -14.112 | -14.397 | 0 | 3.0461 | 0.1059 | -11.78 | -20.647 | -20.287 | -8.3104 | 8.8599 | -14.71 | 0 | 6.5495 | -0.8808 | -11.392 | -11.215 | 7.7741 |  | -9.2549 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 0.2014 | -1.0458 | -2.8467 | -5.1911 | 12.894 | 12.171 |  |  | 39.251 | 24.811 | -10.439 | -2.1181 | 0.3243 | 1.83 | 0.62 | -24.899 | 1.8196 | 4.1899 | 0.844 | 2.1429 | 12.76 | -39.073 | -27.633 | -1.9099 | 19.207 | -0.1 | 27.652 | 9.0731 | -9.5898 | 2.791 | 0.06 |  | -11.155 | -23.626 | 6.4751 | -32.688 | -13.968 | -14.304 | 149.02 | -2.1101 | -8.3332 | -6.523 | 2.5302 | 11.186 | 11.361 | 1.8483 | -8.7163 | -7.967 | 5.0299 | 0 | 44.167 | 39.121 | 40.06 | 49.647 | 49.916 | -10.894 | -11.538 | -9.8397 | 0 | 28.334 | 20.075 | -18.071 | -17.39 | -8.1588 | -8.5131 | 4.11 | 4.55 | -20.5 | -20.6 | 3.9029 | -5.6799 | 38.459 | 23.755 | 23.81 | -14.8 |  |  | 2.5 |  | -17.935 |  | -12.483 |  | -12.638 | -40.997 | 121.13 | 42.978 | 125.58 | 119.61 |  | 26.33 |  | -14.049 |  |  | 70.88 | -54.841 | -0.5139 | 0.0726 | -5.5199 | -1.291 | -1.315 | 1.5199 | 0.4 | -3.6283 | -6.5323 | 7.8538 |  | 5.5999 | 4.774 | 4.204 | 0 | 0 | 3.9378 | 3.778 | 4.0073 |  | 11.1 | 5.9744 |  | 0.37 | 0 | -15.435 | -18.843 | 0 | 9.5513 | -12.087 | 2.1208 | -13.1 | -3.9 | 25.087 | -109.51
15/01/2025 | 18:00 | 0 | 7.4379 | -15.609 | 7.4119 | 12.122 | 10.083 |  |  | 24.028 | 10.87 | -12.19 | -11.1 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 2.2286 |  |  | 3.9282 | 6.8942 | 0 | 1.474 | 1.9784 |  | -0.8988 | -0.176 | -0.158 | 1.2079 | -8.88 | 0 | -0.555 | 0.3 | -16.03 | -16.129 | -10 | -11.779 | -11.939 | 8.9154 | 3.6624 | 26.85 | 28.973 | -22.684 | -11.654 | -11.545 | -1.1472 | -1.0905 | -19.691 | -17.012 | 6.7196 | 34.235 | 5.9028 | 6.5567 | -6.3999 | -6.2999 | -21.378 | -21.53 |  |  | -9.2582 | 1.49 | 0 | 1.4182 | -154.2 | 97.537 | 97.75 | -74.514 | -123.4 | -9.1669 |  |  | 28.82 | 15.8 | 9.81 | -10.1 | 12.189 |  | 0.674 | 6.617 | 3.99 | -2.4995 | -28.967 | -29.133 | -9.2604 | 33.257 | 2.88 | 6.412 | 27.799 | 23.2 | -3.97 | 42.424 | 42.185 | 40.724 | 79.453 | 79.604 | -11.981 | -84.09 |  | 2.6225 | 28.969 | 29.02 | 10.004 | 9.9639 | -15.529 | 0.3145 | -34.384 | -33.724 | 35.352 | 0.0149 | -8.28 |  |  | -6.1352 | 11.039 | 59.778 | 22.271 | 12.01 | -7.73 | 12.028 | -34.734 | -1.19 | -1.2799 | 18.71 | 26.46 | -34.527 | -17.045 | -17.991 | -17.2 | 36.801 | 14.043 | 6.141 | 6.4384 | -8.1832 | -18.204 | -14.503 | -16.172 | -24.903 | 0 | -11.037 | -11.353 | 0 | 7.8839 | 0.1059 | -34.82 | -18.33 | -17.925 | -1.5592 | 27.539 | -12.689 | 0 | 6.2215 | 9.3287 | -11.181 | -10.962 | 8.7373 |  | 0 | 5.5976 | 0 | 0 | 3.1306 | 3.8146 | 2.5489 | -4.0189 | -5.3586 | 16.41 | 9.9416 |  |  | 39.17 | 21.432 | -12.739 | -2.9109 | 0.3509 | 1.56 | 2.07 | -21.283 | 1.0459 | 4.1679 | 0.799 | 1.2061 | 11.96 | -37.218 | -26.238 | -2.2099 | 17.573 | -0.1 | 28.048 | 8.6094 | -9.1834 | 2.8104 | 0.06 |  | -11.155 | -18.165 | 4.937 | -33.864 | -14.498 | -14.461 | 149.86 | -2.9424 | -9.3041 | -6.0108 | 3.0185 | 10.453 | 10.657 | 2.1494 | -7.4146 | -5.439 | 3.3499 | 0 | 46.409 | 36.58 | 45.869 | 49.986 | 49.601 | -11.541 | -12.811 | -10.53 | -10.656 | 28.334 | 29.019 | -18.549 | -17.884 | -5.0194 | -5.1936 | 3.67 | 3.66 | -21.1 | -21.6 | 4.0256 | -8.72 | 40.027 | 22.202 | 21.93 | -16.899 |  |  | 2.4 |  | -17.935 |  | -21.357 |  | -6.2219 | -45.917 | 122.36 | 42.045 | 122.96 | 120.17 |  | 24.51 |  | -17.042 |  |  | 77.616 | -59.892 | -0.8191 | 0.0726 | -5.84 | -1.258 | -1.248 | 1.5199 | 0.96 | -4.0562 | -6.8528 | 7.4418 |  | 6.3 | 4.0729 | 3.0439 | 0 | 0 | 3.6062 | 3.5044 | 3.8293 |  | 11.1 | 5.7123 |  | 0.37 | -2.9759 | -15.404 | -17.983 | 0 | 9.3899 | -11.271 | 1.7591 | -12.899 | -3.5999 | 33.381 | -119.56
15/01/2025 | 18:30 | 0 | 7.819 | -16.024 | 6.9841 | 11.972 | 9.3271 |  |  | 23.826 | 10.572 | -11.884 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 1.9366 |  |  | 3.869 | 6.9568 | 0 | 2.9371 | 1.3012 |  | -1.0135 | -0.059 | -0.032 | 1.225 | -8.88 | 0 | -0.906 | 0.301 | -15.779 | -15.8 | -10 | -11.579 | -11.899 | 8.7922 | 3.6618 | 25.942 | 26.893 | -22.969 | -11.654 | -11.047 | -1.4723 | -1.3565 | -19.959 | -17.012 | 6.7196 | 34.028 | 6.496 | 5.1527 | -4.9999 | -4.9999 | -20.753 | -21.265 |  |  | -9.5012 | 1.4499 | 0 | 1.7204 | -151.79 | 91.769 | 92.471 | -68.341 | -133.72 | -9.1669 |  |  | 25.607 | 15.029 | 9.8199 | -11.6 | 8.97 |  | 3.8889 | 3.7493 | 0.9097 | -1.1007 | -31.037 | -30.906 | -9.6801 | 42.431 | 2.88 | 6.412 | 26.899 | 22.399 | -3.41 | 42.809 | 43.191 | 41.061 | 79.638 | 79.656 | -12.653 | -82.166 |  | 2.5576 | 26.139 | 26.04 | 10.004 | 9.9639 | -15.109 | 0.3145 | -43.584 | -42.52 | 54.76 | 0.0148 | -8.0388 |  |  | -6.6906 | 9.7302 | 56.782 | 20.23 | 10.66 | -6.73 | 9.774 | -53.625 | -1.18 | -1.2599 | 23.44 | 26.1 | -52.69 | -26.154 | -19.292 | -19.172 | 25.188 | 3.6355 | -4.0657 | -3.5009 | -7.5151 | -16.26 | -12.94 | -22.973 | -18.244 | 0 | -10.015 | -10.331 | 0 | 2.5542 | 0.1059 | -6.148 | -22.138 | -21.906 | -3.1114 | 0 | -9.92 | 0.1 | 5.8642 | 0.1265 | -10.948 | -11.094 | 7.5859 |  | -8.3294 | 5.5976 | 0 | 0 | 3.3245 | 3.8988 | 2.5747 | -7.8704 | -8.2053 | 19.759 | 12.024 |  |  | 35.55 | 18.219 | -14.859 | -3.81 | 0.3161 | 2.71 | 2.15 | -19.251 | 1.7134 | 4.0789 | 0.833 | 0 | 11.869 | -35.852 | -25.329 | -2.4899 | 17.51 | -0.1 | 27.944 | 9.2256 | -9.8542 | 3.1932 | 0.06 |  | -11.203 | -16.751 | 4.0886 | -31.343 | -15.774 | -14.394 | 153.04 | -1.5674 | -8.4823 | -6.9233 | 2.3748 | 10.087 | 10.285 | 1.7515 | -3.8912 | -3.2149 | 5.4499 | -2.9682 | 44.825 | 41.901 | 50.715 | 49.986 | 49.601 | -12.061 | -13.193 | 0 | 0 | 28.334 | 29.019 | -16.395 | -15.555 | -6.1253 | -5.9579 | 2.17 | 1.8099 | -20.399 | -19.799 | 3.6575 | -6.2399 | 40.606 | 22.138 | 22.361 | -16.5 |  |  | 2.0999 |  | -17.935 |  | -24.916 |  | -5.7746 | -50.476 | 128.43 | 34.724 | 112.56 | 131.05 |  | 26.039 |  | -1.7516 |  |  | 89.755 | -68.897 | -0.9827 | 0.0726 | -6.1599 | -1.1239 | -1.115 | 1.9199 | 1.0399 | -4.2672 | -7.3807 | 9.1142 |  | 5.4 | 2.7509 | 2.2449 | 0 | 0 | 3.8309 | 4.2101 | 3.6922 |  | 10.8 | 5.1233 |  | 0.37 | -4.405 | -15.006 | -16.973 | -1.8409 | 9.1848 | -10.643 | 0 | -13.199 | -3.2999 | 34.395 | -126.43
15/01/2025 | 19:00 | 0 | 9.079 | -18.974 | 1.7101 | 13.306 | 8.1173 | 25.858 |  | 20.711 | 9.1887 | -10.576 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 1.4701 | 16.624 | 4.9499 | 4.9366 | 8.8974 | 0 | 2.6577 | 1.1866 |  | -0.9389 | 0.054 | 0.07 | 1.273 | -8.88 | 0 | -0.725 | 0.297 | -13.55 | -13.539 | -10 | -12.949 | -13.01 | 9.0308 | 3.6117 | 21.314 | 23.328 | -22.071 | -10.314 | -10.512 | -1.544 | -1.1304 | -20.361 | -17.28 | 5.9305 | 29.531 | 13.686 | 1.2449 | -3.0999 | -2.9999 | -19.712 | -20.104 | -3.2475 | 1.3141 | -6.9305 | 1.8099 | 2.4898 | 1.8595 | -140.07 | 92.959 | 93.356 | -77.722 | -117.47 | -9.1669 |  |  | 29.02 | 15.43 | 9.47 | -9.7899 | 11.449 | -1.8712 | -1.4693 | 6.9563 | 4.5557 | -4.0763 | -29.845 | -29.71 | -7.3377 | 45.912 | 2.88 | 6.412 | 27.899 | 23.7 | -3.5099 | 48.746 | 48.875 | 46.879 | 79.587 | 79.639 | -12.568 | -82.013 | 0 | 3.4091 | 26.909 | 26.43 | 10.004 | 9.9639 | -15.649 | 0.3145 | -46.743 | -46.237 | 56.262 | 0.0145 | -8.304 | -10.5 | -10.6 | -7.1533 | 10.291 | 56.782 | 20.787 | 11.07 | -6.67 | 9.7604 | -55.698 | 1.8 | 1.83 | 15.44 | 28.61 | -50.127 | -25.09 | -25.607 | -24.936 | 30.709 | 7.8111 | -2.3925 | -1.9561 | -8.4223 | -20.262 | -14.878 | -10.725 | -27.862 | 0 | -10.177 | -10.442 | 0 | 0.6556 | 0.1059 | -6.66 | -22.986 | -22.543 | 0.9248 | 0 | -9.9899 | 0 | 6.2786 | -4.3169 | -10.259 | -10.24 | 6.1031 | 1.2945 | -6.9515 | 5.5976 | 0 | 0 | 3.5119 | 3.9752 | 2.8225 | -2.1769 | -3.1816 | 11.889 | 15.472 | 15.464 | 20.617 | 31.7 | 20.436 | -15.199 | -3.2112 | 0.3866 | 2.64 | 2.02 | -20.129 | 1.4796 | 3.8909 | 0.696 | 0 | 11.85 | -34.45 | -24.182 | -2.5499 | 18.474 | -0.1 | 28.805 | 9.8225 | -10.42 | 3.4221 | 0.06 |  | -9.6278 | -16.714 | 4.4106 | -29.243 | -18.601 | -13.868 | 162.55 | -0.4996 | -8.6787 | -7.6925 | 2.4145 | 11.619 | 11.899 | 2 | -4.9417 | -2.2803 | 8.38 | -5.4045 | 37.294 | 49.289 | 43.05 | 49.995 | 49.937 | -10.458 | -12.357 | 0 | 0 | 28.334 | 29.019 | -17.225 | -16.604 | -7.041 | -6.9032 | 1.2799 | 1.2799 | -20.6 | -20.6 | 3.5861 | -3.7599 | 42.374 | 19.513 | 19.408 | -16.1 | -24.7 | 3 | 2.5 | -17.856 | -17.935 | -75.462 | -14.322 | -289.7 | -11.869 | -50.606 | 128.39 | 29.347 | 115.86 | 132.15 | 71.493 | 25.898 | 29.129 | -6.685 | 253.65 | -184.17 | 88.039 | -67.391 | -0.6091 | 0.0726 | -5.84 | -1.1469 | -1.153 | 1.84 | 0.4 | -4.19 | -7.0603 | 9.4071 | -7.7347 | 5.5999 | 2.0069 | 2.029 | 0 | 0 | 4.5857 | 4.0255 | 2.9119 |  | 10.699 | 6.1521 | 0.47 | 0.37 | -6.6813 | -14.345 | -17.136 | -4.2503 | 9.5806 | -11.001 | 0 | -12.899 | -3.2999 | 23.222 | -112.16
15/01/2025 | 19:30 | 0 | 5.5682 | -11.706 | 8.1676 | 8.6301 |  | 16.306 |  | 22.165 | 9.7847 | -11.232 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 |  | 6.8214 | 4.8461 | 4.7315 | 8.6356 | 0 | 1.7866 | 1.1352 |  | -1.0478 | 0.116 | 0.137 | 1.2879 | -8.88 | 0 | -0.186 | 0.31 | -13.439 | -13.319 | -10 | -12.71 | -12.8 | 9.1976 | 3.6376 | 21.727 | 23.497 | -22.977 | -10.448 | -9.8016 | -2.0292 | -1.861 | -20.361 | -17.548 | 5.5359 | 28.994 | 16.36 | 1.5614 | -2.8999 | -2.7999 | -19.623 |  | -3.5527 | 1.3141 | -7.9362 | 1.9499 | 2.6072 | 1.9341 | -133.57 | 91.982 | 92.196 | -68.166 | -113.12 | -9.1669 |  |  | 31.046 | 15.55 | 9.4499 | -10.46 | 11.25 | -1.6032 | -1.3353 | 7.5687 | 5.0295 | -3.4066 | -31.761 | -31.918 | -7.9226 | 40.113 | 2.88 | 6.412 | 27.899 | 23.5 | -3.43 | 45.098 | 45.662 | 43.854 | 79.202 | 79.582 | -17.525 | -82.263 | 0 | 3.5624 | 24.879 | 25.469 | 10.004 | 9.9639 | -15.479 | 0.3145 | -41.512 | -40.924 | 53.289 | 0.0147 | -8.1067 | -8.6 | -6.8 | -6.798 | 9.5432 | 57.57 | 19.859 | 10.46 | -6.74 | 9.7604 | -52.457 | 1.4 | 1.35 | 15.71 | 28.88 | -49.854 | -24.6 | -25.254 | -24.472 | 28.293 | 5.9977 | -2.9602 | -2.824 | -8.6493 | -21.383 | -15.211 | -20.192 | -30.342 | 0 | -10.393 | -10.702 | 0 | -0.0618 | 0.1059 | -8.708 | -22.288 | -21.778 | 1.6284 | 0 | -9.21 | 0 | 6.1479 | -4.8894 | -11.662 | -11.654 | 6.7397 | 2.1329 | -9.4101 | 5.7807 | 0 | 0 | 3.7284 | 4.2545 | 3.0242 | -3.3491 | -4.1864 | 14.903 | 14.9 | 15.102 |  | 33.64 | 20.226 | -14.689 | -3.2112 | 0.3527 | 2.92 | 2.44 | -20.883 |  | 3.6679 |  | 0 | 12.89 | -37.442 | -26.086 | -2.2799 | 19.977 | -0.1 | 29.066 | 9.7908 | -10.484 | 3.4962 | 0.06 |  | -9.6278 | -17.007 | 5.3917 | -29.075 | -19.856 | -13.954 | 165.02 | -0.4788 | -8.7581 | -7.6795 | 1.8821 | 11.655 | 11.907 | 1.2256 | -4.316 | -2.2807 | 5.0299 | 0 | 42.381 | 45.258 | 44.028 | 49.762 | 49.866 |  | -11.895 | 0 |  | 36.19 | 34.526 | -19.417 | -19.093 | -8.0256 | -7.9482 | 1.7 | 1.5599 | -19.299 | -19.6 | 3.4818 | -4 | 45.86 | 17.532 | 17.427 | -15.699 | -23 | 5.5999 | 5 | -18.057 | -17.935 | -74.221 | -13.455 | -294.17 | -12.23 |  | 125.82 |  | 122.4 | 128.58 |  | 25.192 | 25.334 | -15.005 | 246.33 | -184.98 | 79.378 | -60.946 | -0.1868 | 0.0726 | -5.28 | -1.13 | -1.139 | 1.7599 | 1.2799 | -4.3108 | -6.9993 | 9.2881 | -7.7622 | 5.0999 | 2.954 | 3.891 | 0 | 0 | 4.5721 | 3.7104 | 3.0089 |  | 9 | 6.7461 | 0.45 | 0.37 | -5.96 | -14.328 | -16.919 | -3.6281 | 10.323 | -12.113 | 0 | -11.199 | -5 | 26.089 | -113.05
15/01/2025 | 20:00 | 0 | 5.4599 | -11.583 | 8.4523 | 8.5733 |  | 16.066 |  | 22.234 | 9.8526 | -11.173 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 |  | 6.8883 | 4.913 | 4.7356 | 8.623 | 0 | 2.2122 | 1.1392 |  | -0.9748 | 0.046 | 0.07 | 1.354 | -8.88 | 0 | -0.17 | 0.305 | -13.27 | -13.359 | -10 | -13.119 | -13.239 | 9.2066 | 3.7273 | 22.136 | 24.184 | -23.04 | -10.314 | -9.803 | -1.4492 | -1.4247 | -19.022 | -16.744 | 5.9305 | 29.55 | 14.239 | 1.7464 | -3.0999 | -3.0999 | -19.313 |  | -3.6398 | 1.3141 | -8.2911 | 1.9399 | 2.5786 | 1.8924 | -131.07 | 90.395 | 90.426 | -60.468 | -115.37 | -9.1669 |  |  | 30.038 | 15.52 | 9.4499 | -11.359 | 11.039 | 4.0229 | 4.1568 | 16.07 | 13.599 | -3.7138 | -35.882 | -35.784 | -8.2512 | 38.907 | 2.88 | 6.412 | 27.799 | 23.5 | -3.44 | 41.604 | 42.247 | 40.172 | 79.039 | 79.258 | -17.138 | -82.668 | 0 | 3.5611 | 24 | 25.049 | 10.004 | 9.9639 | -14.88 | 0.3145 | -40.148 | -39.529 | 59.084 | 0.0149 | -7.7726 | -6.9 | -6.9 | -6.333 | 8.7952 | 55.678 | 18.746 | 9.74 | -6.01 | 9.369 | -59.033 | 0.55 | 0.47 | 17.829 | 28.76 | -55.545 | -27.954 | -25.992 | -25.336 | 24.908 | 3.123 | -6.7478 | -6.2655 | -11.114 | -24.25 | -15.458 | -28.272 | -29.137 | 0 | -10.154 | -10.634 | 0 | -0.3058 | 0.1059 | -12.804 | -21.007 | -20.724 | 3.148 | 0 | -6.7199 | 0 | 6.2003 | -4.6234 | -13.079 | -12.905 | 7.7427 | 4.8838 | -9.2303 | 5.8784 | 0 | 0 | 3.9377 | 4.7437 | 3.1887 | -10.884 | -10.884 | 17.08 | 14.447 | 14.652 |  | 35.518 | 19.708 | -14.329 | -3.2112 | 0.404 | 2.6 | 2.99 | -19.163 |  | 3.7519 |  | 0 | 13.239 | -39.233 | -28.233 | -2.1199 | 19.836 |  | 29.113 | 9.6343 | -10.375 | 3.454 | 0.06 |  |  | -16.378 | 4.937 | -29.579 | -19.287 | -13.874 | 164.57 | -0.8678 | -8.7644 | -7.042 | 2.4441 | 11.465 | 11.796 | 2 | -2.3689 | 0 | 3.7699 | 0 | 44.716 | 43.969 | 45.287 | 49.765 | 49.838 |  | -11.564 | 0 |  | 36.19 | 34.526 | -19.285 | -18.368 | -8.3088 | -8.0535 | 1.6599 | 1.63 | -20 | -19.899 | 3.4287 | -3.8399 | 46.355 | 17.117 | 17.113 | -16.1 | -21.299 | 5.0999 | 4.5999 | -18.057 | -17.935 | -69.031 | -12.3 | -286.45 | -10.744 |  | 125.05 |  | 123.18 | 127.75 |  | 27.642 | 24.903 | -14.519 | 242.36 | -183.84 | 75.653 | -57.661 | -0.304 | 0.0726 | -5.28 | -1.1399 | -1.144 | 1.7599 | 0.24 | -3.9828 | -6.3279 | 8.9372 | -8.2597 | 5.3 | 1.758 | 3.0369 | 0 | 0 | 3.9082 | 4.4928 | 3.8181 |  | 7.1999 | 6.1496 | 0.46 | 0.37 | -6.8303 | -14.503 | -17.077 | -5.5129 | 9.7065 | -10.784 | 0 | -9.5 | -6.8 | 28.582 | -120.08
15/01/2025 | 20:30 | 0 | 4.7919 | -9.8159 | 9.7981 | 8.0805 |  | 15.266 |  | 22.725 | 9.7947 | -11.234 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 |  | 5.5284 | 4.8291 | 4.7629 | 8.7576 | 0 | 3.0079 | 1.1533 |  | -1.0336 | 0.124 | 0.138 | 1.1849 | -8.88 | 0 | 0.069 | 0.295 | -14.05 | -14.09 | -10 | -12.319 | -12.449 | 9.3227 | 3.7591 | 22.86 | 24.677 | -23.162 | -10.716 | -10.203 | -1.6552 | -1.5648 | -19.825 | -17.012 | 5.9305 | 29.962 | 13.067 | 2.3645 | -3.0999 | -2.9999 | -20.111 |  | -3.4031 | 1.3141 | -8.6526 | 1.61 | 2.5662 | 2.0286 | -133.82 | 90.853 | 91.219 | -63.533 | -120.12 | -9.1669 |  |  | 30.028 | 15.31 | 9.0299 | -11.689 | 10.939 | 3.3531 | 3.487 | 17.947 | 15.711 | -1.2497 | -31.798 | -32.073 | -8.5693 | 39.983 | 2.88 | 6.412 | 27.2 | 22.899 | -3.5999 | 43.807 | 43.852 | 41.852 | 83.114 | 82.802 | -16.722 | -85.548 | 0 | 3.4857 | 22.329 | 23.78 | 10.004 | 9.9639 | -14.409 | 0.3145 | -41.628 | -41.131 | 58.152 | 0.0148 | -7.5696 | -4.8 | -4.6999 | -6.4123 | 7.6731 | 55.047 | 17.447 | 8.69 | -6.07 | 9.396 | -56.088 | 0.41 | 0.32 | 22.45 | 28.1 | -53.218 | -26.254 | -26.608 | -25.363 | 24.098 | 3.1665 | -6.0574 | -6.6246 | -11.989 | -24.634 | -15.618 | -25.576 | -29.991 | 0 | -9.7267 | -10.181 | 0 | -2.5039 | 0.1059 | -13.316 | -19.943 | -19.633 | 4.8929 | 0 | -5.7399 | 0 | 6.0341 | -8.2293 | -13.189 | -13.157 | 8.4408 | 6.2754 | -10.161 | 6.0676 | 0 | 0 | 4.4377 | 4.3143 | 3.6444 | -9.545 | -10.382 | 18.085 | 15.098 | 14.892 |  | 35.833 | 18.688 | -14.459 | -3.3174 | 0.3774 | 2.4 | 3.45 | -19.171 |  | 3.6349 |  | 0 | 13.35 | -38.806 | -28.188 | -2.2099 | 20.356 |  | 29.091 | 9.5548 | -10.246 | 3.3784 | 0.06 |  |  | -15.553 | 7.2381 | -31.259 | -19.373 | -14.343 | 160.99 | -1.4904 | -9.1038 | -6.8618 | 2.6075 | 11.069 | 11.377 | 2.0288 | -2.8418 | 0 | 3.7699 | 0 | 46.563 | 41.252 | 43.23 | 49.94 | 49.838 |  | -12.156 | 0 |  | 36.19 | 34.526 | -19.439 | -18.807 | -7.6958 | -7.7283 | 1.5 | 1.97 | -21.899 | -21.5 | 3.4634 | -4.32 | 43.705 | 19.715 | 19.306 | -16.5 | -23.5 | 4.9 | 4.1999 | -18.057 | -17.935 | -61.61 | -7.9935 | -286.29 | -12.528 |  | 123.58 |  | 119.82 | 122.06 |  | 25.603 | 25.83 | -12.407 | 241.74 | -181.49 | 75.858 | -58.817 | -0.5383 | 1.3875 | -5.6799 | -1.248 | -1.253 | 1.9199 | 0 | -4.0784 | -6.0624 | 9.7276 | -8.2322 | 4.5 | 1.942 | 1.8689 | 0 | 0 | 4.0391 | 4.4725 | 4.0293 |  | 8.8 | 6.0667 | 0.28 | 0.37 | -6.5544 | -14.693 | -16.778 | -3.9981 | 10.55 | -11.361 | 0 | -11.399 | -5.5999 | 26.93 | -120.46
15/01/2025 | 21:00 | 0 | 4.6313 | -9.6059 | 6.8123 | 7.5253 |  | 14.009 |  | 22.315 | 9.9806 | -11.27 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 |  | 0.6565 | 4.4621 | 4.3485 | 7.873 | 0 | 2.064 | 1.6133 |  | -1.0639 | 0.043 | 0.062 | 1.1579 | -11.1 | 0 | -0.852 | 0.319 | -13.789 | -13.619 | -10 | -12.8 | -12.859 | 9.4735 | 3.7123 | 27.186 | 28.624 | -22.777 | -10.18 | -9.8408 | -0.9244 | -0.7978 | -20.495 | -17.816 | 6.325 | 32.375 | 15.973 | 2.2476 | -3.4999 | -3.3999 | -20.751 |  | -3.6009 | 1.3141 | -8.0037 | 1.7099 | 2.9744 | 2.1525 | -140.78 | 92.287 | 92.44 | -59.928 | -125.24 | -9.1669 |  |  | 28.89 | 15.01 | 8.68 | -12.069 | 10.38 | 2.4154 | 2.6833 | 19.189 | 17.244 | -0.1699 | -30.63 | -30.795 | -8.1885 | 42.089 | 2.88 | 6.412 | 26.899 | 22.5 | -3.5599 | 44.215 | 44.379 | 42.857 | 84.704 | 85.364 | -16.743 | -86.599 | 0 | 3.4551 | 34.139 | 23.239 | 10.004 | 9.9639 | -14.13 | 0.3145 | -43.003 | -42.853 | 54.415 | 0.0147 | -7.2606 | -4.6999 | -4.5999 | -5.581 | 6.9251 | 55.678 | 16.333 | 7.76 | -6.34 | 10.03 | -54.118 | 0.32 | 0.28 | 18.19 | 27.71 | -49.799 | -25.745 | -26.899 | -25.79 | 23.421 | 0.8222 | -8.3032 | -8.0715 | -13.794 | -26.031 | -15.766 | -29.434 | -28.349 | 0 | -8.6379 | -9.1445 | 8.4132 | -3.1168 | 0.1059 | -12.292 | -19.547 | -19.206 | 5.3953 | 0 | -6.2699 | -0.1 | 5.8153 | -8.2159 | -12.859 | -12.741 | 8.412 | 6.9334 | -12.626 | 5.8174 | 0 | 0 | 3.3602 | 3.7481 | 2.9233 | -9.545 | -9.3775 | 19.257 | 14.27 | 14.36 |  | 37.605 | 19.015 | -14.699 | -2.9109 | 0.404 | 2.47 | 4.19 | -17.872 |  | 3.6479 |  | 0 | 14.489 | -39.359 | -29.086 | -2.1299 | 21.523 |  | 28.814 | 9.2571 | -9.9781 | 3.3195 | 0.06 |  |  | -14.475 | 6.4324 | -32.52 | -17.666 | -14.8 | 158.16 | -1.9208 | -9.1573 | -6.3065 | 2.0764 | 10.724 | 10.918 | 2 | -2.3553 | 0 | 2.9299 | 0 | 46.059 | 40.952 | 45.811 | 49.663 | 49.838 |  | -12.419 | 0 |  | 36.19 | 34.526 | -17.423 | -16.961 | -7.025 | -7.2076 | 1.6399 | 1.5099 | -21.7 | -21.1 | 3.7454 | -4.88 | 38.819 | 21.493 | 21.381 | -16.899 | -24.299 | 3.9 | 3 | -18.057 | -17.935 | -58.129 | -7.8362 | -287.95 | -12.39 |  | 121.34 |  | 118.35 | 125.24 |  | 27.469 | 27.799 | -10.583 | 238.91 | -179.3 | 73.297 | -55.191 | -0.7947 | 1.4183 | -5.1999 | -1.34 | -1.345 | 1.5199 | 0 | -3.585 | -5.9739 | 9.0836 | -8.3207 | 5.3 | 3.3499 | 3.002 | 0 | 0 | 4.1022 | 4.2136 | 4.3432 |  | 9.6 | 6.3771 | 0.2 | 0.37 | -6.0232 | -14.595 | -16.528 | -4.143 | 10.33 | -10.009 | 0 | -11.6 | -4.9 | 29.219 | -120.44
15/01/2025 | 21:30 | 0 | 3.3335 | -7.0568 | -1.1711 | 6.5248 |  | 11.844 |  | 14.009 | 4.7998 | -6.2302 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 |  | -9.7812 | 4.8218 | 4.6282 | 8.249 | 0 | 3.471 | 2.2855 |  | -0.8743 | 0.251 | 0.056 | 1.284 | -6.6599 | 0 | -0.853 | 0.305 | -13.539 | -13.92 | -10 | -12.149 | -11.27 | 8.8844 | 3.5486 | 17.89 | 19.711 | -21.095 | -13.529 | -13.047 | 11.61 | 10.106 | -20.227 | -18.486 | 6.7196 | 34.037 | -12.5 | 1.2268 | -3.9999 | -3.2999 | -16.375 |  | -3.0346 | 1.3141 | -8.5557 | 1 | 2.8964 | 2.0052 | -106.96 | 88.198 | 88.564 | -65.563 | -113.3 | -9.1669 |  |  | 26.705 | 12.739 | 8.89 | -8.02 | 7.8099 | 2.6833 | 2.2814 | 20.922 | 18.932 | 0.6993 | -30.39 | -28.879 | -8.1316 | 40.841 | 2.88 | 6.412 | 25 | 20.7 | -3.48 | 46.009 | 44.529 | 42.684 | 84.338 | 84.483 | -17.87 | -86.478 | 0 | 3.2403 | 32.74 | 22.36 | 10.004 | 9.9639 | -13.38 | 0.3145 | -40.777 | -40.26 | 51.296 | 0.0149 | -6.9892 | -2.4 | -2.2999 | -5.7373 | 5.803 | 53.785 | 14.292 | 6.4 | -5.96 | 11.164 | -51.492 | 0.44 | 0.42 | 16.129 | 26.61 | -50.836 | -24.736 | -26.735 | -26.89 | 20.657 | -1.2885 | -9.6395 | -10.694 | -14.209 | -25.758 | -15.621 | -22.489 | -30.619 | 0 | -8.9924 | -9.0438 | 8.0784 | -6.5062 | 0.1059 | -7.172 | -20.084 | -19.494 | 6.3185 | 0 | -10.659 | -0.1 | 5.6017 | -14.135 | -12.276 | -12.073 | 7.8634 | 7.3656 | -14.451 | 5.5488 | 0 | 0 | 3.2738 | 3.7812 | 2.5371 | -9.3775 | -10.214 | 18.587 | 15.568 | 15.477 |  | 37.722 | 19.713 | -14.349 | -4.6047 | 0.3509 | 2.49 | 1.81 | -21.349 |  | 3.4799 |  | 0 | 14.22 | -40.506 | -29.977 | -1.7999 | 21.095 |  | 28.623 | 9.1508 | -9.7686 | 3.146 | 0.06 |  |  | -14.618 | 9.3026 | -33.696 | -19.597 | -13.949 | 162.93 | -1.85 | -8.9511 | -7.3517 | 2.1436 | 9.8458 | 10.008 | 1 | -3.4899 | -2.8605 | 0.84 | 0 | 46.712 | 47.665 | 44.206 | 49.789 | 49.838 |  | -12.627 | 0 |  | 36.19 | 34.526 | -20.268 | -19.944 | -5.9178 | -5.9763 | 2.5 | 2.49 | -21 | -20.899 | 3.5696 | -4.7199 | 39.986 | 21.597 | 21.835 | -18.7 | -23.899 | 5.6999 | 5.0999 | -17.966 | -17.972 | -53.231 | -1.6953 | -290.13 | -14.546 |  | 123.28 |  | 126.24 | 120.47 |  | 25.451 | 29.721 | -15.283 | 238.76 | -181.53 | 74.453 | -57.327 | 1.0095 | 1.4183 | -5.1999 | -1.3619 | -1.355 | 1.5199 | -0.4 | -3.3047 | -5.8884 | 9.6421 | -8.3787 | 4.6999 | 3.3829 | 3.1909 | 0 | 0 | 3.8872 | 3.167 | 3.0595 |  | 9.3 | 7.2985 | 0.13 | 0.37 | -5.9341 | -15.695 | -17.047 | -3.0307 | 11.186 | -10.847 | 0 | -10.5 | -5.8 | 24.944 | -118.67
15/01/2025 | 22:00 | 0 | 3.1735 | -6.6564 | 0.9141 | 6.5282 |  | 12.013 |  | 14.058 | 6.0248 | -7.4831 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 |  | -8.8031 | 4.7682 | 4.6073 | 8.1218 | 0 | 4.6871 | 2.2177 |  | -0.91 | -0.036 | 0.003 | 1.1089 | -6.6599 | 0 | -0.759 | 0.3 | -12.939 | -12.899 | -10 | -13.27 | -13.26 | 8.3827 | 4.1497 | 17.635 | 19.562 | -20.381 | -11.788 | -11.109 | 18.34 | 13.979 | -20.763 | -18.486 | 7.1141 | 37.319 | -20.706 | 3.2505 | -5.0999 | -5.0999 | -17.886 |  | -3.2446 | 1.3141 | -8.9325 | 1.3399 | 3.3483 | 2.4663 | -106.11 | 73 | 73.213 | -37.852 | -125.48 | -9.1669 |  |  | 25.567 | 11.26 | 9.06 | -3.98 | 8.9499 | -1.0674 | -1.2014 | 23.908 | 21.215 | 1.0296 | -31.838 | -31.684 | -8.8975 | 28.788 | 2.88 | 6.412 | 24.2 | 20.2 | -3.3299 | 43.513 | 43.876 | 42.533 | 75.667 | 75.88 | -16.059 | -76.653 | 0 | 3.1696 | 31.42 | 22.53 | 10.004 | 9.9639 | -13.349 | 0.3145 | -29.135 | -28.48 | 37.82 | 0.0147 | -6.9945 | 0 | 0 | -5.8178 | 4.494 | 53.785 | 12.251 | 4.91 | -6.18 | 12.055 | -37.222 | 0.43 | 0.37 | 14.03 | 25.69 | -35.2 | -17.863 | -25.788 | -24.127 | 25.953 | 3.3569 | -5.0312 | -5.6351 | -14.918 | -27.015 | -16.175 | -52.803 | -24.347 | 0 | -9.0874 | -9.4842 | 9.8306 | -9.7243 | 0.1059 | -5.636 | -17.724 | -17.433 | 6.0809 | 0 | -10.349 | -0.1 | 5.2619 | -18.729 | -13.205 | -13.008 | 8.2945 | 8.68 | -15.695 | 5.8784 | 0 | 0 | 4.1844 | 4.6804 | 3.3036 | -5.6935 | -6.1958 | 18.922 | 13.039 | 12.986 |  | 37.711 | 20.289 | -13.929 | -3.105 | 0.3161 | 2.84 | 2.13 | -20.844 |  | 3.6999 |  | 0 | 12.819 | -39.171 | -27.893 | -2.0699 | 19.24 |  | 27.148 | 8.2346 | -8.9425 | 2.9507 | 0.06 |  |  | -17.005 | 8.0285 | -35.629 | -16.89 | -14.216 | 150.62 | -3.3759 | -9.0894 | -8.3098 | 1.9918 | 9.465 | 9.6289 | 1.3878 | -2.817 | 0 | 2.0999 | 0 | 55.204 | 33.848 | 41.602 | 49.789 | 49.838 |  | -12.355 | 0 |  | 36.19 | 34.526 | -21.609 | -20.927 | -5.1337 | -4.7362 | 3.21 | 2.7799 | -22.7 | -23.1 | 3.7106 | -5.92 | 43.61 | 21.244 | 21.135 | -19.1 | -24.7 | 6.9 | 6.3 | -18.179 | -17.972 | -47.817 | -5.0362 | -286.27 | -14.547 |  | 120.09 |  | 131.72 | 118.19 |  | 24.293 | 25.195 | -22.201 | 233.12 | -181.53 | 66.096 | -51.2 | 1.1975 | 1.4183 | -5.44 | -1.192 | -1.2 | 1.2 | 0 | -3.0277 | -6.5018 | 10.167 | -8.5831 | 5.3 | 3.1429 | 4.0029 | 0 | 0 | 3.9947 | 3.3124 | 3.2771 |  | 9.8 | 6.6739 | 0.04 | 0.37 | -5.7625 | -15.532 | -17.301 | -3.1508 | 11.396 | -10.656 | 0 | -11.6 | -5.4 | 37.756 | -138.26
15/01/2025 | 22:30 | 0 | 6.4263 | -13.154 | 5.0721 | 5.7345 |  | 10.449 |  | 16.67 | 6.9867 | -8.2348 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 |  | -6.9836 | 4.0853 | 3.8008 | 7.0563 | 0 | 2.8656 | 2.215 |  | -0.6098 | -0.052 | -0.02 | 1.1679 | -6.6599 | 0 | -0.541 | 0.281 | -14.02 | -14.02 | -10 | -12.659 | -12.739 | 8.3073 | 4.0805 | 20.951 | 22.323 | -20.306 | -10.984 | -10.07 | 0.3657 | 0.8682 | -18.486 | -16.075 | 6.325 | 32.951 | -22.788 | 4.4445 | -5.8999 | -5.6999 | -20.679 |  | -3.541 | 1.3141 | -7.7776 | 1.3399 | 3.3318 | 2.3193 | -119.32 | 57.649 | 57.771 | -25.474 | -156.57 | -9.1669 |  |  | 23.901 | 11.27 | 8.68 | -4.73 | 8.39 | 0.2721 | 0.4061 | 23.661 | 20.908 | 2.5251 | -33.121 | -33.071 | -7.8652 | 28.711 | 2.88 | 6.412 | 21.5 | 17.799 | -3.3699 | 40.814 | 41.013 | 39.519 | 65.516 | 65.922 | -15.857 | -65.45 | 0 | 2.9734 | 30.29 | 22.26 | 10.004 | 9.9639 | -12.559 | 0.3145 | -29.213 | -29.041 | 43.819 | 0.0147 | -6.3599 | 2.2999 | 2.4 | -6.3476 | 2.6239 | 52.05 | 9.4686 | 3.24 | -5.79 | 12.204 | -44.075 | -3.56 | -3.68 | 19.23 | 24.23 | -43.072 | -21.763 | -24.373 | -24.045 | 17.561 | -5.4838 | -11.689 | -12.43 | -12.797 | -20.113 | -16.329 | -67.108 | -25.189 | 0 | -12.084 | -12.812 | 0 | -16.406 | 0.1059 | 4.624 | -17.781 | -17.716 | 4.2342 | 0 | -10.969 | -3.5 | 4.9131 | -29.106 | -13.417 | -13.289 | 8.371 | 5.3045 | -16.359 | 6.0127 | 0 | 0 | 5.2412 | 5.8876 | 4.089 | -7.368 | -7.8704 | 22.774 | 14.517 | 14.339 |  | 40.193 | 20.411 | -13.469 | -2.6124 | 0.3069 | 2.18 | 2.27 | -20.875 |  | 3.6629 |  | 0 | 13.25 | -37.706 | -25.52 | -1.9999 | 20.085 |  | 22.77 | 6.4718 | -7.1194 | 2.7239 | 0.06 |  |  | -17.678 | 9.0386 | -34.285 | -13.238 | -14.583 | 138.53 | -4.8179 | -8.0068 | -9.3217 | 2.3217 | 9.0475 | 9.2255 | 1.45 | -4.8182 | -3.7423 | 0.42 | 0 | 60.25 | 28.618 | 40.8 | 49.956 | 49.838 |  | -11.435 | 0 |  | 36.19 | 37.532 | -22.702 | -22.103 | -4.5256 | -4.6179 | 3.1099 | 2.95 | -23.6 | -23.399 | 3.7106 | -6.6399 | 42.257 | 24.069 | 24.079 | -19.5 | -24.7 | 8.1 | 7.5999 | -18.179 | -18.221 | -47.332 | -2.2931 | -286.66 | -14.291 |  | 114.36 |  | 133.43 | 116.83 |  | 25.969 | 21.959 | -26.484 | 230.52 | -181.26 | 62.984 | -47.923 | 1.0315 | 1.4183 | -5.28 | -1.187 | -1.1979 | 1.0399 | 0.08 | -2.9542 | -6.1203 | 9.8466 | -8.0857 | 4.9 | 2.127 | 1.626 | 0 | 0 | 3.6826 | 3.5406 | 3.5022 |  | 10.199 | 6.481 | -0.06 | 0.37 | -4.9996 | -15.933 | -17.489 | -2.2333 | 10.776 | -11.656 | 0 | -12.399 | -4.5 | 36.88 | -143.45
15/01/2025 | 23:00 | 0 | 5.7845 | -11.98 | 5.4039 | 9.1752 | 6.142 | 17.063 |  | 14.899 | 5.9638 | -7.4554 | -13.319 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.438 | -2.8149 | 3.758 | 3.7152 | 6.4171 | 0 | 2.8769 | 2.2412 |  | -0.7745 | -0.031 | -0.051 | 0.47 | -6.6599 | 0 | -0.228 | 0.269 | -14.55 | -14.449 | -10 | -12.539 | -12.63 | 7.7533 | 4.2579 | 19.798 | 21.814 | -14.536 | -11.386 | -11.275 | -0.2861 | -0.3963 | -17.816 | -15.405 | 6.7196 | 34.765 | -30.257 | 4.9647 | -5.4999 | -5.4999 | -20.67 | -20.636 | -3.184 | 1.3141 | -9.3034 | 0.93 | 3.0276 | 2.2152 | -125.18 | 57.466 | 57.252 | -25.177 | -165.67 | -9.1669 |  |  | 21.855 | 11.3 | 8.72 | -5.4899 | 7.5999 | 2.2814 | 2.8172 | 21.606 | 19.627 | 1.7444 | -29.455 | -29.197 | -9.215 | 29.205 | 2.88 | 6.412 | 19 | 15.6 | -3.18 | 40.071 | 40.448 | 38.42 | 65.581 | 66.293 | -18.833 | -66.344 | 0 | 2.8078 | 29.54 | 21.239 | 10.004 | 9.9639 | -11.939 | 0.3145 | -30.155 | -29.426 | 45.096 | 0.0148 | -6.2277 | 4.5 | 4.5999 | -5.8447 | 1.8759 | 51.104 | 8.5409 | 2.44 | -5.69 | 12.406 | -44.585 | -4.01 | -4.0599 | 20.29 | 23.73 | -44.309 | -21.763 | -23.086 | -23.09 | 14.646 | -6.6812 | -13.378 | -12.962 | -12.536 | -23.864 | -15.99 | -66.046 | -27.178 | 0 | -12.486 | -13.003 | 10.044 | -15.649 | 0.1059 | -0.516 | -18.544 | -18.046 | 4.2805 | 0 | -10.399 | 0 | 4.5332 | -27.219 | -13.282 | -13.192 | 8.5424 | 6.1852 | -17.483 | 6.0127 | 0 | 0 | 0 | 2.1204 | 0.5348 | -7.5355 | -7.8704 | 31.314 | 14.295 | 13.924 | 35.002 | 44.564 | 16.314 | -14.359 | -3.7056 | 0.3033 | 2.42 | 2.37 | -16.824 | 1.433 | 3.5719 | 0.533 | 0 | 13.75 | -36.909 | -26.252 | -1.6199 | 19.412 | -0.1 | 16.497 | 3.1822 | -3.9221 | 2.5139 | 0.06 |  | -9.1325 | -22.806 | 9.7283 | -29.495 | -10.165 | -12.061 | 119.55 | -4.1998 | -8.8677 | 8.5913 | 2.3217 | 9.0401 | 9.0672 | 1.5992 | -5.8684 | -4.4281 | -1.2599 | 0 | 66.896 | 26.442 | 40.075 | 49.958 | 49.914 | -8.4661 | -10.521 | -9.6196 | -12.435 | 36.19 | 37.532 | -23.542 | -22.57 | -3.9337 | -4.2943 | 3.88 | 3.72 | -22.799 | -22.7 | 3.5165 | -6.6399 | 43.808 | 23.759 | 23.535 | -20.399 | -26 | 9.8 | 9 | -18.179 | -18.267 | -47.848 | -4.5262 | -288.17 | -14.055 | 33.773 | 112.6 | 51.421 | 137.1 | 114.28 | 46.249 | 25.719 | 25.63 | -29.778 | 226 | -180.76 | 57.195 | -43.715 | 1.8518 | 0.0711 | -4.5599 | -1.335 | -1.3439 | 0.88 | 0.24 | -2.8353 | -6.5323 | 10.167 | -7.7927 | 4.3 | 3.786 | 3.1089 | 0 | 0 | 3.7396 | 3.1413 | 3.2623 |  | 10.1 | 6.9656 | -0.09 | 0.37 | -4.1576 | -15.977 | -17.568 | -1.3968 | 11.747 | -12.228 | 0 | -12.5 | -4.9 | 39.976 | -142.74
15/01/2025 | 23:30 | 0 | 5.4831 | -11.148 | 5.3114 | 8.6757 |  |  |  | 14.749 | 5.9258 | -7.4991 | -13.319 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.5771 | -4.5334 |  | 3.059 | 5.5478 | 0 | 1.8579 | 2.1408 |  | -0.3477 | -0.078 | -0.069 |  | -6.6599 | 0 | -0.321 | 0.264 | -13.649 | -13.67 | -10 | -13.02 | -13.13 | 7.8756 | 4.2616 | 18.115 | 20.258 | -15.163 | -11.52 |  | 8.4982 | 8.5011 | -19.959 |  | 7.9032 | 42.622 |  |  | -5.4999 | -5.4999 | -19.093 |  | -3.0994 | 1.3141 | -10.883 | 1.13 | 0 | 1.9515 | -118.71 | 59.511 | 59.175 | -42.357 | -170.04 | -9.1669 |  |  | 20.887 | 11.14 | 8.59 | -5.8699 | 7.3 |  | -2.0051 | 10.407 | 7.4341 | -0.1446 | -20.013 | -19.641 | -10.635 | 31.269 | 2.88 | 6.412 | 18.299 | 14.399 | -3.16 | 44.615 | 44.309 | 42.708 | 69.361 | 70.457 | -13.416 | -69.998 | 0 | 2.5241 | 31.409 | 19.889 | 10.004 | 9.9639 | -11.369 | 0.3145 | -32.439 | -31.817 | 38.271 | 0.0147 | -5.9078 | 4.5 | 4.5999 |  | 0.5669 | 51.419 | 6.4999 | 1.1 | -6.09 | 13.027 | -38.392 | -4.62 | -4.8099 | 19.55 | 21.56 | -38.727 | -19.227 | -19.75 | -19.209 | 14.492 | -5.6046 | -11.456 | -12.55 | -9.3808 | -18.457 | -14.098 | -50.025 | -27.006 | 0 | -12.197 | -12.571 | 0 | -20.1 | 0.1059 | 27.664 | -16.541 | -16.014 | 2.542 | -8.63 | -13.21 | 9 | 4.3812 | -35.386 | -12.407 | -12.538 | 8.5874 | 1.2114 | -15.584 | 5.3108 | 0 | 0 | 6.0217 | 5.6745 | 4.5779 | -2.8467 | -3.1816 | 27.965 | 10.039 | 9.9316 | 33.179 | 40.85 | 17.848 | -14.749 | -2.9127 | 0.2978 | 2.2 | 2.68 | -19.025 | 1.4447 | 3.6659 | 0.56 | 0 | 13.09 | -33.137 | -22.812 | -1.5599 | 18.794 | -0.1 | 16.137 | 3.2725 | -3.6271 | 2.3001 | 0.06 |  | -9.8402 | -20.627 | 9.9328 | -29.327 | -11.501 | -11.805 | 118.17 | -4.3846 | -8.7111 | 8.2207 | 2.2154 | 8.9449 | 9.0119 | 2 | -6.9175 | -5.1813 | 0.42 | 0 | 63.226 |  | 36.022 |  | 49.846 | -8.4384 | -10.524 |  |  | 36.19 | 37.532 | -25.251 | -24.613 | -4.5856 | -4.4496 | 3.74 | 3.43 | -23.799 | -23.899 | 3.7619 | -6.5599 | 46.709 | 17.998 | 17.898 | -19.5 |  | 11.1 |  | -18.377 | -18.267 | -41.232 | -6.4041 | -291.98 | -14.366 |  | 108.22 | 51.994 | 139.31 | 109.65 | 47.067 | 23.014 | 22.109 | -31.02 | 223.82 | -181.4 | 54.612 | -42.883 | 0.6116 | 1.4093 | -5.1199 |  | -1.246 | 0.72 | 0 | -2.8332 | -6.3858 | 10.521 | -7.4998 | 3.9 | 2.48 | 2.2119 | 0 | 0 | 4.5867 | 3.8511 | 3.8934 |  |  | 6.946 | -0.22 | 0.37 | -4.4002 | -15.752 | -17.532 | -2.0305 | 11.791 | -11.76 | 0 | -11.899 | -5.1999 | 34.943 | -144.57
16/01/2025 | 00:00 | 0 | 5.1673 | -10.755 | 9.2463 | 8.3615 |  |  |  | 17.527 | 7.6767 | -8.9367 | -15.539 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 2.4492 | -4.3699 |  | 3.2131 | 5.5943 | 0 | 2.0457 | 2.3213 |  | -0.5724 | -0.47 | -0.452 |  | -6.6599 | 0 | -0.612 | 0.272 | -15.06 | -15.22 | -10 | -13.22 | -13.26 | 8.3128 | 4.3495 | 22.931 | 25.155 | -13.256 | -12.19 |  | 0.7477 | 0.7587 | -16.878 |  | 7.5087 | 38.453 |  |  | -6.5999 | -6.3999 | -21.966 |  | -3.2305 | 1.3141 | -12.396 | 0.82 | 0 | 1.2122 | -134.46 | 61.647 | 61.738 | -43.06 | -185.85 | -9.1669 |  |  | 19.929 | 11.079 | 8.6 | -6.78 | 6.6199 |  | -0.1298 | 9.1867 | 6.613 | 0.2117 | -20.369 | -20.158 | -12.28 | 30.534 | 2.88 | 6.412 | 17.1 | 13.699 | -3.0499 | 42.15 | 42.678 | 41.233 | 73.044 | 72.988 | -12.823 | -74.4 | 0 | 2.2489 | 30.93 | 18.45 | 10.004 | 9.9639 | -10.75 | 0.3145 | -32.353 | -30.551 | 38.372 | 0.0149 | -5.5294 | 6.9 | 6.9 |  | -0.374 | 50 | 5.2011 | 0.05 | -5.84 | 12.042 | -39.874 | -7.57 | -7.65 | 24.32 | 20.04 | -39.454 | -19.799 | -18.435 | -17.263 | 0 | -9.2062 | -13.715 | -13.698 | -13.961 | -15.11 | -14.665 | -53.631 | -22.51 | 0 | -11.923 | -13.285 | 0 | -18.223 | 0.1059 | 3.088 | -15.988 | -15.223 | -0.0289 | 6.2799 | -11.179 | 8.8 | 3.897 | -25.697 | -9.4514 | -9.5017 | 6.865 | 4.8265 | -14.735 | 4.4013 | 0 | 0 | 3.1682 | 3.793 | 3.1907 | -4.3538 | -4.5213 | 33.156 | 10.077 | 9.3463 | 36.184 | 45.045 | 17.291 | -13.959 | -2.9127 | 0.263 | 2.54 | 2.34 | -18.056 | 1.5306 | 3.7429 | 0.547 | 1.2109 | 13.09 | -34.539 | -24.11 | -1.5399 | 18.11 |  | 15.292 | 2.6388 | -3.0042 | 2.159 | 0.06 |  | -9.4721 | -19.979 | 7.4425 | -28.738 | -7.6527 | -12.671 | 109.13 | -4.8058 | -8.714 | 7.5038 | 2.5013 | 9.0548 | 9.1463 | 1.8483 | -7.0783 | -4.7813 | -0.84 | 5.3998 | 68.769 |  | 39.374 |  | 49.974 | -7.3718 | -10.483 |  |  | 36.19 | 37.532 | -26.047 | -25.097 | -3.9409 | -4.3394 | 3.68 | 3.7999 | -24.7 | -24 | 3.7619 | -7.5999 | 45.518 | 19.398 | 19.301 | -18.7 |  | 11.899 |  | -18.19 | -18.221 | -50.301 | -19.237 | -293.93 | -11.524 |  | 107.79 | 57.254 | 136.94 | 109.5 | 43.947 | 25.691 | 22.711 | -32.598 | 219.78 | -177.77 | 49.179 | -38.638 | 0.7507 | 2.7438 | -4.6399 |  | -1.2949 | 0.56 | 0.24 | -2.8232 | -6.4133 | 10.548 | -7.7622 | 4.3 | 2.5759 | 2.17 | 0 | 0 | 4.5385 | 3.9743 | 3.9395 |  |  | 7.1055 | -0.24 | 0.37 | -3.8083 | -16.568 | -17.535 | -1.7666 | 12.154 | -12.527 | 0 | -12.3 | -5.0999 | 43.241 | -150.34
MÁXIMO |  | 0 | 9.079 | -6.6564 | 11.341 | 13.306 | 11.232 | 25.858 | 0 | 25.216 | 11.484 | -5.0901 | -8.88 | -19.799 | 11 | 6.624 | -13.199 | 3.0128 | 21.282 | 8.1566 | 8.1162 | 13.875 | 0 | 6.5306 | 2.4555 | 0 | -0.3477 | 0.251 | 0.15 | 2.1459 | -4.44 | 0 | 0.38 | 0.319 | -11.789 | -11.67 | -10 | -9.42 | -9.17 | 9.9947 | 4.3495 | 28.72 | 31.97 | -9.9255 | -3.4829 | -3.6306 | 19.748 | 21.74 | -14.467 | -11.118 | 9.0869 | 47.345 | 68.08 | 6.5567 | -2.8999 | -2.7999 | -16.375 | -17.865 | -1.892 | 1.3141 | 3.8414 | 6.3399 | 6.631 | 4.5158 | -106.11 | 106.9 | 106.99 | -25.177 | -88.924 | -9.1669 | 0 | 0 | 43.74 | 17.6 | 13.659 | 9.26 | 18.87 | 4.0229 | 4.1568 | 33.953 | 32.986 | 2.6359 | -18.443 | -18.741 | 3.9649 | 45.912 | 2.88 | 6.412 | 37.099 | 31.799 | -1.94 | 57.917 | 57.915 | 56.074 | 108.66 | 108.63 | -9.6496 | -65.45 | 0 | 3.924 | 41.75 | 31.149 | 10.004 | 9.9639 | -9.2299 | 0.3145 | -25.05 | -24.5 | 59.084 | 0.0151 | -4.7112 | 13.899 | 14 | -0.0354 | 15.527 | 64.194 | 28.394 | 16.64 | -5.29 | 21.978 | -14.293 | 1.8 | 1.83 | 33.06 | 33.71 | -12.727 | -6.8272 | -17.991 | -17.2 | 70.03 | 40.99 | 30.721 | 31.074 | 5.7054 | -4.1462 | -12.94 | -4.5282 | 8.4961 | 0 | -8.6379 | -9.0438 | 23.447 | 9.7758 | 0.1059 | 27.664 | -14.211 | -14.014 | 9.0226 | 27.93 | -5.7399 | 11.3 | 9.0366 | 9.3287 | -6.7877 | -6.7808 | 8.7373 | 8.68 | 0 | 6.2263 | 0 | 0 | 6.0217 | 7.2551 | 6.6637 | 11.052 | 10.717 | 33.156 | 22.549 | 22.545 | 36.184 | 45.045 | 26.93 | -8.9199 | 0.2971 | 0.404 | 3.37 | 4.19 | -14.345 | 3.1784 | 5.2929 | 0.844 | 2.8717 | 20.1 | -31.129 | -19.797 | 0.14 | 27.483 | -0.1 | 29.617 | 10.128 | -2.7355 | 3.4962 | 0.06 | 0 | -8.2761 | -12.193 | 11.235 | -28.738 | 2.8892 | -10.973 | 165.02 | 0.5488 | -7.257 | 12.178 | 4.1912 | 12.63 | 12.952 | 3 | -1.9576 | 0 | 8.38 | 22.077 | 74.826 | 58.441 | 53.155 | 49.995 | 49.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.335 | 41.664 | -16.395 | -15.555 | -0.8883 | -1.1666 | 7.3 | 7.21 | -19.299 | -19.6 | 6.0306 | 14.8 | 51.594 | 27.444 | 27.339 | -11.399 | -21.299 | 11.899 | 9 | -17.738 | -17.571 | -27.726 | 13.622 | -281.7 | -5.7746 | 79.144 | 128.43 | 87.974 | 159.12 | 132.15 | 71.493 | 30.952 | 29.721 | -1.7516 | 253.65 | -163.62 | 89.755 | -16.82 | 2.0398 | 2.7438 | -4.5599 | -0.806 | -0.81 | 4.0799 | 1.5199 | -1.7043 | -3.0441 | 13.478 | -6.0929 | 6.3 | 4.774 | 4.204 | 0 | 0 | 6.4735 | 6.2055 | 6.1209 | 0 | 15.699 | 7.3392 | 0.99 | 0.37 | 3.0655 | -14.328 | -15.753 | 6.4825 | 14.591 | -10.009 | 5.3138 | -9.5 | 0.1 | 52.604 | -84.772
MÍNIMO |  | 0 | 3.1735 | -18.974 | -1.1711 | 5.7345 | 4.8599 | 10.449 | 0 | 9.7737 | 3.7108 | -12.83 | -15.539 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -26.399 | 1.4701 | -9.7812 | 3.758 | 3.059 | 5.5478 | 0 | 1.474 | 1.1352 | 0 | -1.1866 | -0.648 | -0.637 | 0.47 | -11.1 | -13.2 | -0.906 | 0.264 | -19.659 | -19.909 | -10 | -14.869 | -14.8 | 5.1924 | 3.2201 | 17.083 | 19.136 | -23.162 | -17.146 | -15.688 | -2.0292 | -1.861 | -20.763 | -18.62 | 5.5359 | 28.994 | -42.767 | -0.8767 | -6.9999 | -6.9999 | -28.431 | -28.607 | -3.6398 | 1.3141 | -12.396 | -0.35 | 0 | 0.4899 | -189.51 | 56.306 | 55.726 | -82.245 | -192.58 | -9.1669 | 0 | 0 | 12.135 | 9.14 | 5.7699 | -12.069 | 1.6 | -14.731 | -14.865 | 3.7493 | 0.9097 | -5.2669 | -35.882 | -35.784 | -12.28 | 23.67 | 2.88 | 6.412 | 12.399 | 9.6999 | -5.2699 | 30.799 | 30.818 | 29.69 | 65.516 | 65.922 | -24.543 | -109.43 | 0 | 1.7204 | 22.329 | 14.63 | 10.004 | 9.9639 | -18.079 | 0.3145 | -46.743 | -46.237 | 12.5 | 0.0137 | -9.721 | -19 | -19.899 | -7.1533 | -1.87 | 48.107 | 2.9745 | -1.4 | -9.5399 | 9.369 | -59.033 | -9.0399 | -9.06 | 14.03 | 17.93 | -55.545 | -27.954 | -34.057 | -32.336 | 0 | -21.195 | -25.747 | -26.109 | -15.062 | -27.015 | -19.026 | -67.108 | -63.421 | 0 | -22.583 | -22.989 | 0 | -26.894 | 0.1059 | -35.332 | -28.84 | -28.965 | -8.3104 | -14.109 | -15.739 | -3.5 | 3.897 | -54.919 | -13.417 | -13.289 | 2.5402 | -4.7172 | -24.094 | 4.1816 | 0 | 0 | 0 | 0.2014 | -1.0458 | -10.884 | -10.884 | -2.0094 | 9.4817 | 9.2239 | 9.277 | 21.768 | 13.614 | -16.699 | -4.6047 | 0.2273 | -0.97 | 0.29 | -27.874 | 1.0459 | 3.4799 | 0.315 | 0 | 11.85 | -42.465 | -32.472 | -3.6499 | 17.51 | -0.1 | 15.292 | 2.6388 | -10.834 | 1.5685 | 0.0562 | 0 | -11.924 | -30.491 | 4.0886 | -35.629 | -22.064 | -15.039 | 109.13 | -4.8179 | -10.018 | -9.3217 | 1.4202 | 8.9449 | 8.9565 | 0.6768 | -17.101 | -15.964 | -20.119 | -5.4045 | 21.233 | 0 | 12.461 | 31.389 | 28.762 | -12.061 | -13.193 | -11.096 | -12.726 | 11.524 | 11.893 | -26.047 | -25.097 | -22.421 | -22.33 | 1.2799 | 1.2799 | -28.5 | -28.399 | 3.306 | -8.72 | 29.703 | 14.527 | 14.431 | -20.399 | -31.2 | 0.5 | 0 | -18.377 | -18.404 | -94.298 | -24.916 | -302.7 | -22.052 | -50.606 | 80.481 | 29.347 | 112.56 | 74.589 | 7.807 | 19.207 | 20.365 | -45.261 | 181.66 | -184.98 | 23.094 | -68.897 | -1.593 | 0.0711 | -8.72 | -1.669 | -1.679 | 0 | -2.3199 | -5.166 | -7.3807 | 6.9169 | -8.8181 | 2.0999 | -0.856 | -0.821 | 0 | 0 | 2.8788 | 2.5126 | 2.3984 | 0 | 7.1999 | 4.9653 | -0.46 | 0.37 | -6.8303 | -18.796 | -24.015 | -5.5129 | 9.1848 | -19.668 | -2.4583 | -18.1 | -6.8 | -5.1869 | -169.92
PROMEDIO |  | 0 | 5.3006 | -11.0595 | 5.7746 | 9.1507 | 7.8451 | 16.5579 | 0 | 18.9646 | 8.228 | -9.5628 | -12.5794 | -27.6373 | 3.7125 | 3.6742 | -20.258 | 2.5614 | 5.8398 | 4.9875 | 5.4931 | 9.3884 | 0 | 4.4262 | 2.1565 | 0 | -0.86128 | -0.15342 | -0.14713 | 1.3443 | -7.6312 | -0.825 | -0.20002 | 0.28844 | -15.0096 | -15.0222 | -10 | -12.522 | -12.5712 | 8.2815 | 3.681 | 22.6972 | 24.8147 | -16.4296 | -9.9684 | -9.6987 | 5.6789 | 5.7845 | -17.8886 | -15.4717 | 7.4429 | 38.6415 | 8.0327 | 3.2415 | -5.2937 | -5.2478 | -22.0789 | -22.9289 | -2.9218 | 1.3141 | -4.988 | 3.0268 | 3.2178 | 2.3759 | -145.3275 | 82.8031 | 83.0177 | -55.3462 | -131.3751 | -9.1669 | 0 | 0 | 28.1722 | 12.6832 | 9.6627 | -3.8481 | 9.2231 | -4.8684 | -5.5298 | 18.7604 | 16.3217 | -1.0422 | -28.6712 | -28.6011 | -5.4625 | 29.9643 | 2.88 | 6.412 | 25.1182 | 20.9163 | -3.6585 | 43.4646 | 43.4878 | 41.8987 | 82.5399 | 82.7097 | -16.3611 | -84.9683 | 0 | 2.813 | 33.3206 | 22.8048 | 10.004 | 9.9639 | -13.6424 | 0.3145 | -31.1762 | -30.6919 | 37.6588 | 0.014579 | -7.1895 | -1.7406 | -4.211 | -4.7305 | 7.1182 | 55.9833 | 16.1365 | 7.8819 | -7.0365 | 13.4105 | -35.2525 | -5.0434 | -5.0878 | 24.0789 | 27.169 | -37.4794 | -18.7978 | -25.9349 | -25.6851 | 29.5548 | 6.6106 | -1.1935 | -0.9829 | -6.1557 | -16.0326 | -15.7461 | -35.6647 | -32.1848 | 0 | -15.6897 | -15.4334 | 10.0692 | -9.2135 | 0.1059 | -5.6177 | -21.1873 | -20.8055 | 2.511 | 8.3376 | -11.7615 | 1.4146 | 6.4061 | -24.4831 | -10.2586 | -10.2496 | 6.8682 | 3.6842 | -11.9387 | 5.2771 | 0 | 0 | 1.9345 | 4.7449 | 3.5915 | -0.28954 | -0.63491 | 18.2 | 15.9637 | 15.8368 | 26.0159 | 37.2229 | 19.7631 | -12.5354 | -2.2848 | 0.31109 | 1.7125 | 1.6477 | -20.3353 | 1.7268 | 4.426 | 0.56707 | 1.6938 | 15.5485 | -38.0622 | -27.1331 | -1.7283 | 22.1266 | -0.1 | 24.3319 | 7.7875 | -7.783 | 2.5284 | 0.05905 | 0 | -10.1692 | -20.245 | 7.7199 | -32.2975 | -14.8666 | -13.4905 | 147.7944 | -2.1325 | -8.528 | -0.8127 | 2.6686 | 10.7479 | 10.6329 | 1.7478 | -7.5462 | -6.1801 | -5.6136 | 8.0644 | 48.3139 | 38.7246 | 38.2804 | 44.8763 | 43.848 | -3.9229 | -7.1304 | -2.5568 | -5.52 | 28.1709 | 27.7349 | -19.6525 | -19.0618 | -10.3379 | -10.272 | 4.027 | 3.9852 | -22.8247 | -22.8162 | 3.7546 | 0.27494 | 40.4059 | 20.5219 | 20.435 | -15.5581 | -26.3909 | 4.761 | 3.6341 | -17.979 | -17.9494 | -59.1409 | -2.6911 | -289.1206 | -14.9442 | 32.1975 | 105.1736 | 62.5789 | 131.6138 | 101.5553 | 27.9718 | 26.1469 | 25.1686 | -22.7575 | 213.8968 | -173.5539 | 53.2458 | -41.5031 | 0.16973 | 0.52643 | -5.4712 | -1.279 | -1.306 | 1.6366 | -0.062432 | -3.076 | -5.5322 | 9.8926 | -7.8706 | 3.7145 | 2.2015 | 2.0208 | 0 | 0 | 4.1152 | 3.829 | 3.7416 | 0 | 11.6192 | 6.2878 | 0.20488 | 0.37 | -2.9628 | -16.764 | -19.2926 | 0.62504 | 12.1318 | -14.1369 | 1.4505 | -13.731 | -3.1437 | 25.2186 | -125.1605
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 15 de Enero del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
15/01/2025 | 00:30 | 20.03 | 21.399 | 49.564 | 49.279 | 144.25 | 284.522 | 162.52 | 162.22 | 483.64 | 363.68 | 1172.06
15/01/2025 | 01:00 | 13.93 | 14.439 | 49.564 | 49.279 | 161 | 288.212 | 159.41 | 160.66 | 484.44 | 361.35 | 1165.86
15/01/2025 | 01:30 | 19.479 | 19.709 | 49.564 | 49.279 | 118.17 | 256.201 | 161.56 | 160.39 | 470.38 | 347.25 | 1139.58
15/01/2025 | 02:00 | 18.409 | 18.559 | 49.564 | 49.279 | 126.83 | 262.641 | 161.6 | 160.38 | 472.11 | 348.2 | 1142.29
15/01/2025 | 02:30 | 19.489 | 19.2 | 49.564 | 49.279 | 151.38 | 288.912 | 162.49 | 163.15 | 474.21 | 352.79 | 1152.64
15/01/2025 | 03:00 | 18.239 | 19.379 | 49.564 | 49.279 | 145.5 | 281.961 | 163.39 | 164.28 | 477.15 | 353.15 | 1157.97
15/01/2025 | 03:30 | 14.75 | 14.819 | 45.278 | 49.279 | 117.54 | 241.666 | 163.78 | 163.81 | 462.92 | 357.15 | 1147.66
15/01/2025 | 04:00 | 13.72 | 14.369 | 47.287 | 49.279 | 163.87 | 288.525 | 165.58 | 163.32 | 477.73 | 364.45 | 1171.08
15/01/2025 | 04:30 | 20.94 | 22.149 | 49.029 | 49.279 | 154.06 | 295.457 | 165.34 | 164.21 | 478.21 | 361.44 | 1169.2
15/01/2025 | 05:00 | 22.95 | 23.11 | 52.11 | 49.279 | 164.78 | 312.229 | 165.17 | 168.27 | 476.09 | 358.06 | 1167.59
15/01/2025 | 05:30 | 21.7 | 21.829 | 49.029 | 49.279 | 168.78 | 310.617 | 167.11 | 166.83 | 490.76 | 354.3 | 1179
15/01/2025 | 06:00 | 19.329 | 19.979 | 47.823 | 49.279 | 180.08 | 316.49 | 154.17 | 154.49 | 443.95 | 331.62 | 1084.23
15/01/2025 | 06:30 | 17.299 | 17.899 | 48.627 | 49.279 | 208.08 | 341.184 | 142.25 | 142.26 | 383.79 | 283.3 | 951.6
15/01/2025 | 07:00 | 15.51 | 15.729 | 45.412 | 47.777 | 212.7 | 337.128 | 126.95 | 128.18 | 315.85 | 231.95 | 802.93
15/01/2025 | 07:30 | 25.69 | 26.67 | 54.253 | 51.554 | 212.76 | 370.927 | 132.11 | 132.59 | 295.85 | 210.94 | 771.49
15/01/2025 | 08:00 | 30.819 | 30.92 | 56.798 | 56.3 | 251.51 | 426.347 | 130.28 | 128.96 | 288.61 | 201.67 | 749.52
15/01/2025 | 08:30 | 30.87 | 30.95 | 55.86 | 55.407 | 262.58 | 435.667 | 124.82 | 126.3 | 287.95 | 197.27 | 736.34
15/01/2025 | 09:00 | 30.78 | 30.69 | 56.128 | 56.337 | 267.81 | 441.745 | 126.17 | 126.82 | 279.24 | 193.12 | 725.35
15/01/2025 | 09:30 | 30.84 | 30.979 | 56.128 | 54.951 | 293.45 | 466.348 | 127.6 | 126.95 | 283.85 | 198.48 | 736.88
15/01/2025 | 10:00 | 32.25 | 32 | 55.727 | 55.873 | 302.4 | 478.25 | 125.89 | 126.53 | 275.76 | 186.62 | 714.8
15/01/2025 | 10:30 | 29.569 | 29.559 | 52.645 | 52.773 | 291.07 | 455.616 | 125.35 | 126.27 | 288.16 | 186.53 | 726.31
15/01/2025 | 11:00 | 31.69 | 31.7 | 54.923 | 54.579 | 305.4 | 478.292 | 136.46 | 135.86 | 332.69 | 219.22 | 824.23
15/01/2025 | 11:30 | 34.2 | 34.299 | 55.86 | 54.579 | 305.4 | 484.338 | 131.82 | 131.85 | 321.37 | 204.97 | 790.01
15/01/2025 | 12:00 | 39.509 | 39.61 | 59.745 | 54.579 | 305.4 | 498.843 | 124.95 | 124.88 | 301.39 | 172.5 | 723.72
15/01/2025 | 12:30 | 37.169 | 37.33 | 59.209 | 54.579 | 305.4 | 493.687 | 117.69 | 118.34 | 269.1 | 159.58 | 664.71
15/01/2025 | 13:00 | 33.47 | 33.88 | 55.86 | 54.579 | 305.4 | 483.189 | 115.59 | 116.03 | 268.89 | 147.26 | 647.77
15/01/2025 | 13:30 | 29.37 | 29.25 | 53.047 | 54.579 | 305.4 | 471.646 | 115.51 | 116.39 | 285.36 | 150.85 | 668.11
15/01/2025 | 14:00 | 31.62 | 32.36 | 56.262 | 54.579 | 305.4 | 480.221 | 117.84 | 116.86 | 289.74 | 155.34 | 679.78
15/01/2025 | 14:30 | 33.13 | 34.13 | 56.396 | 54.579 | 305.4 | 483.635 | 124.73 | 125.07 | 332.21 | 182.68 | 764.69
15/01/2025 | 15:00 | 29.829 | 30 | 53.449 | 52.87 | 273.22 | 439.368 | 132.59 | 131.96 | 361.41 | 206.13 | 832.09
15/01/2025 | 15:30 | 29.459 | 29.6 | 53.449 | 53.932 | 263.41 | 429.85 | 139.62 | 135.93 | 361.41 | 206.13 | 843.09
15/01/2025 | 16:00 | 29.479 | 29.739 | 53.449 | 54.244 | 267.83 | 434.741 | 144.33 | 145.9 | 361.41 | 206.13 | 857.77
15/01/2025 | 16:30 | 31.059 | 31.69 | 53.449 | 54.361 | 278.32 | 448.879 | 148.81 | 148.58 | 361.41 | 206.13 | 864.93
15/01/2025 | 17:00 | 28.969 | 29.18 | 53.449 | 53.48 | 245.83 | 410.908 | 150.66 | 150.29 | 361.41 | 206.13 | 868.49
15/01/2025 | 17:30 | 27.659 | 28.489 | 53.449 | 52.378 | 225.86 | 387.835 | 154.27 | 155.58 | 361.41 | 206.13 | 877.39
15/01/2025 | 18:00 | 25.78 | 25.819 | 53.449 | 51.145 | 192.35 | 348.543 | 160.22 | 160.42 | 361.41 | 206.13 | 888.18
15/01/2025 | 18:30 | 29.239 | 29.299 | 53.449 | 53.499 | 209.29 | 374.776 | 164.75 | 164.47 | 361.41 | 206.13 | 896.76
15/01/2025 | 19:00 | 37.04 | 37.27 | 59.745 | 59.881 | 278.37 | 472.306 | 163.46 | 164.83 | 519.49 | 308.07 | 1155.85
15/01/2025 | 19:30 | 38.83 | 38.959 | 61.085 | 60.388 | 307.89 | 507.152 | 161.14 | 160.75 | 505.29 | 308.07 | 1135.25
15/01/2025 | 20:00 | 38.169 | 38.159 | 61.219 | 60.493 | 315.04 | 513.08 | 162.7 | 163.69 | 511.82 | 308.07 | 1146.28
15/01/2025 | 20:30 | 36.759 | 36.869 | 60.415 | 59.677 | 305.9 | 499.62 | 165.47 | 163.64 | 506.08 | 308.07 | 1143.26
15/01/2025 | 21:00 | 37.279 | 37.639 | 59.075 | 59.266 | 301.26 | 494.519 | 165.1 | 165.63 | 501.84 | 308.07 | 1140.64
15/01/2025 | 21:30 | 38.68 | 38.279 | 60.683 | 59.709 | 313.77 | 511.121 | 164.36 | 162.61 | 492 | 308.07 | 1127.04
15/01/2025 | 22:00 | 40.54 | 40.38 | 60.817 | 60.471 | 301.42 | 503.628 | 167.27 | 166.32 | 493.23 | 308.07 | 1134.89
15/01/2025 | 22:30 | 35.369 | 35.779 | 56.262 | 55.496 | 246.89 | 429.796 | 162.81 | 162.25 | 471.23 | 308.07 | 1104.36
15/01/2025 | 23:00 | 33.59 | 33.74 | 53.315 | 52.807 | 184.84 | 358.292 | 159.22 | 159.72 | 452.59 | 314.91 | 1086.44
15/01/2025 | 23:30 | 35.759 | 35.819 | 53.315 | 52.807 | 184.84 | 362.54 | 158.03 | 156.55 | 452.59 | 301.54 | 1068.71
16/01/2025 | 00:00 | 25.649 | 26.09 | 53.315 | 52.807 | 184.84 | 342.701 | 155.74 | 153.7 | 452.59 | 291.33 | 1053.36
MÁXIMO |  | -13.72 | -14.369 | -45.278 | -47.777 | -117.54 |  | 167.27 | 168.27 | 519.49 | 364.45
MÍNIMO |  | -40.54 | -40.38 | -61.219 | -60.493 | -315.04 |  | 115.51 | 116.03 | 268.89 | 147.26
PROMEDIO |  | -28.456 | -28.7436 | -53.9095 | -53.4988 | -237.9785 |  | 147.4725 | 147.3952 | 396.6965 | 261.6062
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 15 de Enero del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
15/01/2025 | 00:30 | 503.37 | 508 | 505.12 | 510.62 | 513.38 | 510.17 | 512.34 | 496.85 | 499.33 | 488.28 | 503.63 | 490.41 | 224.51 | 224.67 | 226.98 | 221.25 | 218.33 | 0.4158 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 141.7 | 138.11 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 126.24 | 140.9
15/01/2025 | 01:00 | 503.37 | 508 | 505.12 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 512.34 | 496.85 | 499.33 | 488.28 | 503.63 | 490.41 | 227.08 | 224.64 | 229.18 | 221.25 | 218.33 | 0.314 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 141.7 | 138.11 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 126.24 | 140.9
15/01/2025 | 01:30 | 503.37 | 508 | 510.8 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 512.34 | 496.85 | 499.33 | 488.28 | 503.63 | 490.41 | 224.4 | 224.42 | 226.6 | 222.12 | 218.33 | 0.3459 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 141.7 | 139.06 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 126.15 | 140.9
15/01/2025 | 02:00 | 497.76 | 508 | 510.8 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 512.34 | 496.85 | 499.33 | 488.28 | 503.63 | 490.41 | 224.36 | 224.48 | 226.79 | 222.12 | 218.33 | 0.3261 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 141.7 | 139.06 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 126.05 | 140.9
15/01/2025 | 02:30 | 497.76 | 508 | 508.38 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 512.34 | 496.85 | 499.33 | 488.28 | 503.63 | 490.41 | 224.36 | 224.48 | 226.79 | 222.12 | 218.33 | 0.2848 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 141.7 | 139.06 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 126.05 | 140.9
15/01/2025 | 03:00 | 498.23 | 508 | 508.38 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 506.81 | 496.85 | 499.33 | 488.28 | 503.63 | 490.41 | 224.36 | 226.82 | 226.79 | 222.12 | 218.33 | 0.2992 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 140.25 | 139.06 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 126 | 140.9
15/01/2025 | 03:30 | 504.47 | 508 | 508.38 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 506.81 | 496.85 | 499.33 | 488.28 | 503.63 | 490.41 | 224.36 | 226.96 | 226.79 | 222.12 | 218.33 | 0.3579 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 141.66 | 139.06 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 127.27 | 140.9
15/01/2025 | 04:00 | 501.85 | 508 | 508.38 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 506.81 | 496.85 | 499.33 | 483.03 | 503.63 | 490.41 | 224.36 | 226.14 | 226.79 | 222.12 | 218.33 | 0.3781 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 141.66 | 139.06 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 127.27 | 140.9
15/01/2025 | 04:30 | 501.85 | 508 | 508.38 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 506.81 | 496.85 | 499.33 | 483.03 | 503.63 | 490.41 | 224.36 | 226.12 | 228.73 | 222.12 | 218.33 | 0.318 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 140.22 | 139.06 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 127.27 | 140.9
15/01/2025 | 05:00 | 502.16 | 508 | 508.38 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 506.81 | 496.85 | 499.33 | 483.03 | 503.63 | 490.41 | 224.36 | 226.22 | 228.73 | 222.12 | 218.33 | 0.3791 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 140.22 | 139.06 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 127.27 | 140.9
15/01/2025 | 05:30 | 500.7 | 507.94 | 508.38 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 506.81 | 496.85 | 499.33 | 483.03 | 503.63 | 490.41 | 224.36 | 226.02 | 226.3 | 222.12 | 218.33 | 0.3983 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 140.55 | 139.06 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 127.27 | 139.43
15/01/2025 | 06:00 | 499.38 | 508.52 | 508.64 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 506.81 | 496.85 | 499.33 | 483.03 | 503.63 | 490.41 | 224.36 | 226.12 | 226.4 | 222.12 | 218.33 | 0.3489 | 222 | 0.4 | 226 | 140.32 | 140.55 | 139.06 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 141.97 | 127.27 | 139.43
15/01/2025 | 06:30 | 499.38 | 509.15 | 510.27 | 515.78 | 513.38 | 515.46 | 512.35 | 496.85 | 499.33 | 488.85 | 503.63 | 495.37 | 224.36 | 226.04 | 226.4 | 222.12 | 218.33 | 0.3154 | 224.39 | 0.4 | 226 | 140.32 | 140.49 | 139.06 | 137.76 | 136.22 | 139.19 | 142.02 | 128.82 | 140.86
15/01/2025 | 07:00 | 499.38 | 508.52 | 504.39 | 515.78 | 518.63 | 515.46 | 518.87 | 501.92 | 504.8 | 488.85 | 508.73 | 495.37 | 222.08 | 225.82 | 226.4 | 222.12 | 218.33 | 0.3665 | 224.39 | 0.4 | 228.3 | 140.32 | 141.91 | 139.06 | 139.53 | 136.22 | 139.19 | 142.02 | 128.82 | 140.86
15/01/2025 | 07:30 | 493.25 | 503.27 | 504.39 | 510.19 | 513.03 | 515.46 | 518.71 | 496.86 | 504.8 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 219.65 | 223 | 223.67 | 219.86 | 215.99 | 0.3665 | 224.39 | 0.4 | 228.3 | 140.32 | 141.91 | 139.06 | 139.53 | 136.22 | 139.19 | 142.02 | 126.19 | 140.86
15/01/2025 | 08:00 | 494.93 | 508.52 | 504.39 | 510.19 | 507.82 | 510.08 | 513.49 | 496.86 | 504.8 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 223.29 | 224.93 | 226.74 | 219.86 | 215.99 | 0.3665 | 224.39 | 0.4 | 228.3 | 140.32 | 141.91 | 139.06 | 138.06 | 136.22 | 139.19 | 142.02 | 126.19 | 140.86
15/01/2025 | 08:30 | 494.93 | 503.43 | 504.39 | 504.72 | 507.82 | 510.08 | 513.49 | 496.86 | 504.8 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 221.03 | 224.8 | 224.35 | 0 | 215.91 | 0.3665 | 224.39 | 0.4 | 226 | 140.32 | 140.46 | 139.06 | 138.06 | 136.22 | 139.19 | 142.02 | 126.19 | 139.43
15/01/2025 | 09:00 | 510.4 | 515.14 | 504.39 | 509.96 | 513.1 | 510.08 | 518.82 | 502.11 | 504.8 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 219.42 | 227.51 | 227.66 | 0 | 218.13 | 0.3665 | 224.39 | 0.4 | 226 | 140.64 | 140.3 | 139.06 | 138.06 | 136.22 | 137.78 | 142.14 | 126.19 | 139.43
15/01/2025 | 09:30 | 510.4 | 514.82 | 504.39 | 503.86 | 507.69 | 510.08 | 513.47 | 502.11 | 504.8 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 219.42 | 226.64 | 225.07 | 0 | 215.88 | 0.3665 | 224.39 | 0.4 | 226 | 138.94 | 140.3 | 139.06 | 136.15 | 136.22 | 137.78 | 140.68 | 126.19 | 139.43
15/01/2025 | 10:00 | 510.4 | 507.89 | 504.39 | 503.86 | 507.69 | 507.72 | 513.47 | 502.11 | 504.8 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 219.66 | 224.58 | 225.07 | 0 | 218.05 | 0.3665 | 224.39 | 0.4 | 223.69 | 138.94 | 140.3 | 139.06 | 137.57 | 136.22 | 137.78 | 140.68 | 126.19 | 139.43
15/01/2025 | 10:30 | 504.05 | 508.73 | 504.39 | 503.86 | 507.69 | 507.72 | 513.47 | 502.11 | 504.8 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 219.66 | 224.58 | 225.07 | 0 | 218.05 | 0.3665 | 223.8 | 0.4 | 225 | 138.94 | 140.3 | 137.56 | 137.57 | 136.22 | 137.78 | 140.68 | 124.83 | 138.96
15/01/2025 | 11:00 | 509.3 | 514.93 | 510.22 | 503.86 | 507.69 | 507.72 | 513.47 | 497.08 | 504.8 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 221.98 | 224.58 | 225.07 | 0 | 215.85 | 0.2821 | 223.8 | 0.4 | 225 | 138.94 | 140.3 | 137.56 | 136.16 | 134.83 | 137.78 | 140.68 | 124.83 | 138.96
15/01/2025 | 11:30 | 509.3 | 507.84 | 510.22 | 503.86 | 507.69 | 507.72 | 513.47 | 497.08 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 219.34 | 224.58 | 225.07 | 0 | 215.85 | 0.303 | 223.8 | 0.4 | 225 | 138.94 | 140.3 | 137.56 | 136.16 | 134.83 | 136.35 | 140.68 | 124.83 | 138.96
15/01/2025 | 12:00 | 503.58 | 507.84 | 510.64 | 503.86 | 502.45 | 507.72 | 513.47 | 497.08 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 221.73 | 224.58 | 225.07 | 0 | 215.85 | 0.3257 | 223.8 | 0.4 | 225 | 138.94 | 140.3 | 137.56 | 136.16 | 134.83 | 136.35 | 140.68 | 124.83 | 138.96
15/01/2025 | 12:30 | 503.58 | 507.84 | 510.53 | 503.86 | 502.45 | 507.72 | 513.47 | 497.08 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 221.73 | 224.58 | 225.07 | 0 | 215.85 | 0.3276 | 223.8 | 0.4 | 225 | 138.94 | 140.3 | 137.56 | 136.16 | 134.83 | 137.75 | 140.68 | 126.19 | 138.96
15/01/2025 | 13:00 | 507.83 | 508 | 510.53 | 503.86 | 502.45 | 504.29 | 513.47 | 497.08 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 495.37 | 221.73 | 224.58 | 225.07 | 0 | 215.85 | 0.3014 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 140.3 | 137.56 | 137.66 | 134.83 | 137.75 | 140.68 | 126.19 | 139.34
15/01/2025 | 13:30 | 507.41 | 513.46 | 510.53 | 503.86 | 508.94 | 504.29 | 513.47 | 502.97 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 496.78 | 224.02 | 224.97 | 227.74 | 0 | 215.91 | 0.3953 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 141.82 | 137.56 | 137.66 | 134.83 | 137.75 | 142.38 | 126.19 | 139.34
15/01/2025 | 14:00 | 508.88 | 512.83 | 510.53 | 503.86 | 503.4 | 505.87 | 513.47 | 497.83 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 496.78 | 224.02 | 224.97 | 227.74 | 0 | 215.91 | 0.3773 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 141.82 | 137.56 | 135.84 | 134.83 | 137.75 | 142.38 | 126.19 | 139.34
15/01/2025 | 14:30 | 508.88 | 507.05 | 510.53 | 498.69 | 503.4 | 502.39 | 513.47 | 497.83 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 496.78 | 224.02 | 224.97 | 225.3 | 0 | 213.75 | 0.3 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 140.35 | 137.56 | 135.84 | 134.83 | 137.75 | 142.38 | 124.93 | 139.34
15/01/2025 | 15:00 | 508.88 | 510.57 | 510.53 | 498.69 | 503.4 | 502.39 | 513.47 | 497.83 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 496.78 | 223.92 | 224.46 | 225.3 | 0 | 213.75 | 0.3447 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 140.35 | 137.56 | 135.82 | 134.83 | 137.75 | 140.94 | 124.93 | 139.34
15/01/2025 | 15:30 | 508.88 | 510.57 | 510.53 | 498.69 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 497.83 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 491.59 | 224.39 | 224.46 | 225.3 | 0 | 213.75 | 0.4047 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 140.35 | 137.56 | 135.82 | 134.83 | 136.33 | 140.94 | 124.93 | 137.77
15/01/2025 | 16:00 | 508.88 | 510.57 | 513.68 | 498.69 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 497.83 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 491.59 | 222.32 | 224.46 | 226.45 | 0 | 216.16 | 0.2985 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 140.35 | 137.56 | 137.19 | 134.83 | 136.33 | 140.94 | 124.93 | 137.77
15/01/2025 | 16:30 | 508.88 | 510.57 | 513.68 | 498.69 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 497.83 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 491.59 | 224.67 | 224.46 | 226.45 | 218.6 | 216.16 | 0.3387 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 140.35 | 137.56 | 137.19 | 134.83 | 136.33 | 140.94 | 124.93 | 137.77
15/01/2025 | 17:00 | 506.1 | 505 | 502.02 | 504.56 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 497.83 | 499.67 | 490.16 | 508.73 | 491.59 | 224.67 | 223.57 | 226.45 | 221.01 | 218.73 | 0.3199 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 140.35 | 137.56 | 137.19 | 134.83 | 137.75 | 140.94 | 126.28 | 139.24
15/01/2025 | 17:30 | 506.1 | 505 | 502.02 | 504.56 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 492.73 | 499.67 | 490.16 | 503.23 | 491.59 | 219.88 | 223.57 | 226.45 | 221.01 | 218.73 | 0.398 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 140.35 | 137.56 | 137.19 | 134.83 | 137.75 | 140.94 | 126.28 | 139.24
15/01/2025 | 18:00 | 511.19 | 510.57 | 502.02 | 504.56 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 492.73 | 493.31 | 490.16 | 503.23 | 491.59 | 222.1 | 225.84 | 228.73 | 221.01 | 218.73 | 0.3858 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 140.35 | 137.56 | 137.19 | 134.83 | 137.75 | 140.94 | 126.28 | 137.81
15/01/2025 | 18:30 | 511.19 | 510.57 | 502.02 | 504.56 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 492.73 | 493.31 | 490.16 | 503.23 | 491.59 | 222.1 | 225.84 | 228.73 | 221.01 | 218.73 | 0.3222 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 140.35 | 137.56 | 137.19 | 136.33 | 137.75 | 140.94 | 126.28 | 137.81
15/01/2025 | 19:00 | 505.26 | 505.11 | 502.02 | 504.56 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 492.73 | 493.31 | 485.13 | 503.23 | 491.59 | 219.86 | 223.57 | 226.4 | 221.01 | 216.33 | 0.4779 | 221.3 | 0.4 | 225.1 | 138.94 | 140.35 | 137.56 | 137.19 | 134.94 | 137.75 | 142.47 | 126.28 | 137.81
15/01/2025 | 19:30 | 505.26 | 505.11 | 502.02 | 504.56 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 492.73 | 493.31 | 485.13 | 503.23 | 486.65 | 223.98 | 223.57 | 226.4 | 220.32 | 216.11 | 0.3683 | 221.3 | 0.4 | 225.1 | 137.15 | 141.77 | 137.56 | 135.8 | 134.94 | 137.75 | 142.47 | 126.28 | 137.81
15/01/2025 | 20:00 | 505.26 | 505.11 | 502.02 | 504.56 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 492.73 | 493.31 | 485.13 | 503.23 | 486.65 | 223.98 | 223.57 | 226.4 | 220.32 | 216.11 | 0.3578 | 221.3 | 0.4 | 225.1 | 138.83 | 141.77 | 137.56 | 135.8 | 134.94 | 137.75 | 142.47 | 126.28 | 137.81
15/01/2025 | 20:30 | 510.35 | 505.11 | 502.02 | 504.56 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 492.73 | 493.31 | 485.13 | 503.23 | 486.65 | 226.23 | 223.57 | 226.4 | 222.62 | 218.33 | 0.4191 | 221.3 | 0.4 | 225.1 | 138.83 | 141.77 | 137.56 | 137.18 | 134.94 | 137.75 | 142.47 | 126.28 | 137.81
15/01/2025 | 21:00 | 515.54 | 505.11 | 502.02 | 504.56 | 503.4 | 502.39 | 507.86 | 492.73 | 493.31 | 485.13 | 503.23 | 486.65 | 226.23 | 223.57 | 226.4 | 222.62 | 218.33 | 0.3046 | 221.3 | 0.4 | 225.1 | 138.83 | 141.77 | 137.56 | 137.18 | 136.3 | 137.75 | 142.47 | 126.28 | 137.81
15/01/2025 | 21:30 | 490.1 | 498.86 | 496.83 | 504.56 | 503.4 | 507.85 | 507.86 | 492.73 | 493.31 | 485.13 | 503.23 | 486.65 | 225.29 | 222.05 | 223.81 | 222.62 | 218.33 | 0.3352 | 221.3 | 0.4 | 225.1 | 140.45 | 141.77 | 137.56 | 137.18 | 136.3 | 137.75 | 142.47 | 126.28 | 137.81
15/01/2025 | 22:00 | 495.56 | 498.86 | 501.92 | 504.56 | 508.55 | 507.85 | 507.86 | 492.73 | 498.49 | 485.13 | 503.23 | 491.76 | 225.29 | 222.05 | 223.81 | 220.29 | 218.33 | 0.3159 | 221.3 | 0.4 | 225.1 | 140.45 | 141.77 | 137.56 | 137.18 | 136.3 | 137.75 | 142.47 | 126.28 | 137.81
15/01/2025 | 22:30 | 495.56 | 503.9 | 501.92 | 509.74 | 508.55 | 507.85 | 507.86 | 492.73 | 498.49 | 485.13 | 503.23 | 491.76 | 222.66 | 224.15 | 226.22 | 220.29 | 218.33 | 0.3307 | 223.8 | 0.4 | 225.1 | 140.45 | 141.77 | 138.96 | 137.18 | 134.86 | 137.75 | 142.47 | 126.28 | 137.81
15/01/2025 | 23:00 | 495.61 | 503.9 | 504.02 | 509.74 | 508.55 | 507.85 | 507.86 | 492.73 | 498.49 | 485.13 | 503.23 | 491.76 | 222.29 | 223.66 | 226.22 | 220.29 | 216.1 | 0.3569 | 223.8 | 0.4 | 227.39 | 140.45 | 141.77 | 138.96 | 137.18 | 134.86 | 137.75 | 142.47 | 126.28 | 140.94
15/01/2025 | 23:30 | 500.7 | 503.9 | 504.02 | 509.74 | 514.68 | 507.85 | 507.86 | 498.11 | 498.49 | 485.13 | 503.23 | 491.76 | 224.65 | 223.66 | 226.22 | 220.29 | 218.38 | 0.3631 | 223.8 | 0.4 | 227.39 | 140.45 | 140.33 | 138.96 | 137.18 | 136.21 | 137.75 | 142.47 | 126.28 | 140.94
16/01/2025 | 00:00 | 500.7 | 510.26 | 509.17 | 509.74 | 514.68 | 513.35 | 507.86 | 498.11 | 498.49 | 485.13 | 503.23 | 491.76 | 225.9 | 225.59 | 226.22 | 220.29 | 218.08 | 0.3198 | 223.8 | 0.4 | 227.39 | 140.45 | 140.33 | 138.96 | 137.18 | 136.21 | 137.75 | 142.47 | 126.28 | 140.94
MÁXIMO |  | 515.54 | 515.14 | 513.68 | 515.78 | 518.63 | 515.46 | 518.87 | 502.97 | 504.8 | 490.16 | 508.73 | 496.78 | 227.08 | 227.51 | 229.18 | 222.62 | 218.73 | 0.4779 | 224.39 | 0.4 | 228.3 | 140.64 | 141.91 | 139.06 | 139.53 | 136.33 | 139.19 | 142.47 | 128.82 | 140.94
MÍNIMO |  | 490.1 | 498.86 | 496.83 | 498.69 | 502.45 | 502.39 | 506.81 | 492.73 | 493.31 | 483.03 | 503.23 | 486.65 | 219.34 | 222.05 | 223.67 | 0 | 213.75 | 0.2821 | 221.3 | 0.4 | 223.69 | 137.15 | 140.22 | 137.56 | 135.8 | 134.83 | 136.33 | 140.68 | 124.83 | 137.77
PROMEDIO |  | 503.7531 | 507.7994 | 506.5154 | 507.7498 | 508.3019 | 508.62 | 510.5879 | 496.7115 | 499.3569 | 487.9358 | 505.7446 | 492.3331 | 223.1829 | 224.7598 | 226.2873 | 147.5263 | 217.2279 | 0.34974 | 223.0838 | 0.4 | 225.7033 | 139.6087 | 140.9365 | 138.2621 | 137.2512 | 135.6292 | 138.116 | 141.7323 | 126.2096 | 139.4423
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 15 de Enero del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 15 de Enero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 15 de Enero del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:36:30 | 59.666 | 13:15:15 | 60.348
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:36:30 | 59.667 | 13:15:15 | 60.348
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:36:30 | 59.666 | 13:15:15 | 60.348
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:36:30 | 59.667 | 13:15:15 | 60.347
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:36:30 | 59.666 | 13:15:15 | 60.347
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:36:30 | 59.667 | 13:15:15 | 60.347
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:36:30 | 59.665 | 13:15:15 | 60.348

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 15 de Enero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 15 de Enero del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
15/01/2025 | 00:30 | 6638.7 | 6594.6544 | -0.6635%
15/01/2025 | 01:00 | 6427 | 6474.8509 | 0.7445%
15/01/2025 | 01:30 | 6450 | 6392.2649 | -0.8951%
15/01/2025 | 02:00 | 6326.1 | 6312.6418 | -0.2127%
15/01/2025 | 02:30 | 6306.2 | 6247.3965 | -0.9325%
15/01/2025 | 03:00 | 6283.1 | 6226.7655 | -0.8966%
15/01/2025 | 03:30 | 6251.4 | 6208.378 | -0.6882%
15/01/2025 | 04:00 | 6190.9 | 6190.9113 | 0.000182%
15/01/2025 | 04:30 | 6307.5 | 6223.0378 | -1.339%
15/01/2025 | 05:00 | 6317 | 6250.411 | -1.054%
15/01/2025 | 05:30 | 6236.1 | 6309.0865 | 1.17%
15/01/2025 | 06:00 | 6314.5 | 6301.1466 | -0.2115%
15/01/2025 | 06:30 | 6312.6 | 6398.5116 | 1.361%
15/01/2025 | 07:00 | 6454.1 | 6370.4435 | -1.296%
15/01/2025 | 07:30 | 6637.6 | 6589.46 | -0.7253%
15/01/2025 | 08:00 | 6816.2 | 6737.2377 | -1.158%
15/01/2025 | 08:30 | 7158.3 | 7006.6969 | -2.118%
15/01/2025 | 09:00 | 7196.9 | 7142.8552 | -0.7509%
15/01/2025 | 09:30 | 7263.2 | 7274.4371 | 0.1547%
15/01/2025 | 10:00 | 7278.7 | 7419.7357 | 1.938%
15/01/2025 | 10:30 | 7472.1 | 7486.7681 | 0.1963%
15/01/2025 | 11:00 | 7472.1 | 7523.3706 | 0.6862%
15/01/2025 | 11:30 | 7588.4 | 7571.3991 | -0.224%
15/01/2025 | 12:00 | 7498.5 | 7586.0813 | 1.168%
15/01/2025 | 12:30 | 7591.5 | 7535.4874 | -0.7378%
15/01/2025 | 13:00 | 7507.1 | 7493.3086 | -0.1837%
15/01/2025 | 13:30 | 7403.6 | 7450.7386 | 0.6367%
15/01/2025 | 14:00 | 7466.8 | 7484.8628 | 0.2419%
15/01/2025 | 14:30 | 7597.4 | 7650.6514 | 0.7009%
15/01/2025 | 15:00 | 7614.5 | 7638.9735 | 0.3214%
15/01/2025 | 15:30 | 7591.2 | 7611.3708 | 0.2657%
15/01/2025 | 16:00 | 7526.5 | 7571.7235 | 0.6009%
15/01/2025 | 16:30 | 7418.2 | 7531.4319 | 1.526%
15/01/2025 | 17:00 | 7243.4 | 7397.0448 | 2.121%
15/01/2025 | 17:30 | 7101.9 | 7206.3002 | 1.47%
15/01/2025 | 18:00 | 6922.7 | 7023.5719 | 1.457%
15/01/2025 | 18:30 | 6987.7 | 7002.1267 | 0.2065%
15/01/2025 | 19:00 | 7319 | 7316.3505 | -0.0362%
15/01/2025 | 19:30 | 7430.8 | 7396.6169 | -0.46%
15/01/2025 | 20:00 | 7431.2 | 7370.8206 | -0.8125%
15/01/2025 | 20:30 | 7368 | 7327.3346 | -0.5519%
15/01/2025 | 21:00 | 7325.8 | 7295.0685 | -0.4195%
15/01/2025 | 21:30 | 7290.6 | 7267.9686 | -0.3104%
15/01/2025 | 22:00 | 7149.5 | 7253.5646 | 1.456%
15/01/2025 | 22:30 | 7060.6 | 7169.617 | 1.544%
15/01/2025 | 23:00 | 6832.1 | 6981.3706 | 2.185%
15/01/2025 | 23:30 | 6837.1 | 6784.7215 | -0.7661%
16/01/2025 | 00:00 | 6576 | 6604.6227 | 0.4353%

## DESVIACIÓN
miércoles, 15 de Enero del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | PARIAC |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
15/01/2025 | 00:30 | 1 | 0.91999 | 0.92 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 219.3 | 211.4412 | 211.4413 | 7.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 238.6 | 245.0452 | 245.0452 | -6.4452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.1 | 116.6667 | 116.6667 | -8.5667 | 108.4 | 116.6667 | 116.6667 | -8.2667 | 109 | 116.6667 | 116.6667 | -7.6667 | 211.1 | 175 | 175 | 36.1 | 205.8 | 212.6652 | 119.6582 | 86.1418 | 109.3 | 106.3326 | 59.8291 | 49.4709 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 8.1 | 7.925 | 7.925 | 0.17498 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10 | 9.9848 | 9.9848 | 0.0152 | 40.7 | 59.9997 | 109.282 | -68.582 | 6 | 5.954 | 5.954 | 0.046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.2 | 221.5562 | 221.5563 | 0.64375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.9 | 458.878 | 458.878 | 9.022 | 54 | 61.7563 | 61.7563 | -7.7563 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 36.6 | 37.7093 | 37.7093 | -1.1093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 93.4 | 87.6576 | 87.6576 | 5.7424 | 170.1 |  | 133.3333 | 36.7667 | 170.4 |  | 133.3333 | 37.0667 | 177.1 |  | 133.3333 | 43.7667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.2 | 8.1272 | 8.1272 | -1.9272 | 36 | 6.154 | 6.1539 | 29.8461 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.9 | 31.004 | 31.004 | -0.10404 | 173.8 | 171.5418 | 171.5418 | 2.2582 | 57.5 | 85.4797 | 85.4826 | -27.9825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4164 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 118.5579 | 133.3568 | -2.1568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.9073 | 114.9073 | -2.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 133.5255 | 271.1212 | -177.6212 | 132.3 | 133.6799 | 133.68 | -1.38 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 77.2 | 78.568 | 71.5955 | 5.6045 | 30 | 30.0975 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 115.3335 | 115.3333 | -1.0333 |  |  | 0 | 0 | 56.1 | 57.6667 | 57.6667 | -1.5667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72.9 | 46.48 | 46.48 | 26.42 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.5 | 1.66 | 1.54 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.8 | 13.406 | 13.406 | 1.394 | 26.5 | 33.26 | 33.26 | -6.76 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.3 | 19.8686 | 19.8692 | -2.5692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 17.9512 | 17.9512 | -3.2512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 7.1 | 10.5 | 8.979 | -1.879 | 21.2 | 26.8 | 24.2 | -3 | 0 |  | 0 | 0 | 35.4 | 41.6 | 42.76 | -7.36 | 56.9 | 42.2 | 40.64 | 16.26 | 2.6 | 1.6 | 2.76 | -0.16 | 1.6 | 0.69999 | 2.24 | -0.64 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 3.6 | 2.5 | 0.68 | 2.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 13.8 | 30.355 | 30.355 | -16.555 | 8 | 25.884 | 25.884 | -17.884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 25.6 | 62 | 62 | -36.4 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.2 |  | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 7.7 | 6.67 | 6.67 | 1.03
15/01/2025 | 01:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 642.5 | 646.7979 | 646.7979 | -4.2979 | 217.8 | 211.4412 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 237.8 | 245.0452 | 245.0452 | -7.2452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.6 | 116.6667 | 116.6667 | -9.0667 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 108.1 | 116.6667 | 116.6667 | -8.5667 | 210.8 | 175 | 175 | 35.8 | 206.2 | 212.6649 | 119.6581 | 86.5419 | 109.4 | 106.3324 | 59.8291 | 49.5709 | 551.3 | 568.2985 | 568.2985 | -16.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 39.4 | 59.9997 | 74.3877 | -34.9877 | 6 | 5.954 | 5.954 | 0.046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 221.2 | 221.5562 | 221.5563 | -0.35625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 338.3 | 458.878 | 458.878 | -120.578 | 53.7 | 61.7563 | 61.7563 | -8.0563 | 130.2 | 148.6263 | 148.6263 | -18.4263 | 36.6 | 37.7093 | 37.7093 | -1.1093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 166.2 |  | 133.3333 | 32.8667 | 166.4 |  | 133.3333 | 33.0667 | 170.7 |  | 133.3333 | 37.3667 | 107.5 | 110.9132 | 110.8567 | -3.3567 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.2 | 8.1272 | 8.1272 | -1.9272 | 35.1 | 6.154 | 47.2661 | -12.1661 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 31 | 31.004 | 31.004 | -0.00404 | 172.7 | 171.5418 | 171.5413 | 1.1587 | 56.5 | 83.7395 | 85.4824 | -28.9824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 119.8753 | 126.8889 | 3.6111 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 114.9073 | 114.9073 | -4.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 100.6892 | 163.947 | -23.347 | 118 | 133.6799 | 133.68 | -15.68 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 75.8 | 78.568 | 78.5673 | -2.7673 | 29.8 | 30.0975 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 115.3335 | 115.3333 | -0.33335 |  |  | 0 | 0 | 55.3 | 57.6667 | 57.6667 | -2.3667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74.4 | 43.507 | 43.507 | 30.893 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 2.7 | 3.705 | -1.805 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 11.679 | 11.679 | -0.679 | 20.9 | 31.878 | 31.878 | -10.978 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.1 | 19.4641 | 19.8692 | -2.7692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 17.9512 | 17.9512 | -3.2512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.2 | 10.4 | 11.011 | -1.811 | 26.8 | 26.2 | 25.942 | 0.858 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 36.3 | 42.76 | -23.76 | 38.8 | 36.6 | 40.64 | -1.84 | 1.1 | 1.5 | 1.687 | -0.587 | 0 | 0.59999 | 0.838 | -0.838 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 2.4 | 2.5 | 3.537 | -1.137 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 9.1 | 21.105 | 21.105 | -12.005 | 5.2 | 16.521 | 16.521 | -11.321 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 25.2 | 62 | 62 | -36.8 | 34.2 |  |  | 34.2 | 29.2 |  | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 7.3 | 6.67 | 6.67 | 0.63
15/01/2025 | 01:30 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 218.9 | 211.4412 | 211.4413 | 7.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 238.3 | 245.0452 | 245.0452 | -6.7452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 116.6667 | 116.6667 | -6.7667 | 110.2 | 116.6667 | 116.6667 | -6.4667 | 110.6 | 116.6667 | 116.6667 | -6.0667 | 210.6 | 175 | 175 | 35.6 | 205.6 | 212.6642 | 119.6581 | 85.9419 | 109.3 | 106.3321 | 59.8291 | 49.4709 | 561.1 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 8 | 7.925 | 7.925 | 0.07498 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 40.4 | 59.9997 | 65.0177 | -24.6177 | 6 | 5.954 | 5.954 | 0.046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.1 | 221.5562 | 221.5563 | 0.54375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.2 | 458.878 | 458.878 | 7.322 | 53.7 | 61.7563 | 61.7563 | -8.0563 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 35.8 | 37.7093 | 37.7093 | -1.9093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 126.1 |  | 133.3333 | -7.2333 | 126.2 |  | 133.3333 | -7.1333 | 152.8 |  | 133.3333 | 19.4667 | 107.4 | 110.9132 | 110.8477 | -3.4477 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.2 | 8.1272 | 8.1272 | -1.9272 | 36.1 | 6.154 | 47.2658 | -11.1658 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 29.9 | 31.004 | 31.004 | -1.104 | 173.8 | 171.5418 | 171.5408 | 2.2592 | 57.4 | 66.9312 | 85.482 | -28.082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 117.174 | 123.6148 | 7.4852 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.9073 | 114.9073 | -2.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 68.9043 | 122.3285 | -35.2285 | 132.1 | 133.6799 | 133.68 | -1.58 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 76 | 78.568 | 78.5662 | -2.5662 | 30 | 30.0975 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 115.3335 | 115.3333 | -0.33335 |  |  | 0 | 0 | 54.6 | 57.6667 | 57.6667 | -3.0667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78.3 | 38.778 | 38.778 | 39.522 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 4.094 | -3.594 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1 | 10.794 | 10.794 | -0.694 | 25.6 | 29.464 | 29.464 | -3.864 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.1 | 15.5572 | 19.8691 | -2.7691 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17.9512 | 17.9512 | -3.3512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11.1 | 10.4 | 11.613 | -0.513 | 30.9 | 25.1 | 24.631 | 6.269 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 31.4 | 37.59 | -24.89 | 28 | 31.4 | 34.19 | -6.19 | 0.4 | 1.3 | 1.463 | -1.063 | 0.1 | 0.49999 | 0.7 | -0.6 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 0.7 | 2.4 | 3.774 | -3.074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 2.5 | 16.631 | 16.631 | -14.131 | 0.5 | 11.976 | 11.976 | -11.476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 25 | 62 | 62 | -37 | 33.8 |  |  | 33.8 | 29.2 |  | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 8.7 | 6.67 | 6.67 | 2.03
15/01/2025 | 02:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 219.5 | 211.4412 | 211.4413 | 8.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237.7 | 245.0452 | 245.0452 | -7.3452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 116.6667 | 116.6667 | -9.1667 | 108.2 | 116.6667 | 116.6667 | -8.4667 | 107.2 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4667 | 209.4 | 175 | 175 | 34.4 | 206.1 | 186.3455 | 119.6581 | 86.4419 | 109.5 | 93.1728 | 59.8291 | 49.6709 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.8 | 7.925 | 7.925 | -0.12502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 40.2 | 59.9997 | 53.6577 | -13.4577 | 5.8 | 5.954 | 5.954 | -0.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.1 | 221.5562 | 221.5563 | 0.54375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 441 | 458.878 | 458.878 | -17.878 | 53.1 | 61.7563 | 61.7563 | -8.6563 | 145.4 | 148.6263 | 148.6263 | -3.2263 | 36.3 | 37.7093 | 37.7093 | -1.4093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 123.5 |  | 133.3333 | -9.8333 | 123.7 |  | 133.3333 | -9.6333 | 152.6 |  | 133.3333 | 19.2667 | 108.8 | 110.9132 | 110.8485 | -2.0485 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.2 | 8.1272 | 8.1272 | -1.9272 | 35.8 | 6.1541 | 45.3598 | -9.5598 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 31.5 | 31.004 | 31.004 | 0.49596 | 173.7 | 171.5418 | 169.7085 | 3.9915 | 57.5 | 53.9121 | 78.0589 | -20.5589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 113.4933 | 119.1239 | 11.9761 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 114.9073 | 114.9073 | -2.5073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 68.3356 | 82.7351 | 11.6649 | 129 | 133.6799 | 133.68 | -4.68 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 73.9 | 78.568 | 77.6795 | -3.7795 | 30.1 | 30.0975 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 115.3335 | 115.3333 | 2.0667 |  |  | 0 | 0 | 53.8 | 57.6667 | 57.6667 | -3.8667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.1 | 35.566 | 35.566 | 32.534 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 2.5 | 4.282 | -3.482 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.21219 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 10.455 | 10.455 | -1.455 | 20.4 | 28.191 | 28.191 | -7.791 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.2 | 12.5311 | 18.1437 | -0.9437 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17.9512 | 17.9512 | -3.3512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11.7 | 10.3 | 11.881 | -0.181 | 25.4 | 23.7 | 23.833 | 1.567 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 27.1 | 37.59 | -28.49 | 24 | 26.9 | 34.19 | -10.19 | 0.6 | 1.2 | 1.277 | -0.677 | 0.1 | 0.49999 | 0.602 | -0.502 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 1 | 2.4 | 4.023 | -3.023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 13.275 | 13.275 | -13.275 | 0 | 10.127 | 10.127 | -10.127 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 24.4 | 62 | 62 | -37.6 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.3 |  | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 9 | 6.67 | 6.67 | 2.33
15/01/2025 | 02:30 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 220.2 | 211.4412 | 211.4413 | 8.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 239.8 | 245.0452 | 245.0452 | -5.2452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4667 | 107.8 | 116.6667 | 116.6667 | -8.8667 | 107.4 | 116.6667 | 116.6667 | -9.2667 | 209.8 | 175 | 175 | 34.8 | 207.9 | 137.7254 | 119.6581 | 88.2419 | 109.5 | 68.8627 | 59.8291 | 49.6709 | 555.7 | 568.2985 | 568.2985 | -12.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.9 | 7.925 | 7.925 | -0.02502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 40.1 | 59.9997 | 51.2728 | -11.1728 | 5.9 | 5.954 | 5.954 | -0.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 213.7 | 221.3011 | 221.3011 | -7.6011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 434.9 | 458.878 | 458.878 | -23.978 | 52.1 | 61.7563 | 61.7563 | -9.6563 | 149.7 | 148.6263 | 148.6263 | 1.0737 | 37.9 | 37.7093 | 37.7093 | 0.19066 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 124.5 |  | 133.3333 | -8.8333 | 125 |  | 133.3333 | -8.3333 | 152.5 |  | 133.3333 | 19.1667 | 109.5 | 108.8636 | 110.8529 | -1.3529 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.2 | 8.1272 | 8.1272 | -1.9272 | 35.8 | 6.1575 | 37.6946 | -1.8946 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.8 | 31.004 | 31.004 | -0.20404 | 174.5 | 171.5418 | 160.3133 | 14.1867 | 57.7 | 58.3306 | 68.71 | -11.0099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 111.0115 | 114.5473 | 17.1527 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 114.9073 | 114.9073 | -1.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 95.5041 | 65.0012 | 23.8988 | 132.8 | 133.6799 | 133.68 | -0.87996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 77 | 78.568 | 76.9317 | 0.06833 | 30.3 | 30.0975 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 115.3335 | 115.3333 | -0.13335 |  |  | 0 | 0 | 53.3 | 57.6667 | 57.6667 | -4.3667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54 | 32.113 | 32.113 | 21.887 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 2.7 | 4.476 | -2.976 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 10.069 | 10.069 | -1.569 | 16.6 | 26.806 | 26.806 | -10.206 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.2 | 13.5581 | 15.9707 | 1.2293 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17.9512 | 17.9512 | -3.3512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11 | 10.2 | 12.172 | -1.172 | 16.7 | 21.2 | 22.847 | -6.147 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 23.5 | 37.59 | -25.49 | 23.3 | 23.9 | 34.19 | -10.89 | 0.4 | 1.2 | 1.127 | -0.727 | 0 | 0.49999 | 0.527 | -0.527 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 1.7 | 2.6 | 4.213 | -2.513 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 10.19 | 10.19 | -10.19 | 0 | 8.003 | 8.003 | -8.003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 24.5 | 62 | 62 | -37.5 | 35.4 |  |  | 35.4 | 29.3 |  | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 8.5 | 6.67 | 6.67 | 1.83
15/01/2025 | 03:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 219.7 | 211.4412 | 211.4413 | 8.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 238.2 | 245.0452 | 245.0452 | -6.8452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 116.6667 | 116.6667 | -8.8667 | 108.8 | 116.6667 | 116.6667 | -7.8667 | 108.8 | 116.6667 | 116.6667 | -7.8667 | 211.9 | 175 | 175 | 36.9 | 208.1 | 119.659 | 119.6581 | 88.4419 | 109.3 | 59.8295 | 59.8291 | 49.4709 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 40.3 | 59.9996 | 54.2612 | -13.9612 | 5.8 | 5.954 | 5.954 | -0.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 169.2 | 221.3011 | 221.3011 | -52.1011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465 | 458.878 | 458.878 | 6.122 | 53.6 | 61.7563 | 61.7563 | -8.1563 | 149.7 | 148.6263 | 148.6263 | 1.0737 | 36.1 | 37.7093 | 37.7093 | -1.6093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 156.5 |  | 133.3333 | 23.1667 | 157 |  | 133.3333 | 23.6667 | 165.3 |  | 133.3333 | 31.9667 | 109.1 | 109.4394 | 110.8485 | -1.7485 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.5 | 8.1272 | 8.1272 | -1.6272 | 28.5 | 33.7499 | 33.75 | -5.25 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.3 | 31.004 | 31.004 | -0.70404 | 152.3 | 171.5418 | 158.8086 | -6.5086 | 57.9 | 18.8692 | 67.5613 | -9.6613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 111.7088 | 113.7368 | 5.5632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.9073 | 114.9073 | -2.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 26.3452 | 61.757 | 4.843 | 132.4 | 133.6799 | 133.68 | -1.28 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 75 | 78.568 | 76.9005 | -1.9005 | 30.2 | 30.0975 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 115.3335 | 115.3333 | 0.06665 |  |  | 0 | 0 | 55.3 | 57.6667 | 57.6667 | -2.3667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34.9 | 27.932 | 27.932 | 6.968 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 4.685 | -1.685 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 9.539 | 9.539 | -5.939 | 5.8 | 25.088 | 25.088 | -19.288 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.2 | 4.3859 | 15.7037 | 1.4963 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17.9512 | 17.9512 | -3.3512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 16.9 | 10.5 | 12.53 | 4.37 | 22.8 | 18.9 | 21.299 | 1.501 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 | 20.3 | 37.59 | -27.39 | 22.7 | 21.4 | 34.19 | -11.49 | 0.3 | 1.2 | 1.083 | -0.783 | 0 | 0.49999 | 0.52 | -0.52 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 3.5 | 2.7 | 4.231 | -0.731 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 7.917 | 7.917 | -7.917 | 0 | 5.055 | 5.055 | -5.055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 24.6 | 62 | 62 | -37.4 | 35.4 |  |  | 35.4 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.2 | 6.67 | 6.67 | 1.53
15/01/2025 | 03:30 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 644.9 | 646.7979 | 646.7979 | -1.8979 | 218.7 | 211.4412 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237.9 | 245.0452 | 245.0452 | -7.1452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 116.6667 | 116.6667 | -8.1667 | 107.7 | 116.6667 | 116.6667 | -8.9667 | 108.3 | 116.6667 | 116.6667 | -8.3667 | 214.9 | 175 | 175 | 39.9 | 205.7 | 137.5156 | 119.6581 | 86.0419 | 108.8 | 68.7578 | 59.8291 | 48.9709 | 557.3 | 568.2985 | 568.2985 | -10.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 40 | 59.9997 | 53.2562 | -13.2562 | 5.8 | 5.954 | 5.954 | -0.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222 | 221.5562 | 221.5563 | 0.44375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.2 | 458.878 | 458.878 | 8.322 | 54 | 61.7563 | 61.7563 | -7.7563 | 147.7 | 148.6263 | 148.6263 | -0.92634 | 36.7 | 37.7093 | 37.7093 | -1.0093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 93.2 | 87.6576 | 87.6576 | 5.5424 | 139.8 |  | 133.3333 | 6.4667 | 141.3 |  | 133.3333 | 7.9667 | 162.9 |  | 133.3333 | 29.5667 | 108.5 | 107.1474 | 109.8062 | -1.3062 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.3 | 8.1272 | 8.1272 | -1.8272 | 25.5 | 6.1581 | 39.4038 | -13.9038 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.8 | 31.004 | 31.004 | -0.20404 | 153.6 | 171.5418 | 159.217 | -5.617 | 57.1 | 58.2456 | 69.0705 | -11.9705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 108.9335 | 112.2678 | -10.6677 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 114.9073 | 114.9073 | -3.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 93.1439 | 63.5226 | 3.6774 | 130.8 | 133.6799 | 133.68 | -2.88 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 74.9 | 78.568 | 77.5142 | -2.6142 | 30.1 | 30.0975 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 115.3335 | 115.3333 | 0.06665 |  |  | 0 | 0 | 52.7 | 57.6667 | 57.6667 | -4.9667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.3 | 24.012 | 24.012 | 7.288 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9 | 2.9 | 4.9 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 9.042 | 9.042 | -7.342 | 1.3 | 23.413 | 23.413 | -22.113 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.2 | 13.5384 | 16.0545 | 1.1455 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17.9512 | 17.9512 | -3.3512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.21219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 17 | 12.3 | 12.969 | 4.031 | 27.6 | 17.2 | 19.795 | 7.805 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 18 | 29.76 | -25.46 | 12.5 | 20.2 | 27.44 | -14.94 | 0 | 1.2 | 1.046 | -1.046 | 0 | 0.49999 | 0.509 | -0.509 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 5.5 | 2.7 | 4.262 | 1.238 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 6.269 | 6.269 | -6.269 | 0 | 2.814 | 2.814 | -2.814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 25.1 | 62 | 62 | -36.9 | 35.3 |  |  | 35.3 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 7.7 | 6.67 | 6.67 | 1.03
15/01/2025 | 04:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 642 | 646.7979 | 646.7979 | -4.7979 | 217.4 | 211.4412 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 237.5 | 245.0452 | 245.0452 | -7.5452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 116.6667 | 116.6667 | -8.4667 | 108.5 | 116.6667 | 116.6667 | -8.1667 | 108.3 | 116.6667 | 116.6667 | -8.3667 | 210 | 175 | 175 | 35 | 210.5 | 134.3794 | 119.6581 | 90.8419 | 109.3 | 67.1897 | 59.8291 | 49.4709 | 551.7 | 568.2985 | 568.2985 | -16.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.1 | 7.925 | 7.925 | -0.82502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 39.6 | 59.9997 | 53.3095 | -13.7095 | 6 | 5.954 | 5.954 | 0.046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 221.9 | 221.5562 | 221.5563 | 0.34375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.7 | 458.878 | 458.878 | -94.178 | 54 | 61.7563 | 61.7563 | -7.7563 | 147.4 | 148.6263 | 148.6263 | -1.2263 | 37.3 | 37.7093 | 37.7093 | -0.40934 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 161.7 |  | 133.3333 | 28.3667 | 161.9 |  | 133.3333 | 28.5667 | 172.6 |  | 133.3333 | 39.2667 | 107.5 | 105.5282 | 108.5025 | -1.0025 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.3 | 8.1272 | 8.1272 | -1.8272 | 24.7 | 6.1584 | 38.3069 | -13.6069 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.8 | 31.004 | 31.004 | -0.20404 | 153.1 | 171.5418 | 156.0434 | -2.9434 | 56.5 | 58.2476 | 67.3654 | -10.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 106.973 | 110.6608 | -9.3608 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 114.9073 | 114.9073 | -3.9073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 92.6975 | 60.2657 | 12.1343 | 121.6 | 133.6799 | 133.68 | -12.08 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 74.9 | 78.568 | 77.9357 | -3.0357 | 29.9 | 30.0975 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 115.3335 | 115.3333 | 1.4667 |  |  | 0 | 0 | 55.4 | 57.6667 | 57.6667 | -2.2667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.6 | 20.869 | 20.869 | 19.731 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.9 | 5.136 | -2.436 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.9 | 8.641 | 8.641 | -3.741 | 2 | 21.867 | 21.867 | -19.867 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.3 | 13.5388 | 15.6581 | 1.6419 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17.9512 | 17.9512 | -3.3512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 18.4 | 13.9 | 13.654 | 4.746 | 26.1 | 15.6 | 18.423 | 7.677 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 15.8 | 29.76 | -26.16 | 10.3 | 18.9 | 27.44 | -17.14 | 0 | 1.1 | 1.027 | -1.027 | 0 | 0.49999 | 0.486 | -0.486 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 2.7 | 2.7 | 4.334 | -1.634 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 6.499 | 6.499 | -6.499 | 0 | 2.693 | 2.693 | -2.693 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 25 | 62 | 62 | -37 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 14.7 | 15 | 15 | -0.3 | 7.8 | 6.67 | 6.67 | 1.13
15/01/2025 | 04:30 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 218.7 | 211.4412 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 238.8 | 245.0452 | 245.0452 | -6.2452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.6 | 116.6667 | 116.6667 | 2.9333 | 119.8 | 116.6667 | 116.6667 | 3.1333 | 119.8 | 116.6667 | 116.6667 | 3.1333 | 221.8 | 175 | 175 | 46.8 | 207.3 | 155.556 | 119.6581 | 87.6419 | 109.2 | 77.778 | 59.8291 | 49.3709 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.9 | 7.925 | 7.925 | -0.02502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 40.5 | 59.9997 | 61.903 | -21.403 | 5.9 | 5.954 | 5.954 | -0.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.3 | 221.5562 | 221.5563 | 0.74375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.9 | 458.878 | 458.878 | 7.022 | 54.3 | 61.7563 | 61.7563 | -7.4563 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 37.8 | 37.7093 | 37.7093 | 0.09066 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 87.5 | 87.6576 | 87.6576 | -0.15756 | 128.1 |  | 133.3333 | -5.2333 | 128.7 |  | 133.3333 | -4.6333 | 153.5 |  | 133.3333 | 20.1667 | 108.5 | 107.0878 | 109.7812 | -1.2812 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 26.3 | 6.1592 | 44.1648 | -17.8648 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.4 | 31.004 | 31.004 | -0.60404 | 156 | 171.5418 | 163.0562 | -7.0562 | 57.4 | 60.393 | 75.3208 | -17.9208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 108.8615 | 112.2349 | -10.2349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 114.9073 | 114.9073 | -2.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 95.2929 | 73.9115 | 29.2885 | 132.3 | 133.6799 | 133.68 | -1.38 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 72 | 78.568 | 78.4799 | -6.4799 | 30.1 | 30.0975 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 115.3335 | 115.3333 | -1.1334 |  |  | 0 | 0 | 55.2 | 57.6667 | 57.6667 | -2.4667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.7 | 18.725 | 18.725 | 28.975 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 5.244 | -3.844 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 8.398 | 8.398 | -1.598 | 4.9 | 20.723 | 20.723 | -15.823 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.3 | 14.0375 | 17.5073 | -0.20728 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17.9512 | 17.9512 | -3.3512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 14.4 | 15.1 | 14.348 | 0.052 | 17.9 | 14.3 | 17.406 | 0.494 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 13.7 | 23.06 | -19.86 | 10 | 16.7 | 21.59 | -11.59 | 0 | 0.99999 | 0.98 | -0.98 | 0 | 0.39999 | 0.453 | -0.453 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 1.1 | 2.6 | 4.322 | -3.222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 6.684 | 6.684 | -6.684 | 0 | 2.711 | 2.711 | -2.711 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 24.9 | 62 | 62 | -37.1 | 35 |  |  | 35 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 7.8 | 6.67 | 6.67 | 1.13
15/01/2025 | 05:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 219.5 | 211.4412 | 211.4413 | 8.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 238.6 | 245.0452 | 245.0452 | -6.4452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.9 | 116.6667 | 116.6667 | 13.2333 | 128.9 | 116.6667 | 116.6667 | 12.2333 | 129.4 | 116.6667 | 116.6667 | 12.7333 | 229 | 175 | 175 | 54 | 206.8 | 172.8971 | 119.6581 | 87.1419 | 109 | 86.4485 | 59.8291 | 49.1709 | 564.9 | 568.2985 | 568.2985 | -3.3985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 8.2 | 7.925 | 7.925 | 0.27498 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 40.5 | 59.9997 | 62.8715 | -22.3715 | 5.9 | 5.954 | 5.954 | -0.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.2 | 221.5562 | 221.5563 | 0.64375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.8 | 458.878 | 458.878 | 6.922 | 55 | 61.7563 | 61.7563 | -6.7563 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 38.3 | 37.7093 | 37.7093 | 0.59066 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 86.1 | 87.6576 | 87.6576 | -1.5576 | 124.6 |  | 133.3333 | -8.7333 | 124.9 |  | 133.3333 | -8.4333 | 152.9 |  | 133.3333 | 19.5667 | 109.9 | 107.0283 | 109.2708 | 0.6292 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.4 | 8.1272 | 8.1272 | -1.7272 | 25.8 | 6.158 | 45.5366 | -19.7366 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 32.1 | 31.004 | 31.004 | 1.096 | 155.9 | 171.5418 | 168.6243 | -12.7243 | 57.9 | 62.0219 | 81.5989 | -23.6989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 108.7893 | 111.6092 | -9.6092 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 114.9073 | 114.9073 | -2.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.9 | 97.6868 | 85.0466 | -18.1466 | 132.8 | 133.6799 | 133.68 | -0.87996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 69 | 78.568 | 78.5474 | -9.5474 | 30.4 | 30.0975 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 115.3335 | 115.3333 | 0.06665 |  |  | 0 | 0 | 54.7 | 57.6667 | 57.6667 | -2.9667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.4 | 19.577 | 19.577 | 37.823 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 4.97 | -4.27 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.7 | 8.626 | 8.626 | -0.926 | 7.7 | 20.787 | 20.787 | -13.087 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.2 | 14.4161 | 18.9665 | -1.7665 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17.9512 | 17.9512 | -3.3512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.6 | 15.9 | 15.072 | -4.472 | 8.3 | 13 | 17.449 | -9.149 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 12 | 23.06 | -18.76 | 13.3 | 14.8 | 21.59 | -8.29 | 0 | 0.89999 | 0.85 | -0.85 | 0 | 0.29999 | 0.391 | -0.391 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 1.9 | 2.5 | 4.055 | -2.155 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 6.729 | 6.729 | -6.729 | 0 | 3.149 | 3.149 | -3.149 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 24.9 | 62 | 62 | -37.1 | 35 |  |  | 35 | 29.5 |  | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.7 | 15 | 15 | -0.3 | 6.6 | 6.67 | 6.67 | -0.07
15/01/2025 | 05:30 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 635.4 | 646.7979 | 646.7979 | -11.3979 | 215.7 | 211.4412 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 233.6 | 245.0452 | 245.0452 | -11.4452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.6 | 116.6667 | 116.6667 | -2.0667 | 115.2 | 116.6667 | 116.6667 | -1.4667 | 115.3 | 116.6667 | 116.6667 | -1.3667 | 215.4 | 175 | 175 | 40.4 | 207.2 | 203.5612 | 119.6581 | 87.5419 | 109.6 | 101.7806 | 59.8291 | 49.7709 | 540.7 | 568.2985 | 568.2985 | -27.5985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.2 | 164.7073 | 164.7073 | -9.5073 | 7 | 7.925 | 7.925 | -0.92502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 38.8 | 59.9997 | 67.1118 | -28.3118 | 5.8 | 5.954 | 5.954 | -0.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.9054 | 112.9054 | -4.4054 | 222.1 | 221.5562 | 221.5563 | 0.54375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.7 | 458.878 | 458.878 | -13.178 | 55 | 61.7563 | 61.7563 | -6.7563 | 140.8 | 148.6263 | 148.6263 | -7.8263 | 35.8 | 37.7093 | 37.7093 | -1.9093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 160.6 |  | 133.3333 | 27.2667 | 160.9 |  | 133.3333 | 27.5667 | 173.6 |  | 133.3333 | 40.2667 | 108.1 | 108.5133 | 110.3587 | -2.2587 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 23.2 | 6.1575 | 47.2657 | -24.0657 | 46 | 44.2751 | 44.2751 | 1.7249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.6 | 31.004 | 31.004 | -0.40404 | 153.1 | 171.5418 | 171.5406 | -18.4406 | 54.2 | 64.8217 | 85.4821 | -31.2821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 110.5875 | 113.5187 | -13.7187 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 114.9073 | 114.9073 | -5.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 103.0668 | 121.5109 | -64.8109 | 126.3 | 133.6799 | 133.68 | -7.38 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 68.3 | 78.568 | 78.5665 | -10.2665 | 29.2 | 30.0975 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 115.3335 | 115.3333 | -1.1334 |  |  | 0 | 0 | 54.2 | 57.6667 | 57.6667 | -3.4667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 20.402 | 20.402 | 39.598 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 4.748 | -4.048 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0.9 |  | 0.164 | 0.736 | 1.1 |  | 0.084 | 1.016 | 9 | 8.839 | 8.839 | 0.161 | 11.3 | 20.861 | 20.861 | -9.561 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.7 |  | 1.494 | 0.206 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.2 | 15.0669 | 19.8691 | -2.6691 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17.9512 | 17.9512 | -3.3512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.8 | 15.5 | 15.663 | -4.863 | 7.9 | 11.2 | 17.42 | -9.52 | 0.1 |  | 0.19 | -0.09 | 6.6 | 11 | 23.06 | -16.46 | 19.4 | 13.3 | 21.59 | -2.19 | 0 | 0.79999 | 0.731 | -0.731 | 0 | 0.29999 | 0.327 | -0.327 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 1.6 | 2.7 | 3.84 | -2.24 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1.059 | -0.059 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 6.918 | 6.918 | -6.918 | 0 | 3.446 | 3.446 | -3.446 | 0.9 |  | 0.992 | -0.092 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 24.9 | 62 | 62 | -37.1 | 34.4 |  |  | 34.4 | 29.5 |  | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.7 | 15 | 15 | -0.3 | 6.7 | 6.67 | 6.67 | 0.03
15/01/2025 | 06:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 218.6 | 211.4412 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 238.9 | 245.0452 | 245.0452 | -6.1452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.4 | 116.6667 | 116.6667 | -8.2667 | 108.9 | 116.6667 | 116.6667 | -7.7667 | 108.7 | 116.6667 | 116.6667 | -7.9667 | 212.1 | 175 | 175 | 37.1 | 206 | 174.4056 | 119.6581 | 86.3419 | 109.6 | 87.2028 | 59.8291 | 49.7709 | 557.6 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.7 | 9.9848 | 9.9848 | -0.2848 | 40 | 59.9997 | 46.973 | -6.973 | 5.8 | 5.954 | 5.954 | -0.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 221.8 | 221.5562 | 221.5563 | 0.24375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390.6 | 458.878 | 458.878 | -68.278 | 55 | 61.7563 | 61.7563 | -6.7563 | 137.6 | 148.6263 | 148.6263 | -11.0263 | 38 | 37.7093 | 37.7093 | 0.29066 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 93.7 | 87.6576 | 87.6576 | 6.0424 | 169.3 |  | 133.3333 | 35.9667 | 169.6 |  | 133.3333 | 36.2667 | 175.9 |  | 133.3333 | 42.5667 | 108.7 | 109.0107 | 110.4014 | -1.7014 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 25.3 | 6.1563 | 43.4318 | -18.1318 | 44.2 | 44.2751 | 44.2751 | -0.07512 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 31.6 | 31.004 | 31.004 | 0.59596 | 155.3 | 171.5418 | 171.3059 | -16.0059 | 57.1 | 60.3554 | 84.4984 | -27.3984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 111.1897 | 112.9994 | -11.3994 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 114.9073 | 114.9073 | -3.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 97.6373 | 92.0772 | -27.2772 | 124.1 | 133.6799 | 133.68 | -9.58 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 69 | 78.568 | 77.8288 | -8.8288 | 29.9 | 30.0975 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 115.3335 | 115.3333 | -0.13335 |  |  | 0 | 0 | 55.3 | 57.6667 | 57.6667 | -2.3667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.9 | 21.148 | 21.148 | 35.752 | 7.6 |  | 8.353 | -0.753 | 2.1 | 2.7 | 4.68 | -2.58 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 6.3 |  | 1.056 | 5.244 | 6.9 |  | 0.782 | 6.118 | 9.2 | 9.008 | 9.008 | 0.192 | 12.7 | 20.964 | 20.964 | -8.264 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 8.1 |  | 5.221 | 2.879 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 17.2 | 14.0288 | 19.6405 | -2.4405 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 17.9512 | 17.9512 | -3.3512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 12.8 | 15.2 | 15.861 | -3.061 | 16.2 | 9.6 | 17.172 | -0.972 | 4.1 |  | 4.126 | -0.026 | 3.7 | 10.1 | 23.06 | -19.36 | 11.8 | 11.9 | 21.59 | -9.79 | 0 | 0.69999 | 0.648 | -0.648 | 0 | 0.29999 | 0.254 | -0.254 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 2.4 | 2.8 | 3.781 | -1.381 | 0 |  | 0.32 | -0.32 | 17 |  | 17.675 | -0.675 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 7.534 | 7.534 | -7.534 | 0 | 3.322 | 3.322 | -3.322 | 14.4 |  | 13.161 | 1.239 | 0.2 |  | 0.24 | -0.04 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 25 | 62 | 62 | -37 | 34.9 |  |  | 34.9 | 29.5 |  | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.7 | 15 | 15 | -0.3 | 6.5 | 6.67 | 6.67 | -0.17
15/01/2025 | 06:30 | 0.8 | 0.91999 | 0.92 | -0.12 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | -0.15 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 633.8 | 646.7979 | 646.7979 | -12.9979 | 215.2 | 211.4412 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 233.6 | 245.0452 | 245.0452 | -11.4452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 116.6667 | 116.6667 | -8.8667 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 107.6 | 116.6667 | 116.6667 | -9.0667 | 209.3 | 175 | 175 | 34.3 | 208.8 | 167.3966 | 119.6581 | 89.1419 | 109.5 | 83.6983 | 59.8291 | 49.6709 | 532.2 | 568.2985 | 568.2985 | -36.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.4 | 7.925 | 7.925 | -0.52502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.5 | 9.9848 | 9.9848 | -0.4848 | 62.1 | 59.9995 | 29.5399 | 32.5602 | 5.8 | 5.954 | 5.954 | -0.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 219.8 | 221.5562 | 221.5563 | -1.7563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 302.8 | 458.878 | 458.878 | -156.078 | 54.7 | 61.7563 | 61.7563 | -7.0563 | 127.7 | 148.6263 | 148.6263 | -20.9263 | 37 | 37.7093 | 37.7093 | -0.70934 | 15.6 | 19.2858 | 19.2858 | -3.6858 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 | 176.3 |  | 133.3333 | 42.9667 | 176.6 |  | 133.3333 | 43.2667 | 173.3 |  | 133.3333 | 39.9667 | 106.4 | 110.7672 | 110.8517 | -4.4516 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 25.3 | 6.1556 | 44.4327 | -19.1328 | 45.2 | 44.2751 | 44.2751 | 0.92488 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.5 | 31.004 | 31.004 | -0.50404 | 152.8 | 171.5418 | 171.5396 | -18.7396 | 55.5 | 58.6931 | 85.4812 | -29.9812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 113.3165 | 115.987 | -14.987 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 114.9073 | 114.9073 | -4.9073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 99.4534 | 106.838 | -45.138 | 114.1 | 133.6799 | 133.68 | -19.58 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 68.5 | 78.568 | 77.0824 | -8.5824 | 29.5 | 30.0975 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 115.3335 | 115.3333 | -0.63335 |  |  | 0 | 0 | 54.3 | 57.6667 | 57.6667 | -3.3667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.024 | 0.076 | 69.7 | 21.786 | 21.786 | 47.914 | 27.2 |  | 29.562 | -2.362 | 2.9 | 2.7 | 4.396 | -1.496 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 11.3 |  | 3.387 | 7.913 | 13.5 |  | 2.532 | 10.968 | 10.9 | 9.184 | 9.184 | 1.716 | 21.8 | 21.069 | 21.069 | 0.731 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.7 |  | 12.337 | 2.363 | 3.7 | 3.501 | 3.501 | 0.199 | 17 | 13.6424 | 19.8689 | -2.8689 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 17.9512 | 17.9512 | -3.5512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 20.7 | 15.4 | 16.087 | 4.613 | 19.4 | 8.3 | 16.925 | 2.475 | 13.7 |  | 11.817 | 1.883 | 1.1 | 9.9 | 18.08 | -16.98 | 9.6 | 10.5 | 16.75 | -7.15 | 0 | 0.59999 | 0.593 | -0.593 | 0 | 0.29999 | 0.209 | -0.209 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | -2.7 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 3.4 | 2.9 | 3.601 | -0.201 | 0 |  | 0.88 | -0.88 | 55.6 |  | 54.854 | 0.746 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 8.211 | 8.211 | -8.211 | 0 | 3.282 | 3.282 | -3.282 | 48.9 |  | 38.41 | 10.49 | 1.1 |  | 0.88 | 0.22 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 24.9 | 62 | 62 | -37.1 | 35.6 |  |  | 35.6 | 29.5 |  | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.7 | 15 | 15 | -0.3 | 6.1 | 6.67 | 6.67 | -0.57
15/01/2025 | 07:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 637.5 | 646.7979 | 646.7979 | -9.2979 | 215.9 | 211.4412 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 237.6 | 245.0452 | 245.0452 | -7.4452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.9 | 116.6667 | 116.6667 | -8.7667 | 107.2 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4667 | 108.5 | 116.6667 | 116.6667 | -8.1667 | 209.8 | 175 | 175 | 34.8 | 210 | 133.5156 | 119.6581 | 90.3419 | 109.4 | 66.7578 | 59.8291 | 49.5709 | 536 | 568.2985 | 568.2985 | -32.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 8 | 7.925 | 7.925 | 0.07498 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 9.2 | 9.9848 | 9.9848 | -0.7848 | 62.7 | 37.8581 | 15.3847 | 47.3153 | 5.3 | 5.954 | 5.954 | -0.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 218.1 | 221.5562 | 221.5563 | -3.4562 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.3 | 458.878 | 458.878 | -163.578 | 54.1 | 61.7563 | 61.7563 | -7.6563 | 122.2 | 148.6263 | 148.6263 | -26.4263 | 37.8 | 37.7093 | 37.7093 | 0.09066 | 18.1 | 19.2858 | 19.2858 | -1.1859 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 180.5 |  | 133.3333 | 47.1667 | 180.4 |  | 133.3333 | 47.0667 | 182.6 |  | 133.3333 | 49.2667 | 108.3 | 110.9132 | 110.8643 | -2.5643 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.7 | 31.004 | 31.004 | -0.30404 | 155.4 | 171.5418 | 161.752 | -6.352 | 56.2 | 32.4019 | 58.5838 | -2.3838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 119.1591 | 123.178 | -22.078 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 114.9073 | 114.9073 | -3.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.5 | 47.752 | 51.064 | 6.436 | 111.3 | 133.6799 | 133.68 | -22.38 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 71.8 | 78.568 | 66.2394 | 5.5606 | 29.9 | 30.0975 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 115.3335 | 115.3333 | -0.33335 |  |  | 0 | 0 | 54.4 | 57.6667 | 57.6667 | -3.2667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.048 | 0.052 | 70.5 | 22.1 | 22.1 | 48.4 | 48 |  | 49.639 | -1.639 | 3.2 | 2.6 | 3.462 | -0.262 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 13 |  | 9.53 | 3.47 | 15.9 |  | 10.024 | 5.876 | 11.3 | 9.385 | 9.385 | 1.915 | 23.3 | 21.174 | 21.174 | 2.126 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.8 |  | 14.578 | 2.222 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 16.9 | 7.5314 | 13.617 | 3.283 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 17.9512 | 17.9512 | -3.5512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 24.2 | 15.5 | 16.399 | 7.801 | 19.8 | 7.6 | 16.679 | 3.121 | 21.8 |  | 23.738 | -1.938 | 0.4 | 9.7 | 18.08 | -17.68 | 3.7 | 9.6 | 16.75 | -13.05 | 0 | 0.59999 | 0.625 | -0.625 | 0 | 0.29999 | 0.25 | -0.25 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 4 | 2.9 | 3.061 | 0.939 | 0 |  | 2.32 | -2.32 | 95.9 |  | 94.476 | 1.424 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 9.067 | 9.067 | -9.067 | 0 | 3.495 | 3.495 | -3.495 | 83.9 |  | 80.446 | 3.454 | 3 |  | 2.4 | 0.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 24.9 | 62 | 62 | -37.1 | 35.4 |  |  | 35.4 | 29.5 |  | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.7 | 15 | 15 | -0.3 | 7.2 | 6.67 | 6.67 | 0.53
15/01/2025 | 07:30 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 645.6 | 646.7979 | 646.7979 | -1.1979 | 219.1 | 211.4412 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 92.2263 | 92.2263 | -8.0263 | 235.4 | 245.0452 | 245.0452 | -9.6452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.7 | 120.9426 | 127.1107 | -3.4107 | 123.7 | 120.9426 | 127.1107 | -3.4107 | 124.2 | 120.9426 | 127.1107 | -2.9107 | 216.1 | 181.4138 | 190.6661 | 25.4339 | 207.5 | 134.0871 | 119.6581 | 87.8419 | 109.2 | 67.0435 | 59.8291 | 49.3709 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10 | 10.1727 | 10.1727 | -0.17268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 8.1 | 7.925 | 7.925 | 0.17498 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 8.1 | 9.9848 | 9.9848 | -1.8848 | 63.4 | 15.4153 | 15.3847 | 48.0153 | 5.6 | 5.954 | 5.954 | -0.354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 192.8 | 221.3011 | 221.3011 | -28.5011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.1 | 458.878 | 458.878 | -3.778 | 52.9 | 61.7563 | 61.7563 | -8.8563 | 141.3 | 148.6263 | 148.6263 | -7.3263 | 37.2 | 37.7093 | 37.7093 | -0.50934 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 85.9 | 87.6576 | 87.6576 | -1.7576 | 118.5 |  | 133.3333 | -14.8333 | 119.2 |  | 133.3333 | -14.1333 | 153.7 |  | 133.3333 | 20.3667 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 152.4 | 171.5418 | 171.5418 | -19.1418 | 6.6 | 56.3651 | 62.9397 | -56.3397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 128.2224 | 133.3568 | -36.3568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 114.9073 | 114.9073 | -4.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.6 | 135.8632 | 107.394 | 43.206 | 127.1 | 133.6799 | 133.68 | -6.58 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 71.7 | 78.568 | 78.568 | -6.868 | 29.2 | 30.0975 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 115.3335 | 115.3333 | 1.1666 |  |  | 0 | 0 | 55.5 | 57.6667 | 57.6667 | -2.1667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.058 | 0.042 | 69.9 | 22.675 | 22.675 | 47.225 | 63.7 |  | 65.886 | -2.186 | 5.8 | 2.3 | 2.561 | 3.239 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 13.8 |  | 13.942 | -0.142 | 16.9 |  | 16.968 | -0.068 | 16.8 | 9.666 | 9.666 | 7.134 | 23.4 | 22.219 | 22.219 | 1.181 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 18.2 |  | 16.841 | 1.359 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 11.4 | 13.1013 | 14.6295 | -3.2295 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 17.9512 | 17.9512 | -4.4512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 23.5 | 15.3 | 16.434 | 7.066 | 11.3 | 8.9 | 16.593 | -5.293 | 31.6 |  | 32.764 | -1.164 | 1.7 | 9.8 | 10.84 | -9.14 | 8.5 | 10.2 | 9.56 | -1.06 | 0 | 0.99999 | 0.74 | -0.74 | 0 | 0.69999 | 0.384 | -0.384 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 6.6 | 2.4 | 2.487 | 4.113 | 0 |  | 3.86 | -3.86 | 123.6 |  | 126.003 | -2.403 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 10.562 | 10.562 | -10.562 | 0.7 | 4.279 | 4.279 | -3.579 | 96.1 |  | 96.193 | -0.093 | 5.5 |  | 4.44 | 1.06 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 25.1 | 62 | 62 | -36.9 | 35.6 |  |  | 35.6 | 29.5 |  | 29.184 | 0.316 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.2 | 15 | 15 | -0.8 | 7.1 | 6.67 | 6.67 | 0.43
15/01/2025 | 08:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 219.1 | 211.4412 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 239.4 | 245.0452 | 245.0452 | -5.6452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130 | 116.6667 | 118.7548 | 11.2452 | 129.6 | 116.6667 | 118.7548 | 10.8452 | 130.3 | 116.6667 | 118.7548 | 11.5452 | 235.4 | 175 | 178.1322 | 57.2678 | 206.9 | 136.8858 | 119.6583 | 87.2417 | 109 | 68.4429 | 59.8291 | 49.1709 | 554.9 | 568.2985 | 568.2985 | -13.3985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.8 | 7.925 | 7.925 | -0.12502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 9.9848 | 9.9848 | -2.4848 | 64.6 | 15.3864 | 35.0421 | 29.5579 | 4.3 | 5.954 | 5.954 | -1.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 211.4 | 221.3011 | 221.3011 | -9.9011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 458.878 | 458.878 | 4.122 | 54 | 61.7563 | 61.7563 | -7.7563 | 143 | 148.6263 | 148.6263 | -5.6263 | 38.3 | 37.7093 | 37.7093 | 0.59066 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 131.8 |  | 133.3333 | -1.5333 | 132.1 |  | 133.3333 | -1.2333 | 156 |  | 133.3333 | 22.6667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.9 | 31.004 | 31.004 | -0.10404 | 156.2 | 171.5418 | 171.5418 | -15.3418 | 8.2 | 80.0694 | 74.3915 | -66.1915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.4164 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 126.4758 | 133.3568 | -30.7568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.9073 | 114.9073 | -2.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.1 | 176.1132 | 166.4727 | -14.3727 | 130 | 133.6799 | 133.68 | -3.68 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.2 | 30.0975 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 115.3335 | 115.3334 | -1.0334 |  |  | 0 | 0 | 54.3 | 57.6667 | 57.6667 | -3.3667 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.086 | 0.014 | 71.4 | 24.035 | 24.035 | 47.365 | 69.1 |  | 72.759 | -3.659 | 3.1 | 2 | 1.759 | 1.341 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.91219 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 14.3 |  | 14.611 | -0.311 | 17.6 |  | 18.014 | -0.414 | 15.3 | 10.183 | 10.183 | 5.117 | 31.2 | 26.083 | 26.083 | 5.117 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19 |  | 18.509 | 0.491 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 5.8 | 18.611 | 17.2913 | -11.4913 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 17.9512 | 17.9512 | -4.4512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.6 | 15.2 | 15.634 | 3.966 | 7.7 | 10.4 | 16.987 | -9.287 | 33.3 |  | 34.915 | -1.615 | 7.9 | 10.3 | 10.84 | -2.94 | 16.1 | 11.2 | 9.56 | 6.54 | 0 | 1.3 | 1.107 | -1.107 | 0 | 0.99999 | 0.797 | -0.797 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 3.1 | 2 | 1.812 | 1.288 | 0 |  | 8.154 | -8.154 | 131 |  | 133.153 | -2.153 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 1.1 | 13.976 | 13.976 | -12.876 | 5.6 | 6.774 | 6.774 | -1.174 | 102.4 |  | 102.962 | -0.562 | 8 |  | 7.358 | 0.642 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 25 | 62 | 62 | -37 | 35.4 |  |  | 35.4 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 14.2 | 15 | 15 | -0.8 | 8.3 | 6.67 | 6.67 | 1.63
15/01/2025 | 08:30 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 220 | 211.4412 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 238.9 | 245.0452 | 245.0452 | -6.1452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172.3 | 116.6674 | 136.5129 | 35.7871 | 172.8 | 116.6674 | 136.5129 | 36.2871 | 172.7 | 116.6674 | 136.5129 | 36.1871 | 260.9 | 175.0011 | 204.7693 | 56.1307 | 204.3 | 210.6665 | 210.6666 | -6.3666 | 108.8 | 105.3333 | 105.3333 | 3.4667 | 561.8 | 568.2985 | 568.2985 | -6.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 6 | 7.925 | 7.925 | -1.925 | 8 |  | 0 | 8 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.5 | 9.9848 | 9.9848 | -0.4848 | 64.7 | 69.9989 | 65.8779 | -1.1779 | 5 | 5.954 | 5.954 | -0.954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.8 | 221.3011 | 221.5563 | 0.24375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 57.6 | 61.7563 | 61.7563 | -4.1563 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 37.6 | 37.7093 | 37.7093 | -0.10934 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 94.5 | 87.6576 | 87.6576 | 6.8424 | 175.6 |  | 178.6666 | -3.0666 | 176.4 |  | 178.6666 | -2.2666 | 181.5 |  | 178.6666 | 2.8334 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.7 | 8.1272 | 8.1272 | -1.4272 | 15.2 | 39.0254 | 24.6205 | -9.4205 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.1 | 31.004 | 31.004 | -0.90404 | 155.6 | 171.5418 | 171.5419 | -15.9419 | 7.9 | 4.8 | 4.8 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 133.3567 | 133.3568 | -31.6568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 114.9073 | 114.9073 | -2.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110 | 48.3152 | 61.6848 | 132.1 | 133.6799 | 133.68 | -1.58 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30 | 30.0975 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 142.7007 | 142.7049 | -27.7049 |  |  | 0 | 0 | 54.8 | 71.3504 | 71.3525 | -16.5525 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.408 | 0.292 | 64 | 25.886 | 25.886 | 38.114 | 72 |  | 76.296 | -4.296 | 2.3 | 1.9 | 1.139 | 1.161 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 14.7 |  | 14.9 | -0.2 | 18 |  | 18.495 | -0.495 | 19 | 10.675 | 10.675 | 8.325 | 31.9 | 30.006 | 30.006 | 1.894 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.4 |  | 19.387 | 0.013 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 6 | 3.8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.3 | 17.9512 | 17.9512 | -4.6512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 19.8 | 15.3 | 14.858 | 4.942 | 9.8 | 12.6 | 17.613 | -7.813 | 32.6 |  | 36.348 | -3.748 | 15.5 | 12 | 7.19 | 8.31 | 32.2 | 13.8 | 6.55 | 25.65 | 0.1 | 1.7 | 1.505 | -1.405 | 0 | 1.2 | 1.191 | -1.191 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 3 | 2 | 1.307 | 1.693 | 1.2 |  | 11.246 | -10.046 | 135.4 |  | 136.257 | -0.857 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0.7 | 17.099 | 17.099 | -16.399 | 8.4 | 10.105 | 10.105 | -1.705 | 106.1 |  | 106.524 | -0.424 | 10.4 |  | 10.29 | 0.11 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 24.7 | 62 | 62 | -37.3 | 35.1 |  |  | 35.1 | 29.3 |  | 29.184 | 0.116 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 14.2 | 15 | 15 | -0.8 | 7 | 6.67 | 6.67 | 0.33
15/01/2025 | 09:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 220.4 | 211.4412 | 211.4413 | 8.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 92.2263 | 92.2263 | 0.27366 | 238.7 | 245.0452 | 245.0452 | -6.3452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 152.1 | 137.8884 | 144.6665 | 7.4335 | 151.8 | 137.8884 | 144.6665 | 7.1335 | 152.7 | 137.8884 | 144.6665 | 8.0335 | 256.3 | 206.8326 | 216.9998 | 39.3002 | 203.2 | 210.6665 | 210.6666 | -7.4666 | 109 | 105.3333 | 105.3333 | 3.6667 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 8.6 | 7.925 | 7.925 | 0.67498 | 16.6 |  | 0 | 16.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 9.9848 | 9.9848 | 0.1152 | 65 | 69.9992 | 66.738 | -1.738 | 6.2 | 6.6685 | 6.6685 | -0.46848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.2 | 221.5562 | 221.5563 | 0.64375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 458.878 | 458.878 | 2.822 | 55.5 | 61.7563 | 61.7563 | -6.2563 | 149.8 | 148.6263 | 148.6263 | 1.1737 | 38.4 | 37.7093 | 37.7093 | 0.69066 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 179.2 |  | 178.6666 | 0.53336 | 179.8 |  | 178.6666 | 1.1334 | 180.9 |  | 178.6666 | 2.2334 | 110.7 | 110.9132 | 110.9132 | -0.21317 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 16.8 | 47.2637 | 31.4846 | -14.6846 | 45.3 | 44.2751 | 44.2751 | 1.0249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30 | 31.004 | 31.004 | -1.004 | 156.9 | 171.5418 | 171.5419 | -14.6418 | 8.4 | 4.8 | 4.8 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 133.3567 | 133.3568 | -30.3568 |  |  |  | 0 | 14.7 |  |  | 14.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.9073 | 114.9073 | -1.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 110 | 109.7792 | 2.9208 | 134 | 133.6799 | 133.68 | 0.32004 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.3 | 30.0975 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 142.7039 | 142.705 | 1.095 |  |  | 0 | 0 | 66.1 | 71.352 | 71.3525 | -5.2525 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.555 | 0.245 | 60.8 | 29.212 | 29.212 | 31.588 | 74.2 |  | 78.123 | -3.923 | 1.2 | 1.8 | 1.065 | 0.135 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15 |  | 15.006 | -0.006 | 18.4 |  | 18.884 | -0.484 | 16.2 | 11.089 | 11.089 | 5.111 | 38.9 | 34.112 | 34.112 | 4.788 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.7 |  | 19.71 | -0.01 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.4 | 17.9512 | 17.9512 | -4.5512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.1 | 15.2 | 14.151 | 3.949 | 11.5 | 15.1 | 18.931 | -7.431 | 33.4 |  | 37.304 | -3.904 | 18.3 | 14 | 7.19 | 11.11 | 32.3 | 16.4 | 6.55 | 25.75 | 0.3 | 2.1 | 1.996 | -1.696 | 0.5 | 1.5 | 1.529 | -1.029 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 2.8 | 1.9 | 1.311 | 1.489 | 2.6 |  | 12.942 | -10.342 | 138.5 |  | 138.574 | -0.074 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0.3 | 19.35 | 19.35 | -19.05 | 8.7 | 15.943 | 15.943 | -7.243 | 108.6 |  | 108.895 | -0.295 | 12.4 |  | 12.317 | 0.083 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 0.4 | 25.6 | 62 | 62 | -36.4 | 35.4 |  |  | 35.4 | 29.1 |  | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 14.2 | 15 | 15 | -0.8 | 9 | 6.67 | 6.67 | 2.33
15/01/2025 | 09:30 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 644.1 | 646.7979 | 646.7979 | -2.6979 | 219.3 | 211.4412 | 211.4413 | 7.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 238 | 245.0452 | 245.0452 | -7.0452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.2 | 140.4082 | 144.6666 | -0.46664 | 143.5 | 140.4082 | 144.6666 | -1.1666 | 143.9 | 140.4082 | 144.6666 | -0.76664 | 242.2 | 210.6122 | 217 | 25.2001 | 204.4 | 209.9999 | 210 | -5.6 | 108.9 | 104.9999 | 105 | 3.9 | 556.7 | 568.2985 | 568.2985 | -11.5985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42502 | 16.6 |  | 11.3711 | 5.2289 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.1 | 9.9848 | 9.9848 | 0.1152 | 64.1 | 69.9991 | 70.5204 | -6.4204 | 6.1 | 6.6685 | 6.6685 | -0.56848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 222 | 221.5562 | 221.5563 | 0.44375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 458.878 | 458.878 | -2.878 | 54 | 61.7563 | 61.7563 | -7.7563 | 143.7 | 148.6263 | 148.6263 | -4.9263 | 37.8 | 37.7093 | 37.7093 | 0.09066 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 | 171.1 |  | 178.6667 | -7.5667 | 171.7 |  | 178.6667 | -6.9666 | 178.9 |  | 178.6667 | 0.23335 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 15 | 47.2644 | 47.2636 | -32.2636 | 45.1 | 44.2751 | 44.2751 | 0.82488 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 32 | 31.004 | 31.004 | 0.99596 | 154.5 | 171.5418 | 171.5419 | -17.0419 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 133.3567 | 133.3568 | -32.8568 |  |  |  | 0 | 157.5 |  |  | 157.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 114.9073 | 114.9073 | -3.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110 | 157.9887 | -50.0887 | 128.8 | 133.6799 | 133.68 | -4.88 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.06799 | 29.9 | 30.0975 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 142.7041 | 142.7051 | 1.8949 |  |  | 0 | 0 | 66.2 | 71.3521 | 71.3526 | -5.1526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.688 | 0.312 | 68.3 | 33.122 | 33.122 | 35.178 | 75.9 |  | 78.863 | -2.963 | 2.4 | 1.5 | 1.012 | 1.388 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15.3 |  | 15.264 | 0.036 | 18.7 |  | 19.145 | -0.445 | 19.9 | 11.58 | 11.58 | 8.32 | 36.2 | 38.342 | 38.342 | -2.142 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.8 |  | 19.772 | 0.028 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 17.9512 | 17.9512 | -3.9512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.3 | 14.5 | 13.42 | 2.88 | 27.4 | 18.6 | 20.732 | 6.668 | 33.9 |  | 37.87 | -3.97 | 21.1 | 16.5 | 13.22 | 7.88 | 34.4 | 18.9 | 12.54 | 21.86 | 1.3 | 2.5 | 2.57 | -1.27 | 0.6 | 1.9 | 1.955 | -1.355 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 3.7 | 1.7 | 1.312 | 2.388 | 4.1 |  | 15.049 | -10.949 | 141.1 |  | 140.147 | 0.953 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 0 | 21.74 | 21.74 | -21.74 | 4 | 22.998 | 22.998 | -18.998 | 111 |  | 111.299 | -0.299 | 14.2 |  | 14.167 | 0.033 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 25 | 62 | 62 | -37 | 34.8 |  |  | 34.8 | 29 |  | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 9.2 | 6.67 | 6.67 | 2.53
15/01/2025 | 10:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 220.1 | 211.4413 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 237.9 | 245.0452 | 245.0452 | -7.1452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.6 | 144.6667 | 144.6667 | -15.0667 | 130.4 | 144.6667 | 144.6667 | -14.2667 | 130 | 144.6667 | 144.6667 | -14.6667 | 230.3 | 217 | 217 | 13.3 | 203.4 | 210 | 210 | -6.6 | 108.2 | 105 | 105 | 3.2 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 7.9 | 7.925 | 7.925 | -0.02502 | 16.4 |  | 12.3011 | 4.0989 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.3 | 9.9848 | 9.9848 | -0.6848 | 64.5 | 70 | 92.8264 | -28.3264 | 5.3 | 6.6685 | 6.6685 | -1.3685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.4 | 221.5562 | 221.5563 | 0.84375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 458.878 | 458.878 | -0.97805 | 55.9 | 61.7563 | 61.7563 | -5.8563 | 138.6 | 148.6263 | 148.6263 | -10.0263 | 37.1 | 37.7093 | 37.7093 | -0.60934 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 | 153 |  | 178.6667 | -25.6667 | 153.1 |  | 178.6667 | -25.5666 | 169.3 |  | 178.6667 | -9.3666 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 16.1 | 47.2663 | 47.2662 | -31.1662 | 44.9 | 44.2751 | 44.2751 | 0.62488 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.2 | 31.004 | 31.004 | -0.80404 | 156 | 171.5418 | 171.5419 | -15.5419 | 8 | 4.8 | 4.8 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 133.3567 | 133.3568 | -31.6568 |  |  |  | 0 | 159 |  |  | 159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 114.9073 | 114.9073 | -2.5073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 110 | 245.1886 | -133.8886 | 127.3 | 133.6799 | 133.68 | -6.38 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.33201 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 142.7052 | 142.7052 | 0.99484 |  |  | 0 | 0 | 66.3 | 71.3526 | 71.3526 | -5.0526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.77 | 0.33 | 89.6 | 38.781 | 38.781 | 50.819 | 79.1 |  | 79.066 | 0.034 | 2 | 1.5 | 1.026 | 0.974 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15.3 |  | 15.172 | 0.128 | 19.1 |  | 19.125 | -0.025 | 21 | 12.303 | 12.303 | 8.697 | 42.7 | 42.945 | 42.945 | -0.245 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.9 |  | 19.656 | 0.244 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 17.9512 | 17.9512 | -3.7512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.9 | 13.6 | 12.617 | 1.283 | 47.8 | 22.8 | 23.98 | 23.82 | 34.8 |  | 38.141 | -3.341 | 45.1 | 18.8 | 13.22 | 31.88 | 56.6 | 21.3 | 12.54 | 44.06 | 3.9 | 3 | 3.393 | 0.507 | 1.5 | 2.2 | 2.649 | -1.149 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 2.1 | 1.7 | 1.308 | 0.792 | 5.8 |  | 16.443 | -10.643 | 142.5 |  | 141.27 | 1.23 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24.547 | 24.547 | -24.547 | 2.9 | 33.706 | 33.706 | -30.806 | 108.2 |  | 112.363 | -4.163 | 15.8 |  | 15.616 | 0.184 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 25.5 | 62 | 62 | -36.5 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29 |  | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 12.1 | 14 | 14 | -1.9 | 14.5 | 15 | 15 | -0.5 | 7.4 | 6.67 | 6.67 | 0.73
15/01/2025 | 10:30 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 652.5 | 646.7979 | 646.7979 | 5.7021 | 221.2 | 211.4413 | 211.4413 | 9.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 239.7 | 245.0452 | 245.0452 | -5.3452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.5 | 144.6667 | 144.6667 | -2.1667 | 142 | 144.6667 | 144.6667 | -2.6667 | 142.8 | 144.6667 | 144.6667 | -1.8666 | 236.2 | 217 | 217 | 19.2 | 204.9 | 210 | 210 | -5.1 | 108.5 | 105 | 105 | 3.5 | 570.7 | 568.2985 | 568.2985 | 2.4015 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 8.1 | 7.925 | 7.925 | 0.17498 | 16.5 |  | 15.0611 | 1.4389 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.9 | 9.9848 | 9.9848 | -0.0848 | 65.3 | 70 | 74.2682 | -8.9682 | 5.4 | 6.6685 | 6.6685 | -1.2685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.6 | 221.5562 | 221.5563 | 1.0437 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 53 | 61.7563 | 61.7563 | -8.7563 | 144.5 | 148.6263 | 148.6263 | -4.1263 | 36.9 | 37.7093 | 37.7093 | -0.80934 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 168.8 |  | 178.6667 | -9.8666 | 169.4 |  | 178.6667 | -9.2667 | 174.3 |  | 178.6667 | -4.3666 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.8 | 8.1272 | 8.1272 | -1.3272 | 15.3 | 47.2663 | 47.2659 | -31.9659 | 44.9 | 44.2751 | 44.2751 | 0.62488 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.6 | 31.004 | 31.004 | -0.40404 | 156.5 | 171.5418 | 171.5419 | -15.0419 | 8.1 | 4.8 | 4.8 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 133.3567 | 133.3568 | -31.9568 |  |  |  | 0 | 161.8 |  |  | 161.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 114.9073 | 114.9073 | -1.9073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 110 | 182.0425 | -69.5425 | 131 | 133.6799 | 133.68 | -2.68 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.53201 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 142.7052 | 142.7051 | 1.8949 |  |  | 90 | -90 | 67.9 | 71.3526 | 71.3526 | -3.4526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.839 | 0.361 | 98.4 | 45.191 | 45.191 | 53.209 | 74.6 |  | 79.239 | -4.639 | 2.3 | 1.8 | 1.092 | 1.208 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15.6 |  | 15.168 | 0.432 | 19.6 |  | 19.115 | 0.485 | 22.7 | 13.228 | 13.228 | 9.472 | 61.4 | 47.215 | 47.215 | 14.185 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.9 |  | 19.687 | 0.213 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 17.9512 | 17.9512 | -3.7512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.6 | 12.5 | 12.049 | 3.551 | 57.5 | 29.1 | 28.167 | 29.333 | 39.5 |  | 38.691 | 0.809 | 58.3 | 20.3 | 23.89 | 34.41 | 72.2 | 23.7 | 21.76 | 50.44 | 5.9 | 3.4 | 4.181 | 1.719 | 3.4 | 2.5 | 3.263 | 0.137 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 3.2 | 2.2 | 1.408 | 1.792 | 6.6 |  | 17.518 | -10.918 | 146 |  | 140.387 | 5.613 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 28.269 | 28.269 | -28.269 | 2 | 44.967 | 44.967 | -42.967 | 104 |  | 111.751 | -7.751 | 16.5 |  | 16.779 | -0.279 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 25.7 | 62 | 62 | -36.3 | 34.8 |  |  | 34.8 | 28.7 |  | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 12 | 14 | 14 | -2 | 14.2 | 15 | 15 | -0.8 | 8.4 | 6.67 | 6.67 | 1.73
15/01/2025 | 11:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.1 | 3.5488 | 3.5488 | 0.55115 | 644.6 | 646.7979 | 646.7979 | -2.1979 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 234.3 | 245.0452 | 245.0452 | -10.7452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172.5 | 144.6667 | 144.6667 | 27.8333 | 180.5 | 144.6667 | 144.6667 | 35.8334 | 180.6 | 144.6667 | 144.6667 | 35.9333 | 260.4 | 217 | 217 | 43.4 | 203.2 | 209.3333 | 209.3333 | -6.1333 | 108.3 | 104.6667 | 104.6667 | 3.6333 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 164.7073 | 164.7073 | -8.6073 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32502 | 16.3 |  | 16.3711 | -0.07111 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 64 | 70 | 73.5948 | -9.5948 | 5.8 | 6.6685 | 6.6685 | -0.86848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.9054 | 112.9054 | -4.2054 | 222.9 | 221.5562 | 221.5563 | 1.3438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.8 | 458.878 | 458.878 | -9.078 | 54.4 | 61.7563 | 61.7563 | -7.3563 | 146.8 | 148.6263 | 148.6263 | -1.8263 | 34.7 | 37.7093 | 37.7093 | -3.0093 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 168.3 |  | 178.6667 | -10.3666 | 169.2 |  | 178.6667 | -9.4666 | 182.6 |  | 178.6667 | 3.9333 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 25.9 | 47.2663 | 47.2659 | -21.3659 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.9 | 31.004 | 31.004 | -0.10404 | 152 | 171.5418 | 171.5419 | -19.5419 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.5 | 133.3567 | 133.3568 | -34.8568 |  |  |  | 0 | 160.9 |  |  | 160.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 114.9073 | 114.9073 | -4.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 181.5553 | -77.8553 | 128.9 | 133.6799 | 133.68 | -4.78 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23201 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.7052 | 142.7051 | 0.09487 |  |  | 90 | -90 | 65.8 | 71.3526 | 71.3526 | -5.5526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.857 | 0.443 | 94.6 | 53.851 | 53.851 | 40.749 | 80.5 |  | 79.745 | 0.755 | 4.5 | 2.3 | 1.318 | 3.182 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15.6 |  | 15.343 | 0.257 | 19.7 |  | 19.363 | 0.337 | 19.8 | 14.762 | 14.762 | 5.038 | 58.1 | 50.483 | 50.483 | 7.617 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.9 |  | 19.578 | 0.322 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 17.9512 | 17.9512 | -3.7512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14 | 11.8 | 12.188 | 1.812 | 57.7 | 35.5 | 35.171 | 22.529 | 39.6 |  | 38.845 | 0.755 | 55.9 | 23.89 | 23.89 | 32.01 | 76.4 | 26.3 | 21.76 | 54.64 | 6.9 | 3.9 | 4.866 | 2.034 | 2.6 | 2.8 | 3.635 | -1.035 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | -2.9 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 4.9 | 3 | 1.826 | 3.074 | 7.4 |  | 18.321 | -10.921 | 101 |  | 136.166 | -35.166 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.7 | 34.74 | 34.74 | -32.04 | 11.2 | 57.89 | 57.89 | -46.69 | 69.6 |  | 107.744 | -38.144 | 15.8 |  | 17.655 | -1.855 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 25.4 | 62 | 62 | -36.6 | 34.5 |  |  | 34.5 | 28.4 |  | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 12.1 | 14 | 14 | -1.9 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 7.9 | 6.67 | 6.67 | 1.23
15/01/2025 | 11:30 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 644.6 | 646.7979 | 646.7979 | -2.1979 | 218.9 | 211.4412 | 211.4413 | 7.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 237.9 | 245.0452 | 245.0452 | -7.1452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 166.6 | 132.5312 | 148.4443 | 18.1557 | 166.3 | 132.5312 | 148.4443 | 17.8557 | 166 | 132.5312 | 148.4443 | 17.5557 | 252.6 | 198.7968 | 222.6665 | 29.9335 | 201.5 | 209.3333 | 209.3333 | -7.8333 | 107.6 | 104.6666 | 104.6667 | 2.9333 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42502 | 16.2 |  | 16.3611 | -0.16111 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 64.4 | 69.998 | 56.2951 | 8.1049 | 5.7 | 6.6685 | 6.6685 | -0.96848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 221.8 | 221.5562 | 221.5563 | 0.24375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 458.878 | 458.878 | -2.5781 | 53.5 | 61.7563 | 61.7563 | -8.2563 | 146.7 | 148.6263 | 148.6263 | -1.9263 | 34.7 | 37.7093 | 37.7093 | -3.0093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 175.7 |  | 178.6666 | -2.9666 | 176.2 |  | 178.6666 | -2.4666 | 179 |  | 178.6666 | 0.33336 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 42 | 47.2639 | 37.8741 | 4.1259 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 29.5 | 31.004 | 31.004 | -1.504 | 154.1 | 171.5418 | 171.5419 | -17.4418 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 133.3567 | 133.3568 | -3.6568 |  |  |  | 0 | 159.9 |  |  | 159.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 114.9073 | 114.9073 | -3.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110 | 117.772 | -9.872 | 131.4 | 133.6799 | 133.68 | -2.28 | 61.3 | 67.4615 | 67.4615 | -6.1615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 29.8 | 30.0975 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.7034 | 142.705 | -0.00502 |  |  | 145 | -145 | 66.2 | 71.3517 | 71.3525 | -5.1525 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.849 | 0.351 | 91.6 | 61.934 | 61.934 | 29.666 | 80.5 |  | 79.596 | 0.904 | 4.7 | 3.2 | 1.586 | 3.114 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15.5 |  | 15.535 | -0.035 | 19.6 |  | 19.532 | 0.068 | 21.9 | 16.25 | 16.25 | 5.65 | 58.9 | 53.698 | 53.698 | 5.202 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.9 |  | 19.608 | 0.292 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 17.9512 | 17.9512 | -4.0512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.1 | 12.4 | 12.483 | 3.617 | 61.5 | 42.1 | 41.877 | 19.623 | 41.1 |  | 36.737 | 4.363 | 69.8 | 37.59 | 37.59 | 32.21 | 79 | 29.4 | 34.19 | 44.81 | 8.5 | 4.7 | 5.59 | 2.91 | 5.7 | 3.2 | 4.016 | 1.684 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | -2.9 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | -1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 4.6 | 4.3 | 2.367 | 2.233 | 7.9 |  | 18.666 | -10.766 | 106.6 |  | 131.09 | -24.49 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 17.3 | 41.468 | 41.468 | -24.168 | 24.1 | 70.382 | 70.382 | -46.282 | 83.9 |  | 113.223 | -29.323 | 18.1 |  | 18.154 | -0.054 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 25.4 | 62 | 62 | -36.6 | 34 |  |  | 34 | 28.3 |  | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 11.5 | 14 | 14 | -2.5 | 12.5 | 15 | 15 | -2.5 | 8.3 | 6.67 | 6.67 | 1.63
15/01/2025 | 12:00 | 1.1 | 0.91999 | 0.92 | 0.18 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 644.1 | 646.7979 | 646.7979 | -2.6979 | 219 | 211.4412 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 237.7 | 245.0452 | 245.0452 | -7.3452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.8 | 138.7681 | 148.4444 | -12.6444 | 136.3 | 138.7681 | 148.4444 | -12.1444 | 136 | 138.7681 | 148.4444 | -12.4444 | 244.2 | 208.1521 | 222.6666 | 21.5334 | 201.2 | 208.6667 | 208.6667 | -7.4667 | 107.8 | 104.3333 | 104.3334 | 3.4666 | 552.9 | 568.2985 | 568.2985 | -15.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.3 | 7.925 | 7.925 | -0.62502 | 16.2 |  | 16.3811 | -0.18111 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 63.5 | 69.9979 | 58.9802 | 4.5198 | 5.5 | 6.6685 | 6.6685 | -1.1685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 221.7 | 221.5562 | 221.5563 | 0.14375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 52 | 61.7563 | 61.7563 | -9.7563 | 138.7 | 148.6263 | 148.6263 | -9.9263 | 38 | 37.7093 | 37.7093 | 0.29066 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 83.5 | 87.6576 | 87.6576 | -4.1576 | 154.4 |  | 178.6667 | -24.2666 | 155 |  | 178.6667 | -23.6667 | 177.9 |  | 178.6667 | -0.76665 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 42 | 47.2641 | 43.749 | -1.749 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 29.5 | 31.004 | 31.004 | -1.504 | 154.1 | 171.5418 | 171.5419 | -17.4418 | 7.6 | 4.8 | 4.8 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3567 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 | 159.3 |  |  | 159.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 114.9073 | 114.9073 | -3.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 110 | 141.8406 | -55.9406 | 126.9 | 133.6799 | 133.68 | -6.78 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.2 | 30.0975 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.704 | 142.7051 | -0.00509 |  |  | 90 | -90 | 66.1 | 71.352 | 71.3525 | -5.2525 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.864 | 0.136 | 87.8 | 68.287 | 68.287 | 19.513 | 80.5 |  | 79.127 | 1.373 | 6.7 | 4.2 | 1.983 | 4.717 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15.1 |  | 15.696 | -0.596 | 19.5 |  | 19.45 | 0.05 | 21.5 | 17.596 | 17.596 | 3.904 | 65.8 | 56.75 | 56.75 | 9.05 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.9 |  | 19.497 | 0.403 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 17.9512 | 17.9512 | -4.4512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.6 | 13.1 | 13.248 | 6.352 | 65.5 | 48.3 | 47.684 | 17.816 | 40.5 |  | 37.892 | 2.608 | 73.2 | 37.59 | 37.59 | 35.61 | 86.3 | 32.7 | 34.19 | 52.11 | 9.7 | 5.4 | 6.433 | 3.267 | 6.5 | 3.6 | 4.426 | 2.074 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 |  | 10 | -10 | 5.4 | 5.5 | 3.279 | 2.121 | 8.5 |  | 18.866 | -10.366 | 129.3 |  | 132.084 | -2.784 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 38.4 | 48.97 | 48.97 | -10.57 | 36 | 81.58 | 81.58 | -45.58 | 105 |  | 110.642 | -5.642 | 15.5 |  | 18.3 | -2.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 25.5 | 62 | 62 | -36.5 | 34.8 |  |  | 34.8 | 28.2 |  | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 5.1 | 15 | 15 | -9.9 | 8.1 | 6.67 | 6.67 | 1.43
15/01/2025 | 12:30 | 0.7 | 0.92 | 0.92 | -0.22 | 1 | 1.65 | 1.65 | -0.65 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 220.2 | 211.4413 | 211.4413 | 8.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 237.9 | 245.0453 | 245.0452 | -7.1452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 153.5 | 148.4445 | 148.4443 | 5.0557 | 154.2 | 148.4445 | 148.4443 | 5.7557 | 153.6 | 148.4445 | 148.4443 | 5.1557 | 248.1 | 222.6667 | 222.6665 | 25.4335 | 201.7 | 208.6667 | 208.6667 | -6.9667 | 107.6 | 104.3334 | 104.3334 | 3.2666 | 562.5 | 568.2985 | 568.2985 | -5.7985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42502 | 16.2 |  | 16.0611 | 0.13889 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 64.1 | 84.2619 | 44.8205 | 19.2796 | 5.7 | 8.913 | 6.6685 | -0.96848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 215.9 | 221.3011 | 221.3011 | -5.4011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 53.7 | 60.3886 | 61.7563 | -8.0563 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 36.3 | 37.7093 | 37.7093 | -1.4093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 179.2 |  | 182.6177 | -3.4177 | 179.3 |  | 182.6177 | -3.3177 | 185.5 |  | 182.6177 | 2.8823 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 42 | 47.2663 | 36.2608 | 5.7392 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 29.5 | 31.004 | 31.004 | -1.504 | 154.1 | 171.5419 | 171.5419 | -17.4418 | 7.6 | 4.8 | 4.8 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 133.3568 | -3.3568 |  |  |  | 0 | 60.7 |  |  | 60.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.9073 | 114.9073 | -2.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 110 | 135.0479 | -63.5479 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 61.8 | 67.4615 | 67.4615 | -5.6615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.7052 | 142.7051 | 0.0949 |  |  | 0 | 0 | 66.7 | 71.3526 | 71.3525 | -4.6525 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.857 | 0.443 | 87.3 | 95.1401 | 73.901 | 13.399 | 80.5 |  | 79.176 | 1.324 | 8.8 | 5.5 | 2.63 | 6.17 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 14.7 |  | 15.845 | -1.145 | 19.2 |  | 19.374 | -0.174 | 23.8 | 18.811 | 18.811 | 4.989 | 68.5 | 69.4274 | 59.797 | 8.703 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.9 |  | 19.529 | 0.371 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 17.9512 | 17.9512 | -4.4512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.8 | 14.2 | 14.186 | 6.614 | 62.9 | 53.4 | 53.164 | 9.736 | 40.5 |  | 36.862 | 3.638 | 76.5 | 76.9708 | 46.6 | 29.9 | 85 | 81.4131 | 41.88 | 43.12 | 11.1 | 6.1 | 7.22 | 3.88 | 5.7 | 4.1 | 4.815 | 0.885 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 9.2 | 6.5 | 4.336 | 4.864 | 8.7 |  | 18.751 | -10.051 | 145.6 |  | 131.845 | 13.755 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38 | 10 | 58.177 | -20.177 | 48.8 | 10 | 91.676 | -42.876 | 114.5 |  | 113.577 | 0.923 | 15.2 |  | 18.314 | -3.114 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 25.5 | 62 | 62 | -36.5 | 33.9 |  |  | 33.9 | 28.1 |  | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 5.1 | 15 | 15 | -9.9 | 7.4 | 6.67 | 6.67 | 0.73
15/01/2025 | 13:00 | 0.3 | 0.92 | 0.92 | -0.62 | 0.7 | 1.65 | 1.65 | -0.95 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 219.8 | 211.4413 | 211.4413 | 8.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.9 | 245.0453 | 245.0452 | -6.1452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.2 | 137.5775 | 148.4444 | -8.2445 | 141.1 | 137.5775 | 148.4444 | -7.3445 | 140.9 | 137.5775 | 148.4444 | -7.5445 | 242.6 | 206.3662 | 222.6667 | 19.9333 | 201 | 207.9999 | 207.9999 | -6.9999 | 107.6 | 104 | 103.9999 | 3.6 | 553.3 | 568.2985 | 568.2985 | -14.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 8.1 | 7.925 | 7.925 | 0.17498 | 16.1 |  | 15.7311 | 0.36889 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 64.4 | 60 | 78.7973 | -14.3972 | 5.7 | 8.913 | 6.6685 | -0.96848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 197.8 | 221.3011 | 221.3011 | -23.5011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 458.878 | 458.878 | 3.9219 | 51.3 | 60.3886 | 61.7563 | -10.4563 | 137.3 | 148.6263 | 148.6263 | -11.3263 | 36.3 | 37.7093 | 37.7093 | -1.4093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 181.6 |  | 0 | 181.6 | 182.1 |  | 185.6213 | -3.5213 | 185 |  | 92.8107 | 92.1893 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 42 | 47.2663 | 47.2662 | -5.2662 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 29.5 | 31.004 | 31.004 | -1.504 | 154.1 | 171.5419 | 171.5419 | -17.4418 | 8 | 4.8 | 4.8 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 | 17.3 |  |  | 17.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 114.9073 | 114.9073 | -2.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 110 | 271.1207 | -195.7207 | 127.9 | 133.68 | 133.68 | -5.78 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.7052 | 142.7052 | -0.10518 |  |  | 0 | 0 | 66.2 | 71.3526 | 71.3526 | -5.1526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.854 | 0.446 | 90.7 | 91.1873 | 77.3 | 13.4 | 80.4 |  | 79.938 | 0.462 | 9.5 | 6.7 | 4.03 | 5.47 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 14.4 |  | 15.705 | -1.305 | 19.2 |  | 19.292 | -0.092 | 24.2 | 19.634 | 19.634 | 4.566 | 69.6 | 71.7125 | 62.827 | 6.773 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.9 |  | 19.564 | 0.336 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 17.9512 | 17.9512 | -4.4512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 20.2 | 15.2 | 15.642 | 4.558 | 60 | 57.8 | 57.66 | 2.34 | 40.5 |  | 35.865 | 4.635 | 82.9 | 68.8717 | 46.6 | 36.3 | 90.8 | 84.3956 | 41.88 | 48.92 | 9.5 | 6.7 | 7.838 | 1.662 | 10 | 4.5 | 5.138 | 4.862 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 10.5 | 7.6 | 5.83 | 4.67 | 8 |  | 18.5 | -10.5 | 140.9 |  | 143.475 | -2.575 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.4 | 25 | 72.5 | -13.1 | 74.7 | 15 | 98.468 | -23.768 | 112.6 |  | 112.806 | -0.206 | 15.3 |  | 17.824 | -2.524 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 25.2 | 62 | 62 | -36.8 | 34.4 |  |  | 34.4 | 28 |  | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 5.5 | 15 | 15 | -9.5 | 8.1 | 6.67 | 6.67 | 1.43
15/01/2025 | 13:30 | 0.2 | 0.92 | 0.92 | -0.72 | 0.3 | 1.65 | 1.65 | -1.35 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 220.9 | 211.4413 | 211.4413 | 9.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 238.7 | 245.0453 | 245.0452 | -6.3452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.5 | 136.6016 | 148.4444 | -20.9444 | 126.6 | 136.6016 | 148.4444 | -21.8444 | 128 | 136.6016 | 148.4444 | -20.4444 | 229.2 | 204.9024 | 222.6666 | 6.5334 | 200.7 | 207.9999 | 207.9999 | -7.2999 | 107 | 104 | 103.9999 | 3 | 566.6 | 568.2985 | 568.2985 | -1.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 8.5 | 7.925 | 7.925 | 0.57498 | 16 |  | 15.6611 | 0.33889 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 65.1 | 60 | 46.1765 | 18.9235 | 5.6 | 8.913 | 6.6685 | -1.0685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 174.4 | 221.3011 | 221.3011 | -46.9011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62195 | 51.9 | 60.3886 | 61.7563 | -9.8563 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 35.7 | 37.7093 | 37.7093 | -2.0093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 180.8 |  | 0 | 180.8 | 181.1 |  | 185.6213 | -4.5213 | 185.1 |  | 92.8107 | 92.2893 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 16.3 | 47.2663 | 47.2657 | -30.9657 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 29.5 | 31.004 | 31.004 | -1.504 | 154.1 | 171.5419 | 171.5419 | -17.4418 | 8.1 | 4.8 | 4.8 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 114.9073 | 114.9073 | -1.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 110 | 197.9321 | -121.9321 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 142.1994 | 142.7052 | -26.9051 |  |  | 0 | 0 | 56 | 71.0997 | 71.3526 | -15.3526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.854 | 0.346 | 94.7 | 92.2322 | 80.07 | 14.63 | 80.4 |  | 79.925 | 0.475 | 11 | 7.3 | 5.298 | 5.702 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15.3 |  | 15.621 | -0.321 | 19 |  | 19.118 | -0.118 | 22.3 | 20.321 | 20.321 | 1.979 | 72.8 | 73.3433 | 65.331 | 7.469 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.9 |  | 19.581 | 0.319 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 17.9512 | 17.9512 | -4.4512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.2 | 16.1 | 17.031 | 0.169 | 67.4 | 60.1 | 61.289 | 6.111 | 25 |  | 37.639 | -12.639 | 84.3 | 69.7043 | 62.55 | 21.75 | 89.6 | 87.1123 | 57.6 | 32 | 10.1 | 6.8 | 8.279 | 1.821 | 11.3 | 4.5 | 5.387 | 5.913 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 9.4 | 8.6 | 7.192 | 2.208 | 6.5 |  | 17.77 | -11.27 | 116.9 |  | 141.928 | -25.028 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.9 | 35 | 85.452 | 11.448 | 77.8 | 20 | 106.283 | -28.483 | 112.5 |  | 111.37 | 1.13 | 16.8 |  | 16.761 | 0.039 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 25.6 | 62 | 62 | -36.4 | 34.2 |  |  | 34.2 | 28 |  | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 9.9 | 15 | 15 | -5.1 | 8 | 6.67 | 6.67 | 1.33
15/01/2025 | 14:00 | 0.1 | 0.92 | 0.92 | -0.82 | 0.2 | 1.65 | 1.65 | -1.45 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 654.6 | 646.7979 | 646.7979 | 7.8021 | 221 | 211.4413 | 211.4413 | 9.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 92.2263 | 92.2263 | 0.37366 | 240.6 | 245.0453 | 245.0452 | -4.4452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.8 | 133.8703 | 148.4444 | -28.6444 | 119.2 | 133.8703 | 148.4444 | -29.2444 | 120.1 | 133.8703 | 148.4444 | -28.3444 | 224.2 | 200.8055 | 222.6667 | 1.5333 | 199.9 | 207.9999 | 207.9999 | -8.0999 | 106.8 | 104 | 103.9999 | 2.8001 | 570.3 | 568.2985 | 568.2985 | 2.0015 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.6 | 164.7073 | 164.7073 | 8.8927 | 8.3 | 7.925 | 7.925 | 0.37498 | 16 |  | 15.7311 | 0.26889 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 65.3 | 60 | 57.1786 | 8.1214 | 5.8 | 8.913 | 6.6685 | -0.86848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.1 | 221.5563 | 221.3011 | 0.79892 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 468.2 | 458.878 | 458.878 | 9.3219 | 51.1 | 60.3886 | 61.7563 | -10.6563 | 150.3 | 148.6263 | 148.6263 | 1.6737 | 36.1 | 37.7093 | 37.7093 | -1.6093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 170.4 |  | 0 | 170.4 | 170.9 |  | 185.6213 | -14.7213 | 178.3 |  | 92.8107 | 85.4893 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 16.3 | 47.2663 | 47.2659 | -30.9658 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 29.5 | 31.004 | 31.004 | -1.504 | 154.1 | 171.5419 | 171.5419 | -17.4418 | 9.2 | 4.8 | 4.8 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 133.3568 | 133.3568 | -1.4568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 114.9073 | 114.9073 | -0.40732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 110 | 201.2901 | -120.49 | 134.7 | 133.68 | 133.68 | 1.02 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 81 | 78.568 | 78.568 | 2.432 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 142.7052 | 142.7052 | -26.8052 |  |  | 0 | 0 | 55.1 | 71.3526 | 71.3526 | -16.2526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.721 | 0.479 | 74.5 | 93.8506 | 80.956 | -6.456 | 80.4 |  | 79.797 | 0.603 | 12.4 | 7.7 | 6.176 | 6.224 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15.3 |  | 15.36 | -0.06 | 18.7 |  | 19.022 | -0.322 | 24.9 | 20.599 | 20.599 | 4.301 | 70.5 | 69.7278 | 66.257 | 4.243 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.5 |  | 19.659 | -0.159 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 17.9512 | 17.9512 | -4.3512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19 | 16.9 | 18.219 | 0.781 | 69.9 | 61.4 | 62.319 | 7.581 | 34.5 |  | 36.334 | -1.834 | 87.3 | 71.0727 | 62.55 | 24.75 | 90.9 | 83.3236 | 57.6 | 33.3 | 10.3 | 6.8 | 8.187 | 2.113 | 8.6 | 4.6 | 5.413 | 3.187 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | -2.9 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 13.9 | 9.4 | 8.155 | 5.745 | 5.2 |  | 16.637 | -11.437 | 106.7 |  | 140.97 | -34.27 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.6 | 58.9666 | 94.289 | 16.311 | 92.6 | 60.3249 | 117.164 | -24.564 | 106.9 |  | 109.976 | -3.076 | 16.8 |  | 16.014 | 0.786 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 25.8 | 62 | 62 | -36.2 | 34.4 |  |  | 34.4 | 28 |  | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 9.9 | 15 | 15 | -5.1 | 7.2 | 6.67 | 6.67 | 0.53
15/01/2025 | 14:30 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 220.1 | 211.4413 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 238 | 245.0453 | 245.0452 | -7.0452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.7 | 127.2406 | 165.111 | -29.411 | 132 | 127.2406 | 165.111 | -33.111 | 132.8 | 127.2406 | 165.111 | -32.311 | 231.2 | 190.8609 | 247.6665 | -16.4665 | 198.3 | 207.9999 | 207.9999 | -9.6999 | 106.1 | 104 | 103.9999 | 2.1 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22502 | 12.2 |  | 15.2111 | -3.0111 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 63.9 | 60 | 49.1949 | 14.7051 | 5.5 | 8.913 | 6.6685 | -1.1685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.2 | 458.878 | 458.878 | -4.678 | 49.2 | 60.3886 | 61.7563 | -12.5563 | 147.6 | 148.6263 | 148.6263 | -1.0263 | 35.6 | 37.7093 | 37.7093 | -2.1093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 85.5 | 87.6576 | 87.6576 | -2.1576 | 175.2 |  | 0 | 175.2 | 174.8 |  | 185.6213 | -10.8213 | 179.7 |  | 92.8107 | 86.8893 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 7.5 | 8.1208 | 8.1208 | -0.62084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 16.3 | 47.2663 | 47.2659 | -30.9659 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 30.8 | 31.004 | 31.004 | -0.20404 | 155.7 | 171.5419 | 171.5419 | -15.8419 | 86.7 | 85.4826 | 85.4821 | 1.2179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 114.9073 | 114.9073 | -2.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.7 | 188.7436 | 185.0714 | -27.3714 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 142.7052 | 142.7051 | -29.7051 |  |  | 0 | 0 | 51.4 | 71.3526 | 71.3526 | -19.9526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.699 | 0.201 | 93.7 | 90.7681 | 81.67 | 12.03 | 80.4 |  | 79.027 | 1.373 | 11.8 | 7.8 | 7.034 | 4.766 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 14.9 |  | 15.275 | -0.375 | 18.3 |  | 18.816 | -0.516 | 22.8 | 20.825 | 20.825 | 1.975 | 72.6 | 71.0255 | 66.98 | 5.62 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 18.4 |  | 19.392 | -0.992 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 9.7 | 19.8692 | 19.8691 | -10.1691 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 17.9512 | 17.9512 | -4.3512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.4 | 17 | 19.01 | -0.61 | 70.2 | 60.1 | 63.006 | 7.194 | 39.6 |  | 35.242 | 4.358 | 89.1 | 62.5882 | 62.55 | 26.55 | 90.6 | 84.0181 | 57.6 | 33 | 10.8 | 6.6 | 8.07 | 2.73 | 10 | 4.7 | 5.429 | 4.571 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | -3 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 16.5 | 9.7 | 9.073 | 7.427 | 3.5 |  | 14.454 | -10.954 | 78.7 |  | 140.338 | -61.638 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.6 | 75.1344 | 102.732 | 10.868 | 133 | 79.0768 | 127.262 | 5.738 | 63.2 |  | 108.386 | -45.186 | 15.5 |  | 14.729 | 0.771 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 25.4 | 62 | 62 | -36.6 | 34.4 |  |  | 34.4 | 28 |  | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 9.9 | 15 | 15 | -5.1 | 8 | 6.67 | 6.67 | 1.33
15/01/2025 | 15:00 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 646.2 | 646.7979 | 646.7979 | -0.59789 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 238 | 245.0453 | 245.0452 | -7.0452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.9 | 122.244 | 165.1111 | -19.2111 | 145.8 | 122.244 | 165.1111 | -19.3111 | 146.2 | 122.244 | 165.1111 | -18.9111 | 240.4 | 183.366 | 247.6667 | -7.2667 | 199.9 | 207.9999 | 207.9999 | -8.0999 | 107.8 | 104 | 103.9999 | 3.8001 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42502 | 10.7 |  | 15.4611 | -4.7611 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 64.7 | 60 | 52.604 | 12.096 | 5.7 | 8.913 | 6.6685 | -0.96848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 221.1 | 221.3011 | 221.5563 | -0.45625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17805 | 50.8 | 60.3886 | 61.7563 | -10.9563 | 147.7 | 148.6263 | 148.6263 | -0.92634 | 34.6 | 37.7093 | 37.7093 | -3.1093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 176 |  | 0 | 176 | 176.4 |  | 185.6213 | -9.2213 | 181.5 |  | 92.8107 | 88.6893 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.7 | 8.1272 | 8.1272 | -1.4272 | 15.3 | 47.2663 | 47.2654 | -31.9654 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 31.7 | 31.004 | 31.004 | 0.69596 | 154.8 | 171.5419 | 171.5419 | -16.7418 | 86.7 | 85.4826 | 85.4817 | 1.2183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.3568 | 133.3568 | -2.5568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 114.9073 | 114.9073 | -3.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 179.9451 | 170.0409 | -32.1409 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 142.7052 | 142.7051 | -26.8051 |  |  | 0 | 0 | 55.4 | 71.3526 | 71.3526 | -15.9526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.654 | 0.246 | 101.3 | 88.0397 | 81.863 | 19.437 | 78.5 |  | 76.101 | 2.399 | 12.6 | 7.8 | 7.83 | 4.77 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 10.4 |  | 14.816 | -4.416 | 18.3 |  | 18.386 | -0.086 | 22.7 | 20.891 | 20.891 | 1.809 | 72.1 | 72.9655 | 67.092 | 5.008 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 18.1 |  | 17.737 | 0.363 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.869 | 0.33096 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 17.9512 | 17.9512 | -4.3512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.7 | 17.1 | 18.606 | 2.094 | 69.2 | 59.2 | 62.666 | 6.534 | 39.6 |  | 33.795 | 5.805 | 90.6 | 62.55 | 62.55 | 28.05 | 90.1 | 80.1702 | 57.6 | 32.5 | 10.6 | 6.4 | 7.883 | 2.717 | 10.1 | 4.8 | 5.414 | 4.686 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | -3 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 16.8 | 10 | 9.852 | 6.948 | 1.7 |  | 12.035 | -10.335 | 54.5 |  | 137.983 | -83.483 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 99.0424 | 109.989 | 7.211 | 123.2 | 96.2943 | 135.005 | -11.805 | 54 |  | 105.3 | -51.3 | 13.7 |  | 13.095 | 0.605 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 25.7 | 62 | 62 | -36.3 | 34.3 |  |  | 34.3 | 28 |  | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 | 10 | 15 | 15 | -5 | 6.8 | 6.67 | 6.67 | 0.13
15/01/2025 | 15:30 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 652 | 646.7979 | 646.7979 | 5.2021 | 221.1 | 211.4413 | 211.4413 | 9.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 239.3 | 245.0453 | 245.0452 | -5.7452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 133.6 | 116.6667 | 165.1108 | -31.5108 | 133.7 | 116.6667 | 165.1108 | -31.4108 | 132.9 | 116.6667 | 165.1108 | -32.2108 | 231.6 | 175 | 247.6661 | -16.0661 | 197.3 | 207.9999 | 207.9999 | -10.6999 | 105 | 104 | 103.9999 | 1.0001 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 8 | 7.925 | 7.925 | 0.07498 | 10.6 |  | 14.0111 | -3.4111 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.7 | 9.9848 | 9.9848 | -0.2848 | 65 | 60 | 51.8516 | 13.1484 | 6 | 8.913 | 6.6685 | -0.66848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 49.7 | 60.3886 | 61.7563 | -12.0563 | 149.3 | 148.6263 | 148.6263 | 0.67366 | 34.9 | 37.7093 | 37.7093 | -2.8093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 94.1 | 87.6576 | 87.6576 | 6.4424 | 176.8 |  | 0 | 176.8 | 177.2 |  | 185.6213 | -8.4213 | 181.1 |  | 92.8107 | 88.2893 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 16.3 | 47.2663 | 47.2622 | -30.9622 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 31.2 | 31.004 | 31.004 | 0.19596 | 157.1 | 171.5419 | 171.5419 | -14.4419 | 87.5 | 85.4826 | 84.0051 | 3.4949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.3568 | 133.3568 | -1.7568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 114.9073 | 114.9073 | -1.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191 | 153.5275 | 151.2893 | 39.7107 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.1 | 142.7052 | 142.7051 | -26.6051 |  |  | 0 | 0 | 55.7 | 71.3526 | 71.3526 | -15.6526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.551 | 0.249 | 105.9 | 90.5066 | 82.522 | 23.378 | 76.2 |  | 69.551 | 6.649 | 13.6 | 7.7 | 8.431 | 5.169 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 10.2 |  | 14.14 | -3.94 | 17.9 |  | 17.751 | 0.149 | 24.5 | 21.059 | 21.059 | 3.441 | 81.5 | 70.1166 | 67.681 | 13.819 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 10.5 |  | 17.489 | -6.989 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.5258 | 0.67417 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 17.9512 | 17.9512 | -4.3512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.4 | 17.1 | 18.124 | 1.276 | 68.4 | 59.3 | 62.458 | 5.942 | 23.9 |  | 32.534 | -8.634 | 89 | 65.99 | 65.99 | 23.01 | 93.3 | 76.4628 | 58.89 | 34.41 | 9.9 | 6.4 | 7.69 | 2.21 | 8 | 4.9 | 5.412 | 2.588 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | -2.9 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 14.3 | 10.1 | 10.506 | 3.794 | 0 |  | 10.275 | -10.275 | 35.3 |  | 131.849 | -96.549 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.9 | 122.1874 | 116.399 | -0.499 | 123.2 | 122.9956 | 142.176 | -18.976 | 30.2 |  | 101.155 | -70.955 | 11.8 |  | 11.136 | 0.664 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 25.4 | 62 | 62 | -36.6 | 34.5 |  |  | 34.5 | 28 |  | 29.184 | -1.184 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 15 | 14 | 14 | 1 | 10.5 | 15 | 15 | -4.5 | 5.5 | 6.67 | 6.67 | -1.17
15/01/2025 | 16:00 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 650.4 | 646.7979 | 646.7979 | 3.6021 | 220.7 | 211.4413 | 211.4413 | 9.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 238.8 | 245.0453 | 245.0452 | -6.2452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.4 | 116.6667 | 165.1103 | -21.7103 | 143.4 | 116.6667 | 165.1103 | -21.7103 | 144.3 | 116.6667 | 165.1103 | -20.8103 | 232.8 | 175 | 247.6654 | -14.8654 | 202.8 | 208.6667 | 208.6667 | -5.8667 | 107.6 | 104.3334 | 104.3334 | 3.2666 | 568.2 | 568.2985 | 568.2985 | -0.09853 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 8.1 | 7.925 | 7.925 | 0.17498 | 10.8 |  | 13.4711 | -2.6711 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.9 | 9.9848 | 9.9848 | -2.0848 | 65.2 | 60 | 56.2807 | 8.9193 | 5.9 | 8.913 | 6.6685 | -0.76848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62195 | 49 | 60.3886 | 61.7563 | -12.7563 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 33.2 | 37.7093 | 37.7093 | -4.5093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 57.6 | 87.6576 | 87.6576 | -30.0576 | 177 |  | 0 | 177 | 177.4 |  | 185.6213 | -8.2213 | 180.1 |  | 92.8107 | 87.2893 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 15.7 | 47.2663 | 44.5958 | -28.8958 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.1 | 3.0754 | 3.0754 | 0.0246 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 156.5 | 171.5419 | 171.5419 | -15.0419 | 86.9 | 85.4826 | 76.7929 | 10.1071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 114.9073 | 114.9073 | -2.5073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 144.5782 | 137.6467 | 50.3533 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 142.7052 | 142.7051 | -27.0051 |  |  | 0 | 0 | 55.4 | 71.3526 | 71.3525 | -15.9526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.398 | 0.202 | 104.3 | 88.4721 | 84.573 | 19.727 | 71.8 |  | 63.27 | 8.53 | 15.6 | 7.6 | 8.447 | 7.153 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 10.4 |  | 13.09 | -2.69 | 15.9 |  | 16.721 | -0.821 | 24.6 | 21.532 | 21.532 | 3.068 | 82.5 | 70.945 | 69.699 | 12.801 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 5.8 |  | 17.096 | -11.296 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 17.8495 | 2.3506 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 17.9512 | 17.9512 | -4.3512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.3 | 16.8 | 17.406 | -2.106 | 54.9 | 58.9 | 62.651 | -7.751 | 19 |  | 30.948 | -11.948 | 87.5 | 65.99 | 65.99 | 21.51 | 90.4 | 76.593 | 58.89 | 31.51 | 10.8 | 6.3 | 7.483 | 3.317 | 8.9 | 5 | 5.454 | 3.446 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | -2.9 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 16.8 | 10.1 | 10.78 | 6.02 | 0 |  | 7.738 | -7.738 | 31 |  | 122.141 | -91.141 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.9 | 123.9128 | 120.267 | -10.367 | 113.3 | 124.5507 | 147.5 | -34.2 | 24.4 |  | 94.935 | -70.535 | 9.7 |  | 7.963 | 1.737 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 25.5 | 62 | 62 | -36.5 | 35.1 |  |  | 35.1 | 28.2 |  | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 13.6 | 15 | 15 | -1.4 | 8.7 | 6.67 | 6.67 | 2.03
15/01/2025 | 16:30 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 639.9 | 646.7979 | 646.7979 | -6.8979 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.2263 | 92.2263 | -3.9263 | 237.4 | 245.0453 | 245.0452 | -7.6452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127 | 116.6667 | 165.1102 | -38.1102 | 127.6 | 116.6667 | 165.1102 | -37.5102 | 127.5 | 116.6667 | 165.1102 | -37.6102 | 240.9 | 175 | 247.6653 | -6.7653 | 205.2 | 208.6667 | 208.6667 | -3.4667 | 107.8 | 104.3334 | 104.3334 | 3.4666 | 542.7 | 568.2985 | 568.2985 | -25.5985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42502 | 10.7 |  | 13.4511 | -2.7511 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.9 | 9.9848 | 9.9848 | -0.0848 | 62.8 | 60 | 62.6694 | 0.13056 | 5.6 | 8.913 | 6.6685 | -1.0685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 458.878 | 458.878 | -1.1781 | 49 | 60.3886 | 61.7563 | -12.7563 | 146.4 | 148.6263 | 148.6263 | -2.2263 | 35.1 | 37.7093 | 37.7093 | -2.6093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 55.6 | 87.6576 | 87.6576 | -32.0576 | 173.5 |  | 0 | 173.5 | 173.6 |  | 185.6213 | -12.0213 | 180.7 |  | 92.8107 | 87.8893 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 15.1 | 47.2663 | 45.313 | -30.213 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 154.1 | 171.5419 | 171.5419 | -17.4418 | 85.7 | 85.4826 | 77.4523 | 8.2477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 133.3568 | 133.3568 | -4.2568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 114.9073 | 114.9073 | -4.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 148.2851 | 137.7499 | 42.0501 | 130 | 133.68 | 133.68 | -3.68 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.1 | 142.7052 | 142.7051 | -26.6051 |  |  | 0 | 0 | 55.8 | 71.3526 | 71.3525 | -15.5526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.343 | 0.057 | 110 | 91.5848 | 86.884 | 23.116 | 65.3 |  | 50.063 | 15.237 | 15.1 | 7.7 | 8.438 | 6.662 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 11.8 |  | 11.292 | 0.508 | 10.2 |  | 15.259 | -5.059 | 26.4 | 22.054 | 22.054 | 4.346 | 86.2 | 71.3331 | 71.34 | 14.86 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 3.2 |  | 11.718 | -8.518 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 18.0027 | 2.1973 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.3 | 17.9512 | 17.9512 | -4.6512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 14.4 | 15 | 16.582 | -2.182 | 46.3 | 57.1 | 62.438 | -16.138 | 25.2 |  | 24.349 | 0.851 | 83.3 | 65.99 | 65.99 | 17.31 | 89.1 | 76.3386 | 58.89 | 30.21 | 7.2 | 6.3 | 7.226 | -0.026 | 8.1 | 4.9 | 5.393 | 2.707 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | -3 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 14.7 | 10 | 10.903 | 3.797 | 0 |  | 5.292 | -5.292 | 26.4 |  | 109.691 | -83.291 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 125.1672 | 123.512 | -0.012 | 133.9 | 134.3916 | 147.5 | -13.6 | 28.2 |  | 85.733 | -57.533 | 7.3 |  | 5.809 | 1.491 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 25.4 | 62 | 62 | -36.6 | 35 |  |  | 35 | 28.5 |  | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 13.6 | 15 | 15 | -1.4 | 9 | 6.67 | 6.67 | 2.33
15/01/2025 | 17:00 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 238.5 | 245.0453 | 245.0452 | -6.5452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.5 | 116.6667 | 165.1089 | -39.6089 | 126 | 116.6667 | 165.1089 | -39.1089 | 125.7 | 116.6667 | 165.1089 | -39.4089 | 227 | 175 | 247.6633 | -20.6633 | 203.5 | 208.6667 | 208.6667 | -5.1667 | 107.8 | 104.3334 | 104.3334 | 3.4666 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.7073 | 164.7073 | 5.1927 | 8.1 | 7.925 | 7.925 | 0.17498 | 5.6 |  | 5.2211 | 0.37889 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 64.4 | 60 | 62.67 | 1.73 | 5.7 | 8.913 | 6.6685 | -0.96848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 221.6 | 221.5563 | 221.5563 | 0.04375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 49 | 60.3886 | 61.7563 | -12.7563 | 134.1 | 148.6263 | 148.6263 | -14.5263 | 33.5 | 37.7093 | 37.7093 | -4.2093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 57 | 87.6576 | 87.6576 | -30.6576 | 143.6 |  | 0 | 143.6 | 144.1 |  | 185.6213 | -41.5213 | 167.6 |  | 92.8107 | 74.7893 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 16.2 | 47.2663 | 44.4708 | -28.2708 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 30.3 | 31.004 | 31.004 | -0.70404 | 156 | 171.5419 | 171.5419 | -15.5419 | 87.3 | 85.4826 | 79.3233 | 7.9767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 114.9073 | 114.9073 | -2.3073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 145.0724 | 138.9865 | -3.2865 | 124.9 | 133.68 | 133.68 | -8.78 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 142.7052 | 142.7051 | -26.5051 |  |  | 0 | 0 | 52.8 | 71.3526 | 71.3525 | -18.5526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.238 | 0.062 | 110.4 | 94.9958 | 89.97 | 20.43 | 47.3 |  | 30.946 | 16.354 | 13.8 | 7.7 | 8.355 | 5.445 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 9.6 |  | 8.866 | 0.734 | 8.9 |  | 12.138 | -3.238 | 31.2 | 22.722 | 22.722 | 8.478 | 86.2 | 71.5357 | 71.851 | 14.349 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2.6 |  | 9.771 | -7.171 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 18.4376 | 1.7624 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 17.9512 | 17.9512 | -4.9512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.8 | 13.4 | 15.441 | -2.641 | 36.9 | 55.4 | 61.012 | -24.112 | 24.9 |  | 15.695 | 9.205 | 70.8 | 65.99 | 65.99 | 4.81 | 84.1 | 78.2 | 58.89 | 25.21 | 7.1 | 6.1 | 6.822 | 0.278 | 8.1 | 4.8 | 5.023 | 3.077 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | -3 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 14.2 | 9.7 | 10.57 | 3.63 | 0 |  | 3.12 | -3.12 | 15.1 |  | 60.219 | -45.119 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.1 | 125.7467 | 124.886 | 7.214 | 138 | 138.357 | 147.5 | -9.5 | 11.8 |  | 52.052 | -40.252 | 4.7 |  | 4 | 0.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 25.6 | 62 | 62 | -36.4 | 34.7 |  |  | 34.7 | 28.6 |  | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 14 | 15 | 15 | -1 | 8.6 | 6.67 | 6.67 | 1.93
15/01/2025 | 17:30 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 644 | 646.7979 | 646.7979 | -2.7979 | 218.4 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 238.1 | 245.0453 | 245.0452 | -6.9452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 116.6667 | 148.4434 | -41.2434 | 108.2 | 116.6667 | 148.4434 | -40.2434 | 107.4 | 116.6667 | 148.4434 | -41.0434 | 208.2 | 175 | 222.6651 | -14.4651 | 205.5 | 210 | 210 | -4.5 | 108.1 | 105 | 105 | 3.1 | 557.3 | 568.2985 | 568.2985 | -10.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.9 | 7.925 | 7.925 | -0.02502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 63.8 | 60 | 62.6701 | 1.13 | 5.6 | 8.913 | 6.6685 | -1.0685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 187.8 | 221.3011 | 221.5563 | -33.7563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 458.878 | 458.878 | 0.22195 | 49 | 60.3886 | 61.7563 | -12.7563 | 138.3 | 148.6263 | 148.6263 | -10.3263 | 34.2 | 37.7093 | 37.7093 | -3.5093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 57 | 87.6576 | 87.6576 | -30.6576 | 151.4 |  | 0 | 151.4 | 151.1 |  | 185.6213 | -34.5213 | 168.4 |  | 92.8107 | 75.5893 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 15.5 | 47.2663 | 36.9122 | -21.4122 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 30.6 | 31.004 | 31.004 | -0.40404 | 155 | 171.5419 | 171.5419 | -16.5419 | 86.6 | 85.4826 | 71.911 | 14.689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 114.9073 | 114.9073 | -3.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 74.1473 | 128.8397 | -3.6397 | 125.6 | 133.68 | 133.68 | -8.08 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 115.3333 | 142.7051 | -27.0051 |  |  | 0 | 0 | 54.9 | 57.6667 | 71.3525 | -16.4525 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.082 | 0.018 | 110.2 | 98.5062 | 93.027 | 17.173 | 23.2 |  | 14.465 | 8.735 | 12.4 | 7.5 | 8.293 | 4.107 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 4.3 |  | 3.567 | 0.733 | 4.9 |  | 5.817 | -0.917 | 30.2 | 23.456 | 23.456 | 6.744 | 86.7 | 71.6766 | 72.186 | 14.514 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 1.6 |  | 2.733 | -1.133 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 16.7147 | 3.5853 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 17.9512 | 17.9512 | -4.9512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 16.6 | 11.9 | 14.143 | 2.457 | 41.6 | 54.3 | 59.639 | -18.039 | 10.9 |  | 8.374 | 2.526 | 74.2 | 65.99 | 65.99 | 8.21 | 89.6 | 75.7665 | 58.89 | 30.71 | 7.3 | 5.6 | 6.368 | 0.932 | 9.1 | 4.7 | 4.713 | 4.387 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | -3 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 14.4 | 9.1 | 10.217 | 4.183 | 0 |  | 1.36 | -1.36 | 21.4 |  | 39.037 | -17.637 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.3 | 126.1012 | 125.886 | 4.414 | 142.2 | 152.0306 | 147.5 | -5.3 | 11.6 |  | 38.047 | -26.447 | 2.4 |  | 1.92 | 0.48 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 25.5 | 62 | 62 | -36.5 | 34.5 |  |  | 34.5 | 28.9 |  | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.5 | 15 | 15 | -0.5 | 7.7 | 6.67 | 6.67 | 1.03
15/01/2025 | 18:00 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 642 | 646.7979 | 646.7979 | -4.7979 | 217.8 | 211.4413 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 237.7 | 245.0453 | 245.0452 | -7.3452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108 | 116.6667 | 137.7021 | -29.702 | 108 | 116.6667 | 137.7021 | -29.702 | 108 | 116.6667 | 137.7021 | -29.702 | 208.7 | 175 | 206.5531 | 2.1469 | 189.3 | 210.6666 | 210.6666 | -21.3666 | 106.7 | 105.3333 | 105.3333 | 1.3667 | 551.9 | 568.2985 | 568.2985 | -16.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.2 | 7.925 | 7.925 | -0.72502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.5 | 9.9848 | 9.9848 | -0.4848 | 63.8 | 60 | 62.6698 | 1.1301 | 5.7 | 8.913 | 6.6685 | -0.96848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 153.9 | 221.3011 | 221.5563 | -67.6562 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 49 | 60.3886 | 61.7563 | -12.7563 | 128 | 148.6263 | 148.6263 | -20.6263 | 34 | 37.7093 | 37.7093 | -3.7093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 57 | 87.6576 | 87.6576 | -30.6576 | 120.9 |  | 0 | 120.9 | 121.1 |  | 185.6213 | -64.5213 | 152.3 |  | 92.8106 | 59.4894 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.7 | 8.1272 | 8.1272 | -1.4272 | 20.4 | 33.75 | 26.9609 | -6.5609 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 30.4 | 31.004 | 31.004 | -0.60404 | 154.4 | 171.5419 | 171.5419 | -17.1419 | 86.1 | 80.6216 | 50.3076 | 35.7924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 133.3568 | 133.3568 | -3.4568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 114.9073 | 114.9073 | -4.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.6 | 20.5128 | 116.9251 | 35.6749 | 118.9 | 133.68 | 133.68 | -14.78 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 115.3333 | 142.7049 | -27.2049 |  |  | 0 | 0 | 55.2 | 57.6667 | 71.3525 | -16.1525 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 109.1 | 100.2416 | 95.994 | 13.106 | 7.8 |  | 4.004 | 3.796 | 8.8 | 7.3 | 8.291 | 0.509 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0.5 |  | 0.486 | 0.014 | 0.4 |  | 1.199 | -0.799 | 27.5 | 24.388 | 24.388 | 3.112 | 87.6 | 70.8443 | 71.991 | 15.609 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.2 |  | 0.161 | 0.039 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 18.7394 | 11.6933 | 8.6067 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 17.9512 | 17.9512 | -4.9512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 15.4 | 10.7 | 12.376 | 3.024 | 46.9 | 52.9 | 58.427 | -11.527 | 2.5 |  | 2.569 | -0.069 | 85.7 | 65.99 | 65.99 | 19.71 | 88.4 | 71.9032 | 58.89 | 29.51 | 8.9 | 5.2 | 5.759 | 3.141 | 10.6 | 4.5 | 4.581 | 6.019 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | -3 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 11.2 | 8.5 | 9.802 | 1.398 | 0 |  | 0.56 | -0.56 | 6.1 |  | 9.344 | -3.244 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 125.6431 | 125.764 | 3.236 | 142.3 | 147.8147 | 147.5 | -5.2 | 5.7 |  | 10.053 | -4.353 | 0.8 |  | 0.64 | 0.16 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 25.2 | 62 | 62 | -36.8 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.2 |  | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 7.1 | 6.67 | 6.67 | 0.43
15/01/2025 | 18:30 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 219.4 | 211.4413 | 211.4413 | 7.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 238.8 | 245.0453 | 245.0452 | -6.2452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.1 | 116.6667 | 141.0489 | -32.9489 | 107.9 | 116.6667 | 141.0489 | -33.1489 | 108 | 116.6667 | 141.0489 | -33.0489 | 208.6 | 175 | 211.5733 | -2.9733 | 145.3 | 211.3334 | 211.3334 | -66.0334 | 81.2 | 105.6667 | 105.6667 | -24.4667 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.7073 | 164.7073 | 4.9927 | 7.8 | 7.925 | 7.925 | -0.12502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.3 | 9.9848 | 9.9848 | -0.6848 | 64.9 | 45 | 62.6697 | 2.2303 | 5.7 | 8.913 | 6.6685 | -0.96848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 206 | 221.3011 | 221.5563 | -15.5563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 49 | 60.3886 | 61.7563 | -12.7563 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 34 | 37.7093 | 37.7093 | -3.7093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 57 | 87.6576 | 87.6576 | -30.6576 | 159.8 |  | 0 | 159.8 | 160 |  | 185.6213 | -25.6213 | 169.2 |  | 92.8106 | 76.3893 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 40.3 | 39.9365 | 29.2293 | 11.0708 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 30.7 | 31.004 | 31.004 | -0.30404 | 154 | 171.5419 | 171.5419 | -17.5419 | 87.1 | 76.2284 | 60.4404 | 26.6596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.9073 | 114.9073 | -2.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 26.6667 | 99.2125 | -26.2125 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 115.3333 | 142.705 | -27.105 |  |  | 0 | 0 | 54.9 | 57.6667 | 71.3525 | -16.4525 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.1 | 101.3852 | 98.13 | 8.97 | 0 |  | 0.196 | -0.196 | 8.9 | 7.2 | 8.242 | 0.658 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 0 |  | 0.112 | -0.112 | 26.2 | 25.131 | 25.131 | 1.069 | 84.1 | 69.6875 | 71.634 | 12.466 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.4 | 17.7182 | 14.0485 | 6.3515 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 | 17.9512 | 17.9512 | -5.0512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 13.9 | 10.3 | 10.859 | 3.041 | 48.8 | 50.3 | 57.303 | -8.503 | 0 |  | 0.013 | -0.013 | 86.8 | 62.55 | 62.55 | 24.25 | 92 | 67.5633 | 57.6 | 34.4 | 9.2 | 4.8 | 5.232 | 3.968 | 8.2 | 3.8 | 4.363 | 3.837 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | -3 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 12.5 | 7.9 | 9.276 | 3.224 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.139 | -0.139 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 124.9141 | 125.647 | 2.453 | 144.8 | 142.6356 | 147.5 | -2.7 | 0 |  | 0.331 | -0.331 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 25.4 | 62 | 62 | -36.6 | 34.7 |  |  | 34.7 | 29.3 |  | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 8.5 | 6.67 | 6.67 | 1.83
15/01/2025 | 19:00 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 220.2 | 211.4413 | 211.4413 | 8.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 238.8 | 245.0453 | 245.0452 | -6.2452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 168.9 | 155.9878 | 172.8888 | -3.9888 | 169.4 | 155.9878 | 172.8888 | -3.4888 | 169 | 155.9878 | 172.8888 | -3.8888 | 253.9 | 233.9816 | 259.3333 | -5.4333 | 208.7 | 212 | 212 | -3.3 | 108.9 | 106 | 106 | 2.9 | 563.8 | 568.2985 | 568.2985 | -4.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 164.7073 | 164.7073 | -5.3073 | 8.3 | 7.925 | 7.925 | 0.37498 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 87.2 | 68.6585 | 79.0082 | 8.1918 | 5.7 | 8.913 | 8.407 | -2.707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 46.4 | 48.7731 | 61.7563 | -15.3563 | 149.5 | 148.6263 | 148.6263 | 0.87366 | 34.2 | 33.1723 | 37.7093 | -3.5093 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 157.9 |  | 0 | 157.9 | 157.6 |  | 185.6214 | -28.0214 | 168.7 |  | 92.8107 | 75.8893 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 40.7 | 47.2663 | 47.2663 | -6.5663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 30.3 | 31.004 | 31.004 | -0.70404 | 154.6 | 160 | 171.5419 | -16.9418 | 87.3 | 95.918 | 95.918 | -8.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 114.9073 | 114.9073 | -1.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 67.6546 | 197.0968 | -129.5968 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 115.3333 | 142.7052 | -26.9052 |  |  | 0 | 0 | 54.9 | 57.6667 | 71.3526 | -16.4526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.5 | 108.9 | 97.773 | 1.727 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 8.7 | 8.048 | -1.348 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.9 | 25.307 | 25.307 | 1.593 | 86.7 | 67.1811 | 70.791 | 15.909 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 14 | 17.9512 | -5.6512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.2 | 10.9 | 10.091 | 7.109 | 41.1 | 47.1 | 56.443 | -15.343 | 0 |  | 0 | 0 | 84.6 | 86.8 | 62.55 | 22.05 | 93.5 | 82.8 | 57.6 | 35.9 | 9 | 4.5 | 4.952 | 4.048 | 7 | 3.2 | 3.884 | 3.116 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 5.4 | 6 | 8.4 | -3 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 8.42 | -0.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 117.1243 | 125.547 | -3.047 | 122.2 | 127.9356 | 147.5 | -25.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 25.5 | 62 | 62 | -36.5 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 8.8 | 6.67 | 6.67 | 2.13
15/01/2025 | 19:30 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 651.4 | 646.7979 | 646.7979 | 4.6021 | 220.4 | 211.4413 | 211.4413 | 8.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 238.7 | 245.0453 | 245.0452 | -6.3452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.5 | 129.2173 | 180.8888 | -35.3888 | 145.3 | 129.2173 | 180.8888 | -35.5888 | 145.4 | 129.2173 | 180.8888 | -35.4888 | 238.7 | 193.826 | 271.3332 | -32.6332 | 207.8 | 212.6666 | 212.6666 | -4.8666 | 108.4 | 106.3333 | 106.3333 | 2.0667 | 564.4 | 568.2985 | 568.2985 | -3.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.7073 | 164.7073 | 5.0927 | 8.4 | 7.925 | 7.925 | 0.47498 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 101.2 | 74.6252 | 97.9514 | 3.2486 | 5.7 | 8.913 | 8.913 | -3.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 458.878 | 458.878 | 2.822 | 48 | 48.7731 | 61.7563 | -13.7563 | 133 | 148.6263 | 148.6263 | -15.6263 | 34.6 | 33.1723 | 37.7093 | -3.1093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 181.1 |  | 0 | 181.1 | 181.4 |  | 185.6214 | -4.2214 | 183.6 |  | 92.8107 | 90.7893 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.6 | 8.1272 | 8.1272 | -1.5272 | 36.5 | 47.2663 | 47.2663 | -10.7663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 32.3 | 31.004 | 31.004 | 1.296 | 154.5 | 160 | 171.5419 | -17.0419 | 92 | 95.918 | 95.918 | -3.918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 114.9073 | 114.9073 | -1.7073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.9 | 205.8549 | 197.0968 | -15.1968 | 124.1 | 133.68 | 133.68 | -9.58 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 115.3333 | 142.7052 | 2.3948 |  |  | 0 | 0 | 63.6 | 57.6667 | 71.3526 | -7.7526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97.3 | 105.3 | 96.896 | 0.404 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 7.4 | 7.754 | -1.554 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.5 | 25.213 | 25.213 | 1.287 | 75.7 | 64.2248 | 69.495 | 6.205 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 14 | 17.9512 | -5.6512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.7 | 11.2 | 9.547 | 6.153 | 37.4 | 42.3 | 54.437 | -17.037 | 0 |  | 0 | 0 | 89.9 | 80.6 | 62.55 | 27.35 | 91.9 | 77 | 57.6 | 34.3 | 11.5 | 4.2 | 4.724 | 6.776 | 8.5 | 2.8 | 3.418 | 5.082 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 5.4 | 6 | 8.4 | -3 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 8.1 | 6.3 | 7.6 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.9 | 106.981 | 123.198 | -7.298 | 112.4 | 110.0621 | 146.544 | -34.144 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 25.4 | 62 | 62 | -36.6 | 34.4 |  |  | 34.4 | 29.5 |  | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.7 | 15 | 15 | -0.3 | 8.6 | 6.67 | 6.67 | 1.93
15/01/2025 | 20:00 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 219.9 | 211.4413 | 211.4413 | 8.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.5 | 245.0453 | 245.0452 | -6.5452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.3 | 139.6013 | 180.8888 | -24.5888 | 156.7 | 139.6013 | 180.8888 | -24.1888 | 156.9 | 139.6013 | 180.8888 | -23.9888 | 250.4 | 209.402 | 271.3332 | -20.9332 | 206.7 | 212.6666 | 212.6666 | -5.9666 | 108.5 | 106.3333 | 106.3333 | 2.1667 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 8.2 | 7.925 | 7.925 | 0.27498 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.5 | 9.9848 | 9.9848 | -0.4848 | 100.8 | 78.3268 | 107.952 | -7.152 | 5.9 | 8.913 | 8.913 | -3.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92195 | 48 | 48.7731 | 61.7563 | -13.7563 | 145.4 | 148.6263 | 148.6263 | -3.2263 | 33.2 | 33.1723 | 37.7093 | -4.5093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 180.9 |  | 0 | 180.9 | 180.8 |  | 185.6214 | -4.8213 | 184.6 |  | 92.8107 | 91.7893 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.5 | 8.1272 | 8.1272 | -1.6272 | 35.6 | 47.2663 | 47.2663 | -11.6663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 154.3 | 160 | 171.5419 | -17.2418 | 91.7 | 95.918 | 95.918 | -4.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.9073 | 114.9073 | -1.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198 | 205.7868 | 197.0968 | 0.90316 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 115.3333 | 142.7052 | 1.4948 |  |  | 0 | 0 | 66 | 57.6667 | 71.3526 | -5.3526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.2 | 100.2 | 94.457 | -0.257 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 7.162 | -0.462 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7 | 24.31 | 24.31 | -4.61 | 64.6 | 61.4554 | 66.844 | -2.244 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 14 | 17.9512 | -5.7512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.3 | 11.3 | 9.677 | 3.623 | 33 | 37.8 | 48.992 | -15.992 | 0 |  | 0 | 0 | 88.6 | 75.6 | 62.55 | 26.05 | 96.4 | 71.2 | 57.6 | 38.8 | 6.9 | 3.9 | 4.654 | 2.246 | 4.7 | 2.4 | 2.987 | 1.713 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 5.4 | 6 | 8.4 | -3 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 9.4 | 5.5 | 6.888 | 2.512 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.9 | 94.5885 | 114.099 | -6.199 | 100.1 | 93.5126 | 132.959 | -32.859 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 25.4 | 62 | 62 | -36.6 | 34.5 |  |  | 34.5 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.7 | 15 | 15 | -0.3 | 8.8 | 6.67 | 6.67 | 2.13
15/01/2025 | 20:30 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 650.9 | 646.7979 | 646.7979 | 4.1021 | 220.3 | 211.4413 | 211.4413 | 8.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 239.4 | 245.0453 | 245.0452 | -5.6452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.7 | 145.3026 | 180.8888 | -24.1888 | 156.9 | 145.3026 | 180.8888 | -23.9888 | 156.6 | 145.3026 | 180.8888 | -24.2888 | 253 | 217.9539 | 271.3332 | -18.3332 | 206.3 | 212.6666 | 212.6666 | -6.3666 | 106.4 | 106.3333 | 106.3333 | 0.06668 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 8.2 | 7.925 | 7.925 | 0.27498 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.5 | 9.9848 | 9.9848 | -0.4848 | 101.1 | 81.2716 | 105.2331 | -4.133 | 5.9 | 8.913 | 8.913 | -3.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 48 | 48.7731 | 61.7563 | -13.7563 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 33.4 | 33.1723 | 37.7093 | -4.3093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 | 180.6 |  | 0 | 180.6 | 180.9 |  | 185.6214 | -4.7214 | 184.7 |  | 92.8107 | 91.8893 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.5 | 8.1272 | 8.1272 | -1.6272 | 36 | 47.2663 | 47.2663 | -11.2663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 31.2 | 31.004 | 31.004 | 0.19596 | 153.9 | 160 | 171.5419 | -17.6419 | 91.6 | 95.918 | 95.918 | -4.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.9073 | 114.9073 | -1.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.5 | 204.1139 | 197.0968 | 2.4032 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 115.3333 | 142.7052 | 2.3948 |  |  | 0 | 0 | 66.7 | 57.6667 | 71.3526 | -4.6526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85.3 | 94.2 | 91.394 | -6.094 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 | 6.2 | 6.579 | 3.621 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 23.273 | 23.273 | -4.873 | 59.7 | 58.7483 | 63.878 | -4.178 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 14 | 17.9512 | -5.7512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.9 | 11.4 | 9.704 | -1.804 | 30.1 | 34.5 | 43.713 | -13.613 | 0 |  | 0 | 0 | 74.3 | 69.2 | 62.55 | 11.75 | 93.7 | 63.9 | 57.6 | 36.1 | 10.5 | 3.7 | 4.549 | 5.951 | 6.9 | 2.1 | 2.615 | 4.285 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 5.4 | 6 | 8.4 | -3 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 7.3 | 5.1 | 6.19 | 1.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.2 | 81.4464 | 103.759 | -7.559 | 60.9 | 77.4045 | 116.608 | -55.708 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 25.5 | 62 | 62 | -36.5 | 34.6 |  |  | 34.6 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 7.7 | 6.67 | 6.67 | 1.03
15/01/2025 | 21:00 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 238.1 | 245.0453 | 245.0452 | -6.9452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 158 | 124.21 | 180.8888 | -22.8888 | 157.7 | 124.21 | 180.8888 | -23.1888 | 157.5 | 124.21 | 180.8888 | -23.3888 | 254.6 | 186.315 | 271.3332 | -16.7332 | 204.1 | 212.6666 | 212.6666 | -8.5666 | 109.6 | 106.3333 | 106.3333 | 3.2667 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32502 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.7 | 9.9848 | 9.9848 | -0.2848 | 100.4 | 98.7334 | 60.2075 | 40.1925 | 5.8 | 8.913 | 8.913 | -3.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 47.5 | 48.7731 | 61.7563 | -14.2563 | 141.9 | 148.6263 | 148.6263 | -6.7263 | 33 | 33.1723 | 37.7093 | -4.7093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 179.7 |  | 0 | 179.7 | 180.4 |  | 185.6214 | -5.2214 | 184.2 |  | 92.8107 | 91.3893 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.5 | 8.1272 | 8.1272 | -1.6272 | 35.6 | 47.2663 | 47.2663 | -11.6663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 31.8 | 31.004 | 31.004 | 0.79596 | 154.1 | 160 | 171.5419 | -17.4418 | 91.3 | 95.918 | 95.918 | -4.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.3568 | 133.3568 | -2.9568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 68.4325 | -68.4325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.9073 | 114.9073 | -2.4073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.2 | 262.2384 | 197.0969 | 32.1031 | 129.5 | 133.68 | 133.68 | -4.18 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 115.3333 | 142.7052 | 1.6948 |  |  | 0 | 0 | 65.9 | 57.6667 | 71.3526 | -5.4526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78.4 | 87.8 | 86.459 | -8.059 | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 6.024 | -0.724 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.8 | 21.837 | 21.837 | -7.037 | 58.1 | 55.8972 | 59.965 | -1.865 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 14 | 17.9512 | -5.7512 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.9 | 11.7 | 9.422 | -3.522 | 34.1 | 31.4 | 38.932 | -4.832 | 0 |  | 0 | 0 | 76.4 | 62.3 | 62.55 | 13.85 | 99 | 56.4 | 57.6 | 41.4 | 5.5 | 3.4 | 4.339 | 1.161 | 2.1 | 1.8 | 2.422 | -0.322 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 5.4 | 6 | 8.4 | -3 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 5.6 | 4.6 | 5.536 | 0.064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.5 | 67.4902 | 89.698 | -15.198 | 57.9 | 61.9529 | 91.955 | -34.055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 25.3 | 62 | 62 | -36.7 | 34.3 |  |  | 34.3 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.3 | 15 | 15 | 0.3 | 7.7 | 6.67 | 6.67 | 1.03
15/01/2025 | 21:30 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 92.2263 | 92.2263 | 0.07366 | 239.6 | 245.0453 | 245.0452 | -5.4452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.3 | 124.21 | 180.8888 | -20.5888 | 159.5 | 124.21 | 180.8888 | -21.3888 | 160.1 | 124.21 | 180.8888 | -20.7888 | 257.9 | 186.315 | 271.3332 | -13.4332 | 207.3 | 212.6666 | 212.6666 | -5.3666 | 109.9 | 106.3333 | 106.3333 | 3.5667 | 559.8 | 568.2985 | 568.2985 | -8.4985 | 10.8 | 10.1727 | 10.1727 | 0.62732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 8 | 7.925 | 7.925 | 0.07498 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 100.9 | 129.1554 | 95.5846 | 5.3154 | 5.9 | 8.913 | 8.913 | -3.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 458.878 | 458.878 | -1.878 | 46 | 48.7731 | 61.7563 | -15.7563 | 149.9 | 148.6263 | 148.6263 | 1.2737 | 32.6 | 33.1723 | 37.7093 | -5.1093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 180.4 |  | 0 | 180.4 | 180.8 |  | 185.6214 | -4.8213 | 183.6 |  | 92.8107 | 90.7893 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.5 | 8.1272 | 8.1272 | -1.6272 | 35.9 | 47.2663 | 47.2663 | -11.3663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 32.1 | 31.004 | 31.004 | 1.096 | 153.7 | 160 | 171.5419 | -17.8419 | 91.5 | 95.918 | 95.918 | -4.418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 133.3568 | 133.3568 | -1.6568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 74.2154 | -74.2154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 114.9073 | 114.9073 | -3.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.5 | 271.122 | 197.0969 | 72.4031 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 142.7052 | 142.7052 | -29.1052 |  |  | 0 | 0 | 53 | 71.3526 | 71.3526 | -18.3526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79 | 81.5 | 81.252 | -2.252 | 0 |  | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.367 | -0.467 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1 | 20.309 | 20.309 | -4.209 | 52 | 52.9981 | 56.203 | -4.203 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 14 | 17.9512 | -5.7512 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.9 | 12 | 9.295 | -2.395 | 35 | 28.8 | 34.31 | 0.69 | 0 |  | 0 | 0 | 61.4 | 55.7 | 55.28 | 6.12 | 95 | 49.3 | 50.03 | 44.97 | 4.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.193 | 0.307 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 5.4 | 6 | 8.4 | -3 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 5.4 | 3.7 | 4.845 | 0.555 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.9 | 53.2626 | 76.138 | -29.238 | 42.3 | 46.7201 | 69.157 | -26.857 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 25.2 | 62 | 62 | -36.8 | 33.5 |  |  | 33.5 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 15.8 | 15 | 15 | 0.8 | 8.2 | 6.67 | 6.67 | 1.53
15/01/2025 | 22:00 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 219.7 | 211.4413 | 211.4413 | 8.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.2263 | 92.2263 | -3.9263 | 237.4 | 245.0453 | 245.0452 | -7.6452 | 28.4 |  |  | 28.4 | 0 |  |  | 0 | 156.2 | 138.3489 | 180.8888 | -24.6888 | 156.6 | 138.3489 | 180.8888 | -24.2888 | 156.3 | 138.3489 | 180.8888 | -24.5888 | 251.5 | 207.5233 | 271.3332 | -19.8332 | 204.4 | 211.3334 | 211.3334 | -6.9334 | 109.7 | 105.6667 | 105.6667 | 4.0333 | 560.2 | 568.2985 | 568.2985 | -8.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.8 | 7.925 | 7.925 | -0.12502 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.7 | 9.9848 | 9.9848 | -0.2848 | 70.1 | 138.3504 | 129.8274 | -59.7274 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 458.878 | 458.878 | 3.222 | 47 | 48.7731 | 61.7563 | -14.7563 | 144.7 | 148.6263 | 148.6263 | -3.9263 | 33.2 | 33.1723 | 37.7093 | -4.5093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 177.6 |  | 0 | 177.6 | 178.2 |  | 185.6214 | -7.4214 | 185 |  | 92.8107 | 92.1893 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.8 | 8.1208 | 8.1208 | -0.32084 | 6.5 | 8.1272 | 8.1272 | -1.6272 | 35 | 47.2663 | 47.2663 | -12.2663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 32.4 | 31.004 | 31.004 | 1.396 | 153.1 | 160 | 171.5419 | -18.4418 | 91.3 | 95.918 | 95.918 | -4.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 133.3568 | -3.3568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 114.9073 | 114.9073 | -2.5073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.7 | 271.122 | 197.0969 | 57.6031 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 142.7052 | 142.7052 | -27.1052 |  |  | 0 | 0 | 54.7 | 71.3526 | 71.3526 | -16.6526 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74.2 | 74.7 | 75.234 | -1.034 | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 4.1 | 4.406 | 0.894 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 18.51 | 18.51 | -3.31 | 47.3 | 50.5403 | 52.889 | -5.589 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 14 | 17.9512 | -5.6512 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.2 | 12.8 | 9.632 | -2.432 | 25.9 | 26.5 | 30.161 | -4.261 | 0 |  | 0 | 0 | 43.5 | 50.8 | 55.28 | -11.78 | 84.3 | 44.3 | 50.03 | 34.27 | 2.3 | 3.2 | 3.775 | -1.475 | 1.7 | 1.5 | 1.86 | -0.16 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 5.4 | 6 | 8.4 | -3 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 6 | 3.1 | 4.046 | 1.954 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.9 | 44.3353 | 64.085 | -37.185 | 20.7 | 36.9371 | 51.924 | -31.224 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 25.6 | 62 | 62 | -36.4 | 34.2 |  |  | 34.2 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 15.9 | 15 | 15 | 0.9 | 7.3 | 6.67 | 6.67 | 0.63
15/01/2025 | 22:30 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.2 | 245.0453 | 245.0452 | -6.8452 | 27.7 | 58.4615 |  | 27.7 | 27.7 | 61.5385 |  | 27.7 | 123.2 | 132.6817 | 175.5555 | -52.3555 | 122.7 | 132.6817 | 175.5555 | -52.8555 | 122.4 | 132.6817 | 175.5555 | -53.1555 | 233 | 199.0226 | 263.3332 | -30.3332 | 208.5 | 212.6666 | 212.6666 | -4.1666 | 109.9 | 106.3333 | 106.3333 | 3.5667 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.061 |  | 0 | 169.4 | 164.7073 | 164.7073 | 4.6927 | 8 | 7.925 | 7.925 | 0.07498 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.8 | 9.9848 | 9.9848 | -0.1848 | 70.2 | 125.2336 | 135.9669 | -65.7669 | 6 | 8.913 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  | 23.8651 |  | 0 |  | 10.0263 |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 | 0 | 174.9983 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 47.2 | 48.7731 | 61.7563 | -14.5563 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 33.3 | 33.1723 | 37.7093 | -4.4093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 179.5 |  | 0 | 179.5 | 180.2 |  | 185.6214 | -5.4214 | 184 |  | 92.8107 | 91.1893 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.4 | 8.1272 | 8.1272 | -1.7272 | 31.8 | 47.2663 | 47.2663 | -15.4663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 149.7 | 160 | 171.5419 | -21.8419 | 91.3 | 95.918 | 95.918 | -4.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.4165 | 48.4165 | -0.51648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 114.9073 | 114.9073 | -2.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267.5 | 271.122 | 197.0968 | 70.4032 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 81 | 78.568 | 78.568 | 2.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 142.7052 | 142.7052 | -27.9052 |  |  | 0 | 0 | 54.4 | 71.3526 | 71.3526 | -16.9526 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 176.9108 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74.2 | 67.8 | 69.509 | 4.691 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 3.4 | 3.702 | 1.098 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 16.953 | 16.953 | -1.053 | 43.1 | 48.2298 | 49.934 | -6.834 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 14 | 17.9512 | -5.7512 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 13.8 | 9.847 | -4.147 | 18.1 | 25.2 | 26.612 | -8.512 | 0 |  | 0 | 0 | 53.9 | 46.6 | 36.18 | 17.72 | 89.1 | 40.1 | 41.86 | 47.24 | 2.6 | 2.9 | 3.442 | -0.842 | 2.1 | 1.4 | 1.57 | 0.53 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 5.4 | 6 | 8.4 | -3 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 5.6 | 2.8 | 3.43 | 2.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15 | 37.1748 | 53.123 | -38.123 | 8.5 | 28.9706 | 37.583 | -29.083 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 25.3 | 62 | 62 | -36.7 | 33.9 |  |  | 33.9 | 29.4 |  | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.9 | 15 | 15 | 0.9 | 6.7 | 6.67 | 6.67 | 0.03
15/01/2025 | 23:00 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 219.3 | 211.4413 | 211.4413 | 7.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 238.4 | 245.0453 | 245.0452 | -6.6452 | 28 | 58.4615 |  | 28 | 63.3 | 61.5385 |  | 63.3 | 108.7 | 127.5433 | 175.5555 | -66.8555 | 108.4 | 127.5433 | 175.5555 | -67.1555 | 108.6 | 127.5433 | 175.5555 | -66.9555 | 214.2 | 191.315 | 263.3333 | -49.1332 | 206.7 | 212.6666 | 212.6666 | -5.9666 | 110.2 | 106.3333 | 106.3333 | 3.8667 | 556 | 568.2985 | 568.2985 | -12.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.061 |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32502 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.7 | 9.9848 | 9.9848 | -0.2848 | 70.5 | 89.3387 | 45.2491 | 25.2509 | 6 | 8.913 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  | 23.8651 |  | 0 |  | 10.0263 |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 | 0 | 174.9983 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 458.878 | 458.878 | -1.1781 | 48 | 48.7731 | 61.7563 | -13.7563 | 130.4 | 148.6263 | 148.6263 | -18.2263 | 32.9 | 33.1723 | 37.7093 | -4.8093 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 179.2 |  | 0 | 179.2 | 179.7 |  | 185.6214 | -5.9214 | 184.1 |  | 92.8107 | 91.2893 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 7.7 | 8.1208 | 8.1208 | -0.42084 | 6.4 | 8.1272 | 8.1272 | -1.7272 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 32.1 | 31.004 | 31.004 | 1.096 | 149.2 | 160 | 171.5419 | -22.3419 | 91.1 | 95.918 | 95.918 | -4.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 133.3568 | -2.8568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 114.9073 | 114.9073 | -3.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 213.2487 | 197.0968 | -65.5968 | 122.7 | 133.68 | 133.68 | -10.98 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 115.3333 | 142.7052 | -27.4052 |  |  | 0 | 0 | 54.4 | 57.6667 | 71.3526 | -16.9526 |  |  |  | 0 | 0 | 176.1497 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 176.9108 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.8 | 61.3 | 64.664 | -0.864 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2.9 | 3.77 | 1.23 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 16.124 | 16.124 | 2.876 | 43.1 | 45.6112 | 48.058 | -4.958 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 14 | 17.9512 | -5.7512 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 7.3 | 13.2 | 9.698 | -2.398 | 15.5 | 23.9 | 24.859 | -9.359 | 0 |  | 0 | 0 | 35.4 | 42.8 | 36.18 | -0.78 | 86.1 | 36 | 41.86 | 44.24 | 1.1 | 2.6 | 3.088 | -1.988 | 2.1 | 1.3 | 1.407 | 0.693 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 6.9 | 6 | 8.4 | -1.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 4.3 | 2.6 | 3.365 | 0.935 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.7 | 30.6278 | 45.436 | -34.736 | 7.8 | 21.5296 | 31.923 | -24.123 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 25.3 | 62 | 62 | -36.7 | 33.6 |  |  | 33.6 | 29.3 |  | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.1 | 15 | 15 | 0.1 | 7.9 | 6.67 | 6.67 | 1.23
15/01/2025 | 23:30 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | -0.15 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 219.9 | 211.4413 | 211.4413 | 8.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 238.1 | 245.0453 | 245.0452 | -6.9452 | 27.9 | 58.4615 |  | 27.9 | 63.9 | 61.5385 |  | 63.9 | 121.4 | 116.6667 | 167.9923 | -46.5923 | 122.4 | 116.6667 | 167.9923 | -45.5923 | 121.5 | 116.6667 | 167.9923 | -46.4923 | 213.3 | 175 | 251.9884 | -38.6884 | 169.5 | 134.0434 | 212.6666 | -43.1666 | 100.7 | 67.0217 | 106.3333 | -5.6333 | 562 | 568.2985 | 568.2985 | -6.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.061 |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 8.3 | 7.925 | 7.925 | 0.37498 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.7 | 9.9848 | 9.9848 | -0.2848 | 71.3 | 19.0688 | 15.3846 | 55.9154 | 5.5 | 8.913 | 8.0824 | -2.5824 |  |  |  | 0 |  | 23.8651 |  | 0 |  | 7.8464 |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 214.9 | 221.3011 | 221.5563 | -6.6562 | 0 | 174.9983 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 47.5 | 48.7731 | 61.7563 | -14.2563 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 32.9 | 33.1723 | 37.7093 | -4.8093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 93.8 | 87.6576 | 87.6576 | 6.1424 | 127.5 |  | 0 | 127.5 | 127.8 |  | 185.6213 | -57.8213 | 160.7 |  | 92.8107 | 67.8893 | 108.9 | 23.1035 | 110.9132 | -2.0132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.3 | 8.1272 | 8.1272 | -1.8272 | 43.9 | 47.2663 | 47.2653 | -3.3653 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 31.9 | 31.004 | 31.004 | 0.89596 | 150.3 | 160 | 171.5419 | -21.2418 | 91.4 | 95.918 | 85.4809 | 5.9191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3567 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 114.9073 | 114.9073 | -2.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 271.122 | 132.8154 | 48.2846 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 115.3333 | 142.705 | -27.605 |  |  | 0 | 0 | 54.7 | 57.6667 | 71.3525 | -16.6525 |  |  |  | 0 | 0 | 176.1497 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 176.9108 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.8 | 55.2 | 60.114 | 3.686 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 2.5 | 3.683 | 0.917 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3 | 15.259 | 15.259 | 0.041 | 44.8 | 42.8901 | 45.933 | -1.133 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.501 | 3.501 | 0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8688 | 0.33116 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 14 | 17.9512 | -5.7512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.6 | 12.1 | 9.479 | 0.121 | 16.1 | 22.3 | 23.263 | -7.163 | 0 |  | 0 | 0 | 37.9 | 39.3 | 36.18 | 1.72 | 93 | 32 | 41.86 | 51.14 | 1 | 2.4 | 2.766 | -1.766 | 1.8 | 1.1 | 1.251 | 0.549 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 7.8 | 6 | 8.4 | -0.6 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 6 | 2.5 | 3.262 | 2.738 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.3 | 24.2853 | 37.898 | -10.598 | 24.6 | 14.2638 | 26.032 | -1.432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 25.5 | 59 | 62 | -36.5 | 33.8 |  |  | 33.8 | 29.3 |  | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 1.5 | 2.816 | 0.584 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.4 | 15 | 15 | 0.4 | 8 | 6.67 | 6.67 | 1.33
16/01/2025 | 00:00 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 645 | 646.7979 | 646.7979 | -1.7979 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 92.2263 | 92.2263 | -5.1263 | 237.5 | 245.0453 | 245.0452 | -7.5452 | 27.2 | 58.4615 |  | 27.2 | 59.4 | 61.5385 |  | 59.4 | 110.7 | 116.6667 | 145.3419 | -34.6419 | 110.1 | 116.6667 | 145.3419 | -35.2419 | 110.1 | 116.6667 | 145.3419 | -35.2419 | 213.7 | 175 | 218.0129 | -4.3129 | 110.8 | 119.6581 | 212.6666 | -101.8666 | 70.1 | 59.8291 | 106.3333 | -36.2333 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.061 |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22502 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.6 | 9.9848 | 9.9848 | -0.3848 | 71.8 | 15.3846 | 15.3846 | 56.4154 | 6 | 8.913 | 6.6688 | -0.6688 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 204.9 | 221.3011 | 221.5563 | -16.6562 | 58.8 | 174.9983 |  | 58.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 458.878 | 458.878 | -1.878 | 47 | 48.7731 | 61.7563 | -14.7563 | 146.2 | 148.6263 | 148.6263 | -2.4263 | 32.1 | 33.1723 | 37.7093 | -5.6093 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 15 |  | 0 | 15 | 120.6 |  | 185.6213 | -65.0213 | 94.1 |  | 92.8107 | 1.2893 | 108.4 | 10.2569 | 110.9132 | -2.5132 | 7.6 | 8.1208 | 8.1208 | -0.52084 | 6.5 | 8.1272 | 8.1272 | -1.6272 | 43 | 47.2663 | 42.5349 | 0.46513 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3 | 3.0754 | 3.0754 | -0.0754 | 31.2 | 31.004 | 31.004 | 0.19596 | 148 | 160 | 171.5419 | -23.5419 | 90.5 | 95.918 | 70.759 | 19.741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 132.4325 | 133.3568 | -4.4568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 114.9073 | 114.9073 | -3.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.9 | 271.122 | 102.7981 | 70.1019 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 115.3333 | 142.7049 | -26.5049 |  |  | 0 | 0 | 55.8 | 57.6667 | 71.3525 | -15.5525 |  |  |  | 0 | 29.4 | 100.8453 |  | 29.4 |  |  |  | 0 |  | 176.9108 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.6 | 49.7 | 56.449 | 1.151 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 2.4 | 3.132 | 2.068 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 14.29 | 14.29 | -1.49 | 46.9 | 40.5352 | 43.061 | 3.839 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.8692 | 16.447 | 3.753 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 14 | 17.9512 | -5.6512 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 6.3 | 11.3 | 9.046 | -2.746 | 17.4 | 20.7 | 22.135 | -4.735 | 0 |  | 0 | 0 | 43.5 | 36.8 | 36.18 | 7.32 | 74.3 | 29.2 | 41.86 | 32.44 | 0.9 | 2.1 | 2.54 | -1.64 | 1.8 | 1 | 1.115 | 0.685 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 7.6 | 6 | 8.4 | -0.8 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | -0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 6 | 2.4 | 3.046 | 2.954 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.7 | 19.8005 | 30.81 | 15.89 | 48.3 | 9.7596 | 19.449 | 28.851 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 25.6 | 59 | 62 | -36.4 | 34.2 |  |  | 34.2 | 29.3 |  | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 1.5 | 2.816 | 0.484 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 15.5 | 15 | 15 | 0.5 | 7.8 | 6.67 | 6.67 | 1.13
EJEC (MWh) |  | 14.65 | 22.0799 | 22.08 |  | 22.3 | 39.5999 | 39.6 |  | 101.2 | 85.1722 | 85.1724 |  | 15518.25 | 15523.1492 | 15523.1494 |  | 5260.2 | 5074.5901 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2159.3 | 2213.4319 | 2213.4322 |  | 5714.1 | 5881.0859 | 5881.0858 |  | 69.6 | 116.9231 | 0 |  | 107.15 | 123.0769 | 0 |  | 3131.8 | 3022.1438 | 3485.1174 |  | 3135.95 | 3022.1438 | 3485.1174 |  | 3138 | 3022.1438 | 3485.1174 |  | 5514.1 | 4533.2157 | 5227.676 |  | 4816.85 | 4595.4791 | 4322.5981 |  | 2567.7 | 2297.7396 | 2161.2991 |  | 13388.45 | 13639.1646 | 13639.1647 |  | 251.7 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.122 | 0 |  | 3981.75 | 3952.9756 | 3952.9757 |  | 187.3 | 190.2005 | 190.2005 |  | 123.85 | 0 | 181.4235 |  | 154.45 | 165.0887 | 165.0888 |  | 229.7 | 239.6352 | 239.6352 |  | 1515.85 | 1558.0288 | 1522.8794 |  | 137.25 | 180.9046 | 164.5249 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.7976 | 0 |  | 0 | 13.9495 | 0 |  | 2656.15 | 2709.7288 | 2709.7286 |  | 5167.65 | 5315.5637 | 5316.3293 |  | 29.4 | 349.9965 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10715.3 | 11013.0729 | 11013.0729 |  | 1235.7 | 1401.8527 | 1482.1505 |  | 3447 | 3567.032 | 3567.0322 |  | 853.8 | 880.0703 | 905.0242 |  | 439.25 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.8 | 465.9511 | 465.9511 |  | 2069 | 2103.7813 | 2103.7814 |  | 3804.9 | 0 | 1872.6422 |  | 3866.3 | 0 | 4007.2874 |  | 4122.1 | 0 | 2939.9648 |  | 2605.05 | 2555.2667 | 2658.026 |  | 184.7 | 194.9 | 194.9002 |  | 156.55 | 195.0523 | 195.0526 |  | 661.15 | 795.5264 | 954.6768 |  | 1118.4 | 1062.6028 | 1062.6029 |  | 73.6 | 73.8095 | 73.8096 |  | 740.25 | 744.097 | 744.097 |  | 3746.85 | 4053.5241 | 4079.478 |  | 1343.3 | 1413.4019 | 1481.904 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 816.45 | 823.0801 | 798.8718 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2892.7 | 3050.4103 | 3088.9271 |  | 0 | 0 | 0 |  | 525.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.5394 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2690.35 | 2757.7756 | 2757.7756 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3037 | 3223.9983 | 3480.0566 |  | 3095.55 | 3208.3189 | 3208.319 |  | 1522.75 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1855.6 | 1885.6315 | 1871.8734 |  | 721.35 | 722.3413 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2953 | 3055.148 | 3205.9487 |  | 0 | 0 | 207.5 |  | 1386.7 | 1527.574 | 1602.9743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.7 | 226.5724 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 353.8216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.85 | 0 | 6.1685 |  | 1889.8 | 1449.7395 | 1388.515 |  | 802.55 | 0 | 781.3565 |  | 141.35 | 105.1499 | 113.0505 |  | 2.45 | 0 | 2.1 |  | 479.8 | 434.878 | 421.4633 |  | 238.1 | 239.5919 | 239.592 |  | 129.8 | 136.0799 | 136.08 |  | 86 | 86.3999 | 86.4 |  | 114.7 | 119.9999 | 120 |  | 464.4 | 468.2927 | 468.2926 |  | 477.65 | 468.2927 | 468.2926 |  | 453.3 | 421.4634 | 421.4633 |  | 85.3 | 83.9999 | 84 |  | 448.8 | 437.8535 | 437.8536 |  | 156.75 | 0 | 154.419 |  | 197.7 | 0 | 192.259 |  | 422.25 | 383.6024 | 383.6025 |  | 1146.1 | 1130.025 | 1129.5575 |  | 113.3 | 100.7999 | 100.8 |  | 56.2 | 57.5999 | 57.6 |  | 57.6 | 57.5999 | 57.6 |  | 66.25 | 67.1999 | 67.2 |  | 188.25 | 0 | 200.1525 |  | 85.9 | 84.0239 | 84.024 |  | 360.5 | 310.3908 | 326.8388 |  | 48 | 47.9999 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 325.1 | 409.0974 | 430.8293 |  | 289.7 | 280.9756 | 280.9757 |  | 478.8 | 468.2927 | 468.2926 |  | 489.05 | 468.2927 | 468.2926 |  | 477.7 | 463.6097 | 463.6097 |  | 349.75 | 321.6999 | 319.192 |  | 845.9 | 781.3999 | 869.8225 |  | 363.05 | 0 | 369.7985 |  | 1134.95 | 998.9587 | 989.59 |  | 1469.25 | 1053.83 | 921.29 |  | 110.1 | 80.0999 | 92.632 |  | 90.25 | 53.4499 | 61.704 |  | 467.65 | 468.2926 | 468.2926 |  | 136.05 | 188.3999 | 201.6 |  | 140.45 | 160.7999 | 160.8 |  | 489.6 | 468.2927 | 468.2926 |  | 489.6 | 468.2927 | 468.2926 |  | 122.4 | 60 | 240 |  | 160.25 | 113.3499 | 121.6255 |  | 38.85 | 0 | 135.5385 |  | 1121.55 | 0 | 1416.077 |  | 14.4 | 14.3999 | 14.4 |  | 1090.45 | 1136.0188 | 1333.698 |  | 1105.4 | 1161.811 | 1512.885 |  | 909.3 | 0 | 1129.163 |  | 133.25 | 0 | 133.4005 |  | 114.7 | 110.3999 | 110.4 |  | 478.2 | 463.6097 | 463.6097 |  | 240.05 | 258.7999 | 258.8 |  | 606.3 | 1485 | 1488 |  | 830.8 | 0 | 0 |  | 696.1 | 0 | 700.416 |  | 79.7 | 66.268 | 67.584 |  | 354.05 | 335.9999 | 336 |  | 325.2 | 359.9999 | 360 |  | 187.3 | 160.0799 | 160.08

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 15 de Enero del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4481777 y resultó S/. 977113 (27.88% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 8 | 3504664.0416 | 4223437.8599 | -17.02%
JUE 9 | 3711936.0122 | 4319853.3336 | -14.07%
VIE 10 | 4089127.3058 | 4367146.7255 | -6.366%
SAB 11 | 4045544.3511 | 4481558.8095 | -9.729%
DOM 12 | 3423841.8888 | 4028504.1072 | -15.01%
LUN 13 | 4653643.336 | 5152133.2292 | -9.675%
MAR 14 | 4738975.7796 | 5033233.5476 | -5.846%
MIE 15 | 4481776.935 | 4473009.0091 | 0.196%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 15 de Enero del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/01/2025 08:01:00 | 15/01/2025 08:41:00 | 15/01/2025 07:57:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/01/2025 08:41:00 | 15/01/2025 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/01/2025 13:21:00 | 15/01/2025 17:00:00 |  | 15/01/2025 16:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 15/01/2025 17:02:00 | 15/01/2025 17:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 01:54:00 |  | 15/01/2025 01:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/01/2025 08:09:00 | 16/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 07:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 15/01/2025 08:56:00 | 15/01/2025 12:04:00 | 15/01/2025 08:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 15/01/2025 12:04:00 | 15/01/2025 13:04:00 |  | 15/01/2025 12:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 01:00:00 | 15/01/2025 05:06:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 05:06:00 | 15/01/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 07:00:00 | 15/01/2025 07:37:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 07:37:00 | 15/01/2025 17:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 17:30:00 | 15/01/2025 18:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 18:30:00 | 15/01/2025 23:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 480 MW. A las 18:57 h, S/C generar a máxima.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/01/2025 23:01:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de desaciople de la unidad TG11.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 00:16:00 | 15/01/2025 07:37:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 07:37:00 | 15/01/2025 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 13:21:00 | 15/01/2025 14:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 14:30:00 | 15/01/2025 17:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 17:00:00 | 15/01/2025 19:23:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 19:23:00 | 15/01/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/01/2025 23:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 23:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:50 h, S/C generar a 220 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/01/2025 23:18:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 15/01/2025 23:43:00 | 16/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 23:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 00:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 00:16:00 | 15/01/2025 08:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 08:34:00 | 15/01/2025 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 13:21:00 | 15/01/2025 19:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 19:23:00 | 15/01/2025 21:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 15/01/2025 21:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/01/2025 23:59:00 | 16/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 23:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 15/01/2025 00:00:00 | 16/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/01/2025 21:35:00 | 16/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 21:04:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/01/2025 22:24:00 | 16/01/2025 00:00:00 | 15/01/2025 22:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 15 de Enero del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 15 de Enero del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 123.6204 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 121.9882 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 163.0722 | 0 | 1 | 125.3279 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 178.2342 | 19.2414 | 1 | 178.2168 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 91.6742 | 1 | 199 | 100.1114 | 1 | 199 | 113.2095 | 1 | 199 | 113.2095 | 1 | 199 | 113.2095 | 1 | 182 | 68.1772 | 1 | 182 | 89.1122 | 1 | 182 | 127.4828 | 1 | 182 | 93.3869 | 1 | 182 | 89.7074 | 1 | 182 | 72.8254 | 1 | 153.6706 | 40.308 | 1 | 154.9905 | 22.8103 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 176.9449 | 1 | 146 | 56.478 | 1 | 146 | 103.2061 | 1 | 146 | 128.8617 | 1 | 146 | 33.9449 | 1 | 146 | 33.9449 | 1 | 146 | 93.4891 | 1 | 170 | 72.0678 | 1 | 170 | 48.9449 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 123.6204 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 121.9882 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 163.0722 | 0 | 1 | 125.3279 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 149.4343 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 178.2342 | 19.2414 | 1 | 178.2168 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 91.6742 | 1 | 199 | 100.1114 | 1 | 199 | 113.2095 | 1 | 199 | 113.2095 | 1 | 199 | 113.2095 | 1 | 182 | 68.1772 | 1 | 182 | 89.1122 | 1 | 182 | 127.4828 | 1 | 182 | 93.3869 | 1 | 182 | 89.7074 | 1 | 182 | 72.8254 | 1 | 153.6706 | 40.308 | 1 | 154.9905 | 22.8103 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 176.9449 | 1 | 146 | 56.478 | 1 | 146 | 103.2061 | 1 | 146 | 128.8617 | 1 | 146 | 33.9449 | 1 | 146 | 33.9449 | 1 | 146 | 93.4891 | 1 | 170 | 72.0678 | 1 | 170 | 48.9449 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 26.0174 | 0 | 1 | 0 | 24.8996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.6645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.2943 | 0 | 1 | 0 | 25.2993 | 1 | 0 | 32.5075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.7505 | 1 | 0 | 26.555 | 1 | 0 | 92.4664 | 1 | 0 | 111.7091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3294 | 55.8646 | 1 | 27.0095 | 0 | 1 | 0 | 70.652 | 1 | 0 | 68.3882 | 1 | 0 | 69.472 | 1 | 0 | 68.5768 | 1 | 0 | 22.7698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.4668 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 68.1466 | 1 | 0 | 91.8771 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 | 84.4389 | 1 | 0 | 87.0636
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 26.0174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.2993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 38.2684 | 1 | 0 | 38.3448 | 1 | 0 | 34.2469 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.6645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.9356 | 1 | 0 | 33.8998 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 38.0255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.1525
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.5075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9421 | 1 | 0 | 26.555 | 1 | 0 | 46.5033 | 1 | 0 | 37.4903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.8628 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2275 | 1 | 0 | 34.5065 | 1 | 0 | 34.6403 | 1 | 0 | 34.5095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.6411 | 1 | 0 | 38.7196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.7395 | 1 | 0 | 42.484 | 1 | 0 | 43.911
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.2943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.963 | 1 | 0 | 37.0357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0018 | 1 | 27.0095 | 0 | 1 | 0 | 35.4245 | 1 | 0 | 33.8817 | 1 | 0 | 34.8316 | 1 | 0 | 34.0673 | 1 | 0 | 22.7698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.235 | 1 | 0 | 41.9549 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 15.2027 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 17.0616 | 1 | 0 | 14.9347 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 15.8297 | 1 | 0 | 19.9935 | 1 | 0 | 14.9998 | 1 | 0 | 14.9992 | 1 | 0 | 12.9521 | 1 | 0 | 12.0584 | 1 | 0 | 11.6911 | 1 | 0 | 11.444 | 1 | 0 | 11.444 | 1 | 0 | 11.444 | 1 | 0 | 12.178 | 1 | 0 | 11.4687 | 1 | 0 | 11.4066 | 1 | 0 | 13.8469 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.8964 | 1 | 0 | 11.3846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0139 | 1 | 0 | 12.1689 | 1 | 0 | 12.0897 | 1 | 0 | 12.1544 | 1 | 0 | 11.4911 | 1 | 0 | 11.7841 | 1 | 0 | 13.3437 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.2897 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.3312 | 1 | 0 | 12.7518
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 15.2027 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 17.0616 | 1 | 0 | 14.9347 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 15.8297 | 1 | 0 | 19.9935 | 1 | 0 | 14.9998 | 1 | 0 | 14.9992 | 1 | 0 | 12.9521 | 1 | 0 | 12.0584 | 1 | 0 | 11.6911 | 1 | 0 | 11.444 | 1 | 0 | 11.444 | 1 | 0 | 11.444 | 1 | 0 | 12.178 | 1 | 0 | 11.4687 | 1 | 0 | 11.4066 | 1 | 0 | 13.8469 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.8964 | 1 | 0 | 11.3846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0139 | 1 | 0 | 12.1689 | 1 | 0 | 12.0897 | 1 | 0 | 12.1544 | 1 | 0 | 11.4911 | 1 | 0 | 11.7841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11.2897 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.3312 | 1 | 0 | 12.7518
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.3437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.1272 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2371 | 1 | 0 | 83.8168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5815 | 1 | 0 | 86.1206 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.5318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.169 | 1 | 0 | 73.4606 | 1 | 0 | 85.0391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 82.9556
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.1272 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2371 | 1 | 0 | 83.8168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5815 | 1 | 0 | 86.1206 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.5318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.169 | 1 | 0 | 73.4606 | 1 | 0 | 85.0391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 82.9556
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 18.5279 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0253 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 19.6988 | 1 | 0 | 26.0519 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0547 | 1 | 0 | 22.7498 | 1 | 0 | 20.0891 | 1 | 0 | 18.6925 | 1 | 0 | 17.6856 | 1 | 0 | 17.6856 | 1 | 0 | 17.6856 | 1 | 0 | 20.5122 | 1 | 0 | 17.7885 | 1 | 0 | 17.5291 | 1 | 0 | 24.6456 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.4826 | 1 | 0 | 17.4389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9134 | 1 | 0 | 20.4566 | 1 | 0 | 20.183 | 1 | 0 | 20.4072 | 1 | 0 | 17.8792 | 1 | 0 | 19.0541 | 1 | 0 | 23.6454 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.0746 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.9923 | 1 | 0 | 22.229
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 18.5279 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0253 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 19.6988 | 1 | 0 | 26.0519 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0547 | 1 | 0 | 22.7498 | 1 | 0 | 20.0891 | 1 | 0 | 18.6925 | 1 | 0 | 17.6856 | 1 | 0 | 17.6856 | 1 | 0 | 17.6856 | 1 | 0 | 20.5122 | 1 | 0 | 17.7885 | 1 | 0 | 17.5291 | 1 | 0 | 24.6456 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 19.4826 | 1 | 0 | 17.4389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9134 | 1 | 0 | 20.4566 | 1 | 0 | 20.183 | 1 | 0 | 20.4072 | 1 | 0 | 17.8792 | 1 | 0 | 19.0541 | 1 | 0 | 23.6454 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.0746 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.9923 | 1 | 0 | 22.229
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 164.0861 | 1 | 0 | 146.3698 | 1 | 0 | 164.0861 | 1 | 0 | 164.0861 | 1 | 0 | 138.8728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164.0861 | 1 | 0 | 162.6391 | 1 | 0 | 139.5324 | 1 | 0 | 164.0861 | 1 | 0 | 164.0861 | 1 | 0 | 164.0861 | 1 | 0 | 154.7211 | 1 | 0 | 167.3996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 73.3079 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 69.5539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 81.4478 | 1 | 0 | 69.8843 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 77.4871 | 1 | 0 | 83.8282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 73.0619 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 69.3189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 81.1913 | 1 | 0 | 69.6481 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 77.234 | 1 | 0 | 83.5714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 20.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 20.3472 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 6.9278 | 102.8566 | 1 | 20.3778 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.7658 | 0 | 1 | 20.7832 | 0 | 1 | 0 | 120.4812 | 1 | 0 | 116.1784 | 1 | 0 | 109.505 | 1 | 0 | 97.6609 | 1 | 0 | 97.6609 | 1 | 0 | 97.6609 | 1 | 0 | 117.1325 | 1 | 0 | 99.6306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113.7956 | 1 | 0 | 93.0039 | 1 | 0 | 116.6579 | 1 | 0 | 115.4207 | 1 | 0 | 116.9863 | 1 | 0 | 116.2553 | 1 | 0 | 116.8616 | 1 | 0 | 100.6909 | 1 | 0 | 101.3864 | 1 | 0 | 89.9719 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 20.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 20.3472 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 6.9278 | 102.8566 | 1 | 20.3778 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 20.5657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.7658 | 0 | 1 | 20.7832 | 0 | 1 | 0 | 120.4812 | 1 | 0 | 116.1784 | 1 | 0 | 109.505 | 1 | 0 | 97.6609 | 1 | 0 | 97.6609 | 1 | 0 | 97.6609 | 1 | 0 | 117.1325 | 1 | 0 | 99.6306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113.7956 | 1 | 0 | 93.0039 | 1 | 0 | 116.6579 | 1 | 0 | 115.4207 | 1 | 0 | 116.9863 | 1 | 0 | 116.2553 | 1 | 0 | 116.8616 | 1 | 0 | 100.6909 | 1 | 0 | 101.3864 | 1 | 0 | 89.9719 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 204.9999 |  | 170 | 205.0000
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 15 de Enero del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
15/01/2025 | 00:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 01:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 01:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 02:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 02:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 03:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 03:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 04:00 | 0
15/01/2025 | 04:30 | 0
15/01/2025 | 05:00 | 0
15/01/2025 | 05:30 | 0
15/01/2025 | 06:00 | 0
15/01/2025 | 06:30 | 0
15/01/2025 | 07:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 07:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 08:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 08:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 09:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 09:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 10:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 10:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 11:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 11:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 12:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 12:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 13:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 13:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 14:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 14:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 15:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 15:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 16:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 16:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 17:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 17:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 18:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 18:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 19:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 19:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 20:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 20:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 21:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 21:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 22:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 22:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 23:00 | 0 | 0
15/01/2025 | 23:30 | 0 | 0
15/01/2025 | 00:00 | 0 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2025-01-15 00:30 | 89.8239 | 89.9839 | 89.8828 | 89.8239 | 90.2529 | 98.0868 | 97.6705 | 98.2852 | 90.2794 | 90.7178 | 97.7289 | 97.0044 | 94.2398 | 89.3101 | 98.1575 | 91.231 | 92.7399 | 84.0768 | 84.7748 | 91.433 | 90.7384 | 87.1358 | 89.1603 | 98.4951 | 87.0302 | 91.2078 | 90.8565 | 90.5102 | 85.0306 | 90.5062 | 91.0541 | 91.2511 | 91.2858 | 84.0318 | 91.6504 | 86.8194 | 87.2809 | 96.707 | 85.9191 | 79.7946 | 80.1572 | 98.1094 | 93.1139 | 91.2734 | 94.0335 | 91.0998 | 85.5864 | 86.0247 | 93.9939 | 90.253 | 89.9921 | 89.9921 | 89.9921 | 89.5471 | 89.9921 | 96.5507 | 96.0738 | 96.0738 | 96.0738 | 87.4017 | 87.9606 | 92.4584 | 92.233 | 92.0496 | 89.9737 | 95.3595 | 84.0776 | 84.186 | 91.5001 | 86.4373 | 93.9498 | 96.967 | 92.5829 | 92.5829 | 92.6789 | 91.7048 | 91.7576 | 92.0253 | 91.6979 | 91.1051 | 91.8902 | 93.9498 | 89.8905 | 90.1846 | 92.5163 | 92.8829 | 95.988 | 93.7177 | 94.2839 | 88.6636 | 87.2205 | 95.7037 | 88.1438 | 88.5698 | 89.1984 | 88.4996 | 88.9567 | 102.0327 | 87.5352 | 89.478 | 89.753 | 92.1642 | 98.4981 | 98.7426 | 96.967 | 96.2495 | 92.0736 | 92.5829 | 91.0895 | 93.3889 | 98.3123 | 98.0729 | 89.3429 | 96.0921 | 94.3398 | 89.9512 | 81.3817 | 94.0645 | 89.287 | 89.6364 | 89.038 | 97.3669 | 97.5966 | 86.7111 | 83.7124 | 82.4886 | 88.4311 | 92.4858 | 92.6807 | 87.8582 | 88.4203 | 89.6079 | 88.8435 | 100.8845 | 98.6366 | 98.6366 | 88.8675 | 96.6938 | 97.0931 | 96.967 | 88.7247 | 92.2727 | 97.2921 | 90.2621 | 90.2533 | 92.1711 | 87.4052 | 86.6314 | 88.286 | 90.8284 | 85.948 | 84.8874 | 88.3689 | 88.7673 | 88.934 | 91.045 | 88.3364 | 96.0666 | 91.0977 | 92.8502 | 99.613 | 84.7697 | 85.3287 | 88.6131 | 92.5193 | 92.6898 | 92.4795 | 92.6789 | 95.8867 | 95.8867 | 92.8316 | 92.8316 | 92.8316 | 97.9774 | 97.7862 | 90.9946 | 90.7602 | 90.2243 | 91.8001 | 88.5579 | 93.9498 | 93.9498 | 97.6902 | 86.9997 | 96.6938 | 96.2495 | 101.994 | 88.0243 | 101.994 | 95.8867 | 90.4568 | 93.9492 | 84.0346 | 90.9528 | 81.1199 | 80.9121 | 88.337 | 96.3661 | 96.2905 | 96.1144 | 90.9528 | 90.9528 | 90.9528 | 95.8962 | 96.0913 | 96.0913 | 96.0913 | 89.3217 | 99.0471 | 98.7552 | 93.673 | 98.5972 | 93.0966 | 85.8086 | 96.1789 | 90.8648 | 91.015 | 87.8337 | 88.8182 | 80.7268 | 82.0873 | 82.5584 | 93.5709 | 90.8872 | 97.1481
2025-01-15 01:00 | 91.2685 | 91.4227 | 91.3235 | 91.2685 | 91.1518 | 99.2245 | 98.8238 | 99.4108 | 91.0511 | 92.1016 | 98.75 | 98.0035 | 95.1291 | 90.0856 | 99.2845 | 91.9922 | 93.6683 | 85.0586 | 85.7582 | 92.3918 | 91.6632 | 88.1868 | 90.2051 | 99.4955 | 88.0001 | 91.7722 | 91.8172 | 91.4317 | 86.8621 | 91.4069 | 91.9647 | 92.1758 | 92.2079 | 85.5542 | 92.6146 | 87.8198 | 88.2801 | 97.7364 | 87.2768 | 83.1226 | 83.3923 | 99.127 | 94.0449 | 92.2197 | 94.9026 | 92.0136 | 85.8937 | 86.4042 | 94.8476 | 91.1949 | 90.9114 | 90.9114 | 90.9114 | 90.4262 | 90.9114 | 97.489 | 97.0169 | 97.0169 | 97.0169 | 88.6311 | 89.1176 | 93.3694 | 93.1464 | 92.4366 | 90.5292 | 96.2399 | 85.6021 | 85.7125 | 92.3527 | 87.4018 | 94.7981 | 98.0428 | 92.8495 | 92.8495 | 94.0228 | 92.6413 | 92.2502 | 92.7928 | 92.4667 | 92.0949 | 93.0588 | 94.7981 | 90.8375 | 91.1274 | 93.6279 | 93.6211 | 96.8196 | 94.5377 | 95.118 | 89.4735 | 88.1915 | 96.7999 | 89.126 | 89.3391 | 90.7178 | 90.2039 | 90.3084 | 103.0689 | 88.6053 | 90.0359 | 90.4088 | 92.7224 | 99.5875 | 99.8334 | 98.0428 | 97.3107 | 92.3115 | 92.8495 | 92.0114 | 94.3427 | 99.3473 | 99.1122 | 90.2191 | 96.9185 | 95.2154 | 90.9537 | 82.8966 | 94.9479 | 90.1918 | 90.5485 | 89.803 | 98.4385 | 98.6601 | 87.4044 | 85.0365 | 83.7933 | 89.9862 | 93.6448 | 93.8477 | 89.0166 | 89.5296 | 90.4315 | 89.7411 | 101.9091 | 99.6491 | 99.6491 | 89.617 | 97.7661 | 98.1755 | 98.0428 | 89.6736 | 93.3801 | 98.094 | 91.2041 | 91.1952 | 93.0982 | 88.765 | 88.0032 | 89.4861 | 92.3754 | 88.0132 | 86.924 | 89.3623 | 89.7429 | 89.9022 | 92.0586 | 89.8451 | 96.9055 | 92.0329 | 93.7319 | 100.4293 | 85.6607 | 86.2181 | 89.8151 | 93.6299 | 94.0339 | 93.8303 | 94.0228 | 96.9517 | 96.9517 | 93.5712 | 93.5712 | 93.5712 | 99.0127 | 98.8211 | 92.2377 | 91.997 | 91.2063 | 92.574 | 89.5914 | 94.7981 | 94.7981 | 98.7119 | 87.9694 | 97.7661 | 97.3107 | 103.0298 | 88.9093 | 103.0298 | 96.9517 | 91.3654 | 95.1609 | 85.8619 | 91.866 | 81.8609 | 81.6512 | 89.1095 | 97.3043 | 97.3206 | 97.1529 | 91.866 | 91.866 | 91.866 | 96.7117 | 96.9136 | 96.9136 | 96.9136 | 90.7604 | 100.0742 | 99.784 | 94.9426 | 99.7103 | 93.9963 | 86.6713 | 97.0095 | 91.7797 | 91.9335 | 89.3782 | 89.8899 | 81.4643 | 83.896 | 84.3711 | 94.4161 | 91.8411 | 97.9523
2025-01-15 01:30 | 88.664 | 88.8094 | 88.7175 | 88.664 | 89.4495 | 97.4044 | 96.9925 | 97.5969 | 89.649 | 89.4997 | 97.0408 | 96.2881 | 92.853 | 87.8012 | 97.4919 | 90.1943 | 91.4508 | 83.221 | 83.9107 | 90.2375 | 89.9767 | 86.4505 | 88.4322 | 97.8782 | 86.4704 | 90.8551 | 90.0854 | 89.7606 | 84.3063 | 89.3135 | 89.8576 | 90.0691 | 90.0874 | 83.3234 | 90.4417 | 86.2319 | 86.691 | 95.9886 | 85.2436 | 78.9976 | 79.3615 | 97.2929 | 92.4725 | 90.6993 | 93.2862 | 90.278 | 85.0591 | 85.4551 | 92.6631 | 89.5472 | 89.2712 | 89.2712 | 89.2712 | 88.7985 | 89.2712 | 95.8893 | 95.368 | 95.368 | 95.368 | 86.7361 | 87.2933 | 91.3512 | 91.1504 | 91.9706 | 89.7652 | 94.4629 | 83.35 | 83.4575 | 90.7882 | 85.3444 | 92.6252 | 96.2823 | 92.6656 | 92.6656 | 91.2613 | 90.6236 | 91.5682 | 90.9451 | 90.6395 | 90.1565 | 91.5635 | 92.6252 | 89.2289 | 89.4871 | 92.0286 | 91.4754 | 94.2127 | 92.4261 | 92.9619 | 87.8413 | 86.1226 | 94.505 | 87.3343 | 88.1791 | 88.7174 | 87.4138 | 88.6173 | 101.3936 | 87.0125 | 88.9299 | 89.1425 | 92.4262 | 97.7749 | 98.0144 | 96.2823 | 95.5602 | 92.1353 | 92.6656 | 90.2993 | 92.2879 | 97.578 | 97.3491 | 88.5919 | 94.3066 | 93.0028 | 88.8028 | 80.6868 | 92.7655 | 88.569 | 88.917 | 88.1839 | 96.6673 | 96.8859 | 85.8048 | 83.0531 | 81.8389 | 87.5108 | 92.1244 | 92.3194 | 87.1396 | 87.6977 | 88.7297 | 87.9844 | 100.2526 | 97.7928 | 97.7928 | 88.4618 | 96.0103 | 96.4102 | 96.2823 | 87.8492 | 92.2636 | 95.4334 | 89.5563 | 89.5475 | 91.3365 | 86.7001 | 85.9479 | 87.5885 | 90.3385 | 85.1884 | 84.1078 | 87.4631 | 87.8746 | 88.0468 | 89.8989 | 87.2175 | 94.4528 | 90.3358 | 91.6606 | 97.937 | 84.0534 | 84.6086 | 87.9107 | 92.0289 | 91.272 | 91.0797 | 91.2613 | 95.1965 | 95.1965 | 91.6848 | 91.6848 | 91.6848 | 97.2593 | 97.0695 | 91.8778 | 91.6991 | 89.3142 | 90.7396 | 87.4449 | 92.6252 | 92.6252 | 96.8955 | 86.4401 | 96.0103 | 95.5602 | 101.3551 | 87.3 | 101.3551 | 95.1965 | 89.6274 | 93.5709 | 83.2944 | 90.1381 | 80.3676 | 80.1617 | 87.5302 | 95.7405 | 95.5928 | 95.4175 | 90.1381 | 90.1381 | 90.1381 | 94.1115 | 94.3111 | 94.3111 | 94.3111 | 88.1749 | 98.3561 | 98.056 | 92.3237 | 97.9055 | 91.9363 | 85.1025 | 94.4949 | 90.0469 | 90.1967 | 86.9196 | 88.1473 | 79.9782 | 81.3722 | 81.8365 | 92.2307 | 90.107 | 95.299
2025-01-15 02:00 | 87.9877 | 88.1302 | 88.0405 | 87.9877 | 88.7746 | 96.5543 | 96.1432 | 96.7481 | 88.9532 | 88.8281 | 96.2242 | 95.471 | 92.4693 | 88.7304 | 96.6215 | 89.3714 | 91.088 | 82.3522 | 83.0406 | 89.9132 | 89.3232 | 85.8976 | 87.8109 | 97.0975 | 85.8001 | 90.0873 | 89.426 | 89.1144 | 83.8038 | 89.0704 | 89.6137 | 89.8201 | 89.8416 | 82.8344 | 90.1113 | 85.5737 | 86.0288 | 95.2249 | 84.6575 | 78.8815 | 79.2201 | 96.5014 | 91.7783 | 90.0136 | 92.6582 | 89.5972 | 83.1063 | 83.6245 | 92.6128 | 88.8899 | 88.6121 | 88.6121 | 88.6121 | 88.1365 | 88.6121 | 95.2156 | 94.6594 | 94.6594 | 94.6594 | 86.1306 | 86.6707 | 90.9746 | 90.7814 | 91.1325 | 88.9829 | 93.6453 | 82.8652 | 82.9721 | 90.0118 | 85.0061 | 92.5617 | 95.4707 | 91.7823 | 91.7823 | 90.5314 | 90.3263 | 90.7604 | 90.1116 | 89.8142 | 89.8801 | 90.7785 | 92.5617 | 88.5773 | 88.8309 | 91.2942 | 91.195 | 96.0558 | 92.2926 | 92.8228 | 86.7386 | 85.7772 | 94.1191 | 86.7063 | 87.4524 | 87.8764 | 86.7945 | 87.9591 | 100.5849 | 86.3476 | 88.3882 | 88.5785 | 91.5809 | 96.9465 | 97.186 | 95.4707 | 94.7725 | 91.2707 | 91.7823 | 89.6271 | 91.9851 | 96.7366 | 96.5153 | 87.9348 | 96.1556 | 93.2136 | 88.4418 | 80.2971 | 92.8775 | 87.9095 | 88.2577 | 87.0545 | 95.8568 | 96.0778 | 85.0572 | 82.4823 | 81.2765 | 86.8513 | 91.3611 | 91.5507 | 86.5527 | 87.0959 | 87.9183 | 86.9902 | 99.453 | 96.9911 | 96.9911 | 87.7334 | 95.2071 | 95.5936 | 95.4707 | 87.2106 | 91.4972 | 97.331 | 88.8988 | 88.8902 | 90.6485 | 86.1056 | 85.3575 | 86.9638 | 89.4821 | 84.6894 | 83.6403 | 86.5857 | 86.9796 | 87.1445 | 89.5385 | 86.5652 | 95.4564 | 89.6742 | 91.2559 | 98.8037 | 83.4356 | 83.9856 | 87.2735 | 91.2942 | 90.5421 | 90.3536 | 90.5314 | 94.4201 | 94.4201 | 90.8079 | 90.8079 | 90.8079 | 96.426 | 96.2412 | 91.0921 | 90.965 | 88.3928 | 89.917 | 87.057 | 92.5617 | 92.5617 | 96.112 | 85.7701 | 95.2071 | 94.7725 | 100.5467 | 86.5102 | 100.5467 | 94.4201 | 88.9504 | 92.7737 | 82.7984 | 89.4632 | 79.3587 | 79.1554 | 86.7468 | 95.0908 | 94.8321 | 94.6481 | 89.4632 | 89.4632 | 89.4632 | 96.4336 | 96.2405 | 96.2405 | 96.2405 | 87.5049 | 97.5438 | 97.2482 | 91.6322 | 97.0542 | 91.6648 | 84.3326 | 95.7874 | 89.3709 | 89.5185 | 86.2645 | 87.5036 | 78.9742 | 80.8961 | 81.3556 | 92.1768 | 89.4387 | 97.2003
2025-01-15 02:30 | 87.535 | 87.6741 | 87.5875 | 87.535 | 88.3526 | 96.2603 | 95.8556 | 96.4467 | 88.5188 | 88.3358 | 95.8666 | 95.1076 | 92.0465 | 88.8644 | 96.3258 | 89.0167 | 90.6921 | 81.9619 | 82.6497 | 89.5614 | 88.8928 | 85.4248 | 87.367 | 96.7768 | 85.3854 | 89.5842 | 89.0035 | 88.6912 | 83.2574 | 88.7567 | 89.29 | 89.4852 | 89.5185 | 82.347 | 89.7611 | 85.1866 | 85.6385 | 94.9221 | 84.1878 | 78.0914 | 78.4467 | 96.1689 | 91.5199 | 89.7649 | 92.4584 | 89.1602 | 82.7028 | 83.2181 | 92.3902 | 88.4897 | 88.2122 | 88.2122 | 88.2122 | 87.736 | 88.2122 | 94.9052 | 94.374 | 94.374 | 94.374 | 85.6905 | 86.2442 | 90.596 | 90.4234 | 90.5697 | 88.447 | 93.2925 | 82.384 | 82.4903 | 89.65 | 84.6724 | 92.3413 | 95.1674 | 91.1388 | 91.1388 | 90.0195 | 89.8614 | 90.2395 | 89.7532 | 89.4635 | 89.4038 | 90.647 | 92.3413 | 88.1759 | 88.4305 | 91.02 | 90.9783 | 96.4938 | 92.0841 | 92.6146 | 86.3151 | 85.4371 | 93.7451 | 86.2359 | 86.9794 | 87.5712 | 86.2749 | 87.5301 | 100.2526 | 85.918 | 88.058 | 88.2205 | 90.9905 | 96.6554 | 96.9046 | 95.1674 | 94.48 | 90.641 | 91.1388 | 89.201 | 91.5117 | 96.3897 | 96.17 | 87.5352 | 96.6015 | 93.078 | 88.0813 | 79.8015 | 92.7039 | 87.5346 | 87.8704 | 86.6125 | 95.5356 | 95.7426 | 84.6981 | 82.0274 | 80.8283 | 86.4845 | 91.1477 | 91.3402 | 86.0813 | 86.6364 | 87.4795 | 86.575 | 99.1245 | 96.6491 | 96.6491 | 87.2571 | 94.9069 | 95.2916 | 95.1674 | 86.7848 | 91.1576 | 97.7957 | 88.4988 | 88.49 | 90.2022 | 85.6359 | 84.8898 | 86.5148 | 89.1713 | 84.1372 | 83.0815 | 86.1916 | 86.5746 | 86.7349 | 89.1835 | 86.1091 | 95.601 | 89.26 | 90.8619 | 99.0108 | 83.411 | 83.9166 | 86.8259 | 91.02 | 90.0302 | 89.8459 | 90.0195 | 94.1404 | 94.1404 | 90.2833 | 90.2833 | 90.2833 | 96.086 | 95.901 | 90.5896 | 90.4834 | 87.9719 | 89.5724 | 86.6928 | 92.3413 | 92.3413 | 95.7871 | 85.3555 | 94.9069 | 94.48 | 100.2146 | 86.1208 | 100.2146 | 94.1404 | 88.5203 | 92.6098 | 82.2584 | 89.0275 | 78.9713 | 78.7689 | 86.3819 | 94.7761 | 94.5379 | 94.3556 | 89.0275 | 89.0275 | 89.0275 | 96.973 | 96.6963 | 96.6963 | 96.6963 | 87.0591 | 97.204 | 96.9061 | 91.0908 | 96.7492 | 91.3457 | 83.953 | 96.0341 | 88.9306 | 89.0802 | 85.9002 | 87.0923 | 78.5886 | 80.3377 | 80.8027 | 91.9482 | 89.0129 | 97.6634
2025-01-15 03:00 | 87.3445 | 87.4793 | 87.3971 | 87.3445 | 88.3882 | 96.6447 | 96.2401 | 96.827 | 88.5924 | 88.1102 | 96.1502 | 95.4003 | 91.4671 | 87.3729 | 96.6201 | 89.1868 | 90.1665 | 81.9876 | 82.6716 | 89.0582 | 88.9056 | 85.447 | 87.3863 | 97.0243 | 85.5135 | 89.75 | 88.9631 | 88.7062 | 83.2208 | 88.1263 | 88.6642 | 88.8346 | 88.8874 | 82.3484 | 89.2708 | 85.3066 | 85.758 | 95.1646 | 84.17 | 78.0171 | 78.3729 | 96.4335 | 91.752 | 90.0027 | 92.7052 | 89.1544 | 83.3627 | 83.806 | 91.6126 | 88.4791 | 88.2225 | 88.2225 | 88.2225 | 87.7835 | 88.2225 | 95.1093 | 94.5955 | 94.5955 | 94.5955 | 85.766 | 86.3137 | 90.2136 | 90.0435 | 90.8089 | 88.6846 | 93.5391 | 82.3827 | 82.489 | 89.8548 | 84.296 | 91.5742 | 95.4563 | 91.4488 | 91.4488 | 89.7504 | 89.0122 | 90.4187 | 89.8931 | 89.6247 | 88.5143 | 91.1943 | 91.5742 | 88.1196 | 88.4112 | 91.2807 | 90.3284 | 94.2267 | 91.3722 | 91.9634 | 86.4744 | 85.0628 | 93.3521 | 86.219 | 87.1498 | 87.4743 | 86.1084 | 87.5361 | 100.509 | 86.01 | 88.2265 | 88.3776 | 91.349 | 96.9738 | 97.2243 | 95.4563 | 94.7457 | 90.9776 | 91.4488 | 89.1814 | 90.6469 | 96.679 | 96.4581 | 87.5845 | 94.3198 | 92.1457 | 87.6491 | 79.7887 | 91.8611 | 87.5347 | 87.8756 | 86.7712 | 95.8225 | 96.0247 | 84.8811 | 81.8086 | 80.5024 | 86.3696 | 91.5265 | 91.7103 | 86.111 | 86.6616 | 87.8423 | 86.6603 | 99.378 | 96.9224 | 96.9224 | 87.4032 | 95.1875 | 95.5824 | 95.4563 | 86.7636 | 91.561 | 95.4792 | 88.4879 | 88.4793 | 90.1903 | 85.6435 | 84.9112 | 86.5434 | 89.0727 | 84.0333 | 83.0145 | 86.1938 | 86.5942 | 86.7617 | 88.7927 | 85.9262 | 93.9969 | 89.22 | 90.4399 | 97.4314 | 83.9548 | 84.4017 | 86.8547 | 91.2807 | 89.761 | 89.5822 | 89.7504 | 94.3958 | 94.3958 | 90.6215 | 90.6215 | 90.6215 | 96.3787 | 96.1926 | 91.0733 | 90.9213 | 88.0114 | 89.7391 | 86.3165 | 91.5742 | 91.5742 | 96.0448 | 85.4836 | 95.1875 | 94.7457 | 100.4709 | 86.4886 | 100.4709 | 94.3958 | 88.5441 | 92.9745 | 82.2104 | 89.0257 | 79.117 | 78.9143 | 86.5746 | 94.9853 | 94.7778 | 94.6023 | 89.0257 | 89.0257 | 89.0257 | 94.4243 | 94.3783 | 94.3783 | 94.3783 | 86.8763 | 97.4787 | 97.1789 | 90.7238 | 97.1298 | 90.8435 | 84.3115 | 94.1937 | 88.922 | 89.0689 | 85.7861 | 87.1527 | 78.7336 | 80.2754 | 80.7444 | 91.1729 | 88.978 | 95.3471
2025-01-15 03:30 | 87.2221 | 87.3571 | 87.2729 | 87.2221 | 88.2949 | 96.6365 | 96.2337 | 96.8285 | 88.5024 | 87.9333 | 96.2636 | 95.5123 | 91.1893 | 87.0998 | 96.5839 | 89.2864 | 89.8886 | 81.5832 | 82.2665 | 88.7746 | 88.8375 | 85.4456 | 87.3581 | 97.1805 | 85.5161 | 89.6593 | 88.8672 | 88.6417 | 83.3753 | 87.8383 | 88.3747 | 88.5331 | 88.6005 | 82.3445 | 88.9842 | 85.3158 | 85.7653 | 95.2791 | 84.2587 | 78.1123 | 78.4681 | 96.5826 | 91.8727 | 90.1114 | 92.8122 | 89.0734 | 82.3627 | 82.8788 | 91.363 | 88.4265 | 88.1511 | 88.1511 | 88.1511 | 87.6734 | 88.1511 | 95.2804 | 94.7327 | 94.7327 | 94.7327 | 85.7525 | 86.2987 | 89.7755 | 89.6968 | 90.714 | 88.6234 | 93.6361 | 82.3661 | 82.4724 | 89.8806 | 84.0433 | 91.3275 | 95.4947 | 91.3782 | 91.3782 | 89.6325 | 88.5674 | 90.3289 | 89.9976 | 89.7314 | 88.0293 | 91.5893 | 91.3275 | 88.0786 | 88.3608 | 91.4156 | 90.1703 | 93.9061 | 91.1402 | 91.752 | 85.9804 | 84.8087 | 93.1374 | 86.1849 | 87.1248 | 87.6269 | 86.0974 | 87.3504 | 100.6708 | 85.9544 | 88.131 | 88.2889 | 91.3635 | 96.964 | 97.2055 | 95.4947 | 94.8079 | 90.8629 | 91.3782 | 89.1069 | 90.194 | 96.7792 | 96.5577 | 87.471 | 94.0102 | 91.8715 | 87.3716 | 79.6962 | 91.5833 | 87.534 | 87.8398 | 86.2835 | 95.8766 | 96.0934 | 85.0051 | 82.15 | 80.9783 | 86.2595 | 91.7706 | 91.9576 | 86.0974 | 86.6417 | 87.9089 | 86.2196 | 99.538 | 97.0609 | 97.0609 | 87.3979 | 95.2339 | 95.6118 | 95.4947 | 86.7063 | 91.7919 | 95.21 | 88.4358 | 88.4267 | 90.103 | 85.6902 | 84.9509 | 86.5618 | 89.2281 | 84.1546 | 83.1098 | 85.7854 | 86.1932 | 86.3638 | 88.5275 | 85.8235 | 93.7035 | 89.1483 | 90.0201 | 97.0485 | 83.0262 | 83.5698 | 86.8791 | 91.4156 | 89.6431 | 89.464 | 89.6325 | 94.4679 | 94.4679 | 90.7069 | 90.7069 | 90.7069 | 96.4676 | 96.2816 | 91.3824 | 91.2765 | 87.6098 | 89.8508 | 86.0425 | 91.3275 | 91.3275 | 96.2023 | 85.4863 | 95.2339 | 94.8079 | 100.6326 | 86.5641 | 100.6326 | 94.4679 | 88.4584 | 93.2074 | 82.5021 | 88.9481 | 78.665 | 78.4635 | 86.6539 | 95.1632 | 94.8759 | 94.6901 | 88.9481 | 88.9481 | 88.9481 | 94.1206 | 94.0747 | 94.0747 | 94.0747 | 86.7345 | 97.6035 | 97.3045 | 90.5293 | 97.1346 | 90.5707 | 84.3852 | 93.8935 | 88.835 | 88.983 | 85.6767 | 87.1358 | 78.2839 | 80.5819 | 81.0467 | 90.9268 | 88.8798 | 95.074
2025-01-15 04:00 | 87.9264 | 88.0623 | 87.9774 | 87.9264 | 88.3112 | 96.9025 | 96.5249 | 97.0752 | 88.3534 | 88.6264 | 96.4122 | 95.6602 | 91.7589 | 87.5497 | 96.8512 | 89.3619 | 90.4436 | 82.1104 | 82.7887 | 89.3103 | 88.9151 | 85.5925 | 87.4992 | 97.3103 | 85.5028 | 89.2293 | 88.9465 | 88.7174 | 84.1576 | 88.3888 | 88.9226 | 89.1048 | 89.1511 | 82.8891 | 89.5304 | 85.3301 | 85.7779 | 95.3741 | 84.6357 | 80.0911 | 80.3754 | 96.6951 | 91.9581 | 90.1875 | 92.8967 | 89.1395 | 82.7223 | 83.2411 | 91.8327 | 88.4419 | 88.1559 | 88.1559 | 88.1559 | 87.6584 | 88.1559 | 95.3825 | 94.835 | 94.835 | 94.835 | 85.8102 | 86.3588 | 90.3516 | 90.1695 | 90.0543 | 88.1383 | 93.7602 | 82.917 | 83.0239 | 89.9485 | 84.5467 | 91.7918 | 95.643 | 90.5307 | 90.5307 | 90.3531 | 89.3437 | 89.8056 | 90.09 | 89.8139 | 88.8614 | 91.3331 | 91.7918 | 88.0507 | 88.3681 | 91.3825 | 90.5637 | 94.4108 | 91.5766 | 92.1697 | 86.359 | 85.3118 | 93.6458 | 86.3481 | 86.8842 | 88.2546 | 86.9335 | 87.4004 | 100.8053 | 85.9629 | 88.1403 | 88.3306 | 90.6442 | 97.1327 | 97.3739 | 95.643 | 94.9182 | 90.015 | 90.5307 | 89.1629 | 90.9845 | 96.9361 | 96.7132 | 87.4572 | 94.5114 | 92.3265 | 87.9264 | 80.2758 | 92.0377 | 87.534 | 87.8422 | 86.6305 | 96.0173 | 96.2209 | 85.0301 | 82.5436 | 81.3796 | 86.9497 | 91.6315 | 91.8301 | 86.3171 | 86.8273 | 88.0496 | 86.6383 | 99.671 | 97.1646 | 97.1646 | 87.1589 | 95.368 | 95.7727 | 95.643 | 86.7984 | 91.488 | 95.7201 | 88.4511 | 88.4422 | 90.1741 | 86.0522 | 85.3295 | 86.7708 | 89.8672 | 85.1393 | 84.0952 | 86.2828 | 86.6591 | 86.8166 | 89.0526 | 86.5605 | 94.1873 | 89.2012 | 90.5636 | 97.6616 | 83.0032 | 83.5478 | 87.0637 | 91.3825 | 90.3638 | 90.1834 | 90.3531 | 94.5555 | 94.5555 | 90.8522 | 90.8522 | 90.8522 | 96.6186 | 96.4324 | 90.8394 | 90.7562 | 88.0543 | 89.9325 | 86.6148 | 91.7918 | 91.7918 | 96.3219 | 85.473 | 95.368 | 94.9182 | 100.7671 | 86.692 | 100.7671 | 94.5555 | 88.4972 | 93.0994 | 83.3028 | 89.0151 | 79.0114 | 78.809 | 86.7083 | 95.2645 | 94.9666 | 94.7802 | 89.0151 | 89.0151 | 89.0151 | 94.6225 | 94.5748 | 94.5748 | 94.5748 | 87.4309 | 97.7541 | 97.4498 | 91.2243 | 97.3634 | 90.9993 | 84.5098 | 94.3865 | 88.902 | 89.0521 | 86.3622 | 87.1999 | 78.6286 | 81.3872 | 81.8504 | 91.3932 | 88.9601 | 95.583
2025-01-15 04:30 | 87.239 | 87.3719 | 87.2898 | 87.239 | 88.278 | 96.8181 | 96.3832 | 97.0218 | 88.5843 | 88.0251 | 96.4347 | 95.6833 | 91.7034 | 87.6751 | 96.8834 | 89.4259 | 90.3712 | 81.827 | 82.5115 | 89.2497 | 88.8547 | 85.4413 | 87.3369 | 97.3268 | 85.5626 | 89.9339 | 88.9452 | 88.6538 | 83.2965 | 88.3788 | 88.9272 | 89.1218 | 89.1529 | 82.3047 | 89.4683 | 85.3435 | 85.797 | 95.4412 | 84.1672 | 78.0526 | 78.4095 | 96.7814 | 92.053 | 90.298 | 92.9848 | 89.0997 | 82.5535 | 83.0693 | 91.9503 | 88.4827 | 88.1805 | 88.1805 | 88.1805 | 87.6561 | 88.1805 | 95.4518 | 94.9102 | 94.9102 | 94.9102 | 85.7372 | 86.2931 | 90.3294 | 90.1566 | 91.1876 | 88.9494 | 93.8449 | 82.3388 | 82.445 | 89.9753 | 84.3792 | 91.9181 | 95.6891 | 91.9351 | 91.9351 | 89.6121 | 89.4949 | 90.7432 | 90.1529 | 89.8768 | 89.0597 | 91.4878 | 91.9181 | 88.1619 | 88.4221 | 91.4707 | 90.6912 | 94.6097 | 91.7486 | 92.3297 | 86.1697 | 85.1505 | 93.4419 | 86.1841 | 87.3071 | 87.1518 | 86.0802 | 87.3984 | 100.8224 | 86.0097 | 87.8648 | 88.1397 | 91.8789 | 97.1483 | 97.3917 | 95.6891 | 94.9709 | 91.4022 | 91.9351 | 89.1486 | 91.1385 | 96.9599 | 96.7379 | 87.4361 | 94.7052 | 92.4105 | 87.7896 | 79.7151 | 92.1066 | 87.5343 | 87.8545 | 86.4523 | 96.0829 | 96.308 | 85.0844 | 82.0991 | 80.948 | 86.2677 | 91.7834 | 91.9849 | 86.054 | 86.6079 | 88.0642 | 86.4201 | 99.6879 | 97.2433 | 97.2433 | 87.5842 | 95.4174 | 95.8151 | 95.6891 | 86.6791 | 91.9436 | 95.9098 | 88.492 | 88.483 | 90.1426 | 85.6087 | 84.8555 | 86.4793 | 88.7443 | 84.1043 | 83.0639 | 86.0364 | 86.4143 | 86.5724 | 88.8843 | 85.8402 | 94.3222 | 89.2218 | 90.5187 | 97.7823 | 82.9648 | 83.5137 | 86.7436 | 91.4707 | 89.6226 | 89.4461 | 89.6121 | 94.614 | 94.614 | 90.841 | 90.841 | 90.841 | 96.6501 | 96.4624 | 91.8035 | 91.7189 | 87.821 | 89.9946 | 86.4155 | 91.9181 | 91.9181 | 96.4142 | 85.5326 | 95.4174 | 94.9709 | 100.7841 | 86.7164 | 100.7841 | 94.614 | 88.4463 | 93.2727 | 82.4227 | 88.9672 | 78.8382 | 78.6362 | 86.7546 | 95.3267 | 95.0294 | 94.8401 | 88.9672 | 88.9672 | 88.9672 | 94.8081 | 94.7622 | 94.7622 | 94.7622 | 86.7697 | 97.7729 | 97.4721 | 90.7776 | 97.3467 | 91.0299 | 84.5335 | 94.5399 | 88.8749 | 89.0215 | 85.6849 | 87.1441 | 78.4562 | 80.507 | 80.9704 | 91.5126 | 88.9535 | 95.773
2025-01-15 05:00 | 87.567 | 87.7022 | 87.6192 | 87.567 | 88.307 | 96.7994 | 96.3839 | 96.9917 | 88.4933 | 88.4022 | 96.3555 | 95.6014 | 92.1025 | 87.9703 | 96.82 | 89.5108 | 90.7181 | 82.2128 | 82.896 | 89.5543 | 88.9938 | 85.649 | 87.4627 | 97.1973 | 85.5504 | 89.6967 | 89.077 | 88.7952 | 83.4281 | 88.7133 | 89.2523 | 89.4466 | 89.4768 | 82.3697 | 89.773 | 85.3498 | 85.8033 | 95.3761 | 84.2012 | 78.2365 | 78.5921 | 96.7316 | 91.9591 | 90.2124 | 92.8981 | 89.2253 | 83.4335 | 83.8903 | 92.2602 | 88.5535 | 88.223 | 88.223 | 88.223 | 87.6488 | 88.223 | 95.3139 | 94.8071 | 94.8071 | 94.8071 | 85.8029 | 86.3562 | 90.5699 | 90.3899 | 90.8019 | 88.6739 | 93.8326 | 82.4069 | 82.5132 | 89.9549 | 84.6614 | 92.2291 | 95.624 | 91.4364 | 91.4364 | 89.9804 | 89.8427 | 90.4212 | 90.2548 | 89.9678 | 89.3955 | 91.2779 | 92.2291 | 88.2401 | 88.4943 | 91.4104 | 91.0575 | 94.9439 | 92.0655 | 92.6627 | 86.6388 | 85.4304 | 93.7552 | 86.3904 | 87.1657 | 87.1966 | 86.3396 | 87.633 | 100.6882 | 86.0727 | 88.3125 | 88.4647 | 91.4035 | 97.0923 | 97.3332 | 95.624 | 94.9089 | 90.9278 | 91.4364 | 89.2506 | 91.4927 | 96.9134 | 96.6838 | 87.4199 | 95.0449 | 92.694 | 88.0917 | 79.7556 | 92.3827 | 87.5347 | 87.8758 | 86.927 | 96.0097 | 96.2258 | 85.1922 | 81.972 | 80.7367 | 86.5389 | 91.6594 | 91.8577 | 86.1831 | 86.7356 | 87.9357 | 86.8452 | 99.5552 | 97.1972 | 97.1972 | 87.4512 | 95.3534 | 95.751 | 95.624 | 86.8211 | 91.7045 | 96.2717 | 88.5629 | 88.5537 | 90.2728 | 85.6826 | 84.9144 | 86.5373 | 88.79 | 84.2581 | 83.2309 | 86.4147 | 86.8006 | 86.9621 | 89.1764 | 86.1573 | 94.6387 | 89.3211 | 90.7945 | 98.0939 | 82.9853 | 83.5309 | 86.7756 | 91.4104 | 89.991 | 89.8116 | 89.9804 | 94.5536 | 94.5536 | 90.7052 | 90.7052 | 90.7052 | 96.5943 | 96.4028 | 91.3437 | 91.2191 | 88.2103 | 90.084 | 86.7166 | 92.2291 | 92.2291 | 96.3614 | 85.5205 | 95.3534 | 94.9089 | 100.65 | 86.5933 | 100.65 | 94.5536 | 88.4979 | 93.1185 | 82.5736 | 89.0855 | 79.2674 | 79.0643 | 86.8529 | 95.1745 | 94.9588 | 94.777 | 89.0855 | 89.0855 | 89.0855 | 95.1497 | 95.1028 | 95.1028 | 95.1028 | 87.1073 | 97.7008 | 97.4018 | 91.2502 | 97.3036 | 91.2798 | 84.4136 | 94.8676 | 89.0017 | 89.1493 | 85.9542 | 87.2028 | 78.8833 | 80.6429 | 81.1107 | 91.8211 | 89.0887 | 96.1322
2025-01-15 05:30 | 92.1522 | 92.2991 | 92.2081 | 92.1522 | 92.7347 | 101.6401 | 101.2416 | 101.8218 | 92.7071 | 93.0371 | 101.0996 | 100.3147 | 96.8957 | 92.7841 | 101.6166 | 94.1854 | 95.4326 | 86.4941 | 87.2012 | 94.1963 | 93.4573 | 89.9754 | 91.8639 | 101.8667 | 89.7084 | 93.5763 | 93.5173 | 93.2435 | 87.7496 | 93.3585 | 93.9142 | 94.1311 | 94.1578 | 86.5828 | 94.4206 | 89.5549 | 90.0185 | 100.0079 | 88.5146 | 82.4678 | 82.8309 | 101.3903 | 96.3396 | 94.4838 | 97.2616 | 93.7272 | 87.776 | 88.2464 | 97.0876 | 92.8877 | 92.5654 | 92.5654 | 92.5654 | 92.0077 | 92.5654 | 99.9296 | 99.3589 | 99.3589 | 99.3589 | 90.1246 | 90.6806 | 94.9749 | 94.8683 | 94.3894 | 92.3941 | 98.5492 | 86.6291 | 86.7408 | 94.4265 | 89.0678 | 97.0478 | 100.3081 | 94.8401 | 94.8401 | 94.774 | 94.6014 | 94.1487 | 94.9545 | 94.6495 | 94.1247 | 95.3245 | 97.0478 | 92.4798 | 92.8107 | 95.7244 | 96.0175 | 100.3024 | 96.8382 | 97.5303 | 91.0774 | 89.8621 | 98.6852 | 90.8791 | 91.1155 | 91.5399 | 90.8836 | 92.0242 | 105.5253 | 90.3182 | 92.8254 | 92.9568 | 94.8787 | 101.8869 | 102.1664 | 100.3081 | 99.5417 | 94.3081 | 94.8401 | 93.7123 | 96.3388 | 101.6366 | 101.4031 | 91.7858 | 100.4037 | 97.5568 | 92.6529 | 83.8266 | 97.1963 | 91.8275 | 92.1932 | 91.4001 | 100.6985 | 100.9092 | 89.6548 | 86.4484 | 85.2955 | 90.9924 | 95.8247 | 96.0289 | 90.5731 | 91.1304 | 92.1742 | 91.2884 | 104.3379 | 101.8531 | 101.8531 | 91.442 | 100.0159 | 100.449 | 100.3081 | 91.3381 | 95.5648 | 101.721 | 92.8974 | 92.888 | 94.8211 | 90.0167 | 89.2176 | 90.8772 | 93.2126 | 88.6517 | 87.5685 | 90.8437 | 91.2406 | 91.4066 | 93.8025 | 90.6577 | 99.8125 | 93.7445 | 95.2173 | 103.5332 | 87.1991 | 87.7615 | 91.1215 | 95.7244 | 94.7852 | 94.5907 | 94.774 | 99.1565 | 99.1565 | 94.733 | 94.733 | 94.733 | 101.3098 | 101.1183 | 94.8676 | 94.6984 | 92.7214 | 94.7608 | 91.2055 | 97.0478 | 97.0478 | 101.0225 | 89.6773 | 100.0096 | 99.5417 | 105.4853 | 90.88 | 105.4853 | 99.1565 | 92.9504 | 97.3697 | 86.8873 | 93.5746 | 83.3284 | 83.1149 | 91.2609 | 99.7771 | 99.5789 | 99.3931 | 93.5746 | 93.5746 | 93.5746 | 100.5046 | 100.4533 | 100.4533 | 100.4533 | 91.6543 | 102.4993 | 102.2016 | 96.0418 | 102.1289 | 95.9204 | 88.5924 | 100.111 | 93.4829 | 93.6388 | 90.3776 | 91.5351 | 82.9246 | 84.9328 | 85.4045 | 96.6301 | 93.5385 | 101.5699
2025-01-15 06:00 | 88.7696 | 88.9061 | 88.8234 | 88.7696 | 89.2256 | 96.9892 | 96.5672 | 97.1821 | 89.3946 | 89.5708 | 96.5489 | 95.7894 | 93.0267 | 88.868 | 97.0301 | 89.6147 | 91.6832 | 83.2935 | 83.9359 | 90.5195 | 89.7688 | 86.4172 | 88.274 | 97.394 | 86.1932 | 90.5529 | 89.8196 | 89.565 | 84.6357 | 89.646 | 90.1896 | 90.3919 | 90.4231 | 83.2627 | 90.7357 | 85.998 | 86.4526 | 95.5913 | 85.0722 | 80.3064 | 80.6104 | 96.3807 | 92.1811 | 90.427 | 93.041 | 90.0192 | 83.5973 | 84.1185 | 93.1925 | 89.3016 | 89.0318 | 89.0318 | 89.0318 | 88.5698 | 89.0318 | 95.5743 | 95.0512 | 95.0512 | 95.0512 | 86.658 | 87.1619 | 91.3747 | 91.2139 | 91.6221 | 89.4232 | 93.9475 | 83.2868 | 83.3943 | 90.2978 | 85.5673 | 93.151 | 95.8632 | 92.2934 | 92.2934 | 91.2052 | 90.826 | 91.2323 | 90.3579 | 90.0605 | 90.3008 | 91.612 | 93.151 | 88.9458 | 89.2344 | 91.8454 | 92.1594 | 95.8493 | 92.9326 | 93.6028 | 87.2503 | 86.3474 | 94.8401 | 87.2059 | 87.8522 | 87.6496 | 87.766 | 88.1101 | 100.892 | 86.6776 | 88.9506 | 89.1443 | 92.1929 | 97.329 | 97.6051 | 95.8632 | 95.1838 | 91.7704 | 92.2934 | 90.0786 | 92.4941 | 97.0952 | 96.8697 | 88.3669 | 95.9546 | 93.6065 | 89.0626 | 80.5988 | 93.2878 | 88.328 | 88.6768 | 87.5044 | 96.2116 | 96.4072 | 85.2628 | 82.9408 | 81.7557 | 87.7059 | 92.0354 | 92.2354 | 87.0644 | 87.5866 | 87.8537 | 87.5334 | 99.7567 | 96.8264 | 96.8264 | 88.1461 | 95.594 | 95.9895 | 95.8632 | 87.7153 | 92.1112 | 97.2521 | 89.3104 | 89.3018 | 91.0596 | 86.6028 | 85.7749 | 87.3845 | 89.2512 | 85.6653 | 84.5859 | 87.2477 | 87.5779 | 87.7161 | 90.1337 | 87.4243 | 95.5972 | 90.1186 | 91.6077 | 99.2103 | 83.8664 | 84.4166 | 87.629 | 91.8454 | 91.2159 | 91.0349 | 91.2052 | 94.8642 | 94.8642 | 90.2783 | 90.2783 | 90.2783 | 96.7863 | 96.5998 | 92.0083 | 91.9046 | 88.9716 | 90.1649 | 87.6899 | 93.151 | 93.151 | 96.2949 | 86.1631 | 95.4168 | 95.1838 | 100.8537 | 86.6268 | 100.8537 | 94.8642 | 89.4124 | 93.5553 | 83.799 | 89.8978 | 79.8269 | 79.6224 | 86.9614 | 95.4164 | 95.2458 | 95.0706 | 89.8978 | 89.8978 | 89.8978 | 96.0721 | 96.0221 | 96.0221 | 96.0221 | 88.3122 | 97.9325 | 97.6319 | 92.2366 | 97.5053 | 92.1567 | 84.4462 | 95.8116 | 89.7786 | 89.9282 | 87.1134 | 87.9528 | 79.4401 | 81.8768 | 82.3418 | 92.7608 | 89.8316 | 97.1055
2025-01-15 06:30 | 89.7476 | 89.8958 | 89.8031 | 89.7476 | 89.5171 | 96.2004 | 95.7938 | 96.3688 | 89.4908 | 90.5288 | 96.0764 | 95.3207 | 93.7858 | 89.2895 | 96.2869 | 89.8019 | 92.3549 | 83.7525 | 84.4176 | 91.0999 | 90.1177 | 86.7925 | 88.6679 | 96.7514 | 86.326 | 90.3572 | 90.1663 | 89.9054 | 85.5623 | 90.1747 | 90.7301 | 90.9286 | 90.9704 | 84.0133 | 91.3165 | 86.1743 | 86.6146 | 94.8879 | 85.6508 | 82.356 | 82.5918 | 94.4136 | 91.6657 | 89.9573 | 92.5226 | 90.4063 | 84.1575 | 84.6826 | 93.755 | 89.5482 | 89.277 | 89.277 | 89.277 | 88.8123 | 89.277 | 94.9542 | 94.5029 | 94.5029 | 94.5029 | 87.0549 | 87.5075 | 91.9343 | 91.7359 | 91.1618 | 89.0995 | 93.7997 | 84.0631 | 84.1716 | 90.2076 | 86.2196 | 93.7096 | 95.1167 | 91.6622 | 91.6622 | 92.3925 | 91.2759 | 90.9207 | 90.6296 | 90.267 | 90.715 | 91.2507 | 93.7096 | 89.1805 | 89.4788 | 91.6112 | 92.8591 | 96.248 | 93.4707 | 94.1593 | 87.8381 | 86.9785 | 95.4747 | 87.466 | 87.7689 | 87.9819 | 88.7875 | 88.3925 | 100.2263 | 86.8883 | 89.241 | 89.4564 | 91.6548 | 96.4773 | 96.764 | 95.1167 | 94.5484 | 91.0898 | 91.6622 | 90.4228 | 92.9522 | 96.5921 | 96.3476 | 88.6091 | 96.3501 | 94.1109 | 89.6695 | 81.381 | 93.7976 | 88.5594 | 88.915 | 88.0883 | 95.3926 | 95.5429 | 85.3587 | 83.5469 | 82.3777 | 88.5349 | 91.7348 | 91.9296 | 87.555 | 88.0353 | 87.7572 | 88.1425 | 99.0985 | 94.8636 | 94.8636 | 88.0931 | 94.8553 | 95.2431 | 95.1167 | 88.0738 | 91.791 | 97.6894 | 89.5572 | 89.5485 | 91.45 | 87.163 | 86.3427 | 87.8198 | 89.5896 | 86.7254 | 85.6845 | 87.8454 | 88.1934 | 88.3391 | 90.7924 | 88.3799 | 96.0514 | 90.4304 | 92.1198 | 99.9126 | 84.1833 | 84.7247 | 88.0596 | 91.6112 | 92.4034 | 92.2077 | 92.3925 | 94.3148 | 94.3148 | 90.4946 | 90.4946 | 90.4946 | 96.2239 | 96.0367 | 91.6282 | 91.5193 | 89.6013 | 90.3505 | 88.3214 | 93.7096 | 93.7096 | 95.0372 | 86.2961 | 94.245 | 94.5484 | 100.1883 | 86.3266 | 100.1883 | 94.3148 | 89.7395 | 93.2343 | 84.7573 | 90.2699 | 80.3646 | 80.1587 | 86.9827 | 94.728 | 94.6616 | 94.5127 | 90.2699 | 90.2699 | 90.2699 | 96.472 | 96.4231 | 96.4231 | 96.4231 | 89.2553 | 97.4117 | 97.1067 | 93.2379 | 96.672 | 92.6813 | 84.1536 | 96.2469 | 90.161 | 90.3111 | 87.9368 | 88.2337 | 79.9753 | 82.8546 | 83.3147 | 93.1133 | 90.1874 | 97.5385
2025-01-15 07:00 | 91.5599 | 91.7298 | 91.6245 | 91.5599 | 90.8832 | 96.0497 | 95.6042 | 96.2354 | 90.9907 | 92.3226 | 96.3437 | 95.5677 | 95.4552 | 90.7103 | 96.4052 | 90.4976 | 93.9017 | 84.7993 | 85.5049 | 92.5272 | 91.4451 | 87.9452 | 89.9526 | 96.9131 | 87.4511 | 92.1853 | 91.4436 | 91.2276 | 86.8932 | 91.5955 | 92.16 | 92.3598 | 92.4011 | 85.3323 | 92.7496 | 87.2337 | 87.6862 | 94.9912 | 87.0431 | 83.7563 | 83.9897 | 93.1641 | 91.8614 | 90.1729 | 92.8241 | 91.7558 | 85.6487 | 86.1586 | 95.2615 | 90.784 | 90.5473 | 90.5473 | 90.5473 | 90.1452 | 90.5473 | 95.0423 | 94.7065 | 94.7065 | 94.7065 | 88.2371 | 88.6778 | 93.2303 | 93.0552 | 93.1517 | 90.8961 | 94.3277 | 85.3602 | 85.4703 | 90.9777 | 87.3817 | 95.2145 | 95.2532 | 93.9806 | 93.9806 | 94.5895 | 92.7522 | 92.7754 | 91.3947 | 90.9778 | 92.1356 | 92.041 | 95.2145 | 90.3873 | 90.7091 | 92.3917 | 94.4286 | 97.7191 | 94.9671 | 95.6859 | 89.2248 | 88.183 | 96.8927 | 88.6496 | 89.2271 | 89.3196 | 90.4255 | 89.4453 | 100.3938 | 88.0213 | 90.8055 | 90.9375 | 93.6587 | 96.5282 | 96.8374 | 95.2532 | 94.798 | 93.3887 | 93.9806 | 91.7649 | 94.4556 | 96.8953 | 96.627 | 89.9362 | 97.8293 | 95.5624 | 91.039 | 82.7522 | 95.2352 | 89.8138 | 90.1773 | 89.4954 | 95.5059 | 95.6575 | 85.8988 | 85.4124 | 84.4914 | 90.0714 | 92.5713 | 92.7744 | 88.8408 | 89.3206 | 88.0796 | 89.52 | 99.2641 | 93.6258 | 93.6258 | 89.5792 | 95.0014 | 95.3761 | 95.2532 | 89.3848 | 92.9982 | 99.1954 | 90.7925 | 90.7842 | 92.8046 | 88.4567 | 87.6553 | 89.0863 | 90.9517 | 88.064 | 87.0519 | 89.1399 | 89.541 | 89.7088 | 92.0497 | 90.0771 | 97.5705 | 91.7297 | 93.4449 | 101.54 | 85.3508 | 85.9115 | 89.3345 | 92.3917 | 94.6007 | 94.378 | 94.5895 | 94.66 | 94.66 | 91.1621 | 91.1621 | 91.1621 | 96.4748 | 96.2823 | 93.3694 | 93.3232 | 90.9681 | 91.0439 | 89.6432 | 95.2145 | 95.2145 | 94.5596 | 87.4204 | 93.9197 | 94.798 | 100.3557 | 86.4523 | 100.3557 | 94.66 | 91.1174 | 94.2224 | 86.0535 | 91.6233 | 81.6334 | 81.4242 | 87.6327 | 94.7366 | 94.9321 | 94.8266 | 91.6233 | 91.6233 | 91.6233 | 97.9574 | 97.9084 | 97.9084 | 97.9084 | 91.0108 | 97.7233 | 97.4081 | 95.1745 | 96.5556 | 94.0703 | 84.2761 | 97.762 | 91.4921 | 91.6463 | 89.4628 | 89.3985 | 81.2378 | 84.0807 | 84.5583 | 94.6095 | 91.4736 | 99.0415
2025-01-15 07:30 | 90.6587 | 90.8556 | 90.7309 | 90.6587 | 90.2299 | 94.9307 | 94.5144 | 95.1206 | 90.0513 | 91.5941 | 95.5778 | 94.8016 | 95.3008 | 90.7 | 95.2596 | 90.3829 | 93.6036 | 84.2608 | 84.9545 | 92.1302 | 90.8341 | 87.3288 | 89.1959 | 96.1517 | 86.5654 | 90.7791 | 91.0356 | 90.5907 | 85.0651 | 91.2992 | 91.8498 | 92.0347 | 92.0926 | 83.9699 | 92.3485 | 86.3828 | 86.8389 | 93.9547 | 85.9825 | 79.8097 | 80.1789 | 91.155 | 91.4064 | 89.9439 | 92.1346 | 91.2346 | 85.6223 | 86.0757 | 95.1531 | 90.2338 | 89.943 | 89.943 | 89.943 | 89.4429 | 89.943 | 94.3515 | 94.0211 | 94.0211 | 94.0211 | 87.1768 | 87.7315 | 92.7296 | 92.6047 | 91.3093 | 89.3022 | 93.89 | 84.0121 | 84.1205 | 90.2867 | 86.9362 | 95.1089 | 94.2038 | 91.856 | 91.856 | 94.1677 | 92.3258 | 91.1484 | 91.3216 | 90.8738 | 91.5836 | 91.0982 | 95.1089 | 89.9141 | 90.1735 | 91.5291 | 94.6613 | 97.7662 | 94.8757 | 95.6793 | 88.805 | 87.7138 | 96.2828 | 88.2727 | 88.0052 | 88.3174 | 88.9996 | 89.9196 | 99.6051 | 87.5706 | 89.5096 | 89.841 | 91.6911 | 95.4643 | 95.7818 | 94.2038 | 93.8054 | 91.2424 | 91.856 | 91.2681 | 94.0214 | 96.0503 | 95.761 | 89.219 | 97.8755 | 95.3857 | 90.5352 | 81.3508 | 95.0225 | 89.2174 | 89.577 | 89.1285 | 94.4765 | 94.6513 | 85.7209 | 84.7234 | 84 | 88.7246 | 91.623 | 91.8176 | 87.9339 | 88.4787 | 87.8258 | 89.0094 | 98.4842 | 91.6125 | 91.6125 | 88.3718 | 93.9537 | 94.312 | 94.2038 | 88.9715 | 91.7574 | 99.2728 | 90.2425 | 90.2341 | 92.3126 | 87.2929 | 86.5149 | 88.1014 | 89.9312 | 86.0564 | 84.9947 | 88.5283 | 88.9456 | 89.1203 | 91.56 | 88.9934 | 97.5501 | 91.2745 | 92.9707 | 101.5486 | 84.7679 | 85.3146 | 88.3447 | 91.5292 | 94.1788 | 93.923 | 94.1677 | 93.7018 | 93.7018 | 91.2879 | 91.2879 | 91.2879 | 95.5738 | 95.3903 | 91.6297 | 91.5375 | 90.3909 | 90.9313 | 89.0514 | 95.1089 | 95.1089 | 93.1124 | 86.5349 | 92.6381 | 93.8054 | 99.5673 | 85.989 | 99.5673 | 93.7018 | 90.4832 | 93.2364 | 84.2966 | 91.0684 | 81.2493 | 81.0411 | 87.3152 | 94.0152 | 93.9998 | 93.8967 | 91.0684 | 91.0684 | 91.0684 | 98.0014 | 97.9515 | 97.9515 | 97.9515 | 90.0746 | 96.9287 | 96.6074 | 94.8354 | 95.4256 | 93.7618 | 83.8245 | 97.7666 | 90.9995 | 91.1548 | 88.1252 | 88.5821 | 80.8556 | 82.3734 | 82.8386 | 94.5019 | 91.062 | 99.115
2025-01-15 08:00 | 94.5804 | 94.8002 | 94.6642 | 94.5804 | 93.9552 | 98.228 | 97.7986 | 98.4249 | 93.7551 | 95.6058 | 98.9293 | 98.1555 | 99.415 | 94.6062 | 98.4892 | 93.5366 | 97.6343 | 87.5336 | 88.2583 | 96.1069 | 94.4548 | 90.6895 | 92.7178 | 99.2219 | 89.8896 | 94.4284 | 94.6693 | 94.201 | 88.4399 | 95.3242 | 95.8987 | 96.1211 | 96.1424 | 87.2203 | 96.328 | 89.7091 | 90.1815 | 97.1296 | 89.0797 | 83.156 | 83.5299 | 94.0083 | 94.4646 | 93.0826 | 95.5821 | 94.8768 | 88.3102 | 88.8562 | 99.2812 | 93.8435 | 93.5911 | 93.5911 | 93.5911 | 93.1624 | 93.5911 | 97.2168 | 97.0529 | 97.0529 | 97.0529 | 90.6344 | 91.1905 | 96.8205 | 96.5976 | 94.8968 | 92.7514 | 97.153 | 87.2792 | 87.3918 | 93.5365 | 90.6066 | 99.2315 | 97.4675 | 95.4554 | 95.4554 | 98.4882 | 96.8064 | 94.7624 | 94.5516 | 94.0721 | 96.1108 | 94.3295 | 99.2315 | 93.4972 | 93.7781 | 94.8288 | 98.6853 | 101.9599 | 98.97 | 99.7425 | 92.1375 | 91.4225 | 100.3222 | 91.7048 | 91.3968 | 91.7236 | 92.6778 | 93.4213 | 102.7855 | 90.9511 | 93.0374 | 93.4055 | 95.1483 | 98.757 | 99.0733 | 97.4675 | 97.0635 | 94.777 | 95.4554 | 94.9586 | 98.5842 | 99.4241 | 99.1201 | 92.9495 | 102.0782 | 99.4812 | 94.4226 | 84.5058 | 99.1004 | 92.8563 | 93.2205 | 92.4581 | 97.7398 | 97.9166 | 88.6516 | 86.8688 | 85.637 | 92.3474 | 94.8744 | 95.0605 | 91.3965 | 91.9669 | 90.9165 | 92.4199 | 101.6289 | 94.4886 | 94.4886 | 91.7714 | 97.2104 | 97.5723 | 97.4675 | 92.481 | 95.0284 | 103.5051 | 93.8519 | 93.8438 | 95.978 | 90.6974 | 89.8201 | 91.5518 | 93.3996 | 89.4705 | 88.4076 | 91.9905 | 92.4168 | 92.5952 | 95.4313 | 92.7904 | 101.7496 | 94.9588 | 97.048 | 105.8715 | 88.6547 | 89.1815 | 91.8106 | 94.8297 | 98.4998 | 98.216 | 98.4882 | 96.9754 | 96.9754 | 94.6514 | 94.6514 | 94.6514 | 98.9143 | 98.7245 | 94.8162 | 94.7025 | 93.9159 | 94.1394 | 92.8569 | 99.2315 | 99.2315 | 96.1824 | 89.858 | 95.7871 | 97.0635 | 102.7465 | 89.035 | 102.7465 | 96.9754 | 94.1985 | 96.4193 | 87.6358 | 94.7245 | 84.2982 | 84.0823 | 90.3386 | 96.7868 | 97.1983 | 97.1337 | 94.7245 | 94.7245 | 94.7245 | 102.2146 | 102.1589 | 102.1589 | 102.1589 | 93.9558 | 100.2893 | 99.9642 | 99.1223 | 98.7418 | 97.7643 | 86.7939 | 101.9799 | 94.578 | 94.7722 | 91.7235 | 92.0531 | 83.8898 | 85.6376 | 86.1208 | 98.6017 | 94.6908 | 103.344
2025-01-15 08:30 | 96.0436 | 96.2913 | 96.1354 | 96.0436 | 94.2934 | 99.0487 | 98.6921 | 99.2302 | 94.1983 | 97.1228 | 99.9186 | 99.1234 | 100.6345 | 94.4583 | 99.3574 | 94.4031 | 98.667 | 88.8501 | 89.5917 | 96.9326 | 95.1382 | 91.2836 | 93.3646 | 100.5382 | 90.5532 | 95.4032 | 95.3545 | 94.8744 | 89.1242 | 96.0597 | 97.5247 | 96.9076 | 96.906 | 87.8683 | 97.1613 | 90.2774 | 90.7709 | 97.8322 | 90.0314 | 83.7568 | 84.1434 | 93.8538 | 95.2242 | 93.406 | 96.4784 | 95.5817 | 91.194 | 91.5639 | 99.8502 | 94.3051 | 93.9388 | 93.9388 | 93.9388 | 93.2958 | 93.9388 | 98.6378 | 98.2481 | 98.2481 | 98.2481 | 91.1124 | 91.7108 | 97.5514 | 97.2856 | 96.3366 | 94.0175 | 98.131 | 87.9476 | 88.0298 | 94.2717 | 91.2765 | 99.8102 | 98.2737 | 112.2298 | 112.2547 | 100.4468 | 97.9258 | 95.9815 | 95.5187 | 94.9873 | 97.1258 | 94.995 | 99.8102 | 93.8466 | 94.2186 | 95.4707 | 99.5828 | 100.3819 | 99.5993 | 100.4384 | 93.7956 | 92.1117 | 101.4342 | 92.3955 | 92.3626 | 91.4404 | 93.9403 | 94.1758 | 103.2089 | 91.6705 | 94.0136 | 94.2852 | 96.6417 | 99.6097 | 99.9448 | 98.2737 | 97.867 | 96.4906 | 112.2547 | 95.5996 | 101.0461 | 100.4669 | 100.1186 | 92.9767 | 100.4876 | 99.6817 | 95.2486 | 84.9309 | 99.3926 | 93.1879 | 93.56 | 94.1426 | 98.5987 | 98.8093 | 89.2314 | 88.6934 | 87.9257 | 93.8392 | 95.547 | 95.7335 | 91.9774 | 92.5763 | 91.818 | 93.9371 | 102.7282 | 94.3597 | 94.3597 | 92.778 | 98.0069 | 98.3851 | 98.2737 | 93.1959 | 95.8453 | 101.8788 | 94.3142 | 94.3054 | 97.163 | 91.4077 | 90.5921 | 92.2086 | 94.6091 | 90.2875 | 89.1861 | 93.4115 | 93.8216 | 93.9932 | 98.0988 | 94.1332 | 101.156 | 95.5887 | 98.904 | 105.4258 | 88.2038 | 88.7996 | 92.4482 | 95.472 | 100.459 | 100.1404 | 100.4468 | 97.772 | 97.772 | 96.0696 | 96.0696 | 96.0696 | 99.8708 | 99.6761 | 95.7167 | 95.492 | 95.7824 | 95.0565 | 93.6754 | 99.8102 | 99.8102 | 96.1863 | 90.5206 | 96.4945 | 97.867 | 103.1667 | 89.8138 | 103.1667 | 97.772 | 94.6393 | 97.1332 | 88.3662 | 95.386 | 86.0865 | 85.8628 | 90.9558 | 98.253 | 98.0696 | 97.9762 | 95.386 | 95.386 | 95.386 | 100.0082 | 100.4595 | 100.4595 | 100.4595 | 95.3651 | 101.311 | 100.9558 | 100.8556 | 99.4994 | 98.4182 | 88.1491 | 101.0685 | 95.2887 | 95.4885 | 92.7597 | 92.6288 | 85.1273 | 86.3351 | 86.8256 | 100.6214 | 95.3973 | 101.7091 | 126.2131 | 126.1863 | 112.0068 | 130.8715 | 130.8655 | 126.1162 | 126.2945 | 125.1987
2025-01-15 09:00 | 97.6351 | 97.8997 | 97.7304 | 97.6351 | 95.5712 | 99.8933 | 99.4221 | 100.1275 | 95.4867 | 98.7188 | 101.0436 | 100.2163 | 102.2048 | 95.9331 | 100.4723 | 95.7783 | 100.1665 | 90.1294 | 90.8534 | 98.3458 | 96.2127 | 92.3501 | 94.483 | 101.6307 | 91.6889 | 96.6834 | 96.5608 | 95.9713 | 90.3801 | 97.4803 | 98.9707 | 98.3599 | 98.3447 | 89.1664 | 98.5814 | 91.3951 | 91.8956 | 98.8622 | 91.2042 | 85.0423 | 85.4292 | 94.5784 | 95.9946 | 94.0228 | 97.0294 | 96.7546 | 91.9364 | 92.3564 | 101.3322 | 95.4973 | 95.1652 | 95.1644 | 95.1554 | 94.589 | 95.1644 | 99.588 | 99.2011 | 99.2011 | 99.2011 | 92.2214 | 92.8351 | 98.8544 | 98.5959 | 97.6393 | 95.2464 | 99.4087 | 89.2456 | 89.329 | 95.5219 | 92.5897 | 101.2834 | 99.353 | 98.4921 | 98.5022 | 102.3389 | 99.5655 | 97.2674 | 96.9304 | 96.3744 | 98.7101 | 96.2566 | 101.2834 | 95.0307 | 95.4092 | 96.6242 | 101.0562 | 101.9402 | 101.0268 | 101.8924 | 94.8877 | 93.4325 | 102.8926 | 93.5752 | 93.5462 | 92.7068 | 95.4264 | 95.3405 | 104.33 | 92.8364 | 94.7881 | 95.1623 | 97.9309 | 100.6939 | 101.0567 | 99.353 | 98.96 | 97.7865 | 98.5022 | 96.8234 | 102.7374 | 101.6376 | 101.2665 | 94.2897 | 102.0493 | 101.1418 | 96.6203 | 86.3531 | 100.8341 | 94.407 | 94.7828 | 95.2351 | 99.6911 | 99.9235 | 90.5526 | 89.6936 | 88.8352 | 95.2199 | 96.7329 | 96.942 | 93.0635 | 93.6764 | 93.0329 | 95.0762 | 103.8441 | 95.0791 | 95.0791 | 93.9721 | 99.0879 | 99.4662 | 99.353 | 94.4059 | 97.0629 | 103.4893 | 95.5065 | 95.4976 | 98.3718 | 92.6125 | 91.7977 | 93.3893 | 95.9187 | 91.6136 | 90.4778 | 94.5845 | 94.9955 | 95.1675 | 99.5043 | 95.6517 | 102.7247 | 96.82 | 100.2358 | 107.0762 | 89.4531 | 90.0539 | 93.6465 | 96.6253 | 102.3512 | 102.0118 | 102.3389 | 98.877 | 98.877 | 97.6187 | 97.6187 | 97.6187 | 100.9953 | 100.7963 | 96.93 | 96.7202 | 96.9798 | 96.4385 | 95.0129 | 101.2834 | 101.2834 | 97.0253 | 91.6557 | 97.5269 | 98.96 | 104.2873 | 90.8434 | 104.2873 | 98.877 | 95.8981 | 98.4155 | 89.6128 | 96.5655 | 87.0903 | 86.8641 | 92.2829 | 99.1854 | 99.1438 | 99.0684 | 96.5655 | 96.5655 | 96.5655 | 101.5596 | 102.0212 | 102.0212 | 102.0212 | 96.9116 | 102.4491 | 102.0892 | 102.5691 | 100.4703 | 99.7942 | 89.1598 | 102.6425 | 96.4692 | 96.6722 | 94.1247 | 93.7735 | 86.1201 | 87.5364 | 88.0382 | 102.1147 | 96.6012 | 103.314
2025-01-15 09:30 | 98.7511 | 99.0319 | 98.8494 | 98.7511 | 96.4426 | 100.6518 | 100.2322 | 100.879 | 96.3644 | 99.8313 | 102.0651 | 101.2614 | 103.2247 | 97.0862 | 101.1753 | 96.8592 | 101.1485 | 90.9052 | 91.6135 | 99.2903 | 96.9129 | 93.0487 | 95.2469 | 102.4189 | 92.5153 | 97.5696 | 97.3758 | 96.7048 | 91.1483 | 98.4184 | 99.9133 | 99.2952 | 99.2824 | 89.9398 | 99.5336 | 92.2074 | 92.709 | 99.604 | 92.0282 | 85.7281 | 86.1228 | 95.1178 | 96.7099 | 94.7251 | 97.6897 | 97.5556 | 91.8889 | 92.3927 | 102.2513 | 96.2845 | 95.9745 | 95.9694 | 95.9168 | 95.4524 | 95.9694 | 100.2954 | 99.9411 | 99.9411 | 99.9411 | 93.0776 | 93.6706 | 99.7881 | 99.5072 | 98.5142 | 96.0716 | 100.4342 | 89.9967 | 90.0809 | 96.3927 | 93.4838 | 102.1718 | 100.114 | 99.3526 | 99.3628 | 103.7434 | 100.5251 | 98.1744 | 98.0362 | 97.4632 | 99.606 | 96.9962 | 102.1718 | 95.8257 | 96.1979 | 97.4165 | 101.8025 | 103.2498 | 101.7532 | 102.6208 | 95.4241 | 94.3319 | 103.873 | 94.448 | 94.3798 | 93.557 | 96.4671 | 96.162 | 105.1392 | 93.6852 | 95.4392 | 95.8384 | 98.7545 | 101.4484 | 101.8024 | 100.114 | 99.7327 | 98.5994 | 99.3628 | 97.6532 | 103.7277 | 102.6155 | 102.2315 | 95.1715 | 103.3536 | 102.1679 | 97.548 | 87.1517 | 101.8396 | 95.2087 | 95.5882 | 95.7901 | 100.4828 | 100.7381 | 91.5935 | 90.6003 | 89.7847 | 96.0941 | 97.5194 | 97.7309 | 93.86 | 94.4587 | 94.6117 | 95.6791 | 104.6495 | 95.6383 | 95.6383 | 94.8306 | 99.8488 | 100.221 | 100.114 | 95.2834 | 97.8345 | 104.8134 | 96.2938 | 96.2847 | 99.1975 | 93.422 | 92.6092 | 94.1959 | 96.7984 | 92.4362 | 91.2717 | 95.265 | 95.6596 | 95.8248 | 100.4621 | 96.7182 | 103.949 | 97.644 | 101.1875 | 108.2947 | 90.2708 | 90.877 | 94.4635 | 97.417 | 103.756 | 103.3965 | 103.7434 | 99.656 | 99.656 | 99.5253 | 99.5253 | 99.5253 | 101.9246 | 101.728 | 97.5995 | 97.4423 | 97.6545 | 97.5236 | 95.9237 | 102.1718 | 102.1718 | 97.6404 | 92.4821 | 98.2315 | 99.7327 | 105.0961 | 92.1488 | 105.0961 | 99.656 | 96.7625 | 99.2533 | 90.4145 | 97.3706 | 87.5827 | 87.3552 | 93.2494 | 99.8532 | 99.9118 | 99.8527 | 97.3706 | 97.3706 | 97.3706 | 102.855 | 103.3184 | 103.3184 | 103.3184 | 98.0038 | 103.4151 | 103.0554 | 103.6824 | 101.192 | 100.7106 | 90.4411 | 103.9137 | 97.2746 | 97.4795 | 94.9889 | 94.5842 | 86.6071 | 88.289 | 88.8039 | 103.0409 | 97.4143 | 104.6346
2025-01-15 10:00 | 131.4802 | 131.861 | 131.6211 | 131.4802 | 128.4673 | 133.6059 | 132.9862 | 133.9408 | 128.0851 | 132.833 | 135.7049 | 134.643 | 137.16 | 129.3071 | 134.3606 | 128.3929 | 134.422 | 120.7329 | 121.6987 | 131.9569 | 129.2021 | 123.9985 | 126.9172 | 136.4279 | 122.8601 | 129.1468 | 129.7039 | 128.9104 | 121.3769 | 130.824 | 132.8281 | 132.0326 | 131.989 | 119.8187 | 132.2821 | 122.5278 | 123.1964 | 132.357 | 122.4937 | 114.1881 | 114.7087 | 125.9751 | 129.2293 | 126.8121 | 130.8002 | 130.0378 | 122.2376 | 122.9137 | 135.9696 | 128.2075 | 127.7962 | 127.7853 | 127.6732 | 127.1166 | 127.7853 | 133.791 | 133.3089 | 133.3089 | 133.3089 | 123.9818 | 124.7245 | 132.4851 | 132.2201 | 129.9504 | 126.924 | 133.33 | 119.9212 | 120.0333 | 127.9196 | 124.2629 | 135.8377 | 133.0096 | 130.5571 | 130.6284 | 138.2392 | 133.9535 | 129.7151 | 129.9721 | 129.2067 | 132.7543 | 128.2497 | 135.8377 | 127.6499 | 128.1022 | 129.2533 | 135.422 | 137.5534 | 135.1428 | 136.4287 | 126.9817 | 125.388 | 138.1192 | 125.9883 | 125.0177 | 124.6124 | 128.4556 | 128.043 | 140.0514 | 124.5172 | 127.6262 | 128.0309 | 129.7 | 134.7541 | 135.2198 | 133.0096 | 132.5191 | 129.7756 | 130.6284 | 130.1087 | 138.221 | 136.4557 | 135.913 | 126.772 | 137.6846 | 135.9185 | 129.6291 | 116.1457 | 135.461 | 126.7773 | 127.2822 | 127.4739 | 133.5189 | 133.88 | 121.2627 | 120.467 | 119.317 | 127.8403 | 129.0967 | 129.3639 | 125.112 | 125.8913 | 126.1907 | 127.3094 | 139.3992 | 126.6483 | 126.6483 | 125.6004 | 132.6617 | 133.1448 | 133.0096 | 127.0369 | 128.9591 | 139.663 | 128.2189 | 128.2078 | 132.2127 | 124.3557 | 123.283 | 125.3836 | 128.9297 | 123.0268 | 121.5002 | 126.6757 | 127.2467 | 127.4857 | 133.5365 | 128.7407 | 138.4335 | 130.0388 | 134.4631 | 144.2134 | 120.2088 | 121.017 | 125.7283 | 129.2538 | 138.256 | 137.7697 | 138.2392 | 132.4204 | 132.4204 | 133.1277 | 133.1277 | 133.1277 | 135.4964 | 135.2294 | 127.1593 | 126.9565 | 129.9374 | 129.2911 | 127.459 | 135.8377 | 135.8377 | 129.5159 | 122.8158 | 130.5125 | 132.5191 | 139.9941 | 122.6121 | 139.9941 | 132.4204 | 128.9127 | 131.2526 | 120.3486 | 129.7925 | 116.547 | 116.2443 | 123.5986 | 133.1801 | 132.8297 | 132.7144 | 129.7925 | 129.7925 | 129.7925 | 137.033 | 137.6387 | 137.6387 | 137.6387 | 130.4456 | 137.4919 | 137.0021 | 137.8831 | 134.3962 | 133.8857 | 120.3399 | 138.4058 | 129.6502 | 129.9211 | 126.37 | 125.887 | 115.2487 | 117.4915 | 118.1848 | 137.0196 | 129.7661 | 139.4202
2025-01-15 10:30 | 131.7249 | 132.1228 | 131.8615 | 131.7249 | 128.2314 | 133.2267 | 132.6233 | 133.5712 | 127.9191 | 133.0996 | 135.4252 | 134.3749 | 137.4103 | 129.505 | 133.9841 | 128.6007 | 134.5787 | 120.8195 | 121.7842 | 132.0417 | 128.9984 | 123.7639 | 126.702 | 136.1696 | 122.6972 | 129.2369 | 129.5135 | 128.7021 | 121.2826 | 130.9351 | 132.9317 | 132.1253 | 132.0908 | 119.6772 | 132.368 | 122.2789 | 122.9573 | 132.1521 | 122.3805 | 114.0577 | 114.582 | 126.1956 | 128.873 | 126.3245 | 130.5552 | 129.8581 | 122.2267 | 122.8985 | 136.1042 | 127.9514 | 127.5345 | 127.5233 | 127.4087 | 126.8439 | 127.5233 | 133.5387 | 133.0642 | 133.0642 | 133.0642 | 123.6117 | 124.4011 | 132.4558 | 132.1815 | 130.1951 | 127.0958 | 133.3064 | 119.7869 | 119.8989 | 127.9692 | 124.2659 | 135.9726 | 132.7067 | 130.9924 | 131.063 | 138.7934 | 133.9832 | 129.8438 | 130.198 | 129.4076 | 132.7094 | 127.4123 | 135.9726 | 127.3581 | 127.8394 | 128.8244 | 135.4735 | 137.7446 | 135.2796 | 136.4621 | 126.9409 | 125.4064 | 138.2112 | 125.7761 | 125.0112 | 124.8124 | 128.6023 | 127.8735 | 139.7862 | 124.3708 | 127.4248 | 127.8279 | 129.8147 | 134.4322 | 134.8998 | 132.7067 | 132.2379 | 130.2133 | 131.063 | 129.9156 | 138.2516 | 136.1705 | 135.6271 | 126.4784 | 137.8878 | 136.005 | 129.7133 | 115.9395 | 135.5265 | 126.5212 | 127.0234 | 127.449 | 133.2541 | 133.6495 | 121.5356 | 120.4258 | 119.3128 | 127.8699 | 128.509 | 128.7928 | 124.8442 | 125.6463 | 126.0664 | 127.2795 | 139.1352 | 126.848 | 126.848 | 125.5845 | 132.3652 | 132.8266 | 132.7067 | 126.7115 | 128.4452 | 139.9099 | 127.9629 | 127.9517 | 132.0348 | 124.2118 | 123.1598 | 125.2043 | 129.1367 | 122.9449 | 121.4212 | 126.7564 | 127.2581 | 127.4681 | 133.556 | 128.9198 | 138.6327 | 129.8402 | 134.4297 | 144.3539 | 119.9345 | 120.7429 | 125.5492 | 128.8247 | 138.8102 | 138.3027 | 138.7934 | 132.1397 | 132.1397 | 133.0723 | 133.0723 | 133.0723 | 135.2064 | 134.9436 | 126.4883 | 126.2811 | 129.9181 | 129.4761 | 127.542 | 135.9726 | 135.9726 | 129.5487 | 122.6527 | 130.2435 | 132.2379 | 139.729 | 122.44 | 139.729 | 132.1397 | 128.6896 | 130.7916 | 120.2607 | 129.5985 | 116.5096 | 116.2069 | 123.8137 | 132.924 | 132.5718 | 132.4494 | 129.5985 | 129.5985 | 129.5985 | 137.245 | 137.8478 | 137.8478 | 137.8478 | 130.6584 | 137.1941 | 136.7094 | 138.2774 | 134.0135 | 133.8713 | 120.1709 | 138.6137 | 129.4724 | 129.7433 | 126.3993 | 125.6234 | 115.2117 | 117.4141 | 118.1034 | 137.1552 | 129.581 | 139.6627
2025-01-15 11:00 | 131.9427 | 132.336 | 132.0867 | 131.9427 | 127.7342 | 133.997 | 133.4447 | 134.3104 | 127.0823 | 133.379 | 135.9789 | 134.9643 | 137.448 | 129.6454 | 134.766 | 129.4049 | 134.6363 | 120.6116 | 121.5927 | 132.1125 | 128.8346 | 123.749 | 126.5919 | 136.6009 | 122.6384 | 127.9352 | 129.3661 | 128.5431 | 121.4198 | 130.9883 | 132.9639 | 132.1261 | 132.1183 | 119.6156 | 132.438 | 122.2909 | 122.9474 | 132.459 | 122.0056 | 114.6957 | 115.1915 | 125.9437 | 129.3892 | 126.9297 | 130.8521 | 129.6722 | 122.4331 | 123.0795 | 136.1067 | 127.6993 | 127.1512 | 127.1406 | 127.0312 | 126.2174 | 127.1406 | 133.9139 | 133.4676 | 133.4676 | 133.4676 | 123.6087 | 124.3721 | 132.3605 | 132.1099 | 128.4926 | 125.9642 | 133.9594 | 119.7238 | 119.8357 | 128.3377 | 124.5473 | 135.9691 | 133.3687 | 129.0273 | 129.0958 | 138.9205 | 133.7422 | 128.3409 | 130.9882 | 130.21 | 132.375 | 127.5321 | 135.9691 | 127.1072 | 127.5875 | 128.9104 | 135.8 | 137.9829 | 135.2442 | 136.5146 | 126.9699 | 125.65 | 138.461 | 125.8177 | 124.4499 | 124.1603 | 128.9054 | 127.7875 | 140.229 | 124.3162 | 127.3701 | 127.739 | 128.1368 | 135.1039 | 135.5665 | 133.3687 | 132.7832 | 128.2339 | 129.0958 | 129.6778 | 138.003 | 136.7457 | 136.2114 | 125.7839 | 138.1073 | 136.0327 | 129.8447 | 115.9604 | 135.5417 | 126.1564 | 126.6494 | 127.4238 | 133.8994 | 134.2691 | 122.5645 | 119.0468 | 117.4029 | 128.0233 | 128.5297 | 128.7932 | 124.8049 | 125.5764 | 127.2785 | 127.3062 | 139.5759 | 126.582 | 126.582 | 125.0729 | 133.0333 | 133.5048 | 133.3687 | 126.7276 | 127.9888 | 140.1244 | 127.7107 | 127.6996 | 131.8643 | 124.1296 | 122.9788 | 125.0965 | 128.462 | 123.2066 | 121.6627 | 126.6461 | 127.2422 | 127.4916 | 133.8155 | 129.2097 | 138.7747 | 129.6316 | 134.341 | 143.8835 | 119.4869 | 120.2742 | 125.4144 | 128.9131 | 138.9373 | 138.4362 | 138.9205 | 132.5812 | 132.5812 | 134.4358 | 134.4358 | 134.4358 | 135.8035 | 135.5416 | 125.3389 | 125.0244 | 129.9474 | 130.2837 | 127.7346 | 135.9691 | 135.9691 | 129.5068 | 122.5952 | 131.6048 | 132.7832 | 140.1716 | 123.5831 | 140.1716 | 132.5812 | 128.2685 | 130.696 | 120.488 | 129.3802 | 116.5362 | 116.2335 | 124.5827 | 133.2889 | 132.9645 | 132.8708 | 129.3802 | 129.3802 | 129.3802 | 137.4651 | 138.0597 | 138.0597 | 138.0597 | 130.925 | 137.6649 | 137.1999 | 138.5755 | 134.7208 | 133.8544 | 121.2928 | 138.7788 | 129.3122 | 129.5741 | 126.5509 | 125.551 | 115.238 | 117.8627 | 118.4979 | 137.1577 | 129.4354 | 139.8769
2025-01-15 11:30 | 99.1094 | 99.4101 | 99.2158 | 99.1094 | 96.3685 | 100.4283 | 99.995 | 100.6758 | 96.0672 | 100.2123 | 101.9776 | 101.2307 | 103.4299 | 97.6981 | 101.057 | 96.9024 | 101.3207 | 90.7491 | 91.4873 | 99.4237 | 96.9875 | 93.0702 | 95.2576 | 102.2361 | 92.3428 | 96.9499 | 97.4338 | 96.7573 | 91.004 | 98.6301 | 100.118 | 99.4933 | 99.4801 | 89.89 | 99.6569 | 92.0522 | 92.5456 | 99.3339 | 91.6738 | 85.7394 | 86.1263 | 94.5092 | 96.8606 | 95.0187 | 97.936 | 97.6598 | 92.0912 | 92.5843 | 102.547 | 96.2249 | 95.8802 | 95.8752 | 95.824 | 95.2931 | 95.8752 | 100.1576 | 99.9141 | 99.9141 | 99.9141 | 93.0067 | 93.5945 | 99.7086 | 99.5064 | 97.5988 | 95.3974 | 100.3862 | 89.9901 | 90.0742 | 96.3037 | 93.7116 | 102.4412 | 100.0106 | 98.268 | 98.278 | 104.4481 | 100.808 | 97.3886 | 98.1117 | 97.518 | 99.7517 | 95.7716 | 102.4412 | 95.7684 | 96.1387 | 96.7888 | 102.3783 | 103.9207 | 101.8838 | 102.8575 | 95.5518 | 94.5393 | 104.1159 | 94.6972 | 93.9695 | 93.3256 | 96.7682 | 96.1788 | 104.9515 | 93.6077 | 95.4599 | 95.8695 | 97.1852 | 101.3085 | 101.6481 | 100.0106 | 99.5833 | 97.5344 | 98.278 | 97.7124 | 104.0195 | 102.5907 | 102.1812 | 94.984 | 104.0192 | 102.4781 | 97.679 | 87.2168 | 102.1024 | 95.1415 | 95.5076 | 95.9411 | 100.419 | 100.708 | 91.623 | 89.3122 | 88.0065 | 96.0791 | 96.5263 | 96.7149 | 93.8847 | 94.4775 | 95.433 | 95.7907 | 104.4627 | 95.0003 | 95.0003 | 94.4312 | 99.7583 | 100.1088 | 100.0106 | 95.5378 | 96.3012 | 105.5549 | 96.2333 | 96.2251 | 99.3112 | 93.2865 | 92.4186 | 94.0955 | 96.5589 | 92.338 | 91.1726 | 95.2896 | 95.7316 | 95.9165 | 100.683 | 97.0534 | 104.5708 | 97.6777 | 101.2108 | 108.3508 | 90.2373 | 90.8287 | 94.3527 | 96.7952 | 104.4607 | 104.0776 | 104.4481 | 99.4526 | 99.4526 | 100.9178 | 100.9178 | 100.9178 | 101.8644 | 101.6652 | 94.3785 | 94.2824 | 97.7718 | 97.5749 | 96.0607 | 102.4412 | 102.4412 | 97.1731 | 92.3103 | 98.5669 | 99.5833 | 104.9085 | 92.634 | 104.9085 | 99.4526 | 96.7313 | 98.0919 | 90.1331 | 97.4522 | 87.6998 | 87.472 | 93.2714 | 99.6442 | 99.6967 | 99.646 | 97.4522 | 97.4522 | 97.4522 | 103.5508 | 103.9916 | 103.9916 | 103.9916 | 98.3431 | 103.2314 | 102.8796 | 104.1846 | 100.9959 | 100.8078 | 90.9173 | 104.5699 | 97.3888 | 97.5862 | 94.974 | 94.4957 | 86.7229 | 88.0561 | 88.559 | 103.3388 | 97.484 | 105.3676
2025-01-15 12:00 | 99.0214 | 99.2986 | 99.1261 | 99.0214 | 96.7834 | 100.1071 | 99.6977 | 100.3434 | 96.2531 | 100.1854 | 101.5499 | 100.769 | 103.8413 | 98.2312 | 100.6769 | 96.658 | 101.751 | 90.914 | 91.659 | 99.8813 | 97.3456 | 93.3729 | 95.5754 | 101.8972 | 92.3169 | 96.6673 | 97.777 | 97.1136 | 91.2051 | 99.0688 | 100.5666 | 99.9274 | 99.9254 | 90.076 | 100.1142 | 92.113 | 92.5987 | 99.0282 | 91.8844 | 86.0045 | 86.3874 | 94.1356 | 96.6403 | 94.8084 | 97.7773 | 98.0274 | 92.3731 | 92.8682 | 103.0503 | 96.558 | 96.2491 | 96.2441 | 96.193 | 95.7297 | 96.2441 | 99.9145 | 99.6871 | 99.6871 | 99.6871 | 93.2929 | 93.8423 | 100.3468 | 100.0661 | 96.8766 | 94.8354 | 100.0538 | 90.1527 | 90.237 | 96.0426 | 94.1615 | 102.9436 | 99.6343 | 97.2979 | 97.3079 | 103.9397 | 101.1384 | 96.8536 | 97.8668 | 97.2607 | 100.0297 | 95.5399 | 102.9436 | 96.1338 | 96.4779 | 96.5667 | 102.766 | 104.4492 | 102.3813 | 103.3404 | 95.8478 | 94.9921 | 104.5736 | 95.0711 | 93.6875 | 93.4979 | 96.8847 | 96.4193 | 104.6036 | 93.6471 | 95.9898 | 96.3439 | 96.2545 | 100.9448 | 101.2938 | 99.6343 | 99.249 | 96.5554 | 97.3079 | 98.0772 | 104.3604 | 102.1325 | 101.7305 | 95.4612 | 104.5538 | 103.0017 | 98.1367 | 87.4339 | 102.6251 | 95.5069 | 95.8747 | 96.2189 | 100.0434 | 100.3297 | 91.402 | 89.5164 | 88.2077 | 96.2523 | 96.2432 | 96.4216 | 94.2444 | 94.819 | 94.9449 | 96.0903 | 104.1164 | 94.6299 | 94.6299 | 94.1643 | 99.3772 | 99.7354 | 99.6343 | 95.9035 | 95.8106 | 106.1267 | 96.5664 | 96.5582 | 99.6809 | 93.5022 | 92.6288 | 94.3172 | 96.7373 | 92.5303 | 91.3825 | 95.4959 | 96.0063 | 96.2198 | 101.1653 | 97.0715 | 105.1344 | 98.0243 | 101.8458 | 108.7887 | 90.6568 | 91.2503 | 94.5767 | 96.5781 | 103.9523 | 103.598 | 103.9397 | 99.1603 | 99.1603 | 100.5003 | 100.5003 | 100.5003 | 101.4284 | 101.2319 | 93.4964 | 93.3527 | 98.0792 | 97.3043 | 96.5128 | 102.9436 | 102.9436 | 96.8049 | 92.2844 | 97.8982 | 99.249 | 104.5608 | 92.1105 | 104.5608 | 99.1603 | 97.1363 | 97.7845 | 90.3259 | 97.8258 | 87.9715 | 87.743 | 93.0712 | 99.4013 | 99.4054 | 99.3508 | 97.8258 | 97.8258 | 97.8258 | 104.0891 | 104.5313 | 104.5313 | 104.5313 | 98.328 | 102.8446 | 102.494 | 104.1212 | 100.6481 | 101.3153 | 90.4035 | 105.1288 | 97.7509 | 97.949 | 95.1453 | 94.7004 | 86.9916 | 88.2336 | 88.7404 | 103.8461 | 97.8282 | 105.9356
2025-01-15 12:30 | 101.7739 | 102.0505 | 101.8725 | 101.7739 | 99.5625 | 102.6972 | 102.2575 | 102.9481 | 99.2326 | 102.9629 | 104.04 | 103.1562 | 106.7228 | 101.1472 | 103.3531 | 99.136 | 104.6197 | 93.7119 | 94.48 | 102.7577 | 100.1873 | 96.0681 | 98.3387 | 104.6861 | 95.0778 | 100.0861 | 100.6173 | 99.9507 | 93.8165 | 101.9201 | 103.4546 | 102.7791 | 102.7916 | 92.6234 | 102.9918 | 94.7929 | 95.3016 | 101.7352 | 94.5092 | 88.3859 | 88.7847 | 96.6322 | 99.3097 | 97.4214 | 100.3741 | 100.8803 | 95.9996 | 96.4238 | 106.0519 | 99.3338 | 99.0139 | 99.0107 | 98.9779 | 98.4673 | 99.0107 | 102.6998 | 102.4497 | 102.4497 | 102.4497 | 95.8405 | 96.4608 | 103.2906 | 103.0021 | 100.6811 | 98.3335 | 102.6322 | 92.6847 | 92.7714 | 98.7434 | 96.8639 | 105.9406 | 102.3164 | 101.3768 | 101.3871 | 106.6901 | 103.8875 | 100.4643 | 100.3499 | 99.7395 | 102.7097 | 98.3433 | 105.9406 | 98.8484 | 99.2421 | 99.3175 | 105.8829 | 107.5563 | 105.354 | 106.4366 | 98.9808 | 97.7254 | 107.5882 | 97.862 | 96.806 | 96.0967 | 99.5714 | 99.2559 | 107.4665 | 96.4327 | 99.0705 | 99.3479 | 100.1039 | 103.628 | 103.9804 | 102.3164 | 101.955 | 100.619 | 101.3871 | 100.9178 | 107.1972 | 104.6316 | 104.2375 | 98.1625 | 107.6643 | 106.0341 | 100.9688 | 89.9154 | 105.6449 | 98.2517 | 98.6294 | 99.3763 | 102.7236 | 103.0139 | 93.789 | 92.0729 | 90.7269 | 99.0751 | 99.046 | 99.222 | 96.902 | 97.5223 | 96.0907 | 99.1597 | 106.966 | 97.1229 | 97.1229 | 97.2908 | 102.0625 | 102.4148 | 102.3164 | 98.6594 | 98.8771 | 109.2733 | 99.3421 | 99.334 | 102.5816 | 96.1887 | 95.2735 | 97.0438 | 99.4261 | 95.1384 | 93.987 | 98.4356 | 99.0015 | 99.2381 | 104.0762 | 99.7857 | 108.2529 | 100.8558 | 104.8552 | 112.0936 | 93.2265 | 93.8396 | 97.3135 | 99.3294 | 106.703 | 106.3483 | 106.6901 | 101.8847 | 101.8847 | 101.5649 | 101.5649 | 101.5649 | 103.9762 | 103.7727 | 96.8985 | 96.7414 | 101.1479 | 99.7814 | 99.3062 | 105.9406 | 105.9406 | 99.3875 | 95.0441 | 100.5152 | 101.955 | 107.4226 | 93.289 | 107.4226 | 101.8847 | 99.9369 | 100.6527 | 92.9079 | 100.6729 | 90.847 | 90.6111 | 95.5154 | 102.196 | 102.1406 | 102.0768 | 100.6729 | 100.6729 | 100.6729 | 107.1861 | 107.6403 | 107.6403 | 107.6403 | 101.0962 | 105.56 | 105.1822 | 106.9085 | 103.2725 | 104.2883 | 91.5601 | 108.2476 | 100.597 | 100.7994 | 97.9356 | 97.4118 | 89.8351 | 90.8261 | 91.3284 | 107.259 | 100.6733 | 109.0777
2025-01-15 13:00 | 98.106 | 98.3705 | 98.2004 | 98.106 | 99.2094 | 88.9012 | 88.461 | 89.1506 | 104.2239 | 99.153 | 90.7763 | 89.8199 | 101.8673 | 96.3955 | 89.5731 | 88.5911 | 99.8186 | 90.0239 | 90.7413 | 98.0151 | 96.8187 | 93.2257 | 95.1931 | 91.7757 | 93.3378 | 113.2889 | 96.5309 | 96.5446 | 91.0775 | 97.072 | 98.5077 | 97.8443 | 97.8932 | 90.6034 | 98.2322 | 88.9614 | 89.431 | 88.6833 | 92.0027 | 85.866 | 86.2403 | 83.8497 | 86.6513 | 84.8789 | 87.639 | 97.673 | 92.0225 | 92.4316 | 100.9071 | 94.1295 | 95.8064 | 95.8056 | 95.797 | 99.1733 | 95.8056 | 89.9577 | 89.6004 | 89.6004 | 89.6004 | 90.2742 | 90.7998 | 98.3057 | 98.061 | 121.3055 | 111.8571 | 90.7653 | 90.6796 | 90.7613 | 89.0613 | 92.5209 | 100.8032 | 88.6168 | 126.6969 | 126.7462 | 102.8072 | 98.5181 | 117.3355 | 89.635 | 89.062 | 97.3452 | 59.5424 | 100.8032 | 93.6742 | 94.0436 | 67.8032 | 100.532 | 102.3614 | 100.2558 | 101.2579 | 94.8964 | 93.325 | 102.6011 | 94.9919 | 102.4038 | 93.586 | 96.1381 | 95.7 | 94.3798 | 94.1354 | 95.6139 | 95.9074 | 140.493 | 89.8434 | 90.1791 | 88.6168 | 88.0239 | 126.1318 | 126.7462 | 97.2556 | 101.5899 | 91.1548 | 90.7859 | 98.9094 | 102.4698 | 100.913 | 96.442 | 88.6457 | 100.5307 | 95.0904 | 95.4453 | 95.2722 | 88.9853 | 89.2669 | 83.8349 | 89.7155 | 88.4522 | 95.5199 | 60.1983 | 60.3577 | 93.9089 | 94.4633 | 82.8728 | 95.0538 | 93.911 | 84.3155 | 84.3155 | 102.8459 | 88.3397 | 88.7075 | 88.6168 | 96.0947 | 41.4562 | 103.9586 | 94.1377 | 94.1298 | 99.0904 | 93.4528 | 92.7192 | 94.25 | 96.7143 | 92.1389 | 91.1232 | 94.436 | 94.9188 | 95.1207 | 99.25 | 96.2655 | 103.0245 | 95.9129 | 99.7663 | 106.9222 | 95.0697 | 95.5488 | 94.9041 | 67.8238 | 102.8193 | 102.4805 | 102.8072 | 87.9398 | 87.9398 | 87.8289 | 87.8289 | 87.8289 | 90.5166 | 90.2977 | 0.43864 | 0.35744 | 96.9078 | 89.0415 | 94.9795 | 100.8032 | 100.8032 | 86.4413 | 93.3063 | 86.7886 | 88.0239 | 94.3386 | 80.4285 | 94.3386 | 87.9398 | 99.0078 | 61.633 | 90.214 | 97.8332 | 87.297 | 87.0765 | 85.728 | 89.5361 | 89.0712 | 88.9581 | 97.8332 | 97.8332 | 97.8332 | 102.0126 | 102.4456 | 102.4456 | 102.4456 | 97.4471 | 92.4507 | 91.9321 | 102.6622 | 89.4712 | 99.2801 | 78.8196 | 103.0227 | 97.2316 | 97.4231 | 94.4534 | 91.6233 | 86.3515 | 88.1889 | 88.6795 | 102.0264 | 96.7321 | 103.7777
2025-01-15 13:30 | 96.2477 | 96.5273 | 96.3476 | 96.2477 | 95.2885 | 92.7222 | 92.2465 | 92.9892 | 96.8734 | 97.2109 | 94.2625 | 93.3385 | 100.069 | 94.856 | 93.3092 | 90.4998 | 98.0806 | 88.375 | 89.1155 | 96.3102 | 94.6273 | 90.7919 | 92.8988 | 95.3636 | 90.0369 | 100.4998 | 94.7398 | 94.3853 | 88.7014 | 95.3007 | 96.74 | 96.0457 | 96.13 | 88.3909 | 96.5386 | 88.2164 | 88.7055 | 92.2547 | 89.8302 | 83.5115 | 83.8907 | 87.4103 | 90.1765 | 88.3795 | 91.181 | 95.3607 | 90.8618 | 91.2237 | 99.2352 | 93.1108 | 93.6182 | 93.6182 | 93.6182 | 94.6777 | 93.6182 | 93.5325 | 93.1653 | 93.1653 | 93.1653 | 89.4511 | 90.0252 | 96.9958 | 96.6959 | 103.7626 | 98.7947 | 93.4584 | 88.4685 | 88.55 | 90.5821 | 90.8401 | 99.1303 | 92.4959 | 112.4665 | 112.5183 | 101.2136 | 96.3317 | 102.2298 | 91.592 | 91.0299 | 95.1383 | 78.9489 | 99.1303 | 92.6488 | 93.0236 | 82.7064 | 98.7712 | 100.8165 | 98.5779 | 99.5605 | 93.4068 | 91.6652 | 100.8631 | 92.4933 | 94.3974 | 91.5321 | 94.0528 | 93.587 | 97.9583 | 91.1688 | 93.6818 | 93.9028 | 110.4171 | 93.7356 | 94.073 | 92.4959 | 92.0751 | 105.4241 | 112.5183 | 95.2282 | 99.3745 | 94.7759 | 94.4095 | 94.4335 | 100.9181 | 99.384 | 94.7234 | 86.5524 | 99.0291 | 92.8949 | 93.2534 | 93.7804 | 92.8756 | 93.1629 | 85.5156 | 88.3604 | 87.525 | 93.5339 | 79.6488 | 79.826 | 91.5201 | 92.1154 | 85.8147 | 93.5389 | 97.4912 | 87.8893 | 87.8893 | 94.8134 | 92.2454 | 92.5792 | 92.4959 | 93.4143 | 72.4218 | 102.3974 | 93.119 | 93.111 | 96.8701 | 91.0427 | 90.4088 | 91.7803 | 94.6592 | 89.9137 | 88.8361 | 92.9281 | 93.3891 | 93.582 | 97.5674 | 94.2642 | 101.4638 | 94.6618 | 98.455 | 105.3663 | 90.3948 | 90.895 | 92.1877 | 82.7319 | 101.2257 | 100.8687 | 101.2136 | 92.0028 | 92.0028 | 90.5177 | 90.5177 | 90.5177 | 94.1631 | 93.9552 | 55.549 | 55.5005 | 95.3733 | 91.0516 | 93.2351 | 99.1303 | 99.1303 | 90.0314 | 90.0047 | 90.7538 | 92.0751 | 97.9173 | 83.5597 | 97.9173 | 92.0028 | 95.4015 | 81.1882 | 87.7697 | 95.3102 | 85.8085 | 85.5881 | 87.2971 | 93.1187 | 92.6367 | 92.5267 | 95.3102 | 95.3102 | 95.3102 | 100.4531 | 100.8898 | 100.8898 | 100.8898 | 95.5115 | 95.9071 | 95.4703 | 100.8044 | 93.3336 | 97.8083 | 81.9672 | 101.4571 | 95.0119 | 95.2081 | 92.4706 | 90.9125 | 84.8631 | 85.6798 | 86.185 | 100.3433 | 94.8536 | 102.2172 | 125.9968 | 125.9709 | 112.2789 | 130.4951 | 130.4893 | 125.9033 | 126.0755 | 125.0173
2025-01-15 14:00 | 97.229 | 97.5171 | 97.331 | 97.229 | 95.5452 | 96.5251 | 96.0679 | 96.7904 | 95.782 | 98.2287 | 97.8968 | 97.0114 | 101.1182 | 95.9104 | 97.0779 | 93.3315 | 99.1123 | 89.2691 | 90.0205 | 97.3087 | 95.5738 | 91.6202 | 93.8014 | 98.8944 | 90.6111 | 97.3108 | 95.8598 | 95.3426 | 89.4586 | 96.2373 | 97.7097 | 96.9844 | 97.0919 | 88.6014 | 97.5383 | 89.8155 | 90.307 | 95.7818 | 90.4437 | 84.1887 | 84.5744 | 90.945 | 93.63 | 91.8075 | 94.6041 | 96.2692 | 91.6895 | 92.0677 | 100.3126 | 94.5455 | 94.5722 | 94.5722 | 94.5722 | 94.6876 | 94.5722 | 97.069 | 96.6576 | 96.6576 | 96.6576 | 90.9542 | 91.552 | 98.0873 | 97.8185 | 98.5714 | 95.4055 | 96.6803 | 88.6903 | 88.7728 | 93.2201 | 91.7975 | 100.2074 | 96.1989 | 112.4628 | 112.5142 | 102.3463 | 97.026 | 98.0426 | 94.4821 | 93.9093 | 95.8168 | 88.8313 | 100.2074 | 94.0994 | 94.4613 | 90.5425 | 99.7858 | 101.9805 | 99.6534 | 100.6216 | 94.3489 | 92.6352 | 101.9739 | 93.2843 | 93.069 | 92.3344 | 94.992 | 94.5607 | 101.5423 | 91.8698 | 94.5534 | 94.8016 | 100.2952 | 97.4561 | 97.7947 | 96.1989 | 95.8058 | 98.9204 | 112.5142 | 96.2659 | 100.1079 | 98.4988 | 98.1103 | 94.4501 | 102.0801 | 100.5247 | 95.6868 | 86.0776 | 100.1719 | 93.8411 | 94.2034 | 94.7481 | 96.6194 | 96.925 | 88.143 | 88.7655 | 87.8198 | 94.3896 | 89.3321 | 89.5163 | 92.4026 | 93.0065 | 89.6659 | 94.4856 | 101.0657 | 91.4384 | 91.4384 | 93.5085 | 95.955 | 96.2843 | 96.1989 | 94.1631 | 86.6132 | 103.5838 | 94.554 | 94.5458 | 97.8479 | 91.8152 | 91.0645 | 92.5972 | 95.5181 | 90.7243 | 89.6051 | 93.8892 | 94.3444 | 94.5349 | 98.6361 | 95.2258 | 102.6281 | 96.0172 | 99.5582 | 106.426 | 89.6269 | 90.219 | 92.9266 | 90.5739 | 102.3586 | 101.991 | 102.3463 | 95.7057 | 95.7057 | 94.5315 | 94.5315 | 94.5315 | 97.8522 | 97.6458 | 79.1612 | 79.142 | 96.3496 | 93.954 | 94.1626 | 100.2074 | 100.2074 | 93.5959 | 90.5785 | 94.6346 | 95.8058 | 101.5004 | 87.339 | 101.5004 | 95.7057 | 95.7854 | 90.9218 | 88.5725 | 96.1333 | 86.6226 | 86.3985 | 89.9214 | 96.6425 | 96.1513 | 96.0411 | 96.1333 | 96.1333 | 96.1333 | 101.6014 | 102.0488 | 102.0488 | 102.0488 | 96.4859 | 99.4771 | 99.0732 | 101.889 | 97.1246 | 98.9462 | 85.7053 | 102.6227 | 95.9575 | 96.1561 | 93.3084 | 92.4728 | 85.6614 | 86.4738 | 86.9817 | 101.4355 | 95.9368 | 103.3999 | 126.2048 | 126.1785 | 112.271 | 130.7739 | 130.768 | 126.1098 | 126.2847 | 125.2099
2025-01-15 14:30 | 97.0793 | 97.3763 | 97.1894 | 97.0793 | 94.702 | 97.3817 | 96.9479 | 97.6411 | 94.6334 | 98.1272 | 98.5726 | 97.7138 | 101.1095 | 95.3698 | 97.9454 | 94.0562 | 98.9901 | 89.0262 | 89.7678 | 97.0798 | 94.9011 | 90.7637 | 93.132 | 99.4611 | 90.0258 | 95.7425 | 95.2523 | 94.6641 | 88.9457 | 96.0067 | 97.4694 | 96.7473 | 96.8537 | 88.0314 | 97.3136 | 89.5341 | 90.0243 | 96.43 | 89.9268 | 83.7614 | 84.1461 | 91.7133 | 94.2551 | 92.4376 | 95.3474 | 95.6253 | 91.5457 | 91.9019 | 99.9922 | 94.0712 | 93.9412 | 93.9412 | 93.9412 | 93.7489 | 93.9412 | 97.6474 | 97.2781 | 97.2781 | 97.2781 | 90.5956 | 91.1942 | 97.7258 | 97.4397 | 96.6171 | 93.9184 | 97.3739 | 88.1264 | 88.2087 | 93.4961 | 91.5744 | 99.8872 | 97.0074 | 112.3596 | 112.3992 | 102.3471 | 96.8645 | 96.2646 | 95.2302 | 94.651 | 95.5502 | 90.9014 | 99.8872 | 93.6118 | 93.9845 | 92.286 | 99.5357 | 101.3843 | 99.3342 | 100.2862 | 94.0514 | 92.406 | 101.757 | 92.565 | 92.0557 | 91.6214 | 94.7231 | 93.0074 | 102.1107 | 91.002 | 93.3501 | 93.7536 | 96.7422 | 98.2998 | 98.636 | 97.0074 | 96.5627 | 96.7129 | 112.3992 | 95.6759 | 99.9474 | 99.2629 | 98.8637 | 93.4889 | 101.483 | 100.09 | 95.4583 | 85.4659 | 99.7506 | 93.2119 | 93.5733 | 94.4516 | 97.4539 | 97.7709 | 88.8677 | 88.5008 | 87.6889 | 94.0711 | 91.657 | 91.8431 | 91.7591 | 92.3519 | 90.666 | 94.1828 | 101.6338 | 92.2061 | 92.2061 | 92.5114 | 96.7694 | 97.0954 | 97.0074 | 93.3265 | 90.6627 | 103.0172 | 94.0795 | 94.0714 | 97.1992 | 91.2449 | 90.4955 | 91.9936 | 94.7905 | 90.2997 | 89.1644 | 93.5868 | 94.0375 | 94.226 | 98.4047 | 95.0254 | 102.0639 | 95.5326 | 99.1989 | 106.1151 | 88.6837 | 89.2763 | 92.2889 | 92.3239 | 102.3595 | 101.9815 | 102.3471 | 96.3973 | 96.3973 | 95.7596 | 95.7596 | 95.7596 | 98.6039 | 98.3972 | 86.7188 | 86.7024 | 96.0413 | 94.7029 | 93.9388 | 99.8872 | 99.8872 | 94.3695 | 89.9932 | 95.8864 | 96.5627 | 102.0688 | 88.1215 | 102.0688 | 96.3973 | 94.9891 | 93.2831 | 88.1082 | 95.4599 | 86.3318 | 86.1079 | 90.5169 | 97.2001 | 96.7689 | 96.6654 | 95.4599 | 95.4599 | 95.4599 | 101.009 | 101.4559 | 101.4559 | 101.4559 | 96.3199 | 100.0901 | 99.7105 | 101.9791 | 97.9595 | 98.5804 | 86.4828 | 102.0375 | 95.3181 | 95.5172 | 92.9906 | 92.1106 | 85.3714 | 86.0275 | 86.5315 | 101.1226 | 95.324 | 102.8298 | 126.1636 | 126.1371 | 112.1548 | 130.7572 | 130.7513 | 126.068 | 126.2439 | 125.1633
2025-01-15 15:00 | 97.1097 | 97.4091 | 97.2157 | 97.1097 | 94.7181 | 97.4163 | 97.0063 | 97.6603 | 94.8645 | 98.1642 | 98.5659 | 97.7287 | 101.1212 | 96.1519 | 97.9477 | 94.0165 | 98.9882 | 88.871 | 89.611 | 97.0687 | 94.8901 | 90.7892 | 93.1377 | 99.4397 | 90.1636 | 96.3576 | 95.2053 | 94.6564 | 89.0051 | 96.0479 | 97.5072 | 96.7921 | 96.8929 | 88.0231 | 97.2959 | 89.4835 | 89.9736 | 96.3959 | 89.9649 | 83.7975 | 84.182 | 91.9053 | 94.1326 | 92.2694 | 95.2069 | 95.5933 | 91.4627 | 91.8192 | 100.1115 | 93.9651 | 93.8823 | 93.8823 | 93.8823 | 93.7883 | 93.8823 | 97.5981 | 97.203 | 97.203 | 97.203 | 90.5306 | 91.1239 | 97.4808 | 97.2982 | 97.5791 | 94.6381 | 97.3418 | 88.0987 | 88.1808 | 93.4594 | 91.5328 | 99.9944 | 96.9798 | 112.3048 | 112.3382 | 102.424 | 96.9806 | 97.055 | 95.1773 | 94.6094 | 95.6498 | 89.4962 | 99.9944 | 93.5102 | 93.8792 | 91.2313 | 99.5098 | 102.737 | 99.3774 | 100.2981 | 93.9705 | 92.3643 | 101.7773 | 92.4792 | 92.4751 | 91.8251 | 94.7287 | 92.9915 | 102.0957 | 91.108 | 93.4287 | 93.8301 | 98.6076 | 98.2948 | 98.6359 | 96.9798 | 96.4797 | 97.8887 | 112.3382 | 95.6292 | 100.0636 | 99.2547 | 98.8515 | 93.5112 | 102.8417 | 100.3925 | 95.4285 | 85.4368 | 99.9843 | 93.1486 | 93.5122 | 94.3873 | 97.4121 | 97.7153 | 88.8726 | 88.6056 | 87.8272 | 94.0837 | 90.2709 | 90.4709 | 91.7614 | 92.3556 | 90.7341 | 94.1007 | 101.6176 | 92.3974 | 92.3974 | 92.9425 | 96.7385 | 97.0711 | 96.9798 | 93.175 | 88.3579 | 104.4493 | 93.9738 | 93.9653 | 97.1595 | 91.2846 | 90.5276 | 92.0329 | 94.9954 | 90.3165 | 89.1984 | 93.4221 | 93.9301 | 94.1426 | 98.3528 | 95.0462 | 102.8953 | 95.4495 | 98.9575 | 106.979 | 88.7475 | 89.3372 | 92.3444 | 91.2686 | 102.4363 | 102.0552 | 102.424 | 96.2751 | 96.2751 | 95.9744 | 95.9744 | 95.9744 | 98.5908 | 98.3846 | 82.5071 | 82.5247 | 95.9593 | 94.6657 | 93.8957 | 99.9944 | 99.9944 | 94.4917 | 90.1311 | 96.067 | 96.4797 | 102.0537 | 88.142 | 102.0537 | 96.2751 | 94.9989 | 91.9007 | 88.1669 | 95.4388 | 86.2681 | 86.0446 | 90.4941 | 97.1619 | 96.6995 | 96.5872 | 95.4388 | 95.4388 | 95.4388 | 102.6831 | 102.872 | 102.872 | 102.872 | 96.3449 | 100.0311 | 99.657 | 102.034 | 97.9632 | 98.5666 | 86.498 | 103.0555 | 95.2825 | 95.4815 | 93.0047 | 92.0334 | 85.3097 | 86.142 | 86.6324 | 101.2373 | 95.2809 | 104.2602 | 126.0671 | 126.0407 | 112.0944 | 130.6489 | 130.643 | 125.9718 | 126.1472 | 125.0694
2025-01-15 15:30 | 97.0364 | 97.33 | 97.1409 | 97.0364 | 95.1282 | 97.5163 | 97.0773 | 97.8037 | 95.5701 | 98.1307 | 98.7071 | 97.9043 | 100.9878 | 96.1706 | 98.0788 | 93.7636 | 98.9218 | 88.84 | 89.5807 | 97.0633 | 95.0225 | 90.9438 | 93.2762 | 99.475 | 90.4489 | 97.4743 | 95.3369 | 94.7825 | 89.0476 | 96.0591 | 97.5195 | 96.8146 | 96.9038 | 88.171 | 97.2953 | 89.5428 | 90.0331 | 96.5708 | 90.0971 | 83.85 | 84.2334 | 92.6138 | 94.2194 | 92.4041 | 95.1927 | 95.7565 | 91.3172 | 91.6883 | 100.127 | 94.0614 | 94.1171 | 94.1171 | 94.1171 | 94.2928 | 94.1171 | 97.6103 | 97.2378 | 97.2378 | 97.2378 | 90.5714 | 91.168 | 97.5109 | 97.3356 | 99.0538 | 95.7143 | 97.2748 | 88.2515 | 88.3335 | 93.3847 | 91.5477 | 100.0182 | 97.1193 | 112.2986 | 112.3314 | 102.2482 | 97.1208 | 98.3679 | 94.9425 | 94.3657 | 95.7921 | 87.6046 | 100.0182 | 93.6042 | 93.9751 | 89.9184 | 99.6379 | 102.7938 | 99.445 | 100.3636 | 93.9268 | 92.3791 | 101.7566 | 92.6288 | 93.1437 | 91.9163 | 94.721 | 93.1415 | 102.1403 | 91.3649 | 93.235 | 93.7272 | 101.2528 | 98.4456 | 98.7819 | 97.1193 | 96.5292 | 99.583 | 112.3314 | 95.7883 | 100.2025 | 99.4218 | 99.0212 | 94.0378 | 102.8977 | 100.4156 | 95.4183 | 85.62 | 100.009 | 93.4025 | 93.7566 | 94.3318 | 97.677 | 98.0671 | 88.5957 | 88.629 | 87.7947 | 94.0703 | 88.435 | 88.6282 | 91.8864 | 92.4864 | 91.2678 | 94.0613 | 101.6605 | 93.0783 | 93.0783 | 93.6125 | 96.8696 | 97.2136 | 97.1193 | 93.3992 | 85.3747 | 104.5151 | 94.0699 | 94.0617 | 97.3193 | 91.4223 | 90.6747 | 92.1976 | 95.0811 | 90.3704 | 89.2343 | 93.3952 | 93.8991 | 94.1099 | 98.3566 | 94.9969 | 102.9061 | 95.5407 | 99.0097 | 106.7636 | 89.24 | 89.8312 | 92.5371 | 89.9555 | 102.2605 | 101.8864 | 102.2482 | 96.2683 | 96.2683 | 96.5386 | 96.5386 | 96.5386 | 98.7625 | 98.5504 | 77.1465 | 77.1181 | 95.9133 | 94.4221 | 93.8819 | 100.0182 | 100.0182 | 95.1261 | 90.4165 | 96.4503 | 96.5292 | 102.0981 | 88.5108 | 102.0981 | 96.2683 | 95.3588 | 90.0599 | 88.1416 | 95.6276 | 86.2444 | 86.0215 | 90.2532 | 97.1741 | 96.7585 | 96.632 | 95.6276 | 95.6276 | 95.6276 | 102.7351 | 102.9247 | 102.9247 | 102.9247 | 96.2902 | 100.1115 | 99.7358 | 102.0132 | 98.1296 | 98.6044 | 86.854 | 103.0752 | 95.4558 | 95.6442 | 92.9941 | 92.0818 | 85.2885 | 86.0635 | 86.5665 | 101.2412 | 95.4173 | 104.3251 | 126.0196 | 125.9933 | 112.0883 | 130.5879 | 130.582 | 125.9246 | 126.0995 | 125.0249
2025-01-15 16:00 | 97.5636 | 97.8577 | 97.6722 | 97.5636 | 95.4972 | 97.291 | 96.8481 | 97.5683 | 96.2359 | 98.663 | 98.4093 | 97.573 | 101.4596 | 96.7617 | 97.8606 | 94.7454 | 99.3759 | 89.1714 | 89.9093 | 97.514 | 95.2975 | 91.2964 | 93.5826 | 99.2867 | 90.9484 | 98.6442 | 95.5697 | 95.0542 | 89.5014 | 96.4806 | 97.9431 | 97.2034 | 97.3285 | 88.6926 | 97.7548 | 89.6761 | 90.1643 | 96.4752 | 90.5194 | 84.2882 | 84.6721 | 93.1491 | 94.1583 | 92.4252 | 95.1199 | 96.0424 | 91.3578 | 91.7582 | 100.6756 | 94.1474 | 94.3093 | 94.3093 | 94.3093 | 94.7027 | 94.3093 | 97.4661 | 97.0975 | 97.0975 | 97.0975 | 90.6731 | 91.2687 | 97.8712 | 97.6832 | 100.6494 | 97.0261 | 97.6391 | 88.7903 | 88.8724 | 93.7267 | 91.9598 | 100.5782 | 96.8369 | 112.3225 | 112.358 | 102.7797 | 97.181 | 99.7067 | 95.9018 | 95.3199 | 95.7544 | 85.0402 | 100.5782 | 93.6963 | 94.0622 | 87.9843 | 100.338 | 103.4947 | 100.065 | 101.0579 | 94.1721 | 92.7896 | 102.192 | 92.9984 | 94.0341 | 92.1472 | 95.223 | 93.4349 | 101.9585 | 91.8103 | 93.4742 | 93.9749 | 104.5973 | 98.1671 | 98.4965 | 96.8369 | 96.2225 | 101.538 | 112.358 | 96.008 | 100.2558 | 99.1275 | 98.7266 | 94.4299 | 103.5898 | 100.9062 | 95.8705 | 86.2377 | 100.4761 | 93.5852 | 93.944 | 94.5666 | 97.3737 | 97.7468 | 89.747 | 89.1105 | 88.3087 | 94.5575 | 85.8503 | 86.0518 | 92.2148 | 92.8053 | 90.7724 | 94.3412 | 101.4776 | 93.6312 | 93.6312 | 94.5036 | 96.5737 | 96.9398 | 96.8369 | 93.6893 | 81.0238 | 105.2463 | 94.1568 | 94.1476 | 97.5908 | 91.8038 | 91.08 | 92.5464 | 95.3069 | 90.7617 | 89.68 | 93.7099 | 94.2078 | 94.416 | 98.7755 | 95.53 | 103.5204 | 95.6727 | 99.2965 | 107.5314 | 89.6657 | 90.255 | 92.8969 | 88.0212 | 102.7921 | 102.4177 | 102.7797 | 95.9464 | 95.9464 | 95.9106 | 95.9106 | 95.9106 | 98.4677 | 98.2559 | 69.2358 | 69.1583 | 96.2276 | 95.3585 | 94.3357 | 100.5782 | 100.5782 | 95.4601 | 90.9165 | 96.1006 | 96.2225 | 101.9162 | 88.1232 | 101.9162 | 95.9464 | 95.7091 | 87.461 | 88.6597 | 95.9234 | 86.4944 | 86.2716 | 91.3689 | 97.041 | 96.5568 | 96.4122 | 95.9234 | 95.9234 | 95.9234 | 103.4295 | 103.6131 | 103.6131 | 103.6131 | 96.8318 | 99.8759 | 99.4957 | 102.5236 | 97.8919 | 98.9937 | 86.4654 | 103.7228 | 95.7241 | 95.9171 | 93.4796 | 92.1809 | 85.5391 | 86.5894 | 87.091 | 101.7985 | 95.6612 | 105.0518 | 125.9094 | 125.8834 | 112.1173 | 130.432 | 130.4262 | 125.8154 | 125.9885 | 124.9246
2025-01-15 16:30 | 96.8757 | 97.1667 | 96.9842 | 96.8757 | 94.3865 | 99.0443 | 98.6195 | 99.3367 | 93.8308 | 97.9692 | 99.9477 | 99.1189 | 101.0435 | 96.3437 | 99.6548 | 95.4887 | 98.9728 | 88.7924 | 89.5263 | 97.115 | 94.8069 | 90.7037 | 93.0523 | 100.6815 | 89.9865 | 94.1121 | 95.2082 | 94.5781 | 88.8514 | 96.0966 | 97.5657 | 96.8246 | 96.9497 | 88.028 | 97.3555 | 89.7518 | 90.2291 | 98.0931 | 89.8756 | 83.6025 | 83.9883 | 95.184 | 95.3852 | 93.518 | 96.5352 | 95.4895 | 91.2262 | 91.5957 | 100.3427 | 94.0881 | 93.8315 | 93.8315 | 93.8315 | 93.3979 | 93.8315 | 98.7602 | 98.4614 | 98.4614 | 98.4614 | 90.7753 | 91.3585 | 97.5449 | 97.3779 | 94.2267 | 92.3017 | 98.7229 | 88.1185 | 88.2009 | 94.5337 | 91.5674 | 100.2532 | 98.5663 | 112.308 | 112.3419 | 102.0381 | 96.7022 | 94.2627 | 96.6602 | 96.0709 | 95.4548 | 92.557 | 100.2532 | 93.6343 | 94.0024 | 93.8556 | 100.0573 | 103.0924 | 99.7813 | 100.7483 | 93.8246 | 92.3987 | 101.8172 | 92.438 | 91.2637 | 91.692 | 94.5699 | 92.9336 | 103.356 | 90.9739 | 93.2 | 93.644 | 93.4839 | 99.8912 | 100.2005 | 98.5663 | 98.005 | 93.8597 | 112.3419 | 95.5674 | 99.7835 | 100.7321 | 100.3292 | 93.1492 | 103.2014 | 100.5658 | 95.4459 | 85.554 | 100.1484 | 93.0874 | 93.4562 | 94.2184 | 99.1807 | 99.6005 | 90.4227 | 88.523 | 87.7474 | 93.9383 | 93.4183 | 93.6355 | 91.6895 | 92.2779 | 92.0616 | 93.9701 | 102.8746 | 95.6743 | 95.6743 | 91.7408 | 98.3169 | 98.6646 | 98.5663 | 93.0519 | 93.0318 | 104.8779 | 94.0969 | 94.0884 | 97.0751 | 91.1635 | 90.4401 | 91.9162 | 94.8693 | 90.1064 | 89.0207 | 93.3068 | 93.8156 | 94.0285 | 98.4044 | 94.845 | 103.1243 | 95.5121 | 98.9821 | 107.1678 | 88.3849 | 88.9713 | 92.1791 | 93.8952 | 102.0505 | 101.6797 | 102.0381 | 97.7265 | 97.7265 | 97.0319 | 97.0319 | 97.0319 | 100.089 | 99.8757 | 90.5647 | 90.4987 | 95.8424 | 96.1113 | 93.8889 | 100.2532 | 100.2532 | 97.2812 | 89.9543 | 97.9369 | 98.005 | 103.3137 | 89.4936 | 103.3137 | 97.7265 | 94.7065 | 95.072 | 87.9976 | 95.3068 | 86.1132 | 85.8895 | 92.0868 | 98.3054 | 98.1181 | 97.9877 | 95.3068 | 95.3068 | 95.3068 | 103.0362 | 103.2262 | 103.2262 | 103.2262 | 96.1318 | 101.3836 | 101.0404 | 101.8506 | 99.6579 | 98.6997 | 87.8348 | 103.3312 | 95.1957 | 95.3954 | 92.8577 | 92.2519 | 85.1538 | 85.9277 | 86.4284 | 101.4647 | 95.2651 | 104.6817 | 125.914 | 125.888 | 112.1008 | 130.4436 | 130.4377 | 125.8198 | 125.9932 | 124.9277
2025-01-15 17:00 | 96.486 | 96.768 | 96.5879 | 96.486 | 94.3124 | 99.2185 | 98.762 | 99.5226 | 93.8197 | 97.501 | 100.146 | 99.3014 | 100.3184 | 95.5993 | 99.8713 | 95.5319 | 98.4183 | 88.524 | 89.2631 | 96.7113 | 94.7844 | 90.631 | 93.0347 | 100.9257 | 90.0011 | 94.1581 | 95.1581 | 94.5666 | 88.7269 | 95.7197 | 97.1784 | 96.4524 | 96.56 | 87.9236 | 96.9503 | 89.743 | 90.2299 | 98.5016 | 89.7794 | 83.4743 | 83.8591 | 96.7709 | 95.7531 | 93.9127 | 96.926 | 95.4295 | 91.0807 | 91.4447 | 99.8849 | 94.1107 | 93.8347 | 93.8347 | 93.8347 | 93.3671 | 93.8347 | 99.0867 | 98.8026 | 98.8026 | 98.8026 | 90.953 | 91.4718 | 97.2494 | 97.095 | 94.3224 | 92.3841 | 98.8707 | 88.0151 | 88.0975 | 94.6353 | 91.2332 | 99.8046 | 98.8595 | 112.1621 | 112.1794 | 101.4935 | 96.5417 | 94.327 | 96.7133 | 96.1204 | 95.2629 | 92.6736 | 99.8046 | 93.7235 | 94.0376 | 93.9568 | 99.7038 | 102.2418 | 99.3821 | 100.3341 | 93.6405 | 92.0652 | 101.4483 | 92.3299 | 91.308 | 91.4607 | 94.2646 | 92.8971 | 103.6067 | 90.9715 | 93.3902 | 93.7876 | 93.6551 | 100.191 | 100.5127 | 98.8595 | 98.2729 | 93.9991 | 112.1794 | 95.5127 | 99.6179 | 100.9571 | 100.5463 | 93.1212 | 102.3511 | 100.0518 | 95.0692 | 85.4235 | 99.6699 | 93.0927 | 93.4604 | 94.0305 | 99.4575 | 99.8738 | 90.4759 | 88.3676 | 87.5591 | 93.7324 | 93.534 | 93.7585 | 91.7372 | 92.2973 | 92.2045 | 93.7679 | 103.1241 | 97.2508 | 97.2508 | 91.7825 | 98.6154 | 98.9528 | 98.8595 | 93.1109 | 93.1932 | 104.0014 | 94.1199 | 94.1109 | 97.0124 | 91.092 | 90.3631 | 91.8739 | 94.6301 | 89.9624 | 88.8794 | 93.0699 | 93.5951 | 93.8147 | 98.0493 | 94.4834 | 102.345 | 95.4808 | 98.6557 | 106.4859 | 88.2988 | 88.8918 | 92.1275 | 93.9986 | 101.5058 | 101.1457 | 101.4935 | 97.9642 | 97.9642 | 97.1408 | 97.1408 | 97.1408 | 100.3114 | 100.1014 | 90.9786 | 90.7893 | 95.6193 | 96.1625 | 93.5354 | 99.8046 | 99.8046 | 98.1998 | 89.9686 | 98.4532 | 98.2729 | 103.5643 | 89.6444 | 103.5643 | 97.9642 | 94.613 | 95.1958 | 87.8565 | 95.2472 | 85.9443 | 85.721 | 92.1516 | 98.655 | 98.4013 | 98.2443 | 95.2472 | 95.2472 | 95.2472 | 102.1886 | 102.3796 | 102.3796 | 102.3796 | 95.7628 | 101.6118 | 101.27 | 101.1321 | 99.8613 | 98.3563 | 87.9828 | 102.4903 | 95.14 | 95.3361 | 92.6542 | 92.2932 | 84.9867 | 85.7793 | 86.2822 | 100.9954 | 95.2108 | 103.8092 | 125.7737 | 125.7475 | 111.938 | 130.3106 | 130.3047 | 125.6793 | 125.853 | 124.7858
2025-01-15 17:30 | 95.5019 | 95.7686 | 95.5962 | 95.5019 | 93.9768 | 99.2095 | 98.756 | 99.4924 | 93.4907 | 96.4446 | 100.1043 | 99.2837 | 99.2414 | 94.621 | 99.8039 | 95.518 | 97.4801 | 87.85 | 88.5863 | 95.9069 | 94.3528 | 90.2497 | 92.5839 | 100.8239 | 89.599 | 93.702 | 94.6831 | 94.1377 | 88.1699 | 94.8857 | 96.3384 | 95.6265 | 95.7306 | 87.4524 | 96.1433 | 89.3534 | 89.8393 | 98.5816 | 89.2994 | 82.8835 | 83.2668 | 98.4135 | 95.6907 | 93.8718 | 96.8302 | 94.9833 | 90.3678 | 90.7398 | 98.9576 | 93.7013 | 93.4773 | 93.4773 | 93.4773 | 93.1057 | 93.4773 | 98.9913 | 98.7143 | 98.7143 | 98.7143 | 90.4861 | 91.0231 | 96.5958 | 96.439 | 93.7481 | 91.8661 | 98.8377 | 87.5499 | 87.6318 | 94.4669 | 90.5674 | 98.8816 | 98.7438 | 93.9245 | 93.9245 | 100.2426 | 95.7711 | 93.8109 | 96.6882 | 96.1093 | 94.4755 | 92.3232 | 98.8816 | 93.2984 | 93.6252 | 93.6432 | 98.6937 | 101.1232 | 98.4818 | 99.3304 | 92.9836 | 91.3868 | 100.6436 | 90.2987 | 90.846 | 90.6309 | 93.4681 | 92.4356 | 103.5018 | 90.5358 | 93.1375 | 93.4709 | 92.9971 | 100.1112 | 100.42 | 98.7438 | 98.1361 | 93.3974 | 93.9245 | 95.0571 | 98.8222 | 100.9325 | 100.5229 | 92.8904 | 101.2369 | 99.1793 | 94.2941 | 84.9909 | 98.83 | 92.7326 | 93.1017 | 93.3837 | 99.2958 | 99.6725 | 90.4846 | 87.967 | 87.2001 | 92.9708 | 93.1985 | 93.4221 | 91.2744 | 91.8397 | 92.1576 | 93.1038 | 103.0198 | 98.8851 | 98.8851 | 91.3257 | 98.4849 | 98.8506 | 98.7438 | 92.5055 | 92.7325 | 102.8456 | 93.71 | 93.7015 | 96.5454 | 90.593 | 89.8683 | 91.4089 | 93.771 | 89.3211 | 88.2667 | 92.3784 | 92.9183 | 93.1441 | 97.3256 | 93.591 | 101.3054 | 95.0054 | 98.0254 | 105.4782 | 88.8985 | 89.3897 | 91.6659 | 93.6854 | 100.2548 | 99.9131 | 100.2426 | 97.8091 | 97.8091 | 97.0109 | 97.0109 | 97.0109 | 100.2819 | 100.0641 | 90.289 | 90.1199 | 94.9375 | 96.1598 | 92.7866 | 98.8816 | 98.8816 | 98.9563 | 89.5668 | 98.2779 | 98.1361 | 103.4595 | 89.6203 | 103.4595 | 97.8091 | 94.2437 | 94.9431 | 87.2842 | 94.8159 | 85.3427 | 85.121 | 92.1 | 98.5671 | 98.3074 | 98.1231 | 94.8159 | 94.8159 | 94.8159 | 101.0802 | 101.2704 | 101.2704 | 101.2704 | 94.8165 | 101.5691 | 101.2428 | 99.8501 | 99.8278 | 97.633 | 87.9595 | 101.4144 | 94.6807 | 94.8791 | 91.9015 | 91.866 | 84.392 | 85.2162 | 85.7173 | 100.0427 | 94.7349 | 102.6589
2025-01-15 18:00 | 95.0317 | 95.2804 | 95.1265 | 95.0317 | 93.8926 | 99.6611 | 99.2629 | 99.8828 | 93.377 | 95.9315 | 100.2786 | 99.5047 | 98.713 | 94.075 | 99.9807 | 95.3197 | 97.0244 | 87.6276 | 88.3483 | 95.5199 | 94.2289 | 90.2067 | 92.4939 | 100.9495 | 89.5659 | 93.4336 | 94.55 | 94.0214 | 88.0291 | 94.5683 | 96.0019 | 95.3434 | 95.3876 | 87.0681 | 95.7463 | 89.3579 | 89.8353 | 98.8917 | 88.9484 | 82.7954 | 83.1736 | 99.7644 | 95.9886 | 94.2373 | 97.0511 | 94.8415 | 89.9865 | 90.368 | 98.3246 | 93.6607 | 93.4388 | 93.4388 | 93.4388 | 93.0737 | 93.4388 | 99.1874 | 98.9306 | 98.9306 | 98.9306 | 90.5863 | 91.0708 | 96.2325 | 96.0847 | 93.3301 | 91.5694 | 98.7542 | 87.0724 | 87.1539 | 94.4207 | 90.2802 | 98.2379 | 98.9971 | 93.3223 | 93.3223 | 99.449 | 96.057 | 93.4602 | 96.4898 | 95.8804 | 94.9108 | 92.3419 | 98.2379 | 93.3313 | 93.5985 | 93.7083 | 97.918 | 100.6076 | 97.7817 | 98.4786 | 92.6688 | 91.0892 | 100.3104 | 90.2785 | 90.6806 | 90.0125 | 93.1834 | 92.343 | 103.6307 | 90.4947 | 92.904 | 93.3203 | 92.49 | 100.4312 | 100.7124 | 98.9971 | 98.3432 | 92.9041 | 93.3223 | 94.9159 | 99.1171 | 101.1229 | 100.7188 | 92.8619 | 100.7153 | 98.6628 | 93.9417 | 84.6341 | 98.3327 | 92.6915 | 93.0619 | 93.0504 | 99.4383 | 99.728 | 90.3687 | 87.0994 | 86.0593 | 92.7367 | 93.2105 | 93.4283 | 91.2648 | 91.7954 | 92.6767 | 92.7898 | 103.1481 | 100.2561 | 100.2561 | 91.1689 | 98.73 | 99.1064 | 98.9971 | 92.4014 | 92.5333 | 102.2794 | 93.6697 | 93.661 | 96.3958 | 90.4383 | 89.6196 | 91.3007 | 93.1311 | 89.1911 | 88.1078 | 92.0605 | 92.6051 | 92.8329 | 97.0087 | 93.2218 | 100.73 | 94.8692 | 97.6572 | 104.8617 | 89.763 | 90.1488 | 91.5583 | 93.7498 | 99.4611 | 99.1418 | 99.449 | 97.9858 | 97.9858 | 97.6443 | 97.6443 | 97.6443 | 100.4975 | 100.2788 | 89.6669 | 89.5989 | 94.6129 | 95.8982 | 92.4626 | 98.2379 | 98.2379 | 99.6959 | 89.5343 | 98.6574 | 98.3432 | 103.5883 | 90.0863 | 103.5883 | 97.9858 | 94.1482 | 94.9114 | 87.1494 | 94.6833 | 85.0538 | 84.8329 | 92.0114 | 98.772 | 98.5075 | 98.3049 | 94.6833 | 94.6833 | 94.6833 | 100.5551 | 100.742 | 100.742 | 100.742 | 94.3902 | 101.6594 | 101.3501 | 99.2129 | 100.1733 | 97.1953 | 88.4168 | 100.85 | 94.5402 | 94.7359 | 91.6701 | 91.849 | 84.1063 | 85.1195 | 85.6109 | 99.3773 | 94.5973 | 102.097
2025-01-15 18:30 | 95.3864 | 95.6524 | 95.4887 | 95.3864 | 93.788 | 100.2022 | 99.8011 | 100.4488 | 93.2377 | 96.4221 | 100.9835 | 100.2535 | 99.4039 | 93.7914 | 100.6197 | 94.8263 | 97.5252 | 87.5531 | 88.2682 | 95.8187 | 94.2493 | 90.2618 | 92.4753 | 101.5067 | 89.6018 | 93.2952 | 94.531 | 94.0468 | 87.9144 | 94.8515 | 95.8577 | 95.6277 | 95.6678 | 86.9946 | 96.0472 | 89.4089 | 89.885 | 99.4213 | 88.8025 | 82.7581 | 83.1329 | 100.9541 | 96.7303 | 95.0661 | 97.7679 | 94.8252 | 90.1305 | 90.494 | 98.5344 | 93.6288 | 93.3811 | 93.3811 | 93.3811 | 92.9529 | 93.3811 | 99.7828 | 99.5769 | 99.5769 | 99.5769 | 90.35 | 90.9255 | 96.333 | 96.1801 | 93.1682 | 91.5094 | 98.9923 | 86.9935 | 87.0997 | 94.5177 | 90.4721 | 98.4533 | 99.4923 | 93.1441 | 93.1441 | 100.1043 | 96.4597 | 93.3041 | 96.2366 | 95.5752 | 95.1759 | 92.6064 | 98.4533 | 93.2251 | 93.5526 | 93.9253 | 98.307 | 100.7132 | 98.0262 | 98.6474 | 92.6868 | 91.2837 | 104.5006 | 90.4402 | 90.6786 | 89.0462 | 93.3915 | 92.3586 | 105.2385 | 90.5613 | 93.4541 | 93.6332 | 92.3789 | 101.0108 | 101.2931 | 99.4923 | 98.7814 | 92.7576 | 93.1441 | 94.8591 | 99.5046 | 101.9894 | 101.5065 | 92.7428 | 100.8385 | 98.789 | 94.2044 | 84.6243 | 98.458 | 92.8588 | 93.1175 | 93.053 | 100.0405 | 100.3969 | 90.2929 | 86.5178 | 85.253 | 92.5099 | 93.4374 | 93.6559 | 91.1395 | 91.7162 | 94.1805 | 92.8063 | 103.7617 | 101.4843 | 101.4843 | 91.2086 | 99.2116 | 99.6126 | 99.4923 | 92.3648 | 92.6611 | 102.4305 | 93.6376 | 93.6291 | 95.9597 | 90.3709 | 89.5304 | 91.2552 | 93.0842 | 89.0257 | 88.0213 | 91.9515 | 92.5832 | 92.8472 | 96.0405 | 93.5217 | 100.8459 | 94.8158 | 97.0139 | 104.9899 | 88.0692 | 88.6405 | 91.5061 | 93.9666 | 100.1173 | 99.7765 | 100.1043 | 98.384 | 98.384 | 99.9348 | 99.9348 | 99.9348 | 101.2411 | 100.9984 | 89.6303 | 89.5711 | 94.6833 | 95.6737 | 92.6932 | 98.4533 | 98.4533 | 100.5325 | 89.5703 | 99.2116 | 98.7814 | 105.2605 | 91.1828 | 105.2605 | 98.384 | 94.062 | 95.0815 | 87.0163 | 94.658 | 84.9839 | 84.7651 | 92.0059 | 99.3183 | 98.963 | 98.7306 | 94.658 | 94.658 | 94.658 | 100.6823 | 100.8672 | 100.8672 | 100.8672 | 94.7425 | 102.1827 | 101.8768 | 100.0031 | 100.7484 | 97.3296 | 88.9183 | 100.9619 | 94.5398 | 94.7243 | 91.6583 | 91.8098 | 84.4023 | 85.0364 | 85.5151 | 99.7357 | 94.5786 | 102.2453
2025-01-15 19:00 | 96.2988 | 96.5755 | 96.4059 | 96.2988 | 93.4359 | 99.9183 | 99.5046 | 100.193 | 92.83 | 97.5462 | 100.9545 | 100.2321 | 100.834 | 94.9063 | 100.446 | 95.0751 | 98.7441 | 87.6965 | 88.4156 | 96.8282 | 94.2249 | 90.37 | 92.4848 | 101.3263 | 89.5832 | 93.0409 | 94.5786 | 94.0218 | 88.1961 | 95.9905 | 97.0032 | 96.8283 | 96.809 | 87.2627 | 97.0541 | 89.3626 | 89.8436 | 99.3498 | 88.9151 | 83.1481 | 83.5234 | 100.9941 | 96.4478 | 94.7244 | 97.4484 | 94.8233 | 90.6706 | 91.0189 | 99.6367 | 93.4781 | 93.0952 | 93.0952 | 93.0952 | 92.4294 | 93.0952 | 99.5227 | 99.353 | 99.353 | 99.353 | 90.2934 | 90.8771 | 96.9866 | 96.7828 | 92.9871 | 91.4626 | 99.1594 | 87.2778 | 87.3843 | 94.4014 | 91.3021 | 99.5409 | 99.3791 | 93.0559 | 93.0559 | 101.2033 | 98.2866 | 93.0463 | 96.5774 | 95.8687 | 97.0429 | 92.632 | 99.5409 | 93.078 | 93.4026 | 93.9391 | 99.7943 | 101.9372 | 99.0359 | 99.7908 | 93.1208 | 92.1077 | 105.3999 | 91.8197 | 90.674 | 89.1425 | 94.3211 | 92.4221 | 105.0515 | 90.6707 | 93.4002 | 93.5965 | 92.3316 | 100.8586 | 101.131 | 99.3791 | 98.6845 | 92.648 | 93.0559 | 94.8029 | 101.3892 | 102.0508 | 101.5339 | 92.134 | 102.0588 | 99.7248 | 95.1282 | 85.0189 | 99.3506 | 92.359 | 92.7238 | 93.4609 | 99.9888 | 100.3976 | 90.2766 | 86.6276 | 85.3612 | 93.1112 | 93.4426 | 93.6556 | 91.1286 | 91.7141 | 94.0687 | 93.2513 | 103.5774 | 101.533 | 101.533 | 91.3273 | 99.1059 | 99.49 | 99.3791 | 92.499 | 92.666 | 103.8093 | 93.4872 | 93.4784 | 95.9766 | 90.4837 | 89.6441 | 91.2848 | 93.185 | 89.4636 | 88.418 | 92.1192 | 92.9512 | 93.2987 | 96.9075 | 94.4471 | 102.0264 | 94.7923 | 97.7963 | 106.1627 | 87.503 | 88.0793 | 91.5047 | 93.9757 | 101.2165 | 100.8627 | 101.2033 | 98.296 | 98.296 | 99.8006 | 99.8006 | 99.8006 | 101.2519 | 100.9946 | 89.5748 | 89.5286 | 95.1543 | 95.9698 | 93.5475 | 99.5409 | 99.5409 | 100.5655 | 89.5516 | 99.1059 | 98.6845 | 105.0735 | 91.1208 | 105.0735 | 98.296 | 93.8006 | 95.1488 | 87.4114 | 94.6158 | 85.3818 | 85.162 | 91.7728 | 99.0036 | 98.8653 | 98.6417 | 94.6158 | 94.6158 | 94.6158 | 101.9161 | 102.0945 | 102.0945 | 102.0945 | 95.6784 | 102.0803 | 101.7912 | 101.4427 | 100.5 | 98.0697 | 88.8579 | 102.1765 | 94.5401 | 94.734 | 92.2541 | 91.7712 | 84.7975 | 85.4345 | 85.912 | 100.8851 | 94.6296 | 103.6064
2025-01-15 19:30 | 97.1477 | 97.424 | 97.2544 | 97.1477 | 94.1779 | 100.4577 | 100.0502 | 100.7357 | 93.6247 | 98.485 | 101.6237 | 100.8859 | 101.9331 | 96.2243 | 100.973 | 95.5273 | 99.7838 | 88.4707 | 89.1939 | 97.8175 | 94.687 | 90.9119 | 93.0096 | 101.822 | 90.215 | 93.8498 | 95.1973 | 94.4581 | 88.8304 | 97.0382 | 98.0559 | 97.8735 | 97.857 | 87.8131 | 98.0503 | 89.9953 | 90.4779 | 99.9162 | 89.4917 | 83.7716 | 84.1492 | 101.603 | 96.8773 | 95.1863 | 97.864 | 95.396 | 90.9119 | 91.3146 | 100.8389 | 94.0793 | 93.7602 | 93.7602 | 93.7602 | 93.2125 | 93.7602 | 99.8564 | 99.7594 | 99.7594 | 99.7594 | 91.0342 | 91.572 | 97.913 | 97.6942 | 93.7604 | 92.1822 | 99.7795 | 87.8319 | 87.9391 | 94.9559 | 92.2143 | 100.7399 | 99.9585 | 93.8486 | 93.8486 | 102.0472 | 99.3511 | 93.816 | 97.0553 | 96.3345 | 98.0195 | 93.4611 | 100.7399 | 93.623 | 93.9931 | 94.6668 | 101.2506 | 103.4518 | 100.2181 | 101.021 | 93.7417 | 93.0243 | 106.4286 | 92.5482 | 91.3601 | 89.6998 | 95.1608 | 93.0452 | 105.5653 | 91.3265 | 92.6733 | 93.1352 | 93.1187 | 101.4356 | 101.7084 | 99.9585 | 99.2734 | 93.4176 | 93.8486 | 95.4077 | 102.4873 | 102.7295 | 102.1943 | 92.9513 | 103.5743 | 100.9059 | 96.0771 | 85.5134 | 100.493 | 93.0224 | 93.3881 | 94.0901 | 100.5802 | 100.9999 | 90.5622 | 87.1905 | 85.9159 | 93.9164 | 94.2495 | 94.478 | 91.7036 | 92.2674 | 94.2777 | 93.9262 | 104.084 | 102.1673 | 102.1673 | 92.0455 | 99.6909 | 100.0641 | 99.9585 | 93.2001 | 93.4707 | 105.391 | 94.0889 | 94.0796 | 96.5793 | 91.102 | 90.2278 | 91.9067 | 93.7676 | 90.136 | 89.0757 | 92.9185 | 93.6916 | 94.0146 | 97.8719 | 95.3068 | 103.434 | 95.4064 | 98.7902 | 107.5756 | 88.2409 | 88.8225 | 92.1594 | 94.702 | 102.0605 | 101.7069 | 102.0472 | 98.8964 | 98.8964 | 99.8514 | 99.8514 | 99.8514 | 101.9017 | 101.6388 | 90.3458 | 90.3101 | 95.8971 | 96.4375 | 94.4696 | 100.7399 | 100.7399 | 101.1541 | 90.1832 | 99.6909 | 99.2734 | 105.5874 | 91.5413 | 105.5874 | 98.8964 | 94.5106 | 96.0292 | 87.9754 | 95.1839 | 85.9512 | 85.7299 | 92.1766 | 99.3046 | 99.4257 | 99.2214 | 95.1839 | 95.1839 | 95.1839 | 103.4272 | 103.6055 | 103.6055 | 103.6055 | 96.552 | 102.7798 | 102.4822 | 102.5421 | 101.038 | 99.0713 | 89.268 | 103.6345 | 95.128 | 95.3232 | 93.052 | 92.4138 | 85.363 | 85.9948 | 86.4732 | 102.1173 | 95.247 | 105.1794
2025-01-15 20:00 | 97.2299 | 97.5045 | 97.3359 | 97.2299 | 94.2002 | 100.8273 | 100.418 | 101.1018 | 93.6453 | 98.5348 | 101.8438 | 101.1033 | 101.8915 | 96.2479 | 101.2384 | 95.7472 | 99.7699 | 88.5538 | 89.2799 | 97.8263 | 94.7468 | 91.0268 | 93.0879 | 102.052 | 90.3645 | 93.8928 | 95.2613 | 94.5203 | 89.0258 | 97.026 | 98.0524 | 97.8629 | 97.8586 | 87.9865 | 98.0479 | 90.1482 | 90.63 | 100.1619 | 89.6547 | 83.9534 | 84.3317 | 101.8193 | 97.0641 | 95.3661 | 97.9888 | 95.4496 | 90.929 | 91.3393 | 100.8985 | 94.148 | 93.8085 | 93.8085 | 93.8085 | 93.2227 | 93.8085 | 100.0628 | 99.9553 | 99.9553 | 99.9553 | 91.088 | 91.6475 | 97.9692 | 97.7543 | 93.8212 | 92.2932 | 99.9906 | 88.0128 | 88.1202 | 95.1675 | 92.2471 | 100.8069 | 100.2385 | 93.9143 | 93.9143 | 102.0991 | 99.226 | 93.8654 | 97.252 | 96.5495 | 97.8822 | 93.936 | 100.8069 | 93.6901 | 94.0616 | 95.0083 | 101.3924 | 103.4763 | 100.3242 | 101.1145 | 93.8125 | 93.0601 | 106.4755 | 92.6115 | 91.4936 | 90.072 | 95.2887 | 93.128 | 105.8038 | 91.4601 | 92.7059 | 93.176 | 93.2652 | 101.7338 | 101.9986 | 100.2385 | 99.5465 | 93.4948 | 93.9143 | 95.4452 | 102.3583 | 102.9485 | 102.4138 | 92.9517 | 103.6006 | 100.9534 | 96.1031 | 85.66 | 100.544 | 93.069 | 93.4355 | 94.1589 | 100.8484 | 101.2561 | 90.8451 | 87.3482 | 86.0712 | 94.0391 | 94.6701 | 94.9026 | 91.7564 | 92.3312 | 94.4099 | 94.0069 | 104.3192 | 102.3828 | 102.3828 | 92.1859 | 99.9685 | 100.3443 | 100.2385 | 93.2343 | 93.828 | 105.4192 | 94.1573 | 94.1483 | 96.6347 | 91.2462 | 90.3898 | 92.022 | 94.1566 | 90.37 | 89.2671 | 93.0191 | 93.7814 | 94.0999 | 97.9096 | 95.3967 | 103.4603 | 95.4507 | 98.8325 | 107.5627 | 88.239 | 88.8221 | 92.2672 | 95.0406 | 102.1123 | 101.7608 | 102.0991 | 99.1713 | 99.1713 | 99.8551 | 99.8551 | 99.8551 | 102.132 | 101.8701 | 90.6792 | 90.565 | 95.9882 | 96.6586 | 94.5104 | 100.8069 | 100.8069 | 101.3711 | 90.3326 | 99.9685 | 99.5465 | 105.826 | 91.7271 | 105.826 | 99.1713 | 94.5389 | 96.4513 | 88.2334 | 95.2314 | 86.016 | 85.7946 | 92.4113 | 99.5163 | 99.6785 | 99.4809 | 95.2314 | 95.2314 | 95.2314 | 103.4508 | 103.6314 | 103.6314 | 103.6314 | 96.6258 | 103.0042 | 102.7108 | 102.5306 | 101.4094 | 99.139 | 89.4491 | 103.6558 | 95.1809 | 95.378 | 93.1735 | 92.5156 | 85.4274 | 86.2513 | 86.7301 | 102.1758 | 95.3103 | 105.207
2025-01-15 20:30 | 96.8391 | 97.1014 | 96.9411 | 96.8391 | 94.1993 | 100.9935 | 100.5504 | 101.2716 | 93.6523 | 98.1198 | 101.854 | 101.1008 | 101.5863 | 96.3008 | 101.4753 | 95.4806 | 99.5482 | 88.6071 | 89.3339 | 97.6926 | 94.7525 | 91.009 | 93.0787 | 102.1127 | 90.3956 | 93.908 | 95.2576 | 94.5257 | 88.8778 | 96.9108 | 97.93 | 97.7301 | 97.7337 | 87.9075 | 97.9177 | 90.199 | 90.6808 | 100.2588 | 89.6375 | 83.8021 | 84.1804 | 101.8563 | 97.0673 | 95.3596 | 98.0241 | 95.4467 | 90.9055 | 91.3132 | 100.8301 | 94.1716 | 93.8248 | 93.8248 | 93.8248 | 93.2248 | 93.8248 | 100.1136 | 99.9695 | 99.9695 | 99.9695 | 91.0473 | 91.6337 | 97.9029 | 97.6971 | 93.8399 | 92.3235 | 99.8334 | 87.9382 | 88.0455 | 95.2125 | 92.1377 | 100.7375 | 100.3827 | 93.9255 | 93.9255 | 101.491 | 98.9855 | 93.8797 | 96.948 | 96.2689 | 97.6633 | 94.2272 | 100.7375 | 93.7155 | 94.0855 | 95.2885 | 101.1056 | 103.654 | 100.2499 | 101.0247 | 93.7705 | 92.9502 | 106.3312 | 92.42 | 91.5257 | 90.526 | 94.972 | 93.1249 | 105.8667 | 91.4587 | 92.7234 | 93.1907 | 93.3424 | 101.8904 | 102.1601 | 100.3827 | 99.6756 | 93.522 | 93.9255 | 95.4398 | 102.1102 | 102.9426 | 102.4262 | 92.9517 | 103.7812 | 100.9412 | 95.9734 | 85.517 | 100.5207 | 93.0931 | 93.4557 | 94.107 | 100.9733 | 101.3643 | 90.6301 | 87.3336 | 86.0569 | 93.8476 | 94.9522 | 95.1848 | 91.7302 | 92.3124 | 94.3074 | 93.9572 | 104.3812 | 102.3968 | 102.3968 | 92.1923 | 100.1094 | 100.4983 | 100.3827 | 93.2258 | 94.0722 | 105.5348 | 94.1807 | 94.1719 | 96.6311 | 91.2058 | 90.3771 | 92.0039 | 94.6311 | 90.214 | 89.1149 | 93.0773 | 93.7599 | 94.0452 | 97.7939 | 95.0406 | 103.5225 | 95.4518 | 98.7446 | 107.7537 | 88.2426 | 88.8255 | 92.2491 | 95.3126 | 101.5042 | 101.1677 | 101.491 | 99.2966 | 99.2966 | 99.5404 | 99.5404 | 99.5404 | 102.164 | 101.9062 | 90.9609 | 90.7672 | 95.9275 | 96.3815 | 94.3757 | 100.7375 | 100.7375 | 101.4265 | 90.3637 | 100.1094 | 99.6756 | 105.8889 | 91.7142 | 105.8889 | 99.2966 | 94.5392 | 96.727 | 88.0211 | 95.2282 | 85.9776 | 85.7563 | 92.305 | 99.5942 | 99.7875 | 99.5918 | 95.2282 | 95.2282 | 95.2282 | 103.6189 | 103.7999 | 103.7999 | 103.7999 | 96.2555 | 103.0207 | 102.7248 | 102.0355 | 101.6005 | 99.0699 | 89.4366 | 103.7541 | 95.1782 | 95.3749 | 92.9838 | 92.5332 | 85.3892 | 86.0201 | 86.5041 | 102.1024 | 95.3065 | 105.3289
2025-01-15 21:00 | 96.9781 | 97.2365 | 97.0802 | 96.9781 | 94.2212 | 101.2362 | 100.8243 | 101.4991 | 93.6951 | 98.2283 | 102.0286 | 101.2633 | 101.7641 | 96.285 | 101.6917 | 95.5216 | 99.7481 | 88.9348 | 89.6602 | 97.93 | 94.8534 | 90.983 | 93.1878 | 102.3415 | 90.5561 | 94.0068 | 95.3688 | 94.6193 | 89.1444 | 97.1489 | 98.1744 | 98.0145 | 97.9766 | 88.2072 | 98.1705 | 90.3664 | 90.8475 | 100.4611 | 89.8465 | 84.0416 | 84.4208 | 102.0927 | 97.2058 | 95.4643 | 98.299 | 95.5432 | 91.2026 | 91.6021 | 100.8802 | 94.2663 | 93.891 | 93.891 | 93.891 | 93.2389 | 93.891 | 100.2495 | 100.1374 | 100.1374 | 100.1374 | 91.275 | 91.8321 | 98.0653 | 97.8412 | 94.0016 | 92.4966 | 99.9358 | 88.2252 | 88.3329 | 95.3741 | 92.3069 | 100.7775 | 100.5961 | 94.0974 | 94.0974 | 101.5615 | 99.6472 | 94.0229 | 96.9637 | 96.3023 | 98.4729 | 94.6692 | 100.7775 | 93.8094 | 94.1801 | 95.5939 | 100.8432 | 103.6329 | 100.2366 | 100.9498 | 94.0105 | 93.122 | 106.5396 | 92.9276 | 91.6885 | 90.6075 | 95.0547 | 93.2406 | 106.104 | 91.5946 | 92.6704 | 93.1728 | 93.6016 | 102.1001 | 102.3746 | 100.5961 | 99.8844 | 93.7105 | 94.0974 | 95.5196 | 102.7927 | 103.0615 | 102.5757 | 92.9522 | 103.7555 | 100.9965 | 96.202 | 85.9469 | 100.593 | 93.1476 | 93.5161 | 94.34 | 101.1817 | 101.5674 | 90.7424 | 87.5354 | 86.2557 | 94.0722 | 95.3129 | 95.5559 | 91.8559 | 92.4309 | 94.3363 | 94.1997 | 104.6151 | 102.6469 | 102.6469 | 92.3306 | 100.3221 | 100.712 | 100.5961 | 93.5176 | 94.4232 | 105.4864 | 94.2753 | 94.2666 | 96.7323 | 91.3891 | 90.5839 | 92.154 | 94.7164 | 90.4718 | 89.3667 | 93.3963 | 94.0244 | 94.287 | 97.9747 | 95.1596 | 103.511 | 95.5439 | 98.9368 | 107.656 | 88.2456 | 88.8298 | 92.3895 | 95.6145 | 101.5748 | 101.2429 | 101.5615 | 99.506 | 99.506 | 99.4105 | 99.4105 | 99.4105 | 102.3234 | 102.0715 | 91.4362 | 91.1208 | 96.1809 | 96.4192 | 94.5957 | 100.7775 | 100.7775 | 101.652 | 90.5241 | 100.3221 | 99.8844 | 106.1262 | 91.7794 | 106.1262 | 99.506 | 94.5686 | 97.1354 | 88.3372 | 95.3146 | 86.1976 | 85.9757 | 92.4266 | 99.7416 | 99.9823 | 99.7925 | 95.3146 | 95.3146 | 95.3146 | 103.5836 | 103.7708 | 103.7708 | 103.7708 | 96.3861 | 103.2427 | 102.9365 | 102.0868 | 101.8047 | 99.2022 | 89.5001 | 103.7323 | 95.2783 | 95.4749 | 93.2063 | 92.6967 | 85.6078 | 86.3434 | 86.8248 | 102.1505 | 95.4178 | 105.2828
2025-01-15 21:30 | 98.9164 | 99.1802 | 99.0206 | 98.9164 | 96.3026 | 103.1193 | 102.6988 | 103.3878 | 95.7776 | 100.1944 | 103.8794 | 103.1096 | 103.8268 | 98.2627 | 103.5844 | 97.3574 | 101.774 | 90.5812 | 91.3217 | 99.9208 | 96.8554 | 92.8887 | 95.1452 | 103.9361 | 92.4052 | 96.0553 | 97.3624 | 96.6147 | 90.9717 | 99.1297 | 100.1764 | 100.0133 | 99.9746 | 90.0311 | 100.1663 | 92.2114 | 92.7026 | 102.2525 | 91.7115 | 85.7487 | 86.1358 | 103.9179 | 98.6634 | 96.8857 | 99.7792 | 97.5664 | 92.4284 | 92.8925 | 102.9479 | 96.2661 | 95.9238 | 95.9238 | 95.9238 | 95.3332 | 95.9238 | 101.6453 | 101.6559 | 101.6559 | 101.6559 | 93.0759 | 93.6762 | 100.0705 | 99.8462 | 96.0133 | 94.4241 | 101.7879 | 90.0495 | 90.1594 | 97.2241 | 94.1799 | 102.8434 | 102.4661 | 96.0872 | 96.0872 | 103.595 | 101.6799 | 96.0534 | 98.8224 | 98.1473 | 100.4812 | 96.535 | 102.8434 | 95.7997 | 96.1781 | 97.4724 | 102.9118 | 105.7615 | 102.2926 | 103.0206 | 95.6871 | 95.0119 | 108.6978 | 94.8962 | 93.5796 | 92.4883 | 96.9711 | 95.1801 | 107.7572 | 93.4756 | 94.6253 | 95.1381 | 95.5622 | 104.0013 | 104.2815 | 102.4661 | 101.7384 | 95.6923 | 96.0872 | 97.5482 | 104.8896 | 104.9564 | 104.4606 | 95.0332 | 105.8866 | 103.0703 | 98.1479 | 87.7239 | 102.6588 | 95.1649 | 95.541 | 96.0234 | 103.0652 | 103.4591 | 92.495 | 89.3525 | 88.0462 | 95.9444 | 97.1921 | 97.4401 | 93.7855 | 94.3725 | 96.0389 | 95.9216 | 106.2451 | 104.4836 | 104.4836 | 94.235 | 102.1888 | 102.5844 | 102.4661 | 95.5251 | 96.3183 | 107.6535 | 96.2753 | 96.2664 | 98.7747 | 93.2855 | 92.4642 | 94.0743 | 96.6825 | 92.3118 | 91.1844 | 95.1354 | 95.7765 | 96.0446 | 99.9631 | 97.0656 | 105.6371 | 97.5562 | 100.96 | 109.8681 | 92.0985 | 92.4752 | 94.3237 | 97.4935 | 103.6085 | 103.2698 | 103.595 | 101.3617 | 101.3617 | 101.2184 | 101.2184 | 101.2184 | 104.207 | 103.9479 | 93.3191 | 92.9973 | 97.9741 | 98.2627 | 96.5005 | 102.8434 | 102.8434 | 103.4681 | 92.3725 | 102.1888 | 101.7384 | 107.7798 | 93.4288 | 107.7798 | 101.3617 | 96.6364 | 99.0524 | 90.1447 | 97.3432 | 87.7348 | 87.509 | 94.2105 | 101.0779 | 101.7637 | 101.61 | 97.3432 | 97.3432 | 97.3432 | 105.7112 | 105.9022 | 105.9022 | 105.9022 | 98.3115 | 105.0974 | 104.7945 | 104.1388 | 103.6997 | 101.2391 | 91.1086 | 105.863 | 97.29 | 97.4907 | 95.0613 | 94.596 | 87.1345 | 88.1095 | 88.601 | 104.2443 | 97.4114 | 107.4456
2025-01-15 22:00 | 95.4663 | 95.7574 | 95.6142 | 95.5407 | 96.4197 | 103.3515 | 102.9065 | 103.5971 | 96.3032 | 97.0463 | 103.8311 | 102.9893 | 101.6562 | 97.0542 | 103.8687 | 97.9018 | 100.0175 | 90.3319 | 91.0739 | 98.6063 | 96.7705 | 92.6942 | 95.0353 | 104.401 | 92.6654 | 97.1223 | 97.1723 | 96.5318 | 90.5128 | 97.7784 | 98.8165 | 98.5873 | 98.6197 | 89.5709 | 98.8436 | 92.4459 | 92.9383 | 102.5914 | 91.5163 | 85.0916 | 85.4779 | 104.1304 | 98.8557 | 96.9966 | 99.8228 | 97.379 | 92.2185 | 92.6514 | 101.853 | 96.3 | 96.0339 | 96.0339 | 96.0339 | 95.5827 | 96.0339 | 102.1861 | 101.9258 | 101.9258 | 101.9258 | 93.1451 | 93.7467 | 99.3733 | 99.1742 | 97.6675 | 95.6294 | 101.9217 | 89.5373 | 89.6465 | 97.3714 | 93.1021 | 101.7904 | 102.7389 | 98.216 | 98.216 | 99.4062 | 99.3022 | 97.453 | 99.047 | 98.5171 | 98.3593 | 97.3322 | 101.7904 | 95.833 | 96.2119 | 98.1846 | 101.3854 | 104.3899 | 101.4609 | 102.1582 | 95.26 | 93.9371 | 107.4249 | 94.4173 | 94.2583 | 92.7343 | 94.8076 | 95.0396 | 108.2392 | 93.4485 | 94.7607 | 95.2045 | 97.4618 | 104.2219 | 104.5089 | 102.7389 | 102.0588 | 97.6818 | 98.216 | 97.4146 | 102.4368 | 104.5947 | 104.2388 | 95.3261 | 104.5139 | 102.0575 | 96.9082 | 87.0771 | 101.6859 | 95.2682 | 95.6477 | 95.622 | 103.2285 | 103.5453 | 92.6324 | 89.169 | 87.8655 | 94.7348 | 98.017 | 98.2563 | 93.6346 | 94.2394 | 95.1368 | 95.4322 | 106.7204 | 104.673 | 104.673 | 94.7363 | 102.4778 | 102.8615 | 102.7389 | 95.1908 | 97.517 | 106.0415 | 96.3092 | 96.3003 | 98.5646 | 93.0929 | 92.282 | 94.0099 | 96.9397 | 91.6413 | 90.5161 | 94.8951 | 95.3241 | 95.5037 | 98.8323 | 94.383 | 104.3559 | 97.4311 | 100.2922 | 108.3761 | 92.1135 | 92.5178 | 94.2979 | 98.188 | 99.4191 | 99.1368 | 99.4062 | 101.7138 | 101.7138 | 99.4583 | 99.4583 | 99.4583 | 104.0814 | 103.8542 | 95.5715 | 95.1255 | 97.4204 | 98.6052 | 95.318 | 101.7904 | 101.7904 | 103.699 | 92.6328 | 102.4778 | 102.0588 | 108.2619 | 92.9842 | 108.2619 | 101.7138 | 96.6621 | 99.7943 | 89.5368 | 97.1956 | 87.3432 | 87.1184 | 94.3311 | 101.8072 | 102.1276 | 101.9564 | 97.1956 | 97.1956 | 97.1956 | 104.3214 | 104.5203 | 104.5203 | 104.5203 | 95.3453 | 105.2634 | 104.9522 | 100.6423 | 103.9166 | 100.404 | 90.675 | 104.5557 | 97.0925 | 97.2924 | 93.8628 | 94.6673 | 86.7455 | 87.5158 | 88.0034 | 103.1005 | 97.2112 | 105.8599
2025-01-15 22:30 | 90.9142 | 91.2875 | 91.1494 | 91.0784 | 94.0062 | 100.9365 | 100.5069 | 101.1734 | 93.8894 | 93.1157 | 101.4382 | 100.6165 | 98.8647 | 94.5 | 101.4355 | 95.6139 | 97.309 | 87.8298 | 88.5459 | 95.9922 | 94.4149 | 90.4661 | 92.72 | 102.2 | 90.4567 | 94.7017 | 94.773 | 94.1892 | 88.2237 | 95.2113 | 96.2171 | 95.9922 | 96.0234 | 87.3302 | 96.2212 | 90.2493 | 90.7246 | 100.2632 | 89.1049 | 82.9052 | 83.2758 | 101.7488 | 96.8715 | 95.0769 | 97.805 | 94.9849 | 89.3254 | 89.7859 | 99.181 | 93.9336 | 93.6562 | 93.6562 | 93.6562 | 93.1825 | 93.6562 | 100.1866 | 99.8349 | 99.8349 | 99.8349 | 90.9026 | 91.4833 | 96.7945 | 96.6089 | 95.2472 | 93.3033 | 99.5569 | 87.2977 | 87.4042 | 95.087 | 90.6843 | 99.1216 | 100.345 | 95.7891 | 95.7891 | 94.8096 | 96.6821 | 95.0305 | 96.7251 | 96.2136 | 95.7721 | 95.0289 | 99.1216 | 93.4827 | 93.8484 | 95.8564 | 98.7359 | 101.6433 | 98.8087 | 99.4818 | 92.558 | 91.4903 | 104.6002 | 92.1234 | 91.9872 | 90.3511 | 91.5233 | 92.798 | 105.9572 | 91.2275 | 92.7148 | 93.0749 | 95.0742 | 101.7764 | 102.0535 | 100.345 | 99.6896 | 95.2735 | 95.7891 | 95.007 | 99.7341 | 102.1571 | 101.8136 | 92.9503 | 101.7638 | 99.3928 | 94.3358 | 84.923 | 99.0335 | 92.9171 | 93.2834 | 92.9075 | 100.8165 | 101.1221 | 90.5144 | 86.3306 | 84.7989 | 91.866 | 95.6899 | 95.9209 | 91.368 | 91.9517 | 93.0368 | 92.74 | 104.4704 | 102.2725 | 102.2725 | 92.4486 | 100.0909 | 100.4633 | 100.345 | 92.8559 | 95.1842 | 103.2384 | 93.9424 | 93.9338 | 96.1381 | 90.7513 | 89.9525 | 91.6837 | 94.4483 | 89.1696 | 88.1097 | 92.2344 | 92.6486 | 92.8219 | 96.2579 | 90.6318 | 101.6114 | 95.0228 | 97.6812 | 105.4918 | 88.2662 | 88.8414 | 91.9585 | 95.8597 | 94.8219 | 94.5496 | 94.8096 | 99.3489 | 99.3489 | 97.2082 | 97.2082 | 97.2082 | 101.6584 | 101.4407 | 93.2719 | 92.8414 | 94.6837 | 96.3019 | 92.7904 | 99.1216 | 99.1216 | 101.3324 | 90.4253 | 100.0909 | 99.6896 | 105.9794 | 90.959 | 105.9794 | 99.3489 | 94.25 | 97.4055 | 87.2653 | 94.8049 | 84.8658 | 84.6474 | 92.1566 | 99.8603 | 99.8155 | 99.618 | 94.8049 | 94.8049 | 94.8049 | 101.578 | 101.77 | 101.77 | 101.77 | 91.325 | 102.8377 | 102.5297 | 96.9206 | 101.4817 | 97.7975 | 88.7001 | 101.8042 | 94.7051 | 94.8981 | 91.0204 | 92.3719 | 84.2851 | 85.3146 | 85.7852 | 100.3932 | 94.8084 | 103.0631
2025-01-15 23:00 | 88.4875 | 88.9052 | 88.7799 | 88.7159 | 93.7564 | 100.2703 | 99.8602 | 100.4894 | 93.449 | 91.0354 | 100.6178 | 99.8015 | 97.5728 | 93.3699 | 100.7403 | 94.8387 | 96.1963 | 87.4578 | 88.1538 | 95.0586 | 94.3412 | 90.4571 | 92.6229 | 101.4271 | 90.1205 | 93.9006 | 94.4752 | 94.0961 | 87.9264 | 94.2673 | 95.2585 | 95.0365 | 95.0687 | 87.146 | 95.2841 | 90.0002 | 90.4586 | 99.608 | 88.6441 | 82.6262 | 82.9858 | 101.0461 | 96.2101 | 94.4838 | 97.0786 | 94.7924 | 88.905 | 89.3507 | 98.1135 | 93.6856 | 93.4163 | 93.4163 | 93.4163 | 92.9551 | 93.4163 | 99.4332 | 99.0816 | 99.0816 | 99.0816 | 90.9589 | 91.4349 | 96.0525 | 95.9007 | 94.1032 | 92.3708 | 98.7253 | 87.1112 | 87.2175 | 94.5835 | 90.0159 | 98.0633 | 99.6914 | 94.399 | 94.399 | 92.0959 | 95.6066 | 94.0649 | 95.8239 | 95.378 | 94.8604 | 94.7254 | 98.0633 | 93.2477 | 93.603 | 95.4662 | 97.4253 | 100.4098 | 97.7992 | 98.4175 | 92.0343 | 90.7999 | 103.7874 | 91.9514 | 91.352 | 90.0375 | 90.0938 | 92.5034 | 105.156 | 90.861 | 93.2077 | 93.4303 | 93.9027 | 101.065 | 101.3363 | 99.6914 | 99.0688 | 93.8973 | 94.399 | 94.7359 | 98.6246 | 101.2983 | 100.9876 | 92.7488 | 100.5278 | 98.4056 | 93.4754 | 84.8551 | 98.0823 | 92.7008 | 93.0554 | 92.4129 | 100.104 | 100.3688 | 90.0132 | 84.8377 | 82.7517 | 91.0063 | 95.3013 | 95.533 | 91.4238 | 91.9414 | 91.7419 | 92.1794 | 103.6804 | 101.5534 | 101.5534 | 91.763 | 99.4504 | 99.806 | 99.6914 | 92.6458 | 94.6408 | 101.8917 | 93.6947 | 93.6859 | 95.9308 | 90.4791 | 89.6869 | 91.4658 | 94.1205 | 88.6819 | 87.6772 | 91.7382 | 92.0892 | 92.2361 | 95.5315 | 88.799 | 100.4124 | 94.7061 | 96.8692 | 104.1192 | 88.1688 | 88.7288 | 91.7412 | 95.4687 | 92.1078 | 91.8602 | 92.0959 | 98.7522 | 98.7522 | 95.0144 | 95.0144 | 95.0144 | 100.8626 | 100.6526 | 92.7254 | 92.0763 | 94.0794 | 95.464 | 91.9938 | 98.0633 | 98.0633 | 100.6427 | 90.0899 | 99.4504 | 99.0688 | 105.178 | 90.0988 | 105.178 | 98.7522 | 93.9989 | 96.9795 | 86.9137 | 94.6129 | 84.3856 | 84.1684 | 91.6422 | 99.1439 | 99.175 | 98.9928 | 94.6129 | 94.6129 | 94.6129 | 100.3411 | 100.531 | 100.531 | 100.531 | 89.2565 | 102.0402 | 101.7396 | 94.8572 | 100.7893 | 96.97 | 87.8613 | 100.5826 | 94.539 | 94.6994 | 90.1686 | 92.1945 | 83.8082 | 85.0002 | 85.4621 | 99.2844 | 94.519 | 101.7289
2025-01-15 23:30 | 83.0404 | 83.4224 | 83.3084 | 83.255 | 88.428 | 94.4906 | 94.0876 | 94.7096 | 88.3595 | 85.4128 | 94.733 | 93.9555 | 91.7926 | 87.8736 | 94.9224 | 89.2345 | 90.5335 | 82.2914 | 82.9524 | 89.5253 | 88.933 | 85.3261 | 87.3013 | 95.5323 | 85.0964 | 89.1342 | 89.1037 | 88.6979 | 82.8326 | 88.7553 | 89.6886 | 89.4627 | 89.5087 | 82.13 | 89.7321 | 84.9144 | 85.3518 | 93.855 | 83.5592 | 77.7878 | 78.1272 | 95.1693 | 90.5878 | 88.947 | 91.5292 | 89.3423 | 83.6952 | 84.1181 | 92.4061 | 88.4477 | 88.1813 | 88.1813 | 88.1813 | 87.7247 | 88.1813 | 93.6599 | 93.3057 | 93.3057 | 93.3057 | 85.5717 | 86.1025 | 90.7274 | 90.512 | 89.7088 | 87.8238 | 92.8997 | 82.0909 | 82.191 | 89.1885 | 84.8115 | 92.3632 | 93.9441 | 90.2115 | 90.2115 | 86.2486 | 89.7932 | 89.5079 | 90.0896 | 89.7105 | 89.1327 | 89.4706 | 92.3632 | 88.1527 | 88.392 | 90.0029 | 91.4212 | 94.484 | 92.1376 | 92.6412 | 86.6635 | 85.5503 | 97.7164 | 86.5349 | 86.5357 | 85.075 | 84.5863 | 87.2501 | 99.0445 | 85.7189 | 87.5938 | 87.8404 | 89.5233 | 95.2413 | 95.4989 | 93.9441 | 93.3625 | 89.7511 | 90.2115 | 89.3291 | 92.6277 | 95.3314 | 95.0687 | 87.5167 | 94.5927 | 92.7126 | 88.0465 | 79.9678 | 92.4236 | 87.5343 | 87.8549 | 87.0176 | 94.3621 | 94.6315 | 84.804 | 79.8861 | 77.8745 | 85.6135 | 89.9404 | 90.1578 | 86.0698 | 86.6015 | 86.2194 | 86.8031 | 97.6547 | 95.6359 | 95.6359 | 86.8747 | 93.7206 | 94.0487 | 93.9441 | 86.9569 | 89.5269 | 95.8154 | 88.4563 | 88.448 | 90.4242 | 85.2979 | 84.5548 | 86.2519 | 88.9331 | 83.4745 | 82.5549 | 86.3566 | 86.7124 | 86.8613 | 90.0085 | 83.3721 | 94.5088 | 89.3445 | 91.4894 | 98.0392 | 83.2223 | 83.749 | 86.5306 | 90.01 | 86.2598 | 86.0396 | 86.2486 | 93.0692 | 93.0692 | 89.1255 | 89.1255 | 89.1255 | 94.9682 | 94.7745 | 88.0416 | 87.3833 | 88.5892 | 89.7931 | 86.6612 | 92.3632 | 92.3632 | 94.7983 | 85.0676 | 93.7206 | 93.3625 | 99.0652 | 84.7649 | 99.0652 | 93.0692 | 88.6279 | 91.6059 | 81.8546 | 89.1746 | 79.4612 | 79.2566 | 86.3322 | 93.4237 | 93.4536 | 93.2882 | 89.1746 | 89.1746 | 89.1746 | 94.4109 | 94.5926 | 94.5926 | 94.5926 | 83.7745 | 96.0972 | 95.8109 | 88.9126 | 95.0015 | 91.4249 | 82.6598 | 94.6562 | 89.1244 | 89.2676 | 84.8255 | 86.9154 | 78.9174 | 80.0279 | 80.4698 | 93.5016 | 89.1357 | 95.6689
2025-01-15 23:59 | 60.2528 | 60.5205 | 60.4401 | 60.4049 | 64.5966 | 68.7922 | 68.5158 | 68.9462 | 64.5667 | 61.9578 | 68.9071 | 68.336 | 66.0672 | 63.2416 | 69.1116 | 64.8295 | 65.2225 | 59.7067 | 60.1816 | 64.5364 | 64.8809 | 62.2284 | 63.6708 | 69.5123 | 62.0226 | 65.0746 | 64.9758 | 64.7145 | 60.2754 | 63.8519 | 64.5198 | 64.3404 | 64.3861 | 59.907 | 64.686 | 61.8978 | 62.2146 | 68.2995 | 60.9254 | 56.5573 | 56.8038 | 69.2217 | 65.8491 | 64.6417 | 66.4634 | 65.1582 | 60.8014 | 61.1067 | 66.2752 | 64.6243 | 64.4507 | 64.4507 | 64.4507 | 64.1468 | 64.4507 | 68.1281 | 67.8468 | 67.8468 | 67.8468 | 62.4094 | 62.7934 | 65.55 | 65.4628 | 65.4532 | 64.0165 | 67.5342 | 59.9108 | 59.9839 | 64.9272 | 61.2735 | 66.2029 | 68.3784 | 65.7936 | 65.7936 | 62.4756 | 64.4099 | 65.339 | 65.4169 | 65.1621 | 63.9749 | 65.0677 | 66.2029 | 64.5031 | 64.6014 | 65.5 | 65.6312 | 67.9861 | 66.2009 | 66.5762 | 62.9448 | 61.8119 | 70.6252 | 63.085 | 63.0683 | 61.957 | 61.362 | 63.6214 | 72.0678 | 62.467 | 63.8597 | 64.1056 | 65.292 | 69.3163 | 69.508 | 68.3784 | 67.9544 | 65.4351 | 65.7936 | 65.1754 | 66.4431 | 69.3342 | 69.1502 | 64.005 | 68.0695 | 66.8024 | 63.5276 | 58.3234 | 66.6283 | 64.1736 | 64.3108 | 63.2223 | 68.6853 | 68.8809 | 61.6925 | 58.3167 | 56.8877 | 62.1414 | 65.4512 | 65.5982 | 62.791 | 63.1708 | 62.5833 | 63.0155 | 71.0566 | 69.5565 | 69.5565 | 63.282 | 68.2162 | 68.4573 | 68.3784 | 63.4178 | 65.2246 | 68.933 | 64.6309 | 64.6245 | 65.9383 | 62.1369 | 61.6378 | 62.8489 | 64.7666 | 60.671 | 60.02 | 62.6274 | 62.9123 | 63.0315 | 65.033 | 60.4702 | 68.0234 | 65.1913 | 66.0867 | 70.5669 | 60.8934 | 61.274 | 63.0335 | 65.5096 | 62.4837 | 62.331 | 62.4756 | 67.7319 | 67.734 | 64.6195 | 64.6195 | 64.6195 | 69.0826 | 68.9437 | 64.2389 | 63.9673 | 64.2866 | 65.2246 | 62.5749 | 66.1205 | 66.183 | 68.9556 | 62.0017 | 68.2162 | 67.9544 | 72.0829 | 61.5837 | 72.0829 | 67.7393 | 64.71 | 66.5375 | 59.5149 | 65.0513 | 57.7136 | 57.5651 | 62.8038 | 67.9754 | 68.0141 | 67.8984 | 65.0513 | 65.0513 | 65.0513 | 67.9471 | 68.0726 | 68.0726 | 68.0726 | 60.7763 | 69.924 | 69.7166 | 64.5155 | 69.1503 | 66.0352 | 60.0543 | 68.115 | 64.9947 | 65.0984 | 61.5694 | 63.3816 | 57.3187 | 58.1931 | 58.5129 | 67.0545 | 64.9971 | 68.8299
Nota:

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2025-01-15 00:30 | 89.8239 | 89.9839 | 89.8828 | 89.8239 | 90.2529 | 98.0868 | 97.6705 | 98.2852 | 90.2794 | 90.7178 | 97.7289 | 97.0044 | 94.2398 | 89.3101 | 98.1575 | 91.231 | 92.7399 | 84.0768 | 84.7748 | 91.433 | 90.7384 | 87.1358 | 89.1603 | 98.4951 | 87.0302 | 91.2078 | 90.8565 | 90.5102 | 85.0306 | 90.5062 | 91.0541 | 91.2511 | 91.2858 | 84.0318 | 91.6504 | 86.8194 | 87.2809 | 96.707 | 85.9191 | 79.7946 | 80.1572 | 98.1094 | 93.1139 | 91.2734 | 94.0335 | 91.0998 | 85.5864 | 86.0247 | 93.9939 | 90.253 | 89.9921 | 89.9921 | 89.9921 | 89.5471 | 89.9921 | 96.5507 | 96.0738 | 96.0738 | 96.0738 | 87.4017 | 87.9606 | 92.4584 | 92.233 | 92.0496 | 89.9737 | 95.3595 | 84.0776 | 84.186 | 91.5001 | 86.4373 | 93.9498 | 96.967 | 92.5829 | 92.5829 | 92.6789 | 91.7048 | 91.7576 | 92.0253 | 91.6979 | 91.1051 | 91.8902 | 93.9498 | 89.8905 | 90.1846 | 92.5163 | 92.8829 | 95.988 | 93.7177 | 94.2839 | 88.6636 | 87.2205 | 95.7037 | 88.1438 | 88.5698 | 89.1984 | 88.4996 | 88.9567 | 102.0327 | 87.5352 | 89.478 | 89.753 | 92.1642 | 98.4981 | 98.7426 | 96.967 | 96.2495 | 92.0736 | 92.5829 | 91.0895 | 93.3889 | 98.3123 | 98.0729 | 89.3429 | 96.0921 | 94.3398 | 89.9512 | 81.3817 | 94.0645 | 89.287 | 89.6364 | 89.038 | 97.3669 | 97.5966 | 86.7111 | 83.7124 | 82.4886 | 88.4311 | 92.4858 | 92.6807 | 87.8582 | 88.4203 | 89.6079 | 88.8435 | 100.8845 | 98.6366 | 98.6366 | 88.8675 | 96.6938 | 97.0931 | 96.967 | 88.7247 | 92.2727 | 97.2921 | 90.2621 | 90.2533 | 92.1711 | 87.4052 | 86.6314 | 88.286 | 90.8284 | 85.948 | 84.8874 | 88.3689 | 88.7673 | 88.934 | 91.045 | 88.3364 | 96.0666 | 91.0977 | 92.8502 | 99.613 | 84.7697 | 85.3287 | 88.6131 | 92.5193 | 92.6898 | 92.4795 | 92.6789 | 95.8867 | 95.8867 | 92.8316 | 92.8316 | 92.8316 | 97.9774 | 97.7862 | 90.9946 | 90.7602 | 90.2243 | 91.8001 | 88.5579 | 93.9498 | 93.9498 | 97.6902 | 86.9997 | 96.6938 | 96.2495 | 101.994 | 88.0243 | 101.994 | 95.8867 | 90.4568 | 93.9492 | 84.0346 | 90.9528 | 81.1199 | 80.9121 | 88.337 | 96.3661 | 96.2905 | 96.1144 | 90.9528 | 90.9528 | 90.9528 | 95.8962 | 96.0913 | 96.0913 | 96.0913 | 89.3217 | 99.0471 | 98.7552 | 93.673 | 98.5972 | 93.0966 | 85.8086 | 96.1789 | 90.8648 | 91.015 | 87.8337 | 88.8182 | 80.7268 | 82.0873 | 82.5584 | 93.5709 | 90.8872 | 97.1481
2025-01-15 01:00 | 91.2685 | 91.4227 | 91.3235 | 91.2685 | 91.1518 | 99.2245 | 98.8238 | 99.4108 | 91.0511 | 92.1016 | 98.75 | 98.0035 | 95.1291 | 90.0856 | 99.2845 | 91.9922 | 93.6683 | 85.0586 | 85.7582 | 92.3918 | 91.6632 | 88.1868 | 90.2051 | 99.4955 | 88.0001 | 91.7722 | 91.8172 | 91.4317 | 86.8621 | 91.4069 | 91.9647 | 92.1758 | 92.2079 | 85.5542 | 92.6146 | 87.8198 | 88.2801 | 97.7364 | 87.2768 | 83.1226 | 83.3923 | 99.127 | 94.0449 | 92.2197 | 94.9026 | 92.0136 | 85.8937 | 86.4042 | 94.8476 | 91.1949 | 90.9114 | 90.9114 | 90.9114 | 90.4262 | 90.9114 | 97.489 | 97.0169 | 97.0169 | 97.0169 | 88.6311 | 89.1176 | 93.3694 | 93.1464 | 92.4366 | 90.5292 | 96.2399 | 85.6021 | 85.7125 | 92.3527 | 87.4018 | 94.7981 | 98.0428 | 92.8495 | 92.8495 | 94.0228 | 92.6413 | 92.2502 | 92.7928 | 92.4667 | 92.0949 | 93.0588 | 94.7981 | 90.8375 | 91.1274 | 93.6279 | 93.6211 | 96.8196 | 94.5377 | 95.118 | 89.4735 | 88.1915 | 96.7999 | 89.126 | 89.3391 | 90.7178 | 90.2039 | 90.3084 | 103.0689 | 88.6053 | 90.0359 | 90.4088 | 92.7224 | 99.5875 | 99.8334 | 98.0428 | 97.3107 | 92.3115 | 92.8495 | 92.0114 | 94.3427 | 99.3473 | 99.1122 | 90.2191 | 96.9185 | 95.2154 | 90.9537 | 82.8966 | 94.9479 | 90.1918 | 90.5485 | 89.803 | 98.4385 | 98.6601 | 87.4044 | 85.0365 | 83.7933 | 89.9862 | 93.6448 | 93.8477 | 89.0166 | 89.5296 | 90.4315 | 89.7411 | 101.9091 | 99.6491 | 99.6491 | 89.617 | 97.7661 | 98.1755 | 98.0428 | 89.6736 | 93.3801 | 98.094 | 91.2041 | 91.1952 | 93.0982 | 88.765 | 88.0032 | 89.4861 | 92.3754 | 88.0132 | 86.924 | 89.3623 | 89.7429 | 89.9022 | 92.0586 | 89.8451 | 96.9055 | 92.0329 | 93.7319 | 100.4293 | 85.6607 | 86.2181 | 89.8151 | 93.6299 | 94.0339 | 93.8303 | 94.0228 | 96.9517 | 96.9517 | 93.5712 | 93.5712 | 93.5712 | 99.0127 | 98.8211 | 92.2377 | 91.997 | 91.2063 | 92.574 | 89.5914 | 94.7981 | 94.7981 | 98.7119 | 87.9694 | 97.7661 | 97.3107 | 103.0298 | 88.9093 | 103.0298 | 96.9517 | 91.3654 | 95.1609 | 85.8619 | 91.866 | 81.8609 | 81.6512 | 89.1095 | 97.3043 | 97.3206 | 97.1529 | 91.866 | 91.866 | 91.866 | 96.7117 | 96.9136 | 96.9136 | 96.9136 | 90.7604 | 100.0742 | 99.784 | 94.9426 | 99.7103 | 93.9963 | 86.6713 | 97.0095 | 91.7797 | 91.9335 | 89.3782 | 89.8899 | 81.4643 | 83.896 | 84.3711 | 94.4161 | 91.8411 | 97.9523
2025-01-15 01:30 | 88.664 | 88.8094 | 88.7175 | 88.664 | 89.4495 | 97.4044 | 96.9925 | 97.5969 | 89.649 | 89.4997 | 97.0408 | 96.2881 | 92.853 | 87.8012 | 97.4919 | 90.1943 | 91.4508 | 83.221 | 83.9107 | 90.2375 | 89.9767 | 86.4505 | 88.4322 | 97.8782 | 86.4704 | 90.8551 | 90.0854 | 89.7606 | 84.3063 | 89.3135 | 89.8576 | 90.0691 | 90.0874 | 83.3234 | 90.4417 | 86.2319 | 86.691 | 95.9886 | 85.2436 | 78.9976 | 79.3615 | 97.2929 | 92.4725 | 90.6993 | 93.2862 | 90.278 | 85.0591 | 85.4551 | 92.6631 | 89.5472 | 89.2712 | 89.2712 | 89.2712 | 88.7985 | 89.2712 | 95.8893 | 95.368 | 95.368 | 95.368 | 86.7361 | 87.2933 | 91.3512 | 91.1504 | 91.9706 | 89.7652 | 94.4629 | 83.35 | 83.4575 | 90.7882 | 85.3444 | 92.6252 | 96.2823 | 92.6656 | 92.6656 | 91.2613 | 90.6236 | 91.5682 | 90.9451 | 90.6395 | 90.1565 | 91.5635 | 92.6252 | 89.2289 | 89.4871 | 92.0286 | 91.4754 | 94.2127 | 92.4261 | 92.9619 | 87.8413 | 86.1226 | 94.505 | 87.3343 | 88.1791 | 88.7174 | 87.4138 | 88.6173 | 101.3936 | 87.0125 | 88.9299 | 89.1425 | 92.4262 | 97.7749 | 98.0144 | 96.2823 | 95.5602 | 92.1353 | 92.6656 | 90.2993 | 92.2879 | 97.578 | 97.3491 | 88.5919 | 94.3066 | 93.0028 | 88.8028 | 80.6868 | 92.7655 | 88.569 | 88.917 | 88.1839 | 96.6673 | 96.8859 | 85.8048 | 83.0531 | 81.8389 | 87.5108 | 92.1244 | 92.3194 | 87.1396 | 87.6977 | 88.7297 | 87.9844 | 100.2526 | 97.7928 | 97.7928 | 88.4618 | 96.0103 | 96.4102 | 96.2823 | 87.8492 | 92.2636 | 95.4334 | 89.5563 | 89.5475 | 91.3365 | 86.7001 | 85.9479 | 87.5885 | 90.3385 | 85.1884 | 84.1078 | 87.4631 | 87.8746 | 88.0468 | 89.8989 | 87.2175 | 94.4528 | 90.3358 | 91.6606 | 97.937 | 84.0534 | 84.6086 | 87.9107 | 92.0289 | 91.272 | 91.0797 | 91.2613 | 95.1965 | 95.1965 | 91.6848 | 91.6848 | 91.6848 | 97.2593 | 97.0695 | 91.8778 | 91.6991 | 89.3142 | 90.7396 | 87.4449 | 92.6252 | 92.6252 | 96.8955 | 86.4401 | 96.0103 | 95.5602 | 101.3551 | 87.3 | 101.3551 | 95.1965 | 89.6274 | 93.5709 | 83.2944 | 90.1381 | 80.3676 | 80.1617 | 87.5302 | 95.7405 | 95.5928 | 95.4175 | 90.1381 | 90.1381 | 90.1381 | 94.1115 | 94.3111 | 94.3111 | 94.3111 | 88.1749 | 98.3561 | 98.056 | 92.3237 | 97.9055 | 91.9363 | 85.1025 | 94.4949 | 90.0469 | 90.1967 | 86.9196 | 88.1473 | 79.9782 | 81.3722 | 81.8365 | 92.2307 | 90.107 | 95.299
2025-01-15 02:00 | 87.9877 | 88.1302 | 88.0405 | 87.9877 | 88.7746 | 96.5543 | 96.1432 | 96.7481 | 88.9532 | 88.8281 | 96.2242 | 95.471 | 92.4693 | 88.7304 | 96.6215 | 89.3714 | 91.088 | 82.3522 | 83.0406 | 89.9132 | 89.3232 | 85.8976 | 87.8109 | 97.0975 | 85.8001 | 90.0873 | 89.426 | 89.1144 | 83.8038 | 89.0704 | 89.6137 | 89.8201 | 89.8416 | 82.8344 | 90.1113 | 85.5737 | 86.0288 | 95.2249 | 84.6575 | 78.8815 | 79.2201 | 96.5014 | 91.7783 | 90.0136 | 92.6582 | 89.5972 | 83.1063 | 83.6245 | 92.6128 | 88.8899 | 88.6121 | 88.6121 | 88.6121 | 88.1365 | 88.6121 | 95.2156 | 94.6594 | 94.6594 | 94.6594 | 86.1306 | 86.6707 | 90.9746 | 90.7814 | 91.1325 | 88.9829 | 93.6453 | 82.8652 | 82.9721 | 90.0118 | 85.0061 | 92.5617 | 95.4707 | 91.7823 | 91.7823 | 90.5314 | 90.3263 | 90.7604 | 90.1116 | 89.8142 | 89.8801 | 90.7785 | 92.5617 | 88.5773 | 88.8309 | 91.2942 | 91.195 | 96.0558 | 92.2926 | 92.8228 | 86.7386 | 85.7772 | 94.1191 | 86.7063 | 87.4524 | 87.8764 | 86.7945 | 87.9591 | 100.5849 | 86.3476 | 88.3882 | 88.5785 | 91.5809 | 96.9465 | 97.186 | 95.4707 | 94.7725 | 91.2707 | 91.7823 | 89.6271 | 91.9851 | 96.7366 | 96.5153 | 87.9348 | 96.1556 | 93.2136 | 88.4418 | 80.2971 | 92.8775 | 87.9095 | 88.2577 | 87.0545 | 95.8568 | 96.0778 | 85.0572 | 82.4823 | 81.2765 | 86.8513 | 91.3611 | 91.5507 | 86.5527 | 87.0959 | 87.9183 | 86.9902 | 99.453 | 96.9911 | 96.9911 | 87.7334 | 95.2071 | 95.5936 | 95.4707 | 87.2106 | 91.4972 | 97.331 | 88.8988 | 88.8902 | 90.6485 | 86.1056 | 85.3575 | 86.9638 | 89.4821 | 84.6894 | 83.6403 | 86.5857 | 86.9796 | 87.1445 | 89.5385 | 86.5652 | 95.4564 | 89.6742 | 91.2559 | 98.8037 | 83.4356 | 83.9856 | 87.2735 | 91.2942 | 90.5421 | 90.3536 | 90.5314 | 94.4201 | 94.4201 | 90.8079 | 90.8079 | 90.8079 | 96.426 | 96.2412 | 91.0921 | 90.965 | 88.3928 | 89.917 | 87.057 | 92.5617 | 92.5617 | 96.112 | 85.7701 | 95.2071 | 94.7725 | 100.5467 | 86.5102 | 100.5467 | 94.4201 | 88.9504 | 92.7737 | 82.7984 | 89.4632 | 79.3587 | 79.1554 | 86.7468 | 95.0908 | 94.8321 | 94.6481 | 89.4632 | 89.4632 | 89.4632 | 96.4336 | 96.2405 | 96.2405 | 96.2405 | 87.5049 | 97.5438 | 97.2482 | 91.6322 | 97.0542 | 91.6648 | 84.3326 | 95.7874 | 89.3709 | 89.5185 | 86.2645 | 87.5036 | 78.9742 | 80.8961 | 81.3556 | 92.1768 | 89.4387 | 97.2003
2025-01-15 02:30 | 87.535 | 87.6741 | 87.5875 | 87.535 | 88.3526 | 96.2603 | 95.8556 | 96.4467 | 88.5188 | 88.3358 | 95.8666 | 95.1076 | 92.0465 | 88.8644 | 96.3258 | 89.0167 | 90.6921 | 81.9619 | 82.6497 | 89.5614 | 88.8928 | 85.4248 | 87.367 | 96.7768 | 85.3854 | 89.5842 | 89.0035 | 88.6912 | 83.2574 | 88.7567 | 89.29 | 89.4852 | 89.5185 | 82.347 | 89.7611 | 85.1866 | 85.6385 | 94.9221 | 84.1878 | 78.0914 | 78.4467 | 96.1689 | 91.5199 | 89.7649 | 92.4584 | 89.1602 | 82.7028 | 83.2181 | 92.3902 | 88.4897 | 88.2122 | 88.2122 | 88.2122 | 87.736 | 88.2122 | 94.9052 | 94.374 | 94.374 | 94.374 | 85.6905 | 86.2442 | 90.596 | 90.4234 | 90.5697 | 88.447 | 93.2925 | 82.384 | 82.4903 | 89.65 | 84.6724 | 92.3413 | 95.1674 | 91.1388 | 91.1388 | 90.0195 | 89.8614 | 90.2395 | 89.7532 | 89.4635 | 89.4038 | 90.647 | 92.3413 | 88.1759 | 88.4305 | 91.02 | 90.9783 | 96.4938 | 92.0841 | 92.6146 | 86.3151 | 85.4371 | 93.7451 | 86.2359 | 86.9794 | 87.5712 | 86.2749 | 87.5301 | 100.2526 | 85.918 | 88.058 | 88.2205 | 90.9905 | 96.6554 | 96.9046 | 95.1674 | 94.48 | 90.641 | 91.1388 | 89.201 | 91.5117 | 96.3897 | 96.17 | 87.5352 | 96.6015 | 93.078 | 88.0813 | 79.8015 | 92.7039 | 87.5346 | 87.8704 | 86.6125 | 95.5356 | 95.7426 | 84.6981 | 82.0274 | 80.8283 | 86.4845 | 91.1477 | 91.3402 | 86.0813 | 86.6364 | 87.4795 | 86.575 | 99.1245 | 96.6491 | 96.6491 | 87.2571 | 94.9069 | 95.2916 | 95.1674 | 86.7848 | 91.1576 | 97.7957 | 88.4988 | 88.49 | 90.2022 | 85.6359 | 84.8898 | 86.5148 | 89.1713 | 84.1372 | 83.0815 | 86.1916 | 86.5746 | 86.7349 | 89.1835 | 86.1091 | 95.601 | 89.26 | 90.8619 | 99.0108 | 83.411 | 83.9166 | 86.8259 | 91.02 | 90.0302 | 89.8459 | 90.0195 | 94.1404 | 94.1404 | 90.2833 | 90.2833 | 90.2833 | 96.086 | 95.901 | 90.5896 | 90.4834 | 87.9719 | 89.5724 | 86.6928 | 92.3413 | 92.3413 | 95.7871 | 85.3555 | 94.9069 | 94.48 | 100.2146 | 86.1208 | 100.2146 | 94.1404 | 88.5203 | 92.6098 | 82.2584 | 89.0275 | 78.9713 | 78.7689 | 86.3819 | 94.7761 | 94.5379 | 94.3556 | 89.0275 | 89.0275 | 89.0275 | 96.973 | 96.6963 | 96.6963 | 96.6963 | 87.0591 | 97.204 | 96.9061 | 91.0908 | 96.7492 | 91.3457 | 83.953 | 96.0341 | 88.9306 | 89.0802 | 85.9002 | 87.0923 | 78.5886 | 80.3377 | 80.8027 | 91.9482 | 89.0129 | 97.6634
2025-01-15 03:00 | 87.3445 | 87.4793 | 87.3971 | 87.3445 | 88.3882 | 96.6447 | 96.2401 | 96.827 | 88.5924 | 88.1102 | 96.1502 | 95.4003 | 91.4671 | 87.3729 | 96.6201 | 89.1868 | 90.1665 | 81.9876 | 82.6716 | 89.0582 | 88.9056 | 85.447 | 87.3863 | 97.0243 | 85.5135 | 89.75 | 88.9631 | 88.7062 | 83.2208 | 88.1263 | 88.6642 | 88.8346 | 88.8874 | 82.3484 | 89.2708 | 85.3066 | 85.758 | 95.1646 | 84.17 | 78.0171 | 78.3729 | 96.4335 | 91.752 | 90.0027 | 92.7052 | 89.1544 | 83.3627 | 83.806 | 91.6126 | 88.4791 | 88.2225 | 88.2225 | 88.2225 | 87.7835 | 88.2225 | 95.1093 | 94.5955 | 94.5955 | 94.5955 | 85.766 | 86.3137 | 90.2136 | 90.0435 | 90.8089 | 88.6846 | 93.5391 | 82.3827 | 82.489 | 89.8548 | 84.296 | 91.5742 | 95.4563 | 91.4488 | 91.4488 | 89.7504 | 89.0122 | 90.4187 | 89.8931 | 89.6247 | 88.5143 | 91.1943 | 91.5742 | 88.1196 | 88.4112 | 91.2807 | 90.3284 | 94.2267 | 91.3722 | 91.9634 | 86.4744 | 85.0628 | 93.3521 | 86.219 | 87.1498 | 87.4743 | 86.1084 | 87.5361 | 100.509 | 86.01 | 88.2265 | 88.3776 | 91.349 | 96.9738 | 97.2243 | 95.4563 | 94.7457 | 90.9776 | 91.4488 | 89.1814 | 90.6469 | 96.679 | 96.4581 | 87.5845 | 94.3198 | 92.1457 | 87.6491 | 79.7887 | 91.8611 | 87.5347 | 87.8756 | 86.7712 | 95.8225 | 96.0247 | 84.8811 | 81.8086 | 80.5024 | 86.3696 | 91.5265 | 91.7103 | 86.111 | 86.6616 | 87.8423 | 86.6603 | 99.378 | 96.9224 | 96.9224 | 87.4032 | 95.1875 | 95.5824 | 95.4563 | 86.7636 | 91.561 | 95.4792 | 88.4879 | 88.4793 | 90.1903 | 85.6435 | 84.9112 | 86.5434 | 89.0727 | 84.0333 | 83.0145 | 86.1938 | 86.5942 | 86.7617 | 88.7927 | 85.9262 | 93.9969 | 89.22 | 90.4399 | 97.4314 | 83.9548 | 84.4017 | 86.8547 | 91.2807 | 89.761 | 89.5822 | 89.7504 | 94.3958 | 94.3958 | 90.6215 | 90.6215 | 90.6215 | 96.3787 | 96.1926 | 91.0733 | 90.9213 | 88.0114 | 89.7391 | 86.3165 | 91.5742 | 91.5742 | 96.0448 | 85.4836 | 95.1875 | 94.7457 | 100.4709 | 86.4886 | 100.4709 | 94.3958 | 88.5441 | 92.9745 | 82.2104 | 89.0257 | 79.117 | 78.9143 | 86.5746 | 94.9853 | 94.7778 | 94.6023 | 89.0257 | 89.0257 | 89.0257 | 94.4243 | 94.3783 | 94.3783 | 94.3783 | 86.8763 | 97.4787 | 97.1789 | 90.7238 | 97.1298 | 90.8435 | 84.3115 | 94.1937 | 88.922 | 89.0689 | 85.7861 | 87.1527 | 78.7336 | 80.2754 | 80.7444 | 91.1729 | 88.978 | 95.3471
2025-01-15 03:30 | 87.2221 | 87.3571 | 87.2729 | 87.2221 | 88.2949 | 96.6365 | 96.2337 | 96.8285 | 88.5024 | 87.9333 | 96.2636 | 95.5123 | 91.1893 | 87.0998 | 96.5839 | 89.2864 | 89.8886 | 81.5832 | 82.2665 | 88.7746 | 88.8375 | 85.4456 | 87.3581 | 97.1805 | 85.5161 | 89.6593 | 88.8672 | 88.6417 | 83.3753 | 87.8383 | 88.3747 | 88.5331 | 88.6005 | 82.3445 | 88.9842 | 85.3158 | 85.7653 | 95.2791 | 84.2587 | 78.1123 | 78.4681 | 96.5826 | 91.8727 | 90.1114 | 92.8122 | 89.0734 | 82.3627 | 82.8788 | 91.363 | 88.4265 | 88.1511 | 88.1511 | 88.1511 | 87.6734 | 88.1511 | 95.2804 | 94.7327 | 94.7327 | 94.7327 | 85.7525 | 86.2987 | 89.7755 | 89.6968 | 90.714 | 88.6234 | 93.6361 | 82.3661 | 82.4724 | 89.8806 | 84.0433 | 91.3275 | 95.4947 | 91.3782 | 91.3782 | 89.6325 | 88.5674 | 90.3289 | 89.9976 | 89.7314 | 88.0293 | 91.5893 | 91.3275 | 88.0786 | 88.3608 | 91.4156 | 90.1703 | 93.9061 | 91.1402 | 91.752 | 85.9804 | 84.8087 | 93.1374 | 86.1849 | 87.1248 | 87.6269 | 86.0974 | 87.3504 | 100.6708 | 85.9544 | 88.131 | 88.2889 | 91.3635 | 96.964 | 97.2055 | 95.4947 | 94.8079 | 90.8629 | 91.3782 | 89.1069 | 90.194 | 96.7792 | 96.5577 | 87.471 | 94.0102 | 91.8715 | 87.3716 | 79.6962 | 91.5833 | 87.534 | 87.8398 | 86.2835 | 95.8766 | 96.0934 | 85.0051 | 82.15 | 80.9783 | 86.2595 | 91.7706 | 91.9576 | 86.0974 | 86.6417 | 87.9089 | 86.2196 | 99.538 | 97.0609 | 97.0609 | 87.3979 | 95.2339 | 95.6118 | 95.4947 | 86.7063 | 91.7919 | 95.21 | 88.4358 | 88.4267 | 90.103 | 85.6902 | 84.9509 | 86.5618 | 89.2281 | 84.1546 | 83.1098 | 85.7854 | 86.1932 | 86.3638 | 88.5275 | 85.8235 | 93.7035 | 89.1483 | 90.0201 | 97.0485 | 83.0262 | 83.5698 | 86.8791 | 91.4156 | 89.6431 | 89.464 | 89.6325 | 94.4679 | 94.4679 | 90.7069 | 90.7069 | 90.7069 | 96.4676 | 96.2816 | 91.3824 | 91.2765 | 87.6098 | 89.8508 | 86.0425 | 91.3275 | 91.3275 | 96.2023 | 85.4863 | 95.2339 | 94.8079 | 100.6326 | 86.5641 | 100.6326 | 94.4679 | 88.4584 | 93.2074 | 82.5021 | 88.9481 | 78.665 | 78.4635 | 86.6539 | 95.1632 | 94.8759 | 94.6901 | 88.9481 | 88.9481 | 88.9481 | 94.1206 | 94.0747 | 94.0747 | 94.0747 | 86.7345 | 97.6035 | 97.3045 | 90.5293 | 97.1346 | 90.5707 | 84.3852 | 93.8935 | 88.835 | 88.983 | 85.6767 | 87.1358 | 78.2839 | 80.5819 | 81.0467 | 90.9268 | 88.8798 | 95.074
2025-01-15 04:00 | 87.9264 | 88.0623 | 87.9774 | 87.9264 | 88.3112 | 96.9025 | 96.5249 | 97.0752 | 88.3534 | 88.6264 | 96.4122 | 95.6602 | 91.7589 | 87.5497 | 96.8512 | 89.3619 | 90.4436 | 82.1104 | 82.7887 | 89.3103 | 88.9151 | 85.5925 | 87.4992 | 97.3103 | 85.5028 | 89.2293 | 88.9465 | 88.7174 | 84.1576 | 88.3888 | 88.9226 | 89.1048 | 89.1511 | 82.8891 | 89.5304 | 85.3301 | 85.7779 | 95.3741 | 84.6357 | 80.0911 | 80.3754 | 96.6951 | 91.9581 | 90.1875 | 92.8967 | 89.1395 | 82.7223 | 83.2411 | 91.8327 | 88.4419 | 88.1559 | 88.1559 | 88.1559 | 87.6584 | 88.1559 | 95.3825 | 94.835 | 94.835 | 94.835 | 85.8102 | 86.3588 | 90.3516 | 90.1695 | 90.0543 | 88.1383 | 93.7602 | 82.917 | 83.0239 | 89.9485 | 84.5467 | 91.7918 | 95.643 | 90.5307 | 90.5307 | 90.3531 | 89.3437 | 89.8056 | 90.09 | 89.8139 | 88.8614 | 91.3331 | 91.7918 | 88.0507 | 88.3681 | 91.3825 | 90.5637 | 94.4108 | 91.5766 | 92.1697 | 86.359 | 85.3118 | 93.6458 | 86.3481 | 86.8842 | 88.2546 | 86.9335 | 87.4004 | 100.8053 | 85.9629 | 88.1403 | 88.3306 | 90.6442 | 97.1327 | 97.3739 | 95.643 | 94.9182 | 90.015 | 90.5307 | 89.1629 | 90.9845 | 96.9361 | 96.7132 | 87.4572 | 94.5114 | 92.3265 | 87.9264 | 80.2758 | 92.0377 | 87.534 | 87.8422 | 86.6305 | 96.0173 | 96.2209 | 85.0301 | 82.5436 | 81.3796 | 86.9497 | 91.6315 | 91.8301 | 86.3171 | 86.8273 | 88.0496 | 86.6383 | 99.671 | 97.1646 | 97.1646 | 87.1589 | 95.368 | 95.7727 | 95.643 | 86.7984 | 91.488 | 95.7201 | 88.4511 | 88.4422 | 90.1741 | 86.0522 | 85.3295 | 86.7708 | 89.8672 | 85.1393 | 84.0952 | 86.2828 | 86.6591 | 86.8166 | 89.0526 | 86.5605 | 94.1873 | 89.2012 | 90.5636 | 97.6616 | 83.0032 | 83.5478 | 87.0637 | 91.3825 | 90.3638 | 90.1834 | 90.3531 | 94.5555 | 94.5555 | 90.8522 | 90.8522 | 90.8522 | 96.6186 | 96.4324 | 90.8394 | 90.7562 | 88.0543 | 89.9325 | 86.6148 | 91.7918 | 91.7918 | 96.3219 | 85.473 | 95.368 | 94.9182 | 100.7671 | 86.692 | 100.7671 | 94.5555 | 88.4972 | 93.0994 | 83.3028 | 89.0151 | 79.0114 | 78.809 | 86.7083 | 95.2645 | 94.9666 | 94.7802 | 89.0151 | 89.0151 | 89.0151 | 94.6225 | 94.5748 | 94.5748 | 94.5748 | 87.4309 | 97.7541 | 97.4498 | 91.2243 | 97.3634 | 90.9993 | 84.5098 | 94.3865 | 88.902 | 89.0521 | 86.3622 | 87.1999 | 78.6286 | 81.3872 | 81.8504 | 91.3932 | 88.9601 | 95.583
2025-01-15 04:30 | 87.239 | 87.3719 | 87.2898 | 87.239 | 88.278 | 96.8181 | 96.3832 | 97.0218 | 88.5843 | 88.0251 | 96.4347 | 95.6833 | 91.7034 | 87.6751 | 96.8834 | 89.4259 | 90.3712 | 81.827 | 82.5115 | 89.2497 | 88.8547 | 85.4413 | 87.3369 | 97.3268 | 85.5626 | 89.9339 | 88.9452 | 88.6538 | 83.2965 | 88.3788 | 88.9272 | 89.1218 | 89.1529 | 82.3047 | 89.4683 | 85.3435 | 85.797 | 95.4412 | 84.1672 | 78.0526 | 78.4095 | 96.7814 | 92.053 | 90.298 | 92.9848 | 89.0997 | 82.5535 | 83.0693 | 91.9503 | 88.4827 | 88.1805 | 88.1805 | 88.1805 | 87.6561 | 88.1805 | 95.4518 | 94.9102 | 94.9102 | 94.9102 | 85.7372 | 86.2931 | 90.3294 | 90.1566 | 91.1876 | 88.9494 | 93.8449 | 82.3388 | 82.445 | 89.9753 | 84.3792 | 91.9181 | 95.6891 | 91.9351 | 91.9351 | 89.6121 | 89.4949 | 90.7432 | 90.1529 | 89.8768 | 89.0597 | 91.4878 | 91.9181 | 88.1619 | 88.4221 | 91.4707 | 90.6912 | 94.6097 | 91.7486 | 92.3297 | 86.1697 | 85.1505 | 93.4419 | 86.1841 | 87.3071 | 87.1518 | 86.0802 | 87.3984 | 100.8224 | 86.0097 | 87.8648 | 88.1397 | 91.8789 | 97.1483 | 97.3917 | 95.6891 | 94.9709 | 91.4022 | 91.9351 | 89.1486 | 91.1385 | 96.9599 | 96.7379 | 87.4361 | 94.7052 | 92.4105 | 87.7896 | 79.7151 | 92.1066 | 87.5343 | 87.8545 | 86.4523 | 96.0829 | 96.308 | 85.0844 | 82.0991 | 80.948 | 86.2677 | 91.7834 | 91.9849 | 86.054 | 86.6079 | 88.0642 | 86.4201 | 99.6879 | 97.2433 | 97.2433 | 87.5842 | 95.4174 | 95.8151 | 95.6891 | 86.6791 | 91.9436 | 95.9098 | 88.492 | 88.483 | 90.1426 | 85.6087 | 84.8555 | 86.4793 | 88.7443 | 84.1043 | 83.0639 | 86.0364 | 86.4143 | 86.5724 | 88.8843 | 85.8402 | 94.3222 | 89.2218 | 90.5187 | 97.7823 | 82.9648 | 83.5137 | 86.7436 | 91.4707 | 89.6226 | 89.4461 | 89.6121 | 94.614 | 94.614 | 90.841 | 90.841 | 90.841 | 96.6501 | 96.4624 | 91.8035 | 91.7189 | 87.821 | 89.9946 | 86.4155 | 91.9181 | 91.9181 | 96.4142 | 85.5326 | 95.4174 | 94.9709 | 100.7841 | 86.7164 | 100.7841 | 94.614 | 88.4463 | 93.2727 | 82.4227 | 88.9672 | 78.8382 | 78.6362 | 86.7546 | 95.3267 | 95.0294 | 94.8401 | 88.9672 | 88.9672 | 88.9672 | 94.8081 | 94.7622 | 94.7622 | 94.7622 | 86.7697 | 97.7729 | 97.4721 | 90.7776 | 97.3467 | 91.0299 | 84.5335 | 94.5399 | 88.8749 | 89.0215 | 85.6849 | 87.1441 | 78.4562 | 80.507 | 80.9704 | 91.5126 | 88.9535 | 95.773
2025-01-15 05:00 | 87.567 | 87.7022 | 87.6192 | 87.567 | 88.307 | 96.7994 | 96.3839 | 96.9917 | 88.4933 | 88.4022 | 96.3555 | 95.6014 | 92.1025 | 87.9703 | 96.82 | 89.5108 | 90.7181 | 82.2128 | 82.896 | 89.5543 | 88.9938 | 85.649 | 87.4627 | 97.1973 | 85.5504 | 89.6967 | 89.077 | 88.7952 | 83.4281 | 88.7133 | 89.2523 | 89.4466 | 89.4768 | 82.3697 | 89.773 | 85.3498 | 85.8033 | 95.3761 | 84.2012 | 78.2365 | 78.5921 | 96.7316 | 91.9591 | 90.2124 | 92.8981 | 89.2253 | 83.4335 | 83.8903 | 92.2602 | 88.5535 | 88.223 | 88.223 | 88.223 | 87.6488 | 88.223 | 95.3139 | 94.8071 | 94.8071 | 94.8071 | 85.8029 | 86.3562 | 90.5699 | 90.3899 | 90.8019 | 88.6739 | 93.8326 | 82.4069 | 82.5132 | 89.9549 | 84.6614 | 92.2291 | 95.624 | 91.4364 | 91.4364 | 89.9804 | 89.8427 | 90.4212 | 90.2548 | 89.9678 | 89.3955 | 91.2779 | 92.2291 | 88.2401 | 88.4943 | 91.4104 | 91.0575 | 94.9439 | 92.0655 | 92.6627 | 86.6388 | 85.4304 | 93.7552 | 86.3904 | 87.1657 | 87.1966 | 86.3396 | 87.633 | 100.6882 | 86.0727 | 88.3125 | 88.4647 | 91.4035 | 97.0923 | 97.3332 | 95.624 | 94.9089 | 90.9278 | 91.4364 | 89.2506 | 91.4927 | 96.9134 | 96.6838 | 87.4199 | 95.0449 | 92.694 | 88.0917 | 79.7556 | 92.3827 | 87.5347 | 87.8758 | 86.927 | 96.0097 | 96.2258 | 85.1922 | 81.972 | 80.7367 | 86.5389 | 91.6594 | 91.8577 | 86.1831 | 86.7356 | 87.9357 | 86.8452 | 99.5552 | 97.1972 | 97.1972 | 87.4512 | 95.3534 | 95.751 | 95.624 | 86.8211 | 91.7045 | 96.2717 | 88.5629 | 88.5537 | 90.2728 | 85.6826 | 84.9144 | 86.5373 | 88.79 | 84.2581 | 83.2309 | 86.4147 | 86.8006 | 86.9621 | 89.1764 | 86.1573 | 94.6387 | 89.3211 | 90.7945 | 98.0939 | 82.9853 | 83.5309 | 86.7756 | 91.4104 | 89.991 | 89.8116 | 89.9804 | 94.5536 | 94.5536 | 90.7052 | 90.7052 | 90.7052 | 96.5943 | 96.4028 | 91.3437 | 91.2191 | 88.2103 | 90.084 | 86.7166 | 92.2291 | 92.2291 | 96.3614 | 85.5205 | 95.3534 | 94.9089 | 100.65 | 86.5933 | 100.65 | 94.5536 | 88.4979 | 93.1185 | 82.5736 | 89.0855 | 79.2674 | 79.0643 | 86.8529 | 95.1745 | 94.9588 | 94.777 | 89.0855 | 89.0855 | 89.0855 | 95.1497 | 95.1028 | 95.1028 | 95.1028 | 87.1073 | 97.7008 | 97.4018 | 91.2502 | 97.3036 | 91.2798 | 84.4136 | 94.8676 | 89.0017 | 89.1493 | 85.9542 | 87.2028 | 78.8833 | 80.6429 | 81.1107 | 91.8211 | 89.0887 | 96.1322
2025-01-15 05:30 | 92.1522 | 92.2991 | 92.2081 | 92.1522 | 92.7347 | 101.6401 | 101.2416 | 101.8218 | 92.7071 | 93.0371 | 101.0996 | 100.3147 | 96.8957 | 92.7841 | 101.6166 | 94.1854 | 95.4326 | 86.4941 | 87.2012 | 94.1963 | 93.4573 | 89.9754 | 91.8639 | 101.8667 | 89.7084 | 93.5763 | 93.5173 | 93.2435 | 87.7496 | 93.3585 | 93.9142 | 94.1311 | 94.1578 | 86.5828 | 94.4206 | 89.5549 | 90.0185 | 100.0079 | 88.5146 | 82.4678 | 82.8309 | 101.3903 | 96.3396 | 94.4838 | 97.2616 | 93.7272 | 87.776 | 88.2464 | 97.0876 | 92.8877 | 92.5654 | 92.5654 | 92.5654 | 92.0077 | 92.5654 | 99.9296 | 99.3589 | 99.3589 | 99.3589 | 90.1246 | 90.6806 | 94.9749 | 94.8683 | 94.3894 | 92.3941 | 98.5492 | 86.6291 | 86.7408 | 94.4265 | 89.0678 | 97.0478 | 100.3081 | 94.8401 | 94.8401 | 94.774 | 94.6014 | 94.1487 | 94.9545 | 94.6495 | 94.1247 | 95.3245 | 97.0478 | 92.4798 | 92.8107 | 95.7244 | 96.0175 | 100.3024 | 96.8382 | 97.5303 | 91.0774 | 89.8621 | 98.6852 | 90.8791 | 91.1155 | 91.5399 | 90.8836 | 92.0242 | 105.5253 | 90.3182 | 92.8254 | 92.9568 | 94.8787 | 101.8869 | 102.1664 | 100.3081 | 99.5417 | 94.3081 | 94.8401 | 93.7123 | 96.3388 | 101.6366 | 101.4031 | 91.7858 | 100.4037 | 97.5568 | 92.6529 | 83.8266 | 97.1963 | 91.8275 | 92.1932 | 91.4001 | 100.6985 | 100.9092 | 89.6548 | 86.4484 | 85.2955 | 90.9924 | 95.8247 | 96.0289 | 90.5731 | 91.1304 | 92.1742 | 91.2884 | 104.3379 | 101.8531 | 101.8531 | 91.442 | 100.0159 | 100.449 | 100.3081 | 91.3381 | 95.5648 | 101.721 | 92.8974 | 92.888 | 94.8211 | 90.0167 | 89.2176 | 90.8772 | 93.2126 | 88.6517 | 87.5685 | 90.8437 | 91.2406 | 91.4066 | 93.8025 | 90.6577 | 99.8125 | 93.7445 | 95.2173 | 103.5332 | 87.1991 | 87.7615 | 91.1215 | 95.7244 | 94.7852 | 94.5907 | 94.774 | 99.1565 | 99.1565 | 94.733 | 94.733 | 94.733 | 101.3098 | 101.1183 | 94.8676 | 94.6984 | 92.7214 | 94.7608 | 91.2055 | 97.0478 | 97.0478 | 101.0225 | 89.6773 | 100.0096 | 99.5417 | 105.4853 | 90.88 | 105.4853 | 99.1565 | 92.9504 | 97.3697 | 86.8873 | 93.5746 | 83.3284 | 83.1149 | 91.2609 | 99.7771 | 99.5789 | 99.3931 | 93.5746 | 93.5746 | 93.5746 | 100.5046 | 100.4533 | 100.4533 | 100.4533 | 91.6543 | 102.4993 | 102.2016 | 96.0418 | 102.1289 | 95.9204 | 88.5924 | 100.111 | 93.4829 | 93.6388 | 90.3776 | 91.5351 | 82.9246 | 84.9328 | 85.4045 | 96.6301 | 93.5385 | 101.5699
2025-01-15 06:00 | 88.7696 | 88.9061 | 88.8234 | 88.7696 | 89.2256 | 96.9892 | 96.5672 | 97.1821 | 89.3946 | 89.5708 | 96.5489 | 95.7894 | 93.0267 | 88.868 | 97.0301 | 89.6147 | 91.6832 | 83.2935 | 83.9359 | 90.5195 | 89.7688 | 86.4172 | 88.274 | 97.394 | 86.1932 | 90.5529 | 89.8196 | 89.565 | 84.6357 | 89.646 | 90.1896 | 90.3919 | 90.4231 | 83.2627 | 90.7357 | 85.998 | 86.4526 | 95.5913 | 85.0722 | 80.3064 | 80.6104 | 96.3807 | 92.1811 | 90.427 | 93.041 | 90.0192 | 83.5973 | 84.1185 | 93.1925 | 89.3016 | 89.0318 | 89.0318 | 89.0318 | 88.5698 | 89.0318 | 95.5743 | 95.0512 | 95.0512 | 95.0512 | 86.658 | 87.1619 | 91.3747 | 91.2139 | 91.6221 | 89.4232 | 93.9475 | 83.2868 | 83.3943 | 90.2978 | 85.5673 | 93.151 | 95.8632 | 92.2934 | 92.2934 | 91.2052 | 90.826 | 91.2323 | 90.3579 | 90.0605 | 90.3008 | 91.612 | 93.151 | 88.9458 | 89.2344 | 91.8454 | 92.1594 | 95.8493 | 92.9326 | 93.6028 | 87.2503 | 86.3474 | 94.8401 | 87.2059 | 87.8522 | 87.6496 | 87.766 | 88.1101 | 100.892 | 86.6776 | 88.9506 | 89.1443 | 92.1929 | 97.329 | 97.6051 | 95.8632 | 95.1838 | 91.7704 | 92.2934 | 90.0786 | 92.4941 | 97.0952 | 96.8697 | 88.3669 | 95.9546 | 93.6065 | 89.0626 | 80.5988 | 93.2878 | 88.328 | 88.6768 | 87.5044 | 96.2116 | 96.4072 | 85.2628 | 82.9408 | 81.7557 | 87.7059 | 92.0354 | 92.2354 | 87.0644 | 87.5866 | 87.8537 | 87.5334 | 99.7567 | 96.8264 | 96.8264 | 88.1461 | 95.594 | 95.9895 | 95.8632 | 87.7153 | 92.1112 | 97.2521 | 89.3104 | 89.3018 | 91.0596 | 86.6028 | 85.7749 | 87.3845 | 89.2512 | 85.6653 | 84.5859 | 87.2477 | 87.5779 | 87.7161 | 90.1337 | 87.4243 | 95.5972 | 90.1186 | 91.6077 | 99.2103 | 83.8664 | 84.4166 | 87.629 | 91.8454 | 91.2159 | 91.0349 | 91.2052 | 94.8642 | 94.8642 | 90.2783 | 90.2783 | 90.2783 | 96.7863 | 96.5998 | 92.0083 | 91.9046 | 88.9716 | 90.1649 | 87.6899 | 93.151 | 93.151 | 96.2949 | 86.1631 | 95.4168 | 95.1838 | 100.8537 | 86.6268 | 100.8537 | 94.8642 | 89.4124 | 93.5553 | 83.799 | 89.8978 | 79.8269 | 79.6224 | 86.9614 | 95.4164 | 95.2458 | 95.0706 | 89.8978 | 89.8978 | 89.8978 | 96.0721 | 96.0221 | 96.0221 | 96.0221 | 88.3122 | 97.9325 | 97.6319 | 92.2366 | 97.5053 | 92.1567 | 84.4462 | 95.8116 | 89.7786 | 89.9282 | 87.1134 | 87.9528 | 79.4401 | 81.8768 | 82.3418 | 92.7608 | 89.8316 | 97.1055
2025-01-15 06:30 | 89.7476 | 89.8958 | 89.8031 | 89.7476 | 89.5171 | 96.2004 | 95.7938 | 96.3688 | 89.4908 | 90.5288 | 96.0764 | 95.3207 | 93.7858 | 89.2895 | 96.2869 | 89.8019 | 92.3549 | 83.7525 | 84.4176 | 91.0999 | 90.1177 | 86.7925 | 88.6679 | 96.7514 | 86.326 | 90.3572 | 90.1663 | 89.9054 | 85.5623 | 90.1747 | 90.7301 | 90.9286 | 90.9704 | 84.0133 | 91.3165 | 86.1743 | 86.6146 | 94.8879 | 85.6508 | 82.356 | 82.5918 | 94.4136 | 91.6657 | 89.9573 | 92.5226 | 90.4063 | 84.1575 | 84.6826 | 93.755 | 89.5482 | 89.277 | 89.277 | 89.277 | 88.8123 | 89.277 | 94.9542 | 94.5029 | 94.5029 | 94.5029 | 87.0549 | 87.5075 | 91.9343 | 91.7359 | 91.1618 | 89.0995 | 93.7997 | 84.0631 | 84.1716 | 90.2076 | 86.2196 | 93.7096 | 95.1167 | 91.6622 | 91.6622 | 92.3925 | 91.2759 | 90.9207 | 90.6296 | 90.267 | 90.715 | 91.2507 | 93.7096 | 89.1805 | 89.4788 | 91.6112 | 92.8591 | 96.248 | 93.4707 | 94.1593 | 87.8381 | 86.9785 | 95.4747 | 87.466 | 87.7689 | 87.9819 | 88.7875 | 88.3925 | 100.2263 | 86.8883 | 89.241 | 89.4564 | 91.6548 | 96.4773 | 96.764 | 95.1167 | 94.5484 | 91.0898 | 91.6622 | 90.4228 | 92.9522 | 96.5921 | 96.3476 | 88.6091 | 96.3501 | 94.1109 | 89.6695 | 81.381 | 93.7976 | 88.5594 | 88.915 | 88.0883 | 95.3926 | 95.5429 | 85.3587 | 83.5469 | 82.3777 | 88.5349 | 91.7348 | 91.9296 | 87.555 | 88.0353 | 87.7572 | 88.1425 | 99.0985 | 94.8636 | 94.8636 | 88.0931 | 94.8553 | 95.2431 | 95.1167 | 88.0738 | 91.791 | 97.6894 | 89.5572 | 89.5485 | 91.45 | 87.163 | 86.3427 | 87.8198 | 89.5896 | 86.7254 | 85.6845 | 87.8454 | 88.1934 | 88.3391 | 90.7924 | 88.3799 | 96.0514 | 90.4304 | 92.1198 | 99.9126 | 84.1833 | 84.7247 | 88.0596 | 91.6112 | 92.4034 | 92.2077 | 92.3925 | 94.3148 | 94.3148 | 90.4946 | 90.4946 | 90.4946 | 96.2239 | 96.0367 | 91.6282 | 91.5193 | 89.6013 | 90.3505 | 88.3214 | 93.7096 | 93.7096 | 95.0372 | 86.2961 | 94.245 | 94.5484 | 100.1883 | 86.3266 | 100.1883 | 94.3148 | 89.7395 | 93.2343 | 84.7573 | 90.2699 | 80.3646 | 80.1587 | 86.9827 | 94.728 | 94.6616 | 94.5127 | 90.2699 | 90.2699 | 90.2699 | 96.472 | 96.4231 | 96.4231 | 96.4231 | 89.2553 | 97.4117 | 97.1067 | 93.2379 | 96.672 | 92.6813 | 84.1536 | 96.2469 | 90.161 | 90.3111 | 87.9368 | 88.2337 | 79.9753 | 82.8546 | 83.3147 | 93.1133 | 90.1874 | 97.5385
2025-01-15 07:00 | 91.5599 | 91.7298 | 91.6245 | 91.5599 | 90.8832 | 96.0497 | 95.6042 | 96.2354 | 90.9907 | 92.3226 | 96.3437 | 95.5677 | 95.4552 | 90.7103 | 96.4052 | 90.4976 | 93.9017 | 84.7993 | 85.5049 | 92.5272 | 91.4451 | 87.9452 | 89.9526 | 96.9131 | 87.4511 | 92.1853 | 91.4436 | 91.2276 | 86.8932 | 91.5955 | 92.16 | 92.3598 | 92.4011 | 85.3323 | 92.7496 | 87.2337 | 87.6862 | 94.9912 | 87.0431 | 83.7563 | 83.9897 | 93.1641 | 91.8614 | 90.1729 | 92.8241 | 91.7558 | 85.6487 | 86.1586 | 95.2615 | 90.784 | 90.5473 | 90.5473 | 90.5473 | 90.1452 | 90.5473 | 95.0423 | 94.7065 | 94.7065 | 94.7065 | 88.2371 | 88.6778 | 93.2303 | 93.0552 | 93.1517 | 90.8961 | 94.3277 | 85.3602 | 85.4703 | 90.9777 | 87.3817 | 95.2145 | 95.2532 | 93.9806 | 93.9806 | 94.5895 | 92.7522 | 92.7754 | 91.3947 | 90.9778 | 92.1356 | 92.041 | 95.2145 | 90.3873 | 90.7091 | 92.3917 | 94.4286 | 97.7191 | 94.9671 | 95.6859 | 89.2248 | 88.183 | 96.8927 | 88.6496 | 89.2271 | 89.3196 | 90.4255 | 89.4453 | 100.3938 | 88.0213 | 90.8055 | 90.9375 | 93.6587 | 96.5282 | 96.8374 | 95.2532 | 94.798 | 93.3887 | 93.9806 | 91.7649 | 94.4556 | 96.8953 | 96.627 | 89.9362 | 97.8293 | 95.5624 | 91.039 | 82.7522 | 95.2352 | 89.8138 | 90.1773 | 89.4954 | 95.5059 | 95.6575 | 85.8988 | 85.4124 | 84.4914 | 90.0714 | 92.5713 | 92.7744 | 88.8408 | 89.3206 | 88.0796 | 89.52 | 99.2641 | 93.6258 | 93.6258 | 89.5792 | 95.0014 | 95.3761 | 95.2532 | 89.3848 | 92.9982 | 99.1954 | 90.7925 | 90.7842 | 92.8046 | 88.4567 | 87.6553 | 89.0863 | 90.9517 | 88.064 | 87.0519 | 89.1399 | 89.541 | 89.7088 | 92.0497 | 90.0771 | 97.5705 | 91.7297 | 93.4449 | 101.54 | 85.3508 | 85.9115 | 89.3345 | 92.3917 | 94.6007 | 94.378 | 94.5895 | 94.66 | 94.66 | 91.1621 | 91.1621 | 91.1621 | 96.4748 | 96.2823 | 93.3694 | 93.3232 | 90.9681 | 91.0439 | 89.6432 | 95.2145 | 95.2145 | 94.5596 | 87.4204 | 93.9197 | 94.798 | 100.3557 | 86.4523 | 100.3557 | 94.66 | 91.1174 | 94.2224 | 86.0535 | 91.6233 | 81.6334 | 81.4242 | 87.6327 | 94.7366 | 94.9321 | 94.8266 | 91.6233 | 91.6233 | 91.6233 | 97.9574 | 97.9084 | 97.9084 | 97.9084 | 91.0108 | 97.7233 | 97.4081 | 95.1745 | 96.5556 | 94.0703 | 84.2761 | 97.762 | 91.4921 | 91.6463 | 89.4628 | 89.3985 | 81.2378 | 84.0807 | 84.5583 | 94.6095 | 91.4736 | 99.0415
2025-01-15 07:30 | 90.6587 | 90.8556 | 90.7309 | 90.6587 | 90.2299 | 94.9307 | 94.5144 | 95.1206 | 90.0513 | 91.5941 | 95.5778 | 94.8016 | 95.3008 | 90.7 | 95.2596 | 90.3829 | 93.6036 | 84.2608 | 84.9545 | 92.1302 | 90.8341 | 87.3288 | 89.1959 | 96.1517 | 86.5654 | 90.7791 | 91.0356 | 90.5907 | 85.0651 | 91.2992 | 91.8498 | 92.0347 | 92.0926 | 83.9699 | 92.3485 | 86.3828 | 86.8389 | 93.9547 | 85.9825 | 79.8097 | 80.1789 | 91.155 | 91.4064 | 89.9439 | 92.1346 | 91.2346 | 85.6223 | 86.0757 | 95.1531 | 90.2338 | 89.943 | 89.943 | 89.943 | 89.4429 | 89.943 | 94.3515 | 94.0211 | 94.0211 | 94.0211 | 87.1768 | 87.7315 | 92.7296 | 92.6047 | 91.3093 | 89.3022 | 93.89 | 84.0121 | 84.1205 | 90.2867 | 86.9362 | 95.1089 | 94.2038 | 91.856 | 91.856 | 94.1677 | 92.3258 | 91.1484 | 91.3216 | 90.8738 | 91.5836 | 91.0982 | 95.1089 | 89.9141 | 90.1735 | 91.5291 | 94.6613 | 97.7662 | 94.8757 | 95.6793 | 88.805 | 87.7138 | 96.2828 | 88.2727 | 88.0052 | 88.3174 | 88.9996 | 89.9196 | 99.6051 | 87.5706 | 89.5096 | 89.841 | 91.6911 | 95.4643 | 95.7818 | 94.2038 | 93.8054 | 91.2424 | 91.856 | 91.2681 | 94.0214 | 96.0503 | 95.761 | 89.219 | 97.8755 | 95.3857 | 90.5352 | 81.3508 | 95.0225 | 89.2174 | 89.577 | 89.1285 | 94.4765 | 94.6513 | 85.7209 | 84.7234 | 84 | 88.7246 | 91.623 | 91.8176 | 87.9339 | 88.4787 | 87.8258 | 89.0094 | 98.4842 | 91.6125 | 91.6125 | 88.3718 | 93.9537 | 94.312 | 94.2038 | 88.9715 | 91.7574 | 99.2728 | 90.2425 | 90.2341 | 92.3126 | 87.2929 | 86.5149 | 88.1014 | 89.9312 | 86.0564 | 84.9947 | 88.5283 | 88.9456 | 89.1203 | 91.56 | 88.9934 | 97.5501 | 91.2745 | 92.9707 | 101.5486 | 84.7679 | 85.3146 | 88.3447 | 91.5292 | 94.1788 | 93.923 | 94.1677 | 93.7018 | 93.7018 | 91.2879 | 91.2879 | 91.2879 | 95.5738 | 95.3903 | 91.6297 | 91.5375 | 90.3909 | 90.9313 | 89.0514 | 95.1089 | 95.1089 | 93.1124 | 86.5349 | 92.6381 | 93.8054 | 99.5673 | 85.989 | 99.5673 | 93.7018 | 90.4832 | 93.2364 | 84.2966 | 91.0684 | 81.2493 | 81.0411 | 87.3152 | 94.0152 | 93.9998 | 93.8967 | 91.0684 | 91.0684 | 91.0684 | 98.0014 | 97.9515 | 97.9515 | 97.9515 | 90.0746 | 96.9287 | 96.6074 | 94.8354 | 95.4256 | 93.7618 | 83.8245 | 97.7666 | 90.9995 | 91.1548 | 88.1252 | 88.5821 | 80.8556 | 82.3734 | 82.8386 | 94.5019 | 91.062 | 99.115
2025-01-15 08:00 | 94.5804 | 94.8002 | 94.6642 | 94.5804 | 93.9552 | 98.228 | 97.7986 | 98.4249 | 93.7551 | 95.6058 | 98.9293 | 98.1555 | 99.415 | 94.6062 | 98.4892 | 93.5366 | 97.6343 | 87.5336 | 88.2583 | 96.1069 | 94.4548 | 90.6895 | 92.7178 | 99.2219 | 89.8896 | 94.4284 | 94.6693 | 94.201 | 88.4399 | 95.3242 | 95.8987 | 96.1211 | 96.1424 | 87.2203 | 96.328 | 89.7091 | 90.1815 | 97.1296 | 89.0797 | 83.156 | 83.5299 | 94.0083 | 94.4646 | 93.0826 | 95.5821 | 94.8768 | 88.3102 | 88.8562 | 99.2812 | 93.8435 | 93.5911 | 93.5911 | 93.5911 | 93.1624 | 93.5911 | 97.2168 | 97.0529 | 97.0529 | 97.0529 | 90.6344 | 91.1905 | 96.8205 | 96.5976 | 94.8968 | 92.7514 | 97.153 | 87.2792 | 87.3918 | 93.5365 | 90.6066 | 99.2315 | 97.4675 | 95.4554 | 95.4554 | 98.4882 | 96.8064 | 94.7624 | 94.5516 | 94.0721 | 96.1108 | 94.3295 | 99.2315 | 93.4972 | 93.7781 | 94.8288 | 98.6853 | 101.9599 | 98.97 | 99.7425 | 92.1375 | 91.4225 | 100.3222 | 91.7048 | 91.3968 | 91.7236 | 92.6778 | 93.4213 | 102.7855 | 90.9511 | 93.0374 | 93.4055 | 95.1483 | 98.757 | 99.0733 | 97.4675 | 97.0635 | 94.777 | 95.4554 | 94.9586 | 98.5842 | 99.4241 | 99.1201 | 92.9495 | 102.0782 | 99.4812 | 94.4226 | 84.5058 | 99.1004 | 92.8563 | 93.2205 | 92.4581 | 97.7398 | 97.9166 | 88.6516 | 86.8688 | 85.637 | 92.3474 | 94.8744 | 95.0605 | 91.3965 | 91.9669 | 90.9165 | 92.4199 | 101.6289 | 94.4886 | 94.4886 | 91.7714 | 97.2104 | 97.5723 | 97.4675 | 92.481 | 95.0284 | 103.5051 | 93.8519 | 93.8438 | 95.978 | 90.6974 | 89.8201 | 91.5518 | 93.3996 | 89.4705 | 88.4076 | 91.9905 | 92.4168 | 92.5952 | 95.4313 | 92.7904 | 101.7496 | 94.9588 | 97.048 | 105.8715 | 88.6547 | 89.1815 | 91.8106 | 94.8297 | 98.4998 | 98.216 | 98.4882 | 96.9754 | 96.9754 | 94.6514 | 94.6514 | 94.6514 | 98.9143 | 98.7245 | 94.8162 | 94.7025 | 93.9159 | 94.1394 | 92.8569 | 99.2315 | 99.2315 | 96.1824 | 89.858 | 95.7871 | 97.0635 | 102.7465 | 89.035 | 102.7465 | 96.9754 | 94.1985 | 96.4193 | 87.6358 | 94.7245 | 84.2982 | 84.0823 | 90.3386 | 96.7868 | 97.1983 | 97.1337 | 94.7245 | 94.7245 | 94.7245 | 102.2146 | 102.1589 | 102.1589 | 102.1589 | 93.9558 | 100.2893 | 99.9642 | 99.1223 | 98.7418 | 97.7643 | 86.7939 | 101.9799 | 94.578 | 94.7722 | 91.7235 | 92.0531 | 83.8898 | 85.6376 | 86.1208 | 98.6017 | 94.6908 | 103.344
2025-01-15 08:30 | 96.0615 | 96.3092 | 96.1533 | 96.0615 | 94.3113 | 99.0666 | 98.7101 | 99.2482 | 94.2163 | 97.1407 | 99.9365 | 99.1413 | 100.6525 | 94.4762 | 99.3753 | 94.4211 | 98.685 | 88.868 | 89.6097 | 96.9505 | 95.1561 | 91.3015 | 93.3826 | 100.5561 | 90.5711 | 95.4211 | 95.3724 | 94.8923 | 89.1421 | 96.0776 | 97.5426 | 96.9255 | 96.9239 | 87.8862 | 97.1792 | 90.2953 | 90.7888 | 97.8501 | 90.0493 | 83.7747 | 84.1613 | 93.8717 | 95.2421 | 93.4239 | 96.4963 | 95.5997 | 91.2119 | 91.5819 | 99.8682 | 94.3231 | 93.9568 | 93.9568 | 93.9568 | 93.3137 | 93.9568 | 98.6557 | 98.266 | 98.266 | 98.266 | 91.1303 | 91.7287 | 97.5694 | 97.3035 | 96.3546 | 94.0354 | 98.1489 | 87.9655 | 88.0477 | 94.2896 | 91.2944 | 99.8281 | 98.2916 | 97.1553 | 97.1803 | 100.4647 | 97.9437 | 95.9994 | 95.5367 | 95.0052 | 97.1437 | 95.0129 | 99.8281 | 93.8645 | 94.2365 | 95.4886 | 99.6008 | 100.3998 | 99.6172 | 100.4563 | 93.8135 | 92.1296 | 101.4522 | 92.4134 | 92.3805 | 91.4583 | 93.9583 | 94.1937 | 103.2268 | 91.6884 | 94.0315 | 94.3031 | 96.6596 | 99.6277 | 99.9627 | 98.2916 | 97.885 | 96.5085 | 97.1803 | 95.6175 | 101.064 | 100.4849 | 100.1365 | 92.9946 | 100.5056 | 99.6996 | 95.2665 | 84.9488 | 99.4105 | 93.2058 | 93.578 | 94.1605 | 98.6166 | 98.8272 | 89.2494 | 88.7113 | 87.9436 | 93.8571 | 95.565 | 95.7514 | 91.9953 | 92.5943 | 91.836 | 93.955 | 102.7461 | 94.3776 | 94.3776 | 92.7959 | 98.0249 | 98.403 | 98.2916 | 93.2138 | 95.8632 | 101.8967 | 94.3321 | 94.3233 | 97.1809 | 91.4256 | 90.61 | 92.2265 | 94.627 | 90.3054 | 89.2041 | 93.4295 | 93.8395 | 94.0111 | 98.1168 | 94.1511 | 101.1739 | 95.6066 | 98.922 | 105.4438 | 88.2218 | 88.8175 | 92.4661 | 95.4899 | 100.4769 | 100.1584 | 100.4647 | 97.7899 | 97.7899 | 96.0875 | 96.0875 | 96.0875 | 99.8887 | 99.6941 | 95.7347 | 95.5099 | 95.8003 | 95.0744 | 93.6933 | 99.8281 | 99.8281 | 96.2042 | 90.5385 | 96.5124 | 97.885 | 103.1846 | 89.8318 | 103.1846 | 97.7899 | 94.6572 | 97.1511 | 88.3841 | 95.404 | 86.1044 | 85.8808 | 90.9737 | 98.2709 | 98.0875 | 97.9942 | 95.404 | 95.404 | 95.404 | 100.0261 | 100.4774 | 100.4774 | 100.4774 | 95.383 | 101.3289 | 100.9737 | 100.8735 | 99.5173 | 98.4361 | 88.167 | 101.0864 | 95.3066 | 95.5064 | 92.7776 | 92.6467 | 85.1453 | 86.353 | 86.8435 | 100.6393 | 95.4152 | 101.727 | 111.1387 | 111.1118 | 96.9324 | 115.7971 | 115.7911 | 111.0418 | 111.2201 | 110.1243
2025-01-15 09:00 | 97.6351 | 97.8997 | 97.7304 | 97.6351 | 95.5712 | 99.8933 | 99.4221 | 100.1275 | 95.4867 | 98.7188 | 101.0436 | 100.2163 | 102.2048 | 95.9331 | 100.4723 | 95.7783 | 100.1665 | 90.1294 | 90.8534 | 98.3458 | 96.2127 | 92.3501 | 94.483 | 101.6307 | 91.6889 | 96.6834 | 96.5608 | 95.9713 | 90.3801 | 97.4803 | 98.9707 | 98.3599 | 98.3447 | 89.1664 | 98.5814 | 91.3951 | 91.8956 | 98.8622 | 91.2042 | 85.0423 | 85.4292 | 94.5784 | 95.9946 | 94.0228 | 97.0294 | 96.7546 | 91.9364 | 92.3564 | 101.3322 | 95.4973 | 95.1652 | 95.1644 | 95.1554 | 94.589 | 95.1644 | 99.588 | 99.2011 | 99.2011 | 99.2011 | 92.2214 | 92.8351 | 98.8544 | 98.5959 | 97.6393 | 95.2464 | 99.4087 | 89.2456 | 89.329 | 95.5219 | 92.5897 | 101.2834 | 99.353 | 98.4921 | 98.5022 | 102.3389 | 99.5655 | 97.2674 | 96.9304 | 96.3744 | 98.7101 | 96.2566 | 101.2834 | 95.0307 | 95.4092 | 96.6242 | 101.0562 | 101.9402 | 101.0268 | 101.8924 | 94.8877 | 93.4325 | 102.8926 | 93.5752 | 93.5462 | 92.7068 | 95.4264 | 95.3405 | 104.33 | 92.8364 | 94.7881 | 95.1623 | 97.9309 | 100.6939 | 101.0567 | 99.353 | 98.96 | 97.7865 | 98.5022 | 96.8234 | 102.7374 | 101.6376 | 101.2665 | 94.2897 | 102.0493 | 101.1418 | 96.6203 | 86.3531 | 100.8341 | 94.407 | 94.7828 | 95.2351 | 99.6911 | 99.9235 | 90.5526 | 89.6936 | 88.8352 | 95.2199 | 96.7329 | 96.942 | 93.0635 | 93.6764 | 93.0329 | 95.0762 | 103.8441 | 95.0791 | 95.0791 | 93.9721 | 99.0879 | 99.4662 | 99.353 | 94.4059 | 97.0629 | 103.4893 | 95.5065 | 95.4976 | 98.3718 | 92.6125 | 91.7977 | 93.3893 | 95.9187 | 91.6136 | 90.4778 | 94.5845 | 94.9955 | 95.1675 | 99.5043 | 95.6517 | 102.7247 | 96.82 | 100.2358 | 107.0762 | 89.4531 | 90.0539 | 93.6465 | 96.6253 | 102.3512 | 102.0118 | 102.3389 | 98.877 | 98.877 | 97.6187 | 97.6187 | 97.6187 | 100.9953 | 100.7963 | 96.93 | 96.7202 | 96.9798 | 96.4385 | 95.0129 | 101.2834 | 101.2834 | 97.0253 | 91.6557 | 97.5269 | 98.96 | 104.2873 | 90.8434 | 104.2873 | 98.877 | 95.8981 | 98.4155 | 89.6128 | 96.5655 | 87.0903 | 86.8641 | 92.2829 | 99.1854 | 99.1438 | 99.0684 | 96.5655 | 96.5655 | 96.5655 | 101.5596 | 102.0212 | 102.0212 | 102.0212 | 96.9116 | 102.4491 | 102.0892 | 102.5691 | 100.4703 | 99.7942 | 89.1598 | 102.6425 | 96.4692 | 96.6722 | 94.1247 | 93.7735 | 86.1201 | 87.5364 | 88.0382 | 102.1147 | 96.6012 | 103.314
2025-01-15 09:30 | 98.7511 | 99.0319 | 98.8494 | 98.7511 | 96.4426 | 100.6518 | 100.2322 | 100.879 | 96.3644 | 99.8313 | 102.0651 | 101.2614 | 103.2247 | 97.0862 | 101.1753 | 96.8592 | 101.1485 | 90.9052 | 91.6135 | 99.2903 | 96.9129 | 93.0487 | 95.2469 | 102.4189 | 92.5153 | 97.5696 | 97.3758 | 96.7048 | 91.1483 | 98.4184 | 99.9133 | 99.2952 | 99.2824 | 89.9398 | 99.5336 | 92.2074 | 92.709 | 99.604 | 92.0282 | 85.7281 | 86.1228 | 95.1178 | 96.7099 | 94.7251 | 97.6897 | 97.5556 | 91.8889 | 92.3927 | 102.2513 | 96.2845 | 95.9745 | 95.9694 | 95.9168 | 95.4524 | 95.9694 | 100.2954 | 99.9411 | 99.9411 | 99.9411 | 93.0776 | 93.6706 | 99.7881 | 99.5072 | 98.5142 | 96.0716 | 100.4342 | 89.9967 | 90.0809 | 96.3927 | 93.4838 | 102.1718 | 100.114 | 99.3526 | 99.3628 | 103.7434 | 100.5251 | 98.1744 | 98.0362 | 97.4632 | 99.606 | 96.9962 | 102.1718 | 95.8257 | 96.1979 | 97.4165 | 101.8025 | 103.2498 | 101.7532 | 102.6208 | 95.4241 | 94.3319 | 103.873 | 94.448 | 94.3798 | 93.557 | 96.4671 | 96.162 | 105.1392 | 93.6852 | 95.4392 | 95.8384 | 98.7545 | 101.4484 | 101.8024 | 100.114 | 99.7327 | 98.5994 | 99.3628 | 97.6532 | 103.7277 | 102.6155 | 102.2315 | 95.1715 | 103.3536 | 102.1679 | 97.548 | 87.1517 | 101.8396 | 95.2087 | 95.5882 | 95.7901 | 100.4828 | 100.7381 | 91.5935 | 90.6003 | 89.7847 | 96.0941 | 97.5194 | 97.7309 | 93.86 | 94.4587 | 94.6117 | 95.6791 | 104.6495 | 95.6383 | 95.6383 | 94.8306 | 99.8488 | 100.221 | 100.114 | 95.2834 | 97.8345 | 104.8134 | 96.2938 | 96.2847 | 99.1975 | 93.422 | 92.6092 | 94.1959 | 96.7984 | 92.4362 | 91.2717 | 95.265 | 95.6596 | 95.8248 | 100.4621 | 96.7182 | 103.949 | 97.644 | 101.1875 | 108.2947 | 90.2708 | 90.877 | 94.4635 | 97.417 | 103.756 | 103.3965 | 103.7434 | 99.656 | 99.656 | 99.5253 | 99.5253 | 99.5253 | 101.9246 | 101.728 | 97.5995 | 97.4423 | 97.6545 | 97.5236 | 95.9237 | 102.1718 | 102.1718 | 97.6404 | 92.4821 | 98.2315 | 99.7327 | 105.0961 | 92.1488 | 105.0961 | 99.656 | 96.7625 | 99.2533 | 90.4145 | 97.3706 | 87.5827 | 87.3552 | 93.2494 | 99.8532 | 99.9118 | 99.8527 | 97.3706 | 97.3706 | 97.3706 | 102.855 | 103.3184 | 103.3184 | 103.3184 | 98.0038 | 103.4151 | 103.0554 | 103.6824 | 101.192 | 100.7106 | 90.4411 | 103.9137 | 97.2746 | 97.4795 | 94.9889 | 94.5842 | 86.6071 | 88.289 | 88.8039 | 103.0409 | 97.4143 | 104.6346
2025-01-15 10:00 | 131.4802 | 131.861 | 131.6211 | 131.4802 | 128.4673 | 133.6059 | 132.9862 | 133.9408 | 128.0851 | 132.833 | 135.7049 | 134.643 | 137.16 | 129.3071 | 134.3606 | 128.3929 | 134.422 | 120.7329 | 121.6987 | 131.9569 | 129.2021 | 123.9985 | 126.9172 | 136.4279 | 122.8601 | 129.1468 | 129.7039 | 128.9104 | 121.3769 | 130.824 | 132.8281 | 132.0326 | 131.989 | 119.8187 | 132.2821 | 122.5278 | 123.1964 | 132.357 | 122.4937 | 114.1881 | 114.7087 | 125.9751 | 129.2293 | 126.8121 | 130.8002 | 130.0378 | 122.2376 | 122.9137 | 135.9696 | 128.2075 | 127.7962 | 127.7853 | 127.6732 | 127.1166 | 127.7853 | 133.791 | 133.3089 | 133.3089 | 133.3089 | 123.9818 | 124.7245 | 132.4851 | 132.2201 | 129.9504 | 126.924 | 133.33 | 119.9212 | 120.0333 | 127.9196 | 124.2629 | 135.8377 | 133.0096 | 130.5571 | 130.6284 | 138.2392 | 133.9535 | 129.7151 | 129.9721 | 129.2067 | 132.7543 | 128.2497 | 135.8377 | 127.6499 | 128.1022 | 129.2533 | 135.422 | 137.5534 | 135.1428 | 136.4287 | 126.9817 | 125.388 | 138.1192 | 125.9883 | 125.0177 | 124.6124 | 128.4556 | 128.043 | 140.0514 | 124.5172 | 127.6262 | 128.0309 | 129.7 | 134.7541 | 135.2198 | 133.0096 | 132.5191 | 129.7756 | 130.6284 | 130.1087 | 138.221 | 136.4557 | 135.913 | 126.772 | 137.6846 | 135.9185 | 129.6291 | 116.1457 | 135.461 | 126.7773 | 127.2822 | 127.4739 | 133.5189 | 133.88 | 121.2627 | 120.467 | 119.317 | 127.8403 | 129.0967 | 129.3639 | 125.112 | 125.8913 | 126.1907 | 127.3094 | 139.3992 | 126.6483 | 126.6483 | 125.6004 | 132.6617 | 133.1448 | 133.0096 | 127.0369 | 128.9591 | 139.663 | 128.2189 | 128.2078 | 132.2127 | 124.3557 | 123.283 | 125.3836 | 128.9297 | 123.0268 | 121.5002 | 126.6757 | 127.2467 | 127.4857 | 133.5365 | 128.7407 | 138.4335 | 130.0388 | 134.4631 | 144.2134 | 120.2088 | 121.017 | 125.7283 | 129.2538 | 138.256 | 137.7697 | 138.2392 | 132.4204 | 132.4204 | 133.1277 | 133.1277 | 133.1277 | 135.4964 | 135.2294 | 127.1593 | 126.9565 | 129.9374 | 129.2911 | 127.459 | 135.8377 | 135.8377 | 129.5159 | 122.8158 | 130.5125 | 132.5191 | 139.9941 | 122.6121 | 139.9941 | 132.4204 | 128.9127 | 131.2526 | 120.3486 | 129.7925 | 116.547 | 116.2443 | 123.5986 | 133.1801 | 132.8297 | 132.7144 | 129.7925 | 129.7925 | 129.7925 | 137.033 | 137.6387 | 137.6387 | 137.6387 | 130.4456 | 137.4919 | 137.0021 | 137.8831 | 134.3962 | 133.8857 | 120.3399 | 138.4058 | 129.6502 | 129.9211 | 126.37 | 125.887 | 115.2487 | 117.4915 | 118.1848 | 137.0196 | 129.7661 | 139.4202
2025-01-15 10:30 | 131.7249 | 132.1228 | 131.8615 | 131.7249 | 128.2314 | 133.2267 | 132.6233 | 133.5712 | 127.9191 | 133.0996 | 135.4252 | 134.3749 | 137.4103 | 129.505 | 133.9841 | 128.6007 | 134.5787 | 120.8195 | 121.7842 | 132.0417 | 128.9984 | 123.7639 | 126.702 | 136.1696 | 122.6972 | 129.2369 | 129.5135 | 128.7021 | 121.2826 | 130.9351 | 132.9317 | 132.1253 | 132.0908 | 119.6772 | 132.368 | 122.2789 | 122.9573 | 132.1521 | 122.3805 | 114.0577 | 114.582 | 126.1956 | 128.873 | 126.3245 | 130.5552 | 129.8581 | 122.2267 | 122.8985 | 136.1042 | 127.9514 | 127.5345 | 127.5233 | 127.4087 | 126.8439 | 127.5233 | 133.5387 | 133.0642 | 133.0642 | 133.0642 | 123.6117 | 124.4011 | 132.4558 | 132.1815 | 130.1951 | 127.0958 | 133.3064 | 119.7869 | 119.8989 | 127.9692 | 124.2659 | 135.9726 | 132.7067 | 130.9924 | 131.063 | 138.7934 | 133.9832 | 129.8438 | 130.198 | 129.4076 | 132.7094 | 127.4123 | 135.9726 | 127.3581 | 127.8394 | 128.8244 | 135.4735 | 137.7446 | 135.2796 | 136.4621 | 126.9409 | 125.4064 | 138.2112 | 125.7761 | 125.0112 | 124.8124 | 128.6023 | 127.8735 | 139.7862 | 124.3708 | 127.4248 | 127.8279 | 129.8147 | 134.4322 | 134.8998 | 132.7067 | 132.2379 | 130.2133 | 131.063 | 129.9156 | 138.2516 | 136.1705 | 135.6271 | 126.4784 | 137.8878 | 136.005 | 129.7133 | 115.9395 | 135.5265 | 126.5212 | 127.0234 | 127.449 | 133.2541 | 133.6495 | 121.5356 | 120.4258 | 119.3128 | 127.8699 | 128.509 | 128.7928 | 124.8442 | 125.6463 | 126.0664 | 127.2795 | 139.1352 | 126.848 | 126.848 | 125.5845 | 132.3652 | 132.8266 | 132.7067 | 126.7115 | 128.4452 | 139.9099 | 127.9629 | 127.9517 | 132.0348 | 124.2118 | 123.1598 | 125.2043 | 129.1367 | 122.9449 | 121.4212 | 126.7564 | 127.2581 | 127.4681 | 133.556 | 128.9198 | 138.6327 | 129.8402 | 134.4297 | 144.3539 | 119.9345 | 120.7429 | 125.5492 | 128.8247 | 138.8102 | 138.3027 | 138.7934 | 132.1397 | 132.1397 | 133.0723 | 133.0723 | 133.0723 | 135.2064 | 134.9436 | 126.4883 | 126.2811 | 129.9181 | 129.4761 | 127.542 | 135.9726 | 135.9726 | 129.5487 | 122.6527 | 130.2435 | 132.2379 | 139.729 | 122.44 | 139.729 | 132.1397 | 128.6896 | 130.7916 | 120.2607 | 129.5985 | 116.5096 | 116.2069 | 123.8137 | 132.924 | 132.5718 | 132.4494 | 129.5985 | 129.5985 | 129.5985 | 137.245 | 137.8478 | 137.8478 | 137.8478 | 130.6584 | 137.1941 | 136.7094 | 138.2774 | 134.0135 | 133.8713 | 120.1709 | 138.6137 | 129.4724 | 129.7433 | 126.3993 | 125.6234 | 115.2117 | 117.4141 | 118.1034 | 137.1552 | 129.581 | 139.6627
2025-01-15 11:00 | 131.9427 | 132.336 | 132.0867 | 131.9427 | 127.7342 | 133.997 | 133.4447 | 134.3104 | 127.0823 | 133.379 | 135.9789 | 134.9643 | 137.448 | 129.6454 | 134.766 | 129.4049 | 134.6363 | 120.6116 | 121.5927 | 132.1125 | 128.8346 | 123.749 | 126.5919 | 136.6009 | 122.6384 | 127.9352 | 129.3661 | 128.5431 | 121.4198 | 130.9883 | 132.9639 | 132.1261 | 132.1183 | 119.6156 | 132.438 | 122.2909 | 122.9474 | 132.459 | 122.0056 | 114.6957 | 115.1915 | 125.9437 | 129.3892 | 126.9297 | 130.8521 | 129.6722 | 122.4331 | 123.0795 | 136.1067 | 127.6993 | 127.1512 | 127.1406 | 127.0312 | 126.2174 | 127.1406 | 133.9139 | 133.4676 | 133.4676 | 133.4676 | 123.6087 | 124.3721 | 132.3605 | 132.1099 | 128.4926 | 125.9642 | 133.9594 | 119.7238 | 119.8357 | 128.3377 | 124.5473 | 135.9691 | 133.3687 | 129.0273 | 129.0958 | 138.9205 | 133.7422 | 128.3409 | 130.9882 | 130.21 | 132.375 | 127.5321 | 135.9691 | 127.1072 | 127.5875 | 128.9104 | 135.8 | 137.9829 | 135.2442 | 136.5146 | 126.9699 | 125.65 | 138.461 | 125.8177 | 124.4499 | 124.1603 | 128.9054 | 127.7875 | 140.229 | 124.3162 | 127.3701 | 127.739 | 128.1368 | 135.1039 | 135.5665 | 133.3687 | 132.7832 | 128.2339 | 129.0958 | 129.6778 | 138.003 | 136.7457 | 136.2114 | 125.7839 | 138.1073 | 136.0327 | 129.8447 | 115.9604 | 135.5417 | 126.1564 | 126.6494 | 127.4238 | 133.8994 | 134.2691 | 122.5645 | 119.0468 | 117.4029 | 128.0233 | 128.5297 | 128.7932 | 124.8049 | 125.5764 | 127.2785 | 127.3062 | 139.5759 | 126.582 | 126.582 | 125.0729 | 133.0333 | 133.5048 | 133.3687 | 126.7276 | 127.9888 | 140.1244 | 127.7107 | 127.6996 | 131.8643 | 124.1296 | 122.9788 | 125.0965 | 128.462 | 123.2066 | 121.6627 | 126.6461 | 127.2422 | 127.4916 | 133.8155 | 129.2097 | 138.7747 | 129.6316 | 134.341 | 143.8835 | 119.4869 | 120.2742 | 125.4144 | 128.9131 | 138.9373 | 138.4362 | 138.9205 | 132.5812 | 132.5812 | 134.4358 | 134.4358 | 134.4358 | 135.8035 | 135.5416 | 125.3389 | 125.0244 | 129.9474 | 130.2837 | 127.7346 | 135.9691 | 135.9691 | 129.5068 | 122.5952 | 131.6048 | 132.7832 | 140.1716 | 123.5831 | 140.1716 | 132.5812 | 128.2685 | 130.696 | 120.488 | 129.3802 | 116.5362 | 116.2335 | 124.5827 | 133.2889 | 132.9645 | 132.8708 | 129.3802 | 129.3802 | 129.3802 | 137.4651 | 138.0597 | 138.0597 | 138.0597 | 130.925 | 137.6649 | 137.1999 | 138.5755 | 134.7208 | 133.8544 | 121.2928 | 138.7788 | 129.3122 | 129.5741 | 126.5509 | 125.551 | 115.238 | 117.8627 | 118.4979 | 137.1577 | 129.4354 | 139.8769
2025-01-15 11:30 | 99.1094 | 99.4101 | 99.2158 | 99.1094 | 96.3685 | 100.4283 | 99.995 | 100.6758 | 96.0672 | 100.2123 | 101.9776 | 101.2307 | 103.4299 | 97.6981 | 101.057 | 96.9024 | 101.3207 | 90.7491 | 91.4873 | 99.4237 | 96.9875 | 93.0702 | 95.2576 | 102.2361 | 92.3428 | 96.9499 | 97.4338 | 96.7573 | 91.004 | 98.6301 | 100.118 | 99.4933 | 99.4801 | 89.89 | 99.6569 | 92.0522 | 92.5456 | 99.3339 | 91.6738 | 85.7394 | 86.1263 | 94.5092 | 96.8606 | 95.0187 | 97.936 | 97.6598 | 92.0912 | 92.5843 | 102.547 | 96.2249 | 95.8802 | 95.8752 | 95.824 | 95.2931 | 95.8752 | 100.1576 | 99.9141 | 99.9141 | 99.9141 | 93.0067 | 93.5945 | 99.7086 | 99.5064 | 97.5988 | 95.3974 | 100.3862 | 89.9901 | 90.0742 | 96.3037 | 93.7116 | 102.4412 | 100.0106 | 98.268 | 98.278 | 104.4481 | 100.808 | 97.3886 | 98.1117 | 97.518 | 99.7517 | 95.7716 | 102.4412 | 95.7684 | 96.1387 | 96.7888 | 102.3783 | 103.9207 | 101.8838 | 102.8575 | 95.5518 | 94.5393 | 104.1159 | 94.6972 | 93.9695 | 93.3256 | 96.7682 | 96.1788 | 104.9515 | 93.6077 | 95.4599 | 95.8695 | 97.1852 | 101.3085 | 101.6481 | 100.0106 | 99.5833 | 97.5344 | 98.278 | 97.7124 | 104.0195 | 102.5907 | 102.1812 | 94.984 | 104.0192 | 102.4781 | 97.679 | 87.2168 | 102.1024 | 95.1415 | 95.5076 | 95.9411 | 100.419 | 100.708 | 91.623 | 89.3122 | 88.0065 | 96.0791 | 96.5263 | 96.7149 | 93.8847 | 94.4775 | 95.433 | 95.7907 | 104.4627 | 95.0003 | 95.0003 | 94.4312 | 99.7583 | 100.1088 | 100.0106 | 95.5378 | 96.3012 | 105.5549 | 96.2333 | 96.2251 | 99.3112 | 93.2865 | 92.4186 | 94.0955 | 96.5589 | 92.338 | 91.1726 | 95.2896 | 95.7316 | 95.9165 | 100.683 | 97.0534 | 104.5708 | 97.6777 | 101.2108 | 108.3508 | 90.2373 | 90.8287 | 94.3527 | 96.7952 | 104.4607 | 104.0776 | 104.4481 | 99.4526 | 99.4526 | 100.9178 | 100.9178 | 100.9178 | 101.8644 | 101.6652 | 94.3785 | 94.2824 | 97.7718 | 97.5749 | 96.0607 | 102.4412 | 102.4412 | 97.1731 | 92.3103 | 98.5669 | 99.5833 | 104.9085 | 92.634 | 104.9085 | 99.4526 | 96.7313 | 98.0919 | 90.1331 | 97.4522 | 87.6998 | 87.472 | 93.2714 | 99.6442 | 99.6967 | 99.646 | 97.4522 | 97.4522 | 97.4522 | 103.5508 | 103.9916 | 103.9916 | 103.9916 | 98.3431 | 103.2314 | 102.8796 | 104.1846 | 100.9959 | 100.8078 | 90.9173 | 104.5699 | 97.3888 | 97.5862 | 94.974 | 94.4957 | 86.7229 | 88.0561 | 88.559 | 103.3388 | 97.484 | 105.3676
2025-01-15 12:00 | 99.0214 | 99.2986 | 99.1261 | 99.0214 | 96.7834 | 100.1071 | 99.6977 | 100.3434 | 96.2531 | 100.1854 | 101.5499 | 100.769 | 103.8413 | 98.2312 | 100.6769 | 96.658 | 101.751 | 90.914 | 91.659 | 99.8813 | 97.3456 | 93.3729 | 95.5754 | 101.8972 | 92.3169 | 96.6673 | 97.777 | 97.1136 | 91.2051 | 99.0688 | 100.5666 | 99.9274 | 99.9254 | 90.076 | 100.1142 | 92.113 | 92.5987 | 99.0282 | 91.8844 | 86.0045 | 86.3874 | 94.1356 | 96.6403 | 94.8084 | 97.7773 | 98.0274 | 92.3731 | 92.8682 | 103.0503 | 96.558 | 96.2491 | 96.2441 | 96.193 | 95.7297 | 96.2441 | 99.9145 | 99.6871 | 99.6871 | 99.6871 | 93.2929 | 93.8423 | 100.3468 | 100.0661 | 96.8766 | 94.8354 | 100.0538 | 90.1527 | 90.237 | 96.0426 | 94.1615 | 102.9436 | 99.6343 | 97.2979 | 97.3079 | 103.9397 | 101.1384 | 96.8536 | 97.8668 | 97.2607 | 100.0297 | 95.5399 | 102.9436 | 96.1338 | 96.4779 | 96.5667 | 102.766 | 104.4492 | 102.3813 | 103.3404 | 95.8478 | 94.9921 | 104.5736 | 95.0711 | 93.6875 | 93.4979 | 96.8847 | 96.4193 | 104.6036 | 93.6471 | 95.9898 | 96.3439 | 96.2545 | 100.9448 | 101.2938 | 99.6343 | 99.249 | 96.5554 | 97.3079 | 98.0772 | 104.3604 | 102.1325 | 101.7305 | 95.4612 | 104.5538 | 103.0017 | 98.1367 | 87.4339 | 102.6251 | 95.5069 | 95.8747 | 96.2189 | 100.0434 | 100.3297 | 91.402 | 89.5164 | 88.2077 | 96.2523 | 96.2432 | 96.4216 | 94.2444 | 94.819 | 94.9449 | 96.0903 | 104.1164 | 94.6299 | 94.6299 | 94.1643 | 99.3772 | 99.7354 | 99.6343 | 95.9035 | 95.8106 | 106.1267 | 96.5664 | 96.5582 | 99.6809 | 93.5022 | 92.6288 | 94.3172 | 96.7373 | 92.5303 | 91.3825 | 95.4959 | 96.0063 | 96.2198 | 101.1653 | 97.0715 | 105.1344 | 98.0243 | 101.8458 | 108.7887 | 90.6568 | 91.2503 | 94.5767 | 96.5781 | 103.9523 | 103.598 | 103.9397 | 99.1603 | 99.1603 | 100.5003 | 100.5003 | 100.5003 | 101.4284 | 101.2319 | 93.4964 | 93.3527 | 98.0792 | 97.3043 | 96.5128 | 102.9436 | 102.9436 | 96.8049 | 92.2844 | 97.8982 | 99.249 | 104.5608 | 92.1105 | 104.5608 | 99.1603 | 97.1363 | 97.7845 | 90.3259 | 97.8258 | 87.9715 | 87.743 | 93.0712 | 99.4013 | 99.4054 | 99.3508 | 97.8258 | 97.8258 | 97.8258 | 104.0891 | 104.5313 | 104.5313 | 104.5313 | 98.328 | 102.8446 | 102.494 | 104.1212 | 100.6481 | 101.3153 | 90.4035 | 105.1288 | 97.7509 | 97.949 | 95.1453 | 94.7004 | 86.9916 | 88.2336 | 88.7404 | 103.8461 | 97.8282 | 105.9356
2025-01-15 12:30 | 101.7739 | 102.0505 | 101.8725 | 101.7739 | 99.5625 | 102.6972 | 102.2575 | 102.9481 | 99.2326 | 102.9629 | 104.04 | 103.1562 | 106.7228 | 101.1472 | 103.3531 | 99.136 | 104.6197 | 93.7119 | 94.48 | 102.7577 | 100.1873 | 96.0681 | 98.3387 | 104.6861 | 95.0778 | 100.0861 | 100.6173 | 99.9507 | 93.8165 | 101.9201 | 103.4546 | 102.7791 | 102.7916 | 92.6234 | 102.9918 | 94.7929 | 95.3016 | 101.7352 | 94.5092 | 88.3859 | 88.7847 | 96.6322 | 99.3097 | 97.4214 | 100.3741 | 100.8803 | 95.9996 | 96.4238 | 106.0519 | 99.3338 | 99.0139 | 99.0107 | 98.9779 | 98.4673 | 99.0107 | 102.6998 | 102.4497 | 102.4497 | 102.4497 | 95.8405 | 96.4608 | 103.2906 | 103.0021 | 100.6811 | 98.3335 | 102.6322 | 92.6847 | 92.7714 | 98.7434 | 96.8639 | 105.9406 | 102.3164 | 101.3768 | 101.3871 | 106.6901 | 103.8875 | 100.4643 | 100.3499 | 99.7395 | 102.7097 | 98.3433 | 105.9406 | 98.8484 | 99.2421 | 99.3175 | 105.8829 | 107.5563 | 105.354 | 106.4366 | 98.9808 | 97.7254 | 107.5882 | 97.862 | 96.806 | 96.0967 | 99.5714 | 99.2559 | 107.4665 | 96.4327 | 99.0705 | 99.3479 | 100.1039 | 103.628 | 103.9804 | 102.3164 | 101.955 | 100.619 | 101.3871 | 100.9178 | 107.1972 | 104.6316 | 104.2375 | 98.1625 | 107.6643 | 106.0341 | 100.9688 | 89.9154 | 105.6449 | 98.2517 | 98.6294 | 99.3763 | 102.7236 | 103.0139 | 93.789 | 92.0729 | 90.7269 | 99.0751 | 99.046 | 99.222 | 96.902 | 97.5223 | 96.0907 | 99.1597 | 106.966 | 97.1229 | 97.1229 | 97.2908 | 102.0625 | 102.4148 | 102.3164 | 98.6594 | 98.8771 | 109.2733 | 99.3421 | 99.334 | 102.5816 | 96.1887 | 95.2735 | 97.0438 | 99.4261 | 95.1384 | 93.987 | 98.4356 | 99.0015 | 99.2381 | 104.0762 | 99.7857 | 108.2529 | 100.8558 | 104.8552 | 112.0936 | 93.2265 | 93.8396 | 97.3135 | 99.3294 | 106.703 | 106.3483 | 106.6901 | 101.8847 | 101.8847 | 101.5649 | 101.5649 | 101.5649 | 103.9762 | 103.7727 | 96.8985 | 96.7414 | 101.1479 | 99.7814 | 99.3062 | 105.9406 | 105.9406 | 99.3875 | 95.0441 | 100.5152 | 101.955 | 107.4226 | 93.289 | 107.4226 | 101.8847 | 99.9369 | 100.6527 | 92.9079 | 100.6729 | 90.847 | 90.6111 | 95.5154 | 102.196 | 102.1406 | 102.0768 | 100.6729 | 100.6729 | 100.6729 | 107.1861 | 107.6403 | 107.6403 | 107.6403 | 101.0962 | 105.56 | 105.1822 | 106.9085 | 103.2725 | 104.2883 | 91.5601 | 108.2476 | 100.597 | 100.7994 | 97.9356 | 97.4118 | 89.8351 | 90.8261 | 91.3284 | 107.259 | 100.6733 | 109.0777
2025-01-15 13:00 | 95.2862 | 95.5507 | 95.3806 | 95.2862 | 93.3543 | 95.8158 | 95.3756 | 96.0638 | 93.0063 | 96.3631 | 97.0814 | 96.2071 | 99.5631 | 94.4226 | 96.485 | 92.6757 | 97.5989 | 87.6323 | 88.3497 | 95.8442 | 93.7675 | 89.9252 | 92.0685 | 98.0452 | 88.9298 | 93.6408 | 94.1448 | 93.5452 | 87.8743 | 94.9755 | 96.4112 | 95.7478 | 95.7966 | 87.3597 | 96.0614 | 88.6757 | 89.1454 | 95.0884 | 88.7074 | 82.7316 | 83.1059 | 90.2548 | 93.0494 | 91.277 | 94.0372 | 94.4303 | 89.6052 | 90.0142 | 98.8946 | 93.0001 | 92.7684 | 92.7675 | 92.7589 | 92.3766 | 92.7675 | 96.3492 | 95.9985 | 95.9985 | 95.9985 | 89.8344 | 90.36 | 96.2549 | 96.0716 | 94.0485 | 91.8559 | 95.8953 | 87.4358 | 87.5176 | 92.3605 | 90.3682 | 98.7931 | 95.5283 | 94.4728 | 94.5221 | 99.9874 | 96.4215 | 93.8994 | 93.8104 | 93.2375 | 95.2486 | 91.6693 | 98.7931 | 92.5447 | 92.9142 | 92.6076 | 98.5344 | 100.3885 | 98.2581 | 99.2603 | 92.4791 | 91.1724 | 100.4202 | 91.5181 | 90.4851 | 90.2907 | 93.1619 | 92.8565 | 100.6493 | 90.2025 | 92.6145 | 92.908 | 93.3348 | 96.7552 | 97.0909 | 95.5283 | 95.2151 | 93.9078 | 94.5221 | 94.4831 | 99.4933 | 97.6344 | 97.2655 | 92.1127 | 100.4969 | 98.94 | 94.1805 | 85.402 | 98.5739 | 92.0524 | 92.4072 | 92.8549 | 95.9148 | 96.1949 | 87.7188 | 86.4202 | 85.1568 | 92.7284 | 92.3251 | 92.4846 | 90.7843 | 91.3387 | 89.26 | 92.6506 | 100.1805 | 90.7206 | 90.7206 | 90.9272 | 95.2891 | 95.6192 | 95.5283 | 92.3596 | 92.1327 | 101.9857 | 93.0083 | 93.0004 | 96.0119 | 90.1241 | 89.4238 | 90.8838 | 93.4189 | 89.0155 | 87.9889 | 92.0445 | 92.5272 | 92.7292 | 97.0973 | 93.3796 | 101.0516 | 94.3986 | 97.7156 | 104.9493 | 88.2729 | 88.752 | 91.1417 | 92.6282 | 99.9995 | 99.6607 | 99.9874 | 95.1544 | 95.1544 | 94.2161 | 94.2161 | 94.2161 | 97.0295 | 96.8395 | 90.0485 | 89.9673 | 94.5163 | 93.2741 | 92.6351 | 98.7931 | 98.7931 | 92.8465 | 88.8983 | 93.738 | 95.2151 | 100.6081 | 86.8157 | 100.6081 | 95.1544 | 93.6768 | 93.7598 | 86.9918 | 94.2539 | 84.8796 | 84.6592 | 89.3349 | 95.9266 | 95.4764 | 95.3786 | 94.2539 | 94.2539 | 94.2539 | 100.0397 | 100.4727 | 100.4727 | 100.4727 | 94.6061 | 98.5962 | 98.2257 | 99.9946 | 96.3832 | 97.303 | 85.2068 | 101.0498 | 94.1531 | 94.3446 | 91.6619 | 91.1835 | 83.9341 | 84.9667 | 85.4572 | 100.0139 | 94.1998 | 101.8048
2025-01-15 13:30 | 95.1542 | 95.4338 | 95.2541 | 95.1542 | 93.0525 | 95.2927 | 94.817 | 95.5591 | 92.6188 | 96.1286 | 96.6036 | 95.7104 | 99.1695 | 94.0813 | 95.8787 | 92.0051 | 97.2129 | 87.4426 | 88.1831 | 95.4609 | 93.4467 | 89.5175 | 91.6906 | 97.6913 | 88.3455 | 93.0721 | 93.8095 | 93.2242 | 87.4636 | 94.4794 | 95.9187 | 95.2244 | 95.3086 | 87.1378 | 95.6893 | 88.0768 | 88.5658 | 94.6334 | 88.5577 | 82.2996 | 82.6787 | 89.7891 | 92.5526 | 90.7555 | 93.5571 | 94.1079 | 89.9198 | 90.2816 | 98.4456 | 92.6535 | 92.4425 | 92.4425 | 92.4425 | 92.0873 | 92.4425 | 95.9062 | 95.5414 | 95.5414 | 95.5414 | 89.2534 | 89.8275 | 96.1917 | 95.9149 | 93.4708 | 91.2341 | 95.3572 | 87.2154 | 87.2969 | 91.7917 | 89.9977 | 98.3416 | 95.0653 | 93.7878 | 93.8395 | 100.12 | 95.5104 | 93.3763 | 93.1315 | 92.5694 | 94.317 | 91.0093 | 98.3416 | 92.1916 | 92.5663 | 92.0106 | 97.9871 | 100.0417 | 97.7938 | 98.7765 | 92.4647 | 90.8228 | 100.01 | 91.1536 | 89.879 | 90.2595 | 92.9004 | 92.4846 | 100.286 | 89.6563 | 92.5206 | 92.7416 | 92.6346 | 96.305 | 96.6424 | 95.0653 | 94.7497 | 93.2627 | 93.8395 | 94.1524 | 98.5532 | 97.1826 | 96.8162 | 91.8431 | 100.1433 | 98.6092 | 93.84 | 85.2993 | 98.2604 | 91.7192 | 92.0777 | 92.8383 | 95.4517 | 95.7384 | 86.9454 | 87.0879 | 86.2525 | 92.451 | 91.7092 | 91.8864 | 90.3118 | 90.9071 | 88.1867 | 92.6022 | 99.8189 | 90.268 | 90.268 | 90.295 | 94.829 | 95.1486 | 95.0653 | 91.9762 | 91.4643 | 101.6226 | 92.6617 | 92.6537 | 95.6792 | 89.7576 | 89.1362 | 90.4811 | 93.3867 | 88.7059 | 87.6241 | 91.9957 | 92.4567 | 92.6496 | 96.725 | 93.1458 | 100.689 | 94.0597 | 97.651 | 104.5915 | 87.8043 | 88.3045 | 90.7393 | 92.0362 | 100.1321 | 99.7752 | 100.12 | 94.6863 | 94.6863 | 92.8897 | 92.8897 | 92.8897 | 96.5824 | 96.3854 | 89.246 | 89.1975 | 94.4409 | 92.6126 | 92.3204 | 98.3416 | 98.3416 | 92.4101 | 88.3134 | 93.3374 | 94.7497 | 100.2449 | 85.9317 | 100.2449 | 94.6863 | 93.3627 | 93.2485 | 86.5247 | 93.9308 | 84.8664 | 84.646 | 88.6226 | 95.4919 | 95.0154 | 94.9112 | 93.9308 | 93.9308 | 93.9308 | 99.6783 | 100.115 | 100.115 | 100.115 | 94.41 | 98.1881 | 97.807 | 99.7682 | 95.9031 | 97.0319 | 84.3392 | 100.6823 | 93.821 | 94.0172 | 91.3877 | 90.7148 | 83.9211 | 84.4348 | 84.94 | 99.5537 | 93.8683 | 101.4424 | 107.3181 | 107.2922 | 93.6002 | 111.8164 | 111.8106 | 107.2245 | 107.3967 | 106.3386
2025-01-15 14:00 | 96.8493 | 97.1374 | 96.9513 | 96.8493 | 94.7707 | 97.4116 | 96.9544 | 97.6768 | 94.31 | 97.8529 | 98.704 | 97.8293 | 100.8056 | 95.6408 | 97.9641 | 93.8499 | 98.8107 | 88.9452 | 89.6966 | 97.0134 | 95.1641 | 91.178 | 93.3821 | 99.697 | 90.0248 | 94.7422 | 95.5366 | 94.9395 | 89.029 | 95.9517 | 97.424 | 96.6988 | 96.8062 | 88.1666 | 97.243 | 89.7654 | 90.2569 | 96.6021 | 90.0021 | 83.7681 | 84.1538 | 91.7653 | 94.4493 | 92.6269 | 95.4235 | 95.8345 | 91.3621 | 91.7403 | 100.0379 | 94.3857 | 94.1641 | 94.1641 | 94.1641 | 93.7906 | 94.1641 | 97.8875 | 97.4769 | 97.4769 | 97.4769 | 90.8841 | 91.4819 | 97.8077 | 97.5468 | 95.0131 | 92.7909 | 97.3347 | 88.2555 | 88.338 | 93.6364 | 91.5046 | 99.933 | 97.085 | 95.2648 | 95.3161 | 101.9666 | 96.7404 | 94.9812 | 95.0124 | 94.4396 | 95.5312 | 92.9973 | 99.933 | 93.9396 | 94.3015 | 93.7561 | 99.513 | 101.7109 | 99.3807 | 100.3488 | 94.0215 | 92.3423 | 101.6773 | 92.8196 | 91.5057 | 91.8929 | 94.5919 | 94.1779 | 102.3449 | 91.3454 | 94.1503 | 94.3985 | 94.1482 | 98.3423 | 98.6809 | 97.085 | 96.7283 | 94.716 | 95.3161 | 95.8924 | 99.8223 | 99.3287 | 98.9403 | 93.5531 | 101.8106 | 100.2552 | 95.3797 | 85.6428 | 99.9045 | 93.433 | 93.7953 | 94.4207 | 97.5079 | 97.8132 | 88.6353 | 88.3239 | 87.3783 | 94.0136 | 93.4981 | 93.6824 | 91.9832 | 92.5872 | 90.4838 | 94.1601 | 101.8683 | 92.2587 | 92.2587 | 91.9452 | 96.8461 | 97.1704 | 97.085 | 93.6644 | 93.1921 | 103.3143 | 94.3942 | 94.386 | 97.4346 | 91.3694 | 90.6229 | 92.1464 | 95.0766 | 90.3051 | 89.1845 | 93.5652 | 94.0204 | 94.2109 | 98.3432 | 94.8376 | 102.3585 | 95.8074 | 99.2785 | 106.1565 | 88.7299 | 89.322 | 92.4243 | 93.7875 | 101.9789 | 101.6113 | 101.9666 | 96.6313 | 96.6313 | 95.3494 | 95.3494 | 95.3494 | 98.6864 | 98.4839 | 90.8044 | 90.7852 | 96.0256 | 94.4917 | 93.8447 | 99.933 | 99.933 | 94.4162 | 89.9923 | 95.5256 | 96.7283 | 102.3031 | 88.157 | 102.3031 | 96.6313 | 95.0791 | 95.0878 | 88.1404 | 95.6549 | 86.2953 | 86.0712 | 90.3776 | 97.4608 | 96.9716 | 96.8633 | 95.6549 | 95.6549 | 95.6549 | 101.3319 | 101.7793 | 101.7793 | 101.7793 | 96.1034 | 100.2636 | 99.879 | 101.5291 | 98.0108 | 98.6761 | 86.5232 | 102.3532 | 95.5441 | 95.7428 | 92.9324 | 92.4027 | 85.334 | 86.0418 | 86.5497 | 101.1608 | 95.5945 | 103.1304 | 109.0068 | 108.9804 | 95.073 | 113.5758 | 113.5699 | 108.9117 | 109.0866 | 108.0118
2025-01-15 14:30 | 96.9495 | 97.2466 | 97.0596 | 96.9495 | 94.4291 | 97.711 | 97.2773 | 97.9704 | 94.1076 | 97.9989 | 98.8732 | 98.0183 | 101.004 | 95.28 | 98.2746 | 94.252 | 98.8886 | 88.9167 | 89.6582 | 96.9807 | 94.7605 | 90.6112 | 92.9879 | 99.76 | 89.8211 | 94.8191 | 95.143 | 94.5258 | 88.7979 | 95.911 | 97.3738 | 96.6517 | 96.7581 | 87.8817 | 97.2144 | 89.5239 | 90.014 | 96.7353 | 89.7746 | 83.6168 | 84.0015 | 92.0186 | 94.5601 | 92.7425 | 95.6524 | 95.4756 | 91.4349 | 91.7911 | 99.9005 | 94.0212 | 93.8011 | 93.8011 | 93.8011 | 93.4316 | 93.8011 | 97.9521 | 97.5831 | 97.5831 | 97.5831 | 90.5781 | 91.1767 | 97.6323 | 97.3491 | 95.3348 | 92.9783 | 97.6191 | 87.9767 | 88.0589 | 93.6549 | 91.4761 | 99.7956 | 97.3366 | 95.7894 | 95.829 | 102.2173 | 96.7689 | 95.1626 | 95.4303 | 94.8511 | 95.4546 | 92.4197 | 99.7956 | 93.5618 | 93.9344 | 93.459 | 99.4447 | 101.2945 | 99.2432 | 100.1952 | 93.9406 | 92.3077 | 101.6573 | 92.4044 | 91.4968 | 91.4692 | 94.586 | 92.8765 | 102.4096 | 90.8197 | 93.2119 | 93.6154 | 94.5214 | 98.629 | 98.9652 | 97.3366 | 96.905 | 95.1964 | 95.829 | 95.5484 | 99.8517 | 99.5717 | 99.1725 | 93.1716 | 101.3932 | 100.0002 | 95.3549 | 85.3162 | 99.6616 | 93.0719 | 93.4333 | 94.3408 | 97.784 | 98.1009 | 89.0541 | 88.3486 | 87.5367 | 93.9426 | 93.1754 | 93.3615 | 91.615 | 92.2077 | 90.9704 | 94.0727 | 101.9327 | 92.5114 | 92.5114 | 91.9525 | 97.1003 | 97.4246 | 97.3366 | 93.1535 | 93.0559 | 102.9273 | 94.0295 | 94.0214 | 97.0573 | 91.0911 | 90.3433 | 91.8381 | 94.6383 | 90.1556 | 89.0198 | 93.4772 | 93.9279 | 94.1165 | 98.3064 | 94.8925 | 101.9741 | 95.4644 | 99.1054 | 106.0253 | 88.3663 | 88.9589 | 92.1146 | 93.497 | 102.2297 | 101.8517 | 102.2173 | 96.7407 | 96.7407 | 96.0641 | 96.0641 | 96.0641 | 98.9143 | 98.7089 | 90.9482 | 90.9318 | 95.9317 | 94.9058 | 93.8314 | 99.7956 | 99.7956 | 94.6748 | 89.7886 | 96.2173 | 96.905 | 102.3677 | 88.426 | 102.3677 | 96.7407 | 94.7409 | 94.8015 | 87.9594 | 95.2943 | 86.221 | 85.9971 | 90.6902 | 97.5047 | 97.0742 | 96.9714 | 95.2943 | 95.2943 | 95.2943 | 100.9192 | 101.3661 | 101.3661 | 101.3661 | 96.1892 | 100.3831 | 100.0105 | 101.8565 | 98.2887 | 98.4903 | 86.7873 | 101.9477 | 95.1761 | 95.3752 | 92.8622 | 92.0931 | 85.2606 | 85.8787 | 86.3828 | 101.0309 | 95.2078 | 102.74 | 109.5933 | 109.5669 | 95.5846 | 114.187 | 114.181 | 109.4978 | 109.6736 | 108.5931
2025-01-15 15:00 | 96.8349 | 97.1343 | 96.9408 | 96.8349 | 94.1647 | 98.0349 | 97.6249 | 98.2788 | 93.8189 | 97.8921 | 99.1285 | 98.2989 | 100.8937 | 95.9548 | 98.5661 | 94.3753 | 98.7684 | 88.6355 | 89.3755 | 96.8535 | 94.594 | 90.4703 | 92.835 | 99.9991 | 89.743 | 94.5383 | 94.9703 | 94.3651 | 88.6951 | 95.8394 | 97.2988 | 96.5836 | 96.6844 | 87.7093 | 97.0806 | 89.4413 | 89.9314 | 96.9677 | 89.6464 | 83.4938 | 83.8784 | 92.4771 | 94.7038 | 92.8406 | 95.7781 | 95.2796 | 91.2248 | 91.5813 | 99.9108 | 93.8454 | 93.5874 | 93.5874 | 93.5874 | 93.1485 | 93.5874 | 98.1687 | 97.7742 | 97.7742 | 97.7742 | 90.4742 | 91.0676 | 97.2766 | 97.0996 | 95.0614 | 92.7864 | 97.7966 | 87.785 | 87.8671 | 93.7461 | 91.3192 | 99.7939 | 97.5981 | 95.5487 | 95.5821 | 102.1492 | 96.7722 | 94.888 | 95.5445 | 94.9766 | 95.4413 | 92.4287 | 99.7939 | 93.3905 | 93.7595 | 93.4918 | 99.3104 | 102.5399 | 99.1781 | 100.0987 | 93.7327 | 92.1507 | 101.5611 | 92.1444 | 91.3652 | 91.5066 | 94.4395 | 92.7145 | 102.655 | 90.731 | 93.1373 | 93.5388 | 94.2635 | 98.9131 | 99.2542 | 97.5981 | 97.1236 | 94.9152 | 95.5821 | 95.3587 | 99.8552 | 99.8334 | 99.4302 | 92.8714 | 102.6446 | 100.1954 | 95.2049 | 85.1231 | 99.7887 | 92.8538 | 93.2174 | 94.1494 | 98.032 | 98.3351 | 89.2131 | 88.2872 | 87.5088 | 93.8114 | 93.2034 | 93.4034 | 91.4586 | 92.0528 | 91.3042 | 93.8641 | 102.1769 | 92.9692 | 92.9692 | 91.8326 | 97.3603 | 97.6894 | 97.5981 | 92.8162 | 92.9929 | 104.2522 | 93.8541 | 93.8456 | 96.8609 | 90.9631 | 90.2092 | 91.708 | 94.677 | 90.0138 | 88.8947 | 93.1866 | 93.6946 | 93.9071 | 98.1393 | 94.7653 | 102.6982 | 95.2945 | 98.7532 | 106.7819 | 88.1076 | 88.6974 | 91.9831 | 93.5291 | 102.1615 | 101.7804 | 102.1492 | 96.9212 | 96.9212 | 96.5446 | 96.5446 | 96.5446 | 99.1725 | 98.9689 | 90.7154 | 90.733 | 95.7238 | 95.0381 | 93.6645 | 99.7939 | 99.7939 | 95.0636 | 89.7106 | 96.6888 | 97.1236 | 102.613 | 88.7122 | 102.613 | 96.9212 | 94.4936 | 94.8332 | 87.8551 | 95.0942 | 86.0302 | 85.8067 | 90.8091 | 97.7324 | 97.2713 | 97.1604 | 95.0942 | 95.0942 | 95.0942 | 102.486 | 102.6749 | 102.6749 | 102.6749 | 96.0682 | 100.5791 | 100.2186 | 101.7732 | 98.5816 | 98.3691 | 87.0682 | 102.8584 | 94.9839 | 95.183 | 92.7325 | 91.977 | 85.0719 | 85.8302 | 86.3207 | 101.0366 | 95.0325 | 104.0631 | 109.311 | 109.2846 | 95.3383 | 113.8928 | 113.8869 | 109.2157 | 109.3911 | 108.3133
2025-01-15 15:30 | 96.5378 | 96.8314 | 96.6423 | 96.5378 | 94.1707 | 98.4892 | 98.0502 | 98.7764 | 93.8021 | 97.6366 | 99.5878 | 98.7975 | 100.5672 | 95.8001 | 99.0513 | 94.3087 | 98.5139 | 88.4061 | 89.1469 | 96.6628 | 94.489 | 90.3726 | 92.7315 | 100.3504 | 89.7103 | 94.4318 | 94.9038 | 94.2568 | 88.491 | 95.6698 | 97.1302 | 96.4253 | 96.5146 | 87.6083 | 96.8948 | 89.4273 | 89.9176 | 97.4667 | 89.5266 | 83.3039 | 83.6872 | 93.5097 | 95.1142 | 93.299 | 96.0875 | 95.194 | 90.8794 | 91.2505 | 99.7504 | 93.8183 | 93.5855 | 93.5855 | 93.5855 | 93.1931 | 93.5855 | 98.5041 | 98.1326 | 98.1326 | 98.1326 | 90.4325 | 91.0291 | 97.1285 | 96.9626 | 94.8611 | 92.6184 | 97.978 | 87.6888 | 87.7708 | 93.811 | 91.15 | 99.642 | 98.0918 | 95.2668 | 95.2996 | 101.7496 | 96.7316 | 94.7529 | 95.5014 | 94.9246 | 95.4028 | 92.3888 | 99.642 | 93.3612 | 93.732 | 93.5957 | 99.2635 | 102.4232 | 99.0707 | 99.9893 | 93.4891 | 91.9813 | 101.3546 | 92.0313 | 91.2697 | 91.3459 | 94.1988 | 92.6393 | 103.0157 | 90.6981 | 92.7092 | 93.2015 | 94.0517 | 99.418 | 99.7544 | 98.0918 | 97.544 | 94.6394 | 95.2996 | 95.2969 | 99.8132 | 100.329 | 99.9284 | 92.938 | 102.5271 | 100.045 | 95.0041 | 85.0573 | 99.6408 | 92.8709 | 93.225 | 93.894 | 98.6522 | 99.042 | 89.1105 | 88.0585 | 87.2243 | 93.576 | 93.2192 | 93.4123 | 91.3417 | 91.9418 | 92.161 | 93.6256 | 102.5359 | 93.9742 | 93.9742 | 91.7384 | 97.8478 | 98.1861 | 98.0918 | 92.7622 | 92.9629 | 104.1446 | 93.8269 | 93.8186 | 96.7816 | 90.8468 | 90.1043 | 91.6164 | 94.5107 | 89.8259 | 88.6881 | 92.9614 | 93.4652 | 93.676 | 97.9588 | 94.4884 | 102.5355 | 95.2395 | 98.6274 | 106.393 | 88.1402 | 88.7314 | 91.896 | 93.6327 | 101.7619 | 101.3878 | 101.7496 | 97.2865 | 97.2865 | 97.4318 | 97.4318 | 97.4318 | 99.6747 | 99.467 | 90.6201 | 90.5917 | 95.4794 | 94.9896 | 93.4551 | 99.642 | 99.642 | 96.022 | 89.6778 | 97.4285 | 97.544 | 102.9735 | 89.404 | 102.9735 | 97.2865 | 94.4806 | 94.8441 | 87.5822 | 95.0142 | 85.8066 | 85.5837 | 90.7261 | 98.0678 | 97.6544 | 97.5303 | 95.0142 | 95.0142 | 95.0142 | 102.3645 | 102.5541 | 102.5541 | 102.5541 | 95.7884 | 100.9681 | 100.6149 | 101.5376 | 99.1022 | 98.2332 | 87.7472 | 102.7046 | 94.9181 | 95.1065 | 92.4998 | 91.943 | 84.8508 | 85.5041 | 86.007 | 100.8646 | 94.9622 | 103.9546 | 108.9879 | 108.9615 | 95.0565 | 113.5561 | 113.5502 | 108.8928 | 109.0677 | 107.9931
2025-01-15 16:00 | 96.7277 | 97.0218 | 96.8363 | 96.7277 | 93.9457 | 98.75 | 98.307 | 99.0269 | 93.4202 | 97.8341 | 99.7246 | 98.9077 | 100.7453 | 96.1254 | 99.3189 | 95.5373 | 98.6814 | 88.4364 | 89.1744 | 96.831 | 94.407 | 90.3472 | 92.6749 | 100.5936 | 89.7381 | 93.841 | 94.836 | 94.1759 | 88.5751 | 95.8152 | 97.2776 | 96.538 | 96.6631 | 87.7567 | 97.0719 | 89.4377 | 89.9259 | 97.8141 | 89.5713 | 83.3781 | 83.762 | 94.488 | 95.4955 | 93.7624 | 96.4571 | 95.1068 | 90.6168 | 91.0172 | 100.03 | 93.71 | 93.422 | 93.422 | 93.422 | 92.9292 | 93.422 | 98.8018 | 98.4347 | 98.4347 | 98.4347 | 90.3982 | 90.9939 | 97.2166 | 97.0431 | 94.0524 | 92.1396 | 98.6774 | 87.8544 | 87.9365 | 94.3334 | 91.2812 | 99.9332 | 98.2951 | 94.3115 | 94.347 | 101.9438 | 96.5155 | 94.0105 | 96.715 | 96.1331 | 95.089 | 92.443 | 99.9332 | 93.2589 | 93.6248 | 93.6608 | 99.6959 | 102.8585 | 99.4229 | 100.4158 | 93.431 | 92.111 | 101.5067 | 92.0083 | 91.0532 | 91.1992 | 94.3502 | 92.5934 | 103.2654 | 90.712 | 92.596 | 93.0967 | 93.3086 | 99.6254 | 99.9548 | 98.2951 | 97.7466 | 93.77 | 94.347 | 95.1832 | 99.5903 | 100.4839 | 100.0831 | 92.6564 | 102.9535 | 100.2699 | 95.1662 | 85.3019 | 99.8437 | 92.6978 | 93.0567 | 93.8256 | 98.8362 | 99.2089 | 90.4915 | 88.1625 | 87.3607 | 93.7283 | 93.2531 | 93.4546 | 91.307 | 91.8976 | 92.1071 | 93.6036 | 102.7845 | 94.9701 | 94.9701 | 91.5226 | 98.0409 | 98.3981 | 98.2951 | 92.6376 | 92.7998 | 104.6101 | 93.7194 | 93.7102 | 96.6939 | 90.848 | 90.132 | 91.5817 | 94.3589 | 89.8542 | 88.7699 | 92.9749 | 93.4728 | 93.6811 | 98.0969 | 94.6785 | 102.8842 | 95.1445 | 98.6419 | 106.8951 | 87.8922 | 88.4815 | 91.8388 | 93.6977 | 101.9562 | 101.5818 | 101.9438 | 97.4761 | 97.4761 | 97.2452 | 97.2452 | 97.2452 | 99.832 | 99.627 | 90.1903 | 90.1128 | 95.4926 | 96.1852 | 93.6119 | 99.9332 | 99.9332 | 96.7989 | 89.7062 | 97.5678 | 97.7466 | 103.2231 | 89.4578 | 103.2231 | 97.4761 | 94.2811 | 94.8638 | 87.729 | 94.9084 | 85.7533 | 85.5306 | 92.0481 | 98.3764 | 97.8956 | 97.7547 | 94.9084 | 94.9084 | 94.9084 | 102.7933 | 102.9769 | 102.9769 | 102.9769 | 95.9909 | 101.1535 | 100.8083 | 101.7236 | 99.3502 | 98.3564 | 87.8 | 103.0865 | 94.8272 | 95.0202 | 92.6503 | 91.9061 | 84.7981 | 85.6586 | 86.1602 | 101.153 | 94.893 | 104.4155 | 107.8984 | 107.8724 | 94.1063 | 112.4211 | 112.4152 | 107.8044 | 107.9775 | 106.9136
2025-01-15 16:30 | 96.8926 | 97.1837 | 97.0011 | 96.8926 | 94.4034 | 99.0612 | 98.6364 | 99.3536 | 93.8478 | 97.9862 | 99.9646 | 99.1359 | 101.0604 | 96.3606 | 99.6717 | 95.5057 | 98.9898 | 88.8093 | 89.5433 | 97.132 | 94.8239 | 90.7206 | 93.0693 | 100.6984 | 90.0035 | 94.129 | 95.2252 | 94.5951 | 88.8683 | 96.1135 | 97.5827 | 96.8416 | 96.9666 | 88.045 | 97.3725 | 89.7687 | 90.2461 | 98.11 | 89.8926 | 83.6194 | 84.0052 | 95.201 | 95.4022 | 93.535 | 96.5521 | 95.5064 | 91.2431 | 91.6126 | 100.3597 | 94.1051 | 93.8484 | 93.8484 | 93.8484 | 93.4149 | 93.8484 | 98.7772 | 98.4784 | 98.4784 | 98.4784 | 90.7923 | 91.3755 | 97.5619 | 97.3949 | 94.2436 | 92.3187 | 98.7399 | 88.1355 | 88.2179 | 94.5506 | 91.5844 | 100.2701 | 98.5833 | 94.4577 | 94.4915 | 102.0551 | 96.7191 | 94.2797 | 96.6771 | 96.0878 | 95.4718 | 92.574 | 100.2701 | 93.6512 | 94.0194 | 93.8726 | 100.0742 | 103.1093 | 99.7983 | 100.7653 | 93.8416 | 92.4156 | 101.8341 | 92.4549 | 91.2807 | 91.7089 | 94.5869 | 92.9506 | 103.373 | 90.9908 | 93.217 | 93.6609 | 93.5008 | 99.9082 | 100.2174 | 98.5833 | 98.022 | 93.8766 | 94.4915 | 95.5844 | 99.8004 | 100.7491 | 100.3461 | 93.1662 | 103.2184 | 100.5828 | 95.4629 | 85.571 | 100.1653 | 93.1044 | 93.4731 | 94.2353 | 99.1977 | 99.6175 | 90.4397 | 88.5399 | 87.7643 | 93.9552 | 93.4353 | 93.6524 | 91.7064 | 92.2948 | 92.0786 | 93.9871 | 102.8915 | 95.6913 | 95.6913 | 91.7578 | 98.3338 | 98.6815 | 98.5833 | 93.0689 | 93.0487 | 104.8949 | 94.1139 | 94.1053 | 97.0921 | 91.1804 | 90.4571 | 91.9332 | 94.8863 | 90.1234 | 89.0376 | 93.3238 | 93.8326 | 94.0454 | 98.4213 | 94.8619 | 103.1413 | 95.529 | 98.9991 | 107.1848 | 88.4019 | 88.9883 | 92.1961 | 93.9122 | 102.0674 | 101.6967 | 102.0551 | 97.7435 | 97.7435 | 97.0488 | 97.0488 | 97.0488 | 100.1059 | 99.8926 | 90.5817 | 90.5156 | 95.8594 | 96.1282 | 93.9059 | 100.2701 | 100.2701 | 97.2982 | 89.9712 | 97.9539 | 98.022 | 103.3307 | 89.5105 | 103.3307 | 97.7435 | 94.7235 | 95.0889 | 88.0145 | 95.3237 | 86.1302 | 85.9064 | 92.1038 | 98.3223 | 98.135 | 98.0047 | 95.3237 | 95.3237 | 95.3237 | 103.0531 | 103.2432 | 103.2432 | 103.2432 | 96.1488 | 101.4005 | 101.0574 | 101.8675 | 99.6749 | 98.7166 | 87.8517 | 103.3482 | 95.2127 | 95.4124 | 92.8746 | 92.2689 | 85.1707 | 85.9446 | 86.4454 | 101.4816 | 95.2821 | 104.6986 | 108.0637 | 108.0376 | 94.2505 | 112.5932 | 112.5874 | 107.9695 | 108.1429 | 107.0774
2025-01-15 17:00 | 96.5026 | 96.7846 | 96.6045 | 96.5026 | 94.3289 | 99.2351 | 98.7786 | 99.5392 | 93.8363 | 97.5176 | 100.1626 | 99.318 | 100.3349 | 95.6158 | 99.8878 | 95.5484 | 98.4349 | 88.5406 | 89.2797 | 96.7279 | 94.801 | 90.6475 | 93.0513 | 100.9422 | 90.0176 | 94.1746 | 95.1747 | 94.5832 | 88.7435 | 95.7363 | 97.1949 | 96.469 | 96.5766 | 87.9402 | 96.9669 | 89.7596 | 90.2465 | 98.5182 | 89.7959 | 83.4908 | 83.8757 | 96.7875 | 95.7697 | 93.9293 | 96.9426 | 95.446 | 91.0973 | 91.4613 | 99.9014 | 94.1272 | 93.8513 | 93.8513 | 93.8513 | 93.3837 | 93.8513 | 99.1032 | 98.8192 | 98.8192 | 98.8192 | 90.9696 | 91.4884 | 97.266 | 97.1116 | 94.339 | 92.4007 | 98.8872 | 88.0317 | 88.114 | 94.6519 | 91.2498 | 99.8212 | 98.8761 | 94.6277 | 94.645 | 101.5101 | 96.5583 | 94.3436 | 96.7299 | 96.137 | 95.2795 | 92.6901 | 99.8212 | 93.74 | 94.0541 | 93.9733 | 99.7204 | 102.2584 | 99.3987 | 100.3507 | 93.6571 | 92.0818 | 101.4649 | 92.3465 | 91.3246 | 91.4773 | 94.2812 | 92.9137 | 103.6233 | 90.9881 | 93.4068 | 93.8042 | 93.6717 | 100.2076 | 100.5293 | 98.8761 | 98.2895 | 94.0157 | 94.645 | 95.5293 | 99.6345 | 100.9737 | 100.5628 | 93.1377 | 102.3677 | 100.0684 | 95.0857 | 85.4401 | 99.6865 | 93.1093 | 93.477 | 94.0471 | 99.474 | 99.8903 | 90.4924 | 88.3842 | 87.5757 | 93.749 | 93.5506 | 93.7751 | 91.7538 | 92.3139 | 92.2211 | 93.7845 | 103.1407 | 97.2673 | 97.2673 | 91.7991 | 98.632 | 98.9694 | 98.8761 | 93.1275 | 93.2097 | 104.018 | 94.1365 | 94.1275 | 97.029 | 91.1086 | 90.3797 | 91.8905 | 94.6467 | 89.979 | 88.8959 | 93.0865 | 93.6117 | 93.8313 | 98.0658 | 94.5 | 102.3615 | 95.4974 | 98.6723 | 106.5024 | 88.3154 | 88.9084 | 92.1441 | 94.0152 | 101.5223 | 101.1623 | 101.5101 | 97.9808 | 97.9808 | 97.1574 | 97.1574 | 97.1574 | 100.3279 | 100.118 | 90.9952 | 90.8059 | 95.6359 | 96.179 | 93.552 | 99.8212 | 99.8212 | 98.2164 | 89.9851 | 98.4698 | 98.2895 | 103.5809 | 89.661 | 103.5809 | 97.9808 | 94.6296 | 95.2124 | 87.8731 | 95.2638 | 85.9608 | 85.7376 | 92.1682 | 98.6715 | 98.4178 | 98.2609 | 95.2638 | 95.2638 | 95.2638 | 102.2051 | 102.3962 | 102.3962 | 102.3962 | 95.7794 | 101.6284 | 101.2866 | 101.1487 | 99.8779 | 98.3729 | 87.9994 | 102.5069 | 95.1565 | 95.3527 | 92.6708 | 92.3098 | 85.0033 | 85.7959 | 86.2988 | 101.012 | 95.2273 | 103.8258 | 108.2393 | 108.2131 | 94.4036 | 112.7762 | 112.7703 | 108.1449 | 108.3186 | 107.2514
2025-01-15 17:30 | 95.5019 | 95.7686 | 95.5962 | 95.5019 | 93.9768 | 99.2095 | 98.756 | 99.4924 | 93.4907 | 96.4446 | 100.1043 | 99.2837 | 99.2414 | 94.621 | 99.8039 | 95.518 | 97.4801 | 87.85 | 88.5863 | 95.9069 | 94.3528 | 90.2497 | 92.5839 | 100.8239 | 89.599 | 93.702 | 94.6831 | 94.1377 | 88.1699 | 94.8857 | 96.3384 | 95.6265 | 95.7306 | 87.4524 | 96.1433 | 89.3534 | 89.8393 | 98.5816 | 89.2994 | 82.8835 | 83.2668 | 98.4135 | 95.6907 | 93.8718 | 96.8302 | 94.9833 | 90.3678 | 90.7398 | 98.9576 | 93.7013 | 93.4773 | 93.4773 | 93.4773 | 93.1057 | 93.4773 | 98.9913 | 98.7143 | 98.7143 | 98.7143 | 90.4861 | 91.0231 | 96.5958 | 96.439 | 93.7481 | 91.8661 | 98.8377 | 87.5499 | 87.6318 | 94.4669 | 90.5674 | 98.8816 | 98.7438 | 93.9245 | 93.9245 | 100.2426 | 95.7711 | 93.8109 | 96.6882 | 96.1093 | 94.4755 | 92.3232 | 98.8816 | 93.2984 | 93.6252 | 93.6432 | 98.6937 | 101.1232 | 98.4818 | 99.3304 | 92.9836 | 91.3868 | 100.6436 | 90.2987 | 90.846 | 90.6309 | 93.4681 | 92.4356 | 103.5018 | 90.5358 | 93.1375 | 93.4709 | 92.9971 | 100.1112 | 100.42 | 98.7438 | 98.1361 | 93.3974 | 93.9245 | 95.0571 | 98.8222 | 100.9325 | 100.5229 | 92.8904 | 101.2369 | 99.1793 | 94.2941 | 84.9909 | 98.83 | 92.7326 | 93.1017 | 93.3837 | 99.2958 | 99.6725 | 90.4846 | 87.967 | 87.2001 | 92.9708 | 93.1985 | 93.4221 | 91.2744 | 91.8397 | 92.1576 | 93.1038 | 103.0198 | 98.8851 | 98.8851 | 91.3257 | 98.4849 | 98.8506 | 98.7438 | 92.5055 | 92.7325 | 102.8456 | 93.71 | 93.7015 | 96.5454 | 90.593 | 89.8683 | 91.4089 | 93.771 | 89.3211 | 88.2667 | 92.3784 | 92.9183 | 93.1441 | 97.3256 | 93.591 | 101.3054 | 95.0054 | 98.0254 | 105.4782 | 88.8985 | 89.3897 | 91.6659 | 93.6854 | 100.2548 | 99.9131 | 100.2426 | 97.8091 | 97.8091 | 97.0109 | 97.0109 | 97.0109 | 100.2819 | 100.0641 | 90.289 | 90.1199 | 94.9375 | 96.1598 | 92.7866 | 98.8816 | 98.8816 | 98.9563 | 89.5668 | 98.2779 | 98.1361 | 103.4595 | 89.6203 | 103.4595 | 97.8091 | 94.2437 | 94.9431 | 87.2842 | 94.8159 | 85.3427 | 85.121 | 92.1 | 98.5671 | 98.3074 | 98.1231 | 94.8159 | 94.8159 | 94.8159 | 101.0802 | 101.2704 | 101.2704 | 101.2704 | 94.8165 | 101.5691 | 101.2428 | 99.8501 | 99.8278 | 97.633 | 87.9595 | 101.4144 | 94.6807 | 94.8791 | 91.9015 | 91.866 | 84.392 | 85.2162 | 85.7173 | 100.0427 | 94.7349 | 102.6589
2025-01-15 18:00 | 95.0317 | 95.2804 | 95.1265 | 95.0317 | 93.8926 | 99.6611 | 99.2629 | 99.8828 | 93.377 | 95.9315 | 100.2786 | 99.5047 | 98.713 | 94.075 | 99.9807 | 95.3197 | 97.0244 | 87.6276 | 88.3483 | 95.5199 | 94.2289 | 90.2067 | 92.4939 | 100.9495 | 89.5659 | 93.4336 | 94.55 | 94.0214 | 88.0291 | 94.5683 | 96.0019 | 95.3434 | 95.3876 | 87.0681 | 95.7463 | 89.3579 | 89.8353 | 98.8917 | 88.9484 | 82.7954 | 83.1736 | 99.7644 | 95.9886 | 94.2373 | 97.0511 | 94.8415 | 89.9865 | 90.368 | 98.3246 | 93.6607 | 93.4388 | 93.4388 | 93.4388 | 93.0737 | 93.4388 | 99.1874 | 98.9306 | 98.9306 | 98.9306 | 90.5863 | 91.0708 | 96.2325 | 96.0847 | 93.3301 | 91.5694 | 98.7542 | 87.0724 | 87.1539 | 94.4207 | 90.2802 | 98.2379 | 98.9971 | 93.3223 | 93.3223 | 99.449 | 96.057 | 93.4602 | 96.4898 | 95.8804 | 94.9108 | 92.3419 | 98.2379 | 93.3313 | 93.5985 | 93.7083 | 97.918 | 100.6076 | 97.7817 | 98.4786 | 92.6688 | 91.0892 | 100.3104 | 90.2785 | 90.6806 | 90.0125 | 93.1834 | 92.343 | 103.6307 | 90.4947 | 92.904 | 93.3203 | 92.49 | 100.4312 | 100.7124 | 98.9971 | 98.3432 | 92.9041 | 93.3223 | 94.9159 | 99.1171 | 101.1229 | 100.7188 | 92.8619 | 100.7153 | 98.6628 | 93.9417 | 84.6341 | 98.3327 | 92.6915 | 93.0619 | 93.0504 | 99.4383 | 99.728 | 90.3687 | 87.0994 | 86.0593 | 92.7367 | 93.2105 | 93.4283 | 91.2648 | 91.7954 | 92.6767 | 92.7898 | 103.1481 | 100.2561 | 100.2561 | 91.1689 | 98.73 | 99.1064 | 98.9971 | 92.4014 | 92.5333 | 102.2794 | 93.6697 | 93.661 | 96.3958 | 90.4383 | 89.6196 | 91.3007 | 93.1311 | 89.1911 | 88.1078 | 92.0605 | 92.6051 | 92.8329 | 97.0087 | 93.2218 | 100.73 | 94.8692 | 97.6572 | 104.8617 | 89.763 | 90.1488 | 91.5583 | 93.7498 | 99.4611 | 99.1418 | 99.449 | 97.9858 | 97.9858 | 97.6443 | 97.6443 | 97.6443 | 100.4975 | 100.2788 | 89.6669 | 89.5989 | 94.6129 | 95.8982 | 92.4626 | 98.2379 | 98.2379 | 99.6959 | 89.5343 | 98.6574 | 98.3432 | 103.5883 | 90.0863 | 103.5883 | 97.9858 | 94.1482 | 94.9114 | 87.1494 | 94.6833 | 85.0538 | 84.8329 | 92.0114 | 98.772 | 98.5075 | 98.3049 | 94.6833 | 94.6833 | 94.6833 | 100.5551 | 100.742 | 100.742 | 100.742 | 94.3902 | 101.6594 | 101.3501 | 99.2129 | 100.1733 | 97.1953 | 88.4168 | 100.85 | 94.5402 | 94.7359 | 91.6701 | 91.849 | 84.1063 | 85.1195 | 85.6109 | 99.3773 | 94.5973 | 102.097
2025-01-15 18:30 | 95.3864 | 95.6524 | 95.4887 | 95.3864 | 93.788 | 100.2022 | 99.8011 | 100.4488 | 93.2377 | 96.4221 | 100.9835 | 100.2535 | 99.4039 | 93.7914 | 100.6197 | 94.8263 | 97.5252 | 87.5531 | 88.2682 | 95.8187 | 94.2493 | 90.2618 | 92.4753 | 101.5067 | 89.6018 | 93.2952 | 94.531 | 94.0468 | 87.9144 | 94.8515 | 95.8577 | 95.6277 | 95.6678 | 86.9946 | 96.0472 | 89.4089 | 89.885 | 99.4213 | 88.8025 | 82.7581 | 83.1329 | 100.9541 | 96.7303 | 95.0661 | 97.7679 | 94.8252 | 90.1305 | 90.494 | 98.5344 | 93.6288 | 93.3811 | 93.3811 | 93.3811 | 92.9529 | 93.3811 | 99.7828 | 99.5769 | 99.5769 | 99.5769 | 90.35 | 90.9255 | 96.333 | 96.1801 | 93.1682 | 91.5094 | 98.9923 | 86.9935 | 87.0997 | 94.5177 | 90.4721 | 98.4533 | 99.4923 | 93.1441 | 93.1441 | 100.1043 | 96.4597 | 93.3041 | 96.2366 | 95.5752 | 95.1759 | 92.6064 | 98.4533 | 93.2251 | 93.5526 | 93.9253 | 98.307 | 100.7132 | 98.0262 | 98.6474 | 92.6868 | 91.2837 | 104.5006 | 90.4402 | 90.6786 | 89.0462 | 93.3915 | 92.3586 | 105.2385 | 90.5613 | 93.4541 | 93.6332 | 92.3789 | 101.0108 | 101.2931 | 99.4923 | 98.7814 | 92.7576 | 93.1441 | 94.8591 | 99.5046 | 101.9894 | 101.5065 | 92.7428 | 100.8385 | 98.789 | 94.2044 | 84.6243 | 98.458 | 92.8588 | 93.1175 | 93.053 | 100.0405 | 100.3969 | 90.2929 | 86.5178 | 85.253 | 92.5099 | 93.4374 | 93.6559 | 91.1395 | 91.7162 | 94.1805 | 92.8063 | 103.7617 | 101.4843 | 101.4843 | 91.2086 | 99.2116 | 99.6126 | 99.4923 | 92.3648 | 92.6611 | 102.4305 | 93.6376 | 93.6291 | 95.9597 | 90.3709 | 89.5304 | 91.2552 | 93.0842 | 89.0257 | 88.0213 | 91.9515 | 92.5832 | 92.8472 | 96.0405 | 93.5217 | 100.8459 | 94.8158 | 97.0139 | 104.9899 | 88.0692 | 88.6405 | 91.5061 | 93.9666 | 100.1173 | 99.7765 | 100.1043 | 98.384 | 98.384 | 99.9348 | 99.9348 | 99.9348 | 101.2411 | 100.9984 | 89.6303 | 89.5711 | 94.6833 | 95.6737 | 92.6932 | 98.4533 | 98.4533 | 100.5325 | 89.5703 | 99.2116 | 98.7814 | 105.2605 | 91.1828 | 105.2605 | 98.384 | 94.062 | 95.0815 | 87.0163 | 94.658 | 84.9839 | 84.7651 | 92.0059 | 99.3183 | 98.963 | 98.7306 | 94.658 | 94.658 | 94.658 | 100.6823 | 100.8672 | 100.8672 | 100.8672 | 94.7425 | 102.1827 | 101.8768 | 100.0031 | 100.7484 | 97.3296 | 88.9183 | 100.9619 | 94.5398 | 94.7243 | 91.6583 | 91.8098 | 84.4023 | 85.0364 | 85.5151 | 99.7357 | 94.5786 | 102.2453
2025-01-15 19:00 | 96.2988 | 96.5755 | 96.4059 | 96.2988 | 93.4359 | 99.9183 | 99.5046 | 100.193 | 92.83 | 97.5462 | 100.9545 | 100.2321 | 100.834 | 94.9063 | 100.446 | 95.0751 | 98.7441 | 87.6965 | 88.4156 | 96.8282 | 94.2249 | 90.37 | 92.4848 | 101.3263 | 89.5832 | 93.0409 | 94.5786 | 94.0218 | 88.1961 | 95.9905 | 97.0032 | 96.8283 | 96.809 | 87.2627 | 97.0541 | 89.3626 | 89.8436 | 99.3498 | 88.9151 | 83.1481 | 83.5234 | 100.9941 | 96.4478 | 94.7244 | 97.4484 | 94.8233 | 90.6706 | 91.0189 | 99.6367 | 93.4781 | 93.0952 | 93.0952 | 93.0952 | 92.4294 | 93.0952 | 99.5227 | 99.353 | 99.353 | 99.353 | 90.2934 | 90.8771 | 96.9866 | 96.7828 | 92.9871 | 91.4626 | 99.1594 | 87.2778 | 87.3843 | 94.4014 | 91.3021 | 99.5409 | 99.3791 | 93.0559 | 93.0559 | 101.2033 | 98.2866 | 93.0463 | 96.5774 | 95.8687 | 97.0429 | 92.632 | 99.5409 | 93.078 | 93.4026 | 93.9391 | 99.7943 | 101.9372 | 99.0359 | 99.7908 | 93.1208 | 92.1077 | 105.3999 | 91.8197 | 90.674 | 89.1425 | 94.3211 | 92.4221 | 105.0515 | 90.6707 | 93.4002 | 93.5965 | 92.3316 | 100.8586 | 101.131 | 99.3791 | 98.6845 | 92.648 | 93.0559 | 94.8029 | 101.3892 | 102.0508 | 101.5339 | 92.134 | 102.0588 | 99.7248 | 95.1282 | 85.0189 | 99.3506 | 92.359 | 92.7238 | 93.4609 | 99.9888 | 100.3976 | 90.2766 | 86.6276 | 85.3612 | 93.1112 | 93.4426 | 93.6556 | 91.1286 | 91.7141 | 94.0687 | 93.2513 | 103.5774 | 101.533 | 101.533 | 91.3273 | 99.1059 | 99.49 | 99.3791 | 92.499 | 92.666 | 103.8093 | 93.4872 | 93.4784 | 95.9766 | 90.4837 | 89.6441 | 91.2848 | 93.185 | 89.4636 | 88.418 | 92.1192 | 92.9512 | 93.2987 | 96.9075 | 94.4471 | 102.0264 | 94.7923 | 97.7963 | 106.1627 | 87.503 | 88.0793 | 91.5047 | 93.9757 | 101.2165 | 100.8627 | 101.2033 | 98.296 | 98.296 | 99.8006 | 99.8006 | 99.8006 | 101.2519 | 100.9946 | 89.5748 | 89.5286 | 95.1543 | 95.9698 | 93.5475 | 99.5409 | 99.5409 | 100.5655 | 89.5516 | 99.1059 | 98.6845 | 105.0735 | 91.1208 | 105.0735 | 98.296 | 93.8006 | 95.1488 | 87.4114 | 94.6158 | 85.3818 | 85.162 | 91.7728 | 99.0036 | 98.8653 | 98.6417 | 94.6158 | 94.6158 | 94.6158 | 101.9161 | 102.0945 | 102.0945 | 102.0945 | 95.6784 | 102.0803 | 101.7912 | 101.4427 | 100.5 | 98.0697 | 88.8579 | 102.1765 | 94.5401 | 94.734 | 92.2541 | 91.7712 | 84.7975 | 85.4345 | 85.912 | 100.8851 | 94.6296 | 103.6064
2025-01-15 19:30 | 97.1477 | 97.424 | 97.2544 | 97.1477 | 94.1779 | 100.4577 | 100.0502 | 100.7357 | 93.6247 | 98.485 | 101.6237 | 100.8859 | 101.9331 | 96.2243 | 100.973 | 95.5273 | 99.7838 | 88.4707 | 89.1939 | 97.8175 | 94.687 | 90.9119 | 93.0096 | 101.822 | 90.215 | 93.8498 | 95.1973 | 94.4581 | 88.8304 | 97.0382 | 98.0559 | 97.8735 | 97.857 | 87.8131 | 98.0503 | 89.9953 | 90.4779 | 99.9162 | 89.4917 | 83.7716 | 84.1492 | 101.603 | 96.8773 | 95.1863 | 97.864 | 95.396 | 90.9119 | 91.3146 | 100.8389 | 94.0793 | 93.7602 | 93.7602 | 93.7602 | 93.2125 | 93.7602 | 99.8564 | 99.7594 | 99.7594 | 99.7594 | 91.0342 | 91.572 | 97.913 | 97.6942 | 93.7604 | 92.1822 | 99.7795 | 87.8319 | 87.9391 | 94.9559 | 92.2143 | 100.7399 | 99.9585 | 93.8486 | 93.8486 | 102.0472 | 99.3511 | 93.816 | 97.0553 | 96.3345 | 98.0195 | 93.4611 | 100.7399 | 93.623 | 93.9931 | 94.6668 | 101.2506 | 103.4518 | 100.2181 | 101.021 | 93.7417 | 93.0243 | 106.4286 | 92.5482 | 91.3601 | 89.6998 | 95.1608 | 93.0452 | 105.5653 | 91.3265 | 92.6733 | 93.1352 | 93.1187 | 101.4356 | 101.7084 | 99.9585 | 99.2734 | 93.4176 | 93.8486 | 95.4077 | 102.4873 | 102.7295 | 102.1943 | 92.9513 | 103.5743 | 100.9059 | 96.0771 | 85.5134 | 100.493 | 93.0224 | 93.3881 | 94.0901 | 100.5802 | 100.9999 | 90.5622 | 87.1905 | 85.9159 | 93.9164 | 94.2495 | 94.478 | 91.7036 | 92.2674 | 94.2777 | 93.9262 | 104.084 | 102.1673 | 102.1673 | 92.0455 | 99.6909 | 100.0641 | 99.9585 | 93.2001 | 93.4707 | 105.391 | 94.0889 | 94.0796 | 96.5793 | 91.102 | 90.2278 | 91.9067 | 93.7676 | 90.136 | 89.0757 | 92.9185 | 93.6916 | 94.0146 | 97.8719 | 95.3068 | 103.434 | 95.4064 | 98.7902 | 107.5756 | 88.2409 | 88.8225 | 92.1594 | 94.702 | 102.0605 | 101.7069 | 102.0472 | 98.8964 | 98.8964 | 99.8514 | 99.8514 | 99.8514 | 101.9017 | 101.6388 | 90.3458 | 90.3101 | 95.8971 | 96.4375 | 94.4696 | 100.7399 | 100.7399 | 101.1541 | 90.1832 | 99.6909 | 99.2734 | 105.5874 | 91.5413 | 105.5874 | 98.8964 | 94.5106 | 96.0292 | 87.9754 | 95.1839 | 85.9512 | 85.7299 | 92.1766 | 99.3046 | 99.4257 | 99.2214 | 95.1839 | 95.1839 | 95.1839 | 103.4272 | 103.6055 | 103.6055 | 103.6055 | 96.552 | 102.7798 | 102.4822 | 102.5421 | 101.038 | 99.0713 | 89.268 | 103.6345 | 95.128 | 95.3232 | 93.052 | 92.4138 | 85.363 | 85.9948 | 86.4732 | 102.1173 | 95.247 | 105.1794
2025-01-15 20:00 | 97.2299 | 97.5045 | 97.3359 | 97.2299 | 94.2002 | 100.8273 | 100.418 | 101.1018 | 93.6453 | 98.5348 | 101.8438 | 101.1033 | 101.8915 | 96.2479 | 101.2384 | 95.7472 | 99.7699 | 88.5538 | 89.2799 | 97.8263 | 94.7468 | 91.0268 | 93.0879 | 102.052 | 90.3645 | 93.8928 | 95.2613 | 94.5203 | 89.0258 | 97.026 | 98.0524 | 97.8629 | 97.8586 | 87.9865 | 98.0479 | 90.1482 | 90.63 | 100.1619 | 89.6547 | 83.9534 | 84.3317 | 101.8193 | 97.0641 | 95.3661 | 97.9888 | 95.4496 | 90.929 | 91.3393 | 100.8985 | 94.148 | 93.8085 | 93.8085 | 93.8085 | 93.2227 | 93.8085 | 100.0628 | 99.9553 | 99.9553 | 99.9553 | 91.088 | 91.6475 | 97.9692 | 97.7543 | 93.8212 | 92.2932 | 99.9906 | 88.0128 | 88.1202 | 95.1675 | 92.2471 | 100.8069 | 100.2385 | 93.9143 | 93.9143 | 102.0991 | 99.226 | 93.8654 | 97.252 | 96.5495 | 97.8822 | 93.936 | 100.8069 | 93.6901 | 94.0616 | 95.0083 | 101.3924 | 103.4763 | 100.3242 | 101.1145 | 93.8125 | 93.0601 | 106.4755 | 92.6115 | 91.4936 | 90.072 | 95.2887 | 93.128 | 105.8038 | 91.4601 | 92.7059 | 93.176 | 93.2652 | 101.7338 | 101.9986 | 100.2385 | 99.5465 | 93.4948 | 93.9143 | 95.4452 | 102.3583 | 102.9485 | 102.4138 | 92.9517 | 103.6006 | 100.9534 | 96.1031 | 85.66 | 100.544 | 93.069 | 93.4355 | 94.1589 | 100.8484 | 101.2561 | 90.8451 | 87.3482 | 86.0712 | 94.0391 | 94.6701 | 94.9026 | 91.7564 | 92.3312 | 94.4099 | 94.0069 | 104.3192 | 102.3828 | 102.3828 | 92.1859 | 99.9685 | 100.3443 | 100.2385 | 93.2343 | 93.828 | 105.4192 | 94.1573 | 94.1483 | 96.6347 | 91.2462 | 90.3898 | 92.022 | 94.1566 | 90.37 | 89.2671 | 93.0191 | 93.7814 | 94.0999 | 97.9096 | 95.3967 | 103.4603 | 95.4507 | 98.8325 | 107.5627 | 88.239 | 88.8221 | 92.2672 | 95.0406 | 102.1123 | 101.7608 | 102.0991 | 99.1713 | 99.1713 | 99.8551 | 99.8551 | 99.8551 | 102.132 | 101.8701 | 90.6792 | 90.565 | 95.9882 | 96.6586 | 94.5104 | 100.8069 | 100.8069 | 101.3711 | 90.3326 | 99.9685 | 99.5465 | 105.826 | 91.7271 | 105.826 | 99.1713 | 94.5389 | 96.4513 | 88.2334 | 95.2314 | 86.016 | 85.7946 | 92.4113 | 99.5163 | 99.6785 | 99.4809 | 95.2314 | 95.2314 | 95.2314 | 103.4508 | 103.6314 | 103.6314 | 103.6314 | 96.6258 | 103.0042 | 102.7108 | 102.5306 | 101.4094 | 99.139 | 89.4491 | 103.6558 | 95.1809 | 95.378 | 93.1735 | 92.5156 | 85.4274 | 86.2513 | 86.7301 | 102.1758 | 95.3103 | 105.207
2025-01-15 20:30 | 96.8391 | 97.1014 | 96.9411 | 96.8391 | 94.1993 | 100.9935 | 100.5504 | 101.2716 | 93.6523 | 98.1198 | 101.854 | 101.1008 | 101.5863 | 96.3008 | 101.4753 | 95.4806 | 99.5482 | 88.6071 | 89.3339 | 97.6926 | 94.7525 | 91.009 | 93.0787 | 102.1127 | 90.3956 | 93.908 | 95.2576 | 94.5257 | 88.8778 | 96.9108 | 97.93 | 97.7301 | 97.7337 | 87.9075 | 97.9177 | 90.199 | 90.6808 | 100.2588 | 89.6375 | 83.8021 | 84.1804 | 101.8563 | 97.0673 | 95.3596 | 98.0241 | 95.4467 | 90.9055 | 91.3132 | 100.8301 | 94.1716 | 93.8248 | 93.8248 | 93.8248 | 93.2248 | 93.8248 | 100.1136 | 99.9695 | 99.9695 | 99.9695 | 91.0473 | 91.6337 | 97.9029 | 97.6971 | 93.8399 | 92.3235 | 99.8334 | 87.9382 | 88.0455 | 95.2125 | 92.1377 | 100.7375 | 100.3827 | 93.9255 | 93.9255 | 101.491 | 98.9855 | 93.8797 | 96.948 | 96.2689 | 97.6633 | 94.2272 | 100.7375 | 93.7155 | 94.0855 | 95.2885 | 101.1056 | 103.654 | 100.2499 | 101.0247 | 93.7705 | 92.9502 | 106.3312 | 92.42 | 91.5257 | 90.526 | 94.972 | 93.1249 | 105.8667 | 91.4587 | 92.7234 | 93.1907 | 93.3424 | 101.8904 | 102.1601 | 100.3827 | 99.6756 | 93.522 | 93.9255 | 95.4398 | 102.1102 | 102.9426 | 102.4262 | 92.9517 | 103.7812 | 100.9412 | 95.9734 | 85.517 | 100.5207 | 93.0931 | 93.4557 | 94.107 | 100.9733 | 101.3643 | 90.6301 | 87.3336 | 86.0569 | 93.8476 | 94.9522 | 95.1848 | 91.7302 | 92.3124 | 94.3074 | 93.9572 | 104.3812 | 102.3968 | 102.3968 | 92.1923 | 100.1094 | 100.4983 | 100.3827 | 93.2258 | 94.0722 | 105.5348 | 94.1807 | 94.1719 | 96.6311 | 91.2058 | 90.3771 | 92.0039 | 94.6311 | 90.214 | 89.1149 | 93.0773 | 93.7599 | 94.0452 | 97.7939 | 95.0406 | 103.5225 | 95.4518 | 98.7446 | 107.7537 | 88.2426 | 88.8255 | 92.2491 | 95.3126 | 101.5042 | 101.1677 | 101.491 | 99.2966 | 99.2966 | 99.5404 | 99.5404 | 99.5404 | 102.164 | 101.9062 | 90.9609 | 90.7672 | 95.9275 | 96.3815 | 94.3757 | 100.7375 | 100.7375 | 101.4265 | 90.3637 | 100.1094 | 99.6756 | 105.8889 | 91.7142 | 105.8889 | 99.2966 | 94.5392 | 96.727 | 88.0211 | 95.2282 | 85.9776 | 85.7563 | 92.305 | 99.5942 | 99.7875 | 99.5918 | 95.2282 | 95.2282 | 95.2282 | 103.6189 | 103.7999 | 103.7999 | 103.7999 | 96.2555 | 103.0207 | 102.7248 | 102.0355 | 101.6005 | 99.0699 | 89.4366 | 103.7541 | 95.1782 | 95.3749 | 92.9838 | 92.5332 | 85.3892 | 86.0201 | 86.5041 | 102.1024 | 95.3065 | 105.3289
2025-01-15 21:00 | 96.9781 | 97.2365 | 97.0802 | 96.9781 | 94.2212 | 101.2362 | 100.8243 | 101.4991 | 93.6951 | 98.2283 | 102.0286 | 101.2633 | 101.7641 | 96.285 | 101.6917 | 95.5216 | 99.7481 | 88.9348 | 89.6602 | 97.93 | 94.8534 | 90.983 | 93.1878 | 102.3415 | 90.5561 | 94.0068 | 95.3688 | 94.6193 | 89.1444 | 97.1489 | 98.1744 | 98.0145 | 97.9766 | 88.2072 | 98.1705 | 90.3664 | 90.8475 | 100.4611 | 89.8465 | 84.0416 | 84.4208 | 102.0927 | 97.2058 | 95.4643 | 98.299 | 95.5432 | 91.2026 | 91.6021 | 100.8802 | 94.2663 | 93.891 | 93.891 | 93.891 | 93.2389 | 93.891 | 100.2495 | 100.1374 | 100.1374 | 100.1374 | 91.275 | 91.8321 | 98.0653 | 97.8412 | 94.0016 | 92.4966 | 99.9358 | 88.2252 | 88.3329 | 95.3741 | 92.3069 | 100.7775 | 100.5961 | 94.0974 | 94.0974 | 101.5615 | 99.6472 | 94.0229 | 96.9637 | 96.3023 | 98.4729 | 94.6692 | 100.7775 | 93.8094 | 94.1801 | 95.5939 | 100.8432 | 103.6329 | 100.2366 | 100.9498 | 94.0105 | 93.122 | 106.5396 | 92.9276 | 91.6885 | 90.6075 | 95.0547 | 93.2406 | 106.104 | 91.5946 | 92.6704 | 93.1728 | 93.6016 | 102.1001 | 102.3746 | 100.5961 | 99.8844 | 93.7105 | 94.0974 | 95.5196 | 102.7927 | 103.0615 | 102.5757 | 92.9522 | 103.7555 | 100.9965 | 96.202 | 85.9469 | 100.593 | 93.1476 | 93.5161 | 94.34 | 101.1817 | 101.5674 | 90.7424 | 87.5354 | 86.2557 | 94.0722 | 95.3129 | 95.5559 | 91.8559 | 92.4309 | 94.3363 | 94.1997 | 104.6151 | 102.6469 | 102.6469 | 92.3306 | 100.3221 | 100.712 | 100.5961 | 93.5176 | 94.4232 | 105.4864 | 94.2753 | 94.2666 | 96.7323 | 91.3891 | 90.5839 | 92.154 | 94.7164 | 90.4718 | 89.3667 | 93.3963 | 94.0244 | 94.287 | 97.9747 | 95.1596 | 103.511 | 95.5439 | 98.9368 | 107.656 | 88.2456 | 88.8298 | 92.3895 | 95.6145 | 101.5748 | 101.2429 | 101.5615 | 99.506 | 99.506 | 99.4105 | 99.4105 | 99.4105 | 102.3234 | 102.0715 | 91.4362 | 91.1208 | 96.1809 | 96.4192 | 94.5957 | 100.7775 | 100.7775 | 101.652 | 90.5241 | 100.3221 | 99.8844 | 106.1262 | 91.7794 | 106.1262 | 99.506 | 94.5686 | 97.1354 | 88.3372 | 95.3146 | 86.1976 | 85.9757 | 92.4266 | 99.7416 | 99.9823 | 99.7925 | 95.3146 | 95.3146 | 95.3146 | 103.5836 | 103.7708 | 103.7708 | 103.7708 | 96.3861 | 103.2427 | 102.9365 | 102.0868 | 101.8047 | 99.2022 | 89.5001 | 103.7323 | 95.2783 | 95.4749 | 93.2063 | 92.6967 | 85.6078 | 86.3434 | 86.8248 | 102.1505 | 95.4178 | 105.2828
2025-01-15 21:30 | 98.9164 | 99.1802 | 99.0206 | 98.9164 | 96.3026 | 103.1193 | 102.6988 | 103.3878 | 95.7776 | 100.1944 | 103.8794 | 103.1096 | 103.8268 | 98.2627 | 103.5844 | 97.3574 | 101.774 | 90.5812 | 91.3217 | 99.9208 | 96.8554 | 92.8887 | 95.1452 | 103.9361 | 92.4052 | 96.0553 | 97.3624 | 96.6147 | 90.9717 | 99.1297 | 100.1764 | 100.0133 | 99.9746 | 90.0311 | 100.1663 | 92.2114 | 92.7026 | 102.2525 | 91.7115 | 85.7487 | 86.1358 | 103.9179 | 98.6634 | 96.8857 | 99.7792 | 97.5664 | 92.4284 | 92.8925 | 102.9479 | 96.2661 | 95.9238 | 95.9238 | 95.9238 | 95.3332 | 95.9238 | 101.6453 | 101.6559 | 101.6559 | 101.6559 | 93.0759 | 93.6762 | 100.0705 | 99.8462 | 96.0133 | 94.4241 | 101.7879 | 90.0495 | 90.1594 | 97.2241 | 94.1799 | 102.8434 | 102.4661 | 96.0872 | 96.0872 | 103.595 | 101.6799 | 96.0534 | 98.8224 | 98.1473 | 100.4812 | 96.535 | 102.8434 | 95.7997 | 96.1781 | 97.4724 | 102.9118 | 105.7615 | 102.2926 | 103.0206 | 95.6871 | 95.0119 | 108.6978 | 94.8962 | 93.5796 | 92.4883 | 96.9711 | 95.1801 | 107.7572 | 93.4756 | 94.6253 | 95.1381 | 95.5622 | 104.0013 | 104.2815 | 102.4661 | 101.7384 | 95.6923 | 96.0872 | 97.5482 | 104.8896 | 104.9564 | 104.4606 | 95.0332 | 105.8866 | 103.0703 | 98.1479 | 87.7239 | 102.6588 | 95.1649 | 95.541 | 96.0234 | 103.0652 | 103.4591 | 92.495 | 89.3525 | 88.0462 | 95.9444 | 97.1921 | 97.4401 | 93.7855 | 94.3725 | 96.0389 | 95.9216 | 106.2451 | 104.4836 | 104.4836 | 94.235 | 102.1888 | 102.5844 | 102.4661 | 95.5251 | 96.3183 | 107.6535 | 96.2753 | 96.2664 | 98.7747 | 93.2855 | 92.4642 | 94.0743 | 96.6825 | 92.3118 | 91.1844 | 95.1354 | 95.7765 | 96.0446 | 99.9631 | 97.0656 | 105.6371 | 97.5562 | 100.96 | 109.8681 | 92.0985 | 92.4752 | 94.3237 | 97.4935 | 103.6085 | 103.2698 | 103.595 | 101.3617 | 101.3617 | 101.2184 | 101.2184 | 101.2184 | 104.207 | 103.9479 | 93.3191 | 92.9973 | 97.9741 | 98.2627 | 96.5005 | 102.8434 | 102.8434 | 103.4681 | 92.3725 | 102.1888 | 101.7384 | 107.7798 | 93.4288 | 107.7798 | 101.3617 | 96.6364 | 99.0524 | 90.1447 | 97.3432 | 87.7348 | 87.509 | 94.2105 | 101.0779 | 101.7637 | 101.61 | 97.3432 | 97.3432 | 97.3432 | 105.7112 | 105.9022 | 105.9022 | 105.9022 | 98.3115 | 105.0974 | 104.7945 | 104.1388 | 103.6997 | 101.2391 | 91.1086 | 105.863 | 97.29 | 97.4907 | 95.0613 | 94.596 | 87.1345 | 88.1095 | 88.601 | 104.2443 | 97.4114 | 107.4456
2025-01-15 22:00 | 95.4663 | 95.7574 | 95.6142 | 95.5407 | 96.4197 | 103.3515 | 102.9065 | 103.5971 | 96.3032 | 97.0463 | 103.8311 | 102.9893 | 101.6562 | 97.0542 | 103.8687 | 97.9018 | 100.0175 | 90.3319 | 91.0739 | 98.6063 | 96.7705 | 92.6942 | 95.0353 | 104.401 | 92.6654 | 97.1223 | 97.1723 | 96.5318 | 90.5128 | 97.7784 | 98.8165 | 98.5873 | 98.6197 | 89.5709 | 98.8436 | 92.4459 | 92.9383 | 102.5914 | 91.5163 | 85.0916 | 85.4779 | 104.1304 | 98.8557 | 96.9966 | 99.8228 | 97.379 | 92.2185 | 92.6514 | 101.853 | 96.3 | 96.0339 | 96.0339 | 96.0339 | 95.5827 | 96.0339 | 102.1861 | 101.9258 | 101.9258 | 101.9258 | 93.1451 | 93.7467 | 99.3733 | 99.1742 | 97.6675 | 95.6294 | 101.9217 | 89.5373 | 89.6465 | 97.3714 | 93.1021 | 101.7904 | 102.7389 | 98.216 | 98.216 | 99.4062 | 99.3022 | 97.453 | 99.047 | 98.5171 | 98.3593 | 97.3322 | 101.7904 | 95.833 | 96.2119 | 98.1846 | 101.3854 | 104.3899 | 101.4609 | 102.1582 | 95.26 | 93.9371 | 107.4249 | 94.4173 | 94.2583 | 92.7343 | 94.8076 | 95.0396 | 108.2392 | 93.4485 | 94.7607 | 95.2045 | 97.4618 | 104.2219 | 104.5089 | 102.7389 | 102.0588 | 97.6818 | 98.216 | 97.4146 | 102.4368 | 104.5947 | 104.2388 | 95.3261 | 104.5139 | 102.0575 | 96.9082 | 87.0771 | 101.6859 | 95.2682 | 95.6477 | 95.622 | 103.2285 | 103.5453 | 92.6324 | 89.169 | 87.8655 | 94.7348 | 98.017 | 98.2563 | 93.6346 | 94.2394 | 95.1368 | 95.4322 | 106.7204 | 104.673 | 104.673 | 94.7363 | 102.4778 | 102.8615 | 102.7389 | 95.1908 | 97.517 | 106.0415 | 96.3092 | 96.3003 | 98.5646 | 93.0929 | 92.282 | 94.0099 | 96.9397 | 91.6413 | 90.5161 | 94.8951 | 95.3241 | 95.5037 | 98.8323 | 94.383 | 104.3559 | 97.4311 | 100.2922 | 108.3761 | 92.1135 | 92.5178 | 94.2979 | 98.188 | 99.4191 | 99.1368 | 99.4062 | 101.7138 | 101.7138 | 99.4583 | 99.4583 | 99.4583 | 104.0814 | 103.8542 | 95.5715 | 95.1255 | 97.4204 | 98.6052 | 95.318 | 101.7904 | 101.7904 | 103.699 | 92.6328 | 102.4778 | 102.0588 | 108.2619 | 92.9842 | 108.2619 | 101.7138 | 96.6621 | 99.7943 | 89.5368 | 97.1956 | 87.3432 | 87.1184 | 94.3311 | 101.8072 | 102.1276 | 101.9564 | 97.1956 | 97.1956 | 97.1956 | 104.3214 | 104.5203 | 104.5203 | 104.5203 | 95.3453 | 105.2634 | 104.9522 | 100.6423 | 103.9166 | 100.404 | 90.675 | 104.5557 | 97.0925 | 97.2924 | 93.8628 | 94.6673 | 86.7455 | 87.5158 | 88.0034 | 103.1005 | 97.2112 | 105.8599
2025-01-15 22:30 | 90.9142 | 91.2875 | 91.1494 | 91.0784 | 94.0062 | 100.9365 | 100.5069 | 101.1734 | 93.8894 | 93.1157 | 101.4382 | 100.6165 | 98.8647 | 94.5 | 101.4355 | 95.6139 | 97.309 | 87.8298 | 88.5459 | 95.9922 | 94.4149 | 90.4661 | 92.72 | 102.2 | 90.4567 | 94.7017 | 94.773 | 94.1892 | 88.2237 | 95.2113 | 96.2171 | 95.9922 | 96.0234 | 87.3302 | 96.2212 | 90.2493 | 90.7246 | 100.2632 | 89.1049 | 82.9052 | 83.2758 | 101.7488 | 96.8715 | 95.0769 | 97.805 | 94.9849 | 89.3254 | 89.7859 | 99.181 | 93.9336 | 93.6562 | 93.6562 | 93.6562 | 93.1825 | 93.6562 | 100.1866 | 99.8349 | 99.8349 | 99.8349 | 90.9026 | 91.4833 | 96.7945 | 96.6089 | 95.2472 | 93.3033 | 99.5569 | 87.2977 | 87.4042 | 95.087 | 90.6843 | 99.1216 | 100.345 | 95.7891 | 95.7891 | 94.8096 | 96.6821 | 95.0305 | 96.7251 | 96.2136 | 95.7721 | 95.0289 | 99.1216 | 93.4827 | 93.8484 | 95.8564 | 98.7359 | 101.6433 | 98.8087 | 99.4818 | 92.558 | 91.4903 | 104.6002 | 92.1234 | 91.9872 | 90.3511 | 91.5233 | 92.798 | 105.9572 | 91.2275 | 92.7148 | 93.0749 | 95.0742 | 101.7764 | 102.0535 | 100.345 | 99.6896 | 95.2735 | 95.7891 | 95.007 | 99.7341 | 102.1571 | 101.8136 | 92.9503 | 101.7638 | 99.3928 | 94.3358 | 84.923 | 99.0335 | 92.9171 | 93.2834 | 92.9075 | 100.8165 | 101.1221 | 90.5144 | 86.3306 | 84.7989 | 91.866 | 95.6899 | 95.9209 | 91.368 | 91.9517 | 93.0368 | 92.74 | 104.4704 | 102.2725 | 102.2725 | 92.4486 | 100.0909 | 100.4633 | 100.345 | 92.8559 | 95.1842 | 103.2384 | 93.9424 | 93.9338 | 96.1381 | 90.7513 | 89.9525 | 91.6837 | 94.4483 | 89.1696 | 88.1097 | 92.2344 | 92.6486 | 92.8219 | 96.2579 | 90.6318 | 101.6114 | 95.0228 | 97.6812 | 105.4918 | 88.2662 | 88.8414 | 91.9585 | 95.8597 | 94.8219 | 94.5496 | 94.8096 | 99.3489 | 99.3489 | 97.2082 | 97.2082 | 97.2082 | 101.6584 | 101.4407 | 93.2719 | 92.8414 | 94.6837 | 96.3019 | 92.7904 | 99.1216 | 99.1216 | 101.3324 | 90.4253 | 100.0909 | 99.6896 | 105.9794 | 90.959 | 105.9794 | 99.3489 | 94.25 | 97.4055 | 87.2653 | 94.8049 | 84.8658 | 84.6474 | 92.1566 | 99.8603 | 99.8155 | 99.618 | 94.8049 | 94.8049 | 94.8049 | 101.578 | 101.77 | 101.77 | 101.77 | 91.325 | 102.8377 | 102.5297 | 96.9206 | 101.4817 | 97.7975 | 88.7001 | 101.8042 | 94.7051 | 94.8981 | 91.0204 | 92.3719 | 84.2851 | 85.3146 | 85.7852 | 100.3932 | 94.8084 | 103.0631
2025-01-15 23:00 | 88.4875 | 88.9052 | 88.7799 | 88.7159 | 93.7564 | 100.2703 | 99.8602 | 100.4894 | 93.449 | 91.0354 | 100.6178 | 99.8015 | 97.5728 | 93.3699 | 100.7403 | 94.8387 | 96.1963 | 87.4578 | 88.1538 | 95.0586 | 94.3412 | 90.4571 | 92.6229 | 101.4271 | 90.1205 | 93.9006 | 94.4752 | 94.0961 | 87.9264 | 94.2673 | 95.2585 | 95.0365 | 95.0687 | 87.146 | 95.2841 | 90.0002 | 90.4586 | 99.608 | 88.6441 | 82.6262 | 82.9858 | 101.0461 | 96.2101 | 94.4838 | 97.0786 | 94.7924 | 88.905 | 89.3507 | 98.1135 | 93.6856 | 93.4163 | 93.4163 | 93.4163 | 92.9551 | 93.4163 | 99.4332 | 99.0816 | 99.0816 | 99.0816 | 90.9589 | 91.4349 | 96.0525 | 95.9007 | 94.1032 | 92.3708 | 98.7253 | 87.1112 | 87.2175 | 94.5835 | 90.0159 | 98.0633 | 99.6914 | 94.399 | 94.399 | 92.0959 | 95.6066 | 94.0649 | 95.8239 | 95.378 | 94.8604 | 94.7254 | 98.0633 | 93.2477 | 93.603 | 95.4662 | 97.4253 | 100.4098 | 97.7992 | 98.4175 | 92.0343 | 90.7999 | 103.7874 | 91.9514 | 91.352 | 90.0375 | 90.0938 | 92.5034 | 105.156 | 90.861 | 93.2077 | 93.4303 | 93.9027 | 101.065 | 101.3363 | 99.6914 | 99.0688 | 93.8973 | 94.399 | 94.7359 | 98.6246 | 101.2983 | 100.9876 | 92.7488 | 100.5278 | 98.4056 | 93.4754 | 84.8551 | 98.0823 | 92.7008 | 93.0554 | 92.4129 | 100.104 | 100.3688 | 90.0132 | 84.8377 | 82.7517 | 91.0063 | 95.3013 | 95.533 | 91.4238 | 91.9414 | 91.7419 | 92.1794 | 103.6804 | 101.5534 | 101.5534 | 91.763 | 99.4504 | 99.806 | 99.6914 | 92.6458 | 94.6408 | 101.8917 | 93.6947 | 93.6859 | 95.9308 | 90.4791 | 89.6869 | 91.4658 | 94.1205 | 88.6819 | 87.6772 | 91.7382 | 92.0892 | 92.2361 | 95.5315 | 88.799 | 100.4124 | 94.7061 | 96.8692 | 104.1192 | 88.1688 | 88.7288 | 91.7412 | 95.4687 | 92.1078 | 91.8602 | 92.0959 | 98.7522 | 98.7522 | 95.0144 | 95.0144 | 95.0144 | 100.8626 | 100.6526 | 92.7254 | 92.0763 | 94.0794 | 95.464 | 91.9938 | 98.0633 | 98.0633 | 100.6427 | 90.0899 | 99.4504 | 99.0688 | 105.178 | 90.0988 | 105.178 | 98.7522 | 93.9989 | 96.9795 | 86.9137 | 94.6129 | 84.3856 | 84.1684 | 91.6422 | 99.1439 | 99.175 | 98.9928 | 94.6129 | 94.6129 | 94.6129 | 100.3411 | 100.531 | 100.531 | 100.531 | 89.2565 | 102.0402 | 101.7396 | 94.8572 | 100.7893 | 96.97 | 87.8613 | 100.5826 | 94.539 | 94.6994 | 90.1686 | 92.1945 | 83.8082 | 85.0002 | 85.4621 | 99.2844 | 94.519 | 101.7289
2025-01-15 23:30 | 83.0404 | 83.4224 | 83.3084 | 83.255 | 88.428 | 94.4906 | 94.0876 | 94.7096 | 88.3595 | 85.4128 | 94.733 | 93.9555 | 91.7926 | 87.8736 | 94.9224 | 89.2345 | 90.5335 | 82.2914 | 82.9524 | 89.5253 | 88.933 | 85.3261 | 87.3013 | 95.5323 | 85.0964 | 89.1342 | 89.1037 | 88.6979 | 82.8326 | 88.7553 | 89.6886 | 89.4627 | 89.5087 | 82.13 | 89.7321 | 84.9144 | 85.3518 | 93.855 | 83.5592 | 77.7878 | 78.1272 | 95.1693 | 90.5878 | 88.947 | 91.5292 | 89.3423 | 83.6952 | 84.1181 | 92.4061 | 88.4477 | 88.1813 | 88.1813 | 88.1813 | 87.7247 | 88.1813 | 93.6599 | 93.3057 | 93.3057 | 93.3057 | 85.5717 | 86.1025 | 90.7274 | 90.512 | 89.7088 | 87.8238 | 92.8997 | 82.0909 | 82.191 | 89.1885 | 84.8115 | 92.3632 | 93.9441 | 90.2115 | 90.2115 | 86.2486 | 89.7932 | 89.5079 | 90.0896 | 89.7105 | 89.1327 | 89.4706 | 92.3632 | 88.1527 | 88.392 | 90.0029 | 91.4212 | 94.484 | 92.1376 | 92.6412 | 86.6635 | 85.5503 | 97.7164 | 86.5349 | 86.5357 | 85.075 | 84.5863 | 87.2501 | 99.0445 | 85.7189 | 87.5938 | 87.8404 | 89.5233 | 95.2413 | 95.4989 | 93.9441 | 93.3625 | 89.7511 | 90.2115 | 89.3291 | 92.6277 | 95.3314 | 95.0687 | 87.5167 | 94.5927 | 92.7126 | 88.0465 | 79.9678 | 92.4236 | 87.5343 | 87.8549 | 87.0176 | 94.3621 | 94.6315 | 84.804 | 79.8861 | 77.8745 | 85.6135 | 89.9404 | 90.1578 | 86.0698 | 86.6015 | 86.2194 | 86.8031 | 97.6547 | 95.6359 | 95.6359 | 86.8747 | 93.7206 | 94.0487 | 93.9441 | 86.9569 | 89.5269 | 95.8154 | 88.4563 | 88.448 | 90.4242 | 85.2979 | 84.5548 | 86.2519 | 88.9331 | 83.4745 | 82.5549 | 86.3566 | 86.7124 | 86.8613 | 90.0085 | 83.3721 | 94.5088 | 89.3445 | 91.4894 | 98.0392 | 83.2223 | 83.749 | 86.5306 | 90.01 | 86.2598 | 86.0396 | 86.2486 | 93.0692 | 93.0692 | 89.1255 | 89.1255 | 89.1255 | 94.9682 | 94.7745 | 88.0416 | 87.3833 | 88.5892 | 89.7931 | 86.6612 | 92.3632 | 92.3632 | 94.7983 | 85.0676 | 93.7206 | 93.3625 | 99.0652 | 84.7649 | 99.0652 | 93.0692 | 88.6279 | 91.6059 | 81.8546 | 89.1746 | 79.4612 | 79.2566 | 86.3322 | 93.4237 | 93.4536 | 93.2882 | 89.1746 | 89.1746 | 89.1746 | 94.4109 | 94.5926 | 94.5926 | 94.5926 | 83.7745 | 96.0972 | 95.8109 | 88.9126 | 95.0015 | 91.4249 | 82.6598 | 94.6562 | 89.1244 | 89.2676 | 84.8255 | 86.9154 | 78.9174 | 80.0279 | 80.4698 | 93.5016 | 89.1357 | 95.6689
2025-01-15 23:59 | 60.2528 | 60.5205 | 60.4401 | 60.4049 | 64.5966 | 68.7922 | 68.5158 | 68.9462 | 64.5667 | 61.9578 | 68.9071 | 68.336 | 66.0672 | 63.2416 | 69.1116 | 64.8295 | 65.2225 | 59.7067 | 60.1816 | 64.5364 | 64.8809 | 62.2284 | 63.6708 | 69.5123 | 62.0226 | 65.0746 | 64.9758 | 64.7145 | 60.2754 | 63.8519 | 64.5198 | 64.3404 | 64.3861 | 59.907 | 64.686 | 61.8978 | 62.2146 | 68.2995 | 60.9254 | 56.5573 | 56.8038 | 69.2217 | 65.8491 | 64.6417 | 66.4634 | 65.1582 | 60.8014 | 61.1067 | 66.2752 | 64.6243 | 64.4507 | 64.4507 | 64.4507 | 64.1468 | 64.4507 | 68.1281 | 67.8468 | 67.8468 | 67.8468 | 62.4094 | 62.7934 | 65.55 | 65.4628 | 65.4532 | 64.0165 | 67.5342 | 59.9108 | 59.9839 | 64.9272 | 61.2735 | 66.2029 | 68.3784 | 65.7936 | 65.7936 | 62.4756 | 64.4099 | 65.339 | 65.4169 | 65.1621 | 63.9749 | 65.0677 | 66.2029 | 64.5031 | 64.6014 | 65.5 | 65.6312 | 67.9861 | 66.2009 | 66.5762 | 62.9448 | 61.8119 | 70.6252 | 63.085 | 63.0683 | 61.957 | 61.362 | 63.6214 | 72.0678 | 62.467 | 63.8597 | 64.1056 | 65.292 | 69.3163 | 69.508 | 68.3784 | 67.9544 | 65.4351 | 65.7936 | 65.1754 | 66.4431 | 69.3342 | 69.1502 | 64.005 | 68.0695 | 66.8024 | 63.5276 | 58.3234 | 66.6283 | 64.1736 | 64.3108 | 63.2223 | 68.6853 | 68.8809 | 61.6925 | 58.3167 | 56.8877 | 62.1414 | 65.4512 | 65.5982 | 62.791 | 63.1708 | 62.5833 | 63.0155 | 71.0566 | 69.5565 | 69.5565 | 63.282 | 68.2162 | 68.4573 | 68.3784 | 63.4178 | 65.2246 | 68.933 | 64.6309 | 64.6245 | 65.9383 | 62.1369 | 61.6378 | 62.8489 | 64.7666 | 60.671 | 60.02 | 62.6274 | 62.9123 | 63.0315 | 65.033 | 60.4702 | 68.0234 | 65.1913 | 66.0867 | 70.5669 | 60.8934 | 61.274 | 63.0335 | 65.5096 | 62.4837 | 62.331 | 62.4756 | 67.7319 | 67.734 | 64.6195 | 64.6195 | 64.6195 | 69.0826 | 68.9437 | 64.2389 | 63.9673 | 64.2866 | 65.2246 | 62.5749 | 66.1205 | 66.183 | 68.9556 | 62.0017 | 68.2162 | 67.9544 | 72.0829 | 61.5837 | 72.0829 | 67.7393 | 64.71 | 66.5375 | 59.5149 | 65.0513 | 57.7136 | 57.5651 | 62.8038 | 67.9754 | 68.0141 | 67.8984 | 65.0513 | 65.0513 | 65.0513 | 67.9471 | 68.0726 | 68.0726 | 68.0726 | 60.7763 | 69.924 | 69.7166 | 64.5155 | 69.1503 | 66.0352 | 60.0543 | 68.115 | 64.9947 | 65.0984 | 61.5694 | 63.3816 | 57.3187 | 58.1931 | 58.5129 | 67.0545 | 64.9971 | 68.8299
Nota:

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2025-01-15 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 08:30 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | 15.0745 | 15.0745 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | 15.0745 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | -0.017922 | 15.0745 | 15.0745 | 15.0745 | 15.0745 | 15.0745 | 15.0745 | 15.0745 | 15.0745
2025-01-15 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 13:00 | 2.8198 | 2.8198 | 2.8198 | 2.8198 | 5.8551 | -6.9146 | -6.9146 | -6.9131 | 11.2177 | 2.7899 | -6.3051 | -6.3872 | 2.3042 | 1.9729 | -6.9118 | -4.0847 | 2.2197 | 2.3916 | 2.3916 | 2.1708 | 3.0511 | 3.3005 | 3.1246 | -6.2695 | 4.408 | 19.6481 | 2.3861 | 2.9994 | 3.2032 | 2.0966 | 2.0966 | 2.0966 | 2.0966 | 3.2438 | 2.1708 | 0.28564 | 0.28564 | -6.4051 | 3.2953 | 3.1344 | 3.1344 | -6.4051 | -6.3981 | -6.3981 | -6.3981 | 3.2427 | 2.4173 | 2.4173 | 2.0124 | 1.1294 | 3.0381 | 3.0381 | 3.0381 | 6.7967 | 3.0381 | -6.3915 | -6.3981 | -6.3981 | -6.3981 | 0.43983 | 0.43983 | 2.0508 | 1.9894 | 27.257 | 20.0012 | -5.13 | 3.2438 | 3.2438 | -3.2992 | 2.1526 | 2.0101 | -6.9116 | 32.2241 | 32.2241 | 2.8198 | 2.0966 | 23.4361 | -4.1755 | -4.1755 | 2.0966 | -32.1268 | 2.0101 | 1.1294 | 1.1294 | -24.8044 | 1.9976 | 1.9729 | 1.9976 | 1.9976 | 2.4173 | 2.1526 | 2.1809 | 3.4738 | 11.9187 | 3.2953 | 2.9763 | 2.8435 | -6.2695 | 3.9328 | 2.9994 | 2.9994 | 47.1582 | -6.9118 | -6.9118 | -6.9116 | -7.1912 | 32.2241 | 32.2241 | 2.7725 | 2.0966 | -6.4796 | -6.4796 | 6.7967 | 1.9729 | 1.9729 | 2.2616 | 3.2438 | 1.9568 | 3.0381 | 3.0381 | 2.4173 | -6.9294 | -6.928 | -3.8839 | 3.2953 | 3.2953 | 2.7915 | -32.1268 | -32.1268 | 3.1246 | 3.1246 | -6.3872 | 2.4031 | -6.2695 | -6.4051 | -6.4051 | 11.9187 | -6.9494 | -6.9117 | -6.9116 | 3.7352 | -50.6765 | 1.9729 | 1.1294 | 1.1294 | 3.0785 | 3.3287 | 3.2953 | 3.3662 | 3.2953 | 3.1234 | 3.1344 | 2.3916 | 2.3916 | 2.3916 | 2.1526 | 2.8859 | 1.9729 | 1.5143 | 2.0508 | 1.9729 | 6.7967 | 6.7967 | 3.7623 | -24.8044 | 2.8198 | 2.8198 | 2.8198 | -7.2146 | -7.2146 | -6.3872 | -6.3872 | -6.3872 | -6.5129 | -6.5418 | -89.6098 | -89.6098 | 2.3916 | -4.2326 | 2.3444 | 2.0101 | 2.0101 | -6.4051 | 4.408 | -6.9494 | -7.1912 | -6.2695 | -6.3872 | -6.2695 | -7.2146 | 5.331 | -32.1268 | 3.2222 | 3.5793 | 2.4173 | 2.4173 | -3.6068 | -6.3905 | -6.4051 | -6.4205 | 3.5793 | 3.5793 | 3.5793 | 1.9729 | 1.9729 | 1.9729 | 1.9729 | 2.841 | -6.1455 | -6.2935 | 2.6676 | -6.9121 | 1.977 | -6.3872 | 1.9729 | 3.0785 | 3.0785 | 2.7915 | 0.43983 | 2.4173 | 3.2222 | 3.2222 | 2.0124 | 2.5323 | 1.9729
2025-01-15 13:30 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 2.236 | -2.5705 | -2.5705 | -2.5699 | 4.2545 | 1.0823 | -2.3411 | -2.372 | 0.89946 | 0.77477 | -2.5695 | -1.5053 | 0.86767 | 0.93236 | 0.93236 | 0.84927 | 1.1806 | 1.2745 | 1.2083 | -2.3277 | 1.6913 | 7.4277 | 0.9303 | 1.1611 | 1.2379 | 0.82132 | 0.82132 | 0.82132 | 0.82132 | 1.2531 | 0.84927 | 0.13968 | 0.13968 | -2.3787 | 1.2725 | 1.2119 | 1.2119 | -2.3787 | -2.3761 | -2.3761 | -2.3761 | 1.2527 | 0.94206 | 0.94206 | 0.78965 | 0.45728 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1757 | 2.5905 | 1.1757 | -2.3736 | -2.3761 | -2.3761 | -2.3761 | 0.19772 | 0.19772 | 0.80408 | 0.78097 | 10.2917 | 7.5606 | -1.8988 | 1.2531 | 1.2531 | -1.2097 | 0.84242 | 0.78876 | -2.5693 | 18.6787 | 18.6787 | 1.0935 | 0.82132 | 8.8535 | -1.5395 | -1.5395 | 0.82132 | -12.0604 | 0.78876 | 0.45728 | 0.45728 | -9.3042 | 0.78408 | 0.77477 | 0.78408 | 0.78408 | 0.94206 | 0.84242 | 0.85306 | 1.3397 | 4.5184 | 1.2725 | 1.1524 | 1.1025 | -2.3277 | 1.5125 | 1.1611 | 1.1611 | 17.7825 | -2.5694 | -2.5694 | -2.5693 | -2.6746 | 12.1613 | 18.6787 | 1.0758 | 0.82132 | -2.4068 | -2.4068 | 2.5905 | 0.77477 | 0.77477 | 0.88342 | 1.2531 | 0.7687 | 1.1757 | 1.1757 | 0.94206 | -2.5761 | -2.5755 | -1.4298 | 1.2725 | 1.2725 | 1.0829 | -12.0604 | -12.0604 | 1.2083 | 1.2083 | -2.372 | 0.93671 | -2.3277 | -2.3787 | -2.3787 | 4.5184 | -2.5836 | -2.5694 | -2.5693 | 1.4381 | -19.0425 | 0.77477 | 0.45728 | 0.45728 | 1.1909 | 1.2851 | 1.2725 | 1.2992 | 1.2725 | 1.2078 | 1.2119 | 0.93236 | 0.93236 | 0.93236 | 0.84242 | 1.1184 | 0.77477 | 0.60213 | 0.80408 | 0.77477 | 2.5905 | 2.5905 | 1.4483 | -9.3042 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | -2.6834 | -2.6834 | -2.372 | -2.372 | -2.372 | -2.4193 | -2.4302 | -33.697 | -33.697 | 0.93236 | -1.561 | 0.9146 | 0.78876 | 0.78876 | -2.3787 | 1.6913 | -2.5836 | -2.6746 | -2.3277 | -2.372 | -2.3277 | -2.6834 | 2.0388 | -12.0604 | 1.245 | 1.3794 | 0.94206 | 0.94206 | -1.3254 | -2.3732 | -2.3787 | -2.3845 | 1.3794 | 1.3794 | 1.3794 | 0.77477 | 0.77477 | 0.77477 | 0.77477 | 1.1015 | -2.281 | -2.3367 | 1.0362 | -2.5695 | 0.77632 | -2.372 | 0.77477 | 1.1909 | 1.1909 | 1.0829 | 0.19772 | 0.94206 | 1.245 | 1.245 | 0.78965 | 0.98533 | 0.77477 | 18.6787 | 18.6787 | 18.6787 | 18.6787 | 18.6787 | 18.6787 | 18.6787 | 18.6787
2025-01-15 14:00 | 0.37968 | 0.37968 | 0.37968 | 0.37968 | 0.77451 | -0.88653 | -0.88653 | -0.88634 | 1.472 | 0.3758 | -0.80724 | -0.81792 | 0.31261 | 0.26952 | -0.88617 | -0.51842 | 0.30163 | 0.32398 | 0.32398 | 0.29527 | 0.40978 | 0.44222 | 0.41933 | -0.80262 | 0.58627 | 2.5686 | 0.32327 | 0.40305 | 0.42956 | 0.28561 | 0.28561 | 0.28561 | 0.28561 | 0.43483 | 0.29527 | 0.050051 | 0.050051 | -0.82026 | 0.44154 | 0.4206 | 0.4206 | -0.82026 | -0.81934 | -0.81934 | -0.81934 | 0.4347 | 0.32733 | 0.32733 | 0.27467 | 0.15981 | 0.40807 | 0.40807 | 0.40807 | 0.89699 | 0.40807 | -0.81849 | -0.81934 | -0.81934 | -0.81934 | 0.070108 | 0.070108 | 0.27965 | 0.27166 | 3.5584 | 2.6146 | -0.6544 | 0.43483 | 0.43483 | -0.41625 | 0.2929 | 0.27436 | -0.88613 | 17.198 | 17.198 | 0.37968 | 0.28561 | 3.0614 | -0.53023 | -0.53023 | 0.28561 | -4.166 | 0.27436 | 0.15981 | 0.15981 | -3.2136 | 0.27274 | 0.26952 | 0.27274 | 0.27274 | 0.32733 | 0.2929 | 0.29658 | 0.46475 | 1.5632 | 0.44154 | 0.40003 | 0.38277 | -0.80262 | 0.52446 | 0.40305 | 0.40305 | 6.147 | -0.88616 | -0.88616 | -0.88613 | -0.9225 | 4.2045 | 17.198 | 0.37354 | 0.28561 | -0.82994 | -0.82994 | 0.89699 | 0.26952 | 0.26952 | 0.30707 | 0.43483 | 0.26743 | 0.40807 | 0.40807 | 0.32733 | -0.88845 | -0.88827 | -0.49231 | 0.44154 | 0.44154 | 0.376 | -4.166 | -4.166 | 0.41933 | 0.41933 | -0.81792 | 0.32549 | -0.80262 | -0.82026 | -0.82026 | 1.5632 | -0.89106 | -0.88615 | -0.88613 | 0.49875 | -6.5789 | 0.26952 | 0.15981 | 0.15981 | 0.41334 | 0.44587 | 0.44154 | 0.45075 | 0.44154 | 0.41917 | 0.4206 | 0.32398 | 0.32398 | 0.32398 | 0.2929 | 0.38828 | 0.26952 | 0.20986 | 0.27965 | 0.26952 | 0.89699 | 0.89699 | 0.50229 | -3.2136 | 0.37968 | 0.37968 | 0.37968 | -0.92555 | -0.92555 | -0.81792 | -0.81792 | -0.81792 | -0.83427 | -0.83803 | -11.6432 | -11.6432 | 0.32398 | -0.53767 | 0.31785 | 0.27436 | 0.27436 | -0.82026 | 0.58627 | -0.89106 | -0.9225 | -0.80262 | -0.81792 | -0.80262 | -0.92555 | 0.70633 | -4.166 | 0.43203 | 0.47847 | 0.32733 | 0.32733 | -0.45626 | -0.81836 | -0.82026 | -0.82226 | 0.47847 | 0.47847 | 0.47847 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952 | 0.38245 | -0.78648 | -0.80574 | 0.35988 | -0.88619 | 0.27006 | -0.81792 | 0.26952 | 0.41334 | 0.41334 | 0.376 | 0.070108 | 0.32733 | 0.43203 | 0.43203 | 0.27467 | 0.34229 | 0.26952 | 17.198 | 17.198 | 17.198 | 17.198 | 17.198 | 17.198 | 17.198 | 17.198
2025-01-15 14:30 | 0.12977 | 0.12977 | 0.12977 | 0.12977 | 0.27292 | -0.32932 | -0.32932 | -0.32925 | 0.52583 | 0.12836 | -0.30058 | -0.30445 | 0.10545 | 0.089829 | -0.32919 | -0.19586 | 0.10147 | 0.10957 | 0.10957 | 0.099163 | 0.14068 | 0.15244 | 0.14414 | -0.2989 | 0.20467 | 0.92342 | 0.10931 | 0.13824 | 0.14785 | 0.09566 | 0.09566 | 0.09566 | 0.09566 | 0.14976 | 0.099163 | 0.010254 | 0.010254 | -0.30529 | 0.1522 | 0.14461 | 0.14461 | -0.30529 | -0.30496 | -0.30496 | -0.30496 | 0.14972 | 0.11079 | 0.11079 | 0.091693 | 0.050049 | 0.14006 | 0.14006 | 0.14006 | 0.31733 | 0.14006 | -0.30465 | -0.30496 | -0.30496 | -0.30496 | 0.017526 | 0.017526 | 0.093501 | 0.090605 | 1.2823 | 0.94007 | -0.24516 | 0.14976 | 0.14976 | -0.15881 | 0.098304 | 0.091582 | -0.32918 | 16.5702 | 16.5702 | 0.12977 | 0.09566 | 1.1021 | -0.20014 | -0.20014 | 0.09566 | -1.5184 | 0.091582 | 0.050049 | 0.050049 | -1.173 | 0.090995 | 0.089829 | 0.090995 | 0.090995 | 0.11079 | 0.098304 | 0.099638 | 0.16061 | 0.55889 | 0.1522 | 0.13715 | 0.13089 | -0.2989 | 0.18226 | 0.13824 | 0.13824 | 2.2208 | -0.32919 | -0.32919 | -0.32918 | -0.34236 | 1.5165 | 16.5702 | 0.12754 | 0.09566 | -0.30881 | -0.30881 | 0.31733 | 0.089829 | 0.089829 | 0.10344 | 0.14976 | 0.089068 | 0.14006 | 0.14006 | 0.11079 | -0.33002 | -0.32995 | -0.18639 | 0.1522 | 0.1522 | 0.12843 | -1.5184 | -1.5184 | 0.14414 | 0.14414 | -0.30445 | 0.11012 | -0.2989 | -0.30529 | -0.30529 | 0.55889 | -0.33097 | -0.32919 | -0.32918 | 0.17294 | -2.3932 | 0.089829 | 0.050049 | 0.050049 | 0.14197 | 0.15377 | 0.1522 | 0.15554 | 0.1522 | 0.14409 | 0.14461 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.098304 | 0.13289 | 0.089829 | 0.068198 | 0.093501 | 0.089829 | 0.31733 | 0.31733 | 0.17422 | -1.173 | 0.12977 | 0.12977 | 0.12977 | -0.34347 | -0.34347 | -0.30445 | -0.30445 | -0.30445 | -0.31038 | -0.31174 | -4.2294 | -4.2294 | 0.10957 | -0.20284 | 0.10735 | 0.091582 | 0.091582 | -0.30529 | 0.20467 | -0.33097 | -0.34236 | -0.2989 | -0.30445 | -0.2989 | -0.34347 | 0.2482 | -1.5184 | 0.14875 | 0.16559 | 0.11079 | 0.11079 | -0.17332 | -0.30461 | -0.30529 | -0.30602 | 0.16559 | 0.16559 | 0.16559 | 0.089829 | 0.089829 | 0.089829 | 0.089829 | 0.13077 | -0.29305 | -0.30003 | 0.12259 | -0.3292 | 0.090022 | -0.30445 | 0.089829 | 0.14197 | 0.14197 | 0.12843 | 0.017526 | 0.11079 | 0.14875 | 0.14875 | 0.091693 | 0.11621 | 0.089829 | 16.5702 | 16.5702 | 16.5702 | 16.5702 | 16.5702 | 16.5702 | 16.5702 | 16.5702
2025-01-15 15:00 | 0.27482 | 0.27482 | 0.27482 | 0.27482 | 0.5534 | -0.61859 | -0.61859 | -0.61846 | 1.0456 | 0.27208 | -0.56265 | -0.57019 | 0.2275 | 0.1971 | -0.61834 | -0.35886 | 0.21975 | 0.23552 | 0.23552 | 0.21526 | 0.29606 | 0.31894 | 0.30279 | -0.55939 | 0.42059 | 1.8193 | 0.23502 | 0.29131 | 0.31001 | 0.20845 | 0.20845 | 0.20845 | 0.20845 | 0.31373 | 0.21526 | 0.042241 | 0.042241 | -0.57183 | 0.31847 | 0.30369 | 0.30369 | -0.57183 | -0.57119 | -0.57119 | -0.57119 | 0.31364 | 0.23789 | 0.23789 | 0.20073 | 0.11968 | 0.29486 | 0.29486 | 0.29486 | 0.63982 | 0.29486 | -0.57059 | -0.57119 | -0.57119 | -0.57119 | 0.056393 | 0.056393 | 0.20424 | 0.19861 | 2.5177 | 1.8517 | -0.45481 | 0.31373 | 0.31373 | -0.28677 | 0.21359 | 0.20051 | -0.61831 | 16.7561 | 16.7561 | 0.27482 | 0.20845 | 2.167 | -0.36719 | -0.36719 | 0.20845 | -2.9325 | 0.20051 | 0.11968 | 0.11968 | -2.2605 | 0.19937 | 0.1971 | 0.19937 | 0.19937 | 0.23789 | 0.21359 | 0.21619 | 0.33485 | 1.1099 | 0.31847 | 0.28918 | 0.277 | -0.55939 | 0.37698 | 0.29131 | 0.29131 | 4.3442 | -0.61833 | -0.61833 | -0.61831 | -0.64397 | 2.9735 | 16.7561 | 0.27049 | 0.20845 | -0.57867 | -0.57867 | 0.63982 | 0.1971 | 0.1971 | 0.22359 | 0.31373 | 0.19562 | 0.29486 | 0.29486 | 0.23789 | -0.61995 | -0.61982 | -0.34044 | 0.31847 | 0.31847 | 0.27223 | -2.9325 | -2.9325 | 0.30279 | 0.30279 | -0.57019 | 0.23658 | -0.55939 | -0.57183 | -0.57183 | 1.1099 | -0.62179 | -0.61833 | -0.61831 | 0.35884 | -4.635 | 0.1971 | 0.11968 | 0.11968 | 0.29857 | 0.32153 | 0.31847 | 0.32497 | 0.31847 | 0.30269 | 0.30369 | 0.23552 | 0.23552 | 0.23552 | 0.21359 | 0.28089 | 0.1971 | 0.155 | 0.20424 | 0.1971 | 0.63982 | 0.63982 | 0.36133 | -2.2605 | 0.27482 | 0.27482 | 0.27482 | -0.64613 | -0.64613 | -0.57019 | -0.57019 | -0.57019 | -0.58172 | -0.58437 | -8.2083 | -8.2083 | 0.23552 | -0.37244 | 0.23119 | 0.20051 | 0.20051 | -0.57183 | 0.42059 | -0.62179 | -0.64397 | -0.55939 | -0.57019 | -0.55939 | -0.64613 | 0.5053 | -2.9325 | 0.31176 | 0.34453 | 0.23789 | 0.23789 | -0.315 | -0.57049 | -0.57183 | -0.57324 | 0.34453 | 0.34453 | 0.34453 | 0.1971 | 0.1971 | 0.1971 | 0.1971 | 0.27677 | -0.548 | -0.56159 | 0.26085 | -0.61836 | 0.19747 | -0.57019 | 0.1971 | 0.29857 | 0.29857 | 0.27223 | 0.056393 | 0.23789 | 0.31176 | 0.31176 | 0.20073 | 0.24844 | 0.1971 | 16.7561 | 16.7561 | 16.7561 | 16.7561 | 16.7561 | 16.7561 | 16.7561 | 16.7561
2025-01-15 15:30 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | 0.95743 | -0.97291 | -0.97291 | -0.97269 | 1.7681 | 0.49408 | -0.88078 | -0.89319 | 0.42065 | 0.37057 | -0.97249 | -0.54512 | 0.40788 | 0.43386 | 0.43386 | 0.40049 | 0.53357 | 0.57127 | 0.54466 | -0.8754 | 0.73867 | 3.0425 | 0.43304 | 0.52575 | 0.55656 | 0.38927 | 0.38927 | 0.38927 | 0.38927 | 0.56268 | 0.40049 | 0.11552 | 0.11552 | -0.8959 | 0.57048 | 0.54615 | 0.54615 | -0.8959 | -0.89484 | -0.89484 | -0.89484 | 0.56253 | 0.43776 | 0.43776 | 0.37655 | 0.24307 | 0.53159 | 0.53159 | 0.53159 | 1.0998 | 0.53159 | -0.89384 | -0.89484 | -0.89484 | -0.89484 | 0.13883 | 0.13883 | 0.38234 | 0.37306 | 4.1927 | 3.0958 | -0.70315 | 0.56268 | 0.56268 | -0.42639 | 0.39774 | 0.37619 | -0.97245 | 17.0318 | 17.0318 | 0.49859 | 0.38927 | 3.6151 | -0.55885 | -0.55885 | 0.38927 | -4.7841 | 0.37619 | 0.24307 | 0.24307 | -3.6772 | 0.37431 | 0.37057 | 0.37431 | 0.37431 | 0.43776 | 0.39774 | 0.40202 | 0.59745 | 1.874 | 0.57048 | 0.52225 | 0.50218 | -0.8754 | 0.66685 | 0.52575 | 0.52575 | 7.201 | -0.97248 | -0.97248 | -0.97245 | -1.0147 | 4.9435 | 17.0318 | 0.49145 | 0.38927 | -0.90715 | -0.90715 | 1.0998 | 0.37057 | 0.37057 | 0.41421 | 0.56268 | 0.36814 | 0.53159 | 0.53159 | 0.43776 | -0.97515 | -0.97494 | -0.51478 | 0.57048 | 0.57048 | 0.49432 | -4.7841 | -4.7841 | 0.54466 | 0.54466 | -0.89319 | 0.43561 | -0.8754 | -0.8959 | -0.8959 | 1.874 | -0.97818 | -0.97248 | -0.97245 | 0.63697 | -7.5882 | 0.37057 | 0.24307 | 0.24307 | 0.5377 | 0.57552 | 0.57048 | 0.58119 | 0.57048 | 0.54449 | 0.54615 | 0.43386 | 0.43386 | 0.43386 | 0.39774 | 0.50859 | 0.37057 | 0.30124 | 0.38234 | 0.37057 | 1.0998 | 1.0998 | 0.64108 | -3.6772 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | -1.0183 | -1.0183 | -0.89319 | -0.89319 | -0.89319 | -0.91219 | -0.91655 | -13.4736 | -13.4736 | 0.43386 | -0.56749 | 0.42673 | 0.37619 | 0.37619 | -0.8959 | 0.73867 | -0.97818 | -1.0147 | -0.8754 | -0.89319 | -0.8754 | -1.0183 | 0.8782 | -4.7841 | 0.55943 | 0.6134 | 0.43776 | 0.43776 | -0.47289 | -0.89369 | -0.8959 | -0.89822 | 0.6134 | 0.6134 | 0.6134 | 0.37057 | 0.37057 | 0.37057 | 0.37057 | 0.50181 | -0.85664 | -0.87903 | 0.47558 | -0.97253 | 0.37119 | -0.89319 | 0.37057 | 0.5377 | 0.5377 | 0.49432 | 0.13883 | 0.43776 | 0.55943 | 0.55943 | 0.37655 | 0.45514 | 0.37057 | 17.0318 | 17.0318 | 17.0318 | 17.0318 | 17.0318 | 17.0318 | 17.0318 | 17.0318
2025-01-15 16:00 | 0.83591 | 0.83591 | 0.83591 | 0.83591 | 1.5515 | -1.459 | -1.459 | -1.4586 | 2.8157 | 0.82888 | -1.3153 | -1.3346 | 0.71435 | 0.63626 | -1.4583 | -0.79182 | 0.69444 | 0.73496 | 0.73496 | 0.68292 | 0.89045 | 0.94925 | 0.90776 | -1.3069 | 1.2103 | 4.8032 | 0.73367 | 0.87826 | 0.92631 | 0.66541 | 0.66541 | 0.66541 | 0.66541 | 0.93586 | 0.68292 | 0.23848 | 0.23848 | -1.3389 | 0.94802 | 0.91008 | 0.91008 | -1.3389 | -1.3372 | -1.3372 | -1.3372 | 0.93563 | 0.74103 | 0.74103 | 0.64558 | 0.43741 | 0.88737 | 0.88737 | 0.88737 | 1.7735 | 0.88737 | -1.3357 | -1.3372 | -1.3372 | -1.3372 | 0.27483 | 0.27483 | 0.65461 | 0.64014 | 6.597 | 4.8864 | -1.0383 | 0.93586 | 0.93586 | -0.60665 | 0.67863 | 0.64502 | -1.4583 | 18.011 | 18.011 | 0.83591 | 0.66541 | 5.6962 | -0.81323 | -0.81323 | 0.66541 | -7.4028 | 0.64502 | 0.43741 | 0.43741 | -5.6765 | 0.64209 | 0.63626 | 0.64209 | 0.64209 | 0.74103 | 0.67863 | 0.68529 | 0.99009 | 2.981 | 0.94802 | 0.8728 | 0.8415 | -1.3069 | 1.0983 | 0.87826 | 0.87826 | 11.2887 | -1.4583 | -1.4583 | -1.4583 | -1.5242 | 7.768 | 18.011 | 0.82477 | 0.66541 | -1.3564 | -1.3564 | 1.7735 | 0.63626 | 0.63626 | 0.70431 | 0.93586 | 0.63246 | 0.88737 | 0.88737 | 0.74103 | -1.4625 | -1.4621 | -0.7445 | 0.94802 | 0.94802 | 0.82925 | -7.4028 | -7.4028 | 0.90776 | 0.90776 | -1.3346 | 0.73769 | -1.3069 | -1.3389 | -1.3389 | 2.981 | -1.4672 | -1.4583 | -1.4583 | 1.0517 | -11.7759 | 0.63626 | 0.43741 | 0.43741 | 0.89691 | 0.95588 | 0.94802 | 0.96472 | 0.94802 | 0.90749 | 0.91008 | 0.73496 | 0.73496 | 0.73496 | 0.67863 | 0.8515 | 0.63626 | 0.52813 | 0.65461 | 0.63626 | 1.7735 | 1.7735 | 1.0581 | -5.6765 | 0.83591 | 0.83591 | 0.83591 | -1.5297 | -1.5297 | -1.3346 | -1.3346 | -1.3346 | -1.3643 | -1.3711 | -20.9545 | -20.9545 | 0.73496 | -0.82671 | 0.72384 | 0.64502 | 0.64502 | -1.3389 | 1.2103 | -1.4672 | -1.5242 | -1.3069 | -1.3346 | -1.3069 | -1.5297 | 1.4279 | -7.4028 | 0.93079 | 1.015 | 0.74103 | 0.74103 | -0.67917 | -1.3354 | -1.3389 | -1.3425 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 0.63626 | 0.63626 | 0.63626 | 0.63626 | 0.84092 | -1.2777 | -1.3126 | 0.80003 | -1.4584 | 0.63723 | -1.3346 | 0.63626 | 0.89691 | 0.89691 | 0.82925 | 0.27483 | 0.74103 | 0.93079 | 0.93079 | 0.64558 | 0.76814 | 0.63626 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011
2025-01-15 16:30 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | 17.8504 | 17.8504 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | 17.8504 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | -0.016948 | 17.8504 | 17.8504 | 17.8504 | 17.8504 | 17.8504 | 17.8504 | 17.8504 | 17.8504
2025-01-15 17:00 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | 17.5344 | 17.5344 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | 17.5344 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | -0.016577 | 17.5344 | 17.5344 | 17.5344 | 17.5344 | 17.5344 | 17.5344 | 17.5344 | 17.5344
2025-01-15 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota:

## OBS
miércoles, 15 de Enero del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T.Tablazo; C.T. Tallanca; de las CC.HH. Carpapata y Pías

## CONCLUSIONES
miércoles, 15 de Enero del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe