## EVENTOS
miércoles, 22 de Enero del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ADINELSA ADN | HUACHO - ANDAHUASI | LINEA DE TRANSMISION | L-6670 | 22/01/2025 10:54:14 | 22/01/2025 11:20:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6670 (HUACHO - ANDAHUASI) DE 66 KV | 9 | SI | 66
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO DUNAS | HUARANGO - TACAMA | LINEA DE TRANSMISION | L-6508 | 22/01/2025 09:18:00 | 22/01/2025 14:18:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SUBESTACIONES INDEPENDENCIA E ICA |  | NO
EVENTO | ELECTRO DUNAS | HUARANGO - TACAMA | LINEA DE TRANSMISION | L-6508 | 22/01/2025 14:43:00 | 22/01/2025 17:08:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SUBESTACIONES INDEPENDENCIA E ICA |  | NO
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2-ANGII | 22/01/2025 23:13:00 | 23/01/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G2 DE LA C.H. ANGEL II |  | NO | 6.6
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC | SVC-1 | 22/01/2025 08:13:41 | 22/01/2025 08:26:07 | DESCONEXIÓN DEL SVC -1 DE LA S.E. TRUJILLO NORTE 138 KV |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
miércoles, 22 de Enero del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 20/01/2025 a las 10:54 h: La unidad TG11 y TG12 cuentan no cuentan con arranques, en cualquiera de sus modos de operación para el día de mañana 21 de enero de 00:00h a 24:00h.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
22/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 22 de Enero del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Reparacion de valvula bypass manual de VVMM | 75 | P | F/S | N | CORR. | 109 | G
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA A 220 kV | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | POR REEMPLAZO DE COMPONENTES Y GAS SF6 EN CL2117. LOMERA OPERA EN BARRA SIMPLE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16951 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2117 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | REEMPLAZO DE COMPONENTES Y GAS SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14198 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | T1_220kV | 22/01/2025 10:26 | 22/01/2025 16:14 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14205 | T
CONELSUR LT SAC | PACHACHACA | CL-2256 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | FUNCION RECIERRE INOPERATIVA EN CL-2256 EN PACHACHACA, DADO QUE EL RELE SIEMENS 7VK61 SE ENCUENTRA EN FALLA. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1336 | T
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje. | 5.1 | P | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 22/01/2025 09:36 | 23/01/2025 00:00 | Rehabilitacion Toma 4 | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 22/01/2025 11:15 | 22/01/2025 12:17 | Maniobras e inspeccion en toma IV | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape. (Incluye pruebas a plena carga). | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | ARICOTA II | CENTRAL | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | OPERACION DE LA CENTRAL ARICOTA II POR NECESIDAD OPERATIVA. LA CENTRAL AUN NO CUENTA CON OPERACION COMERCIAL. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1202 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 22/01/2025 07:55 | 22/01/2025 12:39 | Mantenimiento Correctivo por esta presentando alarmas constantes por la se?al de comunicacion entre el PLC y WOIS | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 22/01/2025 12:39 | 22/01/2025 13:34 | Prueba de operatividad satisfactoria. A las 13:34 se declaro disponible la unidad de generacion | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CHT3 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR GSU DE TG3. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12330 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG3 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12608 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS LIMITADO A 175 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXP LIMITADO A 25 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 22/01/2025 06:00 | 22/01/2025 17:13 | INSPECCION Y CD TURBINA U2 (INSPECCION) | 56 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 22/01/2025 17:13 | 22/01/2025 17:41 | Pruebas preoperativas por fin de mantenimiento | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14450 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | BLACK START | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | BLACK START RESERVA FRIA, MTTO ANUAL (SISTEMA BLACK START INDISPONIBLE). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14931 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | INT-2480 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2480 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION POR PROBLEMAS DEBIDO A UNA FALLA DEL RELE CONTROLADOR, EL CUAL INHABILITA A SU PROTECCION 50BF. SE TIENE MANDOS DESDE LA SUBESTACION (NIVEL 1). | 0 | F | E/S | N | OTROS | 10107 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | CL-T38-211 | 22/01/2025 00:44 | 22/01/2025 03:40 | MONTAR RELE 7VK ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-2480. REPONER CIRCUITOS DE CORRIENTE, VERIFICAR AUSENCIA DE DISPARO Y REPONER CIRCUITOS DE DISPARO. REQUIERE CELDA 220KV DEL AT38-212 FUERA DE SERVICIO CON INTERRUPTORES IN-2480 E IN-2348 APERTURADOS. (R0117054) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10963 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 22/01/2025 00:00 | 22/01/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/01/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/01/2025 08:02 | 22/01/2025 18:17 | Medicion de puesta a tierra, medicion de mechas en SE Recka y bahia 2167. | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/01/2025 08:02 | 22/01/2025 17:00 | Inspeccion de carbones del generador | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Indisponibilidad de seccionador SCA-5951 por falla mecanica | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Central Eolica Wayra Entension con 27 aerogeneradores disponibles, que equivale a una potencia nominal de 132.3 MW. Presenta 03 aerogeneradores en falla por alarmas. | 14.7 | P | E/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 22/01/2025 08:10 | 22/01/2025 18:10 | MANTENIMIENTO DE 91500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SSEE | 22/01/2025 10:24 | 22/01/2025 16:35 | MP 6A LIMPIEZA DE SERVIDORES, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0113794) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 351 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL2216 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | SECCIONADOR DE LINEA SL-3495 EN FALLA DEBIDO A DESALINEAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION. ESTE SECCIONADOR SE ENCUENTRA EN BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTOR DE T299-T340, REQUIERE L-2311 CON RECIERRES DESHABILITADOS. ACTIVIDAD CON TIERRAS FRANCAS EN AMBOS EXTREMOS Y CORTE CONTINUO. (R0112033). ACTIVIDAD REALIZADA DE LAS 07:46:00 A LAS 17:55:00. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO (11.12.24). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T15-261 | 22/01/2025 08:04 | 23/01/2025 00:00 | LADO 220KV: CORREGIR ALTA HUMEDAD EN GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-2236, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111537) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6232 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | T97-162 | 22/01/2025 13:46 | 22/01/2025 16:45 | MODIFICAR AJUSTE DE REGULADOR DE TENSION, VERIFICACION DEL CAMBIO DE TAP. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0116990). | 0 | P | E/S | N | CORR. | 14211 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1056 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 8 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | SSEE | 22/01/2025 09:50 | 22/01/2025 17:15 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD, SUBESTACION EN SERVICIO, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION (R0117177). | 0 | P | E/S | N | CORR. | 532 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | PROTECCIONES DE LA CELDA L-2249 EN FALLA. LA CELDA SE ENCUENTRA CONECTADA EN BARRA B Y PROTEGIDA POR LAS PROTECCIONES DEL ACOPLAMIENTO (RELE FUNCION DISTANCIA Y RELE SOBRECORRIENTE, ADECUADAS CON LOS AJUSTES DE LA LINEA). PERDIDA DE SUPERVISION DE LA CELDA L-2249. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 22/01/2025 08:00 | 22/01/2025 12:00 | POA_GE: REALIZAR BAIPAS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA MANTENER LA ALIMENTACION DE LAS CARGAS PREFERENTES DURANTE EL REEMPLAZO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y MONTAJE DE NUEVO GRUPO ELECTROGENO DE MAYOR CAPACIDAD. REQUIERE SVC-1 FUERA DE SERVICIO. (R0117077). LOS SS.AAA EN DC SE QUEDARAN EN SERVICIO MEDIANTE LA ALIMENTACION DE BANCO DE BATERIAS. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 22/01/2025 09:25 | 22/01/2025 10:10 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS: REEMPLAZO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y MONTAJE DE NUEVO GRUPO ELECTROGENO DE MAYOR CAPACIDAD, EL CUAL INDISPONE DE FORMA TEMPORAL LOS SERVICIOS AUXILIARES. (R0117077). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
REDESUR | MOQUEGUA | SS.EE. | 22/01/2025 08:00 | 22/01/2025 17:00 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE LAS SE?ALES DE LA UDA HACIA N2 YN3, PRUEBA DE APERTURA DE EQUIPOS CON BORNERAS ABIERTAS (MIGRACION DE LA CPU DE LA UDA EN LA SE MOQUEGUA). NO SE TIENE RIESGO DE DISPARO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 10918 | T
SAN GABAN | ANGEL - SAN GABAN II | L-1013 | 22/01/2025 08:39 | 22/01/2025 13:37 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18961 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | POR NECESIDAD OPERATIVA DE LA MCH TUPURI | 2 | P | E/S | N | OTROS | 21890 | G
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 22/01/2025 08:04 | 22/01/2025 18:56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - ELECTROSUR | L-1392 | 22/01/2025 08:00 | 22/01/2025 17:00 | LAVADO 4M EN CALIENTE DE AISLADORES L-1392 E239B A E346A | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14008 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA | INT-1156 | 22/01/2025 08:00 | 23/01/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de cambio de 01 polo del interruptor mono polar de la SE Aguaytia 138 kV de la linea L-1156. Este mantenimiento requiere de corte de la linea L-1156, este corte de servicio no provoca que Pucallpa se quede sin energia. Nuestra linea es un segundo circuito. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21642 | T
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 22/01/2025 08:00 | 23/01/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN EL INTERRUPTOR IN-1156. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2312 | 22/01/2025 08:46 | 22/01/2025 20:05 | CONEXIONADO DE RELE A EQUIPO SWT3000 DE LA LINEA L-2312, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0110754) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23021 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT73-523_220 | 22/01/2025 07:54 | 22/01/2025 17:05 | MP 1A LIMPIEZA Y LUBRICACION DE AISLADORES DE LA CELDA. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114868) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13665 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | T73-523 | 22/01/2025 07:54 | 22/01/2025 17:05 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA CELDA. (R0114869) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13079 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | T73-523 | 22/01/2025 07:54 | 22/01/2025 17:05 | LADO 33KV: MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA CELDA. (R0114867) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13079 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 22/01/2025 08:05 | 22/01/2025 13:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T73_220. (R0114868) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12794 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA A 220 kV | 22/01/2025 13:57 | 22/01/2025 17:06 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T73_220. (R0114868) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12793 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500KV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500KV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A - BAYOVAR | L-1137 | 22/01/2025 06:00 | 22/01/2025 18:00 | A SOLICITUD DE COMPA?IA MINERA MISKI MAYO POR BLACKOUT PROGRAMADO. | 11 | P | F/S | S | OTROS | 12752 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A - BAYOVAR | L-1137 | 22/01/2025 06:04 | 22/01/2025 17:13 | REPONER AISLADORES ROTOS DESDE LA TORRE T31 A TORRE T64 Y DESDE T99 A T103. (R0116818) | 11 | P | F/S | S | CORR. | 12752 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T

## INGRESO OC
miércoles, 22 de Enero del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 22 de Enero del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
22/01/2025 | 00:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 649.38 | 220.31 |  |  | 90.1 | 239.1 |  |  | 132.4 | 130.9 | 131 | 231.6 | 205 | 108.3 | 561.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 8 | 0 | 6.8 | 5.1 | 29.7 | 7.7 |  |  |  | 110.8 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 79 | 73.2 | 42.1 | 18.4 | 19.8 | 96.7 | 173.4 | 173.8 | 178.9 | 108.9 | 8 | 2.1 | 44.3 | 47 | 3.8 | 31.3 | 95.1 | 0 |  |  | 47.3 |  |  |  | 131.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 72.4 |  |  | 103.4 | 131.4 | 63.5 | 81.1 | 30.6 |  |  |  | 144.8 | 144.2 | 147.4 | [7 empty] | 0 | 76.1 | 0 | 6.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 17.2 | 38.7 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 5.9 | 2 |  | 15.2 | 8.4 | 19.6 | 20.3 | 20 | 14.4 | 47.9 | 0 | 37 | 63.9 | 2.5 | 0.6 | 21 | 6 | 7.8 | 20 | 20 | 10 | 3.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 9.4 | 14.9 | 36.1 | 29 | 3.5 | 13.4 | 17.2 | 7.4 | 6813.49 | 24.0397 | 1.3 | 0 | 6.1253 | 7.6 |  | 18.9109 | 5.7 | 16.1 | 79.7758
22/01/2025 | 01:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 650.63 | 221.04 |  |  | 90.6 | 239 |  |  | 119.7 | 119.1 | 119.6 | 219.5 | 206.2 | 108.5 | 568.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 8 | 0 | 5.9 | 5.1 | 30.5 | 5.4 |  |  |  | 111.1 | 206 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 79 | 73 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 83.4 | 165.1 | 165.7 | 170.9 | 108 | 8 | 2 | 43.2 | 46.7 | 3.8 | 31.6 | 94.5 | 0 |  |  | 47.8 |  |  |  | 131.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 72.1 |  |  | 68.4 | 127.9 | 63.6 | 81.1 | 30.4 |  |  |  | 144.9 | 144.1 | 148.4 | [7 empty] | 0 | 74.4 | 0 | 7 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 17.5 | 44.8 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 0.7 | 2 |  | 15 | 8.4 | 19.6 | 20.2 | 20 | 22.5 | 39.8 | 0 | 32.2 | 55.5 | 1.2 | 0.3 | 21 | 5.8 | 7.8 | 20 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 6.1 | 20 | 10 | 15 | 36.1 | 29 | 3.5 | 14.1 | 15 | 7.6 | 6668.57 | 24.2045 | 1.3 | 0 | 6.1253 | 7.7 |  | 18.91 | 5.8 | 16 | 80.0397
22/01/2025 | 01:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 643.45 | 218.32 |  |  | 89.9 | 238.7 |  |  | 108.1 | 108.1 | 108 | 208.5 | 205 | 108.7 | 547.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.5 | 0 | 6.4 | 5.1 | 28.8 | 6.1 |  |  |  | 110.8 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 382 | 78.8 | 73.2 | 41.5 | 18.3 | 19.7 | 92.7 | 154.6 | 154.4 | 176.1 | 108.4 | 7.9 | 2.1 | 43.6 | 47 | 3.8 | 31.1 | 95 | 0 |  |  | 47.2 |  |  |  | 131.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 71.6 |  |  | 47 | 121.9 | 63.4 | 81.2 | 30.5 |  |  |  | 145.1 | 144.3 | 147.5 | [7 empty] | 0 | 77.7 | 0 | 9.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 18 | 43 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 0 | 2 |  | 15 | 8.4 | 19.3 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 42.6 | 0 | 32.9 | 57.1 | 1.4 | 1 | 21 | 5.8 | 7.8 | 20 | 20 | 10 | 5.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 6.2 | 19.8 | 10.1 | 15 | 36.2 | 29.1 | 3.5 | 14.2 | 12.6 | 7.5 | 6496.87 | 24.2962 | 1.3 | 0 | 6.1245 | 7.6 |  | 18.9094 | 5.8 | 16.1 | 80.1301
22/01/2025 | 02:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 648.68 | 219.58 |  |  | 89.9 | 238.7 |  |  | 109.2 | 108.7 | 108.6 | 208.1 | 206.6 | 109 | 562.7 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 0 | 6.4 | 5.1 | 29.9 | 6 |  |  |  | 110.8 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 431.8 | 79 | 73.1 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 91 | 167.4 | 167.7 | 173.8 | 108.5 | 7.8 | 2.1 | 43.2 | 46.9 | 3.8 | 31.2 | 41.9 | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 131.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  | 46 | 127.2 | 63.4 | 81.3 | 30.6 |  |  |  | 102.7 | 102.5 | 123.4 | [7 empty] | 0 | 88.2 | 0 | 12.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 19.4 | 42 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 0 | 2 |  | 15 | 8.4 | 19.4 | 20.2 | 19.9 | 18.7 | 49.4 | 0 | 36.1 | 63.2 | 2 | 0.3 | 21 | 5.8 | 7.8 | 20 | 20 | 10 | 7.4 | 0 | 0 | 0.6 | 18.6 | 7.7 | 0 | 0 | 6.1 | 19.9 | 9.9 | 15 | 36.4 | 29.1 | 3.5 | 14.3 | 15.1 | 7.7 | 6524.56 | 24.2938 | 1.3 | 0 | 6.127 | 7.6 |  | 18.9089 | 5.8 | 16 | 80.0297
22/01/2025 | 02:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 650.42 | 220.39 |  |  | 90.4 | 239.6 |  |  | 108 | 108.4 | 109.5 | 208.1 | 177.2 | 103.7 | 564.2 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 8.2 | 0 | 6.4 | 5.1 | 30.5 | 6 |  |  |  | 111.2 | 171.9 |  |  |  | 6.5 | 466.6 | 79.4 | 73.5 | 42 | 18.4 | 19.7 | 88.8 | 152.6 | 153 | 165.6 | 108.9 | 8 | 2.1 | 44 | 47.2 | 3.8 | 31.4 | 42.5 | 0 |  |  | 47.4 |  |  |  | 131.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100.8 |  |  | 47.6 | 132.9 | 63.6 | 81.3 | 30.7 |  |  |  | 106.8 | 105.9 | 121.7 | [7 empty] | 0 | 93.5 | 0 | 12.9 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 25.2 | 56.4 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 0 | 2 |  | 15 | 8.5 | 19 | 20.2 | 19.8 | 24.6 | 43.4 | 0 | 33.1 | 62 | 1.2 | 0 | 21 | 5.8 | 7.8 | 20 | 20 | 10 | 7.8 | 0 | 0 | 0.6 | 27.4 | 11.6 | 0 | 0 | 6.1 | 19.9 | 10.4 | 15 | 36.3 | 29.1 | 3.5 | 13.9 | 15.1 | 7.6 | 6493.01 | 24.2773 | 1.3 | 0 | 6.1265 | 7.8 |  | 18.9139 | 5.7 | 8 | 72.1176
22/01/2025 | 03:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 639.46 | 216.51 |  |  | 92.1 | 237.2 |  |  | 130.9 | 131.4 | 131 | 226.3 | 107.2 | 69.2 | 545.4 | 10.7 |  |  |  |  | 160.5 | 7.6 | 0 | 6.4 | 5.1 | 29.5 | 6 |  |  |  | 110 | 219.7 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.8 | 75.1 | 41.2 | 18.4 | 19.7 | 94.6 | 173 | 172.9 | 175.9 | 107.6 | 7.9 | 2.1 | 43.4 | 46.9 | 3.8 | 31.5 | 42 | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 131.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 59.4 |  |  | 44 | 131.8 | 63.1 | 81 | 30.6 |  |  |  | 101.9 | 102.2 | 119.4 | [7 empty] | 0 | 91.9 | 0 | 12 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 25.3 | 50.2 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 0 | 2 |  | 15 | 8.2 | 18.6 | 20.2 | 20 | 25.3 | 34.4 | 0 | 27.5 | 49.3 | 1 | 0.2 | 21 | 5.8 | 7.8 | 20 | 20 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 0.6 | 5.5 | 7.8 | 0 | 0 | 6.1 | 20 | 9.7 | 15 | 36.3 | 29.1 | 3.5 | 14.5 | 15.3 | 8 | 6412.97 | 24.2776 | 1.3 | 0 | 6.125 | 7.6 |  | 18.9136 | 5.7 | 15.7 | 79.6161
22/01/2025 | 03:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 646.33 | 218.71 |  |  | 92.3 | 238 |  |  | 107.5 | 108.3 | 107.3 | 206.7 | 207.2 | 101.8 | 559.3 | 10.7 |  |  |  |  | 171.1 | 7.2 | 0 | 6.4 | 5.1 | 30.2 | 6 |  |  |  | 110.9 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 466.4 | 81.7 | 74.5 | 41.9 | 18.3 | 19.7 | 84.2 | 135 | 135.1 | 158.5 | 109.5 | 7.9 | 2 | 44.4 | 47.1 | 3.8 | 31.1 | 41.9 | 0 |  |  | 47.8 |  |  |  | 131.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 60.7 |  |  | 39.4 | 132.5 | 63.6 | 81.2 | 30.7 |  |  |  | 103.1 | 102.9 | 120.4 | [7 empty] | 0 | 85.9 | 0 | 12.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 25.3 | 57 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.6 | 0 | 2 |  | 16 | 8.4 | 18.7 | 20.2 | 19.9 | 24 | 29.7 | 0 | 25.1 | 50.2 | 0.8 | 0 | 21 | 5.6 | 7.8 | 20 | 20 | 10 | 7.4 | 0 | 0 | 0.6 | 23.4 | 24.5 | 0 | 0 | 6 | 19.8 | 10.1 | 15 | 36.2 | 29.1 | 3.5 | 13.1 | 15.5 | 7.8 | 6425.44 | 24.2473 | 1.3 | 0 | 6.124 | 7.6 |  | 18.9138 | 5.8 | 15.8 | 79.785
22/01/2025 | 04:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 646.53 | 219.49 |  |  | 89.7 | 239.2 |  |  | 108.1 | 107.8 | 107.9 | 207.4 | 206.7 | 109 | 555.5 | 10.5 |  |  |  |  | 168.6 | 8.2 | 0 | 6.4 | 5.1 | 29.3 | 5.8 |  |  |  | 110.8 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 403.3 | 81.7 | 73.1 | 41.8 | 18.4 | 19.7 | 95.5 | 130 | 130.1 | 158 | 108.6 | 7.8 | 2.1 | 43.9 | 46.8 | 3.8 | 31.1 | 41.3 | 0 |  |  | 47.4 |  |  |  | 131.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 59.7 |  |  | 40.7 | 125.6 | 63.3 | 81.1 | 30.5 |  |  |  | 103.4 | 103.6 | 120.6 | [7 empty] | 0 | 90 | 0 | 10.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 24.8 | 56.3 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.6 | 0 | 2 |  | 16.6 | 8.4 | 18.7 | 20.2 | 20 | 23 | 25.6 | 0 | 40.9 | 67 | 1.9 | 0.6 | 21 | 5.6 | 7.8 | 20 | 20 | 10 | 7.2 | 0 | 0 | 0.6 | 18.9 | 15.6 | 0 | 0 | 6.1 | 19.9 | 10.2 | 15 | 36 | 29.2 | 3.5 | 14.2 | 15.5 | 7.6 | 6373.22 | 24.233 | 1.3 | 0 | 6.1255 | 7.6 |  | 18.9137 | 5.7 | 15.9 | 79.7722
22/01/2025 | 04:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 648.25 | 219.45 |  |  | 90 | 239 |  |  | 107.8 | 107.6 | 108.1 | 207 | 203.3 | 108.7 | 558.8 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 8.2 | 0 | 6.4 | 5.1 | 29.9 | 5.6 |  |  |  | 110.9 | 197.1 |  |  |  | 6.5 | 463.3 | 81.7 | 72.8 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 90.2 | 159.9 | 160 | 169.9 | 108.8 | 7.4 | 2.1 | 43.8 | 47.1 | 3.8 | 31.3 | 41.6 | 0 |  |  | 47.3 |  |  |  | 131.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 59.8 |  |  | 43.7 | 128.6 | 63.5 | 81.2 | 30.5 |  |  |  | 103.2 | 103 | 120.4 | [7 empty] | 0 | 100.4 | 0 | 11 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 26.7 | 62.5 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.6 | 0 | 2 |  | 17.1 | 8.3 | 18.7 | 20.2 | 20 | 23 | 19.6 | 0 | 40.2 | 68.9 | 1.8 | 0.3 | 21 | 5.6 | 8 | 20 | 20 | 10 | 7.1 | 0 | 0 | 0.6 | 20.1 | 12.4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.1 | 14.9 | 35.9 | 29.2 | 3.5 | 14.2 | 15.4 | 7.7 | 6490.6 | 24.2129 | 1.3 | 0 | 6.126 | 7.7 |  | 18.9133 | 4.8 | 15.9 | 78.9522
22/01/2025 | 05:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 646.62 | 218.64 |  |  | 90.3 | 237.8 |  |  | 108 | 107.3 | 108.5 | 207.3 | 204 | 108.9 | 556.6 | 10.5 |  |  |  |  | 164.6 | 7.9 | 0 | 6.4 | 5.1 | 29.4 | 6.2 |  |  |  | 110.5 | 216.1 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81 | 73.1 | 41.6 | 18.4 | 19.7 | 88.1 | 170.4 | 170.4 | 174.4 | 109.9 | 7.5 | 2.1 | 43.4 | 46.6 | 3.8 | 30.6 | 49.2 | 0 |  |  | 47.4 |  |  |  | 130.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 59.5 |  |  | 43.7 | 130.5 | 63 | 80.7 | 30.4 |  |  |  | 103.1 | 102.7 | 120.6 | [7 empty] | 0 | 99.3 | 0 | 9.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 25.3 | 53 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.6 | 0 | 2 |  | 17.1 | 8.4 | 18.8 | 20.2 | 20 | 22.8 | 16.6 | 0 | 30.3 | 51.9 | 0.8 | 0.1 | 21 | 5.6 | 8 | 20 | 20 | 10 | 5.1 | 0 | 0 | 0.6 | 15.2 | 10.5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 9.6 | 14.9 | 36.1 | 29.2 | 3.5 | 13.8 | 15 | 7.6 | 6477.46 | 24.2467 | 1.3 | 0 | 6.1265 | 7.6 |  | 18.9128 | 5.8 | 15.9 | 79.886
22/01/2025 | 05:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 653.18 | 220.35 |  |  | 91.8 | 242.4 |  |  | 108.1 | 107.4 | 107.7 | 206.8 | 205.2 | 108.9 | 562 | 10.7 |  |  |  |  | 175.7 | 8.2 | 0 | 6.4 | 5.1 | 30.7 | 5.8 |  |  |  | 111.6 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 469.3 | 80.5 | 74.8 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 92.4 | 145.8 | 145.3 | 170.1 | 110.2 | 7.5 | 2 | 44.8 | 47.6 | 3.8 | 31.3 | 52.4 | 0 |  |  | 47.2 |  |  |  | 132.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 62.2 |  |  | 79.8 | 135.2 | 64.6 | 81.4 | 30.8 |  |  |  | 144.5 | 143.7 | 145.5 | [7 empty] | 0 | 100.8 | 0 | 9.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 0.2 | 0.1 | 25.4 | 39.2 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0.3 | 3.6 | 0 | 2 |  | 17.1 | 8.3 | 19.2 | 20.2 | 19.9 | 23.2 | 13.4 | 0 | 22 | 38.3 | 0.8 | 0 | 21 | 5.6 | 8 | 20 | 20 | 10 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 14.6 | 16.4 | 0.4 | 0 | 6 | 20 | 10 | 15.1 | 36.3 | 29.2 | 3.5 | 13.9 | 15.1 | 7.4 | 6609.33 | 24.2597 | 1.3 | 0 | 6.127 | 7.6 |  | 18.9125 | 5.8 | 15.9 | 79.8993
22/01/2025 | 06:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 647.87 | 220.31 |  |  | 89.9 | 238.7 |  |  | 108.3 | 108.8 | 108.9 | 208.2 | 207.4 | 109.1 | 558.7 | 10.4 |  |  |  |  | 165.9 | 7 | 0 | 6.4 | 5.1 | 30.5 | 5.5 |  |  |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 405.7 | 81 | 72 | 42 | 18.4 | 19.7 | 84 | 134.8 | 135.5 | 160.3 | 106.7 | 7.6 | 2.1 | 42.2 | 46.9 | 3.8 | 31.1 | 109.4 | 0 |  |  | 47.8 |  |  |  | 131.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 59.7 |  |  | 41.8 | 125.6 | 63.3 | 81 | 30.4 |  |  |  | 145.1 | 144.6 | 148.3 | [7 empty] | 0 | 104.3 | 2.3 | 8.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.7 | 3.4 | 18.7 | 0.9 | 0.9 | 26.3 | 43.6 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 3.5 | 0 | 2 |  | 18.8 | 8.4 | 19.1 | 20.2 | 20 | 19.5 | 9.2 | 1.2 | 15.5 | 27.9 | 0.3 | 0 | 21 | 5.6 | 8.4 | 20 | 20 | 10 | 4.5 | 0.1 | 6.4 | 0.6 | 3.4 | 6.2 | 5.9 | 0.3 | 6 | 20 | 10 | 15 | 36.1 | 29.2 | 3.5 | 13.7 | 15.2 | 8.4 | 6466.58 | 24.2492 | 1.3 | 0 | 6.1265 | 7.7 |  | 18.9118 | 5.8 | 16 | 80.0875
22/01/2025 | 06:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 645.19 | 218.43 |  |  | 90.3 | 238.5 |  |  | 109.5 | 106.6 | 106.3 | 209.4 | 206.5 | 108.3 | 559.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 7.2 | 0 | 6.4 | 5.1 | 29.4 | 5.5 |  |  |  | 110.7 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 326.4 | 81.4 | 73.2 | 41.8 | 18.4 | 19.7 | 91.1 | 131.8 | 133 | 156.4 | 108.5 | 7.2 | 2 | 43.8 | 46.8 | 3.8 | 31.4 | 119.6 | 0 |  |  | 47.3 |  |  |  | 131.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  | 39 | 117.9 | 63.3 | 81.2 | 30.6 |  |  |  | 145.4 | 144.7 | 147.7 | [7 empty] | 0 | 109 | 7 | 12.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.8 | 3.5 | 18.7 | 2.1 | 2.3 | 28.7 | 57.9 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 9 | 3.5 | 0 | 2 |  | 19.9 | 8.2 | 18.9 | 20.2 | 19.8 | 15.1 | 8.2 | 4.1 | 22.7 | 34.6 | 1.2 | 0.7 | 21 | 5.6 | 8.4 | 20 | 20 | 10 | 6 | 1.2 | 44.6 | 0.6 | 4.1 | 0.2 | 49.2 | 0.8 | 6 | 19.9 | 10 | 15 | 36.1 | 29.1 | 3.4 | 12.3 | 15.5 | 7.4 | 6479.72 | 24.2747 | 1.3 | 1.825 | 6.1285 | 7.6 |  | 18.911 | 5.6 | 15.7 | 81.3391
22/01/2025 | 07:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 646.57 | 219.59 |  |  | 89.8 | 238.8 |  |  | 108 | 107.9 | 108 | 206.8 | 206.2 | 108.6 | 554.6 | 10.5 |  |  |  |  | 168.4 | 8.2 | 0 | 6.4 | 5.1 | 35 | 5.6 |  |  |  | 110.7 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 356.9 | 81.8 | 73.3 | 41.8 | 18.4 | 19.8 | 91.3 | 127.8 | 127.4 | 158.9 | 108.6 | 7.2 | 2 | 43.3 | 47 | 3.8 | 30.7 | 119.3 | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 131.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 29.8 |  |  | 46.9 | 119.6 | 63.4 | 81 | 30.5 |  |  |  | 102.4 | 102.5 | 122.4 | [7 empty] | 0.1 | 99.1 | 15.2 | 13.6 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 5 | 6.3 | 27 | 61 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 13.2 | 3.6 | 0 | 2 |  | 19.9 | 8.2 | 19.5 | 20.2 | 19.8 | 18.4 | 6.3 | 6.5 | 18.7 | 28.2 | 0.9 | 1.1 | 21 | 5.6 | 8.4 | 20 | 20 | 10 | 9.8 | 2.1 | 96.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 85.9 | 2.4 | 6 | 20 | 10.3 | 14.9 | 36.1 | 29.2 | 3.4 | 13.9 | 15.5 | 8.7 | 6508.56 | 24.2739 | 1.3 | 3.88 | 6.176 | 7.7 |  | 18.9112 | 5.6 | 15.9 | 83.7411
22/01/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 651.09 | 221.22 |  |  | 90.9 | 239.3 |  |  | 130 | 130.1 | 129.8 | 228.4 | 120.8 | 78.9 | 560 | 10.6 |  |  |  |  | 165.4 | 8.8 | 0 | 6.4 | 5.1 | 61.1 | 5 |  |  |  | 111.4 | 224.2 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 81.9 | 73.4 | 42.1 | 18.5 | 19.7 | 96.3 | 173 | 173.5 | 177.9 | 108.8 | 7.2 | 2 | 44.5 | 47.2 | 3.8 | 30.7 | 120.8 | 62.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 130.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 30.5 |  |  | 123.9 | 133 | 64 | 78.1 | 30.6 |  |  |  | 103 | 102.8 | 120.1 | [7 empty] | 0.1 | 96.3 | 48.9 | 16.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 7.3 | 9.2 | 24.8 | 61.7 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 16.7 | 3.6 | 0 | 2 |  | 19.8 | 8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 18.4 | 6.2 | 6.3 | 15.7 | 25.1 | 0.5 | 0.5 | 21 | 5.6 | 8.4 | 20 | 20 | 10 | 9.8 | 2.4 | 87.9 | 0.6 | 0 | 0 | 86.4 | 4.4 | 6 | 20 | 10.2 | 15 | 36.1 | 29.3 | 3.4 | 13 | 16.3 | 7.3 | 6923.01 | 24.2715 | 1.3 | 3.829 | 6.1815 | 7.7 |  | 18.9107 | 5.4 | 16 | 83.5927
22/01/2025 | 08:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 650.96 | 220.41 |  |  | 90.3 | 239.3 |  |  | 116.4 | 117 | 116.2 | 219.7 | 191.2 | 91.5 | 560.1 | 10.6 |  |  |  |  | 167.5 | 7.1 | 0.8 | 6.3 | 5.1 | 64.5 | 5.8 |  |  |  | 111.4 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 81.8 | 73.5 | 42.1 | 18.3 | 19.7 | 87.3 | 157.6 | 157.9 | 174.7 | 109 | 7.2 | 2 | 43.8 | 47.2 | 3.8 | 30.3 | 131 | 60.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 130.8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 57.3 |  |  | 124.7 | 125.3 | 64.2 | 78.1 | 30.7 |  |  |  | 135.9 | 135.8 | 133.9 | [7 empty] | 0.3 | 94.6 | 74.6 | 15 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.7 | 11.3 | 13.9 | 23.7 | 58.3 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 18.7 | 3.6 | 12.1 | 2 |  | 19.8 | 8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 16.6 | 7.7 | 37.9 | 18.8 | 27.4 | 2.2 | 0.8 | 21 | 5.6 | 8.5 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 5.6 | 98.2 | 0.6 | 0 | 0 | 83.4 | 8.8 | 6.1 | 20 | 9.9 | 15 | 36.1 | 29.2 | 3.4 | 12.7 | 16.3 | 8 | 7114.27 | 24.1267 | 1.3 | 3.817 | 6.18 | 7.6 |  | 18.9103 | 5.4 | 15.7 | 83.034
22/01/2025 | 08:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 654.97 | 220.23 |  |  | 92.2 | 241.8 |  |  | 123.1 | 122.2 | 123 | 214.1 | 204.6 | 107.3 | 574.3 | 10.6 |  |  |  |  | 174.6 | 8.4 | 11.2 | 6.3 | 5 | 64.8 | 5.8 |  |  |  | 56.2 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 81.9 | 74.3 | 42 | 18.4 | 19.7 | 88.1 | 179.9 | 180.1 | 184.2 | 110.1 | 7.2 | 2.1 | 45.7 | 47.4 | 3.8 | 31.7 | 130 | 61.2 |  |  | 46.5 |  |  |  | 131.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 57.7 |  |  | 103.9 | 125.6 | 64.7 | 71.2 | 30.8 |  |  |  | 143.9 | 142.7 | 146.8 | [7 empty] | 0.6 | 107 | 38 | 15.2 | 0.1 | 20 | 10 | 5.3 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.7 | 12.4 | 15.2 | 26.3 | 60.6 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 19.4 | 3.6 | 16.2 | 2 |  | 19.8 | 8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 21.2 | 8.6 | 37.7 | 44.4 | 59.5 | 3.7 | 3.6 | 21 | 5.6 | 8.5 | 20 | 20 | 10 | 11.8 | 6.7 | 130.2 | 0.6 | 1.1 | 5.2 | 106.3 | 10.6 | 6 | 20 | 10.3 | 14.9 | 36 | 29.2 | 3.4 | 14.1 | 16.3 | 7.4 | 7327.1 | 19.3203 | 1.3 | 2.722 | 6.178 | 7.6 |  | 18.9103 | 5.2 | 15.6 | 76.8306
22/01/2025 | 09:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 654.39 | 220.98 |  |  | 91.8 | 239.7 |  |  | 138.7 | 139.5 | 139.8 | 225.9 | 204 | 107.2 | 565.3 | 10.6 |  |  |  |  | 169.1 | 8.2 | 11.3 | 6.3 | 5 | 65.1 | 5.5 |  |  |  | 55.9 | 224 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 82 | 73.8 | 42.1 | 18.4 | 19.8 | 96.3 | 179.5 | 179.8 | 185.3 | 110.4 | 7.2 | 2 | 45.3 | 47.4 | 3.8 | 31.8 | 131.2 | 61 |  |  | 46.4 |  |  |  | 130.7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 57.7 |  |  | 141.4 | 133.7 | 64.1 | 68 | 30.8 |  |  |  | 144.4 | 143.4 | 147.1 | [7 empty] | 0.5 | 101.3 | 70.2 | 14 | 0.3 | 20 | 10 | 5.3 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.7 | 14.2 | 17.5 | 28.2 | 74.7 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 19.7 | 3.6 | 16.3 | 2 |  | 19.8 | 8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.4 | 9.3 | 36.4 | 47.5 | 65.7 | 4.4 | 3 | 21 | 5.6 | 8.2 | 20 | 20 | 10 | 9.9 | 11.4 | 133.8 | 0.6 | 7.9 | 14.3 | 109.6 | 12.5 | 6 | 20 | 9.8 | 15 | 36.1 | 29 | 3.4 | 13.4 | 15.1 | 6.7 | 7500.27 | 24.3373 | 1.3 | 3.08 | 6.182 | 7.6 |  | 18.9101 | 5.2 | 15.9 | 82.5094
22/01/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 648.17 | 220.36 |  |  | 89.8 | 239.4 |  |  | 159.2 | 160.1 | 159.1 | 254.7 | 201.6 | 107 | 557.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.7 | 11.2 | 6.3 | 2 | 60.8 | 5.4 |  |  |  | 55.6 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 82 | 73 | 42 | 18.4 | 19.7 | 91.9 | 179.1 | 179.8 | 185.2 | 108.8 | 7.2 | 2 | 43.4 | 47.3 | 3.8 | 31.1 | 129.2 | 59.5 |  |  | 46.2 |  |  |  | 130.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 57 |  |  | 177.9 | 133.5 | 63.8 | 77.1 | 30.2 |  |  |  | 144.6 | 143.6 | 147.8 | [7 empty] | 1.1 | 87.5 | 76.8 | 13 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.7 | 15 | 18.6 | 26.7 | 65.7 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 12.5 | 3.6 | 16.3 | 2 |  | 19.7 | 8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 19.6 | 13.8 | 23.5 | 61.7 | 78.7 | 5.9 | 4.8 | 21 | 5.6 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 9.4 | 13.5 | 136.8 | 0.6 | 43.1 | 54.9 | 109.2 | 14.1 | 6.1 | 20 | 10.1 | 14.9 | 36 | 29 | 3.4 | 13.9 | 16.3 | 7.4 | 7669.03 | 24.3961 | 1.3 | 3.081 | 6.1805 | 7.7 |  | 18.9068 | 5.2 | 15.9 | 82.6644
22/01/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 655.04 | 221.41 |  |  | 90.4 | 240.3 |  |  | 158.6 | 157.9 | 159.1 | 251 | 200.1 | 106.6 | 564.1 | 10.6 |  |  |  |  | 169.9 | 8.3 | 11.3 | 6.3 | 0 | 61.5 | 0.4 |  |  |  | 56.1 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 81.8 | 73.5 | 42 | 18.4 | 19.7 | 92.9 | 182.5 | 182.8 | 184.3 | 109.4 | 7.7 | 2.1 | 44.7 | 47.5 | 3.8 | 31.5 | 131.4 | 60.7 |  |  | 45.5 |  |  |  | 131 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 57.7 |  |  | 164.2 | 136.2 | 64.4 | 77.2 | 30.5 |  |  |  | 143.9 | 142.8 | 146.7 | [7 empty] | 1.1 | 85.6 | 77.4 | 13.4 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.7 | 15.2 | 18.6 | 23.9 | 55.9 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 15.4 | 3.6 | 16.3 | 2 |  | 19.8 | 8 | 20.2 | 20.4 | 20 | 16.9 | 19 | 36.9 | 73.6 | 87.6 | 7.6 | 7.1 | 21 | 5.5 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 10.4 | 15.5 | 138.8 | 0.6 | 61.4 | 66.9 | 113 | 15.6 | 6.1 | 20 | 10.8 | 15 | 36.1 | 28.6 | 3.2 | 14 | 14.8 | 7.7 | 7747.05 | 24.3912 | 1.3 | 3.068 | 6.179 | 7.7 |  | 18.9077 | 5 | 16 | 82.5459
22/01/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 643.9 | 218.81 |  |  | 91.1 | 237.1 |  |  | 161.6 | 162.5 | 161.8 | 257.8 | 200.2 | 106.5 | 554.7 | 10.6 |  |  |  |  | 164.9 | 7.7 | 11.2 | 6.3 | 0 | 60.4 | 0.4 |  |  |  | 55.3 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 455 | 81.9 | 72.9 | 41.6 | 18.4 | 19.8 | 93 | 178.3 | 179.2 | 183.8 | 108.6 | 7.5 | 2.1 | 43.1 | 46.7 | 3.8 | 31.2 | 157 | 59.6 |  |  | 45.2 |  |  |  | 130.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 56.6 |  |  | 173.5 | 133.1 | 63.1 | 76.7 | 29.9 |  |  |  | 142.6 | 141.4 | 146.2 | [7 empty] | 1.2 | 89.9 | 78.3 | 13.3 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20 | 17.7 | 3.4 | 18.7 | 15.3 | 19 | 27.1 | 61.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 19.9 | 3.5 | 16.3 | 2 |  | 19.8 | 8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 13 | 23.5 | 35 | 71.3 | 93 | 9.5 | 5.2 | 21 | 5.4 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 13.4 | 16.7 | 138.9 | 0.6 | 75.1 | 70.7 | 113.8 | 16.9 | 6 | 20 | 10.9 | 14.9 | 36 | 28.7 | 3.3 | 14 | 15.9 | 8.1 | 7779.61 | 24.3817 | 1.3 | 2.982 | 6.1805 | 7.6 |  | 18.9095 | 5 | 15.9 | 82.2537
22/01/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 4.3 | 646.93 | 219.5 |  |  | 89.9 | 239.1 |  |  | 174.9 | 177.6 | 177.2 | 273.1 | 199.2 | 106.4 | 559.5 | 10.6 |  |  |  |  | 167.2 | 7.8 | 11.1 | 6.3 | 0 | 58.3 | 0.4 |  |  |  | 55.6 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 82 | 73.2 | 41.8 | 18.4 | 19.7 | 91.5 | 179.4 | 179.6 | 184.4 | 108.9 | 7.5 | 2.1 | 43.8 | 47 | 3.8 | 31.3 | 159.9 | 59.5 |  |  | 45 |  |  |  | 131 |  | 0 |  |  | 72.5 |  |  |  |  | 57 |  |  | 212 | 133.3 | 63.7 | 80.1 | 30.2 |  |  |  | 142.6 | 141.6 | 146.7 | [7 empty] | 0 | 90.7 | 80.1 | 16.2 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 17.8 | 3.4 | 15.1 | 15.4 | 19.2 | 27.3 | 62.5 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 19.8 | 3.6 | 16.3 | 2 |  | 19.8 | 7.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 11.8 | 20.3 | 26.4 | 86.7 | 90.5 | 10.2 | 10.3 | 21 | 5.4 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 13.6 | 17.9 | 135.5 | 0.6 | 75.6 | 63.3 | 99.8 | 17.8 | 6 | 20 | 10.8 | 15 | 36.2 | 28.3 | 3.5 | 14 | 15.9 | 8.4 | 7957.43 | 24.376 | 1.3 | 2.986 | 6.1805 | 7.7 |  | 18.9108 | 4.9 | 15.9 | 82.2533
22/01/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 4.3 | 649.34 | 220.34 |  |  | 90.6 | 238.9 |  |  | 174.9 | 189.7 | 189.6 | 267.4 | 198.5 | 105.6 | 564 | 10.6 |  |  |  |  | 162.8 | 8.1 | 11 | 6.3 | 0 | 58.9 | 0 |  |  |  | 55.7 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 82 | 73.1 | 42 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 180.1 | 180.4 | 184.9 | 109 | 7.6 | 2 | 44.4 | 47 | 3.8 | 31.4 | 160.3 | 59.9 |  |  | 44.5 |  |  |  | 131 |  | 0 |  |  | 72.1 |  |  |  |  | 57.2 |  |  | 220.6 | 133.9 | 63.8 | 80 | 30.2 |  |  |  | 142.1 | 141.4 | 146.1 | [7 empty] | 0 | 91 | 80.6 | 14.6 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.8 | 3.5 | 0 | 16.1 | 19.6 | 23.4 | 67.6 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 20 | 3.6 | 16.3 | 2 |  | 19.8 | 7.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10.2 | 30.2 | 39.2 | 84.3 | 91.3 | 10.6 | 10.2 | 21 | 5.4 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 11.6 | 18.6 | 145.7 | 0.6 | 60.4 | 55.6 | 109.6 | 18.5 | 6 | 20 | 9.9 | 15 | 36.3 | 28.3 | 3.4 | 14 | 16.1 | 8.6 | 7992.58 | 24.3944 | 1.3 | 3.064 | 6.181 | 7.6 |  | 18.9118 | 4.8 | 15.9 | 82.1512
22/01/2025 | 12:00 | 0.3 | 0.8 | 4.3 | 648.9 | 219.45 |  |  | 91.3 | 239.1 |  |  | 173.5 | 185.8 | 184.9 | 260.7 | 198.7 | 105.4 | 564.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.9 | 11 | 6.3 | 0 | 87.7 | 0 |  |  |  | 55.7 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 82 | 74 | 42 | 18.4 | 19.7 | 91.1 | 180.3 | 180.1 | 184.7 | 109.1 | 7.5 | 2.1 | 44.8 | 47.1 | 3.8 | 31.4 | 171.8 | 94.4 |  |  | 45.6 |  |  |  | 131.3 |  | 0 |  |  | 71.5 |  |  |  |  | 57.2 |  |  | 209.6 | 134.1 | 63.8 | 79.9 | 30.3 |  |  |  | 142.2 | 140.8 | 145.9 | [7 empty] | 1.1 | 104.7 | 80.3 | 14 | 0.4 | 20 | 10 | 5.4 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.8 | 3.4 | 0 | 15.8 | 19.6 | 25.6 | 70.7 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 20 | 3.6 | 18.4 | 2 |  | 19.8 | 7.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 10.4 | 34.6 | 14.7 | 79.5 | 90 | 9.2 | 9.9 | 21 | 5.4 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 12.5 | 18.9 | 79.3 | 0.6 | 76.1 | 69.5 | 78.4 | 18.7 | 6 | 20 | 10.4 | 15 | 36.2 | 28.3 | 3.3 | 14 | 16 | 8.6 | 7971.95 | 24.3886 | 1.3 | 3.066 | 6.1785 | 7.6 |  | 18.9128 | 4.8 | 15.9 | 82.1459
22/01/2025 | 12:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 644.91 | 218.65 |  |  | 90 | 238.3 |  |  | 156.7 | 156.6 | 156.6 | 256.7 | 198.6 | 106.3 | 557 | 10.6 |  |  |  |  | 165.6 | 7.5 | 10.8 | 6.2 | 0 | 85.4 | 6.6 |  |  |  | 55.4 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 81.8 | 72.9 | 41.5 | 18.3 | 19.8 | 93.2 | 179.6 | 180.2 | 184.2 | 108.6 | 7.6 | 2.1 | 43.9 | 46.8 | 3.8 | 30.9 | 171.2 | 87.3 |  |  | 45.8 |  |  |  | 130.8 |  | 0 |  |  | 71.8 |  |  |  |  | 56.8 |  |  | 163.5 | 125.1 | 63.5 | 80.1 | 29.9 |  |  |  | 142.9 | 141.5 | 146.9 | [7 empty] | 0.7 | 100.5 | 80.4 | 10.5 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 17.8 | 3.4 | 2.3 | 15.5 | 19.3 | 24.2 | 74.2 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 17 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19.9 | 7.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 17.5 | 44.4 | 13.2 | 76.9 | 88.7 | 10 | 11.8 | 21 | 5.3 | 7 | 20 | 20 | 10 | 10.5 | 18.9 | 115.9 | 0.6 | 64 | 67.9 | 91.1 | 18.7 | 6.1 | 20 | 10.6 | 14.7 | 36 | 28.2 | 3.2 | 14 | 16.3 | 8.6 | 7861.46 | 24.3914 | 1.3 | 4.05 | 6.18 | 7.7 |  | 18.9136 | 4.8 | 15.8 | 83.1351
22/01/2025 | 13:00 | 1 | 1.7 | 4.3 | 645.88 | 218.6 |  |  | 90.6 | 238.7 |  |  | 148.8 | 149.1 | 148.3 | 240.5 | 199.2 | 106.3 | 559.5 | 10.6 |  |  |  |  | 169.3 | 6.2 | 16 | 6.3 | 0 | 85.6 | 6.7 |  |  |  | 55.4 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.9 | 73.3 | 41.6 | 18.4 | 19.8 | 90.7 | 179.1 | 179.2 | 184.2 | 108.9 | 7.6 | 2 | 44.7 | 46.9 | 3.8 | 31.4 | 171.1 | 87.5 |  |  | 46 |  |  |  | 130.6 |  | 0 |  |  | 71.2 |  |  |  |  | 56.8 |  |  | 147.1 | 125.3 | 62.9 | 79.8 | 30.1 |  |  |  | 142.1 | 140.8 | 145.5 | [7 empty] | 1 | 101.9 | 80.4 | 12.7 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 17.8 | 3.4 | 7.1 | 15.4 | 19.2 | 24.6 | 71.9 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 19.4 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 19.9 | 7.8 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 21.9 | 55.1 | 9.3 | 82.9 | 90.1 | 8.7 | 10.1 | 21 | 5.3 | 7 | 20 | 20 | 10 | 13.7 | 18.8 | 142.6 | 0.6 | 84.5 | 80.1 | 114.6 | 15.8 | 6 | 20 | 10.7 | 15 | 36.1 | 28 | 3.2 | 14 | 16.2 | 8.4 | 7917.68 | 24.3904 | 1.3 | 3.617 | 6.1805 | 7.6 |  | 18.9145 | 4.7 | 15.8 | 82.5024
22/01/2025 | 13:30 | 1 | 1.7 | 4.2 | 653.55 | 220.87 |  |  | 90.9 | 240.1 |  |  | 143.5 | 143.8 | 143.8 | 226 | 197.8 | 105.9 | 567.1 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 8.3 | 16 | 6.3 | 0 | 40.9 | 6.8 |  |  |  | 56 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 81.8 | 74 | 41.9 | 18.4 | 19.8 | 92.7 | 181.5 | 182 | 185.4 | 109.7 | 7.5 | 2.1 | 44.6 | 47.4 | 3.8 | 31.4 | 173.6 | 37.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 131.4 |  | 0 |  |  | 72.1 |  |  |  |  | 57.6 |  |  | 121.1 | 134.1 | 63.9 | 82.2 | 30.5 |  |  |  | 141.9 | 140.7 | 146.1 | [7 empty] | 0.8 | 98.7 | 80.5 | 15.6 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.2 | 15.6 | 18.8 | 25.7 | 66.2 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 19.7 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 19.9 | 7.7 | 20.2 | 20.4 | 19.8 | 22.1 | 59 | 7.6 | 85.6 | 89.7 | 9.5 | 10.9 | 21 | 5.3 | 7 | 20 | 20 | 10 | 14.3 | 18.2 | 106.1 | 0.6 | 103.5 | 102.3 | 78.8 | 17.3 | 6 | 19.9 | 10.8 | 14.9 | 35.8 | 28 | 3.4 | 14 | 16.3 | 7.4 | 7801.62 | 24.3826 | 1.3 | 3.623 | 4.9205 | 7.6 |  | 18.9155 | 4.8 | 15.9 | 81.4416
22/01/2025 | 14:00 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 650.85 | 220.07 |  |  | 90.2 | 239.5 |  |  | 160.7 | 160.7 | 161.2 | 252.2 | 199 | 106.3 | 562.1 | 10.5 |  |  |  |  | 161.8 | 7.9 | 16 | 6.3 | 0 | 40.9 | 6.9 |  |  |  | 55.6 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 461.7 | 82 | 73.1 | 42.1 | 18.4 | 19.7 | 94.2 | 179.7 | 180.6 | 184.8 | 108.9 | 7.6 | 2.1 | 43.6 | 47.4 | 3.8 | 31.1 | 172.4 | 36.8 |  |  | 46.4 |  |  |  | 131.1 |  | 0 |  |  | 72.4 |  |  |  |  | 57.2 |  |  | 123.9 | 129 | 63.5 | 82.2 | 30.3 |  |  |  | 142.9 | 142 | 146.6 | [7 empty] | 0.7 | 98.4 | 80.4 | 10.3 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.8 | 15.6 | 18.6 | 26.2 | 73.9 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 17.5 | 3.6 | 11.2 | 2 |  | 19.9 | 7.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 23.8 | 59.1 | 4.4 | 81 | 90.8 | 10.4 | 10.1 | 21 | 5.3 | 7 | 20 | 20 | 10 | 10.5 | 17.2 | 129.5 | 0.6 | 115.8 | 119.9 | 101.9 | 13.9 | 6 | 20 | 10.8 | 14.9 | 35.7 | 28.2 | 3.3 | 14 | 15.5 | 7.7 | 7912.22 | 24.3729 | 1.3 | 3.876 | 5.849 | 7.7 |  | 18.9167 | 4.8 | 15.9 | 82.7146
22/01/2025 | 14:30 | 1 | 1.7 | 4.2 | 645.9 | 219.18 |  |  | 90.2 | 239 |  |  | 161 | 161.1 | 160.7 | 249.6 | 198.7 | 105.2 | 560.4 | 10.6 |  |  |  |  | 166.7 | 7.8 | 15.9 | 6.4 | 0 | 40.4 | 7 |  |  |  | 55.5 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 81.8 | 72.8 | 42 | 18.4 | 19.7 | 92.8 | 178.3 | 178.4 | 184.8 | 108.7 | 7.6 | 2.1 | 43.7 | 46.8 | 3.8 | 31.2 | 171.5 | 36.3 |  |  | 46.4 |  |  |  | 130.8 |  | 0 |  |  | 72.2 |  |  |  |  | 56.9 |  |  | 225.2 | 125.4 | 63.1 | 82 | 30.1 |  |  |  | 141.9 | 140.7 | 145.7 | [7 empty] | 0.7 | 100.6 | 80.4 | 12.3 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.8 | 13.2 | 17.1 | 27.7 | 78.3 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 14.5 | 3.6 | 10.4 | 2 |  | 19.9 | 7.8 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 25.2 | 63.8 | 3.4 | 86.8 | 89.9 | 11.1 | 10.4 | 21 | 5.3 | 7 | 20 | 20 | 10 | 11.4 | 16 | 147.5 | 0.6 | 118 | 124.2 | 114.4 | 8.5 | 6 | 19.9 | 10.8 | 15 | 35.9 | 28.1 | 3.2 | 14 | 16.2 | 8.1 | 8033.78 | 24.3743 | 1.3 | 3.894 | 6.115 | 7.6 |  | 18.9172 | 4.7 | 15.8 | 82.7005
22/01/2025 | 15:00 | 1 | 1.6 | 4.2 | 653.37 | 220.86 |  |  | 90.7 | 239.9 |  |  | 176.4 | 178.1 | 177.9 | 261.1 | 196.3 | 104.4 | 567 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 8.1 | 15.9 | 6.6 | 0 | 40.9 | 4.7 |  |  |  | 55.6 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 82 | 73.5 | 42 | 18.4 | 19.7 | 89.9 | 179.4 | 179.8 | 184.9 | 109.4 | 7.6 | 2 | 44.4 | 47.1 | 3.8 | 31.3 | 172.1 | 69.4 |  |  | 46.8 |  |  |  | 131.2 |  | 0 |  |  | 71.8 |  |  |  |  | 57.4 |  |  | 167.2 | 126.5 | 63.6 | 82.2 | 30.3 |  |  |  | 143.2 | 141.9 | 146.8 | [7 empty] | 0.4 | 99.4 | 63.1 | 15.7 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.8 | 10.8 | 13 | 28.2 | 79.4 | 3.1 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 10.8 | 3.5 | 10.6 | 2 |  | 19.9 | 7.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 21.5 | 69.3 | 5.4 | 87.8 | 89 | 9.8 | 11.1 | 21 | 5.3 | 6.6 | 20 | 20 | 10 | 15.3 | 14.8 | 110.5 | 0.6 | 122.5 | 136.1 | 97.6 | 6.5 | 6 | 20 | 10.9 | 15 | 36 | 28.1 | 3.3 | 14 | 16.3 | 7.7 | 8032.93 | 24.3886 | 1.3 | 4.116 | 6.123 | 7.6 |  | 18.9177 | 5.3 | 15.9 | 83.6454
22/01/2025 | 15:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 645.58 | 219.37 |  |  | 90.1 | 238.6 |  |  | 173.7 | 180.1 | 180.3 | 269.2 | 195.4 | 103.6 | 556.9 | 10.6 |  |  |  |  | 166.2 | 7.7 | 16.1 | 6.5 | 0 | 40.5 | 5.4 |  |  |  | 55.3 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 455.4 | 81.8 | 73.1 | 41.8 | 18.4 | 19.7 | 88.7 | 176.9 | 176.9 | 182.8 | 108.8 | 7.5 | 1.9 | 44 | 46.5 | 3.8 | 31.4 | 159.7 | 80.5 |  |  | 46.6 |  |  |  | 130.6 |  | 0 |  |  | 71.9 |  |  |  |  | 56.9 |  |  | 190.3 | 125 | 63 | 82 | 29.9 |  |  |  | 141.9 | 140.6 | 146.1 | [7 empty] | 0.2 | 96.1 | 65.3 | 17.5 | 0.3 | 20 | 10 | 5.4 | 3.4 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.8 | 8.2 | 10.4 | 28.5 | 82.2 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 7.2 | 3.6 | 18.4 | 2 |  | 19.9 | 7.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 22.2 | 74.8 | 4.5 | 88 | 88.8 | 12.3 | 11.4 | 21 | 5.3 | 6.6 | 20 | 20 | 10 | 15.5 | 14.4 | 52.7 | 0.6 | 121.6 | 124.9 | 46.8 | 9.6 | 6 | 20 | 10.8 | 15 | 35.5 | 28.1 | 3.2 | 14 | 16.2 | 7.4 | 7912.15 | 24.3869 | 1.3 | 4.081 | 6.1235 | 7.6 |  | 18.9184 | 5.2 | 15.9 | 83.5098
22/01/2025 | 16:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 648.38 | 220.16 |  |  | 90.1 | 239 |  |  | 174.3 | 192.5 | 191.8 | 274.3 | 195.8 | 103.6 | 561.3 | 10.6 |  |  |  |  | 168.4 | 7.8 | 15.9 | 6.6 | 0 | 50.4 | 5.4 |  |  |  | 55.6 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 82 | 73 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 86.6 | 177.6 | 178.3 | 184.3 | 108.9 | 7.5 | 1.9 | 43.8 | 47.1 | 3.8 | 31.4 | 160 | 81.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 130.5 |  | 125.7 |  |  | 72.3 |  |  |  |  | 57 |  |  | 171.3 | 125.8 | 63.3 | 80.2 | 30.2 |  |  |  | 141.7 | 140.4 | 146.5 | [7 empty] | 0.1 | 99.5 | 30.4 | 16.4 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.8 | 10.3 | 12.6 | 27.2 | 81.3 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 5.8 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.9 | 7.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20.3 | 75.9 | 5.6 | 88 | 88.8 | 12.1 | 11.5 | 21 | 5.2 | 6.6 | 20 | 20 | 10 | 17 | 8.9 | 45.8 | 0.6 | 125.4 | 129.7 | 44.8 | 4.9 | 6 | 20 | 11 | 14.9 | 35.5 | 28 | 3.5 | 14 | 16.2 | 7.2 | 8039.14 | 24.3916 | 1.3 | 3.985 | 6.0125 | 7.6 |  | 18.9184 | 5.3 | 15.8 | 83.3076
22/01/2025 | 16:30 | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 648.95 | 219.98 |  |  | 90.1 | 239.2 |  |  | 175.3 | 186.3 | 185.7 | 264.1 | 195.7 | 104.9 | 566.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 7.9 | 15.5 | 6.6 | 0 | 50.7 | 5.1 |  |  |  | 55.6 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 82 | 73.2 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 92.4 | 178.4 | 179 | 184.6 | 109 | 7.7 | 1.9 | 44.1 | 47 | 3.8 | 31.3 | 159.9 | 81.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 130.3 |  | 156.2 |  |  | 72.4 |  |  |  |  | 57.1 |  |  | 162.6 | 125.7 | 63.8 | 80.1 | 30.2 |  |  |  | 142 | 140.7 | 146 | [7 empty] | 0.2 | 107.7 | 25 | 16.2 | 0.1 | 19.8 | 9.9 | 5.2 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.8 | 3.4 | 4 | 28.9 | 82.5 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 20.4 | 2 |  | 19.9 | 7.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 74.5 | 5 | 91.7 | 89 | 8.7 | 11.4 | 21 | 5.2 | 6.7 | 20 | 20 | 10 | 14.5 | 4.6 | 22.2 | 0.6 | 126 | 132.9 | 21.2 | 3 | 6 | 20 | 11 | 15 | 35.4 | 28 | 3.5 | 14 | 16.1 | 8.3 | 7980.23 | 24.4026 | 1.3 | 3.987 | 5.817 | 7.4 |  | 18.9189 | 5.3 | 15.9 | 83.0255
22/01/2025 | 17:00 | 0.9 | 1.2 | 4.2 | 640.71 | 217.71 |  |  | 89.6 | 238.2 |  |  | 157.6 | 156.5 | 156.6 | 263.5 | 202.2 | 107.2 | 551.5 | 10.4 |  |  |  |  | 160.7 | 7.3 | 15.5 | 6.7 | 0 | 48.7 | 5.1 |  |  |  | 54.9 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 81.8 | 72.2 | 41.2 | 18.4 | 19.9 | 87.3 | 175.8 | 176 | 182.6 | 108.5 | 7.5 | 2 | 42.5 | 46.4 | 3.8 | 30.7 | 100.4 | 79.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 129.7 |  | 159.1 |  |  | 72.9 |  |  |  |  | 56.1 |  |  | 77.5 | 119 | 62.9 | 79.8 | 29.7 |  |  |  | 142.7 | 141.3 | 146.2 | [7 empty] | 0.1 | 112.9 | 12.2 | 16.7 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.2 | 3.4 | 5.1 | 19.9 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.8 | 4.6 | 4.5 | 30.3 | 85.3 | 3.1 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 7.6 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 17.8 | 78.5 | 3 | 89.2 | 89.2 | 11.5 | 11.2 | 21 | 5.2 | 6 | 20 | 20 | 10 | 15.3 | 2.5 | 11.6 | 0.6 | 125.8 | 131 | 10.5 | 1.5 | 6 | 19.8 | 10.6 | 14.8 | 35.4 | 28.1 | 3.3 | 13.9 | 16.2 | 7 | 7673.92 | 24.3966 | 1.3 | 3.987 | 6.197 | 7.4 |  | 18.9192 | 5.3 | 16 | 83.4998
22/01/2025 | 17:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 646.76 | 219.64 |  |  | 90 | 239.1 |  |  | 121.3 | 121.6 | 121.6 | 224.4 | 204 | 107.2 | 559 | 10.5 |  |  |  |  | 165 | 8 | 15.6 | 6.7 | 0 | 70.8 | 5.1 |  |  |  | 55.6 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 81.8 | 73.2 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 87.7 | 179.1 | 179.6 | 183.3 | 109.1 | 7.4 | 1.9 | 44.2 | 47.1 | 3.8 | 31.3 | 65.2 | 81.2 |  |  | 45.9 |  |  |  | 130.5 |  | 160 |  |  | 0 |  |  |  |  | 56.4 |  |  | 77.1 | 115.7 | 63.7 | 80 | 30.2 |  |  |  | 141.5 | 140.2 | 146.3 | [7 empty] | 0.1 | 105.4 | 9.4 | 13.8 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.8 | 2.3 | 2.6 | 29.2 | 82.9 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 0.5 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 7.7 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 18 | 79.6 | 3.2 | 90.2 | 91 | 10.7 | 9.2 | 21 | 5.2 | 6 | 20 | 20 | 10 | 12.6 | 1.6 | 8.7 | 0.6 | 125.9 | 132.9 | 7.5 | 1.1 | 6 | 19.8 | 10.7 | 14.9 | 35.5 | 28.2 | 3.3 | 13.9 | 15.5 | 6.4 | 7457.2 | 24.4058 | 1.3 | 6.509 | 6.198 | 7.4 |  | 18.9201 | 5.5 | 15.9 | 86.133
22/01/2025 | 18:00 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 646.15 | 218.63 |  |  | 90.7 | 238.7 |  |  | 119.1 | 119.3 | 119.2 | 222.5 | 204 | 107.6 | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 7.7 | 15.8 | 6.6 | 0 | 70.8 | 5.2 |  |  |  | 55.6 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 82 | 73.4 | 41.7 | 18.4 | 19.7 | 89.7 | 161.4 | 161.7 | 173.9 | 108.6 | 7.2 | 1.9 | 44.4 | 46.9 | 3.8 | 31.9 | 65 | 81 |  |  | 46.3 |  |  |  | 130.5 |  | 161.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 32.2 |  |  | 65.1 | 119.5 | 63.8 | 79.9 | 30.2 |  |  |  | 141 | 139.9 | 146 | [7 empty] | 0.1 | 108.2 | 5 | 12.5 | 0.1 | 19.8 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.8 | 0.5 | 0.5 | 29.5 | 80.3 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 7.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 16.3 | 79.9 | 0.1 | 91.1 | 90.5 | 9.4 | 10.1 | 21 | 5.2 | 6 | 20 | 20 | 10 | 10.7 | 0.9 | 4.4 | 0.6 | 127.6 | 118.9 | 4.1 | 0.4 | 6 | 20 | 10.5 | 15 | 35.4 | 28.3 | 3.3 | 13.9 | 15.9 | 7.9 | 7337.68 | 24.402 | 1.3 | 7.884 | 6.197 | 7.4 |  | 18.9204 | 5.5 | 15.9 | 87.5034
22/01/2025 | 18:30 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 647.06 | 219.38 |  |  | 90.9 | 238.8 |  |  | 117.6 | 117.1 | 117.3 | 218.1 | 203.1 | 107.7 | 559.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168.4 | 8 | 15.9 | 6.7 | 0 | 71.3 | 5.1 |  |  |  | 55.6 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 82 | 73.6 | 41.8 | 18.4 | 19.7 | 86.9 | 156.4 | 156.5 | 170.1 | 108.9 | 7.4 | 1.9 | 44.5 | 47 | 3.8 | 32.1 | 65.3 | 81.2 |  |  | 46.7 |  |  |  | 130.6 |  | 161.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 32.6 |  |  | 62.1 | 125.4 | 63.8 | 80 | 30.3 |  |  |  | 141.5 | 140.8 | 146.3 | [7 empty] | 0 | 114.2 | 0.9 | 7.7 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.2 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 29.8 | 85.8 | 4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 7.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 13.2 | 79.9 | 0 | 90.2 | 94 | 5.9 | 6.2 | 21 | 5.2 | 6 | 20 | 20 | 10 | 6.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 131.4 | 117.1 | 0.6 | 0 | 6 | 20 | 10.8 | 16.1 | 36.6 | 28.6 | 3.3 | 13.9 | 15.6 | 7.9 | 7311.44 | 24.0987 | 1.3 | 8.043 | 5.7715 | 7.4 |  | 18.9244 | 5.6 | 15.9 | 87.0376
22/01/2025 | 19:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 647.97 | 220.24 |  |  | 90 | 239 |  |  | 153.9 | 154.5 | 153.7 | 250.3 | 205.9 | 108 | 560.3 | 10.6 |  |  |  |  | 166.4 | 7.9 | 0 | 6.7 | 0 | 118.1 | 5.1 |  |  |  | 100.4 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 82 | 73.1 | 41.8 | 18.4 | 19.8 | 90.7 | 179.7 | 180.8 | 183.9 | 108.9 | 7.4 | 1.9 | 44.5 | 47 | 3.8 | 32.1 | 65.3 | 80.9 |  |  | 47 |  |  |  | 130.3 |  | 61.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 80.3 |  |  | 103 | 133.1 | 63.7 | 80.1 | 30.2 |  |  |  | 142.3 | 141.7 | 146.5 | [7 empty] | 0 | 112.1 | 0 | 6.1 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.2 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 29.6 | 86.9 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 7.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 11.8 | 78.3 | 0 | 91.1 | 96.8 | 6.1 | 3.8 | 21 | 5.2 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 0.6 | 129.1 | 120.2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.8 | 15 | 36.2 | 28.7 | 3.3 | 14 | 16.2 | 8.2 | 7583.81 | 24.3875 | 1.3 | 8.037 | 5.3885 | 7.4 |  | 18.9256 | 5.7 | 16 | 87.1386
22/01/2025 | 19:30 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 646.89 | 220.18 |  |  | 90.1 | 238.6 |  |  | 175.7 | 176.3 | 176.3 | 265 | 204.4 | 107.8 | 559.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.7 | 0 | 6.7 | 0 | 140.6 | 8.2 |  |  |  | 110.8 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 82 | 73.1 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 89.9 | 179.3 | 179.2 | 184.6 | 108.7 | 7.4 | 2 | 43.8 | 47.1 | 3.8 | 31.3 | 120.4 | 72.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 130.2 |  | 61.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 80.1 |  |  | 112.5 | 132.9 | 63.5 | 80.1 | 30.1 |  |  |  | 142.4 | 141.6 | 146.6 | [7 empty] | 0 | 115.4 | 0 | 7.7 | 0 | 19.7 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.2 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 31 | 87.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.6 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 7.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 13 | 75.8 | 0 | 79.5 | 97.1 | 6.3 | 3 | 21 | 5.2 | 5.5 | 20 | 20 | 10 | 6.2 | 0 | 0 | 0.6 | 129.8 | 115.1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.8 | 14.9 | 36.3 | 28.7 | 3.3 | 14 | 16.2 | 6.6 | 7738.77 | 24.3838 | 1.3 | 8.024 | 5.6115 | 7.4 |  | 18.9219 | 5.8 | 15.9 | 87.3413
22/01/2025 | 20:00 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 647.92 | 219.6 |  |  | 90 | 239 |  |  | 169 | 169.4 | 169.2 | 257.9 | 206.3 | 108.2 | 561 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.8 | 0 | 6.7 | 0 | 140.4 | 8.2 |  |  |  | 110.9 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 82 | 73.2 | 42 | 16.9 | 19.7 | 88.9 | 179.8 | 180.1 | 184.9 | 109 | 7.4 | 2 | 43.9 | 46.9 | 3.8 | 31.4 | 119.4 | 61.7 |  |  | 47.7 |  |  |  | 130.6 |  | 62.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.2 |  |  | 106.9 | 133.5 | 64.5 | 80.2 | 30.1 |  |  |  | 142.9 | 142.3 | 147.5 | [7 empty] | 0 | 116.1 | 0 | 10.6 | 0 | 19.7 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 27.3 | 79.5 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 19.3 | 2 |  | 19.8 | 7.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 12 | 72.1 | 0 | 79.6 | 94.7 | 5.9 | 6 | 21 | 5.1 | 5.5 | 20 | 20 | 10 | 8.2 | 0 | 0 | 0.6 | 119.9 | 123.8 | 0 | 0 | 6.1 | 20 | 10.9 | 14.9 | 36.4 | 28.8 | 3.3 | 13.9 | 16.2 | 9.1 | 7726.82 | 24.3798 | 1.3 | 8.028 | 5.6005 | 7.5 |  | 18.9197 | 5.8 | 16 | 87.528
22/01/2025 | 20:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 649.04 | 220.43 |  |  | 90.4 | 239 |  |  | 161.8 | 162.1 | 162.2 | 251.5 | 205.3 | 108 | 559.8 | 10.6 |  |  |  |  | 165.9 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 140.8 | 8.2 |  |  |  | 111.3 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 82 | 73.2 | 42 | 18.4 | 19.7 | 87.6 | 180.6 | 181.4 | 184.3 | 108.8 | 7.5 | 2 | 43.9 | 47 | 3.8 | 31.4 | 119.8 | 61.9 |  |  | 47.5 |  |  |  | 130.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.4 |  |  | 141.8 | 128.4 | 64.5 | 80.1 | 30.2 |  |  |  | 142.6 | 142.2 | 146.6 | [7 empty] | 0 | 114.5 | 0 | 9.3 | 0 | 19.7 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 27 | 82.2 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 19 | 2 |  | 19.8 | 7.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 12.4 | 68.5 | 0 | 89.9 | 93.1 | 4.7 | 7.5 | 21 | 5 | 6.1 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 0.6 | 110.3 | 119.2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.6 | 15.1 | 36.2 | 28.9 | 3.4 | 13.8 | 16.2 | 7.8 | 7656.27 | 24.3562 | 1.3 | 8.027 | 5.603 | 7.4 |  | 18.9189 | 5.8 | 15.9 | 87.3051
22/01/2025 | 21:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 645.79 | 218.36 |  |  | 90 | 239.1 |  |  | 174.6 | 174.9 | 174.5 | 266.2 | 205.6 | 108.2 | 559.6 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0 | 140.5 | 8.1 |  |  |  | 110.7 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 82 | 73.1 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 92.6 | 178.7 | 179.3 | 184.4 | 108.9 | 7.4 | 1.9 | 43.9 | 47.2 | 3.8 | 31.3 | 120.3 | 45.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 130.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.7 |  |  | 141.3 | 133.1 | 64.3 | 80.1 | 30.1 |  |  |  | 142.9 | 142.1 | 146.8 | [7 empty] | 0 | 114.7 | 0 | 6.5 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 17.7 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 24.7 | 77.9 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 15.6 | 2 |  | 19.8 | 7.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 14 | 69.1 | 0 | 92.1 | 90.7 | 7.6 | 9.6 | 21 | 5 | 6.2 | 20 | 20 | 10 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 110.6 | 101.3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.7 | 14.8 | 36.3 | 28.9 | 3.4 | 14 | 16.2 | 7.1 | 7663.25 | 24.2203 | 1.3 | 8.021 | 6.034 | 7.4 |  | 18.9184 | 5.9 | 15.9 | 87.6937
22/01/2025 | 21:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 647.75 | 219.91 |  |  | 90 | 238.7 |  |  | 150.4 | 150.3 | 150.5 | 247.1 | 206.4 | 108.5 | 558.6 | 10.5 |  |  |  |  | 162 | 7.7 | 0 | 6.7 | 0 | 140.6 | 8.1 |  |  |  | 110.9 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 82 | 73.1 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 52.8 | 179.5 | 179.8 | 184.5 | 108.6 | 7.4 | 2.4 | 43.8 | 47 | 3.8 | 31.4 | 124.8 | 45.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 130.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.1 |  |  | 143.4 | 133.4 | 64.4 | 80.1 | 30.2 |  |  |  | 143.1 | 142.4 | 146.9 | [7 empty] | 0 | 113.4 | 0 | 6.6 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 26.2 | 73.1 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 14.8 | 2 |  | 19.8 | 7.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 13 | 65.8 | 0 | 95.3 | 93.2 | 5.5 | 7.1 | 21 | 5 | 6.2 | 20 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 94.3 | 78.6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.8 | 15 | 36.1 | 28.9 | 3.3 | 14 | 16.2 | 6.3 | 7489.66 | 24.2473 | 1.3 | 8.018 | 6.039 | 7.4 |  | 18.9179 | 5.9 | 15.9 | 87.7222
22/01/2025 | 22:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 645.03 | 219.3 |  |  | 90.1 | 238.6 |  |  | 147.6 | 148.3 | 147.8 | 244.8 | 203.6 | 104.5 | 557.2 | 10.6 |  |  |  |  | 165.2 | 7.6 | 0 | 6.7 | 0 | 83.9 | 8.2 |  |  |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 457 | 82 | 73 | 41.9 | 18.4 | 19.9 | 89.2 | 177.9 | 178.1 | 183.8 | 108.9 | 7.4 | 2.4 | 43.7 | 46.6 | 3.8 | 31.4 | 124.5 | 45.2 |  |  | 47.6 |  |  |  | 130.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.5 |  |  | 140.8 | 132.9 | 64.2 | 80 | 30 |  |  |  | 142.4 | 141.7 | 146.4 | [7 empty] | 0 | 94.3 | 0 | 6.6 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.2 | 3.5 | 5.1 | 20.1 | 20 | 17.7 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 24.8 | 67.4 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 14.6 | 2 |  | 19.8 | 7.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 10.4 | 60.8 | 0 | 77.9 | 94.4 | 4.1 | 5.8 | 21 | 5 | 6 | 20 | 20 | 10 | 2.9 | 0 | 0 | 0.6 | 63.7 | 63.2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.6 | 14.9 | 36.2 | 28.9 | 3.3 | 14 | 16.3 | 9 | 7343.63 | 24.2366 | 1.3 | 8.025 | 6.041 | 7.4 |  | 18.9171 | 5.7 | 15.9 | 87.5198
22/01/2025 | 22:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 645.7 | 218.21 |  |  | 90.1 | 238.9 |  |  | 125.5 | 125.3 | 125.4 | 228.6 | 205.4 | 109 | 558.6 | 10.6 |  |  |  |  | 166.8 | 7.5 | 0 | 6.3 | 0 | 85.8 | 5.6 |  |  |  | 110.6 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 82 | 72.9 | 41.8 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 178.9 | 179.2 | 184.3 | 108.7 | 7.4 | 2.4 | 43.9 | 46.8 | 3.8 | 31.2 | 124.5 | 45.3 |  |  | 47.8 |  |  |  | 130.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.4 |  |  | 142.4 | 124.9 | 64.2 | 80.1 | 30 |  |  |  | 143.1 | 142.5 | 147 | [7 empty] | 0 | 94.3 | 0 | 7.8 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 25.8 | 64.1 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 14.4 | 2 |  | 19.8 | 7.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 8.5 | 58.1 | 0 | 54.1 | 96.1 | 9.7 | 4.4 | 21 | 5 | 5.4 | 20 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 55.3 | 54.6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.7 | 15.1 | 36.2 | 28.9 | 3.3 | 14.1 | 16.3 | 6.8 | 7226.81 | 24.2271 | 1.3 | 8.025 | 6.0405 | 7.4 |  | 18.9156 | 5.7 | 16 | 87.6082
22/01/2025 | 23:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 646.66 | 218.85 |  |  | 89.7 | 238.8 |  |  | 123.1 | 123.1 | 123.2 | 230.4 | 206.8 | 108.5 | 559.1 | 10.6 |  |  |  |  | 168.5 | 7.4 | 0 | 6.3 | 0 | 85.6 | 5.2 |  |  |  | 110.6 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 82 | 73.1 | 41.9 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 150 | 150.1 | 172.4 | 108.9 | 7.4 | 2.4 | 43.6 | 46.9 | 3.8 | 31.2 | 167.6 | 30.3 |  |  | 47.6 |  |  |  | 130.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 64.7 |  |  | 145.2 | 133 | 64.4 | 80.2 | 30.1 |  |  |  | 103.3 | 103.2 | 121.9 | [7 empty] | 0 | 80.8 | 0 | 7.8 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 26.8 | 54 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 11.3 | 2 |  | 19.8 | 7.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 10 | 53.7 | 0 | 47.2 | 97.8 | 4.9 | 2.6 | 21 | 5 | 5.4 | 20 | 20 | 10 | 5.9 | 0 | 0 | 0.6 | 52.8 | 55.1 | 0 | 0 | 6.1 | 20 | 10.5 | 15 | 36.1 | 28.8 | 3.3 | 14 | 16.3 | 7.4 | 7004.01 | 24.2232 | 1.3 | 8.026 | 6.0405 | 7.4 |  | 18.9151 | 5.6 | 15.9 | 87.4048
22/01/2025 | 23:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 646.21 | 218.79 |  |  | 90.1 | 238.9 |  |  | 115 | 115 | 115 | 217.8 | 206.8 | 108.6 | 559.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.5 | 0 | 6.3 | 0 | 86.8 | 5.7 |  |  |  | 110.9 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.8 | 73 | 41.8 | 18.4 | 19.9 | 91.2 | 140.4 | 141.1 | 163 | 108.7 | 7.4 | 2.4 | 43.8 | 46.7 | 3.8 | 31.3 | 169.3 | 30.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 130.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 64.9 |  |  | 209.3 | 132.8 | 64.1 | 80.1 | 30.1 |  |  |  | 103.6 | 103.1 | 120.1 | [7 empty] | 0 | 80.8 | 0 | 10.8 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 20.9 | 44.6 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 10.2 | 2 |  | 19.8 | 7.9 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 11.3 | 52 | 0 | 31.8 | 92.7 | 3.9 | 5 | 21 | 5.2 | 5.4 | 20 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 38.1 | 35.5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.7 | 15 | 36.3 | 28.9 | 3.5 | 14.5 | 16.3 | 7.8 | 6927.5 | 24.1149 | 1.3 | 8.024 | 6.0385 | 7.2 |  | 18.9145 | 5.5 | 15.9 | 86.9919
23/01/2025 | 00:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 647.07 | 219.72 |  |  | 90.1 | 239.7 |  |  | 108.8 | 109.2 | 109.1 | 212.1 | 205.2 | 108.6 | 559.2 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 7.6 | 0 | 6.4 | 0 | 84.8 | 5.8 |  |  |  | 111.1 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81.1 | 73.2 | 41.8 | 18.4 | 19.8 | 91.2 | 137.4 | 138 | 164.6 | 108.6 | 7.4 | 2.6 | 43.7 | 46.9 | 3.8 | 31.3 | 170.8 | 30.5 |  |  | 47.7 |  |  |  | 130.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.2 |  |  | 133 | 118.5 | 62.4 | 80.1 | 30.1 |  |  |  | 103.1 | 102.6 | 121.1 | [7 empty] | 0 | 69.8 | 0 | 12.4 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 13.3 | 32.4 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 10 | 2 |  | 19.9 | 7.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 13.9 | 47.4 | 0 | 42.6 | 86 | 4.9 | 4.3 | 21 | 5.2 | 5.4 | 20 | 10 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 0.6 | 27.2 | 27.8 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.6 | 15.1 | 36.3 | 28.9 | 3.4 | 14 | 16.3 | 8.1 | 6752.89 | 24.1149 | 1.3 | 8.027 | 6.037 | 7.2 |  | 18.9138 | 5.5 | 16 | 87.0927
EJEC |  | 23.7 | 37.05 | 102.85 | 15550.165 | 5270.26 | 0 | 0 | 2170.05 | 5737.05 | 0 | 0 | 3337.95 | 3370.95 | 3369.4 | 5654.2 | 4762.05 | 2528.6 | 13439.5 | 253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.35 | 186.45 | 145.5 | 154.65 | 46.8 | 1525.8 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 2075.7 | 5301.65 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10815.95 | 1956.35 | 1758.95 | 1004.8 | 440.7 | 473.55 | 2156.45 | 4018.35 | 4026.4 | 4260.85 | 2612.95 | 180.35 | 49.8 | 1054.85 | 1127.95 | 91.2 | 750.9 | 2821.2 | 1054.65 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 3140.6 | 0 | 554.75 | 0 | 0 | 468.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.55 | 0 | 0 | 2828.35 | 3084.15 | 1528.6 | 1916.95 | 727.55 | 0 | 0 | 0 | 3190.25 | 3172.05 | 3359.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2344.45 | 671.55 | 282.3 | 2.8 | 478.4 | 238 | 127.65 | 84.85 | 123.95 | 485.15 | 480 | 432.15 | 81.9 | 415.05 | 130.8 | 160.3 | 613.25 | 1559.35 | 95.8 | 54.5 | 57.6 | 67.15 | 162.05 | 85.15 | 277.45 | 48 | 0 | 453.4 | 191.6 | 475.75 | 486.15 | 479 | 420.2 | 1077.35 | 185.25 | 1454.1 | 1814.45 | 137.65 | 127.55 | 504 | 129.55 | 168.1 | 480 | 470 | 239 | 214.15 | 133.75 | 1135.35 | 14.4 | 1488.7 | 1463.55 | 942.4 | 121.3 | 144.65 | 479.3 | 250.3 | 359.7 | 865.35 | 689.45 | 81.15 | 333.25 | 379.6 | 185.4 | 174803.775 | 580.7233 | 31.2 | 93.667 | 144.8868 | 181.25 | 0 | 453.9506 | 130 | 377.65 | 1993.3276

## REACTIVA
miércoles, 22 de Enero del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
22/01/2025 | 00:30 | 0.2 |  | -0.2 | 55.32 | 21.36 |  |  | -10.9 | 8.4 |  |  | -22.5 | -21.2 | -0.7 | 26.7 | 23 | -3.6 | 92.9 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 1.1 | 0 | -3.2 | 1.7 | 10.7 | 1.6 |  |  |  | 12.2 | 17.7 |  |  |  | -1.3 | 48.5 | 10.9 | 4.4 | 2 | 0.4 | 2.7 | 0.7 | 23.9 | -3.9 | -43.6 | 7.7 | -0.8 | 1.4 | -0.1 | 4.5 | 1 | -0.1 | 3.5 | 0 |  |  | 2.4 |  |  |  | 16.8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -7.5 |  |  | 10.3 | 15.7 | -0.8 | 0.3 | -4 |  |  |  | 15.4 | 15.1 | -26.4 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | -1.4 | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.3 | -13.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.9 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | 4.5 | 3.8 | 5.2 | 14.1 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 5.2 | 14.1 | 0.9 | 1.6 | 2 | 1.4 | 3.5 | 375.18 | 2.9686 |  | 0 | 1.17 | 1 |  | 1.3629 | 0.2 | 2.3 | 9.0015
22/01/2025 | 01:00 | 0.2 |  | -0.2 | 46.09 | 19.17 |  |  | -10.9 | 9.9 |  |  | -24.4 | -33.6 | -10.5 | 25.2 | 20.7 | -3.7 | 95 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | 1.4 | 0 | -3 | 1.6 | 9.8 | 1.9 |  |  |  | 10.5 | 11.8 |  |  |  | -1.4 | 47.6 | 10.8 | 5.3 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 21.2 | -6.4 | -46 | 10.3 | -0.7 | 1.4 | -4.3 | 2.2 | 1 | -0.1 | -4.9 | 0 |  |  | 1.1 |  |  |  | 20.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -16 |  |  | 11 | 19 | 0.8 | 0.4 | -3.9 |  |  |  | 13.3 | 12.9 | -29.6 | [8 empty] | -4 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | -1.4 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.5 | -14.3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.2 | 0 | 0.5 |  | -3.9 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | 2.7 | 2.5 | 5.2 | 13.6 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 5.2 | 13.6 | 0.8 | 1.3 | 3.5 | 1.3 | 3.2 | 304.56 | 2.9437 |  | 0 | 1.102 | 1.2 |  | 1.3645 | 0.1 | 2.4 | 9.1102
22/01/2025 | 01:30 | 0.2 |  | 0 | 25.88 | 15.87 |  |  | -11.9 | 17.6 |  |  | -31.3 | -36.4 | -14.6 | 18 | 16.5 | -7.4 | 83.5 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0.6 | 0 | -3.1 | 1.5 | 9.6 | 1.8 |  |  |  | 11.1 | 15.4 |  |  |  | -1.5 | 40.8 | 10.7 | 4.7 | 2 | 0.3 | 2.7 | 0 | 16.7 | -10.9 | -49.1 | 7.3 | -0.9 | 1.2 | -4 | 3.2 | 1 | -0.1 | -0.5 | 0 |  |  | 0.3 |  |  |  | 9.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -13.6 |  |  | 10.3 | 17.8 | 0 | 0.3 | -4 |  |  |  | 9.2 | 8.8 | -35.7 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | -1 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.6 | -14.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | -3.7 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -0.7 | -1.5 | 5.2 | 12.4 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 5.2 | 12.4 | 0.8 | 1.6 | 3 | 2.3 | 2.9 | 191.95 | 2.8524 |  | 0 | 1.172 | 1.2 |  | 1.3648 | -0.3 | 2.4 | 8.6891
22/01/2025 | 02:00 | 0.2 |  | -0.2 | 40.22 | 18.71 |  |  | -13.4 | 6.4 |  |  | -29.2 | -33.7 | -12.1 | 20.7 | 16.6 | -7.1 | 88.6 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0.9 | 0 | -3.1 | 1.6 | 10.8 | 1.9 |  |  |  | 10.5 | 14.9 |  |  |  | -1.7 | 20.2 | 9.6 | 4.5 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 0.8 | 16.8 | -10.7 | -50.1 | 7.2 | -0.7 | 1.3 | -3.2 | 2 | 1 | -0.1 | 0.3 | 0 |  |  | -1.6 |  |  |  | 15.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -14.2 |  |  | 11 | 17.4 | 0 | 0.3 | -3.7 |  |  |  | 4.1 | 3.9 | -38.5 | [8 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | 1.1 | 1.8 | -1.4 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.9 | -14.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -3.9 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | 3.5 | 2.5 | 5.2 | 11.8 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 5.2 | 11.8 | 0.9 | 1.5 | 3.1 | 1.2 | 3.1 | 184.33 | 2.6284 |  | 0 | 1.262 | 1.2 |  | 1.3672 | -0.4 | 2.4 | 8.4576
22/01/2025 | 02:30 | 0.2 |  | 0 | 42.64 | 19.38 |  |  | -11.9 | 16.9 |  |  | -27.1 | -30.3 | -11.1 | 21.9 | -13 | -22.9 | 89.4 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 0.6 | 0 | -3.1 | 1.5 | 11 | 1.8 |  |  |  | 10.7 | 3.3 |  |  |  | -1.4 | 49.3 | 11.1 | 4.2 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 1 | 19.7 | -7.8 | -47.1 | 7.7 | -0.7 | 1.4 | -1.4 | 3.1 | 1 | -0.1 | 0.3 | 0 |  |  | -0.3 |  |  |  | 19.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -10 |  |  | 10.7 | 17.5 | -0.6 | 0.4 | -3.9 |  |  |  | 6.5 | 6.3 | -35.5 | [8 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1 | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.8 | -14.1 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -3.9 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | 3 | 2.4 | 5.2 | 12.6 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 5.2 | 12.6 | 0.9 | 0.8 | 3.5 | 1.4 | 2.8 | 216.72 | 3.0172 |  | 0 | 1.368 | 1.2 |  | 0.28576 | 0 | 0.2 | 6.071
22/01/2025 | 03:00 | 0.2 |  | 0 | 45.29 | 17.88 |  |  | -9.6 | 11.9 |  |  | -23.1 | -29.8 | -9.8 | 26.4 | -19.5 | -25.8 | 81.1 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 1.2 | 0 | -3.1 | 1.5 | 10.6 | 1.8 |  |  |  | 10.4 | 15 |  |  |  | -1.4 | 50.1 | 12.1 | 6.4 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 19.9 | -7.8 | -47.2 | 5.6 | -0.7 | 1.4 | -2.5 | 3.3 | 1 | -0.1 | -0.4 | 0 |  |  | 0.6 |  |  |  | 17.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -15 |  |  | 9.3 | 21.5 | 1.5 | 0.2 | -4 |  |  |  | 5.1 | 5.2 | -38.6 | [8 empty] | -3.1 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | 1.7 | -1.2 | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.4 | -18 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -3.8 | 0.7 | 2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 5.2 | 12 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 5.2 | 12 | 0.9 | 0.8 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 204.07 | 3.0592 |  | 0 | 1.67 | 1 |  | 0.21385 | -0.3 | 1.5 | 7.143
22/01/2025 | 03:30 | 0.2 |  | 0.1 | 47.84 | 19.79 |  |  | -10.1 | 17.3 |  |  | -29.9 | -24 | -4.5 | 18.8 | -10.5 | -23.1 | 80.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1.2 | 0 | -3.1 | 1.5 | 10.9 | 1.8 |  |  |  | 13.3 | 15.3 |  |  |  | -1.5 | 42.4 | 12 | 4.8 | 2 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 15.8 | -11.8 | -51 | 8.1 | -0.8 | 1.4 | 1.6 | 7 | 1 | -0.1 | -0.2 | 0 |  |  | 0.9 |  |  |  | 14.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.1 |  |  | 9.5 | 19.5 | -0.5 | 1.3 | -3.9 |  |  |  | 3.9 | 3.7 | -39.3 | [8 empty] | -3.4 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 | -0.3 | 1.2 | 1.7 | -1.8 | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10 | -20.3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.1 | 0.7 | 2 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 5.2 | 12.3 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 5.2 | 12.3 | 0.9 | 0.8 | 3.6 | 1.3 | 2.8 | 214.43 | 2.9736 |  | 0 | 1.662 | 1 |  | 0.15835 | -0.3 | 1.3 | 6.7939
22/01/2025 | 04:00 | 0.2 |  | 0 | 31.72 | 16.99 |  |  | -11.7 | 14.6 |  |  | -29.6 | -33.1 | -12.8 | 18.3 | -10.5 | -23.5 | 85.9 | 0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 1.4 | 0 | -3.1 | 1.5 | 11.2 | 1.8 |  |  |  | 11.9 | 15.8 |  |  |  | -1.4 | 43.7 | 12.1 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 1.8 | 16.4 | -11.2 | -49.5 | 7.7 | -0.8 | 1.4 | -2.1 | 3.5 | 1 | -0.1 | 0.3 | 0 |  |  | -0.3 |  |  |  | 10.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -12.1 |  |  | 10.4 | 17.7 | 0.1 | 0.4 | -3.9 |  |  |  | 4.3 | 4.1 | -38.8 | [8 empty] | -3.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | 1.7 | -0.7 | 2.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.4 | -18.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.3 | 0.4 | 2 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -0.5 | -0.8 | 5.2 | 12.3 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 5.2 | 12.3 | 0.9 | 0.8 | 3.8 | 1.6 | 3.4 | 163.41 | 3.1082 |  | 0 | 1.42 | 1.1 |  | 0.13016 | -0.3 | 1.3 | 6.7584
22/01/2025 | 04:30 | 0.2 |  | 0 | 45.73 | 19.04 |  |  | -11.7 | 9.2 |  |  | -28 | -32.9 | -12.8 | 20.1 | -9.6 | -22.6 | 89.4 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.6 | 0 | -3.1 | 1.7 | 12.7 | 2 |  |  |  | 12.3 | 8.9 |  |  |  | -1.4 | 48.9 | 12.2 | 4.8 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 0.7 | 19.9 | -7.7 | -47 | 8 | -0.6 | 1.4 | -1.7 | 3.5 | 1 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  | -0.3 |  |  |  | 16.8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -12.6 |  |  | 10.2 | 18.2 | 0.2 | 0.5 | -3.9 |  |  |  | 5.3 | 5 | -37.7 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | 1.8 | -0.8 | 2.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.3 | -18.1 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.4 | 0.6 | 2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | 3.6 | 2.7 | 5.2 | 12.5 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 5.2 | 12.5 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 2.9 | 210.87 | 3.0929 |  | 0 | 1.292 | 1.1 |  | 0.10448 | -0.2 | 1.4 | 6.7894
22/01/2025 | 05:00 | 0.2 |  | 0 | 41.44 | 17.44 |  |  | -11.1 | 9 |  |  | -25.4 | -32.9 | -12.1 | 23.4 | -8.8 | -21.1 | 88.7 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 1.4 | 0 | -3.1 | 1.7 | 12.6 | 2 |  |  |  | 10.5 | 14.4 |  |  |  | -1.4 | 49.7 | 11.9 | 5.3 | 2 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 21.8 | -6 | -45.5 | 10.6 | -0.6 | 1.4 | -4.6 | 2.3 | 1 | -0.1 | -5.5 | 0 |  |  | -0.7 |  |  |  | 18.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -17.1 |  |  | 10.3 | 18.6 | 1 | 0.4 | -3.9 |  |  |  | 6.5 | 6.2 | -35.9 | [8 empty] | -2.6 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -0.8 | 2.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.6 | -18.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.5 | 0.4 | 2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 5.2 | 12.5 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 5.2 | 12.5 | 0.9 | 0.9 | 2 | 1.6 | 3.4 | 215.78 | 3.1028 |  | 0 | 1.274 | 1.1 |  | 0.11457 | -0.4 | 1.5 | 6.6913
22/01/2025 | 05:30 | 0.2 |  | 0 | 51.8 | 20.96 |  |  | -10.6 | 16.1 |  |  | -24.2 | -26.6 | -5.4 | 25.4 | -6.7 | -20.4 | 92.2 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 1.6 | 0 | -3.1 | 1.7 | 12.1 | 2.1 |  |  |  | 12.7 | 17 |  |  |  | -1.4 | 49.1 | 11.6 | 4.7 | 2.4 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | 21.9 | -5.8 | -44.1 | 9.8 | -0.6 | 1.2 | -1.4 | 4.7 | 1 | -0.1 | -0.4 | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 18.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -10.4 |  |  | 10.1 | 17.1 | -0.4 | 1.5 | -4 |  |  |  | 12.5 | 12.4 | -31.5 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 | 0 | 1.1 | 1.8 | -0.9 | 2.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.7 | -17.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -4.5 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 5.2 | 12.8 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 2.2 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 5.2 | 12.8 | 0.8 | 1.9 | 3 | 2.1 | 2.9 | 306.36 | 3.0813 |  | 0 | 1.186 | 1.1 |  | 0.14942 | -0.2 | 1.3 | 6.6167
22/01/2025 | 06:00 | 0.2 |  | 0 | 26.86 | 16.34 |  |  | -12.7 | 7.8 |  |  | -27.6 | -34 | -13.9 | 23.3 | -9.5 | -21.7 | 88.3 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 1.4 | 0 | -3.1 | 1.6 | 10.9 | 2 |  |  |  | 10.1 | 16 |  |  |  | -1.5 | 25 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | -0.1 | 2.7 | 1 | 18.9 | -8.7 | -46.9 | 7.7 | -0.6 | 1.1 | -6 | 2.1 | 1 | -0.1 | -6.2 | 0 |  |  | -0.4 |  |  |  | 12.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -18.4 |  |  | 10.9 | 18.7 | 0.9 | 0.5 | -3.7 |  |  |  | 9.5 | 9.1 | -34.5 | [8 empty] | -2.3 | 5.4 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.1 | 1.8 | -1 | 2.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10 | -18.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.5 |  | -4.6 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 5.2 | 13 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 5.2 | 13 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 3 | 151.8 | 2.8239 |  | 0 | 1.274 | 1.1 |  | 0.20193 | -0.2 | 2 | 7.1998
22/01/2025 | 06:30 | 0.2 |  | -0.2 | 20.71 | 15.22 |  |  | -11.1 | 0.5 |  |  | -32.1 | -26 | -6.9 | 18.6 | -12.3 | -24.4 | 75.7 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 1 | 0 | -3.1 | 1.7 | 10.6 | 2.1 |  |  |  | 11.8 | 15.2 |  |  |  | -1.7 | -7.7 | 10 | 4.3 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.5 | 14.8 | -12.8 | -51.6 | 6.5 | -0.8 | 1.2 | -2.4 | 4.7 | 1 | -0.1 | 2 | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8 |  |  | 10 | 17.5 | -0.4 | 1.7 | -4.1 |  |  |  | 8 | 7.6 | -37.6 | [8 empty] | -2 | 4.9 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.1 | 1.8 | -1.4 | 2.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -10.6 | -21.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -0.8 | 0 | 0 | 0.5 |  | -4.8 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 5.2 | 13.3 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 1.6 | -0.2 | -0.3 | 3.7 | -0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 5.2 | 13.3 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 75.93 | 2.431 |  | -0.452 | 0.672 | 1 |  | 0.16643 | -0.3 | 1.9 | 5.4174
22/01/2025 | 07:00 | 0.2 |  | -0.2 | 11.77 | 13.53 |  |  | -9.6 | 1.3 |  |  | -26.6 | -30.6 | -10.1 | 22 | -9.3 | -22.7 | 74.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0 | -3.1 | 1.8 | 9.9 | 2.3 |  |  |  | 10.7 | 16.4 |  |  |  | -1.6 | 11.4 | 10 | 4.6 | 2 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 17.4 | -10.2 | -48.3 | 5.3 | -0.5 | 1.2 | -3.7 | 3.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -8.4 |  |  | 10.3 | 19 | 0 | 0.3 | -3.8 |  |  |  | 8.5 | 8.3 | -32.4 | [8 empty] | -2.7 | 4.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | -1.2 | 2.1 | 0.5 |  | -0.2 | -0.3 | -10.9 | -22.7 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -1.9 | 0 | 0 | 0.5 |  | -5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.6 | -4.4 | 5.2 | 14.1 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 7.8 | -0.2 | -1.6 | 3.7 | -3.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 5.2 | 14.1 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 96.6 | 2.6552 |  | -0.225 | 1.086 | 1 |  | 0.08433 | 0.1 | 2.2 | 6.9005
22/01/2025 | 07:30 | 0.2 |  | -0.1 | 130.56 | 36.78 |  |  | -5.8 | 9.3 |  |  | -16 | -20.1 | 0.3 | 35.2 | -10.4 | -20.2 | 52.2 | 0 |  |  |  |  | -2.6 | 0 | 0 | -3.1 | 1.8 | 12.6 | 2.3 |  |  |  | 13.1 | 20.4 |  |  |  | -1.1 | 50.1 | 11.8 | 4.8 | 2.3 | -0.2 | 2.7 | 2.3 | 29.2 | 1.5 | -38.3 | 8.8 | -0.5 | 1.4 | -1.8 | 5.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.8 |  |  | -0.3 |  |  |  | 12.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -6.5 |  |  | 12.5 | 19.1 | 0.2 | 2.8 | -4.1 |  |  |  | 19.3 | 19.1 | -17 | [8 empty] | -2.9 | 3.4 |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | -0.8 | 2.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | -10.5 | -22 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -2.9 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -4.9 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -2.2 | -3 | 5.2 | 12 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 6.6 | -0.2 | 0 | 3.7 | -3.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 5.2 | 12 | 0.9 | 2 | 3.6 | 1.8 | 3.3 | 413.14 | 3.0696 |  | -0.089 | 1.208 | 1 |  | 0.08908 | 0.3 | 2 | 7.5777
22/01/2025 | 08:00 | 0.2 |  | 0 | 115.69 | 34.41 |  |  | -5 | 23.1 |  |  | 22.2 | 6.4 | 3 | 55.1 | -14 | -3.3 | 46.6 | 0 |  |  |  |  | -2.3 | 0.5 | 0.1 | -3 | 1.9 | 13.3 | 2.4 |  |  |  | 13.2 | 12 |  |  |  | -1.1 | 45.5 | 11.7 | 4.6 | 1.9 | 0 | 2.7 | 1.9 | 23 | -4.7 | -43.6 | 10.4 | -0.5 | 1.4 | -2.1 | 6 | 1 | 0.1 | 1 | 4.4 |  |  | 2.4 |  |  |  | 10.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.7 |  |  | 20 | 26.8 | 6.1 | 1.7 | -4 |  |  |  | 27.4 | 27.2 | -8 | [8 empty] | -3 | 7.5 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | 2.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | -11 | -23.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -4.9 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.3 | -3.8 | -4.8 | 5.2 | 13.9 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 8.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.4 | 0.3 | 0.4 | 2 | 2.5 | 5.2 | 13.9 | 0.8 | 2.1 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | 538.5 | 3.0118 |  | -0.194 | 1.374 | 1.1 |  | 0.10416 | 1.1 | 2.1 | 8.596
22/01/2025 | 08:30 | 0.2 |  | 0 | 131.97 | 35.61 |  |  | -5.4 | 20.5 |  |  | 24.7 | 20 | 15.3 | 56.4 | -8.8 | 0.1 | 49.5 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 1.2 | 1.4 | -3 | 1.9 | 16.9 | 2.4 |  |  |  | 2.7 | 12.2 |  |  |  | -1.6 | 46.4 | 11.5 | 4.8 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0.4 | 29.7 | 1.9 | -38.5 | 8.7 | -0.5 | 1.5 | 1.1 | 9.1 | 1 | 0 | 6.1 | 5.7 |  |  | -0.8 |  |  |  | 8.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 21.6 | 25.1 | 5.4 | 3.6 | -4.3 |  |  |  | 30.3 | 30.2 | -5.1 | [8 empty] | -2.2 | 3 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | -0.6 | 2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -11.2 | -23.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | -4.9 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.6 | -5.5 | -5.5 | 5.2 | 10.8 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 | 14.6 | -0.1 | -2.2 | 3.6 | -6.4 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 5.2 | 10.8 | 0.8 | 2.2 | 4.6 | 0 | 3.2 | 616.08 | 3.4432 |  | 0.351 | 1.704 | 1 |  | 0.09031 | 1 | 1.9 | 9.4885
22/01/2025 | 09:00 | 0.2 |  | 0.6 | 142.45 | 39.62 |  |  | -5.2 | 15.7 |  |  | 31.4 | 22.9 | 16.9 | 63.8 | -3.3 | 5 | 53.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.6 | -3 | 2 | 18.8 | 2.4 |  |  |  | 4 | 14.6 |  |  |  | -1.3 | 50.4 | 12.4 | 3.9 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 35.9 | 8.1 | -41.5 | 11.4 | -0.7 | 1.2 | 0 | 9.4 | 1 | 0.1 | 7.2 | 7.6 |  |  | 1.2 |  |  |  | 10.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 39.6 | 24.4 | 4.8 | 3.8 | 0 |  |  |  | 35.6 | 35.6 | 2.7 | [8 empty] | -2.5 | 6.2 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -10.3 | -21.6 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -4.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |  | -4.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.2 | 0 | -0.5 | 5.2 | 12.4 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.1 | 15.6 | -0.2 | -0.1 | 3.5 | -6.6 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 12.4 | 0.8 | 1.9 | 4.5 | 0.8 | 3.9 | 754.87 | 3.1261 |  | 0.403 | 1.302 | 1.1 |  | 0.44392 | 1.5 | 2 | 9.875
22/01/2025 | 09:30 | 0.3 |  | 0.3 | 131.64 | 36.69 |  |  | -4.1 | 23.4 |  |  | 39.3 | 24.9 | 18.9 | 75.6 | 1.3 | 6.9 | 58.4 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1 | 1.6 | -3 | 2.2 | 20.8 | 2.5 |  |  |  | 5 | 16.3 |  |  |  | -1.1 | 51.9 | 11.4 | 4.8 | 2.1 | 0.4 | 2.7 | 2 | 42 | 14.1 | -35.4 | 11.8 | -0.5 | 1.4 | -2.5 | 7 | 1 | 0.1 | -0.1 | 10.1 |  |  | 2.6 |  |  |  | 15.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.4 |  |  | 42.7 | 30.1 | 8.6 | 13.2 | -0.1 |  |  |  | 42.6 | 42.2 | 13.8 | [8 empty] | -3.3 | 8.5 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -10 | -25.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | -0.9 | -1.8 | 5.2 | 13.8 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.6 | 16.5 | -0.2 | 0.6 | 2.6 | -6.8 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 5.2 | 13.8 | 0.8 | 1.8 | 3.9 | 1.1 | 4 | 851.13 | 3.0394 |  | 0.17 | 1.52 | 1.1 |  | 2.6273 | 2.1 | 3 | 13.5566
22/01/2025 | 10:00 | 0.3 |  | 0.3 | 128.31 | 36.33 |  |  | -1.8 | 26.9 |  |  | 35.3 | 20.2 | 14.9 | 71.1 | -2.2 | 5.6 | 55.2 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 0.8 | 1.6 | -3.1 | 0 | 22.8 | 3 |  |  |  | 6 | 15.1 |  |  |  | -1 | 51.5 | 11.2 | 4.4 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 38.7 | 10.8 | -39 | 11.4 | -0.9 | 1.2 | -2.5 | 7.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 7.6 |  |  | 6.6 |  |  |  | 14.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -2 |  |  | 92.5 | 58.2 | 7.9 | 14 | 0 |  |  |  | 76.7 | 76.6 | -3.1 | [8 empty] | -3.4 | 8.6 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -10.2 | -26.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -2.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 3 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.2 | -1 | -0.6 | 5.2 | 16.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.2 | 16.9 | -0.2 | 2.3 | 1.9 | -7.2 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 16.2 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 2 | 3.5 | 956.54 | 3.0399 |  | -0.341 | 1.692 | 1.1 |  | 2.6448 | 2.4 | 3.1 | 13.6358
22/01/2025 | 10:30 | 0.3 |  | 0.7 | 131.65 | 34.58 |  |  | 0.1 | 24.4 |  |  | 39.4 | 26.5 | 20.3 | 73.9 | 0.4 | 6.6 | 49.7 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 1.6 | -3 | 0 | 23.2 | 3.2 |  |  |  | 7.1 | 16.8 |  |  |  | -0.9 | 52.9 | 11.1 | 5.5 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 39.9 | 12.1 | -37.4 | 8.3 | -0.9 | 1.2 | -3 | 8.7 | 1 | 0 | 1.3 | 9.3 |  |  | 3 |  |  |  | 12.7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 89.5 | 60.2 | 8.7 | 14.1 | 0.1 |  |  |  | 80.2 | 79.9 | 1.5 | [8 empty] | -3.2 | 9.2 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -10.6 | -26.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | -4.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5.3 | 13.2 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.6 | 17 | -0.2 | 4.3 | 1.3 | -7.3 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 13.2 | 0.8 | 1.4 | 3.6 | 0 | 3.2 | 985.63 | 2.903 |  | -0.222 | 1.266 | 1.1 |  | 2.655 | 0.8 | 3.1 | 11.602
22/01/2025 | 11:00 | 0 |  | 0.6 | 147.27 | 38.71 |  |  | 0.5 | 26.5 |  |  | 18.8 | 35.1 | 29 | 88.8 | 5.1 | 10.1 | 60.8 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1.5 | -3.1 | 0 | 24.6 | 2.9 |  |  |  | 7.6 | 19.4 |  |  |  | -0.6 | 54.6 | 11.4 | 4.9 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 46.1 | 18.2 | -31.5 | 12.1 | -0.8 | 1.3 | -2 | 7 | 1 | 0 | 0.5 | 11.5 |  |  | 4.1 |  |  |  | 16.8 |  | 0 |  |  | 13.5 |  |  |  |  | -1.2 |  |  | 92.3 | 59.7 | 8.3 | 14.3 | 0 |  |  |  | 72.9 | 72.9 | 33.9 | [8 empty] | -3.1 | 9.6 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 | -0.3 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -9.9 | -25.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | -4.2 | -0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 3 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 4 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 5.3 | 14.5 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 16 | -0.2 | 6.7 | 2.1 | -5.4 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 5.3 | 14.5 | 0.8 | 1.3 | 3.8 | 0 | 3.4 | 1122.48 | 2.996 |  | -0.244 | 1.226 | 1.1 |  | 2.649 | 1.2 | 3 | 11.9271
22/01/2025 | 11:30 | 0 |  | 0.2 | 145.92 | 38.22 |  |  | 1.4 | 24.6 |  |  | 13.3 | 39.8 | 33.9 | 86.8 | 6.6 | 11.4 | 60 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.6 | -3.1 | 0 | 25.4 | 0 |  |  |  | 7.3 | 20 |  |  |  | -0.6 | 54 | 11.5 | 4.9 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 1 | 46.9 | 18.9 | -31 | 12 | -0.9 | 1.2 | -1.5 | 6.1 | 1 | 0 | 1.6 | 9.3 |  |  | 7 |  |  |  | 14.1 |  | 0 |  |  | 13.7 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 91.7 | 60.3 | 11.1 | 15.4 | -0.2 |  |  |  | 69.8 | 69.8 | 29 | [8 empty] | -3.1 | 10.3 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -9.8 | -26 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -4.2 | -0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.1 | 3 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 5.3 | 16.2 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 3.2 | 18.2 | -0.2 | 3.9 | 2.4 | -6.8 | 3.2 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 5.3 | 16.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3.2 | 1111.64 | 2.9951 |  | -0.271 | 1.17 | 1.1 |  | 2.656 | 1.8 | 3.1 | 12.5501
22/01/2025 | 12:00 | 0.1 |  | 0.2 | 149.69 | 38.74 |  |  | 2.4 | 25.8 |  |  | 3.2 | 39.2 | 33.3 | 87.7 | 6.9 | 12 | 59.8 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 1.3 | 1.6 | -3.2 | 0 | 26.8 | 0 |  |  |  | 6.2 | 21.2 |  |  |  | -0.6 | 53.5 | 11.5 | 5.1 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 1.3 | 47.3 | 19.3 | -30.6 | 10.6 | -0.9 | 1.2 | -0.7 | 6.2 | 1 | 0.1 | 2.3 | 11.5 |  |  | 8.7 |  |  |  | 13.5 |  | 0 |  |  | 14.1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 92.1 | 60.4 | 11.1 | 14.1 | -0.1 |  |  |  | 69.9 | 69.8 | 29 | [8 empty] | -2.3 | 11.5 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | -0.1 | 2 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -8.6 | -22.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -4.2 | 0 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 3 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 5.3 | 14.7 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 3.3 | 5.6 | -0.2 | 6.6 | 1.4 | -3.2 | 3.2 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 14.7 | 0.8 | 1.3 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 1107.13 | 3.0371 |  | -0.284 | 1.544 | 1.1 |  | 2.6517 | 2.2 | 2.9 | 13.1488
22/01/2025 | 12:30 | 0.2 |  | 0.2 | 133.55 | 35.86 |  |  | -1 | 21.7 |  |  | -1.8 | 30.5 | 24.5 | 85.9 | 5.9 | 10.8 | 61.2 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 1.6 | 1.5 | -3.2 | 0 | 24.4 | 0.1 |  |  |  | 5.1 | 20.8 |  |  |  | -0.9 | 51.3 | 11.2 | 4.7 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 47.7 | 19.7 | -30.2 | 10.2 | -0.9 | 1.2 | -2 | 4.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 11.5 |  |  | 6.8 |  |  |  | 14.9 |  | 0 |  |  | 13.6 |  |  |  |  | -2.7 |  |  | 69 | 35.2 | 11.2 | 8.3 | 0 |  |  |  | 71 | 71 | 31.5 | [8 empty] | -2.6 | 9 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 2 | 1.8 | -0.8 | 1.9 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -8.7 | -23.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.2 | -3.4 | -3.5 | 5.2 | 13.8 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 3.3 | 11.9 | 0 | 3.7 | 1.5 | -4.5 | 3.2 | 0.4 | 2 | 2.7 | 5.2 | 13.8 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 976.61 | 2.8296 |  | -0.424 | 1.312 | 1.1 |  | 2.6573 | 2.2 | 3.1 | 12.7749
22/01/2025 | 13:00 | 0.2 |  | 0 | 136.77 | 35.63 |  |  | -1.2 | 19 |  |  | -4.5 | 32.4 | 26.7 | 80.8 | 4.2 | 10.2 | 54.2 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 1.6 | 1.8 | -3.2 | 0 | 22.1 | 1 |  |  |  | 3.4 | 20 |  |  |  | -1 | 50.5 | 10.9 | 5.2 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 1.3 | 43.8 | 15.9 | -34.1 | 11.9 | -0.9 | 1.2 | -1.2 | 5.9 | 1 | 0.1 | 3.2 | 9.3 |  |  | 5.4 |  |  |  | 11.5 |  | 0 |  |  | 12.5 |  |  |  |  | -1.3 |  |  | 66.7 | 36.1 | 11.2 | 9.5 | -0.1 |  |  |  | 67.2 | 67.1 | 24.9 | [8 empty] | -2.5 | 8.6 |  |  | 1.2 | -0.1 | -1 | -0.2 | 2 | 1.7 | -0.2 | 1.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -8.8 | -23.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -3.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | -1.8 | -1.1 | 5.3 | 12.3 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 3.2 | 17.5 | -0.2 | 5.2 | 0.6 | -7.5 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 2.7 | 5.3 | 12.3 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 934.6 | 2.7277 |  | -0.203 | 1.216 | 1.1 |  | 2.6478 | 1.7 | 2.9 | 12.0885
22/01/2025 | 13:30 | 0.2 |  | 0.2 | 133.5 | 36.42 |  |  | -2.3 | 28.2 |  |  | -6.9 | 30.8 | 25.1 | 76.5 | 2.5 | 8.9 | 59.3 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 0.7 | 1.9 | -3.2 | 0 | 22.1 | 1.2 |  |  |  | 3.8 | 18.4 |  |  |  | -1 | 51.1 | 11.6 | 4.6 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 44.1 | 16.1 | -33.7 | 11.9 | -0.9 | 1.2 | -1.1 | 5.2 | 1 | -0.1 | 1.5 | 7.6 |  |  | 3.9 |  |  |  | 13.8 |  | 0 |  |  | 12.2 |  |  |  |  | -0.8 |  |  | 67.6 | 34.9 | 10.6 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 65.7 | 65.7 | 23.6 | [8 empty] | -2.6 | 9.1 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -8.7 | -22.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -4.1 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.3 | 3 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -2.9 | 5.2 | 11.6 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 3.1 | 9.8 | -0.2 | 12.1 | 0 | -3.3 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 5.2 | 11.6 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 0 | 3.7 | 925.42 | 2.9034 |  | -0.389 | 1.588 | 1 |  | 2.6508 | 1.4 | 3.1 | 12.2532
22/01/2025 | 14:00 | 0.2 |  | 0.2 | 135.17 | 36.03 |  |  | -3.5 | 30.9 |  |  | -3.4 | 27.8 | 21.8 | 82.7 | 3.1 | 9.2 | 60.2 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1 | 1.9 | -3.2 | 0 | 22.1 | 1.1 |  |  |  | 6.2 | 19.7 |  |  |  | -0.9 | 51.9 | 12.3 | 4.8 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 44.3 | 16.3 | -33.5 | 13.5 | -0.9 | 1.4 | -3.1 | 4 | 1 | 0.1 | -1.1 | 7.6 |  |  | 2.6 |  |  |  | 15.9 |  | 0 |  |  | 12.6 |  |  |  |  | -3.9 |  |  | 100.3 | 35.2 | 11 | 10.9 | -0.2 |  |  |  | 65.3 | 65.3 | 22.8 | [8 empty] | -2.6 | 9 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -8.2 | -21.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -3.3 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | 5.3 | 10.8 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.7 | 14.4 | -0.2 | 16.1 | 0 | -5.7 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 5.3 | 10.8 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 0 | 2.9 | 978.8 | 3.0509 |  | 0.017 | 1.572 | 1 |  | 2.6483 | 1.4 | 3.1 | 12.7882
22/01/2025 | 14:30 | 0.2 |  | 0.2 | 156.67 | 39.94 |  |  | -2.1 | 24.7 |  |  | 1.2 | 41.2 | 35.6 | 86.6 | 6.7 | 10.9 | 59.7 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 1.1 | 1.9 | -3.2 | 0 | 22.9 | 1.5 |  |  |  | 5.4 | 21.2 |  |  |  | -0.8 | 54.1 | 12.1 | 4.9 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 2 | 47.2 | 19.1 | -30.7 | 12.8 | -1.3 | 1.2 | -1.3 | 5.9 | 1 | -0.1 | 3.1 | 9 |  |  | 3.9 |  |  |  | 14.7 |  | 0 |  |  | 14 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 99.8 | 35.6 | 10.8 | 8.2 | 0 |  |  |  | 71.2 | 71.2 | 31.1 | [8 empty] | -2.4 | 8.6 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 2 | 1.7 | 1 | 1.8 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -7.9 | -20.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | -0.1 | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 11.7 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.3 | 18.8 | -0.1 | 18.3 | 0 | -7.5 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2.7 | 5.3 | 11.7 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0 | 2.5 | 1100.91 | 2.9946 |  | 0.01 | 1.542 | 1 |  | 2.6499 | 1.4 | 2.9 | 12.4965
22/01/2025 | 15:00 | 0.2 |  | 0.2 | 151.88 | 38.43 |  |  | -1.2 | 34.1 |  |  | 4.2 | 37 | 31.6 | 91.1 | 7.9 | 12.6 | 69.6 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 0.7 | 1.7 | -3.2 | 0 | 22.4 | 1.7 |  |  |  | 7.3 | 27.8 |  |  |  | -0.8 | 55.3 | 12.1 | 4.4 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 51.7 | 23.5 | -26.4 | 13.6 | -1.1 | 1.2 | -2.8 | 5.7 | 1 | 0 | 1 | 11.5 |  |  | 4.3 |  |  |  | 18.2 |  | 0 |  |  | 15.2 |  |  |  |  | -1.1 |  |  | 100.3 | 35.1 | 10.9 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 74.4 | 74.6 | 36.1 | [8 empty] | -2.4 | 7.3 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | -7.1 | -18 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 4 | -0.1 | -2.4 | 1.9 | 5.2 | 12.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.9 | 10.6 | -0.1 | 21.5 | 0 | -5.2 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 5.2 | 12.2 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 0 | 3.7 | 1148.41 | 2.9227 |  | -0.037 | 1.662 | 1 |  | 2.641 | 1.2 | 3 | 12.3887
22/01/2025 | 15:30 | 0.2 |  | 0.2 | 154.75 | 41.67 |  |  | -1.4 | 30 |  |  | 2.1 | 41.4 | 35.7 | 87.8 | 7.9 | 11.8 | 64.6 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 0.9 | 2 | -3.4 | 0 | 22.7 | 1.6 |  |  |  | 8.1 | 29.7 |  |  |  | -0.8 | 56.3 | 12.1 | 4.5 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | 1.6 | 49 | 20.8 | -29 | 13.8 | -1.2 | 0.3 | -0.1 | 5.7 | 1 | 0.1 | 3.7 | 11.9 |  |  | 3.9 |  |  |  | 15.6 |  | 0 |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 99.9 | 35.4 | 10.1 | 8.2 | 0 |  |  |  | 72.5 | 72.7 | 33.7 | [8 empty] | -2.6 | 6.7 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | -0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -7 | -17.8 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | -0.1 | -3.1 | 1.2 | 5.4 | 12.3 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.8 | 2.2 | -0.1 | 22.7 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 5.4 | 12.3 | 0.8 | 2.2 | 3.3 | 0 | 2.9 | 1141.72 | 3.0486 |  | -0.128 | 1.696 | 1 |  | 2.6503 | 1 | 2.8 | 12.0669
22/01/2025 | 16:00 | 0.2 |  | 0.2 | 158.31 | 41.84 |  |  | -1.4 | 25.3 |  |  | 2 | 41.3 | 35.5 | 90 | 10.5 | 13.9 | 69.7 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | 0.8 | 1.9 | -3.3 | 0 | 22.6 | 1.6 |  |  |  | 8.5 | 29.4 |  |  |  | -0.7 | 56.7 | 12.7 | 4.7 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 2 | 51.2 | 23 | -26.9 | 13.2 | -1.1 | 0.4 | -1.4 | 5.2 | 1 | 0.1 | 1.8 | 11.5 |  |  | 4 |  |  |  | 17.1 |  | -4.9 |  |  | 15.9 |  |  |  |  | -0.4 |  |  | 100.3 | 34.8 | 11.1 | 13.5 | 0.1 |  |  |  | 72.3 | 72.5 | 33.3 | [8 empty] | -2.3 | 6.9 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0.6 |  | -0.5 | -1.1 | -6.6 | -17.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.7 | 0 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 0 | -3.3 | 1.6 | 5.3 | 12.1 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.6 | 1.6 | -0.1 | 25.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 5.3 | 12.1 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 0 | 3.5 | 1159.15 | 3.1301 |  | -0.069 | 1.536 | 1 |  | 2.6647 | 0.9 | 2.8 | 11.9618
22/01/2025 | 16:30 | 0.2 |  | 0.3 | 161.58 | 42.13 |  |  | -2.6 | 23.4 |  |  | -1.4 | 39.6 | 32.9 | 85.2 | 10.5 | 13.7 | 74.5 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 1.4 | 1.9 | -3.3 | 0 | 23.2 | 1.4 |  |  |  | 8.7 | 28.4 |  |  |  | -0.8 | 55.5 | 12.4 | 4.4 | 2 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 51.3 | 23.1 | -26.8 | 11.3 | -1.2 | 0.3 | -1.1 | 5.3 | 1 | 0.1 | 3.6 | 11.2 |  |  | 2.5 |  |  |  | 15.2 |  | -3.1 |  |  | 15.9 |  |  |  |  | -0.5 |  |  | 100.3 | 34.6 | 10.7 | 13.9 | -0.1 |  |  |  | 70.7 | 70.7 | 30.8 | [8 empty] | -1.7 | 7.1 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -6.2 | -15.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -4.5 | 0.3 | 5.3 | 10.8 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | 27.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 2 | 2.7 | 5.3 | 10.8 | 0.8 | 2 | 1.1 | 0 | 3.1 | 1143.91 | 3.0677 |  | -0.128 | 1.33 | 1 |  | 2.6682 | 0.6 | 3 | 11.5379
22/01/2025 | 17:00 | 0.2 |  | 0 | 142.17 | 38.59 |  |  | -5.3 | 17.1 |  |  | -11.4 | 23.4 | 17.4 | 74.7 | 5.6 | 10.3 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 1.3 | 1.9 | -3.5 | 0 | 22.1 | 1.4 |  |  |  | 7.1 | 26.8 |  |  |  | -0.9 | 53 | 11.8 | 4.9 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 42.9 | 14.7 | -34.6 | 12.8 | -1.2 | 0.2 | -5.1 | 2.3 | 1 | 0.1 | -1.7 | 6.1 |  |  | -1.5 |  |  |  | 12.4 |  | -8.8 |  |  | 13.4 |  |  |  |  | -3.8 |  |  | 75 | 36.3 | 11.5 | 13.3 | -0.2 |  |  |  | 57.4 | 57.4 | 11 | [8 empty] | -1.4 | 7.6 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -8.2 | -15.4 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -2.6 | -1.9 | 5.2 | 8.2 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.2 | -0.2 | 28.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 5.2 | 8.2 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 3.6 | 898.36 | 2.8906 |  | -0.191 | 1.276 | 1 |  | 2.6546 | 0.3 | 2.8 | 10.7302
22/01/2025 | 17:30 | 0.2 |  | 0 | 79.34 | 31.72 |  |  | -8 | 11 |  |  | -30.8 | 13.4 | 14.2 | 46.4 | 4.2 | 9.4 | 67.7 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0.8 | 1.9 | -3.5 | 0 | 20.1 | 1.3 |  |  |  | 7.6 | 23.2 |  |  |  | -1.2 | 48.5 | 10.9 | 4.7 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 39.8 | 11.8 | -37.9 | 10.9 | -1.1 | 0.2 | -0.4 | 2.2 | 1 | 0.1 | 1.5 | 3.6 |  |  | -1.6 |  |  |  | 10.6 |  | -9.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.6 |  |  | 44.6 | 34 | 10.8 | 13.4 | -0.1 |  |  |  | 20.7 | 20.5 | -18.3 | [8 empty] | -2.1 | 6.9 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 | -0.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -10.1 | -21 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 2.7 | 3 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -3.5 | -8.7 | 5.3 | 7.9 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.2 | -0.2 | 20.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 5.3 | 7.9 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 3.6 | 562.46 | 2.8217 |  | -0.564 | 1.176 | 1 |  | 2.6405 | 0.3 | 2.9 | 10.2742
22/01/2025 | 18:00 | 0.2 |  | 0 | 77.21 | 31.06 |  |  | -8.3 | 12.3 |  |  | -27.7 | -3.3 | 5.3 | 27.5 | 3.2 | 9.1 | 68 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 1 | 2 | -3.5 | 0 | 24.2 | 1.4 |  |  |  | 7.8 | 26.2 |  |  |  | -1.3 | 48.7 | 11.8 | 5 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 35.6 | 7.5 | -41.4 | 9.8 | -1.2 | 0.2 | -2.1 | 3.9 | 1 | 0 | 1.1 | 2.2 |  |  | -2.9 |  |  |  | 10.1 |  | -10.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | -6.5 |  |  | 44.4 | 34.8 | 11.1 | 13.5 | -0.1 |  |  |  | 16.3 | 16.1 | -24.8 | [8 empty] | -2 | 6.5 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.2 | -21.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 0 | 2.6 | 3 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -3.5 | -3.6 | 5.3 | 6.9 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 20.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 6.9 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 3.6 | 499.27 | 3.1232 |  | -0.993 | 1.274 | 0.9 |  | 2.629 | -0.1 | 2.9 | 9.7332
22/01/2025 | 18:30 | 0.2 |  | 0 | 68.32 | 29.75 |  |  | -9.9 | 8.5 |  |  | -33.6 | -11.5 | 0.1 | 19.9 | -1.8 | 5.3 | 64.2 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 1 | 2 | -3.4 | 0 | 19.5 | 1.5 |  |  |  | 9.5 | 23.9 |  |  |  | -1.2 | 45.3 | 11.2 | 4.9 | 1.4 | -0.4 | 2.7 | 2 | 28.7 | 0.7 | -48.1 | 9.2 | -1.2 | 0.1 | -2.6 | 2.4 | 1 | -0.1 | 0.5 | 0 |  |  | -3.6 |  |  |  | 7.4 |  | -14.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | -6 |  |  | 46.7 | 41.7 | 10.9 | 14.8 | -0.2 |  |  |  | 7 | 6.8 | -38.4 | [8 empty] | -1.5 | 6.4 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.2 | -21.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.7 | 0.1 | 2.6 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -4.6 | -4.8 | 5.6 | 6.7 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 21 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2 | 2.7 | 5.6 | 6.7 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0 | 3.6 | 374.87 | 2.902 |  | -0.666 | 1.042 | 1 |  | 0.91825 | -0.1 | 1.6 | 6.6962
22/01/2025 | 19:00 | 0.2 |  | 0 | 70.58 | 30.41 |  |  | -4.3 | 18.2 |  |  | -23.7 | -16 | 3 | 32.6 | 1.9 | 7.9 | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 0.6 | 0 | -3.5 | 0 | 22.4 | 1.4 |  |  |  | 14.6 | 26.7 |  |  |  | -0.8 | 46.4 | 11.2 | 4.7 | 1.5 | -0.3 | 2.7 | 1.4 | 36 | 8 | -41.4 | 9.2 | -1.2 | 0.1 | -2.6 | 2.4 | 1 | -0.1 | 0.5 | 2.2 |  |  | 3 |  |  |  | 8.6 |  | -16.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.3 |  |  | 48 | 50.5 | 7.1 | 13.5 | 0 |  |  |  | 14.4 | 14.1 | -27.3 | [8 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.8 | -17.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.2 | 2.6 | 3 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | -3.2 | -3.3 | 5.3 | 11.3 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.7 | 5.3 | 11.3 | 0.8 | 2 | 0.6 | 1.4 | 3.2 | 506.09 | 3.0128 |  | -0.167 | 1.078 | 1 |  | 0.20653 | 1 | 1.7 | 7.8304
22/01/2025 | 19:30 | 0.2 |  | 0 | 67.34 | 29.94 |  |  | -3.1 | 15.8 |  |  | -23.1 | -9.9 | 9.9 | 33 | 1.3 | 7.2 | 63.2 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 0.9 | 0 | -3.5 | 0 | 23.2 | 1.4 |  |  |  | 17.5 | 26.6 |  |  |  | -0.7 | 46.5 | 10.9 | 4.3 | 2 | -0.7 | 2.7 | 1.1 | 34.7 | 6.7 | -42.7 | 11.1 | -1 | 0.2 | -1.4 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |  |  | 2 |  |  |  | 7.2 |  | -17.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 48.1 | 49.8 | 6.6 | 16.3 | -0.1 |  |  |  | 13.4 | 13 | -28.5 | [8 empty] | -1.5 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.1 | -17.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.7 | 0.1 | 2.6 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.1 | -4.5 | 5.3 | 11 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 5.3 | 11 | 0.8 | 2.1 | 1 | 0.5 | 3.3 | 505.28 | 2.887 |  | 0.112 | 0.944 | 1 |  | 1.7948 | 1 | 1.6 | 9.3379
22/01/2025 | 20:00 | 0.2 |  | 0 | 70.03 | 30.34 |  |  | -3.1 | 17.9 |  |  | -22.3 | -13.3 | 6 | 34.3 | 2.2 | 7.6 | 65.9 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 1 | 0 | -3.4 | 0 | 22.5 | 1.5 |  |  |  | 17.1 | 27 |  |  |  | -0.8 | 47.1 | 11.2 | 4.5 | 0.5 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 35.4 | 7.5 | -41.9 | 10.2 | -1 | 0.2 | -0.4 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 |  |  | 2.4 |  |  |  | 9.6 |  | -16.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 35 | 54.4 | 5 | 13.5 | 0 |  |  |  | 14.3 | 13.9 | -27.2 | [8 empty] | -1.5 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.9 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.7 | -17.3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 3 | 3 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 0 | -3.5 | -3.6 | 5.3 | 11 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 11 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 506.37 | 3.0926 |  | -0.163 | 0.994 | 1 |  | 2.6509 | 1.1 | 1.5 | 10.1745
22/01/2025 | 20:30 | 0.2 |  | 0 | 64.22 | 29.09 |  |  | -4.1 | 16.5 |  |  | -25.2 | -18.5 | 0.3 | 30.1 | -4.6 | 3.7 | 60.2 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 0.9 | 0 | -3.4 | 0 | 21.6 | 1.5 |  |  |  | 16.2 | 18 |  |  |  | -0.9 | 47.1 | 11.5 | 4.8 | -0.4 | -0.4 | 2.7 | 1.6 | 30.3 | 2.3 | -46.9 | 10.5 | -0.9 | 0.3 | -0.7 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.5 | -0.3 |  |  | 1.4 |  |  |  | 9.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.7 |  |  | 46.1 | 54.9 | 5.2 | 13.5 | 0 |  |  |  | 10.5 | 10.3 | -33.2 | [8 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.2 | -18.9 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -4.8 | 0 | 2.9 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -3.6 | -3.8 | 5.3 | 10.3 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 5.3 | 10.3 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 3.5 | 433.11 | 3.0493 |  | -0.182 | 0.592 | 1 |  | 2.6382 | 0.9 | 1.6 | 9.5975
22/01/2025 | 21:00 | 0.2 |  | 0 | 61.53 | 28.73 |  |  | -5 | 13.1 |  |  | -26.6 | -16.2 | 3 | 29.1 | -5.6 | 2.6 | 58.5 | 0 |  |  |  |  | -2 | 1 | 0 | -3.5 | 0 | 21 | 1.4 |  |  |  | 15.5 | 17.4 |  |  |  | -1.1 | 48.1 | 11.5 | 4.7 | -0.3 | -0.6 | 2.7 | 0.8 | 30.8 | -14 | -44 | 10.4 | -0.8 | 0.3 | -1.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | -1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 45.8 | 54.7 | 4.9 | 13.4 | 0 |  |  |  | 7.9 | 7.7 | -36.8 | [8 empty] | -1.7 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.4 | -19.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -4.7 | 0 | 2.8 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -4.3 | -4.6 | 5.3 | 9.3 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.6 | 5.3 | 9.3 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0 | 3.8 | 386.46 | 3.0789 |  | -0.622 | 1.23 | 1 |  | 2.6261 | 0.6 | 1.6 | 9.5131
22/01/2025 | 21:30 | 0.2 |  | 0 | 58.4 | 28.26 |  |  | -7.3 | 12.3 |  |  | -30 | -21.1 | -1.8 | 24.9 | -7.1 | 1.7 | 57 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | 0.6 | 0 | -3.4 | 0 | 18.3 | 1.4 |  |  |  | 14.5 | 16.6 |  |  |  | -1.1 | 48.3 | 11.5 | 4.6 | -0.3 | 0 | 2.7 | 0.4 | 29.9 | -14.9 | -44.9 | 9 | -1 | 0.2 | -1.8 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | -1.5 |  |  | -1.6 |  |  |  | 8.7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.7 |  |  | 46.2 | 54.7 | 5 | 13.4 | 0 |  |  |  | 7.7 | 7.5 | -37.1 | [8 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -10.2 | -21.3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.6 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6.4 | 5.3 | 8.4 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.9 | 5.3 | 8.4 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0 | 3.6 | 335.66 | 3.1044 |  | 0.026 | 1.148 | 1 |  | 2.6179 | 0.3 | 1.4 | 9.5963
22/01/2025 | 22:00 | 0.2 |  | 0 | 6.14 | 18.51 |  |  | -2.7 | 15.7 |  |  | -30.6 | -17.3 | 1.9 | 23.8 | -10.1 | -0.5 | 75.4 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 1.2 | 0 | -3.4 | 0 | 12.9 | 1.8 |  |  |  | 14.8 | 16.7 |  |  |  | -1.3 | 49.5 | 11.5 | 4.8 | -0.5 | -0.1 | 2.7 | 1.3 | 24.9 | -19.8 | -44.9 | 8.5 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 1 | 0 | 4.3 | 4.6 |  |  | 4.9 |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 46.5 | 54.9 | 5.1 | 13.5 | -0.2 |  |  |  | 19 | 18.7 | -18.7 | [8 empty] | -1.7 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 | 0 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.2 | -21.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 2.7 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -6.2 | 5.3 | 12.5 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.7 | 5.3 | 12.5 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 3.1 | 364.55 | 3.0704 |  | -0.297 | 1.132 | 0.9 |  | 2.6172 | 1.1 | 1.6 | 10.1226
22/01/2025 | 22:30 | 0.2 |  | 0 | 3.59 | 17.64 |  |  | -4.7 | 13 |  |  | -32.3 | -23.3 | -4.1 | 22 | -11 | -1.1 | 75 | 0 |  |  |  |  | 6 | 1 | 0 | -3.1 | 0 | 12.2 | 1.9 |  |  |  | 12.9 | 16.4 |  |  |  | -1.5 | 49.3 | 11.8 | 4.8 | -0.2 | 0.5 | 2.7 | 1.4 | 23.3 | -21.3 | -46.4 | 9.2 | -0.9 | 0.2 | -1.2 | 3.2 | 1 | -0.1 | 1.1 | 3.6 |  |  | 1.9 |  |  |  | 11.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.5 |  |  | 45.9 | 54.7 | 4.7 | 13.6 | -0.2 |  |  |  | 19.3 | 18.9 | -20.2 | [8 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 | 0 | 2 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.3 | -18.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 2.6 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -6.8 | 5.3 | 10.8 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 10.8 | 0.8 | 2.1 | 3 | 1 | 3.7 | 319.73 | 2.9874 |  | -0.39 | 1.138 | 1 |  | 2.6303 | 0.7 | 1.5 | 9.5657
22/01/2025 | 23:00 | 0.2 |  | 0 | -0.21 | 17.11 |  |  | -7.7 | 9.7 |  |  | -35.2 | -26.1 | -6.7 | 18.9 | -13.6 | -3.1 | 73.5 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 1.2 | 0 | -3.1 | 0 | 12.2 | 1.7 |  |  |  | 12.8 | 15.3 |  |  |  | -1.7 | 48.3 | 11.6 | 4.4 | -0.2 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 17.8 | -26.8 | -50.7 | 8.7 | -0.9 | 0.2 | -2.1 | 3.7 | 1 | -0.1 | 1.7 | 2.4 |  |  | 0.6 |  |  |  | 11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.1 |  |  | 31 | 46.9 | 4.3 | 13.4 | -0.2 |  |  |  | 13.3 | 13.1 | -24.9 | [8 empty] | -1.5 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | 0 | 2 | 1.8 | 1 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.8 | -18.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 2.5 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.5 | -7.8 | 5.3 | 10.1 | 2.6 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 10.1 | 0.9 | 2 | 4 | 0.1 | 3.8 | 221.3 | 2.9049 |  | -0.901 | 1.19 | 1 |  | 2.6431 | 0.3 | 1.5 | 8.6369
22/01/2025 | 23:30 | 0.2 |  | -0.1 | 12.02 | 18.9 |  |  | -7.6 | 10.4 |  |  | -32.5 | -23.1 | -4 | 20.9 | -11.4 | -1.3 | 76.6 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 0.9 | 0 | -3.1 | 0 | 11.9 | 2.2 |  |  |  | 8.9 | 16.8 |  |  |  | -1.7 | 49.5 | 11.8 | 4.6 | -0.5 | 1 | 2.7 | 1.4 | 19.2 | -25.5 | -49.5 | 8.8 | -0.9 | 0.3 | -1 | 4.2 | 1 | -0.1 | 1.5 | 3.4 |  |  | 0.5 |  |  |  | 12.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.7 |  |  | 13.1 | 39.4 | -3.3 | 13.4 | -0.2 |  |  |  | 17.4 | 17.1 | -19.5 | [8 empty] | -1.7 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0 | 2 | 1.8 | 0.7 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.4 | -15.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -5.9 | 5.3 | 9.7 | 2.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -7.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 9.7 | 0.9 | 2.2 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 243.62 | 3.0005 |  | -0.903 | 1.588 | 1 |  | 2.6269 | 0.1 | 1.6 | 9.0124
23/01/2025 | 00:00 | 0.2 |  | 0 | 22.37 | 20.36 |  |  | -9.4 | 9.5 |  |  | -32.2 | -25 | -5.5 | 21.5 | -9.3 | 0.1 | 91.5 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 1.2 | 0 | -3.1 | 0 | 11.3 | 2.4 |  |  |  | 8.7 | 15.6 |  |  |  | -1.7 | 48.9 | 11.5 | 4.8 | -0.2 | 1.1 | 2.7 | 1.4 | 23.3 | -21.8 | -45.6 | 11.1 | -0.9 | 0.2 | -2.5 | 3.6 | 1 | -0.1 | 0.7 | 3.2 |  |  | -2.8 |  |  |  | 14.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.2 |  |  | 13.6 | 21 | -2.8 | 13.6 | -0.1 |  |  |  | 17.2 | 16.8 | -19.6 | [8 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 | 0 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.9 | -6.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -4.8 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -3.8 | -3.9 | 5.3 | 7.8 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.6 | 5.3 | 7.8 | 0.9 | 1.9 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 275.23 | 3.0005 |  | -0.846 | 1.694 | 1 |  | 2.6311 | 0.5 | 1.7 | 9.6796
EJEC |  | 4.7 | 0 | 1.75 | 2006.845 | 684.865 | 0 | 0 | -143.65 | 402.7 | 0 | 0 | -297.55 | -38 | 178.45 | 1114.7 | -24.1 | -27.45 | 1676.9 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 24.75 | 18.45 | -76.8 | 16.2 | 419.25 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 236.45 | 446.85 | 0 | 0 | 0 | -28.05 | 1118.5 | 275.4 | 114.05 | 35.35 | 5.15 | 64.8 | 31.85 | 763.35 | 35.55 | -983 | 238.3 | -20.75 | 21.45 | -44.7 | 103.35 | 24 | -0.15 | 20.9 | 100.2 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 0 | -51 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.8 | 0 | 0 | 1086.5 | 839.55 | 128.85 | 200.25 | -34.75 | 0 | 0 | 0 | 761.45 | 757.3 | -255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 96.05 | 0 | 0 | 29.45 | -1.65 | -19 | -3.5 | 40.8 | 42.3 | 6.65 | 46.35 | 13.7 | 0 | -6.7 | -16.95 | -217.5 | -469.55 | 30.95 | 11.85 | 15.8 | 19.6 | -27.25 | 1.15 | 8.1 | 11.85 | 0 | -109 | 4.7 | 61.7 | 65.55 | 38.7 | 19.2 | 95.6 | 12.2 | -36.85 | -33.95 | 126.2 | 283.25 | 62.4 | -2.05 | 35.4 | 4.8 | 4.7 | 2.4 | 0 | 18.15 | 117.4 | -4.4 | 179.75 | 48.25 | -43.6 | 14.45 | 9.6 | 46.15 | 63.05 | 126.2 | 283.25 | 19.95 | 40 | 64.3 | 19.35 | 79.8 | 13655.51 | 71.5005 | 0 | -4.748 | 31.283 | 25.05 | 0 | 41.0419 | 15.85 | 52.25 | 232.2274

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 22 de Enero del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6813.49 | 956.996 | 4122.884 | 1733.61 | 207.931
01:00 | 0 | 6668.57 | 947.195 | 4013.555 | 1707.82 | 209.152
01:30 | 0 | 6496.87 | 954.27 | 3832.45 | 1710.15 | 205.38
02:00 | 0 | 6524.56 | 904.201 | 3917.319 | 1703.04 | 205.453
02:30 | 0 | 6493.01 | 967.755 | 3830.435 | 1694.82 | 209.41
03:00 | 0 | 6412.97 | 911.017 | 3789.483 | 1712.47 | 207.567
03:30 | 0 | 6425.44 | 954.057 | 3787.933 | 1683.45 | 208.854
04:00 | 0 | 6373.22 | 929.749 | 3728.541 | 1714.93 | 205.522
04:30 | 0 | 6490.6 | 911.768 | 3841.932 | 1736.9 | 202.878
05:00 | 0 | 6477.46 | 897.932 | 3864.868 | 1714.66 | 206.613
05:30 | 0 | 6609.33 | 950.713 | 3910.827 | 1747.79 | 197.124
06:00 | 0 | 6466.58 | 932.141 | 3843.189 | 1691.25 | 188.136
06:30 | 0 | 6479.72 | 937.337 | 3844.083 | 1698.3 | 185.6689
07:00 | 0 | 6508.56 | 946.554 | 3847.326 | 1714.68 | 184.122
07:30 | 0 | 6923.01 | 969.608 | 4206.222 | 1747.18 | 190.765
08:00 | 0 | 7114.27 | 1048.708 | 4333.932 | 1731.63 | 194.322
08:30 | 0 | 7327.1 | 1072.558 | 4526.832 | 1727.71 | 205.091
09:00 | 0 | 7500.27 | 1076.936 | 4634.044 | 1789.29 | 213.188
09:30 | 0 | 7669.03 | 1098.669 | 4754.301 | 1816.06 | 215.922
10:00 | 0 | 7747.05 | 1121.241 | 4800.109 | 1825.7 | 221.527
10:30 | 0 | 7779.61 | 1143.698 | 4825.862 | 1810.05 | 221.636
11:00 | 0 | 7957.43 | 1149.251 | 4970.519 | 1837.66 | 198.892
11:30 | 0 | 7992.58 | 1169.784 | 4997.946 | 1824.85 | 197.612
12:00 | 0 | 7971.95 | 1166.157 | 4976.243 | 1829.55 | 192.707
12:30 | 0 | 7861.46 | 1160.151 | 4860.749 | 1840.56 | 188.754
13:00 | 0 | 7917.68 | 1153.162 | 4943.148 | 1821.37 | 190.335
13:30 | 0 | 7801.62 | 1184.715 | 4820.445 | 1796.46 | 189.924
14:00 | 0 | 7912.22 | 1176.551 | 4918.389 | 1817.28 | 193.906
14:30 | 0 | 8033.78 | 1168.9 | 5036.93 | 1827.95 | 199.281
15:00 | 0 | 8032.93 | 1198.402 | 5015.818 | 1818.71 | 199.277
15:30 | 0 | 7912.15 | 1153.626 | 4955.284 | 1803.24 | 204.857
16:00 | 0 | 8039.14 | 1161.916 | 5041.384 | 1835.84 | 203.134
16:30 | 0 | 7980.23 | 1139.548 | 4981.822 | 1858.86 | 198.792
17:00 | 0 | 7673.92 | 1125.841 | 4683.359 | 1864.72 | 199.36
17:30 | 0 | 7457.2 | 1092.456 | 4499.734 | 1865.01 | 193.206
18:00 | 0 | 7337.68 | 1067.741 | 4399.269 | 1870.67 | 189.512
18:30 | 0 | 7311.44 | 1081.033 | 4358.187 | 1872.22 | 190.971
19:00 | 0 | 7583.81 | 1179.715 | 4502.675 | 1901.42 | 181.156
19:30 | 0 | 7738.77 | 1207.883 | 4623.747 | 1907.14 | 179.717
20:00 | 0 | 7726.82 | 1212.524 | 4609.866 | 1904.43 | 187.767
20:30 | 0 | 7656.27 | 1193.729 | 4584.831 | 1877.71 | 196.228
21:00 | 0 | 7663.25 | 1196.337 | 4545.333 | 1921.58 | 206.216
21:30 | 0 | 7489.66 | 1178.617 | 4490.243 | 1820.8 | 203.196
22:00 | 0 | 7343.63 | 1137.938 | 4371.242 | 1834.45 | 210.022
22:30 | 0 | 7226.81 | 1096.521 | 4305.359 | 1824.93 | 208.607
23:00 | 0 | 7004.01 | 1047.513 | 4148.817 | 1807.68 | 202.252
23:30 | 0 | 6927.5 | 1020.405 | 4128.265 | 1778.83 | 204.142
00:00 | 0 | 6752.89 | 985.845 | 3997.265 | 1769.78 | 213.782
MÁXIMO | 0 | 8039.14 | 1212.524 | 5041.384 | 1921.58 | 221.636
MÍNIMO | 0 | 6373.22 | 897.932 | 3728.541 | 1683.45 | 179.717
PROMEDIO | 0 | 7283.4906 | 1071.6534 | 4417.1457 | 1794.6915 | 200.2056
ENERGÍA | 0 | 174803.775 | 25719.682 | 106011.498 | 43072.595 | 4804.9335
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 22 de Enero del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.4947 |  |  |  |  | 19.8113 | 27.0262 | 11.419 | 12.3463 | 12.17 | 32.294 |  |  | 39.558 |  | 12.301 |  | 0.9 |  | 122.5059 |  | 7.7324 |  |  | 15.28 |  |  | 1.7 |  | 7.733 |  | 5.3379 | 0 | 1.6846 | 47.2547 | 128.1539 | 26.3977 | 0.81 | 152.65 |  | 36.9659 | 28.37 |  | 193.4541 | 36.4206 |  | 3.1587 |  | 4.8 |  | 73.3647 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.6198 |  | 6.694 | 51.48 |  | 142.4557 |  | 4.4978 | 123.7927 | 11.9952 |  | 32.0721 | 3.8582 |  |  | 89.1298 | 22.53 | 0.6259 | 0.724 | 26.3011 | 447.1285 | 11.7175 | 157.2505 | 17.8378 |  |  | 14.1965 | 4.9839 |  |  |  | 236.62 |  | 31.779 |  | 26.0805
01:00 |  |  | 33.0775 |  |  |  |  | 19.2665 | 26.3318 | 11.654 | 12.5437 | 12.4 | 31.808 |  |  | 39.551 |  | 13.6977 |  | 1 |  | 118.5061 |  | 7.657 |  |  | 16.46 |  |  | 1.9 |  | 8.6783 |  | 5.3343 | 0 | 1.4254 | 48.0834 | 125.1118 | 26.4349 | 0.7 | 151.75 |  | 36.4412 | 29.3 |  | 195.328 | 35.6929 |  | 2.7113 |  | 5 |  | 72.5323 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.6288 |  | 6.625 | 52.18 |  | 143.6955 |  | 4.5219 | 119.6016 | 12.009 |  | 33.5458 | 3.9635 |  |  | 88.9636 | 22.522 | 0.4786 | 0.758 | 26.773 | 447.6549 | 11.9228 | 155.6055 | 17.315 |  |  | 14.3591 | 4.9422 |  |  |  | 242.56 |  | 31.907 |  | 26.6865
01:30 |  |  | 33.5695 |  |  |  |  | 19.5987 | 26.6809 | 12.224 | 12.3316 | 12.43 | 31.79 |  |  | 39.852 |  | 41.3816 |  | 0.8 |  | 142.3246 |  | 7.5658 |  |  | 16.61 |  |  | 5 |  | 9.1571 |  | 5.3113 | 0 | 1.3313 | 46.9821 | 130.2994 | 22.3762 | 0.64 | 151.62 |  | 36.4846 | 29.05 |  | 194.2241 | 36.2062 |  | 3.2473 |  | 5 |  | 72.8167 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.6255 |  | 6.791 | 52.6 |  | 140.7755 |  | 4.6423 | 120.7866 | 12.0909 |  | 33.5846 | 4.0073 |  |  | 88.055 | 22.526 | 0.439 | 0.726 | 26.4149 | 444.7217 | 11.796 | 154.4767 | 17.2385 |  |  | 14.5747 | 4.9069 |  |  |  | 242.44 |  | 32.208 |  | 26.7295
02:00 |  |  | 33.246 |  |  |  |  | 19.125 | 26.4235 | 13.236 | 11.6115 | 12.37 | 31.532 |  |  | 39.52 |  | 14.5451 |  | 0.8 |  | 152.5147 |  | 7.4188 |  |  | 16.57 |  |  | 6.7 |  | 4.4485 |  | 5.2736 | 0 | 1.1398 | 47.3103 | 128.3924 | 23.4603 | 0.44 | 152.24 |  | 35.8866 | 29.21 |  | 193.9717 | 35.7765 |  | 3.2366 |  | 5.1 |  | 72.4694 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.5263 |  | 7.045 | 52.34 |  | 143.4385 |  | 4.5649 | 121.8157 | 12.0427 |  | 33.7351 | 3.7307 |  |  | 87.81 | 22.508 | 0.4204 | 0.747 | 26.8555 | 446.8472 | 11.4463 | 151.486 | 16.8081 |  |  | 14.4126 | 4.8089 |  |  |  | 234.44 |  | 32.201 |  | 26.6461
02:30 |  |  | 33.8587 |  |  |  |  | 18.9702 | 26.4353 | 12.778 | 11.7759 | 12.4 | 31.406 |  |  | 39.799 |  | 27.8048 |  | 0.7 |  | 143.2255 |  | 7.6191 |  |  | 15.91 |  |  | 4.3 |  | 3.3906 |  | 5.2218 | 0 | 1.0856 | 46.9836 | 130.1557 | 24.2412 | 0.41 | 150.99 |  | 36.7425 | 28.76 |  | 193.2079 | 35.7973 |  | 3.2835 |  | 5.1 |  | 72.4546 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.449 |  | 7.017 | 52.27 |  | 140.1194 |  | 4.5435 | 122.6081 | 12.1717 |  | 32.2242 | 3.872 |  |  | 88.159 | 22.533 | 0.4099 | 0.72 | 27.4675 | 447.2069 | 11.664 | 154.626 | 16.8013 |  |  | 14.4679 | 4.6583 |  |  |  | 232.1 |  | 32.136 |  | 30.074
03:00 |  |  | 34.3307 |  |  |  |  | 19.1212 | 26.8316 | 13.121 | 12.7183 | 12.39 | 31.648 |  |  | 39.471 |  | 18.4649 |  | 0.7 |  | 129.4052 |  | 7.5458 |  |  | 15.59 |  |  | 1.2 |  | 2.3817 |  | 4.8159 | 0 | 1.0618 | 47.9432 | 131.7377 | 24.9151 | 0.67 | 151.57 |  | 37.4033 | 29.29 |  | 192.0539 | 35.3265 |  | 3.2686 |  | 5.1 |  | 72.4131 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4197 |  | 7.11 | 51.85 |  | 140.9396 |  | 4.4623 | 123.2559 | 12.2926 |  | 31.8987 | 3.9659 |  |  | 89.0727 | 22.527 | 0.3947 | 0.697 | 27.0742 | 440.8995 | 11.7261 | 153.931 | 17.6045 |  |  | 13.9311 | 4.6653 |  |  |  | 240.01 |  | 32.232 |  | 32.3778
03:30 |  |  | 37.3538 |  |  |  |  | 19.034 | 26.9238 | 12.69 | 13.764 | 12.56 | 30.406 |  |  | 39.331 |  | 40.2379 |  | 0.7 |  | 102.8763 |  | 7.4977 |  |  | 15.18 |  |  | 1.5 |  | 7.4419 |  | 5.0572 | 0 | 1.0456 | 47.3709 | 132.7487 | 25.9974 | 0.48 | 151.15 |  | 36.9129 | 28.82 |  | 193.1741 | 36.9582 |  | 3.2307 |  | 5.2 |  | 72.8286 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4276 |  | 6.008 | 51.32 |  | 140.9708 |  | 4.5152 | 124.8787 | 12.1837 |  | 32.5975 | 4.0274 |  |  | 89.5573 | 22.528 | 0.3741 | 0.722 | 26.4539 | 443.389 | 12.0277 | 156.031 | 17.8016 |  |  | 13.9845 | 4.8622 |  |  |  | 228.28 |  | 31.882 |  | 30.8455
04:00 |  |  | 37.9948 |  |  |  |  | 19.0153 | 26.2852 | 12.976 | 12.9112 | 12.6 | 28.676 |  |  | 39.511 |  | 39.2206 |  | 0.7 |  | 137.9526 |  | 7.3952 |  |  | 15.09 |  |  | 2.2 |  | 8.6544 |  | 5.1905 | 0 | 1.0374 | 49.2626 | 132.8821 | 26.6072 | 0.18 | 151.05 |  | 37.1333 | 28.46 |  | 193.4365 | 36.1472 |  | 3.2385 |  | 5.1 |  | 72.8538 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4505 |  | 6.593 | 51.65 |  | 142.6404 |  | 4.4524 | 124.3345 | 12.2529 |  | 31.5028 | 3.8866 |  |  | 89.6887 | 22.543 | 0.366 | 0.703 | 26.6593 | 437.4689 | 11.7809 | 154.3917 | 18.0049 |  |  | 14.2309 | 4.8609 |  |  |  | 245.17 |  | 31.573 |  | 31.1128
04:30 |  |  | 37.9905 |  |  |  |  | 19.2044 | 26.7211 | 12.213 | 13.8564 | 12.63 | 28.518 |  |  | 39.679 |  | 18.8403 |  | 0.7 |  | 164.5511 |  | 7.4734 |  |  | 14.98 |  |  | 1.3 |  | 7.1057 |  | 5.2815 | 0 | 1.0219 | 48.5057 | 131.0925 | 26.643 | 1.65 | 149.74 |  | 37.1302 | 27.48 |  | 192.6955 | 36.7217 |  | 3.2827 |  | 5.2 |  | 72.7056 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4483 |  | 7.12 | 52.3 |  | 142.6653 |  | 4.3835 | 124.3145 | 12.7624 |  | 31.2389 | 3.9037 |  |  | 90.3283 | 22.531 | 0.3516 | 0.715 | 25.4806 | 440.0354 | 11.7971 | 154.8176 | 17.849 |  |  | 14.2882 | 4.9558 |  |  |  | 263.05 |  | 31.781 |  | 31.6434
05:00 |  |  | 37.5104 |  |  |  |  | 18.9773 | 27.3981 | 11.59 | 13.972 | 12.38 | 28.134 |  |  | 40.232 |  | 44.607 |  | 0.7 |  | 146.4868 |  | 7.5827 |  |  | 15.28 |  |  | 1.8 |  | 7.4659 |  | 5.0363 | 0 | 1.0102 | 50.0911 | 131.3471 | 26.5522 | 2.1 | 150.51 |  | 35.5011 | 26.89 |  | 191.2548 | 35.8737 |  | 3.2109 |  | 4.8 |  | 72.7419 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.2914 |  | 6.858 | 51.93 |  | 142.3437 |  | 4.3784 | 127.8702 | 11.9276 |  | 33.0915 | 4.3754 |  |  | 88.6402 | 22.531 | 0.343 | 0.732 | 25.2773 | 431.0776 | 11.6543 | 151.6341 | 17.8955 |  |  | 14.2685 | 4.9586 |  |  |  | 263.77 |  | 32.001 |  | 32.8395
05:30 |  |  | 36.935 |  |  |  |  | 20.175 | 26.6807 | 11.018 | 14.3886 | 12.4 | 28.4 |  |  | 39.717 |  | 33.8662 |  | 0.7 |  | 135.0552 |  | 7.4599 |  |  | 14.92 |  |  | 1.7 |  | 6.8056 |  | 5.0887 | 0 | 1.0212 | 47.5725 | 134.7568 | 26.1403 | 1.93 | 149.29 |  | 33.947 | 27.15 |  | 193.0979 | 34.0551 |  | 3.2408 |  | 5 |  | 72.3633 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.2298 |  | 6.96 | 52.5 |  | 140.2841 |  | 4.2889 | 126.2347 | 11.132 |  | 33.0136 | 3.8589 |  |  | 91.4316 | 22.49 | 0.345 | 0.756 | 25.1709 | 425.6726 | 11.5872 | 152.7662 | 18.1078 |  |  | 13.2293 | 4.856 |  |  |  | 275.2 |  | 32.03 |  | 32.8512
06:00 |  |  | 38.0238 |  |  |  |  | 20.9138 | 26.1857 | 10.693 | 14.8144 | 12.35 | 28.558 |  |  | 39.756 |  | 34.0912 |  | 0.9 |  | 89.6934 |  | 7.5005 |  |  | 15.35 |  |  | 1.7 |  | 2.8917 |  | 5.1021 | 0 | 1.1808 | 49.8053 | 135.0322 | 25.1628 | 1.54 | 151.49 |  | 33.0686 | 27.27 |  | 193.265 | 33.7154 |  | 3.289 |  | 5.1 |  | 72.3062 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.2335 |  | 6.347 | 52.66 |  | 142.1523 |  | 4.2182 | 122.8608 | 10.9172 |  | 33.2334 | 3.6509 |  |  | 90.7441 | 22.537 | 0.3381 | 0.71 | 24.5162 | 404.7324 | 11.0887 | 154.778 | 18.1405 |  |  | 13.3599 | 4.7357 |  |  |  | 267.09 |  | 31.91 |  | 29.1796
06:30 |  |  | 37.498 |  |  |  |  | 20.4032 | 27.0537 | 9.304 | 13.2817 | 12.57 | 28.756 |  |  | 39.711 |  | 25.0801 |  | 0.9 |  | 66.6828 |  | 7.4983 |  |  | 15.84 |  |  | 2.3 |  | 7.9227 |  | 5.0694 | 0 | 1.2257 | 48.6456 | 129.0514 | 24.3238 | 0.55 | 149.52 |  | 32.2984 | 28.19 |  | 193.1207 | 33.2217 |  | 3.2514 |  | 5 |  | 72.0392 |  | 20.1 | [5 empty] | 5.2451 |  | 6.919 | 52.5 |  | 144.4407 |  | 4.1622 | 121.6481 | 10.4766 |  | 31.227 | 3.6076 |  |  | 89.9496 | 22.533 | 0.3392 | 0.739 | 22.947 | 401.4557 | 10.5033 | 149.4078 | 18.0958 |  |  | 13.1851 | 4.6835 |  |  |  | 268.23 |  | 30.282 |  | 30.9921
07:00 |  |  | 37.3581 |  |  |  |  | 19.7914 | 26.7151 | 9.08 | 12.0373 | 12.26 | 28.386 |  |  | 39.575 |  | 22.4102 |  | 0.7 |  | 81.8739 |  | 7.4204 |  |  | 16.15 |  |  | 2.8 |  | 5.6049 |  | 4.9555 | 0 | 1.2652 | 43.765 | 124.3337 | 24.7128 | 0.91 | 147.65 |  | 29.5125 | 28.43 |  | 192.5783 | 32.9667 |  | 3.179 |  | 5.1 |  | 72.2973 |  | 19.6 | [5 empty] | 5.2636 |  | 6.964 | 52.12 |  | 140.5736 |  | 4.1918 | 116.3471 | 9.3559 |  | 30.2205 | 3.8025 |  |  | 89.6095 | 22.539 | 0.3408 | 0.731 | 23.2422 | 408.5375 | 10.4165 | 150.1846 | 17.5749 |  |  | 12.3866 | 4.6003 |  |  |  | 266.37 |  | 31.087 |  | 31.8883
07:30 |  |  | 36.3607 |  |  |  |  | 19.8958 | 25.9613 | 9.713 | 10.4992 | 12.28 | 28.836 |  |  | 39.253 |  | 37.6672 |  | 0.7 |  | 161.6207 |  | 7.4034 |  |  | 15.83 |  |  | 4.5 |  | 7.3189 |  | 4.7632 | 0 | 1.4488 | 46.262 | 132.1962 | 24.9118 | 0.73 | 148.39 |  | 29.6396 | 28.28 |  | 191.5213 | 33.0798 |  | 3.1061 |  | 4.9 |  | 72.0004 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.1953 |  | 7.047 | 51.53 |  | 139.532 |  | 4.2341 | 120.2121 | 9.0251 |  | 30.3452 | 3.7307 |  |  | 89.0836 | 22.53 | 0.3619 | 0.711 | 22.5011 | 406.5442 | 10.6297 | 148.794 | 17.3346 |  |  | 12.4424 | 4.6303 |  |  |  | 258.18 |  | 31.103 |  | 32.0055
08:00 |  |  | 36.8111 |  |  |  |  | 20.1801 | 26.0045 | 10.797 | 10.1139 | 12.48 | 29.312 |  |  | 39.718 |  | 41.6787 |  | 0.7 |  | 104.3879 |  | 7.6714 |  |  | 16.27 |  |  | 3.1 |  | 5.7792 |  | 4.832 | 0 | 1.5689 | 48.952 | 133.0578 | 25.5076 | 0.73 | 147.72 |  | 30.789 | 29.61 |  | 189.6512 | 33.6057 |  | 3.2086 |  | 5.2 |  | 71.9312 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.1006 |  | 6.938 | 51.45 |  | 140.4944 |  | 4.3133 | 123.4637 | 9.2085 |  | 30.3805 | 3.9714 |  |  | 89.83 | 22.553 | 0.3927 | 0.719 | 23.2878 | 398.2608 | 10.5821 | 149.43 | 17.4837 |  |  | 11.6379 | 4.7106 |  |  |  | 253.1 |  | 31.251 |  | 32.962
08:30 |  |  | 36.7009 |  |  |  |  | 20.3723 | 25.8222 | 11.519 | 10.1492 | 12.71 | 28.23 |  |  | 39.022 |  | 30.3131 |  | 9.6 |  | 82.7327 |  | 7.7018 |  |  | 15.49 |  |  | 3.8 |  | 8.4183 |  | 5.1929 | 0 | 2.1106 | 47.1808 | 132.4445 | 25.9924 | 0.72 | 144.09 |  | 31.4382 | 32.04 |  | 188.0117 | 33.7405 |  | 3.2404 |  | 5.2 |  | 71.3211 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.1491 |  | 6.717 | 50.3 |  | 142.3486 |  | 4.4961 | 124.3761 | 9.768 |  | 30.4865 | 3.7307 |  |  | 89.6583 | 22.55 | 0.495 | 0.729 | 24.34 | 393.8286 | 10.5032 | 153.404 | 17.3657 |  |  | 11.7249 | 4.8981 |  |  |  | 263.54 |  | 31.453 |  | 33.3525
09:00 |  |  | 37.595 |  |  |  |  | 20.3653 | 25.8078 | 11.813 | 10.3307 | 12.67 | 28.342 |  |  | 39.162 |  | 30.3493 |  | 0.9 |  | 73.19 |  | 7.6757 |  |  | 14.64 |  |  | 3.2 |  | 5.8444 |  | 4.6838 | 0 | 2.6456 | 47.4048 | 131.2934 | 20.4031 | 0.63 | 151.47 |  | 32.4084 | 32.21 |  | 190.5425 | 34.9093 |  | 3.3897 |  | 5.1 |  | 70.577 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.3751 |  | 6.881 | 42.75 |  | 141.8616 |  | 3.7386 | 123.6385 | 10.1706 |  | 31.7444 | 3.872 |  |  | 88.9985 | 22.55 | 0.6469 | 0.702 | 26.6109 | 400.7998 | 10.7446 | 139.545 | 17.2279 |  |  | 12.1015 | 5.1061 |  |  |  | 266.28 |  | 31.074 |  | 33.4131
09:30 |  |  | 37.5214 |  |  |  |  | 20.0348 | 24.9331 | 12.461 | 10.388 | 12.75 | 29.592 |  |  | 38.988 |  | 15.6961 |  | 1 |  | 107.1334 |  | 8.0465 |  |  | 14.7 |  |  | 3.2 |  | 7.7726 |  | 4.0358 | 0 | 3.6676 | 46.8633 | 132.2829 | 22.314 | 0.44 | 151.31 |  | 34.0466 | 32.41 |  | 189.2879 | 36.4916 |  | 3.3315 |  | 5 |  | 71.4869 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.354 |  | 6.847 | 42.87 |  | 142.4308 |  | 3.7656 | 124.5829 | 10.1383 |  | 31.7598 | 3.9659 |  |  | 88.0088 | 22.563 | 0.8521 | 0.781 | 26.0687 | 422.5899 | 10.8128 | 140.3476 | 17.5209 |  |  | 12.1794 | 5.1729 |  |  |  | 271.14 |  | 32.098 |  | 33.4417
10:00 |  |  | 36.8172 |  |  |  |  | 19.2365 | 24.6538 | 12.797 | 10.4822 | 12.67 | 29.55 |  |  | 38.764 |  | 14.6554 |  | 1 |  | 108.3984 |  | 8.0114 |  |  | 15.48 |  |  | 4.7 |  | 4.1966 |  | 4.1829 | 0 | 3.8989 | 44.6536 | 132.9328 | 22.2964 | 0.24 | 150.02 |  | 35.3041 | 32.22 |  | 188.9627 | 36.4064 |  | 3.2951 |  | 5.1 |  | 71.3221 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4052 |  | 5.308 | 42.27 |  | 143.3527 |  | 3.7174 | 124.5658 | 10.6466 |  | 32.3956 | 4.0274 |  |  | 87.226 | 22.585 | 0.928 | 0.804 | 27.2479 | 419.2382 | 10.9208 | 153.068 | 16.7835 |  |  | 12.6345 | 5.2586 |  |  |  | 258.79 |  | 31.985 |  | 32.9553
10:30 |  |  | 36.8231 |  |  |  |  | 19.6737 | 24.4789 | 7.02 | 10.8399 | 12.66 | 29.684 |  |  | 39.044 |  | 14.438 |  | 1 |  | 143.0078 |  | 8.0589 |  |  | 14.67 |  |  | 4.3 |  | 4.7652 |  | 4.0119 | 0 | 4.2961 | 47.9815 | 133.9185 | 23.8457 | 0.58 | 150.83 |  | 35.842 | 31.87 |  | 187.4607 | 37.1616 |  | 3.2757 |  | 5.1 |  | 70.4792 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4802 |  | 5.676 | 43.07 |  | 138.9745 |  | 3.686 | 115.6856 | 11.0809 |  | 31.3214 | 3.8866 |  |  | 87.8168 | 22.59 | 1.1406 | 0.842 | 27.0189 | 418.5954 | 11.4088 | 154.9461 | 16.5897 |  |  | 12.9007 | 4.9726 |  |  |  | 258.88 |  | 30.48 |  | 32.3287
11:00 |  |  | 36.6084 |  |  |  |  | 19.2432 | 24.7191 | 6.915 | 10.3838 | 12.79 | 29.516 |  |  | 39.194 |  | 12.1777 |  | 1 |  | 134.6886 |  | 8.0215 |  |  | 14.68 |  |  | 5 |  | 5.2486 |  | 4.3254 | 0 | 4.4347 | 47.8088 | 133.1082 | 24.125 | 1 | 152.28 |  | 36.4678 | 32.37 |  | 187.2096 | 36.5281 |  | 3.2301 |  | 5.2 |  | 70.2738 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.383 |  | 6.668 | 39.89 |  | 141.8033 |  | 3.8673 | 125.5634 | 10.567 |  | 31.5772 | 3.7307 |  |  | 87.7132 | 22.597 | 1.3284 | 0.837 | 27.0597 | 433.9364 | 11.3949 | 154.8724 | 17.243 |  |  | 13.0839 | 4.849 |  |  |  | 258.25 |  | 30.591 |  | 32.1286
11:30 |  |  | 31.9683 |  |  |  |  | 18.8137 | 24.99 | 6.945 | 10.184 | 12.65 | 29.636 |  |  | 38.995 |  | 10.4366 |  | 1 |  | 96.2208 |  | 7.8682 |  |  | 15.11 |  |  | 3 |  | 5.3156 |  | 4.6142 | 0 | 4.5129 | 46.1751 | 131.436 | 23.5357 | 0.9 | 147.56 |  | 35.9324 | 31.97 |  | 187.8416 | 37.385 |  | 3.2154 |  | 5.4 |  | 71.176 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4111 |  | 6.955 | 38.6 |  | 143.1387 |  | 3.669 | 123.6746 | 9.16 |  | 29.9977 | 3.9659 |  |  | 88.3782 | 22.604 | 1.4033 | 0.81 | 26.9008 | 412.714 | 11.6166 | 154.353 | 17.3333 |  |  | 13.5639 | 4.8563 |  |  |  | 262.02 |  | 30.969 |  | 32.115
12:00 |  |  | 32.053 |  |  |  |  | 18.6035 | 25.3667 | 6.398 | 13.0317 | 12.52 | 29.726 |  |  | 39.204 |  | 13.8853 |  | 1 |  | 102.764 |  | 7.6962 |  |  | 15.43 |  |  | 3.4 |  | 3.6452 |  | 4.5948 | 0 | 4.5642 | 45.4554 | 129.9071 | 23.3338 | 0.73 | 147.61 |  | 36.8349 | 31.09 |  | 185.8651 | 36.1081 |  | 2.7215 |  | 5.1 |  | 71.8147 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.3068 |  | 6.833 | 38.11 |  | 142.7839 |  | 3.6611 | 125.1954 | 8.6754 |  | 30.3468 | 4.0274 |  |  | 88.4626 | 22.594 | 1.4184 | 0.766 | 25.7006 | 421.8163 | 11.8282 | 148.4492 | 17.3335 |  |  | 13.2674 | 4.7382 |  |  |  | 270.95 |  | 30.94 |  | 32.1689
12:30 |  |  | 32.37 |  |  |  |  | 19.0393 | 25.4824 | 6.026 | 13.0591 | 12.93 | 29.504 |  |  | 39.694 |  | 13.1839 |  | 1 |  | 132.3244 |  | 8.1322 |  |  | 16.85 |  |  | 5 |  | 2.1479 |  | 4.6325 | 0 | 4.6346 | 46.5012 | 126.7005 | 25.1796 | 0.78 | 146.73 |  | 35.9689 | 31.44 |  | 188.6489 | 35.3669 |  | 2.9243 |  | 5.2 |  | 72.4844 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.5398 |  | 6.881 | 37.29 |  | 140.9205 |  | 3.9996 | 125.8098 | 8.7481 |  | 29.7432 | 3.8866 |  |  | 88.0918 | 22.605 | 1.4351 | 0.806 | 25.5981 | 428.5772 | 11.6422 | 149.4926 | 17.6219 |  |  | 13.5094 | 4.5335 |  |  |  | 267.5 |  | 27.499 |  | 31.8537
13:00 |  |  | 33.2754 |  |  |  |  | 19.1553 | 25.5607 | 5.665 | 13.2015 | 12.9 | 29.752 |  |  | 39.312 |  | 12.5909 |  | 1 |  | 118.2379 |  | 8.0483 |  |  | 16.59 |  |  | 5.2 |  | 3.7596 |  | 4.6611 | 0 | 4.7344 | 45.9599 | 128.2139 | 24.2506 | 0.64 | 146.75 |  | 34.8445 | 31.14 |  | 187.5151 | 36.4416 |  | 3.1924 |  | 5 |  | 72.4444 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4838 |  | 7.187 | 37.91 |  | 142.6467 |  | 4.0372 | 125.234 | 8.2261 |  | 29.5804 | 3.9037 |  |  | 86.6578 | 22.598 | 1.4495 | 0.763 | 25.8222 | 429.9668 | 11.3846 | 142.1938 | 17.6489 |  |  | 12.939 | 4.574 |  |  |  | 269.29 |  | 27.795 |  | 31.0104
13:30 |  |  | 37.4149 |  |  |  |  | 18.6024 | 25.1447 | 5.25 | 13.6119 | 12.75 | 30.026 |  |  | 39.494 |  | 26.2419 |  | 1 |  | 56.0011 |  | 8.1787 |  |  | 16.59 |  |  | 5.1 |  | 4.4872 |  | 5.4663 | 0 | 4.8146 | 45.6748 | 126.602 | 24.2909 | 0.45 | 145.61 |  | 36.1152 | 32.02 |  | 189.9717 | 36.4357 |  | 3.0928 |  | 5 |  | 71.8954 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.3152 |  | 7.016 | 38.61 |  | 141.0577 |  | 3.91 | 124.1867 | 8.4466 |  | 30.4005 | 4.3754 |  |  | 86.5559 | 22.617 | 1.4838 | 0.722 | 25.6514 | 432.619 | 11.1309 | 147.3482 | 17.545 |  |  | 12.9756 | 4.8492 |  |  |  | 245.31 |  | 28.808 |  | 31.3682
14:00 |  |  | 37.9804 |  |  |  |  | 19.1622 | 25.0821 | 6.29 | 13.9542 | 12.71 | 29.374 |  |  | 39.35 |  | 16.0391 |  | 1 |  | 159.9207 |  | 8.2271 |  |  | 16.68 |  |  | 3.2 |  | 3.001 |  | 5.7647 | 0 | 4.8756 | 42.7192 | 125.3086 | 25.2658 | 0.73 | 149.23 |  | 35.1678 | 32.64 |  | 187.0683 | 36.6244 |  | 3.1265 |  | 5.1 |  | 71.9454 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.4649 |  | 7.091 | 36.5 |  | 140.9101 |  | 3.6741 | 125.1301 | 8.7037 |  | 32.2025 | 3.8589 |  |  | 85.4536 | 22.623 | 1.4843 | 0.762 | 25.8191 | 427.201 | 11.0154 | 151.5031 | 17.0286 |  |  | 14.2119 | 4.8448 |  |  |  | 257.99 |  | 30.664 |  | 31.9133
14:30 |  |  | 38.2111 |  |  |  |  | 19.4078 | 25.3224 | 6.589 | 14.4046 | 12.33 | 29.162 |  |  | 39.435 |  | 11.6671 |  | 1 |  | 140.3708 |  | 8.212 |  |  | 16.26 |  |  | 4.4 |  | 1.8428 |  | 5.7565 | 0 | 4.9895 | 45.3656 | 126.7135 | 26.7602 | 0.86 | 149.12 |  | 36.1517 | 32.78 |  | 187.4696 | 36.9688 |  | 3.0501 |  | 5.1 |  | 71.1843 |  | 19.5 | [5 empty] | 5.5843 |  | 6.998 | 39.06 |  | 142.4849 |  | 3.7076 | 125.8287 | 8.1161 |  | 32.7021 | 3.9037 |  |  | 85.3584 | 22.605 | 1.5108 | 0.768 | 27.4687 | 428.8376 | 11.6165 | 150.0439 | 17.1635 |  |  | 14.3966 | 4.7871 |  |  |  | 257.19 |  | 29.807 |  | 32.0855
15:00 |  |  | 38.1213 |  |  |  |  | 19.0451 | 25.4025 | 6.274 | 14.5551 | 9.45 | 29.138 |  |  | 39.344 |  | 33.163 |  | 1 |  | 90.0456 |  | 8.1144 |  |  | 15.59 |  |  | 2.8 |  | 1.7111 |  | 6.22 | 0 | 4.9056 | 43.1273 | 128.3979 | 25.7683 | 0.97 | 148.67 |  | 36.0851 | 32.25 |  | 187.3651 | 37.0978 |  | 3.0267 |  | 4.9 |  | 71.2658 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.5275 |  | 7.033 | 41.43 |  | 140.8697 |  | 3.8693 | 122.7043 | 8.0349 |  | 33.3529 | 4.0274 |  |  | 86.2132 | 22.625 | 1.5164 | 0.729 | 27.6909 | 428.7572 | 11.4202 | 150.2798 | 16.5401 |  |  | 14.0357 | 4.9077 |  |  |  | 254.94 |  | 29.07 |  | 31.9179
15:30 |  |  | 36.5358 |  |  |  |  | 18.0519 | 25.6341 | 6.327 | 14.5649 | 9.73 | 27.88 |  |  | 39.348 |  | 36.1109 |  | 0.9 |  | 104.1126 |  | 8.0719 |  |  | 15.31 |  |  | 2.4 |  | 1.4068 |  | 6.1652 | 0 | 4.9591 | 40.2607 | 130.4253 | 26.4355 | 0.6 | 147.57 |  | 34.8835 | 32.55 |  | 187.6871 | 36.2214 |  | 3.0033 |  | 5.1 |  | 71.1781 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4843 |  | 6.981 | 44.22 |  | 138.1149 |  | 4.1041 | 124.0119 | 8.8687 |  | 34.137 | 3.8866 |  |  | 86.6896 | 22.603 | 1.5508 | 0.672 | 28.5666 | 428.3745 | 11.2319 | 142.0796 | 17.3073 |  |  | 14.247 | 4.9607 |  |  |  | 252.16 |  | 29.361 |  | 32.2657
16:00 |  |  | 38.1614 |  |  |  |  | 18.8342 | 25.7362 | 6.034 | 14.6666 | 11.46 | 28.942 |  |  | 40.822 |  | 15.6259 |  | 0.8 |  | 103.2657 |  | 8.1549 |  |  | 14.99 |  |  | 1.8 |  | 1.5028 |  | 6.4606 | 0 | 4.9657 | 43.4979 | 130.9992 | 26.2668 | 0.23 | 149.7 |  | 34.7663 | 31.38 |  | 187.4123 | 35.3522 |  | 2.91 |  | 5.2 |  | 71.6825 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4617 |  | 7.046 | 42.75 |  | 139.8291 |  | 4.0563 | 122.6917 | 10.6064 |  | 34.2638 | 3.9037 |  |  | 86.9484 | 22.627 | 1.5379 | 0.705 | 29.0212 | 433.6727 | 11.4308 | 151.5705 | 17.4696 |  |  | 14.3255 | 4.9711 |  |  |  | 251.4 |  | 29.549 |  | 32.2428
16:30 |  |  | 35.3229 |  |  |  |  | 18.8028 | 26.1563 | 6.31 | 14.5607 | 12.32 | 28.65 |  |  | 40.65 |  | 10.5049 |  | 0.8 |  | 69.6143 |  | 7.8643 |  |  | 13.32 |  |  | 2.3 |  | 1.1972 |  | 6.2239 | 0 | 4.9919 | 45.1986 | 130.766 | 27.2058 | 0.37 | 146.8 |  | 34.9489 | 30.63 |  | 190.5213 | 34.1083 |  | 2.8881 |  | 5.2 |  | 72.7515 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.3598 |  | 6.867 | 41.7 |  | 142.719 |  | 4.1677 | 124.7939 | 9.182 |  | 33.9903 | 4.3754 |  |  | 86.9858 | 22.585 | 1.5013 | 0.675 | 27.7216 | 444.6478 | 11.635 | 153.1468 | 17.7773 |  |  | 13.6593 | 4.8205 |  |  |  | 254.8 |  | 28.78 |  | 33.3787
17:00 |  |  | 32.6258 |  |  |  |  | 18.891 | 26.793 | 6.219 | 14.2701 | 12.21 | 29.886 |  |  | 40.76 |  | 12.1923 |  | 0.8 |  | 57.8685 |  | 7.9754 |  |  | 12.87 |  |  | 1.3 |  | 1.2883 |  | 5.8656 | 0 | 5.019 | 42.1458 | 130.2584 | 26.4988 | 0.4 | 145.72 |  | 34.6308 | 30.13 |  | 174.4827 | 34.6043 |  | 2.9262 |  | 5 |  | 72.5672 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4193 |  | 6.974 | 22.93 |  | 142.1783 |  | 4.2552 | 125.2108 | 10.7914 |  | 34.4057 | 3.8589 |  |  | 88.1626 | 22.667 | 1.5331 | 0.772 | 26.8608 | 445.3676 | 11.6901 | 157.8118 | 17.9524 |  |  | 13.2023 | 4.6401 |  |  |  | 266.27 |  | 28.092 |  | 34.3422
17:30 |  |  | 26.0511 |  |  |  |  | 19.0097 | 26.6757 | 6.453 | 14.1189 | 12.4 | 31.214 |  |  | 40.417 |  | 12.1818 |  | 0.8 |  | 32.0581 |  | 8.2813 |  |  | 13.2 |  |  | 1 |  | 1.2176 |  | 5.3595 | 0 | 4.9734 | 41.5594 | 130.7206 | 26.2381 | 0.41 | 147.93 |  | 33.3752 | 30.93 |  | 76.8236 | 34.6196 |  | 2.9916 |  | 5.2 |  | 73.0416 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4298 |  | 6.901 | 4.47 |  | 138.4565 |  | 4.0571 | 126.5391 | 11.0386 |  | 33.3386 | 3.6509 |  |  | 86.9324 | 22.663 | 1.5487 | 0.764 | 25.3801 | 443.9029 | 11.1997 | 151.0296 | 17.8866 |  |  | 13.0712 | 4.7407 |  |  |  | 268.66 |  | 29.57 |  | 34.0335
18:00 |  |  | 31.3882 |  |  |  |  | 17.8111 | 25.9053 | 6.168 | 14.1904 | 12.04 | 32.002 |  |  | 40.445 |  | 11.1103 |  | 0.8 |  | 35.2239 |  | 8.159 |  |  | 14.15 |  |  | 1.1 |  | 1.1951 |  | 5.4162 | 0 | 4.9405 | 41.9278 | 130.2298 | 25.8475 | 0.46 | 144.57 |  | 32.7643 | 30.27 |  | 75.6115 | 33.0006 |  | 3.1305 |  | 5.2 |  | 73.0728 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4757 |  | 6.999 | 4.12 |  | 142.6572 |  | 4.1526 | 127.6843 | 10.1705 |  | 31.9068 | 3.6076 |  |  | 89.5031 | 22.724 | 1.5865 | 0.785 | 24.128 | 442.2229 | 10.6378 | 152.586 | 18.269 |  |  | 13.6133 | 4.8762 |  |  |  | 270.64 |  | 30.792 |  | 33.4036
18:30 |  |  | 17.9905 |  |  |  |  | 15.1444 | 26.1806 | 5.257 | 14.5782 | 12.36 | 33.802 |  |  | 40.562 |  | 12.4129 |  | 0.8 |  | 32.6356 |  | 6.5588 |  |  | 15.05 |  |  | 1 |  | 1.1692 |  | 4.2691 | 0 | 4.9663 | 45.6897 | 127.6224 | 24.7795 | 0.11 | 136.78 |  | 32.5159 | 28.34 |  | 69.7364 | 32.9061 |  | 3.0489 |  | 5.1 |  | 48.2549 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4191 |  | 6.896 | 3.93 |  | 139.7798 |  | 3.7048 | 127.7665 | 9.2887 |  | 29.9874 | 3.9659 |  |  | 89.4871 | 21.806 | 1.5702 | 0.844 | 22.9043 | 444.4324 | 10.3566 | 148.4835 | 16.8836 |  |  | 13.2026 | 4.6706 |  |  |  | 268.1 |  | 31.983 |  | 29.8292
19:00 |  |  | 16.0093 |  |  |  |  | 15.3633 | 23.4793 | 5.707 | 13.5568 | 12.78 | 34.142 |  |  | 41.012 |  | 11.0195 |  | 0.8 |  | 30.5419 |  | 4.7562 |  |  | 15.6 |  |  | 0.9 |  | 1.0378 |  | 4.2895 | 0 | 4.9853 | 39.0159 | 125.6488 | 24.8048 | 0.35 | 138.61 |  | 29.3073 | 27.89 |  | 61.6261 | 29.3687 |  | 2.9665 |  | 5 |  | 29.5356 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.3371 |  | 6.991 | 3.57 |  | 139.807 |  | 3.7841 | 121.3955 | 8.6651 |  | 28.8071 | 4.0274 |  |  | 88.982 | 2.949 | 1.5672 | 0.804 | 22.7869 | 448.7641 | 10.4114 | 155.8945 | 16.6884 |  |  | 12.4719 | 4.6116 |  |  |  | 265.68 |  | 31.684 |  | 17.7154
19:30 |  |  | 15.2243 |  |  |  |  | 14.6693 | 24.2927 | 5.561 | 12.2752 | 12.63 | 33.482 |  |  | 41.103 |  | 9.9287 |  | 0.8 |  | 30.0301 |  | 4.2787 |  |  | 16.23 |  |  | 0.9 |  | 0.988 |  | 4.19 | 0 | 5.0212 | 41.682 | 124.7694 | 24.8402 | 0.46 | 148.73 |  | 26.2837 | 28.15 |  | 55.3526 | 29.4014 |  | 3.3509 |  | 5.3 |  | 29.4309 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.2609 |  | 6.939 | 4.14 |  | 136.5452 |  | 4.2666 | 126.4113 | 7.823 |  | 29.5627 | 3.8866 |  |  | 90.9902 | 2.932 | 1.5383 | 0.809 | 24.0284 | 447.3315 | 10.4469 | 150.6943 | 15.9419 |  |  | 12.2542 | 4.727 |  |  |  | 261.04 |  | 31.055 |  | 14.7152
20:00 |  |  | 16.1443 |  |  |  |  | 15.082 | 24.9891 | 6.23 | 11.9985 | 12.59 | 34.868 |  |  | 41.099 |  | 8.8205 |  | 0.8 |  | 34.7885 |  | 4.2581 |  |  | 16.58 |  |  | 0.9 |  | 1.0011 |  | 4.127 | 0 | 5.0313 | 42.5865 | 126.4509 | 25.8223 | 0.37 | 148.01 |  | 27.0392 | 28.27 |  | 55.6954 | 29.3833 |  | 3.0847 |  | 5.2 |  | 29.5306 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.3945 |  | 6.993 | 4.24 |  | 139.2966 |  | 4.2465 | 125.3149 | 8.4678 |  | 29.0067 | 3.9037 |  |  | 90.5268 | 2.948 | 1.5213 | 0.79 | 24.3933 | 441.789 | 10.4467 | 152.1488 | 15.9078 |  |  | 12.7875 | 4.7259 |  |  |  | 258.41 |  | 31.504 |  | 15.0663
20:30 |  |  | 16.2128 |  |  |  |  | 15.1999 | 25.1565 | 6.886 | 10.3319 | 12.59 | 33.54 |  |  | 40.864 |  | 10.143 |  | 0.8 |  | 35.7386 |  | 4.3601 |  |  | 16.68 |  |  | 0.9 |  | 1.1325 |  | 4.0911 | 0 | 4.7459 | 44.6953 | 128.9317 | 25.7917 | 0.84 | 148.41 |  | 28.6937 | 28.46 |  | 55.871 | 30.4888 |  | 2.9768 |  | 5.1 |  | 29.3109 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.3969 |  | 6.949 | 4.34 |  | 139.599 |  | 4.2665 | 126.0008 | 8.99 |  | 30.5108 | 4.3754 |  |  | 87.781 | 2.955 | 1.4997 | 0.84 | 23.5353 | 442.3357 | 10.6697 | 154.7738 | 16.0431 |  |  | 13.4749 | 4.7754 |  |  |  | 264.92 |  | 31.784 |  | 14.9278
21:00 |  |  | 24.7472 |  |  |  |  | 15.0182 | 27.6619 | 7.018 | 10.3047 | 12.58 | 33.572 |  |  | 41.54 |  | 11.7275 |  | 0.8 |  | 30.9582 |  | 4.6833 |  |  | 16.6 |  |  | 1 |  | 1.1047 |  | 4.074 | 0 | 4.5322 | 46.2803 | 130.0975 | 25.2427 | 0.87 | 151.17 |  | 33.4889 | 28.3 |  | 57.4761 | 33.9889 |  | 2.99 |  | 5.2 |  | 29.4239 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.3898 |  | 7.084 | 4.23 |  | 139.9418 |  | 4.2286 | 126.255 | 10.962 |  | 30.4638 | 3.8589 |  |  | 88.5535 | 2.986 | 1.4978 | 0.803 | 25.3312 | 444.9187 | 10.9592 | 154.223 | 17.9201 |  |  | 14.2128 | 5.0574 |  |  |  | 271.96 |  | 31.909 |  | 16.9343
21:30 |  |  | 27.2513 |  |  |  |  | 18.5128 | 27.9976 | 7.155 | 10.4491 | 12.31 | 32.848 |  |  | 41.278 |  | 12.1071 |  | 0.9 |  | 28.068 |  | 7.1412 |  |  | 16.81 |  |  | 3 |  | 1.2134 |  | 4.2365 | 0 | 4.4045 | 45.6188 | 134.9607 | 25.6977 | 0.94 | 151.47 |  | 33.4304 | 28.5 |  | 62.0704 | 35.4736 |  | 2.9329 |  | 5.1 |  | 29.3626 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4565 |  | 6.408 | 4.14 |  | 140.8218 |  | 4.219 | 125.6749 | 10.8068 |  | 31.7522 | 4.1258 |  |  | 88.9178 | 3.301 | 1.4625 | 0.861 | 25.1044 | 444.2155 | 11.2352 | 155.5914 | 17.3553 |  |  | 14.4386 | 5.0349 |  |  |  | 269.08 |  | 31.91 |  | 19.9851
22:00 |  |  | 30.5282 |  |  |  |  | 18.7557 | 27.6545 | 6.998 | 10.7412 | 12.55 | 32.896 |  |  | 41.057 |  | 11.3365 |  | 0.9 |  | 31.015 |  | 7.9378 |  |  | 16.61 |  |  | 3.6 |  | 1.1347 |  | 4.2329 | 0 | 4.2914 | 44.3421 | 132.2997 | 26.2641 | 1.03 | 153.48 |  | 34.3315 | 29.19 |  | 72.812 | 35.567 |  | 2.8236 |  | 5.3 |  | 41.4852 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.435 |  | 6.903 | 3.89 |  | 144.2763 |  | 3.4679 | 126.0759 | 11.208 |  | 32.7576 | 3.9547 |  |  | 84.9498 | 5.343 | 1.3572 | 0.804 | 25.9604 | 438.7404 | 11.7293 | 154.0381 | 17.4388 |  |  | 14.3983 | 4.866 |  |  |  | 271.92 |  | 32.075 |  | 19.1971
22:30 |  |  | 32.0917 |  |  |  |  | 19.96 | 27.2019 | 7.017 | 11.1679 | 12.78 | 33.51 |  |  | 41.047 |  | 11.6924 |  | 0.9 |  | 29.3524 |  | 7.829 |  |  | 16.65 |  |  | 3.6 |  | 1.2673 |  | 4.8773 | 0 | 3.8008 | 47.4205 | 130.3546 | 26.6356 | 1.15 | 152.52 |  | 35.7133 | 29.45 |  | 77.7537 | 34.4662 |  | 2.7035 |  | 5.1 |  | 58.8497 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4757 |  | 7.078 | 26.98 |  | 141.0603 |  | 3.9395 | 125.6628 | 10.9904 |  | 32.9257 | 3.9615 |  |  | 87.1604 | 19.666 | 1.1776 | 0.82 | 26.3477 | 440.6532 | 11.8771 | 149.9242 | 17.5785 |  |  | 13.9448 | 4.8582 |  |  |  | 275.64 |  | 31.318 |  | 21.1094
23:00 |  |  | 32.9872 |  |  |  |  | 20.0893 | 26.1746 | 7.905 | 11.5254 | 12.46 | 32.248 |  |  | 41.01 |  | 9.9885 |  | 0.9 |  | 31.1034 |  | 7.7055 |  |  | 16.33 |  |  | 3.3 |  | 1.1325 |  | 4.4261 | 0 | 3.4372 | 47.1792 | 134.1855 | 26.923 | 1.26 | 151.79 |  | 35.6783 | 29.11 |  | 80.0854 | 36.5946 |  | 2.9806 |  | 5.2 |  | 70.0378 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4809 |  | 6.971 | 40.42 |  | 141.0472 |  | 4.0216 | 127.4563 | 11.48 |  | 31.8775 | 3.9546 |  |  | 89.797 | 22.356 | 1.1188 | 0.687 | 26.2982 | 441.19 | 12.0601 | 153.1831 | 17.5909 |  |  | 14.002 | 4.88 |  |  |  | 277.49 |  | 30.846 |  | 22.5133
23:30 |  |  | 38.2651 |  |  |  |  | 20.8489 | 26.3574 | 8.041 | 13.3881 | 12.17 | 32.706 |  |  | 41.28 |  | 9.6283 |  | 0.9 |  | 38.0165 |  | 7.2692 |  |  | 14.36 |  |  | 3.9 |  | 1.2945 |  | 4.5418 | 0 | 2.8275 | 47.7325 | 135.4147 | 26.8656 | 1.2 | 152.18 |  | 35.866 | 28.7 |  | 195.9165 | 36.0893 |  | 2.9185 |  | 5.1 |  | 72.9356 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.3931 |  | 6.668 | 41.32 |  | 142.3358 |  | 4.0854 | 124.9444 | 10.9414 |  | 31.8641 | 3.8564 |  |  | 90.5194 | 22.299 | 1.0392 | 0.806 | 25.4184 | 439.781 | 12.034 | 149.0826 | 17.5986 |  |  | 14.2438 | 4.8647 |  |  |  | 278.12 |  | 30.94 |  | 25.7361
00:00 |  |  | 38.4603 |  |  |  |  | 20.5539 | 26.1135 | 9.526 | 13.8063 | 11.67 | 32.156 |  |  | 41.071 |  | 9.3869 |  | 0.9 |  | 40.7142 |  | 6.9698 |  |  | 14.36 |  |  | 3 |  | 3.8394 |  | 5.2759 | 0 | 2.4221 | 47.8882 | 134.1407 | 26.7835 | 0.83 | 152.16 |  | 36.062 | 29.21 |  | 190.3435 | 35.8874 |  | 3.0575 |  | 5 |  | 72.3996 |  | 20.5 | [5 empty] | 5.4418 |  | 6.987 | 42.53 |  | 142.5558 |  | 4.1481 | 127.3953 | 11.7897 |  | 32.3116 | 3.8369 |  |  | 89.3284 | 22.338 | 0.9608 | 0.815 | 25.5396 | 445.4063 | 12.0736 | 145.8853 | 17.6763 |  |  | 14.4525 | 4.9656 |  |  |  | 275.07 |  | 31.305 |  | 27.1099
MWh | 0 | 0 | 791.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.4183 | 624.2926 | 208.64 | 301.0184 | 296.395 | 734.018 | 0 | 0 | 959.3005 | 0 | 473.3249 | 0 | 24.95 | 0 | 2169.9022 | 0 | 177.3448 | 0 | 0 | 372.885 | 0 | 0 | 67.95 | 0 | 94.5296 | 0 | 118.9679 | 0 | 79.4772 | 1101.1913 | 3128.9424 | 605.3445 | 18.01 | 3578.105 | 0 | 821.1218 | 716.235 | 0 | 3823.2665 | 838.3764 | 0 | 74.4701 | 0 | 122.4 | 0 | 1567.3199 | 0 | 483.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7234 | 0 | 163.881 | 872.63 | 0 | 3392.0635 | 0 | 98.6707 | 2980.743 | 247.1983 | 0 | 762.6959 | 94.1827 | 0 | 0 | 2123.4307 | 472.2575 | 24.4912 | 18.2435 | 617.3735 | 10364.4283 | 270.9525 | 3635.8021 | 417.0622 | 0 | 0 | 324.241 | 116.1068 | 0 | 0 | 0 | 6240.02 | 0 | 742.5265 | 0 | 690.7366
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 22 de Enero del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | RESIDUAL R500 | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1186.81 | 3225.58 | 1934.2 | 47.3 |  |  |  | 51 |  | 47.4 | 12.4 | 0 | 308.8 | 6813.49 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 277.45
01:00 | 1170.04 | 3176.73 | 1864.2 | 47.8 |  |  |  | 51.1 |  | 46.7 | 12.4 | 0 | 299.6 | 6668.57 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1174.82 | 3056.65 | 1801 | 47.2 |  |  |  | 51.2 |  | 44.4 | 12.4 | 0 | 309.2 | 6496.87 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5301.65
02:00 | 1172.38 | 3108.18 | 1720.3 | 47.5 |  |  |  | 51.4 |  | 47 | 12.4 | 0 | 365.4 | 6524.56 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 473.55
02:30 | 1173.59 | 3109.12 | 1653.1 | 47.4 |  |  |  | 51.3 |  | 47 | 12.4 | 0 | 399.1 | 6493.01 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 23.7
03:00 | 1166.11 | 3076.36 | 1673.9 | 47.5 |  |  |  | 51.3 |  | 47.5 | 12.4 | 0 | 337.9 | 6412.97 |  | C.H. SANTA ROSA II | 37.05
03:30 | 1172.61 | 3103.13 | 1626.4 | 47.8 |  |  |  | 51.2 |  | 46.5 | 12.4 | 0 | 365.4 | 6425.44 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1758.95
04:00 | 1181.19 | 3025.73 | 1625.3 | 47.4 |  |  |  | 51 |  | 47.5 | 12.4 | 0 | 382.7 | 6373.22 |  | C.H. YANANGO | 1004.8
04:30 | 1175.25 | 3071.85 | 1691.6 | 47.3 |  |  |  | 50.8 |  | 47.4 | 12.4 | 0 | 394 | 6490.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 154.65
05:00 | 1169.94 | 3091.92 | 1718.3 | 47.4 |  |  |  | 51 |  | 46 | 12.4 | 0 | 340.5 | 6477.46 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 46.8
05:30 | 1191.85 | 3178.78 | 1771.7 | 47.2 |  |  |  | 51.4 |  | 46.4 | 12.4 | 1.2 | 308.4 | 6609.33 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1525.8
06:00 | 1168.91 | 3097.77 | 1752 | 47.8 |  |  |  | 51.1 |  | 47.3 | 12.4 | 19.8 | 269.5 | 6466.58 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 131.7
06:30 | 1175.63 | 2988.49 | 1738.1 | 47.3 |  |  |  | 51.1 |  | 45.2 | 12.4 | 120.3 | 301.2 | 6479.72 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 453.4
07:00 | 1180.99 | 3030.47 | 1619.5 | 47.5 |  |  |  | 51 |  | 48.4 | 12.4 | 233.2 | 285.1 | 6508.56 |  | C.H. RUNATULLO II | 475.75
07:30 | 1186.82 | 3333.09 | 1701 | 47.1 |  |  |  | 51.1 |  | 46.8 | 12.4 | 269.6 | 275.1 | 6923.01 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.15
08:00 | 1192.61 | 3353.86 | 1781.2 | 46.8 |  |  |  | 51.1 |  | 46.9 | 12.4 | 352.8 | 276.6 | 7114.27 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 191.6
08:30 | 1206.43 | 3303.17 | 1915.7 | 46.5 |  |  |  | 50.9 |  | 48.1 | 10.9 | 377.2 | 368.2 | 7327.1 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3999.35
09:00 | 1209.08 | 3333.79 | 1978.3 | 46.4 |  |  |  | 51.1 |  | 45 | 10.9 | 426.1 | 399.6 | 7500.27 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.45
09:30 | 1196.56 | 3345.27 | 2065.4 | 46.2 |  |  |  | 50.9 |  | 47.7 | 10.8 | 421.4 | 484.8 | 7669.03 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 85.15
10:00 | 1205.81 | 3350.14 | 2059.4 | 45.5 |  |  |  | 51.1 |  | 47.3 | 10.7 | 447.8 | 529.3 | 7747.05 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15550.165
10:30 | 1192.31 | 3344.7 | 2065.1 | 45.2 |  |  |  | 50.9 |  | 48.9 | 10.7 | 455.4 | 566.4 | 7779.61 |  | C.H. RESTITUCION | 5270.26
11:00 | 1189.6 | 3402.63 | 2198.1 | 45 |  |  |  | 51.2 |  | 49.1 | 10.5 | 432.3 | 579 | 7957.43 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.95
11:30 | 1171.04 | 3422.14 | 2215.5 | 44.5 |  |  |  | 51.3 |  | 48.6 | 10.2 | 468.3 | 561 | 7992.58 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479
12:00 | 1177.35 | 3487.6 | 2197.1 | 45.6 |  |  |  | 51.2 |  | 49 | 10.2 | 347.2 | 606.7 | 7971.95 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.15
12:30 | 1181.05 | 3411.21 | 2120.8 | 45.8 |  |  |  | 50.7 |  | 49.5 | 10.2 | 391.1 | 601.1 | 7861.46 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10815.95
13:00 | 1186.8 | 3397.68 | 2081.5 | 46 |  |  |  | 51.1 |  | 49.3 | 10.2 | 436.9 | 658.2 | 7917.68 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1204.27 | 3317.25 | 2057.9 | 45.8 |  |  |  | 50.7 |  | 48.5 | 10.2 | 363.9 | 703.1 | 7801.62 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1054.65
14:00 | 1188.97 | 3301.25 | 2136.6 | 46.4 |  |  |  | 50.6 |  | 48 | 10.2 | 400 | 730.2 | 7912.22 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:30 | 1189.38 | 3386.6 | 2125.5 | 46.4 |  |  |  | 50.9 |  | 49.1 | 10.2 | 416 | 759.7 | 8033.78 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 432.15
15:00 | 1189.46 | 3379.57 | 2189.3 | 46.8 |  |  |  | 51 |  | 48.9 | 9.7 | 333.1 | 785.1 | 8032.93 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 1581.55
15:30 | 1192.47 | 3373.98 | 2186.8 | 46.6 |  |  |  | 50.5 |  | 48.4 | 10 | 219.6 | 783.8 | 7912.15 |  | C.H. YUNCAN |  | 3140.6
16:00 | 1196.56 | 3377.78 | 2346.5 | 46.7 |  |  |  | 50.4 |  | 48.4 | 10.4 | 169.3 | 793.1 | 8039.14 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
16:30 | 1199.18 | 3371.65 | 2358.3 | 46.1 |  |  |  | 50.4 |  | 49.4 | 10.4 | 92 | 802.8 | 7980.23 |  | C.H. EL CARMEN | 129.55
17:00 | 1181.91 | 3184.31 | 2287.1 | 46.2 |  |  |  | 50.2 |  | 47.7 | 9.4 | 52.4 | 814.7 | 7673.92 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 480
17:30 | 1193.24 | 3195.16 | 2077.2 | 45.9 |  |  |  | 50.4 |  | 46.5 | 10.3 | 37.1 | 801.4 | 7457.2 |  | C.H. ÁNGEL II | 470
18:00 | 1194.83 | 3161.75 | 2024.4 | 46.3 |  |  |  | 50.4 |  | 48.2 | 10.5 | 16.3 | 785 | 7337.68 |  | C.H. ÁNGEL III | 239
18:30 | 1195.38 | 3171.26 | 2001.8 | 46.7 |  |  |  | 52.7 |  | 48.2 | 11.4 | 2 | 782 | 7311.44 |  | C.H. LA JOYA | 168.1
19:00 | 1197.94 | 3354.37 | 2094.9 | 47 |  |  |  | 51.2 |  | 49.2 | 11.9 | 0 | 777.3 | 7583.81 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.9
19:30 | 1195.98 | 3444.09 | 2173 | 47.3 |  |  |  | 51.2 |  | 47.6 | 12 | 0 | 767.6 | 7738.77 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440.7
20:00 | 1192.4 | 3465.72 | 2151.7 | 47.7 |  |  |  | 51.3 |  | 50.1 | 12.2 | 0 | 755.7 | 7726.82 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 415.05
20:30 | 1194.03 | 3497.84 | 2060.9 | 47.5 |  |  |  | 51.3 |  | 48.4 | 12.2 | 0 | 744.1 | 7656.27 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2156.45
21:00 | 1194.86 | 3476.89 | 2110.5 | 47.5 |  |  |  | 51.1 |  | 48 | 12.2 | 0 | 722.2 | 7663.25 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 102.85
21:30 | 1150.21 | 3484.45 | 2021.6 | 47.7 |  |  |  | 51.1 |  | 47.3 | 12.2 | 0 | 675.1 | 7489.66 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13439.5
22:00 | 1188.4 | 3419.03 | 1999.1 | 47.6 |  |  |  | 51.1 |  | 49.9 | 12.2 | 0 | 576.3 | 7343.63 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 253.1
22:30 | 1189.71 | 3414.7 | 1926.4 | 47.8 |  |  |  | 51.3 |  | 47.9 | 12.2 | 0 | 536.8 | 7226.81 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1956.35
23:00 | 1189.95 | 3407.46 | 1748.1 | 47.6 |  |  |  | 51.1 |  | 48.2 | 12.2 | 0 | 499.4 | 7004.01 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 84.85
23:30 | 1176.09 | 3473.61 | 1681.9 | 47.7 |  |  |  | 51.3 |  | 49.3 | 12.2 | 0 | 435.4 | 6927.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 127.65
00:00 | 1176.12 | 3373.87 | 1652.1 | 47.7 |  |  |  | 51.4 |  | 49 | 12.2 | 0 | 390.5 | 6752.89 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5737.05
TOTAL MWh | 28463.46 | 78929.315 | 46990.15 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 1225.05 | 0 | 1148.55 | 275.05 | 3651.15 | 12997.05 | 174803.775 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2170.05
% | 16.2831 | 45.1531 | 26.8817 | 0.64301 | 0 | 0 | 0 | 0.70081 | 0 | 0.65705 | 0.15735 | 2.0887 | 7.4352 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1916.95
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 727.55
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2828.35
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3084.15
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1528.6
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 478.4
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2075.7
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.3
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 144.65
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1127.95
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2821.2
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 750.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1054.85
[16 empty] | C.H. OROYA | 180.35
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 49.8
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2612.95
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28463.46 | 78929.315

## GENERACION RER
miércoles, 22 de Enero del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 13.4 | 17.2 | 7.4 | 5.9 | 2 |  | 9.4 |  | 15.2 |  | 19.6 | 20.3 | 8.4 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 17.8 | 14.4 | 47.9 | 76.1 | 37 | 63.9 |  | 2.5 | 0.6 | 21 | 6 | 20 | 20 | 10 | 7.8 |  | 3.2 | 6.8 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 0.5 |  |  |  | 0.6 |  | 17.2 | 38.7 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 699.1
1:00 | 14.1 | 15 | 7.6 | 0.7 | 2 |  | 10 |  | 15 |  | 19.6 | 20.2 | 8.4 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 17.8 | 22.5 | 39.8 | 74.4 | 32.2 | 55.5 |  | 1.2 | 0.3 | 21 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 7.8 |  | 3 | 7 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 0.1 |  | 1.3 |  | 0.6 |  | 17.5 | 44.8 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 6.1 |  | 683.7
1:30 | 14.2 | 12.6 | 7.5 |  | 2 |  | 10.1 |  | 15 |  | 19.3 | 20.2 | 8.4 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20.1 | 20 | 17.8 | 19.5 | 42.6 | 77.7 | 32.9 | 57.1 |  | 1.4 | 1 | 21 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 7.8 |  | 5.1 | 9.9 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 18 | 43 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 6.2 |  | 689.4
2:00 | 14.3 | 15.1 | 7.7 |  | 2 |  | 9.9 |  | 15 |  | 19.4 | 20.2 | 8.4 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 20.1 | 20 | 17.8 | 18.7 | 49.4 | 88.2 | 36.1 | 63.2 |  | 2 | 0.3 | 21 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 7.8 |  | 7.4 | 12.4 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.9 | 7.7 |  | 18.6 |  | 0.6 |  | 19.4 | 42 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 6.1 |  | 748.3
2:30 | 13.9 | 15.1 | 7.6 |  | 2 |  | 10.4 |  | 15 |  | 19 | 20.2 | 8.5 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 17.8 | 24.6 | 43.4 | 93.5 | 33.1 | 62 |  | 1.2 |  | 21 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 7.8 |  | 7.8 | 12.9 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 10 | 11.6 |  | 27.4 |  | 0.6 |  | 25.2 | 56.4 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 6.1 |  | 782.1
3:00 | 14.5 | 15.3 | 8 |  | 2 |  | 9.7 |  | 15 |  | 18.6 | 20.2 | 8.2 | 3.5 | 5.2 | 20 | 19.9 | 20 | 17.8 | 25.3 | 34.4 | 91.9 | 27.5 | 49.3 |  | 1 | 0.2 | 21 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 7.8 |  | 7.5 | 12 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 10 | 7.8 |  | 5.5 |  | 0.6 |  | 25.3 | 50.2 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 6.1 |  | 720.5
3:30 | 13.1 | 15.5 | 7.8 |  | 2 |  | 10.1 |  | 16 |  | 18.7 | 20.2 | 8.4 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20.1 | 20 | 17.8 | 24 | 29.7 | 85.9 | 25.1 | 50.2 |  | 0.8 |  | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 7.8 |  | 7.4 | 12.1 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 24.5 |  | 23.4 |  | 0.6 |  | 25.3 | 57 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 6 |  | 747.9
4:00 | 14.2 | 15.5 | 7.6 |  | 2 |  | 10.2 |  | 16.6 |  | 18.7 | 20.2 | 8.4 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 17.8 | 23 | 25.6 | 90 | 40.9 | 67 |  | 1.9 | 0.6 | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 7.8 |  | 7.2 | 10.9 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 15.6 |  | 18.9 |  | 0.6 |  | 24.8 | 56.3 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 6.1 |  | 767.1
4:30 | 14.2 | 15.4 | 7.7 |  | 2 |  | 10.1 |  | 17.1 |  | 18.7 | 20.2 | 8.3 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 17.8 | 23 | 19.6 | 100.4 | 40.2 | 68.9 |  | 1.8 | 0.3 | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 8 |  | 7.1 | 11 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 12.4 |  | 20.1 |  | 0.6 |  | 26.7 | 62.5 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 778.8
5:00 | 13.8 | 15 | 7.6 |  | 2 |  | 9.6 |  | 17.1 |  | 18.8 | 20.2 | 8.4 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 17.8 | 22.8 | 16.6 | 99.3 | 30.3 | 51.9 |  | 0.8 | 0.1 | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 8 |  | 5.1 | 9.6 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 10.5 |  | 15.2 |  | 0.6 |  | 25.3 | 53 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 724.2
5:30 | 13.9 | 15.1 | 7.4 |  | 2 |  | 10 |  | 17.1 |  | 19.2 | 20.2 | 8.3 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20.7 | 20 | 17.8 | 23.2 | 13.4 | 100.8 | 22 | 38.3 |  | 0.8 |  | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 8 |  | 4.4 | 9.9 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  | 0.2 | 5.3 | 9.9 | 16.4 | 0.2 | 14.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 25.4 | 39.2 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 6 | 0.3 | 694.5
6:00 | 13.7 | 15.2 | 8.4 |  | 2 |  | 10 |  | 18.8 |  | 19.1 | 20.2 | 8.4 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 17.7 | 19.5 | 9.2 | 104.3 | 15.5 | 27.9 | 1.2 | 0.3 |  | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 8.4 | 2.3 | 4.5 | 8.8 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 | 0.1 | 0.9 | 5.3 | 9.9 | 6.2 | 6.4 | 3.4 | 5.9 | 0.6 | 0.9 | 26.3 | 43.6 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.3 |  | 20 | 6 | 1.8 | 676.6
6:30 | 12.3 | 15.5 | 7.4 |  | 2 |  | 10 |  | 19.9 |  | 18.9 | 20.2 | 8.2 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 17.8 | 15.1 | 8.2 | 109 | 22.7 | 34.6 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 8.4 | 7 | 6 | 12.8 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 | 1.2 | 2.1 | 5.3 | 9.9 | 0.2 | 44.6 | 4.1 | 49.2 | 0.6 | 2.3 | 28.7 | 57.9 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.8 |  | 19.9 | 6 | 9 | 807.5
7:00 | 13.9 | 15.5 | 8.7 |  | 2 |  | 10.3 | 0.1 | 19.9 |  | 19.5 | 20.2 | 8.2 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 20 | 20 | 17.8 | 18.4 | 6.3 | 99.1 | 18.7 | 28.2 | 6.5 | 0.9 | 1.1 | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 8.4 | 15.2 | 9.8 | 13.6 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 | 2.1 | 5 | 5.4 | 9.9 | 0.3 | 96.5 | 0.7 | 85.9 | 0.6 | 6.3 | 27 | 61 | 20.1 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 20 | 6 | 13.2 | 908
7:30 | 13 | 16.3 | 7.3 |  | 2 |  | 10.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 8 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 17.8 | 18.4 | 6.2 | 96.3 | 15.7 | 25.1 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 8.4 | 48.9 | 9.8 | 16.1 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 | 2.4 | 7.3 | 5.2 | 9.9 |  | 87.9 |  | 86.4 | 0.6 | 9.2 | 24.8 | 61.7 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 4.4 |  | 20 | 6 | 16.7 | 933.4
8:00 | 12.7 | 16.3 | 8 | 12.1 | 2 |  | 9.9 | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 8 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 16.6 | 7.7 | 94.6 | 18.8 | 27.4 | 37.9 | 2.2 | 0.8 | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 8.5 | 74.6 | 11.5 | 15 | 3.4 | 18.7 |  | 0.1 | 3.4 | 5.6 | 11.3 | 5.4 | 9.9 |  | 98.2 |  | 83.4 | 0.6 | 13.9 | 23.7 | 58.3 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 8.8 |  | 20 | 6.1 | 18.7 | 1031.5
8:30 | 14.1 | 16.3 | 7.4 | 16.2 | 2 |  | 10.3 | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 8 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.6 | 21.2 | 8.6 | 107 | 44.4 | 59.5 | 37.7 | 3.7 | 3.6 | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 8.5 | 38 | 11.8 | 15.2 | 3.5 | 18.7 |  | 0.1 | 3.4 | 6.7 | 12.4 | 5.3 | 10 | 5.2 | 130.2 | 1.1 | 106.3 | 0.6 | 15.2 | 26.3 | 60.6 | 20 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 10.6 |  | 20 | 6 | 19.4 | 1151.3
9:00 | 13.4 | 15.1 | 6.7 | 16.3 | 2 |  | 9.8 | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 8 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.5 | 19.4 | 9.3 | 101.3 | 47.5 | 65.7 | 36.4 | 4.4 | 3 | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 8.2 | 70.2 | 9.9 | 14 | 3.5 | 18.7 |  | 0.3 | 3.4 | 11.4 | 14.2 | 5.3 | 10 | 14.3 | 133.8 | 7.9 | 109.6 | 0.6 | 17.5 | 28.2 | 74.7 | 20 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 12.5 |  | 20 | 6 | 19.7 | 1227.9
9:30 | 13.9 | 16.3 | 7.4 | 16.3 | 2 |  | 10.1 | 1.1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 8 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.4 | 19.6 | 13.8 | 87.5 | 61.7 | 78.7 | 23.5 | 5.9 | 4.8 | 21 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 7.1 | 76.8 | 9.4 | 13 | 3.4 | 18.7 |  | 0.3 | 3.5 | 13.5 | 15 | 5.5 | 9.9 | 54.9 | 136.8 | 43.1 | 109.2 | 0.6 | 18.6 | 26.7 | 65.7 | 20 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 14.1 |  | 20 | 6.1 | 12.5 | 1309.8
10:00 | 14 | 14.8 | 7.7 | 16.3 | 2 |  | 10.8 | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 8 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 18.4 | 16.9 | 19 | 85.6 | 73.6 | 87.6 | 36.9 | 7.6 | 7.1 | 21 | 5.5 | 20 | 20 | 10 | 7.1 | 77.4 | 10.4 | 13.4 | 3.5 | 18.7 |  | 0.3 | 3.5 | 15.5 | 15.2 | 5.3 | 9.9 | 66.9 | 138.8 | 61.4 | 113 | 0.6 | 18.6 | 23.9 | 55.9 | 20 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 15.6 |  | 20 | 6.1 | 15.4 | 1380.8
10:30 | 14 | 15.9 | 8.1 | 16.3 | 2 |  | 10.9 | 1.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 19.9 | 20 | 17.7 | 13 | 23.5 | 89.9 | 71.3 | 93 | 35 | 9.5 | 5.2 | 21 | 5.4 | 20 | 20 | 10 | 7.1 | 78.3 | 13.4 | 13.3 | 3.4 | 18.7 |  | 0.4 | 3.4 | 16.7 | 15.3 | 5.4 | 9.9 | 70.7 | 138.9 | 75.1 | 113.8 | 0.6 | 19 | 27.1 | 61.4 | 20 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 16.9 |  | 20 | 6 | 19.9 | 1425.1
11:00 | 14 | 15.9 | 8.4 | 16.3 | 2 |  | 10.8 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.9 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 17.8 | 11.8 | 20.3 | 90.7 | 86.7 | 90.5 | 26.4 | 10.2 | 10.3 | 21 | 5.4 | 20 | 20 | 10 | 7.1 | 80.1 | 13.6 | 16.2 | 3.4 | 15.1 |  | 0.4 | 3.5 | 17.9 | 15.4 | 5.5 | 9.9 | 63.3 | 135.5 | 75.6 | 99.8 | 0.6 | 19.2 | 27.3 | 62.5 | 20 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 17.8 |  | 20 | 6 | 19.8 | 1411.5
11:30 | 14 | 16.1 | 8.6 | 16.3 | 2 |  | 9.9 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.8 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 17.8 | 10.2 | 30.2 | 91 | 84.3 | 91.3 | 39.2 | 10.6 | 10.2 | 21 | 5.4 | 20 | 20 | 10 | 7.1 | 80.6 | 11.6 | 14.6 | 3.5 |  |  | 0.4 | 3.5 | 18.6 | 16.1 | 5.2 | 9.9 | 55.6 | 145.7 | 60.4 | 109.6 | 0.6 | 19.6 | 23.4 | 67.6 | 20 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 18.5 |  | 20 | 6 | 20 | 1413.6
12:00 | 14 | 16 | 8.6 | 18.4 | 2 |  | 10.4 | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 7.8 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 17.8 | 10.4 | 34.6 | 104.7 | 79.5 | 90 | 14.7 | 9.2 | 9.9 | 21 | 5.4 | 20 | 20 | 10 | 7.1 | 80.3 | 12.5 | 14 | 3.4 |  |  | 0.4 | 3.4 | 18.9 | 15.8 | 5.4 | 10 | 69.5 | 79.3 | 76.1 | 78.4 | 0.6 | 19.6 | 25.6 | 70.7 | 20 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 18.7 |  | 20 | 6 | 20 | 1340.7
12:30 | 14 | 16.3 | 8.6 | 20.3 | 2 |  | 10.6 | 0.7 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 7.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 17.8 | 17.5 | 44.4 | 100.5 | 76.9 | 88.7 | 13.2 | 10 | 11.8 | 21 | 5.3 | 20 | 20 | 10 | 7 | 80.4 | 10.5 | 10.5 | 3.4 | 2.3 |  | 0.4 | 3.5 | 18.9 | 15.5 | 5.4 | 9.9 | 67.9 | 115.9 | 64 | 91.1 | 0.6 | 19.3 | 24.2 | 74.2 | 20 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 18.7 |  | 20 | 6.1 | 17 | 1383.3
13:00 | 14 | 16.2 | 8.4 | 20.3 | 2 |  | 10.7 | 1 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 7.8 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20 | 20 | 17.8 | 21.9 | 55.1 | 101.9 | 82.9 | 90.1 | 9.3 | 8.7 | 10.1 | 21 | 5.3 | 20 | 20 | 10 | 7 | 80.4 | 13.7 | 12.7 | 3.4 | 7.1 |  | 0.4 | 3.4 | 18.8 | 15.4 | 5.4 | 9.9 | 80.1 | 142.6 | 84.5 | 114.6 | 0.6 | 19.2 | 24.6 | 71.9 | 20 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 15.8 |  | 20 | 6 | 19.4 | 1490.4
13:30 | 14 | 16.3 | 7.4 | 20.2 | 2 |  | 10.8 | 0.8 | 19.9 |  | 20.2 | 20.4 | 7.7 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 20.6 | 20 | 17.8 | 22.1 | 59 | 98.7 | 85.6 | 89.7 | 7.6 | 9.5 | 10.9 | 21 | 5.3 | 20 | 20 | 10 | 7 | 80.5 | 14.3 | 15.6 | 3.4 | 18.2 |  | 0.5 | 3.4 | 18.2 | 15.6 | 5.3 | 9.9 | 102.3 | 106.1 | 103.5 | 78.8 | 0.6 | 18.8 | 25.7 | 66.2 | 20 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 17.3 |  | 19.9 | 6 | 19.7 | 1473
14:00 | 14 | 15.5 | 7.7 | 11.2 | 2 |  | 10.8 | 0.7 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 7.7 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 17.8 | 23.8 | 59.1 | 98.4 | 81 | 90.8 | 4.4 | 10.4 | 10.1 | 21 | 5.3 | 20 | 20 | 10 | 7 | 80.4 | 10.5 | 10.3 | 3.4 | 18.8 |  | 0.3 | 3.5 | 17.2 | 15.6 | 5.3 | 9.9 | 119.9 | 129.5 | 115.8 | 101.9 | 0.6 | 18.6 | 26.2 | 73.9 | 20 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 13.9 |  | 20 | 6 | 17.5 | 1527.2
14:30 | 14 | 16.2 | 8.1 | 10.4 | 2 |  | 10.8 | 0.7 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 7.8 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20.1 | 20 | 17.9 | 25.2 | 63.8 | 100.6 | 86.8 | 89.9 | 3.4 | 11.1 | 10.4 | 21 | 5.3 | 20 | 20 | 10 | 7 | 80.4 | 11.4 | 12.3 | 3.4 | 18.8 |  | 0.3 | 3.5 | 16 | 13.2 | 5.3 | 9.9 | 124.2 | 147.5 | 118 | 114.4 | 0.6 | 17.1 | 27.7 | 78.3 | 20 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 8.5 |  | 19.9 | 6 | 14.5 | 1573
15:00 | 14 | 16.3 | 7.7 | 10.6 | 2 |  | 10.9 | 0.4 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 17.9 | 21.5 | 69.3 | 99.4 | 87.8 | 89 | 5.4 | 9.8 | 11.1 | 21 | 5.3 | 20 | 20 | 10 | 6.6 | 63.1 | 15.3 | 15.7 | 3.4 | 18.8 |  | 0.2 | 3.5 | 14.8 | 10.8 | 5.3 | 9.9 | 136.1 | 110.5 | 122.5 | 97.6 | 0.6 | 13 | 28.2 | 79.4 | 20 | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 6.5 |  | 20 | 6 | 10.8 | 1515
15:30 | 14 | 16.2 | 7.4 | 18.4 | 2 |  | 10.8 | 0.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 7.8 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.3 | 22.2 | 74.8 | 96.1 | 88 | 88.8 | 4.5 | 12.3 | 11.4 | 21 | 5.3 | 20 | 20 | 10 | 6.6 | 65.3 | 15.5 | 17.5 | 3.4 | 18.8 |  | 0.3 | 3.4 | 14.4 | 8.2 | 5.4 | 10 | 124.9 | 52.7 | 121.6 | 46.8 | 0.6 | 10.4 | 28.5 | 82.2 | 20 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 9.6 |  | 20 | 6 | 7.2 | 1408.1
16:00 | 14 | 16.2 | 7.2 | 20.4 | 2 |  | 11 | 0.1 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.3 | 20.3 | 75.9 | 99.5 | 88 | 88.8 | 5.6 | 12.1 | 11.5 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 6.6 | 30.4 | 17 | 16.4 | 3.4 | 18.8 |  | 0.1 | 3.4 | 8.9 | 10.3 | 5.4 | 9.9 | 129.7 | 45.8 | 125.4 | 44.8 | 0.6 | 12.6 | 27.2 | 81.3 | 19.9 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 4.9 |  | 20 | 6 | 5.8 | 1369.1
16:30 | 14 | 16.1 | 8.3 | 20.4 | 2 |  | 11 | 0.2 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 7.7 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.3 | 18.8 | 74.5 | 107.7 | 91.7 | 89 | 5 | 8.7 | 11.4 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 6.7 | 25 | 14.5 | 16.2 | 3.4 | 18.8 |  | 0.1 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 5.2 | 9.9 | 132.9 | 22.2 | 126 | 21.2 | 0.6 | 4 | 28.9 | 82.5 | 19.8 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3 |  | 20 | 6 | 3.3 | 1302.3
17:00 | 13.9 | 16.2 | 7 | 20.4 | 2 |  | 10.6 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 7.6 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.3 | 17.8 | 78.5 | 112.9 | 89.2 | 89.2 | 3 | 11.5 | 11.2 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 6 | 12.2 | 15.3 | 16.7 | 3.4 | 18.8 |  | 0.1 | 3.4 | 2.5 | 4.6 | 5.2 | 9.9 | 131 | 11.6 | 125.8 | 10.5 | 0.6 | 4.5 | 30.3 | 85.3 | 20 | 3.1 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 1.5 |  | 19.8 | 6 | 1.8 | 1270.2
17:30 | 13.9 | 15.5 | 6.4 | 20.4 | 2 |  | 10.7 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.7 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 20.4 | 20 | 18.3 | 18 | 79.6 | 105.4 | 90.2 | 91 | 3.2 | 10.7 | 9.2 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 6 | 9.4 | 12.6 | 13.8 | 3.4 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 5.4 | 9.9 | 132.9 | 8.7 | 125.9 | 7.5 | 0.6 | 2.6 | 29.2 | 82.9 | 19.9 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 1.1 |  | 19.8 | 6 | 0.5 | 1242.3
18:00 | 13.9 | 15.9 | 7.9 | 20.4 | 2 |  | 10.5 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 7.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.3 | 16.3 | 79.9 | 108.2 | 91.1 | 90.5 | 0.1 | 9.4 | 10.1 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10.7 | 12.5 | 3.4 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 5.2 | 9.9 | 118.9 | 4.4 | 127.6 | 4.1 | 0.6 | 0.5 | 29.5 | 80.3 | 19.8 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 0.4 |  | 20 | 6 | 0.2 | 1206.8
18:30 | 13.9 | 15.6 | 7.9 | 20.4 | 2 |  | 10.8 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.2 | 13.2 | 79.9 | 114.2 | 90.2 | 94 |  | 5.9 | 6.2 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 6 | 0.9 | 6.6 | 7.7 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 | 0.1 |  | 5.3 | 9.9 | 117.1 | 0.4 | 131.4 | 0.6 | 0.6 |  | 29.8 | 85.8 | 19.8 | 4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 1190.7
19:00 | 14 | 16.2 | 8.2 | 20.4 | 2 |  | 10.8 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.7 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.2 | 11.8 | 78.3 | 112.1 | 91.1 | 96.8 |  | 6.1 | 3.8 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 5.8 |  | 5.4 | 6.1 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 120.2 |  | 129.1 |  | 0.6 |  | 29.6 | 86.9 | 19.8 | 4.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 1185.2
19:30 | 14 | 16.2 | 6.6 | 20.4 | 2 |  | 10.8 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.7 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.2 | 13 | 75.8 | 115.4 | 79.5 | 97.1 |  | 6.3 | 3 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 5.5 |  | 6.2 | 7.7 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 10 | 115.1 |  | 129.8 |  | 0.6 |  | 31 | 87.7 | 19.7 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 1173.9
20:00 | 13.9 | 16.2 | 9.1 | 19.3 | 2 |  | 10.9 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 17.8 | 12 | 72.1 | 116.1 | 79.6 | 94.7 |  | 5.9 | 6 | 21 | 5.1 | 20 | 20 | 10 | 5.5 |  | 8.2 | 10.6 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 123.8 |  | 119.9 |  | 0.6 |  | 27.3 | 79.5 | 19.7 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6.1 |  | 1163
20:30 | 13.8 | 16.2 | 7.8 | 19 | 2 |  | 10.6 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 17.8 | 12.4 | 68.5 | 114.5 | 89.9 | 93.1 |  | 4.7 | 7.5 | 21 | 5 | 20 | 20 | 10 | 6.1 |  | 5.5 | 9.3 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 119.2 |  | 110.3 |  | 0.6 |  | 27 | 82.2 | 19.7 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 1150
21:00 | 14 | 16.2 | 7.1 | 15.6 | 2 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 17.7 | 14 | 69.1 | 114.7 | 92.1 | 90.7 |  | 7.6 | 9.6 | 21 | 5 | 20 | 20 | 10 | 6.2 |  | 3.4 | 6.5 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 101.3 |  | 110.6 |  | 0.6 |  | 24.7 | 77.9 | 19.8 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 1123.9
21:30 | 14 | 16.2 | 6.3 | 14.8 | 2 |  | 10.8 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 17.8 | 13 | 65.8 | 113.4 | 95.3 | 93.2 |  | 5.5 | 7.1 | 21 | 5 | 20 | 20 | 10 | 6.2 |  | 3 | 6.6 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.9 | 78.6 |  | 94.3 |  | 0.6 |  | 26.2 | 73.1 | 19.8 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 1075.5
22:00 | 14 | 16.3 | 9 | 14.6 | 2 |  | 10.6 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 17.7 | 10.4 | 60.8 | 94.3 | 77.9 | 94.4 |  | 4.1 | 5.8 | 21 | 5 | 20 | 20 | 10 | 6 |  | 2.9 | 6.6 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.5 |  |  | 5.2 | 9.9 | 63.2 |  | 63.7 |  | 0.6 |  | 24.8 | 67.4 | 19.8 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 978.7
22:30 | 14.1 | 16.3 | 6.8 | 14.4 | 2 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 17.8 | 8.5 | 58.1 | 94.3 | 54.1 | 96.1 |  | 9.7 | 4.4 | 21 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5.4 |  | 4 | 7.8 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 54.6 |  | 55.3 |  | 0.6 |  | 25.8 | 64.1 | 19.8 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 936.7
23:00 | 14 | 16.3 | 7.4 | 11.3 | 2 |  | 10.5 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 17.8 | 10 | 53.7 | 80.8 | 47.2 | 97.8 |  | 4.9 | 2.6 | 21 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5.4 |  | 5.9 | 7.8 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 55.1 |  | 52.8 |  | 0.6 |  | 26.8 | 54 | 19.8 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6.1 |  | 896.8
23:30 | 14.5 | 16.3 | 7.8 | 10.2 | 2 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.7 | 11.3 | 52 | 80.8 | 31.8 | 92.7 |  | 3.9 | 5 | 21 | 5.2 | 20 | 10 | 9 | 5.4 |  | 8 | 10.8 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 35.5 |  | 38.1 |  | 0.6 |  | 20.9 | 44.6 | 19.8 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 822.6
0:00 | 14 | 16.3 | 8.1 | 10 | 2 |  | 10.6 |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 13.9 | 47.4 | 69.8 | 42.6 | 86 |  | 4.9 | 4.3 | 21 | 5.2 | 20 | 10 | 9 | 5.4 |  | 8.5 | 12.4 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 27.8 |  | 27.2 |  | 0.6 |  | 13.3 | 32.4 | 19.8 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 777.8
EJEC MWh | 333.25 | 379.6 | 185.4 | 277.45 | 48 | 0 | 250.3 | 5.6 | 453.4 | 0 | 475.75 | 486.15 | 191.6 | 85.15 | 123.95 | 479 | 485.15 | 480 | 432.15 | 420.2 | 1077.35 | 2344.45 | 1454.1 | 1814.45 | 185.25 | 137.65 | 127.55 | 504 | 129.55 | 480 | 470 | 239 | 168.1 | 671.55 | 214.15 | 282.3 | 81.9 | 415.05 | 0 | 2.8 | 84.85 | 133.75 | 130.8 | 127.65 | 238 | 1463.55 | 1135.35 | 1488.7 | 942.4 | 14.4 | 160.3 | 613.25 | 1559.35 | 478.4 | 95.8 | 67.15 | 54.5 | 57.6 | 121.3 | 0 | 479.3 | 144.65 | 162.05 | 26144.4
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1423.6 | 5.4451 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3651.15 | 13.9653 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8072.6 | 30.877 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 12997.05 | 49.7126 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
miércoles, 22 de Enero del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 13.4 | 17.2 | 7.4 | 9.4 | 51 | 32.5 | 130.9
1:00 | 14.1 | 15 | 7.6 | 10 | 51.1 | 32.5 | 130.3
1:30 | 14.2 | 12.6 | 7.5 | 10.1 | 51.2 | 32.6 | 128.2
2:00 | 14.3 | 15.1 | 7.7 | 9.9 | 51.4 | 32.6 | 131
2:30 | 13.9 | 15.1 | 7.6 | 10.4 | 51.3 | 32.6 | 130.9
3:00 | 14.5 | 15.3 | 8 | 9.7 | 51.3 | 32.6 | 131.4
3:30 | 13.1 | 15.5 | 7.8 | 10.1 | 51.2 | 32.6 | 130.3
4:00 | 14.2 | 15.5 | 7.6 | 10.2 | 51 | 32.7 | 131.2
4:30 | 14.2 | 15.4 | 7.7 | 10.1 | 50.8 | 32.7 | 130.9
5:00 | 13.8 | 15 | 7.6 | 9.6 | 51 | 32.7 | 129.7
5:30 | 13.9 | 15.1 | 7.4 | 10 | 51.4 | 32.7 | 130.5
6:00 | 13.7 | 15.2 | 8.4 | 10 | 51.1 | 32.7 | 131.1
6:30 | 12.3 | 15.5 | 7.4 | 10 | 51.1 | 32.5 | 128.8
7:00 | 13.9 | 15.5 | 8.7 | 10.3 | 51 | 32.6 | 132
7:30 | 13 | 16.3 | 7.3 | 10.2 | 51.1 | 32.7 | 130.6
8:00 | 12.7 | 16.3 | 8 | 9.9 | 51.1 | 32.6 | 130.6
8:30 | 14.1 | 16.3 | 7.4 | 10.3 | 50.9 | 32.6 | 131.6
9:00 | 13.4 | 15.1 | 6.7 | 9.8 | 51.1 | 32.4 | 128.5
9:30 | 13.9 | 16.3 | 7.4 | 10.1 | 50.9 | 32.4 | 131
10:00 | 14 | 14.8 | 7.7 | 10.8 | 51.1 | 31.8 | 130.2
10:30 | 14 | 15.9 | 8.1 | 10.9 | 50.9 | 32 | 131.8
11:00 | 14 | 15.9 | 8.4 | 10.8 | 51.2 | 31.8 | 132.1
11:30 | 14 | 16.1 | 8.6 | 9.9 | 51.3 | 31.7 | 131.6
12:00 | 14 | 16 | 8.6 | 10.4 | 51.2 | 31.6 | 131.8
12:30 | 14 | 16.3 | 8.6 | 10.6 | 50.7 | 31.4 | 131.6
13:00 | 14 | 16.2 | 8.4 | 10.7 | 51.1 | 31.2 | 131.6
13:30 | 14 | 16.3 | 7.4 | 10.8 | 50.7 | 31.4 | 130.6
14:00 | 14 | 15.5 | 7.7 | 10.8 | 50.6 | 31.5 | 130.1
14:30 | 14 | 16.2 | 8.1 | 10.8 | 50.9 | 31.3 | 131.3
15:00 | 14 | 16.3 | 7.7 | 10.9 | 51 | 31.4 | 131.3
15:30 | 14 | 16.2 | 7.4 | 10.8 | 50.5 | 31.3 | 130.2
16:00 | 14 | 16.2 | 7.2 | 11 | 50.4 | 31.5 | 130.3
16:30 | 14 | 16.1 | 8.3 | 11 | 50.4 | 31.5 | 131.3
17:00 | 13.9 | 16.2 | 7 | 10.6 | 50.2 | 31.4 | 129.3
17:30 | 13.9 | 15.5 | 6.4 | 10.7 | 50.4 | 31.5 | 128.4
18:00 | 13.9 | 15.9 | 7.9 | 10.5 | 50.4 | 31.6 | 130.2
18:30 | 13.9 | 15.6 | 7.9 | 10.8 | 52.7 | 31.9 | 132.8
19:00 | 14 | 16.2 | 8.2 | 10.8 | 51.2 | 32 | 132.4
19:30 | 14 | 16.2 | 6.6 | 10.8 | 51.2 | 32 | 130.8
20:00 | 13.9 | 16.2 | 9.1 | 10.9 | 51.3 | 32.1 | 133.5
20:30 | 13.8 | 16.2 | 7.8 | 10.6 | 51.3 | 32.3 | 132
21:00 | 14 | 16.2 | 7.1 | 10.7 | 51.1 | 32.3 | 131.4
21:30 | 14 | 16.2 | 6.3 | 10.8 | 51.1 | 32.2 | 130.6
22:00 | 14 | 16.3 | 9 | 10.6 | 51.1 | 32.2 | 133.2
22:30 | 14.1 | 16.3 | 6.8 | 10.7 | 51.3 | 32.2 | 131.4
23:00 | 14 | 16.3 | 7.4 | 10.5 | 51.1 | 32.1 | 131.4
23:30 | 14.5 | 16.3 | 7.8 | 10.7 | 51.3 | 32.4 | 133
0:00 | 14 | 16.3 | 8.1 | 10.6 | 51.4 | 32.3 | 132.7
EJEC MWh | 333.25 | 379.6 | 185.4 | 250.3 | 1225.05 | 770.6 | 3144.2

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Enero del 2025 - miércoles, 22 de Enero del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 224.55 | 388.3 | 387.45 | 389.1 | 389.05 | 381.85 | 353.1 | 355.3 | 354.05 | 346.3 | 315.55 | 319.35 | 312.65 | 309.55 | 331.15 | 333.25 | 5490.55
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 360 |  | 179.75 | 379.5 | 393.65 | 392.45 | 383.75 | 362.8 | 358.2 | 362.8 | 359.2 | 375.75 | 354.95 | 349.4 | 325.2 | 355.95 | 340.75 | 305.8 | 409.85 | 412.35 | 408.2 | 379.6 | 7549.9
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 58.45 | 96.65 | 161.7 | 175.7 | 179.9 | 182.405 | 177.25 | 172.8 | 188.05 | 187.3 | 186.2334 | 186.05 | 187.85 | 197.1 | 193 | 159.85 | 185.4 | 2875.6884
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.45 | 447.15 | 484.25 | 484.6 | 483.35 | 484 | 450.25 | 439.95 | 429.3 | 414.6 | 437.75 | 418.5 | 384.05 | 410.75 | 360.5 | 432.65 | 420.55 | 384.55 | 413.3 | 306.8 | 285.4 | 277.45 | 9086.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 45.85 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29.55 | 48 | 46.9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46.15 | 46.25 | 48 | 1030.7
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 230.05 | 4.15 | 207.1 | 231.25 | 226.25 | 229.1 | 220.25 | 242.55 | 215 | 246.75 | 247.3 | 230.9 | 230.2 | 243 | 240.05 | 241.5 | 213.8 | 244.1 | 238 | 244.65 | 240.15 | 250.3 | 4916.4
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4523.65 | 4474.1 | 4762.5 | 5166.1 | 5163.45 | 5266.75 | 5280.35 | 5023.05 | 5010.85 | 5120.1 | 5245 | 5145.95 | 5180.55 | 5298.45 | 5167.65 | 5203.4 | 5292.25 | 5062.05 | 5063.7 | 5258.25 | 5275.15 | 5301.65 | 112284.95
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.65 | 473.1 | 415.2 | 360.25 | 431.7 | 469.85 | 472.8 | 472.8 | 473.1415 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 453.45 | 475.45 | 473.55 | 10172.9415
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 25.45 | 25.95 | 19.75 | 13.4 | 18.1 | 20.2 | 22.1 | 23.3 | 24.3 | 24.45 | 25.2 | 25.2 | 25.35 | 23.95 | 14.65 | 25.4 | 25.75 | 26.2 | 26.3 | 24.8 | 24.55 | 23.7 | 508.05
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 37.1 | 31.9 | 24.55 | 31.45 | 35.3 | 35.95 | 36.35 | 37.05 | 37.2 | 38.45 | 38.2 | 37.9 | 36.25 | 22.3 | 36.7 | 37.15 | 39.2 | 38.45 | 36.85 | 38.1 | 37.05 | 781.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3094.35 | 3340.85 | 3399.5 | 3452.55 | 3481.7 | 3446.85 | 2227.35 | 3331.064 | 2748.9 | 3452.7 | 2273.8 | 3314.15 | 3434.2 | 3445.75 | 3447 | 3516.65 | 3387.15 | 3459.45 | 3425.5 | 851.55 | 1126.4 | 1758.95 | 65416.364
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 816.75 | 970.5 | 1005.45 | 1002.9 | 1005 | 1004.55 | 1004.4 | 1004.0105 | 1004.4 | 993.6 | 999.4 | 1004.85 | 993.1 | 929.1 | 853.8 | 785.6 | 742.25 | 738.7 | 823.5 | 510.5726 | 1000.85 | 1004.8 | 20198.0831
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.85 | 4.35 | 6.75 | 6.6 | 7.6 | 4.8 | 5.35 | 7.05 | 7.3 | 4.7 | 6.9 | 7.95 | 6.7 | 6.95 | 8.85 | 6.85 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 9 | 5.05 | 5.6 | 143.5
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.4 | 148.8 | 151.3 | 151.2 | 154.25 | 151.25 | 151.15 | 151.2 | 151.2 | 153.1 | 156.51 | 156.7 | 156.15 | 155.05 | 154.45 | 158.35 | 164.1 | 163.65 | 90.85 | 163.2 | 163.9 | 154.65 | 3345.41
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.55 | 234.3 | 245.4 | 241.3 | 241.65 | 239.15 | 234.75 | 231.05 | 231.35 | 235.64 | 230.91 | 236.25 | 236.1 | 231.15 | 229.7 | 233.5 | 238.6 | 172.1 | 73.1 | 120 | 121.15 | 46.8 | 4543.5
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.9 | 1524 | 1529.2 | 1526.8 | 1554.35 | 1503.95 | 1515 | 1511.6 | 1504.7 | 1496.02 | 1512.455 | 1528 | 1503.7 | 1525.2 | 1515.85 | 1768.05 | 1786.1 | 1782.85 | 1808.75 | 1817.45 | 1801.45 | 1525.8 | 35082.175
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.95 | 136.9 | 144.1 | 126 | 140.8 | 138.75 | 141.85 | 137.65 | 139.9 | 138.645 | 139.425 | 141.25 | 140.55 | 137.7 | 137.25 | 139.15 | 162.8 | 168.9 | 157.05 | 165.5 | 170.8 | 131.7 | 3171.62
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 4.25 | [20 empty] | 4.25
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.6 | 430.95 | 474.25 | 475.2 | 473.2 | 475.2 | 470.1 | 472.65 | 445.9 | 414.8 | 412.6 | 475.2 | 464.3 | 382.85 | 325.1 | 275.75 | 261.35 | 249.35 | 248.6 | 402.3 | 360.7 | 453.4 | 8691.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 349.2 | 426.2 | 478.5 | 478.35 | 477.55 | 477 | 477.65 | 478.6 | 481.25 | 481.2 | 480 | 473.45 | 475.35 | 476.6 | 478.8 | 475.5 | 464.45 | 437.05 | 467.85 | 474.8 | 476.9 | 475.75 | 10262
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.65 | 490.95 | 491.2 | 490.75 | 489.65 | 490.05 | 489.75 | 489.8 | 490.05 | 490.15 | 490.1 | 489.25 | 489.35 | 489.4 | 489.05 | 489.3 | 489.4 | 488.65 | 488.4 | 485.75 | 485.45 | 486.15 | 10723.25
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.3 | 256 | 177.35 | 234.2 | 290.3 | 280.9 | 289.2 | 288 | 289.8 | 276.3 | 279.6 | 288.5 | 287.6 | 289.3 | 289.7 | 289.9 | 250.4 | 222.45 | 143.4 | 216 | 206.35 | 191.6 | 5616.15
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4014.15 | 3890.05 | 4014.9 | 3957.7 | 3526.95 | 4017.5 | 4007.85 | 3997.65 | 3976.3 | 4001.35 | 3995.1 | 3227.3 | 4003.9 | 3993.295 | 3981.75 | 3999.55 | 4000 | 3980.55 | 4005.15 | 3997 | 3984.45 | 3999.35 | 86571.795
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.05 | 172.05 | 172.25 | 171 | 171.45 | 170.85 | 169.05 | 169.55 | 172.1 | 179.4 | 176.65 | 179.65 | 200.4 | 186.25 | 187.3 | 172.25 | 183.85 | 181.6 | 182.65 | 184.05 | 183.15 | 186.45 | 3924
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 48.3 | 166.35 | 140.45 | 64.7 | 212.35 | 95 | 108.5 | 162.35 | 129.65 | 74.3 | 24.3 | 122.15 | 125.5 | 123.85 | 147.9 | 221.9 | 265.15 | 89.45 | 142.55 | 240.85 | 145.5 | 2851.05
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.35 | 78.35 | 67.15 | 71.6 | 75.8 | 79.4 | 74.05 | 82.95 | 81.65 | 83.5 | 84 | 83.9 | 85.8 | 81.9 | 85.9 | 86.4 | 82.45 | 86.7 | 86.55 | 84.35 | 85.15 | 85.15 | 1789.05
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15545.15 | 15118.55 | 15559.05 | 14563.895 | 15542.75 | 15304.6 | 15533.6 | 15528.8 | 14996.7 | 15556.6 | 15559.7 | 15542 | 15555.85 | 15532.55 | 15518.25 | 15549.2 | 15546.15 | 15533.25 | 15023 | 15525.8 | 15205.1 | 15550.165 | 338890.71
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5257.75 | 5067.3 | 5237.45 | 4858.585 | 5248.6 | 5140.55 | 5236.45 | 5237.55 | 5048.15 | 5256.95 | 3516.65 | 3595.4 | 5258.55 | 5249.2 | 5260.2 | 5268.25 | 5268.85 | 5273.25 | 5069.5 | 5268.8 | 5134.35 | 5270.26 | 111022.595
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 31.13 | 14.71 | [11 empty] | 95.025 | 138.045 | 15.9 |  |  |  |  | 294.81
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 29.09 | 14.83 | [11 empty] | 96.38 | 137.56 | 15.93 |  |  |  |  | 293.79
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 103.6 | 121.4 | 119.45 | 115.45 | 97.35 | 122.9 | 123.75 | 123.75 | 123 | 123.65 | 123.35 | 123.35 | 121.85 | 114.7 | 108.15 | 102.45 | 101.2 | 117 | 122.25 | 124.05 | 123.95 | 2571.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.15 | 479.65 | 474 | 479.15 | 479.3 | 479.45 | 479.25 | 479 | 478.95 | 479.25 | 479 | 479.45 | 478.9 | 477.7 | 478.65 | 479.1 | 479.7 | 479.25 | 478.6 | 478.85 | 479 | 10535.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485 | 423.7 | 485.75 | 484.65 | 485.9 | 465 | 483.85 | 484.4 | 484.8 | 486 | 385.15 | 485.4 | 486.5 | 484.965 | 464.4 | 485.9 | 486 | 484.85 | 486.5 | 484.95 | 484.55 | 485.15 | 10473.365
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3199.75 | 7586.7 | 10939.2 | 8710.6 | 10473.2 | 10518.25 | 10829.2 | 10647.45 | 10225.1 | 10768.1 | 10912.65 | 10121 | 10631.6 | 10732 | 10715.3 | 11168.8 | 11387.7 | 7963.15 | 3828 | 9914.7 | 10536.25 | 10815.95 | 212624.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 155.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3431.2
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1305.9 | 1930.85 | 2249.7 | 2277.7 | 2270.7 | 2002.5 | 1713.8 | 1676.2 | 1549.45 | 1463.3 | 1644.65 | 1485.8 | 1510.35 | 1604.5 | 1343.3 | 1666.95 | 1601.9 | 1567.7 | 1687.05 | 1223.6 | 1069.2 | 1054.65 | 35899.75
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 476.9 | 478.3 | 471.8 | 476.45 | 475.2 | 477.75 | 474.7 | 399.25 | 425.5 | 479.95 | 478.8 | 477.1 | 479.25 | 469.8 | 477.65 | 478.55 | 473.45 | 479.75 | 480 | 480 | 479.95 | 480 | 10370.1
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.2 | 451.5 | 442.55 | 428.7 | 452.7 | 454.2 | 455.15 | 454.15 | 453.645 | 453.2 | 453.92 | 453.85 | 453.5 | 453.95 | 453.3 | 452 | 451.705 | 452.58 | 452.55 | 453.215 | 437.035 | 432.15 | 9895.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 355.85 | 457.5 | 359.15 |  | 727.05 |  | 441.55 | 752.4 | 738.3 | 816.85 | 771.75 | 766.15 | 1105.15 | 805.45 | 816.45 | 1131.85 | 1135.25 | 1118.5 | 1129.65 | 1138.7 | 1126.05 | 1124 | 16817.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 663.05 | 894.45 | 44.65 | 914.15 | 74.85 | [10 empty] | 60.4 |  |  |  |  | 2651.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 407 | [19 empty] | 407
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 826 | 637.1 | 565.05 | 483.8 | 446.9 | 946.35 | 1252.6 | 1412.8 | 1299.5 | 1060.15 | 721.65 | 1086.1 | 1006 | 1036.9 | 845.9 | 488.95 | 523.6 | 1059 | 1452.95 | 1228.95 | 1002.6 | 1077.35 | 20460.2
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 344.35 | 395.75 | 384.4 | 141.95 | 94.85 | 161.95 | 465.35 | 531.8 | 530.7 | 329.8 | 230.45 | 302.4 | 354.85 | 305.55 | 349.75 | 151.05 | 203.55 | 391.2 | 580.95 | 528.2 | 443.55 | 420.2 | 7642.6
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2667.35 | 1888.4 | 1031.8 | 1510.75 | 862.7 | 715 | 1712.65 | 1729.05 | 1633.15 | 1758.3 | 2050.7 | 1899.4 | 1355.45 | 1224.5 | 1889.8 | 1369.1 | 1364.4 | 2019.15 | 2070.8 | 1645.1 | 2080.4 | 2344.45 | 36822.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1416 | 1294.2 | 490.05 | 910.85 | 885.7 | 777.2 | 1793.85 | 1777.65 | 1646.2 | 1640.35 | 1225.1 | 1266.85 | 1046.65 | 1040.35 | 1134.95 | 715.35 | 819.45 | 1316 | 1883.9 | 1525.95 | 1457.65 | 1454.1 | 27518.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1675.05 | 1567.65 | 664.2 | 1146.85 | 995.45 | 964.6 | 1911.45 | 1824.7 | 1813.75 | 1862.9 | 1474.45 | 1526 | 1347.1 | 1347.25 | 1469.25 | 1069.55 | 1271.05 | 1161.7 | 1830.85 | 1690.2 | 1766.25 | 1814.45 | 32194.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 74.35 | 61.95 | 36.6 | 85.7 | 74.9 | 54.35 | 161.2 | 173 | 163.95 | 163.25 | 110.5 | 103.95 | 99.75 | 102.05 | 110.1 | 55.9 | 63.7 | 113.3 | 165.05 | 159.2 | 147.15 | 137.65 | 2417.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 98.4 | 84.15 | 33.8 | 60.6 | 70.6 | 58.2 | 158.1 | 184.75 | 174.55 | 149.95 | 94.75 | 89.05 | 92.45 | 89.7 | 90.25 | 60.6 | 66.85 | 90.8 | 210.65 | 153.65 | 129.35 | 127.55 | 2368.75
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1800.35 | 2646.35 | 2696.9 | 2692.95 | 2048.55 | 2695.4 | 2693 | 2690.65 | 2689.7 | 2696.7 | 2277.3 | 2005.8 | 2068.5 | 2671.3 | 2690.35 | 2661.4 | 1839.15 | 1972.35 | 1967.15 | 1658.8 | 1733.2 | 1581.55 | 50477.4
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2668.75 | 3146.2 | 3160.15 | 3169.95 | 3162.05 | 3086.9 | 2896.45 | 3154.05 | 3147.05 | 3136.45 | 2823.6 | 2843.2 | 3128.7 | 3147.75 | 2892.7 | 2920.1 | 2776.2 | 2584.85 | 2461.85 | 2968.8 | 3070.9 | 3140.6 | 65487.25
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 276.8 | 239.4 | 187.95 | 218.3 | 239.15 | 174.4 | 248.2 | 341 | 337.4 | 395.5 | 384.95 | 390.7 | 385.5 | 375.45 | 363.05 | 358.7 | 176.2 | 325.05 | 322.5 | 281.6 | 240 | 185.25 | 6447.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2419.9 | 3695.6 | [6 empty] | 354.9 | 277.95 |  |  | 475.3 | 483.45 |  |  |  | 1518.3 | 394.35 |  |  |  | 9619.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2390.45 | 82.1 | 1769.5 | 568.3 | 704.45 | 1146.55 | 312.65 |  | 504.15 | 282.05 |  |  | 1185.6 | 1266.75 | 525.55 | 645.05 | 2276.95 | 1864.45 | 821 | 623.8 | 1818.95 | 554.75 | 19343.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1835.4 | 574.55 | 598.85 | 808.7 |  |  |  | 1047 |  |  | 1313.45 | [9 empty] | 6177.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2850.4 | 1646 | [20 empty] | 4496.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 182.9 | [5 empty] | 145.15 | 214.1 | [5 empty] | 150.2 |  |  | 164.9 | 468.55 | 1325.8
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 838.7 | 2363.7 | 391.65 |  |  |  |  | 3594.05
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 367.5 | [19 empty] | 367.5
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 403.7 | [17 empty] | 403.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3326.015 | 3251.75 | 3326.1 | 3474.85 | 646.2 | 3160.05 | 3562.15 |  |  | 252 | 2747.3 | 1428.6 | 3722.45 | 3961.8 | 3804.9 |  |  |  |  | 2585.65 | 4003.8 | 4018.35 | 47271.965
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3332.585 | 3258.15 | 3332.05 | 3542.65 | 1382.55 | 3910.85 | 3686.2 | 3731.8985 | 3661.85 | 3940.25 | 3722.85 | 1294.4 | 3728.8 | 3970.45 | 3866.3 | 2470.7 |  |  |  | 3053.05 | 3690.9 | 4026.4 | 63602.8835
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3823.35 | 3823.75 | 3872 | 3959.9 | 596.15 | 3672.25 | 4004 | 1994.0565 | 1966.1 | 2035.45 | 3442.95 | 1211.8 | 4080.15 | 4224.3 | 4122.1 | 1199.75 |  |  |  | 2804.3 | 3372 | 4260.85 | 58465.2065
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485.75 | 428.15 | 474.45 | 501.2 | 499.85 | 501.3 | 502.2 | 502.8 | 501.6 | 502.65 | 499.6 | 497.8 | 497.9 | 497.45 | 467.65 | 487.5 | 484.9 | 441.5943 | 362.1 | 447.1 | 503.9 | 504 | 10591.4443
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.2 | 190.15 | 200.05 | 180.2 | 195.1 | 184.55 | 193.8 | 192.85 | 191.5 | 145.6 | 45.75 | 200 | 173.45 | 149.35 | 136.05 | 140.8 | 133.45 | 118.7288 | 115.95 | 120.25 | 160.6 | 129.55 | 3474.9288
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 329.25 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 469.2 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 489.6 | 480 | 240 | 480 | 450 | 480 | 10267.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 331.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 478.3 | 462.5 | 489.6 | 489.6 | 484.5 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 489.6 | 475 | 235 | 480 | 437.5 | 470 | 10214.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.4 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 241.1 | 142.8 |  |  |  |  | 122.4 | 244.8 | 239.7 | 240 | 110.5 | 240 | 222.25 | 239 | 3985.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.45 | 141.75 | 176.25 | 174.1 | 167.05 | 181.15 | 183.2 | 157.05 | 148.3 | 149.1 | 152.85 | 145.5 | 142.95 | 142.05 | 140.45 | 138.9 | 173.7 | 179.1 | 175.55 | 184.75 | 192.4 | 168.1 | 3558.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 65.7 | 465.35 | 328.55 | 364.25 | 471.9 | 514.3 | 564.54 | 595.2 | 609.25 | 606.3 | 611.25 | 624.95 | 641.5 | 510.25 | 351.95 | 359.15 | 359.7 | 8044.09
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 796.2 | 802.5 | 837.05 | 909.62 | 904.05 | 862.1 | 722.75 | 925.4 | 926.5 | 917.35 | 887.2 | 871.88 | 852.3 | 835.1 | 830.8 | 831.65 | 858.25 | 847.5 | 853 | 855.45 | 857.2 | 865.35 | 18849.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 538.8 | 418.65 | 457.4 | 457.85 | 742.5 | 640.35 | 688.7 | 789.4 | 775.45 | 774.2 | 806.2 | 783.65 | 757.65 | 799.4 | 802.55 | 813.3 | 714.25 | 609.75 | 620.75 | 665.55 | 503.9 | 671.55 | 14831.8
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 61.9 | 35.15 | 23.85 | 54.9 | 127 | 84.3 | 43.3 | 38.6 | 74.3 | 47.65 | 163.55 | 161.9 | 31.85 | 93.25 | 160.25 | 124.15 | 82.75 | 54.85 | 69.7 | 59.45 | 42.55 | 214.15 | 1849.35
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 56.9 | 33.1 | 39.4 | 111.35 | 188.4 | 139.65 | 63.4 | 38.45 | 49.65 | 41.5 | 225.7 | 205.2 | 34.65 | 70.05 | 141.35 | 89.75 | 72.25 | 56.5 | 55.75 | 45.3 | 59.75 | 282.3 | 2100.35
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 81.05 | 78.8 | 79.95 | 75.95 | 80.5 | 83.35 | 83.4 | 84.35 | 84.25 | 84.6 | 83.85 | 84.45 | 83.65 | 85.3 | 84.5 | 83.55 | 82.75 | 82.3 | 83 | 82.6 | 81.9 | 1807.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437 | 438.4 | 431.6 | 432.55 | 435.15 | 439.7 | 440.1 | 440.4 | 439.6 | 440.45 | 440.4 | 439.15 | 440.5 | 441 | 439.25 | 440.8 | 441.25 | 441.25 | 440.6 | 441.05 | 440.75 | 440.7 | 9661.65
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.15 | 450.5 | 425.05 | 127.2 | 250.7 | 451.2 | 451.1 | 450.45 | 451.2 | 451.05 | 449.74 | 450.85 | 450.9 | 408.735 | 448.8 | 428.05 | 451.2 | 451.2 | 421 | 450.65 | 448.8 | 415.05 | 9234.575
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173 | 1849.5 | 2179.65 | 1920.05 | 1893.3 | 2162.5 | 2164.2 | 2169.3 | 2173.3 | 2164.15 | 2172.75 | 1768.4 | 2162.75 | 2173.095 | 2069 | 2173.3 | 2171.55 | 2186 | 2179.3 | 2182.35 | 2176.85 | 2156.45 | 46420.745
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 17.55 | 83.6 | 98.75 | 99.25 | 102 | 100.75 | 101.2 | 101.7 | 101.25 | 101.15 | 101.15 | 103.15 | 103.2 | 102.85 | 1317.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10008.95 | 13509.65 | 13475.45 | 13406.25 | 13426.15 | 13440.05 | 13427.6 | 13408.95 | 13425.7 | 13273.25 | 13413.7 | 13404.15 | 12851.8 | 13407.95 | 13388.45 | 13737.95 | 13760.7 | 13519.6 | 11115.5 | 13398.2 | 13401.7 | 13439.5 | 289641.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2346.15 | 3078.3 | 3219.7 | 3035.85 | 2982.7 | 3067.85 | 3322.05 | 3056.95 | 3063.4 | 3222.65 | 3400.75 | 3131.8 | 3359.65 | 3706.3 | 3682.5 | 3629 | 3531.75 | 3614.3 | 3337.95 | 61789.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1165.5 | 4076 | 3216.25 | 3091.45 | 3217.3 | 3026.8 | 2977.8 | 3073 | 3370.8 | 3064.1 | 3067.15 | 3236.6 | 3454 | 3135.95 | 3401.15 | 3753.6 | 3820.75 | 3714.65 | 3636.9 | 3653.5 | 3370.95 | 68524.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 3573.15 | 4104.95 | 3226.3 | 3094.85 | 3219.05 | 3029.6 | 2974.85 | 3071.7 | 2956.1 | 3066.1 | 3067.1 | 3238.95 | 3453.1 | 3138 | 3401.55 | 3754.45 | 3823.65 | 3713.6 | 3578.8 | 3657.35 | 3369.4 | 70512.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 2135.75 | 4227.75 | 5016.8 | 5432.85 | 5552.2 | 5405.7 | 5333.9 | 5439.7 | 5450.95 | 5405.4 | 5429.3 | 5614.6 | 5780.95 | 5514.1 | 5758.35 | 6036.9 | 5996.7 | 5988.6 | 5890.85 | 5958.9 | 5654.2 | 113024.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 454.1 | 3712.5 | 4774.05 | 4599.6 | 4401.6 | 3835.95 | 4318.35 | 4046.45 | 4041.85 | 4524.3 | 4427.85 | 4195.75 | 4222.4 | 4905.55 | 4816.85 | 4240.45 | 4298.55 | 4401.8 | 4738.65 | 4887.5 | 4897.25 | 4762.05 | 93503.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 262.75 | 1823.75 | 2503.5 | 2442.5 | 2377.45 | 1992.5 | 2337.85 | 2234.95 | 2213.8 | 2422.8 | 2387.8 | 2292.2 | 2298.6 | 2588 | 2567.7 | 2313.05 | 2352.05 | 2383.35 | 2533.45 | 2580.5 | 2597 | 2528.6 | 50034.15
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 246.85 | 251.7 | 251.3 | 252 | 251.45 | 245.85 | 250.65 | 251.6 | 251.2 | 252 | 251.1 | 250.85 | 221.05 | 252.45 | 251.7 | 252.1 | 252.1 | 252.4 | 252.5 | 252.7 | 252.05 | 253.1 | 5498.7
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.15 | 2.75 | 2.55 | 1.05 | 1.95 | 1.5 | 1.85 | 2.45 | 2.8 | 2.15 | 2 | 2.2 | 2.45 | 1.95 | 2.8 | 46
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1441.45 | 1568.5 | 1959.7 | 1966.45 | 1886.55 | 1749.6 | 1818.45 | 1839.645 | 1814.5 | 1731.05 | 1704.2 | 1860.45 | 1635.9 | 1400.75 | 1235.7 | 1106.05 | 1030.05 | 1014.5585 | 1101.2 | 1170 | 1846.6 | 1956.35 | 34837.7035
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 87.15 | 88.3 | 86.45 | 82.3 | 80.85 | 86.2 | 84.7 | 65.55 | 53.7 | 74.85 | 86.3 | 86 | 85.45 | 50.6 | 86 | 86.25 | 85.3 | 85.9 | 86 | 84.9 | 86.15 | 84.85 | 1783.75
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 99.55 | 94.75 | 105.1 | 97 | 125.15 | 125.6 | 123.2 | 139.1 | 138.75 | 134.321 | 144.25 | 141.85 | 141.15 | 139.85 | 38.85 | 40.6 | 136.7 | 131.1 | 132.65 | 125.1 | 102.7 | 133.75 | 2591.071
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 413.1 | [10 empty] | 29.4 | 1103.7 | 1008.1 | [5 empty] | 2554.3
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 121.6 | 124.65 | 97.15 | 100.7 | 127.55 | 113.2 | 122.25 | 115.2 | 126.85 | 120.05 | 160.9 | 163.65 | 154.5 | 162.5 | 156.75 | 162.1 | 158.25 | 151.15 | 136.35 | 114.9 | 100.9 | 130.8 | 2921.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 129.1 | 128.85 | 129 | 122.95 | 125.6 | 129.3 | 130.25 | 129.9 | 130.5 | 130.25 | 129.7 | 130.1 | 130.6 | 130.15 | 129.8 | 129.3 | 129.3 | 129.85 | 129.8 | 129.4 | 128.55 | 127.65 | 2839.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5933.6 | 5711.35 | 4426.55 | 5525.95 | 5748.15 | 5204.85 | 5630.15 | 5619.1 | 5608.05 | 5554.6 | 5594.4 | 5588.9 | 4283.65 | 5721.9 | 5714.1 | 5850.7 | 5859.5 | 5783.25 | 5745 | 5746.25 | 5732.3 | 5737.05 | 122319.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2112.25 | 2140.65 | 2146.3 | 1894.45 | 2041.05 | 2157 | 2159.05 | 2163.4 | 2161.8 | 2167.55 | 2164.15 | 2158.35 | 2162.5 | 2165 | 2159.3 | 2161.45 | 2161.05 | 2159.9 | 2166.85 | 2162.9 | 2158.4 | 2170.05 | 47093.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 237.75 | 238.15 | 237.9 | 237.85 | 237.9 | 237.9 | 238 | 237.7 | 238 | 238.25 | 238.1 | 238.3 | 238.1 | 237.7 | 238.15 | 237.85 | 238.2 | 237.9 | 237.75 | 238 | 5235.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1002.05 | 847.35 | 738.95 | 1372.05 | 967.6198 | 1022.5 | 1555.8 | 2030.932 | 1813.8 | 1514.95 | 1026.15 | 1067.6 | 1165.05 | 1101.8 | 1105.4 | 1107.45 | 1037.7 | 1453.6 | 2171.35 | 1498.0007 | 1269.7 | 1463.55 | 28333.3525
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1167.5 | 940.8 | 837.15 | 1318.15 | 1005.4352 | 985.35 | 1491.25 | 1728.319 | 1863.4 | 1534.75 | 1031.2 | 1036.8 | 1167.25 | 1049.3 | 1090.45 | 1142.4 | 1106.8 | 1369.4 | 2276.55 | 1457.0612 | 1362.25 | 1488.7 | 28450.2653
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1919.45 | 1921.05 | 1873.65 | 1914.5 | 1926.1916 | 1585.35 | 1913.1 | 1915.8295 | 1888.8 | 1946.25 | 1942.05 | 1893.85 | 1900.65 | 1776.2 | 1855.6 | 1917 | 1901.4 | 1843.7 | 1939.7 | 1940.4519 | 1943.4 | 1916.95 | 41575.1229
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 11.65 |  |  |  |  | 11.1 | 15.822 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.4196 | 14.4 | 14.4 | 255.5916
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.65 | 719.95 | 15.3 |  |  |  | 571.9 | 718.158 | 724.2 | 724.45 | 723.1 | 719.25 | 721.95 | 721.75 | 721.35 | 730.25 | 735.8 | 733.7 | 726.85 | 727.7857 | 731.45 | 727.55 | 12916.3937
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4667.9 | 4690.15 | 4482.65 | 5523.2 | 5948.7628 | 5867.75 | 4977.7 | 5381.058 | 4656.55 | 4341.9 | 4640.1 | 4066.3 | 3603 | 3231.15 | 3037 | 3664.4 | 3224.85 | 3097.4 | 3967.85 | 3178.691 | 2761.7 | 2828.35 | 91838.4118
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3067.4 | 3096.1 | 3019.3 | 3064.25 | 3075.2526 | 3092.65 | 3093.45 | 3066.531 | 3075.8 | 3122.35 | 3135.55 | 3072.75 | 3100.05 | 3105.75 | 3095.55 | 3127.45 | 3005.5 | 2986.5 | 3089.15 | 3078.5025 | 3090.35 | 3084.15 | 67744.3361
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.9 | 1525.5 | 1465.45 | 1452.45 | 1508.7923 | 1513.3 | 1525.7 | 1528.3275 | 1526.15 | 1528.35 | 1528.1 | 1521.8 | 1533.4 | 1526.8 | 1522.75 | 1532.15 | 1524.5 | 1521.75 | 1525.2 | 1526.8259 | 1524.95 | 1528.6 | 33418.7457
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 767 | 634.9 | 560.85 | 771.2 | 884.15 | 755.2 | 924.8 | 1179.822 | 1188.15 | 1130.25 | 1169.1 | 1164.8 | 1151.1 | 1086.15 | 909.3 | 1149.25 | 953.55 | 1001.4 | 997.75 | 863.5954 | 922.55 | 942.4 | 21107.2674
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 987.8 | 827.45 | 689.8 | 873.05 | 1099.1 | 914.95 | 1204.05 | 1479.3435 | 1480.3 | 1402.7 | 1442.05 | 1433.9 | 1400.2 | 1358.1 | 1121.55 | 1405.15 | 1298.5 | 1279.55 | 1218.9 | 1070.3935 | 1109.4 | 1135.35 | 26231.587
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 160.6 | [13 empty] | 160.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 352.3 | [12 empty] | 352.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2161.85 | 2917.15 | 3442.05 | 3427.3 | 2180.6841 | 2970.7 | 3012.9 | 3041.058 | 2979.25 | 3127.45 | 3035.1 | 2888.6 | 2442.05 | 3158.15 | 2953 | 3101.8 | 3207.05 | 3208.95 | 2683.7 | 3383.744 | 3458.35 | 3190.25 | 65971.1361
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2159.3 | 2903.2 | 3423.65 | 3406.1 | 2176.265 | 2844.15 | [7 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 2446.2 | 3355.8214 | 3436.6 | 3172.05 | 29328.5364
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 2717.15 | 3192.4 | 3529.15 | 3523.05 | 2730.3468 | 3166.3 | 1410.8 | 1450.674 | 1434.25 | 1463.1 | 1401.65 | 1348.9 | 1107.65 | 1495 | 1386.7 | 1464.85 | 1522.1 | 1520.05 | 2801.85 | 3476.5516 | 3538 | 3359.7 | 49040.2225
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 145.45 | 151.5 | 120.05 | 124.65 | 157.35 | 137.05 | 153.9 | 145 | 158.2 | 144.2 | 200.05 | 203.15 | 191.9 | 206.15 | 197.7 | 204.2 | 195.45 | 183.1 | 168.8 | 145.7 | 122.1 | 160.3 | 3615.95
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 672.35 | 426.7 | 199.7 | 365 | 232.65 | 145.65 | 483.55 | 463.9 | 509.35 | 462 | 450.65 | 390.3 | 284.1 | 294.25 | 422.25 | 292.7 | 233.9 | 562.5 | 674.75 | 459.2 | 521.2 | 613.25 | 9159.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1754.25 | 1171.75 | 547.2 | 1001.2 | 662 | 465.6 | 1478.95 | 1396.7 | 1464.8 | 1419.75 | 1303.15 | 1183.35 | 916.75 | 871.7 | 1146.1 | 893.6 | 1002.65 | 1572.8 | 2012.5 | 1446.6 | 1462.8 | 1559.35 | 26733.55
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 153.3 |  |  |  | 117.25 | 478.85 | 479.55 | 478.45 | 479.35 | 479.65 | 479.65 | 480.05 | 479.85 | 479.8 | 456.6 | 479.9422 | 479.75 | 431.4395 | 478.7 | 479.85 | 478.4 | 8350.4817
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 104.15 | 105.95 | 95.9 | 104.45 | 108.05 | 85.2 | 77.95 | 101.1 | 105.85 | 106.5 | 109.1 | 107.75 | 32.5 | 103.5 | 113.3 | 107.55 | 115.2 | 108.65 | 115 | 105.6 | 110.9 | 95.8 | 2219.95
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 63.05 | 68.25 | 64.35 | 62.7 | 61.55 | 62.75 | 62.35 | 41.9 | 51.3 | 68.9 | 65.85 | 66.3 | 24.45 | 61.55 | 66.25 | 66.1 | 68.75 | 66.5 | 67.8 | 63.2 | 67.6 | 67.15 | 1358.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 45.25 | 55.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 48.05 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.8 | 57.4 | 57.6 | 1194.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 56.45 | 56.5 | 56.2 | 54.25 | 49.75 | 56.4 | 43.65 | 38.4 | 28.8 | 35.45 | 57.6 | 56.35 | 56.2 | 56.35 | 56.2 | 55.1 | 30 | 56.25 | 56.95 | 55.65 | 56.1 | 54.5 | 1123.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 30.1 | [19 empty] | 30.1
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 96.15 | 68 | 93.6 | 88 | 136 | 114.45 | 128.6 |  | 136.7 | 136.9 | 136.85 | 131.25 | 137 | 138 | 133.25 | 137 | 118.1 | 130.1 | 133.35 | 114.15 | 117.9 | 121.3 | 2546.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 14.7 | 344.1 | [6 empty] | 358.8
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.3 | 2605.9 | 2661.2 | 2656.9 | 2660.45 | 2659.75 | 2657.65 | 2659.7 | 2660.4 | 2661.55 | 2661 | 2657.35 | 2660.85 | 2658.55 | 2656.15 | 2659.15 | 2658.6 | 2619.75 | 1784.05 | 2656.9 | 1997.45 | 2075.7 | 56290.3
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 697.75 | 700.55 | 696.3 | 688.15 | 685.7 | 691.8 | 692.4 | 692.1 | 697.5 | 694.5 | 695.55 | 691.1 | 690.15 | 685.9 | 696.1 | 239.35 | 170.4713 | 495.3102 | 693.7 | 694 | 694.1 | 689.45 | 14071.9315
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 81.15 | 83 | 79.35 | 77.3 | 76.3 | 73.85 | 76.7 | 77.95 | 81.6 | 78.25 | 79.3 | 81.5 | 78.65 | 77.8 | 79.7 | 72.8 | 71.7434 | 73.338 | 78.45 | 81.6 | 82.3 | 81.15 | 1723.7814
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 15.2 | 12.5 | 5 |  |  |  |  | 32.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 107.8 | 73.6 |  |  |  |  | 181.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 114.35 | 489.45 | 97.05 |  |  |  |  | 700.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.35 | 479.55 | 479.65 | 479.95 | 479.3 | 479.45 | 479.85 | 479.8 | 479.55 | 479.1 | 479.35 | 479.25 | 479.75 | 479.3 | 478.2 | 479.2 | 479.3 | 479.9 | 479.4 | 478.8234 | 479 | 479.3 | 10547.3234
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 53.55 | 54.75 | 56.1 | 47.75 |  |  | 58.65 | 109 | 107.85 | 110.4 | 109.4 | 107.45 | 110.35 | 114.7 | 120.45 | 124.8 | 116.1 | 120.95 | 131.327 | 140.1 | 144.65 | 1989.327
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 72 | 70.3 | 82.15 | 80.75 | 77.29 | 76.5 | 78.7 | 80.8 | 78.2 | 81.6 | 81.6 | 79.7 | 74.9 | 73.6 | 75.3 | 87.05 | 90.3 | 62.6 | 58.7 | 89.3 | 91.2 | 1714.54
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 377.1 | 1126.55 | 1074.15 | 1057.55 | 1127 | 1013.65 | 1129.55 | 1126.15 | 1118.4 | 1139.6 | 1148.8 | 1130.6 | 1129.25 | 904.35 | 1126.05 | 1127.95 | 16856.7
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4047 | 4127.25 | 4128.05 | 4126.1 | 4115 | 4130.175 | 4146.15 | 4165.85 | 4173.85 | 4179.2 | 4173.75 | 4171.2 | 4176.85 | 4024.4 | 3746.85 | 3630.05 | 3349 | 3157.5 | 3143.1 | 3093.1 | 3138.85 | 2821.2 | 83964.475
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.65 | 656.3 | 665.7 | 713 | 695.65 | 707.48 | 715.55 | 719.4 | 723.05 | 720.9 | 676.7 | 622.5 | 720.8 | 737.5 | 740.25 | 764.45 | 765.05 | 753.35 | 754.95 | 747.9 | 751.25 | 750.9 | 15727.28
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 817.6 | 995.85 | 1093.55 | 1089.75 | 1091.25 | 1092.37 | 1093.05 | 1092.3 | 1095.45 | 1037 | 972.7 | 1090.15 | 1091.1 | 933.1 | 661.15 | 889.15 | 808.8 | 994.3 | 770.25 | 782.5 | 1031.2 | 1054.85 | 21577.42
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 192.15 | 180.9 | 94.2 |  |  | 105.3 | 179.75 | 182.1 | 182.05 | 177.6 | 181.55 | 180.7 | 183.3 | 183.55 | 184.7 | 187.2 | 192.85 | 186.95 | 194.1 | 191.6 | 188.95 | 180.35 | 3529.85
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.1 | 211.5 | 212.65 | 216 | 214.7 | 216.35 | 223.3 | 228.05 | 227.55 | 228.95 | 217.2 | 225.65 | 221.85 | 195.9 | 156.55 | 191.7 | 228.75 | 226.85 | 227.2 | 216.85 | 151.45 | 49.8 | 4486.9
STATKRAFT S.A | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.4 | 98.8 | 13.85 |  | 0.1 | [17 empty] | 223.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2574.9 | 2400.1 | 2599.8 | 2600.95 | 2604.55 | 2599.2065 | 2597.15 | 2599 | 2610 | 2615.5 | 2612.5 | 2616.5 | 2614.25 | 2499.65 | 2605.05 | 2638.95 | 2630.4 | 2613 | 2445.55 | 2606.25 | 2609.25 | 2612.95 | 56905.4565
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.75 | 190.95 | 116.85 | 167.9 | 135.7 | 101.95 | 163.4 | 136.55 | 187.8 | 197.0245 | 192.65 | 207.25 | 206.1 | 189.2 | 188.25 | 245.45 | 203.5 | 178.9 | 174.8 | 105.8 | 145.5 | 162.05 | 3776.3245
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 0.3 | 0.3 | [20 empty] | 0.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 69.6 | 697.4 | 1185.65 | 1096.95 | 78.05 |  |  |  | 3127.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 107.15 | 793.95 | [6 empty] | 901.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 142038.85 | 159328.55 | 167515.22 | 167828.69 | 158904.7002 | 168478.9715 | 169939.35 | 167565.2491 | 166095.1865 | 169393.2505 | 165699.165 | 157815.52 | 168420.3 | 171729.59 | 167895.2 | 164983.1884 | 163786.967 | 160773.4898 | 156099.2895 | 169021.9324 | 174302.285 | 174803.775 | 3632418.7198
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 264.715 | 211.846 | 122 | 98.865 | 154.748 | 198.505 | 236.941 | 277.134 | 272.323 | 268.142 | 271.783 | 266.984 | 265.461 | 227.4695 | 260.3738 | 264.715 | 141.4109 | 105.7429 | 147.0232 | 147.0286 | 139.174 | 144.8868 | 4487.2717
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.82 | 192.707 | 191.524 | 179.556 | 193.4665 | 193.024 | 149.8985 | 119.796 | 115.7675 | 115.424 | 163.883 | 190.9825 | 142.0865 | 95.7875 | 194.2 | 184.559 | 146.655 | 124.341 | 187.478 | 144.2795 | 129.6705 | 93.667 | 3442.573
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 211.2 | 316.8 | 316.75 | 313.95 | 316.0881 | 316.8 | 316.75 | 316.5 | 306.85 | 280.25 | 264.6 | 253.75 | 306.65 | 269.7 | 239.45 | 225.15 | 211.2 | 157.3 | 198.1 | 185.7 | 181.25 | 5821.5881
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.565 |  | 12.65 | 31.15 | 30.699 | 30.6325 | 30.453 | 31.0075 | 31.1485 | 31.165 | 31.209 | 30.3615 | 29.15 | 24.65 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 15.15 | 30.6 | 31.2 | 31.2 | 606.691
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.0311 | 454.0626 | 432.6077 | 453.8532 | 454.0264 | 454.0413 | 453.9795 | 453.9185 | 431.1467 | 453.8512 | 449.827 | 453.9704 | 453.9008 | 453.8515 | 450.607 | 453.8883 | 395.5449 | 397.4708 | 453.9713 | 451.2507 | 453.9506 | 9795.7514
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.05 | 68.4 | 65.45 | 31.4 | 47.55 | 7.3 |  |  | 41.3 | 10.65 | 9.65 | 19.8 | 15.3 | 39.5 | 39.65 | 66.65 | 97.8 | 86.55 | 91.25 | 103.7035 | 118.8 | 130 | 1172.7535
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108 | 55.1 | 31.95 | 34.45 | 41.3 | 42.8 | 68.65 | 58.95 | 94.8 | 158.95 | 120.4 | 159.7 | 348.2 | 148.35 | 152.4 | 362.45 | 364.4 | 370.35 | 372.55 | 317.361 | 187.9 | 377.65 | 3976.661
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 545.51 | 578.5621 | 577.6182 | 572.7049 | 576.2228 | 579.075 | 575.7998 | 579.1421 | 578.8226 | 573.7833 | 569.5532 | 574.6974 | 574.7489 | 571.929 | 573.5579 | 567.7706 | 560.7441 | 552.4461 | 567.3287 | 577.5853 | 578.7329 | 580.7233 | 12587.0582
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1972.46 | 1771.8461 | 1772.0548 | 1697.4836 | 1811.7895 | 1821.4511 | 1832.5836 | 1836.7591 | 1904.5801 | 1896.111 | 1900.5795 | 1956.9524 | 2082.6668 | 1868.2368 | 1974.9332 | 2167.4016 | 2021.2483 | 1877.2748 | 1935.5508 | 1972.6292 | 1822.4281 | 1993.3276 | 41890.3479
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 752528.3
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 496723.869
[7 empty] | ELECTROPERU | 450501.905
[7 empty] | ENGIE | 232239.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 216055.85
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 204985.7715
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 177488
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 169340.055
[7 empty] | CELEPSA | 112284.95
[7 empty] | EGEMSA | 86571.795
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 85614.4471
[7 empty] | SAN GABAN | 56290.3
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 46420.745
[7 empty] | EGASA | 46146.955
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 36822.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 35899.75
[7 empty] | EGEJUNIN | 35292.75
[7 empty] | LA VIRGEN | 34837.7035
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 28102.8
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 28025.65
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 26893.29
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 26733.55
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 19876.15
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 15795.7129
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14831.8
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 14066.3731
[7 empty] | SINERSA | 12536.6504
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10535.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10473.365
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10370.1
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10172.9415
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 9895.75
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9661.65
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9234.575
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9159.9
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9086.15
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 8350.4817
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7549.9
[7 empty] | EGESUR | 6775.05
[7 empty] | PETRAMAS | 5896.45
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5490.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4916.4
[7 empty] | TERMOSELVA | 4028.75
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3776.3245
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3615.95
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2921.95
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2875.6884
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2591.071
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2571.1
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2554.3
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2546.65
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2100.35
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1849.35
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1807.7
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1789.05
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1783.75
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1317.55
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1289.2
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1030.7
[7 empty] | SHOUGESA | 914.95
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 358.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 143.5
[7 empty] | KONDU SAC | 46
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 30.1
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 0.6

## G_AREAS
miércoles, 22 de Enero del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 526.6 | 132.3 | 0 | 72.3 | 3394.99 | 1960 | 0 | 236.5 | 490.8 | 0 | 0 | 0 | 731.2 | 5591.49 | 490.8 | 6813.49 | 00:30 | 4412.39 | 2092.3 | 0 | 308.8 | 6813.49 | 00:30 | 330.5 | 59.8 | 0 | 308.8 | 699.1
01:00 | 527.3 | 131.5 | 0 | 72.3 | 3340.47 | 1890.7 | 0 | 227.3 | 479 | 0 | 0 | 0 | 731.1 | 5458.47 | 479 | 6668.57 | 01:00 | 4346.77 | 2022.2 | 0 | 299.6 | 6668.57 | 01:00 | 325 | 59.1 | 0 | 299.6 | 683.7
01:30 | 525.2 | 128.6 | 0 | 77.1 | 3219.77 | 1827.6 | 0 | 232.1 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 730.9 | 5279.47 | 486.5 | 6496.87 | 01:30 | 4231.47 | 1956.2 | 0 | 309.2 | 6496.87 | 01:30 | 323.4 | 56.8 | 0 | 309.2 | 689.4
02:00 | 553.5 | 131.6 | 0 | 87.9 | 3244.16 | 1747 | 0 | 277.5 | 482.9 | 0 | 0 | 0 | 773 | 5268.66 | 482.9 | 6524.56 | 02:00 | 4280.56 | 1878.6 | 0 | 365.4 | 6524.56 | 02:00 | 323.5 | 59.4 | 0 | 365.4 | 748.3
02:30 | 556.2 | 131.8 | 0 | 88.7 | 3242.61 | 1679.4 | 0 | 310.4 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 776.7 | 5232.41 | 483.9 | 6493.01 | 02:30 | 4282.71 | 1811.2 | 0 | 399.1 | 6493.01 | 02:30 | 323.6 | 59.4 | 0 | 399.1 | 782.1
03:00 | 513.9 | 131.8 | 0 | 79.2 | 3247.27 | 1700.8 | 0 | 258.7 | 481.3 | 0 | 0 | 0 | 724.9 | 5206.77 | 481.3 | 6412.97 | 03:00 | 4242.47 | 1832.6 | 0 | 337.9 | 6412.97 | 03:00 | 322.7 | 59.9 | 0 | 337.9 | 720.5
03:30 | 515.8 | 132.4 | 0 | 73.2 | 3277.24 | 1651.9 | 0 | 292.2 | 482.7 | 0 | 0 | 0 | 721.4 | 5221.34 | 482.7 | 6425.44 | 03:30 | 4275.74 | 1784.3 | 0 | 365.4 | 6425.44 | 03:30 | 323.6 | 58.9 | 0 | 365.4 | 747.9
04:00 | 513.6 | 131.7 | 0 | 66.7 | 3202.02 | 1651.9 | 0 | 316 | 491.3 | 0 | 0 | 0 | 712 | 5169.92 | 491.3 | 6373.22 | 04:00 | 4206.92 | 1783.6 | 0 | 382.7 | 6373.22 | 04:00 | 324.5 | 59.9 | 0 | 382.7 | 767.1
04:30 | 513.7 | 131.3 | 0 | 60.7 | 3248.2 | 1718.2 | 0 | 333.3 | 485.2 | 0 | 0 | 0 | 705.7 | 5299.7 | 485.2 | 6490.6 | 04:30 | 4247.1 | 1849.5 | 0 | 394 | 6490.6 | 04:30 | 325 | 59.8 | 0 | 394 | 778.8
05:00 | 511.9 | 130.6 | 0 | 54.1 | 3269.96 | 1744.5 | 0 | 286.4 | 480 | 0 | 0 | 0 | 696.6 | 5300.86 | 480 | 6477.46 | 05:00 | 4261.86 | 1875.1 | 0 | 340.5 | 6477.46 | 05:00 | 325.3 | 58.4 | 0 | 340.5 | 724.2
05:30 | 521.3 | 131.1 | 0 | 50.9 | 3351.63 | 1798 | 0 | 257.5 | 497.7 | 0 | 1.2 | 0 | 703.3 | 5407.13 | 498.9 | 6609.33 | 05:30 | 4370.63 | 1929.1 | 1.2 | 308.4 | 6609.33 | 05:30 | 326.1 | 58.8 | 1.2 | 308.4 | 694.5
06:00 | 513 | 132.5 | 0 | 42 | 3276.18 | 1778.1 | 0 | 227.5 | 477.5 | 0 | 19.8 | 0 | 687.5 | 5281.78 | 497.3 | 6466.58 | 06:00 | 4266.68 | 1910.6 | 19.8 | 269.5 | 6466.58 | 06:00 | 327.6 | 59.7 | 19.8 | 269.5 | 676.6
06:30 | 483.7 | 131.3 | 0 | 42.1 | 3197.52 | 1762.8 | 0 | 259.1 | 482.9 | 0 | 120.3 | 0 | 657.1 | 5219.42 | 603.2 | 6479.72 | 06:30 | 4164.12 | 1894.1 | 120.3 | 301.2 | 6479.72 | 06:30 | 328.4 | 57.6 | 120.3 | 301.2 | 807.5
07:00 | 482.8 | 133 | 0 | 48.1 | 3235.76 | 1645.8 | 0.1 | 237 | 492.9 | 0 | 233.1 | 0 | 663.9 | 5118.66 | 726 | 6508.56 | 07:00 | 4211.46 | 1778.8 | 233.2 | 285.1 | 6508.56 | 07:00 | 328.9 | 60.8 | 233.2 | 285.1 | 908
07:30 | 484.6 | 132 | 0 | 50.5 | 3513.61 | 1726.4 | 0.1 | 224.6 | 521.7 | 0 | 269.5 | 0 | 667.1 | 5464.71 | 791.2 | 6923.01 | 07:30 | 4519.91 | 1858.4 | 269.6 | 275.1 | 6923.01 | 07:30 | 329.5 | 59.2 | 269.6 | 275.1 | 933.4
08:00 | 511.7 | 132.1 | 0.1 | 50.8 | 3517.47 | 1806.3 | 0.3 | 225.8 | 517.3 | 0 | 352.4 | 0 | 694.7 | 5549.87 | 869.7 | 7114.27 | 08:00 | 4546.47 | 1938.4 | 352.8 | 276.6 | 7114.27 | 08:00 | 342.8 | 59.3 | 352.8 | 276.6 | 1031.5
08:30 | 517.6 | 131.4 | 0.1 | 56.8 | 3520.5 | 1940.7 | 0.6 | 311.4 | 471.5 | 0 | 376.5 | 0 | 705.9 | 5773.2 | 848 | 7327.1 | 08:30 | 4509.6 | 2072.1 | 377.2 | 368.2 | 7327.1 | 08:30 | 346.9 | 59 | 377.2 | 368.2 | 1151.3
09:00 | 515.1 | 129.1 | 0.3 | 52.6 | 3554.37 | 2002.6 | 0.5 | 347 | 473.4 | 0 | 425.3 | 0 | 697.1 | 5904.47 | 898.7 | 7500.27 | 09:00 | 4542.87 | 2131.7 | 426.1 | 399.6 | 7500.27 | 09:00 | 346.3 | 55.9 | 426.1 | 399.6 | 1227.9
09:30 | 511.5 | 130.9 | 0.3 | 55.8 | 3574.03 | 2090.1 | 1.1 | 429 | 456.3 | 0 | 420 | 0 | 698.5 | 6094.23 | 876.3 | 7669.03 | 09:30 | 4541.83 | 2221 | 421.4 | 484.8 | 7669.03 | 09:30 | 345.1 | 58.5 | 421.4 | 484.8 | 1309.8
10:00 | 513.9 | 129.9 | 0.3 | 59.7 | 3585.75 | 2084.1 | 1.1 | 469.6 | 456.3 | 0 | 446.4 | 0 | 703.8 | 6140.55 | 902.7 | 7747.05 | 10:00 | 4555.95 | 2214 | 447.8 | 529.3 | 7747.05 | 10:00 | 345.7 | 58 | 447.8 | 529.3 | 1380.8
10:30 | 509.3 | 131 | 0.4 | 63.2 | 3578.81 | 2089.8 | 1.2 | 503.2 | 448.9 | 0 | 453.8 | 0 | 703.9 | 6173.01 | 902.7 | 7779.61 | 10:30 | 4537.01 | 2220.8 | 455.4 | 566.4 | 7779.61 | 10:30 | 343.7 | 59.6 | 455.4 | 566.4 | 1425.1
11:00 | 510.7 | 131.3 | 0.4 | 61.9 | 3633.53 | 2222.6 | 0 | 517.1 | 448 | 0 | 431.9 | 0 | 704.3 | 6373.23 | 879.9 | 7957.43 | 11:00 | 4592.23 | 2353.9 | 432.3 | 579 | 7957.43 | 11:00 | 340.6 | 59.6 | 432.3 | 579 | 1411.5
11:30 | 511.1 | 130.4 | 0.4 | 66.6 | 3638.18 | 2239.7 | 0 | 494.4 | 443.9 | 0 | 467.9 | 0 | 708.5 | 6372.28 | 911.8 | 7992.58 | 11:30 | 4593.18 | 2370.1 | 468.3 | 561 | 7992.58 | 11:30 | 325.5 | 58.8 | 468.3 | 561 | 1413.6
12:00 | 512.3 | 131.8 | 0.4 | 71.5 | 3676.35 | 2221.3 | 1.1 | 535.2 | 476.3 | 0 | 345.7 | 0 | 716 | 6433.95 | 822 | 7971.95 | 12:00 | 4664.95 | 2353.1 | 347.2 | 606.7 | 7971.95 | 12:00 | 327.6 | 59.2 | 347.2 | 606.7 | 1340.7
12:30 | 509.4 | 132 | 0.4 | 82.9 | 3602.16 | 2145 | 0.7 | 518.2 | 480.7 | 0 | 390 | 0 | 724.7 | 6266.06 | 870.7 | 7861.46 | 12:30 | 4592.26 | 2277 | 391.1 | 601.1 | 7861.46 | 12:30 | 331.4 | 59.7 | 391.1 | 601.1 | 1383.3
13:00 | 510.7 | 132.4 | 0.4 | 103.4 | 3592.78 | 2105.7 | 1 | 554.8 | 481 | 0 | 435.5 | 0 | 746.9 | 6254.28 | 916.5 | 7917.68 | 13:00 | 4584.48 | 2238.1 | 436.9 | 658.2 | 7917.68 | 13:00 | 335.8 | 59.5 | 436.9 | 658.2 | 1490.4
13:30 | 512.9 | 131 | 0.5 | 111 | 3568.62 | 2082.1 | 0.8 | 592.1 | 440 | 0 | 362.6 | 0 | 755.4 | 6243.62 | 802.6 | 7801.62 | 13:30 | 4521.52 | 2213.1 | 363.9 | 703.1 | 7801.62 | 13:30 | 347.3 | 58.7 | 363.9 | 703.1 | 1473
14:00 | 510.9 | 131 | 0.3 | 103.7 | 3544.92 | 2160.8 | 0.7 | 626.5 | 434.4 | 0 | 399 | 0 | 745.9 | 6332.92 | 833.4 | 7912.22 | 14:00 | 4490.22 | 2291.8 | 400 | 730.2 | 7912.22 | 14:00 | 338.8 | 58.2 | 400 | 730.2 | 1527.2
14:30 | 510.4 | 132.4 | 0.3 | 112.7 | 3628.18 | 2149.7 | 0.7 | 647 | 437.4 | 0 | 415 | 0 | 755.8 | 6425.58 | 852.4 | 8033.78 | 14:30 | 4575.98 | 2282.1 | 416 | 759.7 | 8033.78 | 14:30 | 338 | 59.3 | 416 | 759.7 | 1573
15:00 | 512.4 | 132.7 | 0.2 | 121.8 | 3624.23 | 2213 | 0.4 | 663.3 | 432.4 | 0 | 332.5 | 0 | 767.1 | 6500.93 | 764.9 | 8032.93 | 15:00 | 4569.03 | 2345.7 | 333.1 | 785.1 | 8032.93 | 15:00 | 338.2 | 58.6 | 333.1 | 785.1 | 1515
15:30 | 510.8 | 131.5 | 0.3 | 130 | 3624.95 | 2210.8 | 0.2 | 653.8 | 430.7 | 0 | 219.1 | 0 | 772.6 | 6489.75 | 649.8 | 7912.15 | 15:30 | 4566.45 | 2342.3 | 219.6 | 783.8 | 7912.15 | 15:30 | 346.3 | 58.4 | 219.6 | 783.8 | 1408.1
16:00 | 511.1 | 131.5 | 0.1 | 129.6 | 3622.04 | 2370.9 | 0.1 | 663.5 | 441.2 | 0 | 169.1 | 0 | 772.3 | 6656.54 | 610.3 | 8039.14 | 16:00 | 4574.34 | 2502.4 | 169.3 | 793.1 | 8039.14 | 16:00 | 347.9 | 58.8 | 169.3 | 793.1 | 1369.1
16:30 | 510.9 | 131.9 | 0.1 | 124 | 3615.93 | 2382.7 | 0.2 | 678.8 | 444 | 0 | 91.7 | 0 | 766.9 | 6677.63 | 535.7 | 7980.23 | 16:30 | 4570.83 | 2514.6 | 92 | 802.8 | 7980.23 | 16:30 | 347.7 | 59.8 | 92 | 802.8 | 1302.3
17:00 | 507.8 | 130.2 | 0.1 | 128.3 | 3427.92 | 2310.4 | 0.1 | 686.4 | 430.5 | 0 | 52.2 | 0 | 766.4 | 6424.82 | 482.7 | 7673.92 | 17:00 | 4366.22 | 2440.6 | 52.4 | 814.7 | 7673.92 | 17:00 | 346 | 57.1 | 52.4 | 814.7 | 1270.2
17:30 | 510.3 | 128.9 | 0.1 | 124 | 3419.4 | 2101.4 | 0.1 | 677.4 | 458.7 | 0 | 36.9 | 0 | 763.3 | 6198.3 | 495.6 | 7457.2 | 17:30 | 4388.4 | 2230.3 | 37.1 | 801.4 | 7457.2 | 17:30 | 347 | 56.8 | 37.1 | 801.4 | 1242.3
18:00 | 486.7 | 131 | 0.1 | 119.4 | 3407.48 | 2048.8 | 0.1 | 665.6 | 462.4 | 0 | 16.1 | 0 | 737.2 | 6121.98 | 478.5 | 7337.68 | 18:00 | 4356.58 | 2179.8 | 16.3 | 785 | 7337.68 | 18:00 | 346.8 | 58.7 | 16.3 | 785 | 1206.8
18:30 | 487.6 | 133.7 | 0 | 107.4 | 3417.24 | 2027.1 | 0 | 674.6 | 461.8 | 0 | 2 | 0 | 728.7 | 6118.94 | 463.8 | 7311.44 | 18:30 | 4366.64 | 2160.8 | 2 | 782 | 7311.44 | 18:30 | 347.1 | 59.6 | 2 | 782 | 1190.7
19:00 | 534.6 | 133.4 | 0 | 101.6 | 3462.81 | 2120.8 | 0 | 675.7 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 769.6 | 6259.31 | 554.9 | 7583.81 | 19:00 | 4552.31 | 2254.2 | 0 | 777.3 | 7583.81 | 19:00 | 346.8 | 61.1 | 0 | 777.3 | 1185.2
19:30 | 533.2 | 132.1 | 0 | 102.7 | 3517.77 | 2199 | 0 | 664.9 | 589.1 | 0 | 0 | 0 | 768 | 6381.67 | 589.1 | 7738.77 | 19:30 | 4640.07 | 2331.1 | 0 | 767.6 | 7738.77 | 19:30 | 346.7 | 59.6 | 0 | 767.6 | 1173.9
20:00 | 567.4 | 135.2 | 0 | 102.9 | 3502.62 | 2177.8 | 0 | 652.8 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 805.5 | 6333.22 | 588.1 | 7726.82 | 20:00 | 4658.12 | 2313 | 0 | 755.7 | 7726.82 | 20:00 | 345 | 62.3 | 0 | 755.7 | 1163
20:30 | 568 | 133.4 | 0 | 95.7 | 3535.47 | 2086.9 | 0 | 648.4 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 797.1 | 6270.77 | 588.4 | 7656.27 | 20:30 | 4691.87 | 2220.3 | 0 | 744.1 | 7656.27 | 20:30 | 345.3 | 60.6 | 0 | 744.1 | 1150
21:00 | 566.9 | 132.6 | 0 | 93 | 3510.85 | 2136.7 | 0 | 629.2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 792.5 | 6276.75 | 594 | 7663.25 | 21:00 | 4671.75 | 2269.3 | 0 | 722.2 | 7663.25 | 21:00 | 341.5 | 60.2 | 0 | 722.2 | 1123.9
21:30 | 567 | 132.1 | 0 | 88.4 | 3518.86 | 2047.8 | 0 | 586.7 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 787.5 | 6153.36 | 548.8 | 7489.66 | 21:30 | 4634.66 | 2179.9 | 0 | 675.1 | 7489.66 | 21:30 | 340.9 | 59.5 | 0 | 675.1 | 1075.5
22:00 | 566.4 | 134.6 | 0 | 80.7 | 3509.53 | 2025.3 | 0 | 495.6 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 781.7 | 6030.43 | 531.5 | 7343.63 | 22:00 | 4607.43 | 2159.9 | 0 | 576.3 | 7343.63 | 22:00 | 340.3 | 62.1 | 0 | 576.3 | 978.7
22:30 | 566.6 | 132.9 | 0 | 78.4 | 3504.81 | 1952.7 | 0 | 458.4 | 533 | 0 | 0 | 0 | 777.9 | 5915.91 | 533 | 7226.81 | 22:30 | 4604.41 | 2085.6 | 0 | 536.8 | 7226.81 | 22:30 | 339.8 | 60.1 | 0 | 536.8 | 936.7
23:00 | 517.6 | 132.9 | 0 | 77.4 | 3545.81 | 1774.3 | 0 | 422 | 534 | 0 | 0 | 0 | 727.9 | 5742.11 | 534 | 7004.01 | 23:00 | 4597.41 | 1907.2 | 0 | 499.4 | 7004.01 | 23:00 | 337 | 60.4 | 0 | 499.4 | 896.8
23:30 | 519.2 | 133.8 | 0 | 82.1 | 3607.2 | 1708.6 | 0 | 353.3 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 735.1 | 5669.1 | 523.3 | 6927.5 | 23:30 | 4649.7 | 1842.4 | 0 | 435.4 | 6927.5 | 23:30 | 325.7 | 61.5 | 0 | 435.4 | 822.6
00:00 | 510.6 | 134.1 | 0 | 82.2 | 3517.49 | 1678.3 | 0 | 308.3 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 726.9 | 5504.09 | 521.9 | 6752.89 | 00:00 | 4549.99 | 1812.4 | 0 | 390.5 | 6752.89 | 00:00 | 326.1 | 61.2 | 0 | 390.5 | 777.8
TOTAL MWh | 12482.85 | 3164.35 | 2.8 | 1994 | 83184.725 | 47598.45 | 5.6 | 11003.05 | 11725.2 | 0 | 3642.75 | 0 | 17644 | 141791.825 | 15367.95 | 174803.775 | TOTAL MWh | 107392.775 | 50762.8 | 3651.15 | 12997.05 | 174803.775 | TOTAL MWh | 8072.6 | 1423.6 | 3651.15 | 12997.05 | 26144.4

## HOP
miércoles, 22 de Enero del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/01/2025 07:59:00 | 22/01/2025 18:44:00 | 22/01/2025 07:55:00 | 22/01/2025 18:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 22/01/2025 12:39:00 | 22/01/2025 13:34:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 22/01/2025 15:32:00 | 22/01/2025 18:32:00 | 22/01/2025 15:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 22/01/2025 18:32:00 | 22/01/2025 20:29:00 |  | 22/01/2025 20:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/01/2025 10:39:00 | 22/01/2025 17:27:00 | 22/01/2025 10:12:00 | 22/01/2025 17:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 02:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 02:19:00 | 22/01/2025 05:04:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 05:04:00 | 22/01/2025 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 06:46:00 | 22/01/2025 07:47:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 07:47:00 | 22/01/2025 22:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 22:45:00 | 22/01/2025 23:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 23:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 00:04:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 00:04:00 | 22/01/2025 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 01:00:00 | 22/01/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 03:00:00 | 22/01/2025 04:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 04:00:00 | 22/01/2025 05:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 05:00:00 | 22/01/2025 06:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 06:00:00 | 22/01/2025 07:48:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 07:48:00 | 22/01/2025 21:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 21:31:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 02:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 02:21:00 | 22/01/2025 03:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 03:00:00 | 22/01/2025 07:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 07:03:00 | 22/01/2025 07:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 07:38:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 01:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 01:43:00 | 22/01/2025 05:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 05:04:00 | 22/01/2025 06:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 06:41:00 | 22/01/2025 07:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 07:48:00 | 22/01/2025 22:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 22:32:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 18:08:00 | 22/01/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 22 de Enero del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Reparación de válvula bypass manual de VVMM | 75 | P | F/S | N | CORR. | 109 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje. | 5.1 | P | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 22/01/2025 09:36 | 23/01/2025 00:00 | Rehabilitación Toma 4 | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 22/01/2025 11:15 | 22/01/2025 12:17 | Maniobras e inspección en toma IV | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape. (Incluye pruebas a plena carga). | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 22/01/2025 07:55 | 22/01/2025 12:39 | Mantenimiento Correctivo por está presentando alarmas constantes por la señal de comunicación entre el PLC y WOIS | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 22/01/2025 00:00 | 23/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 22/01/2025 06:00 | 22/01/2025 17:13 | INSPECCION Y CD TURBINA U2 (INSPECCION) | 56 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/01/2025 08:02 | 22/01/2025 18:17 | Medición de puesta a tierra, medición de mechas en SE Recka y bahía 2167. | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/01/2025 08:02 | 22/01/2025 17:00 | Inspección de carbones del generador | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 22/01/2025 08:10 | 22/01/2025 18:10 | MANTENIMIENTO DE 91500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 22/01/2025 08:04 | 22/01/2025 18:56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G

## RESERVA_FRÍA
22/01/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 22 de Enero del 2025 / SEM N° 3 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 22 de Enero del 2025 / SEM N° 3 | [102 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | STARO |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGS |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7416 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3997.0019 | 3959.6687 | 325.3408
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 504.714
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 504.714
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 504.714
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 504.714
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 504.714
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 504.714
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 504.714
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 504.714
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 504.714
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 498.9411
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 498.9411
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 498.9411
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 498.9411
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 498.9411
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 498.9411
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3567.1067 | 3529.7736 | 498.9411
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3567.1067 | 3529.7736 | 498.9411
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3567.1067 | 3529.7736 | 498.9411
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3530.8252 | 3493.4921 | 498.9411
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3530.8252 | 3493.4921 | 498.9411
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3820.6955 | 3783.3623 | 319.5679
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3820.6955 | 3783.3623 | 319.5679
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3837.9912 | 3800.658 | 319.5679
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3837.9912 | 3800.658 | 319.5679
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 254.9172 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3749.4314 | 3712.0982 | 324.8957
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 254.9172 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3749.4314 | 3712.0982 | 324.8957
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 219.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 0 | 246.6461 | 0 | 0 | 2511.2251 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11310.3373 | 0 | 2059.0306 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7135.1381 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5123084.94 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 22 de Enero del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 13.7 | 38 | 34.8 | 0 | 41.1 | 45 | 29.8 | 265 | 11.69 | 12.01 | 13.5 | -- | -- | 4.861 | 80.02 | 85.71 | 256.26 | 189.162 | 168.185 | 8.12 | 7.01 | 47.01 | 0.41 | 0.75 | 7.758 | 182.93 | 428.72 | 89.26 | 68.02 | 24.79 | 0 | 9.7731 | 12.6 | 10.3622 | 18.2 | 16.5 | 63.94 | 64.2 | 63.4618 | -- | -- | 40.749 | -- | 15.5046 | 3.8117 | 29.009 | 45.717 | 25.403
00:30 | 13.7 | 38 | 34.8 | 0 | 41.1 | 45 | 29.8 | 265 | 11.69 | 12.01 | 13.5 | -- | -- | 4.861 | 80.02 | 85.71 | 256.26 | 189.162 | 168.185 | 8.12 | 7.01 | 47.01 | 0.41 | 0.75 | 7.758 | 182.93 | 428.72 | 89.26 | 68.02 | 24.79 | 0 | 9.7731 | 12.6 | 10.3622 | 18.2 | 16.5 | 63.94 | 64.2 | 63.4618 | -- | -- | 40.749 | -- | 15.5046 | 3.8117 | 29.009 | 45.717 | 25.403
01:00 | 13.7 | 38 | 36.8 | 0 | 40.1 | 47 | 30.9 | 275 | 10.49 | 10.15 | 5.23 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 86.58 | 261.04 | 189.162 | 169.825 | 8.1 | 9.42 | 42.86 | 0.41 | 0.75 | 7.6 | 157.89 | 408.78 | 89.26 | 67.95 | 23.859 | 0 | 9.7731 | 4 | 10.3941 | 18.2 | 16.5 | 52.48 | 52.74 | -- | -- | -- | 41.352 | -- | 14.4225 | 10.7305 | 29.685 | 39.826 | 25.688
01:30 | 13.7 | 38 | 36.8 | 0 | 40.1 | 47 | 30.9 | 275 | 10.49 | 10.15 | 5.23 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 86.58 | 261.04 | 189.162 | 169.825 | 8.1 | 9.42 | 42.86 | 0.41 | 0.75 | 7.6 | 157.89 | 408.78 | 89.26 | 67.95 | 23.859 | 0 | 9.7731 | 4 | 10.3941 | 18.2 | 16.5 | 52.48 | 52.74 | -- | -- | -- | 41.352 | -- | 14.4225 | 10.7305 | 29.685 | 39.826 | 25.688
02:00 | 13.7 | 38 | 37.8 | 0 | 41 | 48 | 30.9 | 280 | 10.38 | 10.08 | 5.1 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 87.47 | 272.39 | 189.162 | 163.741 | 8.07 | 4.49 | 34.45 | 0.41 | 0.75 | 7.791 | 165.56 | 416.15 | 89.26 | 67.5 | 22.754 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 10.1507 | 18.2 | 16.5 | 51.93 | 52.19 | -- | -- | -- | 40.749 | -- | 12.9535 | 10.8232 | 30.096 | 32.335 | 25.612
02:30 | 13.7 | 38 | 37.8 | 0 | 41 | 48 | 30.9 | 280 | 10.38 | 10.08 | 5.1 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 87.47 | 272.39 | 189.162 | 163.741 | 8.07 | 4.49 | 34.45 | 0.41 | 0.75 | 7.791 | 165.56 | 416.15 | 89.26 | 67.5 | 22.754 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 10.1507 | 18.2 | 16.5 | 51.93 | 52.19 | -- | -- | -- | 40.749 | -- | 12.9535 | 10.8232 | 30.096 | 32.335 | 25.612
03:00 | 13.7 | 38 | 37.8 | 0 | 35.8 | 48 | 36.4 | 285 | 10.33 | 10.07 | 4.96 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 91.04 | 282.35 | 189.162 | 160.363 | 8.02 | 5.7 | 19.95 | 0.6 | 0.75 | 7.587 | 162.17 | 411.33 | 90.31 | 68.05 | 24.804 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 10.1246 | 18.2 | 16.5 | 52.38 | 52.64 | -- | -- | -- | 40.749 | -- | 11.5381 | 10.8232 | 29.663 | 25.946 | 25.4
03:30 | 13.7 | 38 | 37.8 | 0 | 35.8 | 48 | 36.4 | 285 | 10.33 | 10.07 | 4.96 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 91.04 | 282.35 | 189.162 | 160.363 | 8.02 | 5.7 | 19.95 | 0.6 | 0.75 | 7.587 | 162.17 | 411.33 | 90.31 | 68.05 | 24.804 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 10.1246 | 18.2 | 16.5 | 52.38 | 52.64 | -- | -- | -- | 40.749 | -- | 11.5381 | 10.8232 | 29.663 | 25.946 | 25.4
04:00 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41.1 | 50 | 39.6 | 280 | 10.36 | 10.03 | 5.05 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 91.95 | 287.4 | 189.162 | 162.548 | 8.02 | 7.94 | 22.87 | 0.47 | 0.69 | 7.757 | 165.17 | 414.72 | 90.31 | 67.69 | 25.062 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 10.2386 | 18.2 | 16.5 | 52.4 | 52.66 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 10.8654 | 10.8232 | 28.999 | 23.368 | 25.246
04:30 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41.1 | 50 | 39.6 | 280 | 10.36 | 10.03 | 5.05 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 91.95 | 287.4 | 189.162 | 162.548 | 8.02 | 7.94 | 22.87 | 0.47 | 0.69 | 7.757 | 165.17 | 414.72 | 90.31 | 67.69 | 25.062 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 10.2386 | 18.2 | 16.5 | 52.4 | 52.66 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 10.8654 | 10.8232 | 28.999 | 23.368 | 25.246
05:00 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 36.7 | 50 | 39.6 | 275 | 10.33 | 9.96 | 5.11 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 92.87 | 295.95 | 189.162 | 158.684 | 7.95 | 7.94 | 23.36 | 0.48 | 0.69 | 7.651 | 155.03 | 404.58 | 89.26 | 67.93 | 24.949 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 10.2254 | 18.2 | 16.5 | 52.34 | 52.6 | -- | -- | -- | 40.749 | -- | 10.633 | 10.8232 | 28.844 | 22.403 | 25.216
05:30 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 36.7 | 50 | 39.6 | 275 | 10.33 | 9.96 | 5.11 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 92.87 | 295.95 | 189.162 | 158.684 | 7.95 | 7.94 | 23.36 | 0.48 | 0.69 | 7.651 | 155.03 | 404.58 | 89.26 | 67.93 | 24.949 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 10.2254 | 18.2 | 16.5 | 52.34 | 52.6 | -- | -- | -- | 40.749 | -- | 10.633 | 10.8232 | 28.844 | 22.403 | 25.216
06:00 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41 | 50 | 39.6 | 260 | 10.1 | 9.9 | 5.09 | 1.07 | 307.47 | 4.861 | 79.18 | 93.79 | 304.64 | 189.162 | 161.488 | 7.97 | 7.94 | 25.23 | 0.49 | 0.69 | 7.613 | 162.89 | 412.44 | 90.31 | 67.99 | 25.156 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 10.2899 | 18.2 | 16.5 | 52.11 | 52.37 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 10.9092 | 11.0064 | 28.844 | 23.734 | 25.05
06:30 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41 | 50 | 39.6 | 260 | 10.1 | 9.9 | 5.09 | 1.07 | 307.47 | 4.861 | 79.18 | 93.79 | 304.64 | 189.162 | 161.488 | 7.97 | 7.94 | 25.23 | 0.49 | 0.69 | 7.613 | 162.89 | 412.44 | 90.31 | 67.99 | 25.156 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 10.2899 | 18.2 | 16.5 | 52.11 | 52.37 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 10.9092 | 11.0064 | 28.844 | 23.734 | 25.05
07:00 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41 | 50 | 37.4 | 245 | 10.59 | 9.97 | 5.85 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 93.79 | 306.4 | 189.162 | 176.786 | 8.01 | 4.11 | 32.99 | 9.39 | 0.69 | 7.601 | 169.79 | 422.676 | 90.305 | 68.1 | 24.548 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 8.8444 | 18.2 | 16.5 | 52.03 | 52.29 | -- | -- | -- | 40.749 | -- | 12.2705 | 11.0064 | 28.844 | 30.295 | 25.338
07:30 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41 | 50 | 37.4 | 245 | 10.59 | 9.97 | 5.85 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 93.79 | 306.4 | 189.162 | 176.786 | 8.01 | 4.11 | 32.99 | 9.39 | 0.69 | 7.601 | 169.79 | 422.676 | 90.305 | 68.1 | 24.548 | 0 | 9.7731 | 4.4 | 8.8444 | 18.2 | 16.5 | 52.03 | 52.29 | -- | -- | -- | 40.749 | -- | 12.2705 | 11.0064 | 28.844 | 30.295 | 25.338
08:00 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41.2 | 50 | 37.4 | 245 | 11.4 | 9.83 | 10.8 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 93.79 | 308.16 | 189.162 | 219.036 | 8.04 | 5.28 | 35.77 | 11.21 | 0.69 | 7.65 | 173.75 | 426.949 | 90.305 | 68.23 | 25.382 | 0 | 9.7731 | 20.1 | 7.1556 | 18.2 | 16.5 | 52.09 | 52.35 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 13.2689 | 11.3637 | 29.098 | 34.853 | 25.43
08:30 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41.2 | 50 | 37.4 | 245 | 11.4 | 9.83 | 10.8 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 93.79 | 308.16 | 189.162 | 219.036 | 8.04 | 5.28 | 35.77 | 11.21 | 0.69 | 7.65 | 173.75 | 426.949 | 90.305 | 68.23 | 25.382 | 0 | 9.7731 | 20.1 | 7.1556 | 18.2 | 16.5 | 52.09 | 52.35 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 13.2689 | 11.3637 | 29.098 | 34.853 | 25.43
09:00 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41.1 | 50 | 37.4 | 235 | 6 | 9.95 | 10.9 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 95.65 | 317.06 | 189.162 | 228.989 | 7.95 | 6.12 | 32.25 | 9.96 | 0.69 | 7.706 | 159.62 | 413.505 | 89.191 | 68.35 | 24.749 | 0 | 9.7731 | 14.3 | 10.1623 | 18.2 | 16.5 | 52.55 | 52.81 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 13.5754 | 10.8232 | 29.43 | 35.998 | 25.872
09:30 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41.1 | 50 | 37.4 | 235 | 6 | 9.95 | 10.9 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 95.65 | 317.06 | 189.162 | 228.989 | 7.95 | 6.12 | 32.25 | 9.96 | 0.69 | 7.706 | 159.62 | 413.505 | 89.191 | 68.35 | 24.749 | 0 | 9.7731 | 14.3 | 10.1623 | 18.2 | 16.5 | 52.55 | 52.81 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 13.5754 | 10.8232 | 29.43 | 35.998 | 25.872
10:00 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41.1 | 50 | 37.4 | 225 | 0.07 | 10.02 | 10.29 | -- | -- | 4.861 | 80.02 | 95.65 | 322.48 | 189.162 | 222.075 | 7.92 | 8.42 | 32.29 | 9.98 | 0.64 | 7.784 | 172.23 | 425.899 | 88.162 | 68.01 | 26.362 | 0 | 9.7731 | 14.1 | 10.4778 | 18.2 | 16.5 | 48.69 | 48.95 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 13.5801 | 10.3966 | 29.762 | 35.689 | 25.995
10:30 | 13.6 | 38 | 39.8 | 0 | 41.1 | 50 | 37.4 | 225 | 0.07 | 10.02 | 10.29 | -- | -- | 4.861 | 80.02 | 95.65 | 322.48 | 189.162 | 222.075 | 7.92 | 8.42 | 32.29 | 9.98 | 0.64 | 7.784 | 172.23 | 425.899 | 88.162 | 68.01 | 26.362 | 0 | 9.7731 | 14.1 | 10.4778 | 18.2 | 16.5 | 48.69 | 48.95 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 13.5801 | 10.3966 | 29.762 | 35.689 | 25.995
11:00 | 13.6 | 38 | 39 | 0 | 41.1 | 50 | 37.4 | 200 | 10 | 9.89 | 9.74 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 94.72 | 326.11 | 189.162 | 222.099 | 7.88 | 4.88 | 29.37 | 9.97 | 0.54 | 7.761 | 175.4 | 428.913 | 88.162 | 68.02 | 31.239 | 0 | 9.7731 | 14 | 10.2502 | 18.2 | 16.5 | 46.9 | 47.16 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 12.683 | 10.3966 | 30.352 | 30.775 | 25.995
11:30 | 13.6 | 38 | 39 | 0 | 41.1 | 50 | 37.4 | 200 | 10 | 9.89 | 9.74 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 94.72 | 326.11 | 189.162 | 222.099 | 7.88 | 4.88 | 29.37 | 9.97 | 0.54 | 7.761 | 175.4 | 428.913 | 88.162 | 68.02 | 31.239 | 0 | 9.7731 | 14 | 10.2502 | 18.2 | 16.5 | 46.9 | 47.16 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 12.683 | 10.3966 | 30.352 | 30.775 | 25.995
12:00 | 13.6 | 38 | 39 | 0 | 41.1 | 50 | 35.3 | 200 | 12.91 | 9.96 | 14.61 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 93.79 | 333.46 | 189.162 | 220.497 | 7.65 | 4.88 | 26.53 | 2.25 | 0.49 | 7.724 | 190.69 | 444.004 | 87.144 | 67.93 | 26.157 | 0 | 9.7731 | 16.5 | 10.4423 | 18.2 | 16.5 | 50.42 | 50.68 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 11.7947 | 10.3966 | 31.022 | 25.824 | 25.83
12:30 | 13.6 | 38 | 39 | 0 | 41.1 | 50 | 35.3 | 200 | 12.91 | 9.96 | 14.61 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 93.79 | 333.46 | 189.162 | 220.497 | 7.65 | 4.88 | 26.53 | 2.25 | 0.49 | 7.724 | 190.69 | 444.004 | 87.144 | 67.93 | 26.157 | 0 | 9.7731 | 16.5 | 10.4423 | 18.2 | 16.5 | 50.42 | 50.68 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 11.7947 | 10.3966 | 31.022 | 25.824 | 25.83
13:00 | 13.6 | 38 | 38.1 | 0 | 41.1 | 50 | 35.3 | 199 | 13.05 | 10.01 | 14.28 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 92.87 | 340.91 | 189.162 | 210.15 | 7.07 | 15.02 | 22.97 | 0.61 | 0.54 | 7.843 | 197.81 | 451.325 | 88.152 | 68.14 | 23.344 | 0 | 9.7731 | 18.4 | 10.3734 | 18.2 | 16.5 | 56.62 | 56.88 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 11.3845 | 10.3966 | 31.696 | 23.173 | 25.78
13:30 | 13.6 | 38 | 38.1 | 0 | 41.1 | 50 | 35.3 | 199 | 13.05 | 10.01 | 14.28 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 92.87 | 340.91 | 189.162 | 210.15 | 7.07 | 15.02 | 22.97 | 0.61 | 0.54 | 7.843 | 197.81 | 451.325 | 88.152 | 68.14 | 23.344 | 0 | 9.7731 | 18.4 | 10.3734 | 18.2 | 16.5 | 56.62 | 56.88 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 11.3845 | 10.3966 | 31.696 | 23.173 | 25.78
14:00 | 13.6 | 38 | 38.1 | 0 | 41.1 | 50 | 33.2 | 192 | 13.01 | 10.05 | 6.82 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 91.95 | 340.91 | 189.162 | 199.913 | 6.89 | 18.2 | 11.63 | 0.61 | 0.64 | 7.61 | 221.07 | 474.743 | 88.142 | 68.28 | 21.991 | 0 | 9.7731 | 12.1 | 10.2254 | 18.2 | 16.5 | 65.17 | 65.43 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 11.5385 | 9.2983 | 32.633 | 22.978 | 25.674
14:30 | 13.6 | 38 | 38.1 | 0 | 41.1 | 50 | 33.2 | 192 | 13.01 | 10.05 | 6.82 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 91.95 | 340.91 | 189.162 | 199.913 | 6.89 | 18.2 | 11.63 | 0.61 | 0.64 | 7.61 | 221.07 | 474.743 | 88.142 | 68.28 | 21.991 | 0 | 9.7731 | 12.1 | 10.2254 | 18.2 | 16.5 | 65.17 | 65.43 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 11.5385 | 9.2983 | 32.633 | 22.978 | 25.674
15:00 | 13.6 | 38 | 37.2 | 0 | 40.8 | 50 | 33.2 | 192 | 10.46 | 9.9 | 6.85 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 91.95 | 342.78 | 189.162 | 183.517 | 7.21 | 14.41 | 15.42 | 3.44 | 0.69 | 7.566 | 232.76 | 486.721 | 87.144 | 67.99 | 21.612 | 0 | 9.7731 | 10.5 | 10.3462 | 18.2 | 16.8 | 69.46 | 69.72 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 12.1198 | 9.2983 | 35.504 | 22.909 | 25.814
15:30 | 13.6 | 38 | 37.2 | 0 | 40.8 | 50 | 33.2 | 192 | 10.46 | 9.9 | 6.85 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 91.95 | 342.78 | 189.162 | 183.517 | 7.21 | 14.41 | 15.42 | 3.44 | 0.69 | 7.566 | 232.76 | 486.721 | 87.144 | 67.99 | 21.612 | 0 | 9.7731 | 10.5 | 10.3462 | 18.2 | 16.8 | 69.46 | 69.72 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 12.1198 | 9.2983 | 35.504 | 22.909 | 25.814
16:00 | 13.6 | 38 | 37.2 | 0 | 41.2 | 50 | 33.2 | 205 | 10.46 | 10.05 | 8.42 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 91.95 | 342.78 | 189.162 | 190.499 | 7.8 | 18.2 | 18.82 | 4.97 | 0.75 | 7.403 | 231.76 | 485.59 | 88.162 | 67.78 | 22.492 | 0.8 | 9.7731 | 17.1 | 10.3837 | 18.2 | 18.5 | 70.52 | 70.78 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 13.1378 | 10.3966 | 38.452 | 24.867 | 26.033
16:30 | 13.6 | 38 | 37.2 | 0 | 41.2 | 50 | 33.2 | 205 | 10.46 | 10.05 | 8.42 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 91.95 | 342.78 | 189.162 | 190.499 | 7.8 | 18.2 | 18.82 | 4.97 | 0.75 | 7.403 | 231.76 | 485.59 | 88.162 | 67.78 | 22.492 | 0.8 | 9.7731 | 17.1 | 10.3837 | 18.2 | 18.5 | 70.52 | 70.78 | -- | -- | -- | 40.15 | -- | 13.1378 | 10.3966 | 38.452 | 24.867 | 26.033
17:00 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.1 | 50 | 33.2 | 220 | 10.46 | 10.01 | 8.27 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 93.79 | 340.91 | 189.162 | 184.23 | 8.16 | 18.86 | 20.61 | 9.45 | 0.8 | 7.385 | 212.9 | 466.723 | 87.344 | 67.94 | 22.317 | 0 | 9.7731 | 17.7 | 10.2951 | 18.2 | 18.5 | 70.79 | 71.05 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 14.3727 | 10.3966 | 39.901 | 29.37 | 26.08
17:30 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.1 | 50 | 33.2 | 220 | 10.46 | 10.01 | 8.27 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 93.79 | 340.91 | 189.162 | 184.23 | 8.16 | 18.86 | 20.61 | 9.45 | 0.8 | 7.385 | 212.9 | 466.723 | 87.344 | 67.94 | 22.317 | 0 | 9.7731 | 17.7 | 10.2951 | 18.2 | 18.5 | 70.79 | 71.05 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 14.3727 | 10.3966 | 39.901 | 29.37 | 26.08
18:00 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.1 | 50 | 33.2 | 235 | 10.52 | 9.91 | 11.96 | 1.07 | 465.04 | 4.861 | 79.18 | 94.72 | 339.04 | 189.162 | 192.824 | 8.07 | 18.86 | 20.61 | 9.45 | 0.8 | 7.385 | 223.74 | 477.569 | 87.124 | 67.99 | 22.9 | 0 | 9.7731 | 18 | 10.084 | 18.2 | 18.5 | 70.18 | 70.44 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 14.4991 | 10.7305 | 39.353 | 30.527 | 26.08
18:30 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.1 | 50 | 33.2 | 235 | 10.52 | 9.91 | 11.96 | 1.07 | 465.04 | 4.861 | 79.18 | 94.72 | 339.04 | 189.162 | 192.824 | 8.07 | 18.86 | 20.61 | 9.45 | 0.8 | 7.385 | 223.74 | 477.569 | 87.124 | 67.99 | 22.9 | 0 | 9.7731 | 18 | 10.084 | 18.2 | 18.5 | 70.18 | 70.44 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 14.4991 | 10.7305 | 39.353 | 30.527 | 26.08
19:00 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.2 | 50 | 33.2 | 242 | 14.94 | 9.93 | 19.56 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 96.59 | 337.17 | 189.162 | 198.045 | 8.1 | 18.86 | 20.61 | -- | 0.8 | 7.385 | 239.97 | 492.86 | 85.44 | 68.03 | 25.02 | 0 | 9.7731 | 18.7 | 9.9732 | 18.2 | 21 | 74.72 | 74.98 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 14.163 | 10.7305 | 38.028 | 30.232 | 26.425
19:30 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.2 | 50 | 33.2 | 242 | 14.94 | 9.93 | 19.56 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 96.59 | 337.17 | 189.162 | 198.045 | 8.1 | 18.86 | 20.61 | -- | 0.8 | 7.385 | 239.97 | 492.86 | 85.44 | 68.03 | 25.02 | 0 | 9.7731 | 18.7 | 9.9732 | 18.2 | 21 | 74.72 | 74.98 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 14.163 | 10.7305 | 38.028 | 30.232 | 26.425
20:00 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.2 | 50 | 33.2 | 235 | 15.03 | 9.99 | 23.54 | -- | -- | 4.861 | 78.35 | 98.48 | 335.52 | 189.162 | 188.568 | 8.43 | 18.86 | 20.61 | -- | 0.8 | 7.385 | 237.46 | 490.35 | 83.37 | 68.08 | 24.59 | 0.8 | 9.7731 | 17.2 | 10.051 | 18.2 | 23.5 | 77.31 | 77.57 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 13.7434 | 9.9524 | 36.915 | 29.323 | 26.96
20:30 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.2 | 50 | 33.2 | 235 | 15.03 | 9.99 | 23.54 | -- | -- | 4.861 | 78.35 | 98.48 | 335.52 | 189.162 | 188.568 | 8.43 | 18.86 | 20.61 | -- | 0.8 | 7.385 | 237.46 | 490.35 | 83.37 | 68.08 | 24.59 | 0.8 | 9.7731 | 17.2 | 10.051 | 18.2 | 23.5 | 77.31 | 77.57 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 13.7434 | 9.9524 | 36.915 | 29.323 | 26.96
21:00 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.2 | 50 | 33.2 | 238 | 15.08 | 10 | 23.49 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 100.4 | 333.46 | 189.162 | 188.808 | 8.72 | 18.86 | 20.61 | -- | 0.8 | 7.385 | 248.03 | 500.92 | 82.57 | 67.86 | 24.58 | 0 | 9.7731 | 13.8 | 10.0925 | 18.2 | 23.5 | 78.33 | 78.59 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 12.9969 | 9.5147 | 35.857 | 26.783 | 27.269
21:30 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.2 | 50 | 33.2 | 238 | 15.08 | 10 | 23.49 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 100.4 | 333.46 | 189.162 | 188.808 | 8.72 | 18.86 | 20.61 | -- | 0.8 | 7.385 | 248.03 | 500.92 | 82.57 | 67.86 | 24.58 | 0 | 9.7731 | 13.8 | 10.0925 | 18.2 | 23.5 | 78.33 | 78.59 | -- | -- | -- | 39.557 | -- | 12.9969 | 9.5147 | 35.857 | 26.783 | 27.269
22:00 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.2 | 50 | 31.1 | 220 | 10.04 | 10.01 | 13.99 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 99.44 | 333.46 | 189.162 | 196.714 | 8.75 | 18.86 | 20.61 | -- | 0.8 | 7.385 | 240.98 | 492.78 | 82.99 | 67.96 | 24.72 | 0 | 9.7731 | 13.6 | 10.275 | 18.2 | 24.5 | 77.19 | 77.45 | -- | -- | -- | 0 | -- | 12.1321 | 9.2983 | 34.82 | 23.652 | 28.129
22:30 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.2 | 50 | 31.1 | 220 | 10.04 | 10.01 | 13.99 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 99.44 | 333.46 | 189.162 | 196.714 | 8.75 | 18.86 | 20.61 | -- | 0.8 | 7.385 | 240.98 | 492.78 | 82.99 | 67.96 | 24.72 | 0 | 9.7731 | 13.6 | 10.275 | 18.2 | 24.5 | 77.19 | 77.45 | -- | -- | -- | 0 | -- | 12.1321 | 9.2983 | 34.82 | 23.652 | 28.129
23:00 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.1 | 50 | 31.1 | 215 | 9.98 | 9.94 | 14.31 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 97.53 | 329.78 | 189.162 | 191.435 | 8.66 | 18.86 | 20.61 | -- | 0.8 | 7.385 | 235.75 | 487.55 | 83.71 | 68.19 | 23.75 | 0 | 9.7731 | 10.7 | 10.2792 | 18.2 | 24.5 | 75.52 | 75.78 | 70.7924 | 44.4924 | -- | 0 | 51.1663 | 11.6071 | 8.6592 | 33.809 | 22.133 | 28.353
23:30 | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.1 | 50 | 31.1 | 215 | 9.98 | 9.94 | 14.31 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 97.53 | 329.78 | 189.162 | 191.435 | 8.66 | 18.86 | 20.61 | -- | 0.8 | 7.385 | 235.75 | 487.55 | 83.71 | 68.19 | 23.75 | 0 | 9.7731 | 10.7 | 10.2792 | 18.2 | 24.5 | 75.52 | 75.78 | 70.7924 | 44.4924 | -- | 0 | 51.1663 | 11.6071 | 8.6592 | 33.809 | 22.133 | 28.353
MAX | 13.6 | 38 | 34.8 | 0 | 35.8 | 45 | 29.8 | 192 | 0.07 | 9.83 | 4.96 | 1.07 | 307.47 | 4.861 | 78.35 | 85.71 | 256.26 | 189.162 | 158.684 | 6.89 | 4.11 | 11.63 | 0.41 | 0.49 | 7.385 | 155.03 | 404.58 | 82.57 | 67.5 | 21.612 | 0 | 9.7731 | 4 | 7.1556 | 18.2 | 16.5 | 46.9 | 47.16 | 63.4618 | 44.4924 | 0 | 0 | 51.1663 | 10.633 | 3.8117 | 28.844 | 22.133 | 25.05
MIN | 13.7 | 38 | 39.8 | 0 | 41.2 | 50 | 39.6 | 285 | 15.08 | 12.01 | 23.54 | 1.07 | 465.04 | 4.861 | 80.02 | 100.4 | 342.78 | 189.162 | 228.989 | 8.75 | 18.86 | 47.01 | 11.21 | 0.8 | 7.843 | 248.03 | 500.92 | 90.31 | 68.35 | 31.239 | 0.8 | 9.7731 | 20.1 | 10.4778 | 18.2 | 24.5 | 78.33 | 78.59 | 70.7924 | 44.4924 | 0 | 41.352 | 51.1663 | 15.5046 | 11.3637 | 39.901 | 45.717 | 28.353
PROM | 13.6167 | 38 | 37.7958 | 0 | 40.6542 | 49.5 | 34.675 | 235.9583 | 10.7367 | 10.0675 | 10.7383 | 1.07 | 386.255 | 4.861 | 79.2154 | 93.6029 | 316.2675 | 189.162 | 189.9591 | 7.9817 | 11.7492 | 25.7517 | 4.4505 | 0.70958 | 7.5875 | 196.4729 | 448.5749 | 87.7245 | 68.0004 | 24.4636 | 0.066667 | 9.7731 | 12.075 | 10.0624 | 18.2 | 18.2 | 61.0862 | 61.3463 | 67.1271 | 44.4924 | #DIV/0! | 36.8308 | 51.1663 | 12.7372 | 10.079 | 32.5257 | 28.8629 | 26.028
INICIO | 13.7 | 38 | 34.8 | 0 | 41.1 | 45 | 29.8 | 265 | 11.69 | 12.01 | 13.5 | -- | -- | 4.861 | 80.02 | 85.71 | 256.26 | 189.162 | 168.185 | 8.12 | 7.01 | 47.01 | 0.41 | 0.75 | 7.758 | 182.93 | 428.72 | 89.26 | 68.02 | 24.79 | 0 | 9.7731 | 12.6 | 10.3622 | 18.2 | 16.5 | 63.94 | 64.2 | 63.4618 | -- | -- | 40.749 | -- | 15.5046 | 3.8117 | 29.009 | 45.717 | 25.403
FINAL | 13.6 | 38 | 36.1 | 0 | 41.1 | 50 | 31.1 | 215 | 9.98 | 9.94 | 14.31 | -- | -- | 4.861 | 79.18 | 97.53 | 329.78 | 189.162 | 191.435 | 8.66 | 18.86 | 20.61 | -- | 0.8 | 7.385 | 235.75 | 487.55 | 83.71 | 68.19 | 23.75 | 0 | 9.7731 | 10.7 | 10.2792 | 18.2 | 24.5 | 75.52 | 75.78 | 70.7924 | 44.4924 | -- | 0 | 51.1663 | 11.6071 | 8.6592 | 33.809 | 22.133 | 28.353
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 22 de Enero del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.9273 | 0.633 | 0.255 | 0.13514 | 0.01687 | 3874.8956 | -- | -- | 0.58221 | 21.9471 | -- | 0.26492 | 0.22903 | 2412.4 | 1.013 | 0.07 | 0.69 | 0.443 | -- | 232.533 | 0.154 | 0.06 | 28.14 | 0.155 | 0.44015 | 0.38551 | 11.44 | 0.26408
00:30 | 2695 | 7.9273 | 0.633 | 0.255 | 0.13514 | 0.01687 | 3874.8956 | -- | -- | 0.58221 | 21.9471 | -- | 0.26492 | 0.22903 | 2412.4 | 1.013 | 0.07 | 0.69 | 0.443 | -- | 232.533 | 0.154 | 0.06 | 28.14 | 0.155 | 0.44015 | 0.38551 | 11.44 | 0.26408
01:00 | 2695 | 7.9854 | 0.61683 | 0.243 | 0.12925 | 0.01931 | 3874.9008 | -- | -- | 0.58273 | 21.9601 | -- | 0.28676 | 0.21842 | 2412.28 | 0.997 | 0.066 | 0.69 | 0.443 | -- | 232.534 | 0.146 | 0.07 | 28.14 | 0.156 | 0.44015 | 0.39077 | 11.41 | 0.2906
01:30 | 2695 | 7.9854 | 0.61683 | 0.243 | 0.12925 | 0.01931 | 3874.9008 | -- | -- | 0.58273 | 21.9601 | -- | 0.28676 | 0.21842 | 2412.28 | 0.997 | 0.066 | 0.69 | 0.443 | -- | 232.534 | 0.146 | 0.07 | 28.14 | 0.156 | 0.44015 | 0.39077 | 11.41 | 0.2906
02:00 | 2695 | 8.0775 | 0.59373 | 0.24 | 0.10884 | 0.02327 | 3874.9011 | -- | -- | 0.58295 | 21.9609 | -- | 0.33447 | 0.20299 | 2412.21 | 0.988 | 0.058 | 0.69 | 0.444 | -- | 232.535 | 0.127 | 0.07 | 28.14 | 0.154 | 0.43725 | 0.40671 | 11.41 | 0.31715
02:30 | 2695 | 8.0775 | 0.59373 | 0.24 | 0.10884 | 0.02327 | 3874.9011 | -- | -- | 0.58295 | 21.9609 | -- | 0.33447 | 0.20299 | 2412.21 | 0.988 | 0.058 | 0.69 | 0.444 | -- | 232.535 | 0.127 | 0.07 | 28.14 | 0.154 | 0.43725 | 0.40671 | 11.41 | 0.31715
03:00 | 2695 | 8.1078 | 0.58218 | 0.231 | 0.0866 | 0.02488 | 3874.9093 | -- | -- | 0.58325 | 21.9816 | -- | 0.3876 | 0.17438 | 2412.1 | 0.974 | 0.047 | 0.69 | 0.445 | -- | 232.536 | 0.107 | 0.072 | 28.14 | 0.154 | 0.41839 | 0.44462 | 11.39 | 0.34251
03:30 | 2695 | 8.1078 | 0.58218 | 0.231 | 0.0866 | 0.02488 | 3874.9093 | -- | -- | 0.58325 | 21.9816 | -- | 0.3876 | 0.17438 | 2412.1 | 0.974 | 0.047 | 0.69 | 0.445 | -- | 232.536 | 0.107 | 0.072 | 28.14 | 0.154 | 0.41839 | 0.44462 | 11.39 | 0.34251
04:00 | 2695 | 8.1543 | 0.57294 | 0.227 | 0.07035 | 0.02687 | 3874.9142 | -- | -- | 0.58396 | 21.9939 | -- | 0.43726 | 0.12691 | 2412.11 | 0.975 | 0.049 | 0.69 | 0.444 | -- | 232.537 | 0.086 | 0.074 | 28.14 | 0.154 | 0.41694 | 0.46389 | 11.39 | 0.36755
04:30 | 2695 | 8.1543 | 0.57294 | 0.227 | 0.07035 | 0.02687 | 3874.9142 | -- | -- | 0.58396 | 21.9939 | -- | 0.43726 | 0.12691 | 2412.11 | 0.975 | 0.049 | 0.69 | 0.444 | -- | 232.537 | 0.086 | 0.074 | 28.14 | 0.154 | 0.41694 | 0.46389 | 11.39 | 0.36755
05:00 | 2695 | 8.1822 | 0.59142 | 0.227 | 0.05129 | 0.0308 | 3874.9187 | -- | -- | 0.58406 | 22.0055 | -- | 0.48161 | 0.0785 | 2412.15 | 0.98 | 0.05 | 0.69 | 0.442 | -- | 232.538 | 0.065 | 0.074 | 28.14 | 0.154 | 0.39953 | 0.49878 | 11.37 | 0.39294
05:30 | 2695 | 8.1822 | 0.59142 | 0.227 | 0.05129 | 0.0308 | 3874.9187 | -- | -- | 0.58406 | 22.0055 | -- | 0.48161 | 0.0785 | 2412.15 | 0.98 | 0.05 | 0.69 | 0.442 | -- | 232.538 | 0.065 | 0.074 | 28.14 | 0.154 | 0.39953 | 0.49878 | 11.37 | 0.39294
06:00 | 2695 | 8.2254 | 0.5406 | 0.215 | 0.03783 | 0.03273 | 3874.9273 | -- | -- | 0.58421 | 22.027 | -- | 0.48913 | 0.03082 | 2412.25 | 0.993 | 0.052 | 0.69 | 0.446 | 72.72 | 232.54 | 0.046 | 0.075 | 28.14 | 0.153 | 0.39808 | 0.5186 | 11.37 | 0.4176
06:30 | 2695 | 8.2254 | 0.5406 | 0.215 | 0.03783 | 0.03273 | 3874.9273 | -- | -- | 0.58421 | 22.027 | -- | 0.48913 | 0.03082 | 2412.25 | 0.993 | 0.052 | 0.69 | 0.446 | 72.72 | 232.54 | 0.046 | 0.075 | 28.14 | 0.153 | 0.39808 | 0.5186 | 11.37 | 0.4176
07:00 | 2695 | 8.4321 | 0.52443 | 0.212 | 0.01856 | 0.03935 | 3874.9352 | -- | -- | 0.58515 | 22.047 | -- | 0.49666 | 0.01128 | 2412.36 | 1.007 | 0.062 | 0.69 | 0.443 | -- | 232.541 | 0.028 | 0.074 | 28.14 | 0.152 | 0.39663 | 0.54289 | 11.39 | 0.44231
07:30 | 2695 | 8.4321 | 0.52443 | 0.212 | 0.01856 | 0.03935 | 3874.9352 | -- | -- | 0.58515 | 22.047 | -- | 0.49666 | 0.01128 | 2412.36 | 1.007 | 0.062 | 0.69 | 0.443 | -- | 232.541 | 0.028 | 0.074 | 28.14 | 0.152 | 0.39663 | 0.54289 | 11.39 | 0.44231
08:00 | 2695 | 8.6504 | 0.58218 | 0.201 | 0.03314 | 0.04228 | 3874.9422 | -- | -- | 0.58625 | 22.0647 | 143.6019 | 0.48913 | 0.02102 | 2412.38 | 1.01 | 0.074 | 0.69 | 0.447 | -- | 232.542 | 0.014 | 0.074 | 28.14 | 0.15 | 0.39953 | 0.56162 | 11.42 | 0.44592
08:30 | 2695 | 8.6504 | 0.58218 | 0.201 | 0.03314 | 0.04228 | 3874.9422 | -- | -- | 0.58625 | 22.0647 | 143.6019 | 0.48913 | 0.02102 | 2412.38 | 1.01 | 0.074 | 0.69 | 0.447 | -- | 232.542 | 0.014 | 0.074 | 28.14 | 0.15 | 0.39953 | 0.56162 | 11.42 | 0.44592
09:00 | 2695 | 8.9256 | 0.59604 | 0.21 | 0.04264 | 0.04686 | 3874.9511 | -- | -- | 0.58725 | 22.087 | -- | 0.48161 | 0.03082 | 2412.35 | 1.006 | 0.076 | 0.69 | 0.444 | -- | 232.553 | 0.012 | 0.074 | 28.14 | 0.125 | 0.39518 | 0.57756 | 11.41 | 0.43769
09:30 | 2695 | 8.9256 | 0.59604 | 0.21 | 0.04264 | 0.04686 | 3874.9511 | -- | -- | 0.58725 | 22.087 | -- | 0.48161 | 0.03082 | 2412.35 | 1.006 | 0.076 | 0.69 | 0.444 | -- | 232.553 | 0.012 | 0.074 | 28.14 | 0.125 | 0.39518 | 0.57756 | 11.41 | 0.43769
10:00 | 2695 | 9.1913 | 0.5868 | 0.21 | 0.06739 | 0.04348 | 3874.9553 | -- | -- | 0.58813 | 22.0978 | -- | 0.47409 | 0.04922 | 2412.35 | 1.006 | 0.079 | 0.688 | 0.447 | -- | 232.565 | 0.044 | 0.066 | 28.14 | 0.148 | 0.39083 | 0.59504 | 11.38 | 0.42907
10:30 | 2695 | 9.1913 | 0.5868 | 0.21 | 0.06739 | 0.04348 | 3874.9553 | -- | -- | 0.58813 | 22.0978 | -- | 0.47409 | 0.04922 | 2412.35 | 1.006 | 0.079 | 0.688 | 0.447 | -- | 232.565 | 0.044 | 0.066 | 28.14 | 0.148 | 0.39083 | 0.59504 | 11.38 | 0.42907
11:00 | 2695 | 9.4467 | 0.52674 | 0.212 | 0.09914 | 0.03768 | 3874.9562 | -- | -- | 0.58891 | 22.1001 | -- | 0.45179 | 0.06488 | 2412.35 | 1.006 | 0.082 | 0.688 | 0.443 | -- | 232.576 | 0.073 | 0.037 | 28.14 | 0.131 | 0.38357 | 0.61704 | 11.37 | 0.42057
11:30 | 2695 | 9.4467 | 0.52674 | 0.212 | 0.09914 | 0.03768 | 3874.9562 | -- | -- | 0.58891 | 22.1001 | -- | 0.45179 | 0.06488 | 2412.35 | 1.006 | 0.082 | 0.688 | 0.443 | -- | 232.576 | 0.073 | 0.037 | 28.14 | 0.131 | 0.38357 | 0.61704 | 11.37 | 0.42057
12:00 | 2695 | 9.699 | 0.55677 | 0.21 | 0.13203 | 0.02558 | 3874.9623 | -- | -- | 0.58984 | 22.1155 | -- | 0.42273 | 0.09381 | 2412.33 | 1.004 | 0.084 | 0.688 | 0.447 | -- | 232.588 | 0.065 | 0.012 | 28.14 | 0.128 | 0.38647 | 0.63179 | 11.39 | 0.40538
12:30 | 2695 | 9.699 | 0.55677 | 0.21 | 0.13203 | 0.02558 | 3874.9623 | -- | -- | 0.58984 | 22.1155 | -- | 0.42273 | 0.09381 | 2412.33 | 1.004 | 0.084 | 0.688 | 0.447 | -- | 232.588 | 0.065 | 0.012 | 28.14 | 0.128 | 0.38647 | 0.63179 | 11.39 | 0.40538
13:00 | 2695 | 9.9237 | 0.58218 | 0.21 | 0.1478 | 0.01717 | 3874.9468 | -- | -- | 0.59028 | 22.0762 | -- | 0.3876 | 0.12691 | 2412.3 | 1 | 0.087 | 0.688 | 0.444 | -- | 232.599 | 0.065 | 0.016 | 28.14 | 0.157 | 0.38647 | 0.6481 | 11.44 | 0.37802
13:30 | 2695 | 9.9237 | 0.58218 | 0.21 | 0.1478 | 0.01717 | 3874.9468 | -- | -- | 0.59028 | 22.0762 | -- | 0.3876 | 0.12691 | 2412.3 | 1 | 0.087 | 0.688 | 0.444 | -- | 232.599 | 0.065 | 0.016 | 28.14 | 0.157 | 0.38647 | 0.6481 | 11.44 | 0.37802
14:00 | 2695 | 10.11 | 0.56139 | 0.201 | 0.1378 | 0.01243 | 3874.9383 | -- | -- | 0.59161 | 22.0547 | -- | 0.35371 | 0.16553 | 2412.24 | 0.992 | 0.089 | 0.688 | 0.446 | -- | 232.611 | 0.06 | 0.024 | 28.14 | 0.139 | 0.38357 | 0.66899 | 11.45 | 0.36619
14:30 | 2695 | 10.11 | 0.56139 | 0.201 | 0.1378 | 0.01243 | 3874.9383 | -- | -- | 0.59161 | 22.0547 | -- | 0.35371 | 0.16553 | 2412.24 | 0.992 | 0.089 | 0.688 | 0.446 | -- | 232.611 | 0.06 | 0.024 | 28.14 | 0.139 | 0.38357 | 0.66899 | 11.45 | 0.36619
15:00 | 2695 | 10.2404 | 0.54753 | 0.165 | 0.16144 | 0.01018 | 3874.976 | -- | -- | 0.59213 | 22.1502 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2412.27 | 0.996 | 0.092 | 0.687 | 0.443 | -- | 232.622 | 0.048 | 0.03 | 28.14 | 0.14 | 0.38212 | 0.684 | 11.5 | 0.36664
15:30 | 2695 | 10.2404 | 0.54753 | 0.165 | 0.16144 | 0.01018 | 3874.976 | -- | -- | 0.59213 | 22.1502 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2412.27 | 0.996 | 0.092 | 0.687 | 0.443 | -- | 232.622 | 0.048 | 0.03 | 28.14 | 0.14 | 0.38212 | 0.684 | 11.5 | 0.36664
16:00 | 2695 | 10.3661 | 0.54291 | 0.154 | 0.19418 | 0.01067 | 3874.9843 | -- | -- | 0.58922 | 22.1709 | -- | 0.29222 | 0.24543 | 2412.29 | 0.998 | 0.094 | 0.69 | 0.445 | -- | 232.634 | 0.036 | 0.028 | 28.14 | 0.144 | 0.38357 | 0.70513 | 11.52 | 0.34551
16:30 | 2695 | 10.3661 | 0.54291 | 0.154 | 0.19418 | 0.01067 | 3874.9843 | -- | -- | 0.58922 | 22.1709 | -- | 0.29222 | 0.24543 | 2412.29 | 0.998 | 0.094 | 0.69 | 0.445 | -- | 232.634 | 0.036 | 0.028 | 28.14 | 0.144 | 0.38357 | 0.70513 | 11.52 | 0.34551
17:00 | 2695 | 10.5032 | 0.53136 | 0.17 | 0.18608 | 0.01327 | 3874.9754 | -- | 7.9923 | 0.58577 | 22.1486 | -- | 0.30399 | 0.26811 | 2412.32 | 1.002 | 0.096 | 0.688 | 0.445 | -- | 232.645 | 0.028 | 0.027 | 28.14 | 0.152 | 0.38067 | 0.72182 | 11.47 | 0.3253
17:30 | 2695 | 10.5032 | 0.53136 | 0.17 | 0.18608 | 0.01327 | 3874.9754 | -- | 7.9923 | 0.58577 | 22.1486 | -- | 0.30399 | 0.26811 | 2412.32 | 1.002 | 0.096 | 0.688 | 0.445 | -- | 232.645 | 0.028 | 0.027 | 28.14 | 0.152 | 0.38067 | 0.72182 | 11.47 | 0.3253
18:00 | 2695 | 10.6464 | 0.52905 | 0.207 | 0.15547 | 0.019 | 3875.0023 | -- | -- | 0.58322 | 22.2164 | 144.0688 | 0.35371 | 0.27975 | 2412.34 | 1.004 | 0.1 | 0.688 | 0.443 | 73.29 | 232.657 | 0.024 | 0.026 | 28.14 | 0.15 | 0.37777 | 0.74014 | 11.45 | 0.30521
18:30 | 2695 | 10.6464 | 0.52905 | 0.207 | 0.15547 | 0.019 | 3875.0023 | -- | -- | 0.58322 | 22.2164 | 144.0688 | 0.35371 | 0.27975 | 2412.34 | 1.004 | 0.1 | 0.688 | 0.443 | 73.29 | 232.657 | 0.024 | 0.026 | 28.14 | 0.15 | 0.37777 | 0.74014 | 11.45 | 0.30521
19:00 | 2695 | 10.801 | 0.53136 | 0.246 | 0.1385 | 0.02195 | 3875.0236 | -- | -- | 0.58041 | 22.2704 | -- | 0.38082 | 0.25102 | -- | -- | -- | 0.688 | 0.443 | -- | 232.668 | 0.028 | 0.025 | 28.14 | 0.15 | 0.37632 | 0.75856 | 11.48 | 0.28424
19:30 | 2695 | 10.801 | 0.53136 | 0.246 | 0.1385 | 0.02195 | 3875.0236 | -- | -- | 0.58041 | 22.2704 | -- | 0.38082 | 0.25102 | -- | -- | -- | 0.688 | 0.443 | -- | 232.668 | 0.028 | 0.025 | 28.14 | 0.15 | 0.37632 | 0.75856 | 11.48 | 0.28424
20:00 | 2695 | 10.9508 | 0.52443 | 0.271 | 0.13717 | 0.0221 | 3875.0321 | -- | -- | 0.57811 | 22.292 | -- | 0.40165 | 0.20806 | -- | -- | -- | 0.69 | 0.445 | -- | 232.68 | 0.058 | 0.032 | 28.14 | 0.123 | 0.38357 | 0.77553 | 11.5 | 0.27043
20:30 | 2695 | 10.9508 | 0.52443 | 0.271 | 0.13717 | 0.0221 | 3875.0321 | -- | -- | 0.57811 | 22.292 | -- | 0.40165 | 0.20806 | -- | -- | -- | 0.69 | 0.445 | -- | 232.68 | 0.058 | 0.032 | 28.14 | 0.123 | 0.38357 | 0.77553 | 11.5 | 0.27043
21:00 | 2695 | 11.1008 | 0.57987 | 0.275 | 0.1416 | 0.02314 | 3875.037 | -- | -- | 0.57569 | 22.3043 | -- | 0.4157 | 0.19801 | -- | -- | -- | 0.688 | 0.444 | -- | 232.691 | 0.094 | 0.048 | 28.14 | 0.123 | 0.38067 | 0.79415 | 11.44 | 0.26759
21:30 | 2695 | 11.1008 | 0.57987 | 0.275 | 0.1416 | 0.02314 | 3875.037 | -- | -- | 0.57569 | 22.3043 | -- | 0.4157 | 0.19801 | -- | -- | -- | 0.688 | 0.444 | -- | 232.691 | 0.094 | 0.048 | 28.14 | 0.123 | 0.38067 | 0.79415 | 11.44 | 0.26759
22:00 | 2695 | 11.268 | 0.56832 | 0.273 | 0.16064 | 0.02395 | 3875.0669 | -- | -- | 0.57281 | 22.38 | -- | 0.42999 | 0.19801 | -- | -- | -- | 0.688 | 0.447 | -- | 232.703 | 0.136 | 0.066 | 28.14 | 0.136 | 0.38212 | 0.81286 | 11.39 | 0.27078
22:30 | 2695 | 11.268 | 0.56832 | 0.273 | 0.16064 | 0.02395 | 3875.0669 | -- | -- | 0.57281 | 22.38 | -- | 0.42999 | 0.19801 | -- | -- | -- | 0.688 | 0.447 | -- | 232.703 | 0.136 | 0.066 | 28.14 | 0.136 | 0.38212 | 0.81286 | 11.39 | 0.27078
23:00 | 2695 | 11.4082 | 0.50595 | 0.271 | 0.1776 | 0.02581 | 3875.0785 | -- | -- | 0.57027 | 22.4093 | -- | 0.42999 | 0.19312 | -- | -- | -- | 0.688 | 0.444 | -- | 232.714 | 0.148 | 0.07 | 28.14 | 0.132 | 0.37777 | 0.83641 | 11.38 | 0.27763
23:30 | 2695 | 11.4082 | 0.50595 | 0.271 | 0.1776 | 0.02581 | 3875.0785 | -- | -- | 0.57027 | 22.4093 | -- | 0.42999 | 0.19312 | -- | -- | -- | 0.688 | 0.444 | -- | 232.714 | 0.148 | 0.07 | 28.14 | 0.132 | 0.37777 | 0.83641 | 11.38 | 0.27763

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 22 de Enero del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/01/2025 | CELEPSA | EMBALSE PAUCARCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 14
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.04
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.56
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
22/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
22/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.081

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 22 de Enero del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/01/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/01/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 265.66
22/01/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 204.479
22/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.6
22/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 14.59
22/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 46
22/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3

## STOCK_COMB
miércoles, 22 de Enero del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
22/01/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 672.65 | 672.65 | 0 | m3
22/01/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
22/01/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 301.33 | 301.33 | 0 | m3
22/01/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
22/01/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 292.76 | 292.76 | 0 | m3
22/01/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9661.5 | 9661.5 | 0 | m3
22/01/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
22/01/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/01/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 58696.72 | 58696.72 | 0 | m3
22/01/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31372.54 | 31372.54 | 0 | m3
22/01/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
22/01/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 697.15 | 697.15 | 0 | m3
22/01/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 747.37 | 747.37 | 0 | m3
22/01/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 624.78 | 623.811 | 0 | m3 | Consumo interno de planta.
22/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2229.1 | 2229.1 | 0 | m3
22/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2718.92 | 2718.92 | 0 | m3
22/01/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6772.01 | 6772.01 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
22/01/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58117.28 | 58117.28 | 0 | m3
22/01/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 136.98 | 136.98 | 0 | m3
22/01/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 12.41 | 12.41 | 0 | m3
22/01/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 543.49 | 543.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 22 de Enero del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 22/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1032.91
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1099.81
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 577.74
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 917.02
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 59.44
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 13711.8551
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 7124.9438
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 13774.2012
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 293115.93
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 182591
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 131092
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1099350.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1098097.529
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 131014.83
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 266
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 315615.17
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 640.79
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 969851.7933
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 989789.8356
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 991461.8088
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1304722.869
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1804721
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23418.06
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 13194.27
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 23856.59
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 21254.23
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 20943.74
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18437.4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18437.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13041.29
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13515.34
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 199872.71
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 22 de Enero del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
22/01/2025 00:00 | 871.8 | 2974.31 | 87.15 | 87.15 | 4467.8 | 501.12 | 8553 | 22694 | 3868.53 | 4263.808 | 4259.2 | 4265.431 | 2690 | 6799 | 6991.7609
22/01/2025 01:00 | 869.5 | 2973.88 | 89.18 | 89.18 | 4467.8 | 504.06 | 8996 | 22895 | 3913.285 | 4294.822 | 4289.693 | 4296.406 | 2690 | 6799 | 6990.251
22/01/2025 02:00 | 869.9 | 2973.53 | 91.33 | 91.33 | 4467.8 | 500.14 | 9463 | 22680 | 4132.11 | 4366.076 | 4361.276 | 4368.249 | 2690 | 6804 | 6988.741
22/01/2025 03:00 | 867.3 | 2972.23 | 93.2 | 93.2 | 4467.8 | 503.08 | 9931 | 22762 | 4195.238 | 4398.464 | 4393.607 | 4400.755 | 2690 | 6809 | 6987.3966
22/01/2025 04:00 | 867.7 | 2974.31 | 94.66 | 94.66 | 4467.8 | 499.16 | 10243 | 22751 | 4169.209 | 4385.902 | 4380.523 | 4387.799 | 2690 | 6811 | 6985.8591
22/01/2025 05:00 | 868.9 | 2973.53 | 95.32 | 95.32 | 4467.8 | 501.12 | 10462 | 22678 | 4110.558 | 4355.28 | 4349.814 | 4357.296 | 2690 | 6821 | 6984.2733
22/01/2025 06:00 | 869 | 2973.53 | 94.91 | 94.91 | 4467.8 | 499.16 | 10413 | 22804 | 3871.003 | 4258.705 | 4252.279 | 4259.778 | 2680 | 6813 | 6982.6255
22/01/2025 07:00 | 870.9 | 2974.98 | 93.26 | 93.26 | 4467.8 | 502.1 | 10296 | 22708 | 3877.128 | 4206.099 | 4200.051 | 4207.604 | 2650 | 6849 | 6981.3913
22/01/2025 08:00 | 825 | 2974.83 | 91.51 | 91.51 | 4467.8 | 500.14 | 10178 | 22751 | 3810.82 | 4192.751 | 4187.724 | 4194.531 | 2610 | 6802 | 6980.2399
22/01/2025 09:00 | 811.8 | 2976.37 | 90.02 | 90.02 | 4467.8 | 502.1 | 10061 | 22691 | 3675.497 | 4140.145 | 4138.2 | 4142.592 | 2620 | 6822 | 6979.2264
22/01/2025 10:00 | 811.5 | 2976.77 | 88.52 | 88.52 | 4467.8 | 502.1 | 9931 | 22743 | 3616.845 | 4102.653 | 4105.328 | 4105.493 | 2620 | 6840 | 6978.0819
22/01/2025 11:00 | 811.1 | 2975.87 | 86.58 | 86.58 | 4467.8 | 500.14 | 9802 | 22763 | 3600.475 | 4087.735 | 4093.974 | 4091.595 | 2630 | 6832 | 6976.9512
22/01/2025 12:00 | 818.7 | 2975.85 | 84.73 | 84.73 | 4467.8 | 498.18 | 9694 | 22786 | 3537.701 | 4064.769 | 4071.158 | 4068.747 | 2620 | 6818 | 6975.8549
22/01/2025 13:00 | 800.5 | 2975.3 | 83.26 | 83.26 | 4467.8 | 503.08 | 9684 | 22763 | 3517.326 | 4055.347 | 4064.129 | 4059.797 | 2700 | 6849 | 6974.021
22/01/2025 14:00 | 801.7 | 2972.95 | 83.04 | 83.04 | 4467.8 | 506.02 | 9695 | 22822 | 3575.624 | 4099.316 | 4107.815 | 4103.962 | 2640 | 6833 | 6972.4214
22/01/2025 15:00 | 802.2 | 2973.88 | 83.25 | 83.25 | 4467.8 | 497.2 | 9728 | 22814 | 3718.956 | 4169.785 | 4177.019 | 4174.509 | 2690 | 6850 | 6971.0563
22/01/2025 16:00 | 802.6 | 2973.5 | 83.65 | 83.65 | 4467.8 | 503.08 | 9761 | 22659 | 3769.952 | 4196.873 | 4204.701 | 4201.715 | 2690 | 6818 | 6970.4082
22/01/2025 17:00 | 806.6 | 2975.12 | 84.24 | 84.24 | 4467.8 | 502.1 | 9793 | 22705 | 3767.126 | 4192.751 | 4199.186 | 4196.769 | 2680 | 6840 | 6970.0634
22/01/2025 18:00 | 807.1 | 2974.46 | 84.29 | 84.29 | 4467.8 | 479.55 | 9826 | 22944 | 3765.006 | 4185.292 | 4186.751 | 4188.053 | 2680 | 6831 | 6965.6578
22/01/2025 19:00 | 869.2 | 2972.2 | 83.34 | 83.34 | 4467.8 | 504.06 | 9831 | 22839 | 3720.251 | 4168.411 | 4165.99 | 4169.916 | 2680 | 6827 | 6962.9688
22/01/2025 20:00 | 872.4 | 2973.15 | 82.13 | 82.13 | 4467.8 | 500.14 | 9749 | 22853 | 3668.431 | 4145.837 | 4141.335 | 4147.068 | 2670 | 6813 | 6961.7899
22/01/2025 21:00 | 870.9 | 2968.67 | 80.95 | 80.95 | 4467.8 | 500.14 | 9667 | 22708 | 3657.478 | 4141.322 | 4136.47 | 4142.592 | 2670 | 6796 | 6960.4592
22/01/2025 22:00 | 868.7 | 2969.16 | 80.05 | 80.05 | 4467.8 | 505.04 | 9642 | 22795 | 3687.157 | 4164.485 | 4159.502 | 4165.558 | 2680 | 6804 | 6958.4528
22/01/2025 23:00 | 866.8 | 2973.04 | 79.65 | 79.65 | 4467.8 | 500.14 | 9711 | 22825 | 3923.413 | 4245.357 | 4239.844 | 4246.587 | 2690 | 6814 | 6956.7361

## TEMP_AMB
miércoles, 22 de Enero del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
22/01/2025 00:00 | 24 | 24.21 | 24.21 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 20.5 | 32.62 | 20.9 | 21.5 | 26.83 | 20.6 | 21.3 | 22.582 | 22.88
22/01/2025 01:00 | 24 | 23.19 | 23.19 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20.3 | 33.09 | 20.2 | 22.7 | 26.55 | 20.15 | 21 | 23.34 | 22.82
22/01/2025 02:00 | 23 | 23.23 | 23.23 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.3 | 33.13 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | 20.025 | 20.7 | 23.08 | 22.76
22/01/2025 03:00 | 21 | 23.03 | 23.03 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 20.2 | 32.81 | 20.1 | 21.3 | 26.11 | 20.15 | 20.5 | 22.95 | 22.62
22/01/2025 04:00 | 21 | 22.81 | 22.81 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 20.2 | 32.54 | 19.9 | 20.6 | 25.85 | 19.95 | 20.2 | 22.7 | 21.93
22/01/2025 05:00 | 22 | 22.88 | 22.88 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 20.2 | 32.38 | 19.6 | 21.8 | 25.52 | 19.85 | 20.3 | 22.53 | 21.11
22/01/2025 06:00 | 20 | 22.57 | 22.57 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 20.1 | 32.17 | 20 | 22.1 | 25.24 | 19.7 | 20.2 | 22.42 | 19.9
22/01/2025 07:00 | 21 | 22.67 | 22.67 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 20.5 | 32.13 | 19.9 | 20.3 | 25.12 | 19.725 | 21.1 | 22.34 | 20.48
22/01/2025 08:00 | 24 | 24.1 | 24.1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20.5 | 33.03 | 21 | 23.5 | 25.6 | 20 | 21.7 | 22.58 | 21.66
22/01/2025 09:00 | 27.5 | 25.82 | 25.82 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 20.8 | 35.14 | 20.9 | 23.9 | 26.34 | 20.125 | 22.5 | 22.91 | 23.42
22/01/2025 10:00 | 30.1 | 27.67 | 27.67 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 21 | 36.87 | 22.1 | 24.8 | 27.38 | 21 | 24 | 24.07 | 24.86
22/01/2025 11:00 | 32.1 | 30.19 | 30.19 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21 | 38.97 | 22.7 | 25.6 | 28 | 22.975 | 24.9 | 25.62 | 26.05
22/01/2025 12:00 | 33.2 | 29.64 | 29.64 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20.7 | 34.77 | 24.9 | 26.9 | 28.51 | 22.25 | 25.4 | 26.33 | 29.26
22/01/2025 13:00 | 34.3 | 27.48 | 27.48 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.8 | 33.91 | 25 | 26.7 | 29.15 | 23.15 | 26.4 | 27.05 | 28.95
22/01/2025 14:00 | 34.1 | 26.11 | 26.11 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 33.67 | 24.8 | 27.4 | 29.69 | 22.275 | 25.9 | 27.64 | 28.93
22/01/2025 15:00 | 34.5 | 25.31 | 25.31 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 23.1 | 33.32 | 25.1 | 26.9 | 29.89 | 22.425 | 25.3 | 28.13 | 27.91
22/01/2025 16:00 | 33.7 | 25.47 | 25.47 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22.1 | 33.24 | 23.7 | 25.9 | 30.32 | 23 | 26.2 | 29.06 | 28.44
22/01/2025 17:00 | 31.4 | 26.56 | 26.56 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 21.8 | 33.05 | 23.1 | 23.7 | 30.66 | 22.25 | 25.8 | 29.17 | 28.81
22/01/2025 18:00 | 29.5 | 25.05 | 25.05 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 21.5 | 33.64 | 22.2 | 22.3 | 30.86 | 23.9 | 24.3 | 28.14 | 27.63
22/01/2025 19:00 | 28 | 24.1 | 24.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 21.3 | 33.32 | 21.3 | 21 | 30.14 | 23.1 | 22.4 | 27.25 | 25.32
22/01/2025 20:00 | 25.7 | 23.64 | 23.64 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 21.1 | 32.54 | 21.2 | 21.3 | 29.09 | 22.5 | 22.1 | 26.29 | 25
22/01/2025 21:00 | 24 | 23.17 | 23.17 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 21 | 32.28 | 21.1 | 22.3 | 28.24 | 22.2 | 21.8 | 25.54 | 24.69
22/01/2025 22:00 | 24 | 22.89 | 22.89 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 20.9 | 32.14 | 20.9 | 23.3 | 27.62 | 22.05 | 21.7 | 24.9 | 24.83
22/01/2025 23:00 | 23.7 | 22.38 | 22.38 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20.8 | 31.82 | 20.9 | 21.5 | 27.06 | 22.175 | 21.8 | 24.53 | 24.34

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 22 de Enero del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
22/01/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 22/01/2025 06:00 | 23/01/2025 06:00
22/01/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 22/01/2025 06:00 | 23/01/2025 06:00
22/01/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 22/01/2025 06:00 | 23/01/2025 06:00
22/01/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 22/01/2025 06:00 | 23/01/2025 06:00
22/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 22/01/2025 06:00 | 23/01/2025 06:00
22/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 22/01/2025 06:00 | 23/01/2025 06:00
22/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1875 | 22/01/2025 06:00 | 23/01/2025 06:00
22/01/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 22/01/2025 06:00 | 23/01/2025 06:00
22/01/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 22/01/2025 06:00 | 23/01/2025 06:00
22/01/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 22/01/2025 06:00 | 23/01/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 22 de Enero del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
22/01/2025 | 00:30 | 21 | 49.79 | 11.74 | 20.7 |  | 7.97 | 7.99 | 7.474 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 1.527 | 3.364 |  |  |  | 8.47 | 7.76 | 496.1454 | 480.1407 | 499.3464 | 464.136 | 448.1313 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 01:00 | 21 | 43.4 | 13.04 | 20.7 |  | 7.28 | 8.57 | 7.321 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 1.65 | 2.797 |  |  |  | 8.87 | 8.19 | 496.1454 | 480.1407 | 502.5473 | 464.136 | 448.1313 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 01:30 | 22 | 36.63 | 13.7 | 20.7 |  | 7.85 | 8.1 | 7.522 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 1.778 | 3.093 |  |  |  | 8.76 | 8.19 | 496.1454 | 480.1407 | 499.3464 | 464.136 | 448.1313 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 02:00 | 22 | 43.77 | 12.82 | 20.7 |  | 8.1 | 8.47 | 7.249 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 3.449 | 3.769 |  |  |  | 9.06 | 8.12 | 496.1454 | 480.1407 | 499.3464 | 464.136 | 448.1313 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 02:30 | 21 | 43.75 | 12.25 | 20.7 |  | 7.24 | 9.19 | 7.256 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 3.629 | 4.894 |  |  |  | 9.87 | 8.93 | 496.1454 | 480.1407 | 496.1454 | 464.136 | 441.7295 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 03:00 | 21 | 44.38 | 13.4 | 20.7 |  | 7 | 9.31 | 7.98 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 1.748 | 3.841 |  |  |  | 10.16 | 8.71 | 496.1454 | 480.1407 | 499.3464 | 464.136 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 03:30 | 21 | 44.94 | 13.21 | 20.7 |  | 6.77 | 8.87 | 7.975 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 5.479 | 5.086 |  |  |  | 10.01 | 8.96 | 496.1454 | 480.1407 | 499.3464 | 464.136 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 04:00 | 21 | 44.9 | 10.7 | 20.7 |  | 6.27 | 8.98 | 7.785 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 3.032 | 4.452 |  |  |  | 9.9 | 8.88 | 496.1454 | 480.1407 | 499.3464 | 464.136 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 04:30 | 22 | 44.62 | 11.49 | 20.7 |  | 5.98 | 8.6 | 7.137 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 3.449 | 5.199 |  |  |  | 10.26 | 9.43 | 496.1454 | 480.1407 | 499.3464 | 480.1407 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 05:00 | 22 | 43.34 | 12.42 | 20.7 | 0 | 5.69 | 8.82 | 6.59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.7 | 3.462 | 4.116 | 0 | 0 | 0.7 | 10.43 | 8.99 | 496.1454 | 480.1407 | 499.3464 | 480.1407 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126 | 0 | 1.475
22/01/2025 | 05:30 | 21 | 43.76 | 10.49 | 20.7 | 0 | 4.97 | 9.02 | 7.228 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16.8 | 3.572 | 4.817 | 0 | 0 | 16.8 | 9.93 | 7.85 | 496.1454 | 480.1407 | 499.3464 | 480.1407 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126 | 2 | 31.126
22/01/2025 | 06:00 | 21 | 44.04 | 12.12 | 20.7 | 1.09 | 4.58 | 7.94 | 7.866 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.2 | 36.27 | 7 | 8 | 0 | 69 | 58.4 | 3.76 | 4.344 | 31.513 | 26.978 | 58.4 | 10.27 | 8.56 | 496.1454 | 480.1407 | 499.3464 | 480.1407 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126 | 65 | 149.457
22/01/2025 | 06:30 | 21 | 45.04 | 9.77 | 20.7 | 9.99 | 4.69 | 7.89 | 8.504 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 37.8 | 98.45 | 7 | 9 | 3.4588 | 182 | 120.3 | 2.144 | 3.345 | 265.856 | 217.637 | 120.3 | 10.48 | 9.01 | 496.1454 | 480.1407 | 496.1454 | 480.1407 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126 | 139 | 426.241
22/01/2025 | 07:00 | 21 | 44.9 | 10.58 | 20.7 | 49.35 | 4.2 | 7.93 | 9.217 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 111.8 | 207 | 9 | 10 | 21.2834 | 251 | 334.9 | 1.541 | 3.005 | 630.015 | 583.306 | 334.9 | 10.41 | 9.61 | 496.1454 | 480.1407 | 502.5473 | 480.1407 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126 | 317 | 671.506
22/01/2025 | 07:30 | 20 | 47.29 | 11.22 | 20.7 | 101.68 | 4.51 | 8.33 | 9.201 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 167.3 | 658.18 | 9 | 11 | 77.5896 | 368 | 428.3 | 1.909 | 2.032 | 776.036 | 834.859 | 428.3 | 9.98 | 9.62 | 496.1454 | 480.1407 | 505.7482 | 480.1407 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126 | 505 | 889.271
22/01/2025 | 08:00 | 20 | 47.29 | 12.26 | 20.7 | 198.2 | 4.56 | 7.64 | 8.487 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 168.2 | 1087.6 | 9 | 11 | 257.0428 | 663 | 675 | 1.235 | 3.371 | 855.464 | 857.463 | 675 | 9.63 | 9.27 | 496.1454 | 480.1407 | 496.1454 | 480.1407 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126 | 1087 | 1020.139
22/01/2025 | 08:30 | 21 | 47.21 | 12.44 | 20.5 | 420.68 | 4.74 | 9 | 8.542 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1080.8 | 766.54 | 9 | 10 | 322.4501 | 1417 | 827.3 | 3.082 | 3.318 | 1052.045 | 1049.113 | 827.3 | 10.03 | 9.13 | 496.1454 | 0 | 508.9492 | 464.136 | 448.1313 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126 | 1299 | 1076.351
22/01/2025 | 09:00 | 21 | 43.71 | 12.34 | 20.5 | 352.49 | 4.9 | 8.19 | 8.118 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 1070.1 | 1014.55 | 9 | 10 | 506.1617 | 1489 | 987.3 | 4.697 | 4.703 | 1061.56 | 1090.26 | 987.3 | 10.37 | 10.46 | 496.1454 | 0 | 499.3464 | 464.136 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126 | 1515 | 949.867
22/01/2025 | 09:30 | 22 | 47.22 | 11.69 | 20.5 | 792.66 | 5.56 | 8.46 | 9.889 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 989.5 | 1121.45 | 8 | 10 | 607.6226 | 1717 | 1093.9 | 7.408 | 5.936 | 1104.089 | 1113.881 | 1093.9 | 10.19 | 9.71 | 496.1454 | 0 | 496.1454 | 448.1313 | 432.1267 | 283.4531 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126 | 1702 | 657.482
22/01/2025 | 10:00 | 22 | 42.88 | 12.22 | 20.5 | 825.35 | 6.42 | 7.73 | 9.338 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 595 | 1125.82 | 9 | 10 | 738.9614 | 1892 | 1132.3 | 9.262 | 7.267 | 1130.208 | 1144.042 | 1132.3 | 9.82 | 9.06 | 496.1454 | 0 | 502.5473 | 432.1267 | 416.122 | 283.4531 | 288.3402 | 384.1126 | 384.1126 | 1877 | 837.352
22/01/2025 | 10:30 | 23 | 46 | 12.52 | 20.5 | 886.53 | 6.32 | 7.26 | 8.687 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1019.3 | 1140 | 10 | 10 | 830.1994 | 2034 | 1134.5 | 9.908 | 8.546 | 1147.157 | 1146.495 | 1134.5 | 10.29 | 9.41 | 496.1454 | 0 | 499.3464 | 432.1267 | 416.122 | 281.0095 | 281.0095 | 384.1126 | 384.1126 | 2049 | 1117.467
22/01/2025 | 11:00 | 23 | 46.22 | 12.26 | 20.5 | 1114.92 | 6.24 | 6.96 | 8.678 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1007.9 | 1146.18 | 10 | 10 | 909.1135 | 2144 | 1127.3 | 6.488 | 8.257 | 1140.593 | 1165.681 | 1127.3 | 10.21 | 9.43 | 496.1454 | 0 | 496.1454 | 432.1267 | 416.122 | 276.1224 | 276.1224 | 384.1126 | 384.1126 | 2148 | 1101.528
22/01/2025 | 11:30 | 21 | 46.56 | 12.23 | 20.5 | 734.71 | 7.18 | 6.77 | 8.305 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 647.2 | 1141.09 | 10 | 10 | 961.513 | 2212 | 1132.1 | 9.322 | 7.754 | 1093.591 | 1304.231 | 1132.1 | 9.99 | 9.69 | 489.7436 | 0 | 489.7436 | 416.122 | 416.122 | 276.1224 | 276.1224 | 384.1126 | 384.1126 | 2248 | 1103.1
22/01/2025 | 12:00 | 21 | 46.24 | 12.12 | 20.5 | 606.19 | 7.58 | 7.16 | 8.366 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1329.3 | 1149.82 | 10 | 10 | 1001.6205 | 2250 | 1134.7 | 11.557 | 7.442 | 781.114 | 966.54 | 1134.7 | 9.91 | 10.06 | 486.5426 | 0 | 483.3417 | 416.122 | 416.122 | 276.1224 | 276.1224 | 384.1126 | 384.1126 | 2235 | 1117.621
22/01/2025 | 12:30 | 22 | 47.23 | 12.1 | 20.5 | 512.52 | 8.15 | 8.68 | 8.813 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 339.3 | 1149.09 | 9 | 9 | 1010.8581 | 2234 | 1125.7 | 8.889 | 9.217 | 729.42 | 759.633 | 1125.7 | 9.87 | 10.4 | 483.3417 | 0 | 483.3417 | 416.122 | 416.122 | 273.6789 | 273.6789 | 384.1126 | 384.1126 | 2180 | 1030.808
22/01/2025 | 13:00 | 22 | 46.84 | 13.12 | 20.5 | 694.26 | 8.48 | 8.99 | 11.591 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 339.7 | 1147.64 | 10 | 9 | 1041.191 | 2185 | 1120.8 | 10.703 | 8.731 | 1228.999 | 1228.984 | 1120.8 | 9.9 | 10.2 | 480.1407 | 0 | 483.3417 | 400.1173 | 416.122 | 273.6789 | 273.6789 | 384.1126 | 384.1126 | 2291 | 1158.278
22/01/2025 | 13:30 | 22 | 47.13 | 12.27 | 20.5 | 579.09 | 8.77 | 8.95 | 10.181 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 227.8 | 1141.82 | 10 | 10 | 829.1419 | 2090 | 1081.9 | 11.032 | 9.694 | 883.406 | 1068.08 | 1081.9 | 10.04 | 10.17 | 480.1407 | 0 | 486.5426 | 400.1173 | 416.122 | 273.6789 | 273.6789 | 384.1126 | 384.1126 | 2170 | 1177.805
22/01/2025 | 14:00 | 22 | 44.91 | 12.95 | 20.5 | 523.96 | 8.96 | 9.23 | 12.165 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 182.2 | 1140.36 | 9 | 9 | 932.2488 | 1963 | 1077 | 11.61 | 11.253 | 1068.155 | 901.114 | 1077 | 10.1 | 10.82 | 480.1407 | 0 | 480.1407 | 400.1173 | 416.122 | 273.6789 | 273.6789 | 384.1126 | 384.1126 | 1013 | 964.483
22/01/2025 | 14:30 | 22 | 47.11 | 12.76 | 20.5 | 428.96 | 9.14 | 9.1 | 11.139 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 116.3 | 1119.27 | 10 | 9 | 898.8394 | 1828 | 954.7 | 12.632 | 13.08 | 1254.386 | 1235.995 | 954.7 | 10.34 | 10.46 | 480.1407 | 0 | 486.5426 | 400.1173 | 416.122 | 273.6789 | 273.6789 | 384.1126 | 384.1126 | 839 | 751.667
22/01/2025 | 15:00 | 22 | 47.19 | 11.59 | 20.5 | 273.86 | 9.65 | 8.71 | 10.087 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 88.5 | 850.54 | 10 | 10 | 428.1376 | 1661 | 839.7 | 13.104 | 13.12 | 1162.509 | 1298.753 | 839.7 | 10.72 | 10.66 | 480.1407 | 0 | 499.3464 | 400.1173 | 416.122 | 188.1542 | 188.1542 | 384.1126 | 384.1126 | 824 | 523.508
22/01/2025 | 15:30 | 23 | 46.97 | 11.83 | 20.5 | 144.23 | 9.98 | 8.84 | 11.302 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 129.6 | 858.91 | 10 | 11 | 461.3986 | 1698 | 539.2 | 13.365 | 10.742 | 446.392 | 459.719 | 539.2 | 10.87 | 11.23 | 480.1407 | 0 | 499.3464 | 416.122 | 432.1267 | 227.2512 | 227.2512 | 384.1126 | 384.1126 | 855 | 342.835
22/01/2025 | 16:00 | 23 | 47.08 | 11.65 | 20.5 | 70.05 | 10.09 | 8.19 | 10.143 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 111.1 | 409.27 | 11 | 11 | 365.1187 | 757 | 696.2 | 13.035 | 11.419 | 314.408 | 429.903 | 696.2 | 10.55 | 11.06 | 480.1407 | 0 | 496.1454 | 416.122 | 432.1267 | 273.6789 | 273.6789 | 384.1126 | 384.1126 | 461 | 274.584
22/01/2025 | 16:30 | 21 | 46.76 | 11.61 | 19.8 | 108.26 | 10.24 | 8.31 | 9.169 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 142.3 | 325.27 | 10 | 11 | 276.5765 | 490 | 219.2 | 10.704 | 11.892 | 204.919 | 242.467 | 219.2 | 10.82 | 11.12 | 480.1407 | 0 | 499.3464 | 416.122 | 432.1267 | 266.3482 | 273.6789 | 384.1126 | 384.1126 | 278 | 148.504
22/01/2025 | 17:00 | 21 | 47.11 | 11.87 | 19.8 | 78.7 | 11 | 7.96 | 11.345 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 128.4 | 161.09 | 10 | 11 | 241.9981 | 254 | 268.7 | 11.523 | 12.97 | 110.337 | 134.449 | 268.7 | 11.12 | 11.66 | 480.1407 | 0 | 499.3464 | 416.122 | 432.1267 | 144.1701 | 144.1701 | 384.1126 | 384.1126 | 185 | 92.614
22/01/2025 | 17:30 | 22 | 44.83 | 11.46 | 19.8 | 87.85 | 11.66 | 8.31 | 10.915 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 72 | 121.09 | 9 | 10 | 166.7129 | 161 | 149.5 | 10.734 | 10.766 | 70.546 | 79.732 | 149.5 | 11.46 | 11.74 | 480.1407 | 0 | 496.1454 | 416.122 | 432.1267 | 249.2432 | 273.6789 | 384.1126 | 384.1126 | 111 | 33.755
22/01/2025 | 18:00 | 22 | 46.06 | 12.89 | 19.8 | 52.93 | 11.31 | 7.69 | 10.948 | 6 | 6 | 6 | 6 | 81.2 | 66.4 | 9 | 10 | 136.7715 | 87 | 40.7 | 11.021 | 11.773 | 41.298 | 46.794 | 40.7 | 11.21 | 10.89 | 480.1407 | 0 | 496.1454 | 416.122 | 432.1267 | 261.461 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126 | 35 | 15.983
22/01/2025 | 18:30 | 22 | 45.33 | 12.02 | 19.8 | 8.39 | 11.03 | 7.32 | 9.297 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10 | 15.18 | 8 | 8 | 62.202 | 0 | 0.1 | 10.273 | 12.326 | 17.208 | 17.998 | 0.1 | 11.46 | 11.75 | 480.1407 | 288.0844 | 496.1454 | 416.122 | 432.1267 | 273.6789 | 288.3402 | 384.1126 | 384.1126 | 13 | 0.014
22/01/2025 | 19:00 | 22 | 46.87 | 12.76 | 19.8 | 0 | 10.28 | 6.96 | 10.129 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7.663 | 0 | 0 | 10.438 | 11.959 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 12.18 | 480.1407 | 435.3276 | 496.1454 | 416.122 | 432.1267 | 273.6789 | 288.3402 | 384.1126 | 384.1126 | 0 | 0
22/01/2025 | 19:30 | 21 | 46.82 | 10.81 | 19.8 | 0 | 10.04 | 7.33 | 10.141 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.153 | 11.323 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 12.16 | 480.1407 | 464.136 | 496.1454 | 416.122 | 432.1267 | 273.6789 | 288.3402 | 384.1126 | 384.1126 | 0 | 0
22/01/2025 | 20:00 | 21 | 46.84 | 12.67 | 19.8 |  | 9.31 | 7.07 | 9.35 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 10.173 | 11.559 |  |  |  | 10.35 | 10.9 | 480.1407 | 483.3417 | 499.3464 | 448.1313 | 464.136 | 273.6789 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 20:30 | 21 | 46.84 | 12.26 | 19.8 |  | 9.24 | 7.08 | 9.98 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 7.488 | 11.282 |  |  |  | 10.35 | 11.17 | 480.1407 | 480.1407 | 499.3464 | 448.1313 | 464.136 | 273.6789 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 21:00 | 21 | 46.85 | 11.22 | 19.8 |  | 9.36 | 7.49 | 9.721 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8.262 | 10.06 |  |  |  | 10.23 | 10.76 | 480.1407 | 480.1407 | 499.3464 | 448.1313 | 464.136 | 273.6789 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 21:30 | 21 | 46.84 | 9.75 | 19.8 |  | 8.96 | 7.21 | 9.28 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 6.483 | 8.532 |  |  |  | 10.32 | 10.32 | 480.1407 | 480.1407 | 502.5473 | 448.1313 | 464.136 | 273.6789 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 22:00 | 21 | 47.19 | 12.86 | 19.8 |  | 8.76 | 6.64 | 9.444 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 6.157 | 7.219 |  |  |  | 10.07 | 9.47 | 480.1407 | 480.1407 | 499.3464 | 448.1313 | 464.136 | 273.6789 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 22:30 | 22 | 47.27 | 10.67 | 19.8 |  | 8.76 | 6.54 | 9.866 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 6.183 | 7.181 |  |  |  | 10.24 | 9.64 | 480.1407 | 480.1407 | 499.3464 | 448.1313 | 464.136 | 273.6789 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 23:00 | 22 | 47.24 | 10.63 | 19.8 |  | 8.28 | 7.07 | 10.215 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 6.147 | 7.164 |  |  |  | 10.31 | 9.17 | 480.1407 | 480.1407 | 496.1454 | 448.1313 | 464.136 | 273.6789 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
22/01/2025 | 23:30 | 22 | 47.25 | 13.5 | 19.8 |  | 8.25 | 7.14 | 9.496 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 4.23 | 7.143 |  |  |  | 9.82 | 8.15 | 480.1407 | 480.1407 | 499.3464 | 448.1313 | 464.136 | 273.6789 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
23/01/2025 | 00:00 | 22 | 47.23 | 13.46 | 19.8 |  | 8.14 | 7.72 | 9.679 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 4.785 | 6.129 |  |  |  | 8.14 | 7.29 | 480.1407 | 480.1407 | 499.3464 | 448.1313 | 464.136 | 273.6789 | 293.2273 | 384.1126 | 384.1126
Nota: Información en balnco corresponde a la falta de registro por parte del agente.

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 22 de Enero del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
22/01/2025 | 00:30 | 28 | 12.29 | 53.41 | 68.52 | 305.4 | 28.74 | 3.392 | 499.752
22/01/2025 | 01:00 | 28 | 7.31 | 59.34 | 68.52 | 307.52 | 28.74 | 3.392 | 502.822
22/01/2025 | 01:30 | 31 | 6.17 | 61.85 | 68.52 | 308.72 | 28.74 | 3.392 | 508.392
22/01/2025 | 02:00 | 31 | 11.94 | 57.91 | 68.52 | 308.54 | 28.74 | 3.392 | 510.042
22/01/2025 | 02:30 | 30 | 11.93 | 56.27 | 68.52 | 313.45 | 28.74 | 3.392 | 512.302
22/01/2025 | 03:00 | 30 | 11.59 | 61.57 | 68.52 | 307.18 | 28.74 | 3.392 | 510.992
22/01/2025 | 03:30 | 29 | 11.74 | 55.93 | 68.52 | 302.47 | 28.74 | 3.392 | 499.792
22/01/2025 | 04:00 | 29 | 11.63 | 45.29 | 68.52 | 304.13 | 28.74 | 3.392 | 490.702
22/01/2025 | 04:30 | 30 | 11.56 | 55.33 | 68.52 | 306.7 | 28.74 | 3.392 | 504.242
22/01/2025 | 05:00 | 30 | 11.53 | 59.78 | 68.52 | 305.11 | 28.74 | 3.392 | 507.072
22/01/2025 | 05:30 | 30 | 11.64 | 48.84 | 68.52 | 310.03 | 28.74 | 3.392 | 501.162
22/01/2025 | 06:00 | 30 | 11.82 | 56.44 | 68.52 | 303.23 | 28.74 | 3.392 | 502.142
22/01/2025 | 06:30 | 29 | 12.09 | 46.95 | 68.52 | 303.22 | 28.74 | 3.392 | 491.912
22/01/2025 | 07:00 | 29 | 11.43 | 50.82 | 68.52 | 304.28 | 28.74 | 3.392 | 496.182
22/01/2025 | 07:30 | 28 | 12.04 | 49.7 | 68.52 | 309.83 | 28.74 | 3.392 | 500.222
22/01/2025 | 08:00 | 28 | 11.71 | 54.28 | 68.52 | 305.55 | 28.74 | 3.392 | 500.192
22/01/2025 | 08:30 | 29 | 11.69 | 56.54 | 67.57 | 309.98 | 28.74 | 3.392 | 506.912
22/01/2025 | 09:00 | 29 | 11.76 | 56.12 | 67.57 | 309.9 | 28.74 | 3.392 | 506.482
22/01/2025 | 09:30 | 30 | 12.7 | 49.72 | 67.57 | 303.92 | 28.74 | 3.392 | 496.042
22/01/2025 | 10:00 | 30 | 11.4 | 51.98 | 67.57 | 310.63 | 28.74 | 3.392 | 503.712
22/01/2025 | 10:30 | 32 | 12.23 | 54.06 | 67.57 | 304.58 | 28.74 | 3.392 | 502.572
22/01/2025 | 11:00 | 32 | 12.37 | 52.94 | 67.57 | 304.54 | 28.74 | 3.392 | 501.552
22/01/2025 | 11:30 | 29 | 12.46 | 52.31 | 67.57 | 311.22 | 28.74 | 3.392 | 504.692
22/01/2025 | 12:00 | 29 | 11.83 | 51.81 | 67.57 | 313.24 | 28.74 | 3.392 | 505.582
22/01/2025 | 12:30 | 30 | 12.08 | 48.97 | 67.57 | 310.45 | 28.74 | 3.392 | 501.202
22/01/2025 | 13:00 | 30 | 12.64 | 53.11 | 67.57 | 317.8 | 28.74 | 3.392 | 513.252
22/01/2025 | 13:30 | 30 | 12.72 | 53.76 | 67.57 | 316.38 | 28.74 | 3.392 | 512.562
22/01/2025 | 14:00 | 30 | 12.29 | 56.74 | 67.57 | 311.96 | 28.74 | 3.392 | 510.692
22/01/2025 | 14:30 | 30 | 12.89 | 56.99 | 67.57 | 312.8 | 28.74 | 3.392 | 512.382
22/01/2025 | 15:00 | 30 | 12.2 | 51.76 | 67.57 | 313.17 | 28.74 | 3.392 | 506.832
22/01/2025 | 15:30 | 31 | 12.15 | 52.27 | 67.57 | 313.71 | 28.74 | 3.392 | 508.832
22/01/2025 | 16:00 | 31 | 11.7 | 51.48 | 67.57 | 312.05 | 28.74 | 3.392 | 505.932
22/01/2025 | 16:30 | 29 | 11.62 | 49.58 | 67.02 | 315.94 | 28.74 | 3.392 | 505.292
22/01/2025 | 17:00 | 29 | 11.64 | 50.67 | 67.02 | 312.87 | 28.74 | 3.392 | 503.332
22/01/2025 | 17:30 | 30 | 11.08 | 51.33 | 67.02 | 314.91 | 28.74 | 3.392 | 506.472
22/01/2025 | 18:00 | 30 | 11.07 | 57.73 | 67.02 | 309.77 | 28.74 | 3.392 | 507.722
22/01/2025 | 18:30 | 31 | 10.9 | 50.33 | 67.02 | 312.18 | 28.74 | 3.392 | 503.562
22/01/2025 | 19:00 | 31 | 12.54 | 53.44 | 67.02 | 320.62 | 28.74 | 3.392 | 516.752
22/01/2025 | 19:30 | 30 | 12.52 | 46.57 | 67.02 | 320.51 | 28.74 | 3.392 | 508.752
22/01/2025 | 20:00 | 30 | 12.66 | 54.63 | 67.02 | 317.65 | 28.74 | 3.392 | 514.092
22/01/2025 | 20:30 | 29 | 12.66 | 55.47 | 67.02 | 314.14 | 28.74 | 3.392 | 510.422
22/01/2025 | 21:00 | 29 | 12.67 | 50.8 | 67.02 | 314.55 | 28.74 | 3.392 | 506.172
22/01/2025 | 21:30 | 30 | 12.66 | 44.73 | 67.02 | 308.13 | 28.74 | 3.392 | 494.672
22/01/2025 | 22:00 | 30 | 12.38 | 59.01 | 67.02 | 311.52 | 28.74 | 3.392 | 512.062
22/01/2025 | 22:30 | 31 | 12.4 | 49.01 | 67.02 | 312.85 | 28.74 | 3.392 | 504.412
22/01/2025 | 23:00 | 31 | 12.4 | 48.79 | 67.02 | 313.74 | 28.74 | 3.392 | 505.082
22/01/2025 | 23:30 | 31 | 12.4 | 52.4 | 67.02 | 311.79 | 28.74 | 3.392 | 506.742
23/01/2025 | 00:00 | 31 | 12.6 | 52.28 | 67.02 | 309.19 | 28.74 | 3.392 | 504.222
EJEC MWh |  | 717 | 283.865 | 1275.52 | 1624.88 | 7451.025 | 689.76 | 81.408 | 12123.458

## FLUJOS
miércoles, 22 de Enero del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/01/2025 | 00:30 | 0 | 18.85 | -37.355 | -37.73 | 20.919 | 11.589 | 41.065 | -58.146 | 50.057 | 25.374 | -24.678 | 0 | -29.64 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 12.137 | 115.052 | 8.2074 | 8.2592 | 13.532 | 0 | 16.948 | 7.1882 | 0 | 113 | -69.98 | -69.589 | 16.461 | 0 | 28.6 | 4.1389 | 0.119 | -22.59 | -22.68 | -62.229 | 22.649 | 22.809 | 8.2376 | 13.18 | 59.303 | 61.668 | 0 | -36.436 | -36.61 | 6.5045 | 9.0442 | 53.047 | 53.985 | -9.9456 | -53.93 | -137.12 | -19.058 | -12.799 | -12.599 | 43.294 | 41.628 | -5.208 | -67.102 | -2.7134 | 9.8699 | 0 | 2.1305 | 169.95 | 56.489 | 55.787 | -163.9 | 259.83 | 40.977 | -49.955 | 51.235 | 79.856 | 24.479 | 18.739 | 54.709 | 75.05 | -76.753 | -76.619 | 150.66 | 151.04 | 22.482 | -73.203 | -73.031 | -11.874 | 0 | 19.57 | 25.985 | 87.199 | 77.599 | -14.93 | 65.129 | 64.228 | 62.81 | -20.616 | -19.909 | -70.102 | -1.8069 | 0 | 12.772 | 33.4 | 64.47 | 37.272 | 35.307 | -30.469 | -5.8948 | 0 | 0 | -84.367 | -0.0001 | -18.607 | -86.599 | -84.4 | 29.248 | 38.388 | 50.266 | 55.682 | 38.26 | -6.65 | 56.133 | 83.114 | -26.19 | -26.159 | 89.05 | 58.59 | 84.381 | 81.545 | -60.148 | -58.618 | 159.94 | 116.53 | 105.22 | 108.38 | 121.22 | 110.01 | -26.496 | 172.82 | 365.14 | 0 | -36.093 | -38.289 | -17.857 | 16.978 | -48.346 | 164.41 | -94.858 | -96.374 | -66.175 | 17.43 | -22.43 | 94.9 | 15.858 | -33.076 | -37.59 | -37.368 | 9.8615 | -106.3 | 8.7348 | 23.728 | 0 | 0 | 38.586 | 38.748 | 37.391 | 77.364 | 76.862 | -205.46 | 61.881 | 62.247 | -148.84 | -141.29 | -58.497 | -54.459 | 17.876 | 0.8804 | -11.969 | 17.31 | -59.754 | 10.924 | -11.505 | 2.219 | 10.613 | 15.869 | 144.09 | 151.92 | 13.1 | 75.777 | 22.7 | -16.44 | -2.9222 | 3.2773 | 1.4617 | 0.0645 | 0 | -15.139 | -24.153 | 20.682 | 38.318 | 95.044 | 59.074 | -141.29 | -16.914 | 31.313 | -30.637 | 11.115 | 0 | 0 | 13 | 172.19 | 175.41 | 287.89 | -283.22 | -618.52 | 616.58 | 637.63 | -165.72 | -165.21 | -57.05 | -49.561 | 77.358 | 77.183 | -124.82 | -124.1 | 47.958 | 46.321 | -77.177 | -76.775 | 83.769 | 84.55 | 55.299 | 55.4 | 22.683 | 30.239 | -335.48 | 91.869 | 92.597 | 13.899 | 14.699 | -45.5 | -47.2 | 1.5936 | 1.2564 | -630.41 | -335.47 | 517.7 | 379.15 | 2.3635 | -405.09 | 408.03 | -138.17 | -286.16 | -400.99 | 126.52 | 126.94 | 143.6 | -510.89 | 224.36 | -284.37 | 283.27 | -6.1428 | 30.955 | 16.159 | 3.811 | 3.782 | -15.68 | -3.92 | 13.016 | 4.2496 | -43.273 | -17.048 | 37.2 | 51.925 | 51.255 | 0 | 0 | 51.887 | 49.793 | 51.337 | 0 | -12.3 | 27.944 | 6.0199 | 8.6999 | -49.413 | 75.745 | 57.133 | -48.194 | -73.631 | 48.527 | 24.663 | 7.5 | -5.5 | 30.861 | 115.7
22/01/2025 | 01:00 | 0 | 18.216 | -36.24 | -38.35 | 20.136 | 15.91 | 40.029 | -55.36 | 47.858 | 24.223 | -23.549 | 0 | -29.011 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 12.229 | 111.734 | 8.0348 | 8.3614 | 13.544 | 0 | 17.923 | 7.6909 | 0 | 113 | -69.12 | -69.5 | 16.192 | 0 | 28.6 | 5.1139 | 0.119 | -21.02 | -21.12 | -63.119 | 21.17 | 21.25 | 7.9591 | 13.18 | 57.6 | 59.326 | 0 | -35.499 | -36.187 | 6.9521 | 9.0442 | 52.512 | 52.779 | -10.469 | -53.508 | -131.28 | -18.099 | -13.399 | -13.399 | 43.056 | 41.392 | -5.0085 | -67.102 | -2.3777 | 9.7899 | 0 | 1.9244 | 167.45 | 51.24 | 51.118 | -152.92 | 250.18 | 40.977 | -32.514 | 32.646 | 85.764 | 24.479 | 21.28 | 53.95 | 71.599 | -79.432 | -79.432 | 152.4 | 153.26 | 21.844 | -60.466 | -59.833 | -10.483 | 0 | 19.57 | 25.985 | 82.9 | 75.599 | -14.729 | 63.764 | 62.092 | 62.807 | -24.08 | -23.324 | -37.847 | -1.5258 | 0 | 12.491 | 33.27 | 60.939 | 37.272 | 35.307 | -29.739 | -5.8948 | 0 | 0 | -78.77 | -0.0001 | -18.008 | -81.8 | -81.8 | 28.666 | 36.63 | 46.039 | 53.338 | 36.33 | -5.85 | 56.133 | 78.491 | -26.23 | -26.51 | 89.05 | 58.59 | 78.599 | 77.636 | -63.472 | -61.19 | 149.4 | 107.94 | 105.22 | 108.38 | 116.07 | 104.82 | -26.12 | 161.75 | 346.71 | 0 | -36.256 | -38.666 | -14.364 | 19.696 | -48.346 | 155.19 | -94.388 | -95.561 | -60.373 | 0 | -22.43 | 90.7 | 15.691 | -21.693 | -37.615 | -37.185 | 9.6395 | -101.4 | 70.251 | 23.919 | 0 | 0 | 38.378 | 37.438 | 37.472 | 82.053 | 81.383 | -199.94 | 65.385 | 66.189 | -149.19 | -140.2 | -58.497 | -54.219 | 17.571 | 0.8096 | -12.239 | 16.5 | -60.72 | 10.815 | -11.337 | 2.1979 | 10.645 | 15.92 | 143.72 | 151.47 | 13.1 | 75.262 | 23.6 | -16.471 | -3.1589 | 3.4426 | 1.3758 | 0.0645 | 0 | -15.488 | -23.305 | 21.728 | 36.133 | 96.888 | 59.005 | -142.4 | -16.243 | 30.649 | -28.134 | 10.935 | 0 | 0 | 13 | 171.46 | 168.56 | 288.3 | -286.58 | -619.87 | 628.9 | 641.39 | -162.5 | -161.79 | -62.675 | -55.921 | 76.151 | 80.852 | -124.82 | -124.1 | 48.574 | 46.321 | -75.074 | -75.543 | 86.91 | 86.699 | 54.2 | 55.2 | 22.683 | 30.479 | -334.6 | 91.606 | 94.871 | 13.899 | 12.5 | -47.2 | -48.9 | 1.5936 | 1.2564 | -628.58 | -325.31 | 517.7 | 373.96 | -9.0376 | -398.47 | 401.58 | -137.13 | -279.34 | -400.99 | 128.64 | 126.94 | 142.17 | -503.54 | 230.25 | -277.6 | 280.74 | -6.0357 | 30.955 | 14.88 | 3.1389 | 3.138 | -15.199 | -4.2399 | 12.755 | 4.6585 | -45.528 | -16.639 | 38.4 | 52.381 | 51.96 | 0 | 0 | 48.224 | 49.314 | 50.57 | 0 | -12.3 | 28.586 | 5.7599 | 8.6999 | -52.053 | 80.935 | 63.489 | -50.289 | -78.914 | 55.369 | 23.513 | 5.3 | -4.8 | 20.737 | 126.46
22/01/2025 | 01:30 | 0 | 17.343 | -34.915 | -38.397 | 19.373 | 16.543 | 38.102 | -52.712 | 46.793 | 23.47 | -22.918 | 6.6599 | -29.678 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 11.724 | 108.416 | 7.9854 | 7.6348 | 13.01 | 0 | 17.468 | 7.5268 | 0 | 113 | -63.5 | -63.77 | 15.766 | -6.6599 | 28.6 | 3.3139 | 0.111 | -17.34 | -17.78 | -60.619 | 17.79 | 17.629 | 8.0925 | 13.18 | 56.331 | 58.273 | 0 | -34.695 | -35.653 | 30.824 | 9.0442 | 48.091 | 48.225 | -7.3283 | -37.901 | -147.58 | -19.208 | -12.799 | -12.799 | 42.292 | 40.85 | -4.9581 | -67.102 | -6.9681 | 9.09 | 0 | 2.1641 | 181.09 | 47.822 | 47.914 | -155.61 | 252.3 | 40.977 | -21.365 | 22.568 | 83.588 | 24.479 | 20.889 | 52.22 | 70.83 | -75.011 | -75.279 | 144.09 | 144.93 | 24.403 | -54.567 | -53.881 | -11.192 | 0 | 19.57 | 25.985 | 79.9 | 72.699 | -13.869 | 64.758 | 63.818 | 62.754 | -27.045 | -25.537 | -37.833 | -1.5422 | 0 | 11.622 | 31.02 | 58.959 | 37.272 | 35.307 | -29.329 | -5.8948 | 0 | 0 | -84.797 | 0 | -17.959 | -77.099 | -79.4 | 28.243 | 34.872 | 42.752 | 50.994 | 34.84 | -5.52 | 56.133 | 84.877 | -26.34 | -26.469 | 89.05 | 58.59 | 85.218 | 83.254 | -55.704 | -54.527 | 152.72 | 111.93 | 105.22 | 108.38 | 88.804 | 76.018 | -27.988 | 164.97 | 339.82 | 0 | -35.927 | -38.192 | 12.647 | 29.195 | -48.346 | 47.664 | -78.347 | -79.518 | -35.908 | 0 | -17.67 | 1 | 14.862 | -4.6364 | -37.703 | -37.043 | 9.5695 | -73.322 | 63.575 | 23.429 | 0 | 0 | 37.193 | 37.583 | 36.08 | 75.355 | 75.187 | -180.01 | 57.786 | 57.942 | -125.94 | -116.36 | -58.497 | -50.069 | 17.969 | 0.8219 | -11.959 | 16.6 | -58.764 | 11.026 | -11.456 | 2.269 | 10.804 | 14.39 | 119.21 | 130.22 | 12.23 | 70.672 | 24.2 | -15.716 | -3.2346 | 3.5275 | 1.2989 | 0.0645 | 0 | -14.185 | -22.194 | 21.244 | 34.285 | 93.19 | 54.502 | -131.79 | -15.895 | 30.081 | -27.389 | 10.647 | 0 | 0 | 12.215 | 169.83 | 169.45 | 276.6 | -275.4 | -613.62 | 618.58 | 628.31 | -162.31 | -160.09 | -61.702 | -55.748 | 78.23 | 75.72 | -124.82 | -124.1 | 49.804 | 46.321 | -73.556 | -73.07 | 86.089 | 85.669 | 55.099 | 55.2 | 22.97 | 30.239 | -329.73 | 93.999 | 93.781 | 13.899 | 11.899 | -48.9 | -50.7 | 1.3914 | 1.3712 | -609.51 | -320.66 | 517.7 | 373.28 | -19.656 | -398.38 | 402 | -138.13 | -284.14 | -400.99 | 125.87 | 126.94 | 140.65 | -500.26 | 231.18 | -275.15 | 276.29 | -5.5632 | 30.955 | 15.439 | 3.825 | 3.832 | -15.68 | -3.92 | 12.317 | 4.1916 | -45.177 | -16.99 | 39.4 | 52.219 | 52.988 | 0 | 0 | 49.877 | 49.183 | 50.969 | 0 | -12.3 | 28.425 | 5.4499 | 8.6999 | -52.863 | 79.483 | 63.46 | -52.614 | -77.8 | 55.075 | 22.887 | 5 | -4 | 13.145 | 124.83
22/01/2025 | 02:00 | 0 | 17.161 | -34.043 | -38.637 | 18.809 | 14.119 | 37.237 | -48.392 | 44.718 | 22.525 | -22.087 | 6.6599 | -29.444 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 11.954 | 97.15 | 7.6319 | 7.5401 | 12.757 | 0 | 17.666 | 7.7299 | 0 | 113 | -66.41 | -66.72 | 15.842 | -6.6599 | 28.6 | 3.5869 | 0.113 | -7.71 | -7.69 | -59.5 | 7.84 | 7.53 | 7.8148 | 13.18 | 54.768 | 56.477 | 0 | -25.184 | -25.076 | 6.9876 | 9.0442 | 44.876 | 45.144 | -10.992 | -58.082 | -94.985 | -18.379 | -13.199 | -13.099 | 31.245 | 30.729 | -5.3355 | -67.102 | 16.258 | 8.13 | 0 | 0 | 132.22 | 71.657 | 71.474 | -163.44 | 243.34 | 40.977 | -21.403 | 22.162 | 81.403 | 24.479 | 19.26 | 48.49 | 67.87 | -82.111 | -81.977 | 153.44 | 154.2 | 24.262 | -73.801 | -73.699 | -15.508 | 0 | 19.57 | 25.985 | 77.5 | 69.099 | -13.449 | 50.96 | 50.364 | 49.689 | -0.2912 | -0.3085 | -27.979 | -28 | 0 | 11.402 | 25.819 | 59.069 | 37.272 | 35.307 | -28.269 | -5.8948 | 0 | 0 | -81.281 | -0.0001 | -17.243 | -77.099 | -77 | 28.407 | 34.286 | 40.404 | 49.237 | 33.74 | -5 | 56.133 | 80.197 | -26.49 | -26.809 | 89.05 | 58.59 | 81.8 | 78.636 | -61.997 | -60.618 | 144.51 | 104.59 | 105.22 | 108.38 | 115.23 | 103.74 | -26.683 | 173.8 | 336.84 | 0 | -35.832 | -38.08 | -15.808 | 9.0046 | -48.346 | 178.23 | -97.306 | -98.114 | -62.703 | 14.239 | -21.67 | 113.5 | 14.552 | -41.967 | -37.557 | -36.56 | 8.7402 | -98.335 | 37.508 | 23.894 | 0 | 0 | 37.935 | 38.634 | 36.847 | 80.881 | 81.718 | -202.95 | 64.372 | 65.025 | -145.78 | -138.31 | -58.497 | -54.429 | 17.876 | 0.7742 | -12.019 | 16.66 | -60.497 | 11.092 | -11.487 | 2.147 | 10.811 | 13.739 | 139.83 | 149.36 | 12.66 | 71.535 | 23 | -15.181 | -3.7152 | 3.9365 | 1.2785 | 0.0645 | 0 | -13.74 | -21.096 | 22.247 | 33.024 | 93.868 | 55.736 | -132.51 | -15.499 | 28.852 | -25.418 | 11.124 | 0 | 0 | 12 | 169.08 | 166.4 | 282.5 | -281.49 | -608.49 | 616.45 | 620.47 | -160.32 | -158.25 | -60.584 | -53.815 | 79.438 | 77.144 | -124.82 | -124.1 | 47.222 | 46.321 | -75.216 | -74.234 | 84.169 | 85.08 | 54.5 | 54.099 | 22.519 | 29.84 | -324.09 | 90.448 | 90.231 | 13.899 | 11.399 | -46.299 | -48.099 | 1.6046 | 1.3712 | -605.2 | -306.8 | 517.7 | 373 | -26.242 | -397.36 | 393.82 | -135.36 | -282.05 | -400.99 | 124.12 | 126.94 | 135.46 | -500.58 | 220.6 | -278.69 | 275.58 | -5.1403 | 30.955 | 15.039 | 3.913 | 3.91 | -14.96 | -4.96 | 13.047 | 5.4795 | -44.56 | -17.43 | 38.5 | 49.799 | 49.811 | 0 | 0 | 49.907 | 49.865 | 50.662 | 0 | -12.3 | 28.613 | 5.3199 | 8.6999 | -51.452 | 77.927 | 61.518 | -51.775 | -77.045 | 53.769 | 23.151 | 6.4 | -4.5 | 10.862 | 132.14
22/01/2025 | 02:30 | 0 | 16.921 | -34.043 | -38.772 | 19.316 | 14.87 | 38.271 | -50.397 | 44.21 | 22.437 | -22.063 | 6.6599 | -31.82 | 26.399 | 14.904 | -26.399 | 11.49 | 102.074 | 7.6369 | 7.8243 | 12.89 | 0 | 18.353 | 7.2395 | 0 | 113 | -69.199 | -69.68 | 16.631 | -6.6599 | 30.8 | 4.5199 | 0.116 | -14.109 | -15.02 | -50.4 | 14.159 | 14.25 | 8.2528 | 13.18 | 53.862 | 55.683 | 0 | -30.408 | -31.518 | 28.603 | 9.0442 | 44.474 | 45.01 | -7.8518 | -42.064 | -131.82 | -19.485 | -12.699 | -12.699 | 37.99 | 36.842 | -5.2381 | -67.102 | 12.563 | 7.0199 | 0 | 0.5578 | 164.7 | 63.753 | 63.783 | -145.09 | 264.09 | 40.977 | -21.797 | 22.69 | 80.435 | 24.479 | 19.459 | 47.029 | 67.19 | -83.451 | -83.585 | 158.8 | 159.8 | 24.162 | -72.861 | -72.185 | -16.186 | 0 | 19.57 | 25.985 | 76.8 | 68.5 | -12.96 | 49.185 | 47.885 | 47.664 | -6.8451 | -6.9342 | -25.8 | -23.463 | 0 | 11.615 | 21.59 | 58.569 | 37.272 | 35.307 | -28.17 | -5.8948 | 0 | 0 | -77.961 | -0.0001 | -17.161 | -72.3 | -74.5 | 28.858 | 33.114 | 38.995 | 48.065 | 32.67 | -4.72 | 56.133 | 77.221 | -26.17 | -26.479 | 89.05 | 58.59 | 77.418 | 75.8 | -66.452 | -64.545 | 138.55 | 98.83 | 105.22 | 108.38 | 109.83 | 96.295 | -26.122 | 156.65 | 306.34 | 0 | -34.713 | -38.468 | 0 | 5.7768 | -48.346 | 178.23 | -95.997 | -96.294 | -54.445 | 18.449 | -21.989 | 112.8 | 14.04 | -47.69 | -37.027 | -36.166 | 8.0968 | -90.467 | 62.043 | 23.239 | 0 | 0 | 37.655 | 37.884 | 36.82 | 84.397 | 83.393 | -207.31 | 68.777 | 68.695 | -150.61 | -142.77 | -58.497 | -56.309 | 17.889 | 0.751 | -11.959 | 16.95 | -62.56 | 11.194 | -11.591 | 2.114 | 10.7 | 14.56 | 144.45 | 153.04 | 13.03 | 74.908 | 23.5 | -16.833 | -3.125 | 3.3402 | 1.2534 | 0.0645 | 0 | -14.27 | -22.844 | 22.404 | 35.461 | 98.988 | 59.638 | -141.83 | -15.372 | 32.323 | -26.694 | 12.422 | 0 | 0 | 13.131 | 166.29 | 165.6 | 282.89 | -283.36 | -616.23 | 616.55 | 604.47 | -160.89 | -157.74 | -62.901 | -57.071 | 77.618 | 78.964 | -124.82 | -124.1 | 45.585 | 46.321 | -74.929 | -74.195 | 86.55 | 85.55 | 54.7 | 53.7 | 22.745 | 30.159 | -318.75 | 87.576 | 87.365 | 13.399 | 13.699 | -44.599 | -45.4 | 1.6046 | 1.3712 | -592.09 | -285.33 | 517.7 | 359.58 | -60.49 | -390.95 | 396.59 | -130.19 | -279.37 | -400.99 | 123.52 | 126.94 | 134.84 | -491.3 | 218.63 | -276.48 | 275.14 | -6.4312 | 30.955 | 14.88 | 3.953 | 3.9519 | -14.72 | -4.8 | 12.877 | 5.04 | -45.235 | -17.753 | 38.299 | 52.333 | 52.423 | 0 | 0 | 50.62 | 50.987 | 52.734 | 0 | -12.3 | 28.778 | 5.25 | 8.6999 | -51.778 | 80.92 | 64.803 | -51.842 | -79.793 | 56.117 | 23.174 | 6 | -4.8 | -9.5234 | 153.11
22/01/2025 | 03:00 | 0 | 16.759 | -33.261 | -38.901 | 18.409 | 14.204 | 36.633 | -47.627 | 44.039 | 22.376 | -21.841 | 11.1 | -31.785 | 26.399 | 14.904 | -26.399 | 12.138 | 93.16 | 7.8735 | 7.9798 | 12.965 | 0 | 18.567 | 7.8432 | 0 | 113 | -62.45 | -62.799 | 16.012 | -11.1 | 30.8 | 3.4409 | 0.108 | -19.959 | -20.01 | -67.22 | 19.629 | 20.049 | 8.1703 | 13.18 | 54.553 | 55.504 | 0 | -26.657 | -27.466 | 9.74 | 9.0442 | 47.555 | 48.091 | -9.9456 | -53.767 | -123.81 | -17.909 | -12.899 | -12.899 | 33.71 | 32.472 | -5.0348 | -67.102 | 12.067 | 7.4299 | 0 | 0 | 158.17 | 61.098 | 60.304 | -142.15 | 251.65 | 40.977 | -20.708 | 21.1 | 78.339 | 24.479 | 19.069 | 47.38 | 66.48 | -81.441 | -79.834 | 155.64 | 155.37 | 24.517 | -76.323 | -76.022 | -15.138 | 0 | 19.57 | 25.985 | 74.699 | 66.9 | -13.069 | 46.638 | 45.747 | 47.228 | -8.0564 | -7.6302 | -20.58 | -22.078 | 0 | 11.188 | 22.959 | 59.479 | 37.272 | 35.307 | -28.149 | -5.8948 | 0 | 0 | -94.736 | -0.0001 | -17.226 | -69.8 | -72.199 | 28.775 | 32.528 | 40.404 | 47.479 | 32.299 | -5.57 | 56.133 | 93.017 | -25.65 | -26.02 | 89.05 | 58.59 | 92.363 | 91.599 | -57.993 | -56.345 | 148.1 | 110.34 | 105.22 | 108.38 | 108.65 | 97.821 | -25.829 | 153.04 | 335.59 | 0 | -35.6 | -38.063 | -9.0717 | 18.764 | -48.346 | 69.167 | -90.106 | -91.46 | -59.397 | 15.67 | -23.019 | 71.599 | 14.242 | -18.341 | -35.542 | -34.762 | 4.4585 | -96.797 | 57.91 | 23.164 | 0 | 0 | 37.584 | 37.967 | 36.745 | 82.555 | 81.718 | -199.1 | 59.641 | 59.67 | -147.68 | -138.72 | -58.497 | -55.619 | 17.569 | 0.751 | -11.849 | 17.61 | -58.643 | 11.155 | -11.567 | 2.1519 | 10.853 | 14.489 | 142.59 | 150.29 | 13.03 | 72.824 | 23.2 | -17.608 | -3.7022 | 3.7606 | 1.2329 | 0.0645 | 0 | -13.404 | -23.118 | 23.371 | 36.049 | 99.127 | 61.169 | -144.6 | -15.176 | 32.234 | -24.95 | 12.058 | 0 | 0 | 13.196 | 170.52 | 169.56 | 279.89 | -275.86 | -610.33 | 613.03 | 620.73 | -165.21 | -161.47 | -57.245 | -50.521 | 77.523 | 78.866 | -124.82 | -124.1 | 47.365 | 46.321 | -73.576 | -74.998 | 81.459 | 82.349 | 55.7 | 56.099 | 22.5 | 30.559 | -324.84 | 94.833 | 93.384 | 13.399 | 13.1 | -46.299 | -48 | 1.6046 | 1.2644 | -609.54 | -309.32 | 517.7 | 366.25 | -40.913 | -399.45 | 400.2 | -140.92 | -282.41 | -400.99 | 127.26 | 126.94 | 142.43 | -503.5 | 223.18 | -280 | 281.13 | -6.1675 | 30.955 | 16.079 | 3.953 | 3.9519 | -16.639 | -3.0399 | 13.504 | 4.3381 | -44.533 | -17.372 | 38.2 | 54.013 | 53.181 | 0 | 0 | 50.134 | 50.274 | 50.453 | 0 | -12.3 | 28.549 | 5.15 | 8.6999 | -50.958 | 75.297 | 58.51 | -50.283 | -74.994 | 51.468 | 23.952 | 6.4 | -5 | 14.255 | 133.03
22/01/2025 | 03:30 | 0 | 16.554 | -32.869 | -38.92 | 18.3 | 13.931 | 36.423 | -47.37 | 43.941 | 22.261 | -21.711 | 11.1 | -30.461 | 26.399 | 14.904 | -26.399 | 11.312 | 94.836 | 8.6346 | 8.9433 | 14.75 | 0 | 21.636 | 7.1837 | 0 | 113 | -62.45 | -62.459 | 14.116 | -11.1 | 28.6 | 2.048 | 0.094 | -23.75 | -23.899 | -60.86 | 23.879 | 24.04 | 8.0873 | 13.514 | 53.511 | 55.76 | 0 | -31.748 | -31.471 | 29.985 | 30.985 | 45.948 | 46.081 | -6.8049 | -34.792 | -152.25 | -17.899 | -13.499 | -13.399 | 38.438 | 36.744 | -4.9901 | -67.102 | 7.6015 | 6.5399 | 0 | 0.5593 | 187.26 | 61.22 | 61.159 | -147.32 | 251.65 | 40.977 | -18.678 | 21.388 | 78.379 | 24.62 | 19.25 | 46.9 | 66.599 | -82.379 | -81.709 | 158.24 | 158.8 | 24.579 | -73.175 | -75.334 | -15.174 | 0 | 19.57 | 25.985 | 73.199 | 66.699 | -12.899 | 47.64 | 45.85 | 46.012 | -10.024 | -9.8807 | -18.791 | -23.337 | 0 | 11.011 | 24.92 | 57.709 | 37.272 | 35.307 | -28.269 | -5.8948 | 0 | 0 | -89.383 | -0.0001 | -17.254 | -69.8 | -69.8 | 28.847 | 32.528 | 38.525 | 47.479 | 32.229 | -5.08 | 55.89 | 88.517 | -25.8 | -25.989 | 89.28 | 58.46 | 87.218 | 85.054 | -60.732 | -61.209 | 145.25 | 104.44 | 99.986 | 101.54 | 111.45 | 96.226 | -25.456 | 157.09 | 299.29 | 0 | -36.3 | -36.82 | 0 | 14.739 | -48.346 | 156.72 | -93.912 | -95.343 | -56.013 | 0 | -20.149 | 90.4 | 14.142 | -30.29 | -35.238 | -34.29 | 2.2186 | -92.945 | 51.02 | 24.16 | 0 | 0 | 37.64 | 36.728 | 36.369 | 84.397 | 84.23 | -202.62 | 64.271 | 63.936 | -143.52 | -136.95 | -59.552 | -55.689 | 18.086 | 0.7279 | -11.889 | 17.24 | -62.249 | 11.141 | -12.166 | 2.0639 | 10.776 | 14.09 | 137.5 | 146.86 | 13.03 | 72.606 | 25 | -18.197 | -3.6404 | 3.8956 | 1.2378 | 0.0645 | 0 | -14.161 | -24.185 | 21.913 | 36.89 | 102.13 | 62.633 | -147.37 | -15.032 | 32.29 | -24.755 | 12.468 | 0 | 0 | 13.627 | 163.13 | 165.55 | 281.2 | -279.17 | -611.82 | 618.23 | 604.01 | -158.78 | -156.03 | -65.779 | -59.476 | 77.833 | 77.226 | -124.82 | -121.41 | 47.464 | 47.156 | -73.708 | -73.123 | 85.66 | 85.519 | 53.9 | 54 | 22.171 | 31.84 | -318.09 | 89.198 | 89.23 | 13.899 | 12.6 | -45.5 | -47.099 | 1.4754 | 1.2644 | -586.63 | -282.43 | 509.43 | 355.77 | -71.978 | -390.82 | 391.35 | -131.43 | -281.91 | -391.2 | 124.55 | 124.32 | 137.19 | -494.74 | 219.16 | -274.63 | 274.93 | -5.1128 | 30.955 | 15.52 | 3.92 | 3.9159 | -15.6 | -3.68 | 13.162 | 4.805 | -45.705 | -17.488 | 39.299 | 53.375 | 52.951 | 0 | 0 | 49.537 | 49.444 | 49.518 | 0 | -10.199 | 28.898 | 5.17 | 8.6999 | -55.506 | 84 | 66.967 | -53.973 | -81.433 | 58.368 | 23.096 | 3.7999 | -3.9 | -11.928 | 160.95
22/01/2025 | 04:00 | 0 | 16.749 | -33.594 | -39.312 | 18.292 | 16.366 | 36.306 | -46.389 | 43.548 | 22.112 | -21.42 | 8.88 | -31.125 | 26.399 | 14.904 | -26.399 | 11.52 | 93.108 | 8.7131 | 8.7379 | 14.164 | 0 | 22.177 | 6.5183 | 0 | 113 | -61.389 | -61.02 | 13.507 | -8.88 | 30.8 | 1.7159 | 0.094 | -19.94 | -20.899 | -64.22 | 20.879 | 20.329 | 7.8611 | 13.155 | 53.656 | 55.788 | 0 | -28.533 | -29.082 | 23.663 | 24.374 | 46.617 | 46.349 | -7.3283 | -42.364 | -150.42 | -18.251 | -13.799 | -13.599 | 35.522 | 35.25 | -4.958 | -67.102 | 4.9905 | 6.0999 | 0 | 2.0234 | 190.55 | 60.396 | 60.09 | -146.85 | 251.65 | 40.977 | -18.769 | 20.037 | 78.429 | 25.1 | 19.51 | 46.9 | 66.55 | -79.834 | -80.102 | 151.72 | 153.69 | 25.483 | -74.874 | -74.666 | -14.19 | 0 | 19.57 | 25.985 | 73.699 | 66.9 | -12.88 | 46.215 | 45.61 | 45.018 | -10.255 | -9.5783 | -13.67 | -25.68 | 0 | 11.109 | 26.649 | 58.95 | 37.272 | 35.307 | -28.199 | -5.8948 | 0 | 0 | -97.304 | -0.0002 | -17.112 | -69.8 | -69.8 | 28.731 | 32.528 | 39.934 | 47.479 | 32.18 | -5.26 | 54.715 | 96.833 | -26.46 | -26.659 | 90.28 | 57.75 | 97.8 | 96.654 | -55.886 | -54.7 | 151.21 | 112.87 | 107.65 | 110.07 | 80.356 | 68.382 | -26.524 | 158.99 | 307.5 | 0 | -35.557 | -37.619 | 18.886 | 17.932 | -48.346 | 52.271 | -75.904 | -76.941 | -29.107 | 0 | -22.84 | 1 | 14.699 | -24.54 | -34.848 | -34.431 | 1.5094 | -67.037 | 62.303 | 23.803 | 0 | 0 | 37.528 | 37.637 | 36.298 | 79.876 | 79.876 | -178.5 | 58.091 | 58.328 | -128.58 | -118.07 | -58.336 | -53.689 | 17.964 | 0.7388 | -12.029 | 17.72 | -58.649 | 11.112 | -12.942 | 2.023 | 10.746 | 12.71 | 121.14 | 127.75 | 12.78 | 69.942 | 22.899 | -17.801 | -3.5098 | 3.9092 | 1.2093 | 0.0645 | 0 | -14.375 | -23.078 | 22.009 | 35.293 | 97.771 | 58.85 | -143.01 | -14.799 | 31.842 | -25.087 | 11.458 | 0 | 0 | 13 | 168.99 | 168.82 | 280.8 | -280.53 | -616.19 | 623.74 | 601.08 | -161.65 | -159.04 | -62.372 | -56.652 | 78.277 | 80.012 | -119.9 | -121.41 | 50.595 | 49.793 | -75.066 | -75.121 | 81.3 | 81.699 | 55.099 | 55.299 | 21.966 | 32.799 | -341.5 | 98.909 | 98.681 | 13.899 | 11.399 | -48.9 | -50 | 1.4754 | 1.3563 | -593.84 | -276.7 | 521.29 | 360.11 | -88.085 | -405.41 | 400.39 | -137.93 | -284.94 | -398.19 | 124.96 | 125.37 | 142.99 | -504.75 | 227.59 | -279.24 | 280.6 | -7.0656 | 30.955 | 16.079 | 3.921 | 3.9219 | -17.12 | -4.7199 | 14.148 | 5.217 | -45.851 | -17.518 | 39.799 | 56.296 | 56.353 | 0 | 0 | 51.281 | 51.768 | 51.99 | 0 | -11.1 | 28.823 | 5.1999 | 8.6999 | -53.429 | 80.328 | 64.144 | -52.924 | -79.172 | 56.212 | 22.368 | 5 | -4 | -10.463 | 152.01
22/01/2025 | 04:30 | 0 | 16.725 | -33.594 | -39.475 | 18.797 | 14.883 | 37.13 | -49.902 | 44.05 | 22.418 | -21.806 | 6.6599 | -31.301 | 26.399 | 15.732 | -26.399 | 9.9355 | 99.826 | 8.6811 | 8.6452 | 14.483 | 0 | 21.826 | 7.5243 | 0 | 113 | -63.959 | -63.599 | 13.523 | -6.6599 | 30.8 | 2.1519 | 0.101 | -21.85 | -21.94 | -66.029 | 21.94 | 22.069 | 7.8919 | 13.277 | 53.392 | 54.863 | 0 | -28.801 | -29.728 | 12.46 | 11.615 | 49.296 | 50.1 | -9.9456 | -51.514 | -135.05 | -17.424 | -13.299 | -13.699 | 36.019 | 35.029 | -5.0939 | -67.102 | 10.302 | 6.6299 | 0 | 1.7698 | 173.31 | 63.783 | 63.6 | -159.51 | 251.65 | 40.977 | -20.468 | 21.685 | 78.928 | 24.059 | 18.7 | 46.9 | 66.58 | -81.977 | -81.977 | 156.11 | 156.78 | 24.61 | -72.677 | -72.607 | -15.209 | 0 | 19.57 | 25.985 | 74 | 66.5 | -13.109 | 48.961 | 47.748 | 47.145 | -6.5688 | -6.2521 | -9.6515 | -24.851 | 0 | 11.325 | 24.329 | 56.799 | 37.272 | 35.307 | -28.129 | -5.8948 | 0 | 0 | -84.615 | -0.0001 | -17.312 | -69.8 | -69.8 | 28.517 | 32.528 | 38.995 | 47.479 | 32.14 | -4.84 | 55.768 | 82.407 | -26.16 | -26.569 | 90.18 | 58.3 | 82 | 81.127 | -63.469 | -60.799 | 140.95 | 102.27 | 96.624 | 99.617 | 110.52 | 99.057 | -25.279 | 169.51 | 331.05 | 0 | -35.302 | -37.567 | -13.028 | 3.6348 | -48.346 | 190.52 | -96.083 | -96.928 | -59.395 | 0 | -22.02 | 126.5 | 14.63 | -52.162 | -35.489 | -34.593 | 2.7398 | -98.342 | 29.472 | 24.318 | 0 | 0 | 37.745 | 38.171 | 36.808 | 82.388 | 82.723 | -207.14 | 64.837 | 64.797 | -148.44 | -139.68 | -61.844 | -57.069 | 17.569 | 0.7388 | -11.809 | 16.96 | -63.039 | 10.805 | -13.35 | 2.1389 | 11.027 | 12.479 | 142.14 | 150.85 | 12.78 | 71.886 | 23.899 | -18.505 | -3.4772 | 3.7406 | 1.2072 | 0.0645 | 0 | -14.249 | -23.848 | 20.638 | 37.142 | 100.06 | 61.193 | -144.63 | -15.211 | 32.478 | -25.76 | 11.663 | 0 | 0 | 13.19 | 170.75 | 170.86 | 281.2 | -282.28 | -612.05 | 616.36 | 619.09 | -164.38 | -160.74 | -60.133 | -54.459 | 75.394 | 77.517 | -119.9 | -121.41 | 52.122 | 52.144 | -78.21 | -76.788 | 79.94 | 80.54 | 57.099 | 57.4 | 21.966 | 33.84 | -348.14 | 103.6 | 103.37 | 13.899 | 11.399 | -50.599 | -52.5 | 1.4754 | 1.3563 | -608.15 | -306.75 | 527.87 | 376.44 | -71.05 | -410.01 | 414.47 | -147.3 | -290.22 | -410.45 | 127.47 | 126.31 | 155.42 | -516.13 | 232.52 | -285.55 | 288.12 | -7.2497 | 30.955 | 16.159 | 3.921 | 3.891 | -15.6 | -4 | 13.113 | 4.2191 | -45.763 | -17.341 | 38.299 | 54.877 | 54.145 | 0 | 0 | 50.525 | 49.894 | 51.327 | 0 | -11.199 | 28.725 | 5.2699 | 8.6999 | -51.824 | 78.723 | 61.847 | -52.058 | -77.459 | 53.366 | 22.94 | 5.0999 | -4.4 | 9.2144 | 134.08
22/01/2025 | 05:00 | 0 | 16.921 | -33.572 | -40.001 | 18.945 | 15.275 | 37.521 | -49.002 | 44.258 | 22.405 | -22.007 | 4.44 | -32.859 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 6.2131 | 98.412 | 8.7192 | 8.6164 | 14.358 | 0 | 21.394 | 6.737 | 0 | 113 | -64.199 | -63.97 | 13.382 | -4.44 | 30.8 | 2.6189 | 0.104 | -20.569 | -20.67 | -68.029 | 21.219 | 20.729 | 8.1753 | 12.923 | 52.997 | 54.806 | 0 | -28.667 | -29.365 | 6.7795 | 6.4937 | 49.966 | 51.038 | -9.9456 | -53.465 | -134.92 | -18.006 | -13.299 | -13.199 | 36.039 | 34.974 | -4.8689 | -67.102 | 7.9004 | 6.9299 | 0 | 0 | 172.52 | 66.866 | 66.347 | -169.42 | 251.65 | 40.977 | -20.49 | 20.577 | 71.762 | 22.219 | 16.068 | 46.319 | 68.29 | -81.441 | -80.637 | 155.77 | 155.19 | 23.558 | -74.335 | -73.69 | -13.366 | 0 | 19.57 | 25.985 | 74.199 | 66.9 | -13.359 | 51.566 | 49.607 | 49.437 | -0.4787 | -0.1901 | -17.688 | -26.007 | 0 | 11.524 | 27.1 | 56.77 | 37.272 | 35.307 | -28.159 | -5.8948 | 0 | 0 | -82.166 | -0.0001 | -17.059 | -72.3 | -72.099 | 28.495 | 33.7 | 40.873 | 49.237 | 33.159 | -5.24 | 55.566 | 81.132 | -26.34 | -26.45 | 92.88 | 60.19 | 84.654 | 83 | -62.714 | -61.472 | 142.74 | 104.58 | 100.34 | 100.96 | 114.85 | 97.701 | -25.292 | 179.8 | 327.76 | 0 | -36.188 | -36.771 | -15.989 | 10.295 | -48.346 | 153.66 | -95.508 | -96.926 | -59.207 | 16.079 | -20.949 | 97.7 | 14.599 | -39.076 | -35.893 | -35.206 | 3.6098 | -95.763 | 59.569 | 24.185 | 0 | 0 | 37.304 | 37.827 | 36.444 | 82.723 | 81.886 | -201.28 | 64.817 | 64.584 | -145.43 | -136.36 | -59.039 | -54.669 | 17.569 | 0.7864 | -11.449 | 16.51 | -61.277 | 11.256 | -13.193 | 2.2709 | 10.811 | 15.159 | 138.74 | 147.47 | 12.95 | 75.027 | 21 | -18.707 | -3.4522 | 3.338 | 1.2021 | 0.0645 | 0 | -14.249 | -23.768 | 20.497 | 38.234 | 101.07 | 61.049 | -147.91 | -15.49 | 32.487 | -26.757 | 11.463 | 0 | 0 | 12 | 170.4 | 167.96 | 285 | -279.55 | -607.79 | 614.32 | 611.71 | -163.36 | -159.52 | -61.617 | -53.451 | 78.27 | 81.253 | -119.9 | -121.41 | 53.155 | 52.276 | -77.574 | -78.795 | 80.379 | 79.459 | 57 | 56.7 | 22.192 | 34.799 | -340.67 | 99.685 | 99.451 | 14.5 | 12.5 | -49.7 | -50.9 | 1.5573 | 1.2002 | -604.81 | -303.05 | 529.87 | 373.25 | -60.811 | -405.04 | 411.96 | -148.37 | -286.24 | -401.94 | 125.54 | 123.09 | 148.65 | -509.84 | 227.47 | -284.32 | 285.5 | -6.563 | 30.955 | 16 | 3.8139 | 3.821 | -16.318 | -4.48 | 13.456 | 4.5426 | -45 | -17.43 | 37.299 | 54.863 | 54.127 | 0 | 0 | 52.784 | 50.111 | 53.203 | 0 | -12 | 27.895 | 5.2799 | 8.6999 | -50.619 | 79.753 | 61.811 | -48.897 | -78.326 | 55.145 | 23.62 | 4.9 | -5.5999 | 10.077 | 134.05
22/01/2025 | 05:30 | 0 | 17.102 | -34.096 | -39.247 | 19.556 | 14.696 | 38.505 | -50.653 | 45.518 | 22.982 | -22.384 | 2.22 | -31.829 | 26.399 | 15.732 | -26.399 | 2.8987 | 102.468 | 8.9548 | 9.0996 | 15.112 | 0 | 20.725 | 7.7727 | 0 | 113 | -66.05 | -66.47 | 14.281 | -2.22 | 30.8 | 3.667 | 0.113 | -25 | -25.329 | -60.49 | 25.069 | 25.19 | 8.3025 | 12.878 | 54.342 | 55.756 | 0 | -34.963 | -34.41 | 29.262 | 25.751 | 50.502 | 49.564 | -7.3283 | -39.139 | -159.54 | -18.097 | -13.599 | -13.499 | 41.397 | 41.424 | -4.5972 | -67.102 | 1.8913 | 5.92 | 0 | 1.9385 | 201.36 | 44.16 | 43.946 | -140.96 | 251.65 | 40.977 | -37.359 | 37.468 | 71.932 | 23.68 | 17.6 | 48.909 | 70.25 | -79.7 | -78.494 | 155.42 | 154.83 | 22.855 | -61.674 | -60.639 | -14.706 | 0 | 19.57 | 25.985 | 79.199 | 71.5 | -13.489 | 62.174 | 60.812 | 60.886 | -30.818 | -29.696 | -21.252 | 0.4509 | 0 | 11.683 | 27.76 | 58.43 | 37.272 | 35.307 | -28.84 | -5.8948 | 0 | 0 | -74.856 | -0.0001 | -17.61 | -74.199 | -75.4 | 29.242 | 35.458 | 41.813 | 51.58 | 34.99 | -4.99 | 55.512 | 73.691 | -26.51 | -26.7 | 98.6 | 62.14 | 75.181 | 75.054 | -63.985 | -62.572 | 143.87 | 102.76 | 98.875 | 100.89 | 117.8 | 105.73 | -24.207 | 150.88 | 330.84 | 0 | -35.124 | -37.815 | -17.807 | 20.103 | -48.346 | 169.02 | -99.186 | -99.884 | -61.993 | 17.93 | -20.719 | 99.4 | 14.9 | -23.233 | -34.096 | -33.364 | 2.8766 | -104.71 | 60.194 | 23.562 | 0 | 0 | 37.39 | 38.354 | 36.91 | 81.048 | 81.048 | -207.14 | 66.218 | 66.464 | -147.25 | -136.47 | -65.272 | -54.659 | 18.086 | 0.7987 | -11.959 | 15.09 | -65.783 | 10.973 | -13.193 | 2.088 | 10.868 | 13.729 | 139.09 | 150.39 | 13.78 | 73.109 | 20.6 | -19.297 | -3.5894 | 4.005 | 1.3001 | 0.0645 | 0 | -15.584 | -25.298 | 21.165 | 39.242 | 104.57 | 63.49 | -153.34 | -16.054 | 33.135 | -27.135 | 11.777 | 0 | 0 | 14 | 170 | 170.74 | 282.89 | -282.2 | -614.09 | 616.06 | 626.24 | -163.52 | -161.7 | -59.742 | -54.784 | 77.67 | 75.565 | -125.74 | -121.41 | 54.001 | 53.133 | -77.884 | -78.232 | 78.989 | 78.66 | 58.799 | 58.4 | 22.006 | 34.959 | -345.49 | 103.01 | 101.61 | 14.5 | 11.399 | -51.4 | -53.4 | 1.5573 | 1.2002 | -618.72 | -313.47 | 531.18 | 377.23 | -49.223 | -409.61 | 408.59 | -148.41 | -292.65 | -408.05 | 122.91 | 125.05 | 153.63 | -515.62 | 229.53 | -282.92 | 286.48 | -6.6701 | 30.955 | 16.959 | 3.6429 | 3.644 | -16.479 | -3.8399 | 13.343 | 3.8406 | -44.972 | -17.43 | 39.4 | 56.853 | 56.583 | 0 | 0 | 50.581 | 49.523 | 48.16 | 0 | -12.699 | 28.47 | 5.46 | 8.6999 | -56.049 | 78.827 | 62.463 | -56.946 | -76.749 | 53.927 | 23.459 | 6 | -5.1999 | 13.027 | 137.88
22/01/2025 | 06:00 | 0 | 17.586 | -35.24 | -38.812 | 19.684 | 15.103 | 38.866 | -56.14 | 47.216 | 23.861 | -23.28 | 0 | -31.574 | 26.399 | 14.904 | -26.399 | 0.1822 | 111.75 | 9.6837 | 9.7203 | 16.363 | 0 | 21.655 | 8.2351 | 0 | 113 | -67.519 | -67.25 | 14.499 | 0 | 30.8 | 3.644 | 0.11 | -23.75 | -24.17 | -68.319 | 24.28 | 24.409 | 8.8484 | 12.43 | 56.259 | 58.361 | 0 | -39.116 | -39.809 | 6.4608 | 6.3848 | 56.798 | 57.2 | -9.9456 | -52.954 | -149.37 | -18.572 | -13.099 | -13.099 | 47.102 | 46.027 | -3.9314 | -67.102 | -13.167 | 6.6199 | 0 | 2.0643 | 185.82 | 33.448 | 33.326 | -131.11 | 251.65 | 40.977 | -18.972 | 19.099 | 64.437 | 18.59 | 13.42 | 46.24 | 65.08 | -77.824 | -77.556 | 149.67 | 150.33 | 21.69 | -42.846 | -43.704 | -10.095 | 0 | 19.57 | 25.985 | 78.9 | 71.099 | -13.729 | 66.463 | 66.372 | 65.991 | -25.724 | -24.846 | -12.684 | 11.33 | 0 | 11.8 | 26.809 | 53.409 | 37.272 | 35.307 | -29.619 | -5.8948 | 0 | 0 | -73.178 | -0.0001 | -18.17 | -77.099 | -77.5 | 29.176 | 38.388 | 46.979 | 56.268 | 38.49 | -5.94 | 54.135 | 71.644 | -26.66 | -26.86 | 105.04 | 63.27 | 73.854 | 71.727 | -62.351 | -62.236 | 146.44 | 108.66 | 104.51 | 105.72 | 104.39 | 88.469 | -23.942 | 141.75 | 314.77 | 0 | -35.568 | -37.617 | -19.022 | 30.863 | -48.346 | 135.22 | -92.115 | -92.831 | -50.6 | 0 | -11 | 87.5 | 15.226 | -4.3243 | -34.5 | -34.368 | 4.7996 | -87.504 | 66.818 | 23.836 | 0 | 0 | 37.133 | 38.103 | 36.159 | 77.699 | 77.867 | -192.74 | 64.263 | 64.886 | -134.15 | -125.71 | -65.353 | -53.949 | 17.171 | 0.7279 | -12.159 | 13.99 | -66.074 | 11.027 | -14.842 | 2.1719 | 10.716 | 10.59 | 123 | 137.51 | 13.26 | 68.037 | 20.2 | -17.935 | -3.1298 | 3.5511 | 1.3641 | 0.0645 | 0 | -15.409 | -24.903 | 18.942 | 38.738 | 96.746 | 57.49 | -138.34 | -16.401 | 31.901 | -28.139 | 11.777 | 0 | 0 | 13 | 166.82 | 166.46 | 285 | -284.32 | -607.53 | 616.38 | 611.19 | -159.03 | -158.24 | -61.684 | -55.97 | 74.852 | 74.055 | -125.74 | -124.88 | 51.628 | 51.452 | -75.728 | -75.898 | 75.379 | 74.8 | 55.7 | 55.099 | 22.068 | 29.28 | -349.17 | 103.85 | 102.62 | 13.899 | 10.8 | -49.599 | -50.799 | 1.5573 | 1.2002 | -601.61 | -293.88 | 505.57 | 354.19 | -37.041 | -387.39 | 390.67 | -145.06 | -273 | -384.17 | 116.03 | 116.45 | 147.09 | -492.51 | 218.82 | -268.95 | 270.31 | -6.563 | 30.955 | 14.319 | 3.7909 | 3.776 | -14.56 | -4.2399 | 12.299 | 3.9566 | -45.204 | -17.518 | 39.4 | 53.992 | 53.874 | 0 | 0 | 49.654 | 49.431 | 50.269 | 0 | -9.5 | 28.99 | 5.4699 | 8.6999 | -51.665 | 79.431 | 62.713 | -52.409 | -77.754 | 54.284 | 23.282 | 2.2999 | -3.2999 | 1.1852 | 141.53
22/01/2025 | 06:30 | 0 | 17.581 | -35.24 | -39.197 | 19.98 | 13.804 | 39.565 | -56.672 | 49.475 | 25.088 | -24.324 | 4.44 | -32.364 | 26.399 | 13.248 | -26.399 | 0.0363 | 113.556 | 9.7822 | 10.008 | 16.614 | 0 | 21.444 | 7.2984 | 0 | 113 | -61.639 | -61.479 | 15.117 | -4.44 | 30.8 | 5.0409 | 0.118 | -27.629 | -27.34 | -76.389 | 27.37 | 27.27 | 8.1392 | 12.72 | 56.803 | 58.389 | 0 | -38.982 | -39.5 | 6.9936 | 7.3972 | 58.004 | 59.209 | -9.4222 | -50.598 | -179.15 | -17.007 | -13.799 | -13.899 | 48.414 | 45.9 | -3.6185 | -67.102 | -20.488 | 6.8299 | 0 | 2.1236 | 213.17 | 45.289 | 45.747 | -148.55 | 251.65 | 40.977 | -17.729 | 20.25 | 67.621 | 19.42 | 14.17 | 47.689 | 65.83 | -77.824 | -77.021 | 145.67 | 145.75 | 23.438 | -47.656 | -47.972 | -9.1763 | 0 | 19.57 | 25.985 | 83.099 | 74.099 | -13.979 | 67.568 | 67.407 | 66.114 | -22.081 | -21.305 | -37.685 | 3.4431 | 0 | 10.989 | 31.299 | 55.88 | 37.272 | 35.307 | -28.709 | -5.8948 | 0 | 0 | -78.173 | -0.0002 | -17.461 | -81 | -80.699 | 29.154 | 42.489 | 49.797 | 62.127 | 42.05 | -6.34 | 52.515 | 81.237 | -26.28 | -26.459 | 97.58 | 60.97 | 78.509 | 76.436 | -59.726 | -58.472 | 151.27 | 115.62 | 112.18 | 112.46 | 91.648 | 80.916 | -22.707 | 160.14 | 269.8 | 0 | -36.636 | -38.557 | -11.84 | 17.989 | -48.346 | 122.92 | -86.117 | -87.272 | -37.096 | 0 | -13.819 | 83.599 | 13.532 | -24.493 | -35.384 | -34.063 | 4.46 | -71.74 | 51.331 | 24.102 | 0 | 0 | 37.525 | 38.038 | 36.511 | 77.699 | 77.867 | -164.6 | 61.865 | 60.326 | -111.31 | -97.181 | -64.071 | -51.349 | 17.688 | 0.6802 | -11.829 | 13.79 | -63.535 | 10.57 | -15.741 | 2.23 | 10.849 | 8.5299 | 98.485 | 112.4 | 13.61 | 64.208 | 18.6 | -17.094 | -3.0248 | 3.2016 | 1.3813 | 0.0645 | 0 | -14.849 | -25.601 | 18.537 | 37.898 | 92.782 | 54.477 | -131.09 | -16.915 | 31.885 | -29.938 | 11.318 | 0 | 0 | 12 | 154.45 | 155.62 | 282.5 | -282.37 | -607.47 | 612.25 | 568.12 | -149.45 | -147.03 | -60.901 | -53.888 | 71.525 | 70.823 | -125.74 | -124.88 | 42.157 | 41.399 | -76.743 | -76.532 | 75.819 | 75.87 | 54.2 | 54.599 | 22.028 | 22.959 | -368.51 | 100.03 | 98.309 | 12.199 | 14.8 | -40.299 | -41 | 1.4805 | 1.1 | -555.48 | -244.99 | 462.27 | 319 | -52.74 | -356.46 | 361.72 | -116.42 | -238.18 | -354.54 | 115.27 | 114.18 | 117.78 | -444.08 | 188.53 | -257.88 | 259.13 | -6.6179 | 30.955 | 14 | 3.631 | 3.615 | -13.76 | -3.92 | 11.619 | 4.2496 | -43.096 | -17.167 | 37 | 51.542 | 50.715 | 0 | 0 | 46.382 | 45.546 | 46.482 | 0 | -14.699 | 28.042 | 5.7599 | 8.6999 | -49.51 | 79.378 | 62.467 | -49.501 | -77.166 | 53.47 | 23.524 | 9.3 | -8.3 | -36.183 | 169.48
22/01/2025 | 07:00 | 0 | 17.613 | -35.115 | -39.391 | 20.204 | 15.605 | 40.034 | -57.598 | 49.596 | 25.474 | -24.69 | 4.44 | -34.581 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 0.0358 | 116.17 | 10.527 | 10.4 | 17.212 | 0 | 21.264 | 7.1288 | 0 | 113 | -63.209 | -63.47 | 15.228 | -4.44 | 33 | 5.5089 | 0.117 | -29 | -29.219 | -73.58 | 29.569 | 29.68 | 9.1167 | 12.497 | 60.516 | 62.189 | 0 | -39.517 | -39.759 | 6.8072 | 6.6212 | 59.745 | 60.817 | -9.9456 | -51.882 | -179.74 | -18.374 | -13.199 | -13.199 | 46.712 | 45.621 | -3.8125 | -67.102 | -17.346 | 7.21 | 0 | 2.4266 | 220.12 | 73.488 | 73.091 | -170.01 | 324.13 | 40.977 | -21.609 | 22.888 | 70.725 | 18.959 | 14.27 | 47.75 | 65.22 | -87.603 | -87.067 | 156.82 | 156.01 | 22.636 | -79.142 | -78.547 | -9.7083 | 0 | 19.57 | 25.985 | 84.199 | 76.599 | -13.729 | 54.935 | 53.661 | 53.542 | 5.4141 | 5.5225 | -32.864 | -22.734 | 0 | 10.881 | 27.659 | 61.889 | 37.272 | 35.307 | -29.389 | -5.8948 | 0 | 0 | -90.746 | -0.0001 | -17.838 | -84.5 | -87 | 29.852 | 47.763 | 55.432 | 69.158 | 47.26 | -7.25 | 50.395 | 89.942 | -26.01 | -26.11 | 103.32 | 61.59 | 89.89 | 88.218 | -65.169 | -64.054 | 162.8 | 124.55 | 119.56 | 122.55 | 71.703 | 57.249 | -23.766 | 180.28 | 210.4 | 0 | -38.572 | -40.933 | 14.003 | 22.54 | -48.346 | 39.984 | -79.529 | -80.539 | -20.066 | 0 | -15.179 | 1 | 12.41 | -7.2276 | -35.103 | -34.54 | 3.5271 | -55.395 | 43.492 | 24.243 | 0 | 0 | 36.62 | 37.068 | 35.513 | 87.914 | 88.416 | -168.62 | 68.048 | 67.475 | -114.59 | -101.43 | -63.17 | -51.229 | 17.381 | 0.7388 | -11.669 | 13.41 | -63.561 | 10.62 | -15.681 | 2.092 | 11.12 | 9.17 | 103.86 | 116.12 | 13.25 | 66.098 | 19.5 | -19.286 | -3.3288 | 3.5768 | 1.4365 | 0.0645 | 0 | -13.432 | -28.424 | 18.441 | 43.276 | 97.415 | 57.987 | -140.53 | -18.771 | 33.209 | -33.817 | 11.506 | 0 | 0 | 12 | 147.88 | 147.82 | 283.3 | -281.17 | -606.36 | 610.15 | 527.83 | -141.95 | -139.16 | -63.776 | -57.486 | 76.092 | 75.911 | -113.97 | -110.7 | 25.15 | 25.051 | -72.633 | -72.436 | 80.33 | 79.889 | 52.599 | 52.5 | 22.13 | 12.96 | -385.15 | 95.07 | 96.443 | 11.1 | 20.5 | -24.1 | -24.299 | 1.3655 | 1.0971 | -516.08 | -186.8 | 406.22 | 278.19 | -56.691 | -317.16 | 317.72 | -79.153 | -204.57 | -312.03 | 114.99 | 112.94 | 80.971 | -395.54 | 154.91 | -239.93 | 242.11 | -8.3044 | 30.955 | 14 | 3.559 | 3.5599 | -13.76 | -3.8399 | 11.486 | 4.1031 | -41.631 | -17.43 | 35.7 | 49.5 | 49.23 | 0 | 0 | 48.751 | 49.501 | 49.453 | 0 | -19.299 | 27.152 | 6.0799 | 8.6999 | -51.718 | 82.67 | 64.67 | -51.629 | -80.475 | 56.343 | 24.236 | 13.399 | -13.1 | -82.034 | 214.79
22/01/2025 | 07:30 | 0 | 18.511 | -36.667 | -39.391 | 21.834 | 14.766 | 42.941 | -61.594 | 54.873 | 27.874 | -26.914 | 2.22 | -38.836 | 33 | 14.076 | -33 | 0.032 | 123.068 | 10.527 | 11.375 | 18.831 | 0 | 20.673 | 7.8958 | 0 | 113 | -68.62 | -68.169 | 16.336 | -2.22 | 37.4 | 6.6389 | 0.127 | -35.65 | -35.479 | -70.87 | 35.759 | 35.909 | 9.6089 | 12.129 | 58.827 | 60.854 | 0 | -42.465 | -42.65 | 6.9596 | 7.2427 | 61.487 | 62.826 | -9.4222 | -50.676 | -185.1 | -17.948 | -13.599 | -13.599 | 49.561 | 48.409 | -4.2542 | -67.102 | -15.39 | 7.9099 | 0 | 2.8659 | 222.08 | 69.643 | 69.612 | -171.64 | 336.13 | 40.977 | -59.47 | 60.711 | 79.097 | 21 | 16.909 | 52.54 | 70.01 | -91.89 | -91.622 | 162.27 | 162.96 | 15.047 | -94.306 | -94.635 | -7.3705 | 0 | 19.57 | 25.985 | 96.9 | 87.599 | -14.729 | 58.688 | 56.672 | 53.542 | 16.2 | 16.928 | -36.457 | -38.07 | 0 | 11.774 | 45.15 | 61.889 | 37.272 | 35.307 | -31.09 | -5.8948 | 0 | 0 | -81.165 | -0.0001 | -18.973 | -91.699 | -92.199 | 30.583 | 54.794 | 62.477 | 79.705 | 54.16 | -8.69 | 55.444 | 79.061 | -25.82 | -25.989 | 106.02 | 67.4 | 79.727 | 77.8 | -76.023 | -74 | 164.1 | 125.72 | 119.23 | 123.53 | 98.431 | 83.285 | -23.858 | 181.15 | 207.36 | 0 | -39.364 | -41.937 | -8.1847 | 18.829 | -48.346 | 138.3 | -100.14 | -101.48 | -44.91 | 0 | -15.189 | 90.3 | 13.814 | -19.832 | -37.558 | -36.357 | 6.9226 | -81.508 | 22.164 | 24.384 | 0 | 0 | 37.16 | 37.611 | 36.292 | 91.766 | 92.1 | -168.62 | 77.863 | 77.572 | -140.16 | -101.43 | -67.645 | -54.949 | 17.686 | 0.8255 | -11.829 | 13.54 | -68.591 | 10.506 | -15.502 | 2.0889 | 10.516 | 11.39 | 131.88 | 142.85 | 12.99 | 73.596 | 19.2 | -19.286 | -3.6062 | 3.7514 | 1.5598 | 0.0645 | 0 | -14.32 | -33.145 | 18.326 | 43.276 | 108.89 | 66.051 | -159.02 | -21.907 | 33.209 | -39.604 | 10.826 | 0 | 0 | 12.213 | 147.99 | 148.39 | 282.89 | -281.3 | -604.76 | 601.73 | 519.03 | -143.18 | -142.25 | -57.534 | -49.607 | 74.903 | 74.696 | -97.528 | -110.7 | 24.304 | 25.051 | -49.813 | -72.436 | 83.449 | 82.41 | 55.799 | 56.4 | 22.068 | -21.68 | -368.4 | 93.231 | 92.568 | 7.6999 | 23.899 | -24.1 | -22.7 | 1.3655 | 1.0971 | -510.44 | -187.39 | 379.72 | 278.19 | -14.646 | -297.15 | 299.24 | -75.661 | -195.26 | -296.98 | 110.31 | 109.6 | 72.897 | -373.57 | 149.01 | -239.93 | 221.93 | -9.598 | 30.955 | 14 | 3.433 | 3.45 | -18.879 | 0.48 | 11.256 | -0.7004 | -37.618 | -17.225 | 37.4 | 53.986 | 54.834 | 0 | 0 | 50.909 | 50.13 | 50.456 | 0 | -22 | 27.028 | 6.4099 | 8.6999 | -49.504 | 82.67 | 64.67 | -48.724 | -75.887 | 48.629 | 27.116 | 16.299 | -15.899 | -75.798 | 213.86
22/01/2025 | 08:00 | 0 | 19.218 | -38.537 | -39.391 | 22.809 | 14.492 | 45.047 | -66.619 | 57.52 | 29.426 | -28.753 | -2.22 | -41.355 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 0.0278 | 135.33 | 10.527 | 11.993 | 19.614 | 0 | 20.891 | 7.2967 | 0 | 113 | -74.169 | -73.809 | 15.901 | 2.22 | 39.6 | 5.826 | 0.12 | -35.549 | -35.799 | -56.669 | 35.81 | 35.61 | 9.7294 | 12.132 | 63.024 | 64.804 | 0 | -48.359 | -48.356 | 29.421 | 28.524 | 62.023 | 62.96 | -6.2814 | -32.462 | -227.3 | -18.742 | -13.199 | -13.099 | 55.488 | 53.609 | -4.1679 | -67.102 | -21.182 | 9.1599 | 0 | 3.1938 | 264.53 | 0 | 80.935 | -176.11 | 333.39 | 40.977 | -59.886 | 61.769 | 82.111 | 23.75 | 20.229 | 57.29 | 74.599 | -93.765 | -93.096 | 164.4 | 164.93 | 20.37 | -57.936 | -57.111 | -4.8895 | -56.379 | 19.57 | 25.985 | 101.5 | 90.9 | -15.81 | 53.389 | 52.382 | 53.542 | -24.614 | -24.611 | -38.324 | 1.8252 | 0 | 11.673 | 40.13 | 61.889 | 37.272 | 35.307 | -31.779 | -5.8948 | 56.582 | 56.376 | -88.572 | -0.0001 | -19.221 | -100.09 | -100.4 | 32.923 | 58.016 | 64.356 | 84.393 | 57.19 | -8.51 | 57.28 | 87.609 | -26.09 | -26.25 | 105.13 | 70.41 | 87.381 | 85.4 | -83.288 | -81.709 | 173.64 | 130.05 | 126.75 | 129.94 | 94.048 | 78.796 | -24.603 | 188.07 | 180.14 | 0 | -41.136 | -45.28 | 0 | 15.377 | -48.346 | 124.46 | -101.97 | -102.04 | -36.632 | 0 | -8.1999 | 85.7 | 14.301 | -28.834 | -37.156 | -36.352 | 9.2756 | -69.493 | 49.222 | 23.263 | 0 | 0 | 36.808 | 37.306 | 35.821 | 95.115 | 95.282 | -168.62 | 85.464 | 85.559 | -137.24 | -101.43 | -64.994 | -53.459 | 17.498 | 0.856 | -11.699 | 14.41 | -65.71 | 10.543 | -15.548 | 2.186 | 10.651 | 12.67 | 128.84 | 141.27 | 13.51 | 74.322 | 19.1 | -19.286 | -3.2424 | 3.5788 | 1.6157 | 0.0645 | 0 | -13.737 | -35.111 | 19.029 | 43.276 | 108.77 | 66.15 | -158.34 | -24.14 | 33.209 | -45.17 | 10.209 | 0 | 0 | 11 | 140.19 | 139.44 | 285 | -281.67 | -599.62 | 600.44 | 494.58 | -134.57 | -131.94 | -59.362 | -51.63 | 75.675 | 74.322 | -97.528 | -96.603 | 21.788 | 25.051 | -36.45 | -72.436 | 85.5 | 84.23 | 55.599 | 56.299 | 22.662 | -48.639 | -345.53 | 75.957 | 76.35 | 8.1999 | 24.5 | -24.1 | -20.6 | 1.3655 | 1.0971 | -487.86 | -156.38 | 338.2 | 278.19 | -2.9104 | -268.63 | 268.42 | -63.659 | -176.37 | -268.04 | 101.93 | 100.17 | 63.343 | -327.38 | 130.81 | -239.93 | 198.13 | -7.5408 | 30.955 | 14 | 3.437 | 3.413 | -21.04 | 1.5199 | 11.809 | -2.3117 | -36.681 | -17.167 | 37.599 | 54.035 | 52.544 | 0 | 0 | 49.131 | 50.478 | 49.87 | 0 | -23.899 | 26.793 | 6.3199 | 8.6999 | -51.091 | 82.67 | 64.67 | -49.619 | -77.355 | 50.495 | 26.3 | 18.399 | -18.299 | -100.53 | 232.85
22/01/2025 | 08:30 | 0 | 20.321 | -40.691 | -39.391 | 0 | 27.533 | 54.31 | -73.474 | 61.262 | 31.439 | -30.432 | -4.44 | -45.555 | 39.599 | 16.559 | -39.599 | 0.0392 | 148.464 | 10.527 | 12.358 | 20.341 | 0 | 20.282 | 7.9191 | 0 | 113 | -75.76 | -76.069 | 15.555 | 4.44 | 44 | 6.9759 | 0.122 | -35.139 | -35.919 | -61.9 | 35.549 | 35.06 | 10.416 | 11.782 | 65.663 | 67.323 | 0 | -48.761 | -49.554 | 18.512 | 22.122 | 65.104 | 64.97 | -7.3283 | -38.588 | -242.84 | -18.626 | -13.299 | -13.299 | 54.423 | 53.544 | -4.3049 | -67.102 | -21.46 | 9.3 | 5.7446 | 4.024 | 279.3 | 0 | 102.42 | -217.29 | 356.45 | 40.977 | -49.676 | 54.506 | 89.596 | 26.45 | 22.34 | 61.669 | 78.709 | -97.516 | -96.31 | 163.86 | 165.38 | 14.303 | -59.574 | -59.586 | -3.9087 | -58.461 | 19.57 | 25.985 | 104.69 | 94.199 | -16.979 | 59.284 | 58.566 | 53.542 | -26.071 | -26.331 | -34.721 | -3.8071 | 0 | 12.88 | 54.27 | 61.889 | 37.272 | 35.307 | -34.009 | -5.8948 | 57.803 | 58.341 | -101.52 | -0.0001 | -20.755 | -108.3 | -109.8 | 32.588 | 62.118 | 70.461 | 90.252 | 61.59 | -10.43 | 59.953 | 98.525 | -21.9 | -22.26 | 99.32 | 76.139 | 97.599 | 97.872 | -82.849 | -80.872 | 188.48 | 144.69 | 139.93 | 141.76 | 80.83 | 66.037 | -26.118 | 225.87 | 165.25 | 0 | -37.994 | -41.36 | 14.099 | -2.2617 | -48.346 | 144.44 | -94.005 | -96.206 | -25.937 | 0 | -11.5 | 81.4 | 15.26 | -68.849 | -37.572 | -36.712 | 7.8426 | -59.664 | 41.868 | 23.753 | 0 | 0 | 36.717 | 36.937 | 35.858 | 97.459 | 97.459 | -168.62 | 84.989 | 84.781 | -132.58 | -101.43 | -63.185 | -52.479 | 18.086 | 0.845 | -11.779 | 15.14 | -64.041 | 11.073 | -15.377 | 1.365 | 10.908 | 14.52 | 122.62 | 135.18 | 14.31 | 77.832 | 20.6 | -19.286 | -2.4686 | 2.87 | 1.7143 | 0.0645 | 0 | -15.302 | -37.883 | 20.753 | 43.276 | 111.37 | 66.438 | -162.09 | -51.067 | 33.209 | -51.575 | 9.8487 | 1.3672 | 0.9281 | 11.391 | 138.97 | 137.94 | 292.1 | -289.22 | -601.61 | 607.82 | 481.54 | -132.81 | -133.03 | -62.068 | -53.091 | 72.914 | 72.886 | -97.528 | -96.603 | 17.405 | 25.051 | -54.674 | -72.436 | 72.529 | 72.48 | 67.199 | 69.099 | 22.09 | -21.44 | -388.25 | 79.018 | 78.687 | 7.6999 | 50.2 | -24.1 | -24.6 | 1.4869 | 1.2319 | -470.99 | -146.25 | 346.28 | 278.19 | -43.414 | -276.88 | 274.55 | -58.349 | -159.94 | -272 | 103.99 | 103.6 | 59.166 | -341.87 | 127.12 | -239.93 | 219.1 | -8.7273 | 30.955 | 14 | 3.3919 | 3.3589 | -23.28 | 4.2399 | 12.85 | -5.1255 | -41.573 | -5.5069 | 32 | 54.275 | 52.388 | 0 | 0 | 46.432 | 45.421 | 44.621 | 0 | -48.5 | 0 | 6.9299 | 8.6999 | -49.962 | 82.67 | 64.67 | -48.959 | -81.359 | 52.596 | 28.266 | 37.799 | -39.299 | -118.12 | 243.17
22/01/2025 | 09:00 | 0 | 21.078 | -41.815 | -39.391 | 0 | 27.97 | 56.557 | -77.919 | 63.843 | 32.189 | -31.691 | -6.6599 | -47.476 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 0.0404 | 158.11 | 10.527 | 13.194 | 21.75 | 0 | 21.049 | 7.3566 | 0 | 113 | -78.18 | -78.37 | 15.967 | 6.6599 | 46.2 | 5.9479 | 0.118 | -36.43 | -36.7 | -65.809 | 36.509 | 36.909 | 11.474 | 11.472 | 67.739 | 71.044 | 0 | -48.091 | -47.391 | 9.5584 | 9.3137 | 69.256 | 71.132 | -8.3752 | -44.997 | -258.7 | -19.38 | -12.899 | -12.899 | 53.122 | 52.538 | -4.3634 | -67.102 | -21.33 | 11.34 | 6.3596 | 4.3958 | 298.98 | 0 | 105.92 | -224.45 | 370.83 | 40.977 | -68.404 | 72.191 | 101.26 | 0 | 32.959 | 47.47 | 88.25 | -93.631 | -92.426 | 163.38 | 163.39 | 10.893 | -65.022 | -64.936 | 1.902 | -65.108 | 19.57 | 25.985 | 107.3 | 98 | -17.1 | 55.194 | 53.57 | 53.542 | -35.169 | -34.509 | -31.503 | -3.5677 | 0 | 13.27 | 49.889 | 61.889 | 37.272 | 35.307 | -33.61 | -5.8948 | 64.983 | 64.612 | -104.51 | -0.0001 | -20.485 | -109.09 | -108.8 | 33.022 | 65.634 | 72.809 | 94.94 | 64.97 | -11.37 | 61.425 | 103.57 | -20.72 | -20.78 | 98.64 | 79.58 | 105.07 | 103.63 | -77.422 | -78.49 | 196.91 | 151.92 | 147.59 | 150.54 | 82.844 | 69.343 | -26.941 | 234.28 | 155.91 | 0 | -38.392 | -42.32 | 11.921 | -9.9451 | -48.346 | 155.19 | -94.068 | -95.742 | -29.11 | 0 | -14.539 | 102.09 | 16.066 | -85.061 | -35.581 | -34.902 | 6.0563 | -72.237 | 34.015 | 23.255 | 0 | 0 | 37.098 | 38.461 | 36.145 | 94.277 | 93.942 | -168.62 | 81.933 | 81.002 | -125.79 | -101.43 | -59.259 | -52.139 | 17.969 | 0.939 | -11.529 | 15.82 | -61.495 | 11.278 | -15.22 | 1.2849 | 10.943 | 16.209 | 116.87 | 128.92 | 14.5 | 80.314 | 21.1 | -19.286 | -2.6038 | 2.6426 | 1.805 | 0.0645 | 0 | -14.348 | -38.764 | 21.772 | 43.276 | 113.46 | 67.267 | -164.27 | -54.99 | 33.209 | -55.495 | 10.143 | 2.1582 | 1.7719 | 12 | 140.36 | 139.34 | 287.1 | -284.38 | -594.52 | 598.51 | 466.09 | -134.69 | -133.04 | -55.732 | -47.22 | 76.082 | 75.758 | -97.528 | -96.603 | 15.834 | 25.051 | -40.326 | -72.436 | 80.629 | 81.37 | 68.9 | 68.699 | 18.15 | -49.119 | -388.58 | 83.736 | 83.775 | 8.8 | 50.299 | -24.1 | -25 | 1.4869 | 1.1348 | -461.18 | -130.36 | 357.82 | 278.19 | -70.01 | -280.65 | 280.65 | -51.191 | -169.93 | -276.14 | 108.13 | 108.7 | 55.325 | -346.72 | 124.51 | -239.93 | 220.54 | -8.2247 | 30.955 | 14 | 3.466 | 3.4309 | -26.399 | 6.5599 | 13.139 | -7.0603 | -38.234 | -5.6229 | 31.2 | 51.889 | 54.558 | 0 | 0 | 51.243 | 49.088 | 49.818 | 0 | -49 | 0 | 7.1499 | 8.6999 | -43.349 | 82.67 | 64.67 | -41.961 | -76.677 | 46.01 | 30.99 | 39.5 | -39.5 | -120.39 | 247.29
22/01/2025 | 09:30 | 0 | 21.556 | -43.413 | -39.391 | 0 | 29.095 | 57.617 | -80.395 | 64.457 | 32.717 | -32.11 | -8.88 | -51.046 | 44 | 17.388 | -44 | 0.0289 | 162.16 | 10.527 | 13.347 | 22.243 | 0 | 21.02 | 7.3207 | 0 | 113 | -79.4 | -79.25 | 16.572 | 8.88 | 48.4 | 6.787 | 0.126 | -37.68 | -37.84 | -67.349 | 37.86 | 38.02 | 12.408 | 11.227 | 70.672 | 72.858 | 0 | -48.359 | -47.886 | 7.8724 | 7.7212 | 70.864 | 72.605 | -7.8518 | -41.64 | -279.45 | -18.298 | -13.399 | -13.299 | 53.471 | 52.335 | -4.6584 | -67.102 | -22.772 | 12.199 | 6.5541 | 4.4678 | 313.76 | 0 | 110.08 | -235 | 389.71 | 40.977 | -86.118 | 88.078 | 104.65 | 0 | 34.93 | 48.939 | 92.08 | -90.952 | -90.818 | 162.11 | 161.99 | 13.792 | -72.741 | -71.767 | 3.675 | -77.384 | 19.57 | 25.985 | 112.9 | 101.69 | -17.319 | 51.421 | 50.163 | 53.542 | -41.067 | -40.628 | -26.697 | -3.1771 | 0 | 13.185 | 55.959 | 61.889 | 37.272 | 35.307 | -35.009 | -5.8948 | 76.272 | 77.37 | -119.03 | 0 | -21.223 | -114 | -115.09 | 33.934 | 68.27 | 75.627 | 99.627 | 67.77 | -11.83 | 64.813 | 118.39 | -21.54 | -21.95 | 105.02 | 80.56 | 117.98 | 116.01 | -75.225 | -73.09 | 214.11 | 168 | 161.18 | 164.69 | 84.826 | 68.575 | -29.028 | 244.64 | 146.15 | 0 | -30.567 | -34.247 | 11.758 | -13.284 | -48.346 | 145.97 | -86.783 | -88.715 | -23.557 | 0 | -14.099 | 92.3 | 19.823 | -103.86 | -35.975 | -36.086 | 4.0123 | -63.951 | 35.297 | 24.168 | 0 | 0 | 37.184 | 37.951 | 36.449 | 90.928 | 91.096 | -168.62 | 77.462 | 77.22 | -122.81 | -101.43 | -56.607 | -50.439 | 17.381 | 0.939 | -11.599 | 16.42 | -57.053 | 11.253 | -15.053 | 2.062 | 11.031 | 17.209 | 112.92 | 125.58 | 14.5 | 81.197 | 21.299 | -19.286 | -2.2071 | 2.4695 | 1.8067 | 0.0645 | 0 | -14.921 | -40.344 | 21.939 | 43.276 | 114.58 | 68.672 | -170 | -55.861 | 33.209 | -57.474 | 10.547 | 3.0469 | 2.6157 | 11.727 | 140.72 | 141.19 | 286.2 | -281.55 | -584.52 | 583.54 | 455.59 | -136.6 | -135.32 | -54.309 | -46.285 | 73.028 | 71.634 | -95.213 | -96.603 | 18.372 | 25.051 | -43.959 | -72.436 | 85 | 84.29 | 71.599 | 71.599 | 20.962 | -59.2 | -400.64 | 84.614 | 84.771 | 13.399 | 53 | -24.1 | -26.799 | 1.4869 | 1.1348 | -450.58 | -125.83 | 376.32 | 278.19 | -140.52 | -294.44 | 297.44 | -55.512 | -175.48 | -293.27 | 114.16 | 115.4 | 58.108 | -374.57 | 133.51 | -239.93 | 238.25 | -6.0631 | 30.955 | 14 | 2.141 | 2.1349 | -26.799 | 6.2399 | 13.824 | -6.7673 | -39.229 | -4.335 | 30.399 | 54.773 | 53.949 | 0 | 0 | 49.151 | 47.562 | 47.483 | 0 | -52.299 | 0 | 7.5099 | 8.6999 | -40.201 | 82.67 | 64.67 | -40.075 | -77.411 | 45.06 | 31.618 | 43.099 | -42.599 | -123.34 | 246.68
22/01/2025 | 10:00 | 0 | 22.643 | -45.044 | -39.391 | 0 | 30.529 | 60.913 | -87.873 | 66.239 | 32.717 | -32.872 | -8.88 | -51.493 | 44 | 17.388 | -44 | 0.043 | 178.25 | 10.527 | 13.781 | 22.306 | 0 | 20.368 | 7.1864 | 0 | 113 | -80.11 | -80.069 | 16.975 | 8.88 | 50.6 | 7.635 | 0.126 | -38.5 | -38.529 | -67.129 | 38.549 | 38.849 | 12.212 | 11.195 | 70.967 | 73.623 | 0 | -49.832 | -48.943 | 9.6127 | 9.1631 | 71.936 | 73.811 | -7.8518 | -40.486 | -293.13 | -18.435 | -13.499 | -13.299 | 54.482 | 53.384 | -4.7934 | -67.102 | -24.966 | 10.039 | 7.0771 | 4.6508 | 324.32 | 0 | 119.78 | -245.14 | 404.5 | 40.977 | -79.706 | 80.575 | 96.162 | 29.37 | 25.719 | 68.91 | 86.18 | -95.507 | -95.507 | 166.65 | 168.76 | 12.83 | -75.452 | -75.615 | 0.7077 | -82.45 | 19.57 | 25.985 | 114.5 | 102.9 | -17.819 | 51.113 | 48.754 | 53.542 | -34.475 | -34.163 | -19.903 | -4.3114 | 0 | 13.642 | 58.619 | 61.889 | 37.272 | 35.307 | -35.689 | -5.8948 | 80.52 | 81.812 | -125.99 | 0 | -21.594 | -116.8 | -118.69 | 34.801 | 70.028 | 77.036 | 101.97 | 69.23 | -12.09 | 64.908 | 123.96 | -21.17 | -21.379 | 106.19 | 82.4 | 124.29 | 122.3 | -77.002 | -74.79 | 217.41 | 171.51 | 165.34 | 170.29 | 63.675 | 57.372 | -29.534 | 254.85 | 126.63 | 0 | -30.993 | -34.595 | 31.981 | -19.731 | -48.346 | 118.31 | -84.183 | -84.761 | -18.074 | 0 | -13.09 | 84.4 | 21.036 | -118.52 | -37.167 | -36.882 | 6.911 | -54.244 | 30.024 | 24.226 | 0 | 0 | 37.664 | 37.986 | 36.475 | 96.622 | 95.617 | -168.62 | 78.578 | 78.375 | -119.25 | -101.43 | -56.827 | -48.919 | 17.989 | 0.9512 | -11.929 | 15.84 | -57.847 | 11.063 | -15.053 | 2.059 | 10.819 | 18.61 | 110.28 | 121.06 | 15.04 | 83.421 | 21.399 | -19.286 | -1.8207 | 2.0354 | 1.8747 | 0.0645 | 0 | -14.041 | -40.553 | 23.17 | 43.276 | 116.12 | 68.959 | -168.85 | -56.496 | 33.209 | -59.829 | 10.384 | 3.4766 | 3.0375 | 12 | 139.47 | 140.19 | 285 | -283.25 | -592.06 | 593.93 | 443.91 | -135.21 | -133.72 | -56.314 | -48.156 | 75.518 | 74.895 | -95.213 | -96.603 | 13.307 | 25.051 | -45.997 | -72.436 | 84.05 | 82.129 | 71.5 | 70.599 | 21.925 | -63.119 | -395.59 | 77.168 | 79.388 | 13.899 | 54.099 | -24.1 | -24.5 | 1.397 | 1.1348 | -432.32 | -99.057 | 370.74 | 278.19 | -157.91 | -289.33 | 290.92 | -47.689 | -174.01 | -290.45 | 118.84 | 113.49 | 48.61 | -363.62 | 127.17 | -239.93 | 233.68 | -6.0357 | 30.955 | 14 | 0.973 | 0.963 | -26.319 | 5.44 | 13.471 | -6.0624 | -38.878 | -4.4815 | 30.5 | 55.134 | 55.47 | 0 | 0 | 48.601 | 48.075 | 48.611 | 0 | -53.299 | 0 | 7.5999 | 8.6999 | -43.477 | 82.67 | 64.67 | -42.974 | -77.254 | 46.321 | 31.257 | 44.099 | -44.299 | -146.77 | 269.66
22/01/2025 | 10:30 | 0 | 23.104 | -46.307 | -39.391 | 0 | 31.641 | 62.593 | -92.33 | 67.92 | 32.717 | -33.994 | -11.1 | -53.625 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 0.0377 | 188.994 | 10.527 | 13.697 | 22.968 | 0 | 21.504 | 6.48 | 0 | 113 | -82.61 | -82.55 | 16.946 | 11.1 | 52.8 | 7.5619 | 0.128 | -40.119 | -40.25 | -63.02 | 40.349 | 40.709 | 12.726 | 11.172 | 73.345 | 75.964 | 0 | -53.851 | -53.663 | 7.6939 | 7.6727 | 75.419 | 76.758 | -7.8518 | -41.115 | -305.54 | -17.901 | -13.499 | -13.399 | 58.672 | 58.952 | -5.0485 | -67.102 | -33.338 | 0 | 6.7036 | 4.6032 | 338.75 | 0 | 122.83 | -252.78 | 415.33 | 40.977 | -83.884 | 86.12 | 98.707 | 30.29 | 27.239 | 70.669 | 87.989 | -97.65 | -96.98 | 166.09 | 165.43 | 11.028 | -78.138 | -77.456 | 3.8766 | -88.236 | 19.57 | 25.985 | 115.69 | 104.59 | -18.2 | 48.197 | 46.425 | 53.542 | -33.167 | -33.052 | -20.598 | -2.837 | 0 | 14.571 | 58.72 | 61.889 | 37.272 | 35.307 | -37.229 | -5.8948 | 86.593 | 86.898 | -132.22 | 0 | -22.508 | -121.59 | -120.9 | 34.757 | 72.665 | 79.854 | 105.48 | 72.12 | -12.81 | 66.595 | 131.55 | -21.9 | -22.17 | 107.82 | 85.26 | 131.67 | 129.19 | -75.108 | -73.427 | 227.99 | 180.78 | 174.97 | 177.09 | 55.749 | 40.174 | -31.583 | 261.85 | 108.03 | 0 | -32.237 | -35.517 | 44.451 | -15.042 | -48.346 | 56.88 | -71.94 | -72.813 | 0.2745 | 13.96 | -13.149 | 1.1 | 21.992 | -118.53 | -35.729 | -34.979 | 2.9441 | -37.954 | 22.188 | 24.16 | 0 | 0 | 37.323 | 37.166 | 35.871 | 96.622 | 96.789 | -168.62 | 78.302 | 78.998 | -118.92 | -101.43 | -55.157 | -48.699 | 17.569 | 1.0086 | -11.629 | 15.65 | -55.316 | 11.072 | -14.995 | 2.104 | 9.2486 | 18.6 | 106.31 | 116.01 | 15.31 | 83.469 | 22.2 | -19.286 | -1.736 | 1.9053 | 1.8778 | 0.0645 | 0 | -14.402 | -42.065 | 22.475 | 43.276 | 115.57 | 68.261 | -170.37 | -58.836 | 33.209 | -62.083 | 9.6439 | 4.0137 | 3.6176 | 11.065 | 139.08 | 139.58 | 281.6 | -281.95 | -581.96 | 584.3 | 427.1 | -134.26 | -132.11 | -52.515 | -45.355 | 70.222 | 70.157 | -95.213 | -96.603 | 13.285 | 25.051 | -47.237 | -72.436 | 81.419 | 79.919 | 72.4 | 72.8 | 21.863 | -64.639 | -389.95 | 78.506 | 78.124 | 9.8999 | 55.9 | -24.1 | -22.1 | 1.5178 | 1.3371 | -419.27 | -83.455 | 364.88 | 278.19 | -194.54 | -289.2 | 286.24 | -48.251 | -169.9 | -285.16 | 118.64 | 119.36 | 47.424 | -355.82 | 124.87 | -239.93 | 233.73 | -6.8541 | 30.955 | 14 | 0.89 | 0.881 | -26.079 | 6.0799 | 13.297 | -6.7673 | -38.759 | -3.9841 | 30.399 | 56.173 | 51.872 | 0 | 0 | 46.252 | 45.55 | 46.307 | 0 | -54.4 | 0 | 7.6599 | 8.6999 | -40.312 | 82.67 | 64.67 | -39.826 | -74.563 | 43.621 | 30.914 | 46 | -46.299 | -158.88 | 276.52
22/01/2025 | 11:00 | 0 | 23.366 | -46.848 | -32.755 | 0 | 32.18 | 63.819 | -94.451 | 70.975 | 32.717 | -35.419 | -11.1 | -53.845 | 46.2 | 16.559 | -46.2 | 0.0328 | 191.59 | 13.466 | 13.856 | 22.558 | 0 | 21.704 | 4.2904 | 0 | 113 | -84.01 | -83.169 | 17.707 | 11.1 | 52.8 | 9.5629 | 0.14 | -40.479 | -40.369 | -64.269 | 40.439 | 40.61 | 12.719 | 11.151 | 75.151 | 78.287 | 0 | -52.511 | -52.317 | 5.8034 | 5.8611 | 76.49 | 78.768 | -8.3752 | -43.537 | -313.12 | -17.172 | -13.599 | -13.599 | 57.697 | 56.803 | -5.5867 | -67.102 | -31.809 | 0 | 12.936 | 8.9193 | 346.01 | 0 | 124.02 | -265.28 | 423.47 | 40.977 | -103.1 | 104.86 | 100.77 | 30.719 | 27.829 | 71.48 | 89.04 | -90.952 | -90.952 | 159.89 | 162.51 | 13.582 | -83.636 | -82.092 | 4.9757 | -92.494 | 19.57 | 25.985 | 119.4 | 107.09 | -18.159 | 47.407 | 45.446 | 46.292 | -39.035 | -38.396 | -30.022 | -0.6312 | 0 | 14.698 | 57.25 | 77.379 | 37.272 | 35.307 | -38.759 | -5.8948 | 90.526 | 92.158 | -135.69 | 0 | -23.539 | -122.8 | -122.69 | 34.928 | 74.423 | 79.854 | 107.83 | 73.819 | -12.86 | 68.363 | 134.34 | -18.46 | -18.36 | 100.48 | 86.32 | 133.58 | 131.72 | -70.144 | -69.354 | 231.74 | 185.95 | 179 | 182.6 | 84.629 | 68.527 | -30.245 | 278.06 | 136.84 | 0 | -31.58 | -35.019 | 14.166 | -28.955 | -48.346 | 172.09 | -83.679 | -85.347 | -28.986 | 17.529 | -16.729 | 109.59 | 21.885 | -144.74 | -35.217 | -34.485 | 2.2303 | -66.745 | 0 | 23.429 | 0 | 0 | 39.153 | 39.381 | 37.31 | 91.431 | 90.593 | -163.43 | 72.539 | 73.121 | -115.04 | -104.92 | -54.747 | -49.199 | 17.688 | 0.9976 | -11.919 | 16.39 | -56.115 | 11.081 | -14.937 | 2.0339 | 9.3817 | 18.17 | 106.07 | 117.02 | 15.31 | 83.046 | 23.1 | -27.59 | -1.3459 | 1.7677 | 1.9388 | 0.0645 | 0 | -15.013 | -43.037 | 22.58 | 67.477 | 116.57 | 68.705 | -170.06 | -60.254 | 43.229 | -64.418 | 9.6439 | 3.8477 | 3.4383 | 11.396 | 143.52 | 141.75 | 283.3 | -281.88 | -581.53 | 584.56 | 441.93 | -136.67 | -135.44 | -53.749 | -45.266 | 77.104 | 76.733 | -95.213 | -95.361 | 14.482 | 14.186 | -47.225 | -47.485 | 83.37 | 83.569 | 73.3 | 72.5 | 21.863 | -67.279 | -396.71 | 84.588 | 85.231 | 8.8 | 57 | -24.2 | -24.5 | 1.4098 | 1.3371 | -438.56 | -118.51 | 388.41 | 247.13 | -179.85 | -306.47 | 309.72 | -53.833 | -185.11 | -299.79 | 121.96 | 122.14 | 56.784 | -385.86 | 137.99 | -245.65 | 247.42 | -7.3815 | 30.955 | 26.639 | 0.82 | 0.809 | -26.079 | 7.28 | 12.713 | -7.0603 | -37.88 | -3.6606 | 29.299 | 56.856 | 53.273 | 0 | 0 | 49.407 | 50.112 | 50.036 | 0 | -55.9 | 0 | 7.8899 | 8.6999 | -39.891 | 76.668 | 54.879 | -39.288 | -75.265 | 44.029 | 31.393 | 45 | -45.4 | -135.21 | 253.9
22/01/2025 | 11:30 | 0 | 23.98 | -48.134 | -32.016 | 0 | 33.376 | 66.964 | -103.33 | 74.083 | 32.717 | -36.724 | -15.539 | -55.112 | 48.4 | 16.559 | -48.4 | 0.0416 | 208.3 | 12.846 | 13.015 | 21.212 | 0 | 19.81 | 2.4452 | 0 | 113 | -84.73 | -85.129 | 17.527 | 15.539 | 52.8 | 9.2849 | 0.14 | -40.479 | -42.189 | -64.639 | 42.36 | 42.49 | 12.342 | 11.087 | 74.697 | 77.179 | 0 | -53.047 | -52.891 | 6.248 | 6.0718 | 77.696 | 80.107 | -7.8518 | -42.313 | -327.79 | -19.827 | -12.499 | -12.599 | 57.861 | 57.48 | -6.396 | -67.102 | -30.98 | 0 | 15.662 | 10.59 | 357.46 | 0 | 131.47 | -275.04 | 433.08 | 40.977 | -105.89 | 108.12 | 103.12 | 30.959 | 29.069 | 73.889 | 90.16 | -94.301 | -92.828 | 164.09 | 164.95 | 13.001 | -87.215 | -86.269 | 9.6874 | -96.931 | 19.57 | 25.985 | 120.09 | 109.09 | -18.17 | 45.862 | 43.115 | 44.256 | -39.058 | -39.011 | -24.649 | -3.7424 | 0 | 13.729 | 58.52 | 79.089 | 37.272 | 35.307 | -39.689 | -5.8948 | 95.889 | 96.575 | -140.26 | 0 | -24.019 | -122.8 | -126.4 | 35.197 | 76.181 | 82.202 | 111.34 | 76.19 | -13.14 | 66.636 | 139.75 | -19.21 | -19.629 | 103.62 | 87.07 | 140.03 | 137.61 | -72.475 | -70.781 | 237.4 | 190.56 | 182.92 | 187.62 | 84.695 | 66.146 | -30.1 | 284.83 | 123.41 | 0 | -31.952 | -35.019 | 19.546 | -27.163 | -48.346 | 161.33 | -84.62 | -85.752 | -28.204 | 15.989 | -15.389 | 103.9 | 22.185 | -140.79 | -34.137 | -33.695 | 0.2256 | -67.714 | 30.85 | 24.044 | 0 | 0 | 36.467 | 39.381 | 37.31 | 93.608 | 93.608 | -160.08 | 74.824 | 73.9 | -112.89 | -102.14 | -54.732 | -48.269 | 17.781 | 1.0208 | -11.699 | 16.33 | -55.181 | 11.326 | -14.781 | 1.967 | 10.396 | 19.04 | 103.74 | 114.79 | 15.55 | 84.166 | 21 | -28.717 | -1.5727 | 1.8903 | 1.9481 | 0.0645 | 0 | -14.771 | -44.267 | 22.923 | 69.662 | 117.42 | 68.705 | -174.78 | -61.853 | 43.836 | -66.325 | 10.371 | 4.6095 | 4.2505 | 11.674 | 139.67 | 140.72 | 288.3 | -285.66 | -580.38 | 582.99 | 434.54 | -136.72 | -133.71 | -52.298 | -42.178 | 76.624 | 77.251 | -95.213 | -95.361 | 11.758 | 12.373 | -46.919 | -46.932 | 76.79 | 76.19 | 71.3 | 72.199 | 21.679 | -69.12 | -392.3 | 77.543 | 76.512 | 9.3999 | 56.4 | -22.5 | -22.799 | 1.5117 | 1.3871 | -426.62 | -103.42 | 365.18 | 231.09 | -161.74 | -287.89 | 292.99 | -47.353 | -170.63 | -284.7 | 117.98 | 114.17 | 47.998 | -357.92 | 121.16 | -236.34 | 235.16 | -7.3815 | 30.955 | 26.799 | 0.749 | 0.738 | -25.76 | 6.8 | 12.915 | -7.0603 | -37.88 | -3.6606 | 27.799 | 52.02 | 51.292 | 0 | 0 | 48.911 | 47.833 | 48.816 | 0 | -55.4 | 0 | 8.1899 | 8.6999 | -37.758 | 75.413 | 51.664 | -36.09 | -74.674 | 41.105 | 33.238 | 46.5 | -46.599 | -147.71 | 266.59
22/01/2025 | 12:00 | 0 | 23.94 | -48.134 | -33.339 | 0 | 34.233 | 67.72 | -101.18 | 75.851 | 32.717 | -37.524 | -15.539 | -54.43 | 48.4 | 16.559 | -46.2 | 0.0401 | 203.58 | 13.036 | 13.128 | 21.829 | 0 | 21.062 | 2.5192 | 0 | 113 | -84.989 | -85.22 | 17.016 | 15.539 | 52.8 | 7.446 | 0.133 | -40.479 | -42.4 | -65.069 | 42.08 | 42.56 | 12.677 | 10.95 | 75.61 | 78.453 | 0 | -54.655 | -54.733 | 4.7693 | 4.7514 | 77.83 | 79.169 | -8.3752 | -43.318 | -312.32 | -17.396 | -14.099 | -13.699 | 59.373 | 58.861 | -6.1765 | -67.102 | -33.924 | 0 | 15.478 | 10.399 | 346.59 | 0 | 120.63 | -267.07 | 422.85 | 40.977 | -100.92 | 102.88 | 101.29 | 30 | 27.379 | 73.819 | 90.16 | -92.828 | -92.962 | 163.77 | 164.96 | 14.934 | -84.238 | -84.757 | 11.231 | -92.225 | 19.57 | 25.985 | 119.4 | 109.59 | -18.6 | 50.724 | 47.581 | 48.358 | -30.598 | -30.476 | -19.113 | -7.2093 | 0 | 14.474 | 60.13 | 79.04 | 37.272 | 35.307 | -39.719 | -5.8948 | 91.632 | 91.555 | -137.15 | 0 | -24.023 | -122.8 | -127.8 | 35.378 | 77.059 | 82.202 | 112.51 | 76.99 | -12.91 | 67.176 | 131.79 | -18.93 | -19.129 | 108.1 | 89.21 | 134.69 | 131.69 | -73.056 | -71.381 | 233.71 | 189.83 | 184.28 | 187.37 | 76.896 | 58.174 | -31.034 | 277.31 | 137.02 | 0 | -30.552 | -35.019 | 19.827 | -24.183 | -48.346 | 104.49 | -80.882 | -81.019 | -21.845 | 0 | -20.43 | 84.2 | 22.692 | -136.16 | -33.1 | -32.359 | -0.0946 | -61.289 | 27.809 | 23.263 | 0 | 0 | 36.611 | 39.381 | 37.31 | 93.273 | 94.11 | -161.59 | 74.821 | 74.696 | -116.49 | -105.42 | -56.131 | -50.369 | 17.969 | 0.9903 | -11.319 | 16.2 | -56.532 | 10.499 | -14.961 | 1.8559 | 10.424 | 17.62 | 107.22 | 117.57 | 15.19 | 83.144 | 19.5 | -28.043 | -0.9854 | 1.2019 | 1.9738 | 0.0645 | 0 | -14.493 | -43.794 | 21.825 | 69.326 | 117.57 | 68.705 | -171.09 | -59.433 | 43.89 | -63.742 | 10.155 | 4.8048 | 4.4192 | 11.987 | 145.95 | 145.13 | 285.8 | -286.61 | -592.05 | 595.69 | 452.97 | -141.33 | -140.09 | -54.168 | -44.984 | 77.113 | 76.369 | -95.213 | -95.361 | 31.094 | 30.204 | -32.595 | -32.464 | 84.72 | 84.129 | 71.3 | 71.599 | 21.555 | -70.559 | -377.23 | 91.926 | 92.506 | 10 | 47.9 | -34.5 | -35.099 | 1.5117 | 1.3871 | -447.04 | -117.48 | 412.4 | 263.06 | -206.35 | -327.31 | 326.3 | -84.607 | -217.46 | -319.88 | 116.55 | 118.01 | 88.34 | -406.25 | 164.89 | -240.48 | 242.38 | -7.3815 | 30.955 | 29.28 | 0.755 | 0.747 | -28.399 | 9.4399 | 12.615 | -7.0603 | -37.88 | -3.6606 | 29.7 | 52.507 | 53.03 | 0 | 0 | 48.831 | 49.048 | 48.167 | 0 | -47.599 | 0 | 8.0699 | 8.6999 | -38.768 | 77.258 | 54.526 | -37.879 | -76.851 | 43.466 | 32.796 | 38.7 | -37.799 | -133.04 | 254.36
22/01/2025 | 12:30 | 0 | 23.648 | -46.973 | -32.793 | 0 | 34.608 | 69.18 | -99.763 | 76.926 | 32.717 | -38.216 | -17.76 | -52.65 | 46.2 | 16.559 | -44 | 0.0348 | 201.68 | 12.859 | 12.806 | 20.772 | 0 | 20.936 | 2.4142 | 0 | 113 | -84.199 | -84.69 | 16.89 | 17.76 | 50.6 | 6.651 | 0.127 | -40.479 | -42.889 | -63.83 | 42.54 | 42.479 | 12.491 | 10.938 | 73.715 | 76.669 | 0 | -53.717 | -53.316 | 4.8492 | 5.0068 | 76.088 | 77.696 | -8.3752 | -43.931 | -297.7 | -16.659 | -14.499 | -14.299 | 58.396 | 58.189 | -5.9543 | -67.102 | -31.505 | 0 | 12.902 | 8.6786 | 332.83 | 0 | 128.94 | -269.33 | 419.49 | 40.977 | -78.935 | 79.995 | 100.02 | 29.11 | 27.319 | 73.819 | 90.04 | -98.722 | -98.588 | 166.3 | 167 | 15.349 | -80.701 | -79.859 | 10.734 | -87.149 | 19.57 | 25.985 | 119.59 | 108.09 | -18.979 | 53.201 | 50.261 | 51.482 | -24.208 | -23.398 | -27.34 | -10.85 | 0 | 15.258 | 58.52 | 77.3 | 37.272 | 35.307 | -40 | -5.8948 | 87.415 | 86.62 | -135.82 | 0 | -24.387 | -122.8 | -128.69 | 34.637 | 77.938 | 82.672 | 112.51 | 76.99 | -12.74 | 67.216 | 132.72 | -18.36 | -18.709 | 103.43 | 93.21 | 133.67 | 133.03 | -77.135 | -76.581 | 232.79 | 187 | 179.47 | 184.25 | 53.735 | 34.489 | -32.465 | 276.54 | 123.34 | 0 | -33.431 | -35.019 | 43.905 | -15.35 | -48.346 | 43.055 | -68.433 | -69.491 | 5.5684 | 0 | -17.239 | 1 | 22.909 | -123.91 | -32.527 | -32.097 | -0.1088 | -33.336 | 27.432 | 23.446 | 0 | 0 | 36.657 | 39.381 | 37.31 | 99.803 | 98.799 | -165.94 | 78.678 | 78.657 | -119.19 | -110.05 | -57.179 | -51.619 | 17.5 | 0.9512 | -11.449 | 16.21 | -58.194 | 8.8961 | -14.806 | 1.8509 | 10.606 | 16.78 | 111.96 | 120.73 | 14.5 | 82.082 | 18.2 | -26.78 | -0.7237 | 0 | 1.9571 | 0.0645 | 0 | -14.101 | -42.941 | 21.183 | 67.729 | 114.7 | 68.705 | -169.92 | -57.21 | 43.817 | -61.286 | 10.802 | 4.629 | 4.3981 | 12.393 | 143.26 | 144.08 | 281.2 | -279.43 | -582.78 | 585.21 | 437.68 | -137.19 | -137.44 | -52.884 | -44.058 | 75.881 | 77.638 | -100.76 | -95.361 | 24.876 | 24.249 | -27.657 | -28.646 | 86.769 | 86.9 | 71.699 | 70.9 | 21.35 | -72 | -400.16 | 93.663 | 93.334 | 9.8999 | 49.099 | -30.5 | -30.5 | 1.5117 | 1.2205 | -424.27 | -101.42 | 399.61 | 248.12 | -212.91 | -312.04 | 309.74 | -67.145 | -197.97 | -305.56 | 116.58 | 117.61 | 69.241 | -389.67 | 150.94 | -231.99 | 233.01 | -7.3815 | 30.955 | 29.76 | 0.695 | 0.678 | -28.959 | 9.6 | 12.394 | -7.0603 | -37.88 | -3.6606 | 31.5 | 53.236 | 54.97 | 0 | 0 | 48.451 | 49.558 | 49.545 | 0 | -48.7 | 0 | 8.26 | 8.6999 | -39.486 | 75.762 | 53.29 | -39.715 | -75.321 | 43.937 | 31.842 | 38.799 | -39 | -145.86 | 266.11
22/01/2025 | 13:00 | 0 | 23.092 | -45.975 | -33.073 | 0 | 34.435 | 68.64 | -95.859 | 74.265 | 32.717 | -36.582 | -11.1 | -52.679 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 0.043 | 195.918 | 12.699 | 12.553 | 21.087 | 0 | 20.983 | 4.2884 | 0 | 113 | -80.61 | -80.599 | 16.303 | 11.1 | 50.6 | 5.9079 | 0.119 | -40.479 | -38.349 | -63.08 | 38.7 | 38.639 | 12.063 | 11.351 | 72.63 | 75.137 | 0 | -52.779 | -51.884 | 6.9125 | 6.7813 | 72.337 | 73.275 | -8.3752 | -43.617 | -275.45 | -16.139 | -14.399 | -14.399 | 57.447 | 56.231 | -5.7659 | -67.102 | -30.46 | 0 | 9.82 | 6.7234 | 310.92 | 0 | 137.08 | -266.87 | 407.39 | 40.977 | -70.781 | 72.688 | 100.03 | 28 | 26.2 | 73.069 | 90.029 | -101.26 | -101.26 | 168.73 | 170.28 | 15.026 | -80.638 | -79.999 | 11.46 | -78.901 | 19.57 | 25.985 | 123 | 110 | -19.2 | 57.062 | 55.34 | 56.241 | -14.981 | -14.737 | -33.758 | -16.21 | 0 | 14.948 | 58.5 | 73.51 | 37.272 | 35.307 | -39.579 | -5.8948 | 79.003 | 79.287 | -120.67 | 0 | -24.003 | -122.8 | -127.69 | 34.324 | 77.059 | 80.793 | 112.51 | 76.99 | -12.01 | 68.134 | 118.53 | -19.34 | -19.469 | 105.53 | 88.66 | 120.23 | 117.69 | -82.48 | -81.054 | 220.09 | 173.18 | 169.38 | 172.24 | 71.389 | 54.839 | -30.88 | 274.05 | 96.98 | 0 | -29.626 | -35.019 | 26.2 | -29.15 | -48.346 | 127.53 | -81.105 | -83.276 | -13.053 | 0 | -21.329 | 109.09 | 22.752 | -156.63 | -33.314 | -32.458 | 3.7876 | -55.709 | 0 | 22.832 | 0 | 0 | 36.386 | 39.381 | 37.31 | 100.8 | 101.47 | -173.81 | 84.989 | 85.337 | -122.92 | -110.54 | -57.04 | -52.259 | 17.688 | 0.9976 | -11.359 | 16.39 | -58.346 | 8.9437 | -14.97 | 2.023 | 10.64 | 16.25 | 113.58 | 127.64 | 15.14 | 80.847 | 19.399 | -27.287 | -1.4481 | 1.5521 | 1.97 | 0.0645 | 0 | -14.719 | -41.826 | 20.858 | 66.721 | 114.54 | 68.705 | -165.85 | -57.865 | 42.779 | -61.684 | 10.943 | 4.1602 | 3.7442 | 12 | 136.02 | 135.94 | 283.7 | -283.57 | -577.85 | 578.82 | 405.4 | -130.47 | -130.16 | -57.286 | -47.701 | 79.139 | 79.684 | -88.044 | -88.613 | 18.383 | 17.471 | -28.098 | -27.275 | 89.58 | 89.83 | 68.099 | 67.4 | 21.987 | -70.239 | -407.25 | 90.536 | 90.196 | 9.8999 | 48.5 | -26.5 | -27 | 1.5117 | 1.1116 | -406.81 | -75.855 | 363.3 | 227.36 | -214.38 | -291.33 | 292.45 | -50.573 | -182.61 | -286.74 | 116.91 | 117.35 | 49.434 | -357.5 | 132.52 | -225.68 | 226.13 | -7.3815 | 30.955 | 29.36 | 0.8 | 0.791 | -28.479 | 8.4799 | 12.657 | -7.0603 | -37.88 | -3.6606 | 30 | 50.076 | 52.416 | 0 | 0 | 50.007 | 51.661 | 49.934 | 0 | -48.4 | 0 | 8.1099 | 8.6999 | -43.722 | 77.881 | 58.472 | -44.832 | -77.652 | 47.37 | 29.623 | 39.299 | -37.9 | -165.86 | 281.43
22/01/2025 | 13:30 | 0 | 22.479 | -44.995 | -33.156 | 0 | 34.334 | 68.328 | -95.488 | 71.451 | 32.717 | -35.389 | -6.6599 | -50.787 | 44 | 16.559 | -44 | 0.0489 | 192.646 | 13.211 | 13.457 | 21.806 | 0 | 21.524 | 7.0201 | 0 | 113 | -79.389 | -78.919 | 15.818 | 6.6599 | 48.4 | 5.809 | 0.115 | -40.479 | -40.049 | -57.619 | 40.59 | 40.479 | 11.511 | 11.684 | 72.517 | 75.749 | 0 | -55.593 | -55.361 | 24.949 | 26.59 | 67.783 | 69.39 | -5.758 | -29.077 | -288.62 | -16.584 | -14.299 | -14.399 | 60.297 | 59.51 | -5.3887 | -67.102 | -33.584 | 0 | 7.186 | 5.0226 | 318.58 | 0 | 145.32 | -271.8 | 414.22 | 40.977 | -59.09 | 60.222 | 100 | 28.399 | 26.129 | 72.3 | 89.25 | -102.74 | -102.2 | 174.93 | 175.11 | 16.342 | -79.547 | -78.7 | 9.9368 | -87.833 | 19.57 | 25.985 | 121.5 | 109.59 | -18.79 | 54.368 | 52.132 | 52.426 | -22.912 | -23.383 | -40.662 | -6.7654 | 0 | 14.283 | 57.65 | 72.559 | 37.272 | 35.307 | -38.169 | -5.8948 | 87.27 | 87.552 | -131.56 | 0 | -23.099 | -122.8 | -121.4 | 35.005 | 76.181 | 78.915 | 110.17 | 75.43 | -11.74 | 66.285 | 128.07 | -18.54 | -18.629 | 104.06 | 87.68 | 128.65 | 127.25 | -82.708 | -81.345 | 224.56 | 175.85 | 172.28 | 173.83 | 47.522 | 27.285 | -32.666 | 280.22 | 106.4 | 0 | -29.856 | -35.019 | 53.871 | -23.134 | -48.346 | 49.2 | -68.897 | -69.359 | 14.964 | 0 | -23.079 | 1 | 23.123 | -138.19 | -33.796 | -32.964 | 5.132 | -26.352 | 18.445 | 23.396 | 0 | 0 | 35.758 | 39.381 | 37.31 | 103.48 | 103.65 | -169.63 | 85.648 | 84.85 | -123.24 | -111.44 | -58.988 | -51.949 | 17.972 | 0.95 | -11.599 | 16.75 | -58.811 | 11.301 | -14.97 | 2.015 | 10.372 | 16.6 | 112.49 | 124.63 | 15.37 | 81.738 | 19.899 | -27.511 | -2.4824 | 3.0622 | 1.934 | 0.0645 | 0 | -14.752 | -42.825 | 20.48 | 67.225 | 114.81 | 68.705 | -168.44 | -61.904 | 41.313 | -64.012 | 11.187 | 3.3106 | 2.8899 | 12 | 143.17 | 144.02 | 287.89 | -285.61 | -593.74 | 594.21 | 420.68 | -138.07 | -136.99 | -57.133 | -48.19 | 74.853 | 75.765 | -88.044 | -88.613 | 22.47 | 22.327 | -49.71 | -49.275 | 81.76 | 82.76 | 70.699 | 68.3 | 22.273 | -68.959 | -378.95 | 85.814 | 85.486 | 10.5 | 49.9 | -28.799 | -29.2 | 1.5117 | 1.1116 | -419.17 | -81.577 | 413.53 | 243.68 | -266.89 | -322.64 | 321.1 | -72.168 | -201.65 | -319.25 | 121.9 | 121.16 | 73.243 | -399.55 | 154.2 | -245.08 | 246 | -7.3815 | 30.955 | 25.2 | 0.732 | 0.723 | -24.799 | 3.8399 | 13.455 | -7.0603 | -37.88 | -3.6606 | 28.799 | 52.326 | 50.707 | 0 | 0 | 49.564 | 47.332 | 48.085 | 0 | -47.9 | 0 | 7.8699 | 8.6999 | -43.328 | 78.523 | 57.489 | -42.564 | -76.597 | 47.814 | 29.803 | 39.599 | -38.599 | -165.07 | 284.63
22/01/2025 | 14:00 | 0 | 22.194 | -44.509 | -34.271 | 0 | 33.959 | 68.28 | -93.112 | 71.451 | 32.717 | -35.403 | -11.1 | -49.772 | 44 | 16.559 | -44 | 0.039 | 188.038 | 13.198 | 13.507 | 22.433 | 0 | 21.673 | 7.1729 | 0 | 113 | -79.959 | -79.779 | 16.894 | 8.88 | 48.4 | 7.7649 | 0.127 | -40.479 | -40.889 | -58.47 | 41.319 | 41.29 | 11.403 | 11.584 | 72.808 | 75.478 | 0 | -55.325 | -55.33 | 27.29 | 25.927 | 68.453 | 70.06 | -5.2345 | -28.545 | -288.4 | -17.982 | -13.599 | -13.599 | 60.348 | 59.821 | -5.3797 | -67.102 | -34.387 | 0 | 7.4794 | 5.0019 | 320.93 | 0 | 146.27 | -278.43 | 414.15 | 40.977 | -59.65 | 61.274 | 99.985 | 28.329 | 25.959 | 72.44 | 89.33 | -101.66 | -101.13 | 167.93 | 169.06 | 12.446 | -78.635 | -78.542 | 9.2838 | -89.63 | 19.57 | 25.985 | 121.5 | 110.19 | -19.209 | 52.642 | 50.364 | 51.866 | -26.882 | -26.009 | -40.868 | -4.6952 | 0 | 15.149 | 55.4 | 74.58 | 37.272 | 35.307 | -38.529 | -5.8948 | 89.214 | 89.766 | -136.06 | 0 | -23.331 | -122.8 | -124.09 | 33.659 | 75.302 | 79.854 | 109 | 74.63 | -12.65 | 67.216 | 133.08 | -18.18 | -18.389 | 104.41 | 87.66 | 135.47 | 133.09 | -78.406 | -76.163 | 231.76 | 184.6 | 178.1 | 181.36 | 69.986 | 48.058 | -31.556 | 287.19 | 98.906 | 0 | -29.155 | -35.019 | 31.963 | -33.566 | -48.346 | 129.07 | -77.997 | -78.405 | -6.5621 | 0 | -21.539 | 82.5 | 22.09 | -154.16 | -33.912 | -33.177 | 3.0417 | -46.551 | -10.592 | 23.33 | 0 | 0 | 37.014 | 39.381 | 37.31 | 101.31 | 100.8 | -170.13 | 80.643 | 80.265 | -121.71 | -111.8 | -56.615 | -52.049 | 17.703 | 0.9146 | -11.719 | 16.73 | -56.234 | 11.021 | -14.97 | 2.0799 | 9.6304 | 17.329 | 113.63 | 123.28 | 14.99 | 83.394 | 19.299 | -26.954 | -2.2009 | 2.595 | 1.9465 | 0.0645 | 0 | -15.209 | -42.039 | 21.271 | 66.301 | 114.01 | 68.705 | -168.38 | -62.076 | 40.918 | -64.653 | 11.187 | 3.2325 | 2.8688 | 13 | 142.16 | 143.19 | 284.1 | -281.7 | -570.81 | 575.52 | 406.15 | -138.52 | -134.65 | -54.167 | -45.342 | 79.036 | 76.674 | -92.455 | -90.948 | 16.888 | 16.46 | -53.179 | -52.259 | 80.589 | 81.199 | 70.3 | 69.8 | 22.54 | -66 | -407.01 | 89.899 | 90.818 | 9.8999 | 51.799 | -25.899 | -26.399 | 1.4187 | 1.1116 | -405.24 | -79.737 | 405.68 | 241.93 | -279.9 | -316.23 | 320.26 | -64.365 | -192.23 | -314.2 | 123.64 | 124.16 | 65.131 | -396.51 | 142.78 | -255.17 | 255.22 | -7.3815 | 30.955 | 25.28 | 0.738 | 0.734 | -24.159 | 4.2399 | 13.812 | -7.0603 | -37.88 | -3.6606 | 25.7 | 52.701 | 51.83 | 0 | 0 | 52.091 | 52.345 | 52.216 | 0 | -51 | -0.6851 | 8.0599 | 8.6999 | -38.543 | 76.721 | 54.587 | -38.295 | -76.027 | 45.023 | 30.909 | 41.4 | -41.099 | -161.33 | 280.7
22/01/2025 | 14:30 | 0 | 21.621 | -43.795 | -34.331 | 0 | 34.467 | 69.007 | -95.365 | 72.198 | 32.717 | -36.112 | -11.1 | -47.3 | 41.799 | 17.388 | -41.799 | 0.0446 | 191.918 | 13.774 | 14.015 | 22.872 | 0 | 21.723 | 7.3767 | 0 | 113 | -79.699 | -79.23 | 16.749 | 11.1 | 46.2 | 7.5609 | 0.126 | -40.479 | -38.209 | -66.41 | 38.419 | 38.529 | 11.993 | 11.308 | 74.839 | 77.669 | 0 | -52.11 | -51.992 | 6.0778 | 5.9638 | 71.802 | 73.007 | -7.8518 | -42.693 | -277.61 | -16.831 | -13.899 | -13.899 | 57.304 | 56.192 | -5.4583 | -67.102 | -31.179 | 0 | 7.567 | 5.069 | 308.95 | 0 | 150.45 | -267.1 | 416.73 | 40.977 | -109.16 | 111.4 | 103.22 | 30.02 | 28.639 | 75.48 | 91.16 | -96.712 | -95.105 | 162.13 | 162.84 | 10.518 | -90.154 | -89.924 | 12.211 | -90.082 | 19.57 | 25.985 | 120.69 | 109 | -18.639 | 49.148 | 47.073 | 48.524 | -29.765 | -29.26 | -41.189 | -2.4894 | 0 | 14.726 | 58.93 | 78.76 | 37.272 | 35.307 | -40.029 | -5.8948 | 88.707 | 88.249 | -123.53 | 0 | -24.093 | -122.8 | -127.3 | 34.466 | 75.302 | 81.263 | 109 | 74.63 | -12.85 | 68.796 | 121.14 | -20.25 | -20.469 | 110.75 | 90.44 | 123.27 | 119.96 | -78.54 | -76.927 | 227.68 | 177.79 | 171.94 | 175.71 | 79.425 | 58.729 | -31.052 | 278.13 | 91.088 | 0 | -38.833 | -35.019 | 18.067 | -50.71 | -48.346 | 164.41 | -83.853 | -85.113 | -16.137 | 19.1 | -22.769 | 103.3 | 17.444 | -167.78 | -35.248 | -34.273 | 4.4204 | -61.59 | 9.6563 | 23.18 | 0 | 0 | 37.642 | 39.381 | 37.31 | 96.622 | 96.454 | -168.96 | 80.605 | 80.152 | -120.52 | -108.69 | -55.853 | -51.199 | 17.781 | 0.95 | -11.389 | 16.83 | -55.662 | 10.698 | -14.952 | 2.0409 | 10.618 | 18.659 | 110.87 | 122.68 | 15.18 | 84.631 | 20.1 | -25.962 | -2.9184 | 2.9517 | 1.9524 | 0.0645 | 0 | -13.828 | -41.51 | 24.11 | 64.956 | 112.39 | 68.705 | -166.7 | -63.495 | 38.76 | -66.062 | 12.163 | 3.9258 | 3.586 | 13 | 139.78 | 142.51 | 285.8 | -283.92 | -571.18 | 566.07 | 401.63 | -135.94 | -135.29 | -53.3 | -43.208 | 80.227 | 78.398 | -92.455 | -90.948 | 14.131 | 13.933 | -56.763 | -56.354 | 77.069 | 76.819 | 69.4 | 69.4 | 22.602 | -58 | -418.93 | 89.826 | 89.3 | 12.899 | 49.9 | -23.7 | -23.7 | 1.5191 | 1.2301 | -394.8 | -76.226 | 399.73 | 241.4 | -280.16 | -315.22 | 318.1 | -54.097 | -185.03 | -310.29 | 123.48 | 123.85 | 54.622 | -394.03 | 136.47 | -256.54 | 257.16 | -7.3815 | 30.955 | 24.719 | 0.704 | 0.705 | -23.68 | 3.0399 | 13.744 | -7.0603 | -37.88 | -3.6606 | 26.1 | 52.382 | 52.675 | 0 | 0 | 51.582 | 50.326 | 51.23 | 0 | -49 | -1.8339 | 8.1499 | 8.6999 | -40.277 | 75.832 | 53.974 | -39.356 | -74.182 | 42.339 | 31.971 | 39.799 | -39.4 | -162.47 | 278.95
22/01/2025 | 15:00 | 0 | 21.621 | -43.032 | -34.516 | 0 | 34.666 | 68.562 | -96.308 | 72.521 | 32.717 | -35.936 | -6.6599 | -48.294 | 41.799 | 17.388 | -41.799 | 0.0412 | 195.198 | 13.478 | 13.712 | 23.117 | 0 | 21.459 | 6.9494 | 0 | 113 | -78.01 | -77.75 | 15.162 | 6.6599 | 46.2 | 6.9499 | 0.122 | -39.529 | -39.229 | -57.599 | 39.49 | 39.669 | 12.04 | 11.078 | 74.07 | 77.045 | 0 | -55.459 | -55.719 | 34.296 | 35.773 | 67.247 | 68.051 | -3.6641 | -27.239 | -289.66 | -17.394 | -13.699 | -13.599 | 60.52 | 60.227 | -5.4234 | -67.102 | -35.49 | 0 | 7.429 | 5.0189 | 323.25 | 0 | 137.08 | -275.11 | 417.21 | 40.977 | -80.544 | 82.27 | 103.22 | 30.129 | 28.159 | 75.44 | 91.05 | -98.052 | -98.186 | 165.18 | 164.53 | 11.537 | -81.139 | -79.626 | 11.697 | -90.207 | 19.57 | 25.985 | 120.19 | 108.9 | -18.819 | 51.957 | 49.913 | 50.081 | -25.136 | -24.623 | -41.336 | -8.156 | 0 | 15.254 | 57.409 | 79.29 | 37.272 | 35.307 | -39.84 | -5.8948 | 89.989 | 90.128 | -139.97 | 0 | -24.149 | -127.09 | -128.39 | 34.884 | 75.302 | 82.202 | 109 | 74.63 | -13.32 | 68.796 | 138.96 | -21.72 | -22.03 | 110.79 | 90.46 | 139.49 | 137.7 | -74.394 | -72.99 | 238.44 | 189.31 | 183.58 | 188.68 | 76.005 | 58.385 | -32.994 | 282.17 | 112.82 | 0 | -27.757 | -29.746 | 25.574 | -36.834 | -48.346 | 136.76 | -77.403 | -74.161 | -5.9257 | 0 | -13.59 | 114.9 | 22.202 | -161.05 | -36.734 | -36.15 | 7.2984 | -51.902 | 24.62 | 23.396 | 0 | 0 | 36.845 | 38.661 | 36.643 | 99.469 | 99.301 | -166.61 | 75.74 | 75.844 | -118.96 | -108.88 | -56.329 | -51.469 | 17.876 | 0.9622 | -11.659 | 16.19 | -57.616 | 10.568 | -15.109 | 1.9709 | 9.3399 | 18.61 | 110.79 | 121.23 | 15.37 | 86.129 | 19.1 | -26.38 | -2.7377 | 3.101 | 2.0002 | 0.0645 | 0 | -14.49 | -41.623 | 23.503 | 66.133 | 114.1 | 67.921 | -169.03 | -64.081 | 39.265 | -66.012 | 12.299 | 4.17 | 3.818 | 13 | 151.27 | 151.31 | 285 | -285.83 | -576 | 584.3 | 422.44 | -145.34 | -141.88 | -50.833 | -42.418 | 81.241 | 79.842 | -92.455 | -90.948 | 17.537 | 17.438 | -66.727 | -66.525 | 75.04 | 74.87 | 72 | 71.199 | 22.273 | -37.919 | -400.94 | 87.73 | 87.828 | 14.5 | 52 | -25.899 | -26.399 | 1.5191 | 1.2301 | -416.76 | -86.938 | 443.4 | 257.95 | -307.75 | -345.99 | 342.03 | -73.14 | -205.1 | -335.29 | 128.36 | 130.6 | 71.491 | -431.3 | 156.79 | -277.8 | 279.01 | -6.6427 | 30.955 | 24 | 0.754 | 0.727 | -23.44 | 2.72 | 13.982 | -3.4561 | -36.943 | -5.8274 | 23.799 | 50.568 | 51.001 | 0 | 0 | 52.438 | 53.913 | 52.75 | 0 | -53.099 | -3.0706 | 8.1599 | 8.6999 | -38.343 | 75.208 | 52.626 | -37.306 | -74.638 | 40.972 | 33.029 | 43.799 | -42.799 | -151.41 | 269.73
22/01/2025 | 15:30 | 0 | 22.204 | -44.025 | -34.516 | 0 | 34.666 | 68.788 | -96.308 | 73.152 | 32.717 | -36.2 | -4.44 | -50.113 | 44 | 17.388 | -44 | 0.0354 | 191.996 | 13.478 | 13.386 | 21.989 | 0 | 22.371 | 4.3414 | 0 | 113 | -76.25 | -76 | 15.552 | 4.44 | 48.4 | 7.5079 | 0.118 | -34.24 | -34.52 | -66.099 | 35.069 | 35.11 | 13.291 | 10.523 | 72.463 | 75.843 | 0 | -50.1 | -48.599 | 16.917 | 13.851 | 65.104 | 66.711 | -7.8518 | -37.694 | -263.68 | -16.022 | -13.799 | -13.699 | 60.52 | 53.808 | -5.4234 | -67.102 | -28.589 | 0 | 7.5002 | 5.1112 | 298.01 | 0 | 131.44 | -262.22 | 396.51 | 40.977 | -92.212 | 95.04 | 104.68 | 30.489 | 28.78 | 75.37 | 91.98 | -94.301 | -93.631 | 160.79 | 161.71 | 16.469 | -81.953 | -82.059 | 11.697 | -95.593 | 19.57 | 25.985 | 120.3 | 107.9 | -18.659 | 49.998 | 49.913 | 47.801 | -25.136 | -29.006 | -40.477 | -6.4243 | 0 | 14.998 | 57.819 | 80.18 | 37.272 | 35.307 | -40.169 | -5.8948 | 94.701 | 95.47 | -146.62 | 0 | -24.159 | -127.5 | -128.39 | 35.477 | 75.302 | 81.263 | 109 | 75.38 | -13.43 | 68.58 | 143.31 | -21.72 | -22.459 | 114.45 | 89.39 | 144.89 | 142.92 | -69.829 | -69.272 | 245.23 | 196.02 | 190.71 | 191.73 | 56.759 | 35.472 | -32.992 | 269.38 | 154.24 | 0 | -27.911 | -30.697 | 45.684 | -24.87 | -48.346 | 58.416 | -61.61 | -62.766 | 6.2485 | 15.969 | -16.01 | 1.5 | 21.818 | -135.5 | -36.607 | -35.969 | 8.0992 | -34.215 | 17.166 | 23.529 | 0 | 0 | 37.219 | 36.633 | 35.53 | 95.45 | 94.947 | -164.1 | 72.992 | 73.052 | -116.37 | -105.41 | -53.758 | -51.459 | 17.876 | 1.033 | -11.439 | 17.61 | -54.449 | 10.601 | -14.952 | 1.937 | 9.235 | 19.92 | 107.53 | 116.34 | 15.37 | 86.129 | 21.799 | -25.574 | -2.5995 | 2.9421 | 2.0455 | 0.0645 | 0 | -13.688 | -41.556 | 24.681 | 66.133 | 113.14 | 66.671 | -166.32 | -64.081 | 38.804 | -65.732 | 11.73 | 4.4337 | 4.0923 | 13.594 | 160.38 | 161.69 | 282 | -281.87 | -584.58 | 591.4 | 460.9 | -152.79 | -151.33 | -49.899 | -40.298 | 79.145 | 79.505 | -92.455 | -100.72 | 36.071 | 35.313 | -61.43 | -60.928 | 76.269 | 74.68 | 73.3 | 73.4 | 22.397 | -41.84 | -370.32 | 91.616 | 89.749 | 15.5 | 42.7 | -37.5 | -38.299 | 1.5191 | 1.149 | -451.77 | -132.19 | 489.27 | 301.13 | -315.45 | -379.8 | 381.95 | -112.9 | -247.54 | -372.73 | 130.06 | 129.08 | 114.81 | -476.59 | 194.92 | -277.8 | 279.01 | -6.6427 | 30.955 | 25.68 | 0.707 | 0.71 | -24.959 | 4.7199 | 13.259 | -5.2719 | -37.88 | -4.7165 | 23.799 | 48.908 | 51.237 | 0 | 0 | 51.119 | 51.356 | 51.109 | 0 | -40.9 | -4.0991 | 8.1899 | 8.6999 | -37.628 | 73.689 | 49.782 | -36.831 | -72.995 | 39.514 | 33.318 | 41.599 | -41.2 | -124.34 | 248.83
22/01/2025 | 16:00 | 0 | 22.437 | -44.699 | -34.516 | 0 | 34.666 | 68.785 | -96.308 | 72.41 | 32.717 | -35.961 | -2.22 | -51.814 | 46.2 | 16.559 | -46.2 | 0.0354 | 196.264 | 13.478 | 14.344 | 23.14 | 0 | 21.505 | 6.7301 | 0 | 113 | -77 | -76.97 | 16.667 | 2.22 | 50.6 | 7.1469 | 0.121 | -35.669 | -35.49 | -65.459 | 36.069 | 36.08 | 13.687 | 10.461 | 72.034 | 74.629 | 0 | -51.306 | -50.615 | 9.292 | 8.2011 | 68.721 | 70.462 | -7.3283 | -40.28 | -268.35 | -17.801 | -13.499 | -13.599 | 60.52 | 55.15 | -5.4234 | -67.102 | -29.318 | 0 | 6.8905 | 4.6929 | 301.76 | 0 | 136.17 | -289.57 | 386.93 | 40.977 | -82.669 | 83.957 | 103.54 | 30.67 | 27.94 | 74.58 | 91.98 | -91.22 | -90.55 | 159.32 | 159.41 | 16.631 | -79.813 | -78.753 | 11.697 | -96.999 | 19.57 | 25.985 | 118.8 | 108.19 | -18.95 | 49.472 | 49.913 | 48.201 | -25.136 | -27.398 | -34.673 | -6.0736 | 0 | 14.697 | 56.569 | 80.83 | 37.272 | 35.307 | -40.099 | -5.8948 | 96.684 | 97.279 | -149.89 | 0 | -24.19 | -127.9 | -128.39 | 35.483 | 75.302 | 81.263 | 109 | 74.45 | -13.08 | 69.66 | 150.06 | -21.72 | -22.18 | 109.45 | 88.29 | 147.76 | 146.96 | -66.838 | -65.009 | 249.35 | 197.87 | 191.88 | 195.26 | 85.017 | 65.169 | -31.031 | 297.97 | 195.54 | 0 | -26.659 | -29.828 | 15.644 | -32.674 | -48.346 | 164.41 | -74.74 | -76.184 | -23.324 | 0 | -11.179 | 123.7 | 21.125 | -149.61 | -37.497 | -36.921 | 7.8326 | -64.561 | 0 | 23.762 | 0 | 0 | 38.09 | 38.673 | 37.48 | 92.268 | 91.766 | -169.96 | 68.082 | 68.455 | -119.59 | -110.05 | -55.362 | -52.229 | 17.688 | 1.033 | -11.229 | 17.64 | -54.971 | 10.642 | -14.927 | 2.163 | 8.9014 | 19 | 110.76 | 121.06 | 15.37 | 86.129 | 22.5 | -26.036 | -2.252 | 2.5657 | 2.0583 | 0.0645 | 0 | -13.688 | -42.164 | 22.818 | 66.133 | 113.7 | 66.562 | -165.92 | -64.081 | 39.694 | -67.116 | 7.043 | 4.4044 | 3.9235 | 8.3421 | 166.84 | 166.11 | 285 | -282.76 | -585.38 | 582.28 | 485.11 | -158.25 | -155.75 | -51.55 | -42.173 | 80.982 | 80.284 | -102.61 | -100.72 | 35.335 | 35.291 | -83.016 | -83.062 | 66.739 | 68.989 | 74.199 | 74.8 | 22.54 | -0.8 | -382.98 | 91.379 | 91.521 | 16.2 | 51.299 | -37.299 | -38.299 | 1.4418 | 1.2025 | -483.16 | -176.88 | 525.21 | 327.25 | -302.95 | -403.21 | 403.14 | -122.51 | -255.52 | -400.66 | 135.57 | 132.87 | 124.79 | -510.88 | 201.27 | -277.8 | 279.01 | -6.6427 | 30.955 | 24.159 | 0.681 | 0.669 | -23.68 | 3.2799 | 13.624 | -3.4836 | -40.166 | -3.4256 | 23.799 | 51.566 | 49.95 | 0 | 0 | 51.228 | 52.189 | 53.163 | 0 | -49.5 | -3.9637 | 8.22 | 8.6999 | -37.499 | 76.185 | 52.319 | -36.177 | -74.731 | 41.532 | 33.822 | 40.599 | -40 | -94.393 | 218.9
22/01/2025 | 16:30 | 0 | 22.197 | -44.699 | -34.516 | 0 | 34.666 | 66.837 | -96.308 | 71.742 | 32.717 | -35.085 | 0 | -52.12 | 46.2 | 16.559 | -46.2 | 0.0354 | 191.03 | 13.478 | 12.43 | 20.184 | 0 | 21.706 | 2.6781 | 0 | 113 | -76.629 | -76.66 | 16.678 | 2.22 | 50.6 | 7.681 | 0.128 | -33.86 | -34.389 | -66.459 | 34.34 | 34.319 | 14.396 | 10.27 | 72.048 | 74.674 | 0 | -48.895 | -48.434 | 6.5944 | 6.1904 | 67.515 | 68.855 | -7.8518 | -41.225 | -259.19 | -17.149 | -13.799 | -13.799 | 60.52 | 52.791 | -5.4234 | -67.102 | -28.028 | 12.739 | 7.1246 | 4.8313 | 291.93 | 0 | 131.68 | -291.03 | 370.56 | 40.977 | -78.544 | 80.511 | 101.68 | 28.53 | 25.95 | 73.83 | 90.779 | -90.282 | -90.55 | 158.63 | 159.32 | 17.198 | -76.414 | -76.059 | 11.697 | -97.031 | 19.57 | 25.985 | 119.4 | 106.9 | -18.959 | 49.529 | 49.913 | 48.652 | -25.136 | -29.507 | -37.289 | -4.06 | 0 | 15.174 | 55.849 | 79.879 | 37.272 | 35.307 | -39.569 | -5.8948 | 96.987 | 96.179 | -154.29 | 0 | -24.184 | -126.3 | -128.39 | 35.093 | 75.302 | 80.324 | 107.83 | 74.45 | -13.06 | 69.417 | 152.52 | -21.72 | -17.409 | 103.65 | 87.41 | 154.21 | 150.34 | -64.326 | -63.163 | 246.78 | 198.38 | 191.66 | 195.32 | 78.628 | 56.106 | -30.603 | 299.38 | 226.34 | 0 | -26.449 | -29.537 | 21.505 | -29.555 | -48.346 | 126 | -69.277 | -70.119 | -18.867 | 0 | -7.3499 | 106.59 | 20.372 | -139.22 | -38.4 | -37.652 | 10.278 | -56.109 | 24.628 | 23.679 | 0 | 0 | 36.605 | 37.849 | 35.215 | 92.1 | 91.431 | -169.29 | 66.361 | 66.317 | -119.29 | -108.91 | -56.344 | -53.069 | 17.874 | 0.9854 | -11.439 | 17.68 | -56.916 | 10.723 | -14.92 | 2.4179 | 6.5455 | 17.54 | 112.8 | 121.89 | 15.37 | 86.129 | 20.1 | -26.136 | -2.4375 | 2.8482 | 2.038 | 0.0645 | 0 | -15.016 | -42.095 | 22.343 | 66.133 | 113.91 | 65.945 | -167.03 | -64.081 | 39.523 | -65.951 | 6.5009 | 4.4337 | 4.0712 | 8 | 175.45 | 176.92 | 287.1 | -286.36 | -593.63 | 595.34 | 513.54 | -169.18 | -168.05 | -48.307 | -38.22 | 81.9 | 81.092 | -102.61 | -111.91 | 42.97 | 42.421 | -89.13 | -87.868 | 69.23 | 69.459 | 76.4 | 76.099 | 22.211 | 9.3599 | -379.25 | 94.073 | 94.191 | 17.299 | 45 | -43.5 | -44.4 | 1.12 | 0.8826 | -502.51 | -210.33 | 568 | 360.58 | -324.35 | -440.64 | 437.82 | -145.95 | -283.8 | -430.2 | 139.72 | 140.6 | 145.43 | -555.73 | 227.46 | -277.8 | 279.01 | -6.6427 | 30.955 | 24.399 | 0.652 | 0.644 | -23.76 | 3.92 | 13.273 | -3.4836 | -40.285 | -3.9536 | 23.799 | 54.183 | 52.244 | 0 | 0 | 52.764 | 53.931 | 52.51 | 0 | -44.799 | -3.4092 | 8.2699 | 8.6999 | -33.887 | 72.903 | 48.476 | -33.607 | -71.482 | 37.94 | 34.135 | 40.099 | -39.599 | -71.351 | 198.83
22/01/2025 | 17:00 | 0 | 21.934 | -43.63 | -34.516 | 0 | 34.666 | 64.681 | -96.308 | 69.028 | 32.717 | -34.135 | 2.22 | -50.976 | 44 | 15.732 | -44 | 0.0354 | 184.48 | 13.478 | 12.329 | 20.05 | 0 | 21.125 | 2.5294 | 0 | 113 | -74.269 | -74.55 | 18.104 | -2.22 | 48.4 | 7.821 | 0.133 | -31.86 | -31.77 | -65.769 | 32.25 | 32.4 | 14.038 | 10.047 | 70.733 | 73.211 | 0 | -42.866 | -42.011 | 5.245 | 5.1381 | 65.506 | 65.907 | -7.3283 | -41.101 | -261.91 | -17.906 | -13.399 | -13.399 | 60.52 | 46.306 | -5.4234 | -67.102 | -15.591 | 7.8999 | 6.3695 | 4.2799 | 294.35 | 0 | 126.19 | -288.22 | 370.29 | 40.977 | -36.65 | 37.332 | 100.09 | 30.649 | 27.879 | 73.94 | 89.98 | -89.747 | -89.479 | 154.74 | 157.07 | 18.076 | -80.473 | -80.59 | 11.697 | -98.627 | 19.57 | 25.985 | 115.59 | 105.3 | -18.42 | 45.469 | 49.913 | 44.659 | -25.136 | -38.835 | -35.778 | -5.0154 | 0 | 14.37 | 55.83 | 79.48 | 37.272 | 35.307 | -38.669 | -5.8948 | 96.556 | 97.609 | -155.69 | 0 | -23.584 | -123.9 | -128.39 | 34.736 | 73.544 | 78.445 | 106.65 | 72.88 | -12.62 | 65.974 | 155.33 | -21.72 | -4.5399 | 82.26 | 84.66 | 156.45 | 154.27 | -62.89 | -61.19 | 238.73 | 191.03 | 186.99 | 188.68 | 54.962 | 37.135 | -31.191 | 295.2 | 244.07 | 0 | -25.885 | -28.108 | 37.445 | -22.395 | -48.346 | 56.88 | -54.084 | -54.712 | 1.5283 | 17.209 | -12.699 | 1 | 19.629 | -123.12 | -38.18 | -37.222 | 10.456 | -35.12 | 22.825 | 23.239 | 0 | 0 | 35.901 | 35.658 | 34.897 | 90.258 | 90.593 | -166.11 | 62.845 | 64.572 | -117.81 | -106.52 | -56.285 | -51.969 | 17.386 | 1.0562 | -11.239 | 16.75 | -56.327 | 11.2 | -14.92 | 2.194 | 7.689 | 17.75 | 110.02 | 119.11 | 14.86 | 86.129 | 22.899 | -26.275 | -2.4804 | 2.9576 | 1.9737 | 0.0645 | 0 | -15.778 | -41.864 | 21.649 | 66.133 | 114.72 | 66.849 | -166.85 | -64.081 | 39.613 | -63.643 | 6.2893 | 4.2677 | 3.7653 | 7.7093 | 182.18 | 182.77 | 280.8 | -280.13 | -588.04 | 590.21 | 525.62 | -174.57 | -171.3 | -46.837 | -36.852 | 82.196 | 81.71 | -113.88 | -111.91 | 48.101 | 47.288 | -96.326 | -94.939 | 67.239 | 66.889 | 77.3 | 77 | 22.376 | 23.84 | -383.61 | 99.64 | 99.343 | 17.899 | 45.599 | -45.5 | -46.799 | 1.12 | 0.7891 | -514.03 | -223.94 | 602.05 | 374.87 | -353.04 | -456.74 | 458.18 | -159.89 | -301.53 | -452.74 | 144.59 | 142.63 | 161.72 | -583.41 | 239.97 | -277.8 | 279.01 | -6.6427 | 30.955 | 23.68 | 0.635 | 0.627 | -23.2 | 2.3199 | 14.031 | -2.3422 | -41.924 | -4.1306 | 23.799 | 54.143 | 52.814 | 0 | 0 | 52.973 | 52.959 | 53.606 | 0 | -44.299 | -3.4989 | 8.1199 | 8.6999 | -31.632 | 71.636 | 47.413 | -31.913 | -70.981 | 35.989 | 34.578 | 37.099 | -37.9 | -65.599 | 192.59
22/01/2025 | 17:30 | 0 | 21.154 | -42.383 | -34.516 | 0 | 34.666 | 62.726 | -96.308 | 66.449 | 32.717 | -32.875 | 2.22 | -41.879 | 35.2 | 10.763 | -35.2 | 0.0354 | 167.148 | 13.478 | 11.671 | 19.255 | 0 | 21.894 | 2.7584 | 0 | 113 | -71.54 | -71.79 | 18.432 | -2.22 | 39.6 | 8.4739 | 0.136 | -30.45 | -30.399 | -63.959 | 30.389 | 30.549 | 13.834 | 10.385 | 69.282 | 71.705 | 0 | -38.044 | -37.732 | 6.2033 | 6.0188 | 60.683 | 61.755 | -7.8518 | -42.414 | -234.41 | -15.652 | -14.099 | -14.199 | 60.52 | 41.958 | -5.4234 | -67.102 | -5.3872 | 7.1199 | 0 | 2.8059 | 267.86 | 103.61 | 103.97 | -268.53 | 411.1 | 40.977 | -36.78 | 38.939 | 102.5 | 28.86 | 27.01 | 73.16 | 87.65 | -93.497 | -93.229 | 157.57 | 158.33 | 19.328 | -126.84 | -126.66 | 11.697 | 0 | 19.57 | 25.985 | 113.19 | 103 | -17.959 | 68.001 | 49.913 | 65.37 | -25.136 | 4.5288 | -14.084 | -52.998 | 0 | 14.893 | 58.349 | 83.98 | 37.272 | 35.307 | -38.599 | -5.8948 | 0 | 0 | -113.98 | 0.0001 | -23.486 | -120.5 | -128.39 | 35.197 | 71.786 | 75.627 | 104.31 | 71.4 | -11.75 | 60.642 | 112.96 | -21.72 | -2.2699 | 76.819 | 84.52 | 112.74 | 111.23 | -66.601 | -65.027 | 208.75 | 162.68 | 157.28 | 160.65 | 35.544 | 18.515 | -30.573 | 279.88 | 218.35 | 0 | -24.371 | -27.445 | 53.865 | -28.11 | -48.346 | 29.232 | -50.867 | -51.691 | 18.472 | 0 | -6.48 | 1 | 14.625 | -113.99 | -37.297 | -36.89 | 9.3471 | -17.317 | 0 | 23.222 | 0 | 0 | 36.49 | 36.574 | 36.355 | 94.277 | 93.942 | -174.48 | 68.536 | 68.554 | -123.02 | -112.04 | -61.229 | -51.069 | 17.691 | 1.0794 | -11.419 | 13.93 | -61.892 | 10.878 | -14.92 | 2.2439 | 8.7275 | 16.04 | 115.19 | 125.75 | 14.68 | 86.129 | 21.299 | -25.127 | -3.4103 | 3.7748 | 1.973 | 0.0645 | 0 | -14.021 | -40.205 | 19.592 | 66.133 | 113.35 | 67.842 | -167.8 | -64.081 | 36.392 | -57.451 | 5.6508 | 3.7012 | 3.3645 | 6.936 | 177.51 | 177.05 | 284.1 | -282.28 | -609.16 | 608.98 | 523.07 | -168.98 | -168.74 | -49.711 | -40.057 | 80.129 | 80.597 | -113.88 | -111.91 | 49.771 | 49.024 | -86.037 | -86.202 | 71.47 | 71.309 | 76.9 | 75.699 | 22.295 | 27.84 | -382.54 | 100.54 | 99.72 | 17.399 | 43.799 | -47.599 | -49.099 | 1.12 | 0.7891 | -515.6 | -199.23 | 591.62 | 377.06 | -369.58 | -451.05 | 453.48 | -160.59 | -306.66 | -450.2 | 143.13 | 139.88 | 162.7 | -581.49 | 241.82 | -277.8 | 279.01 | -6.6427 | 30.955 | 25.52 | 0.47 | 0.454 | -24.959 | 5.1999 | 13.245 | -5.1834 | -42.189 | -3.3981 | 23.799 | 53.395 | 51.381 | 0 | 0 | 52.45 | 52.105 | 51.646 | 0 | -43.5 | -3.2542 | 8.38 | 8.6999 | -34.731 | 74.381 | 49.331 | -33.926 | -73.05 | 39.149 | 34.334 | 36.4 | -36.7 | -86.497 | 217.88
22/01/2025 | 18:00 | 0 | 20.687 | -41.059 | -34.516 | 0 | 34.666 | 59.877 | -96.308 | 61.153 | 30.924 | -30.008 | 6.6599 | -40.009 | 33 | 9.9359 | -33 | 0.0354 | 162.69 | 13.478 | 11.244 | 18.312 | 0 | 17.781 | 7.1004 | 0 | 113 | -66.669 | -66.22 | 19.166 | -6.6599 | 37.4 | 8.3479 | 0.147 | -35.13 | -34.919 | -70.36 | 35.36 | 35.43 | 14.095 | 10.117 | 67.298 | 69.297 | 0 | -36.838 | -36.553 | 5.3778 | 5.1207 | 58.674 | 60.013 | -7.8518 | -41.931 | -227.11 | -15.469 | -14.599 | -14.499 | 60.52 | 40.776 | -5.4234 | -67.102 | -5.7122 | 6.7599 | 0 | 2.7736 | 258.61 | 93.325 | 93.142 | -248.86 | 394.15 | 40.977 | -30.779 | 31.903 | 97.26 | 27.889 | 26.069 | 70.97 | 84.839 | -92.694 | -92.292 | 159.44 | 160.03 | 20.003 | -122.94 | -121.87 | 11.697 | 0 | 19.57 | 25.985 | 112 | 100.4 | -17.45 | 66.555 | 49.913 | 64.769 | -25.136 | -0.6941 | 1 | -45.678 | 0 | 14.75 | 63.599 | 82.66 | 37.272 | 35.307 | -38.34 | -5.8948 | 0 | 0 | -115.85 | 0.0001 | -23.322 | -115.5 | -128.39 | 34.472 | 70.028 | 74.688 | 100.79 | 69.24 | -11.28 | 59.251 | 114.33 | -21.72 | -2.0099 | 71.12 | 80.11 | 114.87 | 112.58 | -65.497 | -64.272 | 205.59 | 161.04 | 157.03 | 159.78 | 33.068 | 14.839 | -30.661 | 258.82 | 238.54 | 0 | -18.65 | -21.059 | 51.45 | -25.351 | -48.346 | 29.232 | -46.82 | -47.643 | 20.288 | 0 | -8.3299 | 1 | 13.39 | -103.7 | -36.307 | -35.646 | 8.141 | -13.622 | -17.201 | 22.873 | 0 | 0 | 35.92 | 36.088 | 34.849 | 92.1 | 92.603 | -180.01 | 67.731 | 67.467 | -123.3 | -114.09 | -61.712 | -50.959 | 17.781 | 1.0916 | -11.269 | 14.18 | -61.713 | 10.948 | -14.605 | 2.4349 | 10.217 | 14.829 | 115.14 | 124.07 | 14.58 | 86.129 | 19.299 | -24.154 | -3.3042 | 3.5946 | 2.0578 | 0.0645 | 0 | -14.727 | -39.774 | 19.821 | 66.133 | 113.41 | 68.501 | -167.7 | -64.081 | 35.509 | -53.735 | 4.4413 | 4.4532 | 4.2188 | 6.0122 | 182.49 | 180.22 | 284.1 | -282.28 | -616.14 | 616.83 | 542.47 | -172.7 | -171.23 | -49.341 | -39.242 | 79.866 | 78.748 | -113.88 | -117.96 | 52.331 | 51.661 | -90.442 | -89.542 | 66.669 | 65.459 | 79.3 | 80.3 | 22.354 | 33.279 | -388.42 | 105.09 | 103.57 | 16.2 | 46.2 | -48.099 | -49.7 | 1.1922 | 0.9474 | -535.32 | -215.6 | 602.06 | 396.41 | -358.74 | -467.03 | 463.59 | -169.71 | -317.63 | -458.38 | 141.78 | 142.35 | 169.84 | -589.86 | 251.79 | -277.8 | 279.01 | -6.6427 | 30.955 | 25.6 | 0.277 | 0.265 | -25.28 | 5.36 | 12.918 | -5.9739 | -42.891 | -2.0798 | 23.799 | 52.859 | 50.748 | 0 | 0 | 51.977 | 50.155 | 50.059 | 0 | -43.4 | -3.6054 | 8.7699 | 8.6999 | -35.94 | 73.637 | 49.266 | -36.215 | -72.069 | 38.224 | 33.977 | 37.7 | -38.4 | -72.383 | 204.96
22/01/2025 | 18:30 | 0 | 21.262 | -42.608 | -34.516 | 0 | 34.666 | 60.727 | -96.308 | 62.323 | 31.962 | -31.068 | 2.22 | -48.292 | 39.599 | 12.42 | -39.599 | 0.0354 | 160.83 | 13.478 | 8.5468 | 13.879 | 0 | 7.7158 | 6.8017 | 0 | 113 | -70.58 | -70.51 | 20.714 | -2.22 | 46.2 | 11.701 | 0.169 | -38.349 | -38.34 | -72.05 | 38.659 | 38.77 | 14.584 | 9.5583 | 68.431 | 71.318 | 0 | -40.589 | -40.587 | 5.2659 | 5.9878 | 61.219 | 62.558 | -7.3283 | -40.017 | -242.76 | -29.559 | -6.9999 | -6.9999 | 60.52 | 44.753 | -5.4234 | -67.102 | -7.607 | 6.0999 | 0 | 2.7707 | 275.64 | 81.209 | 81.484 | -237.57 | 389.09 | 40.977 | -29.254 | 30.445 | 93.159 | 26.27 | 29.42 | 69.419 | 75.01 | -90.952 | -90.148 | 157.59 | 159.21 | 17.5 | -113.69 | -111.85 | 11.697 | 0 | 19.57 | 25.985 | 109.59 | 99 | -17.209 | 67.969 | 49.913 | 66.068 | -25.136 | -5.4491 | 1 | -39.628 | 0 | 15.19 | 88.68 | 63.9 | 37.272 | 35.307 | -38.629 | -5.8948 | 0 | 0 | -114.68 | -0.0001 | -23.496 | -106.09 | -128.39 | 33.631 | 68.27 | 75.627 | 98.455 | 67.76 | -11.53 | 56.538 | 112.48 | -21.72 | -1.6699 | 76.87 | 80.01 | 113.47 | 111.49 | -65.28 | -63.945 | 200.24 | 159.38 | 153.75 | 155.49 | 34.984 | 16.842 | -30.125 | 247.64 | 244.33 | 0 | -17.427 | -19.74 | 49.677 | -24.587 | -48.346 | 30.767 | -46.558 | -47.689 | 18.729 | 0 | -13.939 | 1 | 13.862 | -104.01 | -37.91 | -37.399 | 11.233 | -14.995 | -19.13 | 23.513 | 0 | 0 | 34.038 | 33.868 | 33.194 | 91.431 | 90.593 | -175.15 | 68.062 | 67.21 | -119.9 | -109.91 | -60.665 | -48.559 | 17.771 | 1.409 | -11.299 | 13.02 | -61.192 | 10.948 | -14.123 | 2.279 | 10.783 | 16.44 | 111.94 | 120.55 | 14.9 | 86.129 | 17.6 | -26.479 | -2.2681 | 2.5309 | 2.3831 | 0.0645 | 0 | -14.727 | -44.984 | 17.438 | 66.133 | 115.43 | 69.158 | -169.31 | -64.081 | 38.886 | -62.235 | 5.2081 | 8.4292 | 8.0277 | 6.5552 | 180.89 | 181.43 | 284.1 | -282.28 | -616.14 | 616.83 | 542.41 | -173.9 | -171.44 | -47.682 | -36.53 | 75.139 | 75.115 | -120.57 | -117.96 | 55.517 | 54.363 | -89.615 | -90.597 | 68.4 | 68.089 | 81.3 | 82.4 | 22.354 | 39.119 | -394.98 | 104.5 | 104.19 | 17.899 | 52.4 | -50.4 | -52.099 | 1.1922 | 0.9474 | -539.71 | -217.64 | 620.6 | 398.21 | -372.03 | -471.16 | 470.97 | -173.01 | -320.01 | -464.51 | 142.21 | 143.1 | 172.77 | -598.57 | 258.11 | -277.8 | 279.01 | -6.6427 | 30.955 | 29.28 | 0.072 | 0.057 | -28.479 | 9.1999 | 12.986 | -8.3787 | -42.305 | 0.6455 | 23.799 | 56.388 | 52.416 | 0 | 0 | 48.715 | 49.012 | 48.362 | 0 | -52.099 | -5.7042 | 9.6599 | 8.6999 | -32.805 | 75.015 | 47.97 | -33.257 | -73.386 | 36.096 | 37.67 | 46.099 | -44.9 | -65.707 | 203.1
22/01/2025 | 19:00 | 0 | 23.29 | -46.394 | -33.269 | 0 | 30.525 | 66.777 | -93.211 | 69.566 | 32.742 | -34.749 | -13.319 | -56.687 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 1.0697 | 189.26 | 10.419 | 10.385 | 17.459 | 0 | 7.346 | 7.488 | 0 | 113 | -87.769 | -86.9 | 22.404 | 13.319 | 55 | 12.454 | 0.179 | -37.009 | -37.34 | -60.479 | 36.97 | 37.58 | 16.646 | 7.9097 | 77.061 | 80.454 | 0 | -51.44 | -51.473 | 6.3857 | 5.8499 | 71.936 | 72.873 | -7.3283 | -38.809 | -289.54 | -32.281 | -5.7999 | -5.7999 | 57.648 | 56.284 | -5.4692 | -67.102 | -22.097 | 9.0299 | 5.7467 | 3.87 | 323.34 | 91.86 | 91.86 | -255.52 | 439.92 | 40.977 | -49.148 | 50.513 | 103.84 | 29.659 | 34.02 | 76.29 | 81.559 | -90.014 | -89.479 | 159.45 | 160.62 | 16.214 | -139.77 | -139.94 | -5.7898 | 0 | 19.57 | 25.985 | 116.4 | 105.5 | -17.69 | 63.282 | 61.667 | 61.204 | -6.8649 | -6.457 | 1 | -37.493 | 0 | 18.639 | 61.24 | 92.16 | 37.272 | 35.307 | -40.86 | -5.8948 | 0 | 0 | -122.7 | 0 | -24.582 | -121 | -121.59 | 34.494 | 70.028 | 84.081 | 101.97 | 69.9 | -13.05 | 59.589 | 120.09 | -1.81 | -1.6599 | 88.61 | 88.34 | 119.83 | 117.4 | -62.343 | -61.518 | 215.45 | 174.95 | 167.47 | 171.45 | 46.751 | 24.33 | -32.377 | 265.6 | 219.11 | 0 | -25.872 | -28.826 | 42.129 | -24.924 | -48.346 | 32.304 | -48.53 | -49.53 | 13.013 | 0 | -13.819 | 1 | 15.719 | -112.85 | -38.649 | -38.084 | 8.6896 | -23.372 | -17.661 | 24.807 | 0 | 0 | 34.657 | 34.918 | 33.766 | 89.254 | 88.751 | -168.62 | 64.249 | 64.159 | -112.78 | -104.3 | -58.849 | -47.359 | 17.5 | 1.5725 | -11.349 | 13.08 | -59.167 | 10.68 | -13.229 | 2.263 | 10.591 | 17.879 | 105.19 | 117.22 | 15.42 | 84.267 | 17.5 | -27.602 | -0.13 | 0 | 2.7221 | 0.0645 | 0 | -15.245 | -49.232 | 17.65 | 77.141 | 117.91 | 68.275 | -173.15 | -62.492 | 43.717 | -69.901 | 4.5708 | 11.184 | 10.664 | 7 | 173.23 | 173.98 | 284.1 | -282.28 | -609.24 | 609.61 | 520.64 | -166.27 | -163.88 | -50.648 | -40.584 | 78.966 | 79.078 | -120.57 | -117.96 | 55.176 | 54.693 | -74.901 | -74.22 | 77.339 | 77.55 | 70.599 | 71.3 | 22.5 | 43.04 | -373.73 | 102.13 | 102.76 | 19 | 37 | -50.4 | -52 | 1.131 | 0.8774 | -511 | -193.05 | 584.52 | 376.15 | -367.17 | -448.54 | 448.1 | -161.27 | -312.08 | -444.72 | 139.11 | 141.05 | 164.73 | -571.65 | 248.75 | -320.9 | 321.87 | -5.7473 | 30.955 | 29.04 | -0.636 | -0.646 | -27.44 | 7.92 | 12.588 | -7.3533 | -38.466 | -7.1763 | 29.899 | 50.612 | 50.382 | 0 | 0 | 50.905 | 49.395 | 49.514 | 0 | -35.799 | 15.818 | 10.13 | 8.6999 | -37.53 | 77.323 | 50.672 | -36.555 | -74.749 | 38.947 | 35.997 | 29.6 | -29.5 | -85.411 | 221.28
22/01/2025 | 19:30 | 0 | 24.177 | -48.623 | -33.23 | 0 | 30.525 | 69.634 | -99.454 | 73.178 | 32.742 | -36.251 | -17.76 | -57.002 | 48.4 | 16.559 | -48.4 | 1.0765 | 200.98 | 11.182 | 11.189 | 18.787 | 0 | 7.068 | 7.5427 | 0 | 113 | -89.55 | -88.8 | 21.014 | 17.76 | 55 | 11.701 | 0.175 | -39.869 | -40.38 | -59.419 | 40.04 | 40.75 | 17.172 | 7.4203 | 77.061 | 80.454 | 0 | -53.047 | -52.929 | 4.0433 | 4.0434 | 74.615 | 76.624 | -7.3283 | -39.202 | -310.66 | -31.669 | -6.1999 | -6.2999 | 58.304 | 57.812 | -5.8283 | -67.102 | -23.779 | 9.5699 | 6.2309 | 4.1982 | 342.78 | 97.781 | 98.361 | -266.53 | 457.96 | 40.977 | -54.526 | 56.377 | 109.33 | 32.25 | 36.299 | 77.9 | 85.059 | -88.809 | -87.737 | 159.44 | 160.29 | 16.443 | -150.54 | -150.52 | -6.3636 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120.3 | 108.3 | -18.34 | 61.478 | 59.683 | 60.173 | -7.9598 | -7.4316 | -20.086 | -37.493 | 0 | 19.08 | 64.129 | 96.569 | 37.272 | 35.307 | -41.18 | -5.8948 | 0 | 0 | -134.68 | 0.0001 | -24.922 | -120.19 | -120.4 | 34.148 | 68.27 | 86.899 | 99.627 | 68.459 | -13.65 | 62.734 | 132.27 | -2.23 | -2.19 | 89.97 | 79.81 | 132.43 | 131.29 | -56.824 | -57.59 | 226.34 | 181.92 | 176.23 | 179.05 | 54.724 | 29.914 | -33.453 | 276.27 | 209.8 | 0 | -25.291 | -27.957 | 38.692 | -19.801 | -48.346 | 29.232 | -47.796 | -48.624 | 10.59 | 0 | -9.3699 | 1 | 15.797 | -103.48 | -40.126 | -39.545 | 11.412 | -27.823 | -6.148 | 24.791 | 0 | 0 | 36.47 | 38.208 | 35.13 | 88.416 | 88.919 | -161.93 | 64.249 | 64.159 | -112.51 | -104.01 | -57.171 | -46.639 | 17.571 | 1.5725 | -11.299 | 14.03 | -58.773 | 10.457 | -12.959 | 2.1649 | 10.539 | 18.309 | 103.76 | 112.95 | 15.98 | 83.854 | 16.899 | -28.182 | 0.0637 | 0 | 2.7941 | 0.0645 | 0 | -15.082 | -49.835 | 18.986 | 79.074 | 116.18 | 69.617 | -172.77 | -62.515 | 44.8 | -70.412 | 4.9194 | 12.082 | 11.53 | 7 | 173.72 | 171.34 | 284.1 | -282.06 | -609.24 | 610.89 | 519.23 | -164.51 | -163.97 | -49.869 | -39.032 | 79.164 | 78.087 | -120.57 | -117.96 | 54.891 | 54.825 | -63.673 | -62.566 | 78.139 | 77.73 | 70.8 | 72 | 22.621 | 43.919 | -368.39 | 102.3 | 101.49 | 18.5 | 35.299 | -51.4 | -52.299 | 1.3235 | 0.8774 | -510.11 | -190.05 | 575.03 | 369.38 | -367.17 | -436.87 | 443.22 | -161.63 | -313.42 | -432.71 | 133.3 | 133.72 | 163.66 | -556.85 | 247.73 | -308.24 | 321.87 | -5.0881 | 30.955 | 31.2 | -0.629 | -0.643 | -30.079 | 9.3599 | 12.86 | -9.99 | -37.792 | -9.5201 | 34.099 | 54.694 | 56.977 | 0 | 0 | 51.445 | 51.285 | 52.141 | 0 | -32.9 | 21.977 | 10.38 | 8.6999 | -36.815 | 76.11 | 50.124 | -36.9 | -75.367 | 37.87 | 37.041 | 27 | -27.5 | -89.326 | 224.71
22/01/2025 | 20:00 | 0 | 24.751 | -49.15 | -33.196 | 0 | 30.525 | 69.362 | -100.09 | 73.945 | 32.742 | -36.126 | -22.2 | -56.381 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 1.169 | 202.5 | 11.009 | 11.284 | 18.378 | 0 | 7.6325 | 7.171 | 0 | 113 | -93.319 | -93.989 | 20.777 | 22.2 | 55 | 10.71 | 0.171 | -31.469 | -31.6 | -52.06 | 31.62 | 31.76 | 17.04 | 7.6697 | 77.061 | 80.454 | 0 | -52.913 | -52.223 | 4.266 | 4.4326 | 74.749 | 75.686 | -7.8518 | -42.796 | -295.2 | -30.77 | -6.7999 | -6.7999 | 58.854 | 57.794 | -5.8866 | -67.102 | -20.981 | 9.75 | 6.2132 | 4.2733 | 328.56 | 100.58 | 101.13 | -262.91 | 450.86 | 40.977 | -51.099 | 53.067 | 109.33 | 31.92 | 36.709 | 77.87 | 85.059 | -89.345 | -88.675 | 161.22 | 161.6 | 16.506 | -148.87 | -147.3 | -6.4487 | 0 | 19.57 | 25.985 | 119.69 | 107.9 | -18.889 | 61.89 | 60.453 | 61.053 | -7.5294 | -6.8008 | -15.108 | -37.493 | 0 | 19.054 | 61.31 | 95.51 | 37.272 | 35.307 | -40.709 | -5.8948 | 0 | 0 | -131.77 | 0.0001 | -24.903 | -119.19 | -119.4 | 34.214 | 67.391 | 85.959 | 97.283 | 66.4 | -13.53 | 61.425 | 129.62 | -2.35 | -2.3399 | 90.24 | 79.83 | 129.58 | 126.3 | -57.803 | -56.99 | 221.27 | 177.24 | 171.33 | 174.44 | 56.304 | 30.483 | -33.105 | 274.82 | 216.61 | 0 | -25.328 | -27.988 | 36.803 | -19.2 | -48.346 | 32.304 | -48.604 | -50.102 | 9.9019 | 0 | -15.069 | 1 | 15.828 | -101.62 | -40.057 | -39.484 | 8.0672 | -28.761 | 0 | 25.496 | 0 | 0 | 36.584 | 37.423 | 35.583 | 88.249 | 89.924 | -165.61 | 64.249 | 64.159 | -114.75 | -107.04 | -56.791 | -46.869 | 17.5 | 1.5957 | -11.399 | 13.73 | -57.007 | 11 | -12.959 | 2.357 | 10.564 | 19.7 | 107.48 | 117.47 | 16.43 | 86.902 | 18.1 | -26.224 | 0.9259 | 0 | 2.7713 | 0.0645 | 0 | -15.531 | -47.69 | 20.268 | 75.544 | 115.06 | 67.262 | -169.58 | -59.23 | 44.242 | -68.129 | 4.9362 | 11.692 | 11.214 | 7 | 173.97 | 171.64 | 284.1 | -282.06 | -608.74 | 610.89 | 519.5 | -164.97 | -163.46 | -49.712 | -38.56 | 80.647 | 78.983 | -112.64 | -112.35 | 55.748 | 55.1 | -62.46 | -62.447 | 78.41 | 78.3 | 70.4 | 71.3 | 22.233 | 44 | -368.02 | 103.58 | 102.96 | 18.5 | 33.099 | -51 | -52.799 | 1.3235 | 0.8774 | -516.39 | -193.76 | 574.82 | 365.98 | -367.17 | -438.21 | 441.03 | -163.08 | -310.15 | -432.24 | 132.15 | 133.97 | 163.52 | -555.66 | 247.41 | -307.8 | 321.87 | -5.2199 | 30.955 | 31.28 | -0.662 | -0.677 | -29.92 | 9.1999 | 13.434 | -9.4315 | -37.325 | -9.6391 | 32.299 | 52.825 | 53.069 | 0 | 0 | 52.39 | 52.477 | 51.678 | 0 | -32 | 22.566 | 10.329 | 8.6999 | -38.1 | 76.377 | 50.217 | -38.085 | -73.966 | 37.435 | 36.651 | 26.299 | -26 | -83.783 | 219.29
22/01/2025 | 20:30 | 0 | 24.751 | -49.831 | -33.85 | 0 | 30.525 | 68.373 | -97.808 | 72.296 | 32.742 | -35.745 | -22.2 | -53.864 | 46.2 | 15.732 | -44 | 1.1192 | 195.556 | 10.654 | 10.835 | 18.05 | 0 | 7.8809 | 7.565 | 0 | 113 | -92.309 | -92 | 19.644 | 22.2 | 52.8 | 10.015 | 0.161 | -30.44 | -30.5 | -50.13 | 30.459 | 30.54 | 17.108 | 7.7527 | 77.061 | 80.454 | 0 | -51.842 | -51.431 | 6.1829 | 5.5582 | 72.873 | 74.347 | -7.8518 | -40.906 | -286.28 | -30.632 | -6.9999 | -6.8999 | 58.166 | 57.272 | -5.8809 | -67.102 | -20.558 | 9.63 | 6.0556 | 4.2362 | 323.77 | 97.476 | 97.75 | -243.51 | 440.38 | 40.977 | -67.348 | 69.323 | 108.13 | 31.899 | 36.319 | 77.87 | 83.989 | -89.077 | -88.005 | 156.88 | 159.8 | 17.043 | -151.92 | -151.51 | -6.9866 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.3 | 107.3 | -18.739 | 60.883 | 59.821 | 59.36 | -10.467 | -10.036 | -19.786 | -37.493 | 0 | 18.662 | 57.619 | 96.65 | 37.272 | 35.307 | -40.559 | -5.8948 | 0 | 0 | -121.74 | 0 | -24.676 | -120.3 | -120.8 | 33.851 | 64.755 | 83.142 | 93.768 | 64.389 | -12.67 | 60.817 | 120.85 | -2.16 | -2.1199 | 85.51 | 79.83 | 122.07 | 118.85 | -59.958 | -58.827 | 214.4 | 170.24 | 163.07 | 166.43 | 54.334 | 29.037 | -32.698 | 253.37 | 208.71 | 0 | -24.936 | -27.678 | 38.894 | -22.728 | -48.346 | 36.911 | -50.273 | -51.357 | 12.246 | 0 | -19.049 | 1 | 15.331 | -107.15 | -40.811 | -39.969 | 9.9663 | -25.835 | 0 | 24.915 | 0 | 0 | 36.469 | 36.645 | 35.431 | 89.086 | 87.747 | -164.94 | 64.249 | 64.159 | -116.05 | -107.06 | -55.846 | -47.349 | 17.691 | 1.4908 | -11.269 | 14.66 | -56.125 | 10.981 | -13.106 | 2.4189 | 10.497 | 20.059 | 108.67 | 118.2 | 16.23 | 87.902 | 19.6 | -24.713 | 0.8701 | 0 | 2.7439 | 0.0645 | 0 | -16.725 | -46.268 | 21.341 | 72.687 | 114.14 | 66.303 | -166.91 | -57.391 | 42.791 | -65.691 | 4.1116 | 10.989 | 10.379 | 6 | 170.44 | 170.61 | 284.1 | -282.06 | -607.95 | 612.14 | 514.93 | -162.8 | -159.59 | -52.467 | -42.285 | 79.356 | 78.763 | -112.64 | -112.35 | 57.418 | 56.495 | -59.487 | -60.036 | 78.379 | 78.79 | 67.9 | 69.199 | 22.416 | 42.72 | -365.56 | 104.53 | 103.47 | 18.5 | 28.5 | -52.099 | -54 | 1.1894 | 0.8774 | -509.49 | -187.15 | 559.49 | 360.99 | -367.17 | -428.5 | 430.61 | -162.61 | -309.32 | -423.54 | 129.96 | 126.1 | 165.18 | -543.38 | 245.54 | -298.41 | 321.87 | -5.8516 | 30.955 | 29.2 | -0.635 | -0.646 | -28 | 8 | 13.84 | -8.6411 | -38.084 | -10.106 | 34 | 52.088 | 55.673 | 0 | 0 | 51.466 | 50.657 | 51.542 | 0 | -29.299 | 22.996 | 10.09 | 8.6999 | -39.252 | 78.477 | 52.624 | -39.084 | -76.83 | 41.17 | 35.299 | 23 | -22.799 | -89.061 | 225.74
22/01/2025 | 21:00 | 0 | 24.751 | -49.326 | -34.268 | 0 | 30.525 | 67.196 | -93.703 | 69.749 | 32.742 | -34.587 | -22.2 | -51.119 | 44 | 14.904 | -44 | 1.1578 | 191.95 | 13.386 | 13.362 | 21.823 | 0 | 18.261 | 7.265 | 0 | 113 | -92.68 | -92.29 | 21.675 | 22.2 | 50.6 | 12.597 | 0.18 | -29.77 | -30.319 | -50.939 | 29.959 | 30.049 | 16.454 | 8.295 | 77.061 | 80.454 | 0 | -52.378 | -51.979 | 5.2122 | 5.0507 | 73.409 | 74.213 | -7.8518 | -42.637 | -290.51 | -30.634 | -6.5999 | -6.2999 | 58.567 | 57.137 | -5.8711 | -67.102 | -21.845 | 9.2399 | 7.0566 | 4.787 | 326.85 | 95.095 | 95.553 | -243.88 | 441.49 | 40.977 | -68.599 | 71.225 | 108.13 | 31.579 | 35.5 | 77.05 | 84.01 | -83.183 | -83.585 | 155.33 | 156.07 | 16.514 | -155.8 | -155.06 | -6.8884 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120.5 | 108 | -18.54 | 59.519 | 57.789 | 58.237 | -12.632 | -12.328 | -21.35 | -37.493 | 0 | 18.628 | 52.319 | 96.589 | 37.272 | 35.307 | -39.68 | -5.8948 | 0 | 0 | -129.36 | 0.0001 | -24.169 | -114.3 | -116.19 | 33.56 | 62.997 | 83.142 | 90.252 | 61.72 | -12.89 | 61.587 | 129.12 | -1.99 | -1.94 | 84.3 | 78.12 | 130 | 128.12 | -53.304 | -52 | 221.08 | 174.45 | 168.81 | 172.27 | 57.988 | 33.545 | -32.687 | 255.72 | 229.63 | 0 | -24.58 | -27.331 | 37.686 | -19.873 | -48.346 | 30.767 | -46.837 | -47.873 | 8.9131 | 0 | -14.029 | 1 | 15.281 | -100.03 | -41.445 | -40.52 | 11.094 | -31.797 | 0 | 25.688 | 0 | 0 | 36.678 | 37.401 | 36.074 | 82.053 | 82.388 | -160.59 | 64.249 | 64.159 | -112.7 | -104.37 | -51.239 | -47.949 | 17.5 | 1.4908 | -11.169 | 17.1 | -51.516 | 11.131 | -13.113 | 2.38 | 10.345 | 21.709 | 107.11 | 114.75 | 16.69 | 87.505 | 20.799 | -24.295 | 0.4306 | 0 | 2.693 | 0.0645 | 0 | -16.124 | -44.497 | 23.151 | 69.158 | 114.12 | 65.652 | -166.19 | -55.343 | 41.95 | -62.733 | 3.5057 | 9.9722 | 9.4832 | 6 | 176.21 | 176.33 | 284.1 | -282.06 | -607.81 | 612.14 | 535.79 | -168.2 | -168.91 | -38.339 | -28.272 | 79.368 | 78.869 | -112.64 | -112.35 | 56.682 | 55.693 | -59.923 | -59.483 | 76.809 | 76.639 | 68.099 | 68.4 | 22.683 | 42 | -375.37 | 108.68 | 107.65 | 17.399 | 29.2 | -51.599 | -53.4 | 1.1894 | 1.0136 | -521.98 | -205.27 | 571.71 | 378.4 | -367.17 | -438.03 | 445.85 | -162.53 | -307.77 | -434.96 | 133.69 | 130.17 | 169.39 | -555.51 | 247.13 | -309.44 | 321.87 | -5.6154 | 30.955 | 29.92 | -0.585 | -0.598 | -29.92 | 9.1199 | 13.652 | -8.4367 | -35.976 | -10.957 | 31.7 | 53.05 | 52.648 | 0 | 0 | 52.403 | 50.834 | 51.026 | 0 | -28.1 | 22.918 | 9.7699 | 8.6999 | -46.752 | 62.484 | 38.093 | -47.378 | -60.687 | 27.745 | 33.002 | 21.5 | -21.399 | -71.401 | 209.83
22/01/2025 | 21:30 | 0 | 24.478 | -48.754 | -34.497 | 0 | 30.525 | 65.247 | -92.373 | 67.973 | 32.742 | -33.856 | -19.979 | -46.558 | 39.599 | 13.248 | -39.599 | 1.122 | 187.576 | 12.547 | 12.598 | 20.679 | 0 | 18.258 | 6.9461 | 0 | 113 | -90.699 | -91.3 | 21.313 | 19.979 | 46.2 | 12.961 | 0.181 | -28.52 | -28.659 | -50.63 | 28.899 | 28.579 | 15.585 | 8.8994 | 77.061 | 80.454 | 0 | -51.842 | -51.574 | 7.9832 | 8.1557 | 72.605 | 73.141 | -7.8518 | -41.705 | -277.08 | -30.253 | -7.0999 | -7.1999 | 57.89 | 56.293 | -5.8466 | -67.102 | -20.118 | 9.3599 | 6.714 | 4.6169 | 308.6 | 92.226 | 92.562 | -234.03 | 426.37 | 40.977 | -69.363 | 70.632 | 106.07 | 30.87 | 35.11 | 76.209 | 83.129 | -85.058 | -84.522 | 157.32 | 158.24 | 16.056 | -146.62 | -146.45 | -7.0299 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.3 | 107.5 | -18.7 | 61.406 | 59.863 | 59.912 | -10.195 | -10.391 | -20.23 | -37.493 | 0 | 18.103 | 55.34 | 92.94 | 37.272 | 35.307 | -39.779 | -5.8948 | 0 | 0 | -116.61 | 0.0001 | -24.139 | -112.69 | -113 | 33.219 | 60.36 | 79.384 | 86.737 | 59.21 | -12.05 | 62.275 | 114.06 | -2.11 | -2.0999 | 84.77 | 79.12 | 115.16 | 113.54 | -59.42 | -57.245 | 207.56 | 161.22 | 154.24 | 156.93 | 52.069 | 27.577 | -33.4 | 244.53 | 228.78 | 0 | -24.115 | -27.008 | 44.094 | -18.919 | -48.346 | 24.624 | -50.539 | -51 | 14.574 | 0 | -7.2899 | 1 | 14.815 | -97.708 | -40.266 | -38.976 | 9.6101 | -25.745 | 0 | 24.766 | 0 | 0 | 36.85 | 37.814 | 36.848 | 85.067 | 85.402 | -169.29 | 64.249 | 64.159 | -118.56 | -109.57 | -53.429 | -49.749 | 17.688 | 1.4212 | -11.339 | 16.58 | -53.184 | 10.958 | -13.524 | 2.344 | 10.698 | 19.739 | 110.97 | 118.55 | 16.46 | 85.856 | 20.799 | -23.727 | -0.2345 | 0 | 2.5438 | 0.0645 | 0 | -16.342 | -42.095 | 22.343 | 66.469 | 112.37 | 64.956 | -165.1 | -52.901 | 40.511 | -59.276 | 3.7609 | 8.2045 | 7.8062 | 5.8095 | 169.08 | 168.88 | 284.1 | -282.06 | -614.26 | 612.14 | 532.29 | -161.74 | -160.35 | -52.061 | -43.978 | 82.195 | 80.185 | -112.64 | -112.35 | 55.726 | 55.66 | -55.106 | -53.871 | 82.779 | 82.75 | 63.7 | 65 | 22.683 | 39.04 | -361.65 | 105.59 | 105.33 | 16.799 | 25.2 | -52.099 | -53.5 | 1.2033 | 1.0136 | -523.94 | -204.35 | 546.78 | 366.79 | -367.17 | -425.15 | 423.54 | -156.47 | -302.1 | -416.42 | 127.13 | 128.94 | 156.47 | -533.49 | 242.07 | -289.95 | 321.87 | -6.2224 | 30.955 | 29.12 | -0.424 | -0.431 | -27.6 | 8.4799 | 13.107 | -8.2017 | -38.554 | -11.424 | 35 | 53.472 | 52.291 | 0 | 0 | 52.865 | 53.556 | 50.912 | 0 | -24.2 | 23.801 | 9.2699 | 8.6999 | -40.559 | 75.758 | 53.161 | -39.985 | -74.277 | 42.679 | 31.429 | 17.7 | -17.299 | -77.92 | 214.79
22/01/2025 | 22:00 | 0 | 23.556 | -46.921 | -35.546 | 0 | 30.525 | 62.665 | -89.799 | 65.386 | 32.742 | -32.023 | -19.979 | -42.125 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 1.0816 | 181.464 | 12.72 | 12.685 | 21.074 | 0 | 22.433 | 6.6901 | 0 | 113 | -89.589 | -89.379 | 20.726 | 19.979 | 39.6 | 11.654 | 0.176 | -25.809 | -26.229 | -51.38 | 26.219 | 25.969 | 14.613 | 9.4621 | 77.061 | 80.454 | 0 | -48.493 | -47.982 | 4.9292 | 5.3417 | 69.39 | 70.864 | -8.8987 | -47.14 | -249.85 | -25.07 | -9.4999 | -9.4999 | 54.625 | 53.774 | -5.9238 | -67.102 | -17.511 | 9.5799 | 6.2949 | 4.2161 | 282.32 | 84.383 | 83.864 | -217.32 | 397.05 | 40.977 | -68.698 | 70.812 | 102.97 | 30.35 | 32.5 | 73.9 | 84.019 | -82.915 | -82.781 | 155.51 | 154.97 | 17.541 | -138.7 | -138.09 | -5.5812 | 0 | 19.57 | 25.985 | 107.8 | 97.699 | -18.17 | 59.585 | 57.99 | 57.981 | -14.64 | -14.981 | -23.988 | -37.493 | 0 | 17.77 | 50.669 | 90.919 | 37.272 | 35.307 | -38.479 | -5.8948 | 0 | 0 | -114.47 | 0.0001 | -23.478 | -112.8 | -113.19 | 32.846 | 55.966 | 75.627 | 80.877 | 55.7 | -11.37 | 63.774 | 113.27 | -1.98 | -1.88 | 77.84 | 78.12 | 113.16 | 110.74 | -57.677 | -56.663 | 200.28 | 155.38 | 148.31 | 150.68 | 57.304 | 33.715 | -33.48 | 226.98 | 261.18 | 0 | -23.715 | -26.297 | 39.014 | -9.8549 | -48.346 | 24.624 | -53.125 | -53.485 | 7.8725 | 0 | -6.2999 | 0 | 13.652 | -74.887 | -40.838 | -40.622 | 11.319 | -31.798 | -8.8695 | 24.932 | 0 | 0 | 38.185 | 39.625 | 38.04 | 83.895 | 83.895 | -171.3 | 64.249 | 64.159 | -124.63 | -115.5 | -52.989 | -50.479 | 17.688 | 1.3382 | -10.999 | 17.11 | -53.724 | 11.025 | -13.991 | 2.3229 | 10.902 | 20.19 | 116.43 | 126.11 | 15.6 | 85.708 | 21.2 | -21.421 | 0.0705 | 0 | 2.3795 | 0.0645 | 0 | -15.478 | -38.351 | 23.082 | 60.587 | 108.5 | 63.711 | -159.91 | -48.212 | 39.216 | -53.745 | 3.0444 | 5.8021 | 5.4014 | 4.6333 | 172.66 | 173.74 | 284.1 | -282.06 | -621.77 | 625.71 | 565.85 | -164.66 | -163.06 | -55.649 | -46.829 | 82.232 | 80.096 | -117.52 | -117.55 | 55.726 | 55.693 | -74.068 | -73.203 | 76.849 | 74.779 | 64.5 | 65.599 | 22.457 | 37.279 | -367.5 | 106.42 | 106.89 | 15.6 | 23.299 | -51.5 | -53.4 | 1.325 | 0.9679 | -555.05 | -234.35 | 565.87 | 380.68 | -367.17 | -436.62 | 437.64 | -160.97 | -304.87 | -428.91 | 130.8 | 131.89 | 165.33 | -546.32 | 242.76 | -304.65 | 321.87 | -6.5108 | 30.955 | 23.2 | -0.028 | -0.039 | -22.479 | 2.7999 | 13.219 | -2.7237 | -41.191 | -12.889 | 33.099 | 54.759 | 52.578 | 0 | 0 | 53.042 | 53.169 | 52.183 | 0 | -22.5 | 24.602 | 8.8999 | 8.6999 | -41.479 | 77.539 | 56.186 | -41.644 | -76.352 | 46.422 | 30.747 | 16.5 | -16.1 | -55.836 | 191.42
22/01/2025 | 22:30 | 0 | 23.058 | -45.782 | -35.818 | 0 | 30.525 | 59.64 | -83.549 | 62.884 | 31.372 | -30.603 | -15.539 | -37.312 | 30.799 | 10.763 | -30.799 | 1.0706 | 169.418 | 12.182 | 12.354 | 20.423 | 0 | 23.502 | 6.7606 | 0 | 113 | -85.73 | -85.44 | 20.583 | 15.539 | 35.2 | 10.765 | 0.163 | -23.01 | -23.28 | -50 | 22.959 | 23.459 | 13.89 | 10.151 | 77.061 | 80.454 | 0 | -45.814 | -46.019 | 5.3945 | 5.2331 | 65.372 | 66.845 | -9.4222 | -49.774 | -217.81 | -20.329 | -12.199 | -12.199 | 52.005 | 50.794 | -5.5538 | -67.102 | -15.009 | 9.7199 | 5.6998 | 3.79 | 253.97 | 79.287 | 79.317 | -203.91 | 363.74 | 40.977 | -68.952 | 70.795 | 101.94 | 29.459 | 29.239 | 70.93 | 86.65 | -83.986 | -83.585 | 152.34 | 152.56 | 18.256 | -125.48 | -125.63 | -5.8776 | 0 | 19.57 | 25.985 | 103.59 | 92.8 | -17.659 | 61.243 | 58.949 | 59.334 | -12.655 | -12.073 | -28.019 | -37.493 | 0 | 17.185 | 47.36 | 83.949 | 37.272 | 35.307 | -37.649 | -5.8948 | 0 | 0 | -92.903 | 0 | -22.818 | -109.59 | -109.8 | 32.516 | 51.864 | 69.991 | 75.018 | 51.12 | -10.05 | 62.464 | 91.855 | -17.48 | -17.559 | 108.87 | 76.16 | 92.981 | 91.472 | -64.576 | -63.127 | 187.52 | 142.8 | 137.38 | 138.19 | 60.009 | 38.694 | -31.968 | 213.44 | 272.23 | 0 | -32.984 | -35.387 | 33.353 | -7.2377 | -48.346 | 29.232 | -60.894 | -61.756 | 2.3989 | 0 | -6.0399 | 1 | 13.031 | -68.388 | -40.536 | -39.637 | 9.9733 | -37.315 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 38.436 | 38.685 | 37.293 | 84.063 | 83.895 | -182.19 | 64.249 | 64.159 | -132.05 | -123.06 | -54.732 | -53.379 | 17.688 | 1.2088 | -11.089 | 17.42 | -56.231 | 10.494 | -14.44 | 2.377 | 10.463 | 18.04 | 126.04 | 133.66 | 15.08 | 82.572 | 20.899 | -20.358 | -0.7471 | 0 | 2.1927 | 0.0645 | 0 | -14.982 | -34.902 | 21.807 | 54.872 | 106.47 | 61.739 | -153.25 | -44.132 | 36.861 | -48.181 | 3.2079 | 3.1836 | 2.8899 | 4.784 | 170.47 | 171.58 | 284.1 | -282.06 | -621.77 | 625.71 | 572.89 | -165.41 | -163.66 | -53.979 | -44.105 | 78.345 | 78.238 | -117.52 | -117.55 | 54.023 | 53.287 | -70.078 | -69.751 | 76.05 | 75.65 | 61.2 | 61.599 | 22.621 | 36 | -363.69 | 105.84 | 106 | 14.5 | 20.5 | -51 | -52.7 | 1.325 | 0.9679 | -559.81 | -247.2 | 550.91 | 377.4 | -367.17 | -428.64 | 429.07 | -156.88 | -303.49 | -420.05 | 128.51 | 130.29 | 157.45 | -542.81 | 240.08 | -298.49 | 321.87 | -6.5383 | 30.955 | 23.76 | 0.247 | 0.236 | -22.959 | 1.84 | 13.444 | -2.8397 | -38.936 | -14.207 | 33.2 | 51.263 | 53.196 | 0 | 0 | 49.558 | 50.613 | 51.729 | 0 | -19 | 25.468 | 8.05 | 8.6999 | -40.776 | 76.822 | 53.677 | -40.005 | -75.85 | 43.019 | 32.293 | 13.8 | -13.899 | -46.07 | 183.74
22/01/2025 | 23:00 | 0 | 22.062 | -44.059 | -36.426 | 0 | 25.031 | 55.422 | -76.149 | 58.401 | 29.628 | -28.828 | -6.6599 | -31.895 | 26.399 | 9.1079 | -26.399 | 1.2526 | 153.918 | 11.043 | 11.154 | 18.421 | 0 | 22.037 | 7.0986 | 0 | 113 | -74.58 | -74.47 | 19.142 | 6.6599 | 30.8 | 9.2309 | 0.156 | -30.899 | -31.049 | -62.31 | 31.43 | 31.239 | 11.548 | 11.118 | 67.578 | 70.196 | 0 | -48.627 | -48.313 | 5.1514 | 4.7823 | 62.96 | 64.3 | -8.8987 | -48.473 | -192.62 | -16.515 | -13.899 | -13.699 | 54.895 | 53.28 | -4.8138 | -67.102 | -25.132 | 10.389 | 5.2813 | 3.5823 | 226.11 | 82.674 | 82.094 | -179.05 | 353.1 | 40.977 | -70.799 | 72.471 | 96.821 | 27.03 | 25.299 | 65.919 | 83.169 | -85.326 | -84.924 | 157.16 | 158.47 | 18.279 | -140.21 | -140.22 | -1.5083 | 0 | 19.57 | 25.985 | 96.599 | 87.099 | -16.739 | 47.09 | 45.52 | 45.74 | 7.2256 | 8.2386 | -34.621 | -28.656 | 0 | 16.226 | 41.569 | 82.209 | 37.272 | 35.307 | -36.329 | -5.8948 | 0 | 0 | -98.368 | 0 | -21.995 | -102.5 | -102.8 | 32.066 | 48.348 | 65.295 | 70.33 | 47.98 | -9.38 | 60.048 | 95.967 | -19.99 | -20.159 | 104.09 | 73.5 | 97.581 | 97.127 | -64.095 | -63.009 | 183.73 | 139.36 | 132.37 | 134.8 | 59.896 | 39.518 | -29.281 | 189.59 | 269.44 | 0 | -32.208 | -34.651 | 31.698 | -3.8368 | -48.346 | 32.304 | -62.043 | -63.446 | -0.018 | 0 | -6.7899 | 1 | 12.215 | -57.378 | -39.553 | -38.967 | 10.511 | -37.872 | 0 | 23.894 | 0 | 0 | 36.985 | 38.327 | 36.659 | 85.067 | 85.905 | -188.22 | 67.143 | 66.806 | -135.31 | -126.57 | -58.504 | -55.319 | 17.5 | 1.1038 | -11.259 | 17.19 | -58.189 | 10.524 | -14.788 | 2.1089 | 10.332 | 15.52 | 128.81 | 137.34 | 14.56 | 77.727 | 22.1 | -20.111 | -1.9984 | 2.103 | 2.0225 | 0.0645 | 0 | -14.619 | -32.608 | 22.053 | 51.091 | 106.29 | 62.416 | -153.08 | -41.198 | 34.717 | -41.798 | 3.1643 | 0.5371 | 0 | 4 | 170.75 | 170.8 | 284.1 | -282.06 | -628.31 | 625.71 | 582.1 | -164.11 | -161.12 | -56.818 | -48.254 | 80.093 | 78.411 | -117.52 | -117.55 | 55.737 | 55.528 | -66.954 | -66.614 | 82.26 | 83.72 | 61.099 | 61.099 | 22.354 | 35.439 | -358.5 | 105.64 | 106.16 | 13.399 | 18.299 | -51 | -52.799 | 1.2298 | 1.0704 | -569.3 | -245.79 | 550.33 | 376.64 | -200.37 | -427.89 | 427.2 | -157.66 | -306.15 | -416.39 | 129.43 | 125.87 | 155.38 | -532.06 | 240.1 | -293.26 | 295.73 | -6.563 | 30.955 | 23.36 | 0.522 | 0.513 | -22.559 | 2.0799 | 13.159 | -2.1652 | -41.484 | -15.059 | 35.099 | 56.008 | 53.109 | 0 | 0 | 50.965 | 50.692 | 51.708 | 0 | -18.6 | 26.275 | 7.4499 | 8.6999 | -44.452 | 78.814 | 56.994 | -43.19 | -77.858 | 46.56 | 30.589 | 10.699 | -11 | -47.391 | 191.09
22/01/2025 | 23:30 | 0 | 21.337 | -42.481 | -37.205 | 0 | 23.671 | 52.681 | -73.322 | 56.223 | 28.246 | -27.55 | 0 | -29.425 | 24.2 | 8.2799 | -24.2 | 1.0807 | 147.728 | 10.42 | 10.553 | 17.312 | 0 | 22.636 | 6.7542 | 0 | 113 | -72.04 | -72.05 | 18.658 | 0 | 28.6 | 8.501 | 0.148 | -28.6 | -28.86 | -61.84 | 28.889 | 28.61 | 10.842 | 11.66 | 64.655 | 66.69 | 0 | -47.689 | -47.471 | 4.9466 | 4.8345 | 59.879 | 60.683 | -9.4222 | -50.985 | -162.11 | -16.662 | -13.599 | -13.699 | 54.184 | 52.827 | -4.8138 | -67.102 | -23.436 | 10.17 | 0 | 2.9587 | 197.79 | 74.312 | 75.197 | -158.61 | 323.44 | 40.977 | -101.11 | 103.75 | 91.672 | 25.399 | 23.43 | 62 | 78.94 | -85.46 | -85.058 | 158.6 | 159.53 | 20.192 | -121.44 | -120.93 | -1.2381 | 0 | 19.57 | 25.985 | 92.4 | 83.199 | -16.2 | 50.445 | 49.188 | 49.553 | 11.174 | 11.364 | -56.829 | -26.143 | 0 | 15.316 | 38.04 | 77.029 | 37.272 | 35.307 | -33.969 | -5.8948 | 0 | 0 | -93.525 | -0.0001 | -20.637 | -97.699 | -98 | 31.67 | 44.247 | 59.659 | 64.471 | 44.15 | -8.35 | 58.009 | 92.382 | -21.4 | -21.67 | 101.14 | 71.16 | 92.672 | 91.218 | -66.163 | -64.881 | 173.02 | 129.17 | 124.32 | 126.58 | 63.794 | 46.014 | -28.502 | 169.21 | 281.25 | 0 | -34.275 | -36.58 | 25.949 | 3.0354 | -48.346 | 35.375 | -67.114 | -68.053 | -6.9972 | 0 | -13.049 | 0.9 | 11.348 | -41.814 | -38.568 | -37.945 | 10.602 | -43.933 | 0 | 23.488 | 0 | 0 | 37.446 | 37.995 | 36.898 | 85.57 | 85.905 | -192.07 | 68.213 | 67.618 | -140.27 | -132.02 | -58.087 | -56.809 | 17.571 | 0.9854 | -11.349 | 17.58 | -59.132 | 10.628 | -15.256 | 2.41 | 10.205 | 14.64 | 135.3 | 142.77 | 13.85 | 75.29 | 22.2 | -19.01 | -2.6419 | 2.7391 | 1.8178 | 0.0645 | 0 | -14.176 | -29.566 | 22.079 | 46.301 | 102.97 | 61.058 | -150.83 | -38.72 | 32.91 | -37.594 | 3.1643 | 0 | 0 | 4.4245 | 171.26 | 171.01 | 283.3 | -281.67 | -627.23 | 633.64 | 598.52 | -161.95 | -161.95 | -58.032 | -49.231 | 76.651 | 76.278 | -117.52 | -117.55 | 58.242 | 58.077 | -62.639 | -62.379 | 80.319 | 80.139 | 61.799 | 61.599 | 22.354 | 34.479 | -359.77 | 107.82 | 106.16 | 13.899 | 18.799 | -51.5 | -53.4 | 1.3248 | 0.9801 | -579.58 | -258.33 | 537.04 | 381.8 | -151.64 | -419.57 | 420.86 | -157.88 | -303.15 | -409.59 | 125.94 | 126.07 | 157.64 | -522.04 | 240.42 | -283.73 | 281.2 | -7.0382 | 30.955 | 23.36 | 0.806 | 0.794 | -22.959 | 2.4 | 13.326 | -3.0746 | -43.126 | -13.24 | 37 | 52.86 | 53.02 | 0 | 0 | 50.002 | 49.696 | 50.044 | 0 | -18.399 | 32.495 | 6.8399 | 8.6999 | -45.509 | 78.634 | 58.004 | -44.94 | -77.38 | 49.367 | 28.396 | 10.899 | -12.1 | -36.644 | 182.4
23/01/2025 | 00:00 | 0 | 20.621 | -40.853 | -37.808 | 0 | 23.867 | 47.845 | -64.984 | 53.425 | 27.097 | -26.375 | 2.22 | -28.732 | 24.2 | 7.452 | -24.2 | 1.5194 | 132.928 | 10.12 | 9.9491 | 16.318 | 0 | 21.864 | 7.164 | 0 | 113 | -67.889 | -67.83 | 17.989 | -2.22 | 28.6 | 7.5529 | 0.144 | -27.569 | -27.719 | -65.959 | 27.719 | 27.85 | 10.307 | 11.917 | 61.924 | 64.44 | 0 | -46.081 | -45.988 | 4.6745 | 4.4763 | 56.664 | 57.334 | -9.9456 | -51.224 | -140.32 | -17.1 | -13.799 | -13.799 | 52.131 | 51.296 | -4.8138 | -67.102 | -22.484 | 9.9699 | 0 | 2.5624 | 174.84 | 68.575 | 69.063 | -151.95 | 292.88 | 40.977 | -64.309 | 65.123 | 86.662 | 23.719 | 20.719 | 58.11 | 76.15 | -89.211 | -87.871 | 156.09 | 156.39 | 22.607 | -102.05 | -102.27 | -0.5498 | 0 | 19.57 | 25.985 | 87.5 | 79 | -15.189 | 54.151 | 52.864 | 52.783 | 14.89 | 15.387 | -64.583 | -25.401 | 0 | 13.53 | 36.34 | 70.69 | 37.272 | 35.307 | -32.54 | -5.8948 | 0 | 0 | -95.999 | -0.0001 | -19.795 | -92.9 | -98 | 30.989 | 41.317 | 54.963 | 60.955 | 41.01 | -7.43 | 57.226 | 94.82 | -21.7 | -21.93 | 96.32 | 67.98 | 94.199 | 93.727 | -65.292 | -64.09 | 167.77 | 124.55 | 119.29 | 120.8 | 63.767 | 46.162 | -28.368 | 163.82 | 287.89 | 0 | -34.719 | -36.766 | 22.909 | 4.1396 | -48.346 | 39.984 | -68.243 | -69.465 | -9.0442 | 0 | -14.329 | 1 | 10.917 | -36.529 | -38.525 | -37.754 | 10.957 | -44.97 | 7.1124 | 23.745 | 0 | 0 | 38.571 | 37.179 | 36.783 | 89.756 | 89.756 | -197.43 | 67.667 | 67.616 | -142.64 | -135.75 | -55.992 | -55.059 | 17.564 | 0.9036 | -11.319 | 18.74 | -56.907 | 10.877 | -15.418 | 2.3099 | 10.435 | 16.459 | 138.11 | 147.14 | 13.27 | 76.394 | 22.7 | -17.717 | -2.5899 | 2.6581 | 1.6398 | 0.0645 | 0 | -14.176 | -27.063 | 21.807 | 41.679 | 101.18 | 59.775 | -146 | -36.662 | 32.508 | -34.545 | 3.4038 | 0 | 0 | 4.711 | 171.57 | 172.37 | 283.3 | -281.67 | -629.77 | 633.64 | 602.85 | -163.37 | -161.81 | -59.673 | -51.948 | 80.356 | 78.607 | -117.52 | -117.55 | 55.737 | 55.671 | -58.698 | -58.412 | 86.839 | 86.699 | 58.7 | 58.4 | 22.171 | 31.2 | -351.63 | 104.49 | 106.16 | 14.5 | 15.5 | -52.7 | -54.599 | 1.3248 | 0.9801 | -591.01 | -267.1 | 528.47 | 361.03 | -115.71 | -413.11 | 411.03 | -151.03 | -294.98 | -405.91 | 126.55 | 124.95 | 154.63 | -516.79 | 239.06 | -277.39 | 274.18 | -6.7745 | 30.955 | 23.68 | 1.006 | 1.005 | -23.36 | 2.16 | 13.452 | -2.0187 | -44.209 | -13.798 | 38.299 | 55.138 | 52.201 | 0 | 0 | 52.919 | 52.963 | 52.733 | 0 | -15.8 | 33.218 | 6.3299 | 8.6999 | -47.967 | 79.297 | 60.251 | -47.171 | -77.699 | 51.672 | 26.399 | 8.6999 | -8.3999 | -29.18 | 174.69
MÁXIMO |  | 0 | 24.751 | -32.869 | -32.016 | 22.809 | 34.666 | 69.634 | -46.389 | 76.926 | 32.742 | -21.42 | 11.1 | -28.732 | 48.4 | 17.388 | -24.2 | 12.229 | 208.3 | 13.774 | 14.344 | 23.14 | 0 | 23.502 | 8.2351 | 0 | 113 | -61.389 | -61.02 | 22.404 | 22.2 | 55 | 12.961 | 0.181 | -7.71 | -7.69 | -50 | 42.54 | 42.56 | 17.172 | 13.514 | 77.061 | 80.454 | 0 | -25.184 | -25.076 | 34.296 | 35.773 | 77.83 | 80.107 | -3.6641 | -27.239 | -94.985 | -15.469 | -5.7999 | -5.7999 | 60.52 | 60.227 | -3.6185 | -67.102 | 16.258 | 12.739 | 15.662 | 10.59 | 357.46 | 103.61 | 150.45 | -131.11 | 457.96 | 40.977 | -17.729 | 111.4 | 109.33 | 32.25 | 36.709 | 77.9 | 92.08 | -75.011 | -75.279 | 174.93 | 175.11 | 25.483 | -42.846 | -43.704 | 12.211 | 0 | 19.57 | 25.985 | 123 | 110.19 | -12.88 | 68.001 | 67.407 | 66.114 | 16.2 | 16.928 | 1 | 11.33 | 0 | 19.08 | 88.68 | 96.65 | 37.272 | 35.307 | -28.129 | -5.8948 | 96.987 | 97.609 | -73.178 | 0.0001 | -17.059 | -69.8 | -69.8 | 35.483 | 77.938 | 86.899 | 112.51 | 76.99 | -4.72 | 69.66 | 155.33 | -1.81 | -1.6599 | 114.45 | 93.21 | 156.45 | 154.27 | -53.304 | -52 | 249.35 | 198.38 | 191.88 | 195.32 | 121.22 | 110.01 | -22.707 | 299.38 | 365.14 | 0 | -17.427 | -19.74 | 53.871 | 30.863 | -48.346 | 190.52 | -46.558 | -47.643 | 20.288 | 19.1 | -6.0399 | 126.5 | 23.123 | -4.3243 | -32.527 | -32.097 | 11.412 | -13.622 | 70.251 | 25.688 | 0 | 0 | 39.153 | 39.625 | 38.04 | 103.48 | 103.65 | -160.08 | 85.648 | 85.559 | -111.31 | -97.181 | -51.239 | -46.639 | 18.086 | 1.5957 | -10.999 | 18.74 | -51.516 | 11.326 | -11.337 | 2.4349 | 11.12 | 21.709 | 144.45 | 153.04 | 16.69 | 87.902 | 25 | -15.181 | 0.9259 | 4.005 | 2.7941 | 0.0645 | 0 | -13.404 | -21.096 | 24.681 | 79.074 | 117.91 | 69.617 | -131.09 | -14.799 | 44.8 | -24.755 | 12.468 | 12.082 | 11.53 | 14 | 182.49 | 182.77 | 292.1 | -275.4 | -570.81 | 633.64 | 641.39 | -130.47 | -130.16 | -38.339 | -28.272 | 82.232 | 81.71 | -88.044 | -88.613 | 58.242 | 58.077 | -27.657 | -27.275 | 89.58 | 89.83 | 81.3 | 82.4 | 22.97 | 44 | -318.09 | 108.68 | 107.65 | 19 | 57 | -22.5 | -20.6 | 1.6046 | 1.3871 | -394.8 | -75.855 | 620.6 | 398.21 | 2.3635 | -268.63 | 470.97 | -47.353 | -159.94 | -268.04 | 144.59 | 143.1 | 172.77 | -327.38 | 258.11 | -225.68 | 321.87 | -5.0881 | 30.955 | 31.28 | 3.953 | 3.9519 | -13.76 | 9.6 | 14.148 | 5.4795 | -35.976 | 0.6455 | 39.799 | 56.856 | 56.977 | 0 | 0 | 53.042 | 53.931 | 53.606 | 0 | -9.5 | 33.218 | 10.38 | 8.6999 | -31.632 | 84 | 66.967 | -31.913 | -60.687 | 58.368 | 37.67 | 46.5 | -3.2999 | 30.861 | 284.63
MÍNIMO |  | 0 | 16.554 | -49.831 | -40.001 | 0 | 11.589 | 36.306 | -103.33 | 43.548 | 22.112 | -38.216 | -22.2 | -57.002 | 24.2 | 7.452 | -48.4 | 0.0278 | 93.108 | 7.6319 | 7.5401 | 12.757 | 0 | 7.068 | 2.4142 | 0 | 113 | -93.319 | -93.989 | 13.382 | -11.1 | 28.6 | 1.7159 | 0.094 | -40.479 | -42.889 | -76.389 | 7.84 | 7.53 | 7.8148 | 7.4203 | 52.997 | 54.806 | 0 | -55.593 | -55.719 | 4.0433 | 4.0434 | 44.474 | 45.01 | -10.992 | -58.082 | -327.79 | -32.281 | -14.599 | -14.499 | 31.245 | 30.729 | -6.396 | -67.102 | -35.49 | 0 | 0 | 0 | 132.22 | 0 | 33.326 | -291.03 | 243.34 | 40.977 | -109.16 | 19.099 | 64.437 | 0 | 13.42 | 46.24 | 65.08 | -102.74 | -102.2 | 144.09 | 144.93 | 10.518 | -155.8 | -155.06 | -16.186 | -98.627 | 19.57 | 25.985 | 73.199 | 66.5 | -19.209 | 45.469 | 43.115 | 44.256 | -41.067 | -40.628 | -70.102 | -52.998 | 0 | 10.881 | 21.59 | 53.409 | 37.272 | 35.307 | -41.18 | -5.8948 | 0 | 0 | -155.69 | -0.0002 | -24.922 | -127.9 | -128.69 | 28.243 | 32.528 | 38.525 | 47.479 | 32.14 | -13.65 | 50.395 | 71.644 | -26.66 | -26.86 | 71.12 | 57.75 | 73.854 | 71.727 | -83.288 | -81.709 | 138.55 | 98.83 | 96.624 | 99.617 | 33.068 | 14.839 | -33.48 | 141.75 | 91.088 | 0 | -41.136 | -45.28 | -19.022 | -50.71 | -48.346 | 24.624 | -101.97 | -102.04 | -66.175 | 0 | -23.079 | 0 | 10.917 | -167.78 | -41.445 | -40.622 | -0.1088 | -106.3 | -19.13 | 22.832 | 0 | 0 | 34.038 | 33.868 | 33.194 | 75.355 | 75.187 | -207.31 | 57.786 | 57.942 | -150.61 | -142.77 | -67.645 | -57.069 | 17.171 | 0.6802 | -12.239 | 13.02 | -68.591 | 8.8961 | -15.741 | 1.2849 | 6.5455 | 8.5299 | 98.485 | 112.4 | 12.23 | 64.208 | 16.899 | -28.717 | -3.7152 | 0 | 1.2021 | 0.0645 | 0 | -16.725 | -49.835 | 17.438 | 33.024 | 92.782 | 54.477 | -174.78 | -64.081 | 28.852 | -70.412 | 3.0444 | 0 | 0 | 4 | 136.02 | 135.94 | 276.6 | -289.22 | -629.77 | 566.07 | 401.63 | -174.57 | -171.44 | -65.779 | -59.476 | 70.222 | 70.157 | -125.74 | -124.88 | 11.758 | 12.373 | -96.326 | -94.939 | 66.669 | 65.459 | 52.599 | 52.5 | 18.15 | -72 | -418.93 | 75.957 | 76.35 | 7.6999 | 10.8 | -52.7 | -54.599 | 1.12 | 0.7891 | -630.41 | -335.47 | 338.2 | 227.36 | -372.03 | -471.16 | 268.42 | -173.01 | -320.01 | -464.51 | 101.93 | 100.17 | 47.424 | -598.57 | 121.16 | -320.9 | 198.13 | -9.598 | 30.955 | 14 | -0.662 | -0.677 | -30.079 | -4.96 | 11.256 | -9.99 | -45.851 | -17.753 | 23.799 | 48.908 | 49.23 | 0 | 0 | 46.252 | 45.421 | 44.621 | 0 | -55.9 | -5.7042 | 5.15 | 8.6999 | -56.049 | 62.484 | 38.093 | -56.946 | -81.433 | 27.745 | 22.368 | 2.2999 | -46.599 | -165.86 | 115.7
PROMEDIO |  | 0 | 20.8992 | -41.7359 | -36.4136 | 6.5701 | 26.0128 | 55.4881 | -78.7504 | 61.2582 | 29.428 | -30.3095 | -4.6711 | -42.8756 | 36.6663 | 14.852 | -36.483 | 2.6539 | 156.8473 | 11.1114 | 11.2888 | 18.6047 | 0 | 19.3484 | 6.4778 | 0 | 113 | -75.721 | -75.6603 | 17.169 | 4.6711 | 41.4333 | 7.1175 | 0.13206 | -31.0243 | -31.2212 | -62.5007 | 31.2721 | 31.3351 | 11.7061 | 11.2152 | 67.0229 | 69.5128 | 0 | -44.6442 | -44.5736 | 11.1857 | 10.3466 | 63.3567 | 64.4031 | -8.168 | -43.5106 | -227.8991 | -19.8449 | -12.4179 | -12.3846 | 52.3042 | 49.6057 | -5.1758 | -67.102 | -16.5922 | 6.4809 | 4.4183 | 3.8263 | 262.5421 | 44.0155 | 93.7781 | -216.6354 | 355.9962 | 40.977 | -56.6223 | 58.2431 | 92.9717 | 25.9904 | 25.3517 | 63.6651 | 80.5293 | -88.7499 | -88.2783 | 158.8246 | 159.535 | 18.1744 | -91.4624 | -91.0926 | -1.4412 | -33.7858 | 19.57 | 25.985 | 103.0954 | 93.0645 | -16.6492 | 55.4912 | 53.1695 | 54.2139 | -17.5836 | -16.1958 | -28.2389 | -17.5108 | 0 | 14.1915 | 47.3387 | 72.337 | 37.272 | 35.307 | -35.2494 | -5.8948 | 33.486 | 33.6216 | -111.0245 | -3.125e-05 | -21.4158 | -104.273 | -106.3255 | 32.4366 | 58.0531 | 67.0659 | 84.2325 | 57.5742 | -9.9869 | 61.0487 | 109.5554 | -19.7221 | -18.2066 | 96.3969 | 75.4798 | 110.1195 | 108.2762 | -67.1827 | -65.8777 | 194.826 | 151.0485 | 145.8147 | 148.6274 | 76.5231 | 59.2441 | -29.1159 | 226.5062 | 223.8367 | 0 | -31.5098 | -34.1978 | 19.508 | -8.007 | -48.346 | 96.4019 | -75.3598 | -76.3158 | -18.835 | 4.1574 | -15.393 | 53.4179 | 16.7023 | -83.5548 | -36.8725 | -36.1889 | 6.7415 | -57.197 | 22.7071 | 23.878 | 0 | 0 | 37.0895 | 37.8515 | 36.3839 | 89.1103 | 89.0335 | -177.4837 | 69.8949 | 69.8298 | -127.3031 | -115.1994 | -58.2894 | -51.9405 | 17.7068 | 1.0041 | -11.5846 | 16.0252 | -59.068 | 10.8235 | -14.1126 | 2.1311 | 10.3028 | 16.1969 | 119.3576 | 129.3963 | 14.4594 | 79.6271 | 20.9309 | -22.0508 | -2.2051 | 2.429 | 1.8534 | 0.0645 | 0 | -14.6897 | -35.8811 | 21.3109 | 53.8746 | 108.4869 | 64.5405 | -158.4485 | -43.8042 | 36.6165 | -49.623 | 8.7653 | 3.3025 | 3.0461 | 10.2024 | 160.8848 | 160.875 | 284.0758 | -282.3977 | -602.8102 | 605.6106 | 526.9008 | -154.3542 | -152.5556 | -55.4664 | -47.0821 | 77.7609 | 77.4258 | -109.9879 | -110.0021 | 39.4562 | 40.0086 | -64.3414 | -68.0443 | 79.4832 | 79.3135 | 65.26 | 65.3683 | 22.1685 | 0.56154 | -369.0946 | 94.8187 | 94.6694 | 13.6391 | 32.6829 | -40.1309 | -41.1205 | 1.4055 | 1.1285 | -517.965 | -201.3136 | 486.8517 | 329.15 | -191.1811 | -377.1617 | 378.2608 | -117.4612 | -254.2506 | -373.3148 | 125.0967 | 124.8385 | 119.3639 | -474.1356 | 199.1221 | -270.3502 | 271.3608 | -6.709 | 30.955 | 21.4581 | 1.6614 | 1.6518 | -22.5045 | 2.62 | 13.0727 | -2.7258 | -40.818 | -10.1055 | 32.4724 | 53.2316 | 52.7571 | 0 | 0 | 50.4652 | 50.2106 | 50.432 | 0 | -31.8747 | 14.39 | 7.4193 | 8.6999 | -43.9617 | 77.8428 | 57.1823 | -43.4929 | -75.8778 | 46.2824 | 29.5543 | 24.7871 | -24.4976 | -73.5593 | 206.6779
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 22 de Enero del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/01/2025 | 00:30 | 0 | 5.8258 | -12.204 | 2.4695 | 7.9029 | 8.6645 | 15.391 | 0 | 21.135 | 9.2127 | -8.8674 | -11.1 | -19.799 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | 1.4451 | 3.4148 | 3.6143 | 3.3655 | 6.1901 | 0 | 4.0267 | 2.1925 | 0 | -0.5072 | -0.871 | -0.844 | 1.286 | -11.1 | -17.6 | 0.75 | 0.263 | -15.359 | -15.069 | -10 | -13.31 | -13.319 | 5.344 | 3.9241 | 20.268 | 22.473 | 0 | -16.476 | -16.068 | -1.0274 | -0.8581 | -15.807 | -13.127 | 6.325 | 31.31 | -20.103 | 6.4546 | -5.6999 | -5.6999 | -21.06 | -20.819 | -2.0784 | 1.3141 | -11.674 | 3.2799 | 0 | 1.1484 | -144.56 | 53.895 | 60.09 | -53.729 | -202.32 | -9.1669 | 0 | 0 | 20.507 | 10.1 | 6.69 | -8.52 | 9.47 | -6.2917 | -6.9615 | 7.5997 | 5.6433 | -3.2016 | -12.186 | -12.525 | -11.874 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.899 | 18 | -2.73 | 34.199 | 34.683 | 32.161 | 88.78 | 89.972 | 1 | -84.872 | 0 | 2.5736 | 33.22 | 13.069 | 7.3486 | 7.6202 | -9.5299 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.977 | 0.0146 | -4.7987 | 12.899 | 13.1 | -8.1042 | -0.374 | 51.262 | 4.6444 | -0.16 | -6.3 | 11.434 | -34.659 | -9.71 | -9.55 | 23.88 | 17.579 | -34.909 | -16.899 | -27.236 | -25.5 | 0 | -8.0597 | -20.582 | -14.164 | 2.8942 | -3.5153 | -13.713 | -51.251 | 5.3328 | 0 | -14.308 | -15.606 | 17.755 | -24.794 | 0.1059 | 36.88 | -23.739 | -21.995 | 0.1447 | -6.96 | -17.6 | -0.8 | 4.2714 | -48.241 | -10.649 | -10.668 | 5.9783 | -4.2559 | -18.725 | 5.1399 | 0 | 0 | 2.4573 | 3.4146 | 2.2685 | -2.1769 | -2.5118 | 29.639 | 11.243 | 11.519 | 32.227 | 38.716 | 14.122 | -8.0299 | -2.2133 | 0.2978 | 1.86 | 0.9 | -10.566 | 1.8129 | 5.5689 | 0.044 | 2.0992 | 20.579 | -35.743 | -28.132 | -2.6199 | 21.912 | -0.1 | 21.514 | 4.711 | -4.9158 | 1.7544 | 0.0593 | 0 | -11.021 | -13.611 | 8.1902 | -35.041 | -14.921 | -13.008 | 142.54 | -3.4269 | -10.38 | 8.0648 | 1.4846 | 8.3809 | 8.2208 | 1 | 0 | 1.8047 | 9.6399 | -6.8252 | 40.216 | 48.577 | 62.106 | 49.98 | 49.813 | -10.138 | -12.139 | 0 | 0 | 41.069 | 39.596 | -19.362 | -18.736 | -3.9616 | -4.1501 | 0.85 | 1.0499 | -25.399 | -25.399 | 3.2877 | -7.44 | 43.376 | 21.028 | 21.178 | -18.7 | -28.6 | 5.0999 | 4.1999 | -17.771 | -17.82 | -40.176 | 1.8901 | -296.79 | -16.658 | 66.275 | 126.73 | 36.401 | 139.58 | 97.29 | 66.634 | 32.773 | 34.877 | -31.266 | 258.54 | -166.9 | 113.31 | -91.694 | 0.1184 | 8.8797 | -5.84 | -1.5679 | -1.574 | 1.0399 | 1.2 | -3.4922 | -7.3807 | 12.071 | -8.8181 | 4.1999 | 1.343 | 0.461 | 0 | 0 | 5.0292 | 3.3157 | 3.6697 | 0 | 13.899 | 7.1701 | -0.39 | 0.37 | -6.8611 | -14.418 | -14.75 | -3.8257 | 10.129 | -9.4775 | 0 | -15 | -2.5999 | 42.162 | -145.61
22/01/2025 | 01:00 | 0 | 5.6792 | -11.934 | 4.5886 | 7.9029 | 8.6645 | 14.983 | 0 | 21.744 | 8.9557 | -8.6461 | -11.1 | -19.799 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | 1.3868 | 2.9309 | 3.7919 | 3.3655 | 6.5967 | 0 | 4.2845 | 2.2783 | 0 | -0.9798 | -0.652 | -0.64 | 1.235 | -8.88 | -17.6 | 0.897 | 0.258 | -16.44 | -16.299 | -10 | -11.819 | -11.84 | 5.2608 | 3.9083 | 20.215 | 21.738 | 0 | -16.476 | -16.345 | -0.899 | -0.4715 | -15.271 | -13.127 | 5.9305 | 31.562 | -20.103 | 7.3218 | -4.6999 | -4.5999 | -21.421 | -21.008 | -2.0476 | 1.3141 | -10.547 | 2.8699 | 0 | 1.4048 | -141.57 | 53.895 | 60.487 | -56.493 | -201.47 | -9.1669 | 0 | 0 | 26.026 | 11.149 | 7.75 | -8.47 | 9.27 | -4.8182 | -4.2824 | 7.6413 | 5.5696 | -2.8864 | -14.329 | -15.001 | -10.483 | 0 | 2.88 | 6.412 | 22 | 17.899 | -2.74 | 30.717 | 30.716 | 29.066 | 86.954 | 86.833 | -22.269 | -86.83 | 0 | 2.7524 | 34.15 | 13.22 | 7.3486 | 7.6202 | -9.4099 | 0.3145 | 0 | 0 | 32.183 | 0.0148 | -4.7905 | 12.899 | 13.1 | -8.1164 | -0.748 | 50.631 | 4.4589 | -0.2 | -6.23 | 10.57 | -33.239 | -9.69 | -9.67 | 23.88 | 17.579 | -32.618 | -17.19 | -24.903 | -24.509 | 0 | -10.542 | -20.582 | -14.182 | 7.1179 | -4.0613 | -14.12 | -51.251 | 2.5723 | 0 | -14.552 | -15.412 | 10.457 | -24.344 | 0.1059 | 19.472 | -22.075 | -20.252 | -1.0782 | 0 | -17.279 | -2.9 | 4.8538 | -44.983 | -9.9646 | -10.288 | 4.7977 | -4.2559 | -9.4884 | 5.0544 | 0 | 0 | 3.2773 | 4.3483 | 2.2414 | -4.0189 | -4.5213 | 33.658 | 9.6981 | 9.9751 | 33.767 | 41.003 | 13.614 | -7.4499 | -3.387 | 0.2886 | 1.8 | 0.31 | -10.566 | 1.7128 | 5.3559 | 0.075 | 2.2335 | 20.959 | -36.377 | -28.132 | -2.6199 | 22.06 | -0.1 | 21.491 | 4.6282 | -4.9011 | 1.7135 | 0.0593 | 0 | -10.544 | -12.818 | 8.8784 | -35.293 | -16.464 | -11.873 | 143.99 | -3.6758 | -10.61 | 8.3629 | 1.8748 | 8.5494 | 8.4265 | 1 | 0 | 0 | 11.309 | -6.2037 | 46.35 | 46.227 | 58.995 | 49.98 | 49.813 | -6.9803 | -12.139 | 0 | -9.7536 | 41.069 | 43.671 | -19.351 | -18.736 | -3.0174 | -4.1501 | 0.96 | 0.88 | -25.399 | -24.899 | 3.2877 | -7.1999 | 43.272 | 21.545 | 21.442 | -18.7 | -29.1 | 4.8 | 4.1999 | -17.771 | -17.82 | -43.051 | -2.0948 | -294.47 | -13.489 | 66.275 | 122.01 | 33.806 | 140.33 | 95.368 | 60.772 | 34.722 | 31.545 | -31.266 | 257.12 | -165 | 112.98 | -92.722 | 0.0012 | 8.8797 | -5.6799 | -1.2209 | -1.2239 | 0.96 | 1.2799 | -3.5769 | -7.6157 | 13.478 | -8.9646 | 3.2 | 0.872 | 0.882 | 0 | 0 | 3.5387 | 3.7185 | 3.4094 | 0 | 13.399 | 6.4986 | -0.39 | 0.37 | -7.6924 | -15.496 | -15.973 | -4.9744 | 12.125 | -11.202 | 0 | -15 | -3 | 46.399 | -147.46
22/01/2025 | 01:30 | 0 | 5.2884 | -11.057 | 4.8657 | 7.9029 | 8.6645 | 14.172 | 0 | 22.444 | 9.4947 | -8.8975 | -11.1 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 0.9744 | 1.8662 | 3.5514 | 3.3655 | 6.0328 | 0 | 4.0491 | 2.2569 | 0 | -0.7634 | -0.872 | -0.859 | 1.2319 | -8.88 | -17.6 | 1.0599 | 0.257 | -17.829 | -17.54 | -10 | -10.88 | -10.89 | 5.7568 | 3.7778 | 19.584 | 22.659 | 0 | -18.218 | -17.66 | 11.389 | 15.96 | -15.941 | -13.127 | 7.9032 | 38.413 | -20.103 | 7.6975 | -5.3999 | -5.4999 | -19.642 | -20.111 | -2.2392 | 1.3141 | -10.835 | 3.25 | 0 | 0.8921 | -137.39 | 53.895 | 59.083 | -50.113 | -200.57 | -9.1669 | 0 | 0 | 23.901 | 10.88 | 7.51 | -9.43 | 8.42 | -7.0955 | -6.9615 | 10.337 | 8.1644 | -2.8515 | -16.972 | -17.029 | -11.192 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.2 | 17.2 | -2.44 | 28.587 | 28.759 | 26.906 | 89.658 | 89.437 | -18.23 | -87.343 | 0 | 2.4388 | 34.5 | 13.189 | 7.3486 | 7.6202 | -9.59 | 0.3145 | 0 | 0 | 32.686 | 0.0149 | -4.7155 | 15.199 | 15.5 | -7.9064 | -1.122 | 49.685 | 3.9022 | -0.7 | -5.8 | 11.434 | -33.199 | -9.57 | -9.6199 | 23.88 | 17.579 | -34.109 | -17.054 | -28.33 | -26.945 | 0 | -12.645 | -20.582 | -17.936 | -6.4772 | -11.589 | -14.516 | -51.251 | 2.0228 | 0 | -15.303 | -15.747 | 18.938 | -18.753 | 0.1059 | 1.04 | -22.853 | -22.496 | 0.5393 | 0 | -13.049 | 0.1 | 4.4205 | -34.51 | -11.326 | -11.626 | 6.3165 | -4.2559 | 0 | 5.6282 | 0 | 0 | 2.5836 | 3.125 | 2.591 | -2.3443 | -2.6793 | 24.448 | 11.792 | 11.63 | 25.02 | 33.977 | 13.204 | -8.0799 | -3.5133 | 0.2886 | 2.33 | 0.26 | -10.566 | 1.7349 | 5.2889 | 0.09 | 2.1053 | 21.819 | -34.942 | -28.132 | -2.4499 | 22.993 | -0.1 | 20.337 | 4.21 | -4.3375 | 1.6763 | 0.0593 | 0 | -9.6338 | -13.715 | 8.5854 | -34.201 | -8.3671 | -11.054 | 133.69 | -4.1127 | -10.386 | 8.6281 | 1.9042 | 8.5567 | 8.5531 | 1.094 | 0 | 0 | 5.0299 | -3.1813 | 45.189 | 41.454 | 61.962 | 49.98 | 49.813 | -7.7745 | -12.139 | 0 | 0 | 43.572 | 43.671 | -18.851 | -18.736 | -3.3494 | -4.1501 | 0.66 | 1.0099 | -25.5 | -25.6 | 3.6044 | -7.28 | 38.221 | 21.906 | 22.04 | -18.7 | -29.799 | 4.6999 | 3.7999 | -17.951 | -17.82 | -51.587 | -4.8156 | -293.54 | -10.25 | 66.275 | 117.78 | 41.308 | 138.46 | 89.012 | 56.431 | 34.06 | 34.492 | -31.266 | 250.98 | -162.91 | 108.47 | -88.384 | 0.3528 | 8.8797 | -5.92 | -1.5609 | -1.565 | 1.44 | 0.72 | -3.7009 | -7.3228 | 13.157 | -8.8761 | 3.4 | -0.409 | -0.235 | 0 | 0 | 4.0646 | 3.9973 | 4.979 | 0 | 13.6 | 6.76 | -0.41 | 0.37 | -6.338 | -15.866 | -16.943 | -3.4599 | 11.402 | -11.502 | 0 | -15 | -2.4 | 46.614 | -144.12
22/01/2025 | 02:00 | 0 | 5.2683 | -10.962 | 6.7367 | 7.9029 | 8.6645 | 14.075 | 0 | 22.747 | 9.7797 | -9.3186 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 0.9335 | 2.4339 | 3.5078 | 3.3655 | 5.9518 | 0 | 4.218 | 2.2535 | 0 | -0.9252 | -0.889 | -0.882 | 1.029 | -8.88 | -17.6 | 0.839 | 0.253 | -18.45 | -18.54 | -10 | -10.609 | -10.899 | 5.9031 | 3.7946 | 21.366 | 24.473 | 0 | -19.156 | -18.728 | -1.6307 | -1.0182 | -14.601 | -13.127 | 6.7196 | 34.347 | -20.103 | 8.0876 | -5.4999 | -5.4999 | -20.607 | -20.39 | -2.11 | 1.3141 | -15.758 | 3.1599 | 0 | 0 | -147.09 | 53.895 | 57.313 | -46.354 | -212.37 | -9.1669 | 0 | 0 | 22.813 | 10.6 | 6.8299 | -10.119 | 7.65 | -3.8805 | -3.6126 | 5.7218 | 3.4014 | -2.467 | -11.638 | -10.885 | -15.508 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.399 | 16.799 | -2.3199 | 30.636 | 30.807 | 29.11 | 88.246 | 89.292 | -19.691 | -84.223 | 0 | 2.4491 | 32.4 | 11.97 | 7.3486 | 7.6202 | -9.3 | 0.3145 | 0 | 0 | 35.601 | 0.015 | -4.7329 | 15.199 | 15.5 | -8.1433 | -1.122 | 49.369 | 3.9022 | -0.83 | -5.91 | 11.461 | -36.667 | -9.77 | -9.84 | 23.88 | 17.579 | -36.654 | -18.454 | -25.693 | -23.954 | 0 | -14.05 | -20.582 | -18.948 | 3.5854 | 0.5696 | -14.313 | -51.251 | 0.3059 | 0 | -14.871 | -15.707 | 13.577 | -24.526 | 0.1059 | 22.032 | -22.446 | -21.967 | -2.7485 | -3.9299 | -17.229 | 0.3 | 4.0676 | -44.985 | -11.116 | -11.154 | 5.3852 | -4.2559 | -16.626 | 5.6159 | 0 | 0 | 3.4211 | 3.5089 | 2.7489 | -4.6887 | -5.3586 | 30.979 | 9.5411 | 9.2558 | 31.387 | 38.688 | 13.097 | -7.6599 | -3.0922 | 0.2804 | 1.91 | 0.94 | -10.566 | 1.7693 | 5.3009 | -0.002 | 2.1679 | 20.639 | -35.872 | -28.132 | -2.7799 | 21.505 | -0.1 | 20.834 | 4.0433 | -4.1903 | 1.644 | 0.0593 | 0 | -10.438 | -12.252 | 9.9175 | -35.125 | -12.044 | -12.1 | 137.41 | -4.2252 | -11.14 | 8.9066 | 1.6987 | 8.6959 | 8.561 | 1 | -1.1698 | 0 | 5.0299 | 0 | 47.842 | 37.847 | 58.596 | 49.952 | 49.813 | -7.9101 | -12.139 | 0 | 0 | 43.572 | 43.671 | -20.46 | -18.736 | -4.1884 | -4.1501 | 1.2699 | 1.2899 | -25.2 | -25.899 | 3.3224 | -7.28 | 44.768 | 20.334 | 20.229 | -18.7 | -29.399 | 6 | 5.5 | -17.847 | -17.768 | -49.837 | -4.5212 | -294.48 | -9.8876 | 66.275 | 118.79 | 43.927 | 144.97 | 89.225 | 60.934 | 31.758 | 33.62 | -31.266 | 251.05 | -157.97 | 105.15 | -85.605 | 1.0559 | 8.8797 | -5.92 | -1.541 | -1.5329 | 1.2799 | 0.4 | -3.5439 | -6.7948 | 12.541 | -8.6137 | 3.5 | -0.183 | 0.206 | 0 | 0 | 4.1117 | 4.3036 | 3.8355 | 0 | 13.3 | 6.7251 | -0.4 | 0.37 | -6.3424 | -15.344 | -15.72 | -3.4502 | 11.473 | -10.151 | 0 | -15 | -3.0999 | 45.402 | -151.42
22/01/2025 | 02:30 | 0 | 5.2646 | -10.899 | 5.0242 | 7.9029 | 8.6645 | 14.219 | 0 | 21.271 | 9.2687 | -8.5261 | -11.1 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 1.0661 | 2.2155 | 3.5092 | 3.3655 | 6.1298 | 0 | 4.6843 | 2.2437 | 0 | -0.9614 | -0.774 | -0.739 | 1.169 | -8.88 | -15.4 | 0.67 | 0.259 | -16.479 | -16.42 | -10 | -11.77 | -12.21 | 6.1185 | 3.7358 | 18.891 | 21.493 | 0 | -19.022 | -18.636 | 10.97 | 13.767 | -16.878 | -13.127 | 7.9032 | 42.906 | -20.103 | 7.416 | -5.2999 | -5.3999 | -19.283 | -19.121 | -2.0112 | 1.3141 | -16.465 | 2.21 | 0 | 0.4057 | -137.94 | 53.895 | 54.658 | -47.329 | -207.05 | -9.1669 | 0 | 0 | 22.833 | 11.119 | 7.15 | -10.22 | 8.25 | -2.9428 | -3.3447 | 4.9209 | 2.6953 | -3.8901 | -8.0856 | -7.7773 | -16.186 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.899 | 16.1 | -2.16 | 31.353 | 31.706 | 29.662 | 87.174 | 86.914 | -22.75 | -82.422 | 0 | 2.5187 | 30.03 | 11.6 | 7.3486 | 7.6202 | -9.1399 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.062 | 0.0148 | -4.7106 | 17.5 | 17.799 | -6.267 | -1.496 | 50.631 | 3.5311 | -1.15 | -6.15 | 10.746 | -36.544 | -9.48 | -9.55 | 23.88 | 17.579 | -35.581 | -17.054 | -23.344 | -22.418 | 0 | -12.414 | -20.582 | -18.161 | 3.41 | -0.4822 | -13.554 | -51.251 | -5.0559 | 0 | -13.817 | -13.998 | 0 | -23.677 | 0.1059 | 49.684 | -24.472 | -22.346 | -5.0072 | 0 | -18.42 | 25 | 3.8467 | -48.151 | -10.739 | -10.807 | 4.7959 | -4.2559 | -11.263 | 5.3474 | 0 | 0 | 0 | 3.1619 | 1.9266 | -4.6887 | -5.0236 | 37.51 | 8.2895 | 8.2767 | 35.116 | 41.723 | 12.447 | -7.3299 | -2.5081 | 0.2804 | 2.16 | 1.21 | -10.566 | 1.847 | 5.4949 | -0.013 | 2.1479 | 21.17 | -36.741 | -28.132 | -2.2599 | 22.002 | -0.1 | 21.397 | 4.7375 | -4.92 | 1.6035 | 0.0593 | 0 | -10.893 | -11.357 | 10.621 | -35.713 | -17.421 | -12.511 | 145.54 | -3.8867 | -10.163 | 8.1321 | 2.4771 | 8.5714 | 8.4581 | 1.8597 | -1.7213 | 0 | 5.8699 | 0 | 48.048 | 41.583 | 56.299 | 49.968 | 49.925 | -6.6507 | -12.139 | 0 | -11.634 | 43.572 | 43.671 | -21.032 | -18.736 | -4.526 | -4.1501 | 1.34 | 1.0299 | -25.1 | -25.6 | 3.3939 | -6.88 | 43.871 | 20.181 | 19.96 | -18.7 | -29 | 6.4 | 5.9 | -17.847 | -17.961 | -49.44 | -6.4817 | -293.97 | -11.598 | 66.275 | 116.35 | 40.548 | 146.56 | 91.755 | 61.042 | 34.073 | 33.467 | -31.266 | 253.12 | -165.22 | 105.36 | -86.324 | 1.0803 | 8.8797 | -6 | -1.5349 | -1.5559 | 1.36 | 0.72 | -3.7665 | -7.2922 | 12.98 | -8.7876 | 3.0999 | 0.426 | 0.52 | 0 | 0 | 4.0973 | 3.5501 | 7.3541 | 0 | 12.899 | 6.6202 | -0.42 | 0.37 | -7.1441 | -15.787 | -16.085 | -4.0613 | 11.717 | -11.548 | 0 | -15 | -3.5 | 42.229 | -145.29
22/01/2025 | 03:00 | 0 | 5.0386 | -10.503 | 4.098 | 7.9029 | 8.6645 | 14.462 | 0 | 22.306 | 9.4277 | -8.851 | -8.88 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 1.3121 | 2.6462 | 3.6125 | 3.3655 | 6.1066 | 0 | 4.7858 | 2.3954 | 0 | -0.9553 | -0.739 | -0.727 | 0.961 | -11.1 | -15.4 | 0.822 | 0.245 | -15.939 | -16.44 | -10 | -11.619 | -12.069 | 6.1333 | 3.3176 | 21.659 | 24.244 | 0 | -18.486 | -18.25 | -0.3075 | -0.2593 | -15.271 | -13.127 | 6.325 | 32.795 | -20.103 | 7.6035 | -6.2999 | -6.2999 | -20.877 | -21.019 | -2.0566 | 1.3141 | -15.315 | 2.5999 | 0 | 0 | -145.47 | 53.895 | 54.078 | -41.75 | -213.83 | -9.1669 | 0 | 0 | 20.867 | 10.539 | 6.8099 | -10.039 | 8 | -4.1484 | -3.0768 | 5.5954 | 3.657 | -3.7005 | -6.3738 | -6.3745 | -15.138 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.2 | 16.1 | -2.25 | 31.635 | 31.473 | 29.858 | 87.917 | 88.53 | -22.983 | -83.78 | 0 | 2.2522 | 29.84 | 10.96 | 7.3486 | 7.6202 | -9.38 | 0.3145 | 0 | 0 | 37.05 | 0.0148 | -4.8423 | 17.5 | 17.799 | -6.2805 | -1.683 | 49.054 | 3.16 | -1.18 | -5.77 | 10.273 | -37.812 | -9.13 | -9.2299 | 23.88 | 17.579 | -37.672 | -19 | -25.251 | -25.7 | 0 | -16.004 | -20.582 | -20.496 | 1.8495 | -3.4077 | -13.649 | -51.251 | -0.0785 | 0 | -13.737 | -15.429 | 11.29 | -25.672 | 0.1059 | 28.688 | -25.598 | -25.366 | -4.0595 | -11.019 | -18.5 | 2 | 3.9956 | -44.979 | -10.601 | -10.777 | 4.6254 | -4.2559 | -12.764 | 5.2131 | 0 | 0 | 0 | 3.1932 | 1.7299 | -4.5213 | -5.0236 | 31.481 | 10.708 | 10.722 | 33.798 | 41.528 | 9.8451 | -8.2699 | -3.213 | 0.2529 | 1.61 | 1.52 | -10.566 | 1.7765 | 5.4549 | 0.045 | 2.0853 | 20.579 | -36.966 | -28.132 | -2.5699 | 20.761 | -0.1 | 21.294 | 4.6274 | -4.7744 | 1.5798 | 0.0593 | 0 | -10.099 | -11.226 | 12.218 | -35.713 | -15.517 | -13.395 | 149.49 | -3.9887 | -10.393 | 8.5929 | 2.6859 | 8.5494 | 8.4502 | 2.2294 | 0 | 0 | 6.2899 | -4.1523 | 39.145 | 42.439 | 62.847 | 49.968 | 49.925 | -10.158 | -12.139 | 0 | 0 | 43.572 | 43.671 | -19.356 | -18.736 | -4.6779 | -4.1501 | 0.4 | 0.18 | -24.6 | -24.2 | 3.2712 | -6.6399 | 39.258 | 22.241 | 22.168 | -18.7 | -29.5 | 4.4 | 4.1999 | -17.847 | -17.736 | -51.902 | -6.1523 | -293.99 | -10.694 | 66.275 | 121.86 | 40.815 | 139.19 | 95.485 | 59.693 | 34.332 | 31.818 | -31.266 | 257.19 | -164.94 | 108.3 | -88.441 | 0.0012 | 8.8797 | -5.6799 | -1.544 | -1.551 | 1.12 | 0.24 | -2.8835 | -6.9138 | 11.573 | -8.4672 | 3.7999 | 0.547 | 0.722 | 0 | 0 | 3.7659 | 4.1723 | 3.2797 | 0 | 13.199 | 8.0511 | -0.46 | 0.37 | -7.4066 | -14.2 | -14.989 | -3.7098 | 10.762 | -9.904 | 0 | -15 | -2.7999 | 40.78 | -146.79
22/01/2025 | 03:30 | 0 | 4.995 | -10.536 | 3.5849 | 7.7889 | 8.2519 | 14.113 | 0 | 20.84 | 9.3007 | -9.0016 | -11.1 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 0.7084 | 1.3687 | 3.9542 | 3.9003 | 6.9293 | 0 | 5.5195 | 2.2705 | 0 | -1.0861 | -1.0859 | -1.075 | 0.663 | -8.88 | -15.4 | 1.258 | 0.231 | -15.51 | -13.67 | -10 | -12.89 | -14.35 | 6.2066 | 3.5992 | 19.561 | 22.173 | 0 | -19.29 | -18.465 | 15.023 | 14.395 | -17.146 | -15.271 | 7.5087 | 39.878 | -22.868 | 6.5326 | -6.3999 | -6.3999 | -19.266 | -19.298 | -2.0566 | 1.3141 | -15.493 | 2.5099 | 0 | 0 | -140.96 | 54.292 | 54.383 | -43.361 | -213.83 | -9.1669 | 0 | 0 | 22.184 | 10.71 | 6.88 | -10.02 | 7.9699 | -2.9428 | -4.1484 | 7.9831 | 5.6501 | -3.1329 | -8.598 | -8.4474 | -15.174 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.299 | 15.5 | -2.2599 | 31.303 | 31.805 | 30.191 | 88.669 | 89.123 | -24.517 | -83.916 | 0 | 2.2121 | 32.75 | 11.279 | 7.3486 | 7.6202 | -9.46 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.552 | 0.0149 | -4.8794 | 17.5 | 17.799 | -6.267 | -1.683 | 49.685 | 3.16 | -1.25 | -5.89 | 10.881 | -35.657 | -9.23 | -9.31 | 24.67 | 17.22 | -37.563 | -17.818 | -25.417 | -24.081 | 0 | -14.266 | -19.62 | -20.091 | 4.4581 | -6.5834 | -13.418 | -49.188 | -8.5492 | 0 | -14.585 | -14.838 | 8.0906 | -22.159 | 0.1059 | 23.056 | -21.521 | -21.268 | 0.0706 | 0 | -16.76 | 2.7 | 3.7757 | -40.244 | -10.318 | -10.377 | 4.0565 | -3.3791 | -13.424 | 5.3657 | 0 | 0 | 2.485 | 3.2112 | 2.7246 | -4.3538 | -4.8562 | 31.481 | 9.8888 | 9.7542 | 33.74 | 41.528 | 9.8451 | -6.9899 | -1.7152 | 0.306 | 1.5 | 1.1 | -14.592 | 1.6595 | 5.9119 | -0.012 | 2.097 | 20.5 | -39.034 | -28.232 | -2.7199 | 20.903 | -0.1 | 21.488 | 4.7139 | -5.0062 | 1.5564 | 0.0593 | 0 | -11.066 | -11.256 | 9.2584 | -35.797 | -16.27 | -13.605 | 150.29 | -3.9887 | -10.421 | 8.5393 | 2.9002 | 8.5421 | 8.561 | 2.3274 | -1.8125 | 0 | 6.71 | 0 | 43.645 | 42.598 | 58.457 | 49.707 | 49.987 | -6.0485 | -8.7953 | 0 | -12.435 | 43.572 | 43.671 | -20.147 | -19.186 | -4.8539 | -4.874 | 1.07 | 0.71 | -24.799 | -25 | 2.9892 | -5.5199 | 42.068 | 19.928 | 19.818 | -18.7 | -29 | 6.0999 | 5.5 | -18.054 | -17.997 | -51.958 | -8.5237 | -290.17 | -11.965 | 53.787 | 117.7 | 40.75 | 141.96 | 84.417 | 55.691 | 29.757 | 28.793 | -34.791 | 248.04 | -163.52 | 102.18 | -83.73 | 0.3992 | 8.8797 | -5.1199 | -1.564 | -1.57 | 0.72 | 1.0399 | -3.2539 | -7.1763 | 12.922 | -8.9341 | 3.4 | 1.6 | 0.982 | 0 | 0 | 3.2574 | 2.9516 | 3.2426 | 0 | 13.399 | 8.4078 | -0.39 | 0.37 | -7.1754 | -16.072 | -17.396 | -3.3921 | 12.008 | -11.494 | 0 | -14.899 | -2.7999 | 42.965 | -144.74
22/01/2025 | 04:00 | 0 | 5.1249 | -10.868 | 5.3074 | 7.6515 | 8.4294 | 14.104 | 0 | 21.06 | 9.0267 | -8.8194 | -11.1 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 0.9015 | 1.9825 | 4.0577 | 3.9508 | 7.0776 | 0 | 5.7792 | 2.1428 | 0 | -1.0299 | -0.973 | -0.958 | 0.062 | -8.88 | -15.4 | 1.1699 | 0.219 | -16.54 | -16.469 | -10 | -12 | -12.079 | 6.0108 | 3.6707 | 20.302 | 22.949 | 0 | -19.424 | -18.981 | 9.6465 | 11.351 | -16.878 | -16.075 | 7.5087 | 38.12 | -24.992 | 7.5762 | -5.5999 | -5.6999 | -18.63 | -18.638 | -2.0566 | 1.3141 | -14.891 | 3.0699 | 0 | 1.1232 | -140.22 | 53.102 | 53.224 | -43.472 | -213.83 | -9.1669 | 0 | 0 | 21.166 | 10.51 | 6.69 | -9.8199 | 8.01 | -6.4257 | -6.2917 | 7.8571 | 5.862 | -4.3168 | -8.495 | -8.532 | -14.19 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.299 | 16 | -2.17 | 31.374 | 30.806 | 29.482 | 88.143 | 88.705 | -25.116 | -83.004 | 0 | 2.2757 | 32.959 | 11.25 | 7.3486 | 7.6202 | -9.3299 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.297 | 0.0149 | -4.6751 | 17.5 | 17.799 | -6.2927 | -1.683 | 50 | 3.16 | -1.28 | -5.99 | 9.2475 | -34.826 | -9.43 | -9.5 | 25.31 | 17.28 | -34.963 | -17.881 | -27.537 | -26.2 | 0 | -14.384 | -20.057 | -19.364 | -7.0709 | -11.087 | -13.341 | -49.665 | -1.1264 | 0 | -14.802 | -15.619 | 17.246 | -16.885 | 0.1059 | 8.208 | -24.304 | -23.998 | -1.283 | 0 | -18.699 | 0 | 4.4988 | -30.881 | -10.707 | -10.883 | 3.854 | -3.6042 | -11.789 | 5.6404 | 0 | 0 | 0 | 3.4107 | 2.077 | -2.3443 | -2.6793 | 23.778 | 11.073 | 11.08 | 25.995 | 41.528 | 9.8451 | -7.5299 | -2.8194 | 0.2804 | 1.74 | 1.08 | -11.14 | 1.6693 | 6.3389 | 0.893 | 2.1346 | 22.239 | -34.993 | -26.307 | -2.7199 | 22.268 | -0.1 | 20.872 | 4.3051 | -4.5163 | 1.5558 | 0.0593 | 0 | -11.066 | -11.735 | 9.2736 | -35.125 | -11.271 | -12.432 | 143.77 | -3.9887 | -10.476 | 8.6616 | 2.3932 | 8.6666 | 8.561 | 2 | 0 | 2.9514 | 5.8699 | -2.8675 | 47.481 | 42.124 | 61.349 | 49.825 | 49.68 | -8.1892 | -10.407 | 0 | 0 | 43.572 | 43.671 | -18.142 | -17.478 | -4.9617 | -4.8371 | -1.46 | -1 | -24.1 | -24.2 | 2.9709 | -4.8 | 37.723 | 21.446 | 21.331 | -18.2 | -28.6 | 4.3 | 3.7999 | -17.779 | -17.772 | -54.923 | -10.165 | -290.77 | -9.7011 | 52.003 | 119.8 | 39.725 | 134.01 | 89.648 | 58.516 | 32.792 | 29.873 | -30.02 | 252.1 | -163.03 | 108.8 | -89.019 | 0.0012 | 8.8797 | -4.8 | -1.541 | -1.5479 | 0.16 | 1.0399 | -2.8375 | -7.0878 | 12.803 | -8.9066 | 3.5999 | 2.6659 | 1.98 | 0 | 0 | 3.5034 | 3.2334 | 2.5775 | 0 | 12.5 | 7.157 | -0.41 | 0.37 | -7.8979 | -14.99 | -15.766 | -3.9739 | 11.345 | -10.563 | 0 | -14.3 | -2.7999 | 46.468 | -145.07
22/01/2025 | 04:30 | 0 | 5.2094 | -11.101 | 5.5493 | 7.6844 | 8.6617 | 13.978 | 0 | 21.422 | 9.4197 | -8.9174 | -11.1 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -13.199 | 0.0797 | 2.4015 | 4.0791 | 3.8534 | 6.915 | 0 | 5.3922 | 2.33 | 0 | -1.0187 | -0.876 | -0.863 | 0.478 | -8.88 | -15.4 | 1.192 | 0.217 | -15.609 | -15.75 | -10 | -12.649 | -12.699 | 6.0031 | 3.6593 | 20.323 | 21.709 | 0 | -18.754 | -17.889 | 1.7134 | 1.6544 | -15.673 | -12.86 | 6.7196 | 33.562 | -20.982 | 7.9722 | -5.6999 | -5.5999 | -20.48 | -20.493 | -2.0566 | 1.3141 | -15.327 | 2.47 | 0 | 0.9935 | -145.93 | 53.193 | 53.682 | -40.13 | -213.83 | -9.1669 | 0 | 0 | 22.204 | 10.68 | 6.6999 | -10.079 | 7.94 | -4.0145 | -3.8805 | 6.4568 | 3.9095 | -3.8128 | -8.1 | -7.8047 | -15.209 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.299 | 16 | -2.41 | 31.966 | 31.751 | 30.134 | 87.849 | 88.071 | -26.039 | -82.8 | 0 | 2.3607 | 31.549 | 11.319 | 7.3486 | 7.6202 | -9.3499 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.33 | 0.0148 | -4.8664 | 17.5 | 17.799 | -6.2011 | -1.683 | 50 | 3.16 | -1.28 | -6.11 | 10.273 | -33.694 | -9.48 | -9.5699 | 24.95 | 16.93 | -35.163 | -17.518 | -25.143 | -23.836 | 0 | -14.373 | -18.682 | -18.584 | -3.7159 | -7.9315 | -13.736 | -52.646 | 2.0823 | 0 | -14.734 | -15.305 | 18.316 | -20.272 | 0.1059 | 19.984 | -20.762 | -20.314 | 1.1323 | 11.759 | -17.26 | 0.4 | 4.3895 | -36.246 | -10.98 | -11.177 | 4.8228 | -2.8555 | -15.556 | 5.6404 | 0 | 0 | 2.8751 | 3.0027 | 2.4307 | -4.5213 | -5.0236 | 33.826 | 9.3066 | 9.4741 | 33.71 | 41.528 | 9.8451 | -6.9499 | -2.5081 | 0.2785 | 1.65 | 0.61 | -12.76 | 1.5874 | 6.7909 | 0.532 | 2.2541 | 20.54 | -36.68 | -27.366 | -2.7199 | 20.315 | -0.1 | 21.147 | 4.5839 | -4.8683 | 1.6052 | 0.0593 | 0 | -10.734 | -11.274 | 7.3113 | -35.629 | -15.895 | -13.411 | 148.93 | -3.9887 | -10.175 | 8.2558 | 2.9369 | 8.6226 | 8.5531 | 2.4094 | 1.4395 | 2.3444 | 7.96 | -3.7989 | 44.202 | 43.735 | 64.015 | 49.721 | 49.68 | -9.0379 | -10.905 | 0 | 0 | 43.572 | 43.671 | -16.434 | -15.769 | -5.4887 | -5.6729 | -1.57 | -1.2899 | -22.899 | -23.1 | 2.9544 | -4.1599 | 35.546 | 21.166 | 20.902 | -18.2 | -29 | 2.5999 | 2 | -17.779 | -17.719 | -54.587 | -8.1943 | -290.98 | -9.3949 | 53.437 | 125.3 | 38.744 | 129.43 | 96.856 | 63.426 | 32.74 | 34.417 | -22.355 | 255.98 | -163.32 | 114.93 | -93.804 | -0.2576 | 8.8797 | -5.1199 | -1.4919 | -1.501 | 0.64 | 1.0399 | -3.3866 | -7.5852 | 12.452 | -8.6991 | 3.9 | 2.2639 | 2.615 | 0 | 0 | 4.6861 | 2.7468 | 4.369 | 0 | 13.1 | 7.3059 | -0.44 | 0.37 | -8.0411 | -14.82 | -15.04 | -4.9801 | 10.512 | -10.074 | 0 | -14.1 | -2.7999 | 46.678 | -146.47
22/01/2025 | 05:00 | 0 | 5.2621 | -11.012 | 6.2582 | 7.9218 | 8.5176 | 14.28 | 0 | 21.73 | 9.2447 | -8.8977 | -11.1 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -13.199 | -1.6196 | 3.121 | 3.8268 | 3.6979 | 6.8457 | 0 | 5.0393 | 2.2222 | 0 | -1.0361 | -0.771 | -0.762 | -0.537 | -11.1 | -15.4 | 0.888 | 0.218 | -16.28 | -16.25 | -10 | -12.029 | -12.069 | 5.9681 | 3.6436 | 20.158 | 22.768 | 0 | -18.084 | -18.359 | -0.6184 | -0.607 | -15.137 | -12.994 | 6.325 | 31.801 | -18.82 | 7.6849 | -5.1999 | -5.0999 | -20.921 | -21.038 | -2.0566 | 1.3141 | -13.691 | 2.2699 | 0 | 0 | -146.12 | 53.041 | 53.498 | -40.4 | -213.83 | -9.1669 | 0 | 0 | 16.755 | 9.81 | 5.92 | -10.289 | 8.1 | -4.8182 | -5.354 | 6.339 | 3.9135 | -4.511 | -7.0062 | -7.9087 | -13.366 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20 | 16 | -2.45 | 32.561 | 32.437 | 30.704 | 88.397 | 88.45 | -24.492 | -82.028 | 0 | 2.3878 | 32.799 | 10.979 | 7.3486 | 7.6202 | -9.2399 | 0.3145 | 0 | 0 | 33.175 | 0.0148 | -4.7158 | 17.5 | 17.799 | -6.3476 | -1.496 | 51.104 | 3.5311 | -1.06 | -6.2 | 10.597 | -35.364 | -9.5 | -9.5699 | 25.54 | 17.43 | -34.818 | -17.372 | -25.883 | -24.881 | 0 | -12.272 | -18.209 | -18.408 | -1.3654 | -7.7344 | -13.217 | -52.061 | -0.1581 | 0 | -14.447 | -15.401 | 23 | -24.018 | 0.1059 | 13.84 | -22.575 | -22.08 | -1.1702 | 0 | -17.379 | 0 | 4.309 | -43.67 | -10.617 | -10.866 | 5.3436 | -6.4948 | -16.957 | 5.3413 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 2.1649 | -3.0142 | -3.684 | 33.826 | 11.089 | 10.448 | 33.621 | 41.528 | 9.8451 | -6.9499 | -3.409 | 0.2538 | 2.64 | 0.08 | -11.374 | 1.7334 | 6.6729 | 0.536 | 2.1588 | 21.239 | -36.691 | -27.485 | -2.7199 | 21.479 | -0.1 | 21.512 | 4.9596 | -5.2046 | 1.5645 | 0.0593 | 0 | -10.734 | -11.245 | 7.4135 | -36.133 | -16.925 | -12.625 | 149.26 | -3.9887 | -9.9034 | 9.3006 | 2.293 | 8.5421 | 8.6084 | 1 | 0 | 1.3359 | 7.96 | -6.0962 | 42.1 | 42.551 | 64.655 | 49.721 | 49.68 | -7.7694 | -10.399 | 0 | 0 | 43.572 | 43.671 | -17.714 | -17.038 | -5.6 | -5.7686 | -1.3899 | -1.48 | -23.7 | -23.799 | 3.0075 | -3.92 | 40.462 | 19.806 | 19.22 | -17.799 | -28.2 | 3.9 | 3 | -17.779 | -17.719 | -51.756 | -4.9406 | -293.36 | -10.776 | 56.755 | 120.75 | 38.602 | 136.82 | 93.422 | 65.769 | 29.907 | 30.244 | -25.864 | 258.02 | -164.15 | 112.29 | -90.409 | 0.2112 | 8.8797 | -5.1199 | -1.5089 | -1.523 | 0.96 | 0.96 | -3.4575 | -7.2648 | 12.834 | -8.6991 | 3.2 | 1.2769 | 2.654 | 0 | 0 | 4.8667 | 3.9934 | 4.2646 | 0 | 13.3 | 6.071 | -0.42 | 0.37 | -8.8515 | -14.851 | -16.055 | -5.1837 | 11.574 | -10.938 | 0 | -14.699 | -2.7999 | 43.031 | -144.96
22/01/2025 | 05:30 | 0 | 5.3545 | -11.333 | 4.1489 | 7.8294 | 8.182 | 14.433 | 0 | 20.866 | 8.8667 | -8.5204 | -11.1 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | -1.7175 | 2.5062 | 4.0921 | 3.8973 | 6.9495 | 0 | 4.9314 | 2.3155 | 0 | -0.9507 | -0.772 | -0.771 | -0.414 | -8.88 | -15.4 | 0.642 | 0.229 | -14.59 | -14.569 | -10 | -13.31 | -13.319 | 5.9134 | 3.6178 | 18.713 | 20.832 | 0 | -18.486 | -18.614 | 10.6 | 13.001 | -17.682 | -16.744 | 7.5087 | 38.451 | -23.67 | 7.5509 | -6.1999 | -6.0999 | -19.26 | -19.354 | -2.0566 | 1.3141 | -14.143 | 2.6199 | 0 | 0.8598 | -137.97 | 54.2 | 53.834 | -48.234 | -213.83 | -9.1669 | 0 | 0 | 17.114 | 9.68 | 5.9899 | -9.8699 | 7.88 | -6.4257 | -6.4257 | 6.9756 | 4.6714 | -4.1449 | -9.7708 | -9.9492 | -14.706 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.799 | 16.6 | -2.43 | 32.787 | 32.657 | 31.101 | 89.453 | 90.27 | -23.095 | -82.539 | 0 | 2.463 | 33.439 | 11.789 | 7.3486 | 7.6202 | -9.5999 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.06 | 0.0146 | -4.8697 | 15.199 | 15.5 | -6.2268 | -0.561 | 50.789 | 4.4589 | -0.39 | -6.47 | 10.732 | -31.964 | -9.61 | -9.68 | 27.4 | 18.28 | -34.218 | -16.19 | -26.485 | -24.954 | 0 | -9.74 | -15.46 | -14.502 | -0.2497 | -3.8535 | -12.524 | -43.361 | 1.0066 | 0 | -14.776 | -15.23 | 18.797 | -24.943 | 0.1059 | 25.616 | -21.993 | -20.844 | 0.5919 | 0 | -16.119 | 4.0999 | 4.4615 | -48.086 | -10.451 | -10.368 | 5.0123 | -2.7539 | -10.462 | 5.5549 | 0 | 0 | 0 | 2.9978 | 2.3699 | -2.5118 | -2.6793 | 32.319 | 11.191 | 11.019 | 33.608 | 41.528 | 9.8451 | -6.5999 | -2.5081 | 0.2978 | 1.92 | -0.58 | -12.336 | 1.6384 | 6.7069 | 0.486 | 2.1579 | 21.409 | -36.681 | -27.193 | -2.7199 | 21.149 | -0.1 | 21.822 | 5.129 | -5.2902 | 1.5997 | 0.0593 | 0 | -11.474 | -11.073 | 8.8189 | -35.629 | -17.632 | -12.867 | 156.4 | -3.9887 | -9.8584 | 9.0429 | 3.0824 | 8.857 | 8.7587 | 3 | 0 | 3.7849 | 8.8 | -7.491 | 41.22 | 49.567 | 62.724 | 49.721 | 49.68 | -8.9465 | -10.628 | 0 | -11.413 | 43.572 | 45.213 | -16.384 | -15.797 | -5.6928 | -5.6004 | -2.67 | -2.64 | -21.799 | -21.799 | 2.9544 | -4 | 39.482 | 20.551 | 20.442 | -17.799 | -27.799 | 3.2999 | 2.5 | -17.779 | -17.734 | -48.255 | -2.4981 | -292.34 | -11.654 | 52.839 | 126.03 | 36.848 | 132.66 | 91.712 | 65.365 | 31.927 | 31.048 | -24.046 | 256.68 | -164.23 | 112.23 | -93.319 | 0.0012 | 8.8797 | -5.0399 | -1.501 | -1.5069 | 0.4 | 1.6 | -3.4861 | -7.7347 | 12.687 | -8.6411 | 3.7999 | 2.75 | 2.6449 | 0 | 0 | 3.6768 | 2.5581 | 3.6409 | 0 | 12.5 | 6.9121 | -0.28 | 0.37 | -6.9399 | -14.705 | -15.402 | -3.0916 | 10.317 | -10.692 | 0 | -13.199 | -2.7999 | 41.933 | -144.83
22/01/2025 | 06:00 | 0 | 5.3673 | -11.383 | 5.931 | 7.8264 | 8.5931 | 14.26 | 0 | 21.645 | 9.4557 | -8.6291 | -11.1 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | -3.6784 | 2.946 | 4.3194 | 4.1633 | 7.5904 | 0 | 5.4496 | 2.4684 | 0 | -0.9927 | -0.738 | -0.685 | -0.139 | -8.88 | -15.4 | 0.535 | 0.226 | -17.149 | -17.27 | -10 | -10.869 | -10.96 | 5.6283 | 3.8313 | 19.277 | 21.538 | 0 | -17.146 | -16.751 | -1.1668 | -0.7809 | -15.405 | -12.994 | 6.325 | 31.065 | -20.537 | 8.8736 | -5.3999 | -5.4999 | -20.671 | -20.203 | -2.0566 | 1.3141 | -10.077 | 0.83 | 0 | 0.8215 | -142.09 | 53.956 | 54.261 | -45.27 | -213.83 | -9.1669 | 0 | 0 | 13.981 | 9.0799 | 5.2699 | -11.159 | 6.3699 | -8.3011 | -7.6313 | 9.2578 | 6.6386 | -4.8814 | -11.832 | -12.184 | -10.095 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.899 | 16.6 | -2.3499 | 30.893 | 30.252 | 28.927 | 89.317 | 89.497 | -25.335 | -83.297 | 0 | 2.3214 | 30.909 | 11.26 | 7.3486 | 7.6202 | -9.76 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.95 | 0.0148 | -5.0016 | 15.199 | 15.5 | -5.9777 | 0 | 52.05 | 5.3866 | 0.38 | -6.51 | 9.747 | -33.431 | -9.61 | -9.6099 | 28.84 | 18.6 | -34.818 | -17.063 | -28.612 | -27.245 | 0 | -11.139 | -15.571 | -16.412 | -4.5223 | -12.182 | -11.867 | -47.997 | -3.8138 | 0 | -14.298 | -15.749 | 18.512 | -20.414 | 0.1059 | 11.28 | -19.949 | -18.923 | 2.3544 | 0 | -11.359 | 2.2 | 4.7421 | -40.858 | -10.618 | -10.893 | 6.2799 | 2.1262 | -11.164 | 5.5244 | 0 | 0 | 0 | 3.2058 | 1.8349 | -0.6698 | -1.5071 | 24.281 | 13.297 | 13.118 | 26.814 | 41.528 | 9.8451 | -6.6999 | -4.0077 | 0.2978 | 1.99 | -1.2999 | -11.702 | 1.7206 | 7.1319 | 0.519 | 2.1626 | 21.469 | -34.556 | -25.24 | -2.7199 | 20.648 | -0.1 | 20.954 | 4.4398 | -4.7218 | 1.665 | 0.0593 | 0 | -11.304 | -11.494 | 5.0408 | -34.453 | -11.408 | -11.309 | 139.69 | -3.9887 | -10.359 | 9.7293 | 2.265 | 8.879 | 8.6717 | 2 | -1.9566 | 0 | 6.2899 | -3.8377 | 48.518 | 39.429 | 60.984 | 49.87 | 49.61 | -7.6307 | -9.5706 | 0 | -12.224 | 41.304 | 45.213 | -16.379 | -15.983 | -3.7161 | -3.7187 | -1.22 | -1.1699 | -23.399 | -23.5 | 3.2877 | -9.4399 | 33.403 | 21.666 | 21.304 | -17 | -28.6 | 3.0999 | 2.5 | -17.779 | -17.734 | -50.896 | -3.6319 | -293.99 | -12.634 | 66.22 | 117.32 | 43.47 | 133.37 | 84.264 | 53.816 | 28.925 | 27.821 | -29.104 | 248.39 | -160.25 | 108.2 | -89.473 | -0.8191 | 8.8797 | -6.4 | -1.4789 | -1.485 | 1.6 | 2.16 | -4.1833 | -8.2597 | 12.452 | -8.1132 | 4.1999 | 0.847 | 0.675 | 0 | 0 | 4.1886 | 3.7362 | 3.181 | 0 | 12.8 | 6.4797 | -0.09 | 0.37 | -6.1292 | -15.664 | -16.638 | -3.6705 | 11.697 | -11.264 | 0 | -14.399 | -2.7999 | 41.684 | -142.22
22/01/2025 | 06:30 | 0 | 5.233 | -11.158 | 3.9276 | 7.7671 | 8.0596 | 14.25 | 0 | 21.303 | 9.6107 | -9.0749 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.1792 | 2.4346 | 4.2708 | 4.1245 | 7.4307 | 0 | 5.2348 | 2.2938 | 0 | -0.9055 | -1.261 | -1.2189 | 0.149 | -8.88 | -13.2 | 0.318 | 0.238 | -16.159 | -16.01 | -10 | -12.56 | -12.619 | 5.3219 | 3.811 | 21.268 | 22.477 | 0 | -17.28 | -17.363 | -1.0207 | -0.4461 | -15.003 | -12.86 | 5.5359 | 29.188 | -18.918 | 8.7043 | -6.7999 | -6.5999 | -18.822 | -20.296 | -2.0566 | 1.3141 | -9.1241 | 1.7199 | 0 | 0.8228 | -142.85 | 56.001 | 56.672 | -46.12 | -213.83 | -9.1669 | 0 | 0 | 15.148 | 9.14 | 5.28 | -11.029 | 6.4099 | -10.31 | -10.042 | 12.823 | 10.697 | -5.2678 | -14.278 | -13.999 | -9.1763 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.2 | 17.2 | -2.41 | 30.666 | 30.581 | 28.641 | 90.75 | 90.682 | -18.607 | -83.391 | 0 | 2.3394 | 33.819 | 12.1 | 7.3486 | 7.6202 | -9.88 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.74 | 0.0149 | -5.12 | 15.199 | 13.1 | -5.7019 | 1.1278 | 52.05 | 7.2421 | 1.56 | -6.75 | 8.856 | -32.841 | -9.5399 | -9.6 | 26.4 | 17.72 | -35.018 | -17.127 | -31.915 | -29.881 | 0 | -9.9729 | -14.569 | -15.636 | -12.196 | -11.197 | -11.164 | -48.212 | -16.701 | 0 | -15.721 | -17.374 | 13.268 | -19.743 | 0.1059 | 16.912 | -21.221 | -20.979 | 0.1108 | 0 | -13.189 | 7.2 | 5.1545 | -41.183 | -11.065 | -10.927 | 6.0022 | 2.709 | -16.925 | 5.8601 | 0 | 0 | 2.7353 | 2.6884 | 1.5685 | 0.5024 | 0.3349 | 18.252 | 15.786 | 15.443 | 18.2 | 41.528 | 9.8451 | -7.4399 | -2.9146 | 0.2886 | 2.17 | 1.37 | -11.856 | 1.4599 | 7.6659 | 0.588 | 2.2601 | 23.129 | -31.025 | -22.847 | -2.7199 | 21.944 | -0.1 | 20.82 | 4.1118 | -4.3907 | 1.7477 | 0.0593 | 0 | -11.761 | -10.454 | 5.0545 | -33.864 | -3.5093 | -11.996 | 132.87 | -3.9887 | -10.913 | 10.27 | 2.7074 | 8.63 | 8.6796 | 2 | -7.0318 | -4.3587 | 2.9299 | 0 | 51.538 | 34.547 | 52.317 | 47.5 | 49.442 | -7.0046 | -8.7371 | -11.339 | -12.917 | 41.304 | 45.213 | -17.115 | -16.236 | -5.1395 | -5.3917 | 0.44 | 0.32 | -25 | -25 | 3.2346 | -8.56 | 34.581 | 21.667 | 21.574 | -16.5 | -28.6 | 2.2 | 1.3999 | -17.777 | -17.769 | -59.039 | -5.736 | -293.45 | -10.443 | 68.955 | 107.29 | 55.536 | 144.11 | 73.851 | 45.005 | 27.477 | 28.087 | -34.833 | 233.62 | -156.77 | 92.284 | -75.586 | 0.0012 | 8.8797 | -6.2399 | -1.426 | -1.4379 | 1.7599 | 1.6799 | -4.2519 | -7.6737 | 11.72 | -8.1132 | 3.9 | 0.277 | 1.0329 | 0 | 0 | 4.0403 | 4.3519 | 3.7484 | 0 | 12.899 | 7.006 | 0.03 | 0.37 | -3.2972 | -16.565 | -17.665 | -1.4339 | 12.877 | -12.842 | 0 | -14 | -2.7999 | 39.693 | -136.01
22/01/2025 | 07:00 | 0 | 5.2108 | -11.014 | 3.0121 | 7.9708 | 9.065 | 14.619 | 0 | 20.962 | 8.9187 | -8.4132 | -13.319 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | -0.1772 | 2.6532 | 4.3953 | 4.1963 | 7.5421 | 0 | 4.9845 | 2.3123 | 0 | -0.7394 | -1.144 | -1.133 | 0.056 | -6.6599 | -13.2 | 0.186 | 0.235 | -15.1 | -15.14 | -10 | -12.75 | -12.89 | 5.5112 | 3.8928 | 19.987 | 22.707 | 0 | -16.878 | -16.443 | -0.7099 | -0.278 | -15.003 | -12.324 | 5.5359 | 29.015 | -18.833 | 8.3678 | -6.0999 | -6.2999 | -20.246 | -20.151 | -1.9874 | 1.3141 | -9.8121 | 1.2699 | 0 | 1.0659 | -140.17 | 57.71 | 57.924 | -53.142 | -197.33 | -9.1669 | 0 | 0 | 15.198 | 9.34 | 5.6199 | -9.93 | 6.8699 | -9.3728 | -9.1048 | 11.797 | 9.3445 | -5.5675 | -9.297 | -9.3164 | -9.7083 | 0 | 2.88 | 6.412 | 22.399 | 19 | -2.44 | 34.428 | 34.238 | 32.565 | 86.089 | 86.534 | -24.655 | -79.325 | 0 | 2.3206 | 30.1 | 12.72 | 7.3486 | 7.6202 | -10.329 | 0.3145 | 0 | 0 | 34.426 | 0.0147 | -5.3149 | 11.3 | 10.699 | -5.5151 | 2.9979 | 53.943 | 9.6542 | 3.43 | -7.09 | 8.0595 | -35.169 | -9.16 | -9.2299 | 28.6 | 17.8 | -35.763 | -17.89 | -30.624 | -29.79 | 0 | -7.735 | -13.905 | -13.867 | -11.198 | -14.095 | -11.219 | -39.132 | -29.476 | 0 | -17.146 | -17.807 | 15.298 | -16.93 | 0.1059 | 1.552 | -23.786 | -23.658 | -0.6692 | 0 | -14.489 | 0 | 5.1296 | -33.506 | -10.362 | -10.693 | 4.8364 | -1.6987 | -16.867 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 1.2755 | 1.5071 | 1.1721 | 17.582 | 16.279 | 16.333 | 19.443 | 26.409 | 11.705 | -8.0599 | -3.0208 | 0.3152 | 2.34 | 1.16 | -11.723 | 1.4198 | 7.6999 | 0.511 | 2.342 | 21.59 | -32.038 | -23.347 | -3.8199 | 20.655 | -0.1 | 20.658 | 4.429 | -4.8181 | 1.726 | 0.0593 | 0 | -11.47 | -10.662 | 4.4106 | -33.444 | -7.0647 | -11.815 | 139.67 | -3.1101 | -10.186 | 9.497 | 1.8562 | 9.0328 | 9.0356 | 1 | -8.7646 | -7.502 | 1.6799 | 0 | 57.291 | 31.344 | 40.518 | 44.61 | 45.719 | -5.4086 | -7.6017 | 0 | 0 | 32.649 | 32.599 | -19.01 | -18.758 | -7.4242 | -6.6034 | -2.7799 | -2.8599 | -26.6 | -26.7 | 3.4103 | -6.7199 | 42.639 | 20.143 | 20.331 | -16.899 | -28.6 | 2.5999 | 2.0999 | -17.99 | -17.931 | -60.749 | -6.5154 | -297.8 | -13.743 | 66.761 | 100.68 | 63.33 | 150.58 | 62.44 | 32.061 | 19.392 | 16.94 | -47.524 | 223.33 | -155.31 | 80.387 | -67.159 | 0.7971 | 8.8797 | -7.76 | -1.3849 | -1.3899 | 2.5599 | 0.72 | -4.4436 | -7.1457 | 11.72 | -7.7622 | 3.0999 | -0.906 | -1.3059 | 0 | 0 | 4.0935 | 4.8136 | 3.426 | 0 | 13.399 | 6.2105 | 0.18 | 0.37 | -3.7501 | -17.794 | -19.211 | 0 | 13.319 | -13.993 | 0 | -14.6 | -2.7999 | 32.078 | -128.09
22/01/2025 | 07:30 | 0 | 5.8651 | -12.392 | 5.8878 | 8.9031 | 9.124 | 16.552 | 0 | 20.325 | 8.8477 | -8.5505 | -13.319 | -26.399 | 4.4 | 2.4839 | -19.799 | -0.1698 | -1.0076 | 5.1873 | 5.0566 | 9.2724 | 0 | 4.3565 | 2.3729 | 0 | -0.7211 | -0.901 | -0.878 | 0.563 | -6.6599 | -6.6 | -0.143 | 0.251 | -12.06 | -12 | -10 | -14.6 | -14.689 | 5.7922 | 3.6461 | 16.504 | 18.819 | 0 | -14.735 | -13.805 | -0.1583 | 0.1836 | -16.476 | -13.529 | 5.5359 | 27.874 | -13.971 | 5.8004 | -5.1999 | -5.3999 | -21.176 | -21.258 | -2.0439 | 1.3141 | -7.8596 | 1.2699 | 0 | 1.3795 | -139.97 | 64.302 | 64.546 | -66.095 | -175.55 | -9.1669 | 0 | 0 | 21.585 | 11.06 | 7.7199 | -6.44 | 9.9099 | -14.463 | -14.463 | 15.084 | 12.424 | -7.066 | -3.3777 | -3.8571 | -7.3705 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.799 | 17 | -2.96 | 37.899 | 34.238 | 35.803 | 78.308 | 78.799 | -22.997 | -75.448 | 0 | 2.4338 | 39.11 | 12.72 | 7.3486 | 7.6202 | -11.509 | 0.3145 | 0 | 0 | 28.46 | 0.0143 | -5.3149 | 0 | 0 | -4.8278 | 5.99 | 56.782 | 14.107 | 6.48 | -8.11 | 10.044 | -28.676 | -9.56 | -9.63 | 30.69 | 21.04 | -29.799 | -14.69 | -32.931 | -32.145 | 21.246 | 1.5606 | -3.7869 | -4.0107 | -11.052 | -16.461 | -12.201 | -26.665 | -40.404 | 0 | -18.274 | -18.995 | 25.617 | -15.559 | 0.1059 | 3.088 | -26.196 | -25.857 | 8.8778 | 6.0999 | -14.969 | 0.3 | 5.8593 | -33.809 | -10.362 | -10.693 | 5.8567 | 5.2102 | -12.066 | 5.854 | 0 | 0 | 2.6164 | 2.3403 | 2.1664 | 1.5071 | 7.0331 | 34.998 | 21.549 | 20.901 | 19.443 | 40.769 | 10.308 | -7.3199 | -2.6143 | 0.2621 | 1.69 | 1.34 | -11.392 | 1.4294 | 7.7649 | 0.477 | 2.1788 | 20.729 | -38.389 | -29.573 | -3.5099 | 20.021 | -0.1 | 20.658 | 4.429 | -4.8181 | 1.8035 | 0.0593 | 0 | -10.788 | -13.69 | 4.4106 | -32.436 | -20.253 | -11.814 | 162.82 | -1.1556 | -10.186 | 7.7054 | 2.01 | 9.5602 | 9.6447 | 1.157 | -4.9284 | -3.4406 | -10.059 | 12.862 | 27.231 | 58.26 | 42.805 | 39.88 | 39.554 | -5.2828 | -6.6155 | 0 | 0 | 32.649 | 32.599 | -20.197 | -19.615 | -13.61 | -13.12 | -2.7599 | -2.72 | -23.5 | -23.299 | 3.3939 | -1.44 | 42.922 | 19.671 | 19.567 | -15.699 | -26.399 | 3.4 | 2.9 | -17.99 | -17.931 | -66.679 | 6.1922 | -297.8 | -19.548 | 82.208 | 98.233 | 67.988 | 153.53 | 59.067 | 32.028 | 17.234 | 19.602 | -43.836 | 223.33 | -154.56 | 79.774 | -66.884 | 0.5628 | 8.8797 | -7.92 | -1.44 | -1.4329 | 3.5199 | -0.56 | -4.4016 | -6.0044 | 11.72 | -7.7622 | 4.6999 | 1.6139 | 2.519 | 0 | 0 | 4.0126 | 4.2158 | 4.3072 | 0 | 11.6 | 6.5567 | 0.18 | 0.37 | 0 | -17.794 | -19.211 | 3.1282 | 13.677 | -15.642 | 0 | -12.5 | -4.5999 | 11.446 | -109.18
22/01/2025 | 08:00 | 0 | 6.3605 | -13.287 | 2.5481 | 9.4172 | 8.1983 | 17.622 | 0 | 20.25 | 8.6907 | -8.3343 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | -0.1613 | 0.3785 | 6.0489 | 5.7788 | 10.386 | 0 | 4.8381 | 2.3229 | 0 | -0.7302 | -0.718 | -0.698 | 0.166 | -6.6599 | -8.8 | -0.047 | 0.237 | -12.039 | -12.18 | -10 | -14.579 | -14.63 | 5.7391 | 3.8536 | 15.859 | 17.183 | 0 | -13.127 | -12.775 | 13.103 | 11.348 | -18.888 | -17.414 | 7.1141 | 35.932 | -23.277 | 3.8888 | -4.9999 | -5.0999 | -19.94 | -19.944 | -1.8495 | 1.3141 | -4.4189 | 1.2699 | 0 | 1.8357 | -120.54 | 0 | 103.36 | -69.938 | -174.19 | -9.1669 | 0 | 0 | 24.449 | 11.81 | 8.68 | -4.38 | 11.71 | -13.927 | -13.659 | 18.2 | 16.1 | -7.3857 | -33.151 | -33.134 | -4.8895 | 8.9311 | 2.88 | 6.412 | 22.799 | 19 | -3.4 | 32.79 | 34.238 | 31.638 | 64.706 | 65.255 | -20.4 | -64.424 | 0 | 2.4983 | 39.069 | 12.72 | 7.3486 | 7.6202 | -11.849 | 0.3145 | -11.388 | -12.262 | 14.054 | 0.0145 | -5.3149 | 0 | 0 | -4.3786 | 7.4861 | 60.567 | 16.333 | 8.05 | -8.98 | 12.19 | -15.97 | -9.68 | -9.75 | 31.12 | 23.34 | -17.218 | -8.6272 | -27.617 | -27.036 | 37.081 | 15.12 | 8.8344 | 8.863 | -5.8798 | -11.112 | -12.467 | -21.209 | -43.297 | 0 | -17.916 | -19.409 | 18.212 | -12.393 | 0.1059 | 1.552 | -24.462 | -24.457 | 2.4154 | 0 | -7.3599 | -1.8 | 6.3206 | -28.821 | -10.362 | -10.693 | 4.7949 | -3.7611 | -18.863 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 3.0422 | 1.9813 | 1.5071 | 6.1958 | 36.84 | 16.513 | 16.53 | 19.443 | 40.521 | 10.308 | -6.9399 | -2.5081 | 0.2914 | 1.97 | 1.74 | -9.3442 | 1.5207 | 7.7959 | 0.644 | 2.2315 | 20.54 | -40.41 | -31.587 | -3.4799 | 20.082 | -0.1 | 20.658 | 4.429 | -4.8181 | 1.8558 | 0.0593 | 0 | -10.788 | -18.112 | 4.4106 | -32.184 | -19.463 | -10.984 | 161.84 | -0.6367 | -10.186 | 8.3422 | 1.2568 | 9.9557 | 9.8741 | 1 | -6.7588 | -5.8776 | -12.569 | 16.253 | 34.207 | 49.216 | 39.616 | 36.309 | 35.907 | 0 | -5.1904 | -10.577 | -12.094 | 18.193 | 19.299 | -21.471 | -20.631 | -17.487 | -17.492 | -3.0899 | -3.3499 | -23.5 | -23.5 | 3.4818 | 2.5599 | 40.993 | 11.342 | 11.239 | -14.8 | -25.6 | 4.8 | 4.3 | -18.184 | -17.985 | -71.583 | 4.6468 | -297.8 | -17.246 | 86.272 | 92.251 | 74.467 | 161.84 | 53.732 | 23.653 | 18.47 | 17.336 | -53.339 | 223.33 | -154.51 | 65.958 | -56.092 | -0.4675 | 8.8797 | -7.76 | -1.386 | -1.404 | 3.7599 | -0.72 | -4.1622 | -5.4489 | 11.72 | -8.0552 | 4 | 2.25 | 0.697 | 0 | 0 | 3.9754 | 3.6525 | 3.5719 | 0 | 9.8999 | 6.2003 | 0.22 | 0.37 | 0 | -17.794 | -19.211 | 3.6504 | 13.494 | -17.618 | 3.2029 | -11.3 | -5.6999 | 11.478 | -108.9
22/01/2025 | 08:30 | 0 | 7.1305 | -14.763 | 6.3261 | 0 | 13.447 | 24.351 | 0 | 26.986 | 12.49 | -11.841 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | -0.1702 | 10.172 | 5.9887 | 6.0275 | 10.696 | 0 | 4.4032 | 2.4547 | 0 | -0.6976 | -0.774 | -0.642 | -0.09 | -11.1 | -6.6 | 0.316 | 0.241 | -11.479 | -11.779 | -10 | -15.43 | -15.449 | 6.1796 | 3.5088 | 21.752 | 22.735 | 0 | -10.582 | -10.539 | 10.842 | 15.714 | -21.969 | -21.969 | 7.9032 | 38.427 | 8.6304 | 4.1722 | -5.9999 | -5.9999 | -24.03 | -23.14 | -1.8529 | 1.3141 | -1.0404 | 1.2699 | 3.8162 | 2.4499 | -146.79 | 0 | 124.82 | -70.01 | -164.8 | -9.1669 | 0 | 0 | 29.769 | 15.329 | 9.25 | -10.1 | 13.89 | -14.999 | -14.463 | 18.826 | 16.452 | -8.2198 | -28.96 | -29.067 | -3.9087 | 20.998 | 2.88 | 6.412 | 25 | 20.899 | -4.09 | 34.818 | 34.238 | 33.976 | 66.163 | 67.026 | -19.418 | -66.578 | 0 | 3.1197 | 47.529 | 12.72 | 7.3486 | 7.6202 | -13.5 | 0.3145 | -22.545 | -22.592 | 15.235 | 0.0142 | -5.3149 | -5 | -5.0999 | -3.9038 | 9.3562 | 63.406 | 19.117 | 10.16 | -9.66 | 14.215 | -17.998 | -5.94 | -6.1199 | 25.1 | 27.11 | -18.563 | -9.2636 | -28.4 | -27.481 | 43.353 | 19.98 | 11.038 | 12.869 | -7.2621 | -15.229 | -12.828 | -20.786 | -44.904 | 0 | -20.233 | -21.579 | 20.788 | -6.5092 | 0.1059 | -9.22 | -24.737 | -24.968 | 3.6603 | 11.509 | -8.6599 | -2.1 | 6.6655 | -19.835 | -10.362 | -10.693 | 5.0795 | -3.4875 | -12.472 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 4.1711 | 1.6382 | 1.5071 | 8.2053 | 32.319 | 17.526 | 17.475 | 19.443 | 37.828 | 8.4388 | -7.8999 | -1.9093 | 0.2914 | 2.14 | 3.13 | -11.501 | 1.6039 | 7.8009 | 0.529 | 2.8307 | 21.34 | -40.01 | -29.656 | -3.1399 | 20.927 | -0.1 | 20.658 | 4.429 | -4.8181 | 2.1016 | 0.0593 | 0 | -11.851 | -18.912 | 4.4106 | -36.133 | -19.782 | -14.299 | 165.41 | 4.4667 | -10.186 | -8.1493 | 1.5981 | 10.351 | 10.404 | 0.7382 | -6.8359 | -5.9732 | -11.309 | 13.766 | 30.262 | 56 | 37.131 | 35.209 | 35.811 | 0 | 0 | -12.901 | -13.188 | 18.193 | 19.299 | -15.972 | -15.379 | -17.419 | -16.826 | 0.22 | 0.79 | -23.799 | -23.7 | 3.2529 | 0.16 | 43.245 | 14.314 | 14.212 | -14 | -26.899 | -0.7 | -1.2 | -17.87 | -17.775 | -73.7 | 4.9099 | -297.8 | -16.795 | 74.122 | 92.74 | 73.626 | 152.06 | 49.058 | 25.301 | 25.865 | 25.818 | -42.663 | 223.33 | -149.65 | 72.932 | -60.448 | -1.2414 | 8.8797 | -8.3999 | -1.437 | -1.44 | 4.32 | -1.9199 | -3.9401 | -3.7766 | 11.72 | -13.594 | 4.0999 | 1.1469 | 0.207 | 0 | 0 | 3.6821 | 2.6838 | 3.4274 | 0 | 14.3 | 0 | 0.35 | 0.37 | 0 | -17.794 | -19.211 | 4.1323 | 14.954 | -18.259 | 2.5513 | -18.5 | 2.5 | 8.825 | -104.23
22/01/2025 | 09:00 | 0 | 7.5837 | -15.911 | 4.0577 | 0 | 13.688 | 24.7 | 0 | 26.276 | 11.891 | -11.33 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | -0.1621 | 11.05 | 6.6602 | 6.5903 | 11.635 | 0 | 4.8837 | 2.3005 | 0 | -0.3903 | -0.704 | -0.678 | 0.472 | -11.1 | -4.4 | 0.433 | 0.249 | -10.979 | -11.02 | -10 | -15.63 | -15.71 | 7.25 | 3.2671 | 20.527 | 23.63 | 0 | -9.1092 | -9.4972 | 0.5069 | 0.7427 | -19.691 | -17.28 | 5.9305 | 28.184 | 11.868 | 2.3209 | -5.9999 | -6.0999 | -23.544 | -23.692 | -1.9059 | 1.3141 | 0.0933 | 1.2699 | 4.4933 | 3.123 | -143.34 | 0 | 124.36 | -71.938 | -155.68 | -9.1669 | 0 | 0 | 39.249 | 0 | 13.789 | -19.569 | 19.77 | -14.597 | -14.999 | 19.076 | 16.418 | -7.749 | -29.694 | -30.121 | 1.902 | 21.366 | 2.88 | 6.412 | 27.2 | 23 | -4.21 | 39.04 | 34.238 | 36.324 | 60.717 | 61.739 | -23.915 | -66.528 | 0 | 3.3276 | 43.08 | 12.72 | 7.3486 | 7.6202 | -13.449 | 0.3145 | -22.683 | -22.919 | 19.723 | 0.0144 | -5.3149 | -7.5 | -7.5 | -2.9406 | 11.226 | 61.829 | 21.9 | 11.93 | -9.71 | 14.35 | -21.393 | -5.33 | -5.38 | 24.3 | 30.33 | -21.872 | -10.981 | -31.164 | -29.109 | 46.742 | 23.2 | 12.35 | 12.842 | -2.7235 | -12.21 | -12.594 | -16.976 | -49.484 | 0 | -20.324 | -21.308 | 22.131 | -10.322 | 0.1059 | 11.28 | -28.17 | -26.861 | -1.0169 | 6 | -10.59 | 5 | 7.0405 | -26.261 | -10.362 | -10.693 | 5.3306 | -3.0227 | -17.818 | 5.854 | 0 | 0 | 2.9908 | 3.0691 | 2.7261 | 1.5071 | 9.0426 | 28.969 | 19.976 | 20.214 | 19.443 | 38.396 | 13.692 | -6.0599 | -2.1254 | 0.3051 | 1.63 | 0.02 | -14.626 | 1.6614 | 7.4689 | 0.539 | 2.7835 | 21.69 | -39.451 | -30.293 | -3.1399 | 22.561 | -0.1 | 20.658 | 4.429 | -4.8181 | 2.1757 | 0.0593 | 0 | -11.726 | -20.492 | 4.4106 | -35.293 | -22.95 | -13.253 | 169.85 | 6.7158 | -10.186 | -9.0573 | 1.4352 | 11.076 | 11.313 | 1 | -8.8309 | -6.4111 | -9.6399 | 14.818 | 23.139 | 60.174 | 43.464 | 36.579 | 38.141 | 0 | -6.0373 | -10.925 | -12.987 | 18.193 | 19.299 | -14.824 | -14.473 | -20.815 | -20.812 | -0.9 | -0.78 | -23.799 | -23.799 | 1.3376 | 8.8 | 41.654 | 13.954 | 13.909 | -12.699 | -28.2 | -2.0999 | -2.5999 | -17.87 | -17.775 | -76.423 | 7.1522 | -297.8 | -20.236 | 70.057 | 93.18 | 70.192 | 143.55 | 54.253 | 28.125 | 25.552 | 22.675 | -35.997 | 223.33 | -149.49 | 75.704 | -66.298 | -1.3342 | 8.8797 | -8.1599 | -1.4789 | -1.5 | 4.48 | -3.2799 | -2.7344 | -2.4582 | 11.72 | -13.594 | 4.3 | 0.824 | 1.949 | 0 | 0 | 4.1597 | 2.8729 | 3.4624 | 0 | 15.899 | 0 | 0.43 | 0.37 | 0 | -17.794 | -19.211 | 4.1694 | 13.38 | -17.292 | 3.0155 | -17.6 | 2.5999 | 4.2492 | -97.101
22/01/2025 | 09:30 | 0 | 8.1075 | -16.732 | 2.874 | 0 | 13.598 | 25 | 0 | 24.483 | 10.451 | -10.057 | -11.1 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | -0.1573 | 11.074 | 6.9921 | 6.9616 | 12.147 | 0 | 4.9991 | 2.2405 | 0 | -0.5015 | -0.507 | -0.492 | 0.688 | -8.88 | -2.2 | 0.407 | 0.257 | -11.09 | -11.109 | -10 | -14.989 | -14.949 | 8.1893 | 3.5095 | 20.643 | 25.259 | 0 | -9.1092 | -9.1558 | 0.2279 | 0.3808 | -19.156 | -16.476 | 5.5359 | 28.008 | 10.68 | 1.7617 | -4.2999 | -4.1999 | -23.78 | -23.456 | -1.9507 | 1.3141 | 2.7476 | 1.2699 | 5.7183 | 3.7552 | -134.69 | 0 | 127.23 | -77.125 | -143.87 | -9.1669 | 0 | 0 | 41.954 | 0 | 14.63 | -18.5 | 21.68 | -16.874 | -16.472 | 23.157 | 21.143 | -3.0534 | -31.565 | -31.401 | 3.675 | 23.712 | 2.88 | 6.412 | 30 | 25.7 | -4.4099 | 39.773 | 34.238 | 38.792 | 57.728 | 58.266 | -22.144 | -65.963 | 0 | 3.525 | 43.439 | 12.72 | 7.3486 | 7.6202 | -14.409 | 0.3145 | -25.27 | -24.58 | 22.063 | 0.0141 | -5.3149 | -12.199 | -10.8 | -3.2177 | 12.161 | 61.513 | 23.384 | 13.05 | -9.14 | 15.687 | -21.361 | -5.7 | -5.8099 | 26.74 | 31.23 | -21.309 | -9.9818 | -32.937 | -31.627 | 50.621 | 24.631 | 16.46 | 16.337 | -7.7908 | -13.428 | -14.672 | -10.065 | -48.473 | 0 | -19.193 | -18.934 | 26.454 | -4.1722 | 0.1059 | -13.828 | -28.801 | -28.074 | 6.3044 | 20.859 | -10.119 | -2.9 | 7.4681 | -17.088 | -10.362 | -10.693 | 5.3381 | -2.9369 | -5.9082 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 3.8103 | 1.78 | 1.5071 | 10.047 | 22.774 | 20.713 | 20.874 | 19.443 | 36.048 | 13.707 | -6.9599 | -3.0208 | 0.306 | 1.44 | -0.02 | -14.22 | 1.7283 | 7.2629 | 0.638 | 2.7108 | 21.079 | -38.863 | -29.061 | -2.9099 | 22.847 | -0.1 | 20.658 | 4.429 | -4.8181 | 2.2427 | 0.0593 | 0 | -11.386 | -21.997 | 4.4106 | -34.705 | -26.191 | -12.165 | 174.05 | 7.919 | -10.186 | -9.5741 | 1.6172 | 11.164 | 11.139 | 0.8636 | -7.4371 | -5.7903 | -7.5399 | 9.8638 | 15.859 | 63.841 | 45.296 | 36.879 | 38.423 | 0 | -5.6647 | -11.826 | -14.222 | 18.193 | 19.299 | -12.056 | -11.968 | -22.285 | -22.313 | -0.9 | -0.97 | -21.7 | -21.899 | 2.6193 | 11.119 | 37.789 | 18.713 | 19.039 | -13.1 | -26.5 | -4.5 | -5.0999 | -17.685 | -17.542 | -84.044 | 6.0499 | -297.8 | -19.986 | 58.428 | 99.816 | 63.159 | 139.18 | 62.034 | 29.941 | 27.728 | 25.267 | -29.133 | 223.33 | -151.67 | 85.249 | -72.716 | -0.5847 | 8.8797 | -7.5999 | -1.1799 | -1.182 | 4.1599 | -3.5199 | -1.9381 | -1.9333 | 11.72 | -13.447 | 3.7 | 1.9329 | 1.3309 | 0 | 0 | 3.3472 | 3.0725 | 3.3433 | 0 | 14.8 | 0 | 0.64 | 0.37 | 0 | -17.794 | -19.211 | 2.3015 | 13.795 | -18.125 | 3.493 | -17.1 | 1.7999 | 0.4137 | -90.925
22/01/2025 | 10:00 | 0 | 8.9783 | -18.579 | -0.9137 | 0 | 14.535 | 27.005 | 0 | 22.817 | 9.5597 | -9.2576 | -11.1 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | -0.1642 | 13.572 | 7.2082 | 7.1615 | 12.315 | 0 | 4.6912 | 2.2954 | 0 | -0.4813 | -0.527 | -0.481 | 0.955 | -8.88 | 2.2 | 0.401 | 0.261 | -11.35 | -11.22 | -10 | -14.77 | -14.829 | 8.2063 | 3.4047 | 21.288 | 25.904 | 0 | -9.511 | -9.3308 | 0.8663 | 1.1375 | -18.218 | -15.271 | 5.5359 | 27.689 | 3.4342 | 2.3868 | -4.9999 | -4.9999 | -22.611 | -22.415 | -2.1965 | 1.3141 | 0.5559 | 1.2699 | 5.8859 | 3.9911 | -124.05 | 0 | 114.32 | -65.195 | -136.29 | -9.1669 | 0 | 0 | 35.936 | 16.809 | 10.659 | -6.03 | 19.579 | -7.7653 | -7.6313 | 27.311 | 24.812 | -4.7512 | -35.361 | -35.422 | 0.7077 | 31.402 | 2.88 | 6.412 | 31.7 | 27.299 | -4.71 | 44.831 | 34.238 | 42.701 | 48.144 | 48.85 | -18.72 | -54.486 | 0 | 3.9682 | 44.709 | 12.72 | 7.3486 | 7.6202 | -15.21 | 0.3145 | -33.622 | -32.745 | 35.647 | 0.0143 | -5.3149 | -12.699 | -13.8 | -2.423 | 13.283 | 62.144 | 24.869 | 14.21 | -8.7899 | 15.525 | -35.542 | -5.62 | -5.6999 | 27.58 | 33.22 | -34.763 | -17.69 | -32.548 | -31.354 | 47.236 | 20.529 | 11.39 | 12.434 | -9.2567 | -17.542 | -14.969 | -22.577 | -46.585 | 0 | -19.342 | -20.101 | 19.297 | -2.2555 | 0.1059 | -20.996 | -29.603 | -29.925 | 3.5524 | 19.829 | -9.38 | -3.4 | 8.2466 | -13.792 | -10.362 | -10.693 | 5.0103 | -4.4411 | -20.191 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 2.876 | 1.6004 | 1.5071 | 0.3349 | 29.304 | 20.803 | 20.641 | 19.443 | 40.361 | 13.219 | -6.6499 | -3.0189 | 0.3234 | 2.21 | 0.1 | -13.456 | 1.633 | 7.4169 | 0.091 | 2.2889 | 22.61 | -41.863 | -32.225 | -2.7199 | 24.81 | -0.1 | 20.658 | 4.429 | -4.8181 | 2.3298 | 0.0593 | 0 | -10.723 | -22.826 | 4.4106 | -34.705 | -26.192 | -11.637 | 174.19 | 8.9759 | -10.186 | -10.021 | 1.6375 | 11.568 | 11.566 | 1 | -7.0307 | -5.3162 | -9.6399 | 12.309 | 21.998 | 60.069 | 42.962 | 35.798 | 36.642 | 0 | -5.3112 | -11.943 | -11.868 | 18.193 | 19.299 | -14.769 | -14.517 | -25.573 | -24.803 | -1.0099 | -1.38 | -21.5 | -22.2 | 3.1467 | 12.56 | 45.668 | 18.532 | 18.182 | -12.699 | -25.6 | -2.0999 | -2.5999 | -17.685 | -17.542 | -87.785 | 1.6003 | -297.8 | -15.766 | 53.234 | 99.783 | 66.663 | 146.6 | 58.974 | 33.026 | 31.257 | 27.638 | -33.823 | 223.33 | -152.25 | 81.031 | -67.475 | -0.5139 | 8.8797 | -7.76 | -2.157 | -2.151 | 4.48 | -4.1599 | -1.9223 | -1.7563 | 11.72 | -13.826 | 3.7 | 3.6119 | 1.6189 | 0 | 0 | 4.1269 | 3.866 | 3.211 | 0 | 13.899 | 0 | 0.67 | 0.37 | 0 | -17.794 | -19.211 | 2.5009 | 13.667 | -17.187 | 3.4563 | -16.399 | 1.2 | 6.8541 | -94.202
22/01/2025 | 10:30 | 0 | 5.4171 | -11.612 | 3.4432 | 0 | 12.296 | 22.397 | 0 | 23.547 | 10.452 | -10.198 | -8.88 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.399 | -0.1595 | 6.2818 | 7.5974 | 7.5626 | 12.419 | 0 | 5.2591 | 2.1061 | 0 | -0.6896 | -0.518 | -0.517 | 1.0009 | -11.1 | 2.2 | 0.45 | 0.267 | -9.8199 | -9.84 | -10 | -15.659 | -15.819 | 8.485 | 3.1779 | 19.795 | 24.827 | 0 | -6.1621 | -4.7545 | -0.7852 | -0.8065 | -20.093 | -16.61 | 5.1414 | 26.842 | 8.1216 | 3.5329 | -6.0999 | -5.6999 | -25.396 | -24.685 | -3.1035 | 1.3141 | 6.795 | 1.2699 | 5.3875 | 3.5896 | -125.82 | 0 | 118.19 | -68.307 | -132.82 | -9.1669 | 0 | 0 | 36.265 | 16.659 | 10.779 | -4.8899 | 20.19 | -8.9709 | -7.7653 | 29.825 | 27.266 | -5.5313 | -35.72 | -35.338 | 3.8766 | 33.43 | 2.88 | 6.412 | 32.4 | 27.299 | -4.76 | 46.397 | 34.238 | 44.967 | 45.579 | 45.645 | -14.614 | -54.683 | 0 | 4.2439 | 45.13 | 12.72 | 7.3486 | 7.6202 | -16.35 | 0.3145 | -34.909 | -34.398 | 36.243 | 0.0141 | -5.3149 | -15.1 | -16.2 | -2.3132 | 14.405 | 62.46 | 26.539 | 15.49 | -8.5799 | 16.807 | -38.212 | -6 | -6.0999 | 28.14 | 34.7 | -34.363 | -17.727 | -34.079 | -33 | 50.605 | 23.627 | 13.364 | 13.496 | -7.917 | -13.026 | -15.576 | -17.828 | -49.921 | 0 | -20.461 | -22.007 | 24.056 | -2.2161 | 0.1059 | -9.732 | -32.631 | -32.378 | 1.348 | 0 | -9.09 | -0.1 | 8.343 | -18.225 | -10.362 | -10.693 | 2.6451 | -4.1062 | -15.202 | 5.854 | 0 | 0 | 3.1445 | 3.5655 | 2.4696 | 1.5071 | 2.1769 | 26.123 | 21.269 | 21.081 | 19.443 | 37.607 | 12.218 | -7.6599 | -3.1087 | 0.3152 | 2.26 | -0.09 | -14.584 | 1.5457 | 7.2929 | 0.119 | 1.9015 | 22.149 | -41.396 | -30.628 | -2.5299 | 24.873 | -0.1 | 20.658 | 4.429 | -4.8181 | 2.3877 | 0.0593 | 0 | -11.366 | -24.121 | 4.4106 | -33.192 | -26.053 | -11.813 | 174.26 | 10.461 | -10.186 | -10.714 | 0.9526 | 11.978 | 12.161 | 0.2752 | -8.4253 | -6.9522 | -9.22 | 12.565 | 18.399 | 61.403 | 42.006 | 36.239 | 36.054 | 0 | -5.2036 | -13.723 | -15.151 | 18.193 | 19.299 | -13.072 | -12.902 | -25.294 | -25.896 | 2.24 | 1.84 | -21.1 | -21.299 | 3.1302 | 13.359 | 43.405 | 18.986 | 18.717 | -11.699 | -26.399 | -2.4 | -3 | -17.478 | -17.542 | -92.263 | 3.1193 | -297.8 | -16.195 | 36.992 | 96.23 | 65.202 | 140.64 | 58.16 | 27.885 | 33.969 | 33.79 | -32.631 | 223.33 | -151 | 79.981 | -66.749 | -0.6775 | 8.8797 | -8.3999 | -2.1259 | -2.128 | 4.88 | -3.92 | -2.0361 | -1.5213 | 11.72 | -13.154 | 5.5 | 3.447 | 1.7079 | 0 | 0 | 3.5569 | 2.5215 | 3.2034 | 0 | 13.699 | 0 | 0.64 | 0.37 | 0 | -17.794 | -19.211 | 3.8613 | 12.579 | -17.812 | 3.629 | -16.6 | 1.5 | 1.8237 | -88.327
22/01/2025 | 11:00 | 0 | 5.7451 | -11.92 | 1.8059 | 0 | 12.458 | 22.88 | 0 | 23.326 | 9.8476 | -9.4736 | -11.1 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | -0.1557 | 6.9086 | 7.6397 | 7.6472 | 13.186 | 0 | 5.4442 | 1.8031 | 0 | -0.692 | -0.412 | -0.399 | 1.2569 | -6.6599 | 2.2 | 0.35 | 0.28 | -10 | -9.93 | -10 | -15.659 | -15.529 | 8.1814 | 3.3843 | 18.26 | 22.016 | 0 | -6.1621 | -6.7931 | -1.3826 | -1.1167 | -19.558 | -16.209 | 4.7468 | 24.915 | 10.39 | 3.2454 | -5.0999 | -4.9999 | -24.156 | -24.194 | -3.5184 | 1.3141 | 5.0937 | 0 | 4.9188 | 3.2045 | -122.92 | 0 | 119.6 | -73.019 | -126.31 | -9.1669 | 0 | 0 | 36.824 | 16.69 | 10.81 | -4.44 | 20.19 | -10.846 | -11.516 | 30.232 | 28.205 | -5.4312 | -33.788 | -33.735 | 4.9757 | 38.272 | 2.88 | 6.412 | 33.2 | 28.399 | -4.9 | 50.54 | 50.92 | 48.502 | 44.757 | 45.243 | -11.809 | -54.151 | 0 | 4.2419 | 45.4 | 32.439 | 7.3486 | 7.6202 | -17.319 | 0.3145 | -40.068 | -39.237 | 40.172 | 0.014 | -9.308 | -17.7 | -18.899 | -2.4389 | 15.34 | 62.144 | 28.023 | 16.309 | -8.8 | 17.334 | -39.467 | -4.35 | -4.4499 | 25.19 | 36.02 | -37.545 | -18.518 | -36.112 | -34.809 | 51.403 | 23.904 | 13.191 | 13.519 | -0.8829 | -5.6862 | -15.617 | -13.493 | -50.802 | 0 | -20.48 | -21.289 | 20.506 | -7.1353 | 0.1059 | 11.28 | -34.045 | -33.634 | -1.1775 | 0 | -15.199 | 4.5 | 8.0023 | -27.583 | -11.862 | -11.998 | 2.9479 | -8.1309 | -14.601 | 6.4956 | 0 | 0 | 2.7191 | 2.9063 | 2.9227 | 4.3538 | 4.0189 | 23.108 | 24.101 | 24.285 | 26.647 | 36.754 | 13.702 | -7.4199 | -2.8102 | 0.3133 | 1.39 | 0.19 | -14.771 | 1.7073 | 7.3859 | -0.022 | 1.8711 | 21.909 | -40.166 | -28.95 | -2.3099 | 24.771 | -0.1 | 28.312 | 10.361 | -11.014 | 2.4762 | 0.0593 | 0 | -11.072 | -26.035 | 10.05 | -32.268 | -28.875 | -11.315 | 173.62 | 11.749 | -6.665 | -11.82 | 1.2297 | 11.707 | 11.97 | 0.5552 | -7.018 | -4.9152 | -6.2899 | 8.1876 | 16.122 | 65.939 | 46.266 | 37.203 | 38.601 | 0 | -5.5538 | -12.761 | 0 | 18.193 | 19.299 | -14.643 | -14.105 | -25.975 | -25.159 | 0.21 | 0.14 | -21 | -21.799 | 2.7951 | 15.439 | 42.628 | 18.388 | 18.438 | -11.8 | -25.2 | -2 | -2.5 | -17.478 | -17.5 | -87.121 | 6.3723 | -302.24 | -19.586 | 43.658 | 103.45 | 58.591 | 140.92 | 64.869 | 37.352 | 32.426 | 33.855 | -31.115 | 228.62 | -155.16 | 89.237 | -74.562 | -0.6311 | 8.8797 | -8.88 | -2.1989 | -2.183 | 5.44 | -4 | -2.3393 | -1.6678 | 11.369 | -13.71 | 4.5 | 2.0079 | 0.982 | 0 | 0 | 3.9817 | 2.1532 | 2.7122 | 0 | 13.699 | 0 | 0.78 | 0.37 | 0 | -16.911 | -21.919 | 3.1229 | 11.973 | -17.5 | 3.9124 | -16 | 1 | -0.5122 | -87.969
22/01/2025 | 11:30 | 0 | 6.3765 | -13.446 | -1.4599 | 0 | 12.739 | 23.259 | 0 | 23.434 | 9.9406 | -9.7761 | -11.1 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -24.2 | -0.1557 | 9.169 | 7.0843 | 6.948 | 12.177 | 0 | 4.1651 | 1.2114 | 0 | -0.7419 | -0.503 | -0.483 | 0.877 | -8.88 | 2.2 | 0.261 | 0.272 | -10.979 | -10.97 | -10 | -14.329 | -14.39 | 7.9789 | 3.3308 | 17.967 | 22.471 | 0 | -13.127 | -12.369 | -1.5271 | -1.0293 | -18.218 | -15.003 | 5.1414 | 25.478 | 15.538 | 7.8141 | -6.8999 | -6.5999 | -18.238 | -18.42 | -4.0635 | 1.3141 | 9.7442 | 0 | 5.2226 | 3.2883 | -123.5 | 0 | 139.77 | -74.733 | -111.08 | -9.1669 | 0 | 0 | 39.309 | 16.29 | 10.729 | -3.41 | 20.459 | -10.31 | -10.042 | 30.935 | 28.37 | -5.2549 | -31.6 | -31.527 | 9.6874 | 38.267 | 2.88 | 6.412 | 34.299 | 29.299 | -4.96 | 53.289 | 53.229 | 50.614 | 55.649 | 55.905 | -11.525 | -61.031 | 0 | 3.9146 | 46.259 | 32.52 | 7.3486 | 7.6202 | -17.989 | 0.3145 | -39.469 | -38.119 | 46.314 | 0.014 | -9.7586 | -18 | -18.799 | -2.9272 | 16.275 | 61.829 | 29.136 | 17.23 | -8.67 | 16.713 | -45.642 | -4.99 | -5.11 | 27.01 | 36.89 | -44.89 | -21.718 | -36.313 | -35.745 | 50.701 | 22.861 | 11.084 | 11.956 | -5.3552 | -6.6399 | -15.805 | -11.027 | -52.734 | 0 | -20.48 | -21.289 | 25.453 | -6.3094 | 0.1059 | 3.088 | -32.973 | -33.245 | 0.4495 | 0 | -11.069 | -0.4 | 8.3792 | -26.731 | -12.444 | -12.848 | 3.4389 | -4.094 | -10.287 | 6.813 | 0 | 0 | 2.7404 | 2.9063 | 1.8291 | 3.5165 | 3.1816 | 23.611 | 24.957 | 24.935 | 25.406 | 36.243 | 13.243 | -7.0099 | -2.9127 | 0.2804 | 2.35 | 0.3 | -14.555 | 1.6841 | 7.4399 | -0.002 | 2.0306 | 22.079 | -40.026 | -28.833 | -2.3599 | 24.814 | -0.1 | 28.558 | 10.424 | -11.123 | 2.5404 | 0.0593 | 0 | -11.63 | -27.019 | 9.9481 | -31.343 | -27.115 | -13.497 | 178.46 | 12.707 | -6.665 | -12.021 | 1.3086 | 12.234 | 12.319 | 0.5869 | -7.0288 | -5.49 | -7.5399 | 8.2186 | 13.434 | 65.147 | 41.496 | 36.218 | 37.273 | -5.85 | -6.5877 | -10.99 | -12.155 | 18.193 | 19.299 | -12.501 | -11.962 | -27.801 | -27.104 | -0.3 | -0.42 | -22.299 | -22.1 | 2.7603 | 15.279 | 42.436 | 20.74 | 20.636 | -12.3 | -26.6 | -4.1999 | -4.6999 | -17.531 | -17.42 | -86.772 | 11.294 | -303.91 | -22.829 | 51.415 | 103.51 | 61.985 | 136.33 | 62.078 | 33.389 | 32.347 | 28.173 | -28.997 | 223.07 | -152.14 | 83.294 | -69.551 | -1.007 | 8.8797 | -8.8 | -2.1349 | -2.115 | 5.36 | -4.5599 | -2.335 | -0.9354 | 9.9931 | -13.417 | 4.6999 | 1.1629 | 0.98 | 0 | 0 | 4.0136 | 3.8319 | 3.9604 | 0 | 14.5 | 0 | 0.86 | 0.37 | 0 | -17.196 | -22.299 | 2.5385 | 12.131 | -16.687 | 4.0382 | -16.6 | 1.7999 | -3.7297 | -82.938
22/01/2025 | 12:00 | 0 | 6.1498 | -13.047 | -2.1968 | 0 | 13.264 | 24.556 | 0 | 24.082 | 10.151 | -9.9533 | -13.319 | -33 | 11 | 4.9679 | -24.2 | -0.1557 | 10.982 | 7.2849 | 7.1089 | 12.624 | 0 | 4.9493 | 1.2127 | 0 | -0.6528 | -0.437 | -0.503 | 0.861 | -6.6599 | 2.2 | -0.117 | 0.266 | -11.539 | -11.109 | -10 | -14.479 | -14.02 | 8.1844 | 3.3416 | 18.007 | 22.353 | 0 | -12.056 | -11.93 | -1.7908 | -1.7657 | -18.218 | -14.869 | 4.7468 | 25.106 | 15.105 | 7.4148 | -6.4999 | -6.5999 | -18.479 | -18.669 | -4.0126 | 1.3141 | 11.047 | 0 | 4.8075 | 3.0982 | -125.4 | 0 | 139.77 | -72.934 | -110.86 | -9.1669 | 0 | 0 | 37.243 | 15.699 | 10.05 | -4.0799 | 20.19 | -10.042 | -9.7746 | 30.46 | 28.777 | -5.0847 | -32.383 | -32.276 | 11.231 | 37.994 | 2.88 | 6.412 | 34.299 | 29 | -4.6399 | 51.817 | 52.493 | 50.186 | 53.739 | 53.709 | -21.815 | -57.995 | 0 | 4.0294 | 44.95 | 32.33 | 7.3486 | 7.6202 | -18.1 | 0.3145 | -38.314 | -39.079 | 47.446 | 0.014 | -9.667 | -20.399 | -18.899 | -3.363 | 16.275 | 61.829 | 29.507 | 17.76 | -8.5799 | 16.834 | -49.717 | -4.3 | -4.51 | 28 | 37.63 | -46.418 | -22.954 | -37.473 | -36.336 | 49.949 | 23.667 | 12.738 | 12.041 | -7.0405 | -12.868 | -16.04 | -11.08 | -50.37 | 0 | -20.48 | -21.289 | 29.311 | -6.0814 | 0.1059 | -11.268 | -34.053 | -34.836 | -1.8764 | 18.049 | -16.279 | -1.3999 | 8.7869 | -25.528 | -11.507 | -11.74 | 3.7885 | -10.569 | -10.037 | 6.5078 | 0 | 0 | 0 | 2.9063 | 0.8954 | 3.684 | 2.8467 | 24.281 | 25.863 | 25.409 | 26.357 | 35.868 | 12.218 | -7.1799 | -2.6143 | 0.3197 | 2.48 | 0.26 | -12.409 | 1.4261 | 7.3969 | 1.7419 | 2.1822 | 22.17 | -39.255 | -28.417 | -2.6899 | 23.96 | -0.1 | 28.806 | 10.393 | -11.098 | 2.5557 | 0.0593 | 0 | -11.085 | -25.495 | 9.3316 | -31.848 | -26.576 | -13.573 | 175.96 | 10.716 | -6.665 | -11.524 | 1.2357 | 12.073 | 12.264 | 0.7991 | -5.7462 | -3.1889 | -5.0299 | 7.3893 | 12.547 | 68.637 | 47.708 | 38.584 | 39.771 | -5.4864 | -6.6748 | -11.225 | -12.781 | 18.193 | 19.299 | -15.187 | -14.517 | -27.967 | -27.781 | 0.27 | 0.21 | -23.2 | -23.299 | 2.7786 | 15.279 | 35.721 | 23.272 | 23.259 | -11.899 | -29 | -1.6 | -2.0999 | -17.531 | -17.598 | -83.472 | 9.8473 | -303.72 | -19.036 | 29.447 | 108.31 | 53.864 | 135.91 | 70.678 | 46.082 | 33.1 | 32.23 | -30.391 | 233.35 | -154.92 | 91.045 | -76.867 | -1.1462 | 8.8797 | -9.6 | -2.1879 | -2.184 | 6.2399 | -4.96 | -2.5834 | -0.1755 | 11.046 | -15.117 | 3.2999 | 1.194 | 0.97 | 0 | 0 | 3.3375 | 3.1182 | 3.4859 | 0 | 16.299 | 0 | 0.8 | 0.37 | 0 | -16.567 | -21.562 | 1.8504 | 12.482 | -17.014 | 4.0504 | -18.399 | 3.0999 | -2.3658 | -84.492
22/01/2025 | 12:30 | 0 | 5.7567 | -12.13 | -0.6788 | 0 | 13.331 | 24.667 | 0 | 25.226 | 10.585 | -10.403 | -13.319 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | -0.1557 | 11.307 | 6.9968 | 6.8054 | 11.794 | 0 | 4.8169 | 1.1995 | 0 | -0.741 | -0.468 | -0.453 | 0.745 | -6.6599 | -2.2 | 0.006 | 0.257 | -10.72 | -10.92 | -10 | -13.8 | -13.88 | 7.8629 | 3.4354 | 17.574 | 22.81 | 0 | -12.324 | -12.082 | -1.6053 | -1.6058 | -18.352 | -15.271 | 5.1414 | 26.089 | 15.134 | 7.9267 | -6.0999 | -6.0999 | -18.816 | -18.479 | -3.8746 | 1.3141 | 10.564 | 0 | 4.6091 | 3.0447 | -130.94 | 0 | 142.03 | -77.745 | -119.51 | -9.1669 | 0 | 0 | 35.118 | 15.149 | 9.7399 | -4.48 | 19.329 | -13.257 | -12.855 | 21.522 | 19.462 | -6.6873 | -28.251 | -28.117 | 10.734 | 38.377 | 2.88 | 6.412 | 34.4 | 29.2 | -4.7899 | 53.499 | 53.796 | 51.728 | 54.759 | 55.245 | -20.484 | -59.393 | 0 | 4.4112 | 47.43 | 31.909 | 7.3486 | 7.6202 | -18.159 | 0.3145 | -40.098 | -39.266 | 43.69 | 0.014 | -9.8152 | -18.1 | -18.899 | -4.5629 | 16.649 | 62.144 | 29.693 | 17.64 | -8.85 | 16.78 | -42.122 | -4.53 | -4.69 | 27.05 | 37.71 | -40.745 | -20.454 | -34.534 | -33.69 | 51.17 | 25.248 | 14.971 | 15.286 | -9.9292 | -17.434 | -15.927 | -7.4212 | -52.893 | 0 | -20.48 | -21.289 | 24.372 | -0.8484 | 0.1059 | -20.484 | -32.401 | -32.056 | 5.0065 | 19.109 | -14.469 | 0.1 | 8.9239 | -18.241 | -10.37 | -10.599 | 2.7207 | -0.6906 | -4.6316 | 6.343 | 0 | 0 | 0 | 2.9063 | 1.1008 | 7.368 | 7.2006 | 21.936 | 23.713 | 24.028 | 25.358 | 34.585 | 13.248 | -7.6199 | -2.9127 | 0.306 | 1.82 | 0.16 | -14.789 | 1.3652 | 7.2669 | 0.789 | 2.1932 | 21.18 | -37.647 | -27.157 | -2.9599 | 23.064 | -0.1 | 28.833 | 9.9883 | -10.673 | 2.5633 | 0.0593 | 0 | -11.052 | -21.739 | 8.3367 | -32.94 | -24.714 | -13.177 | 173.99 | 8.9118 | -6.665 | -9.9469 | 1.5719 | 11.655 | 11.709 | 0.9307 | -5.8365 | -5.2499 | -6.71 | 9.149 | 14.248 | 66.888 | 42.672 | 38.334 | 38.706 | -5.7083 | -6.4822 | -10.381 | -13.671 | 23.229 | 23.865 | -14.264 | -13.72 | -26.124 | -25.93 | 0.76 | 0.5 | -23.299 | -23.7 | 2.4966 | 14.399 | 34.684 | 22.999 | 22.892 | -12.3 | -30.7 | -1.8999 | -2.5 | -17.585 | -17.598 | -88.999 | 7.4378 | -303.04 | -18.75 | 26.889 | 102.3 | 60.823 | 136.39 | 64.692 | 36.857 | 33.209 | 32.151 | -34.206 | 227.2 | -152.22 | 89.387 | -74.749 | -1.4294 | 8.8797 | -10.079 | -2.1719 | -2.1779 | 6.8 | -5.28 | -2.9407 | -0.3799 | 10.374 | -15.059 | 4.8 | 1.977 | 1.5679 | 0 | 0 | 4.1429 | 3.2692 | 3.4177 | 0 | 17.299 | 0 | 0.81 | 0.37 | 0 | -17.41 | -21.963 | 1.635 | 12.671 | -15.962 | 3.2443 | -19.6 | 4.1999 | -2.8159 | -85.993
22/01/2025 | 13:00 | 0 | 5.1752 | -10.934 | 0.3125 | 0 | 13.437 | 24.629 | 0 | 25.701 | 11.199 | -10.924 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | -0.1557 | 10.945 | 6.4826 | 6.433 | 11.375 | 0 | 4.9358 | 1.7282 | 0 | -0.7332 | -0.604 | -0.66 | 1.3059 | -8.88 | -2.2 | 0.885 | 0.256 | -12.039 | -12.02 | -10 | -14.31 | -14.02 | 7.7209 | 3.4476 | 20.516 | 24.727 | 0 | -12.458 | -12.972 | -1.2939 | -1.0839 | -17.816 | -15.003 | 5.1414 | 27.349 | 13.271 | 7.8827 | -6.7999 | -6.4999 | -18.929 | -19.629 | -4.0632 | 1.3141 | 11.445 | 0 | 5.1342 | 3.3277 | -136.78 | 0 | 142.85 | -72.676 | -122.96 | -9.1669 | 0 | 0 | 34.07 | 14.949 | 9.1999 | -5.82 | 19.04 | -11.248 | -11.114 | 21.715 | 19.226 | -5.3281 | -29.077 | -29.081 | 11.46 | 36.79 | 2.88 | 6.412 | 34.599 | 29.5 | -4.76 | 52.045 | 52.321 | 49.643 | 56.261 | 56.577 | -18.623 | -60.703 | 0 | 4.2436 | 45.599 | 29.92 | 7.3486 | 7.6202 | -17.719 | 0.3145 | -38.064 | -36.384 | 43.27 | 0.0142 | -9.4898 | -18.1 | -16.6 | -4.2736 | 16.836 | 62.302 | 29.693 | 17.71 | -8.68 | 16.834 | -43.002 | -4.92 | -5.07 | 27.32 | 34.87 | -42.272 | -21.127 | -33.154 | -32.318 | 48.524 | 23.608 | 13.528 | 13.296 | -2.4435 | -7.2258 | -14.883 | -11.94 | -53.634 | 0 | -20.48 | -21.289 | 23.693 | -0.6041 | 0.1059 | -17.412 | -30.775 | -31.789 | -0.0436 | 17.17 | -17.92 | 4 | 8.4685 | -20.946 | -10.026 | -10.158 | 3.0379 | -3.4635 | -16.347 | 6.7276 | 0 | 0 | 2.407 | 2.9063 | 1.3028 | 6.1958 | 5.8609 | 24.448 | 23.784 | 23.766 | 26.796 | 35.685 | 12.726 | -8.1699 | -3.0189 | 0.2978 | 1.94 | 0.31 | -13.559 | 1.3119 | 7.2559 | 0.469 | 2.2017 | 20.659 | -38.108 | -27.49 | -2.7699 | 22.313 | -0.1 | 28.58 | 9.6237 | -10.253 | 2.4879 | 0.0593 | 0 | -11.321 | -22.128 | 8.3062 | -33.612 | -22.625 | -13.595 | 169.3 | 9.1875 | -6.665 | -9.6447 | 1.8069 | 11.01 | 11.029 | 1 | -8.0988 | -7.2235 | -7.5399 | 11.74 | 16.259 | 61.97 | 43.368 | 34.382 | 36.091 | 0 | -5.4699 | 0 | -11.359 | 23.229 | 23.865 | -13.847 | -13.281 | -24.701 | -25.017 | 1.97 | 2.25 | -25.2 | -25.899 | 2.7786 | 12.64 | 45.068 | 20.943 | 20.587 | -12.3 | -31.2 | -3.2999 | -3.9 | -17.585 | -17.598 | -90.916 | 7.6521 | -302.95 | -16.262 | 28.777 | 102.13 | 67.914 | 143.14 | 58.164 | 29.165 | 30.349 | 29.281 | -33.209 | 222.96 | -151.05 | 81.998 | -69.783 | -1.0998 | 8.8797 | -9.4399 | -2.186 | -2.1819 | 6.1599 | -5.44 | -2.7658 | -0.2335 | 10.579 | -14.589 | 3.4 | 0.358 | 0.727 | 0 | 0 | 3.6306 | 3.9013 | 3.5569 | 0 | 17.799 | 0 | 0.8 | 0.37 | 0 | -18.394 | -21.739 | 3.1888 | 13.424 | -17.26 | 3.3656 | -20.1 | 4.9 | -1.2971 | -84.329
22/01/2025 | 13:30 | 0 | 4.8124 | -10.19 | 1.2316 | 0 | 13.09 | 24.321 | 0 | 24.296 | 10.433 | -10.186 | -11.1 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | -0.1557 | 9.5497 | 6.8799 | 6.6665 | 11.475 | 0 | 5.3027 | 2.144 | 0 | -0.7003 | -0.582 | -0.57 | 0.944 | -6.6599 | -2.2 | 0.487 | 0.25 | -11.6 | -11.5 | -10 | -14.34 | -14.39 | 7.5387 | 3.5336 | 19.458 | 24.307 | 0 | -12.726 | -12.849 | 8.785 | 11.318 | -20.361 | -17.548 | 6.325 | 33.195 | 10.008 | 7.6202 | -6.3999 | -6.3999 | -17.248 | -18.059 | -4.0437 | 1.3141 | 9.1839 | 0 | 5.6088 | 3.6608 | -128.78 | 0 | 135.13 | -73.053 | -125.4 | -9.1669 | 0 | 0 | 32.952 | 14.93 | 8.92 | -6.11 | 19.309 | -10.578 | -9.9086 | 19.024 | 16.538 | -5.5014 | -27.945 | -27.798 | 9.9368 | 35.513 | 2.88 | 6.412 | 35.099 | 29.899 | -4.8299 | 52.243 | 51.812 | 49.908 | 58.83 | 58.969 | -18.943 | -64.447 | 0 | 4.0102 | 45.849 | 27.559 | 7.3486 | 7.6202 | -16.389 | 0.3145 | -37.412 | -37.165 | 44.467 | 0.0141 | -8.6746 | -13.5 | -14.399 | -4.7351 | 16.088 | 61.671 | 28.765 | 17.03 | -8.31 | 16.605 | -44.307 | -4.74 | -4.9 | 26.31 | 33.97 | -43.054 | -21.363 | -32.205 | -31.054 | 49.341 | 22.577 | 12.521 | 12.158 | -6.8295 | -14.125 | -15.446 | -11.69 | -46.834 | 0 | -20.48 | -21.289 | 22.833 | 1.1073 | 0.1059 | -13.828 | -32.769 | -32.535 | 2.97 | 19.129 | -18.529 | 0 | 8.8941 | -14.371 | -10.581 | -10.915 | 4.429 | -3.9697 | -10.948 | 6.5933 | 0 | 0 | 0 | 2.9063 | 2.3534 | 4.5213 | 4.5213 | 26.123 | 21.834 | 21.844 | 27.427 | 35.492 | 13.238 | -6.2499 | -2.6124 | 0.306 | 2.31 | 0.87 | -12.216 | 2.3962 | 7.2729 | 0.521 | 2.0962 | 21.889 | -38.668 | -28.83 | -2.7399 | 23.081 | -0.1 | 28.879 | 9.3127 | -9.8749 | 2.5072 | 0.0593 | 0 | -11.858 | -23.941 | 7.824 | -33.36 | -24.744 | -13.273 | 172.42 | 11.803 | -6.665 | -10.274 | 2.0788 | 10.38 | 10.538 | 2 | -6.0212 | -4.3047 | -7.1199 | 10.129 | 15.286 | 65.584 | 46.693 | 37.447 | 39.102 | 0 | -6.0519 | 0 | -11.796 | 16.214 | 14.516 | -17.67 | -17.483 | -22.24 | -22.477 | 1.94 | 1.6399 | -23.6 | -25.1 | 3.0075 | 13.359 | 45.31 | 19.312 | 19.214 | -12.3 | -27.7 | 1.2999 | 0.8 | -17.585 | -17.598 | -92.827 | 2.765 | -305.24 | -16.669 | 11.736 | 109.23 | 56.608 | 147.05 | 71.224 | 43.902 | 32.493 | 33.092 | -39.706 | 235.32 | -160.06 | 89.557 | -75.298 | -0.0696 | 8.8797 | -8.4799 | -2.1979 | -2.186 | 4.8 | -4.4 | -2.1415 | -1.4633 | 11.604 | -13.71 | 3.0999 | 0.609 | 0.304 | 0 | 0 | 3.7826 | 3.016 | 3.6179 | 0 | 14.899 | 0 | 0.79 | 0.37 | 0 | -16.926 | -21.391 | 2.4426 | 13.01 | -16.79 | 2.8958 | -16.899 | 1.3999 | 1.7562 | -89.213
22/01/2025 | 14:00 | 0 | 4.5314 | -9.6868 | 3.0092 | 0 | 13.31 | 24.085 | 0 | 24.774 | 10.583 | -10.273 | -11.1 | -30.799 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | -0.1557 | 9.3966 | 6.8247 | 6.7429 | 11.651 | 0 | 5.2518 | 2.1597 | 0 | -0.4544 | -0.483 | -0.463 | 0.67 | -8.88 | -2.2 | -0.248 | 0.257 | -12.05 | -12.06 | -10 | -13.659 | -13.6 | 7.4308 | 3.6514 | 20.56 | 24.287 | 0 | -12.86 | -12.46 | 10.292 | 8.5273 | -20.093 | -17.414 | 6.7196 | 34.945 | 9.7108 | 8.2724 | -5.8999 | -5.8999 | -18.086 | -17.93 | -3.9254 | 1.3141 | 9.9875 | 0 | 5.5007 | 3.8127 | -129.3 | 0 | 136.19 | -68.982 | -121.72 | -9.1669 | 0 | 0 | 35.038 | 15.26 | 9.2799 | -5.5999 | 19.87 | -9.2388 | -8.8369 | 19.214 | 15.642 | -4.5283 | -32.736 | -32.587 | 9.2838 | 35.074 | 2.88 | 6.412 | 35.099 | 30.2 | -5 | 50.955 | 50.906 | 48.612 | 57.505 | 57.456 | -15.15 | -63.934 | 0 | 4.2161 | 43.299 | 28.719 | 7.3486 | 7.6202 | -16.59 | 0.3145 | -36.889 | -35.651 | 50.549 | 0.0142 | -8.706 | -13.699 | -14.399 | -3.9038 | 15.901 | 61.513 | 28.394 | 16.69 | -8.27 | 16.767 | -49.847 | -4.6 | -4.65 | 26.28 | 34.51 | -46.509 | -23.245 | -33.162 | -32.145 | 48.338 | 19.785 | 9.4263 | 10.559 | -5.1845 | -11.973 | -15.692 | -15.968 | -47.617 | 0 | -20.48 | -21.289 | 23.159 | -0.4133 | 0.1059 | -13.316 | -32.506 | -32.32 | 2.332 | 18.67 | -17.829 | -0.9 | 8.1989 | -15.963 | -11.273 | -11.45 | 5.1441 | -4.0157 | -13.549 | 6.4102 | 0 | 0 | 0 | 2.9063 | 1.8343 | 3.0142 | 3.1816 | 26.625 | 21.989 | 21.94 | 28.089 | 36.065 | 11.334 | -6.9299 | -3.1068 | 0.2886 | 1.74 | 0.98 | -12.403 | 1.6664 | 7.3269 | 0.586 | 1.9283 | 22.51 | -38.837 | -28.726 | -2.7999 | 24.292 | -0.1 | 28.789 | 9.5292 | -10.064 | 2.5179 | 0.0593 | 0 | -11.858 | -24.651 | 8.3215 | -33.612 | -25.27 | -13.003 | 171.41 | 11.816 | -6.665 | -10.774 | 2.1759 | 10.358 | 10.38 | 2 | -5.9049 | -5.0991 | -7.5399 | 9.0142 | 15.63 | 63.48 | 47.383 | 37.332 | 37.184 | -5.1878 | -6.8746 | 0 | 0 | 16.214 | 14.516 | -14.879 | -14.583 | -22.128 | -22.186 | 1.7599 | 1.63 | -24.299 | -24.399 | 3.2181 | 13.199 | 46.757 | 20.475 | 20.356 | -11.8 | -28.2 | -2 | -2.5 | -17.806 | -17.598 | -98.167 | 2.3275 | -300.64 | -15.732 | 11.983 | 102.93 | 57.903 | 142.43 | 68.599 | 39.488 | 31.058 | 30.681 | -36.649 | 232.33 | -156.66 | 91.607 | -75.056 | -0.6555 | 8.8797 | -8.56 | -2.1979 | -2.187 | 4.7199 | -4.88 | -2.0122 | -0.9079 | 10.637 | -13.328 | 3.0999 | 0.825 | 0.787 | 0 | 0 | 4.2002 | 4.5493 | 3.4752 | 0 | 15.699 | 4.3893 | 0.78 | 0.37 | 0 | -17.443 | -21.495 | 0 | 13.003 | -16.497 | 3.1188 | -18.399 | 2.5999 | 2.2735 | -88.811
22/01/2025 | 14:30 | 0 | 4.1252 | -8.8492 | 1.5842 | 0 | 13.689 | 25.294 | 0 | 24.618 | 10.72 | -10.578 | -11.1 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | -0.1557 | 9.8329 | 7.1774 | 7.075 | 12.583 | 0 | 5.3307 | 2.2519 | 0 | -0.5325 | -0.623 | -0.623 | 1.054 | -8.88 | -2.2 | -0.176 | 0.263 | -11.6 | -11.8 | -10 | -14.39 | -14.579 | 7.8219 | 3.3723 | 21.107 | 25.301 | 0 | -12.056 | -11.606 | -1.1631 | -1.1281 | -18.352 | -16.209 | 5.1414 | 27.627 | 15.133 | 7.8323 | -6.6999 | -6.4999 | -19.59 | -20.07 | -4.1278 | 1.3141 | 11.779 | 0 | 5.7448 | 3.6919 | -138.06 | 0 | 143.13 | -74.87 | -120.44 | -9.1669 | 0 | 0 | 40.576 | 16.53 | 11.029 | -2.7 | 21.629 | -11.917 | -11.784 | 21.101 | 18.814 | -6.6763 | -30.212 | -30.126 | 12.211 | 36.846 | 2.88 | 6.412 | 34.4 | 29.299 | -4.96 | 54.158 | 54.189 | 51.63 | 55.751 | 56.05 | -14.443 | -64.271 | 0 | 4.1133 | 44.709 | 31.85 | 7.3486 | 7.6202 | -18.25 | 0.3145 | -38.509 | -37.277 | 44.225 | 0.014 | -9.8233 | -18.399 | -19.299 | -3.468 | 15.901 | 62.302 | 28.765 | 16.94 | -8.98 | 18.36 | -44.247 | -5.2 | -5.2699 | 28.77 | 37.15 | -43.109 | -21.181 | -33.529 | -33.19 | 52.655 | 23.295 | 12.971 | 13.458 | 4.6709 | -3.4898 | -15.609 | -10.236 | -49.08 | 0 | -20.48 | -21.289 | 17.086 | -6.4631 | 0.1059 | 12.816 | -35.659 | -35.542 | -3.3268 | 0 | -18.229 | -2.6 | 7.1431 | -24.614 | -12.172 | -12.331 | 5.916 | -10.349 | -13.928 | 6.3735 | 0 | 0 | 0 | 2.9063 | 1.9716 | 5.6935 | 5.3586 | 26.625 | 23.207 | 23.432 | 25.989 | 33.902 | 9.6107 | -5.3699 | -2.9127 | 0.3152 | 2.87 | 0.9 | -9.2903 | 1.4632 | 7.3379 | 0.507 | 2.1129 | 22.43 | -36.587 | -27.234 | -2.4499 | 25.168 | -0.1 | 28.537 | 9.3751 | -9.9709 | 2.5873 | 0.0593 | 0 | -11.249 | -26.068 | 11.515 | -33.78 | -25.107 | -13.387 | 169.13 | 12.873 | -6.665 | -11.006 | 2.9646 | 10.431 | 10.57 | 2 | -6.3127 | -5.6486 | -6.2899 | 7.4924 | 8.1309 | 64.378 | 46.387 | 35.855 | 37.629 | -5.3546 | -6.7449 | 0 | 0 | 16.214 | 21.085 | -13.429 | -12.819 | -21.884 | -21.817 | 2.16 | 2.1099 | -25 | -25.2 | 3.0954 | 9.76 | 52.192 | 19.532 | 19.419 | -11.8 | -31.1 | -3.2999 | -3.7999 | -17.496 | -17.495 | -96.586 | 3.2746 | -304.86 | -17.818 | 14.859 | 105.59 | 56.653 | 141.79 | 67.236 | 41.366 | 34.086 | 27.562 | -34.268 | 231.93 | -156.11 | 92.435 | -75.512 | -1.217 | 8.8797 | -8.3199 | -2.1819 | -2.184 | 5.0399 | -4.96 | -1.335 | -0.6729 | 10.637 | -14.766 | 3.7999 | 1.444 | 1.36 | 0 | 0 | 3.7937 | 3.1756 | 3.7849 | 0 | 18.6 | 4.2248 | 0.76 | 0.37 | 0 | -16.089 | -20.814 | 1.7415 | 11.901 | -16.161 | 3.9003 | -20.899 | 5.1999 | -2.2008 | -85.706
22/01/2025 | 15:00 | 0 | 4.1049 | -8.7518 | 1.2611 | 0 | 13.58 | 25.38 | 0 | 23.542 | 10.132 | -10.059 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | -0.1627 | 9.984 | 7.1633 | 7.0118 | 12.522 | 0 | 5.103 | 2.0967 | 0 | -0.6479 | -0.533 | -0.519 | 0.468 | -6.6599 | -2.2 | 0.026 | 0.247 | -11.42 | -11.42 | -10 | -14.43 | -14.359 | 7.4317 | 3.7165 | 18.845 | 22.794 | 0 | -12.592 | -12.802 | 27.406 | 7.3719 | -20.763 | -17.816 | 7.5087 | 38.568 | 11.338 | 5.9544 | -5.8999 | -5.7999 | -17.181 | -18.866 | -4.0532 | 1.3141 | 11.063 | 0 | 5.4498 | 3.8445 | -126.95 | 0 | 141.3 | -78.176 | -110.05 | -9.1669 | 0 | 0 | 39.778 | 16.76 | 10.979 | -2.7599 | 21.53 | -12.185 | -11.917 | 20.307 | 18.472 | -6.9021 | -30.984 | -31.304 | 11.697 | 37.225 | 2.88 | 6.412 | 34.4 | 29.5 | -4.92 | 54.29 | 53.917 | 51.081 | 51.33 | 52.373 | -18.155 | -60.195 | 0 | 4.276 | 44.979 | 32.88 | 7.3486 | 7.6202 | -18.02 | 0.3145 | -38.756 | -38.935 | 46.782 | 0.0139 | -9.7785 | -18.2 | -19.299 | -3.4814 | 15.901 | 62.302 | 28.58 | 16.82 | -8.97 | 17.077 | -44.437 | -6.08 | -6.28 | 30 | 37.88 | -42.709 | -21.799 | -34.418 | -33.79 | 54.608 | 24.024 | 15.465 | 14.842 | 2.8037 | -3.4784 | -17.165 | -7.2383 | -46.709 | 0 | -19.29 | -19.243 | 27.279 | -0.9679 | 0.1059 | -19.46 | -34.774 | -33.052 | 4.6404 | 19.43 | -12.779 | 18 | 8.3055 | -17.148 | -11.908 | -12.277 | 5.741 | -6.3482 | -7.689 | 6.0615 | 0 | 0 | 2.9411 | 4.3621 | 2.3391 | 6.0284 | 6.1958 | 28.467 | 22.946 | 22.799 | 25.32 | 33.244 | 8.8148 | -5.8899 | -3.3174 | 0.3152 | 2.39 | 0.68 | -9.2384 | 1.3873 | 7.3239 | 0.386 | 1.7519 | 22.29 | -36.706 | -27.425 | -2.5699 | 25.818 | -0.1 | 29.372 | 9.4191 | -10.108 | 2.609 | 0.0593 | 0 | -10.81 | -26.297 | 12.467 | -33.948 | -29.138 | -12.742 | 172.52 | 13.234 | -9.5273 | -10.657 | 3.0175 | 10.842 | 10.831 | 2 | -3.0731 | 0 | -4.19 | 7.3443 | 8.1043 | 71.976 | 48.727 | 39.347 | 40.303 | -6.367 | -8.0941 | 0 | 0 | 20.063 | 21.085 | -16.39 | -15.78 | -19.958 | -19.552 | 2.0999 | 2.14 | -25.1 | -25.6 | 3.0771 | 4.7199 | 57.351 | 15.882 | 16.033 | -11.8 | -29.399 | 0 | -0.4 | -17.496 | -17.495 | -94.496 | 1.6275 | -308.76 | -18.296 | 3.4404 | 116.26 | 46.539 | 141.47 | 80.315 | 54.113 | 31.815 | 33.611 | -32.984 | 248.34 | -163.37 | 103.92 | -84.122 | -0.4431 | 8.8797 | -8.72 | -2.1809 | -2.187 | 4.8 | -4.8 | -1.6102 | -0.7004 | 11.515 | -14.091 | 2.5999 | -1.7419 | -0.842 | 0 | 0 | 3.693 | 4.6261 | 3.8741 | 0 | 16.399 | 3.6052 | 0.79 | 0.37 | 0 | -15.471 | -20.69 | 0 | 11.486 | -15.377 | 3.7946 | -18.6 | 3.7 | -1.9379 | -84.94
22/01/2025 | 15:30 | 0 | 4.3529 | -9.4741 | 1.3658 | 0 | 13.773 | 25.677 | 0 | 24.754 | 11.225 | -10.704 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | -0.1627 | 10.524 | 7.3107 | 7.0118 | 12.454 | 0 | 5.8224 | 1.7116 | 0 | -0.6472 | -0.764 | -0.749 | 0.396 | -6.6599 | -2.2 | 0.678 | 0.256 | -11.96 | -11.899 | -10 | -14.85 | -14.88 | 8.4775 | 3.1147 | 20.441 | 25.14 | 0 | -13.395 | -13.152 | -1.3462 | -1.1841 | -20.629 | -19.156 | 5.5359 | 27.439 | 17.758 | 7.6337 | -6.6999 | -6.7999 | -19.213 | -18.866 | -4.2564 | 1.3141 | 10.375 | 0 | 5.8576 | 3.8831 | -143.46 | 0 | 144.38 | -73.458 | -122.49 | -9.1669 | 0 | 0 | 40.986 | 16.69 | 10.939 | -2.3599 | 21.67 | -12.721 | -12.989 | 20.846 | 18.686 | -8.2271 | -31.33 | -31.32 | 11.697 | 37.778 | 2.88 | 6.412 | 33.5 | 28.899 | -4.76 | 54.696 | 54.421 | 52.073 | 51.33 | 54.988 | -15.368 | -60.931 | 0 | 4.2241 | 45.909 | 32.84 | 7.3486 | 7.6202 | -18.18 | 0.3145 | -39.321 | -39.089 | 45.434 | 0.0139 | -9.7805 | -20.5 | -19.399 | -4.1015 | 15.901 | 61.671 | 28.58 | 16.69 | -8.96 | 16.618 | -46.892 | -6.4 | -6.51 | 31.2 | 37.88 | -43.581 | -22.5 | -34.418 | -34.718 | 55.814 | 27.05 | 14.555 | 15.155 | -3.5075 | -12.256 | -16.561 | -10.841 | -40.903 | 0 | -19.263 | -20.369 | 23.769 | -1.4936 | 0.1059 | 8.72 | -38.615 | -37.931 | -0.0575 | 0 | -15.389 | 1.6 | 8.2857 | -17.856 | -11.734 | -12.052 | 5.0601 | -6.787 | -17.806 | 6.031 | 0 | 0 | 3.0234 | 2.9086 | 2.5254 | 6.3633 | 6.1958 | 26.793 | 23.537 | 23.9 | 24.932 | 33.068 | 9.0931 | -5.6499 | -2.4184 | 0.2978 | 2.02 | 1.86 | -9.3711 | 1.3622 | 7.4589 | 0.453 | 1.8384 | 23.2 | -36.317 | -27.868 | -2.4499 | 27.09 | -0.1 | 29.497 | 9.3759 | -9.9181 | 2.609 | 0.0593 | 0 | -10.498 | -26.737 | 13.068 | -33.948 | -26.083 | -13.44 | 173.08 | 12.857 | -9.6665 | -10.795 | 2.5284 | 10.944 | 11.068 | 2.1397 | 0 | 0 | -2.0999 | 5.601 | 3.7919 | 76.349 | 58.704 | 43.817 | 43.38 | -7.5262 | -9.0656 | 0 | 0 | 20.063 | 21.085 | -16.39 | -17.89 | -19.604 | -19.72 | 0.42 | 0.1 | -25.1 | -25.1 | 3.2877 | 5.36 | 53.705 | 15.733 | 15.498 | -12.3 | -31.6 | 2.2 | 1.3999 | -17.556 | -17.495 | -92.208 | -0.6806 | -304.05 | -16.445 | -4.4764 | 121.83 | 39.103 | 143.96 | 90.279 | 61.605 | 33.511 | 33.542 | -32.095 | 260.73 | -167.75 | 112.48 | -88.983 | -0.9607 | 8.8797 | -9.2799 | -2.186 | -2.1789 | 5.5199 | -4.5599 | -2.187 | -0.6424 | 12.248 | -14.091 | 2.7 | -0.874 | -1.246 | 0 | 0 | 4.2657 | 3.104 | 3.6935 | 0 | 18.7 | 3.2508 | 0.73 | 0.37 | 0 | -15.176 | -20.104 | 0 | 9.8371 | -14.615 | 3.927 | -17.799 | 2.5 | 3.6006 | -91.784
22/01/2025 | 16:00 | 0 | 4.6311 | -9.8869 | 1.5499 | 0 | 13.64 | 25.182 | 0 | 24.923 | 10.89 | -10.542 | -13.319 | -30.799 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | -0.1627 | 10.659 | 7.6031 | 7.0118 | 13.035 | 0 | 5.3176 | 2.2281 | 0 | -0.9921 | -0.705 | -0.678 | 1.0729 | -6.6599 | -2.2 | 0.421 | 0.264 | -12.21 | -12.069 | -10 | -14.479 | -14.55 | 9.5622 | 3.3916 | 20.422 | 24.486 | 0 | -13.529 | -12.39 | -0.9017 | 0.1476 | -18.218 | -15.271 | 5.5359 | 27.457 | 17.96 | 8.2437 | -6.5999 | -6.4999 | -19.098 | -18.866 | -4.0836 | 1.3141 | 10.511 | 0 | 5.2126 | 3.5071 | -142.7 | 0 | 141.14 | -64.974 | -123.23 | -9.1669 | 0 | 0 | 40.047 | 16.659 | 10.789 | -2.65 | 22 | -12.855 | -12.855 | 22.249 | 19.613 | -5.2856 | -32.507 | -32.048 | 11.697 | 37.557 | 2.88 | 6.412 | 34.099 | 28.799 | -4.9099 | 53.362 | 53.375 | 50.959 | 51.33 | 53.329 | -22.453 | -59.627 | 0 | 4.7495 | 44.549 | 33.09 | 7.3486 | 7.6202 | -17.869 | 0.3145 | -39.117 | -38.486 | 48.259 | 0.014 | -9.6884 | -20.5 | -19.399 | -3.374 | 15.901 | 61.04 | 28.394 | 16.68 | -8.45 | 16.686 | -47.272 | -6.17 | -6.36 | 30.22 | 37.88 | -43.909 | -21.79 | -34.418 | -35.59 | 54.483 | 25.008 | 13.788 | 13.858 | -5.7095 | -15.449 | -15.793 | -17.155 | -34.524 | 0 | -18.606 | -19.724 | 26.036 | -0.097 | 0.1059 | -13.828 | -32.453 | -32.394 | 6.9413 | 18.359 | -7.5199 | 3.2 | 7.8066 | -13.692 | -12.155 | -12.388 | 4.7885 | 0.888 | -15.039 | 6.1714 | 0 | 0 | 0 | 2.4375 | 2.0723 | 5.8609 | 5.6935 | 27.797 | 24.108 | 23.935 | 26.701 | 35.292 | 8.4437 | -5.3299 | -2.7186 | 0.3152 | 2.53 | 2.12 | 0 | 1.4161 | 7.4449 | 0.734 | 1.7357 | 23.02 | -37.064 | -28.097 | -2.4499 | 26.42 | -0.1 | 28.913 | 9.5816 | -10.255 | 2.609 | 0.0593 | 0 | -10.613 | -27.036 | 11.353 | -33.528 | -26.095 | -13.512 | 169.94 | 13.078 | -9.0347 | -11.368 | 3.5287 | 10.798 | 10.799 | 2.7651 | 1.9648 | 4.3581 | -1.2599 | 4.4303 | 0 | 78.05 | 62.711 | 44.569 | 44.327 | -7.8027 | -8.9992 | 0 | -11.19 | 27.268 | 28.808 | -16.39 | -17.483 | -15.285 | -15.342 | 0.1 | 0.26 | -23.2 | -23.299 | 3.3224 | -4.7199 | 56.027 | 15.528 | 15.415 | -12.3 | -27.299 | 3 | 2.0999 | -17.556 | -17.495 | -90.987 | 2.233 | -302.92 | -16.01 | 0.6039 | 128.02 | 27.576 | 135.42 | 105.62 | 67.659 | 31.013 | 30.865 | -27.95 | 268.14 | -170.36 | 122.05 | -95.127 | -1.007 | 8.8797 | -7.76 | -2.1549 | -2.157 | 4 | -3.7599 | -2.1874 | -2.1652 | 12.278 | -14.091 | 3.2999 | 0.466 | -0.143 | 0 | 0 | 3.8694 | 3.5664 | 3.5992 | 0 | 15 | 3.1374 | 0.62 | 0.37 | -3.1539 | -15.361 | -18.827 | -1.543 | 10.553 | -13.978 | 3.0191 | -17.1 | 1.6 | 2.8424 | -91.388
22/01/2025 | 16:30 | 0 | 4.4306 | -9.3676 | 3.0733 | 0 | 13.477 | 24.732 | 0 | 26.238 | 11.516 | -11.121 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | -0.1627 | 10.158 | 6.8498 | 7.0118 | 11.608 | 0 | 5.3919 | 1.381 | 0 | -0.5385 | -0.737 | -0.732 | 0.6 | -6.6599 | -2.2 | 0.542 | 0.263 | -12.31 | -12.3 | -10 | -14.51 | -14.43 | 9.789 | 3.3326 | 22.489 | 26.306 | 0 | -13.529 | -13.059 | -0.706 | -0.8058 | -18.62 | -15.807 | 5.5359 | 28.138 | 18.711 | 8.4401 | -6.6999 | -6.7999 | -19.407 | -18.866 | -4.0256 | 1.3141 | 10.408 | 0 | 5.4279 | 3.7456 | -146.54 | 0 | 137.94 | -60.492 | -127.21 | -9.1669 | 0 | 0 | 39.698 | 16.6 | 10.5 | -2.88 | 22.079 | -12.721 | -12.319 | 22.274 | 19.762 | -5.0165 | -32.212 | -32.088 | 11.697 | 35.962 | 2.88 | 6.412 | 33.4 | 28.299 | -4.86 | 52.607 | 52.163 | 50.703 | 51.33 | 54.226 | -21.118 | -60.055 | 0 | 4.4413 | 44.13 | 33.069 | 7.3486 | 7.6202 | -17.819 | 0.3145 | -37.437 | -36.904 | 46.724 | 0.014 | -9.4265 | -18.5 | -19.399 | -3.5205 | 15.527 | 60.409 | 28.023 | 16.579 | -8.32 | 16.564 | -46.997 | -4.72 | -4.82 | 27.83 | 37.88 | -43.054 | -21.5 | -34.418 | -35.7 | 53.671 | 25.662 | 12.717 | 13.655 | -13.097 | -21.637 | -15.234 | -22.768 | -23.2 | 0 | -16.78 | -19.207 | 18.272 | 1.8251 | 0.1059 | -2.052 | -31.483 | -31.029 | 9.0208 | 17.42 | -7.3199 | 1.6 | 7.4828 | -7.5852 | -12.298 | -12.661 | 6.7912 | 4.2305 | -17.883 | 6.1225 | 0 | 0 | 2.5432 | 3.6517 | 1.8564 | 5.3586 | 5.0236 | 28.3 | 23.497 | 23.235 | 26.507 | 33.128 | 8.1165 | -5.5199 | -2.6124 | 0.2886 | 2.47 | 1.94 | -9.2037 | 1.5559 | 7.4109 | 0.806 | 0 | 22.79 | -36.172 | -27.948 | -2.4499 | 25.459 | -0.1 | 29.224 | 9.4588 | -9.8934 | 2.609 | 0.0593 | 0 | -11.812 | -26.637 | 10.753 | -32.94 | -25.151 | -13.43 | 171.94 | 12.562 | -9.6521 | -10.768 | 6.8685 | 10.739 | 10.934 | 6 | 5.5008 | 9.5621 | 0.84 | 0 | 0 | 84.718 | 70.84 | 48.76 | 49.84 | -10.325 | -11.993 | -11.021 | 0 | 27.268 | 28.808 | -16.39 | -15.78 | -13.607 | -14.187 | 0.23 | 0.25 | -21.899 | -22.2 | 3.2877 | -5.84 | 53.173 | 15.265 | 15.306 | -12.699 | -29 | 1.2999 | 0.4 | -17.556 | -17.495 | -90.204 | -2.0303 | -296.99 | -11.657 | -14.23 | 138.91 | 18.385 | 130.99 | 108.99 | 82.439 | 36.884 | 33.501 | -26.223 | 281.68 | -173.18 | 136.55 | -106.95 | -1.8274 | 8.8797 | -7.1999 | -2.1949 | -2.2009 | 3.92 | -3.0399 | -2.2589 | -2.6932 | 11.924 | -14.091 | 4.1999 | 1.1499 | 0.155 | 0 | 0 | 4.4699 | 5.0443 | 3.4376 | 0 | 15.8 | 3.6297 | 0.59 | 0.37 | -4.5577 | -14.568 | -17.742 | -2.6886 | 9.9329 | -12.284 | 1.66 | -16.5 | 1.3999 | 10.757 | -99.474
22/01/2025 | 17:00 | 0 | 3.9922 | -8.5363 | 7.5741 | 0 | 12.18 | 22.296 | 0 | 28.441 | 12.741 | -12.162 | -11.1 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | -0.1627 | 7.9515 | 6.5713 | 7.0118 | 11.285 | 0 | 5.3365 | 1.264 | 0 | -0.4534 | -0.813 | -0.781 | 1.5499 | -8.88 | -4.4 | 0.383 | 0.277 | -14.079 | -14.069 | -10 | -13.159 | -13.21 | 9.1357 | 3.5504 | 24.669 | 29.218 | 0 | -17.548 | -17.376 | -0.5675 | -0.6498 | -16.878 | -14.735 | 5.9305 | 30.921 | 20.24 | 11.589 | -6.8999 | -6.7999 | -17.391 | -18.866 | -3.2448 | 1.3141 | 2.7801 | 0 | 3.7885 | 2.4956 | -150.66 | 0 | 129.64 | -39.799 | -134.34 | -9.1669 | 0 | 0 | 36.415 | 15.59 | 9.93 | -5.46 | 19.27 | -8.3011 | -8.3011 | 20.016 | 17.177 | -3.9045 | -40.69 | -41.028 | 11.697 | 34.356 | 2.88 | 6.412 | 31.799 | 26.799 | -4.8 | 45.644 | 45.322 | 43.659 | 51.33 | 57.435 | -21.465 | -57.332 | 0 | 4.0501 | 43.95 | 31.989 | 7.3486 | 7.6202 | -17.09 | 0.3145 | -35.95 | -34.71 | 52.889 | 0.0144 | -9.1683 | -16.2 | -15.3 | -3.5339 | 14.592 | 59.305 | 26.91 | 15.56 | -7.81 | 15.079 | -50.557 | -1.18 | -1.22 | 22.63 | 37.88 | -47.654 | -24.054 | -34.418 | -35.109 | 42.842 | 15.229 | 4.6438 | 5.4826 | -14.092 | -21.013 | -14.55 | -44.557 | -12.21 | 0 | -17.428 | -18.538 | 22.888 | 3.5693 | 0.1059 | -12.804 | -32.946 | -32.948 | 5.41 | 0 | -8.1899 | 0 | 7.2029 | -2.8419 | -12.376 | -12.721 | 6.5438 | 1.0622 | -14.987 | 5.7746 | 0 | 0 | 0 | 2.5995 | 1.3537 | 2.3443 | 1.5071 | 30.142 | 21.879 | 22.199 | 28.709 | 37.573 | 8.1165 | -4.5599 | -3.918 | 0.3509 | 2.8 | 0.41 | 0 | 1.7932 | 7.2929 | 0.626 | 1.1991 | 22.629 | -40.572 | -31.424 | -2.7899 | 24.464 | -0.1 | 29.276 | 9.1268 | -9.89 | 2.609 | 0.0555 | 0 | -11.812 | -24.293 | 9.4201 | -34.201 | -22.368 | -15.059 | 170.8 | 10.928 | -9.8184 | -10.028 | 7.1572 | 10.834 | 10.942 | 6.6078 | 9.071 | 10.538 | -0.42 | 3.7728 | 0 | 80.156 | 84.081 | 49.972 | 49.962 | -10.006 | -12.298 | 0 | 0 | 37.542 | 28.808 | -16.39 | -13.479 | -11.035 | -10.702 | 0.85 | 1.2 | -22.1 | -22.399 | 3.2712 | -7.28 | 52.545 | 15.829 | 15.53 | -13.1 | -29.899 | -0.2 | -0.8 | -17.556 | -17.495 | -98.249 | -12.253 | -289.44 | -6.3854 | -20.507 | 140.85 | 18.783 | 122.92 | 108.72 | 87.027 | 39.884 | 34.222 | -17.949 | 279.97 | -161.88 | 140.57 | -109.65 | -1.8274 | 8.8797 | -7.6799 | -2.1059 | -2.0969 | 3.92 | -3.1199 | -2.3379 | -2.9861 | 12.159 | -14.091 | 4.5999 | 0.876 | 1.222 | 0 | 0 | 3.9423 | 4.076 | 4.3282 | 0 | 16.5 | 3.413 | 0.5 | 0.37 | -6.0901 | -14.761 | -17.015 | -3.8558 | 9.8075 | -11.742 | 1.4412 | -18.6 | 2.5 | 20.345 | -110.08
22/01/2025 | 17:30 | 0 | 7.4309 | -15.291 | 7.1149 | 0 | -14.013 | 32.269 | 0 | 29.58 | 13.186 | -12.771 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | -0.1627 | 5.9278 | 6.124 | 7.0118 | 10.616 | 0 | 5.7337 | 1.3981 | 0 | -0.7498 | -0.885 | -0.884 | 1.4369 | -8.88 | -6.6 | 0.505 | 0.273 | -14.359 | -14.42 | -10 | -13.22 | -13.31 | 8.9924 | 3.7093 | 25.823 | 30.468 | 0 | -19.156 | -19.184 | -0.4664 | -0.4899 | -17.28 | -15.673 | 6.325 | 33.441 | 31.288 | 12.998 | -7.5999 | -7.6999 | -17.482 | -18.866 | -2.6837 | 1.3141 | -1.2931 | 0 | 0 | 2.3774 | -167.54 | 94.21 | 94.21 | -54.247 | -117.5 | -9.1669 | 0 | 0 | 34.668 | 14.619 | 8.67 | -8.25 | 16.02 | -6.8276 | -6.1578 | 18.047 | 16.392 | -2.5748 | -19.939 | -19.554 | 11.697 | 0 | 2.88 | 6.412 | 28.899 | 24.2 | -4.15 | 34.981 | 35.193 | 33.039 | 51.33 | 84.505 | -29.731 | -81.238 | 0 | 3.674 | 39.159 | 25.329 | 7.3486 | 7.6202 | -17.059 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.818 | 0.0144 | -9.1555 | -17.299 | -15.6 | -4.01 | 13.283 | 57.57 | 24.869 | 14.29 | -7.25 | 12.892 | -39.944 | -0.31 | -0.3 | 19.52 | 37.88 | -38.945 | -19.436 | -34.418 | -32.827 | 37.291 | 12.924 | 3.9559 | 3.6078 | -21.516 | -27.206 | -14.129 | -31.749 | -49.016 | 0 | -14.403 | -15.185 | 26.005 | 5.3077 | 0.1059 | -31.748 | -26.588 | -26.315 | 10.372 | 20.02 | -6.3099 | 0 | 6.2069 | 5.2025 | -12.165 | -12.404 | 6.4979 | 8.641 | -16.776 | 6.0493 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 1.2946 | -0.1675 | -0.6698 | 26.793 | 20.348 | 20.147 | 28.843 | 37.608 | 15.103 | -7.3799 | -2.5154 | 0.3509 | 2.31 | -1.0199 | -15.306 | 1.2651 | 7.2639 | 0.63 | 2.0277 | 22.34 | -40.019 | -29.894 | -2.7099 | 22.865 | -0.1 | 29.008 | 9.2521 | -9.8105 | 2.609 | 0.0555 | 0 | -10.414 | -19.351 | 7.7935 | -34.873 | -20.64 | -16.387 | 170.62 | 8.1104 | -9.3009 | -9.5248 | 4.7105 | 9.8678 | 9.8504 | 3.9125 | 5.454 | 6.7455 | -0.84 | 3.8458 | 32.219 | 55.782 | 36.467 | 49.871 | 49.767 | -10.188 | -11.335 | 0 | 0 | 37.542 | 36.434 | -16.39 | -17.104 | -11.675 | -11.411 | 1.75 | 1.74 | -23.1 | -23.7 | 3.2529 | -7.5199 | 47.12 | 16.279 | 15.913 | -14.399 | -29.899 | 3.4 | 2.5 | -17.556 | -17.763 | -58.502 | 18.201 | -265.28 | 12.141 | -7.1461 | 118.22 | 46.454 | 131.38 | 90.721 | 56.242 | 32.439 | 33.469 | -21.684 | 247.14 | -161.66 | 113.45 | -83.467 | -1.3342 | 8.8797 | -8.64 | -2.164 | -2.1679 | 4.88 | -2.7999 | -3.1765 | -3.2211 | 12.776 | -14.091 | 5.0999 | 1.889 | -0.338 | 0 | 0 | 4.1277 | 3.7015 | 3.1719 | 0 | 16.6 | 4.024 | 0.52 | 0.37 | -5.7324 | -14.631 | -17.025 | -4.2714 | 9.7108 | -11.303 | 0 | -17.799 | 2.0999 | 5.5268 | -101.35
22/01/2025 | 18:00 | 0 | 6.9734 | -14.302 | 8.723 | 0 | -14.992 | 30.546 | 0 | 25.93 | 11.481 | -11.105 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | -0.1627 | 3.3033 | 5.3953 | 7.0118 | 9.4286 | 0 | 4.6169 | 2.2348 | 0 | -0.6013 | -0.904 | -0.865 | 1.63 | -8.88 | -6.6 | 0.176 | 0.292 | -12.439 | -12.17 | -10 | -14.76 | -14.81 | 8.9989 | 3.8776 | 28.594 | 30.208 | 0 | -13.395 | -13.465 | -0.963 | -0.9829 | -16.61 | -14.467 | 5.9305 | 31.169 | 21.232 | 8.8929 | -6.0999 | -6.0999 | -22.609 | -18.866 | -2.3547 | 1.3141 | -8.0564 | 0 | 0 | 2.5711 | -161.44 | 93.203 | 92.806 | -51.242 | -121.63 | -9.1669 | 0 | 0 | 29.449 | 13.869 | 7.69 | -10.89 | 14.27 | -5.0861 | -4.9522 | 17.486 | 15.254 | -1.5324 | -20.406 | -20.34 | 11.697 | 0 | 2.88 | 6.412 | 26.2 | 22.1 | -3.8199 | 31.486 | 31.39 | 29.569 | 51.33 | 83.61 | -34.188 | -83.416 | 0 | 3.6266 | 40.84 | 23.799 | 7.3486 | 7.6202 | -16.068 | 0.3145 | 0 | 0 | 45.871 | 0.0146 | -8.6478 | -12.8 | -12.699 | -4.8791 | 12.535 | 55.52 | 23.755 | 13.18 | -6.51 | 12.23 | -46.24 | -0.13 | -0.17 | 16.43 | 37.88 | -45.29 | -22.218 | -34.418 | -33.854 | 27.038 | 4.6775 | -4.0311 | -3.5659 | -21.302 | -27.65 | -13.651 | -37.251 | -44.623 | 0 | -11.299 | -12.094 | 22.86 | 1.7364 | 0.1059 | -31.236 | -28.087 | -27.651 | 9.6304 | 19.799 | -7.8299 | 0 | 5.4273 | 2.1799 | -11.614 | -11.871 | 6.9079 | 8.8998 | -23.092 | 5.9089 | 0 | 0 | 0 | 1.8048 | 1.0257 | -2.0094 | -2.5118 | 27.63 | 20.784 | 20.913 | 29.924 | 39.467 | 14.449 | -6.9599 | -3.0189 | 0.3939 | 2.45 | -0.98 | -15.058 | 1.362 | 7.2489 | 1.192 | 2.4225 | 21.59 | -41.224 | -30.794 | -3.2699 | 21.572 | -0.1 | 28.977 | 9.078 | -9.6716 | 2.609 | 0.0555 | 0 | -11.076 | -15.841 | 6.4904 | -35.209 | -21.264 | -14.503 | 170.95 | 6.1148 | -9.2611 | -8.6892 | 3.8633 | 9.5455 | 9.6052 | 3.1351 | 7.7877 | 8.0058 | -2.5099 | 5.3205 | 33.377 | 53.943 | 40.489 | 49.871 | 49.767 | -10.603 | -12.168 | 0 | 0 | 37.542 | 36.434 | -16.39 | -16.549 | -6.5728 | -6.5579 | 1.22 | 1.1499 | -21.899 | -21.6 | 3.1302 | -8.1599 | 46.496 | 16.138 | 16.014 | -16.1 | -29.5 | 3.7999 | 3.2999 | -17.835 | -17.763 | -54.119 | 16.542 | -262.37 | 14.054 | -5.0551 | 114.55 | 48.139 | 129.46 | 93.566 | 58.813 | 34.213 | 33.592 | -20.659 | 248.11 | -153.18 | 116.68 | -89.16 | -1.6638 | 8.8797 | -8.0799 | -2.1789 | -2.19 | 4.5599 | -2 | -4.1246 | -4.509 | 13.331 | -14.091 | 6 | 0.291 | 0.756 | 0 | 0 | 4.3348 | 3.7887 | 2.9607 | 0 | 15.5 | 3.9714 | 0.41 | 0.37 | -5.6634 | -13.891 | -16.665 | -3.8575 | 9.0871 | -10.751 | 0 | -17.6 | 1.7999 | 11.437 | -105.59
22/01/2025 | 18:30 | 0 | 7.2247 | -14.933 | 9.4161 | 0 | -14.842 | 30.922 | 0 | 28.058 | 12.259 | -11.913 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -22 | -0.1627 | 4.5511 | 3.1534 | 7.0118 | 5.4421 | 0 | -1.1278 | 2.1681 | 0 | -0.6471 | -0.862 | -0.846 | 1.404 | -11.1 | -4.4 | -0.079 | 0.304 | -12.26 | -12.119 | -10 | -14.399 | -14.539 | 8.3201 | 4.1644 | 28.64 | 31.043 | 0 | -12.994 | -13.081 | -1.0185 | -0.9851 | -17.414 | -15.137 | 5.9305 | 31.502 | 19.521 | 9.6842 | -6.1999 | -6.1999 | -23.002 | -18.866 | -2.1331 | 1.3141 | -9.9765 | 0 | 0 | 2.163 | -158.94 | 88.839 | 89.052 | -39.468 | -130.43 | -9.1669 | 0 | 0 | 24.35 | 12.63 | 7.88 | -13.75 | 6.57 | -1.8712 | -1.6032 | 17.978 | 15.486 | 0.317 | -21.333 | -21 | 11.697 | 0 | 2.88 | 6.412 | 24.799 | 20.7 | -3.5599 | 27.163 | 27.22 | 25.561 | 51.33 | 85.085 | -22.748 | -81.979 | 0 | 3.6789 | 39.18 | 22.1 | 7.3486 | 7.6202 | -15.349 | 0.3145 | 0 | 0 | 50.088 | 0.0149 | -8.1663 | -9.1999 | -9.6999 | -5.2502 | 10.852 | 53.785 | 21.529 | 11.54 | -6.05 | 9.261 | -50.19 | 0.1 | 0.04 | 17.63 | 37.88 | -48.799 | -24.509 | -34.418 | -32.718 | 17.789 | -0.8362 | -8.9481 | -9.9035 | -21.081 | -27.395 | -13.713 | -48.613 | -36.867 | 0 | -10.65 | -11.494 | 21.586 | 2.6817 | 0.1059 | -30.724 | -27.625 | -27.29 | 8.3404 | 19.969 | -9.5399 | 0 | 5.5616 | 3.7311 | -12.568 | -12.84 | 7.0096 | 8.1866 | -22.022 | 6.3674 | 0 | 0 | 0 | 2.2088 | 1.2811 | -5.3586 | -6.0284 | 28.969 | 20.157 | 19.493 | 30.37 | 41.096 | 14.312 | -7.1999 | -3.213 | 0.404 | 2.57 | -0.82 | -15.246 | 1.8136 | 7.2179 | 0.19 | 2.6556 | 20.889 | -43.236 | -32.344 | -3.2699 | 20.975 | -0.1 | 28.073 | 9.4322 | -10.158 | 2.609 | 0.0555 | 0 | -11.076 | -11.805 | 3.3989 | -31.343 | -21.484 | -14.399 | 172.08 | 9.7462 | -8.1188 | -10.424 | 3.9769 | 9.985 | 10.174 | 3.1351 | 6.6161 | 8.0704 | -3.7699 | 7.4788 | 38.287 | 49.657 | 47.12 | 49.871 | 49.767 | -9.8046 | -11.203 | -10.009 | -13.363 | 37.542 | 36.434 | -16.39 | -15.335 | -4.1435 | -4.3554 | 2.7699 | 2.8499 | -19.899 | -21.6 | 3.2181 | -10 | 45.941 | 16.81 | 17.008 | -15.699 | -27.899 | 3 | 2.0999 | -17.835 | -17.763 | -59.776 | 10.177 | -260.5 | 17.326 | -7.5155 | 110.91 | 48.204 | 128.05 | 92.046 | 54.159 | 35.577 | 36.848 | -21.319 | 247.94 | -159.92 | 119.08 | -88.591 | -2.0373 | 8.8797 | -7.1999 | -2.164 | -2.167 | 3.8399 | -1.2799 | -4.3428 | -4.8325 | 13.771 | -14.091 | 5.8 | 1.602 | 0.197 | 0 | 0 | 4.3355 | 3.4487 | 3.0049 | 0 | 14.8 | 3.5018 | 0.32 | 0.37 | -4.9498 | -14.078 | -17.749 | -3.7274 | 10.045 | -12.608 | 2.0255 | -16.399 | 1.6 | 22.117 | -113.66
22/01/2025 | 19:00 | 0 | 8.2977 | -17.064 | 2.8885 | 0 | -13.211 | 32.381 | 0 | 24.062 | 10.239 | -9.8874 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -19.799 | -3.4791 | 7.0098 | 4.0578 | 3.9435 | 7.1655 | 0 | -1.4419 | 2.1735 | 0 | -0.4906 | -0.461 | -0.442 | 1.493 | -8.88 | -4.4 | -0.585 | 0.312 | -12.47 | -12.529 | -10 | -13.92 | -13.97 | 8.8769 | 3.8362 | 26.568 | 28.967 | 0 | -11.252 | -10.571 | -1.3263 | -1.2497 | -17.012 | -14.333 | 5.5359 | 28.505 | 15.183 | 6.165 | -4.3999 | -4.3999 | -21.667 | -21.305 | -2.1339 | 1.3141 | -5.8763 | 6.1999 | 3.1523 | 2.1245 | -138.61 | 90.945 | 90.762 | -51.032 | -109.44 | -9.1669 | 0 | 0 | 28.471 | 13.89 | 9.5699 | -11.239 | 8.5299 | -3.8805 | -3.6126 | 21.403 | 18.647 | -3.161 | -23.317 | -23.027 | -5.7898 | 0 | 2.88 | 6.412 | 26.5 | 22.2 | -3.3299 | 29.064 | 29.196 | 27.558 | 79.528 | 80.569 | -21.748 | -82.689 | 0 | 4.1083 | 36.049 | 23.51 | 7.3486 | 7.6202 | -15.42 | 0.3145 | 0 | 0 | 53.352 | 0.0147 | -8.1488 | -10.8 | -11.399 | -5.8312 | 10.478 | 55.678 | 21.158 | 11.22 | -6.58 | 8.6805 | -52.63 | 0.08 | 0.11 | 20.55 | 30.33 | -51.599 | -25.854 | -37.112 | -35.709 | 19.902 | 0.5082 | -8.6674 | -7.5118 | -19.837 | -28.812 | -14.702 | -37.164 | -47.991 | 0 | -10.723 | -11.517 | 21.302 | 1.743 | 0.1059 | -30.212 | -27.996 | -27.754 | 10.378 | 19.77 | -9.3699 | 0.1 | 5.8752 | 0.2088 | -12.176 | -12.404 | 5.7682 | 10.042 | -21.858 | 6.2202 | 0 | 0 | 2.527 | 3.1297 | 2.404 | -3.8514 | -4.5213 | 22.941 | 23.016 | 22.559 | 28.013 | 41.062 | 19.22 | -8.9499 | -2.7186 | 0.404 | 2.03 | -1.4099 | -18.91 | 1.502 | 7.1049 | 0.09 | 2.4905 | 21.719 | -43.965 | -31.575 | -3.1799 | 22.404 | -0.1 | 28.618 | 9.6356 | -10.304 | 3.1911 | 0.0555 | 0 | -10.853 | -10.101 | 3.4142 | -29.411 | -22.741 | -12.539 | 175.77 | 12.039 | -8.3583 | -10.769 | 3.5048 | 10.527 | 10.649 | 3 | 3.8566 | 5.5464 | -3.7699 | 5.3793 | 36.518 | 50.533 | 37.41 | 49.941 | 49.767 | -9.1851 | -10.526 | 0 | 0 | 37.542 | 36.434 | -18.263 | -17.461 | -11.311 | -11.239 | 2.19 | 2.24 | -23.299 | -23.5 | 3.2181 | -2.7999 | 44.493 | 16.176 | 16.054 | -15.699 | -26.799 | 4.3 | 3.7999 | -17.835 | -17.753 | -58.425 | 13.836 | -265 | 14.893 | -1.1642 | 107.07 | 54.522 | 135.01 | 90.132 | 50.884 | 32.71 | 33.628 | -27.976 | 242.28 | -159.46 | 108.45 | -82.238 | -1.4978 | 8.8797 | -7.84 | -2.375 | -2.375 | 4.7199 | -1.5199 | -4.2569 | -4.5395 | 11.457 | -11.308 | 4.4 | 0.063 | -0.907 | 0 | 0 | 3.8989 | 3.1968 | 3.96 | 0 | 12 | 5.0588 | 0.27 | 0.37 | -5.6247 | -15.187 | -18.114 | -3.0028 | 10.443 | -12.412 | 1.6619 | -13.5 | -2.5999 | 12.288 | -102.73
22/01/2025 | 19:30 | 0 | 5.0782 | -10.458 | 3.5589 | 0 | -12.919 | 32.381 | 0 | 23.364 | 9.8976 | -9.6148 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | -3.4425 | 5.7965 | 4.6854 | 4.5934 | 8.3991 | 0 | -0.0293 | 2.1311 | 0 | -0.6561 | -0.518 | -0.502 | 1.3209 | -8.88 | -4.4 | -0.205 | 0.315 | -11.609 | -11.67 | -10 | -14.51 | -14.369 | 9.1022 | 3.8364 | 25.907 | 28.643 | 0 | -11.52 | -11.099 | -2.1403 | -2.1613 | -16.476 | -13.931 | 5.1414 | 26.869 | 15.323 | 5.0648 | -3.9999 | -4.0999 | -21.042 | -21.305 | -2.1339 | 1.3141 | -6.4809 | 6.25 | 3.0526 | 2.1701 | -133.61 | 89.938 | 90.09 | -48.951 | -110.03 | -9.1669 | 0 | 0 | 28.461 | 13.5 | 9.14 | -12.069 | 7.5799 | -4.1484 | -3.8805 | 21.246 | 19.049 | -2.1543 | -20.571 | -20.829 | -6.3636 | 0 | 2.88 | 6.412 | 26.5 | 22.1 | -3.1099 | 30.28 | 30.124 | 28.571 | 80.856 | 80.898 | -14.935 | -83.39 | 0 | 3.9046 | 35.99 | 21.79 | 7.3486 | 7.6202 | -15.229 | 0.3145 | 0 | 0 | 55.181 | 0.0147 | -8.1085 | -10.699 | -10.3 | -6.1486 | 8.9822 | 55.047 | 19.117 | 9.83 | -6.13 | 8.6535 | -54.528 | -0.06 | -0.07 | 20 | 27.22 | -52.527 | -26.145 | -38.015 | -36.599 | 18.448 | -1.5149 | -10.007 | -9.7491 | -20.835 | -29.616 | -15.411 | -37.435 | -49.892 | 0 | -10.06 | -10.81 | 22.54 | 0.7063 | 0.1059 | -31.236 | -27.795 | -27.507 | 12.616 | 19.77 | -8.2799 | 0 | 5.6336 | -0.3306 | -12.302 | -12.56 | 6.8484 | 11.68 | -21.621 | 5.9761 | 0 | 0 | 2.5863 | 3.1297 | 1.5655 | -3.5165 | -4.3538 | 22.104 | 23.215 | 22.575 | 27.768 | 41.058 | 19.713 | -9.0199 | -2.3121 | 0.404 | 1.89 | -0.97 | -20.444 | 1.4557 | 7.0199 | -0.023 | 2.1 | 21.45 | -43.831 | -31.904 | -3.1799 | 22.175 | -0.1 | 28.775 | 9.6699 | -10.373 | 3.2237 | 0.0555 | 0 | -10.568 | -10.996 | 4.2641 | -29.075 | -23.053 | -13.086 | 177.82 | 12.248 | -8.337 | -10.63 | 3.3188 | 10.79 | 10.934 | 3 | 3.1454 | 4.1541 | -4.61 | 7.2836 | 37.592 | 49.066 | 36.664 | 49.989 | 49.797 | -9.2633 | -10.608 | 0 | -10.374 | 37.542 | 36.434 | -18.928 | -17.89 | -12.727 | -12.787 | 1.6799 | 1.37 | -20.799 | -20.899 | 3.2346 | -3.44 | 43.118 | 16.349 | 16.067 | -16.5 | -23.5 | 5.0999 | 4.5999 | -17.835 | -17.753 | -59.93 | 16.033 | -269.43 | 12.317 | 3.8873 | 109.37 | 52.482 | 139.21 | 83.844 | 46.288 | 33.197 | 34.469 | -27.48 | 235.93 | -149.02 | 101.19 | -82.238 | -0.116 | 8.8797 | -6.7199 | -2.332 | -2.332 | 3.68 | -1.2799 | -4.095 | -4.5395 | 11.457 | -9.813 | 5.4 | 1.705 | 3.413 | 0 | 0 | 4.1122 | 2.8881 | 3.4142 | 0 | 9.5 | 6.0354 | 0.41 | 0.37 | -4.8317 | -14.646 | -18.206 | -2.7889 | 10.216 | -12.276 | 1.8348 | -10.6 | -5.5 | 10.1 | -102.58
22/01/2025 | 20:00 | 0 | 5.3978 | -11.378 | 2.8263 | 0 | -12.821 | 32.381 | 0 | 22.808 | 9.6357 | -9.3055 | -11.1 | -26.399 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | -3.4425 | 6.1033 | 4.8097 | 4.7695 | 8.7693 | 0 | 0.49 | 2.118 | 0 | -0.9732 | -0.322 | -0.31 | 2.013 | -8.88 | -4.4 | -0.265 | 0.315 | -13.93 | -13.89 | -10 | -13.229 | -13.31 | 8.7204 | 4.0076 | 27.158 | 28.287 | 0 | -11.386 | -10.803 | -1.9705 | -1.8091 | -16.744 | -14.601 | 5.5359 | 27.797 | 10.711 | 5.0719 | -3.8999 | -3.8999 | -21.205 | -21.305 | -2.1339 | 1.3141 | -6.0908 | 6.1099 | 3.3198 | 2.3042 | -135.07 | 90.395 | 89.938 | -51.823 | -116.29 | -9.1669 | 0 | 0 | 28.461 | 13.35 | 9.0799 | -12.46 | 7.11 | -3.7466 | -3.7466 | 23.048 | 21.203 | -2.3952 | -16.537 | -16.664 | -6.4487 | 0 | 2.88 | 6.412 | 26.299 | 22 | -3.25 | 31.03 | 31.172 | 29.528 | 82.594 | 83.356 | -15.633 | -85.625 | 0 | 4.1097 | 34.409 | 19.909 | 7.3486 | 7.6202 | -14.75 | 0.3145 | 0 | 0 | 48.673 | 0.0145 | -7.7423 | -10.3 | -10.399 | -5.7897 | 8.2341 | 54.416 | 17.818 | 9.11 | -6.21 | 8.0865 | -48.402 | 0 | 0.06 | 19.45 | 26.51 | -47.545 | -23.581 | -37.711 | -36.318 | 19.28 | -0.2621 | -9.5686 | -9.357 | -20.092 | -29.503 | -15.071 | -35.978 | -49.884 | 0 | -10.194 | -10.795 | 21.132 | -0.2941 | 0.1059 | -24.068 | -28.139 | -28.154 | 11.815 | 19.75 | -14.589 | 0 | 5.5846 | -2.6847 | -13.289 | -13.551 | 7.1711 | 11.605 | -23.382 | 6.208 | 0 | 0 | 2.6192 | 3.1297 | 2.2547 | -3.684 | -4.1864 | 23.276 | 22.487 | 22.404 | 28.607 | 40.654 | 18.917 | -8.8099 | -2.2078 | 0.404 | 1.78 | -0.77 | -18.946 | 1.7776 | 6.8869 | 1.1649 | 2.105 | 22.379 | -43.772 | -31.69 | -3.0599 | 23.472 | -0.1 | 28.783 | 9.6163 | -10.279 | 3.1863 | 0.0555 | 0 | -11.678 | -10.175 | 5.3032 | -30.671 | -22.564 | -12.596 | 171.11 | 10.252 | -8.603 | -10.078 | 3.6151 | 10.226 | 10.34 | 3 | 3.3442 | 4.9284 | -4.19 | 7.5761 | 39.218 | 48.748 | 34.06 | 49.915 | 49.613 | -9.532 | -10.613 | 0 | 0 | 33.042 | 32.824 | -18.324 | -17.56 | -12.718 | -12.805 | 0.15 | 0.15 | -21.799 | -21 | 3.1119 | -3.5999 | 43.264 | 15.879 | 15.908 | -16.899 | -24.7 | 4.6999 | 4.1999 | -17.835 | -17.958 | -56.898 | 16.318 | -265.24 | 12.332 | 10.526 | 106.25 | 54.937 | 135.9 | 82.04 | 50.314 | 34.114 | 32.712 | -27.749 | 238.56 | -157.27 | 102.83 | -82.238 | -0.3259 | 8.8797 | -7.1199 | -2.3729 | -2.371 | 3.2799 | -1.7599 | -3.6374 | -4.5395 | 11.457 | -9.6086 | 4.3 | 1.092 | -0.023 | 0 | 0 | 4.6037 | 3.6846 | 3.7159 | 0 | 9.6 | 6.2826 | 0.36 | 0.37 | -4.6853 | -14.707 | -17.867 | -2.6336 | 9.9866 | -11.811 | 1.5001 | -11.199 | -4.9 | 10.031 | -103.34
22/01/2025 | 20:30 | 0 | 5.5696 | -11.557 | 3.8454 | 0 | -13.138 | 32.381 | 0 | 23.505 | 9.9566 | -9.6588 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | -3.4079 | 5.7524 | 4.6555 | 4.5433 | 8.2642 | 0 | 1.1596 | 2.2098 | 0 | -0.9542 | -0.249 | -0.23 | 1.171 | -11.1 | -4.4 | -0.019 | 0.294 | -14.38 | -14.39 | -10 | -12.819 | -12.909 | 9.1621 | 3.9117 | 26.944 | 29.151 | 0 | -11.252 | -11.013 | -1.4229 | -0.8797 | -16.61 | -13.797 | 5.9305 | 29.595 | 8.7567 | 5.7869 | -3.7999 | -3.6999 | -21.399 | -21.305 | -2.1339 | 1.3141 | -7.2307 | 5.7199 | 3.2657 | 2.1628 | -133.67 | 92.165 | 93.081 | -52.406 | -116.97 | -9.1669 | 0 | 0 | 27.373 | 13.09 | 8.8 | -12.949 | 6.9899 | -1.0674 | -0.9335 | 22.007 | 19.999 | -1.1823 | -21.382 | -21.525 | -6.9866 | 0 | 2.88 | 6.412 | 26.399 | 21.899 | -3.3199 | 28.839 | 29.215 | 27.29 | 84.943 | 84.425 | -14.383 | -87.858 | 0 | 3.6172 | 32.81 | 20.35 | 7.3486 | 7.6202 | -14.469 | 0.3145 | 0 | 0 | 50.079 | 0.0147 | -7.6565 | -7.6999 | -8.6999 | -6.5039 | 6.9251 | 52.997 | 15.777 | 7.57 | -5.88 | 7.83 | -49.702 | 0.07 | -0.04 | 17.13 | 25.67 | -48.654 | -24.227 | -35.453 | -34.327 | 14.293 | -3.9035 | -12.69 | -13.287 | -17.372 | -26.994 | -15.036 | -36.584 | -49.382 | 0 | -9.8139 | -10.485 | 20.373 | -1.1003 | 0.1059 | -22.02 | -27.966 | -27.871 | 10.652 | 19.75 | -16.549 | 0 | 5.1796 | -2.1566 | -14.069 | -14.326 | 8.0724 | 8.7569 | -22.577 | 6.4712 | 0 | 0 | 0 | 3.1297 | 1.7178 | -6.8657 | -6.6982 | 25.285 | 20.86 | 20.709 | 30.35 | 42.493 | 17.848 | -8.8199 | -2.5081 | 0.4022 | 1.9 | -0.37 | -18.935 | 1.7129 | 6.9219 | 0.212 | 2.0672 | 22.969 | -45.396 | -33.697 | -2.1799 | 24.561 | -0.1 | 28.978 | 9.5017 | -10.165 | 3.0985 | 0.0555 | 0 | -11.678 | -8.849 | 7.7065 | -32.268 | -23.185 | -13.076 | 171.53 | 8.7827 | -8.9194 | -9.3299 | 3.8913 | 10.021 | 10.143 | 3 | 2.6275 | 4.431 | -6.2899 | 9.7302 | 44.122 | 43.903 | 30.966 | 49.402 | 49.553 | -8.7445 | -9.8078 | 0 | 0 | 33.042 | 32.824 | -18.499 | -17.522 | -12.24 | -12.223 | 0.11 | 0.12 | -23 | -22.2 | 3.0588 | -3.5199 | 37.351 | 17.187 | 16.858 | -17 | -26 | 5.1999 | 4.3 | -18.03 | -17.958 | -55.996 | 14.823 | -267.2 | 13.248 | 9.8068 | 100.46 | 61.884 | 134.86 | 76.842 | 39.44 | 29.374 | 30.727 | -28.894 | 230.47 | -155.03 | 98.418 | -82.238 | -0.4431 | 8.8797 | -6.96 | -2.348 | -2.348 | 3.68 | -2 | -3.2386 | -4.5395 | 11.457 | -9.813 | 3.9 | 0.879 | 1.746 | 0 | 0 | 3.9 | 3.7607 | 3.6639 | 0 | 11.1 | 6.1884 | 0.16 | 0.37 | -4.6094 | -15.087 | -18.459 | -2.711 | 10.774 | -13.054 | 1.3765 | -12 | -4.4 | 12.351 | -107.71
22/01/2025 | 21:00 | 0 | 5.8476 | -11.247 | 5.1672 | 0 | -13.855 | 32.381 | 0 | 23.433 | 9.9386 | -9.7252 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | -3.4079 | 4.7952 | 5.7595 | 5.6798 | 10.174 | 0 | 4.7069 | 2.1569 | 0 | -1.0643 | -0.342 | -0.329 | 1.2059 | -11.1 | -6.6 | -1.2799 | 0.314 | -14 | -14.109 | -10 | -13.199 | -13.329 | 8.9791 | 3.9336 | 27.019 | 28.757 | 0 | -11.252 | -11.105 | -1.0039 | -0.9788 | -16.744 | -13.931 | 5.5359 | 29.197 | 8.1524 | 6.0518 | -4.0999 | -4.1999 | -21.639 | -21.305 | -2.1339 | 1.3141 | -6.7457 | 5.69 | 2.8137 | 2.11 | -136.17 | 90.487 | 91.402 | -45.359 | -120.4 | -9.1669 | 0 | 0 | 27.373 | 13.069 | 8.3699 | -13.72 | 6.5599 | -1.8712 | -1.4693 | 22.138 | 19.997 | -0.4514 | -20.808 | -20.984 | -6.8884 | 0 | 2.88 | 6.412 | 26.2 | 22 | -3.23 | 28.636 | 28.999 | 27.063 | 87.035 | 86.655 | -12.97 | -89.516 | 0 | 3.5528 | 30.09 | 19.04 | 7.3486 | 7.6202 | -13.869 | 0.3145 | 0 | 0 | 52.226 | 0.0148 | -7.1836 | -7.0999 | -7.0999 | -6.571 | 5.99 | 52.05 | 14.478 | 6.59 | -5.58 | 8.262 | -52.02 | -0.04 | -0.01 | 15.97 | 25.02 | -50.363 | -25.454 | -36.993 | -35.7 | 12.851 | -7.1011 | -15.728 | -16.095 | -18.912 | -27.459 | -15.138 | -43.341 | -47.271 | 0 | -10.001 | -10.609 | 23.136 | -0.4803 | 0.1059 | -26.628 | -28.304 | -27.979 | 11.876 | 19.949 | -13.63 | 0 | 5.2328 | -0.9532 | -14.148 | -14.428 | 8.4983 | 9.3853 | -22.234 | 6.2759 | 0 | 0 | 0 | 3.1297 | 1.2507 | -7.0331 | -7.0331 | 27.127 | 21.098 | 21.38 | 30.8 | 42.493 | 17.848 | -8.5899 | -2.2078 | 0.3509 | 1.81 | 0.71 | -18.691 | 1.8199 | 6.9099 | 0.25 | 1.9747 | 23.719 | -46.156 | -34.773 | -2.2499 | 25.157 | -0.1 | 29.577 | 9.1695 | -9.7618 | 3.0504 | 0.0555 | 0 | -11.678 | -8.297 | 10.021 | -33.948 | -22.388 | -13.645 | 170.06 | 7.2744 | -9.9998 | -8.4877 | 2.7668 | 9.7506 | 9.8108 | 2 | 3.3523 | 5.9467 | -7.96 | 9.4556 | 44.783 | 42.788 | 33.737 | 49.866 | 49.843 | -13.792 | -14.75 | 0 | 0 | 33.042 | 32.824 | -17.577 | -16.978 | -11.712 | -11.563 | 0.77 | 0.96 | -22.799 | -22.899 | 3.3939 | -4.1599 | 37.562 | 19.418 | 19.433 | -17.799 | -26 | 4.3 | 3.7999 | -18.03 | -17.958 | -54.686 | 15.967 | -265.61 | 14.823 | 9.7019 | 100.98 | 60.874 | 136.13 | 77.104 | 42.2 | 29.301 | 31.024 | -26.85 | 231.04 | -154.21 | 99.997 | -82.238 | -0.7727 | 8.8797 | -7.28 | -2.3099 | -2.312 | 3.0399 | -2.48 | -2.7586 | -4.5395 | 11.457 | -9.2271 | 5 | 0.975 | 0.631 | 0 | 0 | 4.3563 | 4.0368 | 3.7595 | 0 | 11.199 | 6.4909 | 0.09 | 0.37 | 0 | -14.556 | -16.903 | 0 | 8.7732 | -10.095 | 0 | -12.8 | -3.7999 | 15.123 | -109.83
22/01/2025 | 21:30 | 0 | 5.1763 | -10.784 | 6.9362 | 0 | -14.182 | 32.381 | 0 | 24.148 | 10.408 | -10.036 | -6.6599 | -22 | 0 | 1.656 | -15.399 | -3.4079 | 3.7199 | 5.395 | 5.2638 | 9.5314 | 0 | 4.5141 | 2.1834 | 0 | -1.1335 | -0.33 | -0.3 | 1.0149 | -11.1 | -11 | -1.172 | 0.313 | -14.229 | -14.27 | -10 | -13.31 | -13.319 | 8.7571 | 3.9951 | 28.748 | 30.227 | 0 | -11.252 | -10.646 | -0.8375 | -0.8945 | -16.744 | -13.931 | 5.9305 | 30.302 | 8.248 | 5.9105 | -3.9999 | -3.8999 | -21.943 | -21.305 | -2.1339 | 1.3141 | -6.7507 | 5.8299 | 2.9065 | 2.0672 | -139.16 | 91.799 | 91.219 | -49.38 | -125.44 | -9.1669 | 0 | 0 | 26.375 | 12.71 | 8.27 | -14.01 | 5.8 | -1.3353 | -1.3353 | 22.513 | 20.241 | 0.3398 | -16.19 | -16.104 | -7.0299 | 0 | 2.88 | 6.412 | 24.899 | 20.899 | -3.2799 | 29.331 | 30.014 | 27.911 | 89.533 | 89.701 | -13.28 | -91.774 | 0 | 3.3715 | 31.709 | 18.479 | 7.3486 | 7.6202 | -14.38 | 0.3145 | 0 | 0 | 46.718 | 0.0147 | -7.5103 | -5.5999 | -5.5 | -6.372 | 5.616 | 52.05 | 13.736 | 6.02 | -5.6 | 9.207 | -46.202 | 0.07 | 0 | 16.54 | 24.84 | -45.654 | -22.681 | -34.581 | -33.227 | 13.32 | -6.3244 | -14.208 | -14.585 | -19.751 | -28.332 | -15.285 | -40.707 | -53.502 | 0 | -9.85 | -10.597 | 24.499 | 0.0408 | 0.1059 | -33.796 | -26.586 | -26.088 | 12.563 | 20.01 | -6.9699 | 0 | 5.0982 | 0.4573 | -14.171 | -14.317 | 8.4815 | 10.019 | -25.003 | 6.5383 | 0 | 0 | 0 | 3.1297 | 2.2517 | -7.368 | -7.0331 | 30.811 | 18.729 | 18.9 | 31.141 | 42.505 | 14.137 | -7.1099 | -2.8065 | 0.3774 | 2.39 | 0.47 | -14.201 | 1.6801 | 6.9909 | 0.234 | 2.0953 | 22.79 | -44.743 | -33.889 | -2.2999 | 24.433 | -0.1 | 28.825 | 9.537 | -10.123 | 2.9037 | 0.0555 | 0 | -11.538 | -9.662 | 10.372 | -34.705 | -21.911 | -13.893 | 168.07 | 6.0096 | -8.1766 | -8.644 | 2.8937 | 9.4137 | 9.4786 | 2.1211 | 2.0318 | 4.0088 | -7.5399 | 10.229 | 48.172 | 38.806 | 29.043 | 49.705 | 49.972 | -9.1723 | -10.795 | 0 | 0 | 33.042 | 32.824 | -21.059 | -20.389 | -11.176 | -11.081 | 1.2899 | 1.2799 | -24.1 | -23.7 | 3.3591 | -5.1199 | 39.936 | 18.763 | 18.453 | -19.1 | -26 | 7.3 | 6.5 | -18.128 | -17.965 | -48.942 | 20.451 | -265.38 | 12.004 | 22.325 | 97.356 | 65.64 | 145.44 | 75.272 | 34.441 | 31.97 | 29.554 | -34.071 | 225.05 | -147.37 | 90.742 | -82.238 | 0.1892 | 8.8797 | -6.7199 | -2.1949 | -2.2149 | 3.3599 | -1.9199 | -2.8613 | -4.5395 | 11.457 | -9.5201 | 4.1999 | 0.603 | 0.643 | 0 | 0 | 4.3843 | 4.0846 | 3.1635 | 0 | 11.199 | 6.3862 | 0.05 | 0.37 | -4.1293 | -15.748 | -17.199 | -1.7346 | 11.099 | -12.534 | 0 | -12.8 | -4.3 | 12.568 | -109.22
22/01/2025 | 22:00 | 0 | 4.768 | -9.9545 | 0.2941 | 0 | -14.713 | 32.381 | 0 | 17.308 | 6.9567 | -6.64 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | -3.3076 | -4.8402 | 5.5366 | 5.3988 | 9.6682 | 0 | 5.9828 | 2.1264 | 0 | -0.9957 | -0.458 | -0.46 | 0.851 | -8.88 | -13.2 | -1.1809 | 0.303 | -14.09 | -13.819 | -10 | -13.96 | -13.89 | 8.7268 | 4.0507 | 21.576 | 23.454 | 0 | -11.788 | -12.66 | -1.0996 | -0.8923 | -14.467 | -12.19 | 5.5359 | 27.926 | -24.554 | 4.2822 | -3.7999 | -3.7999 | -20.858 | -21.305 | -2.1339 | 1.3141 | -4.2166 | 5.7699 | 2.656 | 1.8901 | -116.97 | 47.486 | 47.914 | -43.145 | -178.89 | -9.1669 | 0 | 0 | 23.99 | 11.539 | 7.65 | -9.93 | 8.0799 | 0.54 | 0.9419 | 21.388 | 18.64 | 1.1533 | -40.512 | -40.513 | -5.5812 | 0 | 2.88 | 6.412 | 30 | 25.6 | -3.0799 | 26.711 | 26.571 | 25.131 | 68.575 | 68.971 | -13.433 | -67.176 | 0 | 3.2919 | 29.79 | 22.6 | 7.3486 | 7.6202 | -13.539 | 0.3145 | 0 | 0 | 39.288 | 0.0149 | -7.1351 | 5.9 | 6.0999 | -6.0046 | 3.933 | 51.104 | 11.509 | 4.43 | -5.6 | 10.26 | -41.094 | 0.02 | -0.02 | 14.3 | 23.9 | -41.054 | -19.954 | -30.817 | -29.49 | 15.043 | -5.136 | -12.763 | -13.333 | -18.84 | -26.993 | -15.808 | -46.122 | -38.821 | 0 | -9.6038 | -10.238 | 24.336 | -4.6865 | 0.1059 | -33.284 | -20.877 | -20.492 | 11.341 | 19.939 | -6.2599 | 0 | 4.5485 | -5.8135 | -13.953 | -14.121 | 8.4203 | 9.1464 | -25.745 | 6.5383 | 0 | 0 | 0 | 3.1297 | 1.9179 | -9.7124 | -10.047 | 28.3 | 14.463 | 14.598 | 30.202 | 41.135 | 14.312 | -7.8099 | -1.9386 | 0.3866 | 2.06 | 1.15 | -15.613 | 1.7383 | 6.9099 | 0.15 | 2.1742 | 23.139 | -41.596 | -31.148 | -2.4999 | 24.6 | -0.1 | 29.102 | 9.1609 | -9.8236 | 2.677 | 0.0555 | 0 | -10.819 | -10.379 | 10.503 | -36.301 | -19.912 | -13.968 | 163.18 | 3.1422 | -8.8037 | -7.481 | 1.9479 | 8.9083 | 8.9486 | 1.0766 | 1.2588 | 2.6898 | 2.5099 | 0 | 63.489 | 29.093 | 26.103 | 49.719 | 49.631 | -9.5383 | -11.788 | 0 | 0 | 33.042 | 41.587 | -18.922 | -17.879 | -7.9522 | -7.8961 | -0.89 | -0.39 | -24.299 | -23.7 | 3.3224 | -6 | 36.139 | 19.956 | 20.048 | -19 | -27.299 | 4.6999 | 4.1999 | -18.128 | -17.965 | -34.806 | 16.969 | -262.2 | 14.092 | 31.296 | 100 | 63.893 | 137.89 | 79.507 | 40.912 | 32.457 | 30.347 | -26.588 | 225.78 | -153.66 | 94.898 | -82.238 | -0.4431 | 8.8797 | -6.4 | -2.128 | -2.128 | 2.3199 | -0.88 | -2.5724 | -4.5395 | 11.457 | -9.4926 | 3.0999 | 0.328 | 0.413 | 0 | 0 | 4.3464 | 3.9401 | 3.8648 | 0 | 12.399 | 6.9643 | 0 | 0.37 | -7.9914 | -14.755 | -16.28 | -5.3676 | 10.226 | -10.697 | 0 | -14.1 | -3 | 24.41 | -127.98
22/01/2025 | 22:30 | 0 | 4.2429 | -9.1019 | 3.1068 | 0 | -15.575 | 32.381 | 0 | 18.696 | 7.6237 | -7.0749 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | -3.3076 | -6.3262 | 5.2554 | 5.179 | 9.1932 | 0 | 6.6578 | 2.1895 | 0 | -1.0552 | -0.492 | -0.485 | 1.143 | -8.88 | -13.2 | -1.151 | 0.292 | -14.939 | -14.96 | -10 | -13.14 | -13.14 | 8.5793 | 4.1863 | 23.684 | 25.6 | 0 | -12.458 | -12.166 | -1.0699 | -1.0331 | -14.467 | -12.592 | 5.5359 | 28.772 | -25.046 | 6.7283 | -5.0999 | -5.0999 | -21.612 | -21.305 | -2.1339 | 1.3141 | -4.8874 | 5.5 | 3.2653 | 2.2164 | -123.14 | 49.897 | 50.355 | -43.767 | -182.84 | -9.1669 | 0 | 0 | 22.833 | 9.92 | 7.5199 | -6.13 | 9.26 | 1.6116 | 1.7456 | 20.606 | 18.446 | 1.6661 | -41.243 | -41.198 | -5.8776 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27.899 | 23.6 | -3.0299 | 27.155 | 26.615 | 25.701 | 68.911 | 69.374 | -19.565 | -68.639 | 0 | 3.2859 | 29.809 | 21.51 | 7.3486 | 7.6202 | -12.84 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.214 | 0.0148 | -6.6911 | 8.3 | 8.5 | -6.0705 | 2.9979 | 51.104 | 9.6542 | 3.21 | -5.56 | 10.746 | -38.484 | -3.63 | -3.91 | 21.47 | 22.7 | -39.563 | -19.609 | -28.13 | -27.181 | 15.478 | -4.9377 | -11.952 | -12.252 | -17.534 | -24.579 | -14.785 | -47.943 | -42.002 | 0 | -13.178 | -13.71 | 22.14 | -8.6316 | 0.1059 | -30.724 | -20.581 | -20.188 | 9.0979 | 19.729 | -5.8299 | 0 | 4.2542 | -12.063 | -14.24 | -14.514 | 8.7586 | 7.3785 | -25.474 | 6.5505 | 0 | 0 | 0 | 3.1297 | 2.3586 | -9.7124 | -10.214 | 31.649 | 13.65 | 13.653 | 31.092 | 41.032 | 11.891 | -6.8199 | -2.5081 | 0.3509 | 2.19 | 1.2 | -12.328 | 1.4637 | 7.1229 | 0.126 | 2.0641 | 22.149 | -40.573 | -30.258 | -2.4999 | 23.624 | -0.1 | 28.489 | 8.9455 | -9.6088 | 2.5533 | 0.0555 | 0 | -10.967 | -10.226 | 10.196 | -37.814 | -19.467 | -13.884 | 157.72 | 1.3107 | -8.748 | -6.8595 | 2.0571 | 8.6007 | 8.6084 | 1.2564 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 65.994 | 23.352 | 23.044 | 49.719 | 49.631 | -9.8447 | -10.964 | 0 | 0 | 41.081 | 41.587 | -19.999 | -19.543 | -7.4825 | -7.527 | -0.29 | -0.21 | -25.799 | -25.7 | 3.4287 | -6.7199 | 36.76 | 20.754 | 20.629 | -19.5 | -28.2 | 5.0999 | 4.3 | -17.93 | -17.965 | -30.631 | 18.917 | -266.06 | 11.821 | 40.053 | 98.768 | 67.481 | 141.34 | 77.554 | 37.377 | 27.426 | 28.073 | -31.92 | 225.1 | -153.66 | 91.432 | -82.238 | 0.0012 | 8.8797 | -6.2399 | -2.115 | -2.1159 | 1.9199 | -1.0399 | -2.2762 | -4.5395 | 11.457 | -9.1111 | 2.9 | 0.58 | -0.077 | 0 | 0 | 4.1231 | 3.5757 | 2.6804 | 0 | 12.6 | 6.8925 | -0.07 | 0.37 | -6.3044 | -14.205 | -17.369 | -4.8442 | 10.291 | -11.261 | 0 | -13.899 | -3.0999 | 25.043 | -127.53
22/01/2025 | 23:00 | 0 | 7.4641 | -15.454 | 3.9382 | 0 | -16.532 | 25.567 | 0 | 19.415 | 8.3957 | -7.9205 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | -3.3483 | -6.2884 | 4.6941 | 4.5008 | 8.1372 | 0 | 5.678 | 2.2714 | 0 | -0.914 | -0.774 | -0.745 | 0.721 | -8.88 | -13.2 | -0.935 | 0.278 | -12.89 | -12.8 | -10 | -14.579 | -14.539 | 6.9046 | 4.1244 | 24.487 | 26.457 | 0 | -9.9129 | -9.5818 | -1.8332 | -1.6662 | -15.003 | -12.86 | 5.5359 | 28.411 | -26.975 | 6.9175 | -5.2999 | -5.2999 | -23.848 | -24.008 | -1.9037 | 1.3141 | -1.509 | 4.69 | 2.9669 | 2.0451 | -128.66 | 50.569 | 50.599 | -45.297 | -192.12 | -9.1669 | 0 | 0 | 21.795 | 10.35 | 7.26 | -6.6999 | 10.18 | 1.8795 | 2.4154 | 17.215 | 14.511 | 3.8774 | -36.765 | -36.531 | -1.5083 | 0 | 2.88 | 6.412 | 25.7 | 21.899 | -2.64 | 27.029 | 26.995 | 25.449 | 68.336 | 68.543 | -15.81 | -71.796 | 0 | 3.2162 | 27.36 | 20.37 | 7.3486 | 7.6202 | -12.509 | 0.3145 | 0 | 0 | 38.192 | 0.0149 | -6.5065 | 10.699 | 10.8 | -6.1621 | 1.8759 | 49.842 | 8.1698 | 2.23 | -5.28 | 10.084 | -40.292 | -4.71 | -5.0799 | 22.26 | 21.96 | -40.309 | -20.054 | -27.463 | -26.081 | 12.911 | -7.2697 | -14.531 | -13.914 | -20.068 | -24.993 | -12.291 | -48.172 | -39.339 | 0 | -12.595 | -13.17 | 22.65 | -9.1865 | 0.1059 | -29.7 | -19.776 | -19.445 | 8.2802 | 19.729 | -6.4899 | 0 | 4.083 | -13.19 | -13.772 | -14.033 | 8.835 | 7.1361 | -24.038 | 6.2881 | 0 | 0 | 0 | 2.7891 | 2.272 | -11.721 | -11.052 | 36.003 | 11.89 | 12.084 | 32.434 | 41.032 | 9.0931 | -5.5999 | -2.8065 | 0.3243 | 2.26 | 1.69 | -9.3837 | 1.4158 | 7.0229 | 1.8899 | 2.0297 | 20.93 | -39.503 | -29.992 | -2.4299 | 21.47 | -0.1 | 28.459 | 8.493 | -9.0679 | 2.3467 | 0.0555 | 0 | -11.293 | -9.894 | 9.9328 | -39.158 | -19.123 | -13.938 | 155.63 | -0.4747 | -9.4579 | -5.6167 | 2.0571 | 8.5714 | 8.6243 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 2.6251 | 69.942 | 21.623 | 21.58 | 49.719 | 49.631 | -9.0126 | -11.133 | 0 | 0 | 41.081 | 41.587 | -19.757 | -18.626 | -7.7284 | -7.5413 | 0.57 | 0.73 | -24.2 | -24.2 | 3.2877 | -6 | 34.707 | 20.503 | 20.085 | -19.799 | -28.1 | 5.5999 | 5.0999 | -17.93 | -17.965 | -29.093 | 18.025 | -261.51 | 13.085 | 40.09 | 94.756 | 68.482 | 140.97 | 73.076 | 32.697 | 33.101 | 32.239 | -38.119 | 219.32 | -152.67 | 87.227 | -67.267 | -0.2087 | 8.8797 | -6 | -2.0739 | -2.079 | 1.6799 | -0.64 | -2.4023 | -5.5649 | 11.457 | -9.1996 | 3.4 | 1.9249 | 0.223 | 0 | 0 | 4.226 | 2.9671 | 3.8383 | 0 | 12.3 | 6.8706 | -0.18 | 0.37 | -6.9416 | -14.827 | -16.773 | -4.2588 | 10.748 | -10.863 | 0 | -13.6 | -3.5999 | 27.268 | -134.07
22/01/2025 | 23:30 | 0 | 7.4195 | -15.051 | 4.665 | 0 | -16.801 | 25.394 | 0 | 20.245 | 8.4217 | -8.0655 | -13.319 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | -3.2209 | -6.3422 | 4.4605 | 4.366 | 7.8574 | 0 | 6.0903 | 2.2292 | 0 | -1.03 | -0.821 | -0.784 | 0.801 | -8.88 | -15.4 | -0.896 | 0.273 | -13.329 | -13.369 | -10 | -14.319 | -14.359 | 6.9436 | 4.0871 | 25.046 | 26.774 | 0 | -9.779 | -9.3803 | -1.6249 | -1.2704 | -15.405 | -12.86 | 5.5359 | 28.719 | -25.271 | 6.9641 | -5.5999 | -5.5999 | -24.013 | -24.081 | -1.825 | 1.3141 | -1.6963 | 4.69 | 0 | 1.7889 | -133.06 | 52.217 | 52.522 | -56.935 | -199.83 | -9.1669 | 0 | 0 | 20.787 | 10.039 | 7.2199 | -6.75 | 9.17 | -2.6749 | -2.273 | 17.531 | 15.262 | 2.5904 | -21.181 | -21.043 | -1.2381 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.899 | 20.6 | -2.64 | 32.794 | 32.512 | 31.493 | 71.831 | 71.869 | 1 | -75.246 | 0 | 3.2569 | 29.12 | 17.78 | 7.3486 | 7.6202 | -11.689 | 0.3145 | 0 | 0 | 29.673 | 0.0147 | -6.15 | 10.699 | 10.8 | -6.9287 | 0.7539 | 51.419 | 6.6854 | 1.16 | -6.46 | 10.084 | -30.841 | -5.41 | -5.48 | 21.54 | 21.63 | -31.527 | -15.609 | -26.156 | -25.272 | 16.014 | -4.0786 | -10.932 | -10.494 | -16.226 | -19.754 | -12.3 | -35.723 | -42.695 | 0 | -13.55 | -14.143 | 19.148 | -16.837 | 0.1059 | -1.54 | -22.05 | -21.71 | 3.6187 | 0 | -12.759 | 0 | 3.8257 | -26.36 | -13.159 | -13.046 | 8.1663 | 2.7627 | -24.255 | 6.1836 | 0 | 0 | 0 | 2.7938 | 2.1634 | -5.526 | -11.052 | 34.328 | 11.545 | 11.367 | 32.151 | 38.977 | 9.0443 | -6.5899 | -2.5337 | 0.2886 | 1.81 | 2 | -9.2441 | 1.4342 | 7.1639 | 0.16 | 2.0206 | 20.94 | -36.915 | -28.03 | -2.8499 | 21.47 | -0.1 | 26.345 | 7.1162 | -7.5798 | 2.1672 | 0.0555 | 0 | -10.48 | -11.758 | 11.046 | -38.486 | -18.375 | -14.597 | 151.94 | -2.5618 | -9.8365 | -3.2673 | 2.0571 | 8.4835 | 8.4344 | 1.2065 | -1.3395 | 0 | 2.9299 | 0 | 69.695 | 24.542 | 18.226 | 49.719 | 49.631 | -9.0194 | -10.802 | 0 | -10.869 | 41.081 | 41.587 | -19.774 | -18.747 | -7.2804 | -6.9479 | -0.54 | -0.5 | -25.2 | -25.2 | 3.2712 | -5.92 | 34.743 | 20.316 | 20.742 | -19.5 | -29.399 | 6.8 | 5.0999 | -18.089 | -17.992 | -19.933 | 23.549 | -264.26 | 9.8435 | 48.386 | 94.489 | 68.482 | 143.92 | 72.28 | 30.786 | 30.367 | 30.397 | -35.101 | 217.97 | -150.84 | 85.747 | -66.08 | 0.1892 | 8.8797 | -6.6399 | -2.0299 | -2.039 | 2.4 | -1.5199 | -2.5368 | -4.7745 | 12.159 | -10.749 | 3.5999 | 1.062 | 0.652 | 0 | 0 | 4.153 | 3.2963 | 3.4847 | 0 | 14.1 | 4.3956 | -0.32 | 0.37 | -6.9516 | -15.371 | -16.269 | -3.9971 | 11.273 | -10.949 | 0 | -15.5 | -2.2 | 21.935 | -131.14
23/01/2025 | 00:00 | 0 | 7.1189 | -14.565 | 7.7934 | 0 | 5.714 | 9.0457 | 0 | 21.711 | 9.0537 | -8.8377 | -11.1 | -22 | 0 | 1.656 | -15.399 | -3.2209 | -9.7301 | 4.4777 | 4.3167 | 7.9145 | 0 | 5.9742 | 2.211 | 0 | -0.9291 | -0.896 | -0.876 | 0.617 | -8.88 | -13.2 | -0.692 | 0.271 | -13.359 | -13.35 | -10 | -14.42 | -14.579 | 7.406 | 3.983 | 24.966 | 27.679 | 0 | -9.779 | -9.8997 | -1.4632 | -1.383 | -15.807 | -13.931 | 5.9305 | 29.713 | -21.82 | 7.4776 | -5.4999 | -5.3999 | -24.48 | -24.396 | -1.8195 | 1.3141 | -0.5627 | 4.69 | 0 | 1.9535 | -141.14 | 47.578 | 47.425 | -51.978 | -216.32 | -9.1669 | 0 | 0 | 19.28 | 9.8299 | 6.8499 | -7.7199 | 8.71 | -3.2107 | -2.8089 | 11.468 | 9.0639 | 3.9112 | -20.344 | -20.478 | -0.5498 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.799 | 20 | -2.49 | 31.936 | 31.66 | 30.367 | 69.091 | 69.443 | 1 | -72.268 | 0 | 2.7179 | 30.54 | 17.389 | 7.3486 | 7.6202 | -11.039 | 0.3145 | 0 | 0 | 28.393 | 0.0148 | -5.6717 | 10.699 | 10.8 | -6.6638 | 0 | 50.946 | 5.7577 | 0.49 | -5.94 | 10.179 | -28.966 | -5.64 | -5.63 | 20.07 | 21.02 | -30.254 | -15.236 | -24.608 | -23.6 | 14.126 | -5.5946 | -11.406 | -12.156 | -15.599 | -18.698 | -12.65 | -40.608 | -8.5061 | 0 | -13.67 | -14.322 | 17.066 | -17 | 0.1059 | 1.04 | -22.022 | -21.547 | 2.363 | 0 | -13.75 | 0 | 3.7666 | -26.519 | -11.55 | -11.7 | 6.0981 | 1.9397 | -20.772 | 5.5305 | 0 | 0 | 2.6258 | 3.2614 | 1.6431 | -4.5213 | -11.052 | 33.826 | 9.6776 | 9.8015 | 31.787 | 37.655 | 7.8431 | -6.4199 | -3.0189 | 0.3152 | 2.08 | 2.53 | 0 | 1.7267 | 7.0489 | 0.166 | 2.0661 | 20.309 | -34.74 | -27.103 | -2.5299 | 21.47 | -0.1 | 25.778 | 7.1673 | -7.7072 | 1.9861 | 0.0555 | 0 | -10.48 | -11.523 | 10.05 | -38.486 | -17.221 | -13.874 | 149.28 | -3.5617 | -9.2615 | -3.4931 | 2.7744 | 8.5055 | 8.4898 | 2.129 | 0 | 2.4548 | 8.8 | -5.4527 | 49.251 | 46.405 | 56.542 | 49.719 | 49.631 | -9.1985 | -11.049 | 0 | 0 | 41.081 | 41.587 | -18.142 | -17.132 | -5.3651 | -5.1645 | 0.14 | -0.18 | -25.5 | -25.799 | 3.2529 | -8.0799 | 40.352 | 20.13 | 19.845 | -18.7 | -30.299 | 4.1999 | 5.0999 | -18.089 | -17.992 | -51.269 | -7.438 | -289.39 | -7.3426 | 32.048 | 122.14 | 68.482 | 137.49 | 90.331 | 59.466 | 31.974 | 32.336 | -28.291 | 253.67 | -162.89 | 110.15 | -90.012 | -0.2087 | 8.8797 | -5.76 | -2.0039 | -2.023 | 1.84 | -0.72 | -2.4304 | -5.5344 | 12.306 | -10.545 | 3.9 | 1.5169 | 0.336 | 0 | 0 | 3.8117 | 4.248 | 3.8865 | 0 | 14.199 | 4.5006 | -0.36 | 0.37 | -8.4262 | -14.819 | -15.262 | -5.574 | 10.52 | -9.9172 | 0 | -15.699 | -0.9 | 40.341 | -144.5
MÁXIMO |  | 0 | 8.9783 | -8.5363 | 9.4161 | 9.4172 | 14.535 | 32.381 | 0 | 29.58 | 13.186 | -6.64 | -6.6599 | -17.6 | 11 | 6.624 | -13.199 | 1.4451 | 13.572 | 7.6397 | 7.6472 | 13.186 | 0 | 6.6578 | 2.4684 | 0 | -0.3903 | -0.249 | -0.23 | 2.013 | -6.6599 | 2.2 | 1.258 | 0.315 | -9.8199 | -9.84 | -10 | -10.609 | -10.89 | 9.789 | 4.1863 | 28.748 | 31.043 | 0 | -6.1621 | -4.7545 | 27.406 | 15.96 | -14.467 | -12.19 | 7.9032 | 42.906 | 31.288 | 12.998 | -3.7999 | -3.6999 | -17.181 | -17.93 | -1.8195 | 1.3141 | 11.779 | 6.25 | 5.8859 | 3.9911 | -116.97 | 94.21 | 144.38 | -39.468 | -109.44 | -9.1669 | 0 | 0 | 41.954 | 16.809 | 14.63 | -2.3599 | 22.079 | 1.8795 | 2.4154 | 30.935 | 28.777 | 3.9112 | -3.3777 | -3.8571 | 12.211 | 38.377 | 2.88 | 6.412 | 35.099 | 30.2 | -2.16 | 54.696 | 54.421 | 52.073 | 90.75 | 90.682 | 1 | -54.151 | 0 | 4.7495 | 47.529 | 33.09 | 7.3486 | 7.6202 | -9.1399 | 0.3145 | 0 | 0 | 55.181 | 0.015 | -4.6751 | 17.5 | 17.799 | -2.3132 | 16.836 | 63.406 | 29.693 | 17.76 | -5.28 | 18.36 | -15.97 | 0.1 | 0.11 | 31.2 | 37.88 | -17.218 | -8.6272 | -23.344 | -22.418 | 55.814 | 27.05 | 16.46 | 16.337 | 7.1179 | 0.5696 | -11.164 | -7.2383 | 5.3328 | 0 | -9.6038 | -10.238 | 29.311 | 5.3077 | 0.1059 | 49.684 | -19.776 | -18.923 | 12.616 | 20.859 | -5.8299 | 25 | 8.9239 | 5.2025 | -9.9646 | -10.158 | 8.835 | 11.68 | 0 | 6.813 | 0 | 0 | 3.4211 | 4.3621 | 2.9227 | 7.368 | 10.047 | 37.51 | 25.863 | 25.409 | 35.116 | 42.505 | 19.713 | -4.5599 | -1.7152 | 0.404 | 2.87 | 3.13 | 0 | 2.3962 | 7.8009 | 1.8899 | 2.8307 | 23.719 | -31.025 | -22.847 | -2.1799 | 27.09 | -0.1 | 29.577 | 10.424 | -4.1903 | 3.2237 | 0.0593 | 0 | -9.6338 | -8.297 | 13.068 | -29.075 | -3.5093 | -10.984 | 178.46 | 13.234 | -6.665 | 10.27 | 7.1572 | 12.234 | 12.319 | 6.6078 | 9.071 | 10.538 | 11.309 | 16.253 | 69.942 | 84.718 | 84.081 | 49.989 | 49.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.572 | 45.213 | -12.056 | -11.962 | -3.0174 | -3.7187 | 2.7699 | 2.8499 | -19.899 | -20.899 | 3.6044 | 15.439 | 57.351 | 23.272 | 23.259 | -11.699 | -23.5 | 7.3 | 6.5 | -17.478 | -17.42 | -19.933 | 23.549 | -260.5 | 17.326 | 86.272 | 140.85 | 74.467 | 161.84 | 108.99 | 87.027 | 39.884 | 36.848 | -17.949 | 281.68 | -147.37 | 140.57 | -56.092 | 1.0803 | 8.8797 | -4.8 | -1.1799 | -1.182 | 6.8 | 2.16 | -1.335 | -0.1755 | 13.771 | -7.7622 | 6 | 3.6119 | 3.413 | 0 | 0 | 5.0292 | 5.0443 | 7.3541 | 0 | 18.7 | 8.4078 | 0.86 | 0.37 | 0 | -13.891 | -14.75 | 4.1694 | 14.954 | -9.4775 | 4.0504 | -10.6 | 5.1999 | 46.678 | -82.938
MÍNIMO |  | 0 | 3.9922 | -18.579 | -2.1968 | 0 | -16.801 | 9.0457 | 0 | 17.308 | 6.9567 | -12.771 | -13.319 | -35.2 | -4.4 | 0.828 | -26.399 | -3.6784 | -9.7301 | 3.1534 | 3.3655 | 5.4421 | 0 | -1.4419 | 1.1995 | 0 | -1.1335 | -1.261 | -1.2189 | -0.537 | -11.1 | -17.6 | -1.2799 | 0.217 | -18.45 | -18.54 | -10 | -15.659 | -15.819 | 5.2608 | 3.1147 | 15.859 | 17.183 | 0 | -19.424 | -19.184 | -2.1403 | -2.1613 | -21.969 | -21.969 | 4.7468 | 24.915 | -26.975 | 1.7617 | -7.5999 | -7.6999 | -25.396 | -24.685 | -4.2564 | 1.3141 | -16.465 | 0 | 0 | 0 | -167.54 | 0 | 47.425 | -78.176 | -216.32 | -9.1669 | 0 | 0 | 13.981 | 0 | 5.2699 | -19.569 | 5.8 | -16.874 | -16.472 | 4.9209 | 2.6953 | -8.2271 | -41.243 | -41.198 | -16.186 | 0 | 2.88 | 6.412 | 19.2 | 15.5 | -5 | 26.711 | 26.571 | 25.131 | 44.757 | 45.243 | -34.188 | -91.774 | 0 | 2.2121 | 27.36 | 10.96 | 7.3486 | 7.6202 | -18.25 | 0.3145 | -40.098 | -39.266 | 14.054 | 0.0139 | -9.8233 | -20.5 | -19.399 | -8.1433 | -1.683 | 49.054 | 3.16 | -1.28 | -9.71 | 7.83 | -54.528 | -9.77 | -9.84 | 14.3 | 16.93 | -52.527 | -26.145 | -38.015 | -36.599 | 0 | -16.004 | -20.582 | -20.496 | -21.516 | -29.616 | -17.165 | -52.646 | -53.634 | 0 | -20.48 | -22.007 | 0 | -25.672 | 0.1059 | -33.796 | -38.615 | -37.931 | -5.0072 | -11.019 | -18.699 | -3.4 | 3.7666 | -48.241 | -14.24 | -14.514 | 2.6451 | -10.569 | -25.745 | 5.0544 | 0 | 0 | 0 | 1.8048 | 0.8954 | -11.721 | -11.052 | 17.582 | 8.2895 | 8.2767 | 18.2 | 26.409 | 7.8431 | -9.0199 | -4.0077 | 0.2529 | 1.39 | -1.4099 | -20.444 | 1.2651 | 5.2889 | -0.023 | 0 | 20.309 | -46.156 | -34.773 | -3.8199 | 20.021 | -0.1 | 20.337 | 4.0433 | -11.123 | 1.5558 | 0.0555 | 0 | -11.858 | -27.036 | 3.3989 | -39.158 | -29.138 | -16.387 | 132.87 | -4.2252 | -11.14 | -12.021 | 0.9526 | 8.3809 | 8.2208 | 0.2752 | -8.8309 | -7.502 | -12.569 | -7.491 | 0 | 21.623 | 18.226 | 34.382 | 35.811 | -13.792 | -14.75 | -13.723 | -15.151 | 16.214 | 14.516 | -21.471 | -20.631 | -27.967 | -27.781 | -3.0899 | -3.3499 | -26.6 | -26.7 | 1.3376 | -10 | 33.403 | 11.342 | 11.239 | -19.799 | -31.6 | -4.5 | -5.0999 | -18.184 | -17.997 | -98.249 | -12.253 | -308.76 | -22.829 | -20.507 | 92.251 | 18.385 | 122.92 | 49.058 | 23.653 | 17.234 | 16.94 | -53.339 | 217.97 | -173.18 | 65.958 | -109.65 | -2.0373 | 8.8797 | -10.079 | -2.375 | -2.375 | 0.16 | -5.44 | -4.4436 | -8.2597 | 9.9931 | -15.117 | 2.5999 | -1.7419 | -1.3059 | 0 | 0 | 3.2574 | 2.1532 | 2.5775 | 0 | 9.5 | 0 | -0.46 | 0.37 | -8.8515 | -18.394 | -22.299 | -5.574 | 8.7732 | -18.259 | 0 | -20.899 | -5.6999 | -3.7297 | -151.42
PROMEDIO |  | 0 | 5.745 | -12.0125 | 3.7173 | 2.6704 | 4.0567 | 22.6816 | 0 | 23.162 | 9.9954 | -9.6179 | -11.2385 | -26.2161 | 2.7042 | 3.1395 | -18.791 | -0.81769 | 4.7342 | 5.429 | 5.4415 | 9.406 | 0 | 4.5413 | 2.0888 | 0 | -0.78717 | -0.68844 | -0.67112 | 0.82517 | -8.8337 | -7.975 | 0.18256 | 0.26392 | -13.48 | -13.4274 | -10 | -13.6437 | -13.7187 | 7.4272 | 3.6845 | 21.7378 | 24.6775 | 0 | -13.6885 | -13.4355 | 1.9276 | 1.9673 | -17.2718 | -14.8745 | 6.0373 | 30.9274 | -1.6605 | 6.8661 | -5.6353 | -5.6145 | -20.7145 | -20.6215 | -2.6024 | 1.3141 | -2.7848 | 2.17 | 2.4996 | 2.1711 | -137.8896 | 39.4353 | 92.172 | -56.9676 | -158.9308 | -9.1669 | 0 | 0 | 28.3672 | 12.4001 | 8.6138 | -8.5046 | 12.8903 | -7.3186 | -7.1344 | 17.4324 | 15.1118 | -3.5794 | -22.8965 | -22.8937 | -1.4412 | 12.9135 | 2.88 | 6.412 | 26.7974 | 22.5434 | -3.5441 | 37.7965 | 37.0433 | 35.9633 | 69.9555 | 72.6333 | -18.6825 | -73.4282 | 0 | 3.3566 | 37.6749 | 20.0169 | 7.3486 | 7.6202 | -13.6933 | 0.3145 | -13.5379 | -13.3291 | 38.7188 | 0.0145 | -6.9333 | -2.3209 | -2.3332 | -5.1713 | 7.5818 | 55.8946 | 16.5849 | 8.2452 | -7.2171 | 12.4549 | -39.1304 | -5.469 | -5.5491 | 24.361 | 27.2978 | -38.5268 | -19.1717 | -31.3524 | -30.3905 | 25.2951 | 4.8775 | -3.5373 | -3.0261 | -8.5609 | -14.9462 | -14.249 | -33.0975 | -32.0001 | 0 | -15.7841 | -16.6274 | 20.3027 | -8.9681 | 0.1059 | -4.2508 | -27.1195 | -26.7147 | 3.6938 | 9.1597 | -12.8412 | 1.3146 | 6.0004 | -21.8697 | -11.5819 | -11.8043 | 5.6676 | 0.11063 | -16.0648 | 5.9865 | 0 | 0 | 1.1525 | 3.0813 | 1.9598 | -0.91749 | -0.764 | 28.1601 | 17.8097 | 17.7511 | 27.5056 | 38.5299 | 12.1766 | -7.1355 | -2.7778 | 0.31777 | 2.075 | 0.6098 | -12.169 | 1.6118 | 6.9716 | 0.44491 | 2.0993 | 21.7513 | -38.7607 | -29.0692 | -2.7414 | 22.8683 | -0.1 | 25.2939 | 7.2162 | -7.6906 | 2.2788 | 0.058112 | 0 | -11.0861 | -16.4845 | 8.0636 | -34.2268 | -20.2663 | -13.0699 | 161.756 | 4.4428 | -9.2264 | -3.3626 | 2.5828 | 9.8735 | 9.9093 | 1.9231 | -1.4924 | 0.019154 | -1.3704 | 4.2484 | 33.5436 | 51.7604 | 47.4498 | 45.13 | 45.4434 | -6.6967 | -9.2152 | -3.1171 | -5.3634 | 31.8849 | 32.3959 | -17.2684 | -16.6613 | -12.864 | -12.8063 | 0.27271 | 0.26624 | -23.6121 | -23.7538 | 3.1262 | -0.4618 | 42.4984 | 18.9099 | 18.8009 | -15.6747 | -28.1226 | 2.3479 | 1.7437 | -17.7899 | -17.7455 | -65.3051 | 4.4485 | -288.6019 | -7.0729 | 36.2615 | 110.193 | 52.704 | 139.6917 | 79.2875 | 47.9079 | 31.148 | 30.4448 | -31.4583 | 240.1973 | -157.9656 | 99.3734 | -81.063 | -0.48552 | 8.8797 | -7.2299 | -1.8988 | -1.9018 | 3.2816 | -1.7266 | -3.0238 | -4.3026 | 11.901 | -11.2217 | 3.9458 | 1.0867 | 0.79901 | 0 | 0 | 4.0337 | 3.5912 | 3.6462 | 0 | 13.8871 | 4.4447 | 0.21063 | 0.37 | -3.844 | -15.8315 | -18.121 | -1.3708 | 11.5043 | -13.3329 | 1.4607 | -15.5664 | -0.77915 | 19.1762 | -114.4644
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 22 de Enero del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
22/01/2025 | 00:30 | 22.59 | 22.68 | 36.436 | 36.61 | 137.12 | 255.436 | 172.19 | 175.41 | 517.7 | 379.15 | 1244.45
22/01/2025 | 01:00 | 21.02 | 21.12 | 35.499 | 36.187 | 131.28 | 245.106 | 171.46 | 168.56 | 517.7 | 373.96 | 1231.68
22/01/2025 | 01:30 | 17.34 | 17.78 | 34.695 | 35.653 | 147.58 | 253.048 | 169.83 | 169.45 | 517.7 | 373.28 | 1230.26
22/01/2025 | 02:00 | 7.71 | 7.69 | 25.184 | 25.076 | 94.985 | 160.645 | 169.08 | 166.4 | 517.7 | 373 | 1226.18
22/01/2025 | 02:30 | 14.109 | 15.02 | 30.408 | 31.518 | 131.82 | 222.875 | 166.29 | 165.6 | 517.7 | 359.58 | 1209.17
22/01/2025 | 03:00 | 19.959 | 20.01 | 26.657 | 27.466 | 123.81 | 217.902 | 170.52 | 169.56 | 517.7 | 366.25 | 1224.03
22/01/2025 | 03:30 | 23.75 | 23.899 | 31.748 | 31.471 | 152.25 | 263.118 | 163.13 | 165.55 | 509.43 | 355.77 | 1193.88
22/01/2025 | 04:00 | 19.94 | 20.899 | 28.533 | 29.082 | 150.42 | 248.874 | 168.99 | 168.82 | 521.29 | 360.11 | 1219.21
22/01/2025 | 04:30 | 21.85 | 21.94 | 28.801 | 29.728 | 135.05 | 237.369 | 170.75 | 170.86 | 527.87 | 376.44 | 1245.92
22/01/2025 | 05:00 | 20.569 | 20.67 | 28.667 | 29.365 | 134.92 | 234.191 | 170.4 | 167.96 | 529.87 | 373.25 | 1241.48
22/01/2025 | 05:30 | 25 | 25.329 | 34.963 | 34.41 | 159.54 | 279.242 | 170 | 170.74 | 531.18 | 377.23 | 1249.15
22/01/2025 | 06:00 | 23.75 | 24.17 | 39.116 | 39.809 | 149.37 | 276.215 | 166.82 | 166.46 | 505.57 | 354.19 | 1193.04
22/01/2025 | 06:30 | 27.629 | 27.34 | 38.982 | 39.5 | 179.15 | 312.601 | 154.45 | 155.62 | 462.27 | 319 | 1091.34
22/01/2025 | 07:00 | 29 | 29.219 | 39.517 | 39.759 | 179.74 | 317.235 | 147.88 | 147.82 | 406.22 | 278.19 | 980.11
22/01/2025 | 07:30 | 35.65 | 35.479 | 42.465 | 42.65 | 185.1 | 341.344 | 147.99 | 148.39 | 379.72 | 278.19 | 954.29
22/01/2025 | 08:00 | 35.549 | 35.799 | 48.359 | 48.356 | 227.3 | 395.363 | 140.19 | 139.44 | 338.2 | 278.19 | 896.02
22/01/2025 | 08:30 | 35.139 | 35.919 | 48.761 | 49.554 | 242.84 | 412.213 | 138.97 | 137.94 | 346.28 | 278.19 | 901.38
22/01/2025 | 09:00 | 36.43 | 36.7 | 48.091 | 47.391 | 258.7 | 427.312 | 140.36 | 139.34 | 357.82 | 278.19 | 915.71
22/01/2025 | 09:30 | 37.68 | 37.84 | 48.359 | 47.886 | 279.45 | 451.215 | 140.72 | 141.19 | 376.32 | 278.19 | 936.42
22/01/2025 | 10:00 | 38.5 | 38.529 | 49.832 | 48.943 | 293.13 | 468.934 | 139.47 | 140.19 | 370.74 | 278.19 | 928.59
22/01/2025 | 10:30 | 40.119 | 40.25 | 53.851 | 53.663 | 305.54 | 493.423 | 139.08 | 139.58 | 364.88 | 278.19 | 921.73
22/01/2025 | 11:00 | 40.479 | 40.369 | 52.511 | 52.317 | 313.12 | 498.796 | 143.52 | 141.75 | 388.41 | 247.13 | 920.81
22/01/2025 | 11:30 | 40.479 | 42.189 | 53.047 | 52.891 | 327.79 | 516.396 | 139.67 | 140.72 | 365.18 | 231.09 | 876.66
22/01/2025 | 12:00 | 40.479 | 42.4 | 54.655 | 54.733 | 312.32 | 504.587 | 145.95 | 145.13 | 412.4 | 263.06 | 966.54
22/01/2025 | 12:30 | 40.479 | 42.889 | 53.717 | 53.316 | 297.7 | 488.101 | 143.26 | 144.08 | 399.61 | 248.12 | 935.07
22/01/2025 | 13:00 | 40.479 | 38.349 | 52.779 | 51.884 | 275.45 | 458.941 | 136.02 | 135.94 | 363.3 | 227.36 | 862.62
22/01/2025 | 13:30 | 40.479 | 40.049 | 55.593 | 55.361 | 288.62 | 480.102 | 143.17 | 144.02 | 413.53 | 243.68 | 944.4
22/01/2025 | 14:00 | 40.479 | 40.889 | 55.325 | 55.33 | 288.4 | 480.423 | 142.16 | 143.19 | 405.68 | 241.93 | 932.96
22/01/2025 | 14:30 | 40.479 | 38.209 | 52.11 | 51.992 | 277.61 | 460.4 | 139.78 | 142.51 | 399.73 | 241.4 | 923.42
22/01/2025 | 15:00 | 39.529 | 39.229 | 55.459 | 55.719 | 289.66 | 479.596 | 151.27 | 151.31 | 443.4 | 257.95 | 1003.93
22/01/2025 | 15:30 | 34.24 | 34.52 | 50.1 | 48.599 | 263.68 | 431.139 | 160.38 | 161.69 | 489.27 | 301.13 | 1112.47
22/01/2025 | 16:00 | 35.669 | 35.49 | 51.306 | 50.615 | 268.35 | 441.43 | 166.84 | 166.11 | 525.21 | 327.25 | 1185.41
22/01/2025 | 16:30 | 33.86 | 34.389 | 48.895 | 48.434 | 259.19 | 424.768 | 175.45 | 176.92 | 568 | 360.58 | 1280.95
22/01/2025 | 17:00 | 31.86 | 31.77 | 42.866 | 42.011 | 261.91 | 410.417 | 182.18 | 182.77 | 602.05 | 374.87 | 1341.87
22/01/2025 | 17:30 | 30.45 | 30.399 | 38.044 | 37.732 | 234.41 | 371.035 | 177.51 | 177.05 | 591.62 | 377.06 | 1323.24
22/01/2025 | 18:00 | 35.13 | 34.919 | 36.838 | 36.553 | 227.11 | 370.55 | 182.49 | 180.22 | 602.06 | 396.41 | 1361.18
22/01/2025 | 18:30 | 38.349 | 38.34 | 40.589 | 40.587 | 242.76 | 400.625 | 180.89 | 181.43 | 620.6 | 398.21 | 1381.13
22/01/2025 | 19:00 | 37.009 | 37.34 | 51.44 | 51.473 | 289.54 | 466.802 | 173.23 | 173.98 | 584.52 | 376.15 | 1307.88
22/01/2025 | 19:30 | 39.869 | 40.38 | 53.047 | 52.929 | 310.66 | 496.885 | 173.72 | 171.34 | 575.03 | 369.38 | 1289.47
22/01/2025 | 20:00 | 31.469 | 31.6 | 52.913 | 52.223 | 295.2 | 463.405 | 173.97 | 171.64 | 574.82 | 365.98 | 1286.41
22/01/2025 | 20:30 | 30.44 | 30.5 | 51.842 | 51.431 | 286.28 | 450.493 | 170.44 | 170.61 | 559.49 | 360.99 | 1261.53
22/01/2025 | 21:00 | 29.77 | 30.319 | 52.378 | 51.979 | 290.51 | 454.956 | 176.21 | 176.33 | 571.71 | 378.4 | 1302.65
22/01/2025 | 21:30 | 28.52 | 28.659 | 51.842 | 51.574 | 277.08 | 437.675 | 169.08 | 168.88 | 546.78 | 366.79 | 1251.53
22/01/2025 | 22:00 | 25.809 | 26.229 | 48.493 | 47.982 | 249.85 | 398.363 | 172.66 | 173.74 | 565.87 | 380.68 | 1292.95
22/01/2025 | 22:30 | 23.01 | 23.28 | 45.814 | 46.019 | 217.81 | 355.933 | 170.47 | 171.58 | 550.91 | 377.4 | 1270.36
22/01/2025 | 23:00 | 30.899 | 31.049 | 48.627 | 48.313 | 192.62 | 351.508 | 170.75 | 170.8 | 550.33 | 376.64 | 1268.52
22/01/2025 | 23:30 | 28.6 | 28.86 | 47.689 | 47.471 | 162.11 | 314.73 | 171.26 | 171.01 | 537.04 | 381.8 | 1261.11
23/01/2025 | 00:00 | 27.569 | 27.719 | 46.081 | 45.988 | 140.32 | 287.677 | 171.57 | 172.37 | 528.47 | 361.03 | 1233.44
MÁXIMO |  | -7.71 | -7.69 | -25.184 | -25.076 | -94.985 |  | 182.49 | 182.77 | 620.6 | 398.21
MÍNIMO |  | -40.479 | -42.889 | -55.593 | -55.719 | -327.79 |  | 136.02 | 135.94 | 338.2 | 227.36
PROMEDIO |  | -31.0243 | -31.2212 | -44.6442 | -44.5736 | -227.8991 |  | 160.8848 | 160.875 | 486.8517 | 329.15
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 22 de Enero del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
22/01/2025 | 00:30 | 501.95 | 506.63 | 511.37 | 510.25 | 508.88 | 507.95 | 506.75 | 492.25 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 222.3 | 225.87 | 226.51 | 222.01 | 218.41 | 0.3451 | 221.39 | 0.4 | 226.1 | 139.6 | 140.89 | 138.76 | 137.08 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 125.3 | 141.71
22/01/2025 | 01:00 | 501.95 | 506.63 | 511.37 | 510.25 | 508.88 | 507.95 | 507.25 | 492.25 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 224.72 | 225.87 | 226.51 | 222.01 | 218.41 | 0.3437 | 221.39 | 0.4 | 226.1 | 139.6 | 140.89 | 138.76 | 137.08 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 125.3 | 141.71
22/01/2025 | 01:30 | 501.9 | 506.63 | 510.85 | 510.25 | 508.88 | 507.95 | 507.25 | 492.25 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 224.72 | 225.79 | 226.51 | 221.89 | 217.49 | 0.3029 | 221.39 | 0.4 | 226.1 | 141.58 | 140.89 | 138.76 | 137.08 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 125.3 | 141.71
22/01/2025 | 02:00 | 501.9 | 512.04 | 510.85 | 510.25 | 514.84 | 513.45 | 507.25 | 497.7 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 224.44 | 225.79 | 229.35 | 223.2 | 219.83 | 0.3358 | 221.39 | 0.4 | 226.1 | 141.58 | 140.89 | 138.76 | 137.08 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 126.57 | 141.71
22/01/2025 | 02:30 | 501.9 | 506.58 | 510.85 | 510.25 | 514.84 | 513.45 | 507.25 | 497.7 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 224.57 | 225.79 | 229.35 | 223.26 | 219.83 | 0.2581 | 221.39 | 0.4 | 226.1 | 141.58 | 140.89 | 138.76 | 137.08 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 125.02 | 141.71
22/01/2025 | 03:00 | 501.9 | 511.88 | 510.85 | 510.25 | 514.84 | 513.45 | 507.25 | 492.71 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 226.89 | 225.79 | 229.35 | 223.07 | 219.83 | 0.2995 | 221.39 | 0.4 | 226.1 | 139.95 | 140.89 | 138.76 | 137.08 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 125.02 | 141.71
22/01/2025 | 03:30 | 501.9 | 510.26 | 510.06 | 510.25 | 509.64 | 513.45 | 507.25 | 492.71 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 224.45 | 225.79 | 226.97 | 222.74 | 219.83 | 0.2989 | 221.39 | 0.4 | 226.1 | 139.95 | 140.89 | 138.76 | 137.08 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 125.02 | 141.71
22/01/2025 | 04:00 | 501.9 | 510.26 | 510.48 | 510.25 | 509.64 | 513.45 | 507.25 | 492.71 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 224.61 | 225.79 | 226.88 | 222.93 | 219.83 | 0.3929 | 221.39 | 0.4 | 226.1 | 139.95 | 140.89 | 138.76 | 137.08 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 126.24 | 141.71
22/01/2025 | 04:30 | 501.9 | 510.26 | 510.64 | 510.25 | 509.64 | 513.45 | 507.25 | 492.71 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 224.61 | 225.79 | 226.88 | 222.93 | 219.83 | 0.3194 | 221.39 | 0.4 | 223.5 | 139.95 | 140.58 | 138.76 | 137.08 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 124.97 | 141.71
22/01/2025 | 05:00 | 501.9 | 511.1 | 511.27 | 510.25 | 509.64 | 508.3 | 507.25 | 492.71 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 224.61 | 226.71 | 226.88 | 222.9 | 217.63 | 0.3455 | 221.39 | 0.4 | 223.5 | 139.95 | 140.58 | 138.76 | 137.15 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 124.97 | 140.2
22/01/2025 | 05:30 | 502.32 | 510.05 | 509.27 | 510.25 | 509.64 | 508.3 | 501.87 | 492.71 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 224.61 | 226.16 | 226.88 | 222.15 | 217.63 | 0.3357 | 221.39 | 0.4 | 223.5 | 139.95 | 140.69 | 138.76 | 137.15 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 124.97 | 140.2
22/01/2025 | 06:00 | 502.06 | 510.05 | 510.64 | 510.25 | 509.64 | 508.3 | 507.98 | 492.71 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 224.61 | 224.49 | 226.88 | 222.77 | 217.63 | 0.3679 | 221.39 | 0.4 | 223.5 | 139.95 | 140.69 | 138.76 | 137.15 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 126.24 | 140.2
22/01/2025 | 06:30 | 500.7 | 509.47 | 510.32 | 510.25 | 509.64 | 508.3 | 507.98 | 492.71 | 493.07 | 483.09 | 501.58 | 487.51 | 224.61 | 224.49 | 226.88 | 222.61 | 217.63 | 0.3725 | 221.39 | 0.4 | 223.5 | 139.95 | 140.69 | 138.76 | 137.15 | 135.72 | 137.64 | 141.66 | 127.5 | 140.2
22/01/2025 | 07:00 | 500.7 | 504.11 | 509.64 | 510.25 | 509.64 | 508.3 | 507.98 | 498.26 | 498.14 | 488.01 | 501.58 | 493.08 | 224.61 | 224.49 | 226.88 | 222.22 | 217.63 | 0.3166 | 221.39 | 0.4 | 225.8 | 139.95 | 140.69 | 138.76 | 137.15 | 135.72 | 139.08 | 141.66 | 127.5 | 141.71
22/01/2025 | 07:30 | 494.4 | 504.11 | 506.38 | 504.99 | 509.64 | 508.3 | 507.98 | 498.26 | 498.14 | 488.01 | 507.12 | 493.08 | 224.35 | 223.37 | 226.45 | 221.19 | 215.6 | 0.3871 | 223.8 | 0.4 | 225.8 | 139.95 | 142.15 | 138.76 | 137.15 | 135.72 | 139.08 | 143.14 | 125.68 | 141.71
22/01/2025 | 08:00 | 494.4 | 504.64 | 503.76 | 504.99 | 509.64 | 508.3 | 513.31 | 498.26 | 498.14 | 488.01 | 507.12 | 493.08 | 221.82 | 223.37 | 224.16 | 220.33 | 217.99 | 0.3754 | 223.8 | 0.4 | 225.8 | 139.95 | 140.71 | 138.76 | 137.15 | 135.72 | 137.67 | 141.56 | 125.68 | 141.71
22/01/2025 | 08:30 | 508.56 | 508.84 | 503.71 | 504.99 | 509.64 | 508.3 | 513.31 | 498.26 | 498.14 | 488.01 | 507.12 | 493.08 | 225.74 | 225.58 | 227.06 | 218.12 | 217.99 | 0.3557 | 223.8 | 0.4 | 225.8 | 140.13 | 140.71 | 138.76 | 137.24 | 135.72 | 137.67 | 141.56 | 125.68 | 141.72
22/01/2025 | 09:00 | 508.56 | 508.84 | 503.71 | 504.99 | 504.3 | 508.3 | 508.02 | 498.26 | 498.14 | 488.01 | 507.12 | 493.08 | 223.22 | 225.09 | 227.06 | 218.12 | 215.78 | 0.2769 | 223.8 | 0.4 | 223.5 | 140.13 | 139.29 | 137.37 | 137.24 | 135.72 | 137.67 | 139.97 | 125.68 | 141.72
22/01/2025 | 09:30 | 508.56 | 503.64 | 503.71 | 499.61 | 504.3 | 503.21 | 508.02 | 498.26 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 493.08 | 220.98 | 222.82 | 224.71 | 218.12 | 215.78 | 0.3398 | 223.8 | 0.4 | 223.5 | 140.13 | 140.81 | 137.37 | 137.24 | 135.72 | 136.25 | 141.64 | 124.32 | 140.22
22/01/2025 | 10:00 | 503.16 | 503.64 | 503.71 | 505.67 | 504.3 | 503.21 | 508.02 | 498.26 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 493.08 | 218.77 | 222.82 | 224.71 | 218.12 | 215.78 | 0.3645 | 223.8 | 0.4 | 223.5 | 140.13 | 140.81 | 137.37 | 137.24 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.32 | 140.22
22/01/2025 | 10:30 | 503.16 | 503.64 | 503.71 | 500.19 | 504.3 | 503.21 | 508.02 | 498.26 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 493.08 | 223.22 | 222.82 | 224.71 | 218.12 | 215.78 | 0.301 | 223.8 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 141.28 | 137.37 | 136.1 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.32 | 140.22
22/01/2025 | 11:00 | 503.16 | 503.64 | 497.25 | 500.19 | 504.3 | 503.21 | 508.02 | 498.26 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 493.08 | 223.22 | 222.82 | 224.71 | 218.12 | 213.34 | 0.3198 | 223.8 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 141.28 | 137.37 | 136.1 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.32 | 140.22
22/01/2025 | 11:30 | 503.16 | 498.39 | 497.25 | 500.19 | 499.09 | 503.21 | 508.02 | 498.26 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 493.08 | 220.72 | 222.82 | 222.31 | 217.77 | 213.34 | 0.2911 | 223.8 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 141.28 | 137.37 | 136.1 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.32 | 140.22
22/01/2025 | 12:00 | 498.13 | 498.39 | 497.25 | 500.19 | 499.09 | 503.21 | 508.02 | 492.91 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 493.08 | 220.72 | 222.82 | 222.31 | 217.77 | 213.34 | 0.3217 | 222.39 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 139.82 | 137.37 | 136.1 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.32 | 140.22
22/01/2025 | 12:30 | 498.13 | 498.39 | 497.25 | 500.19 | 499.09 | 503.21 | 508.02 | 492.91 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 488.05 | 220.72 | 222.82 | 222.31 | 217.77 | 213.34 | 0.4164 | 222.39 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 139.82 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.64 | 141.71
22/01/2025 | 13:00 | 504.32 | 504.69 | 497.25 | 500.19 | 499.09 | 503.21 | 508.02 | 492.91 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 488.05 | 220.72 | 222.82 | 224.55 | 217.77 | 213.34 | 0.3339 | 222.39 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 139.82 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.64 | 141.71
22/01/2025 | 13:30 | 504.32 | 504.79 | 497.25 | 500.19 | 499.09 | 503.21 | 508.02 | 497.96 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 493.11 | 222.95 | 222.82 | 224.55 | 217.56 | 213.34 | 0.2978 | 222.39 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 141.22 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.64 | 141.71
22/01/2025 | 14:00 | 504.32 | 504.79 | 497.25 | 500.19 | 499.09 | 503.21 | 508.02 | 497.96 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 487.81 | 222.95 | 222.82 | 224.55 | 217.56 | 213.34 | 0.353 | 222.39 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 141.22 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.64 | 141.71
22/01/2025 | 14:30 | 504.32 | 505.11 | 497.25 | 500.19 | 499.09 | 503.21 | 508.02 | 497.96 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 487.81 | 222.95 | 222.82 | 224.55 | 217.56 | 213.34 | 0.3431 | 222.39 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 141.22 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 123.19 | 141.71
22/01/2025 | 15:00 | 498.65 | 499.44 | 493.52 | 500.19 | 499.09 | 503.21 | 508.02 | 492.91 | 498.14 | 488.01 | 501.82 | 487.81 | 222.95 | 220.54 | 224.55 | 217.56 | 213.34 | 0.3214 | 222.39 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 141.22 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 123.19 | 141.71
22/01/2025 | 15:30 | 504.37 | 499.23 | 499.29 | 500.19 | 499.09 | 503.21 | 502.79 | 492.91 | 495.21 | 482.69 | 501.82 | 487.81 | 222.95 | 220.54 | 224.87 | 217.56 | 213.34 | 0.3334 | 222.39 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 141.22 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 123.19 | 141.71
22/01/2025 | 16:00 | 505.15 | 499.23 | 499.03 | 494.99 | 499.09 | 497.94 | 502.79 | 492.91 | 494.25 | 482.69 | 501.82 | 487.81 | 222.95 | 220.54 | 224.87 | 217.56 | 213.34 | 0.3812 | 222.39 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 141.22 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 123.19 | 141.71
22/01/2025 | 16:30 | 505.15 | 499.23 | 499.03 | 494.99 | 499.09 | 497.94 | 497.18 | 492.91 | 492.99 | 482.69 | 501.82 | 487.81 | 222.95 | 220.54 | 224.49 | 217.56 | 213.62 | 0.2852 | 222.39 | 0.4 | 223.5 | 140.19 | 141.22 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 123.19 | 141.71
22/01/2025 | 17:00 | 505.15 | 499.23 | 504.65 | 500.64 | 499.09 | 497.94 | 497.18 | 492.91 | 490.32 | 477.65 | 496.78 | 482.53 | 225.36 | 220.54 | 224.49 | 217.56 | 215.96 | 0.3878 | 222.39 | 0.4 | 221.19 | 140.19 | 139.7 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.55 | 141.71
22/01/2025 | 17:30 | 515.79 | 499.23 | 504.65 | 500.64 | 504.18 | 503.02 | 509.89 | 492.91 | 491.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 224.96 | 220.54 | 226.81 | 222.04 | 215.96 | 0.37 | 222.39 | 0.4 | 221.19 | 140.2 | 141.13 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.55 | 141.71
22/01/2025 | 18:00 | 515.79 | 499.23 | 504.65 | 500.64 | 504.18 | 503.02 | 509.89 | 492.91 | 496.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 224.96 | 220.54 | 226.81 | 222.04 | 215.96 | 0.3397 | 222.39 | 0.4 | 223.6 | 140.2 | 141.13 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 136.25 | 141.64 | 124.55 | 141.71
22/01/2025 | 18:30 | 521.21 | 499.23 | 509.95 | 505.88 | 504.18 | 503.02 | 509.89 | 492.91 | 496.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 224.96 | 220.54 | 226.81 | 222.04 | 215.96 | 0.3843 | 222.39 | 0.4 | 223.6 | 140.2 | 141.13 | 137.37 | 137.5 | 134.68 | 137.61 | 141.64 | 125.81 | 141.71
22/01/2025 | 19:00 | 515.79 | 509.47 | 509.95 | 505.88 | 504.18 | 503.02 | 509.89 | 492.91 | 496.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 222.68 | 225.55 | 226.81 | 222.04 | 215.96 | 0.3152 | 222.39 | 0.4 | 223.6 | 140.2 | 141.13 | 137.37 | 137.3 | 134.68 | 137.61 | 141.64 | 125.81 | 140.2
22/01/2025 | 19:30 | 515.79 | 509.47 | 504.18 | 505.88 | 504.18 | 503.02 | 509.89 | 492.91 | 496.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 224.49 | 223.27 | 226.81 | 221.67 | 215.96 | 0.3231 | 222.39 | 0.4 | 223.6 | 138.59 | 141.13 | 137.37 | 137.3 | 134.68 | 137.61 | 141.64 | 125.81 | 140.2
22/01/2025 | 20:00 | 510.61 | 509.47 | 504.18 | 505.88 | 504.18 | 503.02 | 509.89 | 492.91 | 496.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 224.49 | 223.27 | 224.54 | 221.67 | 215.96 | 0.3154 | 222.39 | 0.4 | 223.6 | 138.59 | 141.13 | 137.37 | 137.3 | 134.68 | 137.61 | 141.64 | 124.97 | 140.2
22/01/2025 | 20:30 | 510.61 | 509.47 | 504.18 | 505.88 | 504.18 | 503.02 | 509.89 | 498.14 | 496.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 224.49 | 223.27 | 224.54 | 221.67 | 215.96 | 0.375 | 222.39 | 0.4 | 223.6 | 138.59 | 141.13 | 137.37 | 137.3 | 134.68 | 137.61 | 141.64 | 124.97 | 140.2
22/01/2025 | 21:00 | 510.61 | 509.47 | 504.18 | 505.88 | 504.18 | 503.02 | 509.89 | 498.14 | 496.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 224.49 | 223.27 | 224.54 | 221.67 | 215.96 | 0.3344 | 222.39 | 0.4 | 223.6 | 138.59 | 141.13 | 137.37 | 137.3 | 137.47 | 137.61 | 141.64 | 124.97 | 140.2
22/01/2025 | 21:30 | 515.96 | 509.47 | 504.18 | 505.88 | 504.18 | 508.1 | 509.89 | 498.14 | 496.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 224.49 | 223.27 | 226.8 | 221.67 | 215.96 | 0.3048 | 222.39 | 0.4 | 225.89 | 138.59 | 141.13 | 137.37 | 137.3 | 135.94 | 137.61 | 141.64 | 124.51 | 140.2
22/01/2025 | 22:00 | 495.08 | 503.53 | 503.92 | 505.88 | 509.24 | 508.1 | 509.89 | 498.14 | 496.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 222.84 | 222.91 | 223.85 | 221.67 | 218.17 | 0.343 | 222.39 | 0.4 | 225.89 | 140.22 | 141.13 | 137.37 | 137.3 | 135.94 | 137.61 | 141.64 | 124.51 | 140.2
22/01/2025 | 22:30 | 495.08 | 503.53 | 503.92 | 505.88 | 509.24 | 508.1 | 509.89 | 498.14 | 496.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 222.84 | 222.91 | 223.85 | 221.67 | 218.17 | 0.3488 | 224.3 | 0.4 | 225.89 | 140.22 | 141.13 | 137.37 | 137.3 | 134.57 | 137.61 | 141.64 | 124.51 | 140.2
22/01/2025 | 23:00 | 500.28 | 503.53 | 503.92 | 511.06 | 509.24 | 508.1 | 515.21 | 498.14 | 496.1 | 482.91 | 501.75 | 487.69 | 222.75 | 222.91 | 223.85 | 221.67 | 218.17 | 0.3773 | 224.3 | 0.4 | 225.89 | 140.22 | 141.13 | 137.37 | 137.3 | 134.57 | 137.61 | 141.64 | 124.51 | 140.2
22/01/2025 | 23:30 | 500.28 | 503.53 | 503.92 | 511.06 | 509.24 | 508.1 | 515.21 | 498.14 | 496.1 | 488.06 | 501.75 | 487.69 | 222.75 | 222.91 | 226.23 | 221.67 | 218.17 | 0.284 | 223.89 | 0.4 | 225.89 | 140.22 | 141.13 | 137.37 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.51 | 141.71
23/01/2025 | 00:00 | 505.52 | 508.63 | 503.92 | 511.06 | 509.24 | 508.1 | 504.06 | 492.88 | 496.1 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 225.04 | 225.24 | 226.23 | 221.67 | 218.17 | 0.329 | 223.89 | 0.4 | 225.89 | 140.22 | 141.13 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.51 | 141.71
MÁXIMO |  | 521.21 | 512.04 | 511.37 | 511.06 | 514.84 | 513.45 | 515.21 | 498.26 | 498.14 | 488.06 | 507.12 | 493.11 | 226.89 | 226.71 | 229.35 | 223.26 | 219.83 | 0.4164 | 224.3 | 0.4 | 226.1 | 141.58 | 142.15 | 138.81 | 137.5 | 137.47 | 139.08 | 143.14 | 127.5 | 141.72
MÍNIMO |  | 494.4 | 498.39 | 493.52 | 494.99 | 499.09 | 497.94 | 497.18 | 492.25 | 490.32 | 477.65 | 496.78 | 482.53 | 218.77 | 220.54 | 222.31 | 217.56 | 213.34 | 0.2581 | 221.39 | 0.4 | 221.19 | 138.59 | 139.29 | 137.37 | 136.1 | 134.57 | 136.25 | 139.97 | 123.19 | 140.2
PROMEDIO |  | 504.4252 | 505.3148 | 504.591 | 505.184 | 505.6583 | 505.9908 | 507.9142 | 495.2273 | 495.6554 | 484.741 | 502.0663 | 488.9119 | 223.5583 | 223.5446 | 225.6908 | 220.4865 | 216.3948 | 0.33676 | 222.5048 | 0.4 | 224.3421 | 140.0296 | 140.8933 | 137.8923 | 137.186 | 135.2494 | 137.1731 | 141.639 | 124.9192 | 141.1152
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 22 de Enero del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 22 de Enero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 22 de Enero del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:50:24 | 59.768 | 07:52:47 | 60.317
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:50:24 | 59.768 | 07:52:47 | 60.317
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:50:24 | 59.768 | 07:52:47 | 60.317
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:50:24 | 59.766 | 07:52:47 | 60.317
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:50:24 | 59.766 | 07:52:47 | 60.318
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:50:24 | 59.766 | 07:52:47 | 60.317
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:50:24 | 59.766 | 07:52:47 | 60.318

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 22 de Enero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 22 de Enero del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
22/01/2025 | 00:30 | 6813.49 | 6793.7599 | -0.2896%
22/01/2025 | 01:00 | 6668.57 | 6674.9831 | 0.09617%
22/01/2025 | 01:30 | 6496.87 | 6585.5101 | 1.364%
22/01/2025 | 02:00 | 6524.56 | 6492.5137 | -0.4912%
22/01/2025 | 02:30 | 6493.01 | 6433.4413 | -0.9174%
22/01/2025 | 03:00 | 6412.97 | 6403.191 | -0.1525%
22/01/2025 | 03:30 | 6425.44 | 6379.5455 | -0.7143%
22/01/2025 | 04:00 | 6373.22 | 6374.1351 | 0.01436%
22/01/2025 | 04:30 | 6490.6 | 6393.6944 | -1.493%
22/01/2025 | 05:00 | 6477.46 | 6427.0282 | -0.7786%
22/01/2025 | 05:30 | 6609.33 | 6464.5396 | -2.191%
22/01/2025 | 06:00 | 6466.58 | 6423.6248 | -0.6643%
22/01/2025 | 06:30 | 6479.72 | 6493.5981 | 0.2142%
22/01/2025 | 07:00 | 6508.56 | 6621.222 | 1.731%
22/01/2025 | 07:30 | 6923.01 | 6857.5728 | -0.9452%
22/01/2025 | 08:00 | 7114.27 | 7015.8661 | -1.383%
22/01/2025 | 08:30 | 7327.1 | 7269.2619 | -0.7894%
22/01/2025 | 09:00 | 7500.27 | 7434.5936 | -0.8757%
22/01/2025 | 09:30 | 7669.03 | 7619.2902 | -0.6486%
22/01/2025 | 10:00 | 7747.05 | 7647.3836 | -1.287%
22/01/2025 | 10:30 | 7779.61 | 7727.2832 | -0.6726%
22/01/2025 | 11:00 | 7957.43 | 7774.1412 | -2.303%
22/01/2025 | 11:30 | 7992.58 | 7871.5794 | -1.514%
22/01/2025 | 12:00 | 7971.95 | 7888.1657 | -1.051%
22/01/2025 | 12:30 | 7861.46 | 7850.4293 | -0.1403%
22/01/2025 | 13:00 | 7917.68 | 7800.1176 | -1.485%
22/01/2025 | 13:30 | 7801.62 | 7731.0593 | -0.9044%
22/01/2025 | 14:00 | 7912.22 | 7780.5023 | -1.665%
22/01/2025 | 14:30 | 8033.78 | 7894.0606 | -1.739%
22/01/2025 | 15:00 | 8032.93 | 7900.9475 | -1.643%
22/01/2025 | 15:30 | 7912.15 | 7928.3115 | 0.2043%
22/01/2025 | 16:00 | 8039.14 | 7882.9417 | -1.943%
22/01/2025 | 16:30 | 7980.23 | 7863.6474 | -1.461%
22/01/2025 | 17:00 | 7673.92 | 7610.3707 | -0.8281%
22/01/2025 | 17:30 | 7457.2 | 7485.7461 | 0.3828%
22/01/2025 | 18:00 | 7337.68 | 7243.7122 | -1.281%
22/01/2025 | 18:30 | 7311.44 | 7210.5019 | -1.381%
22/01/2025 | 19:00 | 7583.81 | 7549.9776 | -0.4461%
22/01/2025 | 19:30 | 7738.77 | 7610.9613 | -1.652%
22/01/2025 | 20:00 | 7726.82 | 7603.0324 | -1.602%
22/01/2025 | 20:30 | 7656.27 | 7543.3374 | -1.475%
22/01/2025 | 21:00 | 7663.25 | 7533.5146 | -1.693%
22/01/2025 | 21:30 | 7489.66 | 7546.7354 | 0.7621%
22/01/2025 | 22:00 | 7343.63 | 7440.3445 | 1.317%
22/01/2025 | 22:30 | 7226.81 | 7388.8788 | 2.243%
22/01/2025 | 23:00 | 7004.01 | 7197.2755 | 2.759%
22/01/2025 | 23:30 | 6927.5 | 7022.2958 | 1.368%
23/01/2025 | 00:00 | 6752.89 | 6858.3784 | 1.562%

## DESVIACIÓN
miércoles, 22 de Enero del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | PARIAC |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
22/01/2025 | 00:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 649.38 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5821 | 220.31 | 211.4413 | 211.4413 | 8.8687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 239.1 | 244.0348 | 244.0348 | -4.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.4 | 116.6667 | 116.6667 | 15.7333 | 130.9 | 116.6667 | 116.6667 | 14.2333 | 131 | 116.6667 | 116.6667 | 14.3333 | 231.6 | 175 | 175.0001 | 56.5999 | 205 | 212.6658 | 212.6658 | -7.6658 | 108.3 | 106.3329 | 106.3329 | 1.9671 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30731 | 8 | 8.3047 | 8.3047 | -0.30466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 29.7 | 96.5145 | 90.2207 | -60.5207 | 7.7 | 8.913 | 6.7006 | 0.99939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17804 | 79 | 79.3817 | 79.3817 | -0.38167 | 73.2 | 75.7493 | 148.6263 | -75.4263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 96.7 | 87.6576 | 87.6576 | 9.0424 | 173.4 | 178.6667 | 178.6664 | -5.2664 | 173.8 | 178.6667 | 178.6664 | -4.8664 | 178.9 | 178.6667 | 178.6664 | 0.23356 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 8 | 5.0695 | 5.0695 | 2.9305 | 2.1 | 4.926 | 4.926 | -2.826 | 44.3 | 47.2663 | 34.4473 | 9.8527 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 95.1 | 114.9873 | 100.5891 | -5.4891 | 0 | 0 | 17.8376 | -17.8376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 133.3568 | -2.0568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 97.794 | 66.1958 | 6.2042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 105.0256 | 78.3067 | 25.0933 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 81.1 | 78.568 | 78.568 | 2.532 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 145.5653 | 145.5649 | -0.76485 | 144.2 | 145.5653 | 145.5649 | -1.3648 | 147.4 | 145.5653 | 145.5649 | 1.8352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 73.66 | 73.66 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.68 | 0.68 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 18.759 | 18.759 | -1.559 | 38.7 | 48.549 | 48.549 | -9.849 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.9 | 0 | 4.1461 | 1.7539 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14.0488 | 14.0488 | 1.1512 | 8.4 | 9.052 | 9.052 | -0.652 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.4 | 12 | 12 | 2.4 | 47.9 | 15 | 15 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25.79 | 25.79 | 11.21 | 63.9 | 22.48 | 22.48 | 41.42 | 2.5 | 2.08 | 2.08 | 0.42 | 0.6 | 1.64 | 1.64 | -1.04 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.2 | 0.18 | 0.18 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24.574 | 24.574 | -24.574 | 0.5 | 9.999 | 9.999 | -9.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 14.9 | 55 | 55 | -40.1 | 36.1 |  |  | 36.1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78
22/01/2025 | 01:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 650.63 | 646.7979 | 646.7979 | 3.8321 | 221.04 | 211.4413 | 211.4413 | 9.5987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 239 | 244.0348 | 244.0348 | -5.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 | 116.6667 | 116.6667 | 3.0333 | 119.1 | 116.6667 | 116.6667 | 2.4333 | 119.6 | 116.6667 | 116.6667 | 2.9333 | 219.5 | 175 | 175 | 44.4999 | 206.2 | 212.6658 | 212.6658 | -6.4658 | 108.5 | 106.3329 | 106.3329 | 2.1671 | 568.9 | 568.2985 | 568.2985 | 0.60147 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 8 | 8.3047 | 8.3047 | -0.30466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 30.5 | 87.499 | 81.2469 | -50.7469 | 5.4 | 8.913 | 5.9555 | -0.55546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 206 | 221.3011 | 221.5563 | -15.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62196 | 79 | 79.3817 | 79.3817 | -0.38167 | 73 | 75.7493 | 148.6263 | -75.6263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 83.4 | 87.6576 | 87.6576 | -4.2576 | 165.1 | 178.6667 | 178.6664 | -13.5664 | 165.7 | 178.6667 | 178.6664 | -12.9664 | 170.9 | 178.6667 | 178.6664 | -7.7664 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 8 | 5.0695 | 5.0695 | 2.9305 | 2 | 4.926 | 4.926 | -2.926 | 43.2 | 45.6296 | 23.5005 | 19.6995 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.6 | 31.004 | 31.004 | 0.59596 | 94.5 | 99.9965 | 86.7069 | 7.7931 | 0 | 0 | 16.3275 | -16.3275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.3568 | 133.3568 | -2.1568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 69.6298 | 38.1672 | 33.9328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 45.933 | 78.3054 | -9.9054 | 127.9 | 133.68 | 133.68 | -5.78 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 81.1 | 78.568 | 78.568 | 2.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 146.434 | 130.2609 | 14.6391 | 144.1 | 146.434 | 130.2609 | 13.8391 | 148.4 | 146.434 | 130.2609 | 18.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 67.018 | 67.018 | 7.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.196 | 8.196 | -1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.288 | 16.288 | 1.212 | 44.8 | 40.312 | 40.312 | 4.488 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 0.7 | 0 | 3.7951 | -3.0951 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.0488 | 14.0488 | 0.95122 | 8.4 | 9.052 | 9.052 | -0.652 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.5 | 12.276 | 12.276 | 10.224 | 39.8 | 17.334 | 17.334 | 22.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 25.79 | 25.79 | 6.41 | 55.5 | 22.48 | 22.48 | 33.02 | 1.2 | 2.08 | 2.08 | -0.88 | 0.3 | 1.64 | 1.64 | -1.34 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3.484 | 3.484 | -0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 16.778 | 16.778 | -15.478 | 0.1 | 13.289 | 13.289 | -13.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 15 | 55 | 55 | -40 | 36.1 |  |  | 36.1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 15 | 17 | 17 | -2 | 7.6 | 8.18 | 8.18 | -0.58
22/01/2025 | 01:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 643.45 | 646.7979 | 646.7979 | -3.3479 | 218.32 | 211.4413 | 211.4413 | 6.8787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 238.7 | 244.0348 | 244.0348 | -5.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 116.6667 | 111.1112 | -3.0112 | 108.1 | 116.6667 | 111.1112 | -3.0112 | 108 | 116.6667 | 111.1112 | -3.1112 | 208.5 | 175 | 166.6668 | 41.8332 | 205 | 212.6658 | 212.6658 | -7.6658 | 108.7 | 106.3329 | 106.3329 | 2.3671 | 547.7 | 568.2985 | 568.2985 | -20.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.5 | 8.3047 | 8.3047 | -0.80466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 28.8 | 78.9905 | 89.1427 | -60.3427 | 6.1 | 8.913 | 8.9056 | -2.8056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382 | 458.878 | 458.878 | -76.878 | 78.8 | 79.3817 | 79.3817 | -0.58167 | 73.2 | 75.7493 | 148.6263 | -75.4263 | 41.5 | 41.499 | 41.499 | 0.00104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 154.6 | 178.6667 | 148.2781 | 6.3219 | 154.4 | 178.6667 | 148.2781 | 6.1219 | 176.1 | 178.6667 | 148.2781 | 27.8219 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 7.9 | 5.0695 | 5.0695 | 2.8305 | 2.1 | 4.926 | 4.926 | -2.826 | 43.6 | 33.1301 | 36.7229 | 6.8771 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 95 | 86.355 | 92.5605 | 2.4395 | 0 | 0 | 16.4255 | -16.4255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.3568 | 133.3568 | -1.9568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 55.0565 | 44.3465 | 27.2535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 26.6667 | 41.0283 | 5.9717 | 121.9 | 133.68 | 133.68 | -11.78 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 81.2 | 78.568 | 78.568 | 2.632 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 146.5388 | 146.5378 | -1.4378 | 144.3 | 146.5388 | 146.5378 | -2.2378 | 147.5 | 146.5388 | 146.5378 | 0.96217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 65.193 | 65.193 | 12.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 8.31 | 8.31 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.064 | 16.064 | 1.936 | 43 | 38.862 | 38.862 | 4.138 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 0 | 0 | 3.8179 | -3.8179 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.0488 | 14.0488 | 0.95122 | 8.4 | 9.052 | 9.052 | -0.652 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.21219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 19.5 | 12.602 | 12.602 | 6.898 | 42.6 | 16.373 | 16.373 | 26.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 19.67 | 19.67 | 13.23 | 57.1 | 17.35 | 17.35 | 39.75 | 1.4 | 1.51 | 1.51 | -0.11 | 1 | 1.15 | 1.15 | -0.15 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.1 | 3.559 | 3.559 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 13.329 | 13.329 | -12.929 | 0.6 | 11.909 | 11.909 | -11.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 15 | 55 | 55 | -40 | 36.2 |  |  | 36.2 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 12.6 | 17 | 17 | -4.4 | 7.5 | 8.18 | 8.18 | -0.68
22/01/2025 | 02:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 648.68 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8821 | 219.58 | 211.4413 | 211.4413 | 8.1387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 238.7 | 244.0348 | 244.0348 | -5.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 116.6667 | 111.1112 | -1.9112 | 108.7 | 116.6667 | 111.1112 | -2.4112 | 108.6 | 116.6667 | 111.1112 | -2.5112 | 208.1 | 175 | 166.6668 | 41.4332 | 206.6 | 212.6666 | 212.6666 | -6.0666 | 109 | 106.3333 | 106.3333 | 2.6667 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19269 | 7.2 | 8.3047 | 8.3047 | -1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 29.9 | 60.762 | 84.5462 | -54.6462 | 6 | 8.913 | 5.9559 | 0.04413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 431.8 | 458.878 | 458.878 | -27.078 | 79 | 79.3817 | 79.3817 | -0.38167 | 73.1 | 75.7493 | 148.6263 | -75.5263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 167.4 | 178.6667 | 133.3371 | 34.0629 | 167.7 | 178.6667 | 133.3371 | 34.3629 | 173.8 | 178.6667 | 133.3371 | 40.4629 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.8 | 5.0695 | 5.0695 | 2.7305 | 2.1 | 4.926 | 4.926 | -2.826 | 43.2 | 9.273 | 31.9249 | 11.2751 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.2 | 31.004 | 31.004 | 0.19596 | 41.9 | 64.5397 | 86.4387 | -44.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.3568 | 133.3568 | -1.9568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 30.8081 | 35.6693 | 64.3307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 20.5128 | 41.0276 | 4.9724 | 127.2 | 133.68 | 133.68 | -6.48 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 81.3 | 78.568 | 78.568 | 2.732 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 146.2992 | 145.5994 | -42.8994 | 102.5 | 146.2992 | 145.5994 | -43.0994 | 123.4 | 146.2992 | 145.5994 | -22.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 65.995 | 65.995 | 22.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 8.103 | 8.103 | 4.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 16.152 | 16.152 | 3.248 | 42 | 38.109 | 38.109 | 3.891 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.0488 | 14.0488 | 0.95122 | 8.4 | 9.052 | 9.052 | -0.652 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 18.7 | 13.645 | 13.645 | 5.055 | 49.4 | 16.812 | 16.812 | 32.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 19.67 | 19.67 | 16.43 | 63.2 | 17.35 | 17.35 | 45.85 | 2 | 1.51 | 1.51 | 0.49 | 0.3 | 1.15 | 1.15 | -0.85 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.4 | 3.492 | 3.492 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.6 | 13.205 | 13.205 | 5.395 | 7.7 | 12.716 | 12.716 | -5.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 15 | 55 | 55 | -40 | 36.4 |  |  | 36.4 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 7.7 | 8.18 | 8.18 | -0.48
22/01/2025 | 02:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 650.42 | 646.7979 | 646.7979 | 3.6221 | 220.39 | 211.4413 | 211.4413 | 8.9487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 239.6 | 244.0348 | 244.0348 | -4.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 108.4 | 116.6667 | 116.6667 | -8.2667 | 109.5 | 116.6667 | 116.6667 | -7.1667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.0999 | 177.2 | 212.6666 | 212.6666 | -35.4666 | 103.7 | 106.3333 | 106.3333 | -2.6333 | 564.2 | 568.2985 | 568.2985 | -4.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 8.2 | 8.3047 | 8.3047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 30.5 | 55.3817 | 74.0075 | -43.5074 | 6 | 8.913 | 5.9548 | 0.04518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 171.9 | 221.3011 | 221.3011 | -49.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.6 | 458.878 | 458.878 | 7.722 | 79.4 | 79.3817 | 79.3817 | 0.01833 | 73.5 | 75.7493 | 148.6263 | -75.1263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 152.6 | 177.0128 | 177.0133 | -24.4133 | 153 | 177.0128 | 177.0133 | -24.0133 | 165.6 | 177.0128 | 177.0133 | -11.4133 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 8 | 5.0695 | 5.0695 | 2.9305 | 2.1 | 4.926 | 4.926 | -2.826 | 44 | 6.1539 | 20.3613 | 23.6387 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 42.5 | 56.537 | 75.8497 | -33.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.3568 | 133.3568 | -1.7568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 19.3905 | 19.7731 | 81.0269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 20.5128 | 0 | 47.6 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 81.3 | 78.568 | 78.568 | 2.732 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 143.6202 | 110.0386 | -3.2386 | 105.9 | 143.6202 | 110.0386 | -4.1386 | 121.7 | 143.6202 | 110.0386 | 11.6614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 66.394 | 66.394 | 27.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 7.902 | 7.902 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 16.074 | 16.074 | 9.126 | 56.4 | 37.181 | 37.181 | 19.219 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.0488 | 14.0488 | 0.95122 | 8.5 | 9.052 | 9.052 | -0.552 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 24.6 | 14.672 | 14.672 | 9.928 | 43.4 | 17.096 | 17.096 | 26.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 10.27 | 10.27 | 22.83 | 62 | 9.45 | 9.45 | 52.55 | 1.2 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.8 | 3.435 | 3.435 | 4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.4 | 12.892 | 12.892 | 14.508 | 11.6 | 12.966 | 12.966 | -1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 15 | 55 | 55 | -40 | 36.3 |  |  | 36.3 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 7.6 | 8.18 | 8.18 | -0.58
22/01/2025 | 03:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 639.46 | 646.7979 | 646.7979 | -7.3379 | 216.51 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12633 | 237.2 | 244.0348 | 244.0348 | -6.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 116.6667 | 116.6667 | 14.2333 | 131.4 | 116.6667 | 116.6667 | 14.7333 | 131 | 116.6667 | 116.6667 | 14.3333 | 226.3 | 175 | 175 | 51.3 | 107.2 | 212.6666 | 212.6666 | -105.4666 | 69.2 | 106.3333 | 106.3333 | -37.1333 | 545.4 | 568.2985 | 568.2985 | -22.8985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 164.7073 | 164.7073 | -4.2073 | 7.6 | 8.3047 | 8.3047 | -0.70466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 29.5 | 55.7107 | 69.895 | -40.395 | 6 | 8.913 | 5.9546 | 0.04542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 219.7 | 221.3011 | 221.3011 | -1.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 458.878 | 458.878 | 3.922 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 75.1 | 75.7493 | 148.6263 | -73.5263 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 94.6 | 87.6576 | 87.6576 | 6.9424 | 173 | 177.0128 | 177.0131 | -4.0131 | 172.9 | 177.0128 | 177.0131 | -4.1131 | 175.9 | 177.0128 | 177.0131 | -1.1131 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 7.9 | 5.0695 | 5.0695 | 2.8305 | 2.1 | 4.926 | 4.926 | -2.826 | 43.4 | 6.1539 | 13.0721 | 30.3279 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.5 | 31.004 | 31.004 | 0.49596 | 42 | 53.2582 | 65.0286 | -23.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 133.3568 | 133.3568 | -1.8568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 16.4103 | 16.4119 | 42.9881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 20.5128 | 0 | 44 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 81 | 78.568 | 78.568 | 2.432 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 137.0631 | 110.0004 | -8.1004 | 102.2 | 137.0631 | 110.0004 | -7.8004 | 119.4 | 137.0631 | 110.0004 | 9.3996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 65.583 | 65.583 | 26.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.724 | 7.724 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 15.495 | 15.495 | 9.805 | 50.2 | 35.728 | 35.728 | 14.472 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.0488 | 14.0488 | 0.95122 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.91219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.3 | 15.654 | 15.654 | 9.646 | 34.4 | 16.914 | 16.914 | 17.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 10.27 | 10.27 | 17.23 | 49.3 | 9.45 | 9.45 | 39.85 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.36 | 0.2 | 0.39 | 0.39 | -0.19 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.5 | 3.407 | 3.407 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.5 | 12.011 | 12.011 | -6.511 | 7.8 | 11.545 | 11.545 | -3.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 15 | 55 | 55 | -40 | 36.3 |  |  | 36.3 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.3 | 17 | 17 | -1.7 | 8 | 8.18 | 8.18 | -0.18
22/01/2025 | 03:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 646.33 | 646.7979 | 646.7979 | -0.46789 | 218.71 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 92.2263 | 92.2263 | 0.07367 | 238 | 244.0348 | 244.0348 | -6.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 111.1111 | 111.1112 | -3.6112 | 108.3 | 111.1111 | 111.1112 | -2.8112 | 107.3 | 111.1111 | 111.1112 | -3.8112 | 206.7 | 166.6667 | 166.6668 | 40.0332 | 207.2 | 212.6666 | 212.6666 | -5.4666 | 101.8 | 106.3333 | 106.3333 | -4.5333 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 164.7073 | 164.7073 | 6.3927 | 7.2 | 8.3047 | 8.3047 | -1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 30.2 | 67.8511 | 83.4416 | -53.2416 | 6 | 8.913 | 5.9557 | 0.04435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.4 | 458.878 | 458.878 | 7.522 | 81.7 | 79.3817 | 79.3817 | 2.3183 | 74.5 | 75.7493 | 148.6263 | -74.1263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 84.2 | 87.6576 | 87.6576 | -3.4576 | 135 | 148.2927 | 133.3351 | 1.6649 | 135.1 | 148.2927 | 133.3351 | 1.7649 | 158.5 | 148.2927 | 133.3351 | 25.1649 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 7.9 | 5.0695 | 5.0695 | 2.8305 | 2 | 4.926 | 4.926 | -2.926 | 44.4 | 20.4487 | 32.4566 | 11.9434 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 41.9 | 67.6116 | 81.2251 | -39.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.3568 | 133.3568 | -1.7568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 28.5157 | 24.2656 | 36.4344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 41.0256 | 20.5146 | 18.8854 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 81.2 | 78.568 | 78.568 | 2.632 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 146.1644 | 132.6676 | -29.5676 | 102.9 | 146.1644 | 132.6676 | -29.7676 | 120.4 | 146.1644 | 132.6676 | -12.2676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 64.752 | 64.752 | 21.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7.534 | 7.534 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 14.896 | 14.896 | 10.404 | 57 | 34.239 | 34.239 | 22.761 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14.0488 | 14.0488 | 1.9512 | 8.4 | 9.052 | 9.052 | -0.652 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.81219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 24 | 16.522 | 16.522 | 7.478 | 29.7 | 16.549 | 16.549 | 13.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 5.9 | 5.9 | 19.2 | 50.2 | 6.14 | 6.14 | 44.06 | 0.8 | 0.24 | 0.24 | 0.56 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.4 | 3.367 | 3.367 | 4.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.4 | 11.246 | 11.246 | 12.154 | 24.5 | 9.891 | 9.891 | 14.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 15 | 55 | 55 | -40 | 36.2 |  |  | 36.2 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 7.8 | 8.18 | 8.18 | -0.38
22/01/2025 | 04:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 646.53 | 646.7979 | 646.7979 | -0.26789 | 219.49 | 211.4413 | 211.4413 | 8.0487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 239.2 | 244.0348 | 244.0348 | -4.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 111.1111 | 111.1112 | -3.0112 | 107.8 | 111.1111 | 111.1112 | -3.3112 | 107.9 | 111.1111 | 111.1112 | -3.2112 | 207.4 | 166.6667 | 166.6668 | 40.7332 | 206.7 | 212.6666 | 212.6666 | -5.9666 | 109 | 106.3333 | 106.3333 | 2.6667 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 8.2 | 8.3047 | 8.3047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 29.3 | 68.7469 | 84.3805 | -55.0805 | 5.8 | 8.913 | 5.984 | -0.18404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.3 | 458.878 | 458.878 | -55.578 | 81.7 | 79.3817 | 79.3817 | 2.3183 | 73.1 | 75.7493 | 148.6263 | -75.5263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 95.5 | 87.6576 | 87.6576 | 7.8424 | 130 | 148.2927 | 133.3351 | -3.3351 | 130.1 | 148.2927 | 133.3351 | -3.2351 | 158 | 148.2927 | 133.3351 | 24.6649 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.8 | 5.0695 | 5.0695 | 2.7305 | 2.1 | 4.926 | 4.926 | -2.826 | 43.9 | 20.7527 | 32.839 | 11.061 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 41.3 | 67.3764 | 81.0598 | -39.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 133.3568 | -2.0568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 27.6105 | 23.4265 | 36.2735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 41.0256 | 20.5146 | 20.1854 | 125.6 | 133.68 | 133.68 | -8.08 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 81.1 | 78.568 | 78.568 | 2.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 146.5388 | 132.9453 | -29.5453 | 103.6 | 146.5388 | 132.9453 | -29.3453 | 120.6 | 146.5388 | 132.9453 | -12.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 63.863 | 63.863 | 26.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 7.311 | 7.311 | 3.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 14.236 | 14.236 | 10.564 | 56.3 | 32.643 | 32.643 | 23.657 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14.0488 | 14.0488 | 2.5512 | 8.4 | 9.052 | 9.052 | -0.652 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.81219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23 | 17.051 | 17.051 | 5.949 | 25.6 | 15.635 | 15.635 | 9.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 5.9 | 5.9 | 35 | 67 | 6.14 | 6.14 | 60.86 | 1.9 | 0.24 | 0.24 | 1.66 | 0.6 | 0.17 | 0.17 | 0.43 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.2 | 3.293 | 3.293 | 3.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.9 | 10.83 | 10.83 | 8.07 | 15.6 | 7.545 | 7.545 | 8.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 15 | 55 | 55 | -40 | 36 |  |  | 36 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 7.6 | 8.18 | 8.18 | -0.58
22/01/2025 | 04:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 648.25 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4521 | 219.45 | 211.4413 | 211.4413 | 8.0087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 239 | 244.0348 | 244.0348 | -5.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 116.6667 | 116.6667 | -8.8667 | 107.6 | 116.6667 | 116.6667 | -9.0667 | 108.1 | 116.6667 | 116.6667 | -8.5667 | 207 | 175 | 175 | 31.9999 | 203.3 | 212.6666 | 212.6666 | -9.3666 | 108.7 | 106.3333 | 106.3333 | 2.3667 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 8.2 | 8.3047 | 8.3047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 29.9 | 60.3675 | 79.7501 | -49.8501 | 5.6 | 8.913 | 5.9554 | -0.35536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 197.1 | 221.3011 | 221.3011 | -24.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.3 | 458.878 | 458.878 | 4.422 | 81.7 | 79.3817 | 79.3817 | 2.3183 | 72.8 | 75.7493 | 148.6263 | -75.8263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 159.9 | 170.1752 | 161.2689 | -1.3689 | 160 | 170.1752 | 161.2689 | -1.2689 | 169.9 | 170.1752 | 161.2689 | 8.6311 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.4 | 5.0695 | 5.0695 | 2.3305 | 2.1 | 4.926 | 4.926 | -2.826 | 43.8 | 6.1539 | 21.5146 | 22.2854 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 41.6 | 56.2717 | 76.2073 | -34.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.3568 | 133.3568 | -2.1568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 17.7814 | 18.7895 | 41.0104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 20.5128 | 20.5137 | 23.1863 | 128.6 | 133.68 | 133.68 | -5.08 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 81.2 | 78.568 | 78.568 | 2.632 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 142.6307 | 110.0363 | -6.8363 | 103 | 142.6307 | 110.0363 | -7.0363 | 120.4 | 142.6307 | 110.0363 | 10.3637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 63.671 | 63.671 | 36.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.26 | 7.26 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 13.795 | 13.795 | 12.905 | 62.5 | 31.678 | 31.678 | 30.822 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14.0488 | 14.0488 | 3.0512 | 8.3 | 9.052 | 9.052 | -0.752 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.81219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23 | 17.515 | 17.515 | 5.485 | 19.6 | 15.132 | 15.132 | 4.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 10.27 | 10.27 | 29.93 | 68.9 | 9.45 | 9.45 | 59.45 | 1.8 | 0.64 | 0.64 | 1.16 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | -0.09 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.1 | 3.318 | 3.318 | 3.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.1 | 11.143 | 11.143 | 8.957 | 12.4 | 5.809 | 5.809 | 6.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 14.9 | 55 | 55 | -40.1 | 35.9 |  |  | 35.9 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 15.4 | 17 | 17 | -1.6 | 7.7 | 8.18 | 8.18 | -0.48
22/01/2025 | 05:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 646.62 | 646.7979 | 646.7979 | -0.17789 | 218.64 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 237.8 | 244.0348 | 244.0348 | -6.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 116.6667 | 111.1112 | -3.1112 | 107.3 | 116.6667 | 111.1112 | -3.8112 | 108.5 | 116.6667 | 111.1112 | -2.6112 | 207.3 | 175 | 166.6668 | 40.6332 | 204 | 212.6666 | 212.6666 | -8.6666 | 108.9 | 106.3333 | 106.3333 | 2.5667 | 556.6 | 568.2985 | 568.2985 | -11.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10731 | 7.9 | 8.3047 | 8.3047 | -0.40466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 29.4 | 62.2591 | 81.4083 | -52.0083 | 6.2 | 8.913 | 5.9556 | 0.24443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 216.1 | 221.3011 | 221.3011 | -5.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 458.878 | 458.878 | 3.922 | 81 | 79.3817 | 79.3817 | 1.6183 | 73.1 | 75.7493 | 148.6263 | -75.5263 | 41.6 | 41.499 | 41.499 | 0.10104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 170.4 | 171.7438 | 148.2923 | 22.1077 | 170.4 | 171.7438 | 148.2923 | 22.1077 | 174.4 | 171.7438 | 148.2923 | 26.1077 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 | 7.5 | 5.0695 | 5.0695 | 2.4305 | 2.1 | 4.926 | 4.926 | -2.826 | 43.4 | 6.1539 | 20.578 | 22.822 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.6 | 31.004 | 31.004 | -0.40404 | 49.2 | 60.6801 | 79.8104 | -30.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 21.3969 | 21.3543 | 38.1457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 20.5128 | 100.4665 | -56.7665 | 130.5 | 133.68 | 133.68 | -3.18 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 146.404 | 111.0366 | -7.9366 | 102.7 | 146.404 | 111.0366 | -8.3366 | 120.6 | 146.404 | 111.0366 | 9.5634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 65.57 | 65.57 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 7.724 | 7.724 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 14.009 | 14.009 | 11.291 | 53 | 32.605 | 32.605 | 20.395 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14.0488 | 14.0488 | 3.0512 | 8.4 | 9.052 | 9.052 | -0.652 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.8 | 17.783 | 17.783 | 5.017 | 16.6 | 15.865 | 15.865 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 10.27 | 10.27 | 20.03 | 51.9 | 9.45 | 9.45 | 42.45 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.16 | 0.1 | 0.39 | 0.39 | -0.29 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.1 | 3.641 | 3.641 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.2 | 13.638 | 13.638 | 1.562 | 10.5 | 5.906 | 5.906 | 4.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 14.9 | 55 | 55 | -40.1 | 36.1 |  |  | 36.1 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 15 | 17 | 17 | -2 | 7.6 | 8.18 | 8.18 | -0.58
22/01/2025 | 05:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 653.18 | 646.7979 | 646.7979 | 6.3821 | 220.35 | 211.4413 | 211.4413 | 8.9087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42633 | 242.4 | 244.0348 | 244.0348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 111.1111 | 111.1112 | -3.0112 | 107.4 | 111.1111 | 111.1112 | -3.7112 | 107.7 | 111.1111 | 111.1112 | -3.4112 | 206.8 | 166.6667 | 166.6668 | 40.1332 | 205.2 | 212.6666 | 212.6666 | -7.4666 | 108.9 | 106.3333 | 106.3333 | 2.5667 | 562 | 568.2985 | 568.2985 | -6.2985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 164.7073 | 164.7073 | 10.9927 | 8.2 | 8.3047 | 8.3047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 30.7 | 79.2852 | 84.2885 | -53.5885 | 5.8 | 8.913 | 5.9557 | -0.15565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 112.9054 | 112.9054 | -1.3054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 469.3 | 458.878 | 458.878 | 10.422 | 80.5 | 79.3817 | 79.3817 | 1.1183 | 74.8 | 75.7493 | 148.6263 | -73.8263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 145.8 | 148.2927 | 133.3347 | 12.4653 | 145.3 | 148.2927 | 133.3347 | 11.9653 | 170.1 | 148.2927 | 133.3347 | 36.7653 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 7.5 | 5.0695 | 5.0695 | 2.4305 | 2 | 4.926 | 4.926 | -2.926 | 44.8 | 31.1423 | 26.0621 | 18.7379 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 52.4 | 82.7448 | 82.7917 | -30.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 133.3568 | 133.3568 | -0.45676 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 44.7866 | 27.0237 | 35.1763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 41.0256 | 61.5402 | 18.2598 | 135.2 | 133.68 | 133.68 | 1.52 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 81.4 | 78.568 | 78.568 | 2.832 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 146.4639 | 137.4897 | 7.0103 | 143.7 | 146.4639 | 137.4897 | 6.2103 | 145.5 | 146.4639 | 137.4897 | 8.0103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 67.838 | 67.838 | 32.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 8.079 | 8.079 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25.4 | 14.25 | 14.25 | 11.15 | 39.2 | 33.51 | 33.51 | 5.69 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.002 | 0.002 | 0.298 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14.0488 | 14.0488 | 3.0512 | 8.3 | 9.052 | 9.052 | -0.752 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 23.2 | 18.085 | 18.085 | 5.115 | 13.4 | 16.371 | 16.371 | -2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.08 | 18.08 | 3.92 | 38.3 | 16.75 | 16.75 | 21.55 | 0.8 | 1.31 | 1.31 | -0.51 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.4 | 3.928 | 3.928 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.6 | 16.422 | 16.422 | -1.822 | 16.4 | 6.157 | 6.157 | 10.243 | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 15.1 | 55 | 55 | -39.9 | 36.3 |  |  | 36.3 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78
22/01/2025 | 06:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 647.87 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0721 | 220.31 | 211.4413 | 211.4413 | 8.8687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 238.7 | 244.0348 | 244.0348 | -5.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 111.1111 | 111.1112 | -2.8112 | 108.8 | 111.1111 | 111.1112 | -2.3112 | 108.9 | 111.1111 | 111.1112 | -2.2112 | 208.2 | 166.6667 | 166.6668 | 41.5332 | 207.4 | 212 | 212 | -4.6 | 109.1 | 106 | 106 | 3.1 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7 | 8.3047 | 8.3047 | -1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 30.5 | 59.319 | 71.2683 | -40.7683 | 5.5 | 8.913 | 5.9546 | -0.45461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.7 | 458.878 | 458.878 | -53.178 | 81 | 79.3817 | 79.3817 | 1.6183 | 72 | 75.7493 | 148.6263 | -76.6263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 84 | 87.6576 | 87.6576 | -3.6576 | 134.8 | 148.2927 | 133.3341 | 1.4659 | 135.5 | 148.2927 | 133.3341 | 2.1658 | 160.3 | 148.2927 | 133.3341 | 26.9658 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 | 7.6 | 5.0695 | 5.0695 | 2.5305 | 2.1 | 4.926 | 4.926 | -2.826 | 42.2 | 13.1825 | 18.8943 | 23.3057 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 109.4 | 68.3393 | 77.9443 | 31.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.3568 | 133.3568 | -2.1568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 36.0913 | 27.2735 | 32.4265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 41.0256 | 61.5401 | -19.7401 | 125.6 | 133.68 | 133.68 | -8.08 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 81 | 78.568 | 78.568 | 2.432 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 145.9397 | 124.9769 | 20.1231 | 144.6 | 145.9397 | 124.9769 | 19.6231 | 148.3 | 145.9397 | 124.9769 | 23.3231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 71.213 | 71.213 | 33.087 | 2.3 | 0.963 | 0.963 | 1.337 | 8.8 | 8.106 | 8.106 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.7 | 15.6098 | 15.6098 | 2.0903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0.9 | 0.412 | 0.412 | 0.488 | 0.9 | 0.408 | 0.408 | 0.492 | 26.3 | 14.57 | 14.57 | 11.73 | 43.6 | 34.344 | 34.344 | 9.256 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.715 | 0.715 | 1.085 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14.0488 | 14.0488 | 4.7512 | 8.4 | 9.052 | 9.052 | -0.652 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.5 | 18.488 | 18.488 | 1.012 | 9.2 | 16.193 | 16.193 | -6.993 | 1.2 | 1.776 | 1.776 | -0.576 | 15.5 | 18.08 | 18.08 | -2.58 | 27.9 | 16.75 | 16.75 | 11.15 | 0.3 | 1.31 | 1.31 | -1.01 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.5 | 4.108 | 4.108 | 0.392 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | -0.06 | 6.4 | 3.574 | 3.574 | 2.826 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.4 | 20.072 | 20.072 | -16.672 | 6.2 | 6.87 | 6.87 | -0.67 | 5.9 | 5.082 | 5.082 | 0.818 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 15 | 55 | 55 | -40 | 36.1 |  |  | 36.1 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8 | 8.4 | 8.18 | 8.18 | 0.22
22/01/2025 | 06:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 645.19 | 646.7979 | 646.7979 | -1.6079 | 218.43 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 238.5 | 244.0348 | 244.0348 | -5.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 116.6667 | 111.1112 | -1.6112 | 106.6 | 116.6667 | 111.1112 | -4.5112 | 106.3 | 116.6667 | 111.1112 | -4.8112 | 209.4 | 175 | 166.6668 | 42.7332 | 206.5 | 212 | 212 | -5.5 | 108.3 | 106 | 106 | 2.3 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59269 | 7.2 | 8.3047 | 8.3047 | -1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 29.4 | 39.9224 | 59.5794 | -30.1794 | 5.5 | 8.913 | 5.9544 | -0.45437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 326.4 | 458.878 | 458.878 | -132.478 | 81.4 | 79.3817 | 79.3817 | 2.0183 | 73.2 | 75.7493 | 148.6263 | -75.4263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 131.8 | 158.4614 | 138.8612 | -7.0612 | 133 | 158.4614 | 138.8612 | -5.8612 | 156.4 | 158.4614 | 138.8612 | 17.5388 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.2 | 5.0695 | 5.0695 | 2.1305 | 2 | 4.926 | 4.926 | -2.926 | 43.8 | 0 | 9.4658 | 34.3342 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 119.6 | 56.4836 | 75.8369 | 43.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 133.3568 | -2.0568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 21.2054 | 22.1234 | 7.8766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 41.0256 | 82.4339 | -43.4339 | 117.9 | 133.68 | 133.68 | -15.78 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 81.2 | 78.568 | 78.568 | 2.632 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 146.4939 | 121.0703 | 24.3297 | 144.7 | 146.4939 | 121.0703 | 23.6297 | 147.7 | 146.4939 | 121.0703 | 26.6297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 109 | 74.036 | 74.036 | 34.964 | 7 | 4.798 | 4.798 | 2.202 | 12.8 | 8.137 | 8.137 | 4.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 2.1 | 1.009 | 1.009 | 1.091 | 2.3 | 1.055 | 1.055 | 1.245 | 28.7 | 14.905 | 14.905 | 13.795 | 57.9 | 34.997 | 34.997 | 22.903 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 9 | 1.707 | 1.707 | 7.293 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 15.1 | 18.766 | 18.766 | -3.666 | 8.2 | 16.1 | 16.1 | -7.9 | 4.1 | 4.84 | 4.84 | -0.74 | 22.7 | 29.76 | 29.76 | -7.06 | 34.6 | 27.44 | 27.44 | 7.16 | 1.2 | 2.08 | 2.08 | -0.88 | 0.7 | 1.64 | 1.64 | -0.94 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 4.393 | 4.393 | 1.607 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 | 44.6 | 16.653 | 16.653 | 27.947 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.1 | 23.182 | 23.182 | -19.082 | 0.2 | 7.51 | 7.51 | -7.31 | 49.2 | 22.225 | 22.225 | 26.975 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 15 | 55 | 55 | -40 | 36.1 |  |  | 36.1 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 12.3 | 14 | 14 | -1.7 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78
22/01/2025 | 07:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 646.57 | 646.7979 | 646.7979 | -0.22789 | 219.59 | 211.4413 | 211.4413 | 8.1487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 238.8 | 244.0348 | 244.0348 | -5.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 116.6667 | 111.1112 | -3.1112 | 107.9 | 116.6667 | 111.1112 | -3.2112 | 108 | 116.6667 | 111.1112 | -3.1112 | 206.8 | 175 | 166.6668 | 40.1332 | 206.2 | 212 | 212 | -5.8 | 108.6 | 106 | 106 | 2.6 | 554.6 | 568.2985 | 568.2985 | -13.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 8.2 | 8.3047 | 8.3047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 35 | 31.4312 | 52.1464 | -17.1464 | 5.6 | 8.913 | 5.9543 | -0.35427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 356.9 | 458.878 | 458.878 | -101.978 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 73.3 | 75.7493 | 148.6263 | -75.3263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 127.8 | 178.6667 | 138.8612 | -11.0612 | 127.4 | 178.6667 | 138.8612 | -11.4612 | 158.9 | 178.6667 | 138.8612 | 20.0388 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.2 | 5.0695 | 5.0695 | 2.1305 | 2 | 4.926 | 4.926 | -2.926 | 43.3 | 0 | 14.2491 | 29.0509 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.7 | 31.004 | 31.004 | -0.30404 | 119.3 | 64.7126 | 83.5276 | 35.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 133.3568 | -2.0568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 36.3246 | 37.6951 | -7.8951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 41.0256 | 82.4344 | -35.5344 | 119.6 | 133.68 | 133.68 | -14.08 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 81 | 78.568 | 78.568 | 2.432 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 146.5688 | 139.4066 | -37.0066 | 102.5 | 146.5688 | 139.4066 | -36.9066 | 122.4 | 146.5688 | 139.4066 | -17.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.052 | 99.1 | 75.199 | 75.199 | 23.901 | 15.2 | 18.559 | 18.559 | -3.359 | 13.6 | 8.184 | 8.184 | 5.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 5 | 1.578 | 1.578 | 3.422 | 6.3 | 1.456 | 1.456 | 4.844 | 27 | 15.281 | 15.281 | 11.719 | 61 | 35.104 | 35.104 | 25.896 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 13.2 | 1.848 | 1.848 | 11.352 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 18.4 | 18.669 | 18.669 | -0.269 | 6.3 | 16.262 | 16.262 | -9.962 | 6.5 | 7.256 | 7.256 | -0.756 | 18.7 | 29.76 | 29.76 | -11.06 | 28.2 | 27.44 | 27.44 | 0.76 | 0.9 | 2.08 | 2.08 | -1.18 | 1.1 | 1.64 | 1.64 | -0.54 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.8 | 4.992 | 4.992 | 4.808 | 2.1 | 2.48 | 2.48 | -0.38 | 96.5 | 30.197 | 30.197 | 66.303 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 24.669 | 24.669 | -23.969 | 0.3 | 7.928 | 7.928 | -7.628 | 85.9 | 37.029 | 37.029 | 48.871 | 2.4 | 1.52 | 1.52 | 0.88 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 14.9 | 55 | 55 | -40.1 | 36.1 |  |  | 36.1 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 8.7 | 8.18 | 8.18 | 0.52
22/01/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 651.09 | 646.7979 | 646.7979 | 4.2921 | 221.22 | 211.4413 | 211.4413 | 9.7787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 239.3 | 244.0348 | 244.0348 | -4.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 128.1583 | 116.6667 | 13.3333 | 130.1 | 128.1583 | 116.6667 | 13.4333 | 129.8 | 128.1583 | 116.6667 | 13.1333 | 228.4 | 192.2374 | 175 | 53.3999 | 120.8 | 212 | 212 | -91.2 | 78.9 | 106 | 106 | -27.1 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69269 | 8.8 | 8.3047 | 8.3047 | 0.49534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 61.1 | 54.9217 | 26.278 | 34.822 | 5 | 8.913 | 5.9542 | -0.95416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 224.2 | 221.5563 | 221.3011 | 2.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 458.878 | 458.878 | 6.722 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 73.4 | 75.7493 | 148.6263 | -75.2263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 96.3 | 87.6576 | 87.6576 | 8.6424 | 173 | 178.6667 | 171.1832 | 1.8168 | 173.5 | 178.6667 | 171.1832 | 2.3168 | 177.9 | 178.6667 | 171.1832 | 6.7168 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.2 | 7.992 | 5.0695 | 2.1305 | 2 | 1.9762 | 4.926 | -2.926 | 44.5 | 6.5917 | 12.6953 | 31.8047 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.7 | 31.004 | 31.004 | -0.30404 | 120.8 | 84.1259 | 92.4405 | 28.3595 | 62.9 | 0 | 0 | 62.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 16.4103 | 55.5273 | -25.0272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 67.372 | 67.6957 | 56.2043 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.46799 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 146.9732 | 146.9704 | -43.9704 | 102.8 | 146.9732 | 146.9704 | -44.1704 | 120.1 | 146.9732 | 146.9704 | -26.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.058 | 0.058 | 0.042 | 96.3 | 76.243 | 76.243 | 20.057 | 48.9 | 44.262 | 44.262 | 4.638 | 16.1 | 8.467 | 8.467 | 7.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 7.3 | 2.41 | 2.41 | 4.89 | 9.2 | 2.352 | 2.352 | 6.848 | 24.8 | 14.5 | 15.751 | 9.049 | 61.7 | 35.991 | 35.991 | 25.709 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.7 | 2.816 | 2.816 | 13.884 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 8 | 9.052 | 9.052 | -1.052 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.4 | 19.9 | 18.061 | 0.339 | 6.2 | 22.3 | 16.79 | -10.59 | 6.3 | 11.79 | 11.79 | -5.49 | 15.7 | 44.8 | 37.59 | -21.89 | 25.1 | 38.3 | 34.19 | -9.09 | 0.5 | 3 | 2.76 | -2.26 | 0.5 | 2.3 | 2.24 | -1.74 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.8 | 5.614 | 5.614 | 4.186 | 2.4 | 4.482 | 4.482 | -2.082 | 87.9 | 53.996 | 53.996 | 33.904 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25.417 | 25.417 | -25.417 | 0 | 8.928 | 8.928 | -8.928 | 86.4 | 63.456 | 63.456 | 22.944 | 4.4 | 2.88 | 2.88 | 1.52 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.1 |  |  | 36.1 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13 | 14 | 14 | -1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.3 | 8.18 | 8.18 | -0.88
22/01/2025 | 08:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 650.96 | 646.7979 | 646.7979 | 4.1621 | 220.41 | 211.4413 | 211.4413 | 8.9687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 239.3 | 244.0348 | 244.0348 | -4.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 143.8298 | 116.6667 | -0.26671 | 117 | 143.8298 | 116.6667 | 0.33329 | 116.2 | 143.8298 | 116.6667 | -0.46671 | 219.7 | 215.7447 | 175.0001 | 44.6999 | 191.2 | 211.3334 | 211.3334 | -20.1334 | 91.5 | 105.6667 | 105.6667 | -14.1667 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.1 | 8.3047 | 8.3047 | -1.2047 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 5.1 | 9.9848 | 9.9848 | -4.8848 | 64.5 | 59.0393 | 26.7239 | 37.7761 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.322 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 73.5 | 75.7493 | 148.6263 | -75.1263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 | 157.6 | 178.6667 | 178.6666 | -21.0665 | 157.9 | 178.6667 | 178.6666 | -20.7665 | 174.7 | 178.6667 | 178.6666 | -3.9665 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.2 | 7.992 | 5.0695 | 2.1305 | 2 | 1.9762 | 4.926 | -2.926 | 43.8 | 16.5101 | 17.6268 | 26.1732 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.3 | 31.004 | 31.004 | -0.70404 | 131 | 112.2416 | 114.4047 | 16.5953 | 60.3 | 0 | 16.3346 | 43.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.3568 | 133.3568 | -2.5568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.3 | 16.4103 | 56.0746 | 1.2254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 90.5938 | 134.7153 | -10.0153 | 125.3 | 133.68 | 133.68 | -8.38 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.46799 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.9 | 146.3291 | 146.3288 | -10.4288 | 135.8 | 146.3291 | 146.3288 | -10.5288 | 133.9 | 146.3291 | 146.3288 | -12.4288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.086 | 0.086 | 0.214 | 94.6 | 76.932 | 76.932 | 17.668 | 74.6 | 55.996 | 55.996 | 18.604 | 15 | 9.458 | 9.458 | 5.542 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 15.6098 | 15.6098 | 3.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 11.3 | 3.559 | 3.559 | 7.741 | 13.9 | 3.775 | 3.775 | 10.125 | 23.7 | 14.7 | 16.505 | 7.195 | 58.3 | 39.213 | 39.213 | 19.087 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 18.7 | 5.206 | 5.206 | 13.494 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 12.1 | 0 | 3.7967 | 8.3033 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 8 | 9.052 | 9.052 | -1.052 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.6 | 18.6 | 15.918 | 0.682 | 7.7 | 23.1 | 18.415 | -10.715 | 37.9 | 9.713 | 9.713 | 28.187 | 18.8 | 47.3 | 37.59 | -18.79 | 27.4 | 40.2 | 34.19 | -6.79 | 2.2 | 3.8 | 2.76 | -0.56 | 0.8 | 3 | 2.24 | -1.44 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.5 | 6.307 | 6.307 | 5.193 | 5.6 | 6.103 | 6.103 | -0.503 | 98.2 | 59.214 | 59.214 | 38.986 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23.947 | 23.947 | -23.947 | 0 | 11.673 | 11.673 | -11.673 | 83.4 | 62.182 | 62.182 | 21.218 | 8.8 | 4.989 | 4.989 | 3.811 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.1 |  |  | 36.1 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8 | 8.18 | 8.18 | -0.18
22/01/2025 | 08:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 654.97 | 646.7979 | 646.7979 | 8.1721 | 220.23 | 211.4413 | 211.4413 | 8.7887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02633 | 241.8 | 244.0348 | 244.0348 | -2.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 164.6667 | 116.898 | 6.202 | 122.2 | 164.6667 | 116.898 | 5.3019 | 123 | 164.6667 | 116.898 | 6.102 | 214.1 | 247 | 175.3471 | 38.7529 | 204.6 | 210.6666 | 210.6666 | -6.0666 | 107.3 | 105.3333 | 105.3333 | 1.9667 | 574.3 | 568.2985 | 568.2985 | 6.0015 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 164.7073 | 164.7073 | 9.8927 | 8.4 | 8.3047 | 8.3047 | 0.09534 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 5 | 9.9848 | 9.9848 | -4.9848 | 64.8 | 80 | 82.3266 | -17.5266 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 54.7139 | 54.7139 | 1.4861 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 458.878 | 458.878 | 4.022 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 74.3 | 75.7493 | 148.6263 | -74.3263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 179.9 | 182.6178 | 178.6666 | 1.2334 | 180.1 | 182.6178 | 178.6666 | 1.4334 | 184.2 | 182.6178 | 178.6666 | 5.5334 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 7.2 | 7.992 | 5.0695 | 2.1305 | 2.1 | 1.9762 | 4.926 | -2.826 | 45.7 | 42.153 | 47.2659 | -1.5659 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.7 | 31.004 | 31.004 | 0.69596 | 130 | 135.628 | 171.5402 | -41.5402 | 61.2 | 44.393 | 85.4819 | -24.2819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 133.3568 | -2.0568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 50.3077 | 56.0752 | 1.6248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 109.8893 | 196.1523 | -92.2523 | 125.6 | 133.68 | 133.68 | -8.08 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 71.2 | 78.568 | 78.568 | -7.368 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 146.1344 | 146.1344 | -2.2344 | 142.7 | 146.1344 | 146.1344 | -3.4344 | 146.8 | 146.1344 | 146.1344 | 0.66564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.408 | 0.408 | 0.192 | 107 | 78.399 | 78.399 | 28.601 | 38 | 61.281 | 61.281 | -23.281 | 15.2 | 10.497 | 10.497 | 4.703 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 15.6098 | 15.6098 | 2.9903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 12.4 | 6.034 | 6.034 | 6.366 | 15.2 | 7.261 | 7.261 | 7.939 | 26.3 | 15 | 17.286 | 9.014 | 60.6 | 42.514 | 42.514 | 18.086 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.4 | 6.442 | 6.442 | 12.958 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 16.2 | 10.3186 | 19.8691 | -3.6691 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 8 | 9.052 | 9.052 | -1.052 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.2 | 19 | 14.225 | 6.975 | 8.6 | 25.2 | 20.322 | -11.722 | 37.7 | 12.938 | 12.938 | 24.762 | 44.4 | 49.9 | 37.59 | 6.81 | 59.5 | 42.6 | 34.19 | 25.31 | 3.7 | 4.8 | 2.76 | 0.94 | 3.6 | 3.7 | 2.24 | 1.36 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.8 | 7.12 | 7.12 | 4.68 | 6.7 | 8.413 | 8.413 | -1.713 | 130.2 | 60.094 | 60.094 | 70.106 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.1 | 23.021 | 23.021 | -21.921 | 5.2 | 14.942 | 14.942 | -9.742 | 106.3 | 53.057 | 53.057 | 53.243 | 10.6 | 9.132 | 9.132 | 1.468 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 14.9 | 51 | 55 | -40.1 | 36 |  |  | 36 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78
22/01/2025 | 09:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 654.39 | 646.7979 | 646.7979 | 7.5921 | 220.98 | 211.4413 | 211.4413 | 9.5387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42633 | 239.7 | 244.0348 | 244.0348 | -4.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 164.6667 | 139.7671 | -1.0671 | 139.5 | 164.6667 | 139.7671 | -0.2671 | 139.8 | 164.6667 | 139.7671 | 0.0329 | 225.9 | 247 | 209.6507 | 16.2493 | 204 | 210.6666 | 210.6666 | -6.6666 | 107.2 | 105.3333 | 105.3333 | 1.8667 | 565.3 | 568.2985 | 568.2985 | -2.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 8.2 | 8.3047 | 8.3047 | -0.10466 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 5 | 9.9848 | 9.9848 | -4.9848 | 65.1 | 80 | 79.3841 | -14.2841 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 54.7139 | 54.7139 | 1.1861 | 224 | 221.5563 | 221.5563 | 2.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.422 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.8 | 75.7493 | 148.6263 | -74.8263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 96.3 | 87.6576 | 87.6576 | 8.6424 | 179.5 | 182.6178 | 182.6177 | -3.1177 | 179.8 | 182.6178 | 182.6177 | -2.8177 | 185.3 | 182.6178 | 182.6177 | 2.6823 | 110.4 | 110.9132 | 110.9132 | -0.51317 | 7.2 | 7.992 | 5.0695 | 2.1305 | 2 | 1.9762 | 4.926 | -2.926 | 45.3 | 47.2663 | 47.2659 | -1.9659 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.8 | 31.004 | 31.004 | 0.79596 | 131.2 | 158.015 | 171.5409 | -40.3409 | 61 | 65.4799 | 85.4819 | -24.482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 56.0753 | 56.0752 | 1.6248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 149.2356 | 200.0601 | -58.6601 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 68 | 78.568 | 78.568 | -10.568 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 145.1309 | 145.1309 | -0.73088 | 143.4 | 145.1309 | 145.1309 | -1.7309 | 147.1 | 145.1309 | 145.1309 | 1.9691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.555 | 0.555 | -0.055 | 101.3 | 82.205 | 82.205 | 19.095 | 70.2 | 63.647 | 63.647 | 6.553 | 14 | 11.682 | 11.682 | 2.318 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 15.6098 | 15.6098 | 2.8902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 14.2 | 11.329 | 11.329 | 2.871 | 17.5 | 14.448 | 14.448 | 3.052 | 28.2 | 15.5 | 18.146 | 10.054 | 74.7 | 46.051 | 46.051 | 28.649 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.7 | 11.234 | 11.234 | 8.466 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 16.3 | 15.2199 | 19.8691 | -3.5691 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 8 | 9.052 | 9.052 | -1.052 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.4 | 19.4 | 13.881 | 5.519 | 9.3 | 28 | 23.076 | -13.776 | 36.4 | 23.719 | 23.719 | 12.681 | 47.5 | 52.7 | 37.59 | 9.91 | 65.7 | 54.7 | 34.19 | 31.51 | 4.4 | 5.9 | 2.76 | 1.64 | 3 | 4.4 | 2.24 | 0.76 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 8.295 | 8.295 | 1.605 | 11.4 | 10.889 | 10.889 | 0.511 | 133.8 | 64.925 | 64.925 | 68.875 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.9 | 23.729 | 23.729 | -15.829 | 14.3 | 19.781 | 19.781 | -5.481 | 109.6 | 48.804 | 48.804 | 60.796 | 12.5 | 9.502 | 9.502 | 2.998 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.1 |  |  | 36.1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 6.7 | 8.18 | 8.18 | -1.48
22/01/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 648.17 | 646.7979 | 646.7979 | 1.3721 | 220.36 | 211.4413 | 211.4413 | 8.9187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 239.4 | 244.0348 | 244.0348 | -4.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 164.6667 | 151.1469 | 8.0531 | 160.1 | 164.6667 | 151.1469 | 8.9531 | 159.1 | 164.6667 | 151.1469 | 7.9531 | 254.7 | 247 | 226.7203 | 27.9797 | 201.6 | 210 | 209.9999 | -8.3999 | 107 | 105 | 105 | 2 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99269 | 7.7 | 8.3047 | 8.3047 | -0.60466 | 11.2 | 16.8737 | 14.4011 | -3.2011 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 2 | 9.9848 | 9.9848 | -7.9848 | 60.8 | 80 | 85.2569 | -24.4569 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 54.7139 | 54.7139 | 0.88606 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73 | 75.7493 | 148.6263 | -75.6263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 179.1 | 182.6178 | 182.6177 | -3.5177 | 179.8 | 182.6178 | 182.6177 | -2.8177 | 185.2 | 182.6178 | 182.6177 | 2.5823 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.2 | 7.992 | 5.0695 | 2.1305 | 2 | 1.9762 | 4.926 | -2.926 | 43.4 | 47.2663 | 47.2661 | -3.8661 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 129.2 | 171.5419 | 171.5414 | -42.3414 | 59.5 | 86.0053 | 85.4823 | -25.9824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.3568 | 133.3568 | -2.9568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 56.0753 | 56.0752 | 0.92478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.9 | 182.4624 | 242.3293 | -64.4293 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 144.9063 | 144.9062 | -0.30624 | 143.6 | 144.9063 | 144.9062 | -1.3062 | 147.8 | 144.9063 | 144.9062 | 2.8938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.688 | 0.688 | 0.412 | 87.5 | 85.499 | 85.499 | 2.001 | 76.8 | 62.777 | 62.777 | 14.023 | 13 | 12.796 | 12.796 | 0.204 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.4 | 15.6098 | 15.6098 | 2.7902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15 | 14.436 | 14.436 | 0.564 | 18.6 | 17.605 | 17.605 | 0.995 | 26.7 | 16.5 | 18.97 | 7.73 | 65.7 | 49.728 | 49.728 | 15.972 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 12.5 | 14.079 | 14.079 | -1.579 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 16.3 | 19.8692 | 19.8692 | -3.5692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14.0488 | 14.0488 | 5.6512 | 8 | 9.052 | 9.052 | -1.052 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.6 | 19.5 | 13.583 | 6.017 | 13.8 | 32.7 | 26.309 | -12.509 | 23.5 | 33.979 | 33.979 | -10.479 | 61.7 | 55.9 | 29.76 | 31.94 | 78.7 | 56.2 | 27.44 | 51.26 | 5.9 | 7.2 | 2.08 | 3.82 | 4.8 | 5.3 | 1.64 | 3.16 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.4 | 9.423 | 9.423 | -0.023 | 13.5 | 13.189 | 13.189 | 0.311 | 136.8 | 80.694 | 80.694 | 56.106 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.1 | 24.986 | 24.986 | 18.114 | 54.9 | 25.57 | 25.57 | 29.33 | 109.2 | 65.044 | 65.044 | 44.156 | 14.1 | 10.619 | 10.619 | 3.481 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 14.9 | 51 | 55 | -40.1 | 36 |  |  | 36 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78
22/01/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 655.04 | 646.7979 | 646.7979 | 8.2421 | 221.41 | 211.4413 | 211.4413 | 9.9687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 240.3 | 244.0348 | 244.0348 | -3.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 164.6667 | 149.4363 | 9.1637 | 157.9 | 164.6667 | 149.4363 | 8.4637 | 159.1 | 164.6667 | 149.4363 | 9.6637 | 251 | 247 | 224.1545 | 26.8455 | 200.1 | 210 | 209.9999 | -9.8999 | 106.6 | 105 | 105 | 1.6 | 564.1 | 568.2985 | 568.2985 | -4.1985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.7073 | 164.7073 | 5.1927 | 8.3 | 8.3047 | 8.3047 | -0.00466 | 11.3 | 15.2811 | 15.2811 | -3.9811 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 61.5 | 75.2323 | 66.8709 | -5.3709 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 54.7139 | 54.7139 | 1.3861 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 73.5 | 75.7493 | 148.6263 | -75.1263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.9 | 87.6576 | 87.6576 | 5.2424 | 182.5 | 182.6178 | 182.6177 | -0.11769 | 182.8 | 182.6178 | 182.6177 | 0.18231 | 184.3 | 182.6178 | 182.6177 | 1.6823 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 7.7 | 7.992 | 5.0695 | 2.6305 | 2.1 | 1.9762 | 4.926 | -2.826 | 44.7 | 47.2663 | 47.266 | -2.566 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.5 | 31.004 | 31.004 | 0.49596 | 131.4 | 166.3951 | 171.5412 | -40.1412 | 60.7 | 71.5407 | 85.4822 | -24.7822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 56.0753 | 56.0752 | 1.6248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 165.3615 | 231.0351 | -66.8351 | 136.2 | 133.68 | 133.68 | 2.52 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 145.8948 | 145.8947 | -1.9947 | 142.8 | 145.8948 | 145.8947 | -3.0947 | 146.7 | 145.8948 | 145.8947 | 0.80526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.77 | 0.77 | 0.33 | 85.6 | 87.258 | 87.258 | -1.658 | 77.4 | 71.414 | 71.414 | 5.986 | 13.4 | 13.696 | 13.696 | -0.296 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.4 | 15.6098 | 15.6098 | 2.7902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15.2 | 14.672 | 14.672 | 0.528 | 18.6 | 18.07 | 18.07 | 0.53 | 23.9 | 17.5 | 19.685 | 4.215 | 55.9 | 53.826 | 53.826 | 2.074 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.4 | 15.401 | 15.401 | -0.001 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 16.3 | 16.6287 | 19.8692 | -3.5692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 8 | 9.052 | 9.052 | -1.052 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.9 | 19.4 | 13.423 | 3.477 | 19 | 37.9 | 30.983 | -11.983 | 36.9 | 35.544 | 35.544 | 1.356 | 73.6 | 59.6 | 29.76 | 43.84 | 87.6 | 58.2 | 27.44 | 60.16 | 7.6 | 8.4 | 2.08 | 5.52 | 7.1 | 6.2 | 1.64 | 5.46 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 10.411 | 10.411 | -0.011 | 15.5 | 14.762 | 14.762 | 0.738 | 138.8 | 95.611 | 95.611 | 43.189 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.4 | 27.89 | 27.89 | 33.51 | 66.9 | 34.206 | 34.206 | 32.694 | 113 | 70.459 | 70.459 | 42.541 | 15.6 | 12.539 | 12.539 | 3.061 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.1 |  |  | 36.1 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14.8 | 17 | 17 | -2.2 | 7.7 | 8.18 | 8.18 | -0.48
22/01/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 643.9 | 646.7979 | 646.7979 | -2.8979 | 218.81 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 237.1 | 244.0348 | 244.0348 | -6.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.6667 | 149.9628 | 11.6372 | 162.5 | 164.6667 | 149.9628 | 12.5372 | 161.8 | 164.6667 | 149.9628 | 11.8372 | 257.8 | 247 | 224.9442 | 32.8558 | 200.2 | 210 | 209.9999 | -9.7999 | 106.5 | 105 | 105 | 1.5 | 554.7 | 568.2985 | 568.2985 | -13.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19269 | 7.7 | 8.3047 | 8.3047 | -0.60466 | 11.2 | 16.8737 | 16.4011 | -5.2011 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 60.4 | 80 | 63.9961 | -3.5961 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 54.7139 | 54.7139 | 0.58606 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 458.878 | 458.878 | -3.878 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 72.9 | 75.7493 | 148.6263 | -75.7263 | 41.6 | 41.499 | 41.499 | 0.10104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 | 178.3 | 182.6178 | 182.6177 | -4.3177 | 179.2 | 182.6178 | 182.6177 | -3.4177 | 183.8 | 182.6178 | 182.6177 | 1.1823 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.5 | 7.992 | 5.0695 | 2.4305 | 2.1 | 1.9762 | 4.926 | -2.826 | 43.1 | 47.2663 | 47.266 | -4.1661 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.2 | 31.004 | 31.004 | 0.19596 | 157 | 171.5419 | 171.5413 | -14.5413 | 59.6 | 95.918 | 85.4822 | -25.8822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.3568 | 133.3568 | -3.2568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 71.1352 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 56.0753 | 56.0752 | 0.52478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 182.4624 | 244.9307 | -71.4307 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 144.2323 | 144.2322 | -1.6322 | 141.4 | 144.2323 | 144.2322 | -2.8323 | 146.2 | 144.2323 | 144.2322 | 1.9678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.839 | 0.839 | 0.361 | 89.9 | 89.433 | 89.433 | 0.467 | 78.3 | 71.242 | 71.242 | 7.058 | 13.3 | 14.468 | 14.468 | -1.168 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.7 | 15.6098 | 15.6098 | 2.0903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 15.3 | 13.049 | 13.049 | 2.251 | 19 | 15.791 | 15.791 | 3.209 | 27.1 | 18.7 | 20.436 | 6.664 | 61.4 | 57.633 | 57.633 | 3.767 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.9 | 14.292 | 14.292 | 5.608 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.3 | 19.8692 | 19.8692 | -3.5692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 8 | 9.052 | 9.052 | -1.052 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13 | 18.7 | 13.474 | -0.474 | 23.5 | 44.9 | 35.79 | -12.29 | 35 | 36.589 | 36.589 | -1.589 | 71.3 | 64.7 | 46.6 | 24.7 | 93 | 70.8 | 41.88 | 51.12 | 9.5 | 9.2 | 3.56 | 5.94 | 5.2 | 7 | 2.95 | 2.25 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.4 | 11.235 | 11.235 | 2.165 | 16.7 | 15.4 | 15.4 | 1.3 | 138.9 | 95.593 | 95.593 | 43.307 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.1 | 33.422 | 33.422 | 41.678 | 70.7 | 44.685 | 44.685 | 26.015 | 113.8 | 78.38 | 78.38 | 35.42 | 16.9 | 14.056 | 14.056 | 2.844 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 14.9 | 51 | 55 | -40.1 | 36 |  |  | 36 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.9 | 17 | 17 | -1.1 | 8.1 | 8.18 | 8.18 | -0.08
22/01/2025 | 11:00 | 0 | 1.01 | 1.01 | -1.01 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 646.93 | 646.7979 | 646.7979 | 0.13211 | 219.5 | 211.4413 | 211.4413 | 8.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 239.1 | 244.0348 | 244.0348 | -4.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 164.6667 | 143.6371 | 31.2629 | 177.6 | 164.6667 | 143.6371 | 33.9629 | 177.2 | 164.6667 | 143.6371 | 33.5628 | 273.1 | 247 | 215.4557 | 57.6443 | 199.2 | 209.3333 | 209.3333 | -10.1333 | 106.4 | 104.6667 | 104.6667 | 1.7333 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.8 | 8.3047 | 8.3047 | -0.50466 | 11.1 | 16.3811 | 16.3811 | -5.2811 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 58.3 | 58.2257 | 41.6451 | 16.6549 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 54.7139 | 54.7139 | 0.88606 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07804 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.2 | 75.7493 | 148.6263 | -75.4263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 179.4 | 182.6178 | 182.6177 | -3.2177 | 179.6 | 182.6178 | 182.6177 | -3.0177 | 184.4 | 182.6178 | 182.6177 | 1.7823 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.5 | 7.992 | 5.0695 | 2.4305 | 2.1 | 1.9762 | 4.926 | -2.826 | 43.8 | 47.2663 | 47.266 | -3.466 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 159.9 | 171.5419 | 171.5413 | -11.6413 | 59.5 | 82.5401 | 85.4822 | -25.9822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 39.7 |  | 72.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 56.0753 | 56.0752 | 0.92478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 182.4624 | 234.6261 | -22.6261 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 145.5353 | 145.5353 | -2.9353 | 141.6 | 145.5353 | 145.5353 | -3.9353 | 146.7 | 145.5353 | 145.5353 | 1.1647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.857 | 0.857 | -0.857 | 90.7 | 92.855 | 92.855 | -2.155 | 80.1 | 73.363 | 73.363 | 6.737 | 16.2 | 14.853 | 14.853 | 1.347 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.1 | 18.2439 | 18.2439 | -3.1439 | 15.4 | 13.903 | 13.903 | 1.497 | 19.2 | 16.833 | 16.833 | 2.367 | 27.3 | 19.7 | 21.296 | 6.004 | 62.5 | 60.566 | 60.566 | 1.934 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.8 | 17.961 | 17.961 | 1.839 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 16.3 | 19.1853 | 19.8691 | -3.5691 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.8 | 18.4 | 14.16 | -2.36 | 20.3 | 51.7 | 40.998 | -20.698 | 26.4 | 33.013 | 33.013 | -6.613 | 86.7 | 68.9 | 46.6 | 40.1 | 90.5 | 73.1 | 41.88 | 48.62 | 10.2 | 10 | 3.56 | 6.64 | 10.3 | 7.8 | 2.95 | 7.35 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.6 | 11.565 | 11.565 | 2.035 | 17.9 | 15.095 | 15.095 | 2.805 | 135.5 | 128.641 | 128.641 | 6.859 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.6 | 46.837 | 46.837 | 28.763 | 63.3 | 60.69 | 60.69 | 2.61 | 99.8 | 102.788 | 102.788 | -2.988 | 17.8 | 14.643 | 14.643 | 3.157 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.2 |  |  | 36.2 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.9 | 17 | 17 | -1.1 | 8.4 | 8.18 | 8.18 | 0.22
22/01/2025 | 11:30 | 0 | 1.01 | 1.01 | -1.01 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 649.34 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5421 | 220.34 | 211.4413 | 211.4413 | 8.8987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 238.9 | 244.0348 | 244.0348 | -5.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 168.4445 | 145.4549 | 29.4451 | 189.7 | 168.4445 | 145.4549 | 44.2451 | 189.6 | 168.4445 | 145.4549 | 44.1451 | 267.4 | 252.6667 | 218.1824 | 49.2176 | 198.5 | 209.3333 | 209.3333 | -10.8333 | 105.6 | 104.6667 | 104.6667 | 0.93334 | 564 | 568.2985 | 568.2985 | -4.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 8.1 | 8.3047 | 8.3047 | -0.20466 | 11 | 16.8737 | 16.2311 | -5.2311 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 58.9 | 80 | 47.8434 | 11.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 54.7139 | 54.7139 | 0.98606 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52196 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.1 | 75.7493 | 148.6263 | -75.5263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 180.1 | 182.6178 | 182.6177 | -2.5177 | 180.4 | 182.6178 | 182.6177 | -2.2177 | 184.9 | 182.6178 | 182.6177 | 2.2823 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.6 | 7.992 | 5.0695 | 2.5305 | 2 | 1.9762 | 4.926 | -2.926 | 44.4 | 47.2663 | 47.266 | -2.866 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 160.3 | 171.5419 | 171.5413 | -11.2414 | 59.9 | 95.918 | 85.4822 | -25.5822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 48.4165 | 48.4165 | -3.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 63.8927 |  | 72.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.2 | 56.0753 | 56.0752 | 1.1248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 220.6 | 182.4624 | 241.7814 | -21.1814 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 144.5618 | 144.5617 | -2.4617 | 141.4 | 144.5618 | 144.5617 | -3.1618 | 146.1 | 144.5618 | 144.5617 | 1.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.849 | 0.849 | -0.849 | 91 | 95.82 | 95.82 | -4.82 | 80.6 | 43.035 | 43.035 | 37.565 | 14.6 | 15.172 | 15.172 | -0.572 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 18.2439 | 18.2439 | -18.2439 | 16.1 | 14.952 | 14.952 | 1.148 | 19.6 | 18.895 | 18.895 | 0.705 | 23.4 | 20.4 | 22.005 | 1.395 | 67.6 | 63.383 | 63.383 | 4.217 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 20 | 18.795 | 18.795 | 1.205 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 16.3 | 19.8692 | 19.8692 | -3.5692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.8 | 9.052 | 9.052 | -1.252 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 18.8 | 15.042 | -4.842 | 30.2 | 58 | 46.171 | -15.971 | 39.2 | 38.07 | 38.07 | 1.13 | 84.3 | 70.2 | 77.11 | 7.19 | 91.3 | 73.7 | 67.73 | 23.57 | 10.6 | 10.3 | 6.07 | 4.53 | 10.2 | 8.5 | 4.79 | 5.41 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.6 | 11.946 | 11.946 | -0.346 | 18.6 | 17.627 | 17.627 | 0.973 | 145.7 | 123.573 | 123.573 | 22.127 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.4 | 60.74 | 60.74 | -0.34 | 55.6 | 75.81 | 75.81 | -20.21 | 109.6 | 107.328 | 107.328 | 2.272 | 18.5 | 10.019 | 10.019 | 8.481 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.3 |  |  | 36.3 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.1 | 17 | 17 | -0.9 | 8.6 | 8.18 | 8.18 | 0.42
22/01/2025 | 12:00 | 0.3 | 1.01 | 1.01 | -0.71 | 0.8 | 1.64 | 1.64 | -0.84 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 219.45 | 211.4413 | 211.4413 | 8.0087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92633 | 239.1 | 244.0348 | 244.0348 | -4.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 168.4445 | 142.446 | 31.054 | 185.8 | 168.4445 | 142.446 | 43.354 | 184.9 | 168.4445 | 142.446 | 42.454 | 260.7 | 252.6667 | 213.669 | 47.0309 | 198.7 | 208.6667 | 208.6667 | -9.9667 | 105.4 | 104.3334 | 104.3334 | 1.0666 | 564.8 | 568.2985 | 568.2985 | -3.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.9 | 8.3047 | 8.3047 | -0.40466 | 11 | 16.8737 | 15.2811 | -4.2811 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 87.7 | 80 | 41.8383 | 45.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 54.7139 | 54.7139 | 0.98606 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 458.878 | 458.878 | -0.37804 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 74 | 75.7493 | 148.6263 | -74.6263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 180.3 | 182.6178 | 182.6177 | -2.3177 | 180.1 | 182.6178 | 182.6177 | -2.5177 | 184.7 | 182.6178 | 182.6177 | 2.0823 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 7.5 | 7.992 | 5.0695 | 2.4305 | 2.1 | 1.9762 | 4.926 | -2.826 | 44.8 | 47.2663 | 47.266 | -2.466 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 171.8 | 171.5419 | 171.5413 | 0.25866 | 94.4 | 90.5831 | 85.4822 | 8.9178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 133.3568 | -2.0568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 39.7 |  | 71.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.2 | 56.0753 | 56.0752 | 1.1248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 182.4624 | 236.7517 | -27.1517 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 145.6252 | 145.6251 | -3.4251 | 140.8 | 145.6252 | 145.6251 | -4.8251 | 145.9 | 145.6252 | 145.6251 | 0.27485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.864 | 0.864 | 0.236 | 104.7 | 97.415 | 97.415 | 7.285 | 80.3 | 62.232 | 62.232 | 18.068 | 14 | 15.293 | 15.293 | -1.293 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 | 18.2439 | 18.2439 | -18.2439 | 15.8 | 15.067 | 15.067 | 0.733 | 19.6 | 18.846 | 18.846 | 0.754 | 25.6 | 21.1 | 22.264 | 3.336 | 70.7 | 65.849 | 65.849 | 4.851 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 20 | 18.055 | 18.055 | 1.945 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.4 | 19.8692 | 19.8691 | -1.4691 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.8 | 9.052 | 9.052 | -1.252 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 19.4 | 16.515 | -6.115 | 34.6 | 63.7 | 51.237 | -16.637 | 14.7 | 33.661 | 33.661 | -18.961 | 79.5 | 71.7 | 77.11 | 2.39 | 90 | 74.7 | 67.73 | 22.27 | 9.2 | 10.7 | 6.07 | 3.13 | 9.9 | 9.1 | 4.79 | 5.11 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.5 | 12.48 | 12.48 | 0.02 | 18.9 | 14.983 | 14.983 | 3.917 | 79.3 | 111.237 | 111.237 | -31.937 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.1 | 76.104 | 76.104 | -0.004 | 69.5 | 88.275 | 88.275 | -18.775 | 78.4 | 106.56 | 106.56 | -28.16 | 18.7 | 13.266 | 13.266 | 5.434 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.2 |  |  | 36.2 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16 | 17 | 17 | -1 | 8.6 | 8.18 | 8.18 | 0.42
22/01/2025 | 12:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 644.91 | 646.7979 | 646.7979 | -1.8879 | 218.65 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 238.3 | 244.0348 | 244.0348 | -5.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.7 | 168.4445 | 134.8776 | 21.8224 | 156.6 | 168.4445 | 134.8776 | 21.7224 | 156.6 | 168.4445 | 134.8776 | 21.7224 | 256.7 | 252.6667 | 202.3165 | 54.3835 | 198.6 | 208.6667 | 208.6667 | -10.0667 | 106.3 | 104.3334 | 104.3334 | 1.9666 | 557 | 568.2985 | 568.2985 | -11.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89269 | 7.5 | 8.3047 | 8.3047 | -0.80466 | 10.8 | 15.3811 | 15.3811 | -4.5811 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 85.4 | 63.9529 | 22.0196 | 63.3804 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 54.7139 | 54.7139 | 0.68606 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42196 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 72.9 | 75.7493 | 148.6263 | -75.7263 | 41.5 | 41.499 | 41.499 | 0.00104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 93.2 | 87.6576 | 87.6576 | 5.5424 | 179.6 | 182.6178 | 182.6177 | -3.0177 | 180.2 | 182.6178 | 182.6177 | -2.4177 | 184.2 | 182.6178 | 182.6177 | 1.5823 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.6 | 7.992 | 5.0695 | 2.5305 | 2.1 | 1.9762 | 4.926 | -2.826 | 43.9 | 47.2663 | 47.2655 | -3.3655 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.9 | 31.004 | 31.004 | -0.10404 | 171.2 | 171.5419 | 171.5408 | -0.34077 | 87.3 | 79.8934 | 85.4798 | 1.8202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.3568 | 133.3568 | -2.5568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 0 |  | 71.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 56.0753 | 56.0752 | 0.72481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 182.4624 | 181.7449 | -18.2449 | 125.1 | 133.68 | 133.68 | -8.58 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 144.9662 | 144.9661 | -2.0661 | 141.5 | 144.9662 | 144.9661 | -3.4661 | 146.9 | 144.9662 | 144.9661 | 1.9339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.857 | 0.857 | -0.157 | 100.5 | 98.922 | 98.922 | 1.578 | 80.4 | 65.965 | 65.965 | 14.435 | 10.5 | 15.432 | 15.432 | -4.932 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.3 | 18.2439 | 18.2439 | -15.9439 | 15.5 | 14.972 | 14.972 | 0.528 | 19.3 | 19.077 | 19.077 | 0.223 | 24.2 | 21.6 | 22.512 | 1.688 | 74.2 | 68.166 | 68.166 | 6.034 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17 | 19.239 | 19.239 | -2.239 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.3 | 18.5701 | 19.8686 | 0.43141 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.5 | 20.3 | 17.922 | -0.422 | 44.4 | 67.2 | 55.881 | -11.481 | 13.2 | 36.277 | 36.277 | -23.077 | 76.9 | 73.5 | 96 | -19.1 | 88.7 | 76.8 | 87.39 | 1.31 | 10 | 11.1 | 8.66 | 1.34 | 11.8 | 9.5 | 7.23 | 4.57 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 12.978 | 12.978 | -2.478 | 18.9 | 16.575 | 16.575 | 2.325 | 115.9 | 102.019 | 102.019 | 13.881 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64 | 91.371 | 91.371 | -27.371 | 67.9 | 100.747 | 100.747 | -32.847 | 91.1 | 94.692 | 94.692 | -3.592 | 18.7 | 15.947 | 15.947 | 2.753 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 14.7 | 51 | 55 | -40.3 | 36 |  |  | 36 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.6 | 8.18 | 8.18 | 0.42
22/01/2025 | 13:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 645.88 | 646.7979 | 646.7979 | -0.91789 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 238.7 | 244.0348 | 244.0348 | -5.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 168.4445 | 118.0006 | 30.7994 | 149.1 | 168.4445 | 118.0006 | 31.0994 | 148.3 | 168.4445 | 118.0006 | 30.2994 | 240.5 | 252.6667 | 177.0009 | 63.499 | 199.2 | 207.9999 | 207.9999 | -8.7999 | 106.3 | 104 | 103.9999 | 2.3001 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 6.2 | 8.3047 | 8.3047 | -2.1047 | 16 | 15.7311 | 15.7311 | 0.26888 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 85.6 | 34.5205 | 15.3851 | 70.2149 | 6.7 | 8.913 | 6.6686 | 0.03143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 54.7139 | 54.7139 | 0.68606 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 458.878 | 458.878 | -1.678 | 81.9 | 79.3817 | 79.3817 | 2.5183 | 73.3 | 75.7493 | 148.6263 | -75.3263 | 41.6 | 41.499 | 41.499 | 0.10104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 179.1 | 182.6178 | 178.6666 | 0.43344 | 179.2 | 182.6178 | 178.6666 | 0.53344 | 184.2 | 182.6178 | 178.6666 | 5.5334 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.6 | 7.992 | 5.0695 | 2.5305 | 2 | 1.9762 | 4.926 | -2.926 | 44.7 | 40.9368 | 47.2651 | -2.5651 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 171.1 | 154.8707 | 171.5398 | -0.43982 | 87.5 | 52.3596 | 80.0944 | 7.4056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 0 |  | 71.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 56.0753 | 56.0752 | 0.72483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.6118 | 168.035 | -20.935 | 125.3 | 133.68 | 133.68 | -8.38 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 144.1275 | 144.1274 | -2.0274 | 140.8 | 144.1275 | 144.1274 | -3.3274 | 145.5 | 144.1275 | 144.1274 | 1.3726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.854 | 0.854 | 0.146 | 101.9 | 100.164 | 100.164 | 1.736 | 80.4 | 72.942 | 72.942 | 7.458 | 12.7 | 15.626 | 15.626 | -2.926 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 7.1 | 18.2439 | 18.2439 | -11.1439 | 15.4 | 12.426 | 12.426 | 2.974 | 19.2 | 18.194 | 18.194 | 1.006 | 24.6 | 22.1 | 22.726 | 1.874 | 71.9 | 70.032 | 70.032 | 1.868 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.4 | 16.54 | 16.54 | 2.86 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.3 | 12.1703 | 18.6168 | 1.6832 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 7.8 | 9.052 | 9.052 | -1.252 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 21.9 | 21.3 | 19.133 | 2.767 | 55.1 | 69.8 | 59.258 | -4.158 | 9.3 | 36.288 | 36.288 | -26.988 | 82.9 | 75 | 96 | -13.1 | 90.1 | 78.4 | 87.39 | 2.71 | 8.7 | 11.5 | 8.66 | 0.04 | 10.1 | 9.9 | 7.23 | 2.87 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.7 | 13.368 | 13.368 | 0.332 | 18.8 | 17.246 | 17.246 | 1.554 | 142.6 | 121.907 | 121.907 | 20.693 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.5 | 106.345 | 106.345 | -21.845 | 80.1 | 113.237 | 113.237 | -33.137 | 114.6 | 101.128 | 101.128 | 13.472 | 15.8 | 12.756 | 12.756 | 3.044 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.1 |  |  | 36.1 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 8.4 | 8.18 | 8.18 | 0.22
22/01/2025 | 13:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65116 | 653.55 | 646.7979 | 646.7979 | 6.7521 | 220.87 | 211.4413 | 211.4413 | 9.4287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 240.1 | 244.0348 | 244.0348 | -3.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 168.4445 | 116.6667 | 26.8332 | 143.8 | 168.4445 | 116.6667 | 27.1333 | 143.8 | 168.4445 | 116.6667 | 27.1333 | 226 | 252.6667 | 175.0001 | 50.9999 | 197.8 | 207.9999 | 207.9999 | -10.1999 | 105.9 | 104 | 103.9999 | 1.9001 | 567.1 | 568.2985 | 568.2985 | -1.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 8.3 | 8.3047 | 8.3047 | -0.00466 | 16 | 15.6611 | 15.6611 | 0.33888 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 40.9 | 23.3802 | 15.3849 | 25.5151 | 6.8 | 6.6685 | 6.6685 | 0.13145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 54.7139 | 54.7139 | 1.2861 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 458.878 | 458.878 | 2.922 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 74 | 75.7493 | 148.6263 | -74.6263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 181.5 | 182.6178 | 178.6665 | 2.8335 | 182 | 182.6178 | 178.6665 | 3.3335 | 185.4 | 182.6178 | 178.6665 | 6.7335 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 7.5 | 7.992 | 5.0695 | 2.4305 | 2.1 | 1.9762 | 4.926 | -2.826 | 44.6 | 33.0976 | 42.5115 | 2.0885 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 173.6 | 141.129 | 162.8313 | 10.7687 | 37.4 | 33.357 | 48.5961 | -11.1961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.3568 | 133.3568 | -1.9568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 0 |  | 72.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.6 | 56.0753 | 56.0751 | 1.5249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 116.949 | 132.6781 | -11.5781 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 82.2 | 78.568 | 78.568 | 3.632 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 144.6966 | 144.6965 | -2.7965 | 140.7 | 144.6966 | 144.6965 | -3.9965 | 146.1 | 144.6966 | 144.6965 | 1.4035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.854 | 0.854 | -0.054 | 98.7 | 100.982 | 100.982 | -2.282 | 80.5 | 71.158 | 71.158 | 9.342 | 15.6 | 15.722 | 15.722 | -0.122 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.2 | 18.2439 | 18.2439 | -0.0439 | 15.6 | 14.852 | 14.852 | 0.748 | 18.8 | 18.394 | 18.394 | 0.406 | 25.7 | 22.6 | 22.869 | 2.831 | 66.2 | 71.613 | 71.613 | -5.413 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.7 | 15.299 | 15.299 | 4.401 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.2 | 7.7534 | 11.2955 | 8.9045 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 7.7 | 9.052 | 9.052 | -1.352 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 22.1 | 22.5 | 20.18 | 1.92 | 59 | 69.9 | 62.092 | -3.092 | 7.6 | 32.373 | 32.373 | -24.773 | 85.6 | 75.4 | 96 | -10.4 | 89.7 | 78.2 | 87.43 | 2.27 | 9.5 | 11.8 | 8.66 | 0.84 | 10.9 | 10.4 | 7.23 | 3.67 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.3 | 13.572 | 13.572 | 0.728 | 18.2 | 14.681 | 14.681 | 3.519 | 106.1 | 123.516 | 123.516 | -17.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.5 | 117.79 | 117.79 | -14.29 | 102.3 | 124.382 | 124.382 | -22.082 | 78.8 | 100.091 | 100.091 | -21.291 | 17.3 | 12.826 | 12.826 | 4.474 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 14.9 | 51 | 55 | -40.1 | 35.8 |  |  | 35.8 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78
22/01/2025 | 14:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65116 | 650.85 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0521 | 220.07 | 211.4413 | 211.4413 | 8.6287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 239.5 | 244.0348 | 244.0348 | -4.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 168.4445 | 116.6668 | 44.0332 | 160.7 | 168.4445 | 116.6668 | 44.0332 | 161.2 | 168.4445 | 116.6668 | 44.5332 | 252.2 | 252.6667 | 175.0002 | 77.1998 | 199 | 207.9999 | 207.9999 | -8.9999 | 106.3 | 104 | 103.9999 | 2.3001 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.7073 | 164.7073 | -2.9073 | 7.9 | 8.3047 | 8.3047 | -0.40466 | 16 | 15.7311 | 15.7311 | 0.26888 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 40.9 | 33.2943 | 15.3851 | 25.5149 | 6.9 | 7.726 | 6.6686 | 0.23143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 54.7139 | 54.7139 | 0.88606 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.7 | 458.878 | 458.878 | 2.822 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.1 | 75.7493 | 148.6263 | -75.5263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 | 179.7 | 182.6178 | 178.6665 | 1.0335 | 180.6 | 182.6178 | 178.6665 | 1.9335 | 184.8 | 182.6178 | 178.6665 | 6.1335 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.6 | 7.992 | 5.0695 | 2.5305 | 2.1 | 1.9762 | 4.926 | -2.826 | 43.6 | 42.2683 | 47.2651 | -3.6651 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 172.4 | 147.42 | 171.5361 | 0.86393 | 36.8 | 40.9897 | 67.4244 | -30.6244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 133.3568 | -2.2568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 0 |  | 72.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.2 | 56.0753 | 56.0752 | 1.1248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 130.0931 | 146.8027 | -22.9027 | 129 | 133.68 | 133.68 | -4.68 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 82.2 | 78.568 | 78.568 | 3.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 144.5318 | 144.5318 | -1.6318 | 142 | 144.5318 | 144.5318 | -2.5318 | 146.6 | 144.5318 | 144.5318 | 2.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.721 | 0.721 | -0.021 | 98.4 | 100.528 | 100.528 | -2.128 | 80.4 | 73.033 | 73.033 | 7.367 | 10.3 | 15.52 | 15.52 | -5.22 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 15.6 | 14.198 | 14.198 | 1.402 | 18.6 | 17.681 | 17.681 | 0.919 | 26.2 | 22.9 | 22.8 | 3.4 | 73.9 | 72.334 | 72.334 | 1.566 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.5 | 9.546 | 9.546 | 7.954 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 11.2 | 9.5275 | 15.6719 | -4.4719 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 7.7 | 9.052 | 9.052 | -1.352 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.8 | 23.6 | 20.731 | 3.069 | 59.1 | 70.2 | 63.296 | -4.196 | 4.4 | 36.518 | 36.518 | -32.118 | 81 | 75.8 | 96 | -15 | 90.8 | 78.3 | 87.43 | 3.37 | 10.4 | 11.9 | 8.66 | 1.74 | 10.1 | 10.7 | 7.23 | 2.87 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 13.218 | 13.218 | -2.718 | 17.2 | 11.652 | 11.652 | 5.548 | 129.5 | 124.533 | 124.533 | 4.967 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.8 | 118.646 | 118.646 | -2.846 | 119.9 | 131.492 | 131.492 | -11.592 | 101.9 | 94.227 | 94.227 | 7.673 | 13.9 | 11.681 | 11.681 | 2.219 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 14.9 | 51 | 55 | -40.1 | 35.7 |  |  | 35.7 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 7.7 | 8.18 | 8.18 | -0.48
22/01/2025 | 14:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65116 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 219.18 | 211.4413 | 211.4413 | 7.7387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 239 | 244.0348 | 244.0348 | -5.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 148.4445 | 134.8771 | 26.1229 | 161.1 | 148.4445 | 134.8771 | 26.2229 | 160.7 | 148.4445 | 134.8771 | 25.8229 | 249.6 | 222.6667 | 202.3157 | 47.2843 | 198.7 | 207.9999 | 207.9999 | -9.2999 | 105.2 | 104 | 103.9999 | 1.2001 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.8 | 8.3047 | 8.3047 | -0.50466 | 15.9 | 15.9411 | 15.9411 | -0.04112 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 40.4 | 68.1458 | 15.386 | 25.014 | 7 | 8.913 | 6.6686 | 0.33142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 54.7139 | 54.7139 | 0.78606 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52196 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 72.8 | 75.7493 | 148.6263 | -75.8263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 | 178.3 | 182.6178 | 182.6176 | -4.3176 | 178.4 | 182.6178 | 182.6176 | -4.2176 | 184.8 | 182.6178 | 182.6176 | 2.1824 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 7.992 | 5.0695 | 2.5305 | 2.1 | 1.9762 | 4.926 | -2.826 | 43.7 | 47.2663 | 47.2643 | -3.5643 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.2 | 31.004 | 31.004 | 0.19596 | 171.5 | 171.5419 | 171.5358 | -0.03582 | 36.3 | 85.4826 | 64.0395 | -27.7395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.3568 | 133.3568 | -2.5568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 0 |  | 72.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.9 | 56.0753 | 56.0752 | 0.82485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 225.2 | 227.5807 | 187.2019 | 37.9982 | 125.4 | 133.68 | 133.68 | -8.28 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 82 | 78.568 | 78.568 | 3.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 144.0675 | 144.0675 | -2.1675 | 140.7 | 144.0675 | 144.0675 | -3.3675 | 145.7 | 144.0675 | 144.0675 | 1.6325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.699 | 0.699 | 0.001 | 100.6 | 100.12 | 100.12 | 0.48 | 80.4 | 42.911 | 42.911 | 37.489 | 12.3 | 15.27 | 15.27 | -2.97 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.9 | 15.6098 | 15.6098 | 2.2902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 13.2 | 14.378 | 14.378 | -1.178 | 17.1 | 17.36 | 17.36 | -0.26 | 27.7 | 22.8 | 22.743 | 4.957 | 78.3 | 72.903 | 72.903 | 5.397 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 14.5 | 10.108 | 10.108 | 4.392 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 10.4 | 19.8692 | 14.8851 | -4.4851 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 7.8 | 9.052 | 9.052 | -1.252 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 25.2 | 24.6 | 21.021 | 4.179 | 63.8 | 71 | 64.415 | -0.615 | 3.4 | 34.736 | 34.736 | -31.336 | 86.8 | 75.9 | 96 | -9.2 | 89.9 | 78.7 | 87.48 | 2.42 | 11.1 | 11.9 | 8.66 | 2.44 | 10.4 | 10.5 | 7.23 | 3.17 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.4 | 12.83 | 12.83 | -1.43 | 16 | 13.242 | 13.242 | 2.758 | 147.5 | 122.611 | 122.611 | 24.889 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118 | 119.643 | 119.643 | -1.643 | 124.2 | 138.104 | 138.104 | -13.904 | 114.4 | 104.327 | 104.327 | 10.073 | 8.5 | 9.388 | 9.388 | -0.888 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 15 | 51 | 55 | -40 | 35.9 |  |  | 35.9 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 8.1 | 8.18 | 8.18 | -0.08
22/01/2025 | 15:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65116 | 653.37 | 646.7979 | 646.7979 | 6.5721 | 220.86 | 211.4413 | 211.4413 | 9.4187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 239.9 | 244.0348 | 244.0348 | -4.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 148.4445 | 118.4839 | 57.9161 | 178.1 | 148.4445 | 118.4839 | 59.6161 | 177.9 | 148.4445 | 118.4839 | 59.4161 | 261.1 | 222.6667 | 177.7259 | 83.3741 | 196.3 | 207.9999 | 207.9999 | -11.6999 | 104.4 | 104 | 103.9999 | 0.40006 | 567 | 568.2985 | 568.2985 | -1.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 8.1 | 8.3047 | 8.3047 | -0.20466 | 15.9 | 15.2111 | 15.2111 | 0.68888 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 40.9 | 60.1592 | 24.2928 | 16.6072 | 4.7 | 8.913 | 6.6686 | -1.9686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 54.7139 | 54.7139 | 0.88606 | 221.6 | 221.3011 | 221.3011 | 0.29892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.5 | 75.7493 | 148.6263 | -75.1263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 179.4 | 182.6178 | 178.6666 | 0.73342 | 179.8 | 182.6178 | 178.6666 | 1.1334 | 184.9 | 182.6178 | 178.6666 | 6.2334 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 7.6 | 7.992 | 5.0695 | 2.5305 | 2 | 1.9762 | 4.926 | -2.926 | 44.4 | 47.2663 | 47.2659 | -2.8659 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 172.1 | 171.5419 | 171.5409 | 0.55912 | 69.4 | 76.1885 | 85.4813 | -16.0813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.3568 | 133.3568 | -2.1568 |  |  |  | 0 | 0 | 62 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 0 |  | 71.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.4 | 56.0753 | 56.0752 | 1.3248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 193.8167 | 247.8886 | -80.6886 | 126.5 | 133.68 | 133.68 | -7.18 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 82.2 | 78.568 | 78.568 | 3.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 144.9961 | 144.9961 | -1.7961 | 141.9 | 144.9961 | 144.9961 | -3.0961 | 146.8 | 144.9961 | 144.9961 | 1.8039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.654 | 0.654 | -0.254 | 99.4 | 99.852 | 99.852 | -0.452 | 63.1 | 61.607 | 61.607 | 1.493 | 15.7 | 14.872 | 14.872 | 0.828 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.9 | 15.6098 | 15.6098 | 2.2902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 10.8 | 13.944 | 13.944 | -3.144 | 13 | 16.916 | 16.916 | -3.916 | 28.2 | 22.8 | 22.719 | 5.481 | 79.4 | 73.013 | 73.013 | 6.387 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 10.8 | 8.286 | 8.286 | 2.514 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.6 | 17.709 | 19.8689 | -9.2689 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 7.8 | 9.052 | 9.052 | -1.252 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.5 | 25.5 | 20.524 | 0.976 | 69.3 | 71.5 | 65.281 | 4.019 | 5.4 | 20.099 | 20.099 | -14.699 | 87.8 | 76 | 96 | -8.2 | 89 | 79.4 | 87.48 | 1.52 | 9.8 | 11.8 | 8.66 | 1.14 | 11.1 | 10.5 | 7.23 | 3.87 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.3 | 12.338 | 12.338 | 2.962 | 14.8 | 10.057 | 10.057 | 4.743 | 110.5 | 116.943 | 116.943 | -6.443 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 121.062 | 121.062 | 1.438 | 136.1 | 143.219 | 143.219 | -7.119 | 97.6 | 98.712 | 98.712 | -1.112 | 6.5 | 12.124 | 12.124 | -5.624 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36 |  |  | 36 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.7 | 8.18 | 8.18 | -0.48
22/01/2025 | 15:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 645.58 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2179 | 219.37 | 211.4413 | 211.4413 | 7.9287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.6 | 244.0348 | 244.0348 | -5.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 168.4445 | 134.8775 | 38.8225 | 180.1 | 168.4445 | 134.8775 | 45.2225 | 180.3 | 168.4445 | 134.8775 | 45.4226 | 269.2 | 252.6667 | 202.3162 | 66.8838 | 195.4 | 207.9999 | 207.9999 | -12.5999 | 103.6 | 104 | 103.9999 | -0.39994 | 556.9 | 568.2985 | 568.2985 | -11.3985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.7 | 8.3047 | 8.3047 | -0.60466 | 16.1 | 15.4611 | 15.4611 | 0.63888 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 40.5 | 66.7617 | 29.7578 | 10.7422 | 5.4 | 8.913 | 6.6686 | -1.2686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 54.7139 | 54.7139 | 0.58606 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.4 | 458.878 | 458.878 | -3.478 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 73.1 | 75.7493 | 148.6263 | -75.5263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 176.9 | 182.6178 | 182.6176 | -5.7176 | 176.9 | 182.6178 | 182.6176 | -5.7176 | 182.8 | 182.6178 | 182.6176 | 0.18235 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.5 | 7.992 | 5.0695 | 2.4305 | 1.9 | 1.9762 | 4.926 | -3.026 | 44 | 47.2663 | 47.2657 | -3.2657 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 159.7 | 168.1432 | 171.5405 | -11.8405 | 80.5 | 67.8797 | 85.4356 | -4.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 | 0 | 62 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 0 |  | 71.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.9 | 56.0753 | 56.0752 | 0.82481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.3 | 173.3998 | 221.8329 | -31.5329 | 125 | 133.68 | 133.68 | -8.68 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 82 | 78.568 | 78.568 | 3.432 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 144.9662 | 144.9661 | -3.0661 | 140.6 | 144.9662 | 144.9661 | -4.3661 | 146.1 | 144.9662 | 144.9661 | 1.1339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.551 | 0.551 | -0.351 | 96.1 | 99.601 | 99.601 | -3.501 | 65.3 | 70.15 | 70.15 | -4.85 | 17.5 | 14.284 | 14.284 | 3.216 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.3 | 15.6098 | 15.6098 | 2.6902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 8.2 | 13.004 | 13.004 | -4.804 | 10.4 | 16.285 | 16.285 | -5.885 | 28.5 | 23.1 | 22.743 | 5.757 | 82.2 | 73.216 | 73.216 | 8.984 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 7.2 | 7.165 | 7.165 | 0.035 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.4 | 15.7777 | 19.8583 | -1.4583 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 7.8 | 9.052 | 9.052 | -1.252 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.2 | 26 | 19.991 | 2.209 | 74.8 | 71.5 | 66.065 | 8.735 | 4.5 | 26.201 | 26.201 | -21.701 | 88 | 76.2 | 91 | -3 | 88.8 | 80.8 | 89.78 | -0.98 | 12.3 | 11.9 | 10.04 | 2.26 | 11.4 | 11 | 8.63 | 2.77 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.5 | 11.714 | 11.714 | 3.786 | 14.4 | 7.01 | 7.01 | 7.39 | 52.7 | 93.645 | 93.645 | -40.945 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.6 | 122.311 | 122.311 | -0.711 | 124.9 | 148.12 | 148.12 | -23.22 | 46.8 | 72.22 | 72.22 | -25.42 | 9.6 | 9.588 | 9.588 | 0.012 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 15 | 51 | 55 | -40 | 35.5 |  |  | 35.5 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78
22/01/2025 | 16:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 648.38 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5821 | 220.16 | 211.4413 | 211.4413 | 8.7187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 239 | 244.0348 | 244.0348 | -5.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 168.4445 | 134.8773 | 39.4227 | 192.5 | 168.4445 | 134.8773 | 57.6227 | 191.8 | 168.4445 | 134.8773 | 56.9227 | 274.3 | 252.6667 | 202.3159 | 71.9841 | 195.8 | 208.6667 | 208.6667 | -12.8667 | 103.6 | 104.3334 | 104.3333 | -0.73335 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.8 | 8.3047 | 8.3047 | -0.50466 | 15.9 | 14.0111 | 14.0111 | 1.8889 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 50.4 | 70.4253 | 32.7839 | 17.6161 | 5.4 | 8.913 | 6.6686 | -1.2686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 54.7139 | 54.7139 | 0.88606 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73 | 75.7493 | 148.6263 | -75.6263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 86.6 | 87.6576 | 87.6576 | -1.0576 | 177.6 | 182.6178 | 182.6176 | -5.0176 | 178.3 | 182.6178 | 182.6176 | -4.3176 | 184.3 | 182.6178 | 182.6176 | 1.6824 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.5 | 7.992 | 5.0695 | 2.4305 | 1.9 | 1.9762 | 4.926 | -3.026 | 43.8 | 47.2663 | 47.2654 | -3.4654 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 160 | 161.1048 | 171.5395 | -11.5395 | 81.1 | 60.7744 | 76.8835 | 4.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 133.3568 | -2.8568 |  |  |  | 0 | 125.7 | 62 |  | 125.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 0 |  | 72.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 56.0753 | 56.0752 | 0.92482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 160.1887 | 205.2062 | -33.9062 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 144.9662 | 144.9661 | -3.2661 | 140.4 | 144.9662 | 144.9661 | -4.5661 | 146.5 | 144.9662 | 144.9661 | 1.5339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.398 | 0.398 | -0.298 | 99.5 | 99.402 | 99.402 | 0.098 | 30.4 | 42.74 | 42.74 | -12.34 | 16.4 | 13.124 | 13.124 | 3.276 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.3 | 15.6098 | 15.6098 | 2.6902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 10.3 | 10.888 | 10.888 | -0.588 | 12.6 | 14.568 | 14.568 | -1.968 | 27.2 | 23.4 | 22.909 | 4.291 | 81.3 | 73.699 | 73.699 | 7.601 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 5.8 | 6.591 | 6.591 | -0.791 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 14.1262 | 17.8705 | 2.5295 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 7.8 | 9.052 | 9.052 | -1.252 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.3 | 25.8 | 19.349 | 0.951 | 75.9 | 71.2 | 66.605 | 9.295 | 5.6 | 9.033 | 9.033 | -3.433 | 88 | 76.4 | 91 | -3 | 88.8 | 81.9 | 89.78 | -0.98 | 12.1 | 11.8 | 10.04 | 2.06 | 11.5 | 11.3 | 8.63 | 2.87 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 10.691 | 10.691 | 6.309 | 8.9 | 4.69 | 4.69 | 4.21 | 45.8 | 105.13 | 105.13 | -59.33 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 123.05 | 123.05 | 2.35 | 129.7 | 152.382 | 152.382 | -22.682 | 44.8 | 94.059 | 94.059 | -49.259 | 4.9 | 5.229 | 5.229 | -0.329 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 14.9 | 51 | 55 | -40.1 | 35.5 |  |  | 35.5 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 7.2 | 8.18 | 8.18 | -0.98
22/01/2025 | 16:30 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 648.95 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1521 | 219.98 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 239.2 | 244.0348 | 244.0348 | -4.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 168.4445 | 134.8785 | 40.4215 | 186.3 | 168.4445 | 134.8785 | 51.4215 | 185.7 | 168.4445 | 134.8785 | 50.8215 | 264.1 | 252.6667 | 202.3177 | 61.7823 | 195.7 | 208.6667 | 208.6667 | -12.9667 | 104.9 | 104.3334 | 104.3334 | 0.56664 | 566.2 | 568.2985 | 568.2985 | -2.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49269 | 7.9 | 8.3047 | 8.3047 | -0.40466 | 15.5 | 16.8737 | 13.4711 | 2.0289 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 50.7 | 80 | 79.9768 | -29.2768 | 5.1 | 8.913 | 6.6688 | -1.5688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 54.7139 | 54.7139 | 0.88606 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 458.878 | 458.878 | -2.178 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.2 | 75.7493 | 148.6263 | -75.4263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 178.4 | 182.6178 | 182.6177 | -4.2177 | 179 | 182.6178 | 182.6177 | -3.6177 | 184.6 | 182.6178 | 182.6177 | 1.9823 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.7 | 7.992 | 5.0695 | 2.6305 | 1.9 | 1.9762 | 4.926 | -3.026 | 44.1 | 47.2663 | 47.2659 | -3.166 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 159.9 | 171.5419 | 171.5411 | -11.6411 | 81.1 | 95.918 | 85.482 | -4.382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 | 156.2 | 96.1327 |  | 156.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 0 |  | 72.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 56.0753 | 56.0752 | 1.0248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 182.4624 | 263.1689 | -100.5689 | 125.7 | 133.68 | 133.68 | -7.98 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 144.8014 | 144.8014 | -2.8014 | 140.7 | 144.8014 | 144.8014 | -4.1014 | 146 | 144.8014 | 144.8014 | 1.1986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.343 | 0.343 | -0.143 | 107.7 | 99.428 | 99.428 | 8.272 | 25 | 39.382 | 39.382 | -14.382 | 16.2 | 11.815 | 11.815 | 4.385 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.3 | 15.6098 | 15.6098 | 2.6902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 3.4 | 4.007 | 4.007 | -0.607 | 4 | 5.64 | 5.64 | -1.64 | 28.9 | 23.7 | 23.152 | 5.748 | 82.5 | 74.26 | 74.26 | 8.24 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 3.3 | 3.216 | 3.216 | 0.084 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 19.8692 | 19.8691 | 0.53089 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 7.7 | 9.052 | 9.052 | -1.352 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.8 | 24 | 18.618 | 0.182 | 74.5 | 70.1 | 66.547 | 7.953 | 5 | 3.092 | 3.092 | 1.908 | 91.7 | 76.5 | 86 | 5.7 | 89 | 82.3 | 91.58 | -2.58 | 8.7 | 11.4 | 11.4 | -2.7 | 11.4 | 11.2 | 10.1 | 1.3 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.5 | 9.641 | 9.641 | 4.859 | 4.6 | 6.006 | 6.006 | -1.406 | 22.2 | 54.894 | 54.894 | -32.694 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 123.91 | 123.91 | 2.09 | 132.9 | 156.067 | 156.067 | -23.167 | 21.2 | 36.519 | 36.519 | -15.319 | 3 | 4.889 | 4.889 | -1.889 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 15 | 51 | 55 | -40 | 35.4 |  |  | 35.4 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.1 | 17 | 17 | -0.9 | 8.3 | 8.18 | 8.18 | 0.12
22/01/2025 | 17:00 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.2 | 1.64 | 1.64 | -0.44 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65116 | 640.71 | 646.7979 | 646.7979 | -6.0879 | 217.71 | 211.4413 | 211.4413 | 6.2687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 238.2 | 244.0348 | 244.0348 | -5.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 168.4445 | 116.6668 | 40.9332 | 156.5 | 168.4445 | 116.6668 | 39.8332 | 156.6 | 168.4445 | 116.6668 | 39.9332 | 263.5 | 252.6667 | 175.0002 | 88.4998 | 202.2 | 208.6667 | 208.6667 | -6.4667 | 107.2 | 104.3334 | 104.3333 | 2.8666 | 551.5 | 568.2985 | 568.2985 | -16.7985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 164.7073 | 164.7073 | -4.0073 | 7.3 | 8.3047 | 8.3047 | -1.0047 | 15.5 | 13.4511 | 13.4511 | 2.0489 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 48.7 | 80 | 70.1238 | -21.4238 | 5.1 | 8.913 | 6.6688 | -1.5688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 54.7139 | 54.7139 | 0.18606 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 458.878 | 458.878 | -2.778 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 72.2 | 75.7493 | 148.6263 | -76.4263 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.9 | 19.4146 | 19.4146 | 0.48537 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 | 175.8 | 182.6178 | 178.6666 | -2.8666 | 176 | 182.6178 | 178.6666 | -2.6665 | 182.6 | 182.6178 | 178.6666 | 3.9335 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.5 | 7.992 | 5.0695 | 2.4305 | 2 | 1.9762 | 4.926 | -2.926 | 42.5 | 35.3084 | 47.2651 | -4.7651 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.7 | 31.004 | 31.004 | -0.30404 | 100.4 | 125.7958 | 160.9032 | -60.5032 | 79.9 | 45.5018 | 79.0055 | 0.8945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 133.3568 | 133.3568 | -3.6568 |  |  |  | 0 | 159.1 | 0 |  | 159.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 0 |  | 72.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.0753 | 56.0751 | 0.02486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 115.8512 | 203.5413 | -126.0413 | 119 | 133.68 | 133.68 | -14.68 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 145.3256 | 145.3256 | -2.6256 | 141.3 | 145.3256 | 145.3256 | -4.0256 | 146.2 | 145.3256 | 145.3256 | 0.87442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.238 | 0.238 | -0.138 | 112.9 | 100.129 | 100.129 | 12.771 | 12.2 | 23.616 | 23.616 | -11.416 | 16.7 | 10.061 | 10.061 | 6.639 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.3 | 15.6098 | 15.6098 | 2.6902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 4.6 | 2.092 | 2.092 | 2.508 | 4.5 | 3.249 | 3.249 | 1.251 | 30.3 | 24.1 | 23.63 | 6.67 | 85.3 | 75.058 | 75.058 | 10.242 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.8 | 1.184 | 1.184 | 0.616 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 10.5762 | 18.3637 | 2.0363 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.6 | 9.052 | 9.052 | -1.452 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 17.8 | 22.3 | 17.617 | 0.183 | 78.5 | 69.3 | 64.692 | 13.808 | 3 | 2.874 | 2.874 | 0.126 | 89.2 | 75.6 | 86 | 3.2 | 89.2 | 82.3 | 91.58 | -2.38 | 11.5 | 10.8 | 11.4 | 0.1 | 11.2 | 10.8 | 10.1 | 1.1 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.3 | 8.512 | 8.512 | 6.788 | 2.5 | 2.56 | 2.56 | -0.06 | 11.6 | 29.385 | 29.385 | -17.785 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 125.133 | 125.133 | 0.667 | 131 | 158.022 | 158.022 | -27.022 | 10.5 | 17.192 | 17.192 | -6.692 | 1.5 | 3.28 | 3.28 | -1.78 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 14.8 | 51 | 55 | -40.2 | 35.4 |  |  | 35.4 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 7 | 8.18 | 8.18 | -1.18
22/01/2025 | 17:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 646.76 | 646.7979 | 646.7979 | -0.03789 | 219.64 | 211.4413 | 211.4413 | 8.1987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 239.1 | 244.0348 | 244.0348 | -4.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 159.1054 | 116.6667 | 4.6333 | 121.6 | 159.1054 | 116.6667 | 4.9333 | 121.6 | 159.1054 | 116.6667 | 4.9333 | 224.4 | 238.6582 | 175.0001 | 49.3999 | 204 | 210 | 209.9999 | -5.9999 | 107.2 | 105 | 105 | 2.2 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29269 | 8 | 8.3047 | 8.3047 | -0.30466 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 70.8 | 80 | 52.5059 | 18.2941 | 5.1 | 8.913 | 6.6687 | -1.5687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 112.9054 | 112.9054 | -57.3054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.022 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 73.2 | 75.7493 | 148.6263 | -75.4263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 179.1 | 182.6178 | 178.6664 | 0.43355 | 179.6 | 182.6178 | 178.6664 | 0.93355 | 183.3 | 182.6178 | 178.6664 | 4.6335 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 1.9 | 1.9762 | 4.926 | -3.026 | 44.2 | 23.3702 | 39.7991 | 4.4009 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 65.2 | 116.5407 | 143.649 | -78.449 | 81.2 | 31.0769 | 55.1674 | 26.0326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 133.3568 | -2.8568 |  |  |  | 0 | 160 | 0 |  | 160 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 51.3595 | 56.0751 | 0.32489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 93.5112 | 162.589 | -85.489 | 115.7 | 133.68 | 133.68 | -17.98 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 145.2058 | 145.2057 | -3.7058 | 140.2 | 145.2058 | 145.2057 | -5.0057 | 146.3 | 145.2058 | 145.2057 | 1.0942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 105.4 | 100.838 | 100.838 | 4.562 | 9.4 | 11.703 | 11.703 | -2.303 | 13.8 | 8.478 | 8.478 | 5.322 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.3 | 15.6098 | 15.6098 | 2.6902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 2.3 | 1.314 | 1.314 | 0.986 | 2.6 | 2.378 | 2.378 | 0.222 | 29.2 | 24.7 | 24.032 | 5.168 | 82.9 | 75.596 | 75.596 | 7.304 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.5 | 0.213 | 0.213 | 0.287 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 7.2234 | 12.8229 | 7.5771 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.7 | 9.052 | 9.052 | -1.352 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 18 | 21.2 | 16.626 | 1.374 | 79.6 | 69.3 | 63.342 | 16.258 | 3.2 | 1.333 | 1.333 | 1.867 | 90.2 | 71.9 | 86 | 4.2 | 91 | 80.9 | 91.76 | -0.76 | 10.7 | 9.8 | 11.4 | -0.7 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | -0.9 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.6 | 7.336 | 7.336 | 5.264 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 | 8.7 | 13.678 | 13.678 | -4.978 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 126.053 | 126.053 | -0.153 | 132.9 | 159.036 | 159.036 | -26.136 | 7.5 | 8.882 | 8.882 | -1.382 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 14.9 | 51 | 55 | -40.1 | 35.5 |  |  | 35.5 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 15.5 | 17 | 17 | -1.5 | 6.4 | 8.18 | 8.18 | -1.78
22/01/2025 | 18:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 646.15 | 646.7979 | 646.7979 | -0.64789 | 218.63 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 238.7 | 244.0348 | 244.0348 | -5.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 139.5663 | 116.6667 | 2.4333 | 119.3 | 139.5663 | 116.6667 | 2.6333 | 119.2 | 139.5663 | 116.6667 | 2.5333 | 222.5 | 209.3495 | 175.0001 | 47.4999 | 204 | 210.6666 | 210.6666 | -6.6665 | 107.6 | 105.3333 | 105.3333 | 2.2667 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.7 | 8.3047 | 8.3047 | -0.60466 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 70.8 | 80 | 42.3701 | 28.4299 | 5.2 | 8.913 | 6.6687 | -1.4687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 112.9054 | 112.9054 | -57.3054 | 223.3 | 221.5563 | 221.3011 | 1.9989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92196 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.4 | 75.7493 | 148.6263 | -75.2263 | 41.7 | 41.499 | 41.499 | 0.20104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 161.4 | 178.6667 | 166.2333 | -4.8333 | 161.7 | 178.6667 | 166.2333 | -4.5333 | 173.9 | 178.6667 | 166.2333 | 7.6667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.2 | 7.992 | 5.0695 | 2.1305 | 1.9 | 1.9762 | 4.926 | -3.026 | 44.4 | 14.6664 | 18.5432 | 25.8568 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.9 | 31.004 | 31.004 | 0.89596 | 65 | 96.3109 | 103.3621 | -38.3621 | 81 | 18.5285 | 28.2923 | 52.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 133.3568 | -2.8568 |  |  |  | 0 | 161.4 | 0 |  | 161.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 16.4103 | 56.0747 | -23.8747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 68.2521 | 94.4367 | -29.3367 | 119.5 | 133.68 | 133.68 | -14.18 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 144.9662 | 144.9661 | -3.9661 | 139.9 | 144.9662 | 144.9661 | -5.0661 | 146 | 144.9662 | 144.9661 | 1.0339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 108.2 | 101.571 | 101.571 | 6.629 | 5 | 1.997 | 1.997 | 3.003 | 12.5 | 7.404 | 7.404 | 5.096 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.3 | 15.6098 | 15.6098 | 2.6902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0.5 | 0.392 | 0.392 | 0.108 | 0.5 | 0.797 | 0.797 | -0.297 | 29.5 | 25.2 | 24.205 | 5.295 | 80.3 | 75.356 | 75.356 | 4.944 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.2 | 0.012 | 0.012 | 0.188 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 4.3067 | 6.5762 | 13.8238 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.7 | 9.052 | 9.052 | -1.352 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.3 | 19.9 | 15.667 | 0.633 | 79.9 | 69 | 63.51 | 16.39 | 0.1 | 0.762 | 0.762 | -0.662 | 91.1 | 68.7 | 86 | 5.1 | 90.5 | 79.9 | 91.76 | -1.26 | 9.4 | 8.9 | 11.4 | -2 | 10.1 | 7.8 | 10.1 | 0 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.7 | 6.019 | 6.019 | 4.681 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 4.4 | 4.81 | 4.81 | -0.41 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.6 | 126.065 | 126.065 | 1.535 | 118.9 | 157.229 | 157.229 | -38.329 | 4.1 | 4.637 | 4.637 | -0.537 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | -0.08 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 15 | 51 | 55 | -40 | 35.4 |  |  | 35.4 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 15.9 | 17 | 17 | -1.1 | 7.9 | 8.18 | 8.18 | -0.28
22/01/2025 | 18:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 647.06 | 646.7979 | 646.7979 | 0.26211 | 219.38 | 211.4413 | 211.4413 | 7.9387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 238.8 | 244.0348 | 244.0348 | -5.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 136.2637 | 116.6667 | 0.93329 | 117.1 | 136.2637 | 116.6667 | 0.43329 | 117.3 | 136.2637 | 116.6667 | 0.63329 | 218.1 | 204.3955 | 175.0001 | 43.0999 | 203.1 | 211.3334 | 211.3334 | -8.2334 | 107.7 | 105.6667 | 105.6667 | 2.0333 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 8 | 8.3047 | 8.3047 | -0.30466 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 71.3 | 83.7638 | 58.8296 | 12.4704 | 5.1 | 8.913 | 6.6687 | -1.5687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 112.9054 | 112.9054 | -57.3054 | 223.6 | 221.5563 | 221.3011 | 2.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 458.878 | 458.878 | 2.922 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.6 | 75.7493 | 148.6263 | -75.0263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 156.4 | 178.6667 | 162.3955 | -5.9955 | 156.5 | 178.6667 | 162.3955 | -5.8955 | 170.1 | 178.6667 | 162.3955 | 7.7045 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 1.9 | 1.9762 | 4.926 | -3.026 | 44.5 | 11.6484 | 9.0669 | 35.4331 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.1 | 31.004 | 31.004 | 1.096 | 65.3 | 96.0146 | 90.6428 | -25.3428 | 81.2 | 16.3265 | 16.3409 | 64.8591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 | 161.5 | 0 |  | 161.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 29.8819 | 95.2428 | -62.6428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 61.5385 | 71.5045 | -9.4045 | 125.4 | 133.68 | 133.68 | -8.28 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 145.8948 | 145.8946 | -4.3946 | 140.8 | 145.8948 | 145.8946 | -5.0946 | 146.3 | 145.8948 | 145.8946 | 0.4054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 102.352 | 102.352 | 11.848 | 0.9 | 0.052 | 0.052 | 0.848 | 7.7 | 6.486 | 6.486 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0 | 0.077 | 0.077 | -0.077 | 29.8 | 25.3 | 24.407 | 5.393 | 85.8 | 74.893 | 74.893 | 10.907 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 3.7949 | 3.7982 | 16.6018 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.7 | 9.052 | 9.052 | -1.352 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.2 | 18.6 | 14.772 | -1.572 | 79.9 | 68.1 | 63.198 | 16.702 | 0 | 0.012 | 0.012 | -0.012 | 90.2 | 67.1 | 86 | 4.2 | 94 | 80.2 | 91.98 | 2.02 | 5.9 | 8.2 | 11.4 | -5.5 | 6.2 | 6.8 | 10.1 | -3.9 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.6 | 4.808 | 4.808 | 1.792 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.286 | 0.286 | 0.114 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.4 | 125.869 | 125.869 | 5.531 | 117.1 | 152.973 | 152.973 | -35.873 | 0.6 | 0.091 | 0.091 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 16.1 | 51 | 55 | -38.9 | 36.6 |  |  | 36.6 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 15.6 | 17 | 17 | -1.4 | 7.9 | 8.18 | 8.18 | -0.28
22/01/2025 | 19:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 647.97 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1721 | 220.24 | 211.4413 | 211.4413 | 8.7987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 239 | 244.0348 | 244.0348 | -5.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 168.4445 | 116.6667 | 37.2332 | 154.5 | 168.4445 | 116.6667 | 37.8332 | 153.7 | 168.4445 | 116.6667 | 37.0333 | 250.3 | 252.6667 | 175.0001 | 75.2999 | 205.9 | 212 | 212 | -6.1 | 108 | 106 | 106 | 2 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.9 | 8.3047 | 8.3047 | -0.40466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 118.1 | 83.7638 | 90.2071 | 27.8929 | 5.1 | 8.913 | 8.9129 | -3.8129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 112.9054 | 112.9054 | -12.5054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 458.878 | 458.878 | -1.778 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.1 | 75.7493 | 148.6263 | -75.5263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 179.7 | 182.6178 | 178.6665 | 1.0335 | 180.8 | 182.6178 | 178.6665 | 2.1335 | 183.9 | 182.6178 | 178.6665 | 5.2335 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 1.9 | 1.9762 | 4.926 | -3.026 | 44.5 | 33.677 | 47.1831 | -2.6831 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.1 | 31.004 | 31.004 | 1.096 | 65.3 | 131.4538 | 150.9255 | -85.6255 | 80.9 | 54.6268 | 75.1158 | 5.7842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 | 61.7 | 0 |  | 61.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 91.1899 | 114.907 | -34.607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 104.1808 | 156.2382 | -53.2382 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 144.9662 | 144.9661 | -2.6661 | 141.7 | 144.9662 | 144.9661 | -3.2661 | 146.5 | 144.9662 | 144.9661 | 1.5339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 103.278 | 103.278 | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.031 | 6.031 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 25.2 | 24.698 | 4.902 | 86.9 | 73.758 | 73.758 | 13.142 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 12.6972 | 17.4596 | 2.9404 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.7 | 9.052 | 9.052 | -1.352 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.8 | 17.6 | 14.071 | -2.271 | 78.3 | 65.5 | 61.445 | 16.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 65.7 | 86 | 5.1 | 96.8 | 80.4 | 91.98 | 4.82 | 6.1 | 7.7 | 11.4 | -5.3 | 3.8 | 5.9 | 10.1 | -6.3 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.4 | 3.913 | 3.913 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 125.051 | 125.051 | 4.049 | 120.2 | 141.373 | 141.373 | -21.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.2 |  |  | 36.2 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 8.2 | 8.18 | 8.18 | 0.02
22/01/2025 | 19:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65116 | 646.89 | 646.7979 | 646.7979 | 0.09211 | 220.18 | 211.4413 | 211.4413 | 8.7387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.6 | 244.0348 | 244.0348 | -5.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 176.4445 | 116.6668 | 59.0332 | 176.3 | 176.4445 | 116.6668 | 59.6332 | 176.3 | 176.4445 | 116.6668 | 59.6332 | 265 | 264.6667 | 175.0002 | 89.9998 | 204.4 | 212.6666 | 212.6666 | -8.2666 | 107.8 | 106.3333 | 106.3333 | 1.4667 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.7 | 8.3047 | 8.3047 | -0.60466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 140.6 | 83.7846 | 95.4333 | 45.1667 | 8.2 | 8.913 | 8.9129 | -0.71287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07804 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.1 | 75.7493 | 148.6263 | -75.5263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 179.3 | 182.6178 | 178.6666 | 0.63344 | 179.2 | 182.6178 | 178.6666 | 0.53344 | 184.6 | 182.6178 | 178.6666 | 5.9334 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 2 | 1.9762 | 4.926 | -2.926 | 43.8 | 36.329 | 47.2649 | -3.4649 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 120.4 | 140.7171 | 171.1121 | -50.7121 | 72.7 | 62.5301 | 85.4802 | -12.7802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.3568 | 133.3568 | -3.1568 |  |  |  | 0 | 61.8 | 0 |  | 61.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 107.3836 | 114.9071 | -34.8071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.6634 | 200.8072 | -88.3072 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 145.1609 | 145.1608 | -2.7608 | 141.6 | 145.1609 | 145.1608 | -3.5608 | 146.6 | 145.1609 | 145.1608 | 1.4392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4 | 103.849 | 103.849 | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 5.524 | 5.524 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 20 | 17.561 | 2.139 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24.4 | 24.835 | 6.165 | 87.7 | 72.515 | 72.515 | 15.185 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 14.5343 | 19.8687 | 0.53132 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.7 | 9.052 | 9.052 | -1.352 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13 | 17.6 | 13.745 | -0.745 | 75.8 | 57.7 | 58.395 | 17.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 65.6 | 91 | -11.5 | 97.1 | 80.7 | 87.75 | 9.35 | 6.3 | 7.8 | 8.66 | -2.36 | 3 | 5.7 | 7.23 | -4.23 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | -2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.2 | 3.181 | 3.181 | 3.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 122.721 | 122.721 | 7.079 | 115.1 | 130.255 | 130.255 | -15.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 14.9 | 51 | 55 | -40.1 | 36.3 |  |  | 36.3 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 6.6 | 8.18 | 8.18 | -1.58
22/01/2025 | 20:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65116 | 647.92 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1221 | 219.6 | 211.4413 | 211.4413 | 8.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 239 | 244.0348 | 244.0348 | -5.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 176.4445 | 143.164 | 25.836 | 169.4 | 176.4445 | 143.164 | 26.236 | 169.2 | 176.4445 | 143.164 | 26.036 | 257.9 | 264.6667 | 214.746 | 43.154 | 206.3 | 212.6666 | 212.6666 | -6.3666 | 108.2 | 106.3333 | 106.3333 | 1.8667 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.8 | 8.3047 | 8.3047 | -0.50466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 140.4 | 85.4359 | 87.4035 | 52.9965 | 8.2 | 8.913 | 8.9129 | -0.71286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.2 | 75.7493 | 148.6263 | -75.4263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 16.9 | 19.2858 | 19.2858 | -2.3859 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 179.8 | 182.6178 | 182.6176 | -2.8176 | 180.1 | 182.6178 | 182.6176 | -2.5176 | 184.9 | 182.6178 | 182.6176 | 2.2824 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 2 | 1.9762 | 4.926 | -2.926 | 43.9 | 42.2626 | 47.2611 | -3.3611 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 119.4 | 144.2317 | 162.5423 | -43.1423 | 61.7 | 65.9653 | 78.4555 | -16.7555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 | 62.1 | 0 |  | 62.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 111.329 | 114.9071 | -0.70708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 114.6634 | 107.3938 | -0.49381 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 145.3706 | 145.3705 | -2.4705 | 142.3 | 145.3706 | 145.3705 | -3.0705 | 147.5 | 145.3706 | 145.3705 | 2.1295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 103.353 | 103.353 | 12.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 4.857 | 4.857 | 5.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 20 | 17.561 | 2.139 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 23.7 | 24.511 | 2.789 | 79.5 | 70.95 | 70.95 | 8.55 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 19.3 | 15.3327 | 18.2359 | 1.0641 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.8 | 9.052 | 9.052 | -1.252 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12 | 17.4 | 14.542 | -2.542 | 72.1 | 50.5 | 51.456 | 20.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 65.2 | 96 | -16.4 | 94.7 | 80.5 | 87.75 | 6.95 | 5.9 | 7.9 | 8.66 | -2.76 | 6 | 5.4 | 7.23 | -1.23 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | -2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.2 | 2.937 | 2.937 | 5.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.9 | 115.855 | 115.855 | 4.045 | 123.8 | 120.585 | 120.585 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 14.9 | 51 | 55 | -40.1 | 36.4 |  |  | 36.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 9.1 | 8.18 | 8.18 | 0.92
22/01/2025 | 20:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 649.04 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2421 | 220.43 | 211.4413 | 211.4413 | 8.9887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 239 | 244.0348 | 244.0348 | -5.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 176.4445 | 116.6668 | 45.1332 | 162.1 | 176.4445 | 116.6668 | 45.4332 | 162.2 | 176.4445 | 116.6668 | 45.5332 | 251.5 | 264.6667 | 175.0001 | 76.4998 | 205.3 | 212.6666 | 212.6666 | -7.3666 | 108 | 106.3333 | 106.3333 | 1.6667 | 559.8 | 568.2985 | 568.2985 | -8.4985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 8 | 8.3047 | 8.3047 | -0.30466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 140.8 | 82.0709 | 91.3957 | 49.4043 | 8.2 | 8.913 | 8.9129 | -0.71287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.2 | 75.7493 | 148.6263 | -75.4263 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 | 180.6 | 182.6178 | 178.6666 | 1.9334 | 181.4 | 182.6178 | 178.6666 | 2.7334 | 184.3 | 182.6178 | 178.6666 | 5.6334 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.5 | 7.992 | 5.0695 | 2.4305 | 2 | 1.9762 | 4.926 | -2.926 | 43.9 | 41.2876 | 47.2652 | -3.3652 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 119.8 | 141.2181 | 166.7244 | -46.9244 | 61.9 | 60.5534 | 85.4663 | -23.5663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 100.1529 | 114.9071 | -0.50707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 110.2306 | 188.4097 | -46.6097 | 128.4 | 133.68 | 133.68 | -5.28 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 145.6252 | 145.6251 | -3.0251 | 142.2 | 145.6252 | 145.6251 | -3.4251 | 146.6 | 145.6252 | 145.6251 | 0.97487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 102.519 | 102.519 | 11.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4.636 | 4.636 | 4.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 20 | 17.561 | 2.139 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23.1 | 23.997 | 3.003 | 82.2 | 69.016 | 69.016 | 13.184 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 19 | 14.0748 | 19.8655 | -0.86546 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.8 | 9.052 | 9.052 | -1.252 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.4 | 16.4 | 14.98 | -2.58 | 68.5 | 45.2 | 45.074 | 23.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 64.1 | 96 | -6.1 | 93.1 | 79.2 | 87.75 | 5.35 | 4.7 | 7.9 | 8.66 | -3.96 | 7.5 | 5.4 | 7.23 | 0.27 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.5 | 2.881 | 2.881 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.3 | 108.043 | 108.043 | 2.257 | 119.2 | 109.497 | 109.497 | 9.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 15.1 | 51 | 55 | -39.9 | 36.2 |  |  | 36.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 7.8 | 8.18 | 8.18 | -0.38
22/01/2025 | 21:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 645.79 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0079 | 218.36 | 211.4413 | 211.4413 | 6.9187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 239.1 | 244.0348 | 244.0348 | -4.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 176.4445 | 128.6548 | 45.9452 | 174.9 | 176.4445 | 128.6548 | 46.2452 | 174.5 | 176.4445 | 128.6548 | 45.8452 | 266.2 | 264.6667 | 192.9822 | 73.2178 | 205.6 | 212.6666 | 212.6666 | -7.0666 | 108.2 | 106.3333 | 106.3333 | 1.8667 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.4 | 8.3047 | 8.3047 | -0.90466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 140.5 | 87.526 | 88.984 | 51.516 | 8.1 | 8.913 | 8.9129 | -0.81287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 458.878 | 458.878 | -1.278 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.1 | 75.7493 | 148.6263 | -75.5263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 178.7 | 182.6178 | 182.6176 | -3.9176 | 179.3 | 182.6178 | 182.6176 | -3.3176 | 184.4 | 182.6178 | 182.6176 | 1.7824 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 1.9 | 1.9762 | 4.926 | -3.026 | 43.9 | 44.5039 | 47.2615 | -3.3615 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 120.3 | 145.2347 | 160.0803 | -39.7803 | 45.3 | 64.3554 | 72.0297 | -26.7297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 107.3584 | 114.9071 | -1.2071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 114.4839 | 174.3686 | -33.0686 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 145.5353 | 145.5353 | -2.6353 | 142.1 | 145.5353 | 145.5353 | -3.4353 | 146.8 | 145.5353 | 145.5353 | 1.2647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 100.67 | 100.67 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.753 | 5.753 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.7 | 15.6098 | 15.6098 | 2.0903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 22.7 | 22.909 | 1.791 | 77.9 | 65.975 | 65.975 | 11.925 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.6 | 14.9585 | 16.7423 | -1.1423 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.8 | 9.052 | 9.052 | -1.252 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14 | 15.4 | 14.341 | -0.341 | 69.1 | 40.2 | 40.365 | 28.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 62.8 | 96 | -3.9 | 90.7 | 77.8 | 87.75 | 2.95 | 7.6 | 7.9 | 8.66 | -1.06 | 9.6 | 5.2 | 7.23 | 2.37 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.4 | 3.389 | 3.389 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.6 | 97.393 | 97.393 | 13.207 | 101.3 | 94.156 | 94.156 | 7.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 14.8 | 51 | 55 | -40.2 | 36.3 |  |  | 36.3 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 7.1 | 8.18 | 8.18 | -1.08
22/01/2025 | 21:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 647.75 | 646.7979 | 646.7979 | 0.95211 | 219.91 | 211.4413 | 211.4413 | 8.4687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 238.7 | 244.0348 | 244.0348 | -5.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.4 | 176.4445 | 128.6548 | 21.7452 | 150.3 | 176.4445 | 128.6548 | 21.6452 | 150.5 | 176.4445 | 128.6548 | 21.8452 | 247.1 | 264.6667 | 192.9822 | 54.1178 | 206.4 | 212.6666 | 212.6666 | -6.2666 | 108.5 | 106.3333 | 106.3333 | 2.1667 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7.7 | 8.3047 | 8.3047 | -0.60466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 140.6 | 101.7051 | 101.9101 | 38.6899 | 8.1 | 8.913 | 8.9129 | -0.81288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 458.878 | 458.878 | -2.078 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.1 | 75.7493 | 148.6263 | -75.5263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 52.8 | 87.6576 | 87.6576 | -34.8576 | 179.5 | 182.6178 | 182.6176 | -3.1176 | 179.8 | 182.6178 | 182.6176 | -2.8176 | 184.5 | 182.6178 | 182.6176 | 1.8824 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 2.4 | 1.9762 | 4.926 | -2.526 | 43.8 | 47.2663 | 47.2649 | -3.4649 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 124.8 | 151.7366 | 166.5673 | -41.7673 | 45.4 | 77.7582 | 82.7556 | -37.3556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.3568 | 133.3568 | -2.9568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 112.4454 | 114.9071 | -0.80708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 114.4839 | 183.3511 | -39.9511 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 145.8648 | 145.8648 | -2.7648 | 142.4 | 145.8648 | 145.8648 | -3.4648 | 146.9 | 145.8648 | 145.8648 | 1.0352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 99.121 | 99.121 | 14.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.782 | 6.782 | -0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 22.6 | 22.1 | 4.1 | 73.1 | 63.773 | 63.773 | 9.327 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.8 | 18.0738 | 19.2354 | -4.4354 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.8 | 9.052 | 9.052 | -1.252 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13 | 14.2 | 13.539 | -0.539 | 65.8 | 36.6 | 36.068 | 29.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 60.5 | 96 | -0.7 | 93.2 | 76.1 | 87.75 | 5.45 | 5.5 | 7.9 | 8.66 | -3.16 | 7.1 | 4.8 | 7.23 | -0.13 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3.896 | 3.896 | -0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.3 | 87.798 | 87.798 | 6.502 | 78.6 | 82.488 | 82.488 | -3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.1 |  |  | 36.1 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 6.3 | 8.18 | 8.18 | -1.88
22/01/2025 | 22:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 645.03 | 646.7979 | 646.7979 | -1.7679 | 219.3 | 211.4413 | 211.4413 | 7.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.6 | 244.0348 | 244.0348 | -5.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 176.4445 | 116.6668 | 30.9332 | 148.3 | 176.4445 | 116.6668 | 31.6332 | 147.8 | 176.4445 | 116.6668 | 31.1332 | 244.8 | 264.6667 | 175.0001 | 69.7999 | 203.6 | 211.3334 | 211.3334 | -7.7334 | 104.5 | 105.6667 | 105.6667 | -1.1667 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49269 | 7.6 | 8.3047 | 8.3047 | -0.70466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 83.9 | 88.5167 | 94.6632 | -10.7632 | 8.2 | 8.913 | 8.9129 | -0.71287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 458.878 | 458.878 | -1.878 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73 | 75.7493 | 148.6263 | -75.6263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.9 | 19.4146 | 19.4146 | 0.48537 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 177.9 | 182.6178 | 178.6665 | -0.76654 | 178.1 | 182.6178 | 178.6665 | -0.56654 | 183.8 | 182.6178 | 178.6665 | 5.1335 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 2.4 | 1.9762 | 4.926 | -2.526 | 43.7 | 45.0318 | 47.265 | -3.565 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 124.5 | 135.4974 | 149.8653 | -25.3653 | 45.2 | 60.2672 | 79.3661 | -34.1661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.3568 | 133.3568 | -3.1568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 77.0172 | 114.9069 | -1.4069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 114.6634 | 182.8546 | -42.0547 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 146.0296 | 146.0295 | -3.6295 | 141.7 | 146.0296 | 146.0295 | -4.3295 | 146.4 | 146.0296 | 146.0295 | 0.37049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 98.474 | 98.474 | -4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 7.548 | 7.548 | -0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.7 | 15.6098 | 15.6098 | 2.0903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 22.4 | 22.123 | 2.677 | 67.4 | 64.091 | 64.091 | 3.309 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.6 | 14.0083 | 18.4475 | -3.8476 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 13.1 | 12.241 | -1.841 | 60.8 | 34.2 | 33.012 | 27.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 57.4 | 96 | -18.1 | 94.4 | 73.7 | 87.75 | 6.65 | 4.1 | 7.6 | 8.66 | -4.56 | 5.8 | 4.3 | 7.23 | -1.43 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.9 | 4.403 | 4.403 | -1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.7 | 81.367 | 81.367 | -17.667 | 63.2 | 81.843 | 81.843 | -18.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 14.9 | 51 | 55 | -40.1 | 36.2 |  |  | 36.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9 | 8.18 | 8.18 | 0.82
22/01/2025 | 22:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 218.21 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.9 | 244.0348 | 244.0348 | -5.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 171.1111 | 116.6667 | 8.8332 | 125.3 | 171.1111 | 116.6667 | 8.6333 | 125.4 | 171.1111 | 116.6667 | 8.7332 | 228.6 | 256.6667 | 175.0001 | 53.5999 | 205.4 | 212.6666 | 212.6666 | -7.2666 | 109 | 106.3333 | 106.3333 | 2.6667 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.5 | 8.3047 | 8.3047 | -0.80466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 85.8 | 88.7453 | 93.0174 | -7.2174 | 5.6 | 8.913 | 8.9129 | -3.3129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 72.9 | 75.7493 | 148.6263 | -75.7263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 178.9 | 182.6178 | 178.6665 | 0.23347 | 179.2 | 182.6178 | 178.6665 | 0.53347 | 184.3 | 182.6178 | 178.6665 | 5.6335 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 2.4 | 1.9762 | 4.926 | -2.526 | 43.9 | 47.2663 | 47.2649 | -3.3649 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.2 | 31.004 | 31.004 | 0.19596 | 124.5 | 133.8147 | 141.4186 | -16.9186 | 45.3 | 62.0079 | 75.2308 | -29.9308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.4165 | 48.4165 | -0.61647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 64.9779 | 114.9066 | -1.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 115.038 | 181.0659 | -38.6659 | 124.9 | 133.68 | 133.68 | -8.78 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 145.4604 | 145.4604 | -2.3604 | 142.5 | 145.4604 | 145.4604 | -2.9604 | 147 | 145.4604 | 145.4604 | 1.5396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 96.922 | 96.922 | -2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8.231 | 8.231 | -0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 21.6 | 21.951 | 3.849 | 64.1 | 63.645 | 63.645 | 0.455 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.4 | 14.4129 | 17.4863 | -3.0863 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.5 | 12.4 | 11.168 | -2.668 | 58.1 | 35.6 | 30.599 | 27.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 52.1 | 79.7 | -25.6 | 96.1 | 69.1 | 87.57 | 8.53 | 9.7 | 6.6 | 6.25 | 3.45 | 4.4 | 3.6 | 2.41 | 1.99 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | -2.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4.81 | 4.81 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.3 | 75.47 | 75.47 | -20.17 | 54.6 | 81.236 | 81.236 | -26.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 15.1 | 51 | 55 | -39.9 | 36.2 |  |  | 36.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.8 | 8.18 | 8.18 | -1.38
22/01/2025 | 23:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 646.66 | 646.7979 | 646.7979 | -0.13789 | 218.85 | 211.4413 | 211.4413 | 7.4087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 238.8 | 244.0348 | 244.0348 | -5.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 163.2192 | 116.6667 | 6.4333 | 123.1 | 163.2192 | 116.6667 | 6.4333 | 123.2 | 163.2192 | 116.6667 | 6.5333 | 230.4 | 244.8289 | 175.0001 | 55.3999 | 206.8 | 212.6666 | 212.6666 | -5.8666 | 108.5 | 106.3333 | 106.3333 | 2.1667 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 7.4 | 8.3047 | 8.3047 | -0.90466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 85.6 | 74.3696 | 72.9157 | 12.6843 | 5.2 | 8.913 | 8.9129 | -3.7128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92196 | 82 | 79.3817 | 79.3817 | 2.6183 | 73.1 | 75.7493 | 148.6263 | -75.5263 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 150 | 182.6178 | 178.6661 | -28.6661 | 150.1 | 182.6178 | 178.6661 | -28.5661 | 172.4 | 182.6178 | 178.6661 | -6.2661 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 2.4 | 1.9762 | 4.926 | -2.526 | 43.6 | 42.4026 | 41.768 | 1.832 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.2 | 31.004 | 31.004 | 0.19596 | 167.6 | 114.8986 | 128.106 | 39.494 | 30.3 | 36.1103 | 38.1549 | -7.8549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.3568 | 133.3568 | -2.9568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 32.4479 | 93.8545 | -29.1545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 82.5644 | 107.3902 | 37.8098 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 145.6701 | 145.67 | -42.37 | 103.2 | 145.6701 | 145.67 | -42.47 | 121.9 | 145.6701 | 145.67 | -23.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 92.659 | 92.659 | -11.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8.661 | 8.661 | -0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 20.9 | 21.195 | 5.605 | 54 | 60.907 | 60.907 | -6.907 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 11.3 | 8.3933 | 8.8686 | 2.4314 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 11.8 | 10.768 | -0.768 | 53.7 | 37 | 30.114 | 23.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 47.1 | 79.7 | -32.5 | 97.8 | 64.6 | 87.57 | 10.23 | 4.9 | 5.7 | 6.25 | -1.35 | 2.6 | 3 | 2.41 | 0.19 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | -2.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.9 | 4.914 | 4.914 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.8 | 71.17 | 71.17 | -18.37 | 55.1 | 80.746 | 80.746 | -25.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.1 |  |  | 36.1 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78
22/01/2025 | 23:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 646.21 | 646.7979 | 646.7979 | -0.58789 | 218.79 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.9 | 244.0348 | 244.0348 | -5.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 146.4569 | 116.6667 | -1.6667 | 115 | 146.4569 | 116.6667 | -1.6667 | 115 | 146.4569 | 116.6667 | -1.6667 | 217.8 | 219.6854 | 175 | 42.8 | 206.8 | 212.6666 | 212.6666 | -5.8666 | 108.6 | 106.3333 | 106.3333 | 2.2667 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.5 | 8.3047 | 8.3047 | -0.80466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 86.8 | 72.7419 | 57.1159 | 29.6841 | 5.7 | 8.913 | 8.9128 | -3.2128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.5 | 221.5563 | 221.3011 | 2.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 458.878 | 458.878 | -1.678 | 81.8 | 79.3817 | 79.3817 | 2.4183 | 73 | 75.7493 | 148.6263 | -75.6263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.9 | 19.4146 | 19.4146 | 0.48537 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 140.4 | 178.6667 | 177.0136 | -36.6136 | 141.1 | 178.6667 | 177.0136 | -35.9136 | 163 | 178.6667 | 177.0136 | -14.0136 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 2.4 | 1.9762 | 4.926 | -2.526 | 43.8 | 35.5566 | 23.7436 | 20.0563 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 169.3 | 112.4741 | 119.5952 | 49.7048 | 30.4 | 22.0904 | 16.3286 | 14.0714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.3568 | 133.3568 | -3.1568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 16.4103 | 64.4233 | 0.47665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 59.2893 | 61.6963 | 147.6037 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 146.0595 | 146.0592 | -42.4592 | 103.1 | 146.0595 | 146.0592 | -42.9592 | 120.1 | 146.0595 | 146.0592 | -25.9592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 88.387 | 88.387 | -7.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.154 | 9.154 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 15.6098 | 15.6098 | 3.0903 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.2439 | 18.2439 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 20.4 | 20.303 | 0.597 | 44.6 | 57.8 | 57.8 | -13.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.2 | 5.1346 | 3.7954 | 6.4046 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 14.0488 | 14.0488 | 5.7512 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 11.3 | 11.6 | 10.51 | 0.79 | 52 | 38.2 | 29.895 | 22.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 43 | 74.21 | -42.41 | 92.7 | 60.5 | 81.97 | 10.73 | 3.9 | 5.1 | 5.78 | -1.88 | 5 | 2.6 | 2.41 | 2.59 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | -2.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 9 | 10 | 10 | -1 | 8 | 5.144 | 5.144 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.1 | 66.958 | 66.958 | -28.858 | 35.5 | 77.968 | 77.968 | -42.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 15 | 51 | 55 | -40 | 36.3 |  |  | 36.3 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.8 | 8.18 | 8.18 | -0.38
23/01/2025 | 00:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75116 | 647.07 | 646.7979 | 646.7979 | 0.27211 | 219.72 | 211.4413 | 211.4413 | 8.2787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 239.7 | 244.0348 | 244.0348 | -4.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 129.1234 | 116.6667 | -7.8667 | 109.2 | 129.1234 | 116.6667 | -7.4667 | 109.1 | 129.1234 | 116.6667 | -7.5667 | 212.1 | 193.6852 | 175 | 37.0999 | 205.2 | 212.6666 | 212.6666 | -7.4666 | 108.6 | 106.3333 | 106.3333 | 2.2667 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.6 | 8.3047 | 8.3047 | -0.70466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 0 | 9.9848 | 9.9848 | -9.9848 | 84.8 | 72.7419 | 48.3402 | 36.4598 | 5.8 | 8.913 | 8.9128 | -3.1128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.8 | 221.5563 | 221.3011 | 1.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 81.1 | 79.3817 | 79.3817 | 1.7183 | 73.2 | 75.7493 | 148.6263 | -75.4263 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 137.4 | 178.6667 | 161.2685 | -23.8685 | 138 | 178.6667 | 161.2685 | -23.2685 | 164.6 | 178.6667 | 161.2685 | 3.3315 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.4 | 7.992 | 5.0695 | 2.3305 | 2.6 | 1.9762 | 4.926 | -2.326 | 43.7 | 27.8697 | 12.3864 | 31.3136 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 170.8 | 93.0171 | 104.7502 | 66.0498 | 30.5 | 16.3265 | 16.3272 | 14.1728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 133.3568 | -2.8568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 16.4103 | 41.0953 | 14.1047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 33.9807 | 41.0314 | 91.9686 | 118.5 | 133.68 | 133.68 | -15.18 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 146.0296 | 140.6144 | -37.5144 | 102.6 | 146.0296 | 140.6144 | -38.0144 | 121.1 | 146.0296 | 140.6144 | -19.5144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 84.086 | 84.086 | -14.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 9.832 | 9.832 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 15.6098 | 15.6098 | 3.4903 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.2439 | 18.2439 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 19.9 | 19.002 | -5.702 | 32.4 | 53.583 | 53.583 | -21.183 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10 | 3.7949 | 3.795 | 6.205 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 14.0488 | 14.0488 | 5.8512 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.9 | 11.6 | 10.681 | 3.219 | 47.4 | 39.3 | 30.47 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 39.6 | 74.21 | -31.61 | 86 | 57.1 | 81.97 | 4.03 | 4.9 | 4.6 | 5.78 | -0.88 | 4.3 | 2.3 | 2.41 | 1.89 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | -2.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 9 | 10 | 10 | -1 | 8.5 | 5.752 | 5.752 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.2 | 63.012 | 63.012 | -35.812 | 27.8 | 68.326 | 68.326 | -40.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 15.1 | 51 | 55 | -39.9 | 36.3 |  |  | 36.3 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.1 | 8.18 | 8.18 | -0.08
EJEC (MWh) |  | 23.7 | 24.24 | 24.24 |  | 37.05 | 39.36 | 39.36 |  | 102.85 | 85.1724 | 85.1722 |  | 15550.165 | 15523.1494 | 15523.1494 |  | 5270.26 | 5074.5902 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2170.05 | 2213.4322 | 2213.4319 |  | 5737.05 | 5856.8352 | 5856.8352 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3337.95 | 3562.1952 | 2950.0487 |  | 3370.95 | 3562.1952 | 2950.0487 |  | 3369.4 | 3562.1952 | 2950.0487 |  | 5654.2 | 5343.2928 | 4425.073 |  | 4762.05 | 5064.6651 | 5064.6643 |  | 2528.6 | 2532.3325 | 2532.3321 |  | 13439.5 | 13639.165 | 13639.1647 |  | 253.1 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3999.35 | 3952.9757 | 3952.9754 |  | 186.45 | 199.3118 | 199.3118 |  | 145.5 | 126.3053 | 122.014 |  | 154.65 | 165.0888 | 165.0888 |  | 46.8 | 239.6352 | 239.6352 |  | 1525.8 | 1688.6325 | 1521.5364 |  | 131.7 | 167.6313 | 135.5579 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2075.7 | 2186.006 | 2186.0059 |  | 5301.65 | 5316.5845 | 5316.0742 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10815.95 | 11013.0732 | 11013.073 |  | 1956.35 | 1905.1601 | 1905.1601 |  | 1758.95 | 1817.9825 | 3567.0322 |  | 1004.8 | 995.975 | 995.975 |  | 440.7 | 462.8604 | 462.8604 |  | 473.55 | 465.9511 | 465.9511 |  | 2156.45 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 4018.35 | 4263.1037 | 4096.1436 |  | 4026.4 | 4263.1037 | 4096.1436 |  | 4260.85 | 4263.1037 | 4096.1436 |  | 2612.95 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 180.35 | 171.3508 | 121.667 |  | 49.8 | 68.0778 | 118.224 |  | 1054.85 | 784.9537 | 867.888 |  | 1127.95 | 1062.6029 | 1062.6029 |  | 91.2 | 98.3974 | 98.3974 |  | 750.9 | 744.097 | 744.097 |  | 2821.2 | 2925.8996 | 3190.0705 |  | 1054.65 | 959.6232 | 1156.6079 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1124 | 1161.9955 | 1161.9953 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3140.6 | 3200.5622 | 3200.5622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554.75 | 141.0663 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 468.55 | 107.214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1581.55 | 1246.9923 | 1434.7461 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2828.35 | 2477.5336 | 3294.9707 |  | 3084.15 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1528.6 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1916.95 | 1885.632 | 1885.6318 |  | 727.55 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3190.25 | 3486.6662 | 3366.4091 |  | 3172.05 | 3486.6662 | 3366.4091 |  | 3359.7 | 3486.6662 | 3366.4091 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | 6.1685 | 6.1685 |  | 2344.45 | 2094.6255 | 2094.6255 |  | 671.55 | 605.4125 | 605.4125 |  | 282.3 | 235.3675 | 235.3675 |  | 2.8 | 2.1 | 2.1 |  | 478.4 | 462.9269 | 421.4633 |  | 238 | 239.592 | 239.592 |  | 127.65 | 136.08 | 136.08 |  | 84.85 | 83.7 | 83.7 |  | 123.95 | 120 | 120 |  | 485.15 | 468.2928 | 468.2926 |  | 480 | 468.2928 | 468.2926 |  | 432.15 | 374.6342 | 374.634 |  | 81.9 | 84 | 84 |  | 415.05 | 437.8536 | 437.8536 |  | 130.8 | 114.479 | 114.479 |  | 160.3 | 143.7055 | 143.7055 |  | 613.25 | 469.787 | 478.0945 |  | 1559.35 | 1344.3835 | 1344.3835 |  | 95.8 | 86.4 | 86.4 |  | 54.5 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 67.15 | 67.2 | 67.2 |  | 162.05 | 112.9775 | 112.9775 |  | 85.15 | 86.4 | 86.4 |  | 277.45 | 218.7592 | 268.8374 |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 453.4 | 337.1707 | 337.1707 |  | 191.6 | 217.248 | 217.248 |  | 475.75 | 468.2928 | 468.2926 |  | 486.15 | 468.2928 | 468.2926 |  | 479 | 463.6097 | 463.6097 |  | 420.2 | 434.764 | 377.3735 |  | 1077.35 | 1001.618 | 904.401 |  | 185.25 | 261.243 | 261.243 |  | 1454.1 | 1206.14 | 1424.8 |  | 1814.45 | 1319.21 | 1374.68 |  | 137.65 | 154.9 | 133.96 |  | 127.55 | 124.13 | 107.52 |  | 504 | 468.2928 | 468.2926 |  | 129.55 | 168 | 168 |  | 168.1 | 180 | 180 |  | 480 | 468.2928 | 468.2926 |  | 470 | 468.2928 | 468.2926 |  | 239 | 240 | 240 |  | 214.15 | 162.619 | 162.619 |  | 133.75 | 115.291 | 115.291 |  | 1135.35 | 968.6795 | 968.6795 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1488.7 | 1576.085 | 1576.085 |  | 1463.55 | 1709.0415 | 1709.0415 |  | 942.4 | 824.6655 | 824.6655 |  | 121.3 | 101.8365 | 101.8365 |  | 144.65 | 129.6 | 129.6 |  | 479.3 | 463.6097 | 463.6097 |  | 250.3 | 256.8 | 256.8 |  | 359.7 | 1252 | 1320 |  | 865.35 | 0 | 0 |  | 689.45 | 700.416 | 700.416 |  | 81.15 | 67.584 | 67.584 |  | 333.25 | 336 | 336 |  | 379.6 | 408 | 408 |  | 185.4 | 196.32 | 196.32

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 22 de Enero del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5123085 y resultó S/. 641308 (14.31% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 15 | 4481776.935 | 4473009.0091 | 0.196%
JUE 16 | 6660270.5921 | 4690105.7619 | 42.01%
VIE 17 | 8343397.8793 | 5191546.7565 | 60.71%
SAB 18 | 4670675.9051 | 4464305.8005 | 4.623%
DOM 19 | 3869402.5667 | 4186176.8688 | -7.567%
LUN 20 | 4837089.8616 | 5076061.7211 | -4.708%
MAR 21 | 5448544.1973 | 5482569.8965 | -0.6206%
MIE 22 | 5123084.9412 | 5187740.4103 | -1.246%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 22 de Enero del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/01/2025 07:59:00 | 22/01/2025 18:44:00 | 22/01/2025 07:55:00 | 22/01/2025 18:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 22/01/2025 12:39:00 | 22/01/2025 13:34:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 22/01/2025 15:32:00 | 22/01/2025 18:32:00 | 22/01/2025 15:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 22/01/2025 18:32:00 | 22/01/2025 20:29:00 |  | 22/01/2025 20:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/01/2025 10:39:00 | 22/01/2025 17:27:00 | 22/01/2025 10:12:00 | 22/01/2025 17:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 02:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 02:19:00 | 22/01/2025 05:04:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 05:04:00 | 22/01/2025 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 06:46:00 | 22/01/2025 07:47:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 07:47:00 | 22/01/2025 22:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 22:45:00 | 22/01/2025 23:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/01/2025 23:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 00:04:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 00:04:00 | 22/01/2025 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 01:00:00 | 22/01/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 03:00:00 | 22/01/2025 04:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 04:00:00 | 22/01/2025 05:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 05:00:00 | 22/01/2025 06:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 06:00:00 | 22/01/2025 07:48:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 07:48:00 | 22/01/2025 21:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/01/2025 21:31:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 02:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 02:21:00 | 22/01/2025 03:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 03:00:00 | 22/01/2025 07:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 07:03:00 | 22/01/2025 07:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 07:38:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 01:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 01:43:00 | 22/01/2025 05:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 05:04:00 | 22/01/2025 06:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 06:41:00 | 22/01/2025 07:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 07:48:00 | 22/01/2025 22:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/01/2025 22:32:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 22/01/2025 18:08:00 | 22/01/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 22/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 22 de Enero del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 22 de Enero del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 150.6397 | 0 | 1 | 152.2038 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 135.3236 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124.6732 | 0 | 1 | 128.2156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 128.0548 | 0 | 1 | 163.6151 | 0 | 1 | 199 | 51.7123 | 1 | 168.758 | 104.9423 | 1 | 109 | 207.8432 | 1 | 109 | 203.64 | 1 | 109 | 188.3496 | 1 | 109 | 172.23 | 1 | 109 | 188.854 | 1 | 109 | 188.8543 | 1 | 92 | 168.8153 | 1 | 92 | 203.4646 | 1 | 92 | 182.1099 | 1 | 92 | 218 | 1 | 92 | 218 | 1 | 92 | 174.2469 | 1 | 182 | 136.2146 | 1 | 182 | 139.214 | 1 | 92 | 170.6364 | 1 | 92 | 203.4645 | 1 | 92 | 168.8162 | 1 | 92 | 203.464 | 1 | 134.0256 | 180.4782 | 1 | 126.6702 | 93.8568 | 1 | 146.5212 | 84.7584 | 1 | 92 | 197.2994 | 1 | 56 | 175.7394 | 1 | 56 | 155.6228 | 1 | 56 | 173.0915 | 1 | 56 | 190 | 1 | 56 | 190 | 1 | 56 | 190 | 1 | 80 | 190.6362 | 1 | 99.0276 | 205 | 1 | 162.4218 | 115.3584 | 1 | 143.5043 | 54.5463
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 150.6397 | 0 | 1 | 152.2038 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 135.3236 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124.6732 | 0 | 1 | 128.2156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 128.0548 | 0 | 1 | 163.6151 | 0 | 1 | 199 | 51.7123 | 1 | 168.758 | 104.9423 | 1 | 109 | 207.8432 | 1 | 109 | 203.64 | 1 | 109 | 188.3496 | 1 | 109 | 172.23 | 1 | 109 | 188.854 | 1 | 109 | 188.8543 | 1 | 92 | 168.8153 | 1 | 92 | 203.4646 | 1 | 92 | 182.1099 | 1 | 92 | 218 | 1 | 92 | 218 | 1 | 92 | 174.2469 | 1 | 182 | 136.2146 | 1 | 182 | 139.214 | 1 | 92 | 170.6364 | 1 | 92 | 203.4645 | 1 | 92 | 168.8162 | 1 | 92 | 203.464 | 1 | 134.0256 | 180.4782 | 1 | 126.6702 | 93.8568 | 1 | 146.5212 | 84.7584 | 1 | 92 | 197.2994 | 1 | 56 | 175.7394 | 1 | 56 | 155.6228 | 1 | 56 | 173.0915 | 1 | 56 | 190 | 1 | 56 | 190 | 1 | 56 | 190 | 1 | 80 | 190.6362 | 1 | 99.0276 | 205 | 1 | 162.4218 | 115.3584 | 1 | 143.5043 | 54.5463
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 19.3603 | 62.4 | 1 | 17.7962 | 21.0547 | 1 | 0 | 6 | 1 | 34.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 34.3522 | 0 | 1 | 34.4654 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 34.4599 | 0 | 1 | 35.3849 | 0 | 1 | 0 | 45.6877 | 1 | 30.242 | 31.2628 | 1 | 90 | 16.8259 | 1 | 90 | 21.3926 | 1 | 90 | 37.1192 | 1 | 90 | 53.3969 | 1 | 90 | 36.6076 | 1 | 90 | 36.607 | 1 | 90 | 34.8895 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 35.8901 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 29.4332 | 1 | 0 | 66.3808 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 33.0604 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 34.8896 | 1 | 90 | 0 | 1 | 47.9744 | 22.4627 | 1 | 55.3298 | 6.2306 | 1 | 35.4788 | 0 | 1 | 90 | 20.7006 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 34.3772 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 70.9724 | 0 | 1 | 7.5782 | 0 | 1 | 26.4957 | 12.2095
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 19.3603 | 22.7415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 34.4599 | 0 | 1 | 35.3849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.242 | 0 | 1 | 0 | 16.8259 | 1 | 36.0412 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 29.9894 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 33.4393 | 0 | 1 | 0 | 33.0405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 22.4627 | 1 | 27.6649 | 0 | 1 | 35.4788 | 0 | 1 | 35.6922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.3772 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 23.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.6356 | 1 | 0 | 36.6076 | 1 | 0 | 36.607 | 1 | 0 | 34.8895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.1213 | 12.2618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.0604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.2011 | 0 | 1 | 17.9176 | 21.3926 | 1 | 0 | 37.1192 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.8901 | 1 | 30.0053 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 17.1714 | 1 | 0 | 33.3403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.6155 | 20.7006 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 39.6585 | 1 | 17.7962 | 21.0547 | 1 | 0 | 6 | 1 | 34.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 34.3522 | 0 | 1 | 34.4654 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.6877 | 1 | 0 | 31.2628 | 1 | 30.2011 | 0 | 1 | 36.0412 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 26.7613 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.0053 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 33.4393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 27.6649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.6923 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 23.6575 | 0 | 1 | 7.5782 | 0 | 1 | 26.4957 | 12.2095
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.9314 | 1 | 0 | 14.2863 | 1 | 0 | 14.3358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2067 | 1 | 0 | 16.2072 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.3305 | 1 | 0 | 16.195 | 1 | 0 | 16.2056 | 1 | 0 | 16.9623 | 1 | 0 | 14.6793 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.5329 | 1 | 0 | 15.3309 | 1 | 0 | 14.9674 | 1 | 0 | 14.5312 | 1 | 0 | 14.3731 | 1 | 0 | 14.5384 | 1 | 0 | 14.5386 | 1 | 0 | 14.2951 | 1 | 0 | 14.5354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3199 | 1 | 0 | 15.4046 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3032 | 1 | 0 | 14.5355 | 1 | 0 | 14.2943 | 1 | 0 | 14.536 | 1 | 0 | 15.0591 | 1 | 0 | 14.9524 | 1 | 0 | 16.2597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6865
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.9314 | 1 | 0 | 14.2863 | 1 | 0 | 14.3358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2067 | 1 | 0 | 16.2072 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.3305 | 1 | 0 | 16.195 | 1 | 0 | 16.2056 | 1 | 0 | 16.9623 | 1 | 0 | 14.6793 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.5329 | 1 | 0 | 15.3309 | 1 | 0 | 14.9674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2951 | 1 | 0 | 14.5354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3199 | 1 | 0 | 15.4046 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3032 | 1 | 0 | 14.5355 | 1 | 0 | 14.2943 | 1 | 0 | 14.536 | 1 | 0 | 15.0591 | 1 | 0 | 14.9524 | 1 | 0 | 16.2597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.4544 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6865
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.4541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.4248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.4021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.4248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.4021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108.0854 | 1 | 0 | 111.4378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157.776 | 1 | 0 | 157.7756 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157.7884 | 1 | 0 | 157.7771 | 1 | 0 | 161.8026 | 1 | 0 | 130.3361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.119 | 1 | 0 | 55.8007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.0154 | 1 | 0 | 79.0152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.0216 | 1 | 0 | 79.0159 | 1 | 0 | 81.0294 | 1 | 0 | 65.2769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.9663 | 1 | 0 | 55.6371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.7607 | 1 | 0 | 78.7605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.7668 | 1 | 0 | 78.7612 | 1 | 0 | 80.7732 | 1 | 0 | 65.0591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 102.5891 | 1 | 0 | 76.6283 | 1 | 0 | 79.2263 | 1 | 0 | 117.7625 | 1 | 0 | 117.7625 | 1 | 80 | 31.0172 | 1 | 80 | 31.0171 | 1 | 10.9746 | 97.7625 | 1 | 7.3191 | 101.2673 | 1 | 80 | 31.0166 | 1 | 80 | 31.0173 | 1 | 36.4853 | 61.2351 | 1 | 0 | 94.9846 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 89.262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102.9603 | 1 | 0 | 116.9819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89.6416 | 1 | 0 | 120.5576
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 102.5891 | 1 | 0 | 76.6283 | 1 | 0 | 79.2263 | 1 | 0 | 117.7625 | 1 | 0 | 117.7625 | 1 | 80 | 31.0172 | 1 | 80 | 31.0171 | 1 | 10.9746 | 97.7625 | 1 | 7.3191 | 101.2673 | 1 | 80 | 31.0166 | 1 | 80 | 31.0173 | 1 | 36.4853 | 61.2351 | 1 | 0 | 94.9846 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 89.262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102.9603 | 1 | 0 | 116.9819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89.6416 | 1 | 0 | 120.5576
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [58 empty] | La C.H. Matucana no brindó RSF debido a alto nivel de embalse. |  |  | La C.H. Matucana no brindó RSF debido a alto nivel de embalse. |  |  | La C.H. Matucana no brindó RSF debido a alto nivel de embalse. |  |  | La C.H. Matucana no brindó RSF debido a alto nivel de embalse.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 22 de Enero del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
22/01/2025 | 00:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 01:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 01:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 02:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 02:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 03:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 03:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 04:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 04:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 05:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 05:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 06:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 06:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 07:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 07:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 08:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 08:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 09:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 09:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 10:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 10:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 11:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 11:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 12:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 12:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 13:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 13:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 14:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 14:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 15:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 15:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 16:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 16:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 17:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 17:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 18:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 18:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 19:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 19:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 20:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 20:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 21:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 21:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 22:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 22:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 23:00 | 0 | 0
22/01/2025 | 23:30 | 0 | 0
22/01/2025 | 00:00 | 0 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-01-22 00:30 | 93.8129 | 94.1427 | 93.88 | 93.8129 | 94.0983 | 102.7694 | 102.3508 | 103.0299 | 94.2965 | 94.6362 | 102.7027 | 101.8507 | 97.8633 | 92.6021 | 103.1341 | 95.8202 | 96.5184 | 88.5395 | 89.2646 | 95.345 | 94.6571 | 91.2974 | 93.2131 | 103.8781 | 91.368 | 95.5784 | 94.9669 | 94.5318 | 88.9968 | 94.2444 | 94.8163 | 94.9914 | 95.0531 | 86.997 | 95.5769 | 91.1108 | 91.595 | 101.9683 | 89.7067 | 83.6371 | 84.0116 | 103.3829 | 99.3911 | 98.4223 | 98.8004 | 95.1202 | 91.9509 | 92.1852 | 97.7799 | 94.285 | 93.9527 | 93.9527 | 93.9527 | 93.3783 | 93.9527 | 102.1263 | 101.6081 | 101.6081 | 101.6081 | 92.4213 | 92.7945 | 96.1906 | 96.058 | 96.8519 | 94.6111 | 100.2522 | 86.9655 | 87.0777 | 96.1745 | 90.4257 | 97.7159 | 102.0187 | 97.5406 | 97.5406 | 96.555 | 95.121 | 96.4486 | 96.6772 | 96.3233 | 94.5173 | 96.8199 | 97.7159 | 93.8441 | 94.2018 | 97.3302 | 96.4458 | 99.2362 | 97.379 | 98.0133 | 93.6027 | 91.2505 | 100.3391 | 92.0943 | 93.0625 | 93.8524 | 92.496 | 94.1291 | 107.609 | 92.1141 | 93.6061 | 93.9504 | 97.0105 | 103.3436 | 103.5637 | 102.0187 | 101.3503 | 96.9278 | 97.5406 | 95.0385 | 96.8679 | 103.3354 | 103.0856 | 93.1257 | 99.3662 | 98.0818 | 94.0349 | 83.2685 | 97.8224 | 93.2149 | 93.5805 | 93.9322 | 102.4553 | 102.7421 | 91.1136 | 87.4061 | 86.1283 | 92.8276 | 97.3617 | 97.6008 | 91.8544 | 92.441 | 93.1777 | 93.6336 | 106.3981 | 103.9827 | 103.9827 | 93.373 | 101.7532 | 102.1389 | 102.0187 | 92.7311 | 97.1006 | 100.7462 | 94.294 | 94.2853 | 96.1026 | 91.4239 | 90.4577 | 92.3886 | 95.5673 | 89.9923 | 88.8968 | 92.9991 | 93.4199 | 93.596 | 95.2517 | 92.3185 | 99.6134 | 95.1874 | 96.4611 | 103.85 | 88.7881 | 89.3246 | 92.7117 | 97.3303 | 96.5664 | 96.3763 | 96.555 | 100.9952 | 100.9952 | 96.4529 | 96.4529 | 96.4529 | 102.9931 | 102.7869 | 95.6756 | 95.3598 | 94.9539 | 96.4333 | 92.8077 | 97.7159 | 97.7159 | 102.9059 | 91.3361 | 101.7532 | 101.3503 | 107.5681 | 91.6048 | 107.5681 | 100.9952 | 94.3017 | 99.2696 | 87.9556 | 94.7168 | 85.6388 | 85.4194 | 92.8438 | 101.927 | 101.5544 | 101.3365 | 94.7168 | 94.7168 | 94.7168 | 99.1916 | 99.3975 | 99.3975 | 99.3975 | 93.3599 | 104.23 | 103.9352 | 97.3556 | 103.4468 | 96.9342 | 89.2989 | 99.6209 | 94.6343 | 94.8994 | 92.2005 | 93.2371 | 85.2239 | 85.9314 | 86.4214 | 97.3605 | 94.9796 | 100.5843
2025-01-22 01:00 | 93.6135 | 93.9338 | 93.6766 | 93.6135 | 94.0206 | 102.4467 | 102.0091 | 102.7214 | 94.2007 | 94.4076 | 102.3628 | 101.502 | 97.7253 | 92.3612 | 102.8875 | 95.4177 | 96.3882 | 88.501 | 89.2243 | 95.2461 | 94.5284 | 91.2258 | 93.085 | 103.5576 | 91.1475 | 95.4012 | 94.8064 | 94.4204 | 88.8653 | 94.1318 | 94.6979 | 94.8614 | 94.931 | 86.8209 | 95.4763 | 90.901 | 91.3873 | 101.6798 | 89.5214 | 83.4674 | 83.844 | 103.0748 | 99.2307 | 98.2659 | 99.2608 | 94.9275 | 91.9074 | 92.1357 | 97.6325 | 94.1652 | 93.864 | 93.864 | 93.864 | 93.347 | 93.864 | 101.8623 | 101.3973 | 101.3973 | 101.3973 | 92.264 | 92.6341 | 96.0612 | 95.9216 | 96.5484 | 94.3201 | 99.8577 | 86.7916 | 86.9036 | 95.8723 | 90.3818 | 97.5799 | 101.7351 | 97.1692 | 97.1692 | 96.277 | 94.8845 | 96.1793 | 96.23 | 95.9018 | 94.2944 | 96.4631 | 97.5799 | 93.734 | 94.0838 | 97.0689 | 96.2061 | 98.953 | 97.3032 | 97.9264 | 93.5165 | 91.204 | 100.3116 | 91.9409 | 92.8028 | 93.5274 | 92.2745 | 93.9527 | 107.277 | 91.9005 | 93.8734 | 94.0958 | 96.6987 | 103.0759 | 103.2916 | 101.7351 | 101.0694 | 96.59 | 97.1692 | 94.8979 | 96.627 | 102.9795 | 102.7387 | 93.1238 | 99.0814 | 97.8985 | 93.9827 | 83.0889 | 97.646 | 93.129 | 93.4933 | 93.8463 | 102.1804 | 102.4753 | 90.7539 | 87.2262 | 85.951 | 92.7165 | 97.0742 | 97.3098 | 91.6978 | 92.2967 | 92.7834 | 93.5466 | 106.0698 | 103.659 | 103.659 | 93.1089 | 101.4716 | 101.8567 | 101.7351 | 92.5768 | 96.8485 | 100.4098 | 94.1745 | 94.1654 | 95.914 | 91.2628 | 90.2723 | 92.2322 | 95.2364 | 89.8794 | 88.7577 | 92.9496 | 93.3439 | 93.509 | 95.2032 | 92.1191 | 99.3589 | 95.0292 | 96.3043 | 103.4625 | 88.7813 | 89.3149 | 92.5573 | 97.0691 | 96.2883 | 96.1034 | 96.277 | 100.7168 | 100.7168 | 95.9296 | 95.9296 | 95.9296 | 102.6577 | 102.4535 | 95.5443 | 95.2602 | 94.869 | 96.0136 | 92.8097 | 97.5799 | 97.5799 | 102.6102 | 91.1156 | 101.4716 | 101.0694 | 107.2363 | 91.2832 | 107.2363 | 100.7168 | 94.207 | 98.9773 | 87.8116 | 94.5985 | 85.5599 | 85.3407 | 92.5081 | 101.6647 | 101.2699 | 101.0532 | 94.5985 | 94.5985 | 94.5985 | 98.9033 | 99.1111 | 99.1111 | 99.1111 | 93.1631 | 103.8959 | 103.5948 | 97.0883 | 103.1644 | 96.7857 | 88.9854 | 99.3561 | 94.4436 | 94.7101 | 92.0901 | 93.073 | 85.1453 | 85.7654 | 86.2614 | 97.2023 | 94.8171 | 100.2539
2025-01-22 01:30 | 93.6845 | 93.9909 | 93.7496 | 93.6845 | 93.8246 | 102.0969 | 101.6929 | 102.3601 | 93.9786 | 94.2873 | 102.0016 | 101.126 | 97.374 | 91.9867 | 102.5385 | 94.9351 | 96.0821 | 88.4813 | 89.2073 | 94.974 | 94.3154 | 91.0739 | 92.9321 | 103.2837 | 90.9449 | 95.0808 | 94.5806 | 94.2181 | 89.2004 | 93.7769 | 94.3336 | 94.4617 | 94.5645 | 86.9565 | 95.1948 | 90.7043 | 91.1876 | 101.3854 | 89.5403 | 84.8037 | 85.1179 | 102.7789 | 98.873 | 97.902 | 98.7729 | 94.6752 | 91.8198 | 92.0499 | 97.2168 | 93.976 | 93.6779 | 93.6779 | 93.6779 | 93.1672 | 93.6779 | 101.5688 | 101.0479 | 101.0479 | 101.0479 | 92.0692 | 92.4445 | 96.0073 | 95.7964 | 96.1402 | 93.9817 | 99.447 | 86.9329 | 87.045 | 95.5378 | 90.234 | 97.1601 | 101.4225 | 96.7513 | 96.7513 | 96.2325 | 94.1479 | 95.8192 | 95.7188 | 95.4051 | 93.476 | 96.1816 | 97.1601 | 93.574 | 93.9001 | 96.8007 | 95.7098 | 98.5582 | 96.8618 | 97.4509 | 93.4416 | 91.0585 | 100.1284 | 91.6151 | 92.5425 | 93.4371 | 92.4725 | 93.7269 | 106.9933 | 91.6743 | 93.7 | 93.9242 | 96.2298 | 102.76 | 102.9846 | 101.4225 | 100.7645 | 96.1356 | 96.7513 | 94.6848 | 95.8769 | 102.6124 | 102.3728 | 92.9525 | 98.6885 | 97.5718 | 93.7931 | 83.2207 | 97.3411 | 92.9422 | 93.3068 | 93.7413 | 101.8711 | 102.1697 | 90.2903 | 87.2462 | 85.9707 | 92.9488 | 96.7831 | 97.02 | 91.5896 | 92.1692 | 92.2399 | 93.4996 | 105.7893 | 103.358 | 103.358 | 92.8624 | 101.1625 | 101.5417 | 101.4225 | 92.2725 | 96.4703 | 99.9585 | 93.9853 | 93.9763 | 95.6477 | 91.2804 | 90.2946 | 92.1517 | 95.1445 | 90.301 | 89.2267 | 92.9461 | 93.3252 | 93.4839 | 95.0513 | 92.2333 | 98.9636 | 94.8183 | 96.2382 | 103.2977 | 88.568 | 89.1056 | 92.4706 | 96.8013 | 96.2439 | 96.0664 | 96.2325 | 100.4175 | 100.4175 | 95.2884 | 95.2884 | 95.2884 | 102.2973 | 102.0949 | 95.0032 | 94.6814 | 94.8439 | 95.5158 | 92.6902 | 97.1601 | 97.1601 | 102.3183 | 90.9131 | 101.1625 | 100.7645 | 106.9527 | 90.7987 | 106.9527 | 100.4175 | 94.0037 | 98.6542 | 88.1423 | 94.3871 | 85.4914 | 85.2724 | 92.0721 | 101.3884 | 100.9707 | 100.7497 | 94.3871 | 94.3871 | 94.3871 | 98.5041 | 98.7144 | 98.7144 | 98.7144 | 93.2286 | 103.5602 | 103.253 | 96.5501 | 102.7744 | 96.5392 | 88.5132 | 98.9461 | 94.1938 | 94.4596 | 92.3208 | 92.8894 | 85.0772 | 86.0892 | 86.5865 | 96.78 | 94.5872 | 99.8094
2025-01-22 02:00 | 92.0588 | 92.3564 | 92.1229 | 92.0588 | 92.6099 | 100.6652 | 100.2705 | 100.9238 | 92.8209 | 92.7617 | 100.6638 | 99.8052 | 95.49 | 90.1869 | 101.1062 | 93.8314 | 94.2053 | 87.2186 | 87.9337 | 93.0872 | 93.0934 | 89.9348 | 91.7567 | 101.9779 | 89.773 | 94.0029 | 93.3221 | 92.9939 | 87.7016 | 91.9052 | 92.4599 | 92.5758 | 92.6893 | 85.5892 | 93.3066 | 89.5258 | 90.0001 | 100.0506 | 88.2388 | 82.8163 | 83.1577 | 101.4162 | 97.6398 | 96.6829 | 97.5414 | 93.4612 | 91.4019 | 91.5285 | 95.3653 | 92.7561 | 92.4691 | 92.4691 | 92.4691 | 91.9785 | 92.4691 | 100.3227 | 99.7791 | 99.7791 | 99.7791 | 90.8526 | 91.2211 | 94.1858 | 94.0814 | 95.1821 | 92.9591 | 98.2148 | 85.5565 | 85.6669 | 94.3356 | 88.4328 | 95.3128 | 100.0509 | 95.819 | 95.819 | 94.5338 | 92.1589 | 94.8037 | 94.5854 | 94.2804 | 91.4683 | 94.8778 | 95.3128 | 92.3929 | 92.6875 | 95.464 | 93.8897 | 96.5428 | 95.0368 | 95.6166 | 92.2959 | 89.2447 | 98.1222 | 90.4372 | 91.429 | 92.0626 | 90.8288 | 92.4871 | 105.6405 | 90.4806 | 92.5988 | 92.7653 | 95.2456 | 101.3539 | 101.5783 | 100.0509 | 99.4172 | 95.2479 | 95.819 | 93.433 | 93.8514 | 101.2565 | 101.0204 | 91.7675 | 96.6741 | 95.7571 | 91.8512 | 81.8753 | 95.5419 | 91.7463 | 92.1045 | 92.563 | 100.4888 | 100.7834 | 89.294 | 85.9762 | 84.7193 | 91.3185 | 95.4698 | 95.6988 | 90.6632 | 91.1351 | 91.0572 | 92.2519 | 104.4518 | 101.9892 | 101.9892 | 91.7087 | 99.7985 | 100.1643 | 100.0509 | 91.0737 | 95.2608 | 97.9177 | 92.7655 | 92.7564 | 94.4239 | 89.9546 | 88.9784 | 90.8887 | 93.7448 | 88.7038 | 87.6169 | 91.6165 | 91.9968 | 92.156 | 93.158 | 90.6166 | 97.0289 | 93.5541 | 94.4103 | 101.4324 | 87.4713 | 87.9981 | 91.2008 | 95.468 | 94.545 | 94.3725 | 94.5338 | 99.0804 | 99.0804 | 94.0299 | 94.0299 | 94.0299 | 100.94 | 100.7427 | 93.9425 | 93.5988 | 93.5046 | 94.3836 | 90.6698 | 95.3128 | 95.3128 | 100.9605 | 89.7416 | 99.7985 | 99.4172 | 105.6005 | 89.651 | 105.6005 | 99.0804 | 92.7761 | 97.3248 | 86.6459 | 93.1519 | 84.4432 | 84.2269 | 91.0456 | 100.1603 | 99.6456 | 99.4203 | 93.1519 | 93.1519 | 93.1519 | 96.5006 | 96.7068 | 96.7068 | 96.7068 | 91.6137 | 102.2104 | 101.9095 | 95.2014 | 101.3251 | 94.8032 | 87.3943 | 96.9844 | 92.9969 | 93.2481 | 90.7016 | 91.6581 | 84.0341 | 84.6349 | 85.1215 | 94.9329 | 93.337 | 97.773
2025-01-22 02:30 | 92.0497 | 92.3441 | 92.1102 | 92.0497 | 92.3941 | 100.1311 | 99.6979 | 100.413 | 92.5604 | 92.9414 | 100.2832 | 99.4093 | 96.2367 | 90.6279 | 100.6481 | 93.4246 | 94.8196 | 87.3405 | 88.0494 | 93.6091 | 92.9479 | 89.7647 | 91.5617 | 101.5609 | 89.4555 | 93.6134 | 93.1976 | 92.8306 | 87.3374 | 92.3659 | 92.9265 | 93.0311 | 93.1629 | 85.2306 | 93.832 | 89.2227 | 89.6957 | 99.6077 | 87.956 | 82.087 | 82.4564 | 100.9762 | 97.2017 | 96.2478 | 97.1943 | 93.3817 | 91.4541 | 91.58 | 95.8561 | 92.5488 | 92.2619 | 92.2619 | 92.2619 | 91.7723 | 92.2619 | 99.8841 | 99.3361 | 99.3361 | 99.3361 | 90.6007 | 90.9698 | 94.6405 | 94.4216 | 94.6477 | 92.4692 | 97.8235 | 85.2091 | 85.319 | 93.9735 | 88.9046 | 95.813 | 99.5929 | 95.2053 | 95.2053 | 94.4981 | 92.4232 | 94.3496 | 94.1825 | 93.8862 | 91.7162 | 94.14 | 95.813 | 92.1678 | 92.4769 | 94.9527 | 94.4348 | 97.0063 | 95.5862 | 96.1651 | 92.343 | 89.7155 | 98.6255 | 90.1892 | 91.0282 | 91.8995 | 90.6284 | 92.3191 | 105.2086 | 90.206 | 92.4434 | 92.606 | 94.6596 | 100.8768 | 101.0914 | 99.5929 | 98.97 | 94.6261 | 95.2053 | 93.2398 | 94.1205 | 100.8225 | 100.5991 | 91.5631 | 97.136 | 96.1651 | 92.4138 | 81.4284 | 95.9368 | 91.5285 | 91.892 | 92.5739 | 100.0379 | 100.3429 | 88.8891 | 85.7015 | 84.4486 | 91.2836 | 94.8365 | 95.0631 | 90.4658 | 90.9387 | 90.6363 | 92.3271 | 104.0247 | 101.5516 | 101.5516 | 91.3115 | 99.344 | 99.7042 | 99.5929 | 90.854 | 94.6631 | 98.3648 | 92.5584 | 92.5491 | 94.3802 | 89.6841 | 88.695 | 90.6339 | 93.5787 | 88.3491 | 87.275 | 91.7011 | 92.0854 | 92.2463 | 93.6495 | 90.5762 | 97.4982 | 93.3756 | 94.8018 | 101.9582 | 87.7344 | 88.2058 | 90.9408 | 94.9585 | 94.5092 | 94.3384 | 94.4981 | 98.6357 | 98.6357 | 93.5474 | 93.5474 | 93.5474 | 100.5149 | 100.3183 | 93.4445 | 93.0497 | 93.5956 | 94.0007 | 91.2994 | 95.813 | 95.813 | 100.5186 | 89.4242 | 99.344 | 98.97 | 105.1686 | 89.252 | 105.1686 | 98.6357 | 92.5573 | 96.658 | 86.3204 | 92.9546 | 84.4863 | 84.2699 | 90.6303 | 99.7273 | 99.2046 | 98.9816 | 92.9546 | 92.9546 | 92.9546 | 96.9592 | 97.1672 | 97.1672 | 97.1672 | 91.6454 | 101.8512 | 101.5461 | 95.7185 | 100.8558 | 95.151 | 87.0054 | 97.4705 | 92.9935 | 93.2028 | 90.6669 | 91.4075 | 84.077 | 84.3157 | 84.8009 | 95.4207 | 93.224 | 98.2212
2025-01-22 03:00 | 92.2519 | 92.5435 | 92.3123 | 92.2519 | 92.7789 | 100.8934 | 100.4417 | 101.1713 | 93.0302 | 93.1164 | 100.8521 | 99.9725 | 96.3757 | 90.5178 | 101.3356 | 94.3149 | 94.9867 | 87.4256 | 88.1416 | 93.7843 | 93.1568 | 89.9722 | 91.7961 | 102.1842 | 89.8801 | 94.18 | 93.4079 | 93.0709 | 87.6029 | 92.5392 | 93.0933 | 93.2091 | 93.3271 | 85.5392 | 94.0094 | 89.6209 | 90.0986 | 100.2083 | 88.2739 | 82.2638 | 82.6375 | 101.5865 | 97.7689 | 96.8096 | 97.7258 | 93.4746 | 91.6053 | 91.732 | 95.9361 | 92.8918 | 92.6422 | 92.6422 | 92.6422 | 92.2014 | 92.6422 | 100.4567 | 99.913 | 99.913 | 99.913 | 90.9501 | 91.3183 | 94.5683 | 94.433 | 95.3347 | 93.0775 | 98.548 | 85.509 | 85.6193 | 94.6356 | 89.0948 | 95.8939 | 100.2266 | 95.9596 | 95.9596 | 94.6773 | 92.7133 | 94.9831 | 95.0589 | 94.7613 | 92.0543 | 94.8124 | 95.8939 | 92.4637 | 92.811 | 95.582 | 94.4816 | 96.8428 | 95.6722 | 96.2665 | 92.4998 | 89.9104 | 98.9509 | 90.4708 | 91.5475 | 92.5139 | 90.8296 | 92.5748 | 105.8542 | 90.5738 | 92.6325 | 92.8229 | 95.4985 | 101.5326 | 101.7439 | 100.2266 | 99.5846 | 95.3661 | 95.9596 | 93.5382 | 94.416 | 101.3943 | 101.1708 | 91.9986 | 96.9756 | 96.1822 | 92.6319 | 81.7519 | 95.9608 | 92.2319 | 92.4352 | 92.7447 | 100.6659 | 100.9595 | 89.8583 | 86.012 | 84.7546 | 91.5165 | 95.5057 | 95.7272 | 90.5772 | 91.1033 | 91.1347 | 92.4794 | 104.6631 | 102.1645 | 102.1645 | 91.8414 | 99.9701 | 100.3434 | 100.2266 | 91.1399 | 95.4547 | 98.1874 | 92.901 | 92.8921 | 94.44 | 89.9862 | 89.0172 | 90.9441 | 94.2044 | 88.5747 | 87.5112 | 91.8291 | 92.2292 | 92.3966 | 93.8529 | 90.7751 | 97.3883 | 93.6633 | 94.7261 | 101.7823 | 87.6464 | 88.1788 | 91.264 | 95.5832 | 94.6885 | 94.5191 | 94.6773 | 99.2381 | 99.2381 | 94.0328 | 94.0328 | 94.0328 | 101.095 | 100.9028 | 94.5377 | 94.2684 | 93.7495 | 94.8668 | 91.5681 | 95.8939 | 95.8939 | 101.1269 | 89.8487 | 99.9701 | 99.5846 | 105.8141 | 89.7717 | 105.8141 | 99.2381 | 92.9178 | 97.3601 | 86.5696 | 93.2476 | 84.6297 | 84.4129 | 91.5452 | 100.3052 | 99.802 | 99.5835 | 93.2476 | 93.2476 | 93.2476 | 96.7999 | 97.0097 | 97.0097 | 97.0097 | 91.8432 | 102.4227 | 102.1162 | 95.8525 | 101.616 | 95.222 | 87.5119 | 97.3231 | 92.9979 | 93.2615 | 90.8983 | 91.7548 | 84.2196 | 84.5518 | 85.0401 | 95.4977 | 93.4114 | 98.046
2025-01-22 03:30 | 92.1624 | 92.45 | 92.2301 | 92.1624 | 92.4601 | 100.3483 | 99.9544 | 100.6116 | 92.6628 | 93.0469 | 100.2881 | 99.4087 | 96.4069 | 90.6421 | 100.6216 | 93.2873 | 95.0185 | 87.4294 | 88.1445 | 93.8338 | 93.0099 | 89.8673 | 91.6561 | 101.5807 | 89.5378 | 93.7747 | 93.2577 | 92.9039 | 87.4648 | 92.6076 | 93.1632 | 93.2668 | 93.3879 | 85.2902 | 94.0639 | 89.3046 | 89.776 | 99.6432 | 88.0252 | 82.2044 | 82.5742 | 101.0822 | 97.2158 | 96.2612 | 97.2066 | 93.4017 | 91.5522 | 91.6783 | 96.0513 | 92.6411 | 92.3495 | 92.3495 | 92.3495 | 91.8507 | 92.3495 | 99.8831 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 90.6689 | 91.0423 | 94.7943 | 94.5663 | 94.8407 | 92.6397 | 97.7626 | 85.2487 | 85.3587 | 93.9595 | 89.1913 | 96.0149 | 99.632 | 95.4261 | 95.4261 | 94.5549 | 92.7388 | 94.4971 | 94.0314 | 93.7397 | 92.0721 | 94.2024 | 96.0149 | 92.287 | 92.5743 | 95.0024 | 94.7243 | 97.0311 | 95.8235 | 96.4792 | 92.4428 | 89.9995 | 98.9793 | 90.3246 | 91.1525 | 92.0385 | 90.7374 | 92.3821 | 105.2291 | 90.2781 | 92.5551 | 92.6964 | 94.9642 | 100.927 | 101.1315 | 99.632 | 99.0031 | 94.8654 | 95.4261 | 93.3106 | 94.442 | 100.8053 | 100.582 | 91.6475 | 97.1563 | 96.2839 | 92.698 | 81.5039 | 96.062 | 91.6381 | 91.9907 | 92.6645 | 100.0746 | 100.3701 | 88.6576 | 85.7707 | 84.5168 | 91.4131 | 94.9102 | 95.1257 | 90.6189 | 91.0665 | 90.6175 | 92.4277 | 104.045 | 101.6825 | 101.6825 | 91.4255 | 99.3821 | 99.7382 | 99.632 | 90.9087 | 94.8887 | 98.3522 | 92.6505 | 92.6414 | 94.3881 | 89.776 | 88.7686 | 90.7237 | 93.7203 | 88.4741 | 87.3979 | 91.827 | 92.2001 | 92.3562 | 93.9459 | 90.6959 | 97.5226 | 93.4517 | 94.9583 | 101.9988 | 87.3104 | 87.8411 | 91.0302 | 95.0095 | 94.5661 | 94.3989 | 94.5549 | 98.6685 | 98.6685 | 93.484 | 93.484 | 93.484 | 100.513 | 100.3171 | 94.0015 | 93.687 | 93.6986 | 93.8511 | 91.6493 | 96.0149 | 96.0149 | 100.6047 | 89.5066 | 99.3821 | 99.0031 | 105.1892 | 89.2555 | 105.1892 | 98.6685 | 92.6209 | 96.7871 | 86.4432 | 93.0248 | 84.5776 | 84.3609 | 90.4758 | 99.7346 | 99.2313 | 99.0084 | 93.0248 | 93.0248 | 93.0248 | 96.9772 | 97.185 | 97.185 | 97.185 | 91.7701 | 101.8515 | 101.5357 | 95.832 | 101.0265 | 95.3101 | 87.0088 | 97.4749 | 92.9945 | 93.2164 | 90.7955 | 91.4849 | 84.1678 | 84.4425 | 84.9259 | 95.6116 | 93.2769 | 98.2121
2025-01-22 04:00 | 92.5645 | 92.8514 | 92.6295 | 92.5645 | 92.3885 | 100.7829 | 100.3567 | 101.0466 | 92.3395 | 93.421 | 100.5069 | 99.6253 | 96.516 | 90.6708 | 100.9607 | 93.5095 | 95.1309 | 87.597 | 88.3096 | 93.9376 | 93.0181 | 89.9196 | 91.6943 | 101.8484 | 89.4361 | 93.0354 | 93.2613 | 92.9128 | 87.8914 | 92.7363 | 93.2889 | 93.403 | 93.517 | 85.5131 | 94.1599 | 89.2554 | 89.7244 | 99.812 | 88.1961 | 83.446 | 83.7673 | 101.2944 | 97.3812 | 96.4248 | 97.4352 | 93.4073 | 91.6835 | 91.8089 | 96.1568 | 92.6235 | 92.3015 | 92.3015 | 92.3015 | 91.7489 | 92.3015 | 100.0563 | 99.5196 | 99.5196 | 99.5196 | 90.6882 | 91.0569 | 94.8347 | 94.6076 | 93.7708 | 91.8505 | 97.9979 | 85.4602 | 85.5704 | 94.1121 | 89.266 | 96.1265 | 99.8597 | 94.1265 | 94.1265 | 94.951 | 92.9655 | 93.6157 | 94.2457 | 93.9633 | 92.2861 | 94.2442 | 96.1265 | 92.2831 | 92.5592 | 95.0633 | 94.8457 | 97.0228 | 95.9671 | 96.6073 | 92.5688 | 90.0768 | 99.0842 | 90.4196 | 90.7181 | 92.378 | 91.2312 | 92.3623 | 105.5064 | 90.1999 | 92.5549 | 92.7007 | 93.6772 | 101.1951 | 101.3895 | 99.8597 | 99.1822 | 93.5481 | 94.1265 | 93.2976 | 94.6728 | 101.058 | 100.8276 | 91.5463 | 97.1517 | 96.3383 | 92.8158 | 81.7111 | 96.1172 | 91.5759 | 91.9355 | 92.7752 | 100.2846 | 100.558 | 88.9405 | 85.9366 | 84.6803 | 91.8326 | 94.8805 | 95.0942 | 90.6728 | 91.1135 | 90.7553 | 92.5656 | 104.3191 | 101.8987 | 101.8987 | 91.0046 | 99.5915 | 99.9764 | 99.8597 | 90.9058 | 94.3811 | 98.3713 | 92.6328 | 92.6238 | 94.4033 | 89.9469 | 88.9396 | 90.8028 | 94.066 | 89.0673 | 87.9669 | 91.9798 | 92.3558 | 92.5131 | 94.0265 | 91.1263 | 97.5537 | 93.4472 | 94.9925 | 101.9973 | 87.2456 | 87.772 | 91.0983 | 95.0684 | 94.9622 | 94.7954 | 94.951 | 98.8172 | 98.8172 | 93.6274 | 93.6274 | 93.6274 | 100.7567 | 100.5562 | 92.4965 | 92.1504 | 93.8609 | 94.08 | 91.7795 | 96.1265 | 96.1265 | 100.8138 | 89.4047 | 99.5915 | 99.1822 | 105.4664 | 89.3918 | 105.4664 | 98.8172 | 92.5688 | 96.7423 | 86.8868 | 93.0123 | 84.6928 | 84.4759 | 90.7313 | 99.9094 | 99.3891 | 99.1651 | 93.0123 | 93.0123 | 93.0123 | 96.974 | 97.1844 | 97.1844 | 97.1844 | 92.1713 | 102.0746 | 101.7578 | 96.1491 | 101.4942 | 95.3682 | 87.1417 | 97.4935 | 92.9948 | 93.2197 | 91.2122 | 91.4941 | 84.2825 | 84.8741 | 85.3609 | 95.7144 | 93.2824 | 98.2288
2025-01-22 04:30 | 92.0637 | 92.3567 | 92.1295 | 92.0637 | 92.4065 | 101.1069 | 100.6758 | 101.3623 | 92.6237 | 92.9567 | 100.7422 | 99.8605 | 96.2866 | 90.5761 | 101.3022 | 93.8194 | 94.8833 | 87.2719 | 87.985 | 93.6729 | 92.9722 | 89.8141 | 91.6056 | 102.0125 | 89.6108 | 93.7938 | 93.2091 | 92.8606 | 87.3641 | 92.488 | 93.0412 | 93.1615 | 93.2738 | 85.1933 | 93.9034 | 89.3677 | 89.8389 | 100.0166 | 87.9923 | 82.068 | 82.4398 | 101.5288 | 97.6181 | 96.6639 | 97.7714 | 93.3848 | 91.4275 | 91.5535 | 95.9578 | 92.5787 | 92.2878 | 92.2878 | 92.2878 | 91.7899 | 92.2878 | 100.2873 | 99.7513 | 99.7513 | 99.7513 | 90.6885 | 91.0564 | 94.4711 | 94.3221 | 94.9663 | 92.7569 | 98.2566 | 85.1323 | 85.2421 | 94.309 | 88.98 | 95.9272 | 100.0863 | 95.5743 | 95.5743 | 94.5007 | 92.7509 | 94.6033 | 94.5682 | 94.2762 | 92.0751 | 94.3117 | 95.9272 | 92.1788 | 92.5032 | 95.18 | 94.669 | 96.9673 | 95.7659 | 96.4153 | 92.3176 | 89.7908 | 98.8046 | 90.3213 | 91.2449 | 91.9233 | 90.6261 | 92.3612 | 105.6764 | 90.3244 | 92.4954 | 92.6455 | 94.9378 | 101.465 | 101.6675 | 100.0863 | 99.3881 | 95.0195 | 95.5743 | 93.2553 | 94.4542 | 101.3034 | 101.0727 | 91.5802 | 97.0942 | 96.1557 | 92.5153 | 81.4072 | 95.9223 | 91.5669 | 91.9242 | 92.5392 | 100.5082 | 100.7709 | 89.2656 | 85.7311 | 84.4778 | 91.2866 | 95.0287 | 95.2461 | 90.5212 | 90.9892 | 91.0373 | 92.2964 | 104.4873 | 102.1414 | 102.1414 | 91.5313 | 99.8098 | 100.215 | 100.0863 | 90.8793 | 94.8293 | 98.3115 | 92.588 | 92.5789 | 94.3792 | 89.7281 | 88.7192 | 90.6938 | 93.603 | 88.3627 | 87.2891 | 91.6573 | 92.0513 | 92.2162 | 93.728 | 90.5871 | 97.4478 | 93.389 | 94.6338 | 101.7575 | 87.4675 | 87.9725 | 91.001 | 95.1847 | 94.5119 | 94.3418 | 94.5007 | 99.0091 | 99.0091 | 93.9338 | 93.9338 | 93.9338 | 100.9898 | 100.7904 | 93.4243 | 93.0839 | 93.5642 | 94.3899 | 91.4466 | 95.9272 | 95.9272 | 101.0414 | 89.5795 | 99.8098 | 99.3881 | 105.6363 | 89.661 | 105.6363 | 99.0091 | 92.5715 | 96.9171 | 86.3472 | 92.9784 | 84.463 | 84.2466 | 91.0308 | 100.1296 | 99.5898 | 99.3639 | 92.9784 | 92.9784 | 92.9784 | 96.9131 | 97.1229 | 97.1229 | 97.1229 | 91.6619 | 102.3044 | 101.9899 | 95.7462 | 101.8068 | 95.1391 | 87.4041 | 97.4114 | 92.9936 | 93.205 | 90.6699 | 91.4927 | 84.0538 | 84.3408 | 84.8266 | 95.5183 | 93.2334 | 98.1689
2025-01-22 05:00 | 92.3195 | 92.4496 | 92.3719 | 92.3195 | 92.5078 | 101.0322 | 100.6249 | 101.2883 | 92.7145 | 93.2177 | 100.6897 | 99.8098 | 96.4734 | 90.594 | 101.1304 | 93.8723 | 95.0409 | 87.4365 | 88.1431 | 93.8 | 93.0238 | 89.8815 | 91.6716 | 101.9781 | 89.6552 | 93.8882 | 93.2375 | 92.9174 | 87.5332 | 92.6564 | 93.2064 | 93.3389 | 93.4316 | 85.4036 | 94.0286 | 89.4096 | 89.8804 | 99.9879 | 88.1187 | 82.2326 | 82.6046 | 101.5362 | 97.5759 | 96.6223 | 97.5077 | 93.4173 | 91.5111 | 91.6375 | 96.0497 | 92.6181 | 92.347 | 92.347 | 92.347 | 91.885 | 92.347 | 100.2428 | 99.7123 | 99.7123 | 99.7123 | 90.7416 | 91.1073 | 94.4906 | 94.3544 | 95.0564 | 92.8092 | 98.2741 | 85.3443 | 85.4544 | 94.3182 | 89.0963 | 96.0197 | 100.0234 | 95.6859 | 95.6859 | 94.6397 | 93.1051 | 94.6979 | 94.6252 | 94.3301 | 92.4802 | 94.2548 | 96.0197 | 92.1981 | 92.5388 | 95.185 | 94.8621 | 96.9667 | 95.8619 | 96.513 | 92.4039 | 89.9037 | 98.9447 | 90.4764 | 91.287 | 92.0011 | 90.858 | 92.3957 | 105.6408 | 90.3724 | 92.5601 | 92.7093 | 95.1724 | 101.3955 | 101.5982 | 100.0234 | 99.3414 | 95.0868 | 95.6859 | 93.3203 | 94.815 | 101.2668 | 101.0276 | 91.6828 | 97.0953 | 96.1866 | 92.6391 | 81.7131 | 95.9568 | 91.6255 | 91.9831 | 92.6398 | 100.4721 | 100.7557 | 89.3154 | 85.8546 | 84.5995 | 91.5031 | 95.0275 | 95.2462 | 90.5716 | 91.0463 | 90.9949 | 92.3855 | 104.452 | 102.1652 | 102.1652 | 91.5865 | 99.7532 | 100.1417 | 100.0234 | 91.0371 | 94.9805 | 98.3238 | 92.6276 | 92.6184 | 94.3888 | 89.8394 | 88.8473 | 90.7789 | 93.6822 | 88.56 | 87.457 | 91.7826 | 92.1558 | 92.312 | 93.8459 | 90.8266 | 97.4667 | 93.4289 | 94.7017 | 101.9131 | 87.4862 | 88.0001 | 91.0868 | 95.1887 | 94.6508 | 94.4774 | 94.6397 | 98.9685 | 98.9685 | 93.9505 | 93.9505 | 93.9505 | 100.9406 | 100.7412 | 94.0377 | 93.7661 | 93.6531 | 94.4431 | 91.5686 | 96.0197 | 96.0197 | 101.0357 | 89.6239 | 99.7532 | 99.3414 | 105.6007 | 89.593 | 105.6007 | 98.9685 | 92.6746 | 96.9092 | 86.5167 | 93.0615 | 84.542 | 84.3254 | 91.0354 | 100.0853 | 99.5537 | 99.3267 | 93.0615 | 93.0615 | 93.0615 | 96.9149 | 97.1258 | 97.1258 | 97.1258 | 91.9074 | 102.2325 | 101.923 | 96.0503 | 101.7147 | 95.1879 | 87.3378 | 97.424 | 92.9949 | 93.221 | 90.8849 | 91.5409 | 84.1324 | 84.5163 | 85.0002 | 95.6111 | 93.257 | 98.1799
2025-01-22 05:30 | 93.7107 | 93.8458 | 93.7653 | 93.7107 | 93.9327 | 102.5775 | 102.13 | 102.8613 | 94.1792 | 94.6413 | 102.3577 | 101.4677 | 98.1959 | 92.2949 | 102.8609 | 95.3126 | 96.7288 | 88.6422 | 89.3736 | 95.474 | 94.3739 | 91.0743 | 92.9293 | 103.583 | 91.0288 | 95.4211 | 94.6751 | 94.2719 | 88.7115 | 94.3298 | 94.8981 | 95.0385 | 95.1278 | 86.4763 | 95.702 | 90.7868 | 91.2658 | 101.5938 | 89.3027 | 83.295 | 83.6758 | 103.1687 | 99.1415 | 98.1791 | 99.199 | 94.7507 | 92.5255 | 92.6912 | 97.8606 | 94.0818 | 93.7951 | 93.7951 | 93.7951 | 93.3067 | 93.7951 | 101.7847 | 101.2926 | 101.2926 | 101.2926 | 92.1131 | 92.489 | 96.359 | 96.1208 | 96.6234 | 94.3219 | 99.8724 | 86.4163 | 86.5278 | 95.7596 | 90.5717 | 97.8362 | 101.6538 | 97.2894 | 97.2894 | 96.1204 | 94.8711 | 96.2206 | 96.1081 | 95.791 | 94.2226 | 95.9188 | 97.8362 | 93.6988 | 94.0095 | 96.7717 | 96.7498 | 98.7938 | 97.7078 | 98.3874 | 93.6946 | 91.4054 | 100.5266 | 91.7485 | 92.7246 | 92.8643 | 92.1951 | 93.822 | 107.3033 | 91.7723 | 93.5273 | 93.835 | 96.8784 | 103.0636 | 103.2711 | 101.6538 | 100.9503 | 96.7109 | 97.2894 | 94.7709 | 96.6134 | 102.9727 | 102.7211 | 93.0972 | 98.9239 | 97.9575 | 94.2516 | 82.6611 | 97.724 | 93.0608 | 93.4247 | 93.8944 | 102.1283 | 102.4338 | 90.532 | 87.004 | 85.7321 | 92.8542 | 96.6995 | 96.9117 | 91.5313 | 92.1349 | 92.4831 | 93.715 | 106.0958 | 103.8047 | 103.8047 | 93.0317 | 101.3772 | 101.7809 | 101.6538 | 92.3138 | 96.672 | 100.1839 | 94.0911 | 94.082 | 95.7232 | 91.0885 | 90.0322 | 92.0731 | 94.5612 | 89.7317 | 88.642 | 93.1398 | 93.5172 | 93.6752 | 95.4134 | 92.1887 | 99.2925 | 94.9187 | 96.5707 | 103.802 | 88.7043 | 89.2422 | 92.3978 | 96.7763 | 96.1318 | 95.9519 | 96.1204 | 100.5696 | 100.5696 | 95.4385 | 95.4385 | 95.4385 | 102.6219 | 102.4161 | 96.0175 | 95.8121 | 95.0334 | 95.9048 | 93.1243 | 97.8362 | 97.8362 | 102.6627 | 90.997 | 101.3772 | 100.9503 | 107.2625 | 91.059 | 107.2625 | 100.5696 | 94.0987 | 98.5624 | 87.6598 | 94.455 | 85.7229 | 85.5033 | 92.4171 | 101.5866 | 101.1544 | 100.9272 | 94.455 | 94.455 | 94.455 | 98.7437 | 98.9556 | 98.9556 | 98.9556 | 93.2961 | 103.9406 | 103.624 | 97.4999 | 103.3316 | 96.9409 | 88.7669 | 99.2543 | 94.2752 | 94.5394 | 92.2268 | 92.9348 | 85.3075 | 85.5966 | 86.0961 | 97.4177 | 94.6771 | 100.0365
2025-01-22 06:00 | 94.1624 | 94.3008 | 94.218 | 94.1624 | 93.9778 | 102.3633 | 101.9559 | 102.6135 | 94.1519 | 95.0611 | 101.9372 | 101.052 | 98.5526 | 92.8186 | 102.5847 | 94.8859 | 97.1139 | 88.5744 | 89.3059 | 95.8757 | 94.4498 | 91.1788 | 93.0377 | 103.2259 | 91.0179 | 95.343 | 94.733 | 94.3601 | 89.1701 | 94.7538 | 95.3198 | 95.4771 | 95.5591 | 86.6708 | 96.1017 | 90.7722 | 91.2559 | 101.3087 | 89.4617 | 84.604 | 84.9327 | 102.61 | 98.9321 | 97.964 | 99.0691 | 94.7814 | 91.7723 | 92.0233 | 98.3033 | 94.1402 | 93.8368 | 93.8368 | 93.8368 | 93.3178 | 93.8368 | 101.5946 | 101.0891 | 101.0891 | 101.0891 | 92.1764 | 92.5482 | 96.6201 | 96.3786 | 96.3775 | 94.2394 | 99.3853 | 86.5926 | 86.7043 | 95.5358 | 90.982 | 98.2759 | 101.3739 | 97.1538 | 97.1538 | 96.6306 | 95.4095 | 96.0206 | 95.6612 | 95.342 | 94.7461 | 95.8583 | 98.2759 | 93.7692 | 94.0702 | 96.7435 | 97.3531 | 99.4784 | 98.1317 | 98.8498 | 93.5414 | 91.8093 | 100.9896 | 91.8082 | 92.6898 | 92.8768 | 92.7956 | 93.8697 | 106.9333 | 91.7956 | 93.8469 | 94.0563 | 96.8431 | 102.7606 | 102.9789 | 101.3739 | 100.6873 | 96.5577 | 97.1538 | 94.8582 | 97.1617 | 102.5789 | 102.3263 | 93.0976 | 99.6118 | 98.3713 | 94.6625 | 82.8244 | 98.1186 | 93.1025 | 93.4664 | 93.7506 | 101.8067 | 102.0775 | 90.2545 | 87.1632 | 85.889 | 93.2022 | 96.6667 | 96.8842 | 91.6374 | 92.242 | 91.7522 | 93.6399 | 105.73 | 103.2072 | 103.2072 | 93.0312 | 101.0993 | 101.5028 | 101.3739 | 92.4233 | 96.6758 | 100.8981 | 94.1496 | 94.1405 | 95.7541 | 91.3016 | 90.2017 | 92.2198 | 94.5739 | 90.3121 | 89.2296 | 93.0727 | 93.49 | 93.6646 | 95.835 | 92.6914 | 99.8549 | 95.0098 | 96.8431 | 104.3986 | 88.6979 | 89.2379 | 92.549 | 96.7448 | 96.642 | 96.458 | 96.6306 | 100.3206 | 100.3206 | 94.3317 | 94.3317 | 94.3317 | 102.2409 | 102.0388 | 96.1723 | 96.0233 | 95.0033 | 95.442 | 93.5497 | 98.2759 | 98.2759 | 102.2299 | 90.986 | 101.0137 | 100.6873 | 106.8928 | 90.4938 | 106.8928 | 100.3206 | 94.1685 | 98.5568 | 88.1439 | 94.5259 | 85.5827 | 85.3634 | 92.0797 | 101.4009 | 100.9047 | 100.6737 | 94.5259 | 94.5259 | 94.5259 | 99.4235 | 99.636 | 99.636 | 99.636 | 93.7613 | 103.5272 | 103.2191 | 97.8279 | 103.0392 | 97.2701 | 88.2159 | 99.8621 | 94.3002 | 94.5659 | 92.5725 | 92.9892 | 85.168 | 86.0939 | 86.5903 | 97.8641 | 94.724 | 100.7467
2025-01-22 06:30 | 94.9225 | 95.0655 | 94.9783 | 94.9225 | 94.1287 | 101.7325 | 101.3375 | 101.9651 | 94.1703 | 95.8342 | 101.4881 | 100.6283 | 98.893 | 92.9559 | 101.9536 | 94.7915 | 97.4792 | 88.9845 | 89.7091 | 96.2457 | 94.6124 | 91.3194 | 93.2126 | 102.7575 | 90.9834 | 95.1935 | 94.8803 | 94.5176 | 89.9171 | 95.0712 | 95.6311 | 95.7585 | 95.862 | 87.0062 | 96.4757 | 90.7441 | 91.2267 | 100.8072 | 89.7741 | 86.4033 | 86.6678 | 101.8387 | 98.5907 | 97.6252 | 98.7365 | 94.963 | 91.7724 | 92.0549 | 98.5571 | 94.2456 | 93.9508 | 93.9508 | 93.9508 | 93.4477 | 93.9508 | 101.2356 | 100.7491 | 100.7491 | 100.7491 | 92.239 | 92.6125 | 96.6385 | 96.4541 | 96.0421 | 93.9481 | 99.1014 | 86.8984 | 87.0105 | 95.1948 | 91.4005 | 98.5249 | 100.7448 | 96.6859 | 96.6859 | 97.4734 | 95.5194 | 95.753 | 95.6349 | 95.2727 | 94.7418 | 95.4153 | 98.5249 | 93.8912 | 94.1787 | 96.4318 | 97.653 | 99.5901 | 98.3554 | 99.0917 | 93.7623 | 92.223 | 101.576 | 91.8518 | 92.5205 | 93.1004 | 93.7074 | 93.9865 | 106.4482 | 91.8357 | 93.9853 | 94.2018 | 96.2566 | 102.1564 | 102.3748 | 100.7448 | 100.128 | 96.0851 | 96.6859 | 95.0203 | 97.2736 | 102.1028 | 101.8474 | 93.2338 | 99.7202 | 98.5328 | 95.1332 | 83.0915 | 98.276 | 93.2122 | 93.5782 | 93.9963 | 101.142 | 101.391 | 90.1312 | 87.4608 | 86.1822 | 93.8689 | 96.2547 | 96.4737 | 91.8076 | 92.4143 | 91.7609 | 93.9028 | 105.2503 | 102.4527 | 102.4527 | 92.8327 | 100.4595 | 100.8733 | 100.7448 | 92.6004 | 96.1741 | 101.0155 | 94.2556 | 94.2459 | 95.9368 | 91.642 | 90.5021 | 92.4448 | 94.8016 | 91.2121 | 90.134 | 93.4413 | 93.809 | 93.963 | 96.2669 | 93.5019 | 99.9995 | 95.1431 | 96.817 | 104.5367 | 88.8612 | 89.3973 | 92.7741 | 96.4324 | 97.4849 | 97.2951 | 97.4734 | 99.8236 | 99.8236 | 94.6974 | 94.6974 | 94.6974 | 101.7336 | 101.5356 | 95.4205 | 95.2711 | 95.2984 | 95.366 | 94.1414 | 98.5249 | 98.5249 | 101.6132 | 90.9516 | 99.887 | 100.128 | 106.4078 | 90.2668 | 106.4078 | 99.8236 | 94.3403 | 98.1604 | 88.8969 | 94.705 | 85.7849 | 85.5651 | 91.8674 | 101.0095 | 100.4325 | 100.1959 | 94.705 | 94.705 | 94.705 | 99.5355 | 99.7471 | 99.7471 | 99.7471 | 94.5262 | 103.0504 | 102.7497 | 98.6423 | 102.3664 | 97.4248 | 87.9946 | 99.998 | 94.4759 | 94.743 | 93.2347 | 93.0555 | 85.3692 | 86.8526 | 87.3474 | 98.13 | 94.8782 | 100.8633
2025-01-22 07:00 | 93.6124 | 93.769 | 93.6719 | 93.6124 | 92.506 | 98.878 | 98.4378 | 99.1295 | 92.3482 | 94.5222 | 98.944 | 98.0938 | 97.5094 | 91.5877 | 99.2233 | 92.7431 | 96.0337 | 87.7895 | 88.5014 | 94.7497 | 93.0659 | 89.8466 | 91.7106 | 100.1877 | 89.1547 | 93.0127 | 93.3263 | 92.957 | 88.2264 | 93.572 | 94.1216 | 94.2293 | 94.3508 | 85.475 | 94.9675 | 88.9639 | 89.4348 | 98.242 | 88.1731 | 84.4597 | 84.7423 | 98.7326 | 96.1814 | 95.2371 | 96.3112 | 93.4682 | 91.2799 | 91.4741 | 97.0756 | 92.6116 | 92.3103 | 92.3103 | 92.3103 | 91.7948 | 92.3103 | 98.7469 | 98.2995 | 98.2995 | 98.2995 | 90.5493 | 90.9175 | 95.1081 | 94.935 | 93.5698 | 91.6582 | 96.7918 | 85.3661 | 85.4762 | 93.1571 | 89.9493 | 97.047 | 98.0477 | 94.0462 | 94.0462 | 96.4078 | 93.8341 | 93.4384 | 93.6306 | 93.2269 | 92.9582 | 93.3442 | 97.047 | 92.2737 | 92.5478 | 94.3413 | 96.4064 | 98.1364 | 96.8967 | 97.6515 | 92.6501 | 90.7598 | 99.9549 | 90.1712 | 90.4816 | 91.3876 | 92.2087 | 92.3772 | 103.7861 | 90.0921 | 92.5831 | 92.7356 | 93.6811 | 99.4128 | 99.6323 | 98.0477 | 97.548 | 93.421 | 94.0462 | 93.4473 | 95.5574 | 99.5183 | 99.2513 | 91.5843 | 98.2663 | 97.0436 | 93.6439 | 81.7147 | 96.7847 | 91.5853 | 91.9446 | 92.8949 | 98.4029 | 98.635 | 88.0544 | 85.8992 | 84.6434 | 92.3623 | 94.1488 | 94.365 | 90.6677 | 91.1178 | 89.7868 | 92.7164 | 102.6182 | 99.3531 | 99.3531 | 90.8422 | 97.7667 | 98.1722 | 98.0477 | 91.0351 | 93.9902 | 99.5385 | 92.6211 | 92.6119 | 94.433 | 89.9945 | 88.8841 | 90.7953 | 93.0575 | 89.4896 | 88.4422 | 92.1685 | 92.5536 | 92.7148 | 94.7395 | 92.1219 | 98.5261 | 93.5619 | 95.2559 | 103.1011 | 87.2992 | 87.8246 | 91.1003 | 94.3414 | 96.4191 | 96.2125 | 96.4078 | 97.3376 | 97.3376 | 92.9326 | 92.9326 | 92.9326 | 99.1117 | 98.9218 | 93.1507 | 93.0236 | 94.0407 | 93.3015 | 92.6596 | 97.047 | 97.047 | 98.8002 | 89.1234 | 96.6675 | 97.548 | 103.7467 | 88.1286 | 103.7467 | 97.3376 | 92.7399 | 96.0652 | 87.2504 | 93.1333 | 84.7672 | 84.55 | 89.7856 | 98.4896 | 97.9316 | 97.7049 | 93.1333 | 93.1333 | 93.1333 | 98.0815 | 98.2913 | 98.2913 | 98.2913 | 93.1917 | 100.4644 | 100.1612 | 97.3729 | 99.5851 | 95.9355 | 85.9102 | 98.529 | 92.9971 | 93.2501 | 91.7383 | 91.3541 | 84.3565 | 85.2597 | 85.7414 | 96.6576 | 93.3382 | 99.3888
2025-01-22 07:30 | 94.2561 | 94.4434 | 94.3271 | 94.2561 | 93.005 | 99.538 | 99.041 | 99.7823 | 93.0417 | 95.2994 | 99.8124 | 98.9607 | 98.789 | 92.7124 | 99.945 | 93.9758 | 97.1314 | 88.3417 | 89.0721 | 95.7061 | 93.5798 | 90.1498 | 92.0412 | 101.0222 | 89.8072 | 94.1697 | 93.9899 | 93.4019 | 87.9269 | 94.5166 | 95.0814 | 95.1787 | 95.3106 | 85.4013 | 95.9235 | 89.559 | 90.0409 | 98.8062 | 88.2991 | 82.7096 | 83.0872 | 98.0014 | 97.0677 | 96.126 | 97.46 | 94.2368 | 92.1845 | 92.3556 | 98.176 | 93.1715 | 92.8355 | 92.8355 | 92.8355 | 92.2483 | 92.8355 | 99.5923 | 99.1849 | 99.1849 | 99.1849 | 91.0782 | 91.4519 | 96.1954 | 95.9207 | 95.1277 | 92.9724 | 97.8899 | 85.2952 | 85.4052 | 94.0146 | 90.7375 | 98.138 | 98.7775 | 95.873 | 95.873 | 97.5915 | 94.7264 | 94.7905 | 94.9466 | 94.4942 | 93.7487 | 94.3063 | 98.138 | 92.7643 | 93.0946 | 95.1267 | 97.6693 | 99.3356 | 97.9382 | 98.747 | 93.3918 | 91.5552 | 100.7321 | 90.7842 | 91.4629 | 91.3842 | 92.3889 | 92.6477 | 104.6505 | 90.6568 | 92.8341 | 92.9931 | 95.4302 | 100.1028 | 100.3414 | 98.7775 | 98.2815 | 95.2305 | 95.873 | 94.0773 | 96.4661 | 100.3893 | 100.0983 | 91.9843 | 99.4701 | 98.1242 | 94.5156 | 81.5809 | 97.8415 | 92.2218 | 92.5259 | 93.6511 | 99.0231 | 99.1837 | 89.1115 | 86.0201 | 84.7625 | 92.5645 | 95.0646 | 95.2976 | 90.6592 | 91.2559 | 90.8829 | 93.4217 | 103.4729 | 98.5709 | 98.5709 | 91.8559 | 98.5031 | 98.9055 | 98.7775 | 91.5138 | 95.1674 | 100.8174 | 93.1826 | 93.1718 | 95.1857 | 90.1638 | 89.0071 | 91.1153 | 93.0541 | 89.0815 | 88.0117 | 92.8323 | 93.2242 | 93.3882 | 95.5698 | 92.5823 | 99.7259 | 94.257 | 96.3635 | 104.2936 | 87.6851 | 88.2185 | 91.4377 | 95.1267 | 97.603 | 97.3588 | 97.5915 | 98.0663 | 98.0663 | 94.3615 | 94.3615 | 94.3615 | 99.9497 | 99.7524 | 94.7508 | 94.6464 | 94.7276 | 94.5649 | 93.4585 | 98.138 | 98.138 | 98.8054 | 89.7756 | 97.5069 | 98.2815 | 104.6108 | 89.077 | 104.6108 | 98.0663 | 93.2529 | 96.9877 | 86.9643 | 93.6537 | 85.4458 | 85.2269 | 90.8207 | 99.2777 | 98.646 | 98.4365 | 93.6537 | 93.6537 | 93.6537 | 99.2923 | 99.5004 | 99.5004 | 99.5004 | 93.7865 | 101.324 | 101.0117 | 98.583 | 100.2649 | 96.9014 | 86.8348 | 99.743 | 93.7274 | 93.9923 | 91.9391 | 91.8949 | 85.0318 | 84.9351 | 85.426 | 97.7733 | 94.0184 | 100.6594
2025-01-22 08:00 | 97.183 | 97.3903 | 97.2606 | 97.183 | 96.0922 | 101.6258 | 101.2361 | 101.8499 | 96.0451 | 98.2652 | 102.0157 | 101.1293 | 101.7561 | 95.684 | 101.9109 | 96.425 | 99.9928 | 90.5226 | 91.2689 | 98.4451 | 96.486 | 92.5111 | 94.7941 | 103.0593 | 92.3246 | 97.0588 | 96.8052 | 96.2479 | 90.6006 | 97.3059 | 97.8831 | 97.9896 | 98.1263 | 88.1098 | 98.6698 | 92.1044 | 92.594 | 100.5752 | 91.0288 | 85.3369 | 85.7166 | 97.1573 | 98.8725 | 97.9017 | 99.0009 | 96.8516 | 93.2317 | 93.5527 | 101.2146 | 95.9974 | 95.7391 | 95.7391 | 95.7391 | 95.2943 | 95.7391 | 101.4003 | 101.0512 | 101.0512 | 101.0512 | 93.7357 | 94.1176 | 99.0399 | 98.7693 | 97.8814 | 95.589 | 100.2575 | 88.0357 | 88.1493 | 96.3841 | 93.2277 | 101.1728 | 100.8431 | 98.6159 | 98.6182 | 100.8743 | 97.5515 | 97.5778 | 97.4277 | 96.9541 | 96.552 | 96.8267 | 101.1728 | 95.5773 | 95.9181 | 97.577 | 100.7484 | 102.5749 | 100.9532 | 101.8141 | 95.491 | 94.0697 | 103.4272 | 93.572 | 94.0301 | 94.4526 | 95.1954 | 94.9469 | 106.7608 | 93.1124 | 95.0597 | 95.3483 | 98.0919 | 102.1841 | 102.4348 | 100.8431 | 100.3917 | 97.9193 | 98.6182 | 97.0748 | 99.343 | 102.5968 | 102.2882 | 95.0627 | 102.7112 | 101.164 | 97.0928 | 84.1767 | 100.8582 | 95.0683 | 95.4007 | 95.7965 | 101.128 | 101.3208 | 91.4303 | 88.6799 | 87.3835 | 95.1976 | 97.5499 | 97.7876 | 93.3695 | 93.9846 | 92.7872 | 95.6286 | 105.5594 | 97.7488 | 97.7488 | 94.4208 | 100.5804 | 100.944 | 100.8431 | 94.5417 | 97.6979 | 104.1471 | 96.0063 | 95.9977 | 97.9065 | 92.9015 | 91.76 | 93.8588 | 96.1786 | 91.7448 | 90.6703 | 95.1117 | 95.5141 | 95.6825 | 98.1945 | 95.404 | 102.9161 | 97.1168 | 99.2808 | 107.4416 | 90.6009 | 91.1495 | 94.22 | 97.577 | 100.8862 | 100.6169 | 100.8743 | 100.2176 | 100.2176 | 96.5059 | 96.5059 | 96.5059 | 102.1153 | 101.9112 | 97.2502 | 97.1477 | 97.0511 | 97.0208 | 95.8653 | 101.1728 | 101.1728 | 99.5047 | 92.2922 | 99.4525 | 100.3917 | 106.7203 | 90.9185 | 106.7203 | 100.2176 | 96.3454 | 99.4604 | 89.6248 | 96.7538 | 87.3665 | 87.1426 | 93.1616 | 101.0397 | 100.6774 | 100.5358 | 96.7538 | 96.7538 | 96.7538 | 102.5304 | 102.7413 | 102.7413 | 102.7413 | 96.6587 | 103.5893 | 103.2616 | 101.7022 | 102.2628 | 99.8296 | 88.6299 | 102.961 | 96.4117 | 96.6662 | 94.5545 | 94.5703 | 86.9432 | 87.5544 | 88.0562 | 100.8114 | 96.8077 | 103.9781
2025-01-22 08:30 | 97.84 | 98.0683 | 97.9222 | 97.84 | 96.1572 | 101.4374 | 100.9544 | 101.7058 | 96.016 | 98.9993 | 103.2147 | 102.7073 | 102.3699 | 96.6017 | 101.8179 | 96.1975 | 100.4786 | 90.6885 | 91.4373 | 98.8044 | 96.6166 | 92.7154 | 94.9221 | 103.3091 | 92.2361 | 96.9616 | 96.9181 | 96.3745 | 90.7455 | 97.6707 | 99.1459 | 98.3842 | 98.5085 | 88.2398 | 99.031 | 91.9989 | 92.5016 | 100.6136 | 91.1166 | 85.5087 | 85.8912 | 98.9489 | 98.9424 | 97.9706 | 99.0872 | 96.9957 | 93.3125 | 93.6479 | 101.6272 | 96.0098 | 95.748 | 95.748 | 95.748 | 95.2989 | 95.748 | 101.485 | 101.105 | 101.105 | 101.105 | 93.7287 | 94.1161 | 99.221 | 98.9721 | 97.7706 | 95.4295 | 100.3851 | 88.1751 | 88.2576 | 96.1859 | 93.5151 | 101.5771 | 100.7102 | 98.3817 | 98.3883 | 105.3277 | 98.1255 | 97.5418 | 97.3151 | 96.794 | 97.0556 | 96.3845 | 101.5771 | 95.5413 | 95.9214 | 97.3404 | 101.1834 | 103.0699 | 101.3137 | 102.1972 | 95.6725 | 94.3657 | 104.1349 | 93.7512 | 93.9089 | 93.1219 | 95.7425 | 94.9727 | 106.053 | 93.0823 | 95.3263 | 95.5994 | 97.5589 | 102.0409 | 102.2868 | 100.7102 | 100.2543 | 97.7034 | 98.3883 | 97.1961 | 101.2515 | 103.5038 | 103.177 | 95.0598 | 103.1977 | 101.5351 | 97.4285 | 84.3213 | 101.2081 | 95.0048 | 95.3732 | 95.9798 | 100.9954 | 101.2003 | 90.9366 | 88.7697 | 87.4719 | 95.9849 | 97.1812 | 97.4186 | 93.496 | 94.1117 | 98.8293 | 95.8214 | 105.5591 | 99.5493 | 99.5493 | 94.3063 | 100.4208 | 100.814 | 100.7102 | 94.7387 | 97.0758 | 104.7242 | 96.0185 | 96.0101 | 98.4885 | 93.0076 | 91.8576 | 93.9395 | 96.3482 | 92.0007 | 90.8809 | 95.2928 | 95.71 | 95.8847 | 100.4982 | 96.0172 | 103.4125 | 97.2058 | 100.5794 | 108.0278 | 90.6047 | 91.1534 | 94.2997 | 97.3413 | 105.3404 | 105.0503 | 105.3277 | 100.0858 | 100.0858 | 102.9463 | 102.9463 | 102.9463 | 102.8342 | 102.6629 | 95.8091 | 95.6152 | 97.7002 | 96.8745 | 96.1856 | 101.5771 | 101.5771 | 99.9217 | 92.2036 | 98.9407 | 100.2543 | 106.0096 | 96.8824 | 106.0096 | 100.0858 | 96.4344 | 99.1156 | 89.8013 | 96.8989 | 87.8106 | 87.5826 | 92.769 | 101.0957 | 100.6188 | 100.4663 | 96.8989 | 96.8989 | 96.8989 | 103.0332 | 103.2359 | 103.2359 | 103.2359 | 97.2785 | 104.0636 | 103.772 | 102.6582 | 102.2002 | 100.1065 | 95.087 | 103.4767 | 96.5188 | 96.7913 | 94.881 | 94.5754 | 86.8325 | 87.7374 | 88.237 | 102.7231 | 96.9258 | 104.5455
2025-01-22 09:00 | 98.4028 | 98.6474 | 98.4875 | 98.4028 | 96.3786 | 101.725 | 101.2434 | 101.9951 | 96.2451 | 99.4921 | 103.5713 | 103.0548 | 102.8922 | 97.1193 | 102.1576 | 96.9183 | 100.9306 | 90.9145 | 91.6665 | 99.1948 | 96.8173 | 93.0006 | 95.1466 | 103.6411 | 92.471 | 97.2013 | 97.1489 | 96.5668 | 91.0472 | 98.0945 | 99.5742 | 98.8281 | 98.9376 | 88.4371 | 99.4235 | 92.2266 | 92.7242 | 100.6809 | 91.3619 | 85.8308 | 86.2135 | 97.5007 | 99.1897 | 98.2174 | 99.3714 | 97.2201 | 93.4242 | 93.777 | 102.0521 | 96.2086 | 95.9453 | 95.9453 | 95.9453 | 95.4944 | 95.9453 | 101.7281 | 101.3703 | 101.3703 | 101.3703 | 93.9423 | 94.3282 | 99.3788 | 99.1895 | 97.9976 | 95.6748 | 100.9689 | 88.3326 | 88.4152 | 96.5459 | 93.8555 | 101.9967 | 100.9671 | 98.6515 | 98.6581 | 106.4188 | 98.7396 | 97.7339 | 98.0519 | 97.5339 | 97.6812 | 96.341 | 101.9967 | 95.7375 | 96.1197 | 97.425 | 101.6883 | 103.6785 | 101.7054 | 102.646 | 95.906 | 94.7009 | 104.536 | 94.1695 | 94.1605 | 93.4989 | 96.2171 | 95.1588 | 106.3938 | 93.3125 | 95.1987 | 95.566 | 97.7199 | 102.2944 | 102.5461 | 100.9671 | 100.5071 | 97.9398 | 98.6581 | 97.4305 | 101.8852 | 103.8679 | 103.507 | 95.2449 | 103.8103 | 101.9461 | 97.7866 | 84.5425 | 101.5976 | 95.1952 | 95.5669 | 96.2458 | 101.2848 | 101.5075 | 91.6545 | 89.0057 | 87.7045 | 96.3461 | 97.1787 | 97.4084 | 93.7167 | 94.3341 | 99.545 | 96.0653 | 105.8983 | 98.1329 | 98.1329 | 94.5852 | 100.6725 | 101.0795 | 100.9671 | 95.0746 | 97.0632 | 105.3912 | 96.217 | 96.2089 | 98.7226 | 93.2698 | 92.0985 | 94.1898 | 96.7382 | 92.3634 | 91.2052 | 95.5387 | 95.9609 | 96.1375 | 100.8551 | 96.4994 | 103.9583 | 97.4386 | 100.7588 | 108.4563 | 90.7986 | 91.3474 | 94.5592 | 97.4284 | 106.4317 | 106.1223 | 106.4188 | 100.3414 | 100.3414 | 103.9465 | 103.9465 | 103.9465 | 103.1523 | 102.9795 | 95.6738 | 95.4129 | 97.9609 | 97.6273 | 96.5175 | 101.9967 | 101.9967 | 99.5162 | 92.4382 | 99.1652 | 100.5071 | 106.3503 | 97.4681 | 106.3503 | 100.3414 | 96.664 | 99.1228 | 90.1104 | 97.1176 | 88.025 | 87.7963 | 93.3824 | 101.3242 | 100.8346 | 100.711 | 97.1176 | 97.1176 | 97.1176 | 103.6487 | 103.8483 | 103.8483 | 103.8483 | 97.7925 | 104.4166 | 104.1119 | 103.093 | 102.4802 | 100.4292 | 95.6619 | 104.0465 | 96.7437 | 97.0184 | 95.238 | 94.7858 | 87.0444 | 88.0337 | 88.5353 | 103.1598 | 97.1577 | 105.2059
2025-01-22 09:30 | 119.4793 | 119.7751 | 119.5791 | 119.4793 | 116.7387 | 123.0993 | 122.5382 | 123.4234 | 116.5343 | 120.7843 | 125.3148 | 124.7501 | 124.7742 | 117.6242 | 123.6128 | 117.4237 | 122.4438 | 110.7081 | 111.5856 | 120.3612 | 117.3748 | 112.7817 | 115.3842 | 125.2717 | 112.2549 | 117.6932 | 117.8497 | 117.0769 | 110.6402 | 119.0671 | 120.846 | 119.9476 | 120.0596 | 107.4741 | 120.6204 | 111.963 | 112.542 | 121.6033 | 110.2652 | 104.5331 | 104.9813 | 116.4762 | 120.0995 | 118.9601 | 120.2664 | 117.876 | 113.8624 | 114.2518 | 123.6652 | 116.6173 | 116.2576 | 116.2576 | 116.2576 | 115.6341 | 116.2576 | 123.0231 | 122.6421 | 122.6421 | 122.6421 | 113.9602 | 114.4136 | 120.5056 | 120.2779 | 118.6692 | 115.9512 | 122.1531 | 107.3716 | 107.472 | 117.0572 | 114.0792 | 123.5936 | 122.2106 | 119.1774 | 119.2182 | 129.1753 | 119.9995 | 118.3973 | 118.7536 | 118.1431 | 118.7952 | 116.7147 | 123.5936 | 116.0659 | 116.5132 | 117.8881 | 123.3071 | 125.5795 | 123.2164 | 124.3188 | 116.6028 | 115.0706 | 126.997 | 114.3223 | 114.2142 | 113.2448 | 116.8481 | 115.5732 | 128.5989 | 113.3129 | 115.3937 | 115.8675 | 118.4575 | 123.7364 | 124.0312 | 122.2106 | 121.6543 | 118.5507 | 119.2182 | 118.109 | 123.8224 | 125.6854 | 125.2536 | 115.3005 | 125.7381 | 123.5383 | 118.711 | 103.0695 | 123.1266 | 115.3955 | 115.8227 | 117.0633 | 122.6147 | 122.8986 | 111.3289 | 105.303 | 102.5886 | 117.0104 | 117.6521 | 117.921 | 113.7257 | 114.4418 | 121.237 | 116.7631 | 128 | 117.1977 | 117.1977 | 114.7229 | 121.8552 | 122.347 | 122.2106 | 115.3531 | 117.5558 | 127.6225 | 116.6268 | 116.6176 | 119.6937 | 113.1078 | 111.5902 | 114.2257 | 117.1683 | 112.2174 | 110.8293 | 116.1041 | 116.6105 | 116.8224 | 122.5486 | 117.2219 | 125.9136 | 118.1263 | 122.2297 | 131.1741 | 110.1192 | 110.7638 | 114.6611 | 117.9008 | 129.191 | 128.817 | 129.1753 | 121.4615 | 121.4615 | 126.7044 | 126.7044 | 126.7044 | 124.8187 | 124.6141 | 115.9004 | 115.5808 | 119.0424 | 118.2494 | 117.222 | 123.5936 | 123.5936 | 119.372 | 112.2166 | 120.0594 | 121.6543 | 128.5463 | 118.5802 | 128.5463 | 121.4615 | 117.1136 | 119.9307 | 109.5228 | 117.7401 | 107.021 | 106.743 | 113.3225 | 122.5145 | 121.9674 | 121.8551 | 117.7401 | 117.7401 | 117.7401 | 125.5546 | 125.7858 | 125.7858 | 125.7858 | 118.7472 | 126.2358 | 125.8882 | 125.111 | 123.9926 | 121.7518 | 116.3827 | 126.0203 | 117.3268 | 117.6484 | 115.6647 | 114.9511 | 105.8288 | 107.1267 | 107.7056 | 124.9973 | 117.8621 | 127.4026
2025-01-22 10:00 | 98.1799 | 98.425 | 98.2711 | 98.1799 | 95.5403 | 100.3032 | 99.8524 | 100.6067 | 95.2225 | 99.3343 | 102.3093 | 101.8453 | 102.5723 | 96.8423 | 100.6623 | 95.9601 | 100.5921 | 90.798 | 91.5161 | 98.8249 | 96.1416 | 92.2694 | 94.4753 | 102.298 | 91.7394 | 95.9498 | 96.5193 | 95.8901 | 90.6597 | 97.7684 | 99.2238 | 98.4822 | 98.5804 | 88.0044 | 99.0307 | 91.5212 | 91.9941 | 99.2085 | 90.2851 | 85.7154 | 86.0823 | 94.9202 | 99.4191 | 99.4191 | 100.4859 | 96.5776 | 93.2679 | 93.5923 | 101.5681 | 95.4419 | 95.1282 | 95.1282 | 95.1282 | 94.5819 | 95.1282 | 100.6182 | 100.5847 | 100.5847 | 100.5847 | 93.2384 | 93.6075 | 98.8928 | 98.6861 | 96.6066 | 94.5023 | 99.7989 | 87.9188 | 88.001 | 95.5819 | 93.6505 | 101.4945 | 99.6676 | 97.0122 | 97.0185 | 106.1912 | 98.4981 | 96.4313 | 97.1074 | 96.5674 | 97.4681 | 95.4042 | 101.4945 | 94.9893 | 95.3565 | 96.1671 | 101.2512 | 103.492 | 101.1073 | 102.022 | 95.5504 | 94.4622 | 104.2487 | 93.6821 | 93.2148 | 92.7922 | 96.016 | 94.645 | 105.015 | 92.6736 | 94.6784 | 94.9592 | 96.1793 | 100.9128 | 101.1523 | 99.6676 | 99.2441 | 96.4306 | 97.0185 | 96.7363 | 101.636 | 102.6046 | 102.241 | 94.2954 | 103.626 | 101.5126 | 97.4624 | 84.3836 | 101.1493 | 94.4248 | 94.7734 | 95.8709 | 100.1163 | 100.4392 | 90.8663 | 86.2827 | 84.0893 | 95.999 | 96.0275 | 96.2567 | 93.1108 | 93.7 | 99.7105 | 95.7038 | 104.526 | 95.4982 | 95.4982 | 93.6298 | 99.3874 | 99.7546 | 99.6676 | 94.4956 | 95.6578 | 105.251 | 95.4497 | 95.4421 | 98.091 | 92.6236 | 91.3743 | 93.5074 | 96.0071 | 92.0495 | 90.8696 | 95.2138 | 95.6073 | 95.7719 | 100.6009 | 96.3386 | 103.6577 | 96.7356 | 100.3225 | 107.9634 | 90.1054 | 90.6286 | 93.8641 | 96.1862 | 106.204 | 105.8952 | 106.1912 | 99.1043 | 99.1043 | 104.6143 | 104.6143 | 104.6143 | 101.8685 | 101.7022 | 93.4819 | 93.3176 | 97.5922 | 96.6452 | 96.2354 | 101.4945 | 101.4945 | 97.2659 | 91.708 | 97.87 | 99.2441 | 104.9721 | 97.2474 | 104.9721 | 99.1043 | 95.8766 | 97.9092 | 89.774 | 96.4477 | 87.6985 | 87.4707 | 92.526 | 100.0613 | 99.5334 | 99.434 | 96.4477 | 96.4477 | 96.4477 | 103.4814 | 103.6643 | 103.6643 | 103.6643 | 97.5977 | 103.0466 | 102.7567 | 103.0181 | 101.0688 | 99.9195 | 95.4452 | 103.7911 | 96.1321 | 96.3947 | 94.8949 | 94.0452 | 86.7216 | 87.8189 | 88.2914 | 102.6746 | 96.5336 | 105.0613
2025-01-22 10:30 | 124.5414 | 124.8666 | 124.6571 | 124.5414 | 121.0553 | 127.0816 | 126.493 | 127.4289 | 120.5613 | 126.0299 | 129.6 | 129.0321 | 129.9757 | 122.9003 | 127.4969 | 121.3213 | 127.4451 | 114.9501 | 115.8548 | 125.1787 | 121.7712 | 116.8426 | 119.6467 | 129.5164 | 116.1173 | 121.3795 | 122.2625 | 121.4483 | 114.7686 | 123.8686 | 125.7143 | 124.7536 | 124.8941 | 111.3796 | 125.4407 | 115.8603 | 116.4558 | 125.6064 | 114.2772 | 108.4968 | 108.9633 | 120.0671 | 125.9414 | 125.9414 | 127.2875 | 122.3512 | 117.6279 | 118.0844 | 128.8249 | 120.8805 | 120.4941 | 120.4941 | 120.4941 | 119.8231 | 120.4941 | 127.4583 | 127.4165 | 127.4165 | 127.4165 | 118.039 | 118.5124 | 125.2619 | 125.0149 | 122.1791 | 119.5065 | 126.2961 | 111.2454 | 111.3495 | 120.8818 | 118.5453 | 128.7321 | 126.1919 | 122.5321 | 122.5739 | 135.1688 | 124.5952 | 122.0412 | 122.801 | 122.1056 | 123.1853 | 120.4639 | 128.7321 | 120.3056 | 120.772 | 121.6014 | 128.5354 | 131.3835 | 128.2439 | 129.4115 | 120.838 | 119.5722 | 131.9277 | 118.7405 | 117.9378 | 117.372 | 121.7574 | 119.7316 | 132.9563 | 117.2998 | 119.683 | 120.179 | 121.4921 | 127.787 | 128.0829 | 126.1919 | 125.6495 | 121.8567 | 122.5739 | 122.5624 | 128.5646 | 129.983 | 129.5035 | 119.464 | 131.5526 | 128.7298 | 123.4118 | 106.8257 | 128.2533 | 119.6014 | 120.0438 | 121.2328 | 126.6337 | 126.9493 | 114.8482 | 109.0596 | 106.2023 | 121.5688 | 121.3309 | 121.6019 | 117.9035 | 118.6562 | 126.6479 | 121.0704 | 132.3371 | 120.8126 | 120.8126 | 118.4771 | 125.8341 | 126.3154 | 126.1919 | 119.7598 | 120.818 | 133.6463 | 120.8904 | 120.8808 | 124.2709 | 117.2789 | 115.6797 | 118.4068 | 121.4384 | 116.5448 | 115.0481 | 120.5136 | 120.9871 | 121.1853 | 127.3428 | 122.1787 | 131.542 | 122.5497 | 127.0805 | 136.8993 | 114.1061 | 114.7743 | 118.8674 | 121.6289 | 135.1851 | 134.7766 | 135.1688 | 125.469 | 125.469 | 133.1003 | 133.1003 | 133.1003 | 129.0211 | 128.814 | 117.8729 | 117.7064 | 123.4921 | 122.2068 | 121.8235 | 128.7321 | 128.7321 | 123.0797 | 116.0778 | 123.932 | 125.6495 | 132.9019 | 123.386 | 132.9019 | 125.469 | 121.4887 | 123.6572 | 113.6611 | 122.1882 | 110.9082 | 110.6201 | 116.976 | 126.7371 | 126.033 | 125.904 | 122.1882 | 122.1882 | 122.1882 | 131.3746 | 131.6009 | 131.6009 | 131.6009 | 123.7813 | 130.4967 | 130.1259 | 130.8077 | 128.0179 | 126.6447 | 121.0994 | 131.7199 | 121.7892 | 122.1199 | 120.1706 | 119.0736 | 109.6727 | 111.1981 | 111.7916 | 130.2426 | 122.2816 | 133.402
2025-01-22 11:00 | 99.6764 | 99.9415 | 99.7702 | 99.6764 | 96.5357 | 101.7928 | 101.3612 | 102.0342 | 96.2303 | 100.92 | 103.7329 | 103.3102 | 104.0901 | 98.4705 | 102.0445 | 97.4411 | 102.0264 | 91.837 | 92.5614 | 100.1854 | 97.1731 | 93.2216 | 95.5026 | 103.5666 | 92.8712 | 97.1246 | 97.6115 | 96.9087 | 91.7284 | 99.1352 | 100.6086 | 99.8358 | 99.9567 | 89.0101 | 100.3976 | 92.6102 | 93.0871 | 100.4392 | 91.3594 | 86.7933 | 87.1623 | 95.8541 | 100.7385 | 100.7385 | 101.8129 | 97.6581 | 93.5838 | 93.9986 | 103.1181 | 96.4632 | 96.1127 | 95.8864 | 96.1107 | 95.5058 | 96.1107 | 101.9077 | 101.9218 | 101.9218 | 101.9218 | 94.301 | 94.6715 | 100.1742 | 99.9645 | 97.9847 | 95.8295 | 101.2515 | 88.8983 | 88.9815 | 96.8646 | 94.8477 | 103.0352 | 100.9823 | 98.4975 | 98.504 | 108.3407 | 99.6589 | 97.7452 | 98.6318 | 98.0726 | 98.4858 | 96.2848 | 103.0352 | 96.0106 | 96.3778 | 97.2136 | 102.9568 | 105.3001 | 102.5989 | 103.5414 | 96.4981 | 95.6663 | 105.5537 | 94.794 | 94.4445 | 93.9529 | 97.4104 | 95.5845 | 106.3173 | 93.7591 | 95.2149 | 95.6661 | 97.49 | 102.3084 | 102.5607 | 100.9823 | 100.5297 | 97.9039 | 98.504 | 97.823 | 102.8339 | 104.054 | 103.6693 | 95.1842 | 105.4383 | 103.0416 | 98.7591 | 85.369 | 102.6452 | 95.399 | 95.7527 | 96.8045 | 101.2783 | 101.4836 | 92.2726 | 87.3875 | 85.2098 | 97.1801 | 96.9975 | 97.2166 | 94.1136 | 94.7134 | 101.6552 | 96.7141 | 105.8222 | 96.4365 | 96.4365 | 94.8745 | 100.6938 | 101.0901 | 100.9823 | 95.6181 | 96.6424 | 107.136 | 96.471 | 96.4634 | 99.1992 | 93.7086 | 92.4485 | 94.586 | 97.208 | 93.1522 | 91.9771 | 96.2916 | 96.6676 | 96.8249 | 101.8833 | 97.7807 | 105.3881 | 97.8314 | 101.6529 | 109.699 | 91.0317 | 91.5545 | 94.9519 | 97.2348 | 108.3538 | 108.0211 | 108.3407 | 100.3683 | 100.3683 | 106.9386 | 106.9386 | 106.9386 | 103.276 | 103.1112 | 94.2675 | 94.2204 | 98.6781 | 98.1546 | 97.4792 | 103.0352 | 103.0352 | 98.3335 | 92.8397 | 99.2659 | 100.5297 | 106.2739 | 98.988 | 106.2739 | 100.3683 | 96.9022 | 98.9237 | 90.8646 | 97.5122 | 88.5684 | 88.3383 | 93.8892 | 101.3104 | 100.8044 | 100.7132 | 97.5122 | 97.5122 | 97.5122 | 105.2991 | 105.477 | 105.477 | 105.477 | 99.0716 | 104.4291 | 104.1405 | 104.8554 | 102.4735 | 101.3039 | 97.1535 | 105.5498 | 97.216 | 97.4805 | 96.0624 | 95.1108 | 87.5818 | 88.8973 | 89.3732 | 104.2633 | 97.6257 | 106.9382
2025-01-22 11:30 | 125.3558 | 125.6972 | 125.48 | 125.3558 | 120.9936 | 127.0172 | 126.4546 | 127.3411 | 120.5446 | 126.9472 | 129.6682 | 129.1212 | 130.9697 | 124.2299 | 127.49 | 122.2631 | 128.3169 | 115.4464 | 116.3484 | 125.9565 | 121.8864 | 116.8945 | 119.7624 | 129.5843 | 116.3676 | 121.6032 | 122.4616 | 121.5485 | 115.0525 | 124.7078 | 126.5642 | 125.623 | 125.7426 | 111.6619 | 126.2179 | 116.038 | 116.6398 | 125.5918 | 114.5329 | 108.8866 | 109.3506 | 119.7834 | 126.0724 | 126.0724 | 127.4203 | 122.51 | 117.9223 | 118.4165 | 129.7006 | 120.9303 | 120.4655 | 119.9668 | 120.4611 | 119.6619 | 120.4611 | 127.5758 | 127.5598 | 127.5598 | 127.5598 | 118.2048 | 118.6703 | 125.8683 | 125.5915 | 122.6411 | 119.9814 | 126.7954 | 111.5498 | 111.6541 | 121.3532 | 119.1965 | 129.5749 | 126.1793 | 123.136 | 123.1784 | 136.4976 | 125.7417 | 122.3598 | 123.7742 | 123.0465 | 124.3091 | 120.6855 | 129.5749 | 120.3608 | 120.8228 | 121.8015 | 129.3276 | 133.0578 | 128.9122 | 130.0202 | 121.3955 | 120.2224 | 132.6487 | 118.9803 | 118.2995 | 117.7727 | 122.3847 | 119.9362 | 133.0261 | 117.554 | 119.4755 | 120.0335 | 122.04 | 127.7642 | 128.0703 | 126.1793 | 125.664 | 122.5005 | 123.1784 | 122.6852 | 129.7476 | 130.0477 | 129.5614 | 119.25 | 133.2281 | 129.6825 | 124.1428 | 107.1193 | 129.1447 | 119.5749 | 120.0163 | 121.7713 | 126.5879 | 126.8827 | 115.813 | 109.5194 | 106.7722 | 122.0899 | 121.5234 | 121.7886 | 118.0223 | 118.7736 | 127.0158 | 121.6423 | 132.4065 | 120.5319 | 120.5319 | 118.8405 | 125.8257 | 126.3015 | 126.1793 | 119.8791 | 121.0454 | 135.398 | 120.9402 | 120.9306 | 124.4531 | 117.4884 | 115.8988 | 118.5723 | 121.8531 | 116.8787 | 115.4044 | 120.9938 | 121.5286 | 121.7524 | 128.0352 | 122.9141 | 132.9465 | 122.6891 | 127.7392 | 138.4026 | 114.0491 | 114.705 | 119.0138 | 121.8234 | 136.5141 | 136.0869 | 136.4976 | 125.4862 | 125.4862 | 133.6273 | 133.6273 | 133.6273 | 129.0716 | 128.8665 | 118.1069 | 118.0007 | 124.1019 | 123.1319 | 122.5239 | 129.5749 | 129.5749 | 122.8874 | 116.3279 | 123.8731 | 125.664 | 132.9716 | 123.6776 | 132.9716 | 125.4862 | 121.4817 | 123.8657 | 113.983 | 122.3131 | 111.4198 | 111.1304 | 117.7687 | 126.8186 | 126.0665 | 125.9425 | 122.3131 | 122.3131 | 122.3131 | 133.0463 | 133.2635 | 133.2635 | 133.2635 | 124.5802 | 130.5584 | 130.1917 | 131.9687 | 127.8933 | 127.2975 | 121.3856 | 133.2381 | 121.9614 | 122.2933 | 120.6857 | 119.2222 | 110.1786 | 111.5133 | 112.1097 | 131.1558 | 122.4838 | 135.1435
2025-01-22 12:00 | 123.2584 | 123.5906 | 123.3698 | 123.2584 | 119.4429 | 126.7257 | 126.159 | 127.0374 | 118.9681 | 124.9213 | 128.747 | 128.1728 | 129.1472 | 122.4524 | 127.0925 | 120.789 | 126.4943 | 113.1493 | 114.0743 | 124.1121 | 120.2356 | 115.0703 | 118.0843 | 128.4177 | 114.6776 | 119.9656 | 120.8054 | 119.8904 | 113.1791 | 122.828 | 124.6786 | 123.751 | 123.8761 | 109.9642 | 124.3876 | 114.3451 | 114.9625 | 124.5979 | 113.5204 | 106.8478 | 107.3212 | 118.625 | 124.8733 | 124.8733 | 126.2253 | 120.8872 | 114.4998 | 115.1387 | 127.8988 | 119.3301 | 118.8802 | 118.5906 | 118.8776 | 118.1015 | 118.8776 | 126.2287 | 126.3716 | 126.3716 | 126.3716 | 116.5423 | 117.0217 | 124.0534 | 123.7933 | 120.9006 | 118.2351 | 125.6471 | 109.7968 | 109.8994 | 119.9563 | 117.2689 | 127.7652 | 125.626 | 121.3547 | 121.3982 | 134.134 | 123.8314 | 120.6539 | 122.3491 | 121.5978 | 122.3555 | 118.9489 | 127.7652 | 118.748 | 119.2202 | 120.3106 | 127.538 | 130.9233 | 127.061 | 128.2324 | 118.9814 | 118.3146 | 130.5829 | 117.2108 | 116.5852 | 116.4387 | 120.4583 | 118.0479 | 131.8285 | 115.8042 | 117.5359 | 118.1501 | 120.3249 | 127.3265 | 127.649 | 125.626 | 124.9265 | 120.7075 | 121.3982 | 121.0984 | 127.7764 | 129.264 | 128.7771 | 117.6867 | 131.0947 | 127.8481 | 122.2613 | 105.3239 | 127.3197 | 117.9717 | 118.4219 | 119.37 | 126.0406 | 126.315 | 114.1138 | 110.5921 | 108.9754 | 120.0483 | 119.9378 | 120.1992 | 116.3076 | 117.0747 | 126.2276 | 119.3295 | 131.2145 | 119.3983 | 119.3983 | 117.1551 | 125.26 | 125.7839 | 125.626 | 118.2478 | 119.4506 | 133.3068 | 119.34 | 119.3304 | 122.7942 | 115.8646 | 114.4344 | 116.9324 | 120.4729 | 114.9496 | 113.4977 | 118.8375 | 119.3191 | 119.5207 | 126.0034 | 120.8687 | 131.0268 | 121.0989 | 125.9065 | 136.5874 | 112.4051 | 113.0708 | 117.3829 | 120.3388 | 134.1502 | 133.7326 | 134.134 | 124.6315 | 124.6315 | 133.1192 | 133.1192 | 133.1192 | 128.3291 | 128.1073 | 116.5217 | 116.339 | 121.8272 | 121.6859 | 120.6048 | 127.7652 | 127.7652 | 121.7891 | 114.6372 | 124.0325 | 124.9265 | 131.7745 | 122.749 | 131.7745 | 124.6315 | 119.9313 | 122.2587 | 112.1067 | 120.7003 | 109.2041 | 108.9205 | 116.1605 | 125.4031 | 125.0934 | 125.015 | 120.7003 | 120.7003 | 120.7003 | 130.9083 | 131.143 | 131.143 | 131.143 | 122.5222 | 129.6889 | 129.3068 | 130.0424 | 127.6036 | 125.5161 | 120.4742 | 131.2542 | 120.3226 | 120.6594 | 118.6676 | 117.5901 | 107.9876 | 109.5846 | 110.1938 | 129.3609 | 120.8235 | 133.0488
2025-01-22 12:30 | 123.7121 | 124.0228 | 123.8167 | 123.7121 | 120.6275 | 127.2109 | 126.7061 | 127.4889 | 119.9459 | 125.3517 | 129.155 | 128.5835 | 129.6673 | 122.9556 | 127.5365 | 121.4579 | 127.1344 | 114.186 | 115.0795 | 124.8653 | 121.4795 | 116.4215 | 119.338 | 128.858 | 115.7209 | 120.4582 | 121.9147 | 121.1532 | 114.2519 | 123.6791 | 125.516 | 124.609 | 124.7015 | 110.903 | 125.1339 | 115.4877 | 116.0776 | 125.1368 | 113.9508 | 108.0421 | 108.5016 | 119.1883 | 125.0529 | 125.0428 | 123.7299 | 122.0683 | 115.1228 | 115.7787 | 128.5615 | 120.4714 | 120.0531 | 119.6095 | 120.0491 | 119.3343 | 120.0491 | 126.579 | 126.5388 | 126.5367 | 126.5377 | 117.6935 | 118.1561 | 124.8628 | 124.6193 | 120.9146 | 118.5531 | 126.1304 | 110.7097 | 110.8132 | 120.7328 | 118.192 | 128.4168 | 126.0863 | 121.1328 | 121.1746 | 133.8934 | 124.9679 | 120.8811 | 122.9789 | 122.2355 | 123.6405 | 119.7627 | 128.4168 | 119.9085 | 120.3652 | 121.1659 | 128.073 | 131.3626 | 127.6543 | 128.7618 | 119.7223 | 119.2098 | 131.5113 | 118.5355 | 117.2699 | 117.163 | 121.1439 | 119.334 | 132.2805 | 116.9271 | 119.6646 | 120.0893 | 120.2677 | 127.8114 | 128.1577 | 126.0863 | 125.4463 | 120.4784 | 121.1746 | 122.2231 | 128.9491 | 129.61 | 129.1471 | 118.9694 | 131.5302 | 128.5227 | 123.0433 | 106.4083 | 128.0128 | 119.1682 | 119.6067 | 120.1379 | 126.4749 | 126.729 | 115.0672 | 109.0129 | 106.3081 | 120.8033 | 120.7266 | 120.9787 | 117.7444 | 118.4323 | 126.4864 | 120.0779 | 131.6644 | 119.8549 | 119.8551 | 117.8174 | 125.7173 | 126.2469 | 126.0867 | 119.5531 | 120.0259 | 133.6596 | 120.4813 | 120.4717 | 123.9803 | 116.8717 | 115.2978 | 118.0198 | 121.2223 | 115.9502 | 114.4973 | 119.6824 | 120.1072 | 120.2852 | 126.9568 | 121.4717 | 131.5702 | 122.1783 | 126.6755 | 137.0776 | 113.7823 | 114.431 | 118.4635 | 121.1913 | 133.9097 | 133.5173 | 133.8935 | 125.2083 | 125.2084 | 133.0258 | 133.0258 | 133.0258 | 128.716 | 128.5034 | 116.8255 | 116.601 | 122.5918 | 122.3099 | 121.415 | 128.4168 | 128.4168 | 122.3449 | 115.682 | 124.1305 | 125.4464 | 132.2263 | 123.181 | 132.2263 | 125.2084 | 121.108 | 123.0209 | 113.1727 | 121.8932 | 109.8841 | 109.5987 | 117.0621 | 125.8893 | 125.6352 | 125.5688 | 121.8932 | 121.8932 | 121.8932 | 131.3651 | 131.5859 | 131.5859 | 131.5859 | 123.0308 | 130.1144 | 129.7467 | 130.2252 | 128.006 | 126.2628 | 120.8982 | 131.7602 | 121.4995 | 121.829 | 119.4139 | 118.7048 | 108.6601 | 110.729 | 111.3194 | 130.0264 | 121.9353 | 133.4117
2025-01-22 13:00 | 123.6469 | 123.9726 | 123.7649 | 123.6469 | 120.771 | 126.2357 | 125.8019 | 126.5092 | 120.3713 | 125.1271 | 128.2062 | 127.6099 | 129.0159 | 122.254 | 126.3902 | 120.811 | 126.4898 | 113.7587 | 114.6554 | 124.2416 | 121.485 | 116.4831 | 119.318 | 128.0844 | 115.6926 | 121.3575 | 121.8233 | 121.1614 | 114.1622 | 122.9135 | 124.7391 | 123.7795 | 123.9289 | 110.8509 | 124.508 | 115.3881 | 115.9827 | 124.4763 | 113.9039 | 107.9004 | 108.3602 | 118.6023 | 124.389 | 124.389 | 123.0278 | 122.0669 | 114.7169 | 115.377 | 127.7791 | 120.4447 | 120.1034 | 119.6095 | 120.0991 | 119.5258 | 120.0991 | 125.8592 | 125.8535 | 125.8535 | 125.8535 | 117.6071 | 118.0691 | 124.4718 | 124.2358 | 122.156 | 119.3813 | 125.3407 | 110.6612 | 110.7646 | 120.3819 | 117.7164 | 127.6414 | 125.1873 | 122.535 | 122.5967 | 134.2893 | 123.519 | 121.9314 | 122.2408 | 121.5271 | 122.1431 | 119.4186 | 127.6414 | 119.8782 | 120.3377 | 120.7228 | 127.0345 | 130.564 | 126.9156 | 128.0167 | 119.3448 | 118.7352 | 130.9798 | 118.5006 | 117.6454 | 117.1997 | 120.9214 | 119.25 | 131.4863 | 116.8523 | 120.1425 | 120.407 | 121.4964 | 126.8686 | 127.2148 | 125.1873 | 124.6634 | 121.9805 | 122.5967 | 122.2076 | 127.4541 | 128.6176 | 128.1666 | 119.1851 | 130.7269 | 127.8955 | 122.4821 | 106.3337 | 127.4182 | 119.2147 | 119.6552 | 119.7892 | 125.6024 | 125.8834 | 114.582 | 108.9213 | 106.1915 | 120.6076 | 120.407 | 120.664 | 117.6363 | 118.3624 | 124.2639 | 119.707 | 130.874 | 119.2406 | 119.2406 | 118.1531 | 124.8333 | 125.3268 | 125.1873 | 119.2385 | 120.1378 | 132.7869 | 120.4541 | 120.4449 | 123.9576 | 116.819 | 115.2598 | 117.9859 | 121.2602 | 115.7636 | 114.3604 | 119.2739 | 119.732 | 119.9238 | 126.4513 | 121.31 | 130.8218 | 122.1125 | 126.2824 | 136.1526 | 113.9533 | 114.6045 | 118.4436 | 120.7542 | 134.3055 | 133.8966 | 134.2893 | 124.5069 | 124.5069 | 130.1224 | 130.1224 | 130.1224 | 127.7506 | 127.5449 | 117.5644 | 117.3845 | 122.2216 | 121.581 | 120.9019 | 127.6414 | 127.6414 | 121.7795 | 115.6533 | 122.8771 | 124.6634 | 131.4325 | 121.4239 | 131.4325 | 124.5069 | 121.2139 | 122.661 | 113.0577 | 121.909 | 109.5376 | 109.2531 | 116.5843 | 125.1785 | 124.9452 | 124.8701 | 121.909 | 121.909 | 121.909 | 130.5571 | 130.781 | 130.781 | 130.781 | 122.8903 | 129.2388 | 128.8614 | 129.9034 | 126.999 | 125.7751 | 119.1737 | 130.9802 | 121.4786 | 121.8077 | 119.2205 | 118.6169 | 108.3175 | 110.6015 | 111.1947 | 129.2102 | 121.8493 | 132.5469
2025-01-22 13:30 | 123.7176 | 124.0566 | 123.8406 | 123.7176 | 120.6702 | 126.7779 | 126.2333 | 127.1121 | 120.0073 | 125.0789 | 128.9909 | 128.4027 | 128.9211 | 122.3032 | 127.1134 | 120.8926 | 126.4634 | 113.7562 | 114.6604 | 124.2867 | 121.4524 | 116.393 | 119.2483 | 129.2105 | 115.5174 | 120.4594 | 121.8749 | 121.1268 | 114.0812 | 122.9157 | 124.749 | 123.7752 | 123.9397 | 110.7234 | 124.5542 | 115.269 | 115.8694 | 125.1555 | 113.7644 | 107.812 | 108.2731 | 119.3423 | 125.398 | 125.388 | 123.9924 | 122.0321 | 114.6973 | 115.3612 | 127.822 | 120.4251 | 120.0568 | 119.6095 | 120.0528 | 119.4295 | 120.0528 | 127.1215 | 126.8837 | 126.8816 | 126.8826 | 117.5507 | 118.0176 | 124.7974 | 124.4603 | 120.8135 | 118.3618 | 125.7603 | 110.5897 | 110.6931 | 120.5555 | 117.8175 | 127.6918 | 125.9135 | 120.8664 | 120.9278 | 134.7815 | 123.3681 | 120.8204 | 122.3174 | 121.6199 | 121.9577 | 119.4101 | 127.6918 | 119.8565 | 120.3177 | 120.7601 | 127.0371 | 130.5962 | 127.0066 | 128.1393 | 119.3518 | 118.8376 | 131.0201 | 118.2913 | 117.0641 | 117.1425 | 120.8882 | 119.9524 | 132.6424 | 116.9239 | 120.0624 | 120.3384 | 120.0194 | 127.5934 | 127.9522 | 125.9135 | 125.3069 | 120.3089 | 120.9278 | 122.1661 | 127.2984 | 129.3978 | 128.9379 | 119.1035 | 130.7566 | 127.9823 | 122.5537 | 106.0515 | 127.518 | 119.1743 | 119.6116 | 119.7856 | 126.3483 | 126.6543 | 114.601 | 108.6929 | 105.9161 | 120.5867 | 120.3588 | 120.6183 | 117.547 | 118.2815 | 124.4765 | 119.7227 | 132.0246 | 120.0107 | 120.0109 | 117.5681 | 125.5656 | 126.0504 | 125.914 | 119.0676 | 119.667 | 132.7897 | 120.4347 | 120.4253 | 123.9387 | 116.7148 | 115.1353 | 117.8806 | 121.2011 | 115.7129 | 114.2888 | 119.3172 | 119.7633 | 119.9501 | 126.5604 | 121.3076 | 130.8775 | 122.1051 | 126.6256 | 135.9729 | 113.8249 | 114.4799 | 118.3249 | 120.7986 | 134.7978 | 134.3736 | 134.7815 | 125.0594 | 125.0594 | 130.0192 | 130.0192 | 130.0192 | 128.5098 | 128.3046 | 116.3432 | 116.25 | 122.2373 | 121.6876 | 120.9952 | 127.6918 | 127.6918 | 122.4851 | 115.4779 | 124.1581 | 125.307 | 132.5881 | 121.8515 | 132.5881 | 125.0594 | 121.1075 | 122.6145 | 112.9705 | 121.8552 | 109.544 | 109.2595 | 116.6763 | 126.5323 | 125.617 | 125.4793 | 121.8552 | 121.8552 | 121.8552 | 130.5893 | 130.8112 | 130.8112 | 130.8112 | 122.9098 | 129.9516 | 129.5671 | 129.6806 | 127.6923 | 125.908 | 119.5933 | 131.0278 | 121.462 | 121.7904 | 119.1998 | 118.5714 | 108.3238 | 110.5141 | 111.1066 | 129.2429 | 121.8923 | 132.5524
2025-01-22 14:00 | 123.9166 | 124.257 | 124.0382 | 123.9166 | 120.7109 | 126.8934 | 126.3576 | 127.2062 | 120.2205 | 125.27 | 129.0566 | 128.4487 | 129.1368 | 122.3585 | 127.1355 | 121.5038 | 126.7008 | 113.8221 | 114.733 | 124.5554 | 121.5665 | 116.6739 | 119.432 | 129.2741 | 115.8463 | 121.0865 | 122.0012 | 121.2457 | 114.27 | 123.2672 | 125.1038 | 124.1912 | 124.2937 | 110.9281 | 124.8239 | 115.5207 | 116.1155 | 125.2479 | 114.0057 | 107.9624 | 108.4267 | 119.5561 | 125.4595 | 125.4595 | 123.9792 | 122.1422 | 114.837 | 115.4985 | 128.0074 | 120.5041 | 120.1058 | 119.6095 | 120.1014 | 119.4239 | 120.1014 | 127.1914 | 126.9387 | 126.9387 | 126.9387 | 117.7136 | 118.1775 | 124.9424 | 124.6023 | 121.7895 | 119.2026 | 126.1309 | 110.778 | 110.8816 | 120.9113 | 118.0051 | 127.8709 | 125.8683 | 122.1016 | 122.1631 | 135.0322 | 124.3584 | 121.6157 | 122.9544 | 122.2504 | 123.1314 | 119.4512 | 127.8709 | 119.9353 | 120.3968 | 120.7381 | 127.1897 | 130.5781 | 127.1517 | 128.312 | 119.4753 | 119.0252 | 131.2409 | 118.5448 | 117.6444 | 117.3944 | 121.1122 | 120.1256 | 132.7076 | 117.2025 | 120.1409 | 120.4369 | 121.0903 | 127.6156 | 127.9917 | 125.8683 | 125.2895 | 121.5387 | 122.1631 | 122.2677 | 128.3202 | 129.4588 | 128.986 | 119.0567 | 130.7421 | 128.1081 | 122.797 | 106.2913 | 127.6511 | 119.2202 | 119.6591 | 119.8828 | 126.2789 | 126.5598 | 115.1942 | 109.0613 | 106.352 | 120.7606 | 120.4047 | 120.6661 | 117.7929 | 118.5005 | 124.2756 | 119.852 | 132.0895 | 120.2197 | 120.2197 | 118.1649 | 125.5003 | 126.0173 | 125.8683 | 119.574 | 120.0326 | 132.7653 | 120.5141 | 120.5044 | 124.0537 | 116.9284 | 115.3554 | 118.0909 | 121.4617 | 115.9698 | 114.4841 | 119.4231 | 119.8896 | 120.0849 | 126.7602 | 121.5014 | 130.9371 | 122.2095 | 126.76 | 136.0567 | 113.8188 | 114.4738 | 118.5353 | 120.7828 | 135.0486 | 134.6225 | 135.0323 | 125.0653 | 125.0653 | 129.7376 | 129.7376 | 129.7376 | 128.5398 | 128.3357 | 117.2043 | 117.0783 | 122.3778 | 122.3261 | 121.2154 | 127.8709 | 127.8709 | 122.7147 | 115.8069 | 123.7305 | 125.2895 | 132.6533 | 121.6818 | 132.6533 | 125.0653 | 121.1697 | 122.6988 | 113.1647 | 121.96 | 109.6574 | 109.3726 | 117.1809 | 126.5952 | 125.6662 | 125.5216 | 121.96 | 121.96 | 121.96 | 130.5686 | 130.7993 | 130.7993 | 130.7993 | 123.0992 | 130.0379 | 129.6433 | 129.9035 | 127.7752 | 126.0688 | 119.4268 | 131.0558 | 121.5731 | 121.9029 | 119.3717 | 118.7275 | 108.4359 | 110.6964 | 111.2926 | 129.4308 | 122.0173 | 132.5298
2025-01-22 14:30 | 123.9088 | 124.2501 | 124.0275 | 123.9088 | 120.7543 | 126.7711 | 126.2523 | 127.1206 | 120.3857 | 125.1382 | 128.8024 | 128.08 | 128.6395 | 122.2285 | 126.9881 | 121.8213 | 126.3432 | 113.8783 | 114.7747 | 124.3145 | 121.4449 | 116.5579 | 119.3539 | 129.2999 | 115.9435 | 121.5075 | 121.9806 | 121.1027 | 114.3545 | 123.0387 | 124.8639 | 123.9377 | 124.052 | 111.0088 | 124.58 | 115.5513 | 116.1497 | 125.4043 | 114.0501 | 108.056 | 108.5187 | 120.2672 | 125.481 | 125.481 | 124.022 | 122.0923 | 114.8228 | 115.4852 | 127.823 | 120.4719 | 120.1045 | 119.6095 | 120.1001 | 119.48 | 120.1001 | 127.2235 | 126.9604 | 126.9604 | 126.9604 | 117.6916 | 118.1557 | 124.5375 | 124.3099 | 122.41 | 119.6483 | 126.3212 | 110.8689 | 110.9726 | 121.016 | 117.8558 | 127.6819 | 125.7909 | 123.0266 | 123.0866 | 135.0571 | 124.0306 | 122.1452 | 123.2871 | 122.5825 | 122.7121 | 119.4442 | 127.6819 | 119.9053 | 120.3649 | 120.696 | 127.1264 | 130.4791 | 126.9384 | 128.1246 | 119.4673 | 118.8774 | 131.1739 | 118.5403 | 117.9143 | 117.4428 | 121.1845 | 120.1503 | 132.7341 | 117.2987 | 119.1039 | 119.6288 | 121.5075 | 127.5464 | 127.919 | 125.7909 | 125.2388 | 122.2464 | 123.0866 | 122.2435 | 127.982 | 129.2819 | 128.7969 | 119.1126 | 130.6368 | 127.9247 | 122.5897 | 106.3771 | 127.4582 | 119.2208 | 119.6587 | 119.9295 | 126.3439 | 126.7279 | 115.3759 | 109.0854 | 106.3674 | 120.7977 | 120.384 | 120.6555 | 117.7538 | 118.4445 | 124.4573 | 119.8253 | 132.1159 | 120.9185 | 120.9185 | 118.4488 | 125.4169 | 125.9285 | 125.7909 | 119.6238 | 120.1071 | 132.6173 | 120.4819 | 120.4722 | 124.0181 | 116.9553 | 115.3944 | 118.1019 | 121.5118 | 116.0658 | 114.5543 | 119.3914 | 119.8503 | 120.0423 | 126.6028 | 121.5294 | 130.7975 | 122.1792 | 126.373 | 135.0025 | 113.9417 | 114.5889 | 118.5628 | 120.7419 | 135.0737 | 134.6464 | 135.0574 | 125.0311 | 125.0311 | 130.3098 | 130.3098 | 130.3098 | 128.3594 | 128.1485 | 117.3656 | 117.3109 | 122.3361 | 122.6667 | 121.0394 | 127.6819 | 127.6819 | 123.4339 | 115.9042 | 123.4353 | 125.2388 | 132.6798 | 121.5814 | 132.6798 | 125.0311 | 121.2007 | 122.6872 | 113.2417 | 121.9117 | 109.6501 | 109.3653 | 117.3807 | 126.6144 | 125.6886 | 125.514 | 121.9117 | 121.9117 | 121.9117 | 130.4569 | 130.6877 | 130.6877 | 130.6877 | 123.0767 | 130.0077 | 129.5969 | 129.505 | 127.6835 | 125.8564 | 119.3283 | 130.9342 | 121.5329 | 121.8633 | 119.4084 | 118.706 | 108.4286 | 110.7907 | 111.3827 | 129.2552 | 121.9975 | 132.3853
2025-01-22 15:00 | 124.1707 | 124.5201 | 124.2887 | 124.1707 | 120.7018 | 127.3229 | 126.7815 | 127.6925 | 120.2292 | 125.4167 | 129.6682 | 129.0575 | 128.8468 | 122.4697 | 127.5673 | 122.3007 | 126.5101 | 113.9217 | 114.8263 | 124.4408 | 121.5829 | 116.685 | 119.4691 | 129.877 | 115.9528 | 121.1477 | 122.0252 | 121.2554 | 114.4189 | 123.0637 | 124.8944 | 123.9183 | 124.0849 | 111.0069 | 124.7107 | 115.5891 | 116.1915 | 126.143 | 114.0754 | 108.1491 | 108.6122 | 122.5306 | 126.148 | 126.148 | 125.5544 | 122.172 | 114.8958 | 115.5607 | 127.9465 | 120.5334 | 120.1089 | 119.6095 | 120.1045 | 119.3798 | 120.1045 | 127.8239 | 127.6275 | 127.6275 | 127.6275 | 117.7583 | 118.2293 | 125.0388 | 124.6772 | 121.9625 | 119.3457 | 126.8773 | 110.8465 | 110.9501 | 121.3984 | 118.0391 | 127.8038 | 126.3902 | 122.2119 | 122.2734 | 135.5853 | 123.5211 | 121.784 | 123.8093 | 123.0828 | 122.0517 | 119.5336 | 127.8038 | 119.9707 | 120.4272 | 120.8686 | 127.3009 | 130.7472 | 127.0517 | 128.2361 | 119.5575 | 119.0635 | 131.257 | 118.6035 | 117.7782 | 117.3842 | 121.3799 | 119.7104 | 133.3265 | 117.1773 | 119.8142 | 120.1686 | 121.2201 | 128.1232 | 128.4621 | 126.3902 | 125.8033 | 121.6964 | 122.2734 | 122.3144 | 127.4563 | 130.0778 | 129.5933 | 118.9851 | 130.9155 | 128.1496 | 122.7476 | 106.3803 | 127.6912 | 119.2332 | 119.6672 | 120.0015 | 126.9899 | 127.4068 | 115.8117 | 109.0896 | 106.3587 | 120.9535 | 120.5089 | 120.795 | 117.8483 | 118.548 | 125.9216 | 119.9358 | 132.7056 | 123.2068 | 123.2068 | 118.3193 | 126.0289 | 126.5195 | 126.3902 | 119.6436 | 120.1418 | 132.8761 | 120.5426 | 120.5337 | 124.0909 | 117.0181 | 115.4299 | 118.1631 | 121.4512 | 116.2146 | 114.6535 | 119.4843 | 119.9677 | 120.17 | 126.8009 | 121.7486 | 131.0549 | 122.2634 | 126.9065 | 135.5111 | 113.7695 | 114.4251 | 118.6064 | 120.9175 | 135.6018 | 135.1649 | 135.5854 | 125.5482 | 125.5482 | 132.1752 | 132.1752 | 132.1752 | 129.1187 | 128.9183 | 117.198 | 117.1451 | 122.4576 | 123.1678 | 121.2236 | 127.8038 | 127.8038 | 124.8968 | 115.9132 | 124.4382 | 125.8033 | 133.272 | 122.748 | 133.272 | 125.5482 | 121.179 | 122.8347 | 113.3077 | 121.9896 | 109.7329 | 109.4478 | 117.8108 | 127.197 | 126.257 | 126.0577 | 121.9896 | 121.9896 | 121.9896 | 130.7338 | 130.9657 | 130.9657 | 130.9657 | 123.329 | 130.6123 | 130.2233 | 129.8229 | 128.2658 | 126.0992 | 120.4732 | 131.1975 | 121.6052 | 121.9354 | 119.5624 | 118.7878 | 108.5105 | 110.7545 | 111.3712 | 129.3787 | 122.045 | 132.6473
2025-01-22 15:30 | 124.2077 | 124.5489 | 124.3299 | 124.2077 | 120.6565 | 128.619 | 128.0982 | 128.978 | 119.9582 | 125.4187 | 130.6156 | 130.0702 | 128.6112 | 122.1596 | 128.806 | 122.8629 | 126.2834 | 114.2152 | 115.105 | 124.2089 | 121.5787 | 116.527 | 119.4701 | 130.6619 | 116.0297 | 120.551 | 122.0417 | 121.2486 | 114.6065 | 122.7916 | 124.6179 | 123.6354 | 123.81 | 111.1701 | 124.4784 | 115.7482 | 116.341 | 126.9799 | 114.2023 | 108.3931 | 108.8519 | 123.1864 | 126.9073 | 126.9073 | 126.177 | 122.1787 | 115.499 | 116.1099 | 127.6323 | 120.557 | 120.098 | 119.6095 | 120.0937 | 119.3066 | 120.0937 | 128.5546 | 128.3883 | 128.3883 | 128.3883 | 117.879 | 118.3435 | 124.572 | 124.3328 | 121.0031 | 118.7473 | 127.6102 | 111.0153 | 111.1191 | 121.8317 | 117.9307 | 127.4837 | 127.5865 | 121.1062 | 121.1677 | 135.3471 | 123.1888 | 120.9453 | 124.3925 | 123.662 | 121.6645 | 120.0161 | 127.4837 | 119.9973 | 120.4513 | 121.3846 | 127.0432 | 130.4273 | 126.7008 | 127.8588 | 119.7856 | 118.9525 | 131.2389 | 118.5968 | 117.527 | 117.8128 | 121.5255 | 119.5919 | 134.1323 | 117.2158 | 119.5192 | 119.9977 | 120.2638 | 129.3695 | 129.7099 | 127.5865 | 126.8422 | 120.58 | 121.1677 | 122.3129 | 127.1134 | 131.1335 | 130.6377 | 118.9021 | 130.5847 | 127.833 | 122.5664 | 106.5439 | 127.3727 | 119.228 | 119.6592 | 120.2222 | 128.2256 | 128.6574 | 116.3216 | 109.2109 | 106.4791 | 121.0927 | 120.948 | 121.232 | 117.887 | 118.5704 | 127.3188 | 120.1166 | 133.5076 | 123.8899 | 123.8899 | 118.0825 | 127.2312 | 127.7214 | 127.5865 | 119.6417 | 120.1538 | 132.5934 | 120.5666 | 120.5573 | 124.1038 | 117.1119 | 115.549 | 118.2237 | 121.8946 | 116.4086 | 114.8384 | 119.6885 | 120.1266 | 120.31 | 126.6827 | 121.8267 | 130.7227 | 122.2685 | 126.427 | 135.2747 | 114.0668 | 114.6787 | 118.6598 | 121.4312 | 135.3636 | 134.9366 | 135.3473 | 126.4632 | 126.4632 | 133.8934 | 133.8934 | 133.8934 | 130.1553 | 129.9481 | 116.5095 | 116.522 | 122.6097 | 123.7547 | 121.0844 | 127.4837 | 127.4837 | 125.6393 | 115.9902 | 126.4791 | 126.8422 | 134.0774 | 123.9662 | 134.0774 | 126.4632 | 121.1506 | 123.2672 | 113.4938 | 121.9892 | 109.9422 | 109.6566 | 118.3218 | 127.9165 | 127.1137 | 126.9334 | 121.9892 | 121.9892 | 121.9892 | 130.4039 | 130.6352 | 130.6352 | 130.6352 | 123.368 | 131.5268 | 131.1512 | 129.7531 | 129.5124 | 125.7892 | 121.6689 | 130.8578 | 121.6192 | 121.9477 | 119.7 | 118.8943 | 108.7175 | 111.0414 | 111.6335 | 129.0674 | 122.065 | 132.3588
2025-01-22 16:00 | 131.5666 | 131.9363 | 131.6957 | 131.5666 | 127.6286 | 136.9234 | 136.3581 | 137.311 | 127.1356 | 132.8674 | 139.1877 | 138.6169 | 136.299 | 129.4704 | 137.1083 | 130.4573 | 133.7962 | 120.6985 | 121.6524 | 131.5628 | 128.7035 | 123.4257 | 126.4988 | 139.1911 | 123.1535 | 128.324 | 129.1714 | 128.3601 | 121.2895 | 130.0464 | 131.9853 | 130.945 | 131.1314 | 117.6786 | 131.8484 | 122.7866 | 123.4189 | 135.7373 | 120.9268 | 114.6209 | 115.1114 | 135.2361 | 135.2092 | 135.2092 | 134.4162 | 129.3184 | 122.1461 | 122.7983 | 135.1831 | 127.5706 | 127.0487 | 126.5198 | 126.9249 | 126.1663 | 127.0359 | 136.955 | 136.7724 | 136.7724 | 136.7724 | 124.8998 | 125.3918 | 131.8977 | 131.6433 | 129.3385 | 126.7343 | 135.7264 | 117.5147 | 117.6246 | 129.4557 | 124.8564 | 135.0297 | 135.8159 | 129.7514 | 129.8166 | 143.6377 | 130.4464 | 129.0418 | 132.0948 | 131.324 | 128.8068 | 127.6015 | 135.0297 | 126.9731 | 127.4578 | 128.9224 | 134.6347 | 138.3342 | 134.2214 | 135.5062 | 126.7219 | 125.9401 | 138.9471 | 125.5365 | 125.0793 | 124.7503 | 128.6349 | 126.6469 | 142.888 | 124.3195 | 126.795 | 127.1813 | 128.704 | 137.7102 | 138.0724 | 135.8159 | 134.9998 | 129.2169 | 129.8166 | 129.432 | 134.6022 | 139.7465 | 139.2208 | 125.7265 | 138.4912 | 135.4097 | 129.7972 | 112.7562 | 134.9152 | 126.1269 | 126.5837 | 127.1929 | 136.5132 | 136.9866 | 123.4277 | 115.6585 | 112.7741 | 128.1281 | 128.5596 | 128.8678 | 124.8019 | 125.5345 | 135.4442 | 127.0763 | 142.2225 | 136.0394 | 136.0394 | 125.6615 | 135.4296 | 135.9562 | 135.8159 | 126.6055 | 127.9475 | 140.6375 | 127.5812 | 127.5709 | 131.3542 | 124.0172 | 122.3539 | 125.225 | 129.0724 | 123.1246 | 121.5105 | 126.5648 | 127.0736 | 127.2866 | 134.1245 | 129.0197 | 138.5462 | 129.3831 | 133.8605 | 143.551 | 120.2671 | 120.9565 | 125.6852 | 128.9735 | 143.6553 | 143.1931 | 143.6379 | 134.5565 | 134.5565 | 142.2908 | 142.2908 | 142.2908 | 138.7127 | 138.4922 | 124.4861 | 124.4947 | 129.7161 | 131.4347 | 128.2029 | 135.0297 | 135.0297 | 136.0905 | 123.1116 | 134.6994 | 134.9998 | 142.8295 | 131.9689 | 142.8295 | 134.5565 | 128.1682 | 131.0482 | 120.1039 | 129.1115 | 116.3085 | 116.0064 | 125.586 | 136.279 | 135.4194 | 135.1434 | 129.1115 | 129.1115 | 129.1115 | 138.2906 | 138.5363 | 138.5363 | 138.5363 | 130.671 | 140.0446 | 139.666 | 137.5604 | 137.8766 | 133.2087 | 129.5232 | 138.7255 | 128.7252 | 129.073 | 126.6545 | 125.9753 | 115.0129 | 117.4254 | 118.0744 | 136.6994 | 129.1953 | 140.386
2025-01-22 16:30 | 130.7938 | 131.1083 | 130.9092 | 130.7938 | 127.5586 | 138.7133 | 138.1678 | 139.0628 | 126.8016 | 132.0913 | 140.4737 | 139.9491 | 135.2642 | 128.0714 | 138.7836 | 130.8363 | 133.1499 | 121.81 | 122.7544 | 131.2671 | 128.5145 | 123.3715 | 126.3728 | 140.1753 | 122.9525 | 126.9669 | 128.8972 | 128.2326 | 121.1574 | 129.6315 | 131.5532 | 130.5688 | 130.6914 | 117.5514 | 131.5589 | 122.7202 | 123.3498 | 137.1543 | 120.7116 | 114.5059 | 114.9941 | 138.9466 | 136.312 | 136.312 | 135.5036 | 129.2999 | 126.3094 | 126.5709 | 134.0976 | 127.6062 | 127.1451 | 127.1346 | 126.9906 | 126.3829 | 127.1346 | 137.8141 | 137.8042 | 137.8042 | 137.8042 | 124.8875 | 125.3783 | 131.5508 | 131.283 | 127.1264 | 125.1603 | 136.492 | 117.4381 | 117.5479 | 129.8485 | 124.8179 | 133.9559 | 137.3184 | 126.9471 | 127.0114 | 141.0874 | 130.6447 | 127.2443 | 132.4695 | 131.6715 | 129.2586 | 127.6842 | 133.9559 | 127.0614 | 127.5034 | 129.3532 | 133.4537 | 136.8524 | 133.2093 | 134.2535 | 128.1536 | 125.8975 | 138.9827 | 125.2463 | 124.2155 | 123.6074 | 128.2454 | 126.3915 | 143.8983 | 124.1141 | 127.5839 | 127.7919 | 126.1818 | 139.4587 | 139.7735 | 137.3184 | 136.2938 | 126.5813 | 127.0114 | 129.1641 | 134.8068 | 141.1986 | 140.6576 | 126.0731 | 137.0051 | 134.4281 | 129.7273 | 112.5942 | 134.0198 | 126.1861 | 126.6614 | 128.4664 | 137.9403 | 138.3421 | 123.9873 | 115.4592 | 112.5849 | 128.1445 | 128.7395 | 129.0362 | 124.772 | 125.4629 | 136.4969 | 128.2422 | 143.2282 | 139.7835 | 139.7835 | 124.8514 | 136.9035 | 137.4747 | 137.3184 | 126.2116 | 127.3582 | 138.9781 | 127.6173 | 127.6065 | 131.2685 | 123.8151 | 122.1286 | 125.0457 | 127.89 | 122.9026 | 121.3633 | 127.6183 | 128.0488 | 128.229 | 134.0791 | 128.4741 | 137.0852 | 129.2862 | 133.4355 | 142.8712 | 120.5759 | 121.2543 | 125.4815 | 129.4027 | 141.1045 | 140.7067 | 141.0874 | 135.7067 | 135.7067 | 142.8749 | 142.8749 | 142.8749 | 140.182 | 139.9283 | 122.7084 | 122.7291 | 130.6937 | 131.7503 | 128.3603 | 133.9559 | 133.9559 | 138.5223 | 122.9109 | 136.851 | 136.2938 | 143.8395 | 133.1978 | 143.8395 | 135.7067 | 127.976 | 131.1359 | 119.9452 | 128.6664 | 117.6226 | 117.3171 | 126.1236 | 137.108 | 136.5796 | 136.2924 | 128.6664 | 128.6664 | 128.6664 | 136.7948 | 137.0415 | 137.0415 | 137.0415 | 130.0692 | 141.2955 | 140.9535 | 136.4068 | 139.6472 | 132.6263 | 130.7293 | 137.2157 | 128.6494 | 128.9962 | 126.6707 | 125.9603 | 116.3124 | 117.351 | 117.9777 | 135.5293 | 128.9582 | 138.7471
2025-01-22 17:00 | 131.8912 | 132.2499 | 132.0211 | 131.8912 | 127.6407 | 138.6065 | 138.0927 | 138.9626 | 126.8997 | 133.2748 | 140.4379 | 139.8503 | 136.5682 | 129.2417 | 138.7614 | 131.4952 | 134.0164 | 121.621 | 122.5645 | 131.7355 | 128.7098 | 123.5659 | 126.6213 | 140.5349 | 123.3159 | 127.5017 | 129.2748 | 128.4518 | 121.5324 | 130.1853 | 132.1024 | 131.0517 | 131.2338 | 117.8072 | 132.028 | 123.0259 | 123.6509 | 137.2105 | 121.0858 | 114.9258 | 115.4148 | 138.3374 | 136.5741 | 136.5741 | 135.7817 | 129.3467 | 124.9919 | 125.4016 | 135.0472 | 127.6813 | 127.1425 | 126.5972 | 126.9859 | 126.2407 | 127.1275 | 138.2545 | 138.0839 | 138.0839 | 138.0839 | 125.0989 | 125.5893 | 131.9993 | 131.7356 | 128.0546 | 125.928 | 136.8571 | 117.6233 | 117.7332 | 130.2733 | 125.0508 | 134.8899 | 137.2946 | 128.1788 | 128.2429 | 143.6006 | 130.5786 | 127.9946 | 133.1161 | 132.3446 | 128.9966 | 127.8012 | 134.8899 | 127.0892 | 127.5695 | 129.437 | 134.3535 | 138.0919 | 134.0614 | 135.2057 | 127.8754 | 126.1306 | 139.162 | 125.5131 | 124.7713 | 124.6274 | 128.9183 | 126.7812 | 144.2675 | 124.477 | 127.6755 | 127.92 | 127.3654 | 139.3213 | 139.6502 | 137.2946 | 136.3393 | 127.6666 | 128.2429 | 129.4799 | 134.7386 | 141.0695 | 140.5418 | 125.8479 | 138.2488 | 135.3074 | 130.0036 | 112.8646 | 134.8394 | 126.1868 | 126.6604 | 128.2174 | 138.0116 | 138.4787 | 124.6105 | 115.9241 | 113.0963 | 128.5858 | 128.8725 | 129.1858 | 125.0131 | 125.7072 | 136.2131 | 128.0704 | 143.5956 | 139.1588 | 139.1588 | 125.3615 | 136.8919 | 137.4438 | 137.2946 | 126.5468 | 127.8074 | 140.3426 | 127.6926 | 127.6816 | 131.3931 | 124.1676 | 122.4972 | 125.3508 | 128.9452 | 123.3812 | 121.7946 | 127.4244 | 127.9355 | 128.1494 | 134.3273 | 129.3423 | 138.3137 | 129.4698 | 133.9547 | 143.8772 | 120.4444 | 121.1216 | 125.7824 | 129.4887 | 143.6179 | 143.1688 | 143.6006 | 135.7795 | 135.7795 | 142.6106 | 142.6106 | 142.6106 | 140.0601 | 139.8282 | 123.5999 | 123.6099 | 130.6043 | 132.4451 | 128.4462 | 134.8899 | 134.8899 | 138.2934 | 123.2744 | 136.715 | 136.3393 | 144.2085 | 132.9888 | 144.2085 | 135.7795 | 128.1615 | 131.3466 | 120.3565 | 129.1438 | 117.3673 | 117.0624 | 126.655 | 137.596 | 136.7081 | 136.4009 | 129.1438 | 129.1438 | 129.1438 | 138.0454 | 138.2916 | 138.2916 | 138.2916 | 131.0362 | 141.35 | 140.9865 | 138.0296 | 139.4834 | 133.2255 | 130.5243 | 138.4709 | 128.7613 | 129.1126 | 127.1069 | 126.1707 | 116.0599 | 117.6764 | 118.3252 | 136.5454 | 129.2993 | 140.0979
2025-01-22 17:30 | 131.0421 | 131.3778 | 131.1606 | 131.0421 | 127.615 | 138.127 | 137.5645 | 138.5008 | 126.8686 | 132.2451 | 139.969 | 139.4053 | 135.3505 | 128.2846 | 138.3087 | 130.7122 | 133.1293 | 121.8159 | 122.7636 | 131.1623 | 128.5557 | 123.4101 | 126.4126 | 139.7688 | 122.905 | 127.1097 | 128.9392 | 128.2564 | 121.213 | 129.5904 | 131.5131 | 130.4941 | 130.6501 | 117.5622 | 131.4598 | 122.6623 | 123.2902 | 136.7292 | 120.746 | 114.5386 | 115.0276 | 138.1443 | 135.9102 | 135.9102 | 135.113 | 129.3794 | 126.3341 | 126.5972 | 134.3432 | 127.5826 | 127.1408 | 127.1304 | 126.9879 | 126.4122 | 127.1304 | 137.4319 | 137.3987 | 137.3987 | 137.3987 | 124.8543 | 125.3453 | 131.6165 | 131.3584 | 127.3748 | 125.2708 | 136.1971 | 117.4036 | 117.5133 | 129.6363 | 124.6192 | 134.1983 | 136.8652 | 127.3103 | 127.3745 | 142.0235 | 130.2222 | 127.4648 | 132.3435 | 131.5678 | 128.7997 | 127.3256 | 134.1983 | 126.9888 | 127.4705 | 129.0729 | 133.7055 | 137.0091 | 133.4355 | 134.5375 | 128.1899 | 125.6981 | 138.6766 | 125.2479 | 124.2414 | 123.5634 | 128.2829 | 126.4022 | 143.4811 | 124.053 | 127.4572 | 127.7266 | 126.3919 | 138.9336 | 139.2755 | 136.8652 | 135.8938 | 126.8185 | 127.3745 | 129.2164 | 134.3708 | 140.5394 | 140.0395 | 126.1004 | 137.1634 | 134.5998 | 129.5027 | 112.665 | 134.1786 | 126.1838 | 126.6581 | 128.5173 | 137.5602 | 138.0167 | 123.7823 | 115.4233 | 112.5121 | 128.1805 | 128.4549 | 128.761 | 124.8681 | 125.5347 | 135.7622 | 128.2734 | 142.8129 | 138.9875 | 138.9875 | 124.846 | 136.4656 | 137.0157 | 136.8652 | 126.2703 | 127.2241 | 139.1903 | 127.5932 | 127.5829 | 131.3492 | 123.8522 | 122.1718 | 125.0729 | 127.8444 | 122.9361 | 121.4071 | 127.6448 | 128.0757 | 128.2561 | 133.8667 | 128.5997 | 137.3037 | 129.334 | 133.5409 | 142.7538 | 120.5946 | 121.2744 | 125.516 | 129.1244 | 142.0407 | 141.618 | 142.0236 | 135.3377 | 135.3377 | 141.8115 | 141.8115 | 141.8115 | 139.6131 | 139.3699 | 122.8028 | 122.816 | 130.7244 | 131.6695 | 127.9977 | 134.1983 | 134.1983 | 137.9297 | 122.8634 | 136.3486 | 135.8938 | 143.4224 | 132.5794 | 143.4224 | 135.3377 | 128.0293 | 130.8895 | 119.9894 | 128.6953 | 117.6559 | 117.3503 | 125.886 | 136.738 | 136.1982 | 135.9176 | 128.6953 | 128.6953 | 128.6953 | 136.9652 | 137.2088 | 137.2088 | 137.2088 | 130.2345 | 140.8263 | 140.4849 | 136.531 | 139.0697 | 132.7339 | 130.1224 | 137.4279 | 128.7235 | 129.0717 | 126.7062 | 125.9275 | 116.3453 | 117.3902 | 118.0181 | 135.8159 | 129.0071 | 138.9541
2025-01-22 18:00 | 130.7938 | 131.1083 | 130.9092 | 130.7938 | 127.5586 | 138.7133 | 138.1678 | 139.0628 | 126.8016 | 132.0913 | 140.4737 | 139.9491 | 135.2642 | 128.0714 | 138.7836 | 130.8363 | 133.1499 | 121.81 | 122.7544 | 131.2671 | 128.5145 | 123.3715 | 126.3728 | 140.1753 | 122.9525 | 126.9669 | 128.8972 | 128.2326 | 121.1574 | 129.6315 | 131.5532 | 130.5688 | 130.6914 | 117.5514 | 131.5589 | 122.7202 | 123.3498 | 137.1543 | 120.7116 | 114.5059 | 114.9941 | 138.9466 | 136.312 | 136.312 | 135.5036 | 129.2999 | 126.3094 | 126.5709 | 134.0976 | 127.6062 | 127.1451 | 127.1346 | 126.9906 | 126.3829 | 127.1346 | 137.8141 | 137.8042 | 137.8042 | 137.8042 | 124.8875 | 125.3783 | 131.5508 | 131.283 | 127.1264 | 125.1603 | 136.492 | 117.4381 | 117.5479 | 129.8485 | 124.8179 | 133.9559 | 137.3184 | 126.9471 | 127.0114 | 141.0874 | 130.6447 | 127.2443 | 132.4695 | 131.6715 | 129.2586 | 127.6842 | 133.9559 | 127.0614 | 127.5034 | 129.3532 | 133.4537 | 136.8524 | 133.2093 | 134.2535 | 128.1536 | 125.8975 | 138.9827 | 125.2463 | 124.2155 | 123.6074 | 128.2454 | 126.3915 | 143.8983 | 124.1141 | 127.5839 | 127.7919 | 126.1818 | 139.4587 | 139.7735 | 137.3184 | 136.2938 | 126.5813 | 127.0114 | 129.1641 | 134.8068 | 141.1986 | 140.6576 | 126.0731 | 137.0051 | 134.4281 | 129.7273 | 112.5942 | 134.0198 | 126.1861 | 126.6614 | 128.4664 | 137.9403 | 138.3421 | 123.9873 | 115.4592 | 112.5849 | 128.1445 | 128.7395 | 129.0362 | 124.772 | 125.4629 | 136.4969 | 128.2422 | 143.2282 | 139.7835 | 139.7835 | 124.8514 | 136.9035 | 137.4747 | 137.3184 | 126.2116 | 127.3582 | 138.9781 | 127.6173 | 127.6065 | 131.2685 | 123.8151 | 122.1286 | 125.0457 | 127.89 | 122.9026 | 121.3633 | 127.6183 | 128.0488 | 128.229 | 134.0791 | 128.4741 | 137.0852 | 129.2862 | 133.4355 | 142.8712 | 120.5759 | 121.2543 | 125.4815 | 129.4027 | 141.1045 | 140.7067 | 141.0874 | 135.7067 | 135.7067 | 142.8749 | 142.8749 | 142.8749 | 140.182 | 139.9283 | 122.7084 | 122.7291 | 130.6937 | 131.7503 | 128.3603 | 133.9559 | 133.9559 | 138.5223 | 122.9109 | 136.851 | 136.2938 | 143.8395 | 133.1978 | 143.8395 | 135.7067 | 127.976 | 131.1359 | 119.9452 | 128.6664 | 117.6226 | 117.3171 | 126.1236 | 137.108 | 136.5796 | 136.2924 | 128.6664 | 128.6664 | 128.6664 | 136.7948 | 137.0415 | 137.0415 | 137.0415 | 130.0692 | 141.2955 | 140.9535 | 136.4068 | 139.6472 | 132.6263 | 130.7293 | 137.2157 | 128.6494 | 128.9962 | 126.6707 | 125.9603 | 116.3124 | 117.351 | 117.9777 | 135.5293 | 128.9582 | 138.7471
2025-01-22 18:30 | 131.557 | 131.903 | 131.6807 | 131.557 | 127.5576 | 138.7135 | 138.1676 | 139.0938 | 126.8387 | 133.0168 | 141.0031 | 140.5666 | 136.3455 | 127.7388 | 138.8828 | 130.9772 | 133.9663 | 121.1442 | 122.0857 | 131.7984 | 128.4504 | 123.2778 | 126.3194 | 140.2462 | 122.9666 | 127.0447 | 128.8167 | 128.1845 | 121.1707 | 130.2863 | 131.6258 | 131.329 | 131.3446 | 117.6528 | 132.0908 | 122.7232 | 123.3527 | 137.2687 | 120.7064 | 114.5387 | 115.0283 | 139.4866 | 136.2958 | 136.2958 | 135.5038 | 129.1748 | 126.2015 | 126.4633 | 134.4409 | 127.5871 | 127.1392 | 127.1289 | 126.9868 | 126.4022 | 127.1289 | 137.714 | 137.7843 | 137.7843 | 137.7843 | 124.8631 | 125.3545 | 131.719 | 131.4286 | 127.1985 | 125.2391 | 136.9557 | 117.5631 | 117.7065 | 129.7772 | 125.103 | 134.2783 | 137.4363 | 127.0214 | 127.0859 | 142.8651 | 132.6463 | 127.3156 | 132.8678 | 131.972 | 131.209 | 127.5066 | 134.2783 | 127.0597 | 127.4875 | 129.333 | 133.6458 | 137.0269 | 133.4217 | 134.2652 | 128.0482 | 126.1834 | 144.7694 | 125.3016 | 124.2831 | 122.0541 | 128.8532 | 126.3643 | 145.4022 | 124.2102 | 127.5719 | 127.7645 | 126.3081 | 139.569 | 139.8659 | 137.4363 | 136.3897 | 126.677 | 127.0859 | 129.1146 | 136.8335 | 141.9165 | 141.2577 | 126.1003 | 137.2194 | 134.6508 | 130.1606 | 112.7935 | 134.238 | 126.1819 | 126.6563 | 128.3339 | 138.1491 | 138.6199 | 123.9734 | 115.402 | 112.5014 | 128.0312 | 128.6646 | 128.9764 | 124.6502 | 125.3707 | 138.2716 | 128.1372 | 143.3619 | 140.3811 | 140.3811 | 125.021 | 137.0196 | 137.5869 | 137.4363 | 126.2565 | 127.364 | 139.2593 | 127.5989 | 127.5874 | 130.5582 | 123.8089 | 122.1256 | 125.0198 | 127.5891 | 122.9105 | 121.4153 | 126.935 | 127.7751 | 128.1262 | 132.7589 | 129.1454 | 137.2982 | 129.2169 | 132.6093 | 143.0219 | 120.5354 | 121.221 | 125.4473 | 129.3825 | 142.8837 | 142.4478 | 142.8651 | 135.7894 | 135.7894 | 145.9318 | 145.9318 | 145.9318 | 140.7065 | 140.4282 | 122.9309 | 122.8644 | 130.6616 | 132.0936 | 128.7154 | 134.2783 | 134.2783 | 138.8158 | 122.9251 | 137.0147 | 136.3897 | 145.4327 | 134.361 | 145.4327 | 135.7894 | 127.9703 | 131.1324 | 119.9894 | 128.6567 | 117.4065 | 117.1043 | 126.111 | 136.9677 | 136.6471 | 136.3776 | 128.6567 | 128.6567 | 128.6567 | 137.0183 | 137.2638 | 137.2638 | 137.2638 | 130.7993 | 141.5951 | 141.2654 | 137.7725 | 139.6807 | 132.8325 | 131.0243 | 137.424 | 128.5178 | 128.867 | 126.8528 | 125.9371 | 116.6031 | 117.3181 | 117.9647 | 136.0891 | 128.8673 | 139.0221
2025-01-22 19:00 | 97.7864 | 98.0517 | 97.8809 | 97.7864 | 94.2817 | 102.3322 | 101.9261 | 102.6167 | 93.7695 | 99.0358 | 104.0359 | 103.7268 | 101.5939 | 95.1969 | 102.5738 | 96.5047 | 99.6425 | 89.622 | 90.3242 | 97.8566 | 95.0031 | 91.2291 | 93.4032 | 103.1379 | 90.9548 | 94.0306 | 95.3672 | 94.7884 | 89.6781 | 96.8317 | 97.8336 | 97.6435 | 97.6297 | 87.0536 | 98.0498 | 90.7495 | 91.2153 | 101.2609 | 89.2758 | 84.8439 | 85.2052 | 102.9955 | 100.3204 | 100.3204 | 99.754 | 95.6132 | 93.4367 | 93.6326 | 100.0324 | 94.3518 | 93.989 | 93.9859 | 93.944 | 93.3718 | 93.9859 | 101.1571 | 101.4206 | 101.4206 | 101.4206 | 92.3383 | 92.7022 | 97.7288 | 97.5151 | 94.1954 | 92.7429 | 101.0291 | 86.9927 | 87.0988 | 95.9 | 92.7261 | 99.9044 | 101.4353 | 94.3007 | 94.3007 | 106.4478 | 98.9272 | 94.2175 | 97.997 | 97.3152 | 97.7957 | 94.1963 | 99.9044 | 93.9082 | 94.268 | 95.5183 | 99.8396 | 102.207 | 99.2303 | 99.9239 | 94.8182 | 93.525 | 107.2281 | 92.9794 | 91.9945 | 90.1597 | 95.7729 | 93.5476 | 106.9297 | 91.9489 | 94.0003 | 94.2608 | 93.5755 | 103.0239 | 103.2439 | 101.4353 | 100.6541 | 93.8688 | 94.3007 | 95.5075 | 102.0501 | 104.7721 | 104.2764 | 93.0995 | 102.3388 | 100.1401 | 96.4956 | 83.4823 | 99.8027 | 93.2798 | 93.6313 | 95.0413 | 101.9811 | 102.3413 | 91.685 | 85.3275 | 83.1678 | 94.8807 | 95.0428 | 95.262 | 92.0724 | 92.647 | 102.096 | 94.8935 | 105.4292 | 103.6298 | 103.6298 | 92.6106 | 101.1277 | 101.5527 | 101.4353 | 93.5709 | 94.1627 | 103.9318 | 94.3599 | 94.352 | 96.648 | 91.5967 | 90.3337 | 92.4729 | 94.2483 | 91.0275 | 89.9187 | 93.9405 | 94.6127 | 94.8936 | 98.3987 | 96.0173 | 102.3081 | 95.6279 | 98.4281 | 106.5296 | 89.0867 | 89.5874 | 92.7898 | 95.5559 | 106.4617 | 106.1285 | 106.4478 | 100.2136 | 100.2136 | 107.8102 | 107.8102 | 107.8102 | 103.8709 | 103.6546 | 90.9476 | 90.9351 | 96.7677 | 97.4382 | 95.2645 | 99.9044 | 99.9044 | 102.4907 | 90.9238 | 101.1277 | 100.6541 | 106.952 | 99.1414 | 106.952 | 100.2136 | 94.6132 | 96.8942 | 88.8537 | 95.1204 | 86.9381 | 86.7143 | 93.2482 | 100.4885 | 100.7777 | 100.6127 | 95.1204 | 95.1204 | 95.1204 | 102.1897 | 102.3681 | 102.3681 | 102.3681 | 97.2528 | 104.3758 | 104.154 | 102.8455 | 103.0457 | 98.6505 | 96.6793 | 102.4437 | 95.136 | 95.3936 | 94.0074 | 93.1337 | 86.3432 | 86.9332 | 87.3968 | 101.2838 | 95.4061 | 103.7459
2025-01-22 19:30 | 98.0334 | 98.3033 | 98.1323 | 98.0334 | 94.3722 | 102.1579 | 101.7643 | 102.4459 | 93.8851 | 99.3657 | 102.817 | 102.1236 | 102.3154 | 96.144 | 102.3692 | 96.471 | 100.2514 | 89.5084 | 90.2084 | 98.3599 | 95.2378 | 91.4594 | 93.6211 | 102.7096 | 91.1455 | 94.2659 | 95.6495 | 95.0096 | 89.8458 | 97.4677 | 98.4706 | 98.2931 | 98.2623 | 87.2128 | 98.5708 | 90.9293 | 91.3963 | 101.1487 | 89.4811 | 85.0081 | 85.3699 | 102.8846 | 99.9373 | 99.9373 | 98.6155 | 95.9411 | 91.9563 | 92.3171 | 100.8291 | 94.5356 | 94.1219 | 94.1189 | 94.0785 | 93.4102 | 94.1189 | 100.7572 | 101.0413 | 101.0413 | 101.0413 | 92.535 | 92.899 | 98.2077 | 97.9924 | 94.4571 | 92.9995 | 100.7453 | 87.148 | 87.2543 | 95.9301 | 93.0604 | 100.6954 | 101.2915 | 94.5834 | 94.5834 | 106.8385 | 99.8262 | 94.4346 | 97.953 | 97.2599 | 98.5919 | 94.4061 | 100.6954 | 94.0939 | 94.4522 | 95.6843 | 101.0533 | 103.2671 | 99.9905 | 100.7765 | 94.4932 | 93.8612 | 107.5383 | 93.2357 | 92.224 | 90.5041 | 96.0691 | 93.9158 | 106.4856 | 92.2267 | 94.1191 | 94.4355 | 93.9604 | 102.8895 | 103.108 | 101.2915 | 100.5519 | 94.1659 | 94.5834 | 95.6934 | 102.9774 | 103.9125 | 103.3922 | 93.1009 | 103.4031 | 100.9031 | 96.8565 | 83.6274 | 100.5304 | 93.4107 | 93.7631 | 94.7982 | 101.8704 | 102.252 | 91.6003 | 85.5816 | 83.4492 | 95.003 | 95.2608 | 95.504 | 92.2996 | 92.8702 | 95.7074 | 94.6795 | 104.9914 | 103.4897 | 103.4897 | 92.8743 | 101.0005 | 101.4024 | 101.2915 | 93.823 | 94.4841 | 105.1207 | 94.5444 | 94.5358 | 96.9876 | 91.7975 | 90.5264 | 92.6738 | 94.6083 | 91.2332 | 90.0908 | 93.8135 | 94.4881 | 94.7699 | 98.7524 | 96.2536 | 103.3088 | 95.8452 | 98.9783 | 107.5088 | 89.1154 | 89.6172 | 92.9858 | 95.7204 | 106.8524 | 106.514 | 106.8385 | 100.1432 | 100.1432 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 103.1102 | 102.8528 | 91.6307 | 91.4088 | 96.6437 | 97.3662 | 95.488 | 100.6954 | 100.6954 | 102.4033 | 91.1146 | 101.0005 | 100.5519 | 106.5079 | 93.052 | 106.5079 | 100.1432 | 94.7213 | 97.1807 | 89.0346 | 95.3067 | 86.6402 | 86.4172 | 93.1715 | 100.0722 | 100.6584 | 100.497 | 95.3067 | 95.3067 | 95.3067 | 103.2637 | 103.4371 | 103.4371 | 103.4371 | 97.4856 | 103.8828 | 103.6114 | 103.3166 | 102.8634 | 99.2585 | 90.7411 | 103.4814 | 95.4625 | 95.7208 | 94.1285 | 93.3306 | 86.0473 | 87.1117 | 87.5763 | 102.1139 | 95.6948 | 104.9205
2025-01-22 20:00 | 97.6367 | 97.8915 | 97.7351 | 97.6367 | 94.3436 | 102.1585 | 101.7657 | 102.4394 | 93.872 | 98.9684 | 102.7082 | 102.0156 | 101.7611 | 95.9664 | 102.2889 | 96.5081 | 99.7273 | 89.3199 | 90.0217 | 97.8683 | 95.1819 | 91.4307 | 93.5699 | 102.6307 | 91.1136 | 94.2533 | 95.5808 | 94.9563 | 89.7561 | 97.0245 | 98.0239 | 97.8199 | 97.8182 | 87.1867 | 98.0765 | 90.8916 | 91.3581 | 101.0687 | 89.4305 | 84.8786 | 85.2407 | 102.7819 | 99.8121 | 99.8121 | 98.331 | 95.8725 | 91.7768 | 92.1376 | 100.608 | 94.4837 | 94.0843 | 94.0814 | 94.0409 | 93.3991 | 94.0814 | 100.6527 | 100.9116 | 100.9116 | 100.9116 | 92.4847 | 92.8486 | 97.9784 | 97.792 | 94.4236 | 92.9668 | 100.7127 | 87.1324 | 87.2387 | 95.987 | 92.572 | 100.4866 | 101.2306 | 94.5527 | 94.5527 | 105.9484 | 99.0763 | 94.4036 | 97.9609 | 97.2815 | 97.7591 | 94.3991 | 100.4866 | 94.0432 | 94.4006 | 95.6562 | 100.8596 | 103.0902 | 99.8465 | 100.6347 | 94.3135 | 93.3725 | 106.8923 | 93.1924 | 92.1932 | 90.5104 | 95.8211 | 93.9756 | 106.4038 | 92.2073 | 94.1176 | 94.4125 | 93.9181 | 102.8471 | 103.0691 | 101.2306 | 100.492 | 94.1304 | 94.5527 | 95.6255 | 102.2038 | 103.7799 | 103.2685 | 93.1005 | 103.2237 | 100.7057 | 96.2773 | 83.6148 | 100.3305 | 93.3708 | 93.7244 | 94.6239 | 101.796 | 102.1647 | 91.6972 | 85.5358 | 83.4047 | 94.7803 | 95.2619 | 95.505 | 92.2467 | 92.8179 | 95.5202 | 94.4875 | 104.9107 | 103.376 | 103.376 | 92.8354 | 100.9396 | 101.342 | 101.2306 | 93.7522 | 94.4639 | 104.9631 | 94.4923 | 94.484 | 96.9168 | 91.7357 | 90.4805 | 92.6208 | 94.6149 | 91.1308 | 89.9656 | 93.6362 | 94.2935 | 94.5682 | 98.2382 | 95.9307 | 103.1186 | 95.7664 | 98.7401 | 107.2746 | 89.1096 | 89.6108 | 92.935 | 95.692 | 105.9622 | 105.6416 | 105.9484 | 100.0819 | 100.0819 | 100.7506 | 100.7506 | 100.7506 | 102.9972 | 102.7445 | 91.5442 | 91.3532 | 96.4392 | 97.3856 | 94.7955 | 100.4866 | 100.4866 | 102.3094 | 91.0827 | 100.9396 | 100.492 | 106.426 | 92.9504 | 106.426 | 100.0819 | 94.685 | 97.2196 | 88.9283 | 95.2569 | 86.4754 | 86.2528 | 93.2666 | 99.985 | 100.5889 | 100.4334 | 95.2569 | 95.2569 | 95.2569 | 103.0847 | 103.2577 | 103.2577 | 103.2577 | 97.1178 | 103.7821 | 103.5098 | 102.9009 | 102.8506 | 99.0435 | 90.6421 | 103.2959 | 95.3924 | 95.6512 | 93.9079 | 93.2801 | 85.8837 | 87.0127 | 87.4756 | 101.8907 | 95.6255 | 104.7601
2025-01-22 20:30 | 99.4475 | 99.7072 | 99.5495 | 99.4475 | 96.1559 | 104.4109 | 103.9775 | 104.7155 | 95.6959 | 100.7617 | 104.8575 | 104.122 | 103.6744 | 97.8894 | 104.5656 | 98.0246 | 101.6129 | 90.9073 | 91.6485 | 99.7282 | 96.9238 | 93.0156 | 95.2767 | 104.9777 | 92.7377 | 96.0888 | 97.4134 | 96.6777 | 91.3457 | 98.8506 | 99.8929 | 99.7083 | 99.6914 | 88.8048 | 99.9512 | 92.5046 | 92.9963 | 103.2919 | 91.5943 | 86.2251 | 86.607 | 105.0648 | 102.0483 | 102.0483 | 100.5504 | 97.68 | 93.7337 | 94.0858 | 102.5892 | 96.2938 | 95.8937 | 95.8937 | 95.8937 | 95.2016 | 95.8937 | 103.0552 | 103.2119 | 103.2119 | 103.2119 | 94.1769 | 94.5609 | 99.9075 | 99.7054 | 96.2434 | 94.6956 | 102.5983 | 88.7422 | 88.8505 | 97.7968 | 94.1804 | 102.4626 | 103.4405 | 96.3597 | 96.3597 | 107.9258 | 101.1464 | 96.2357 | 99.536 | 98.8366 | 99.8444 | 96.2385 | 102.4626 | 95.8278 | 96.2058 | 97.5863 | 102.7255 | 105.1357 | 101.7951 | 102.6055 | 96.2102 | 95.0256 | 108.8064 | 94.8381 | 93.8819 | 92.6157 | 97.6102 | 95.7245 | 108.8371 | 93.8687 | 95.3601 | 95.6952 | 95.6358 | 105.1778 | 105.4249 | 103.4405 | 102.6557 | 95.9194 | 96.3597 | 97.4472 | 104.3393 | 105.9854 | 105.4555 | 94.8971 | 105.2734 | 102.701 | 98.0733 | 84.9981 | 102.3156 | 95.1404 | 95.5137 | 96.5339 | 104.0292 | 104.4141 | 93.1023 | 89.2292 | 87.9248 | 96.5728 | 97.1488 | 97.4091 | 93.9312 | 94.512 | 97.1241 | 96.3719 | 107.3099 | 105.6854 | 105.6854 | 94.5387 | 103.1318 | 103.5593 | 103.4405 | 95.4178 | 96.2473 | 107.1251 | 96.303 | 96.2941 | 98.7473 | 93.4942 | 92.3267 | 94.3587 | 96.8157 | 92.8354 | 91.5892 | 95.4658 | 96.1513 | 96.4378 | 99.9775 | 97.6653 | 105.1807 | 97.6176 | 100.7313 | 109.5833 | 90.5226 | 91.0694 | 94.6858 | 97.622 | 107.9398 | 107.6126 | 107.9258 | 102.2178 | 102.2178 | 102.4376 | 102.4376 | 102.4376 | 105.1903 | 104.9285 | 92.941 | 92.8602 | 98.3511 | 98.9527 | 96.5241 | 102.4626 | 102.4626 | 104.5712 | 92.7051 | 103.1318 | 102.6557 | 108.8599 | 94.4853 | 108.8599 | 102.2178 | 96.4898 | 99.1902 | 90.4961 | 97.0311 | 88.2145 | 87.9874 | 94.7886 | 102.4009 | 102.7895 | 102.6004 | 97.0311 | 97.0311 | 97.0311 | 105.1234 | 105.3101 | 105.3101 | 105.3101 | 98.894 | 106.0146 | 105.7288 | 104.7402 | 105.1718 | 100.9893 | 92.1388 | 105.3572 | 97.1809 | 97.4543 | 95.6839 | 95.0162 | 87.6108 | 88.4646 | 88.9554 | 103.9027 | 97.4573 | 106.9095
2025-01-22 21:00 | 99.6021 | 99.8533 | 99.7026 | 99.6021 | 96.3799 | 104.7777 | 104.3638 | 105.0609 | 95.9029 | 100.9446 | 105.1569 | 104.4227 | 103.9844 | 98.0913 | 104.9487 | 98.2598 | 101.9453 | 91.2153 | 91.9529 | 100.098 | 97.1825 | 93.3436 | 95.5347 | 105.2984 | 92.9966 | 96.2802 | 97.675 | 96.9347 | 91.6281 | 99.2356 | 100.2814 | 100.1196 | 100.0773 | 89.1045 | 100.3405 | 92.7604 | 93.2537 | 103.582 | 91.8879 | 86.4909 | 86.8737 | 105.3372 | 102.2527 | 102.2527 | 100.6962 | 97.9437 | 93.8197 | 94.1898 | 102.8961 | 96.5415 | 96.1294 | 96.1294 | 96.1294 | 95.4153 | 96.1294 | 103.2872 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 94.44 | 94.8239 | 100.188 | 99.9776 | 96.4391 | 94.905 | 102.8549 | 89.0452 | 89.1539 | 98.0856 | 94.4532 | 102.7742 | 103.7445 | 96.526 | 96.526 | 107.8053 | 101.7767 | 96.4642 | 99.7516 | 99.0654 | 100.5989 | 96.5155 | 102.7742 | 96.0759 | 96.4536 | 97.87 | 103.108 | 105.333 | 102.1321 | 103.0649 | 96.4228 | 95.2994 | 109.1149 | 95.0877 | 94.1167 | 93.2571 | 97.8099 | 96.1187 | 109.1696 | 94.1628 | 95.7138 | 95.9827 | 95.7963 | 105.4861 | 105.7273 | 103.7445 | 102.9575 | 96.0908 | 96.526 | 97.6871 | 104.9895 | 106.2262 | 105.7276 | 95.1048 | 105.468 | 102.963 | 98.4125 | 85.2935 | 102.582 | 95.3736 | 95.7482 | 96.7274 | 104.3048 | 104.6637 | 93.3845 | 89.5157 | 88.207 | 96.8429 | 97.4311 | 97.6915 | 94.13 | 94.7365 | 97.3833 | 96.6019 | 107.6377 | 105.9529 | 105.9529 | 94.7613 | 103.4343 | 103.8716 | 103.7445 | 95.6255 | 96.4753 | 107.3214 | 96.5509 | 96.5418 | 99.0132 | 93.7765 | 92.6235 | 94.6339 | 97.4862 | 93.1184 | 91.8673 | 95.7525 | 96.4063 | 96.6795 | 100.2655 | 97.8603 | 105.4003 | 97.8646 | 101.0139 | 109.9203 | 90.7298 | 91.2774 | 94.9665 | 97.9053 | 107.8193 | 107.502 | 107.8053 | 102.5216 | 102.5216 | 102.6584 | 102.6584 | 102.6584 | 105.4643 | 105.2083 | 92.9957 | 93.0083 | 98.5956 | 99.1842 | 96.8293 | 102.7742 | 102.7742 | 104.8475 | 92.9639 | 103.4343 | 102.9575 | 109.1924 | 94.7561 | 109.1924 | 102.5216 | 96.7168 | 99.4945 | 90.7708 | 97.2716 | 88.4094 | 88.1819 | 95.0587 | 102.6553 | 103.0806 | 102.8963 | 97.2716 | 97.2716 | 97.2716 | 105.3145 | 105.5048 | 105.5048 | 105.5048 | 99.0669 | 106.3353 | 106.0473 | 104.9452 | 105.4981 | 101.271 | 92.4029 | 105.5663 | 97.4431 | 97.717 | 95.9515 | 95.2791 | 87.8045 | 88.7274 | 89.2211 | 104.206 | 97.719 | 107.1057
2025-01-22 21:30 | 99.3662 | 99.6056 | 99.4589 | 99.3662 | 96.5612 | 104.8834 | 104.4655 | 105.1678 | 96.0968 | 100.6306 | 105.0775 | 104.3108 | 103.522 | 97.9501 | 105.0346 | 98.3072 | 101.6322 | 91.1502 | 91.8939 | 99.939 | 97.3013 | 93.4498 | 95.6561 | 105.2884 | 93.1327 | 96.423 | 97.7664 | 97.0573 | 91.7262 | 99.0469 | 100.095 | 99.9165 | 99.8965 | 89.2104 | 100.1899 | 92.918 | 93.411 | 103.686 | 92.0233 | 86.5428 | 86.926 | 105.3327 | 102.2264 | 102.2264 | 100.5899 | 98.0309 | 93.8308 | 94.2021 | 102.7749 | 96.6928 | 96.3038 | 96.3038 | 96.3038 | 95.632 | 96.3038 | 103.302 | 103.4078 | 103.4078 | 103.4078 | 94.5911 | 94.9744 | 100.1796 | 99.9748 | 96.5552 | 95.0034 | 102.8541 | 89.1459 | 89.2547 | 98.2161 | 94.3566 | 102.6635 | 103.8744 | 96.6042 | 96.6042 | 107.1982 | 101.2552 | 96.6056 | 99.7394 | 99.1012 | 100.1826 | 96.8636 | 102.6635 | 96.2253 | 96.6045 | 98.2078 | 102.7876 | 105.201 | 102.077 | 103 | 96.4422 | 95.2054 | 109.0152 | 95.1554 | 94.2253 | 93.5645 | 97.5998 | 96.2042 | 109.1592 | 94.2369 | 95.8585 | 96.1202 | 95.8947 | 105.5757 | 105.8083 | 103.8744 | 103.102 | 96.1733 | 96.6042 | 97.8071 | 104.4515 | 106.0728 | 105.6253 | 95.3419 | 105.3343 | 102.874 | 98.2827 | 85.3651 | 102.5047 | 95.5459 | 95.9215 | 96.7558 | 104.4095 | 104.7541 | 93.5368 | 89.6487 | 88.3381 | 96.8713 | 97.7675 | 98.0251 | 94.2511 | 94.8577 | 97.0057 | 96.6162 | 107.6274 | 105.9115 | 105.9115 | 94.8153 | 103.5704 | 103.9966 | 103.8744 | 95.7292 | 96.7262 | 107.1595 | 96.702 | 96.693 | 99.0976 | 93.8949 | 92.7623 | 94.7613 | 97.8075 | 93.1544 | 91.9253 | 95.7243 | 96.4045 | 96.6889 | 100.1666 | 97.6316 | 105.2557 | 97.9811 | 100.9961 | 109.7288 | 90.976 | 91.5201 | 95.0975 | 98.235 | 107.2121 | 106.9083 | 107.1982 | 102.6812 | 102.6812 | 101.9586 | 101.9586 | 101.9586 | 105.4086 | 105.1613 | 93.1539 | 93.1597 | 98.6045 | 99.2372 | 96.7278 | 102.6635 | 102.6635 | 104.8724 | 93.1001 | 103.5704 | 103.102 | 109.182 | 94.5231 | 109.182 | 102.6812 | 96.8722 | 99.8071 | 90.8318 | 97.3974 | 88.4272 | 88.1996 | 95.1989 | 102.7097 | 103.2034 | 103.031 | 97.3974 | 97.3974 | 97.3974 | 105.1769 | 105.368 | 105.368 | 105.368 | 98.844 | 106.3475 | 106.0582 | 104.4378 | 105.6209 | 101.235 | 92.1757 | 105.4173 | 97.5273 | 97.8022 | 95.9796 | 95.4289 | 87.8221 | 88.7383 | 89.2455 | 104.0724 | 97.8072 | 106.9467
2025-01-22 22:00 | 98.3011 | 98.5177 | 98.3877 | 98.3011 | 96.0198 | 104.7049 | 104.2857 | 104.9687 | 95.602 | 99.5253 | 104.7642 | 103.9722 | 102.3973 | 97.2441 | 104.8763 | 97.7535 | 100.6382 | 90.8227 | 91.5608 | 99.0745 | 96.7577 | 92.9621 | 95.1348 | 105.2987 | 92.6812 | 95.9599 | 97.2053 | 96.5193 | 91.1971 | 98.1949 | 99.2265 | 99.0246 | 99.0241 | 88.7407 | 99.3208 | 92.4916 | 92.9822 | 103.4701 | 91.5633 | 86.0062 | 86.387 | 105.0426 | 102.2081 | 102.2081 | 100.5364 | 97.4397 | 93.5521 | 93.8941 | 101.9513 | 96.185 | 95.7953 | 95.7953 | 95.7953 | 95.1207 | 95.7953 | 103.44 | 103.396 | 103.396 | 103.396 | 94.1239 | 94.5055 | 99.4272 | 99.2468 | 96.141 | 94.5735 | 102.3965 | 88.6685 | 88.7767 | 97.783 | 93.577 | 101.8514 | 103.6385 | 96.2056 | 96.2056 | 105.3943 | 100.0717 | 96.1756 | 99.1048 | 98.5185 | 99.1207 | 96.6774 | 101.8514 | 95.7217 | 96.0975 | 98.0326 | 101.7807 | 104.5641 | 101.3253 | 102.2621 | 95.9582 | 94.4205 | 108.1166 | 94.5526 | 93.7686 | 93.2284 | 96.6946 | 95.6514 | 109.1699 | 93.696 | 95.2819 | 95.6213 | 95.5919 | 105.3387 | 105.5777 | 103.6385 | 102.8596 | 95.7833 | 96.2056 | 97.228 | 103.2307 | 105.6365 | 105.2337 | 94.8362 | 104.7005 | 102.1103 | 97.4496 | 84.9171 | 101.7411 | 95.0582 | 95.4235 | 96.2787 | 104.1212 | 104.4244 | 92.9009 | 89.198 | 87.8941 | 96.1387 | 97.6078 | 97.8709 | 93.746 | 94.3456 | 96.4456 | 96.1045 | 107.6381 | 105.5961 | 105.5961 | 94.2923 | 103.3312 | 103.7697 | 103.6385 | 95.1299 | 96.5746 | 106.4406 | 96.1946 | 96.1853 | 98.5028 | 93.3895 | 92.2933 | 94.2572 | 97.4561 | 92.5967 | 91.3549 | 95.3622 | 95.9213 | 96.1551 | 99.3408 | 96.661 | 104.5055 | 97.4084 | 100.1622 | 109.0302 | 90.4833 | 91.0253 | 94.5894 | 98.0524 | 105.408 | 105.1313 | 105.3943 | 102.4337 | 102.4337 | 101.0625 | 101.0625 | 101.0625 | 105.0562 | 104.8164 | 93.3077 | 93.0764 | 98.0632 | 98.6634 | 95.9228 | 101.8514 | 101.8514 | 104.6025 | 92.6488 | 103.3312 | 102.8596 | 109.1928 | 94.1393 | 109.1928 | 102.4337 | 96.3085 | 99.66 | 90.282 | 96.8299 | 87.9834 | 87.7569 | 94.6192 | 102.9473 | 103.0054 | 102.8013 | 96.8299 | 96.8299 | 96.8299 | 104.5249 | 104.7201 | 104.7201 | 104.7201 | 97.8146 | 106.0879 | 105.7813 | 103.2181 | 105.411 | 100.4653 | 91.8014 | 104.7025 | 96.9436 | 97.2171 | 95.2538 | 94.958 | 87.3813 | 88.1986 | 88.7028 | 103.2236 | 97.2426 | 106.2361
2025-01-22 22:30 | 97.7659 | 97.9643 | 97.8445 | 97.7659 | 96.3163 | 104.9243 | 104.5239 | 105.1655 | 95.9735 | 98.9157 | 104.8106 | 103.9991 | 101.6958 | 96.8002 | 105.033 | 98.5771 | 100.0804 | 90.8504 | 91.5917 | 98.668 | 96.8688 | 93.0981 | 95.2796 | 105.4867 | 92.8799 | 96.4066 | 97.2783 | 96.6389 | 91.2061 | 97.7228 | 98.7575 | 98.528 | 98.5595 | 88.7967 | 98.9078 | 92.6821 | 93.174 | 103.6431 | 91.6761 | 85.9342 | 86.3154 | 105.2215 | 102.4213 | 102.4213 | 101.7156 | 97.5004 | 93.4097 | 93.7575 | 101.541 | 96.3564 | 96.0275 | 96.0275 | 96.0275 | 95.4653 | 96.0275 | 103.6155 | 103.5983 | 103.5983 | 103.5983 | 94.2837 | 94.6656 | 99.2394 | 99.0773 | 96.6786 | 94.9782 | 102.7312 | 88.7062 | 88.8145 | 98.0002 | 93.2968 | 101.4494 | 103.802 | 96.9369 | 96.9369 | 104.2745 | 99.1667 | 96.6736 | 99.741 | 99.2036 | 98.2786 | 97.0177 | 101.4494 | 95.8923 | 96.2688 | 98.3175 | 101.0828 | 104.0696 | 100.9671 | 101.8626 | 95.8563 | 94.1416 | 107.7848 | 94.6261 | 94.0509 | 93.4184 | 96.2047 | 95.7349 | 109.3648 | 93.8077 | 95.3563 | 95.7071 | 96.2126 | 105.4839 | 105.7232 | 103.802 | 103.0373 | 96.3707 | 96.9369 | 97.3662 | 102.2971 | 105.6099 | 105.25 | 95.2148 | 104.2052 | 101.7742 | 97.0905 | 84.9592 | 101.4266 | 95.2694 | 95.6451 | 96.186 | 104.2392 | 104.5064 | 93.286 | 89.3096 | 88.0039 | 95.9312 | 97.9388 | 98.1978 | 93.9747 | 94.538 | 96.1257 | 95.9963 | 107.8302 | 105.8045 | 105.8045 | 94.5161 | 103.4991 | 103.9351 | 103.802 | 95.2382 | 97.0377 | 105.8966 | 96.3658 | 96.3567 | 98.5626 | 93.4903 | 92.4105 | 94.3979 | 97.6548 | 92.495 | 91.2892 | 95.4101 | 95.8577 | 96.045 | 99.0474 | 96.1663 | 104.0411 | 97.5072 | 99.9753 | 108.5523 | 90.804 | 91.3488 | 94.7445 | 98.3347 | 104.2881 | 104.0327 | 104.2745 | 102.6204 | 102.6204 | 100.4267 | 100.4267 | 100.4267 | 105.0936 | 104.8656 | 94.2874 | 93.7939 | 97.9447 | 99.2943 | 95.5998 | 101.4494 | 101.4494 | 104.7579 | 92.8475 | 103.4991 | 103.0373 | 109.3877 | 94.0103 | 109.3877 | 102.6204 | 96.5795 | 99.9741 | 90.2615 | 96.9943 | 87.89 | 87.6638 | 94.9653 | 103.1305 | 103.1788 | 102.9791 | 96.9943 | 96.9943 | 96.9943 | 104.0242 | 104.223 | 104.223 | 104.223 | 97.3043 | 106.1987 | 105.8939 | 102.3584 | 105.5896 | 100.2248 | 91.6756 | 104.2181 | 97.0053 | 97.2791 | 95.0482 | 95.1183 | 87.2886 | 88.2347 | 88.7245 | 102.7931 | 97.3106 | 105.6975
2025-01-22 23:00 | 94.7725 | 94.9521 | 94.8443 | 94.7725 | 93.3416 | 101.7849 | 101.3872 | 102.0098 | 93.0114 | 95.8024 | 101.5755 | 100.7686 | 98.5897 | 93.4005 | 101.8731 | 95.2092 | 97.1478 | 88.7271 | 89.4464 | 95.9146 | 93.962 | 90.3761 | 92.4118 | 102.2993 | 90.0726 | 93.4453 | 94.334 | 93.7574 | 88.5375 | 94.8265 | 95.827 | 95.5765 | 95.634 | 86.1073 | 96.1371 | 89.8905 | 90.3673 | 100.5206 | 88.9091 | 83.4449 | 83.8151 | 102.0359 | 99.2922 | 99.2922 | 98.7225 | 94.5108 | 92.1007 | 92.3186 | 98.3262 | 93.4427 | 93.1078 | 93.1078 | 93.1078 | 92.5326 | 93.1078 | 100.4791 | 100.4256 | 100.4256 | 100.4256 | 91.4401 | 91.8119 | 96.2934 | 96.1032 | 93.7517 | 92.1041 | 99.3819 | 86.0057 | 86.1106 | 94.9559 | 90.9295 | 98.2451 | 100.6773 | 93.9995 | 93.9995 | 100.6716 | 95.8652 | 93.7395 | 96.2429 | 95.7788 | 95.0678 | 94.1637 | 98.2451 | 92.9983 | 93.3588 | 95.3987 | 97.5961 | 100.2608 | 97.8186 | 98.6294 | 93.6372 | 91.7497 | 105.2297 | 91.5818 | 91.1968 | 90.522 | 93.1693 | 93.1303 | 106.0602 | 91.0058 | 93.0627 | 93.2476 | 93.3521 | 102.293 | 102.5218 | 100.6773 | 99.9417 | 93.4664 | 93.9995 | 94.3827 | 98.8914 | 102.2768 | 101.9695 | 92.2908 | 100.3918 | 98.4808 | 94.6583 | 82.3637 | 98.1781 | 92.3755 | 92.7384 | 93.972 | 101.07 | 101.306 | 90.1743 | 86.6149 | 85.3487 | 93.3029 | 95.0593 | 95.3048 | 91.0615 | 91.6445 | 92.8532 | 93.6902 | 104.572 | 102.5975 | 102.5975 | 91.6048 | 100.3857 | 100.8071 | 100.6773 | 92.2316 | 94.2071 | 101.9814 | 93.4517 | 93.443 | 95.5343 | 90.6816 | 89.6233 | 91.5509 | 94.627 | 89.7877 | 88.6455 | 93.1511 | 93.5189 | 93.6729 | 96.5309 | 93.2007 | 100.4006 | 94.5287 | 96.9742 | 104.7903 | 88.0104 | 88.5389 | 91.8783 | 95.4149 | 100.6847 | 100.4522 | 100.6716 | 99.5466 | 99.5466 | 96.7266 | 96.7266 | 96.7266 | 101.8456 | 101.6273 | 91.7362 | 91.1188 | 95.5119 | 95.8731 | 93.5159 | 98.2451 | 98.2451 | 101.5893 | 90.0412 | 100.3857 | 99.9417 | 106.0824 | 90.9632 | 106.0824 | 99.5466 | 93.5926 | 96.9564 | 87.6073 | 94.036 | 85.8553 | 85.6343 | 91.8623 | 100.0479 | 100.0757 | 99.884 | 94.036 | 94.036 | 94.036 | 100.2227 | 100.4181 | 100.4181 | 100.4181 | 94.3436 | 102.9731 | 102.674 | 98.9266 | 102.4179 | 97.1489 | 88.7043 | 100.5033 | 94.028 | 94.2963 | 92.4441 | 92.2527 | 85.2679 | 85.6224 | 86.102 | 99.522 | 94.3644 | 101.7952
2025-01-22 23:30 | 95.5214 | 95.6914 | 95.5886 | 95.5214 | 94.8014 | 103.4876 | 103.0873 | 103.7216 | 94.5395 | 96.4992 | 103.3459 | 102.5751 | 99.2573 | 94.2888 | 103.5635 | 96.4439 | 97.8806 | 89.5475 | 90.2764 | 96.7058 | 95.4424 | 91.7493 | 93.8018 | 103.9261 | 91.474 | 95.0298 | 95.7067 | 95.1784 | 89.6975 | 95.5461 | 96.5564 | 96.2571 | 96.3633 | 87.3218 | 96.9342 | 91.3022 | 91.7873 | 102.1184 | 90.2313 | 84.4538 | 84.8298 | 103.6379 | 100.6781 | 100.6781 | 99.8928 | 95.9009 | 92.458 | 92.7405 | 99.2332 | 94.9352 | 94.6032 | 94.6032 | 94.6032 | 94.0353 | 94.6032 | 101.9954 | 101.8912 | 101.8912 | 101.8912 | 92.8607 | 93.2371 | 97.3419 | 97.1839 | 95.4239 | 93.669 | 100.8343 | 87.2161 | 87.3225 | 96.3871 | 91.7286 | 99.1613 | 102.338 | 95.7421 | 95.7421 | 101.1121 | 96.0364 | 95.3874 | 97.4163 | 96.9973 | 95.2228 | 95.9132 | 99.1613 | 94.5627 | 94.8649 | 97.1059 | 98.3131 | 101.1819 | 98.7826 | 99.5572 | 94.4471 | 92.5623 | 106.1256 | 92.8899 | 92.6712 | 91.9412 | 93.9719 | 94.3443 | 107.7469 | 92.3104 | 93.8979 | 94.2321 | 95.1207 | 104.0176 | 104.2704 | 102.338 | 101.5722 | 95.1662 | 95.7421 | 95.7965 | 99.068 | 103.9717 | 103.6773 | 93.8047 | 101.3136 | 99.481 | 95.4196 | 83.4753 | 99.1856 | 93.8586 | 94.2276 | 94.7916 | 102.7488 | 102.9966 | 91.4643 | 87.9034 | 86.6184 | 94.2682 | 96.8125 | 97.0562 | 92.4306 | 93.0226 | 95.032 | 94.5335 | 106.235 | 104.216 | 104.216 | 93.0503 | 102.0387 | 102.4706 | 102.338 | 93.5156 | 96.0095 | 102.8797 | 94.9444 | 94.9355 | 96.9239 | 91.9951 | 90.957 | 92.9115 | 96.1106 | 90.8774 | 89.7355 | 94.0307 | 94.3925 | 94.544 | 97.3858 | 93.9614 | 101.3641 | 95.9514 | 97.9837 | 105.7993 | 89.453 | 89.9886 | 93.2431 | 97.1173 | 101.1253 | 100.9039 | 101.1121 | 101.1667 | 101.1667 | 98.6588 | 98.6588 | 98.6588 | 103.5491 | 103.3358 | 93.8724 | 93.0679 | 96.395 | 97.1041 | 94.2287 | 99.1613 | 99.1613 | 103.1781 | 91.4421 | 102.0387 | 101.5722 | 107.7694 | 93.2742 | 107.7694 | 101.1667 | 95.0247 | 98.7165 | 88.7271 | 95.4417 | 86.5979 | 86.375 | 93.1846 | 101.6125 | 101.6748 | 101.4941 | 95.4417 | 95.4417 | 95.4417 | 101.1374 | 101.3393 | 101.3393 | 101.3393 | 95.0862 | 104.6681 | 104.3735 | 99.5597 | 104.1477 | 98.1828 | 90.9578 | 101.447 | 95.3993 | 95.6724 | 93.4005 | 93.6834 | 86.0053 | 86.6979 | 87.1886 | 100.4281 | 95.7309 | 102.6962
2025-01-22 23:59 | 94.8825 | 95.0404 | 94.9424 | 94.8825 | 94.4115 | 102.9913 | 102.579 | 103.2392 | 94.1688 | 95.8668 | 102.841 | 102.075 | 98.5675 | 93.4196 | 103.1478 | 95.8504 | 97.2328 | 89.1141 | 89.8421 | 96.1063 | 95.0716 | 91.4625 | 93.4922 | 103.5443 | 91.124 | 94.6473 | 95.266 | 94.8303 | 89.3771 | 94.9128 | 95.9114 | 95.5892 | 95.7098 | 87.156 | 96.3311 | 90.9622 | 91.4457 | 101.7419 | 89.9379 | 84.1135 | 84.488 | 103.2128 | 100.2415 | 100.2415 | 99.4054 | 95.4555 | 92.276 | 92.5294 | 98.4901 | 94.5547 | 94.2299 | 94.2299 | 94.2299 | 93.6741 | 94.2299 | 101.5876 | 101.4446 | 101.4446 | 101.4446 | 92.5085 | 92.8838 | 96.7637 | 96.6097 | 95.0272 | 93.2953 | 100.272 | 87.0548 | 87.161 | 96.0682 | 91.271 | 98.4213 | 101.9442 | 95.365 | 95.365 | 100.0874 | 95.2144 | 94.9934 | 96.7459 | 96.3734 | 94.3909 | 95.7447 | 98.4213 | 94.188 | 94.4855 | 96.8667 | 97.4025 | 100.1865 | 98.0598 | 98.8202 | 94.0615 | 92.1015 | 105.6427 | 92.4591 | 92.3011 | 91.8161 | 93.3807 | 93.9444 | 107.351 | 91.9103 | 93.9693 | 94.2044 | 94.7308 | 103.5774 | 103.8424 | 101.9442 | 101.2031 | 94.7866 | 95.365 | 95.3718 | 98.22 | 103.4344 | 103.1767 | 93.4562 | 100.317 | 98.7342 | 94.9076 | 83.4871 | 98.4622 | 93.4886 | 93.856 | 94.4052 | 102.3778 | 102.6456 | 91.0441 | 87.6169 | 86.336 | 93.8169 | 96.6314 | 96.873 | 92.2732 | 92.7994 | 94.4024 | 94.1234 | 105.8446 | 103.7934 | 103.7934 | 92.6454 | 101.6541 | 102.073 | 101.9442 | 93.1295 | 95.7398 | 101.8214 | 94.5639 | 94.555 | 96.4659 | 91.6624 | 90.6597 | 92.5741 | 95.9798 | 90.5121 | 89.3745 | 93.5912 | 93.9624 | 94.1177 | 96.901 | 93.3563 | 100.4416 | 95.5112 | 97.3628 | 104.8566 | 89.0898 | 89.6255 | 92.8972 | 96.875 | 100.1004 | 99.8933 | 100.0874 | 100.8126 | 100.8126 | 97.8165 | 97.8165 | 97.8165 | 103.0515 | 102.8492 | 93.358 | 92.7819 | 95.9539 | 96.4857 | 93.8139 | 98.4213 | 98.4213 | 102.7511 | 91.0921 | 101.6541 | 101.2031 | 107.3734 | 92.7504 | 107.3734 | 100.8126 | 94.6217 | 98.5553 | 88.3769 | 95.0495 | 86.2443 | 86.0223 | 92.794 | 101.2415 | 101.3095 | 101.1318 | 95.0495 | 95.0495 | 95.0495 | 100.1393 | 100.3439 | 100.3439 | 100.3439 | 94.4663 | 104.1965 | 103.9056 | 98.8852 | 103.672 | 97.5434 | 90.4471 | 100.5004 | 94.9544 | 95.2251 | 92.9534 | 93.3287 | 85.6542 | 86.3437 | 86.8357 | 99.667 | 95.2867 | 101.6454
Nota:

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-01-22 00:30 | 93.8129 | 94.1427 | 93.88 | 93.8129 | 94.0983 | 102.7694 | 102.3508 | 103.0299 | 94.2965 | 94.6362 | 102.7027 | 101.8507 | 97.8633 | 92.6021 | 103.1341 | 95.8202 | 96.5184 | 88.5395 | 89.2646 | 95.345 | 94.6571 | 91.2974 | 93.2131 | 103.8781 | 91.368 | 95.5784 | 94.9669 | 94.5318 | 88.9968 | 94.2444 | 94.8163 | 94.9914 | 95.0531 | 86.997 | 95.5769 | 91.1108 | 91.595 | 101.9683 | 89.7067 | 83.6371 | 84.0116 | 103.3829 | 99.3911 | 98.4223 | 98.8004 | 95.1202 | 91.9509 | 92.1852 | 97.7799 | 94.285 | 93.9527 | 93.9527 | 93.9527 | 93.3783 | 93.9527 | 102.1263 | 101.6081 | 101.6081 | 101.6081 | 92.4213 | 92.7945 | 96.1906 | 96.058 | 96.8519 | 94.6111 | 100.2522 | 86.9655 | 87.0777 | 96.1745 | 90.4257 | 97.7159 | 102.0187 | 97.5406 | 97.5406 | 96.555 | 95.121 | 96.4486 | 96.6772 | 96.3233 | 94.5173 | 96.8199 | 97.7159 | 93.8441 | 94.2018 | 97.3302 | 96.4458 | 99.2362 | 97.379 | 98.0133 | 93.6027 | 91.2505 | 100.3391 | 92.0943 | 93.0625 | 93.8524 | 92.496 | 94.1291 | 107.609 | 92.1141 | 93.6061 | 93.9504 | 97.0105 | 103.3436 | 103.5637 | 102.0187 | 101.3503 | 96.9278 | 97.5406 | 95.0385 | 96.8679 | 103.3354 | 103.0856 | 93.1257 | 99.3662 | 98.0818 | 94.0349 | 83.2685 | 97.8224 | 93.2149 | 93.5805 | 93.9322 | 102.4553 | 102.7421 | 91.1136 | 87.4061 | 86.1283 | 92.8276 | 97.3617 | 97.6008 | 91.8544 | 92.441 | 93.1777 | 93.6336 | 106.3981 | 103.9827 | 103.9827 | 93.373 | 101.7532 | 102.1389 | 102.0187 | 92.7311 | 97.1006 | 100.7462 | 94.294 | 94.2853 | 96.1026 | 91.4239 | 90.4577 | 92.3886 | 95.5673 | 89.9923 | 88.8968 | 92.9991 | 93.4199 | 93.596 | 95.2517 | 92.3185 | 99.6134 | 95.1874 | 96.4611 | 103.85 | 88.7881 | 89.3246 | 92.7117 | 97.3303 | 96.5664 | 96.3763 | 96.555 | 100.9952 | 100.9952 | 96.4529 | 96.4529 | 96.4529 | 102.9931 | 102.7869 | 95.6756 | 95.3598 | 94.9539 | 96.4333 | 92.8077 | 97.7159 | 97.7159 | 102.9059 | 91.3361 | 101.7532 | 101.3503 | 107.5681 | 91.6048 | 107.5681 | 100.9952 | 94.3017 | 99.2696 | 87.9556 | 94.7168 | 85.6388 | 85.4194 | 92.8438 | 101.927 | 101.5544 | 101.3365 | 94.7168 | 94.7168 | 94.7168 | 99.1916 | 99.3975 | 99.3975 | 99.3975 | 93.3599 | 104.23 | 103.9352 | 97.3556 | 103.4468 | 96.9342 | 89.2989 | 99.6209 | 94.6343 | 94.8994 | 92.2005 | 93.2371 | 85.2239 | 85.9314 | 86.4214 | 97.3605 | 94.9796 | 100.5843
2025-01-22 01:00 | 93.6135 | 93.9338 | 93.6766 | 93.6135 | 94.0206 | 102.4467 | 102.0091 | 102.7214 | 94.2007 | 94.4076 | 102.3628 | 101.502 | 97.7253 | 92.3612 | 102.8875 | 95.4177 | 96.3882 | 88.501 | 89.2243 | 95.2461 | 94.5284 | 91.2258 | 93.085 | 103.5576 | 91.1475 | 95.4012 | 94.8064 | 94.4204 | 88.8653 | 94.1318 | 94.6979 | 94.8614 | 94.931 | 86.8209 | 95.4763 | 90.901 | 91.3873 | 101.6798 | 89.5214 | 83.4674 | 83.844 | 103.0748 | 99.2307 | 98.2659 | 99.2608 | 94.9275 | 91.9074 | 92.1357 | 97.6325 | 94.1652 | 93.864 | 93.864 | 93.864 | 93.347 | 93.864 | 101.8623 | 101.3973 | 101.3973 | 101.3973 | 92.264 | 92.6341 | 96.0612 | 95.9216 | 96.5484 | 94.3201 | 99.8577 | 86.7916 | 86.9036 | 95.8723 | 90.3818 | 97.5799 | 101.7351 | 97.1692 | 97.1692 | 96.277 | 94.8845 | 96.1793 | 96.23 | 95.9018 | 94.2944 | 96.4631 | 97.5799 | 93.734 | 94.0838 | 97.0689 | 96.2061 | 98.953 | 97.3032 | 97.9264 | 93.5165 | 91.204 | 100.3116 | 91.9409 | 92.8028 | 93.5274 | 92.2745 | 93.9527 | 107.277 | 91.9005 | 93.8734 | 94.0958 | 96.6987 | 103.0759 | 103.2916 | 101.7351 | 101.0694 | 96.59 | 97.1692 | 94.8979 | 96.627 | 102.9795 | 102.7387 | 93.1238 | 99.0814 | 97.8985 | 93.9827 | 83.0889 | 97.646 | 93.129 | 93.4933 | 93.8463 | 102.1804 | 102.4753 | 90.7539 | 87.2262 | 85.951 | 92.7165 | 97.0742 | 97.3098 | 91.6978 | 92.2967 | 92.7834 | 93.5466 | 106.0698 | 103.659 | 103.659 | 93.1089 | 101.4716 | 101.8567 | 101.7351 | 92.5768 | 96.8485 | 100.4098 | 94.1745 | 94.1654 | 95.914 | 91.2628 | 90.2723 | 92.2322 | 95.2364 | 89.8794 | 88.7577 | 92.9496 | 93.3439 | 93.509 | 95.2032 | 92.1191 | 99.3589 | 95.0292 | 96.3043 | 103.4625 | 88.7813 | 89.3149 | 92.5573 | 97.0691 | 96.2883 | 96.1034 | 96.277 | 100.7168 | 100.7168 | 95.9296 | 95.9296 | 95.9296 | 102.6577 | 102.4535 | 95.5443 | 95.2602 | 94.869 | 96.0136 | 92.8097 | 97.5799 | 97.5799 | 102.6102 | 91.1156 | 101.4716 | 101.0694 | 107.2363 | 91.2832 | 107.2363 | 100.7168 | 94.207 | 98.9773 | 87.8116 | 94.5985 | 85.5599 | 85.3407 | 92.5081 | 101.6647 | 101.2699 | 101.0532 | 94.5985 | 94.5985 | 94.5985 | 98.9033 | 99.1111 | 99.1111 | 99.1111 | 93.1631 | 103.8959 | 103.5948 | 97.0883 | 103.1644 | 96.7857 | 88.9854 | 99.3561 | 94.4436 | 94.7101 | 92.0901 | 93.073 | 85.1453 | 85.7654 | 86.2614 | 97.2023 | 94.8171 | 100.2539
2025-01-22 01:30 | 93.6845 | 93.9909 | 93.7496 | 93.6845 | 93.8246 | 102.0969 | 101.6929 | 102.3601 | 93.9786 | 94.2873 | 102.0016 | 101.126 | 97.374 | 91.9867 | 102.5385 | 94.9351 | 96.0821 | 88.4813 | 89.2073 | 94.974 | 94.3154 | 91.0739 | 92.9321 | 103.2837 | 90.9449 | 95.0808 | 94.5806 | 94.2181 | 89.2004 | 93.7769 | 94.3336 | 94.4617 | 94.5645 | 86.9565 | 95.1948 | 90.7043 | 91.1876 | 101.3854 | 89.5403 | 84.8037 | 85.1179 | 102.7789 | 98.873 | 97.902 | 98.7729 | 94.6752 | 91.8198 | 92.0499 | 97.2168 | 93.976 | 93.6779 | 93.6779 | 93.6779 | 93.1672 | 93.6779 | 101.5688 | 101.0479 | 101.0479 | 101.0479 | 92.0692 | 92.4445 | 96.0073 | 95.7964 | 96.1402 | 93.9817 | 99.447 | 86.9329 | 87.045 | 95.5378 | 90.234 | 97.1601 | 101.4225 | 96.7513 | 96.7513 | 96.2325 | 94.1479 | 95.8192 | 95.7188 | 95.4051 | 93.476 | 96.1816 | 97.1601 | 93.574 | 93.9001 | 96.8007 | 95.7098 | 98.5582 | 96.8618 | 97.4509 | 93.4416 | 91.0585 | 100.1284 | 91.6151 | 92.5425 | 93.4371 | 92.4725 | 93.7269 | 106.9933 | 91.6743 | 93.7 | 93.9242 | 96.2298 | 102.76 | 102.9846 | 101.4225 | 100.7645 | 96.1356 | 96.7513 | 94.6848 | 95.8769 | 102.6124 | 102.3728 | 92.9525 | 98.6885 | 97.5718 | 93.7931 | 83.2207 | 97.3411 | 92.9422 | 93.3068 | 93.7413 | 101.8711 | 102.1697 | 90.2903 | 87.2462 | 85.9707 | 92.9488 | 96.7831 | 97.02 | 91.5896 | 92.1692 | 92.2399 | 93.4996 | 105.7893 | 103.358 | 103.358 | 92.8624 | 101.1625 | 101.5417 | 101.4225 | 92.2725 | 96.4703 | 99.9585 | 93.9853 | 93.9763 | 95.6477 | 91.2804 | 90.2946 | 92.1517 | 95.1445 | 90.301 | 89.2267 | 92.9461 | 93.3252 | 93.4839 | 95.0513 | 92.2333 | 98.9636 | 94.8183 | 96.2382 | 103.2977 | 88.568 | 89.1056 | 92.4706 | 96.8013 | 96.2439 | 96.0664 | 96.2325 | 100.4175 | 100.4175 | 95.2884 | 95.2884 | 95.2884 | 102.2973 | 102.0949 | 95.0032 | 94.6814 | 94.8439 | 95.5158 | 92.6902 | 97.1601 | 97.1601 | 102.3183 | 90.9131 | 101.1625 | 100.7645 | 106.9527 | 90.7987 | 106.9527 | 100.4175 | 94.0037 | 98.6542 | 88.1423 | 94.3871 | 85.4914 | 85.2724 | 92.0721 | 101.3884 | 100.9707 | 100.7497 | 94.3871 | 94.3871 | 94.3871 | 98.5041 | 98.7144 | 98.7144 | 98.7144 | 93.2286 | 103.5602 | 103.253 | 96.5501 | 102.7744 | 96.5392 | 88.5132 | 98.9461 | 94.1938 | 94.4596 | 92.3208 | 92.8894 | 85.0772 | 86.0892 | 86.5865 | 96.78 | 94.5872 | 99.8094
2025-01-22 02:00 | 92.0588 | 92.3564 | 92.1229 | 92.0588 | 92.6099 | 100.6652 | 100.2705 | 100.9238 | 92.8209 | 92.7617 | 100.6638 | 99.8052 | 95.49 | 90.1869 | 101.1062 | 93.8314 | 94.2053 | 87.2186 | 87.9337 | 93.0872 | 93.0934 | 89.9348 | 91.7567 | 101.9779 | 89.773 | 94.0029 | 93.3221 | 92.9939 | 87.7016 | 91.9052 | 92.4599 | 92.5758 | 92.6893 | 85.5892 | 93.3066 | 89.5258 | 90.0001 | 100.0506 | 88.2388 | 82.8163 | 83.1577 | 101.4162 | 97.6398 | 96.6829 | 97.5414 | 93.4612 | 91.4019 | 91.5285 | 95.3653 | 92.7561 | 92.4691 | 92.4691 | 92.4691 | 91.9785 | 92.4691 | 100.3227 | 99.7791 | 99.7791 | 99.7791 | 90.8526 | 91.2211 | 94.1858 | 94.0814 | 95.1821 | 92.9591 | 98.2148 | 85.5565 | 85.6669 | 94.3356 | 88.4328 | 95.3128 | 100.0509 | 95.819 | 95.819 | 94.5338 | 92.1589 | 94.8037 | 94.5854 | 94.2804 | 91.4683 | 94.8778 | 95.3128 | 92.3929 | 92.6875 | 95.464 | 93.8897 | 96.5428 | 95.0368 | 95.6166 | 92.2959 | 89.2447 | 98.1222 | 90.4372 | 91.429 | 92.0626 | 90.8288 | 92.4871 | 105.6405 | 90.4806 | 92.5988 | 92.7653 | 95.2456 | 101.3539 | 101.5783 | 100.0509 | 99.4172 | 95.2479 | 95.819 | 93.433 | 93.8514 | 101.2565 | 101.0204 | 91.7675 | 96.6741 | 95.7571 | 91.8512 | 81.8753 | 95.5419 | 91.7463 | 92.1045 | 92.563 | 100.4888 | 100.7834 | 89.294 | 85.9762 | 84.7193 | 91.3185 | 95.4698 | 95.6988 | 90.6632 | 91.1351 | 91.0572 | 92.2519 | 104.4518 | 101.9892 | 101.9892 | 91.7087 | 99.7985 | 100.1643 | 100.0509 | 91.0737 | 95.2608 | 97.9177 | 92.7655 | 92.7564 | 94.4239 | 89.9546 | 88.9784 | 90.8887 | 93.7448 | 88.7038 | 87.6169 | 91.6165 | 91.9968 | 92.156 | 93.158 | 90.6166 | 97.0289 | 93.5541 | 94.4103 | 101.4324 | 87.4713 | 87.9981 | 91.2008 | 95.468 | 94.545 | 94.3725 | 94.5338 | 99.0804 | 99.0804 | 94.0299 | 94.0299 | 94.0299 | 100.94 | 100.7427 | 93.9425 | 93.5988 | 93.5046 | 94.3836 | 90.6698 | 95.3128 | 95.3128 | 100.9605 | 89.7416 | 99.7985 | 99.4172 | 105.6005 | 89.651 | 105.6005 | 99.0804 | 92.7761 | 97.3248 | 86.6459 | 93.1519 | 84.4432 | 84.2269 | 91.0456 | 100.1603 | 99.6456 | 99.4203 | 93.1519 | 93.1519 | 93.1519 | 96.5006 | 96.7068 | 96.7068 | 96.7068 | 91.6137 | 102.2104 | 101.9095 | 95.2014 | 101.3251 | 94.8032 | 87.3943 | 96.9844 | 92.9969 | 93.2481 | 90.7016 | 91.6581 | 84.0341 | 84.6349 | 85.1215 | 94.9329 | 93.337 | 97.773
2025-01-22 02:30 | 92.0497 | 92.3441 | 92.1102 | 92.0497 | 92.3941 | 100.1311 | 99.6979 | 100.413 | 92.5604 | 92.9414 | 100.2832 | 99.4093 | 96.2367 | 90.6279 | 100.6481 | 93.4246 | 94.8196 | 87.3405 | 88.0494 | 93.6091 | 92.9479 | 89.7647 | 91.5617 | 101.5609 | 89.4555 | 93.6134 | 93.1976 | 92.8306 | 87.3374 | 92.3659 | 92.9265 | 93.0311 | 93.1629 | 85.2306 | 93.832 | 89.2227 | 89.6957 | 99.6077 | 87.956 | 82.087 | 82.4564 | 100.9762 | 97.2017 | 96.2478 | 97.1943 | 93.3817 | 91.4541 | 91.58 | 95.8561 | 92.5488 | 92.2619 | 92.2619 | 92.2619 | 91.7723 | 92.2619 | 99.8841 | 99.3361 | 99.3361 | 99.3361 | 90.6007 | 90.9698 | 94.6405 | 94.4216 | 94.6477 | 92.4692 | 97.8235 | 85.2091 | 85.319 | 93.9735 | 88.9046 | 95.813 | 99.5929 | 95.2053 | 95.2053 | 94.4981 | 92.4232 | 94.3496 | 94.1825 | 93.8862 | 91.7162 | 94.14 | 95.813 | 92.1678 | 92.4769 | 94.9527 | 94.4348 | 97.0063 | 95.5862 | 96.1651 | 92.343 | 89.7155 | 98.6255 | 90.1892 | 91.0282 | 91.8995 | 90.6284 | 92.3191 | 105.2086 | 90.206 | 92.4434 | 92.606 | 94.6596 | 100.8768 | 101.0914 | 99.5929 | 98.97 | 94.6261 | 95.2053 | 93.2398 | 94.1205 | 100.8225 | 100.5991 | 91.5631 | 97.136 | 96.1651 | 92.4138 | 81.4284 | 95.9368 | 91.5285 | 91.892 | 92.5739 | 100.0379 | 100.3429 | 88.8891 | 85.7015 | 84.4486 | 91.2836 | 94.8365 | 95.0631 | 90.4658 | 90.9387 | 90.6363 | 92.3271 | 104.0247 | 101.5516 | 101.5516 | 91.3115 | 99.344 | 99.7042 | 99.5929 | 90.854 | 94.6631 | 98.3648 | 92.5584 | 92.5491 | 94.3802 | 89.6841 | 88.695 | 90.6339 | 93.5787 | 88.3491 | 87.275 | 91.7011 | 92.0854 | 92.2463 | 93.6495 | 90.5762 | 97.4982 | 93.3756 | 94.8018 | 101.9582 | 87.7344 | 88.2058 | 90.9408 | 94.9585 | 94.5092 | 94.3384 | 94.4981 | 98.6357 | 98.6357 | 93.5474 | 93.5474 | 93.5474 | 100.5149 | 100.3183 | 93.4445 | 93.0497 | 93.5956 | 94.0007 | 91.2994 | 95.813 | 95.813 | 100.5186 | 89.4242 | 99.344 | 98.97 | 105.1686 | 89.252 | 105.1686 | 98.6357 | 92.5573 | 96.658 | 86.3204 | 92.9546 | 84.4863 | 84.2699 | 90.6303 | 99.7273 | 99.2046 | 98.9816 | 92.9546 | 92.9546 | 92.9546 | 96.9592 | 97.1672 | 97.1672 | 97.1672 | 91.6454 | 101.8512 | 101.5461 | 95.7185 | 100.8558 | 95.151 | 87.0054 | 97.4705 | 92.9935 | 93.2028 | 90.6669 | 91.4075 | 84.077 | 84.3157 | 84.8009 | 95.4207 | 93.224 | 98.2212
2025-01-22 03:00 | 92.2519 | 92.5435 | 92.3123 | 92.2519 | 92.7789 | 100.8934 | 100.4417 | 101.1713 | 93.0302 | 93.1164 | 100.8521 | 99.9725 | 96.3757 | 90.5178 | 101.3356 | 94.3149 | 94.9867 | 87.4256 | 88.1416 | 93.7843 | 93.1568 | 89.9722 | 91.7961 | 102.1842 | 89.8801 | 94.18 | 93.4079 | 93.0709 | 87.6029 | 92.5392 | 93.0933 | 93.2091 | 93.3271 | 85.5392 | 94.0094 | 89.6209 | 90.0986 | 100.2083 | 88.2739 | 82.2638 | 82.6375 | 101.5865 | 97.7689 | 96.8096 | 97.7258 | 93.4746 | 91.6053 | 91.732 | 95.9361 | 92.8918 | 92.6422 | 92.6422 | 92.6422 | 92.2014 | 92.6422 | 100.4567 | 99.913 | 99.913 | 99.913 | 90.9501 | 91.3183 | 94.5683 | 94.433 | 95.3347 | 93.0775 | 98.548 | 85.509 | 85.6193 | 94.6356 | 89.0948 | 95.8939 | 100.2266 | 95.9596 | 95.9596 | 94.6773 | 92.7133 | 94.9831 | 95.0589 | 94.7613 | 92.0543 | 94.8124 | 95.8939 | 92.4637 | 92.811 | 95.582 | 94.4816 | 96.8428 | 95.6722 | 96.2665 | 92.4998 | 89.9104 | 98.9509 | 90.4708 | 91.5475 | 92.5139 | 90.8296 | 92.5748 | 105.8542 | 90.5738 | 92.6325 | 92.8229 | 95.4985 | 101.5326 | 101.7439 | 100.2266 | 99.5846 | 95.3661 | 95.9596 | 93.5382 | 94.416 | 101.3943 | 101.1708 | 91.9986 | 96.9756 | 96.1822 | 92.6319 | 81.7519 | 95.9608 | 92.2319 | 92.4352 | 92.7447 | 100.6659 | 100.9595 | 89.8583 | 86.012 | 84.7546 | 91.5165 | 95.5057 | 95.7272 | 90.5772 | 91.1033 | 91.1347 | 92.4794 | 104.6631 | 102.1645 | 102.1645 | 91.8414 | 99.9701 | 100.3434 | 100.2266 | 91.1399 | 95.4547 | 98.1874 | 92.901 | 92.8921 | 94.44 | 89.9862 | 89.0172 | 90.9441 | 94.2044 | 88.5747 | 87.5112 | 91.8291 | 92.2292 | 92.3966 | 93.8529 | 90.7751 | 97.3883 | 93.6633 | 94.7261 | 101.7823 | 87.6464 | 88.1788 | 91.264 | 95.5832 | 94.6885 | 94.5191 | 94.6773 | 99.2381 | 99.2381 | 94.0328 | 94.0328 | 94.0328 | 101.095 | 100.9028 | 94.5377 | 94.2684 | 93.7495 | 94.8668 | 91.5681 | 95.8939 | 95.8939 | 101.1269 | 89.8487 | 99.9701 | 99.5846 | 105.8141 | 89.7717 | 105.8141 | 99.2381 | 92.9178 | 97.3601 | 86.5696 | 93.2476 | 84.6297 | 84.4129 | 91.5452 | 100.3052 | 99.802 | 99.5835 | 93.2476 | 93.2476 | 93.2476 | 96.7999 | 97.0097 | 97.0097 | 97.0097 | 91.8432 | 102.4227 | 102.1162 | 95.8525 | 101.616 | 95.222 | 87.5119 | 97.3231 | 92.9979 | 93.2615 | 90.8983 | 91.7548 | 84.2196 | 84.5518 | 85.0401 | 95.4977 | 93.4114 | 98.046
2025-01-22 03:30 | 92.1624 | 92.45 | 92.2301 | 92.1624 | 92.4601 | 100.3483 | 99.9544 | 100.6116 | 92.6628 | 93.0469 | 100.2881 | 99.4087 | 96.4069 | 90.6421 | 100.6216 | 93.2873 | 95.0185 | 87.4294 | 88.1445 | 93.8338 | 93.0099 | 89.8673 | 91.6561 | 101.5807 | 89.5378 | 93.7747 | 93.2577 | 92.9039 | 87.4648 | 92.6076 | 93.1632 | 93.2668 | 93.3879 | 85.2902 | 94.0639 | 89.3046 | 89.776 | 99.6432 | 88.0252 | 82.2044 | 82.5742 | 101.0822 | 97.2158 | 96.2612 | 97.2066 | 93.4017 | 91.5522 | 91.6783 | 96.0513 | 92.6411 | 92.3495 | 92.3495 | 92.3495 | 91.8507 | 92.3495 | 99.8831 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 90.6689 | 91.0423 | 94.7943 | 94.5663 | 94.8407 | 92.6397 | 97.7626 | 85.2487 | 85.3587 | 93.9595 | 89.1913 | 96.0149 | 99.632 | 95.4261 | 95.4261 | 94.5549 | 92.7388 | 94.4971 | 94.0314 | 93.7397 | 92.0721 | 94.2024 | 96.0149 | 92.287 | 92.5743 | 95.0024 | 94.7243 | 97.0311 | 95.8235 | 96.4792 | 92.4428 | 89.9995 | 98.9793 | 90.3246 | 91.1525 | 92.0385 | 90.7374 | 92.3821 | 105.2291 | 90.2781 | 92.5551 | 92.6964 | 94.9642 | 100.927 | 101.1315 | 99.632 | 99.0031 | 94.8654 | 95.4261 | 93.3106 | 94.442 | 100.8053 | 100.582 | 91.6475 | 97.1563 | 96.2839 | 92.698 | 81.5039 | 96.062 | 91.6381 | 91.9907 | 92.6645 | 100.0746 | 100.3701 | 88.6576 | 85.7707 | 84.5168 | 91.4131 | 94.9102 | 95.1257 | 90.6189 | 91.0665 | 90.6175 | 92.4277 | 104.045 | 101.6825 | 101.6825 | 91.4255 | 99.3821 | 99.7382 | 99.632 | 90.9087 | 94.8887 | 98.3522 | 92.6505 | 92.6414 | 94.3881 | 89.776 | 88.7686 | 90.7237 | 93.7203 | 88.4741 | 87.3979 | 91.827 | 92.2001 | 92.3562 | 93.9459 | 90.6959 | 97.5226 | 93.4517 | 94.9583 | 101.9988 | 87.3104 | 87.8411 | 91.0302 | 95.0095 | 94.5661 | 94.3989 | 94.5549 | 98.6685 | 98.6685 | 93.484 | 93.484 | 93.484 | 100.513 | 100.3171 | 94.0015 | 93.687 | 93.6986 | 93.8511 | 91.6493 | 96.0149 | 96.0149 | 100.6047 | 89.5066 | 99.3821 | 99.0031 | 105.1892 | 89.2555 | 105.1892 | 98.6685 | 92.6209 | 96.7871 | 86.4432 | 93.0248 | 84.5776 | 84.3609 | 90.4758 | 99.7346 | 99.2313 | 99.0084 | 93.0248 | 93.0248 | 93.0248 | 96.9772 | 97.185 | 97.185 | 97.185 | 91.7701 | 101.8515 | 101.5357 | 95.832 | 101.0265 | 95.3101 | 87.0088 | 97.4749 | 92.9945 | 93.2164 | 90.7955 | 91.4849 | 84.1678 | 84.4425 | 84.9259 | 95.6116 | 93.2769 | 98.2121
2025-01-22 04:00 | 92.5645 | 92.8514 | 92.6295 | 92.5645 | 92.3885 | 100.7829 | 100.3567 | 101.0466 | 92.3395 | 93.421 | 100.5069 | 99.6253 | 96.516 | 90.6708 | 100.9607 | 93.5095 | 95.1309 | 87.597 | 88.3096 | 93.9376 | 93.0181 | 89.9196 | 91.6943 | 101.8484 | 89.4361 | 93.0354 | 93.2613 | 92.9128 | 87.8914 | 92.7363 | 93.2889 | 93.403 | 93.517 | 85.5131 | 94.1599 | 89.2554 | 89.7244 | 99.812 | 88.1961 | 83.446 | 83.7673 | 101.2944 | 97.3812 | 96.4248 | 97.4352 | 93.4073 | 91.6835 | 91.8089 | 96.1568 | 92.6235 | 92.3015 | 92.3015 | 92.3015 | 91.7489 | 92.3015 | 100.0563 | 99.5196 | 99.5196 | 99.5196 | 90.6882 | 91.0569 | 94.8347 | 94.6076 | 93.7708 | 91.8505 | 97.9979 | 85.4602 | 85.5704 | 94.1121 | 89.266 | 96.1265 | 99.8597 | 94.1265 | 94.1265 | 94.951 | 92.9655 | 93.6157 | 94.2457 | 93.9633 | 92.2861 | 94.2442 | 96.1265 | 92.2831 | 92.5592 | 95.0633 | 94.8457 | 97.0228 | 95.9671 | 96.6073 | 92.5688 | 90.0768 | 99.0842 | 90.4196 | 90.7181 | 92.378 | 91.2312 | 92.3623 | 105.5064 | 90.1999 | 92.5549 | 92.7007 | 93.6772 | 101.1951 | 101.3895 | 99.8597 | 99.1822 | 93.5481 | 94.1265 | 93.2976 | 94.6728 | 101.058 | 100.8276 | 91.5463 | 97.1517 | 96.3383 | 92.8158 | 81.7111 | 96.1172 | 91.5759 | 91.9355 | 92.7752 | 100.2846 | 100.558 | 88.9405 | 85.9366 | 84.6803 | 91.8326 | 94.8805 | 95.0942 | 90.6728 | 91.1135 | 90.7553 | 92.5656 | 104.3191 | 101.8987 | 101.8987 | 91.0046 | 99.5915 | 99.9764 | 99.8597 | 90.9058 | 94.3811 | 98.3713 | 92.6328 | 92.6238 | 94.4033 | 89.9469 | 88.9396 | 90.8028 | 94.066 | 89.0673 | 87.9669 | 91.9798 | 92.3558 | 92.5131 | 94.0265 | 91.1263 | 97.5537 | 93.4472 | 94.9925 | 101.9973 | 87.2456 | 87.772 | 91.0983 | 95.0684 | 94.9622 | 94.7954 | 94.951 | 98.8172 | 98.8172 | 93.6274 | 93.6274 | 93.6274 | 100.7567 | 100.5562 | 92.4965 | 92.1504 | 93.8609 | 94.08 | 91.7795 | 96.1265 | 96.1265 | 100.8138 | 89.4047 | 99.5915 | 99.1822 | 105.4664 | 89.3918 | 105.4664 | 98.8172 | 92.5688 | 96.7423 | 86.8868 | 93.0123 | 84.6928 | 84.4759 | 90.7313 | 99.9094 | 99.3891 | 99.1651 | 93.0123 | 93.0123 | 93.0123 | 96.974 | 97.1844 | 97.1844 | 97.1844 | 92.1713 | 102.0746 | 101.7578 | 96.1491 | 101.4942 | 95.3682 | 87.1417 | 97.4935 | 92.9948 | 93.2197 | 91.2122 | 91.4941 | 84.2825 | 84.8741 | 85.3609 | 95.7144 | 93.2824 | 98.2288
2025-01-22 04:30 | 92.0637 | 92.3567 | 92.1295 | 92.0637 | 92.4065 | 101.1069 | 100.6758 | 101.3623 | 92.6237 | 92.9567 | 100.7422 | 99.8605 | 96.2866 | 90.5761 | 101.3022 | 93.8194 | 94.8833 | 87.2719 | 87.985 | 93.6729 | 92.9722 | 89.8141 | 91.6056 | 102.0125 | 89.6108 | 93.7938 | 93.2091 | 92.8606 | 87.3641 | 92.488 | 93.0412 | 93.1615 | 93.2738 | 85.1933 | 93.9034 | 89.3677 | 89.8389 | 100.0166 | 87.9923 | 82.068 | 82.4398 | 101.5288 | 97.6181 | 96.6639 | 97.7714 | 93.3848 | 91.4275 | 91.5535 | 95.9578 | 92.5787 | 92.2878 | 92.2878 | 92.2878 | 91.7899 | 92.2878 | 100.2873 | 99.7513 | 99.7513 | 99.7513 | 90.6885 | 91.0564 | 94.4711 | 94.3221 | 94.9663 | 92.7569 | 98.2566 | 85.1323 | 85.2421 | 94.309 | 88.98 | 95.9272 | 100.0863 | 95.5743 | 95.5743 | 94.5007 | 92.7509 | 94.6033 | 94.5682 | 94.2762 | 92.0751 | 94.3117 | 95.9272 | 92.1788 | 92.5032 | 95.18 | 94.669 | 96.9673 | 95.7659 | 96.4153 | 92.3176 | 89.7908 | 98.8046 | 90.3213 | 91.2449 | 91.9233 | 90.6261 | 92.3612 | 105.6764 | 90.3244 | 92.4954 | 92.6455 | 94.9378 | 101.465 | 101.6675 | 100.0863 | 99.3881 | 95.0195 | 95.5743 | 93.2553 | 94.4542 | 101.3034 | 101.0727 | 91.5802 | 97.0942 | 96.1557 | 92.5153 | 81.4072 | 95.9223 | 91.5669 | 91.9242 | 92.5392 | 100.5082 | 100.7709 | 89.2656 | 85.7311 | 84.4778 | 91.2866 | 95.0287 | 95.2461 | 90.5212 | 90.9892 | 91.0373 | 92.2964 | 104.4873 | 102.1414 | 102.1414 | 91.5313 | 99.8098 | 100.215 | 100.0863 | 90.8793 | 94.8293 | 98.3115 | 92.588 | 92.5789 | 94.3792 | 89.7281 | 88.7192 | 90.6938 | 93.603 | 88.3627 | 87.2891 | 91.6573 | 92.0513 | 92.2162 | 93.728 | 90.5871 | 97.4478 | 93.389 | 94.6338 | 101.7575 | 87.4675 | 87.9725 | 91.001 | 95.1847 | 94.5119 | 94.3418 | 94.5007 | 99.0091 | 99.0091 | 93.9338 | 93.9338 | 93.9338 | 100.9898 | 100.7904 | 93.4243 | 93.0839 | 93.5642 | 94.3899 | 91.4466 | 95.9272 | 95.9272 | 101.0414 | 89.5795 | 99.8098 | 99.3881 | 105.6363 | 89.661 | 105.6363 | 99.0091 | 92.5715 | 96.9171 | 86.3472 | 92.9784 | 84.463 | 84.2466 | 91.0308 | 100.1296 | 99.5898 | 99.3639 | 92.9784 | 92.9784 | 92.9784 | 96.9131 | 97.1229 | 97.1229 | 97.1229 | 91.6619 | 102.3044 | 101.9899 | 95.7462 | 101.8068 | 95.1391 | 87.4041 | 97.4114 | 92.9936 | 93.205 | 90.6699 | 91.4927 | 84.0538 | 84.3408 | 84.8266 | 95.5183 | 93.2334 | 98.1689
2025-01-22 05:00 | 92.3195 | 92.4496 | 92.3719 | 92.3195 | 92.5078 | 101.0322 | 100.6249 | 101.2883 | 92.7145 | 93.2177 | 100.6897 | 99.8098 | 96.4734 | 90.594 | 101.1304 | 93.8723 | 95.0409 | 87.4365 | 88.1431 | 93.8 | 93.0238 | 89.8815 | 91.6716 | 101.9781 | 89.6552 | 93.8882 | 93.2375 | 92.9174 | 87.5332 | 92.6564 | 93.2064 | 93.3389 | 93.4316 | 85.4036 | 94.0286 | 89.4096 | 89.8804 | 99.9879 | 88.1187 | 82.2326 | 82.6046 | 101.5362 | 97.5759 | 96.6223 | 97.5077 | 93.4173 | 91.5111 | 91.6375 | 96.0497 | 92.6181 | 92.347 | 92.347 | 92.347 | 91.885 | 92.347 | 100.2428 | 99.7123 | 99.7123 | 99.7123 | 90.7416 | 91.1073 | 94.4906 | 94.3544 | 95.0564 | 92.8092 | 98.2741 | 85.3443 | 85.4544 | 94.3182 | 89.0963 | 96.0197 | 100.0234 | 95.6859 | 95.6859 | 94.6397 | 93.1051 | 94.6979 | 94.6252 | 94.3301 | 92.4802 | 94.2548 | 96.0197 | 92.1981 | 92.5388 | 95.185 | 94.8621 | 96.9667 | 95.8619 | 96.513 | 92.4039 | 89.9037 | 98.9447 | 90.4764 | 91.287 | 92.0011 | 90.858 | 92.3957 | 105.6408 | 90.3724 | 92.5601 | 92.7093 | 95.1724 | 101.3955 | 101.5982 | 100.0234 | 99.3414 | 95.0868 | 95.6859 | 93.3203 | 94.815 | 101.2668 | 101.0276 | 91.6828 | 97.0953 | 96.1866 | 92.6391 | 81.7131 | 95.9568 | 91.6255 | 91.9831 | 92.6398 | 100.4721 | 100.7557 | 89.3154 | 85.8546 | 84.5995 | 91.5031 | 95.0275 | 95.2462 | 90.5716 | 91.0463 | 90.9949 | 92.3855 | 104.452 | 102.1652 | 102.1652 | 91.5865 | 99.7532 | 100.1417 | 100.0234 | 91.0371 | 94.9805 | 98.3238 | 92.6276 | 92.6184 | 94.3888 | 89.8394 | 88.8473 | 90.7789 | 93.6822 | 88.56 | 87.457 | 91.7826 | 92.1558 | 92.312 | 93.8459 | 90.8266 | 97.4667 | 93.4289 | 94.7017 | 101.9131 | 87.4862 | 88.0001 | 91.0868 | 95.1887 | 94.6508 | 94.4774 | 94.6397 | 98.9685 | 98.9685 | 93.9505 | 93.9505 | 93.9505 | 100.9406 | 100.7412 | 94.0377 | 93.7661 | 93.6531 | 94.4431 | 91.5686 | 96.0197 | 96.0197 | 101.0357 | 89.6239 | 99.7532 | 99.3414 | 105.6007 | 89.593 | 105.6007 | 98.9685 | 92.6746 | 96.9092 | 86.5167 | 93.0615 | 84.542 | 84.3254 | 91.0354 | 100.0853 | 99.5537 | 99.3267 | 93.0615 | 93.0615 | 93.0615 | 96.9149 | 97.1258 | 97.1258 | 97.1258 | 91.9074 | 102.2325 | 101.923 | 96.0503 | 101.7147 | 95.1879 | 87.3378 | 97.424 | 92.9949 | 93.221 | 90.8849 | 91.5409 | 84.1324 | 84.5163 | 85.0002 | 95.6111 | 93.257 | 98.1799
2025-01-22 05:30 | 93.7107 | 93.8458 | 93.7653 | 93.7107 | 93.9327 | 102.5775 | 102.13 | 102.8613 | 94.1792 | 94.6413 | 102.3577 | 101.4677 | 98.1959 | 92.2949 | 102.8609 | 95.3126 | 96.7288 | 88.6422 | 89.3736 | 95.474 | 94.3739 | 91.0743 | 92.9293 | 103.583 | 91.0288 | 95.4211 | 94.6751 | 94.2719 | 88.7115 | 94.3298 | 94.8981 | 95.0385 | 95.1278 | 86.4763 | 95.702 | 90.7868 | 91.2658 | 101.5938 | 89.3027 | 83.295 | 83.6758 | 103.1687 | 99.1415 | 98.1791 | 99.199 | 94.7507 | 92.5255 | 92.6912 | 97.8606 | 94.0818 | 93.7951 | 93.7951 | 93.7951 | 93.3067 | 93.7951 | 101.7847 | 101.2926 | 101.2926 | 101.2926 | 92.1131 | 92.489 | 96.359 | 96.1208 | 96.6234 | 94.3219 | 99.8724 | 86.4163 | 86.5278 | 95.7596 | 90.5717 | 97.8362 | 101.6538 | 97.2894 | 97.2894 | 96.1204 | 94.8711 | 96.2206 | 96.1081 | 95.791 | 94.2226 | 95.9188 | 97.8362 | 93.6988 | 94.0095 | 96.7717 | 96.7498 | 98.7938 | 97.7078 | 98.3874 | 93.6946 | 91.4054 | 100.5266 | 91.7485 | 92.7246 | 92.8643 | 92.1951 | 93.822 | 107.3033 | 91.7723 | 93.5273 | 93.835 | 96.8784 | 103.0636 | 103.2711 | 101.6538 | 100.9503 | 96.7109 | 97.2894 | 94.7709 | 96.6134 | 102.9727 | 102.7211 | 93.0972 | 98.9239 | 97.9575 | 94.2516 | 82.6611 | 97.724 | 93.0608 | 93.4247 | 93.8944 | 102.1283 | 102.4338 | 90.532 | 87.004 | 85.7321 | 92.8542 | 96.6995 | 96.9117 | 91.5313 | 92.1349 | 92.4831 | 93.715 | 106.0958 | 103.8047 | 103.8047 | 93.0317 | 101.3772 | 101.7809 | 101.6538 | 92.3138 | 96.672 | 100.1839 | 94.0911 | 94.082 | 95.7232 | 91.0885 | 90.0322 | 92.0731 | 94.5612 | 89.7317 | 88.642 | 93.1398 | 93.5172 | 93.6752 | 95.4134 | 92.1887 | 99.2925 | 94.9187 | 96.5707 | 103.802 | 88.7043 | 89.2422 | 92.3978 | 96.7763 | 96.1318 | 95.9519 | 96.1204 | 100.5696 | 100.5696 | 95.4385 | 95.4385 | 95.4385 | 102.6219 | 102.4161 | 96.0175 | 95.8121 | 95.0334 | 95.9048 | 93.1243 | 97.8362 | 97.8362 | 102.6627 | 90.997 | 101.3772 | 100.9503 | 107.2625 | 91.059 | 107.2625 | 100.5696 | 94.0987 | 98.5624 | 87.6598 | 94.455 | 85.7229 | 85.5033 | 92.4171 | 101.5866 | 101.1544 | 100.9272 | 94.455 | 94.455 | 94.455 | 98.7437 | 98.9556 | 98.9556 | 98.9556 | 93.2961 | 103.9406 | 103.624 | 97.4999 | 103.3316 | 96.9409 | 88.7669 | 99.2543 | 94.2752 | 94.5394 | 92.2268 | 92.9348 | 85.3075 | 85.5966 | 86.0961 | 97.4177 | 94.6771 | 100.0365
2025-01-22 06:00 | 94.1624 | 94.3008 | 94.218 | 94.1624 | 93.9778 | 102.3633 | 101.9559 | 102.6135 | 94.1519 | 95.0611 | 101.9372 | 101.052 | 98.5526 | 92.8186 | 102.5847 | 94.8859 | 97.1139 | 88.5744 | 89.3059 | 95.8757 | 94.4498 | 91.1788 | 93.0377 | 103.2259 | 91.0179 | 95.343 | 94.733 | 94.3601 | 89.1701 | 94.7538 | 95.3198 | 95.4771 | 95.5591 | 86.6708 | 96.1017 | 90.7722 | 91.2559 | 101.3087 | 89.4617 | 84.604 | 84.9327 | 102.61 | 98.9321 | 97.964 | 99.0691 | 94.7814 | 91.7723 | 92.0233 | 98.3033 | 94.1402 | 93.8368 | 93.8368 | 93.8368 | 93.3178 | 93.8368 | 101.5946 | 101.0891 | 101.0891 | 101.0891 | 92.1764 | 92.5482 | 96.6201 | 96.3786 | 96.3775 | 94.2394 | 99.3853 | 86.5926 | 86.7043 | 95.5358 | 90.982 | 98.2759 | 101.3739 | 97.1538 | 97.1538 | 96.6306 | 95.4095 | 96.0206 | 95.6612 | 95.342 | 94.7461 | 95.8583 | 98.2759 | 93.7692 | 94.0702 | 96.7435 | 97.3531 | 99.4784 | 98.1317 | 98.8498 | 93.5414 | 91.8093 | 100.9896 | 91.8082 | 92.6898 | 92.8768 | 92.7956 | 93.8697 | 106.9333 | 91.7956 | 93.8469 | 94.0563 | 96.8431 | 102.7606 | 102.9789 | 101.3739 | 100.6873 | 96.5577 | 97.1538 | 94.8582 | 97.1617 | 102.5789 | 102.3263 | 93.0976 | 99.6118 | 98.3713 | 94.6625 | 82.8244 | 98.1186 | 93.1025 | 93.4664 | 93.7506 | 101.8067 | 102.0775 | 90.2545 | 87.1632 | 85.889 | 93.2022 | 96.6667 | 96.8842 | 91.6374 | 92.242 | 91.7522 | 93.6399 | 105.73 | 103.2072 | 103.2072 | 93.0312 | 101.0993 | 101.5028 | 101.3739 | 92.4233 | 96.6758 | 100.8981 | 94.1496 | 94.1405 | 95.7541 | 91.3016 | 90.2017 | 92.2198 | 94.5739 | 90.3121 | 89.2296 | 93.0727 | 93.49 | 93.6646 | 95.835 | 92.6914 | 99.8549 | 95.0098 | 96.8431 | 104.3986 | 88.6979 | 89.2379 | 92.549 | 96.7448 | 96.642 | 96.458 | 96.6306 | 100.3206 | 100.3206 | 94.3317 | 94.3317 | 94.3317 | 102.2409 | 102.0388 | 96.1723 | 96.0233 | 95.0033 | 95.442 | 93.5497 | 98.2759 | 98.2759 | 102.2299 | 90.986 | 101.0137 | 100.6873 | 106.8928 | 90.4938 | 106.8928 | 100.3206 | 94.1685 | 98.5568 | 88.1439 | 94.5259 | 85.5827 | 85.3634 | 92.0797 | 101.4009 | 100.9047 | 100.6737 | 94.5259 | 94.5259 | 94.5259 | 99.4235 | 99.636 | 99.636 | 99.636 | 93.7613 | 103.5272 | 103.2191 | 97.8279 | 103.0392 | 97.2701 | 88.2159 | 99.8621 | 94.3002 | 94.5659 | 92.5725 | 92.9892 | 85.168 | 86.0939 | 86.5903 | 97.8641 | 94.724 | 100.7467
2025-01-22 06:30 | 94.9225 | 95.0655 | 94.9783 | 94.9225 | 94.1287 | 101.7325 | 101.3375 | 101.9651 | 94.1703 | 95.8342 | 101.4881 | 100.6283 | 98.893 | 92.9559 | 101.9536 | 94.7915 | 97.4792 | 88.9845 | 89.7091 | 96.2457 | 94.6124 | 91.3194 | 93.2126 | 102.7575 | 90.9834 | 95.1935 | 94.8803 | 94.5176 | 89.9171 | 95.0712 | 95.6311 | 95.7585 | 95.862 | 87.0062 | 96.4757 | 90.7441 | 91.2267 | 100.8072 | 89.7741 | 86.4033 | 86.6678 | 101.8387 | 98.5907 | 97.6252 | 98.7365 | 94.963 | 91.7724 | 92.0549 | 98.5571 | 94.2456 | 93.9508 | 93.9508 | 93.9508 | 93.4477 | 93.9508 | 101.2356 | 100.7491 | 100.7491 | 100.7491 | 92.239 | 92.6125 | 96.6385 | 96.4541 | 96.0421 | 93.9481 | 99.1014 | 86.8984 | 87.0105 | 95.1948 | 91.4005 | 98.5249 | 100.7448 | 96.6859 | 96.6859 | 97.4734 | 95.5194 | 95.753 | 95.6349 | 95.2727 | 94.7418 | 95.4153 | 98.5249 | 93.8912 | 94.1787 | 96.4318 | 97.653 | 99.5901 | 98.3554 | 99.0917 | 93.7623 | 92.223 | 101.576 | 91.8518 | 92.5205 | 93.1004 | 93.7074 | 93.9865 | 106.4482 | 91.8357 | 93.9853 | 94.2018 | 96.2566 | 102.1564 | 102.3748 | 100.7448 | 100.128 | 96.0851 | 96.6859 | 95.0203 | 97.2736 | 102.1028 | 101.8474 | 93.2338 | 99.7202 | 98.5328 | 95.1332 | 83.0915 | 98.276 | 93.2122 | 93.5782 | 93.9963 | 101.142 | 101.391 | 90.1312 | 87.4608 | 86.1822 | 93.8689 | 96.2547 | 96.4737 | 91.8076 | 92.4143 | 91.7609 | 93.9028 | 105.2503 | 102.4527 | 102.4527 | 92.8327 | 100.4595 | 100.8733 | 100.7448 | 92.6004 | 96.1741 | 101.0155 | 94.2556 | 94.2459 | 95.9368 | 91.642 | 90.5021 | 92.4448 | 94.8016 | 91.2121 | 90.134 | 93.4413 | 93.809 | 93.963 | 96.2669 | 93.5019 | 99.9995 | 95.1431 | 96.817 | 104.5367 | 88.8612 | 89.3973 | 92.7741 | 96.4324 | 97.4849 | 97.2951 | 97.4734 | 99.8236 | 99.8236 | 94.6974 | 94.6974 | 94.6974 | 101.7336 | 101.5356 | 95.4205 | 95.2711 | 95.2984 | 95.366 | 94.1414 | 98.5249 | 98.5249 | 101.6132 | 90.9516 | 99.887 | 100.128 | 106.4078 | 90.2668 | 106.4078 | 99.8236 | 94.3403 | 98.1604 | 88.8969 | 94.705 | 85.7849 | 85.5651 | 91.8674 | 101.0095 | 100.4325 | 100.1959 | 94.705 | 94.705 | 94.705 | 99.5355 | 99.7471 | 99.7471 | 99.7471 | 94.5262 | 103.0504 | 102.7497 | 98.6423 | 102.3664 | 97.4248 | 87.9946 | 99.998 | 94.4759 | 94.743 | 93.2347 | 93.0555 | 85.3692 | 86.8526 | 87.3474 | 98.13 | 94.8782 | 100.8633
2025-01-22 07:00 | 93.6124 | 93.769 | 93.6719 | 93.6124 | 92.506 | 98.878 | 98.4378 | 99.1295 | 92.3482 | 94.5222 | 98.944 | 98.0938 | 97.5094 | 91.5877 | 99.2233 | 92.7431 | 96.0337 | 87.7895 | 88.5014 | 94.7497 | 93.0659 | 89.8466 | 91.7106 | 100.1877 | 89.1547 | 93.0127 | 93.3263 | 92.957 | 88.2264 | 93.572 | 94.1216 | 94.2293 | 94.3508 | 85.475 | 94.9675 | 88.9639 | 89.4348 | 98.242 | 88.1731 | 84.4597 | 84.7423 | 98.7326 | 96.1814 | 95.2371 | 96.3112 | 93.4682 | 91.2799 | 91.4741 | 97.0756 | 92.6116 | 92.3103 | 92.3103 | 92.3103 | 91.7948 | 92.3103 | 98.7469 | 98.2995 | 98.2995 | 98.2995 | 90.5493 | 90.9175 | 95.1081 | 94.935 | 93.5698 | 91.6582 | 96.7918 | 85.3661 | 85.4762 | 93.1571 | 89.9493 | 97.047 | 98.0477 | 94.0462 | 94.0462 | 96.4078 | 93.8341 | 93.4384 | 93.6306 | 93.2269 | 92.9582 | 93.3442 | 97.047 | 92.2737 | 92.5478 | 94.3413 | 96.4064 | 98.1364 | 96.8967 | 97.6515 | 92.6501 | 90.7598 | 99.9549 | 90.1712 | 90.4816 | 91.3876 | 92.2087 | 92.3772 | 103.7861 | 90.0921 | 92.5831 | 92.7356 | 93.6811 | 99.4128 | 99.6323 | 98.0477 | 97.548 | 93.421 | 94.0462 | 93.4473 | 95.5574 | 99.5183 | 99.2513 | 91.5843 | 98.2663 | 97.0436 | 93.6439 | 81.7147 | 96.7847 | 91.5853 | 91.9446 | 92.8949 | 98.4029 | 98.635 | 88.0544 | 85.8992 | 84.6434 | 92.3623 | 94.1488 | 94.365 | 90.6677 | 91.1178 | 89.7868 | 92.7164 | 102.6182 | 99.3531 | 99.3531 | 90.8422 | 97.7667 | 98.1722 | 98.0477 | 91.0351 | 93.9902 | 99.5385 | 92.6211 | 92.6119 | 94.433 | 89.9945 | 88.8841 | 90.7953 | 93.0575 | 89.4896 | 88.4422 | 92.1685 | 92.5536 | 92.7148 | 94.7395 | 92.1219 | 98.5261 | 93.5619 | 95.2559 | 103.1011 | 87.2992 | 87.8246 | 91.1003 | 94.3414 | 96.4191 | 96.2125 | 96.4078 | 97.3376 | 97.3376 | 92.9326 | 92.9326 | 92.9326 | 99.1117 | 98.9218 | 93.1507 | 93.0236 | 94.0407 | 93.3015 | 92.6596 | 97.047 | 97.047 | 98.8002 | 89.1234 | 96.6675 | 97.548 | 103.7467 | 88.1286 | 103.7467 | 97.3376 | 92.7399 | 96.0652 | 87.2504 | 93.1333 | 84.7672 | 84.55 | 89.7856 | 98.4896 | 97.9316 | 97.7049 | 93.1333 | 93.1333 | 93.1333 | 98.0815 | 98.2913 | 98.2913 | 98.2913 | 93.1917 | 100.4644 | 100.1612 | 97.3729 | 99.5851 | 95.9355 | 85.9102 | 98.529 | 92.9971 | 93.2501 | 91.7383 | 91.3541 | 84.3565 | 85.2597 | 85.7414 | 96.6576 | 93.3382 | 99.3888
2025-01-22 07:30 | 94.2561 | 94.4434 | 94.3271 | 94.2561 | 93.005 | 99.538 | 99.041 | 99.7823 | 93.0417 | 95.2994 | 99.8124 | 98.9607 | 98.789 | 92.7124 | 99.945 | 93.9758 | 97.1314 | 88.3417 | 89.0721 | 95.7061 | 93.5798 | 90.1498 | 92.0412 | 101.0222 | 89.8072 | 94.1697 | 93.9899 | 93.4019 | 87.9269 | 94.5166 | 95.0814 | 95.1787 | 95.3106 | 85.4013 | 95.9235 | 89.559 | 90.0409 | 98.8062 | 88.2991 | 82.7096 | 83.0872 | 98.0014 | 97.0677 | 96.126 | 97.46 | 94.2368 | 92.1845 | 92.3556 | 98.176 | 93.1715 | 92.8355 | 92.8355 | 92.8355 | 92.2483 | 92.8355 | 99.5923 | 99.1849 | 99.1849 | 99.1849 | 91.0782 | 91.4519 | 96.1954 | 95.9207 | 95.1277 | 92.9724 | 97.8899 | 85.2952 | 85.4052 | 94.0146 | 90.7375 | 98.138 | 98.7775 | 95.873 | 95.873 | 97.5915 | 94.7264 | 94.7905 | 94.9466 | 94.4942 | 93.7487 | 94.3063 | 98.138 | 92.7643 | 93.0946 | 95.1267 | 97.6693 | 99.3356 | 97.9382 | 98.747 | 93.3918 | 91.5552 | 100.7321 | 90.7842 | 91.4629 | 91.3842 | 92.3889 | 92.6477 | 104.6505 | 90.6568 | 92.8341 | 92.9931 | 95.4302 | 100.1028 | 100.3414 | 98.7775 | 98.2815 | 95.2305 | 95.873 | 94.0773 | 96.4661 | 100.3893 | 100.0983 | 91.9843 | 99.4701 | 98.1242 | 94.5156 | 81.5809 | 97.8415 | 92.2218 | 92.5259 | 93.6511 | 99.0231 | 99.1837 | 89.1115 | 86.0201 | 84.7625 | 92.5645 | 95.0646 | 95.2976 | 90.6592 | 91.2559 | 90.8829 | 93.4217 | 103.4729 | 98.5709 | 98.5709 | 91.8559 | 98.5031 | 98.9055 | 98.7775 | 91.5138 | 95.1674 | 100.8174 | 93.1826 | 93.1718 | 95.1857 | 90.1638 | 89.0071 | 91.1153 | 93.0541 | 89.0815 | 88.0117 | 92.8323 | 93.2242 | 93.3882 | 95.5698 | 92.5823 | 99.7259 | 94.257 | 96.3635 | 104.2936 | 87.6851 | 88.2185 | 91.4377 | 95.1267 | 97.603 | 97.3588 | 97.5915 | 98.0663 | 98.0663 | 94.3615 | 94.3615 | 94.3615 | 99.9497 | 99.7524 | 94.7508 | 94.6464 | 94.7276 | 94.5649 | 93.4585 | 98.138 | 98.138 | 98.8054 | 89.7756 | 97.5069 | 98.2815 | 104.6108 | 89.077 | 104.6108 | 98.0663 | 93.2529 | 96.9877 | 86.9643 | 93.6537 | 85.4458 | 85.2269 | 90.8207 | 99.2777 | 98.646 | 98.4365 | 93.6537 | 93.6537 | 93.6537 | 99.2923 | 99.5004 | 99.5004 | 99.5004 | 93.7865 | 101.324 | 101.0117 | 98.583 | 100.2649 | 96.9014 | 86.8348 | 99.743 | 93.7274 | 93.9923 | 91.9391 | 91.8949 | 85.0318 | 84.9351 | 85.426 | 97.7733 | 94.0184 | 100.6594
2025-01-22 08:00 | 97.183 | 97.3903 | 97.2606 | 97.183 | 96.0922 | 101.6258 | 101.2361 | 101.8499 | 96.0451 | 98.2652 | 102.0157 | 101.1293 | 101.7561 | 95.684 | 101.9109 | 96.425 | 99.9928 | 90.5226 | 91.2689 | 98.4451 | 96.486 | 92.5111 | 94.7941 | 103.0593 | 92.3246 | 97.0588 | 96.8052 | 96.2479 | 90.6006 | 97.3059 | 97.8831 | 97.9896 | 98.1263 | 88.1098 | 98.6698 | 92.1044 | 92.594 | 100.5752 | 91.0288 | 85.3369 | 85.7166 | 97.1573 | 98.8725 | 97.9017 | 99.0009 | 96.8516 | 93.2317 | 93.5527 | 101.2146 | 95.9974 | 95.7391 | 95.7391 | 95.7391 | 95.2943 | 95.7391 | 101.4003 | 101.0512 | 101.0512 | 101.0512 | 93.7357 | 94.1176 | 99.0399 | 98.7693 | 97.8814 | 95.589 | 100.2575 | 88.0357 | 88.1493 | 96.3841 | 93.2277 | 101.1728 | 100.8431 | 98.6159 | 98.6182 | 100.8743 | 97.5515 | 97.5778 | 97.4277 | 96.9541 | 96.552 | 96.8267 | 101.1728 | 95.5773 | 95.9181 | 97.577 | 100.7484 | 102.5749 | 100.9532 | 101.8141 | 95.491 | 94.0697 | 103.4272 | 93.572 | 94.0301 | 94.4526 | 95.1954 | 94.9469 | 106.7608 | 93.1124 | 95.0597 | 95.3483 | 98.0919 | 102.1841 | 102.4348 | 100.8431 | 100.3917 | 97.9193 | 98.6182 | 97.0748 | 99.343 | 102.5968 | 102.2882 | 95.0627 | 102.7112 | 101.164 | 97.0928 | 84.1767 | 100.8582 | 95.0683 | 95.4007 | 95.7965 | 101.128 | 101.3208 | 91.4303 | 88.6799 | 87.3835 | 95.1976 | 97.5499 | 97.7876 | 93.3695 | 93.9846 | 92.7872 | 95.6286 | 105.5594 | 97.7488 | 97.7488 | 94.4208 | 100.5804 | 100.944 | 100.8431 | 94.5417 | 97.6979 | 104.1471 | 96.0063 | 95.9977 | 97.9065 | 92.9015 | 91.76 | 93.8588 | 96.1786 | 91.7448 | 90.6703 | 95.1117 | 95.5141 | 95.6825 | 98.1945 | 95.404 | 102.9161 | 97.1168 | 99.2808 | 107.4416 | 90.6009 | 91.1495 | 94.22 | 97.577 | 100.8862 | 100.6169 | 100.8743 | 100.2176 | 100.2176 | 96.5059 | 96.5059 | 96.5059 | 102.1153 | 101.9112 | 97.2502 | 97.1477 | 97.0511 | 97.0208 | 95.8653 | 101.1728 | 101.1728 | 99.5047 | 92.2922 | 99.4525 | 100.3917 | 106.7203 | 90.9185 | 106.7203 | 100.2176 | 96.3454 | 99.4604 | 89.6248 | 96.7538 | 87.3665 | 87.1426 | 93.1616 | 101.0397 | 100.6774 | 100.5358 | 96.7538 | 96.7538 | 96.7538 | 102.5304 | 102.7413 | 102.7413 | 102.7413 | 96.6587 | 103.5893 | 103.2616 | 101.7022 | 102.2628 | 99.8296 | 88.6299 | 102.961 | 96.4117 | 96.6662 | 94.5545 | 94.5703 | 86.9432 | 87.5544 | 88.0562 | 100.8114 | 96.8077 | 103.9781
2025-01-22 08:30 | 97.84 | 98.0683 | 97.9222 | 97.84 | 96.1572 | 101.4374 | 100.9544 | 101.7058 | 96.016 | 98.9993 | 103.2147 | 102.7073 | 102.3699 | 96.6017 | 101.8179 | 96.1975 | 100.4786 | 90.6885 | 91.4373 | 98.8044 | 96.6166 | 92.7154 | 94.9221 | 103.3091 | 92.2361 | 96.9616 | 96.9181 | 96.3745 | 90.7455 | 97.6707 | 99.1459 | 98.3842 | 98.5085 | 88.2398 | 99.031 | 91.9989 | 92.5016 | 100.6136 | 91.1166 | 85.5087 | 85.8912 | 98.9489 | 98.9424 | 97.9706 | 99.0872 | 96.9957 | 93.3125 | 93.6479 | 101.6272 | 96.0098 | 95.748 | 95.748 | 95.748 | 95.2989 | 95.748 | 101.485 | 101.105 | 101.105 | 101.105 | 93.7287 | 94.1161 | 99.221 | 98.9721 | 97.7706 | 95.4295 | 100.3851 | 88.1751 | 88.2576 | 96.1859 | 93.5151 | 101.5771 | 100.7102 | 98.3817 | 98.3883 | 105.3277 | 98.1255 | 97.5418 | 97.3151 | 96.794 | 97.0556 | 96.3845 | 101.5771 | 95.5413 | 95.9214 | 97.3404 | 101.1834 | 103.0699 | 101.3137 | 102.1972 | 95.6725 | 94.3657 | 104.1349 | 93.7512 | 93.9089 | 93.1219 | 95.7425 | 94.9727 | 106.053 | 93.0823 | 95.3263 | 95.5994 | 97.5589 | 102.0409 | 102.2868 | 100.7102 | 100.2543 | 97.7034 | 98.3883 | 97.1961 | 101.2515 | 103.5038 | 103.177 | 95.0598 | 103.1977 | 101.5351 | 97.4285 | 84.3213 | 101.2081 | 95.0048 | 95.3732 | 95.9798 | 100.9954 | 101.2003 | 90.9366 | 88.7697 | 87.4719 | 95.9849 | 97.1812 | 97.4186 | 93.496 | 94.1117 | 98.8293 | 95.8214 | 105.5591 | 99.5493 | 99.5493 | 94.3063 | 100.4208 | 100.814 | 100.7102 | 94.7387 | 97.0758 | 104.7242 | 96.0185 | 96.0101 | 98.4885 | 93.0076 | 91.8576 | 93.9395 | 96.3482 | 92.0007 | 90.8809 | 95.2928 | 95.71 | 95.8847 | 100.4982 | 96.0172 | 103.4125 | 97.2058 | 100.5794 | 108.0278 | 90.6047 | 91.1534 | 94.2997 | 97.3413 | 105.3404 | 105.0503 | 105.3277 | 100.0858 | 100.0858 | 102.9463 | 102.9463 | 102.9463 | 102.8342 | 102.6629 | 95.8091 | 95.6152 | 97.7002 | 96.8745 | 96.1856 | 101.5771 | 101.5771 | 99.9217 | 92.2036 | 98.9407 | 100.2543 | 106.0096 | 96.8824 | 106.0096 | 100.0858 | 96.4344 | 99.1156 | 89.8013 | 96.8989 | 87.8106 | 87.5826 | 92.769 | 101.0957 | 100.6188 | 100.4663 | 96.8989 | 96.8989 | 96.8989 | 103.0332 | 103.2359 | 103.2359 | 103.2359 | 97.2785 | 104.0636 | 103.772 | 102.6582 | 102.2002 | 100.1065 | 95.087 | 103.4767 | 96.5188 | 96.7913 | 94.881 | 94.5754 | 86.8325 | 87.7374 | 88.237 | 102.7231 | 96.9258 | 104.5455
2025-01-22 09:00 | 98.4028 | 98.6474 | 98.4875 | 98.4028 | 96.3786 | 101.725 | 101.2434 | 101.9951 | 96.2451 | 99.4921 | 103.5713 | 103.0548 | 102.8922 | 97.1193 | 102.1576 | 96.9183 | 100.9306 | 90.9145 | 91.6665 | 99.1948 | 96.8173 | 93.0006 | 95.1466 | 103.6411 | 92.471 | 97.2013 | 97.1489 | 96.5668 | 91.0472 | 98.0945 | 99.5742 | 98.8281 | 98.9376 | 88.4371 | 99.4235 | 92.2266 | 92.7242 | 100.6809 | 91.3619 | 85.8308 | 86.2135 | 97.5007 | 99.1897 | 98.2174 | 99.3714 | 97.2201 | 93.4242 | 93.777 | 102.0521 | 96.2086 | 95.9453 | 95.9453 | 95.9453 | 95.4944 | 95.9453 | 101.7281 | 101.3703 | 101.3703 | 101.3703 | 93.9423 | 94.3282 | 99.3788 | 99.1895 | 97.9976 | 95.6748 | 100.9689 | 88.3326 | 88.4152 | 96.5459 | 93.8555 | 101.9967 | 100.9671 | 98.6515 | 98.6581 | 106.4188 | 98.7396 | 97.7339 | 98.0519 | 97.5339 | 97.6812 | 96.341 | 101.9967 | 95.7375 | 96.1197 | 97.425 | 101.6883 | 103.6785 | 101.7054 | 102.646 | 95.906 | 94.7009 | 104.536 | 94.1695 | 94.1605 | 93.4989 | 96.2171 | 95.1588 | 106.3938 | 93.3125 | 95.1987 | 95.566 | 97.7199 | 102.2944 | 102.5461 | 100.9671 | 100.5071 | 97.9398 | 98.6581 | 97.4305 | 101.8852 | 103.8679 | 103.507 | 95.2449 | 103.8103 | 101.9461 | 97.7866 | 84.5425 | 101.5976 | 95.1952 | 95.5669 | 96.2458 | 101.2848 | 101.5075 | 91.6545 | 89.0057 | 87.7045 | 96.3461 | 97.1787 | 97.4084 | 93.7167 | 94.3341 | 99.545 | 96.0653 | 105.8983 | 98.1329 | 98.1329 | 94.5852 | 100.6725 | 101.0795 | 100.9671 | 95.0746 | 97.0632 | 105.3912 | 96.217 | 96.2089 | 98.7226 | 93.2698 | 92.0985 | 94.1898 | 96.7382 | 92.3634 | 91.2052 | 95.5387 | 95.9609 | 96.1375 | 100.8551 | 96.4994 | 103.9583 | 97.4386 | 100.7588 | 108.4563 | 90.7986 | 91.3474 | 94.5592 | 97.4284 | 106.4317 | 106.1223 | 106.4188 | 100.3414 | 100.3414 | 103.9465 | 103.9465 | 103.9465 | 103.1523 | 102.9795 | 95.6738 | 95.4129 | 97.9609 | 97.6273 | 96.5175 | 101.9967 | 101.9967 | 99.5162 | 92.4382 | 99.1652 | 100.5071 | 106.3503 | 97.4681 | 106.3503 | 100.3414 | 96.664 | 99.1228 | 90.1104 | 97.1176 | 88.025 | 87.7963 | 93.3824 | 101.3242 | 100.8346 | 100.711 | 97.1176 | 97.1176 | 97.1176 | 103.6487 | 103.8483 | 103.8483 | 103.8483 | 97.7925 | 104.4166 | 104.1119 | 103.093 | 102.4802 | 100.4292 | 95.6619 | 104.0465 | 96.7437 | 97.0184 | 95.238 | 94.7858 | 87.0444 | 88.0337 | 88.5353 | 103.1598 | 97.1577 | 105.2059
2025-01-22 09:30 | 119.4793 | 119.7751 | 119.5791 | 119.4793 | 116.7387 | 123.0993 | 122.5382 | 123.4234 | 116.5343 | 120.7843 | 125.3148 | 124.7501 | 124.7742 | 117.6242 | 123.6128 | 117.4237 | 122.4438 | 110.7081 | 111.5856 | 120.3612 | 117.3748 | 112.7817 | 115.3842 | 125.2717 | 112.2549 | 117.6932 | 117.8497 | 117.0769 | 110.6402 | 119.0671 | 120.846 | 119.9476 | 120.0596 | 107.4741 | 120.6204 | 111.963 | 112.542 | 121.6033 | 110.2652 | 104.5331 | 104.9813 | 116.4762 | 120.0995 | 118.9601 | 120.2664 | 117.876 | 113.8624 | 114.2518 | 123.6652 | 116.6173 | 116.2576 | 116.2576 | 116.2576 | 115.6341 | 116.2576 | 123.0231 | 122.6421 | 122.6421 | 122.6421 | 113.9602 | 114.4136 | 120.5056 | 120.2779 | 118.6692 | 115.9512 | 122.1531 | 107.3716 | 107.472 | 117.0572 | 114.0792 | 123.5936 | 122.2106 | 119.1774 | 119.2182 | 129.1753 | 119.9995 | 118.3973 | 118.7536 | 118.1431 | 118.7952 | 116.7147 | 123.5936 | 116.0659 | 116.5132 | 117.8881 | 123.3071 | 125.5795 | 123.2164 | 124.3188 | 116.6028 | 115.0706 | 126.997 | 114.3223 | 114.2142 | 113.2448 | 116.8481 | 115.5732 | 128.5989 | 113.3129 | 115.3937 | 115.8675 | 118.4575 | 123.7364 | 124.0312 | 122.2106 | 121.6543 | 118.5507 | 119.2182 | 118.109 | 123.8224 | 125.6854 | 125.2536 | 115.3005 | 125.7381 | 123.5383 | 118.711 | 103.0695 | 123.1266 | 115.3955 | 115.8227 | 117.0633 | 122.6147 | 122.8986 | 111.3289 | 105.303 | 102.5886 | 117.0104 | 117.6521 | 117.921 | 113.7257 | 114.4418 | 121.237 | 116.7631 | 128 | 117.1977 | 117.1977 | 114.7229 | 121.8552 | 122.347 | 122.2106 | 115.3531 | 117.5558 | 127.6225 | 116.6268 | 116.6176 | 119.6937 | 113.1078 | 111.5902 | 114.2257 | 117.1683 | 112.2174 | 110.8293 | 116.1041 | 116.6105 | 116.8224 | 122.5486 | 117.2219 | 125.9136 | 118.1263 | 122.2297 | 131.1741 | 110.1192 | 110.7638 | 114.6611 | 117.9008 | 129.191 | 128.817 | 129.1753 | 121.4615 | 121.4615 | 126.7044 | 126.7044 | 126.7044 | 124.8187 | 124.6141 | 115.9004 | 115.5808 | 119.0424 | 118.2494 | 117.222 | 123.5936 | 123.5936 | 119.372 | 112.2166 | 120.0594 | 121.6543 | 128.5463 | 118.5802 | 128.5463 | 121.4615 | 117.1136 | 119.9307 | 109.5228 | 117.7401 | 107.021 | 106.743 | 113.3225 | 122.5145 | 121.9674 | 121.8551 | 117.7401 | 117.7401 | 117.7401 | 125.5546 | 125.7858 | 125.7858 | 125.7858 | 118.7472 | 126.2358 | 125.8882 | 125.111 | 123.9926 | 121.7518 | 116.3827 | 126.0203 | 117.3268 | 117.6484 | 115.6647 | 114.9511 | 105.8288 | 107.1267 | 107.7056 | 124.9973 | 117.8621 | 127.4026
2025-01-22 10:00 | 98.1799 | 98.425 | 98.2711 | 98.1799 | 95.5403 | 100.3032 | 99.8524 | 100.6067 | 95.2225 | 99.3343 | 102.3093 | 101.8453 | 102.5723 | 96.8423 | 100.6623 | 95.9601 | 100.5921 | 90.798 | 91.5161 | 98.8249 | 96.1416 | 92.2694 | 94.4753 | 102.298 | 91.7394 | 95.9498 | 96.5193 | 95.8901 | 90.6597 | 97.7684 | 99.2238 | 98.4822 | 98.5804 | 88.0044 | 99.0307 | 91.5212 | 91.9941 | 99.2085 | 90.2851 | 85.7154 | 86.0823 | 94.9202 | 99.4191 | 99.4191 | 100.4859 | 96.5776 | 93.2679 | 93.5923 | 101.5681 | 95.4419 | 95.1282 | 95.1282 | 95.1282 | 94.5819 | 95.1282 | 100.6182 | 100.5847 | 100.5847 | 100.5847 | 93.2384 | 93.6075 | 98.8928 | 98.6861 | 96.6066 | 94.5023 | 99.7989 | 87.9188 | 88.001 | 95.5819 | 93.6505 | 101.4945 | 99.6676 | 97.0122 | 97.0185 | 106.1912 | 98.4981 | 96.4313 | 97.1074 | 96.5674 | 97.4681 | 95.4042 | 101.4945 | 94.9893 | 95.3565 | 96.1671 | 101.2512 | 103.492 | 101.1073 | 102.022 | 95.5504 | 94.4622 | 104.2487 | 93.6821 | 93.2148 | 92.7922 | 96.016 | 94.645 | 105.015 | 92.6736 | 94.6784 | 94.9592 | 96.1793 | 100.9128 | 101.1523 | 99.6676 | 99.2441 | 96.4306 | 97.0185 | 96.7363 | 101.636 | 102.6046 | 102.241 | 94.2954 | 103.626 | 101.5126 | 97.4624 | 84.3836 | 101.1493 | 94.4248 | 94.7734 | 95.8709 | 100.1163 | 100.4392 | 90.8663 | 86.2827 | 84.0893 | 95.999 | 96.0275 | 96.2567 | 93.1108 | 93.7 | 99.7105 | 95.7038 | 104.526 | 95.4982 | 95.4982 | 93.6298 | 99.3874 | 99.7546 | 99.6676 | 94.4956 | 95.6578 | 105.251 | 95.4497 | 95.4421 | 98.091 | 92.6236 | 91.3743 | 93.5074 | 96.0071 | 92.0495 | 90.8696 | 95.2138 | 95.6073 | 95.7719 | 100.6009 | 96.3386 | 103.6577 | 96.7356 | 100.3225 | 107.9634 | 90.1054 | 90.6286 | 93.8641 | 96.1862 | 106.204 | 105.8952 | 106.1912 | 99.1043 | 99.1043 | 104.6143 | 104.6143 | 104.6143 | 101.8685 | 101.7022 | 93.4819 | 93.3176 | 97.5922 | 96.6452 | 96.2354 | 101.4945 | 101.4945 | 97.2659 | 91.708 | 97.87 | 99.2441 | 104.9721 | 97.2474 | 104.9721 | 99.1043 | 95.8766 | 97.9092 | 89.774 | 96.4477 | 87.6985 | 87.4707 | 92.526 | 100.0613 | 99.5334 | 99.434 | 96.4477 | 96.4477 | 96.4477 | 103.4814 | 103.6643 | 103.6643 | 103.6643 | 97.5977 | 103.0466 | 102.7567 | 103.0181 | 101.0688 | 99.9195 | 95.4452 | 103.7911 | 96.1321 | 96.3947 | 94.8949 | 94.0452 | 86.7216 | 87.8189 | 88.2914 | 102.6746 | 96.5336 | 105.0613
2025-01-22 10:30 | 124.5414 | 124.8666 | 124.6571 | 124.5414 | 121.0553 | 127.0816 | 126.493 | 127.4289 | 120.5613 | 126.0299 | 129.6 | 129.0321 | 129.9757 | 122.9003 | 127.4969 | 121.3213 | 127.4451 | 114.9501 | 115.8548 | 125.1787 | 121.7712 | 116.8426 | 119.6467 | 129.5164 | 116.1173 | 121.3795 | 122.2625 | 121.4483 | 114.7686 | 123.8686 | 125.7143 | 124.7536 | 124.8941 | 111.3796 | 125.4407 | 115.8603 | 116.4558 | 125.6064 | 114.2772 | 108.4968 | 108.9633 | 120.0671 | 125.9414 | 125.9414 | 127.2875 | 122.3512 | 117.6279 | 118.0844 | 128.8249 | 120.8805 | 120.4941 | 120.4941 | 120.4941 | 119.8231 | 120.4941 | 127.4583 | 127.4165 | 127.4165 | 127.4165 | 118.039 | 118.5124 | 125.2619 | 125.0149 | 122.1791 | 119.5065 | 126.2961 | 111.2454 | 111.3495 | 120.8818 | 118.5453 | 128.7321 | 126.1919 | 122.5321 | 122.5739 | 135.1688 | 124.5952 | 122.0412 | 122.801 | 122.1056 | 123.1853 | 120.4639 | 128.7321 | 120.3056 | 120.772 | 121.6014 | 128.5354 | 131.3835 | 128.2439 | 129.4115 | 120.838 | 119.5722 | 131.9277 | 118.7405 | 117.9378 | 117.372 | 121.7574 | 119.7316 | 132.9563 | 117.2998 | 119.683 | 120.179 | 121.4921 | 127.787 | 128.0829 | 126.1919 | 125.6495 | 121.8567 | 122.5739 | 122.5624 | 128.5646 | 129.983 | 129.5035 | 119.464 | 131.5526 | 128.7298 | 123.4118 | 106.8257 | 128.2533 | 119.6014 | 120.0438 | 121.2328 | 126.6337 | 126.9493 | 114.8482 | 109.0596 | 106.2023 | 121.5688 | 121.3309 | 121.6019 | 117.9035 | 118.6562 | 126.6479 | 121.0704 | 132.3371 | 120.8126 | 120.8126 | 118.4771 | 125.8341 | 126.3154 | 126.1919 | 119.7598 | 120.818 | 133.6463 | 120.8904 | 120.8808 | 124.2709 | 117.2789 | 115.6797 | 118.4068 | 121.4384 | 116.5448 | 115.0481 | 120.5136 | 120.9871 | 121.1853 | 127.3428 | 122.1787 | 131.542 | 122.5497 | 127.0805 | 136.8993 | 114.1061 | 114.7743 | 118.8674 | 121.6289 | 135.1851 | 134.7766 | 135.1688 | 125.469 | 125.469 | 133.1003 | 133.1003 | 133.1003 | 129.0211 | 128.814 | 117.8729 | 117.7064 | 123.4921 | 122.2068 | 121.8235 | 128.7321 | 128.7321 | 123.0797 | 116.0778 | 123.932 | 125.6495 | 132.9019 | 123.386 | 132.9019 | 125.469 | 121.4887 | 123.6572 | 113.6611 | 122.1882 | 110.9082 | 110.6201 | 116.976 | 126.7371 | 126.033 | 125.904 | 122.1882 | 122.1882 | 122.1882 | 131.3746 | 131.6009 | 131.6009 | 131.6009 | 123.7813 | 130.4967 | 130.1259 | 130.8077 | 128.0179 | 126.6447 | 121.0994 | 131.7199 | 121.7892 | 122.1199 | 120.1706 | 119.0736 | 109.6727 | 111.1981 | 111.7916 | 130.2426 | 122.2816 | 133.402
2025-01-22 11:00 | 99.6764 | 99.9415 | 99.7702 | 99.6764 | 96.5357 | 101.7928 | 101.3612 | 102.0342 | 96.2303 | 100.92 | 103.7329 | 103.3102 | 104.0901 | 98.4705 | 102.0445 | 97.4411 | 102.0264 | 91.837 | 92.5614 | 100.1854 | 97.1731 | 93.2216 | 95.5026 | 103.5666 | 92.8712 | 97.1246 | 97.6115 | 96.9087 | 91.7284 | 99.1352 | 100.6086 | 99.8358 | 99.9567 | 89.0101 | 100.3976 | 92.6102 | 93.0871 | 100.4392 | 91.3594 | 86.7933 | 87.1623 | 95.8541 | 100.7385 | 100.7385 | 101.8129 | 97.6581 | 93.5838 | 93.9986 | 103.1181 | 96.4632 | 96.1127 | 95.8864 | 96.1107 | 95.5058 | 96.1107 | 101.9077 | 101.9218 | 101.9218 | 101.9218 | 94.301 | 94.6715 | 100.1742 | 99.9645 | 97.9847 | 95.8295 | 101.2515 | 88.8983 | 88.9815 | 96.8646 | 94.8477 | 103.0352 | 100.9823 | 98.4975 | 98.504 | 108.3407 | 99.6589 | 97.7452 | 98.6318 | 98.0726 | 98.4858 | 96.2848 | 103.0352 | 96.0106 | 96.3778 | 97.2136 | 102.9568 | 105.3001 | 102.5989 | 103.5414 | 96.4981 | 95.6663 | 105.5537 | 94.794 | 94.4445 | 93.9529 | 97.4104 | 95.5845 | 106.3173 | 93.7591 | 95.2149 | 95.6661 | 97.49 | 102.3084 | 102.5607 | 100.9823 | 100.5297 | 97.9039 | 98.504 | 97.823 | 102.8339 | 104.054 | 103.6693 | 95.1842 | 105.4383 | 103.0416 | 98.7591 | 85.369 | 102.6452 | 95.399 | 95.7527 | 96.8045 | 101.2783 | 101.4836 | 92.2726 | 87.3875 | 85.2098 | 97.1801 | 96.9975 | 97.2166 | 94.1136 | 94.7134 | 101.6552 | 96.7141 | 105.8222 | 96.4365 | 96.4365 | 94.8745 | 100.6938 | 101.0901 | 100.9823 | 95.6181 | 96.6424 | 107.136 | 96.471 | 96.4634 | 99.1992 | 93.7086 | 92.4485 | 94.586 | 97.208 | 93.1522 | 91.9771 | 96.2916 | 96.6676 | 96.8249 | 101.8833 | 97.7807 | 105.3881 | 97.8314 | 101.6529 | 109.699 | 91.0317 | 91.5545 | 94.9519 | 97.2348 | 108.3538 | 108.0211 | 108.3407 | 100.3683 | 100.3683 | 106.9386 | 106.9386 | 106.9386 | 103.276 | 103.1112 | 94.2675 | 94.2204 | 98.6781 | 98.1546 | 97.4792 | 103.0352 | 103.0352 | 98.3335 | 92.8397 | 99.2659 | 100.5297 | 106.2739 | 98.988 | 106.2739 | 100.3683 | 96.9022 | 98.9237 | 90.8646 | 97.5122 | 88.5684 | 88.3383 | 93.8892 | 101.3104 | 100.8044 | 100.7132 | 97.5122 | 97.5122 | 97.5122 | 105.2991 | 105.477 | 105.477 | 105.477 | 99.0716 | 104.4291 | 104.1405 | 104.8554 | 102.4735 | 101.3039 | 97.1535 | 105.5498 | 97.216 | 97.4805 | 96.0624 | 95.1108 | 87.5818 | 88.8973 | 89.3732 | 104.2633 | 97.6257 | 106.9382
2025-01-22 11:30 | 125.3558 | 125.6972 | 125.48 | 125.3558 | 120.9936 | 127.0172 | 126.4546 | 127.3411 | 120.5446 | 126.9472 | 129.6682 | 129.1212 | 130.9697 | 124.2299 | 127.49 | 122.2631 | 128.3169 | 115.4464 | 116.3484 | 125.9565 | 121.8864 | 116.8945 | 119.7624 | 129.5843 | 116.3676 | 121.6032 | 122.4616 | 121.5485 | 115.0525 | 124.7078 | 126.5642 | 125.623 | 125.7426 | 111.6619 | 126.2179 | 116.038 | 116.6398 | 125.5918 | 114.5329 | 108.8866 | 109.3506 | 119.7834 | 126.0724 | 126.0724 | 127.4203 | 122.51 | 117.9223 | 118.4165 | 129.7006 | 120.9303 | 120.4655 | 119.9668 | 120.4611 | 119.6619 | 120.4611 | 127.5758 | 127.5598 | 127.5598 | 127.5598 | 118.2048 | 118.6703 | 125.8683 | 125.5915 | 122.6411 | 119.9814 | 126.7954 | 111.5498 | 111.6541 | 121.3532 | 119.1965 | 129.5749 | 126.1793 | 123.136 | 123.1784 | 136.4976 | 125.7417 | 122.3598 | 123.7742 | 123.0465 | 124.3091 | 120.6855 | 129.5749 | 120.3608 | 120.8228 | 121.8015 | 129.3276 | 133.0578 | 128.9122 | 130.0202 | 121.3955 | 120.2224 | 132.6487 | 118.9803 | 118.2995 | 117.7727 | 122.3847 | 119.9362 | 133.0261 | 117.554 | 119.4755 | 120.0335 | 122.04 | 127.7642 | 128.0703 | 126.1793 | 125.664 | 122.5005 | 123.1784 | 122.6852 | 129.7476 | 130.0477 | 129.5614 | 119.25 | 133.2281 | 129.6825 | 124.1428 | 107.1193 | 129.1447 | 119.5749 | 120.0163 | 121.7713 | 126.5879 | 126.8827 | 115.813 | 109.5194 | 106.7722 | 122.0899 | 121.5234 | 121.7886 | 118.0223 | 118.7736 | 127.0158 | 121.6423 | 132.4065 | 120.5319 | 120.5319 | 118.8405 | 125.8257 | 126.3015 | 126.1793 | 119.8791 | 121.0454 | 135.398 | 120.9402 | 120.9306 | 124.4531 | 117.4884 | 115.8988 | 118.5723 | 121.8531 | 116.8787 | 115.4044 | 120.9938 | 121.5286 | 121.7524 | 128.0352 | 122.9141 | 132.9465 | 122.6891 | 127.7392 | 138.4026 | 114.0491 | 114.705 | 119.0138 | 121.8234 | 136.5141 | 136.0869 | 136.4976 | 125.4862 | 125.4862 | 133.6273 | 133.6273 | 133.6273 | 129.0716 | 128.8665 | 118.1069 | 118.0007 | 124.1019 | 123.1319 | 122.5239 | 129.5749 | 129.5749 | 122.8874 | 116.3279 | 123.8731 | 125.664 | 132.9716 | 123.6776 | 132.9716 | 125.4862 | 121.4817 | 123.8657 | 113.983 | 122.3131 | 111.4198 | 111.1304 | 117.7687 | 126.8186 | 126.0665 | 125.9425 | 122.3131 | 122.3131 | 122.3131 | 133.0463 | 133.2635 | 133.2635 | 133.2635 | 124.5802 | 130.5584 | 130.1917 | 131.9687 | 127.8933 | 127.2975 | 121.3856 | 133.2381 | 121.9614 | 122.2933 | 120.6857 | 119.2222 | 110.1786 | 111.5133 | 112.1097 | 131.1558 | 122.4838 | 135.1435
2025-01-22 12:00 | 123.2584 | 123.5906 | 123.3698 | 123.2584 | 119.4429 | 126.7257 | 126.159 | 127.0374 | 118.9681 | 124.9213 | 128.747 | 128.1728 | 129.1472 | 122.4524 | 127.0925 | 120.789 | 126.4943 | 113.1493 | 114.0743 | 124.1121 | 120.2356 | 115.0703 | 118.0843 | 128.4177 | 114.6776 | 119.9656 | 120.8054 | 119.8904 | 113.1791 | 122.828 | 124.6786 | 123.751 | 123.8761 | 109.9642 | 124.3876 | 114.3451 | 114.9625 | 124.5979 | 113.5204 | 106.8478 | 107.3212 | 118.625 | 124.8733 | 124.8733 | 126.2253 | 120.8872 | 114.4998 | 115.1387 | 127.8988 | 119.3301 | 118.8802 | 118.5906 | 118.8776 | 118.1015 | 118.8776 | 126.2287 | 126.3716 | 126.3716 | 126.3716 | 116.5423 | 117.0217 | 124.0534 | 123.7933 | 120.9006 | 118.2351 | 125.6471 | 109.7968 | 109.8994 | 119.9563 | 117.2689 | 127.7652 | 125.626 | 121.3547 | 121.3982 | 134.134 | 123.8314 | 120.6539 | 122.3491 | 121.5978 | 122.3555 | 118.9489 | 127.7652 | 118.748 | 119.2202 | 120.3106 | 127.538 | 130.9233 | 127.061 | 128.2324 | 118.9814 | 118.3146 | 130.5829 | 117.2108 | 116.5852 | 116.4387 | 120.4583 | 118.0479 | 131.8285 | 115.8042 | 117.5359 | 118.1501 | 120.3249 | 127.3265 | 127.649 | 125.626 | 124.9265 | 120.7075 | 121.3982 | 121.0984 | 127.7764 | 129.264 | 128.7771 | 117.6867 | 131.0947 | 127.8481 | 122.2613 | 105.3239 | 127.3197 | 117.9717 | 118.4219 | 119.37 | 126.0406 | 126.315 | 114.1138 | 110.5921 | 108.9754 | 120.0483 | 119.9378 | 120.1992 | 116.3076 | 117.0747 | 126.2276 | 119.3295 | 131.2145 | 119.3983 | 119.3983 | 117.1551 | 125.26 | 125.7839 | 125.626 | 118.2478 | 119.4506 | 133.3068 | 119.34 | 119.3304 | 122.7942 | 115.8646 | 114.4344 | 116.9324 | 120.4729 | 114.9496 | 113.4977 | 118.8375 | 119.3191 | 119.5207 | 126.0034 | 120.8687 | 131.0268 | 121.0989 | 125.9065 | 136.5874 | 112.4051 | 113.0708 | 117.3829 | 120.3388 | 134.1502 | 133.7326 | 134.134 | 124.6315 | 124.6315 | 133.1192 | 133.1192 | 133.1192 | 128.3291 | 128.1073 | 116.5217 | 116.339 | 121.8272 | 121.6859 | 120.6048 | 127.7652 | 127.7652 | 121.7891 | 114.6372 | 124.0325 | 124.9265 | 131.7745 | 122.749 | 131.7745 | 124.6315 | 119.9313 | 122.2587 | 112.1067 | 120.7003 | 109.2041 | 108.9205 | 116.1605 | 125.4031 | 125.0934 | 125.015 | 120.7003 | 120.7003 | 120.7003 | 130.9083 | 131.143 | 131.143 | 131.143 | 122.5222 | 129.6889 | 129.3068 | 130.0424 | 127.6036 | 125.5161 | 120.4742 | 131.2542 | 120.3226 | 120.6594 | 118.6676 | 117.5901 | 107.9876 | 109.5846 | 110.1938 | 129.3609 | 120.8235 | 133.0488
2025-01-22 12:30 | 123.7121 | 124.0228 | 123.8167 | 123.7121 | 120.6275 | 127.2109 | 126.7061 | 127.4889 | 119.9459 | 125.3517 | 129.155 | 128.5835 | 129.6673 | 122.9556 | 127.5365 | 121.4579 | 127.1344 | 114.186 | 115.0795 | 124.8653 | 121.4795 | 116.4215 | 119.338 | 128.858 | 115.7209 | 120.4582 | 121.9147 | 121.1532 | 114.2519 | 123.6791 | 125.516 | 124.609 | 124.7015 | 110.903 | 125.1339 | 115.4877 | 116.0776 | 125.1368 | 113.9508 | 108.0421 | 108.5016 | 119.1883 | 125.0529 | 125.0428 | 123.7299 | 122.0683 | 115.1228 | 115.7787 | 128.5615 | 120.4714 | 120.0531 | 119.6095 | 120.0491 | 119.3343 | 120.0491 | 126.579 | 126.5388 | 126.5367 | 126.5377 | 117.6935 | 118.1561 | 124.8628 | 124.6193 | 120.9146 | 118.5531 | 126.1304 | 110.7097 | 110.8132 | 120.7328 | 118.192 | 128.4168 | 126.0863 | 121.1328 | 121.1746 | 133.8934 | 124.9679 | 120.8811 | 122.9789 | 122.2355 | 123.6405 | 119.7627 | 128.4168 | 119.9085 | 120.3652 | 121.1659 | 128.073 | 131.3626 | 127.6543 | 128.7618 | 119.7223 | 119.2098 | 131.5113 | 118.5355 | 117.2699 | 117.163 | 121.1439 | 119.334 | 132.2805 | 116.9271 | 119.6646 | 120.0893 | 120.2677 | 127.8114 | 128.1577 | 126.0863 | 125.4463 | 120.4784 | 121.1746 | 122.2231 | 128.9491 | 129.61 | 129.1471 | 118.9694 | 131.5302 | 128.5227 | 123.0433 | 106.4083 | 128.0128 | 119.1682 | 119.6067 | 120.1379 | 126.4749 | 126.729 | 115.0672 | 109.0129 | 106.3081 | 120.8033 | 120.7266 | 120.9787 | 117.7444 | 118.4323 | 126.4864 | 120.0779 | 131.6644 | 119.8549 | 119.8551 | 117.8174 | 125.7173 | 126.2469 | 126.0867 | 119.5531 | 120.0259 | 133.6596 | 120.4813 | 120.4717 | 123.9803 | 116.8717 | 115.2978 | 118.0198 | 121.2223 | 115.9502 | 114.4973 | 119.6824 | 120.1072 | 120.2852 | 126.9568 | 121.4717 | 131.5702 | 122.1783 | 126.6755 | 137.0776 | 113.7823 | 114.431 | 118.4635 | 121.1913 | 133.9097 | 133.5173 | 133.8935 | 125.2083 | 125.2084 | 133.0258 | 133.0258 | 133.0258 | 128.716 | 128.5034 | 116.8255 | 116.601 | 122.5918 | 122.3099 | 121.415 | 128.4168 | 128.4168 | 122.3449 | 115.682 | 124.1305 | 125.4464 | 132.2263 | 123.181 | 132.2263 | 125.2084 | 121.108 | 123.0209 | 113.1727 | 121.8932 | 109.8841 | 109.5987 | 117.0621 | 125.8893 | 125.6352 | 125.5688 | 121.8932 | 121.8932 | 121.8932 | 131.3651 | 131.5859 | 131.5859 | 131.5859 | 123.0308 | 130.1144 | 129.7467 | 130.2252 | 128.006 | 126.2628 | 120.8982 | 131.7602 | 121.4995 | 121.829 | 119.4139 | 118.7048 | 108.6601 | 110.729 | 111.3194 | 130.0264 | 121.9353 | 133.4117
2025-01-22 13:00 | 123.6469 | 123.9726 | 123.7649 | 123.6469 | 120.771 | 126.2357 | 125.8019 | 126.5092 | 120.3713 | 125.1271 | 128.2062 | 127.6099 | 129.0159 | 122.254 | 126.3902 | 120.811 | 126.4898 | 113.7587 | 114.6554 | 124.2416 | 121.485 | 116.4831 | 119.318 | 128.0844 | 115.6926 | 121.3575 | 121.8233 | 121.1614 | 114.1622 | 122.9135 | 124.7391 | 123.7795 | 123.9289 | 110.8509 | 124.508 | 115.3881 | 115.9827 | 124.4763 | 113.9039 | 107.9004 | 108.3602 | 118.6023 | 124.389 | 124.389 | 123.0278 | 122.0669 | 114.7169 | 115.377 | 127.7791 | 120.4447 | 120.1034 | 119.6095 | 120.0991 | 119.5258 | 120.0991 | 125.8592 | 125.8535 | 125.8535 | 125.8535 | 117.6071 | 118.0691 | 124.4718 | 124.2358 | 122.156 | 119.3813 | 125.3407 | 110.6612 | 110.7646 | 120.3819 | 117.7164 | 127.6414 | 125.1873 | 122.535 | 122.5967 | 134.2893 | 123.519 | 121.9314 | 122.2408 | 121.5271 | 122.1431 | 119.4186 | 127.6414 | 119.8782 | 120.3377 | 120.7228 | 127.0345 | 130.564 | 126.9156 | 128.0167 | 119.3448 | 118.7352 | 130.9798 | 118.5006 | 117.6454 | 117.1997 | 120.9214 | 119.25 | 131.4863 | 116.8523 | 120.1425 | 120.407 | 121.4964 | 126.8686 | 127.2148 | 125.1873 | 124.6634 | 121.9805 | 122.5967 | 122.2076 | 127.4541 | 128.6176 | 128.1666 | 119.1851 | 130.7269 | 127.8955 | 122.4821 | 106.3337 | 127.4182 | 119.2147 | 119.6552 | 119.7892 | 125.6024 | 125.8834 | 114.582 | 108.9213 | 106.1915 | 120.6076 | 120.407 | 120.664 | 117.6363 | 118.3624 | 124.2639 | 119.707 | 130.874 | 119.2406 | 119.2406 | 118.1531 | 124.8333 | 125.3268 | 125.1873 | 119.2385 | 120.1378 | 132.7869 | 120.4541 | 120.4449 | 123.9576 | 116.819 | 115.2598 | 117.9859 | 121.2602 | 115.7636 | 114.3604 | 119.2739 | 119.732 | 119.9238 | 126.4513 | 121.31 | 130.8218 | 122.1125 | 126.2824 | 136.1526 | 113.9533 | 114.6045 | 118.4436 | 120.7542 | 134.3055 | 133.8966 | 134.2893 | 124.5069 | 124.5069 | 130.1224 | 130.1224 | 130.1224 | 127.7506 | 127.5449 | 117.5644 | 117.3845 | 122.2216 | 121.581 | 120.9019 | 127.6414 | 127.6414 | 121.7795 | 115.6533 | 122.8771 | 124.6634 | 131.4325 | 121.4239 | 131.4325 | 124.5069 | 121.2139 | 122.661 | 113.0577 | 121.909 | 109.5376 | 109.2531 | 116.5843 | 125.1785 | 124.9452 | 124.8701 | 121.909 | 121.909 | 121.909 | 130.5571 | 130.781 | 130.781 | 130.781 | 122.8903 | 129.2388 | 128.8614 | 129.9034 | 126.999 | 125.7751 | 119.1737 | 130.9802 | 121.4786 | 121.8077 | 119.2205 | 118.6169 | 108.3175 | 110.6015 | 111.1947 | 129.2102 | 121.8493 | 132.5469
2025-01-22 13:30 | 123.7176 | 124.0566 | 123.8406 | 123.7176 | 120.6702 | 126.7779 | 126.2333 | 127.1121 | 120.0073 | 125.0789 | 128.9909 | 128.4027 | 128.9211 | 122.3032 | 127.1134 | 120.8926 | 126.4634 | 113.7562 | 114.6604 | 124.2867 | 121.4524 | 116.393 | 119.2483 | 129.2105 | 115.5174 | 120.4594 | 121.8749 | 121.1268 | 114.0812 | 122.9157 | 124.749 | 123.7752 | 123.9397 | 110.7234 | 124.5542 | 115.269 | 115.8694 | 125.1555 | 113.7644 | 107.812 | 108.2731 | 119.3423 | 125.398 | 125.388 | 123.9924 | 122.0321 | 114.6973 | 115.3612 | 127.822 | 120.4251 | 120.0568 | 119.6095 | 120.0528 | 119.4295 | 120.0528 | 127.1215 | 126.8837 | 126.8816 | 126.8826 | 117.5507 | 118.0176 | 124.7974 | 124.4603 | 120.8135 | 118.3618 | 125.7603 | 110.5897 | 110.6931 | 120.5555 | 117.8175 | 127.6918 | 125.9135 | 120.8664 | 120.9278 | 134.7815 | 123.3681 | 120.8204 | 122.3174 | 121.6199 | 121.9577 | 119.4101 | 127.6918 | 119.8565 | 120.3177 | 120.7601 | 127.0371 | 130.5962 | 127.0066 | 128.1393 | 119.3518 | 118.8376 | 131.0201 | 118.2913 | 117.0641 | 117.1425 | 120.8882 | 119.9524 | 132.6424 | 116.9239 | 120.0624 | 120.3384 | 120.0194 | 127.5934 | 127.9522 | 125.9135 | 125.3069 | 120.3089 | 120.9278 | 122.1661 | 127.2984 | 129.3978 | 128.9379 | 119.1035 | 130.7566 | 127.9823 | 122.5537 | 106.0515 | 127.518 | 119.1743 | 119.6116 | 119.7856 | 126.3483 | 126.6543 | 114.601 | 108.6929 | 105.9161 | 120.5867 | 120.3588 | 120.6183 | 117.547 | 118.2815 | 124.4765 | 119.7227 | 132.0246 | 120.0107 | 120.0109 | 117.5681 | 125.5656 | 126.0504 | 125.914 | 119.0676 | 119.667 | 132.7897 | 120.4347 | 120.4253 | 123.9387 | 116.7148 | 115.1353 | 117.8806 | 121.2011 | 115.7129 | 114.2888 | 119.3172 | 119.7633 | 119.9501 | 126.5604 | 121.3076 | 130.8775 | 122.1051 | 126.6256 | 135.9729 | 113.8249 | 114.4799 | 118.3249 | 120.7986 | 134.7978 | 134.3736 | 134.7815 | 125.0594 | 125.0594 | 130.0192 | 130.0192 | 130.0192 | 128.5098 | 128.3046 | 116.3432 | 116.25 | 122.2373 | 121.6876 | 120.9952 | 127.6918 | 127.6918 | 122.4851 | 115.4779 | 124.1581 | 125.307 | 132.5881 | 121.8515 | 132.5881 | 125.0594 | 121.1075 | 122.6145 | 112.9705 | 121.8552 | 109.544 | 109.2595 | 116.6763 | 126.5323 | 125.617 | 125.4793 | 121.8552 | 121.8552 | 121.8552 | 130.5893 | 130.8112 | 130.8112 | 130.8112 | 122.9098 | 129.9516 | 129.5671 | 129.6806 | 127.6923 | 125.908 | 119.5933 | 131.0278 | 121.462 | 121.7904 | 119.1998 | 118.5714 | 108.3238 | 110.5141 | 111.1066 | 129.2429 | 121.8923 | 132.5524
2025-01-22 14:00 | 123.9166 | 124.257 | 124.0382 | 123.9166 | 120.7109 | 126.8934 | 126.3576 | 127.2062 | 120.2205 | 125.27 | 129.0566 | 128.4487 | 129.1368 | 122.3585 | 127.1355 | 121.5038 | 126.7008 | 113.8221 | 114.733 | 124.5554 | 121.5665 | 116.6739 | 119.432 | 129.2741 | 115.8463 | 121.0865 | 122.0012 | 121.2457 | 114.27 | 123.2672 | 125.1038 | 124.1912 | 124.2937 | 110.9281 | 124.8239 | 115.5207 | 116.1155 | 125.2479 | 114.0057 | 107.9624 | 108.4267 | 119.5561 | 125.4595 | 125.4595 | 123.9792 | 122.1422 | 114.837 | 115.4985 | 128.0074 | 120.5041 | 120.1058 | 119.6095 | 120.1014 | 119.4239 | 120.1014 | 127.1914 | 126.9387 | 126.9387 | 126.9387 | 117.7136 | 118.1775 | 124.9424 | 124.6023 | 121.7895 | 119.2026 | 126.1309 | 110.778 | 110.8816 | 120.9113 | 118.0051 | 127.8709 | 125.8683 | 122.1016 | 122.1631 | 135.0322 | 124.3584 | 121.6157 | 122.9544 | 122.2504 | 123.1314 | 119.4512 | 127.8709 | 119.9353 | 120.3968 | 120.7381 | 127.1897 | 130.5781 | 127.1517 | 128.312 | 119.4753 | 119.0252 | 131.2409 | 118.5448 | 117.6444 | 117.3944 | 121.1122 | 120.1256 | 132.7076 | 117.2025 | 120.1409 | 120.4369 | 121.0903 | 127.6156 | 127.9917 | 125.8683 | 125.2895 | 121.5387 | 122.1631 | 122.2677 | 128.3202 | 129.4588 | 128.986 | 119.0567 | 130.7421 | 128.1081 | 122.797 | 106.2913 | 127.6511 | 119.2202 | 119.6591 | 119.8828 | 126.2789 | 126.5598 | 115.1942 | 109.0613 | 106.352 | 120.7606 | 120.4047 | 120.6661 | 117.7929 | 118.5005 | 124.2756 | 119.852 | 132.0895 | 120.2197 | 120.2197 | 118.1649 | 125.5003 | 126.0173 | 125.8683 | 119.574 | 120.0326 | 132.7653 | 120.5141 | 120.5044 | 124.0537 | 116.9284 | 115.3554 | 118.0909 | 121.4617 | 115.9698 | 114.4841 | 119.4231 | 119.8896 | 120.0849 | 126.7602 | 121.5014 | 130.9371 | 122.2095 | 126.76 | 136.0567 | 113.8188 | 114.4738 | 118.5353 | 120.7828 | 135.0486 | 134.6225 | 135.0323 | 125.0653 | 125.0653 | 129.7376 | 129.7376 | 129.7376 | 128.5398 | 128.3357 | 117.2043 | 117.0783 | 122.3778 | 122.3261 | 121.2154 | 127.8709 | 127.8709 | 122.7147 | 115.8069 | 123.7305 | 125.2895 | 132.6533 | 121.6818 | 132.6533 | 125.0653 | 121.1697 | 122.6988 | 113.1647 | 121.96 | 109.6574 | 109.3726 | 117.1809 | 126.5952 | 125.6662 | 125.5216 | 121.96 | 121.96 | 121.96 | 130.5686 | 130.7993 | 130.7993 | 130.7993 | 123.0992 | 130.0379 | 129.6433 | 129.9035 | 127.7752 | 126.0688 | 119.4268 | 131.0558 | 121.5731 | 121.9029 | 119.3717 | 118.7275 | 108.4359 | 110.6964 | 111.2926 | 129.4308 | 122.0173 | 132.5298
2025-01-22 14:30 | 123.9088 | 124.2501 | 124.0275 | 123.9088 | 120.7543 | 126.7711 | 126.2523 | 127.1206 | 120.3857 | 125.1382 | 128.8024 | 128.08 | 128.6395 | 122.2285 | 126.9881 | 121.8213 | 126.3432 | 113.8783 | 114.7747 | 124.3145 | 121.4449 | 116.5579 | 119.3539 | 129.2999 | 115.9435 | 121.5075 | 121.9806 | 121.1027 | 114.3545 | 123.0387 | 124.8639 | 123.9377 | 124.052 | 111.0088 | 124.58 | 115.5513 | 116.1497 | 125.4043 | 114.0501 | 108.056 | 108.5187 | 120.2672 | 125.481 | 125.481 | 124.022 | 122.0923 | 114.8228 | 115.4852 | 127.823 | 120.4719 | 120.1045 | 119.6095 | 120.1001 | 119.48 | 120.1001 | 127.2235 | 126.9604 | 126.9604 | 126.9604 | 117.6916 | 118.1557 | 124.5375 | 124.3099 | 122.41 | 119.6483 | 126.3212 | 110.8689 | 110.9726 | 121.016 | 117.8558 | 127.6819 | 125.7909 | 123.0266 | 123.0866 | 135.0571 | 124.0306 | 122.1452 | 123.2871 | 122.5825 | 122.7121 | 119.4442 | 127.6819 | 119.9053 | 120.3649 | 120.696 | 127.1264 | 130.4791 | 126.9384 | 128.1246 | 119.4673 | 118.8774 | 131.1739 | 118.5403 | 117.9143 | 117.4428 | 121.1845 | 120.1503 | 132.7341 | 117.2987 | 119.1039 | 119.6288 | 121.5075 | 127.5464 | 127.919 | 125.7909 | 125.2388 | 122.2464 | 123.0866 | 122.2435 | 127.982 | 129.2819 | 128.7969 | 119.1126 | 130.6368 | 127.9247 | 122.5897 | 106.3771 | 127.4582 | 119.2208 | 119.6587 | 119.9295 | 126.3439 | 126.7279 | 115.3759 | 109.0854 | 106.3674 | 120.7977 | 120.384 | 120.6555 | 117.7538 | 118.4445 | 124.4573 | 119.8253 | 132.1159 | 120.9185 | 120.9185 | 118.4488 | 125.4169 | 125.9285 | 125.7909 | 119.6238 | 120.1071 | 132.6173 | 120.4819 | 120.4722 | 124.0181 | 116.9553 | 115.3944 | 118.1019 | 121.5118 | 116.0658 | 114.5543 | 119.3914 | 119.8503 | 120.0423 | 126.6028 | 121.5294 | 130.7975 | 122.1792 | 126.373 | 135.0025 | 113.9417 | 114.5889 | 118.5628 | 120.7419 | 135.0737 | 134.6464 | 135.0574 | 125.0311 | 125.0311 | 130.3098 | 130.3098 | 130.3098 | 128.3594 | 128.1485 | 117.3656 | 117.3109 | 122.3361 | 122.6667 | 121.0394 | 127.6819 | 127.6819 | 123.4339 | 115.9042 | 123.4353 | 125.2388 | 132.6798 | 121.5814 | 132.6798 | 125.0311 | 121.2007 | 122.6872 | 113.2417 | 121.9117 | 109.6501 | 109.3653 | 117.3807 | 126.6144 | 125.6886 | 125.514 | 121.9117 | 121.9117 | 121.9117 | 130.4569 | 130.6877 | 130.6877 | 130.6877 | 123.0767 | 130.0077 | 129.5969 | 129.505 | 127.6835 | 125.8564 | 119.3283 | 130.9342 | 121.5329 | 121.8633 | 119.4084 | 118.706 | 108.4286 | 110.7907 | 111.3827 | 129.2552 | 121.9975 | 132.3853
2025-01-22 15:00 | 124.1707 | 124.5201 | 124.2887 | 124.1707 | 120.7018 | 127.3229 | 126.7815 | 127.6925 | 120.2292 | 125.4167 | 129.6682 | 129.0575 | 128.8468 | 122.4697 | 127.5673 | 122.3007 | 126.5101 | 113.9217 | 114.8263 | 124.4408 | 121.5829 | 116.685 | 119.4691 | 129.877 | 115.9528 | 121.1477 | 122.0252 | 121.2554 | 114.4189 | 123.0637 | 124.8944 | 123.9183 | 124.0849 | 111.0069 | 124.7107 | 115.5891 | 116.1915 | 126.143 | 114.0754 | 108.1491 | 108.6122 | 122.5306 | 126.148 | 126.148 | 125.5544 | 122.172 | 114.8958 | 115.5607 | 127.9465 | 120.5334 | 120.1089 | 119.6095 | 120.1045 | 119.3798 | 120.1045 | 127.8239 | 127.6275 | 127.6275 | 127.6275 | 117.7583 | 118.2293 | 125.0388 | 124.6772 | 121.9625 | 119.3457 | 126.8773 | 110.8465 | 110.9501 | 121.3984 | 118.0391 | 127.8038 | 126.3902 | 122.2119 | 122.2734 | 135.5853 | 123.5211 | 121.784 | 123.8093 | 123.0828 | 122.0517 | 119.5336 | 127.8038 | 119.9707 | 120.4272 | 120.8686 | 127.3009 | 130.7472 | 127.0517 | 128.2361 | 119.5575 | 119.0635 | 131.257 | 118.6035 | 117.7782 | 117.3842 | 121.3799 | 119.7104 | 133.3265 | 117.1773 | 119.8142 | 120.1686 | 121.2201 | 128.1232 | 128.4621 | 126.3902 | 125.8033 | 121.6964 | 122.2734 | 122.3144 | 127.4563 | 130.0778 | 129.5933 | 118.9851 | 130.9155 | 128.1496 | 122.7476 | 106.3803 | 127.6912 | 119.2332 | 119.6672 | 120.0015 | 126.9899 | 127.4068 | 115.8117 | 109.0896 | 106.3587 | 120.9535 | 120.5089 | 120.795 | 117.8483 | 118.548 | 125.9216 | 119.9358 | 132.7056 | 123.2068 | 123.2068 | 118.3193 | 126.0289 | 126.5195 | 126.3902 | 119.6436 | 120.1418 | 132.8761 | 120.5426 | 120.5337 | 124.0909 | 117.0181 | 115.4299 | 118.1631 | 121.4512 | 116.2146 | 114.6535 | 119.4843 | 119.9677 | 120.17 | 126.8009 | 121.7486 | 131.0549 | 122.2634 | 126.9065 | 135.5111 | 113.7695 | 114.4251 | 118.6064 | 120.9175 | 135.6018 | 135.1649 | 135.5854 | 125.5482 | 125.5482 | 132.1752 | 132.1752 | 132.1752 | 129.1187 | 128.9183 | 117.198 | 117.1451 | 122.4576 | 123.1678 | 121.2236 | 127.8038 | 127.8038 | 124.8968 | 115.9132 | 124.4382 | 125.8033 | 133.272 | 122.748 | 133.272 | 125.5482 | 121.179 | 122.8347 | 113.3077 | 121.9896 | 109.7329 | 109.4478 | 117.8108 | 127.197 | 126.257 | 126.0577 | 121.9896 | 121.9896 | 121.9896 | 130.7338 | 130.9657 | 130.9657 | 130.9657 | 123.329 | 130.6123 | 130.2233 | 129.8229 | 128.2658 | 126.0992 | 120.4732 | 131.1975 | 121.6052 | 121.9354 | 119.5624 | 118.7878 | 108.5105 | 110.7545 | 111.3712 | 129.3787 | 122.045 | 132.6473
2025-01-22 15:30 | 124.2077 | 124.5489 | 124.3299 | 124.2077 | 120.6565 | 128.619 | 128.0982 | 128.978 | 119.9582 | 125.4187 | 130.6156 | 130.0702 | 128.6112 | 122.1596 | 128.806 | 122.8629 | 126.2834 | 114.2152 | 115.105 | 124.2089 | 121.5787 | 116.527 | 119.4701 | 130.6619 | 116.0297 | 120.551 | 122.0417 | 121.2486 | 114.6065 | 122.7916 | 124.6179 | 123.6354 | 123.81 | 111.1701 | 124.4784 | 115.7482 | 116.341 | 126.9799 | 114.2023 | 108.3931 | 108.8519 | 123.1864 | 126.9073 | 126.9073 | 126.177 | 122.1787 | 115.499 | 116.1099 | 127.6323 | 120.557 | 120.098 | 119.6095 | 120.0937 | 119.3066 | 120.0937 | 128.5546 | 128.3883 | 128.3883 | 128.3883 | 117.879 | 118.3435 | 124.572 | 124.3328 | 121.0031 | 118.7473 | 127.6102 | 111.0153 | 111.1191 | 121.8317 | 117.9307 | 127.4837 | 127.5865 | 121.1062 | 121.1677 | 135.3471 | 123.1888 | 120.9453 | 124.3925 | 123.662 | 121.6645 | 120.0161 | 127.4837 | 119.9973 | 120.4513 | 121.3846 | 127.0432 | 130.4273 | 126.7008 | 127.8588 | 119.7856 | 118.9525 | 131.2389 | 118.5968 | 117.527 | 117.8128 | 121.5255 | 119.5919 | 134.1323 | 117.2158 | 119.5192 | 119.9977 | 120.2638 | 129.3695 | 129.7099 | 127.5865 | 126.8422 | 120.58 | 121.1677 | 122.3129 | 127.1134 | 131.1335 | 130.6377 | 118.9021 | 130.5847 | 127.833 | 122.5664 | 106.5439 | 127.3727 | 119.228 | 119.6592 | 120.2222 | 128.2256 | 128.6574 | 116.3216 | 109.2109 | 106.4791 | 121.0927 | 120.948 | 121.232 | 117.887 | 118.5704 | 127.3188 | 120.1166 | 133.5076 | 123.8899 | 123.8899 | 118.0825 | 127.2312 | 127.7214 | 127.5865 | 119.6417 | 120.1538 | 132.5934 | 120.5666 | 120.5573 | 124.1038 | 117.1119 | 115.549 | 118.2237 | 121.8946 | 116.4086 | 114.8384 | 119.6885 | 120.1266 | 120.31 | 126.6827 | 121.8267 | 130.7227 | 122.2685 | 126.427 | 135.2747 | 114.0668 | 114.6787 | 118.6598 | 121.4312 | 135.3636 | 134.9366 | 135.3473 | 126.4632 | 126.4632 | 133.8934 | 133.8934 | 133.8934 | 130.1553 | 129.9481 | 116.5095 | 116.522 | 122.6097 | 123.7547 | 121.0844 | 127.4837 | 127.4837 | 125.6393 | 115.9902 | 126.4791 | 126.8422 | 134.0774 | 123.9662 | 134.0774 | 126.4632 | 121.1506 | 123.2672 | 113.4938 | 121.9892 | 109.9422 | 109.6566 | 118.3218 | 127.9165 | 127.1137 | 126.9334 | 121.9892 | 121.9892 | 121.9892 | 130.4039 | 130.6352 | 130.6352 | 130.6352 | 123.368 | 131.5268 | 131.1512 | 129.7531 | 129.5124 | 125.7892 | 121.6689 | 130.8578 | 121.6192 | 121.9477 | 119.7 | 118.8943 | 108.7175 | 111.0414 | 111.6335 | 129.0674 | 122.065 | 132.3588
2025-01-22 16:00 | 131.5666 | 131.9363 | 131.6957 | 131.5666 | 127.6286 | 136.9234 | 136.3581 | 137.311 | 127.1356 | 132.8674 | 139.1877 | 138.6169 | 136.299 | 129.4704 | 137.1083 | 130.4573 | 133.7962 | 120.6985 | 121.6524 | 131.5628 | 128.7035 | 123.4257 | 126.4988 | 139.1911 | 123.1535 | 128.324 | 129.1714 | 128.3601 | 121.2895 | 130.0464 | 131.9853 | 130.945 | 131.1314 | 117.6786 | 131.8484 | 122.7866 | 123.4189 | 135.7373 | 120.9268 | 114.6209 | 115.1114 | 135.2361 | 135.2092 | 135.2092 | 134.4162 | 129.3184 | 122.1461 | 122.7983 | 135.1831 | 127.5706 | 127.0487 | 126.5198 | 126.9249 | 126.1663 | 127.0359 | 136.955 | 136.7724 | 136.7724 | 136.7724 | 124.8998 | 125.3918 | 131.8977 | 131.6433 | 129.3385 | 126.7343 | 135.7264 | 117.5147 | 117.6246 | 129.4557 | 124.8564 | 135.0297 | 135.8159 | 129.7514 | 129.8166 | 143.6377 | 130.4464 | 129.0418 | 132.0948 | 131.324 | 128.8068 | 127.6015 | 135.0297 | 126.9731 | 127.4578 | 128.9224 | 134.6347 | 138.3342 | 134.2214 | 135.5062 | 126.7219 | 125.9401 | 138.9471 | 125.5365 | 125.0793 | 124.7503 | 128.6349 | 126.6469 | 142.888 | 124.3195 | 126.795 | 127.1813 | 128.704 | 137.7102 | 138.0724 | 135.8159 | 134.9998 | 129.2169 | 129.8166 | 129.432 | 134.6022 | 139.7465 | 139.2208 | 125.7265 | 138.4912 | 135.4097 | 129.7972 | 112.7562 | 134.9152 | 126.1269 | 126.5837 | 127.1929 | 136.5132 | 136.9866 | 123.4277 | 115.6585 | 112.7741 | 128.1281 | 128.5596 | 128.8678 | 124.8019 | 125.5345 | 135.4442 | 127.0763 | 142.2225 | 136.0394 | 136.0394 | 125.6615 | 135.4296 | 135.9562 | 135.8159 | 126.6055 | 127.9475 | 140.6375 | 127.5812 | 127.5709 | 131.3542 | 124.0172 | 122.3539 | 125.225 | 129.0724 | 123.1246 | 121.5105 | 126.5648 | 127.0736 | 127.2866 | 134.1245 | 129.0197 | 138.5462 | 129.3831 | 133.8605 | 143.551 | 120.2671 | 120.9565 | 125.6852 | 128.9735 | 143.6553 | 143.1931 | 143.6379 | 134.5565 | 134.5565 | 142.2908 | 142.2908 | 142.2908 | 138.7127 | 138.4922 | 124.4861 | 124.4947 | 129.7161 | 131.4347 | 128.2029 | 135.0297 | 135.0297 | 136.0905 | 123.1116 | 134.6994 | 134.9998 | 142.8295 | 131.9689 | 142.8295 | 134.5565 | 128.1682 | 131.0482 | 120.1039 | 129.1115 | 116.3085 | 116.0064 | 125.586 | 136.279 | 135.4194 | 135.1434 | 129.1115 | 129.1115 | 129.1115 | 138.2906 | 138.5363 | 138.5363 | 138.5363 | 130.671 | 140.0446 | 139.666 | 137.5604 | 137.8766 | 133.2087 | 129.5232 | 138.7255 | 128.7252 | 129.073 | 126.6545 | 125.9753 | 115.0129 | 117.4254 | 118.0744 | 136.6994 | 129.1953 | 140.386
2025-01-22 16:30 | 130.7938 | 131.1083 | 130.9092 | 130.7938 | 127.5586 | 138.7133 | 138.1678 | 139.0628 | 126.8016 | 132.0913 | 140.4737 | 139.9491 | 135.2642 | 128.0714 | 138.7836 | 130.8363 | 133.1499 | 121.81 | 122.7544 | 131.2671 | 128.5145 | 123.3715 | 126.3728 | 140.1753 | 122.9525 | 126.9669 | 128.8972 | 128.2326 | 121.1574 | 129.6315 | 131.5532 | 130.5688 | 130.6914 | 117.5514 | 131.5589 | 122.7202 | 123.3498 | 137.1543 | 120.7116 | 114.5059 | 114.9941 | 138.9466 | 136.312 | 136.312 | 135.5036 | 129.2999 | 126.3094 | 126.5709 | 134.0976 | 127.6062 | 127.1451 | 127.1346 | 126.9906 | 126.3829 | 127.1346 | 137.8141 | 137.8042 | 137.8042 | 137.8042 | 124.8875 | 125.3783 | 131.5508 | 131.283 | 127.1264 | 125.1603 | 136.492 | 117.4381 | 117.5479 | 129.8485 | 124.8179 | 133.9559 | 137.3184 | 126.9471 | 127.0114 | 141.0874 | 130.6447 | 127.2443 | 132.4695 | 131.6715 | 129.2586 | 127.6842 | 133.9559 | 127.0614 | 127.5034 | 129.3532 | 133.4537 | 136.8524 | 133.2093 | 134.2535 | 128.1536 | 125.8975 | 138.9827 | 125.2463 | 124.2155 | 123.6074 | 128.2454 | 126.3915 | 143.8983 | 124.1141 | 127.5839 | 127.7919 | 126.1818 | 139.4587 | 139.7735 | 137.3184 | 136.2938 | 126.5813 | 127.0114 | 129.1641 | 134.8068 | 141.1986 | 140.6576 | 126.0731 | 137.0051 | 134.4281 | 129.7273 | 112.5942 | 134.0198 | 126.1861 | 126.6614 | 128.4664 | 137.9403 | 138.3421 | 123.9873 | 115.4592 | 112.5849 | 128.1445 | 128.7395 | 129.0362 | 124.772 | 125.4629 | 136.4969 | 128.2422 | 143.2282 | 139.7835 | 139.7835 | 124.8514 | 136.9035 | 137.4747 | 137.3184 | 126.2116 | 127.3582 | 138.9781 | 127.6173 | 127.6065 | 131.2685 | 123.8151 | 122.1286 | 125.0457 | 127.89 | 122.9026 | 121.3633 | 127.6183 | 128.0488 | 128.229 | 134.0791 | 128.4741 | 137.0852 | 129.2862 | 133.4355 | 142.8712 | 120.5759 | 121.2543 | 125.4815 | 129.4027 | 141.1045 | 140.7067 | 141.0874 | 135.7067 | 135.7067 | 142.8749 | 142.8749 | 142.8749 | 140.182 | 139.9283 | 122.7084 | 122.7291 | 130.6937 | 131.7503 | 128.3603 | 133.9559 | 133.9559 | 138.5223 | 122.9109 | 136.851 | 136.2938 | 143.8395 | 133.1978 | 143.8395 | 135.7067 | 127.976 | 131.1359 | 119.9452 | 128.6664 | 117.6226 | 117.3171 | 126.1236 | 137.108 | 136.5796 | 136.2924 | 128.6664 | 128.6664 | 128.6664 | 136.7948 | 137.0415 | 137.0415 | 137.0415 | 130.0692 | 141.2955 | 140.9535 | 136.4068 | 139.6472 | 132.6263 | 130.7293 | 137.2157 | 128.6494 | 128.9962 | 126.6707 | 125.9603 | 116.3124 | 117.351 | 117.9777 | 135.5293 | 128.9582 | 138.7471
2025-01-22 17:00 | 131.8912 | 132.2499 | 132.0211 | 131.8912 | 127.6407 | 138.6065 | 138.0927 | 138.9626 | 126.8997 | 133.2748 | 140.4379 | 139.8503 | 136.5682 | 129.2417 | 138.7614 | 131.4952 | 134.0164 | 121.621 | 122.5645 | 131.7355 | 128.7098 | 123.5659 | 126.6213 | 140.5349 | 123.3159 | 127.5017 | 129.2748 | 128.4518 | 121.5324 | 130.1853 | 132.1024 | 131.0517 | 131.2338 | 117.8072 | 132.028 | 123.0259 | 123.6509 | 137.2105 | 121.0858 | 114.9258 | 115.4148 | 138.3374 | 136.5741 | 136.5741 | 135.7817 | 129.3467 | 124.9919 | 125.4016 | 135.0472 | 127.6813 | 127.1425 | 126.5972 | 126.9859 | 126.2407 | 127.1275 | 138.2545 | 138.0839 | 138.0839 | 138.0839 | 125.0989 | 125.5893 | 131.9993 | 131.7356 | 128.0546 | 125.928 | 136.8571 | 117.6233 | 117.7332 | 130.2733 | 125.0508 | 134.8899 | 137.2946 | 128.1788 | 128.2429 | 143.6006 | 130.5786 | 127.9946 | 133.1161 | 132.3446 | 128.9966 | 127.8012 | 134.8899 | 127.0892 | 127.5695 | 129.437 | 134.3535 | 138.0919 | 134.0614 | 135.2057 | 127.8754 | 126.1306 | 139.162 | 125.5131 | 124.7713 | 124.6274 | 128.9183 | 126.7812 | 144.2675 | 124.477 | 127.6755 | 127.92 | 127.3654 | 139.3213 | 139.6502 | 137.2946 | 136.3393 | 127.6666 | 128.2429 | 129.4799 | 134.7386 | 141.0695 | 140.5418 | 125.8479 | 138.2488 | 135.3074 | 130.0036 | 112.8646 | 134.8394 | 126.1868 | 126.6604 | 128.2174 | 138.0116 | 138.4787 | 124.6105 | 115.9241 | 113.0963 | 128.5858 | 128.8725 | 129.1858 | 125.0131 | 125.7072 | 136.2131 | 128.0704 | 143.5956 | 139.1588 | 139.1588 | 125.3615 | 136.8919 | 137.4438 | 137.2946 | 126.5468 | 127.8074 | 140.3426 | 127.6926 | 127.6816 | 131.3931 | 124.1676 | 122.4972 | 125.3508 | 128.9452 | 123.3812 | 121.7946 | 127.4244 | 127.9355 | 128.1494 | 134.3273 | 129.3423 | 138.3137 | 129.4698 | 133.9547 | 143.8772 | 120.4444 | 121.1216 | 125.7824 | 129.4887 | 143.6179 | 143.1688 | 143.6006 | 135.7795 | 135.7795 | 142.6106 | 142.6106 | 142.6106 | 140.0601 | 139.8282 | 123.5999 | 123.6099 | 130.6043 | 132.4451 | 128.4462 | 134.8899 | 134.8899 | 138.2934 | 123.2744 | 136.715 | 136.3393 | 144.2085 | 132.9888 | 144.2085 | 135.7795 | 128.1615 | 131.3466 | 120.3565 | 129.1438 | 117.3673 | 117.0624 | 126.655 | 137.596 | 136.7081 | 136.4009 | 129.1438 | 129.1438 | 129.1438 | 138.0454 | 138.2916 | 138.2916 | 138.2916 | 131.0362 | 141.35 | 140.9865 | 138.0296 | 139.4834 | 133.2255 | 130.5243 | 138.4709 | 128.7613 | 129.1126 | 127.1069 | 126.1707 | 116.0599 | 117.6764 | 118.3252 | 136.5454 | 129.2993 | 140.0979
2025-01-22 17:30 | 131.0421 | 131.3778 | 131.1606 | 131.0421 | 127.615 | 138.127 | 137.5645 | 138.5008 | 126.8686 | 132.2451 | 139.969 | 139.4053 | 135.3505 | 128.2846 | 138.3087 | 130.7122 | 133.1293 | 121.8159 | 122.7636 | 131.1623 | 128.5557 | 123.4101 | 126.4126 | 139.7688 | 122.905 | 127.1097 | 128.9392 | 128.2564 | 121.213 | 129.5904 | 131.5131 | 130.4941 | 130.6501 | 117.5622 | 131.4598 | 122.6623 | 123.2902 | 136.7292 | 120.746 | 114.5386 | 115.0276 | 138.1443 | 135.9102 | 135.9102 | 135.113 | 129.3794 | 126.3341 | 126.5972 | 134.3432 | 127.5826 | 127.1408 | 127.1304 | 126.9879 | 126.4122 | 127.1304 | 137.4319 | 137.3987 | 137.3987 | 137.3987 | 124.8543 | 125.3453 | 131.6165 | 131.3584 | 127.3748 | 125.2708 | 136.1971 | 117.4036 | 117.5133 | 129.6363 | 124.6192 | 134.1983 | 136.8652 | 127.3103 | 127.3745 | 142.0235 | 130.2222 | 127.4648 | 132.3435 | 131.5678 | 128.7997 | 127.3256 | 134.1983 | 126.9888 | 127.4705 | 129.0729 | 133.7055 | 137.0091 | 133.4355 | 134.5375 | 128.1899 | 125.6981 | 138.6766 | 125.2479 | 124.2414 | 123.5634 | 128.2829 | 126.4022 | 143.4811 | 124.053 | 127.4572 | 127.7266 | 126.3919 | 138.9336 | 139.2755 | 136.8652 | 135.8938 | 126.8185 | 127.3745 | 129.2164 | 134.3708 | 140.5394 | 140.0395 | 126.1004 | 137.1634 | 134.5998 | 129.5027 | 112.665 | 134.1786 | 126.1838 | 126.6581 | 128.5173 | 137.5602 | 138.0167 | 123.7823 | 115.4233 | 112.5121 | 128.1805 | 128.4549 | 128.761 | 124.8681 | 125.5347 | 135.7622 | 128.2734 | 142.8129 | 138.9875 | 138.9875 | 124.846 | 136.4656 | 137.0157 | 136.8652 | 126.2703 | 127.2241 | 139.1903 | 127.5932 | 127.5829 | 131.3492 | 123.8522 | 122.1718 | 125.0729 | 127.8444 | 122.9361 | 121.4071 | 127.6448 | 128.0757 | 128.2561 | 133.8667 | 128.5997 | 137.3037 | 129.334 | 133.5409 | 142.7538 | 120.5946 | 121.2744 | 125.516 | 129.1244 | 142.0407 | 141.618 | 142.0236 | 135.3377 | 135.3377 | 141.8115 | 141.8115 | 141.8115 | 139.6131 | 139.3699 | 122.8028 | 122.816 | 130.7244 | 131.6695 | 127.9977 | 134.1983 | 134.1983 | 137.9297 | 122.8634 | 136.3486 | 135.8938 | 143.4224 | 132.5794 | 143.4224 | 135.3377 | 128.0293 | 130.8895 | 119.9894 | 128.6953 | 117.6559 | 117.3503 | 125.886 | 136.738 | 136.1982 | 135.9176 | 128.6953 | 128.6953 | 128.6953 | 136.9652 | 137.2088 | 137.2088 | 137.2088 | 130.2345 | 140.8263 | 140.4849 | 136.531 | 139.0697 | 132.7339 | 130.1224 | 137.4279 | 128.7235 | 129.0717 | 126.7062 | 125.9275 | 116.3453 | 117.3902 | 118.0181 | 135.8159 | 129.0071 | 138.9541
2025-01-22 18:00 | 130.7938 | 131.1083 | 130.9092 | 130.7938 | 127.5586 | 138.7133 | 138.1678 | 139.0628 | 126.8016 | 132.0913 | 140.4737 | 139.9491 | 135.2642 | 128.0714 | 138.7836 | 130.8363 | 133.1499 | 121.81 | 122.7544 | 131.2671 | 128.5145 | 123.3715 | 126.3728 | 140.1753 | 122.9525 | 126.9669 | 128.8972 | 128.2326 | 121.1574 | 129.6315 | 131.5532 | 130.5688 | 130.6914 | 117.5514 | 131.5589 | 122.7202 | 123.3498 | 137.1543 | 120.7116 | 114.5059 | 114.9941 | 138.9466 | 136.312 | 136.312 | 135.5036 | 129.2999 | 126.3094 | 126.5709 | 134.0976 | 127.6062 | 127.1451 | 127.1346 | 126.9906 | 126.3829 | 127.1346 | 137.8141 | 137.8042 | 137.8042 | 137.8042 | 124.8875 | 125.3783 | 131.5508 | 131.283 | 127.1264 | 125.1603 | 136.492 | 117.4381 | 117.5479 | 129.8485 | 124.8179 | 133.9559 | 137.3184 | 126.9471 | 127.0114 | 141.0874 | 130.6447 | 127.2443 | 132.4695 | 131.6715 | 129.2586 | 127.6842 | 133.9559 | 127.0614 | 127.5034 | 129.3532 | 133.4537 | 136.8524 | 133.2093 | 134.2535 | 128.1536 | 125.8975 | 138.9827 | 125.2463 | 124.2155 | 123.6074 | 128.2454 | 126.3915 | 143.8983 | 124.1141 | 127.5839 | 127.7919 | 126.1818 | 139.4587 | 139.7735 | 137.3184 | 136.2938 | 126.5813 | 127.0114 | 129.1641 | 134.8068 | 141.1986 | 140.6576 | 126.0731 | 137.0051 | 134.4281 | 129.7273 | 112.5942 | 134.0198 | 126.1861 | 126.6614 | 128.4664 | 137.9403 | 138.3421 | 123.9873 | 115.4592 | 112.5849 | 128.1445 | 128.7395 | 129.0362 | 124.772 | 125.4629 | 136.4969 | 128.2422 | 143.2282 | 139.7835 | 139.7835 | 124.8514 | 136.9035 | 137.4747 | 137.3184 | 126.2116 | 127.3582 | 138.9781 | 127.6173 | 127.6065 | 131.2685 | 123.8151 | 122.1286 | 125.0457 | 127.89 | 122.9026 | 121.3633 | 127.6183 | 128.0488 | 128.229 | 134.0791 | 128.4741 | 137.0852 | 129.2862 | 133.4355 | 142.8712 | 120.5759 | 121.2543 | 125.4815 | 129.4027 | 141.1045 | 140.7067 | 141.0874 | 135.7067 | 135.7067 | 142.8749 | 142.8749 | 142.8749 | 140.182 | 139.9283 | 122.7084 | 122.7291 | 130.6937 | 131.7503 | 128.3603 | 133.9559 | 133.9559 | 138.5223 | 122.9109 | 136.851 | 136.2938 | 143.8395 | 133.1978 | 143.8395 | 135.7067 | 127.976 | 131.1359 | 119.9452 | 128.6664 | 117.6226 | 117.3171 | 126.1236 | 137.108 | 136.5796 | 136.2924 | 128.6664 | 128.6664 | 128.6664 | 136.7948 | 137.0415 | 137.0415 | 137.0415 | 130.0692 | 141.2955 | 140.9535 | 136.4068 | 139.6472 | 132.6263 | 130.7293 | 137.2157 | 128.6494 | 128.9962 | 126.6707 | 125.9603 | 116.3124 | 117.351 | 117.9777 | 135.5293 | 128.9582 | 138.7471
2025-01-22 18:30 | 131.557 | 131.903 | 131.6807 | 131.557 | 127.5576 | 138.7135 | 138.1676 | 139.0938 | 126.8387 | 133.0168 | 141.0031 | 140.5666 | 136.3455 | 127.7388 | 138.8828 | 130.9772 | 133.9663 | 121.1442 | 122.0857 | 131.7984 | 128.4504 | 123.2778 | 126.3194 | 140.2462 | 122.9666 | 127.0447 | 128.8167 | 128.1845 | 121.1707 | 130.2863 | 131.6258 | 131.329 | 131.3446 | 117.6528 | 132.0908 | 122.7232 | 123.3527 | 137.2687 | 120.7064 | 114.5387 | 115.0283 | 139.4866 | 136.2958 | 136.2958 | 135.5038 | 129.1748 | 126.2015 | 126.4633 | 134.4409 | 127.5871 | 127.1392 | 127.1289 | 126.9868 | 126.4022 | 127.1289 | 137.714 | 137.7843 | 137.7843 | 137.7843 | 124.8631 | 125.3545 | 131.719 | 131.4286 | 127.1985 | 125.2391 | 136.9557 | 117.5631 | 117.7065 | 129.7772 | 125.103 | 134.2783 | 137.4363 | 127.0214 | 127.0859 | 142.8651 | 132.6463 | 127.3156 | 132.8678 | 131.972 | 131.209 | 127.5066 | 134.2783 | 127.0597 | 127.4875 | 129.333 | 133.6458 | 137.0269 | 133.4217 | 134.2652 | 128.0482 | 126.1834 | 144.7694 | 125.3016 | 124.2831 | 122.0541 | 128.8532 | 126.3643 | 145.4022 | 124.2102 | 127.5719 | 127.7645 | 126.3081 | 139.569 | 139.8659 | 137.4363 | 136.3897 | 126.677 | 127.0859 | 129.1146 | 136.8335 | 141.9165 | 141.2577 | 126.1003 | 137.2194 | 134.6508 | 130.1606 | 112.7935 | 134.238 | 126.1819 | 126.6563 | 128.3339 | 138.1491 | 138.6199 | 123.9734 | 115.402 | 112.5014 | 128.0312 | 128.6646 | 128.9764 | 124.6502 | 125.3707 | 138.2716 | 128.1372 | 143.3619 | 140.3811 | 140.3811 | 125.021 | 137.0196 | 137.5869 | 137.4363 | 126.2565 | 127.364 | 139.2593 | 127.5989 | 127.5874 | 130.5582 | 123.8089 | 122.1256 | 125.0198 | 127.5891 | 122.9105 | 121.4153 | 126.935 | 127.7751 | 128.1262 | 132.7589 | 129.1454 | 137.2982 | 129.2169 | 132.6093 | 143.0219 | 120.5354 | 121.221 | 125.4473 | 129.3825 | 142.8837 | 142.4478 | 142.8651 | 135.7894 | 135.7894 | 145.9318 | 145.9318 | 145.9318 | 140.7065 | 140.4282 | 122.9309 | 122.8644 | 130.6616 | 132.0936 | 128.7154 | 134.2783 | 134.2783 | 138.8158 | 122.9251 | 137.0147 | 136.3897 | 145.4327 | 134.361 | 145.4327 | 135.7894 | 127.9703 | 131.1324 | 119.9894 | 128.6567 | 117.4065 | 117.1043 | 126.111 | 136.9677 | 136.6471 | 136.3776 | 128.6567 | 128.6567 | 128.6567 | 137.0183 | 137.2638 | 137.2638 | 137.2638 | 130.7993 | 141.5951 | 141.2654 | 137.7725 | 139.6807 | 132.8325 | 131.0243 | 137.424 | 128.5178 | 128.867 | 126.8528 | 125.9371 | 116.6031 | 117.3181 | 117.9647 | 136.0891 | 128.8673 | 139.0221
2025-01-22 19:00 | 97.7864 | 98.0517 | 97.8809 | 97.7864 | 94.2817 | 102.3322 | 101.9261 | 102.6167 | 93.7695 | 99.0358 | 104.0359 | 103.7268 | 101.5939 | 95.1969 | 102.5738 | 96.5047 | 99.6425 | 89.622 | 90.3242 | 97.8566 | 95.0031 | 91.2291 | 93.4032 | 103.1379 | 90.9548 | 94.0306 | 95.3672 | 94.7884 | 89.6781 | 96.8317 | 97.8336 | 97.6435 | 97.6297 | 87.0536 | 98.0498 | 90.7495 | 91.2153 | 101.2609 | 89.2758 | 84.8439 | 85.2052 | 102.9955 | 100.3204 | 100.3204 | 99.754 | 95.6132 | 93.4367 | 93.6326 | 100.0324 | 94.3518 | 93.989 | 93.9859 | 93.944 | 93.3718 | 93.9859 | 101.1571 | 101.4206 | 101.4206 | 101.4206 | 92.3383 | 92.7022 | 97.7288 | 97.5151 | 94.1954 | 92.7429 | 101.0291 | 86.9927 | 87.0988 | 95.9 | 92.7261 | 99.9044 | 101.4353 | 94.3007 | 94.3007 | 106.4478 | 98.9272 | 94.2175 | 97.997 | 97.3152 | 97.7957 | 94.1963 | 99.9044 | 93.9082 | 94.268 | 95.5183 | 99.8396 | 102.207 | 99.2303 | 99.9239 | 94.8182 | 93.525 | 107.2281 | 92.9794 | 91.9945 | 90.1597 | 95.7729 | 93.5476 | 106.9297 | 91.9489 | 94.0003 | 94.2608 | 93.5755 | 103.0239 | 103.2439 | 101.4353 | 100.6541 | 93.8688 | 94.3007 | 95.5075 | 102.0501 | 104.7721 | 104.2764 | 93.0995 | 102.3388 | 100.1401 | 96.4956 | 83.4823 | 99.8027 | 93.2798 | 93.6313 | 95.0413 | 101.9811 | 102.3413 | 91.685 | 85.3275 | 83.1678 | 94.8807 | 95.0428 | 95.262 | 92.0724 | 92.647 | 102.096 | 94.8935 | 105.4292 | 103.6298 | 103.6298 | 92.6106 | 101.1277 | 101.5527 | 101.4353 | 93.5709 | 94.1627 | 103.9318 | 94.3599 | 94.352 | 96.648 | 91.5967 | 90.3337 | 92.4729 | 94.2483 | 91.0275 | 89.9187 | 93.9405 | 94.6127 | 94.8936 | 98.3987 | 96.0173 | 102.3081 | 95.6279 | 98.4281 | 106.5296 | 89.0867 | 89.5874 | 92.7898 | 95.5559 | 106.4617 | 106.1285 | 106.4478 | 100.2136 | 100.2136 | 107.8102 | 107.8102 | 107.8102 | 103.8709 | 103.6546 | 90.9476 | 90.9351 | 96.7677 | 97.4382 | 95.2645 | 99.9044 | 99.9044 | 102.4907 | 90.9238 | 101.1277 | 100.6541 | 106.952 | 99.1414 | 106.952 | 100.2136 | 94.6132 | 96.8942 | 88.8537 | 95.1204 | 86.9381 | 86.7143 | 93.2482 | 100.4885 | 100.7777 | 100.6127 | 95.1204 | 95.1204 | 95.1204 | 102.1897 | 102.3681 | 102.3681 | 102.3681 | 97.2528 | 104.3758 | 104.154 | 102.8455 | 103.0457 | 98.6505 | 96.6793 | 102.4437 | 95.136 | 95.3936 | 94.0074 | 93.1337 | 86.3432 | 86.9332 | 87.3968 | 101.2838 | 95.4061 | 103.7459
2025-01-22 19:30 | 98.0334 | 98.3033 | 98.1323 | 98.0334 | 94.3722 | 102.1579 | 101.7643 | 102.4459 | 93.8851 | 99.3657 | 102.817 | 102.1236 | 102.3154 | 96.144 | 102.3692 | 96.471 | 100.2514 | 89.5084 | 90.2084 | 98.3599 | 95.2378 | 91.4594 | 93.6211 | 102.7096 | 91.1455 | 94.2659 | 95.6495 | 95.0096 | 89.8458 | 97.4677 | 98.4706 | 98.2931 | 98.2623 | 87.2128 | 98.5708 | 90.9293 | 91.3963 | 101.1487 | 89.4811 | 85.0081 | 85.3699 | 102.8846 | 99.9373 | 99.9373 | 98.6155 | 95.9411 | 91.9563 | 92.3171 | 100.8291 | 94.5356 | 94.1219 | 94.1189 | 94.0785 | 93.4102 | 94.1189 | 100.7572 | 101.0413 | 101.0413 | 101.0413 | 92.535 | 92.899 | 98.2077 | 97.9924 | 94.4571 | 92.9995 | 100.7453 | 87.148 | 87.2543 | 95.9301 | 93.0604 | 100.6954 | 101.2915 | 94.5834 | 94.5834 | 106.8385 | 99.8262 | 94.4346 | 97.953 | 97.2599 | 98.5919 | 94.4061 | 100.6954 | 94.0939 | 94.4522 | 95.6843 | 101.0533 | 103.2671 | 99.9905 | 100.7765 | 94.4932 | 93.8612 | 107.5383 | 93.2357 | 92.224 | 90.5041 | 96.0691 | 93.9158 | 106.4856 | 92.2267 | 94.1191 | 94.4355 | 93.9604 | 102.8895 | 103.108 | 101.2915 | 100.5519 | 94.1659 | 94.5834 | 95.6934 | 102.9774 | 103.9125 | 103.3922 | 93.1009 | 103.4031 | 100.9031 | 96.8565 | 83.6274 | 100.5304 | 93.4107 | 93.7631 | 94.7982 | 101.8704 | 102.252 | 91.6003 | 85.5816 | 83.4492 | 95.003 | 95.2608 | 95.504 | 92.2996 | 92.8702 | 95.7074 | 94.6795 | 104.9914 | 103.4897 | 103.4897 | 92.8743 | 101.0005 | 101.4024 | 101.2915 | 93.823 | 94.4841 | 105.1207 | 94.5444 | 94.5358 | 96.9876 | 91.7975 | 90.5264 | 92.6738 | 94.6083 | 91.2332 | 90.0908 | 93.8135 | 94.4881 | 94.7699 | 98.7524 | 96.2536 | 103.3088 | 95.8452 | 98.9783 | 107.5088 | 89.1154 | 89.6172 | 92.9858 | 95.7204 | 106.8524 | 106.514 | 106.8385 | 100.1432 | 100.1432 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 103.1102 | 102.8528 | 91.6307 | 91.4088 | 96.6437 | 97.3662 | 95.488 | 100.6954 | 100.6954 | 102.4033 | 91.1146 | 101.0005 | 100.5519 | 106.5079 | 93.052 | 106.5079 | 100.1432 | 94.7213 | 97.1807 | 89.0346 | 95.3067 | 86.6402 | 86.4172 | 93.1715 | 100.0722 | 100.6584 | 100.497 | 95.3067 | 95.3067 | 95.3067 | 103.2637 | 103.4371 | 103.4371 | 103.4371 | 97.4856 | 103.8828 | 103.6114 | 103.3166 | 102.8634 | 99.2585 | 90.7411 | 103.4814 | 95.4625 | 95.7208 | 94.1285 | 93.3306 | 86.0473 | 87.1117 | 87.5763 | 102.1139 | 95.6948 | 104.9205
2025-01-22 20:00 | 97.6367 | 97.8915 | 97.7351 | 97.6367 | 94.3436 | 102.1585 | 101.7657 | 102.4394 | 93.872 | 98.9684 | 102.7082 | 102.0156 | 101.7611 | 95.9664 | 102.2889 | 96.5081 | 99.7273 | 89.3199 | 90.0217 | 97.8683 | 95.1819 | 91.4307 | 93.5699 | 102.6307 | 91.1136 | 94.2533 | 95.5808 | 94.9563 | 89.7561 | 97.0245 | 98.0239 | 97.8199 | 97.8182 | 87.1867 | 98.0765 | 90.8916 | 91.3581 | 101.0687 | 89.4305 | 84.8786 | 85.2407 | 102.7819 | 99.8121 | 99.8121 | 98.331 | 95.8725 | 91.7768 | 92.1376 | 100.608 | 94.4837 | 94.0843 | 94.0814 | 94.0409 | 93.3991 | 94.0814 | 100.6527 | 100.9116 | 100.9116 | 100.9116 | 92.4847 | 92.8486 | 97.9784 | 97.792 | 94.4236 | 92.9668 | 100.7127 | 87.1324 | 87.2387 | 95.987 | 92.572 | 100.4866 | 101.2306 | 94.5527 | 94.5527 | 105.9484 | 99.0763 | 94.4036 | 97.9609 | 97.2815 | 97.7591 | 94.3991 | 100.4866 | 94.0432 | 94.4006 | 95.6562 | 100.8596 | 103.0902 | 99.8465 | 100.6347 | 94.3135 | 93.3725 | 106.8923 | 93.1924 | 92.1932 | 90.5104 | 95.8211 | 93.9756 | 106.4038 | 92.2073 | 94.1176 | 94.4125 | 93.9181 | 102.8471 | 103.0691 | 101.2306 | 100.492 | 94.1304 | 94.5527 | 95.6255 | 102.2038 | 103.7799 | 103.2685 | 93.1005 | 103.2237 | 100.7057 | 96.2773 | 83.6148 | 100.3305 | 93.3708 | 93.7244 | 94.6239 | 101.796 | 102.1647 | 91.6972 | 85.5358 | 83.4047 | 94.7803 | 95.2619 | 95.505 | 92.2467 | 92.8179 | 95.5202 | 94.4875 | 104.9107 | 103.376 | 103.376 | 92.8354 | 100.9396 | 101.342 | 101.2306 | 93.7522 | 94.4639 | 104.9631 | 94.4923 | 94.484 | 96.9168 | 91.7357 | 90.4805 | 92.6208 | 94.6149 | 91.1308 | 89.9656 | 93.6362 | 94.2935 | 94.5682 | 98.2382 | 95.9307 | 103.1186 | 95.7664 | 98.7401 | 107.2746 | 89.1096 | 89.6108 | 92.935 | 95.692 | 105.9622 | 105.6416 | 105.9484 | 100.0819 | 100.0819 | 100.7506 | 100.7506 | 100.7506 | 102.9972 | 102.7445 | 91.5442 | 91.3532 | 96.4392 | 97.3856 | 94.7955 | 100.4866 | 100.4866 | 102.3094 | 91.0827 | 100.9396 | 100.492 | 106.426 | 92.9504 | 106.426 | 100.0819 | 94.685 | 97.2196 | 88.9283 | 95.2569 | 86.4754 | 86.2528 | 93.2666 | 99.985 | 100.5889 | 100.4334 | 95.2569 | 95.2569 | 95.2569 | 103.0847 | 103.2577 | 103.2577 | 103.2577 | 97.1178 | 103.7821 | 103.5098 | 102.9009 | 102.8506 | 99.0435 | 90.6421 | 103.2959 | 95.3924 | 95.6512 | 93.9079 | 93.2801 | 85.8837 | 87.0127 | 87.4756 | 101.8907 | 95.6255 | 104.7601
2025-01-22 20:30 | 99.4475 | 99.7072 | 99.5495 | 99.4475 | 96.1559 | 104.4109 | 103.9775 | 104.7155 | 95.6959 | 100.7617 | 104.8575 | 104.122 | 103.6744 | 97.8894 | 104.5656 | 98.0246 | 101.6129 | 90.9073 | 91.6485 | 99.7282 | 96.9238 | 93.0156 | 95.2767 | 104.9777 | 92.7377 | 96.0888 | 97.4134 | 96.6777 | 91.3457 | 98.8506 | 99.8929 | 99.7083 | 99.6914 | 88.8048 | 99.9512 | 92.5046 | 92.9963 | 103.2919 | 91.5943 | 86.2251 | 86.607 | 105.0648 | 102.0483 | 102.0483 | 100.5504 | 97.68 | 93.7337 | 94.0858 | 102.5892 | 96.2938 | 95.8937 | 95.8937 | 95.8937 | 95.2016 | 95.8937 | 103.0552 | 103.2119 | 103.2119 | 103.2119 | 94.1769 | 94.5609 | 99.9075 | 99.7054 | 96.2434 | 94.6956 | 102.5983 | 88.7422 | 88.8505 | 97.7968 | 94.1804 | 102.4626 | 103.4405 | 96.3597 | 96.3597 | 107.9258 | 101.1464 | 96.2357 | 99.536 | 98.8366 | 99.8444 | 96.2385 | 102.4626 | 95.8278 | 96.2058 | 97.5863 | 102.7255 | 105.1357 | 101.7951 | 102.6055 | 96.2102 | 95.0256 | 108.8064 | 94.8381 | 93.8819 | 92.6157 | 97.6102 | 95.7245 | 108.8371 | 93.8687 | 95.3601 | 95.6952 | 95.6358 | 105.1778 | 105.4249 | 103.4405 | 102.6557 | 95.9194 | 96.3597 | 97.4472 | 104.3393 | 105.9854 | 105.4555 | 94.8971 | 105.2734 | 102.701 | 98.0733 | 84.9981 | 102.3156 | 95.1404 | 95.5137 | 96.5339 | 104.0292 | 104.4141 | 93.1023 | 89.2292 | 87.9248 | 96.5728 | 97.1488 | 97.4091 | 93.9312 | 94.512 | 97.1241 | 96.3719 | 107.3099 | 105.6854 | 105.6854 | 94.5387 | 103.1318 | 103.5593 | 103.4405 | 95.4178 | 96.2473 | 107.1251 | 96.303 | 96.2941 | 98.7473 | 93.4942 | 92.3267 | 94.3587 | 96.8157 | 92.8354 | 91.5892 | 95.4658 | 96.1513 | 96.4378 | 99.9775 | 97.6653 | 105.1807 | 97.6176 | 100.7313 | 109.5833 | 90.5226 | 91.0694 | 94.6858 | 97.622 | 107.9398 | 107.6126 | 107.9258 | 102.2178 | 102.2178 | 102.4376 | 102.4376 | 102.4376 | 105.1903 | 104.9285 | 92.941 | 92.8602 | 98.3511 | 98.9527 | 96.5241 | 102.4626 | 102.4626 | 104.5712 | 92.7051 | 103.1318 | 102.6557 | 108.8599 | 94.4853 | 108.8599 | 102.2178 | 96.4898 | 99.1902 | 90.4961 | 97.0311 | 88.2145 | 87.9874 | 94.7886 | 102.4009 | 102.7895 | 102.6004 | 97.0311 | 97.0311 | 97.0311 | 105.1234 | 105.3101 | 105.3101 | 105.3101 | 98.894 | 106.0146 | 105.7288 | 104.7402 | 105.1718 | 100.9893 | 92.1388 | 105.3572 | 97.1809 | 97.4543 | 95.6839 | 95.0162 | 87.6108 | 88.4646 | 88.9554 | 103.9027 | 97.4573 | 106.9095
2025-01-22 21:00 | 99.6021 | 99.8533 | 99.7026 | 99.6021 | 96.3799 | 104.7777 | 104.3638 | 105.0609 | 95.9029 | 100.9446 | 105.1569 | 104.4227 | 103.9844 | 98.0913 | 104.9487 | 98.2598 | 101.9453 | 91.2153 | 91.9529 | 100.098 | 97.1825 | 93.3436 | 95.5347 | 105.2984 | 92.9966 | 96.2802 | 97.675 | 96.9347 | 91.6281 | 99.2356 | 100.2814 | 100.1196 | 100.0773 | 89.1045 | 100.3405 | 92.7604 | 93.2537 | 103.582 | 91.8879 | 86.4909 | 86.8737 | 105.3372 | 102.2527 | 102.2527 | 100.6962 | 97.9437 | 93.8197 | 94.1898 | 102.8961 | 96.5415 | 96.1294 | 96.1294 | 96.1294 | 95.4153 | 96.1294 | 103.2872 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 94.44 | 94.8239 | 100.188 | 99.9776 | 96.4391 | 94.905 | 102.8549 | 89.0452 | 89.1539 | 98.0856 | 94.4532 | 102.7742 | 103.7445 | 96.526 | 96.526 | 107.8053 | 101.7767 | 96.4642 | 99.7516 | 99.0654 | 100.5989 | 96.5155 | 102.7742 | 96.0759 | 96.4536 | 97.87 | 103.108 | 105.333 | 102.1321 | 103.0649 | 96.4228 | 95.2994 | 109.1149 | 95.0877 | 94.1167 | 93.2571 | 97.8099 | 96.1187 | 109.1696 | 94.1628 | 95.7138 | 95.9827 | 95.7963 | 105.4861 | 105.7273 | 103.7445 | 102.9575 | 96.0908 | 96.526 | 97.6871 | 104.9895 | 106.2262 | 105.7276 | 95.1048 | 105.468 | 102.963 | 98.4125 | 85.2935 | 102.582 | 95.3736 | 95.7482 | 96.7274 | 104.3048 | 104.6637 | 93.3845 | 89.5157 | 88.207 | 96.8429 | 97.4311 | 97.6915 | 94.13 | 94.7365 | 97.3833 | 96.6019 | 107.6377 | 105.9529 | 105.9529 | 94.7613 | 103.4343 | 103.8716 | 103.7445 | 95.6255 | 96.4753 | 107.3214 | 96.5509 | 96.5418 | 99.0132 | 93.7765 | 92.6235 | 94.6339 | 97.4862 | 93.1184 | 91.8673 | 95.7525 | 96.4063 | 96.6795 | 100.2655 | 97.8603 | 105.4003 | 97.8646 | 101.0139 | 109.9203 | 90.7298 | 91.2774 | 94.9665 | 97.9053 | 107.8193 | 107.502 | 107.8053 | 102.5216 | 102.5216 | 102.6584 | 102.6584 | 102.6584 | 105.4643 | 105.2083 | 92.9957 | 93.0083 | 98.5956 | 99.1842 | 96.8293 | 102.7742 | 102.7742 | 104.8475 | 92.9639 | 103.4343 | 102.9575 | 109.1924 | 94.7561 | 109.1924 | 102.5216 | 96.7168 | 99.4945 | 90.7708 | 97.2716 | 88.4094 | 88.1819 | 95.0587 | 102.6553 | 103.0806 | 102.8963 | 97.2716 | 97.2716 | 97.2716 | 105.3145 | 105.5048 | 105.5048 | 105.5048 | 99.0669 | 106.3353 | 106.0473 | 104.9452 | 105.4981 | 101.271 | 92.4029 | 105.5663 | 97.4431 | 97.717 | 95.9515 | 95.2791 | 87.8045 | 88.7274 | 89.2211 | 104.206 | 97.719 | 107.1057
2025-01-22 21:30 | 99.3662 | 99.6056 | 99.4589 | 99.3662 | 96.5612 | 104.8834 | 104.4655 | 105.1678 | 96.0968 | 100.6306 | 105.0775 | 104.3108 | 103.522 | 97.9501 | 105.0346 | 98.3072 | 101.6322 | 91.1502 | 91.8939 | 99.939 | 97.3013 | 93.4498 | 95.6561 | 105.2884 | 93.1327 | 96.423 | 97.7664 | 97.0573 | 91.7262 | 99.0469 | 100.095 | 99.9165 | 99.8965 | 89.2104 | 100.1899 | 92.918 | 93.411 | 103.686 | 92.0233 | 86.5428 | 86.926 | 105.3327 | 102.2264 | 102.2264 | 100.5899 | 98.0309 | 93.8308 | 94.2021 | 102.7749 | 96.6928 | 96.3038 | 96.3038 | 96.3038 | 95.632 | 96.3038 | 103.302 | 103.4078 | 103.4078 | 103.4078 | 94.5911 | 94.9744 | 100.1796 | 99.9748 | 96.5552 | 95.0034 | 102.8541 | 89.1459 | 89.2547 | 98.2161 | 94.3566 | 102.6635 | 103.8744 | 96.6042 | 96.6042 | 107.1982 | 101.2552 | 96.6056 | 99.7394 | 99.1012 | 100.1826 | 96.8636 | 102.6635 | 96.2253 | 96.6045 | 98.2078 | 102.7876 | 105.201 | 102.077 | 103 | 96.4422 | 95.2054 | 109.0152 | 95.1554 | 94.2253 | 93.5645 | 97.5998 | 96.2042 | 109.1592 | 94.2369 | 95.8585 | 96.1202 | 95.8947 | 105.5757 | 105.8083 | 103.8744 | 103.102 | 96.1733 | 96.6042 | 97.8071 | 104.4515 | 106.0728 | 105.6253 | 95.3419 | 105.3343 | 102.874 | 98.2827 | 85.3651 | 102.5047 | 95.5459 | 95.9215 | 96.7558 | 104.4095 | 104.7541 | 93.5368 | 89.6487 | 88.3381 | 96.8713 | 97.7675 | 98.0251 | 94.2511 | 94.8577 | 97.0057 | 96.6162 | 107.6274 | 105.9115 | 105.9115 | 94.8153 | 103.5704 | 103.9966 | 103.8744 | 95.7292 | 96.7262 | 107.1595 | 96.702 | 96.693 | 99.0976 | 93.8949 | 92.7623 | 94.7613 | 97.8075 | 93.1544 | 91.9253 | 95.7243 | 96.4045 | 96.6889 | 100.1666 | 97.6316 | 105.2557 | 97.9811 | 100.9961 | 109.7288 | 90.976 | 91.5201 | 95.0975 | 98.235 | 107.2121 | 106.9083 | 107.1982 | 102.6812 | 102.6812 | 101.9586 | 101.9586 | 101.9586 | 105.4086 | 105.1613 | 93.1539 | 93.1597 | 98.6045 | 99.2372 | 96.7278 | 102.6635 | 102.6635 | 104.8724 | 93.1001 | 103.5704 | 103.102 | 109.182 | 94.5231 | 109.182 | 102.6812 | 96.8722 | 99.8071 | 90.8318 | 97.3974 | 88.4272 | 88.1996 | 95.1989 | 102.7097 | 103.2034 | 103.031 | 97.3974 | 97.3974 | 97.3974 | 105.1769 | 105.368 | 105.368 | 105.368 | 98.844 | 106.3475 | 106.0582 | 104.4378 | 105.6209 | 101.235 | 92.1757 | 105.4173 | 97.5273 | 97.8022 | 95.9796 | 95.4289 | 87.8221 | 88.7383 | 89.2455 | 104.0724 | 97.8072 | 106.9467
2025-01-22 22:00 | 98.3011 | 98.5177 | 98.3877 | 98.3011 | 96.0198 | 104.7049 | 104.2857 | 104.9687 | 95.602 | 99.5253 | 104.7642 | 103.9722 | 102.3973 | 97.2441 | 104.8763 | 97.7535 | 100.6382 | 90.8227 | 91.5608 | 99.0745 | 96.7577 | 92.9621 | 95.1348 | 105.2987 | 92.6812 | 95.9599 | 97.2053 | 96.5193 | 91.1971 | 98.1949 | 99.2265 | 99.0246 | 99.0241 | 88.7407 | 99.3208 | 92.4916 | 92.9822 | 103.4701 | 91.5633 | 86.0062 | 86.387 | 105.0426 | 102.2081 | 102.2081 | 100.5364 | 97.4397 | 93.5521 | 93.8941 | 101.9513 | 96.185 | 95.7953 | 95.7953 | 95.7953 | 95.1207 | 95.7953 | 103.44 | 103.396 | 103.396 | 103.396 | 94.1239 | 94.5055 | 99.4272 | 99.2468 | 96.141 | 94.5735 | 102.3965 | 88.6685 | 88.7767 | 97.783 | 93.577 | 101.8514 | 103.6385 | 96.2056 | 96.2056 | 105.3943 | 100.0717 | 96.1756 | 99.1048 | 98.5185 | 99.1207 | 96.6774 | 101.8514 | 95.7217 | 96.0975 | 98.0326 | 101.7807 | 104.5641 | 101.3253 | 102.2621 | 95.9582 | 94.4205 | 108.1166 | 94.5526 | 93.7686 | 93.2284 | 96.6946 | 95.6514 | 109.1699 | 93.696 | 95.2819 | 95.6213 | 95.5919 | 105.3387 | 105.5777 | 103.6385 | 102.8596 | 95.7833 | 96.2056 | 97.228 | 103.2307 | 105.6365 | 105.2337 | 94.8362 | 104.7005 | 102.1103 | 97.4496 | 84.9171 | 101.7411 | 95.0582 | 95.4235 | 96.2787 | 104.1212 | 104.4244 | 92.9009 | 89.198 | 87.8941 | 96.1387 | 97.6078 | 97.8709 | 93.746 | 94.3456 | 96.4456 | 96.1045 | 107.6381 | 105.5961 | 105.5961 | 94.2923 | 103.3312 | 103.7697 | 103.6385 | 95.1299 | 96.5746 | 106.4406 | 96.1946 | 96.1853 | 98.5028 | 93.3895 | 92.2933 | 94.2572 | 97.4561 | 92.5967 | 91.3549 | 95.3622 | 95.9213 | 96.1551 | 99.3408 | 96.661 | 104.5055 | 97.4084 | 100.1622 | 109.0302 | 90.4833 | 91.0253 | 94.5894 | 98.0524 | 105.408 | 105.1313 | 105.3943 | 102.4337 | 102.4337 | 101.0625 | 101.0625 | 101.0625 | 105.0562 | 104.8164 | 93.3077 | 93.0764 | 98.0632 | 98.6634 | 95.9228 | 101.8514 | 101.8514 | 104.6025 | 92.6488 | 103.3312 | 102.8596 | 109.1928 | 94.1393 | 109.1928 | 102.4337 | 96.3085 | 99.66 | 90.282 | 96.8299 | 87.9834 | 87.7569 | 94.6192 | 102.9473 | 103.0054 | 102.8013 | 96.8299 | 96.8299 | 96.8299 | 104.5249 | 104.7201 | 104.7201 | 104.7201 | 97.8146 | 106.0879 | 105.7813 | 103.2181 | 105.411 | 100.4653 | 91.8014 | 104.7025 | 96.9436 | 97.2171 | 95.2538 | 94.958 | 87.3813 | 88.1986 | 88.7028 | 103.2236 | 97.2426 | 106.2361
2025-01-22 22:30 | 97.7659 | 97.9643 | 97.8445 | 97.7659 | 96.3163 | 104.9243 | 104.5239 | 105.1655 | 95.9735 | 98.9157 | 104.8106 | 103.9991 | 101.6958 | 96.8002 | 105.033 | 98.5771 | 100.0804 | 90.8504 | 91.5917 | 98.668 | 96.8688 | 93.0981 | 95.2796 | 105.4867 | 92.8799 | 96.4066 | 97.2783 | 96.6389 | 91.2061 | 97.7228 | 98.7575 | 98.528 | 98.5595 | 88.7967 | 98.9078 | 92.6821 | 93.174 | 103.6431 | 91.6761 | 85.9342 | 86.3154 | 105.2215 | 102.4213 | 102.4213 | 101.7156 | 97.5004 | 93.4097 | 93.7575 | 101.541 | 96.3564 | 96.0275 | 96.0275 | 96.0275 | 95.4653 | 96.0275 | 103.6155 | 103.5983 | 103.5983 | 103.5983 | 94.2837 | 94.6656 | 99.2394 | 99.0773 | 96.6786 | 94.9782 | 102.7312 | 88.7062 | 88.8145 | 98.0002 | 93.2968 | 101.4494 | 103.802 | 96.9369 | 96.9369 | 104.2745 | 99.1667 | 96.6736 | 99.741 | 99.2036 | 98.2786 | 97.0177 | 101.4494 | 95.8923 | 96.2688 | 98.3175 | 101.0828 | 104.0696 | 100.9671 | 101.8626 | 95.8563 | 94.1416 | 107.7848 | 94.6261 | 94.0509 | 93.4184 | 96.2047 | 95.7349 | 109.3648 | 93.8077 | 95.3563 | 95.7071 | 96.2126 | 105.4839 | 105.7232 | 103.802 | 103.0373 | 96.3707 | 96.9369 | 97.3662 | 102.2971 | 105.6099 | 105.25 | 95.2148 | 104.2052 | 101.7742 | 97.0905 | 84.9592 | 101.4266 | 95.2694 | 95.6451 | 96.186 | 104.2392 | 104.5064 | 93.286 | 89.3096 | 88.0039 | 95.9312 | 97.9388 | 98.1978 | 93.9747 | 94.538 | 96.1257 | 95.9963 | 107.8302 | 105.8045 | 105.8045 | 94.5161 | 103.4991 | 103.9351 | 103.802 | 95.2382 | 97.0377 | 105.8966 | 96.3658 | 96.3567 | 98.5626 | 93.4903 | 92.4105 | 94.3979 | 97.6548 | 92.495 | 91.2892 | 95.4101 | 95.8577 | 96.045 | 99.0474 | 96.1663 | 104.0411 | 97.5072 | 99.9753 | 108.5523 | 90.804 | 91.3488 | 94.7445 | 98.3347 | 104.2881 | 104.0327 | 104.2745 | 102.6204 | 102.6204 | 100.4267 | 100.4267 | 100.4267 | 105.0936 | 104.8656 | 94.2874 | 93.7939 | 97.9447 | 99.2943 | 95.5998 | 101.4494 | 101.4494 | 104.7579 | 92.8475 | 103.4991 | 103.0373 | 109.3877 | 94.0103 | 109.3877 | 102.6204 | 96.5795 | 99.9741 | 90.2615 | 96.9943 | 87.89 | 87.6638 | 94.9653 | 103.1305 | 103.1788 | 102.9791 | 96.9943 | 96.9943 | 96.9943 | 104.0242 | 104.223 | 104.223 | 104.223 | 97.3043 | 106.1987 | 105.8939 | 102.3584 | 105.5896 | 100.2248 | 91.6756 | 104.2181 | 97.0053 | 97.2791 | 95.0482 | 95.1183 | 87.2886 | 88.2347 | 88.7245 | 102.7931 | 97.3106 | 105.6975
2025-01-22 23:00 | 94.7725 | 94.9521 | 94.8443 | 94.7725 | 93.3416 | 101.7849 | 101.3872 | 102.0098 | 93.0114 | 95.8024 | 101.5755 | 100.7686 | 98.5897 | 93.4005 | 101.8731 | 95.2092 | 97.1478 | 88.7271 | 89.4464 | 95.9146 | 93.962 | 90.3761 | 92.4118 | 102.2993 | 90.0726 | 93.4453 | 94.334 | 93.7574 | 88.5375 | 94.8265 | 95.827 | 95.5765 | 95.634 | 86.1073 | 96.1371 | 89.8905 | 90.3673 | 100.5206 | 88.9091 | 83.4449 | 83.8151 | 102.0359 | 99.2922 | 99.2922 | 98.7225 | 94.5108 | 92.1007 | 92.3186 | 98.3262 | 93.4427 | 93.1078 | 93.1078 | 93.1078 | 92.5326 | 93.1078 | 100.4791 | 100.4256 | 100.4256 | 100.4256 | 91.4401 | 91.8119 | 96.2934 | 96.1032 | 93.7517 | 92.1041 | 99.3819 | 86.0057 | 86.1106 | 94.9559 | 90.9295 | 98.2451 | 100.6773 | 93.9995 | 93.9995 | 100.6716 | 95.8652 | 93.7395 | 96.2429 | 95.7788 | 95.0678 | 94.1637 | 98.2451 | 92.9983 | 93.3588 | 95.3987 | 97.5961 | 100.2608 | 97.8186 | 98.6294 | 93.6372 | 91.7497 | 105.2297 | 91.5818 | 91.1968 | 90.522 | 93.1693 | 93.1303 | 106.0602 | 91.0058 | 93.0627 | 93.2476 | 93.3521 | 102.293 | 102.5218 | 100.6773 | 99.9417 | 93.4664 | 93.9995 | 94.3827 | 98.8914 | 102.2768 | 101.9695 | 92.2908 | 100.3918 | 98.4808 | 94.6583 | 82.3637 | 98.1781 | 92.3755 | 92.7384 | 93.972 | 101.07 | 101.306 | 90.1743 | 86.6149 | 85.3487 | 93.3029 | 95.0593 | 95.3048 | 91.0615 | 91.6445 | 92.8532 | 93.6902 | 104.572 | 102.5975 | 102.5975 | 91.6048 | 100.3857 | 100.8071 | 100.6773 | 92.2316 | 94.2071 | 101.9814 | 93.4517 | 93.443 | 95.5343 | 90.6816 | 89.6233 | 91.5509 | 94.627 | 89.7877 | 88.6455 | 93.1511 | 93.5189 | 93.6729 | 96.5309 | 93.2007 | 100.4006 | 94.5287 | 96.9742 | 104.7903 | 88.0104 | 88.5389 | 91.8783 | 95.4149 | 100.6847 | 100.4522 | 100.6716 | 99.5466 | 99.5466 | 96.7266 | 96.7266 | 96.7266 | 101.8456 | 101.6273 | 91.7362 | 91.1188 | 95.5119 | 95.8731 | 93.5159 | 98.2451 | 98.2451 | 101.5893 | 90.0412 | 100.3857 | 99.9417 | 106.0824 | 90.9632 | 106.0824 | 99.5466 | 93.5926 | 96.9564 | 87.6073 | 94.036 | 85.8553 | 85.6343 | 91.8623 | 100.0479 | 100.0757 | 99.884 | 94.036 | 94.036 | 94.036 | 100.2227 | 100.4181 | 100.4181 | 100.4181 | 94.3436 | 102.9731 | 102.674 | 98.9266 | 102.4179 | 97.1489 | 88.7043 | 100.5033 | 94.028 | 94.2963 | 92.4441 | 92.2527 | 85.2679 | 85.6224 | 86.102 | 99.522 | 94.3644 | 101.7952
2025-01-22 23:30 | 95.5214 | 95.6914 | 95.5886 | 95.5214 | 94.8014 | 103.4876 | 103.0873 | 103.7216 | 94.5395 | 96.4992 | 103.3459 | 102.5751 | 99.2573 | 94.2888 | 103.5635 | 96.4439 | 97.8806 | 89.5475 | 90.2764 | 96.7058 | 95.4424 | 91.7493 | 93.8018 | 103.9261 | 91.474 | 95.0298 | 95.7067 | 95.1784 | 89.6975 | 95.5461 | 96.5564 | 96.2571 | 96.3633 | 87.3218 | 96.9342 | 91.3022 | 91.7873 | 102.1184 | 90.2313 | 84.4538 | 84.8298 | 103.6379 | 100.6781 | 100.6781 | 99.8928 | 95.9009 | 92.458 | 92.7405 | 99.2332 | 94.9352 | 94.6032 | 94.6032 | 94.6032 | 94.0353 | 94.6032 | 101.9954 | 101.8912 | 101.8912 | 101.8912 | 92.8607 | 93.2371 | 97.3419 | 97.1839 | 95.4239 | 93.669 | 100.8343 | 87.2161 | 87.3225 | 96.3871 | 91.7286 | 99.1613 | 102.338 | 95.7421 | 95.7421 | 101.1121 | 96.0364 | 95.3874 | 97.4163 | 96.9973 | 95.2228 | 95.9132 | 99.1613 | 94.5627 | 94.8649 | 97.1059 | 98.3131 | 101.1819 | 98.7826 | 99.5572 | 94.4471 | 92.5623 | 106.1256 | 92.8899 | 92.6712 | 91.9412 | 93.9719 | 94.3443 | 107.7469 | 92.3104 | 93.8979 | 94.2321 | 95.1207 | 104.0176 | 104.2704 | 102.338 | 101.5722 | 95.1662 | 95.7421 | 95.7965 | 99.068 | 103.9717 | 103.6773 | 93.8047 | 101.3136 | 99.481 | 95.4196 | 83.4753 | 99.1856 | 93.8586 | 94.2276 | 94.7916 | 102.7488 | 102.9966 | 91.4643 | 87.9034 | 86.6184 | 94.2682 | 96.8125 | 97.0562 | 92.4306 | 93.0226 | 95.032 | 94.5335 | 106.235 | 104.216 | 104.216 | 93.0503 | 102.0387 | 102.4706 | 102.338 | 93.5156 | 96.0095 | 102.8797 | 94.9444 | 94.9355 | 96.9239 | 91.9951 | 90.957 | 92.9115 | 96.1106 | 90.8774 | 89.7355 | 94.0307 | 94.3925 | 94.544 | 97.3858 | 93.9614 | 101.3641 | 95.9514 | 97.9837 | 105.7993 | 89.453 | 89.9886 | 93.2431 | 97.1173 | 101.1253 | 100.9039 | 101.1121 | 101.1667 | 101.1667 | 98.6588 | 98.6588 | 98.6588 | 103.5491 | 103.3358 | 93.8724 | 93.0679 | 96.395 | 97.1041 | 94.2287 | 99.1613 | 99.1613 | 103.1781 | 91.4421 | 102.0387 | 101.5722 | 107.7694 | 93.2742 | 107.7694 | 101.1667 | 95.0247 | 98.7165 | 88.7271 | 95.4417 | 86.5979 | 86.375 | 93.1846 | 101.6125 | 101.6748 | 101.4941 | 95.4417 | 95.4417 | 95.4417 | 101.1374 | 101.3393 | 101.3393 | 101.3393 | 95.0862 | 104.6681 | 104.3735 | 99.5597 | 104.1477 | 98.1828 | 90.9578 | 101.447 | 95.3993 | 95.6724 | 93.4005 | 93.6834 | 86.0053 | 86.6979 | 87.1886 | 100.4281 | 95.7309 | 102.6962
2025-01-22 23:59 | 94.8825 | 95.0404 | 94.9424 | 94.8825 | 94.4115 | 102.9913 | 102.579 | 103.2392 | 94.1688 | 95.8668 | 102.841 | 102.075 | 98.5675 | 93.4196 | 103.1478 | 95.8504 | 97.2328 | 89.1141 | 89.8421 | 96.1063 | 95.0716 | 91.4625 | 93.4922 | 103.5443 | 91.124 | 94.6473 | 95.266 | 94.8303 | 89.3771 | 94.9128 | 95.9114 | 95.5892 | 95.7098 | 87.156 | 96.3311 | 90.9622 | 91.4457 | 101.7419 | 89.9379 | 84.1135 | 84.488 | 103.2128 | 100.2415 | 100.2415 | 99.4054 | 95.4555 | 92.276 | 92.5294 | 98.4901 | 94.5547 | 94.2299 | 94.2299 | 94.2299 | 93.6741 | 94.2299 | 101.5876 | 101.4446 | 101.4446 | 101.4446 | 92.5085 | 92.8838 | 96.7637 | 96.6097 | 95.0272 | 93.2953 | 100.272 | 87.0548 | 87.161 | 96.0682 | 91.271 | 98.4213 | 101.9442 | 95.365 | 95.365 | 100.0874 | 95.2144 | 94.9934 | 96.7459 | 96.3734 | 94.3909 | 95.7447 | 98.4213 | 94.188 | 94.4855 | 96.8667 | 97.4025 | 100.1865 | 98.0598 | 98.8202 | 94.0615 | 92.1015 | 105.6427 | 92.4591 | 92.3011 | 91.8161 | 93.3807 | 93.9444 | 107.351 | 91.9103 | 93.9693 | 94.2044 | 94.7308 | 103.5774 | 103.8424 | 101.9442 | 101.2031 | 94.7866 | 95.365 | 95.3718 | 98.22 | 103.4344 | 103.1767 | 93.4562 | 100.317 | 98.7342 | 94.9076 | 83.4871 | 98.4622 | 93.4886 | 93.856 | 94.4052 | 102.3778 | 102.6456 | 91.0441 | 87.6169 | 86.336 | 93.8169 | 96.6314 | 96.873 | 92.2732 | 92.7994 | 94.4024 | 94.1234 | 105.8446 | 103.7934 | 103.7934 | 92.6454 | 101.6541 | 102.073 | 101.9442 | 93.1295 | 95.7398 | 101.8214 | 94.5639 | 94.555 | 96.4659 | 91.6624 | 90.6597 | 92.5741 | 95.9798 | 90.5121 | 89.3745 | 93.5912 | 93.9624 | 94.1177 | 96.901 | 93.3563 | 100.4416 | 95.5112 | 97.3628 | 104.8566 | 89.0898 | 89.6255 | 92.8972 | 96.875 | 100.1004 | 99.8933 | 100.0874 | 100.8126 | 100.8126 | 97.8165 | 97.8165 | 97.8165 | 103.0515 | 102.8492 | 93.358 | 92.7819 | 95.9539 | 96.4857 | 93.8139 | 98.4213 | 98.4213 | 102.7511 | 91.0921 | 101.6541 | 101.2031 | 107.3734 | 92.7504 | 107.3734 | 100.8126 | 94.6217 | 98.5553 | 88.3769 | 95.0495 | 86.2443 | 86.0223 | 92.794 | 101.2415 | 101.3095 | 101.1318 | 95.0495 | 95.0495 | 95.0495 | 100.1393 | 100.3439 | 100.3439 | 100.3439 | 94.4663 | 104.1965 | 103.9056 | 98.8852 | 103.672 | 97.5434 | 90.4471 | 100.5004 | 94.9544 | 95.2251 | 92.9534 | 93.3287 | 85.6542 | 86.3437 | 86.8357 | 99.667 | 95.2867 | 101.6454
Nota:

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-01-22 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota:

## OBS
miércoles, 22 de Enero del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Mantaro; C.H. Restitución; C.T. Tallanca; C.H. Carpapata; C.H. Pías; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 22 de Enero del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe