## EVENTOS
jueves, 23 de Enero del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1104 | 23/01/2025 09:24:53 | 23/01/2025 13:48:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1104 (CHIMBOTE - HUALLANCA) DE 138 kV |  | NO | 138
FALLA | ISA PERU | PARAMONGA N. - CONOCOCHA | LINEA DE TRANSMISION | L-2278 | 23/01/2025 12:07:00 | 23/01/2025 12:07:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2278 (PARAMONGA - CONOCOCHA) DE 220 kV |  | NO | 220
FALLA | PETRAMAS | CTB CALLAO | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 23/01/2025 01:10:00 | 23/01/2025 02:25:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.T.B. CALLAO |  | NO | 0.48
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 23/01/2025 19:20:00 | 23/01/2025 19:59:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 23 de Enero del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | De acuerdo con el correo 22/01. Se informó que la TG11 de la CT FENIX no cuenta con un arranque adicional.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | De acuerdo con el correo 22/01. Se informó que la TG12 de la CT FENIX no cuenta con un arranque adicional.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
23/01/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 23 de Enero del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | CAPILLUCAS | 23/01/2025 09:48 | 23/01/2025 17:06 | Batimetria de Embalse Capillucas (operacion sin RSF) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15406 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA PRESENADA EN TIEMPO REAL. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 109 | G
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA A 220 kV | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | POR REEMPLAZO DE COMPONENTES Y GAS SF6 EN CL2117. LOMERA OPERA EN BARRA SIMPLE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16951 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2117 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | REEMPLAZO DE COMPONENTES Y GAS SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14198 | T
CONELSUR LT SAC | PACHACHACA | CL-2256 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | FUNCION RECIERRE INOPERATIVA EN CL-2256 EN PACHACHACA, DADO QUE EL RELE SIEMENS 7VK61 SE ENCUENTRA EN FALLA. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1336 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Rehabilitacion Toma 4 | 15.367 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje. | 5.11 | P | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape. (Incluye pruebas a plena carga). | 24.4617 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 23/01/2025 08:07 | 23/01/2025 16:45 | Inspeccion y pruebas Interruptor de potencia 138 KV | 24.4617 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 SCII. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | ARICOTA II | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 23/01/2025 09:01 | OPERACIÓN DE LA CENTRAL ARICOTA II POR NECESIDAD OPERATIVA. LA CENTRAL AÚN NO CUENTA CON OPERACIÓN COMERCIAL. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1202 | G
EGESUR | ARICOTA II | CENTRAL | 23/01/2025 09:01 | 23/01/2025 09:48 | Diagnóstico, setteo de regulador de velocidad en línea Grupo G01 CH Aricota 2 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1202 | G
EGESUR | ARICOTA II | CENTRAL | 23/01/2025 09:48 | 24/01/2025 00:00 | OPERACIÓN DE LA CENTRAL ARICOTA II POR NECESIDAD OPERATIVA. LA CENTRAL AÚN NO CUENTA CON OPERACIÓN COMERCIAL. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1202 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CHT3 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR GSU DE TG3. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12330 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG3 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12608 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS LIMITADO A 175 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXP LIMITADO A 25 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | BLACK START | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | BLACK START RESERVA FRIA, MTTO ANUAL (SISTEMA BLACK START INDISPONIBLE). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14931 | T
ENGIE | SE DERIVACION | CL-2312 | 23/01/2025 14:21 | 23/01/2025 18:25 | Celda fuera de servicio por pruebas End To End LT 220 kV Derivacion - Cahuachi (L-2312) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22848 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE - TRUJILLO SUR | L-1150 | 23/01/2025 06:00 | 23/01/2025 14:00 | Limpieza por el metodo de Hidrolavado de cadena de aisladores 138 kV de la linea L-1150 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 18047 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | INT-2480 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2480 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION POR PROBLEMAS DEBIDO A UNA FALLA DEL RELE CONTROLADOR, EL CUAL INHABILITA A SU PROTECCION 50BF. SE TIENE MANDOS DESDE LA SUBESTACION (NIVEL 1). | 0 | F | E/S | N | OTROS | 10107 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 23/01/2025 00:40 | 23/01/2025 11:25 | a solicitud de coes por regulacion de tension | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | ACOPLE 220 | 23/01/2025 01:44 | 23/01/2025 20:05 | Mantenimiento de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19844 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | BARRA A 220 kV | 23/01/2025 01:44 | 23/01/2025 20:05 | Mantenimiento de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17750 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 23/01/2025 00:00 | 23/01/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/01/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/01/2025 08:04 | 23/01/2025 17:27 | Retiro y cambio de interruptor de media tension. | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/01/2025 08:04 | 23/01/2025 17:27 | Inspeccion de carbones del generador | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Indisponibilidad de seccionador SCA-5951 por falla mecanica | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 23/01/2025 08:07 | 24/01/2025 00:00 | PASIVADO DE TRAFO DE POTENCIA | 16 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Central Eolica Wayra Entension con 27 aerogeneradores disponibles, que equivale a una potencia nominal de 132.3 MW. Presenta 03 aerogeneradores en falla por alarmas. | 14.7 | P | E/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 23/01/2025 01:10 | 23/01/2025 02:25 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELECTRICA DE 10 KV. | 0.6 | F | F/S | N | CORR. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 23/01/2025 01:10 | 23/01/2025 02:18 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELECTRICA DE 10 KV. | 0.6 | F | F/S | N | CORR. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 23/01/2025 06:11 | 24/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 55000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FUGA DE CORRIENTE EN EL BUJE NEUTRO DEL LADO DE 22.9 KV (19.12.24). BARRA 22.9KV EN SERVICIO CON EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T65-121. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2004 | 23/01/2025 15:45 | 23/01/2025 16:14 | Verificacion mandos nivel 1.2 y 3. L-2004 en servicio. L-2003 fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 907 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2003 | 23/01/2025 16:08 | 23/01/2025 16:13 | Verificacion mandos nivel 1.2 y 3. L-2003 en servicio. L-2004 fuera de servicio | 0 | P | E/S | N | CORR. | 906 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SSEE | 23/01/2025 08:50 | 23/01/2025 14:05 | MP 6A LIMPIEZA DE SERVIDORES, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0113794). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 351 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL2216 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | SECCIONADOR DE LINEA SL-3495 EN FALLA DEBIDO A DESALINEAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION. ESTE SECCIONADOR SE ENCUENTRA EN BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTOR DE T299-T340, REQUIERE L-2311 CON RECIERRES DESHABILITADOS. ACTIVIDAD CON TIERRAS FRANCAS EN AMBOS EXTREMOS Y CORTE CONTINUO. (R0112033). Actividad realizada de las 07:33:00 a las 18:08:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO (11.12.24). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T15-261 | 23/01/2025 00:00 | 23/01/2025 16:03 | LADO 220KV: CORREGIR ALTA HUMEDAD EN GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-2236, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111537). Se traslado la carga de 10 kV del T32-261 al T17-261 cerrando el interruptor IN-1632 del T117 lado 10 kV y abriendo el IN-1300 del lado 10 kV del T32-261. De esta forma, la Barra A de 10 kV esta quedando energizada por el enlace con la Barra C de 10 kV y esta ultima por el T117-261. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6232 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1056 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 8 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | SSEE | 23/01/2025 08:15 | 23/01/2025 17:26 | Habilitacion ciberseguridad. Perdida de supervision por 180 minutos. (R0117177). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 532 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | PROTECCIONES DE LA CELDA L-2249 EN FALLA. LA CELDA SE ENCUENTRA CONECTADA EN BARRA B Y PROTEGIDA POR LAS PROTECCIONES DEL ACOPLAMIENTO (RELE FUNCION DISTANCIA Y RELE SOBRECORRIENTE, ADECUADAS CON LOS AJUSTES DE LA LINEA). PERDIDA DE SUPERVISION DE LA CELDA L-2249. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TOCACHE | SS.EE. | 23/01/2025 10:00 | 23/01/2025 16:25 | RGAR Actualizacion de Firmware del TAPCON. Perdida de supervision. (R0117130) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1381 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 23/01/2025 09:15 | 23/01/2025 17:00 | INSTALACION DE SENSOR R50 MARCA NOZOMI PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CIBERSEGURIDAD OT DENTRO DE LA SUBESTACION. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION O INTERMITENCIAS NO MAYOR A 60 MINUTOS. (R0117042) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | POR NECESIDAD OPERATIVA DE LA MCH TUPURI | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21890 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - ELECTROSUR | L-1392 | 23/01/2025 08:00 | 23/01/2025 17:00 | LAVADO 4M EN CALIENTE DE AISLADORES L-1392 E239B A E346A | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14008 | T
SOUTHERN PERU CC | QUEBRADA HONDA REUBICADA | QHT2-138/13.8 | 23/01/2025 08:39 | 24/01/2025 00:00 | CORRECCION DE PUNTO CALIENTE Y SILICONADO DE AISLADORES DE TRANSFORMADOR QHT2 138/13.8 kV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22481 | T
STATKRAFT S.A | EXCELSIOR | INT_OCB | 23/01/2025 08:15 | 23/01/2025 12:00 | MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR IN-0181 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1806 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA | INT-1156 | 23/01/2025 00:00 | 23/01/2025 16:00 | Mantenimiento correctivo de cambio de 01 polo del interruptor mono polar de la SE Aguaytia 138 kV de la linea L-1156. Este mantenimiento requiere de corte de la linea L-1156, este corte de servicio no provoca que Pucallpa se quede sin energia. Nuestra linea es un segundo circuito. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21642 | T
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 23/01/2025 00:00 | 23/01/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN EL INTERRUPTOR IN-1156. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2312 | 23/01/2025 14:21 | 23/01/2025 18:25 | PRUEBAS END TO END DE LA LINEA L-2312 DEL SEGUNDO CANAL DE TELEPROTECCION SE.CAHUACHI. (R0110757) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23021 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | IN-5010 | 23/01/2025 07:47 | 23/01/2025 12:12 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA CELDA (INTERRUPTOR IN-5010 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-5006). (R0114870) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13290 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | IN-5020 | 23/01/2025 12:13 | 23/01/2025 16:31 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES DEL INTERRUPTOR IN-5020 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-5027. SE REQUIERE LOS SECCIONADORES SE-5051 Y SE-5047 ABIERTO, BLOQUEADO Y CONDENADO. (R0114871) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13295 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | BARRA B_220 kV | 23/01/2025 08:40 | 23/01/2025 16:45 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2008. (R0114912) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17712 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 23/01/2025 08:40 | 23/01/2025 16:21 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CELDA GIS. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114912) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18624 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500KV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500KV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA 138 kV | 23/01/2025 06:10 | 23/01/2025 13:41 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO. (R0103982) | 11 | P | F/S | S | CORR. | 12755 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA 138 kV | 23/01/2025 06:10 | 23/01/2025 13:41 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T77-212. (R0104038) | 11 | P | F/S | S | OTROS | 12755 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | T77-212 | 23/01/2025 06:10 | 23/01/2025 13:41 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0104038) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12750 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | T77-212 | 23/01/2025 06:10 | 23/01/2025 13:41 | MP 4A RETIRO DE GRASA SILICONA. (R0104072) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12750 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | T77-212 | 23/01/2025 06:10 | 23/01/2025 13:41 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO. (R0104036) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12750 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | T77-212 | 23/01/2025 06:10 | 23/01/2025 13:41 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0104070) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12750 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A - BAYOVAR | L-1137 | 23/01/2025 06:00 | 23/01/2025 18:00 | A SOLICITUD DE COMPA?IA MINERA MISKI MAYO POR BLACKOUT PROGRAMADO. | 11 | P | F/S | S | OTROS | 12752 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A - BAYOVAR | L-1137 | 23/01/2025 06:06 | 23/01/2025 16:24 | REPONER AISLADORES ROTOS DESDE LA TORRE T31 A TORRE T64 Y DESDE T99 A T103. (R0116818) | 11 | P | F/S | S | CORR. | 12752 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T

## INGRESO OC
jueves, 23 de Enero del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial
EGESUR | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | ARICOTA II | ARICOTA2_G1 | 24/01/2025 00:00:00
EGESUR | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ARICOTA II | C.H. ARICOTA II | 24/01/2025 00:00:00

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 23 de Enero del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
23/01/2025 | 00:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 649.2 | 220 |  |  | 90.3 | 239.7 |  |  | 137.9 | 138.2 | 138.9 | 221.6 | 204.1 | 107.7 | 562.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 8.1 | 0 | 6.3 |  | 50.6 | 5 |  |  |  | 111.2 | 224.2 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 67.2 | 72.6 | 42 | 18.4 | 19.7 | 86.3 | 154 | 153.9 | 168.7 | 108.9 | 7.4 | 2.7 | 44.3 | 47.1 | 3.8 | 31.4 | 171.1 | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 130.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.2 |  |  | 211 | 132.3 | 62.3 | 80.1 | 30.3 |  |  |  | 102.5 | 103.1 | 120.1 | [7 empty] | 0 | 100.1 | 0 | 12.5 | 0 | 19.8168 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 10.8 | 27.6 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 10.2 | 2 |  | 19.2 | 7.9 | 19.6 | 20.3 | 20 | 18.5 | 53.7 | 0 | 37.6 | 78.8 | 2.6 | 1.8 | 21 | 5.2 | 5.6 | 20 | 20 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 0.6 | 11.1 | 19.1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.1 | 15 | 37.4 | 29 | 3.5 | 12 | 16.3 | 8.25 | 6861.6668 | 24.1708 | 1.3 | 0 | 6.039 | 7.2 |  | 18.9126 | 5.3 | 15.9 | 78.8224
23/01/2025 | 01:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 646 | 219 |  |  | 91.3 | 239.9 |  |  | 116 | 114.6 | 115.5 | 227 | 205.3 | 108.5 | 552.6 | 10.6 |  |  |  |  | 167.9 | 7.8 | 0 | 6.3 |  | 50.6 | 4.9 |  |  |  | 111.1 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 18.4 | 74.3 | 41.9 | 18.4 | 19.5 | 85.2 | 157.8 | 157.9 | 168.3 | 109.1 | 7.4 | 2.7 | 44.7 | 47.1 | 3.8 | 31.6 | 169.1 | 0 |  |  | 47.6 |  |  |  | 131.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 157.8 | 133 | 62.6 | 80.2 | 30.3 |  |  |  | 102.4 | 102.5 | 119.7 | [7 empty] | 0 | 73.3 | 0 | 11.4 | 0 | 19.8074 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 11.9 | 24.4 | 4.7 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.3 | 2 |  | 19.3 | 7.9 | 19.3 | 20.3 | 20 | 18.7 | 52.5 | 0 | 32.9 | 72.6 | 2.1 | 1.1 | 21 | 5.2 | 5.6 | 20 | 20 | 9.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 15.1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.6 | 15.1 | 37.1 | 29 | 3.4 | 12 | 16.3 | 8.14 | 6631.0474 | 24.1639 | 1.3 | 0 | 6.039 | 7.2 |  | 18.9121 | 5.1 | 15.9 | 78.6149
23/01/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 644.3 | 219 |  |  | 88.1 | 237.8 |  |  | 126.4 | 124.7 | 124.9 | 226.9 | 205.6 | 109.4 | 557.7 | 10.3 |  |  |  |  | 162.7 | 7.3 | 0 | 6.3 |  | 50.3 | 4.9 |  |  |  | 109.8 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 72.6 | 71.2 | 41.2 | 18.4 | 15.5 | 90.6 | 121.4 | 121.8 | 153 | 109.2 | 7.6 | 2.5 | 41.8 | 46.4 | 3.8 | 30.6 | 168.1 | 0 |  |  | 47.9 |  |  |  | 129.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.5 |  |  | 135 | 129.6 | 61.4 | 79.7 | 29.6 |  |  |  | 104.1 | 102.9 | 120.7 | [7 empty] | 0 | 91.7 | 0 | 9.8 | 0 | 19.8065 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 10.8 | 18 | 4.7 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.1 | 2 |  | 19.3 | 7.9 | 19.1 | 20.2 | 19.9 | 15.1 | 41.7 | 0 | 57.2 | 84.3 | 1.8 | 1.3 | 21 | 5.2 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 8.3 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 10.4 | 0 | 0 | 6.1 | 20 | 10.6 | 14.8 | 36.7 | 29.1 | 3.4 | 13.3 | 16.3 | 7.3 | 6607.8065 | 24.1999 | 1.3 | 0 | 6.0385 | 7.2 |  | 18.9104 | 5.1 | 16 | 78.7488
23/01/2025 | 02:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 642 | 218.5 |  |  | 89.5 | 236.3 |  |  | 107.3 | 107.7 | 107.3 | 209.3 | 204.7 | 107.9 | 549.2 | 10.5 |  |  |  |  | 162.8 | 7.6 | 0 | 6.3 |  | 49.3 | 5.3 |  |  |  | 110.4 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 432.8 | 81.6 | 68.4 | 41.4 | 18.4 | 13.5 | 84.4 | 121 | 121 | 152.1 | 108.6 | 7.5 | 2.5 | 43.2 | 46.8 | 3.8 | 31 | 168.7 | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 129.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.6 |  |  | 56.7 | 131.3 | 62.1 | 80 | 30 |  |  |  | 103 | 103.2 | 119.4 | [7 empty] | 0 | 111.5 | 0 | 8.7 | 0 | 19.7192 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 17.3 | 31.4 | 4.7 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.1 | 2 |  | 19.3 | 7.9 | 19 | 20.2 | 19.8 | 11.8 | 48.1 | 0 | 50.6 | 68.9 | 3.3 | 4.9 | 21 | 5.2 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 5.4 | 10.3 | 0 | 0 | 6.1 | 19.9 | 10.7 | 14.7 | 36.6 | 29.2 | 3 | 13.4 | 16.3 | 7.21 | 6442.4292 | 24.2198 | 1.3 | 0 | 6.0375 | 7.2 |  | 18.9093 | 5 | 15.9 | 78.5666
23/01/2025 | 02:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 644.5 | 219 |  |  | 90.8 | 239 |  |  | 109 | 108.4 | 107.8 | 207.6 | 185.7 | 106.3 | 554 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 8 | 0 | 6.3 |  | 50.2 | 5.8 |  |  |  | 111.1 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 465.1 | 81.6 | 72.9 | 41.8 | 18.3 | 18.1 | 91.7 | 133.6 | 134.2 | 156.3 | 108.8 | 7.6 | 2.5 | 44 | 46.9 | 3.8 | 31.9 | 129.9 | 0 |  |  | 47.7 |  |  |  | 130.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.3 |  |  | 35.2 | 132.6 | 62.3 | 80 | 30.3 |  |  |  | 103.2 | 103.2 | 120.4 | [7 empty] | 0 | 111.3 | 0 | 9.7 | 0 | 19.7113 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 25.4 | 53 | 4.8 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2 |  | 19.3 | 8 | 19 | 20.2 | 19.8 | 13.9 | 48.4 | 0 | 37 | 62.3 | 1.2 | 1.2 | 21 | 5.3 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.6 | 18.3 | 0 | 0 | 6 | 19.8 | 10.6 | 15.3 | 36.8 | 29.2 | 3.5 | 12 | 16.3 | 7.31 | 6481.8213 | 24.2166 | 1.3 | 0 | 6.042 | 7.2 |  | 18.9086 | 5 | 15.8 | 78.4671
23/01/2025 | 03:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 635.9 | 215.9 |  |  | 88.7 | 236.7 |  |  | 108.3 | 108.4 | 107.8 | 215.1 | 124 | 76.3 | 542.9 | 10.3 |  |  |  |  | 161.4 | 7.1 | 0 | 6.3 |  | 48.5 | 5.5 |  |  |  | 109.2 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.8 | 71.4 | 40.7 | 18.4 | 17.7 | 88.7 | 134 | 134.2 | 166.5 | 106.6 | 7.6 | 2.5 | 42.4 | 46.2 | 3.8 | 30.7 | 126.8 | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 128.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  | 17.4 | 128.5 | 60.6 | 79.3 | 29.5 |  |  |  | 103.3 | 103.6 | 120.3 | [7 empty] | 0 | 112.3 | 0 | 13.8 | 0 | 19.719 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 22.8 | 63.6 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2 |  | 18.2 | 8.1 | 18.7 | 20.1 | 20 | 15.3 | 40.1 | 0 | 32.4 | 68.5 | 1.5 | 0.8 | 21 | 5.4 | 5.6 | 20 | 20 | 10 | 10.9 | 0 | 0 | 0.6 | 8.5 | 18 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.6 | 15.2 | 36.6 | 29.3 | 3.4 | 13.5 | 16.3 | 7.25 | 6336.469 | 24.212 | 1.3 | 0 | 6.0435 | 7.2 |  | 18.9078 | 4.9 | 15.8 | 78.3633
23/01/2025 | 03:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 651.6 | 220.4 |  |  | 92 | 240.7 |  |  | 107.2 | 107.7 | 107.1 | 206.4 | 123.8 | 75.9 | 561.7 | 10.6 |  |  |  |  | 165.8 | 8.3 | 0 | 6.3 |  | 51.2 | 5.3 |  |  |  | 111.2 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 467.5 | 81.8 | 73.3 | 42.1 | 18.4 | 18.7 | 92.2 | 138.7 | 138.8 | 160.4 | 108.9 | 7.6 | 2.5 | 44.6 | 47.7 | 3.8 | 31.6 | 130.9 | 0 |  |  | 47.2 |  |  |  | 131.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.7 |  |  | 45.5 | 134.3 | 63.1 | 80.2 | 30.5 |  |  |  | 103.1 | 102.8 | 119.6 | [7 empty] | 0 | 114.9 | 0 | 14.8 | 0 | 19.7591 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 23.2 | 60.9 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.1 | 2 |  | 18.3 | 8.1 | 19.1 | 20.3 | 19.9 | 19.7 | 41.7 | 0 | 22.5 | 63.8 | 0.6 | 0.1 | 21 | 5.4 | 5.7 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 11.3 | 17.4 | 0 | 0 | 6 | 19.9 | 10.6 | 15 | 35.7 | 29.2 | 3.4 | 13.5 | 16.3 | 7.22 | 6446.1791 | 24.2086 | 1.3 | 0 | 6.048 | 7.2 |  | 18.9078 | 4.8 | 15.9 | 78.3645
23/01/2025 | 04:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 645.2 | 218.7 |  |  | 90.2 | 239.9 |  |  | 108.3 | 106.4 | 108.6 | 208.3 | 127 | 76.4 | 552.5 | 10.6 |  |  |  |  | 161.9 | 7.5 | 0 | 6.3 |  | 50 | 5.8 |  |  |  | 110.5 | 223 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 81.8 | 72.4 | 41.5 | 18.4 | 18.9 | 90.6 | 135.5 | 135.4 | 161.6 | 108 | 7.6 | 2.5 | 43.8 | 46.9 | 3.8 | 31 | 129.4 | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 130.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 31.1 | 131.3 | 62.1 | 80.2 | 29.9 |  |  |  | 103.3 | 103.5 | 120.8 | [7 empty] | 0 | 116 | 0 | 15.2 | 0 | 19.7364 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 22.7 | 68.2 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3 | 2 |  | 18.3 | 8.1 | 18.9 | 20.3 | 19.9 | 19.3 | 41.7 | 0 | 31.7 | 84.9 | 0.4 | 0.2 | 21 | 5.5 | 5.7 | 20 | 20 | 10 | 9.6 | 0 | 0 | 0.6 | 17.3 | 20.5 | 0 | 0 | 6.1 | 19.9 | 10.8 | 15 | 36.2 | 29.3 | 3.4 | 13 | 16.3 | 6.95 | 6439.9864 | 24.2032 | 1.3 | 0 | 6.0475 | 7.2 |  | 18.9077 | 4.6 | 15.9 | 78.1584
23/01/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 646.6 | 219 |  |  | 90.1 | 238.9 |  |  | 107.9 | 108 | 107.8 | 207.3 | 124.7 | 75.8 | 559.4 | 10.5 |  |  |  |  | 169.2 | 7.6 | 0 | 6.3 |  | 50.2 | 5.8 |  |  |  | 110.9 | 220.9 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 81.7 | 51.3 | 41.8 | 18.3 | 18.9 | 95.1 | 137.6 | 137.8 | 157.2 | 108.8 | 7.6 | 2.5 | 44 | 47 | 3.8 | 31.2 | 130.1 | 0 |  |  | 47.2 |  |  |  | 130.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.1 |  |  | 29.8 | 116 | 62.2 | 80.1 | 30.1 |  |  |  | 103 | 103.8 | 120 | [7 empty] | 0 | 115.8 | 0 | 13.6 | 0 | 19.7092 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 27.5 | 69.9 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3 | 2 |  | 18.1 | 8.1 | 19 | 20.3 | 19.8 | 20.5 | 44.6 | 0 | 47.3 | 89.8 | 2.6 | 1 | 21 | 5.5 | 5.7 | 20 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.6 | 35.7 | 54.5 | 0 | 0 | 6.1 | 19.8 | 10.4 | 14.9 | 36.1 | 29.3 | 3.4 | 12.4 | 16.3 | 6.66 | 6499.0692 | 24.1992 | 1.3 | 0 | 6.0455 | 7.2 |  | 18.9077 | 4.4 | 15.9 | 77.9524
23/01/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 639.7 | 217.7 |  |  | 88.2 | 237.9 |  |  | 108.7 | 108.2 | 107.9 | 208 | 125.6 | 76.6 | 541 | 10.4 |  |  |  |  | 166.2 | 7.2 | 0 | 6.3 |  | 49.4 | 5.8 |  |  |  | 109.7 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.6 | 45.1 | 41.1 | 18.3 | 18.9 | 90.4 | 126.3 | 126.8 | 156.8 | 106.5 | 7.6 | 2.5 | 41.7 | 46.4 | 3.8 | 30.6 | 128.3 | 0 |  |  | 47.1 |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.3 |  |  | 20 | 109.5 | 61.2 | 79.5 | 29.6 |  |  |  | 103.8 | 103.5 | 120.4 | [7 empty] | 0 | 117.4 | 0 | 13.2 | 0 | 19.7799 | 9.8 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 28.2 | 73.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3 | 2 |  | 18.1 | 8.1 | 18.7 | 20.3 | 19.8 | 20.6 | 36.6 | 0 | 56.8 | 78.1 | 6.5 | 3.5 | 21 | 5.5 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 7.9 | 0 | 0 | 0.6 | 60.7 | 62.5 | 0 | 0 | 6.2 | 19.8 | 10.3 | 15 | 36.2 | 29.3 | 3.4 | 14.3 | 16.3 | 7.82 | 6440.6999 | 24.202 | 1.3 | 0 | 6.047 | 7.2 |  | 18.9075 | 4.3 | 15.9 | 77.8565
23/01/2025 | 05:30 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 648.2 | 219.2 |  |  | 90.3 | 238.6 |  |  | 108.1 | 108.2 | 108.5 | 208.4 | 125.8 | 76 | 560.1 | 10.6 |  |  |  |  | 167.7 | 8 | 0 | 6.4 |  | 30.4 | 5.8 |  |  |  | 110.7 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 463 | 81.6 | 55.9 | 41.8 | 18.3 | 18.9 | 91 | 142.3 | 142.8 | 161 | 109 | 7.6 | 2.5 | 44.1 | 46.7 | 3.8 | 31.3 | 129.5 | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 130.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 38.2 | 124.8 | 62.1 | 80.1 | 30 |  |  |  | 104 | 103.2 | 120.7 | [7 empty] | 0 | 115.3 | 0 | 10.6 | 0 | 19.7614 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.8 | 0.1 | 0 | 27.7 | 76.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2 |  | 18.1 | 8.1 | 18.9 | 20.3 | 19.8 | 22 | 29.5 | 0 | 84.6 | 70.1 | 4.4 | 3.9 | 21 | 5.5 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 0.6 | 96.8 | 82.1 | 0 | 0 | 6 | 19.8 | 10.2 | 14 | 33.5 | 29.3 | 3.5 | 13.1 | 15.8 | 7.74 | 6610.5014 | 24.1616 | 1.3 | 0 | 6.049 | 7.2 |  | 18.9068 | 4.3 | 15.9 | 77.8175
23/01/2025 | 06:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 644.5 | 218.5 |  |  | 88.4 | 239.6 |  |  | 109.3 | 109.2 | 107.6 | 207.7 | 126.2 | 76 | 554.3 | 10.4 |  |  |  |  | 164.7 | 7.7 | 0 | 6.3 |  | 29.1 | 5.5 |  |  |  | 109.9 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 81.6 | 47.6 | 41.4 | 16.8 | 18.9 | 81.3 | 130 | 129.9 | 159.2 | 108.8 | 7.5 | 2.4 | 43.2 | 46.4 | 3.8 | 30.7 | 128.3 | 0 |  |  | 47.1 |  |  |  | 129.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.2 |  |  | 26.4 | 134.3 | 62.3 | 79.8 | 29.7 |  |  |  | 103.8 | 104 | 121.2 | [7 empty] | 0 | 114 | 1 | 10.1 | 0 | 19.8102 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.8 | 0.7 | 0.9 | 30.1 | 79.8 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0.7 | 3.5 | 3 | 2 |  | 18.1 | 8.1 | 19.1 | 20.3 | 19.8 | 17.5 | 24.1 | 1.6 | 73.2 | 40 | 6.4 | 7.5 | 21 | 6.1 | 5.8 | 20 | 20 | 10 | 6.8 | 0 | 13.1 | 0.6 | 105.7 | 91.7 | 11.3 | 0 | 6.1 | 19.8 | 10.4 | 14 | 35.3 | 29.3 | 2.9 | 14 | 16.7 | 6.96 | 6551.1702 | 24.1487 | 1.3 | 0 | 6.0485 | 7.2 |  | 18.9066 | 4.3 | 15.9 | 77.8038
23/01/2025 | 06:30 | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 647.6 | 219.2 |  |  | 89.7 | 238.7 |  |  | 108.5 | 108.7 | 108.7 | 208.6 | 125.2 | 75.9 | 567.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.7 | 0 | 6.4 |  | 30.4 | 3.6 |  |  |  | 110.4 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 373 | 81.8 | 57 | 41.7 | 18.3 | 18.5 | 88.38 | 121.8 | 122.2 | 152.6 | 108.9 | 7.6 | 2.5 | 43.1 | 46.8 | 3.8 | 31 | 129.7 | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 130.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.7 |  |  | 32.4 | 135.5 | 63.1 | 80.2 | 29.9 |  |  |  | 105.7 | 105.1 | 122.1 | [7 empty] | 0 | 109.2 | 6.8 | 12.5 | 0 | 19.7779 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.7 | 7.8 | 9.4 | 27.4 | 76.2 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 2 |  | 18.1 | 8.2 | 18.8 | 20.3 | 19.8 | 17.2 | 19.5 | 6.4 | 82.3 | 57.2 | 9.4 | 8.4 | 21 | 6.4 | 6.2 | 20 | 20 | 10 | 8 | 1.3 | 36.5 | 0.6 | 111.5 | 107.9 | 37.5 | 0.8 | 6.1 | 19.8 | 11 | 15 | 35.5 | 29.1 | 2.7 | 14 | 16.3 | 7.35 | 6609.2078 | 24.1222 | 1.3 | 0 | 6.05 | 7.2 |  | 18.9068 | 4.6 | 15.8 | 77.979
23/01/2025 | 07:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 638.9 | 216.9 |  |  | 89 | 237.6 |  |  | 108 | 107.9 | 107.6 | 209 | 124.4 | 76.1 | 538.5 | 10.3 |  |  |  |  | 161.7 | 6.9 | 0 | 6.4 |  | 28.7 | 5 |  |  |  | 109.2 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 294.5 | 81.7 | 45.8 | 40.9 | 18.2 | 18.6 | 86.9 | 119.5 | 119.9 | 151.6 | 106 | 7.6 | 2.5 | 41.7 | 46.3 | 3.8 | 30.6 | 127.3 | 0 |  |  | 47.4 |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.1 |  |  | 19.1 | 132.9 | 62 | 79.5 | 29.4 |  |  |  | 105.4 | 104.3 | 121.4 | [7 empty] | 0.2 | 103.2 | 12.4 | 11.8 | 0 | 19.7994 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.7 | 3.1 | 7.1 | 28.8 | 74 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 3.6 | 3 | 2 |  | 17.8 | 8.2 | 19.4 | 20.2 | 19.8 | 18.5 | 18.4 | 8.8 | 89 | 68.5 | 11.4 | 10.7 | 21 | 6.8 | 6.8 | 20 | 20 | 10 | 7.6 | 3.8 | 72 | 0.6 | 123 | 122.3 | 53.7 | 2.7 | 6 | 19.8 | 10.6 | 15 | 35.4 | 29.1 | 3.4 | 14 | 16.3 | 7.14 | 6529.7393 | 24.2738 | 1.3 | 0 | 6.0465 | 7.2 |  | 18.9081 | 4.6 | 15.9 | 78.2284
23/01/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 646.5 | 218.7 |  |  | 89.8 | 239.4 |  |  | 111.5 | 111.7 | 111.9 | 211.1 | 125.1 | 75.8 | 559 | 10.5 |  |  |  |  | 163.8 | 7.5 | 0 | 6.4 |  | 30.3 | 5 |  |  |  | 110.6 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 457 | 81.6 | 57.3 | 41.8 | 18.4 | 18.5 | 88.02 | 145.4 | 145.1 | 163 | 109 | 7.5 | 2.5 | 44.1 | 46.6 | 3.8 | 31.1 | 102.8 | 15.5 |  |  | 24.8 |  |  |  | 130.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 41.8 | 134 | 63.1 | 80 | 30 |  |  |  | 104.9 | 105.4 | 121.3 | [7 empty] | 0.2 | 103.8 | 27.7 | 14.7 | 0 | 19.8873 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 17.9 | 3.5 | 18.7 | 4.4 | 8.4 | 25 | 71.3 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 10.2 | 3.6 | 4.9 | 2 |  | 17.8 | 8.2 | 19.9 | 20.3 | 20 | 19.3 | 18.7 | 28 | 74.1 | 73.3 | 5.3 | 8.6 | 21 | 6.9 | 6.8 | 20 | 20 | 10 | 10.9 | 3.1 | 123.5 | 0.6 | 117.1 | 119.4 | 99.3 | 4.1 | 6.1 | 19.9 | 11.2 | 15.5 | 36.6 | 29.1 | 3.4 | 14 | 16.3 | 8.89 | 6950.0973 | 24.241 | 1.3 | 0 | 6.048 | 7.2 |  | 18.9078 | 4.7 | 15.9 | 78.2968
23/01/2025 | 08:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 646.5 | 218.2 |  |  | 90.1 | 238.8 |  |  | 142.5 | 142.2 | 142.2 | 226.1 | 111.7 | 67.7 | 565.2 | 10.5 |  |  |  |  | 161.3 | 7.3 | 0 | 6.4 |  | 30.4 | 4.1 |  |  |  | 110.3 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.9 | 72.3 | 41.7 | 18.5 | 18.6 | 89.05 | 176 | 176.1 | 182 | 108.1 | 7.5 | 2.5 | 43.4 | 46.5 | 3.8 | 30.9 | 132.7 | 15.3 |  |  | 31.4 |  |  |  | 130.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.7 |  |  | 67.6 | 133.4 | 63 | 80 | 29.9 |  |  |  | 105.3 | 105.7 | 121.4 | [7 empty] | 0.1 | 97.4 | 30.2 | 15.8 | 0.1 | 19.6924 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.7 | 8 | 11.2 | 23.7 | 68.1 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 9.4 | 3.6 | 6.9 | 2 |  | 17.5 | 8.1 | 20 | 20.3 | 20 | 22.4 | 15.7 | 15.6 | 73 | 75 | 3 | 9.8 | 21 | 7.1 | 6.7 | 20 | 20 | 10 | 12.7 | 7.7 | 113.4 | 0.6 | 122 | 116.2 | 92.2 | 6.9 | 6.1 | 20 | 11.2 | 15 | 36.3 | 29.2 | 3.3 | 12 | 16.3 | 8.06 | 7171.9024 | 24.2042 | 1.3 | 0 | 6.0475 | 7 |  | 18.9076 | 4.7 | 15.9 | 78.0593
23/01/2025 | 08:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 645.7 | 218 |  |  | 89.8 | 238.2 |  |  | 109.9 | 109.8 | 109.7 | 211.2 | 206.5 | 106.3 | 555.4 | 10.6 |  |  |  |  | 166.4 | 7.4 | 12.1 | 6.4 |  | 30 | 4.9 |  |  |  | 110.6 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 81.7 | 62.2 | 41.6 | 18.3 | 18.6 | 89.77 | 157.6 | 157.9 | 176.5 | 108.5 | 7.5 | 2.5 | 43.7 | 46.7 | 3.8 | 31.1 | 167.9 | 15.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.9 |  |  | 74.3 | 126.8 | 63.2 | 66.1 | 30 |  |  |  | 143.8 | 143.9 | 139.2 | [7 empty] | 0.6 | 98.1 | 25.3 | 15.7 | 0.2 | 19.6713 | 9.9 | 5.3 | 3.7 | 5 | 20 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.7 | 12.4 | 14.4 | 21.7 | 70.4 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 15.8 | 3.6 | 6.9 | 2 |  | 17.5 | 8.1 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 21.4 | 18.1 | 33 | 75.6 | 79.4 | 5.4 | 9.5 | 21 | 7.1 | 6.6 | 20 | 20 | 10 | 14.1 | 8.8 | 112.3 | 0.6 | 123.8 | 110.9 | 84.7 | 10.7 | 6.1 | 19.8 | 11.1 | 15 | 36.9 | 29.2 | 3.3 | 13.4 | 16.3 | 8.12 | 7313.8613 | 24.1592 | 1.3 | 0 | 6.044 | 7.2 |  | 18.9076 | 4.7 | 15.9 | 78.2107
23/01/2025 | 09:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 649.5 | 220 |  |  | 90.9 | 238.1 |  |  | 121.4 | 121.5 | 121.4 | 220.5 | 200.9 | 107.2 | 559.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.9 | 12 | 6.4 |  | 30.7 | 4.1 |  |  |  | 111.2 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 81.9 | 69.6 | 41.9 | 18.4 | 18.6 | 89.32 | 169.4 | 170 | 175.4 | 108.6 | 7.6 | 2.5 | 44.6 | 47.1 | 3.8 | 31.4 | 168.4 | 16 |  |  | 46.7 |  |  |  | 130.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.4 |  |  | 85.5 | 131.9 | 63.7 | 66.2 | 30.3 |  |  |  | 143.5 | 142.6 | 146.3 | [7 empty] | 0.8 | 98.3 | 36.1 | 16 | 0.2 | 19.7726 | 10 | 5.4 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.7 | 15.2 | 19.3 | 24.2 | 71.8 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 14 | 3.6 | 6.9 | 2 |  | 17.4 | 8.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 22.9 | 30.2 | 29.5 | 82 | 91.2 | 9.9 | 9.5 | 21 | 7.1 | 6.6 | 20 | 20 | 10 | 17.1 | 13.2 | 139.3 | 0.6 | 117.9 | 106.1 | 107.6 | 12.7 | 6 | 20 | 11.3 | 15 | 36.7 | 28.9 | 3.2 | 13.9 | 15.9 | 7.18 | 7527.0726 | 24.1313 | 1.3 | 4.163 | 6.044 | 7.2 |  | 18.908 | 4.6 | 15.8 | 82.1463
23/01/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 641.2 | 217.2 |  |  | 88.6 | 235.6 |  |  | 129.2 | 130.2 | 129.7 | 233.4 | 201.8 | 106.9 | 549.9 | 10.4 |  |  |  |  | 164.7 | 7.3 | 12 | 6.4 |  | 28.7 | 4.7 |  |  |  | 109.9 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 452.6 | 81.9 | 68.8 | 41.3 | 18.4 | 18.6 | 86.79 | 178 | 178.4 | 184.3 | 108.9 | 7.5 | 2.5 | 43.2 | 46.4 | 3.8 | 30.8 | 165.6 | 23.4 |  |  | 46.5 |  |  |  | 129.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.3 |  |  | 163.8 | 130 | 62.6 | 65.8 | 29.9 |  |  |  | 143.5 | 142.8 | 146.4 | [7 empty] | 0.9 | 98.3 | 64.8 | 16.8 | 0.3 | 19.7467 | 9.9 | 5.4 | 3.5 | 5 | 19.8 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.7 | 14 | 17.8 | 22.3 | 70.3 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 11.2 | 3.5 | 7 | 2 |  | 17.3 | 8.1 | 20.1 | 20.3 | 20 | 25.3 | 34.4 | 38.1 | 88.5 | 90.2 | 10.6 | 10.2 | 21 | 7.2 | 6.6 | 20 | 20 | 10 | 17.8 | 15.4 | 123.7 | 0.6 | 121.3 | 118.5 | 87.3 | 11.5 | 6 | 20 | 10.3 | 15 | 36.7 | 28.7 | 3.3 | 14 | 16.3 | 7.79 | 7646.9267 | 24.1171 | 1.3 | 5.146 | 6.044 | 7.2 |  | 18.9089 | 4.6 | 15.9 | 83.216
23/01/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 650.3 | 220.3 |  |  | 90.1 | 239 |  |  | 130.6 | 130.4 | 130.5 | 230.9 | 201.9 | 107.1 | 559.6 | 10.6 |  |  |  |  | 167.7 | 7.9 | 12.1 | 6.4 |  | 31 | 4.8 |  |  |  | 111.3 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 81.6 | 67.1 | 41.8 | 18.4 | 18.6 | 88.02 | 181.1 | 181.4 | 184.2 | 108.9 | 7.6 | 2.5 | 44 | 47.4 | 3.8 | 31.4 | 169.3 | 61.5 |  |  | 46.9 |  |  |  | 130.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 134.1 | 130.5 | 63.7 | 66.2 | 30.5 |  |  |  | 144.7 | 143.2 | 147.2 | [7 empty] | 0.8 | 103.6 | 80.4 | 16.5 | 0.3 | 19.6026 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5 | 20.5 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.7 | 12.2 | 14.1 | 24.7 | 67.9 | 4.7 | 2 | 2.4 | 1.4 | 15.7 | 3.6 | 13.1 | 2 |  | 17.3 | 8.1 | 20.1 | 20.4 | 20 | 26.1 | 37.4 | 40.1 | 87.9 | 88.1 | 12.3 | 12.3 | 21 | 7.2 | 6.7 | 20 | 20 | 10 | 17.4 | 15.9 | 134.3 | 0.6 | 120.9 | 123.5 | 108.7 | 13.2 | 6 | 20 | 9.9 | 15 | 36.4 | 28.6 | 3.2 | 14 | 16.3 | 7.16 | 7788.8826 | 24.2907 | 1.3 | 5.151 | 6.0485 | 7.3 |  | 18.9091 | 4.5 | 16 | 83.4993
23/01/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 643.9 | 218 |  |  | 90 | 237.1 |  |  | 162.4 | 161 | 161.3 | 254.8 | 204.1 | 108.5 | 555.8 | 10.4 |  |  |  |  | 161.9 | 7.4 | 12.1 | 6.4 |  | 30.3 | 4.8 |  |  |  | 110.1 | 223 |  |  |  | 6.5 | 450.6 | 81.9 | 71.4 | 41.5 | 18.4 | 18.6 | 87.99 | 176.7 | 177.8 | 183.6 | 105.4 | 7.6 | 2.5 | 41.8 | 46.5 | 3.8 | 30.3 | 166.3 | 59.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 129.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.3 |  |  | 151.1 | 132.6 | 62.7 | 65.7 | 29.8 |  |  |  | 143.8 | 143 | 146.2 | [7 empty] | 1.2 | 102.1 | 80.4 | 17.8 | 0.4 | 19.5255 | 10 | 5.5 | 3.6 | 5 | 19.9 | 20 | 18.1 | 3.2 | 18.8 | 13.6 | 16.2 | 28.7 | 73.6 | 4.7 | 2 | 2.4 | 1.2 | 19.2 | 3.5 | 16.6 | 2 |  | 17.2 | 8.2 | 20.1 | 20.3 | 20 | 26 | 45.3 | 40.8 | 89.6 | 88.8 | 11.1 | 11.9 | 21 | 7.1 | 6.2 | 20 | 20 | 10 | 17.5 | 11 | 121.6 | 0.6 | 119.8 | 118.9 | 86.6 | 14.5 | 6 | 20 | 10.9 | 15 | 36.4 | 28.8 | 3.3 | 13.9 | 16.3 | 7.87 | 7856.5855 | 24.3317 | 1.3 | 5.216 | 6.0485 | 7.2 |  | 18.9104 | 4.4 | 15.8 | 83.2066
23/01/2025 | 11:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 645.6 | 218.5 |  |  | 90.3 | 237.3 |  |  | 155.4 | 156 | 155 | 247.6 | 202.7 | 107.6 | 559.8 | 10.6 |  |  |  |  | 165.2 | 7.5 | 12.1 | 6.4 |  | 30.2 | 4.7 |  |  |  | 110.3 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.9 | 72.7 | 41.7 | 18.4 | 18.6 | 86.48 | 178.1 | 178.9 | 184.7 | 108.7 | 7.6 | 2.5 | 43.9 | 46.8 | 3.8 | 31.2 | 167.2 | 60.4 |  |  | 45.6 |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 69.7 |  |  | 164.2 | 134.6 | 64.2 | 65.9 | 30.1 |  |  |  | 144.2 | 143.2 | 146.9 | [7 empty] | 1.2 | 103 | 68.5 | 18 | 0.4 | 19.5696 | 9.9 | 5.3 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 18.2 | 3 | 18.8 | 15.3 | 19.7 | 28.4 | 77.3 | 4.7 | 2 | 2.4 | 1.2 | 8.6 | 3.5 | 16.8 | 2 |  | 17 | 8.2 | 20.1 | 20.4 | 20 | 25.6 | 60.8 | 40.6 | 91.4 | 89.5 | 8.5 | 10.8 | 21 | 7.1 | 6.4 | 20 | 20 | 10 | 17.6 | 11.4 | 145 | 0.6 | 120.7 | 113 | 102.9 | 14.7 | 6 | 20 | 11.1 | 15 | 36 | 28.9 | 3.3 | 14 | 15.2 | 7.37 | 7966.1196 | 24.338 | 1.3 | 5.219 | 6.049 | 7.2 |  | 18.9118 | 4.4 | 16 | 83.4179
23/01/2025 | 11:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 646.6 | 218.8 |  |  | 90.7 | 237.2 |  |  | 138.2 | 138.1 | 138.1 | 235.7 | 200.6 | 107 | 557.7 | 10.4 |  |  |  |  | 163.1 | 7.7 | 16.2 | 6.4 |  | 30.6 | 4.7 |  |  |  | 110.4 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 454.7 | 81.9 | 63.9 | 41.8 | 18.3 | 18.6 | 88 | 177.9 | 178.5 | 183.3 | 107.6 | 7.5 | 2.5 | 42.6 | 46.8 | 3.8 | 31 | 165.9 | 60.8 |  |  | 45.3 |  |  |  | 129.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 69.2 |  |  | 166 | 134.6 | 64 | 65.7 | 30.1 |  |  |  | 143.5 | 142.7 | 146.3 | [7 empty] | 1.3 | 99.3 | 62 | 17.7 | 0.4 | 19.6604 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20 | 18.2 | 3 | 18.8 | 15.6 | 19.7 | 28.6 | 74.5 | 4.6 | 2 | 2.4 | 1.2 | 15.9 | 3.5 | 16.9 | 2 |  | 16.5 | 8.2 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 26.8 | 72.6 | 40.5 | 91.1 | 91 | 9.7 | 9.3 | 21 | 7.1 | 6.5 | 20 | 20 | 10 | 16.8 | 18.7 | 138 | 0.6 | 122.5 | 118 | 113.4 | 15.5 | 6 | 20 | 10.8 | 14.9 | 36 | 28.6 | 3.3 | 13.5 | 16.3 | 6.85 | 7908.5104 | 24.3303 | 1.3 | 5.205 | 6.048 | 7.2 |  | 18.9129 | 4.4 | 15.8 | 83.1961
23/01/2025 | 12:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 641.3 | 217.1 |  |  | 88.7 | 236.4 |  |  | 144.8 | 145 | 144.9 | 251.3 | 202.2 | 107.2 | 554.1 | 10.3 |  |  |  |  | 163 | 7 | 16.3 | 6.4 |  | 29.7 | 4.7 |  |  |  | 109.5 | 223 |  |  |  | 6.5 | 452.4 | 81.9 | 71.6 | 41 | 18.4 | 18.6 | 90.99 | 176.3 | 176.7 | 183.6 | 106.9 | 7.6 | 2.5 | 42.1 | 46.3 | 3.8 | 30.5 | 166.1 | 58.9 |  |  | 45.4 |  |  |  | 129.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 68.4 |  |  | 155.8 | 132.4 | 63.4 | 65.6 | 29.6 |  |  |  | 144 | 142.5 | 146.7 | [7 empty] | 0.8 | 104.5 | 80.4 | 14.6 | 0.4 | 19.5677 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5 | 19.8 | 20 | 18.2 | 3 | 18.8 | 15.5 | 19 | 27 | 78.2 | 4.6 | 2 | 2.4 | 1.2 | 19.9 | 3.5 | 16.9 | 2 |  | 16.6 | 7.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 24.9 | 71.5 | 40.8 | 93.4 | 91.4 | 7.1 | 9.2 | 21 | 7.1 | 6.7 | 20 | 20 | 10 | 16.4 | 14.5 | 137.2 | 0.6 | 121.9 | 110.5 | 113.6 | 14 | 6 | 20 | 11.5 | 15 | 35.7 | 28.2 | 3.3 | 12.5 | 15.9 | 8.05 | 7924.7077 | 24.3197 | 1.3 | 5.191 | 6.046 | 7.2 |  | 18.9141 | 4.3 | 15.9 | 83.1708
23/01/2025 | 12:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 648.6 | 219.2 |  |  | 89.8 | 238.1 |  |  | 142.1 | 140.9 | 141.2 | 236.9 | 201.1 | 107 | 559.3 | 10.6 |  |  |  |  | 166.3 | 7.5 | 16.2 | 6.4 |  | 30.9 | 4.1 |  |  |  | 110.9 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.3 | 69.4 | 41.9 | 18.4 | 18.6 | 86.77 | 179.5 | 179.6 | 183.8 | 108.9 | 7.6 | 2.5 | 43.6 | 47 | 3.8 | 31 | 168.3 | 61 |  |  | 45.2 |  |  |  | 130.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 69.9 |  |  | 154.7 | 135.3 | 64.6 | 65.9 | 30.3 |  |  |  | 142.1 | 140.4 | 145.5 | [7 empty] | 0.8 | 105.3 | 76.3 | 17 | 0.4 | 19.4474 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5 | 20.1 | 20 | 18.2 | 3 | 18.8 | 15.8 | 19.5 | 27.4 | 78.3 | 4.5 | 2 | 2.4 | 1.2 | 19.9 | 3.5 | 16.9 | 2 |  | 16.7 | 8.1 | 20.1 | 20.3 | 20 | 24.4 | 69.7 | 40.9 | 90.5 | 90.7 | 9 | 9.3 | 21 | 7.1 | 6.7 | 20 | 20 | 10 | 17.5 | 11.4 | 131.5 | 0.6 | 115.9 | 95.9 | 107.6 | 11.6 | 6 | 19.8 | 9.8 | 14.9 | 35.6 | 28.3 | 3.3 | 13.5 | 12.4 | 8.64 | 7894.0574 | 24.3144 | 1.3 | 5.176 | 6.0485 | 7.2 |  | 18.9152 | 4.4 | 15.8 | 83.1541
23/01/2025 | 13:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 651.4 | 220.2 |  |  | 90.3 | 240.1 |  |  | 128.5 | 128.7 | 128.2 | 235.7 | 200.9 | 106.7 | 557.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 8 | 16.3 | 6.4 |  | 50.3 | 4.1 |  |  |  | 111.2 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.2 | 70.2 | 42.1 | 18.4 | 18.5 | 86.15 | 180.2 | 180.3 | 183.5 | 108.9 | 7.3 | 2.5 | 43.8 | 47.6 | 3.8 | 31.5 | 169.7 | 61.7 |  |  | 45.3 |  |  |  | 131.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 71.3 |  |  | 144 | 133.6 | 65.3 | 66.3 | 30.5 |  |  |  | 142 | 140.9 | 145.9 | [7 empty] | 1.3 | 106.4 | 80.5 | 18 | 0.4 | 19.3829 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5 | 20.6 | 20 | 18.2 | 3 | 18.8 | 15.1 | 18.1 | 26.9 | 78.1 | 4.5 | 2 | 2.4 | 1.2 | 13.1 | 3.5 | 16.9 | 2 |  | 16.8 | 8.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 25.8 | 77.3 | 35.1 | 85.3 | 95.8 | 3.1 | 4.7 | 21 | 7 | 6.7 | 20 | 20 | 10 | 18.1 | 12.1 | 106.3 | 0.6 | 108.7 | 94.4 | 87.6 | 15.8 | 6 | 20 | 10.4 | 14.9 | 35.4 | 28.2 | 3.3 | 12.5 | 12.5 | 6.64 | 7819.5728 | 24.307 | 1.3 | 3.952 | 6.046 | 7.2 |  | 18.9157 | 4.4 | 15.9 | 82.0207
23/01/2025 | 13:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 649.9 | 219.7 |  |  | 90.5 | 238.9 |  |  | 131.4 | 130.3 | 131.4 | 226.9 | 200 | 107 | 561.7 | 10.6 |  |  |  |  | 167.7 | 7.9 | 16 | 6.4 |  | 50.6 | 4.9 |  |  |  | 111.1 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 81.2 | 68 | 42.1 | 18.4 | 18.3 | 90.47 | 179.7 | 179.9 | 184.3 | 108.9 | 7.4 | 2.5 | 44.3 | 47.1 | 3.8 | 31.4 | 167.8 | 61.3 |  |  | 44.9 |  |  |  | 131.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70.7 |  |  | 137 | 131.6 | 64.6 | 66.2 | 30.4 |  |  |  | 141.4 | 140.3 | 146 | [7 empty] | 0.2 | 107.4 | 71.8 | 16.7 | 0.4 | 19.4529 | 9.8 | 5.4 | 3.6 | 5 | 20.3 | 20 | 18.1 | 3 | 18.8 | 15.2 | 18 | 28.8 | 81.6 | 4.5 | 2 | 2.4 | 1.2 | 8.2 | 3.5 | 16.9 | 2 |  | 16.8 | 8.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 27.1 | 76.5 | 40.6 | 81.9 | 97.5 | 2.2 | 2.6 | 21 | 7 | 6.7 | 20 | 20 | 10 | 16.5 | 13.6 | 146 | 0.6 | 107.5 | 97 | 100.9 | 14.7 | 6 | 20 | 11.8 | 15.1 | 35.4 | 28.2 | 3.3 | 13.8 | 16.1 | 7.55 | 7859.6729 | 23.9341 | 1.3 | 3.716 | 6.0445 | 7.2 |  | 18.9166 | 4.3 | 15.9 | 81.3112
23/01/2025 | 14:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 653.8 | 220.9 |  |  | 89.6 | 240.2 |  |  | 137 | 135.8 | 136.9 | 227.1 | 202.8 | 107 | 570.2 | 10.6 |  |  |  |  | 164.4 | 7.8 | 16.1 | 6.4 |  | 61.2 | 4.9 |  |  |  | 111.3 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 80.9 | 70.4 | 42 | 18.4 | 18.3 | 91.2 | 179 | 179.4 | 185.3 | 109.3 | 7.4 | 2.5 | 43.5 | 47.2 | 3.8 | 31.4 | 168.8 | 61 |  |  | 45.9 |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70.6 |  |  | 157 | 114.5 | 64.8 | 66.2 | 30.3 |  |  |  | 140.9 | 140.5 | 146.6 | [7 empty] | 0.2 | 115.3 | 80.3 | 16.7 | 0.4 | 19.4227 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 17.8 | 3 | 18.8 | 13.1 | 16.1 | 29.7 | 86.8 | 4.6 | 2 | 2.4 | 1.2 | 6.2 | 3.5 | 16.9 | 2 |  | 16.8 | 8.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 27 | 76.3 | 27.4 | 89.2 | 94 | 3.7 | 6.4 | 21 | 7 | 6.2 | 20 | 20 | 10 | 16.8 | 10 | 107.6 | 0.6 | 118.4 | 107 | 99 | 13.5 | 6 | 20 | 10.7 | 14.8 | 34.7 | 28.2 | 3.3 | 13.9 | 16.3 | 7.51 | 7890.7327 | 23.7872 | 1.3 | 3.222 | 6.0435 | 7.2 |  | 18.9178 | 4.4 | 15.9 | 80.7705
23/01/2025 | 14:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 645.5 | 218.5 |  |  | 88.7 | 237.7 |  |  | 158.8 | 158 | 158.3 | 246.7 | 201 | 106.5 | 557.6 | 10.4 |  |  |  |  | 163.9 | 7.3 | 16 | 6.4 |  | 60.2 | 4.9 |  |  |  | 110 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 80.2 | 72 | 41.7 | 18.4 | 18.6 | 91.2 | 175.4 | 175.6 | 184.3 | 108.9 | 7.4 | 2.5 | 42.6 | 46.5 | 3.8 | 30.9 | 167.2 | 59 |  |  | 45.6 |  |  |  | 129.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 68.9 |  |  | 225.1 | 113.1 | 63.4 | 65.6 | 29.7 |  |  |  | 140.7 | 140.5 | 145.4 | [7 empty] | 0.7 | 117.1 | 54.7 | 16 | 0.4 | 19.2797 | 9.8 | 5.2 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20 | 17.8 | 3 | 18.8 | 5.6 | 6.7 | 30.6 | 89.8 | 4.6 | 2 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 3.5 | 17.3 | 2 |  | 16.8 | 8.1 | 20.2 | 20.4 | 20 | 27.3 | 76.6 | 13.8 | 85.1 | 84.6 | 3.8 | 4.8 | 21 | 7 | 6.3 | 20 | 20 | 10 | 17.7 | 8 | 103.5 | 0.6 | 122.1 | 140.8 | 86.3 | 9 | 6 | 20 | 10.5 | 14.8 | 34.7 | 28.1 | 3.2 | 14 | 16.1 | 3.88 | 7929.1597 | 23.8103 | 1.3 | 3.014 | 6.05 | 7.2 |  | 18.9211 | 4.4 | 15.9 | 80.5954
23/01/2025 | 15:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 655.3 | 220.7 |  |  | 91.2 | 242.3 |  |  | 178.4 | 188.1 | 189.3 | 260.7 | 196.6 | 105.9 | 573.9 | 10.6 |  |  |  |  | 169.3 | 7.4 | 16.3 | 6.4 |  | 61.4 | 5.1 |  |  |  | 111.3 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 462.4 | 79.8 | 73.9 | 42 | 18.4 | 18.8 | 91.2 | 176.9 | 177.1 | 183.2 | 109 | 7.4 | 2.4 | 45.7 | 47.8 | 3.8 | 31.6 | 156.4 | 82.3 |  |  | 45.6 |  |  |  | 131.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 115.9 |  |  | 218.4 | 122.4 | 64.8 | 66.4 | 30.7 |  |  |  | 140.6 | 140.4 | 146 | [7 empty] | 0.8 | 114.6 | 30.2 | 14.9 | 0.4 | 19.2806 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 17.8 | 3 | 18.8 | 3.9 | 4.2 | 29.1 | 91.4 | 4.5 | 2 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 18.7 | 2 |  | 17 | 8.1 | 20.2 | 20.5 | 20 | 28.4 | 79 | 7.3 | 87.7 | 85 | 1.6 | 4.3 | 21 | 7 | 6.1 | 20 | 20 | 10 | 16.1 | 9.3 | 51.6 | 0.6 | 125 | 141.4 | 47.6 | 8 | 6 | 20 | 11.3 | 15.2 | 34.3 | 28.3 | 3.1 | 14 | 16.3 | 7.66 | 8026.8406 | 23.8102 | 1.3 | 3.014 | 6.047 | 7.2 |  | 18.9246 | 4.5 | 15.8 | 80.5958
23/01/2025 | 15:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 647.5 | 218.6 |  |  | 90.6 | 237.2 |  |  | 174.8 | 195.3 | 195.7 | 282.2 | 200.6 | 106.3 | 560.4 | 10.6 |  |  |  |  | 162.4 | 7 | 16.3 | 6.4 |  | 92.3 | 4.9 |  |  |  | 110.7 | 224.6 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 80.5 | 73.3 | 41.8 | 18.5 | 19.1 | 91.2 | 179.5 | 179.6 | 185.5 | 109.1 | 7.4 | 2.5 | 44.8 | 47 | 3.8 | 31.3 | 153.3 | 80.6 |  |  | 45.4 |  |  |  | 130.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.4 |  |  | 260.4 | 124.9 | 63.7 | 66 | 30.1 |  |  |  | 140.8 | 139.9 | 145.1 | [7 empty] | 1 | 108.4 | 32.3 | 15.6 | 0.1 | 19.2421 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 17.2 | 3.1 | 18.8 | 5.3 | 4.9 | 26.3 | 90.5 | 4.5 | 2 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 17.4 | 8.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 28.5 | 78.5 | 4.7 | 86.8 | 85.2 | 2.3 | 3.9 | 21 | 7 | 6.1 | 20 | 20 | 10 | 14.6 | 6.6 | 21.5 | 0.6 | 125.6 | 144.1 | 20.9 | 7.6 | 6 | 20 | 11.1 | 15 | 35.2 | 28.3 | 3.3 | 13.9 | 16.3 | 7.93 | 8029.1721 | 23.8082 | 1.3 | 3.016 | 6.0465 | 3.8 |  | 18.9281 | 4.4 | 15.8 | 77.0988
23/01/2025 | 16:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 649.2 | 219.8 |  |  | 89.2 | 237.7 |  |  | 176.9 | 181.1 | 179.8 | 273 | 204.4 | 107.6 | 557.2 | 10.5 |  |  |  |  | 163.5 | 7.1 | 16.2 | 6.4 |  | 90.6 | 5.4 |  |  |  | 111.1 | 224 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 80.6 | 72.6 | 41.9 | 18.4 | 19 | 91.2 | 178.8 | 179.2 | 183.8 | 108.8 | 7.4 | 2.4 | 43.4 | 47.1 | 3.8 | 31.3 | 156.1 | 86 |  |  | 45.7 |  |  |  | 130.6 |  |  |  |  | 73.4 |  |  |  |  | 114.4 |  |  | 202.2 | 125.3 | 64 | 66.2 | 30.2 |  |  |  | 142 | 141.3 | 146.3 | [7 empty] | 0.4 | 100.4 | 24.7 | 15.1 | 0.1 | 19.1435 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5 | 20.2 | 20 | 17.2 | 3.1 | 18.8 | 3.5 | 5.2 | 27.2 | 88.8 | 4.5 | 2 | 2.4 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 20.3 | 2 |  | 17.9 | 8.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 29.4 | 77.5 | 4.1 | 84 | 81.7 | 5.2 | 7.6 | 21 | 7 | 6.1 | 20 | 20 | 10 | 14.7 | 3.3 | 10.6 | 0.6 | 125.5 | 143.5 | 10.7 | 4.8 | 6 | 20 | 11.1 | 14.9 | 35.4 | 28.4 | 3.1 | 14 | 16.3 | 6.38 | 7974.2235 | 23.8091 | 1.3 | 3.024 | 6.046 | 6.7 |  | 18.9314 | 4.5 | 15.8 | 80.1105
23/01/2025 | 16:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 645.4 | 219.3 |  |  | 88.8 | 236.7 |  |  | 170.3 | 169.9 | 169.3 | 254 | 206.5 | 108.2 | 558.3 | 10.3 |  |  |  |  | 159.9 | 7.1 | 16.3 | 6.4 |  | 122.8 | 5.1 |  |  |  | 110 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 452.3 | 80.3 | 67.9 | 41.5 | 18.4 | 19.2 | 91.2 | 176 | 176.5 | 184.2 | 106.7 | 7.4 | 2.5 | 41.5 | 46.6 | 3.8 | 30.4 | 154.6 | 84.3 |  |  | 45.2 |  |  |  | 129.8 |  |  |  |  | 73.4 |  |  |  |  | 113.1 |  |  | 108 | 120.7 | 63.2 | 65.7 | 29.6 |  |  |  | 142.7 | 141.8 | 146.3 | [7 empty] | 0.3 | 89.3 | 17 | 13.9 | 0.1 | 18.8432 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5 | 19.9 | 20 | 17.2 | 3.2 | 18.8 | 2.3 | 1.8 | 22.2 | 79.2 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 18.3 | 8.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 29.7 | 78.2 | 4.7 | 83.6 | 81 | 5.5 | 8.5 | 21 | 7.1 | 6.1 | 20 | 20 | 10 | 15.1 | 2.1 | 14.5 | 0.6 | 132 | 143.1 | 14.2 | 5.7 | 6 | 20 | 11.3 | 14.8 | 35.6 | 28.7 | 3.2 | 14 | 16.3 | 3.43 | 7795.9732 | 23.8063 | 1.3 | 3.118 | 6.0475 | 6.8 |  | 18.9345 | 4.5 | 16 | 80.5063
23/01/2025 | 17:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 640.5 | 216.7 |  |  | 89.2 | 235.7 |  |  | 121 | 121.4 | 120.9 | 230.3 | 204.5 | 107.7 | 548.9 | 10.6 |  |  |  |  | 165 | 7.1 | 16.3 | 6.4 |  | 120.6 | 6.9 |  |  |  | 110.2 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 80.3 | 56.2 | 41.3 | 18.2 | 19.1 | 91.2 | 177.3 | 177.8 | 182.2 | 108.4 | 7.5 | 2.6 | 43.3 | 46.6 | 3.8 | 31.1 | 154.6 | 86.2 |  |  | 45.9 |  |  |  | 130.2 |  |  |  |  | 72.9 |  |  |  |  | 113.2 |  |  | 97 | 118.9 | 63.4 | 66 | 29.9 |  |  |  | 142.9 | 142.1 | 146.4 | [7 empty] | 0.1 | 85 | 13.9 | 14.2 | 0.1 | 19.3083 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5 | 20 | 20 | 17.2 | 3.3 | 18.8 | 0.9 | 0.8 | 23.8 | 70.6 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 18.8 | 8.2 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 29.7 | 79.2 | 2.8 | 85.7 | 84 | 3.8 | 5.1 | 21 | 7.4 | 5.9 | 20 | 20 | 10 | 13 | 1.7 | 9.4 | 0.6 | 128.8 | 134.4 | 7.5 | 2.9 | 6 | 19.9 | 9.1 | 16 | 37.5 | 28.7 | 3.2 | 14 | 16.3 | 7.2 | 7555.5083 | 23.8012 | 1.3 | 3.111 | 6.0455 | 7.2 |  | 18.9369 | 4.6 | 15.9 | 80.8946
23/01/2025 | 17:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 648.6 | 219.6 |  |  | 90.2 | 238.1 |  |  | 124.2 | 124.4 | 124.2 | 217.3 | 203.2 | 107.4 | 562 | 10.6 |  |  |  |  | 163.2 | 7.7 | 12.1 | 6.4 |  | 50.7 | 7.3 |  |  |  | 111.1 | 224 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 80.3 | 60.7 | 41.9 | 18.4 | 19 | 91.2 | 179.2 | 179.7 | 184.7 | 108.5 | 7.5 | 2.6 | 43.6 | 47.1 | 3.8 | 30.8 | 155.7 | 86.7 |  |  | 45.8 |  |  |  | 130.8 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 114.3 |  |  | 118.7 | 122.8 | 64 | 66.1 | 30.2 |  |  |  | 142.9 | 142.4 | 146.8 | [7 empty] | 0.1 | 88.9 | 12.9 | 13.2 | 0.1 | 19.1027 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5 | 20.2 | 20 | 17.2 | 3.3 | 18.8 | 0.8 | 0.7 | 23.6 | 70.1 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.2 | 8.2 | 20.2 | 20.3 | 20 | 29.7 | 79.9 | 0.8 | 82.6 | 81.6 | 6.8 | 7.4 | 21 | 7.6 | 5.9 | 20 | 20 | 10 | 12.2 | 2.1 | 5.3 | 0.6 | 119.7 | 110.9 | 6.1 | 0.8 | 6 | 20 | 10.7 | 15.2 | 35.7 | 28.8 | 3.1 | 14 | 16.3 | 6.79 | 7476.7927 | 23.8099 | 1.3 | 7.226 | 6.0465 | 7.3 |  | 18.9392 | 4.7 | 15.9 | 85.2217
23/01/2025 | 18:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 647.9 | 219.1 |  |  | 90.3 | 238 |  |  | 113.5 | 113.9 | 113.6 | 214.2 | 204.1 | 107.5 | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 163.3 | 7.8 | 0 | 6.4 |  | 50.1 | 7.8 |  |  |  | 111.1 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 80.8 | 64.7 | 41.8 | 18.4 | 18.9 | 91.2 | 159.1 | 159.7 | 174.2 | 109 | 7.5 | 2.6 | 44 | 47.1 | 3.8 | 31.4 | 156.3 | 86.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.7 |  |  | 100 | 125.8 | 64 | 66 | 30.3 |  |  |  | 142.7 | 142.1 | 146.3 | [7 empty] | 0.1 | 86.2 | 2.9 | 10.9 | 0 | 19.079 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 17.2 | 3.3 | 18.8 | 0.2 | 0.1 | 22.1 | 69.7 | 4.7 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.3 | 8.2 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 29.7 | 81 | 0 | 83.6 | 86.1 | 3.8 | 3.2 | 21 | 8 | 5.9 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 1 | 1 | 0.6 | 122.7 | 106.3 | 1.5 | 0.1 | 6 | 20 | 11.3 | 14.9 | 36.5 | 28.8 | 3.2 | 14 | 16.2 | 6.4 | 7295.179 | 23.8429 | 1.3 | 8.016 | 6.0475 | 7.3 |  | 18.9441 | 4.6 | 15.9 | 85.9504
23/01/2025 | 18:30 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 648.4 | 219.4 |  |  | 90.2 | 238 |  |  | 128.6 | 128.9 | 128.9 | 227.4 | 203.9 | 107.5 | 560.6 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 7.7 | 0 | 6.5 |  | 131.3 | 7.8 |  |  |  | 110.9 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 80.5 | 72.9 | 42 | 15.6 | 19 | 91.2 | 176.6 | 176.9 | 180.5 | 108.6 | 7.3 | 2.6 | 43.8 | 47.1 | 3.8 | 31.5 | 89.8 | 92 |  |  | 46.6 |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.5 |  |  | 112.4 | 132.3 | 64 | 66.2 | 30.2 |  |  |  | 142.7 | 142.3 | 146.9 | [7 empty] | 0 | 62.4 | 0 | 12.9 | 0 | 19.0839 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 17.2 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 54 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.5 | 8.3 | 20.2 | 20.4 | 20 | 29.7 | 81.8 | 0 | 48.9 | 86.1 | 4.2 | 2.9 | 21 | 8.2 | 6.3 | 20 | 20 | 10 | 11.9 | 0.1 | 0 | 0.6 | 105.8 | 84.3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.9 | 15.2 | 36.4 | 28.8 | 3.3 | 13.9 | 16.3 | 7.26 | 7326.2439 | 23.8983 | 1.3 | 8.031 | 6.049 | 7.3 |  | 18.946 | 4.7 | 15.9 | 86.1243
23/01/2025 | 19:00 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 647.9 | 219.4 |  |  | 89.9 | 238.4 |  |  | 179 | 179.9 | 179.5 | 265.6 | 203.6 | 108.2 | 560.9 | 10.5 |  |  |  |  | 162.5 | 7.6 | 0 | 6.4 |  | 140.9 | 7.2 |  |  |  | 111 | 224.5 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 80.6 | 72.9 | 41.9 | 18.4 | 18.9 | 91.2 | 179.4 | 180.3 | 184.5 | 108.4 | 7.5 | 2.6 | 43.9 | 46.9 | 3.8 | 31.3 | 166.5 | 91.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.4 |  |  | 160.8 | 132.1 | 63.9 | 66.1 | 30.2 |  |  |  | 142.8 | 142.1 | 146.6 | [7 empty] | 0 | 56.5 | 0 | 12.8 | 0 | 19.0672 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5 | 20.3 | 20 | 17.2 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 16.3 | 46.2 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.5 | 8.3 | 20.2 | 20.4 | 20 | 29.3 | 80.2 | 0 | 39.5 | 93.6 | 7.9 | 6.9 | 21 | 8.3 | 6.3 | 20 | 20 | 10 | 8.8 | 0 | 0 | 0.6 | 91.9 | 63.5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 11.1 | 15.8 | 37.8 | 28.8 | 3.3 | 13.9 | 16.3 | 8.27 | 7609.7372 | 23.8976 | 1.3 | 8.06 | 6.049 | 7.3 |  | 18.9444 | 4.7 | 16 | 86.251
23/01/2025 | 19:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 650 | 220.1 |  |  | 89.6 | 238.5 |  |  | 180.9 | 187.1 | 186.6 | 274.2 | 205.5 | 108.3 | 561.7 | 10.5 |  |  |  |  | 162.5 | 7.6 | 0 | 6.5 |  | 140.8 | 7.9 |  |  |  | 111.3 | 224.5 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 78.9 | 72.6 | 41.9 | 18.4 | 19 | 91.2 | 178.8 | 179.6 | 184.8 | 108.9 | 7.5 | 2.6 | 43.3 | 47.3 | 3.8 | 31.2 | 168.5 | 91.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.7 |  |  | 199.9 | 132.2 | 64 | 66.2 | 30.3 |  |  |  | 143.1 | 142.3 | 146.8 | [7 empty] | 0 | 56.2 | 0 | 12.6 | 0 | 19.0808 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 17.2 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 16 | 47.7 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.5 | 8.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 29.5 | 80.8 | 0 | 36.7 | 89.8 | 5.2 | 5.1 | 21 | 8.4 | 6.5 | 20 | 20 | 10 | 7.9 | 0 | 0 | 0.6 | 76.2 | 66.4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.4 | 15.2 | 36.3 | 28.9 | 3.3 | 13.5 | 16.3 | 8.27 | 7657.3508 | 23.9003 | 1.3 | 8.02 | 6.0485 | 7.3 |  | 18.9427 | 4.8 | 16 | 86.3115
23/01/2025 | 20:00 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 648.2 | 219.5 |  |  | 90.1 | 238.6 |  |  | 180.4 | 193.6 | 193.3 | 279.5 | 207.5 | 108.1 | 559.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 7.6 | 0 | 6.5 |  | 141 | 7.7 |  |  |  | 111 | 224.5 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 79.4 | 72.8 | 41.9 | 18.4 | 19.2 | 91.2 | 180.1 | 180.6 | 184.4 | 108.7 | 7.5 | 2.6 | 43.9 | 47 | 3.8 | 31.3 | 168.1 | 91.7 |  |  | 47 |  |  |  | 130.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.6 |  |  | 216.3 | 133.3 | 64 | 66.1 | 30.3 |  |  |  | 143.1 | 142.4 | 146.7 | [7 empty] | 0 | 54.8 | 0 | 12.1 | 0 | 19.0722 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 17.2 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 15.6 | 45.9 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 19.5 | 8.4 | 20.2 | 20.4 | 20 | 29.1 | 77.6 | 0 | 35.2 | 79.6 | 6.2 | 4.2 | 21 | 8.4 | 6.8 | 20 | 20 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 0.6 | 74.2 | 50.8 | 0 | 0 | 6.1 | 20 | 10.5 | 15.2 | 36.6 | 28.9 | 3.3 | 14 | 16.3 | 7.04 | 7659.4122 | 23.9511 | 1.3 | 7.988 | 6.0475 | 7.3 |  | 18.9426 | 4.8 | 15.8 | 86.1292
23/01/2025 | 20:30 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 650 | 220.1 |  |  | 90.1 | 238.1 |  |  | 181 | 192.6 | 193.2 | 281.1 | 204.8 | 108.4 | 561.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.6 | 0 | 6.5 |  | 140.8 | 7.5 |  |  |  | 111.2 | 224.4 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 80 | 73 | 41.9 | 18.4 | 19.3 | 91.2 | 179.8 | 180.3 | 184.5 | 108.6 | 7.5 | 2.6 | 44 | 47.1 | 3.8 | 31.5 | 168.4 | 91.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 130.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.6 |  |  | 222.6 | 133.3 | 64 | 66.2 | 30.3 |  |  |  | 143.2 | 142.2 | 146.5 | [7 empty] | 0 | 48.7 | 0 | 13.1 | 0 | 19.07 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 16.6 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 14 | 40.9 | 4.3 | 2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 18.8 | 8.5 | 20.2 | 20.4 | 20 | 29.5 | 67.3 | 0 | 35.2 | 77.3 | 5.9 | 5.5 | 21 | 8.3 | 6.8 | 20 | 20 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 0.6 | 70.4 | 59.3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.7 | 15 | 36.4 | 28.8 | 3.2 | 13.1 | 16.3 | 6.8 | 7647.77 | 23.9492 | 1.3 | 8.071 | 6.0485 | 7.3 |  | 18.9416 | 4.9 | 15.9 | 86.4103
23/01/2025 | 21:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 649 | 219.7 |  |  | 89.8 | 238.5 |  |  | 174.9 | 200.3 | 202.7 | 281.8 | 206 | 107 | 562 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 7.2 | 0 | 6.5 |  | 111 | 7.6 |  |  |  | 111.4 | 224.2 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 80 | 72.9 | 41.9 | 18.4 | 19.3 | 91.2 | 179.4 | 180.2 | 184.6 | 109.1 | 7.7 | 2.6 | 43.1 | 47.3 | 3.8 | 31.3 | 168.9 | 91.4 |  |  | 47 |  |  |  | 131.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.6 |  |  | 252.3 | 132.8 | 64.2 | 66.2 | 30.3 |  |  |  | 142.9 | 142.4 | 147 | [7 empty] | 0 | 47.4 | 0 | 16.2 | 0 | 19.0634 | 9.8 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 16.7 | 3.4 | 18.7 | 0 | 0 | 14 | 38.8 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 18.6 | 8.5 | 20.2 | 20.4 | 20 | 28.3 | 61.4 | 0 | 36.7 | 78.2 | 3.6 | 3.1 | 21 | 8.3 | 6.8 | 20 | 20 | 10 | 12.1 | 0 | 0 | 0.6 | 64.4 | 55.9 | 0 | 0 | 6.1 | 20 | 10.8 | 15.1 | 36.8 | 28.8 | 3.3 | 13.9 | 16.3 | 8.08 | 7645.6434 | 24.058 | 1.3 | 8.033 | 6.049 | 7.3 |  | 18.9379 | 5 | 15.9 | 86.5779
23/01/2025 | 21:30 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 649.9 | 219.9 |  |  | 90.2 | 238.7 |  |  | 181.5 | 192.2 | 192.9 | 280.9 | 208.4 | 108.8 | 560.7 | 10.6 |  |  |  |  | 167.8 | 7.1 | 13.4 | 6.5 |  | 111 | 7.6 |  |  |  | 111.2 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 79.7 | 73.1 | 41.9 | 18.4 | 19.3 | 91.2 | 181 | 181.2 | 184.6 | 108.7 | 7.7 | 2.6 | 43.8 | 47.1 | 3.8 | 31.3 | 168.2 | 91.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 131.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.7 |  |  | 235.5 | 132.5 | 63.9 | 66.2 | 30.3 |  |  |  | 143.6 | 143 | 147.5 | [7 empty] | 0 | 48.8 | 0 | 16.1 | 0 | 19.1288 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 16.7 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 9.1 | 31.9 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 18.5 | 8.6 | 20.2 | 20.5 | 20 | 21.3 | 68.8 | 0 | 39.4 | 75.3 | 2.4 | 1.2 | 21 | 8.2 | 6.1 | 20 | 20 | 10 | 10.4 | 0 | 0 | 0.6 | 63.6 | 41.2 | 0 | 0 | 6.2 | 20 | 10.1 | 15 | 37 | 28.8 | 3.2 | 13.5 | 16.3 | 8.03 | 7609.5588 | 24.0561 | 1.3 | 8.044 | 6.0475 | 7.3 |  | 18.9331 | 5 | 15.8 | 86.4807
23/01/2025 | 22:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 642.7 | 217.5 |  |  | 88.4 | 236.1 |  |  | 175.6 | 175.2 | 175.4 | 274.7 | 208.5 | 108.8 | 555.8 | 10.2 |  |  |  |  | 163.7 | 7.7 | 16.5 | 6.5 |  | 89.3 | 7.8 |  |  |  | 109.6 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 78.5 | 67.7 | 41.2 | 18.4 | 19.3 | 91.2 | 176.4 | 177 | 184.4 | 107.4 | 7.7 | 2.6 | 42.4 | 46.4 | 3.8 | 30.8 | 166 | 90.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 129.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.2 |  |  | 180 | 127.8 | 62.8 | 65.7 | 29.7 |  |  |  | 144.1 | 143.5 | 147.9 | [7 empty] | 0 | 46.4 | 0 | 15 | 0 | 19.2307 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20 | 16.7 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 11.8 | 42.5 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 18.5 | 8.6 | 20.1 | 20.4 | 20 | 21.7 | 77.1 | 0 | 43.7 | 49.9 | 3.9 | 3.7 | 21 | 8.1 | 6.2 | 20 | 20 | 10 | 12.4 | 0 | 0 | 0.6 | 58.5 | 40 | 0 | 0 | 6.2 | 20 | 10.7 | 15 | 36.6 | 28.9 | 3.2 | 12 | 16.3 | 8.56 | 7423.3907 | 24.0524 | 1.3 | 8.024 | 6.047 | 7.3 |  | 18.9292 | 4.9 | 15.9 | 86.4526
23/01/2025 | 22:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 652.1 | 221 |  |  | 87.5 | 237.9 |  |  | 173.2 | 174.4 | 174.4 | 262.2 | 208.6 | 109.8 | 563 | 10.4 |  |  |  |  | 165.8 | 7.8 | 11.7 | 6.5 |  | 84.7 | 5.2 |  |  |  | 110.9 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 79.4 | 71.3 | 41.9 | 18.3 | 19.3 | 91.2 | 179.1 | 180 | 184.9 | 108.7 | 7.7 | 2.6 | 43.1 | 47.1 | 3.8 | 31 | 168.2 | 91.3 |  |  | 47.1 |  |  |  | 130.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.6 |  |  | 182.6 | 130.6 | 63.9 | 66.1 | 30 |  |  |  | 145 | 144.3 | 148.5 | [7 empty] | 0 | 46.4 | 0 | 15 | 0 | 19.2125 | 9.8 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 16.7 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 11.3 | 35.3 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 17.6 | 8.7 | 20.2 | 20.4 | 20 | 17.5 | 76.4 | 0 | 41.1 | 58.6 | 3.1 | 2.3 | 21 | 8.1 | 6.4 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 0.6 | 59.1 | 40.7 | 0 | 0 | 6.2 | 20 | 10.3 | 15 | 36.8 | 28.9 | 3.4 | 13.5 | 16.3 | 8.17 | 7444.2825 | 24.0497 | 1.3 | 8.014 | 6.047 | 7.2 |  | 18.9263 | 5 | 16 | 86.5371
23/01/2025 | 23:00 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 647.5 | 219 |  |  | 90 | 237.9 |  |  | 153.4 | 151.8 | 152.2 | 238.9 | 207.7 | 108.1 | 561 | 10.5 |  |  |  |  | 163.1 | 7.5 | 0 | 6.5 |  | 84.3 | 6.3 |  |  |  | 111 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 78.9 | 73.5 | 41.9 | 18.3 | 19.3 | 91.2 | 180 | 180.2 | 184.9 | 109.7 | 7.6 | 2.6 | 44.2 | 46.8 | 3.8 | 31.4 | 170.3 | 45.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 130.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 60.7 |  |  | 133 | 132.4 | 63.9 | 66.1 | 30.3 |  |  |  | 143.1 | 142.6 | 146.8 | [7 empty] | 0 | 43.3 | 0 | 14.4 | 0 | 19.194 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5 | 20.3 | 20 | 16.7 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 10.3 | 31.1 | 4.6 | 2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.5 | 16.2 | 2 |  | 17.6 | 8.7 | 20.1 | 20.4 | 19.9 | 19.2 | 74.1 | 0 | 30.5 | 82.3 | 3.7 | 3.4 | 21 | 8.1 | 6.6 | 20 | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.6 | 61.7 | 44.9 | 0 | 0 | 6.1 | 20 | 10.1 | 15.1 | 36.6 | 28.9 | 3.4 | 14.5 | 16.3 | 7.01 | 7193.304 | 24.0514 | 1.3 | 7.969 | 6.0485 | 7.1 |  | 18.9228 | 5.1 | 15.8 | 86.2917
23/01/2025 | 23:30 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 643.6 | 217.5 |  |  | 90.8 | 237.1 |  |  | 108.6 | 110 | 108.2 | 224.3 | 209.8 | 108.6 | 553 | 10.6 |  |  |  |  | 169.1 | 7 | 0 | 6.5 |  | 84.2 | 6.3 |  |  |  | 110.3 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 79.2 | 73.3 | 41.2 | 18.3 | 19.3 | 91.2 | 181.1 | 181.7 | 183.4 | 108.1 | 7.6 | 2.6 | 44.4 | 46.8 | 3.8 | 31.3 | 169.6 | 45.4 |  |  | 47 |  |  |  | 130.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  |  | 134.3 | 130.8 | 63.3 | 66 | 29.9 |  |  |  | 143.7 | 143.1 | 147.7 | [7 empty] | 0 | 43.3 | 0 | 15.3 | 0 | 19.2528 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5 | 20 | 20 | 16.7 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 13.5 | 37 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.5 | 14.8 | 2 |  | 17.6 | 8.8 | 20.1 | 20.4 | 19.8 | 25.4 | 71.3 | 0 | 36 | 81.7 | 3.2 | 0.3 | 21 | 8 | 6.9 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 46 | 29.9 | 0 | 0 | 6 | 19.8 | 10.2 | 14.9 | 36.6 | 29 | 3.2 | 14.5 | 16.3 | 6.73 | 7018.5828 | 24.0919 | 1.3 | 8.05 | 6.0455 | 7.1 |  | 18.921 | 5.1 | 15.7 | 86.3084
24/01/2025 | 00:00 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 643.1 | 218.5 |  |  | 88.1 | 234.1 |  |  | 125 | 125.2 | 124.9 | 229.4 | 206.9 | 107.1 | 559.6 | 10 |  |  |  |  | 166.4 | 7.1 | 0 | 6.5 |  | 83.6 | 6 |  |  |  | 110.4 | 224 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 79 | 60.4 | 41.6 | 18.3 | 19.3 | 91.2 | 171.9 | 172.7 | 183.9 | 108.2 | 8.1 | 2.6 | 43.3 | 47.2 | 3.8 | 31.5 | 167.1 | 44.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58.8 |  |  | 113.4 | 122.4 | 62.8 | 65.8 | 29.5 |  |  |  | 104 | 104.2 | 122.5 | [7 empty] | 0 | 45.1 | 0 | 13.3 | 0 | 19.1596 | 10 | 5.3 | 3.7 | 5 | 20.3 | 20 | 16.7 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 16.7 | 46.1 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.5 | 15 | 2 |  | 18 | 8.8 | 19.7 | 20.4 | 20 | 16.6 | 71.8 | 0 | 30.3 | 82.8 | 2.5 | 3.1 | 21 | 7.9 | 6.7 | 20 | 20 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 0.6 | 37.5 | 18.9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10.4 | 15 | 36.9 | 29 | 3.2 | 14.2 | 16.3 | 7.83 | 6884.5896 | 24.2043 | 1.3 | 8.037 | 6.0455 | 7.1 |  | 18.9198 | 5.2 | 15.8 | 86.6066
EJEC |  | 26.3 | 39.65 | 103 | 15518.65 | 5254.85 | 0 | 0 | 2154.35 | 5715.5 | 0 | 0 | 3307.9 | 3355.6 | 3355.85 | 5659.4 | 4448.25 | 2404.8 | 13387.9 | 251.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3957.35 | 180.45 | 160.3 | 153.6 | 0 | 1552.7 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 2654.85 | 5356.7 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10882.25 | 1898.25 | 1615.9 | 1000.3 | 438.75 | 448.05 | 2152.9 | 3927.1 | 3936.25 | 4217.15 | 2602.1 | 180.95 | 60.8 | 1043.65 | 1125.3 | 91.2 | 747.2 | 3703.9 | 1121.5 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 3127.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 3062.7 | 3094.05 | 1518.75 | 1695.8 | 721.4 | 0 | 0 | 0 | 3097.4 | 3085.35 | 3294.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 2169 | 536.75 | 341.15 | 2.8 | 467.0053 | 237.85 | 128.35 | 86.35 | 121.6 | 483.65 | 480 | 428.1 | 79.65 | 450.7 | 109.8 | 136.65 | 527 | 1496.3 | 111.4 | 48.15 | 57.6 | 40.6 | 103.45 | 84.45 | 309 | 48 | 0 | 433.3 | 197 | 475.6 | 487.75 | 478.6 | 561.55 | 1381.8 | 273 | 1530.45 | 1914.05 | 119.85 | 128.5 | 504 | 166.85 | 150 | 480 | 480 | 239.4 | 290.2 | 103.05 | 1059.35 | 14.4 | 2034.1 | 1929.85 | 844.35 | 107.9 | 145 | 478.75 | 256.05 | 360.2 | 867.8 | 692.2 | 78.55 | 324.9 | 386.1 | 176.35 | 175104.6053 | 578.0833 | 31.2 | 90.6185 | 145.1103 | 170.95 | 0 | 454.0754 | 112.25 | 381.15 | 1963.4375

## REACTIVA
jueves, 23 de Enero del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
23/01/2025 | 00:30 | 0.2 | 0 | 0 | 42.2 | 23.9 |  |  | -8.8 | 17.1 |  |  | -27.1 | -16 | 3.8 | 25.6 | -8.5 | 1 | 92.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 1.2 | 0 | -3.1 |  | 10.1 | 2.5 |  |  |  | 12.5 | 17 |  |  |  | -1.7 | 48.4 | 8.8 | 5 | -0.3 | -0.2 | 2.7 | 1.2 | 24.4 | -20.5 | -45 | 9.7 | -1.3 | 0 | -5.5 | 4.5 | 1 |  | 2.8 | 0 |  |  | -2.6 |  |  |  | 8.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.1 |  |  | 12.5 | 20.8 | -3 | 13.8 | -0.3 |  |  |  | 15.3 | 14.9 | -23.3 | [8 empty] | -2.7 | 0 |  |  | 1.2684 | 0 | -0.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | -4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2.3 | 3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | 3.6 | 2.8 | 5.3 | 7.4 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.6 | 5.3 | 7.4 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 1.1 | 3.24 | 339.9084 | 2.3394 |  | 0 | 1.59 | 1 |  | 2.6217 | 0.3 | 1.5 | 9.3512
23/01/2025 | 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 39.9 | 23.6 |  |  | -9.4 | 11.2 |  |  | -29.8 | -20.3 | 2 | 33 | -23.1 | -12.3 | 96.9 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 1.6 | 0 | -3.1 |  | 10.7 | 2.6 |  |  |  | 12.6 | 19.7 |  |  |  | -1.7 | 46.7 | 0.3 | 5.2 | -0.1 | -0.1 | 2.7 | 1 | 36.9 | -8.4 | -38 | 8.5 | -1.2 | 0 | -5.4 | 3.8 | 1 |  | 1.5 | 0 |  |  | -3.6 |  |  |  | 12.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -6.3 |  |  | 13.3 | 21.9 | -2.6 | 2.3 | -0.2 |  |  |  | 17.6 | 17.2 | -33.1 | [8 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.2681 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | -3.7 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -4.7 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 5.3 | 6.6 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.7 | 5.3 | 6.6 | 0.9 | 2.3 | 3.6 | 1 | 3.43 | 308.3981 | 1.9957 |  | 0 | 1.578 | 1 |  | 2.6225 | 0.4 | 1.7 | 9.2963
23/01/2025 | 01:30 | 0.2 | 0 | -0.1 | 39.9 | 24.6 |  |  | -13.8 | 9.6 |  |  | -28 | -23.7 | -2.1 | 35.2 | -22.7 | -12.1 | 103.8 | -0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1.5 | 0 | -3.1 |  | 10.4 | 2.4 |  |  |  | 10.5 | 19.8 |  |  |  | -0.6 | 56.1 | 11.4 | 4.4 | 3.8 | -0.3 | 2.1 | 0.3 | 34.7 | -10.6 | -39 | 9.5 | -0.5 | 0.3 | -2.2 | 1.5 | 1 |  | -1.9 | 0 |  |  | -7.2 |  |  |  | 19.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -8.6 |  |  | 11.1 | 20.5 | -3.2 | 2.8 | 0 |  |  |  | 18.3 | 17.7 | -31.4 | [8 empty] | -3.2 | 0 |  |  | 1.2689 | -0.2 | -0.8 | 0 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -2.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.9 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | 4.5 | 4 | 5.3 | 8.7 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.7 | 5.3 | 8.7 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 3.96 | 333.6289 | 3.6407 |  | 0 | 1.65 | 1 |  | 1.5385 | 0.2 | 1.6 | 9.6292
23/01/2025 | 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 28.7 | 21.7 |  |  | -11.9 | 14.1 |  |  | -35.4 | -23.2 | -0.5 | 24.4 | -16.9 | -16.8 | 91.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 0.8 | 0 | -3.1 |  | 10 | 2.3 |  |  |  | 11.6 | 17.9 |  |  |  | -0.8 | 45.1 | 14.2 | 5.2 | 3.3 | -0.7 | 1.9 | 1.3 | 28.8 | -16.3 | -45 | 11.9 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 3.7 | 1 |  | 1.6 | 0 |  |  | -3.9 |  |  |  | 12.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.9 |  |  | 10.2 | 22.7 | -2.6 | 2.3 | 0 |  |  |  | 13.1 | 12.6 | -39.4 | [8 empty] | -2 | 0 |  |  | 1.263 | 0 | -0.8 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.5 | -4.8 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -1.1 | -1.9 | 5.3 | 10.1 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.8 | 5.3 | 10.1 | 0.9 | 0.4 | 4 | 0.6 | 2.95 | 252.013 | 3.7289 |  | 0 | 1.848 | 1 |  | 1.3576 | 0.3 | 1.4 | 9.6345
23/01/2025 | 02:30 | 0.2 | 0 | 0 | 34.9 | 22.9 |  |  | -8.2 | 22.8 |  |  | -37.2 | -21.1 | 0.8 | 21.7 | -20 | -17.4 | 90.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 1 | 0 | -3.1 |  | 9.7 | 2.3 |  |  |  | 11.8 | 15.8 |  |  |  | -0.8 | 52.3 | 14.1 | 5.1 | 3.8 | -0.9 | 2.4 | 0.5 | 28.3 | -16.8 | -46.1 | 12.2 | -0.6 | 0.3 | -0.1 | 3.8 | 1 |  | 0.6 | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 15.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.9 |  |  | 9.8 | 21.8 | -3.4 | 4.9 | -0.2 |  |  |  | 11.3 | 11.1 | -41.8 | [8 empty] | -2 | 0 |  |  | 1.2626 | 0 | -0.7 | -0.4 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | -7 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -4.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -0.5 | -1.4 | 5.2 | 16.1 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 5.2 | 16.1 | 0.9 | 0.8 | 3.2 | 1.9 | 3.26 | 286.0226 | 3.6478 |  | 0 | 2.112 | 1 |  | 1.358 | 1.1 | 1.6 | 10.8178
23/01/2025 | 03:00 | 0.2 | 0 | -0.1 | 13.5 | 18.6 |  |  | -10.2 | 7.7 |  |  | -40.5 | -29.7 | -7.4 | 18.6 | -29.4 | -22.9 | 84.6 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 1.6 | 0 | -3.1 |  | 9.7 | 2.3 |  |  |  | 11.7 | 16.7 |  |  |  | -0.8 | 52.3 | 13.6 | 5.1 | 3.7 | -0.6 | 2.4 | 1.7 | 24.4 | -20.6 | -48.7 | 8.5 | -0.6 | 0.2 | -1.8 | 2.9 | 1 |  | 0.7 | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.6 |  |  | 10.1 | 21.4 | -2.5 | 2.4 | 0.1 |  |  |  | 8 | 7.7 | -46.6 | [8 empty] | -1.9 | 0 |  |  | 1.2639 | 0 | -0.8 | -0.4 | 2 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.3 | -7.7 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -4.4 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -6.1 | 5.2 | 15.6 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 5.2 | 15.6 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 3.65 | 154.1139 | 3.4899 |  | 0 | 1.95 | 1 |  | 1.36 | 1 | 1.4 | 10.1999
23/01/2025 | 03:30 | 0.2 | 0 | 0 | 32.6 | 21.8 |  |  | -8.2 | 21.8 |  |  | -36.7 | -26.1 | -4.1 | 22.5 | -26.7 | -20.9 | 91.3 | 0 |  |  |  |  | 6 | 1.2 | 0 | -3.1 |  | 9.2 | 2.3 |  |  |  | 11.8 | 16.4 |  |  |  | -0.8 | 53.1 | 13.3 | 5.3 | 4 | -0.7 | 2.6 | 0.4 | 27.4 | -17.7 | -46.7 | 10.5 | -0.5 | 0.3 | -0.9 | 3.7 | 1 |  | -0.1 | 0 |  |  | 4.8 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8 |  |  | 10 | 22 | -2.2 | 2.8 | 0 |  |  |  | 10.6 | 10.2 | -43.1 | [8 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 1.2657 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 2 | 1.8 | -0.7 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.4 | -7.7 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -4.4 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -1.4 | -2.6 | 5.2 | 15.4 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 5.2 | 15.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 3.64 | 250.2057 | 3.5517 |  | 0 | 1.374 | 1 |  | 1.3619 | 1.1 | 1.6 | 9.9877
23/01/2025 | 04:00 | 0.2 | 0 | -0.2 | 26.5 | 21.3 |  |  | -10 | 9.1 |  |  | -37.9 | -30.5 | -7.2 | 21.9 | -27.9 | -22.4 | 90.4 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 1.7 | 0 | -3.1 |  | 9.5 | 2.2 |  |  |  | 12.1 | 16.1 |  |  |  | -0.8 | 52.7 | 13.8 | 4.9 | 4 | -0.6 | 2.6 | 0.9 | 25.8 | -19.3 | -43 | 11.4 | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 3 | 1 |  | 1.1 | 0 |  |  | 3.6 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -6.1 |  |  | 10.3 | 21.6 | -3 | 2.5 | 0 |  |  |  | 9.3 | 9 | -44.3 | [8 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1.2651 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | 2 | 1.8 | -0.6 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5 | -7.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.5 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -1.6 | -3 | 5.2 | 15.1 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 5.2 | 15.1 | 0.9 | 1.2 | 3 | 2.5 | 3.59 | 214.4551 | 3.7188 |  | 0 | 1.48 | 1 |  | 1.3504 | 1.1 | 1.7 | 10.3492
23/01/2025 | 04:30 | 0.2 | 0 | -0.1 | 22.8 | 21 |  |  | -9.5 | 17.9 |  |  | -39.8 | -25.9 | -3.2 | 18.3 | -29.3 | -22.8 | 89.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 1.7 | 0 | -3.1 |  | 9.1 | 2.3 |  |  |  | 12.2 | 15 |  |  |  | -0.8 | 50.7 | 13.7 | 5.2 | 3.6 | -0.6 | 2.6 | -0.1 | 25 | -19.8 | -44.4 | 10 | -0.6 | 0.3 | 1.1 | 3.5 | 1 |  | 2.6 | 0 |  |  | 4.1 |  |  |  | 13.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.5 |  |  | 10.1 | 20.7 | -3.5 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 9.3 | 8.7 | -44.5 | [8 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1.2631 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | -7.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.4 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -1.7 | -1.9 | 5.2 | 15.5 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 5.2 | 15.5 | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 3.59 | 216.0531 | 3.5833 |  | 0 | 1.608 | 0.9 |  | 1.3436 | 1.1 | 1.7 | 10.2348
23/01/2025 | 05:00 | 0.2 | 0 | -0.2 | 5.5 | 18.5 |  |  | -10.9 | 17.3 |  |  | -41.2 | -32 | -10.1 | 19.7 | -28.9 | -23.4 | 84.6 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 0.9 | 0 | -3.1 |  | 9.2 | 2.4 |  |  |  | 9.8 | 15.4 |  |  |  | -0.8 | 49.8 | 13.3 | 5.2 | 3.9 | -0.3 | 2.7 | -0.1 | 24.9 | -20 | -43.6 | 8 | -0.5 | 0.3 | -1.6 | 1.6 | 1 |  | -2.1 | 0 |  |  | 3.7 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -6.8 |  |  | 10.4 | 20 | -3.2 | 2.2 | 0 |  |  |  | 10.2 | 9.7 | -42.9 | [8 empty] | -1.5 | 0 |  |  | 1.2671 | 0 | -0.7 | -0.2 | 2 | 1.9 | -0.4 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.1 | -6.6 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.4 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.8 | -5 | 5.2 | 15.8 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 5.2 | 15.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 3.53 | 156.0971 | 3.5283 |  | 0 | 1.396 | 1 |  | 1.3517 | 1.2 | 1.9 | 10.376
23/01/2025 | 05:30 | 0.2 | 0 | -0.1 | 30.2 | 22.1 |  |  | -9.5 | 9.1 |  |  | -35.2 | -26.4 | -3.4 | 25.4 | -25.9 | -21.2 | 94.3 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 1.2 | 0 | -3.1 |  | 11.4 | 2.3 |  |  |  | 11.7 | 16.8 |  |  |  | -0.8 | 51.3 | 13.1 | 5.2 | 4 | -0.2 | 2.6 | 2 | 28.6 | -16.4 | -40.8 | 7.2 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 3.3 | 1 |  | 1.3 | 0 |  |  | 5.1 |  |  |  | 14.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.8 |  |  | 9.9 | 21.5 | -3.5 | 2.4 | 0.1 |  |  |  | 12.4 | 12.1 | -39.6 | [8 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1.2659 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.8 | 1.7 | -0.8 | 1.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.5 | -5.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -4.4 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 4.9 | 16.4 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 11 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 4.9 | 16.4 | 0.9 | 1.4 | 3 | 3.3 | 3.71 | 280.8759 | 3.5404 |  | 0 | 1.162 | 1 |  | 1.3493 | 1.3 | 1.6 | 9.9517
23/01/2025 | 06:00 | 0.2 | 0 | -0.2 | 13 | 19.3 |  |  | -9.4 | 8.2 |  |  | -39.2 | -27.1 | -4.8 | 19.2 | -12.7 | -25.4 | 84.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 | 1.6 | 0 | -3.1 |  | 9.1 | 2.1 |  |  |  | 11.5 | 16.6 |  |  |  | -0.8 | 50.3 | 13 | 5.2 | 3.9 | -0.2 | 2.7 | 0.9 | 24.1 | -20.9 | -44.7 | 9.8 | -0.6 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 1 |  | 3.4 | 0 |  |  | 5.4 |  |  |  | 11.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -3 |  |  | 10 | 21.6 | -3.7 | 2.3 | 0 |  |  |  | 9.9 | 9.9 | -42.9 | [8 empty] | -1.8 | 4.8 |  |  | 1.27 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.4 | -7 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -4.5 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -3.1 | -2.6 | 4.9 | 17 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | -0.2 | 10.8 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 4.9 | 17 | 0.9 | 1.3 | 4.1 | 3.2 | 3.78 | 217.85 | 3.5023 |  | 0 | 1.226 | 0.9 |  | 1.3486 | 1.3 | 2.8 | 11.0769
23/01/2025 | 06:30 | 0.2 | 0 | -0.1 | 7.2 | 17.9 |  |  | -9.3 | 13.7 |  |  | -36.2 | -25.6 | -3.5 | 25.5 | -12 | -24.1 | 87.9 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | 9.4 | 2.6 |  |  |  | 11.1 | 15.3 |  |  |  | -1.1 | -1.2 | 11.2 | 5.1 | 4.3 | -0.3 | 2.6 | 1 | 26 | -19 | -43 | 7.8 | -0.6 | 0.1 | -2.5 | 2.7 | 1 |  | 0.5 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.6 |  |  | 10.4 | 20.4 | -2.7 | 2.4 | 0.1 |  |  |  | 12.7 | 12.6 | -39.1 | [8 empty] | -2.1 | 4.5 |  |  | 1.2674 | -0.1 | -0.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -5.2 | -7.4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | 0.9 | -0.5 | 5.8 | 9.1 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.8 | -0.2 | 11.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 5.8 | 9.1 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 3.3 | 3.82 | 161.1874 | 2.814 |  | 0 | 0.654 | 1 |  | 2.1905 | 0.7 | 2.9 | 10.2586
23/01/2025 | 07:00 | 0.2 | 0 | -0.2 | -14.6 | 14.2 |  |  | -9.5 | 4.1 |  |  | -37.5 | -28.7 | -6.3 | 22.5 | -12.6 | -24.4 | 72.2 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | 1.8 | 0 | -3.1 |  | 10.4 | 1.4 |  |  |  | 10.2 | 16.4 |  |  |  | -1 | 2.9 | 10.9 | 5.7 | 3.9 | -0.2 | 2.6 | 1 | 24.1 | -20.9 | -44.7 | 5.9 | -0.6 | 0.2 | -3.7 | 1.8 | 1 |  | -0.8 | 0 |  |  | 0.1 |  |  |  | -2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -7.7 |  |  | 10 | 21 | -2.9 | 4.4 | -0.1 |  |  |  | 12.2 | 11.8 | -40.2 | [8 empty] | -2.5 | 2.3 |  |  | 1.269 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 0.5 |  | -0.2 | -0.3 | -5.6 | -8.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -4.3 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -2.9 | -3.5 | 5.8 | 7 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 4.2 | -0.2 | 13.8 | 0 | -0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 5.8 | 7 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 3.6 | 3.84 | 70.509 | 2.8654 |  | 0 | 1.104 | 1 |  | 2.6159 | 0.5 | 3 | 11.0853
23/01/2025 | 07:30 | 0.2 | 0 | 0 | 21.5 | 19.6 |  |  | -4.8 | 14.5 |  |  | -25.5 | -14.5 | 8.1 | 42.1 | -0.9 | -16.1 | 85.9 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 2.1 | 0 | -3.1 |  | 13.8 | 1.8 |  |  |  | 12.1 | 21.2 |  |  |  | -0.5 | 51.9 | 13 | 5.5 | 3.8 | -0.3 | 2.6 | 1 | 41 | -4.4 | -29.2 | 9.2 | -0.5 | 0.3 | 1.4 | 3.9 | 1 |  | 0.5 | 5.8 |  |  | 2.3 |  |  |  | 14.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.6 |  |  | 10 | 28.4 | 6.4 | 2.4 | 1.9 |  |  |  | 19.4 | 19.3 | -29.5 | [8 empty] | -2.5 | 4.2 |  |  | 1.2733 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 2 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 0.5 |  | -0.2 | -0.5 | -5.1 | -7.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | -1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -4.4 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 6 | 8.4 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 12.9 | -0.2 | 13.1 | 0 | -5.3 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 6 | 8.4 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 1.4 | 3.7 | 437.5733 | 3.5992 |  | 0 | 1.152 | 1 |  | 2.6175 | 0.8 | 2.8 | 11.9687
23/01/2025 | 08:00 | 0.2 | 0 | -0.1 | 34.9 | 15.2 |  |  | -6.2 | 6.2 |  |  | -17.5 | -5.7 | 16.6 | 50.1 | 2.8 | -14 | 94.4 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 2.4 | 0 | -3.1 |  | 16.4 | 2.4 |  |  |  | 12.9 | 23.6 |  |  |  | -1.4 | 53.3 | 13.6 | 5 | 3.8 | 0 | 2.6 | 1 | 47.8 | 2.4 | -22.9 | 9.2 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | 3.9 | 1 |  | -0.3 | 7.9 |  |  | 1.3 |  |  |  | 15.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.8 |  |  | 17.1 | 28.9 | 9.6 | 2.2 | 1.9 |  |  |  | 25.9 | 25.2 | -20.8 | [8 empty] | -2.9 | 3.1 |  |  | 1.2624 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 2 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.9 | -4.7 | -6.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | -1 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -4.2 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | 2 | 2.5 | 5.8 | 8.2 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 | 10.9 | -0.2 | 15.2 | 0 | -4.5 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 5.8 | 8.2 | 0.9 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3.83 | 547.5924 | 3.6064 |  | 0 | 1.308 | 1 |  | 2.6091 | 0.8 | 2.9 | 12.2235
23/01/2025 | 08:30 | 0.2 | 0 | 0.2 | 127.8 | 40.9 |  |  | -4.1 | 19.6 |  |  | -21 | -10 | 12.4 | 46.6 | 13.8 | -9.3 | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 2.3 | 1.3 | -3.1 |  | 17.8 | 1.9 |  |  |  | 14.8 | 23.6 |  |  |  | -1.3 | 49.1 | 12.7 | 4.5 | 3.9 | 0 | 2.7 | 1 | 43.3 | -2.2 | -26.6 | 10.1 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 5.5 | 1 |  | 0.4 | 5.8 |  |  | 4.8 |  |  |  | 13.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.7 |  |  | 27.3 | 28.4 | 7.7 | 1.9 | 1.7 |  |  |  | 31.2 | 30.5 | -18.4 | [8 empty] | -2.8 | 6.3 |  |  | 1.2607 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 2 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -4.8 | -7.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | -2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -4.2 | 0.5 | 2.1 | 3.2 | 2 | 0.8 | 4 | 2.6 | -3.7 | -1 | 5.8 | 9.5 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.6 | 10.7 | -0.2 | 14.7 | 0 | -3.6 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 5.8 | 9.5 | 0.9 | 1.2 | 4.2 | 1.4 | 4.09 | 654.2507 | 3.4359 |  | 0 | 1.404 | 1 |  | 2.6043 | 1.3 | 3.1 | 12.8442
23/01/2025 | 09:00 | 0.2 | 0 | 0.2 | 143.7 | 43.2 |  |  | -2.6 | 14.9 |  |  | -11.2 | 2.7 | 25.6 | 58.7 | 15.3 | -7.7 | 61.9 | 0 |  |  |  |  | 4 | 2.3 | 1.3 | -3.1 |  | 20 | 1.9 |  |  |  | 17.1 | 26.2 |  |  |  | -1.1 | 52.5 | 13.2 | 5.2 | 3.6 | -0.2 | 2.7 | 1 | 49.3 | 3.9 | -21.7 | 10.5 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 6.5 | 1 |  | 0.5 | 8.3 |  |  | 3 |  |  |  | 15.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.8 |  |  | 29 | 29.6 | 12.2 | 2.1 | 2 |  |  |  | 38.9 | 38.3 | -5.8 | [8 empty] | -2.8 | 6.7 |  |  | 1.2678 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -4.6 | -6.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | -2.1 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.3 | 0.4 | 2.6 | 3 | 2.1 | 0.8 | 4 | 1.9 | 3.7 | 0.5 | 5.8 | 8.5 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.5 | 16.7 | -0.2 | 14.1 | 0 | -6.4 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 8.5 | 0.9 | 1.7 | 3.5 | 0.2 | 4.13 | 803.5978 | 3.5696 |  | -0.036 | 1.752 | 1 |  | 2.616 | 0.5 | 3.1 | 12.5016
23/01/2025 | 09:30 | 0.2 | 0 | 0.7 | 140.8 | 43.1 |  |  | 0.1 | 35.9 |  |  | -10.9 | 5.5 | 28 | 59.9 | 17 | -6.8 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 2 | 1.4 | -3.1 |  | 21.5 | 1.8 |  |  |  | 17.9 | 27.6 |  |  |  | -0.8 | 55.3 | 13.6 | 5.1 | 3.9 | -0.2 | 2.7 | 1 | 53 | 7.6 | -17.9 | 8.4 | -0.6 | 0.3 | 0.7 | 8.2 | 1 |  | 1.2 | 9 |  |  | 5.8 |  |  |  | 14.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 78.4 | 28.4 | 15.2 | 13.8 | 7.8 |  |  |  | 41.4 | 40.5 | -2.2 | [8 empty] | -2.7 | 6.8 |  |  | 1.2652 | 0 | -0.9 | -0.2 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -4.1 | -5.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | -1.3 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -4.1 | 0.4 | 2.8 | 3 | 2.1 | 0.8 | 4 | 3.6 | -2.6 | -0.4 | 5.8 | 10.2 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.2 | 13 | -0.2 | 16.2 | 0 | -3.9 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 5.8 | 10.2 | 0.9 | 1.6 | 3.7 | 0 | 3.54 | 935.9052 | 3.6084 |  | 0.148 | 1.78 | 1 |  | 2.6263 | 0.8 | 2.9 | 12.8628
23/01/2025 | 10:00 | 0.2 | 0 | 0.1 | 137 | 42.8 |  |  | 0.2 | 37.6 |  |  | 27.8 | 21.2 | 23.2 | 78.1 | 15.3 | -9.1 | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 1.6 | 1.3 | -3.1 |  | 23 | 1.8 |  |  |  | 19 | 23.4 |  |  |  | -0.7 | 55.8 | 13.3 | 8.5 | 3.7 | -0.2 | 2.6 | 1 | 54.7 | 9.2 | -16.5 | 9.6 | -0.6 | 0.3 | -0.7 | 7.3 | 1 |  | 0.3 | 11.1 |  |  | 7.5 |  |  |  | 18.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.8 |  |  | 80.4 | 27.8 | 14.9 | 13.8 | 7.8 |  |  |  | 43.3 | 42.5 | 0.7 | [8 empty] | -2.4 | 9.2 |  |  | 1.2563 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 2 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -4.3 | -4.9 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.2 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 4 | 3.8 | -0.9 | 1 | 5.8 | 11.4 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.4 | 15.5 | -0.2 | 15.8 | 0 | -6.6 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 11.4 | 0.9 | 1.6 | 5.7 | 0.1 | 3.71 | 1031.9663 | 3.5946 |  | -0.004 | 1.14 | 1 |  | 2.6166 | 1.4 | 3.2 | 12.9472
23/01/2025 | 10:30 | 0.2 | 0 | 0.1 | 122.5 | 39.1 |  |  | -4.4 | 21.6 |  |  | 32 | 36 | 37.5 | 66.9 | 5.4 | -13.7 | 54.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1.1 | 1.4 | -3.1 |  | 23.1 | 1.8 |  |  |  | 17.9 | 25.9 |  |  |  | -0.6 | 54.3 | 13.9 | 9.8 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 1 | 42.8 | -2.4 | -27.4 | 11.6 | -0.6 | 0.3 | -4.3 | 0.1 | 1 |  | -6.5 | 5.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.8 |  |  | 100.6 | 30.8 | 16.4 | 13.6 | 7.7 |  |  |  | 67.1 | 66.1 | 14.9 | [8 empty] | -2.5 | 8.8 |  |  | 1.2518 | -0.1 | -1 | -0.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -4.6 | -5.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -3.9 | -0.3 | 0.4 | 0.5 |  | -4.1 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.7 | -0.1 | 1.1 | 5.8 | 6.7 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1 | 12.6 | -0.2 | 15.7 | 0 | -4 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 5.8 | 6.7 | 0.9 | 1.2 | 2.6 | 0 | 3.7 | 988.3518 | 3.6836 |  | 0.151 | 1.154 | 0.9 |  | 2.6117 | 0.3 | 3 | 11.8003
23/01/2025 | 11:00 | 0.2 | 0 | 0.3 | 122.2 | 40.6 |  |  | -4.5 | 21.1 |  |  | 28.1 | 38.3 | 39.6 | 60.8 | 2.6 | -16.5 | 52.2 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 0.6 | 1.3 | -3.1 |  | 22.6 | 1.9 |  |  |  | 17.9 | 24 |  |  |  | -1.1 | 62.3 | 12.1 | 8.7 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 1 | 40.1 | -5 | -30.1 | 5.6 | -0.9 | 0.2 | -1.5 | 1.9 | 1 |  | 6.5 | 4.3 |  |  | 1.7 |  |  |  | 25.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -7.1 |  |  | 113.7 | 55.8 | 14.3 | 13.8 | 8 |  |  |  | 63.6 | 63.2 | 10.8 | [8 empty] | -2.5 | 7.4 |  |  | 1.2543 | -0.1 | -0.8 | 0 | 2 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 0.5 |  | -0.8 | -2.4 | -4.9 | -6.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -3.9 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.9 | 0.6 | 0 | 5.8 | 7.3 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1 | 17.9 | -0.2 | 14.4 | 0 | -5.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 5.8 | 7.3 | 0.9 | 1.2 | 2 | 0 | 3.85 | 1015.4043 | 3.0797 |  | -0.166 | 1.058 | 1 |  | 2.604 | 0.4 | 2.8 | 10.7758
23/01/2025 | 11:30 | 0.2 | 0 | 0.5 | 111.9 | 36.4 |  |  | -0.5 | 33 |  |  | 25.6 | 31.9 | 32.4 | 58.2 | 3.3 | -15.8 | 48.3 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 1 | 1.9 | -3.4 |  | 12.5 | 1.1 |  |  |  | 17.2 | 23.8 |  |  |  | -1 | 61.4 | 11.2 | 10.4 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 1 | 41.8 | -3.5 | -28.5 | 12.6 | -0.9 | 0.1 | -5 | 1.5 | 1 |  | 0.4 | 5.1 |  |  | 3.7 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -8.8 |  |  | 112.7 | 59.1 | 17 | 13.9 | 8 |  |  |  | 66.1 | 65.3 | 14 | [8 empty] | -2.7 | 6.4 |  |  | 1.2584 | -0.1 | -0.9 | 0 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.5 |  | -0.8 | -2.4 | -5.1 | -6.7 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  | -3.8 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.9 | -5.4 | -5.4 | 5.8 | 8.1 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 3.2 | 16.5 | -0.2 | 15.2 | 0 | -7.3 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 5.8 | 8.1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0 | 3.73 | 991.5884 | 2.9769 |  | 0.054 | 1.118 | 1 |  | 2.6059 | 0.7 | 2.8 | 11.2547
23/01/2025 | 12:00 | 0.2 | 0 | 0.2 | 96.9 | 36.1 |  |  | -4.6 | 21.8 |  |  | 23.1 | 28.7 | 30.2 | 58.8 | 1.5 | -18.1 | 49.2 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | 1.1 | 2 | -3.4 |  | 9.4 | 0.7 |  |  |  | 14.4 | 24.2 |  |  |  | -1.1 | 59.4 | 10.6 | 8.6 | 3.8 | 0.5 | 2.6 | 1 | 40.2 | -5.1 | -29.8 | 4.3 | -1.1 | 0.1 | -5.4 | -0.4 | 1 |  | 2.6 | 4.3 |  |  | 3.4 |  |  |  | 28.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -11.8 |  |  | 116.1 | 57 | 15.1 | 14.7 | 8.1 |  |  |  | 62.5 | 61.8 | 9.5 | [8 empty] | -2.4 | 9.2 |  |  | 1.2531 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -5.5 | -8.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -4.2 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3.7 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 3.8 | -5.1 | -5.5 | 5.8 | 8.5 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.8 | 16.3 | -0.2 | 12.6 | 0 | -7.3 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 5.8 | 8.5 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 0 | 3.91 | 903.4631 | 2.7797 |  | -0.252 | 1.484 | 1 |  | 2.6141 | 0.8 | 3.2 | 11.6258
23/01/2025 | 12:30 | 0.2 | 0 | 0.2 | 106.2 | 37 |  |  | -2.8 | 28.6 |  |  | 23.7 | 29.1 | 30 | 58.4 | 1.7 | -16.5 | 48.7 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 1.3 | 2.2 | -3.4 |  | 7.8 | 0.7 |  |  |  | 16.1 | 23.2 |  |  |  | -1.3 | 57.8 | 10 | 9.2 | 3.8 | 0 | 2.6 | 1 | 40.7 | -4.5 | -29.6 | 6 | -1.2 | 0.1 | -5.4 | 0.4 | 1 |  | 3.9 | 4.7 |  |  | 4.7 |  |  |  | 28.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -12.7 |  |  | 99.1 | 57.2 | 15.8 | 14.6 | 8 |  |  |  | 62.9 | 62 | 9.7 | [8 empty] | -2.4 | 8 |  |  | 1.245 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.8 | 1.7 | -0.5 | 1.9 | 0.5 |  | -0.8 | -2.4 | -5.9 | -9.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -4.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.9 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.7 | -3.9 | 0.5 | 5.8 | 8.9 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1 | 14.8 | -0.2 | 9.2 | 0 | -6.4 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 5.8 | 8.9 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 3.19 | 910.835 | 2.619 |  | -0.55 | 1.214 | 1 |  | 2.6238 | 1 | 3.2 | 11.1068
23/01/2025 | 13:00 | 0.2 | 0 | 0.2 | 98 | 36.7 |  |  | -5.1 | 27.2 |  |  | 16.6 | 32.8 | 36.5 | 52.7 | -1.3 | -19 | 48.5 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 0.5 | 1.9 | -3.2 |  | 7.2 | 0.8 |  |  |  | 15.5 | 22.8 |  |  |  | -1.5 | 56.6 | 9.4 | 8.3 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 1 | 38.6 | -6.6 | -32 | 3.5 | -1.2 | 0.1 | -2.6 | 0.9 | 1 |  | 9.4 | 4.3 |  |  | 3.1 |  |  |  | 26.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.6 |  |  | 81.2 | 56 | 8.1 | 15 | 4 |  |  |  | 60.4 | 60.1 | 6.7 | [8 empty] | -2.4 | 9.4 |  |  | 1.2409 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -6.1 | -10.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3.9 | 0.3 | 2.7 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.6 | -1.8 | -2.2 | 5.8 | 8.1 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.2 | 9.6 | -0.2 | 6.4 | 0.2 | -3.9 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 5.8 | 8.1 | 0.9 | 1.3 | 2 | 0.4 | 3.47 | 846.211 | 2.5423 |  | -0.471 | 1.538 | 1 |  | 2.6292 | 0.8 | 3.1 | 11.1384
23/01/2025 | 13:30 | 0.2 | 0 | 0.2 | 99 | 36 |  |  | -5.6 | 29.8 |  |  | 16 | 27 | 30.2 | 47.5 | -5.3 | -21.4 | 43.5 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 1.9 | -3.2 |  | 8.5 | 0.8 |  |  |  | 16.3 | 21 |  |  |  | -1.4 | 56 | 9.4 | 9 | 4 | -0.1 | 2.5 | 1 | 41.6 | 18.2 | -43.6 | 4.1 | -1.2 | 0.1 | -3.2 | 0.6 | 1 |  | 5.3 | 2.8 |  |  | 2.4 |  |  |  | 26.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -8.2 |  |  | 79.6 | 56.9 | 8.9 | 14.9 | 4 |  |  |  | 56.2 | 56.2 | 1.4 | [8 empty] | -2.2 | 7.4 |  |  | 1.2448 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -6.1 | -9.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -3.9 | 0.7 | 2.7 | 3 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 3.9 | -1.9 | -2.5 | 5.8 | 7.7 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.6 | 18.1 | -0.2 | 6.7 | 0 | -5.7 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 5.8 | 7.7 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0 | 2.87 | 821.8148 | 2.563 |  | -0.034 | 1.772 | 1 |  | 2.6291 | 0.6 | 2.9 | 11.4301
23/01/2025 | 14:00 | 0.2 | 0 | 0.1 | 98.9 | 37.2 |  |  | -7.6 | 11.3 |  |  | 18 | 27.9 | 30.9 | 51.2 | -3.2 | -21.7 | 52.8 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 2 | -3.4 |  | 9.9 | 0.7 |  |  |  | 16.9 | 21.2 |  |  |  | -1.2 | 58 | 9.7 | 8.2 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 43.7 | 20.1 | -41.3 | 6.5 | -1.1 | 0.1 | -4.4 | -1.3 | 1 |  | 5.3 | 3.2 |  |  | 0.6 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -10.6 |  |  | 81.9 | 48.8 | 8.8 | 14.9 | 4.1 |  |  |  | 57.6 | 57.6 | 3.6 | [8 empty] | -1.6 | 8.6 |  |  | 1.2447 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -5.6 | -8.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.9 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 5.7 | 6.9 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.7 | 10.1 | -0.2 | 12.1 | 0 | -5.6 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 5.7 | 6.9 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.9 | 829.6447 | 2.6483 |  | 0.456 | 1.942 | 1 |  | 2.641 | 0.6 | 2.9 | 12.1873
23/01/2025 | 14:30 | 0.2 | 0 | 0.1 | 116 | 40.1 |  |  | -5.6 | 25.1 |  |  | 27.1 | 37.1 | 38.9 | 61.6 | 4.4 | -15.3 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 1.4 | 2 | -3.3 |  | 10.7 | 0.9 |  |  |  | 17.7 | 24.3 |  |  |  | -1 | 61.3 | 10.3 | 8.6 | 3.6 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 52.7 | 29 | -32.4 | 7.9 | -1 | 0.2 | -2.5 | 0 | 1 |  | 5.9 | 6.1 |  |  | 1.2 |  |  |  | 30.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -7.1 |  |  | 81.1 | 25.6 | 8.6 | 14.7 | 4.1 |  |  |  | 68.4 | 67.8 | 17.9 | [8 empty] | -1.2 | 4.1 |  |  | 1.2351 | 0 | -0.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.5 |  | -0.2 | -0.2 | -3.6 | -3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | -4 | 0.4 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -1.3 | -1.7 | 5.8 | 7 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 | 9.3 | -0.2 | 20 | 0 | -3.7 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 5.8 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.63 | 999.4651 | 2.7623 |  | 0.151 | 0.988 | 1 |  | 2.6347 | 0.7 | 3 | 11.236
23/01/2025 | 15:00 | 0.2 | 0 | 0.7 | 148.8 | 45.1 |  |  | -3.9 | 27.7 |  |  | 33.8 | 50 | 53.2 | 71.3 | 7.3 | -14.5 | 71.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.4 | 1.8 | -3.2 |  | 12 | 1 |  |  |  | 20.7 | 23 |  |  |  | -1 | 61.9 | 10.3 | 8.2 | 4.2 | 0 | 2.6 | 1.4 | 55.3 | 31.7 | -30.6 | 8.7 | -1.1 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 1 |  | 12.3 | 7.2 |  |  | 1.7 |  |  |  | 31.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.1 |  |  | 78.5 | 25.6 | 8 | 14.9 | 4.1 |  |  |  | 69 | 69.3 | 19.5 | [8 empty] | -1.3 | 1.3 |  |  | 1.2362 | 0 | -0.9 | -0.2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.5 |  | -0.1 | -0.1 | -2.8 | -1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.1 | 0.3 | 2.4 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 0 | 0.5 | -0.6 | 5.8 | 6.9 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.6 | 2.2 | -0.2 | 23.7 | 0 | -0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 5.8 | 6.9 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 0 | 2.81 | 1136.3462 | 2.7715 |  | 0.282 | 1.524 | 0.9 |  | 2.6404 | 0.7 | 3 | 11.8179
23/01/2025 | 15:30 | 0.2 | 0 | 0.2 | 140.6 | 42.9 |  |  | -2.5 | 33.4 |  |  | 26.1 | 48.5 | 49.7 | 68.9 | 6.3 | -14.5 | 64.7 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 1.7 | 1.9 | -3.2 |  | 13.3 | 0.9 |  |  |  | 20.6 | 19.7 |  |  |  | -0.9 | 62.5 | 11.2 | 9.1 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 53.7 | 30 | -32 | 3.8 | -1.1 | 0.2 | -0.6 | 2.1 | 1 |  | 9.6 | 5.8 |  |  | 3.1 |  |  |  | 29.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.8 |  |  | 78.1 | 25.5 | 8.6 | 14.7 | 3.9 |  |  |  | 63.8 | 63.4 | 11.3 | [8 empty] | -1.7 | 1.6 |  |  | 1.2327 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 0.5 |  | -0.2 | -0.1 | -2.1 | -4.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.2 | 0.4 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0 | -4.4 | -4.4 | 5.8 | 7.3 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 25 | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 2 | 2.7 | 5.8 | 7.3 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.97 | 1066.2027 | 2.9598 |  | 0.444 | 1.678 | 0.5 |  | 2.6496 | 0.7 | 3 | 11.9314
23/01/2025 | 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 132.6 | 42.2 |  |  | -5.8 | 15.3 |  |  | 0.9 | 42.5 | 43.8 | 67.9 | 6.2 | -14.7 | 67.6 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 1.4 | 2 | -3.3 |  | 12.6 | 1 |  |  |  | 19.3 | 19.1 |  |  |  | -0.9 | 61.7 | 11.2 | 8.4 | 3.9 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 52.6 | 29.1 | -32.9 | 8.2 | -1 | 0.2 | -2.4 | -0.7 | 1 |  | 5.8 | 6.5 |  |  | 0.1 |  |  |  | 32.4 |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  | -7.8 |  |  | 80.1 | 25.9 | 8.6 | 14.7 | 3.9 |  |  |  | 65.2 | 64.9 | 13.7 | [8 empty] | -2.3 | 1.1 |  |  | 1.2285 | -0.1 | -1 | -0.2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.5 |  | -0.1 | -0.2 | -1.8 | -4.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.3 | 0.6 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | 1.8 | -3.4 | 5.8 | 6.6 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.2 | -0.2 | 25.4 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 2 | 2.7 | 5.8 | 6.6 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 0 | 3.47 | 1004.8985 | 2.9585 |  | -0.14 | 1.618 | 0.8 |  | 2.6663 | 0.5 | 3 | 11.4028
23/01/2025 | 16:30 | 0.2 | 0 | 0.1 | 118.9 | 39.8 |  |  | -7.1 | 19 |  |  | -3.5 | 33.3 | 34.6 | 64.7 | 2.1 | -16.6 | 65 | -0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 1.5 | 2 | -3.4 |  | 13.9 | 0.8 |  |  |  | 15.6 | 18 |  |  |  | -0.9 | 62.4 | 10.9 | 8.6 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 48 | 24.5 | -36.7 | 9.6 | -0.9 | 0.2 | -5.4 | -0.2 | 1 |  | 0.2 | 6.5 |  |  | -2.1 |  |  |  | 33.4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | -11.3 |  |  | 60.8 | 26.4 | 9.7 | 14.7 | 3.8 |  |  |  | 59.6 | 59.3 | 5.9 | [8 empty] | -3.1 | 0.6 |  |  | 1.2099 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.2 | -5.9 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.3 | 0.3 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -3.4 | -8 | 5.9 | 5.8 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | -0.2 | 24.3 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 2 | 2.7 | 5.9 | 5.8 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.74 | 870.9499 | 3.0046 |  | -0.485 | 1.348 | 0.8 |  | 2.6686 | 0.1 | 3 | 10.4362
23/01/2025 | 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 108.5 | 37.8 |  |  | -5.4 | 12.7 |  |  | -15.6 | 27 | 28.9 | 48.3 | -4.2 | -21.2 | 53.4 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 1.2 | 2.2 | -3.4 |  | 9.7 | 1.4 |  |  |  | 15.2 | 14.2 |  |  |  | -1.2 | 58.1 | 10.6 | 9.2 | 3.6 | 0.5 | 2.7 | 1.4 | 41.6 | 18.3 | -43.4 | 5.8 | -1.2 | 0.1 | -2.4 | 2.4 | 1 |  | 7.2 | 3.9 |  |  | 0.8 |  |  |  | 27.8 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | -5.7 |  |  | 59.9 | 26.1 | 8.8 | 14.9 | 4.1 |  |  |  | 51.8 | 51.7 | -5.6 | [8 empty] | -3.4 | 0.3 |  |  | 1.2376 | 0 | -0.8 | -0.2 | 2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -8 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.4 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -5.7 | -10 | 6.1 | 7.2 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.2 | -0.2 | 20.6 | 0 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 6.1 | 7.2 | 0.8 | 1.6 | 4 | 0 | 2.45 | 725.5876 | 2.8244 |  | -0.444 | 1.448 | 0.8 |  | 2.6616 | 0.2 | 2.9 | 10.3901
23/01/2025 | 17:30 | 0.2 | 0 | 0 | 86.4 | 25.2 |  |  | -7.1 | 13.2 |  |  | -14.5 | 22.7 | 24.2 | 47.8 | -3.5 | -20.4 | 77.6 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 1.3 | 1.6 | -3.4 |  | 9.4 | 1.6 |  |  |  | 16.1 | 13.5 |  |  |  | -1.5 | 57.7 | 10.3 | 9.4 | 3.8 | 0.5 | 2.7 | 1.4 | 43.5 | 20.1 | -41.6 | 8.4 | -1 | 0.1 | -5 | 1.2 | 1 |  | 3.4 | 5.4 |  |  | -1.9 |  |  |  | 30.8 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | -11.3 |  |  | 59.9 | 26.8 | 9.7 | 14.7 | 4 |  |  |  | 52.1 | 52 | -5.1 | [8 empty] | -3.2 | 0.5 |  |  | 1.2256 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | -6.9 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.4 | 0 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | -5.8 | -10.8 | 5.8 | 5.2 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | -0.2 | 19.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 5.8 | 5.2 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 0 | 3.93 | 704.0556 | 2.8466 |  | -0.414 | 1.492 | 0.8 |  | 2.6743 | -0.2 | 3 | 10.1989
23/01/2025 | 18:00 | 0.2 | 0 | -0.1 | 75 | 24.1 |  |  | -11.4 | 4.5 |  |  | -23.7 | 18.1 | 19.8 | 37.2 | -10.8 | -25.2 | 71.4 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 3.9 | 1.2 |  |  |  | 16.6 | 11.4 |  |  |  | -1.8 | 55.9 | 9.4 | 8.9 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 33 | 9.7 | -51.1 | 8.5 | -1.2 | 0 | -3.9 | 1.1 | 1 |  | 6.5 | 2.1 |  |  | -5.1 |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -9.8 |  |  | 59.4 | 25.6 | 8.6 | 14.7 | 3.9 |  |  |  | 41.8 | 41.5 | -20 | [8 empty] | -3.4 | 0.1 |  |  | 1.225 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -8.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -8.7 | -13.6 | 5.8 | 2.9 | 2.6 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 18.5 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 5.8 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 3.65 | 508.575 | 2.4618 |  | -1.312 | 1.314 | 0.8 |  | 0.86818 | -0.8 | 2.9 | 6.232
23/01/2025 | 18:30 | 0.2 | 0 | 0 | 72.3 | 23.5 |  |  | -6.2 | 6.7 |  |  | -27.2 | 13.8 | 16 | 33.8 | -14 | -27.7 | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 1.6 | 0 | -3.2 |  | 4.2 | 1.4 |  |  |  | 18.3 | 9.3 |  |  |  | -1.7 | 54 | 9.1 | 8.7 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 31.3 | -5.5 | -44 | 6.8 | -1.1 | 0.1 | -2.8 | 0.5 | 1 |  | 5.1 | 1.5 |  |  | 3.1 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -8.5 |  |  | 55.4 | 20.9 | 8.9 | 13.4 | 0.3 |  |  |  | 30.2 | 30.2 | -26.3 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.2257 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -11.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -4.6 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -6.8 | -12.1 | 5.7 | 8.9 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 10.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 5.7 | 8.9 | 0.8 | 1.5 | 3.6 | 2 | 3.85 | 445.0757 | 2.3548 |  | -1.011 | 1.108 | 0.9 |  | 0.35201 | 0.8 | 2.1 | 6.6038
23/01/2025 | 19:00 | 0.2 | 0 | 0.2 | 94 | 27.1 |  |  | -1 | 15.9 |  |  | -9.3 | 31.2 | 33.2 | 55 | -0.6 | -18.7 | 76.4 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 3.3 | 1.4 |  |  |  | 16.2 | 13.3 |  |  |  | -1.3 | 58.8 | 9.4 | 8.7 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 47.4 | 10.4 | -37.9 | 9.8 | -0.9 | 0.1 | -2.2 | 2.6 | 1 |  | 6 | 7.9 |  |  | 2.1 |  |  |  | 14.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.5 |  |  | 30.2 | 19.2 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  | 26 | 20 | -10.2 | [8 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.224 | -0.1 | -0.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.7 | -9.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | -4 | -9.1 | 6.2 | 4.3 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 9.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 6.2 | 4.3 | 0.8 | 1.9 | 4 | 3 | 2.98 | 606.304 | 2.4572 |  | -0.258 | 1.104 | 0.9 |  | 1.1688 | 0.8 | 2.6 | 8.772
23/01/2025 | 19:30 | 0.2 | 0 | 0.2 | 83.6 | 25.9 |  |  | 0.3 | 15.6 |  |  | -12.3 | 28.8 | 31.1 | 53 | -3.1 | -20.7 | 75.6 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 3.4 | 1.3 |  |  |  | 17.1 | 13.6 |  |  |  | -1.1 | 59.3 | 8.5 | 8.2 | 3.9 | 0 | 2.6 | 1.4 | 44.9 | 7.8 | -40.2 | 9.3 | -0.9 | 0.1 | -3.4 | 2.6 | 1 |  | 5 | 6.6 |  |  | 3.9 |  |  |  | 13.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.9 |  |  | 41.8 | 18.4 | 13.9 | 0.9 | 7.7 |  |  |  | 22.9 | 16.8 | -14.5 | [8 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.2249 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.8 | -9.9 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -4.6 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.6 | -10.4 | 5.8 | 5.7 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 5.8 | 5.7 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 584.4249 | 2.2474 |  | 0.169 | 1.128 | 0.9 |  | 2.6877 | 0.9 | 3 | 11.0321
23/01/2025 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 87.8 | 26.4 |  |  | 1.4 | 18.1 |  |  | -12.1 | -4.5 | 27.3 | 32.6 | 1.6 | -17.7 | 74.4 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 4.2 | 1.2 |  |  |  | 17.4 | 15.6 |  |  |  | -1.2 | 59.2 | 8.5 | 8.6 | 3.7 | -0.1 | 2.7 | 1.4 | 45.8 | 8.8 | -39.4 | 9.2 | -0.9 | 0.2 | -1.7 | 3.5 | 1 |  | 5.7 | 6.4 |  |  | 5.1 |  |  |  | 13.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.3 |  |  | 41 | 51.2 | 8.8 | 14 | 4 |  |  |  | 22.4 | 16.3 | -15.2 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.2238 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.7 | -9.6 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 0 | -3.5 | -8.5 | 5.8 | 6.1 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 5.8 | 6.1 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 1 | 3.65 | 592.7738 | 2.3298 |  | -0.002 | 1.33 | 0.9 |  | 2.6955 | 1 | 3 | 11.2533
23/01/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 84.1 | 25.5 |  |  | 0.1 | 15.2 |  |  | -14.3 | -25.4 | 6.2 | 37.9 | 1.4 | -17.5 | 75.2 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 3.2 | 1.5 |  |  |  | 16.4 | 19.2 |  |  |  | -1.2 | 59.7 | 8.8 | 8.4 | 3.8 | -0.3 | 2.7 | 1.4 | 44.6 | 7.6 | -40.5 | 8.3 | -0.9 | 0.1 | -2.9 | 3.1 | 1 |  | 6.2 | 5.7 |  |  | 3.1 |  |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.3 |  |  | 80.6 | 51.3 | 8.3 | 14 | 4 |  |  |  | 20.2 | 14 | -18.7 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.2234 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.7 | -9.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.5 |  | -4.3 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 0 | -3.8 | -9.9 | 5.8 | 4.7 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 5.8 | 4.7 | 0.8 | 1.6 | 3 | 0.5 | 3.72 | 565.0434 | 2.2995 |  | -0.369 | 0.998 | 0.9 |  | 2.6871 | 0.6 | 3.6 | 10.7157
23/01/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 89.1 | 27.7 |  |  | -1.2 | 14.7 |  |  | -12.8 | -22 | 9.8 | 40 | 3.1 | -15.8 | 78.2 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 1.2 | 0 | -3.3 |  | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 15.2 | 20.4 |  |  |  | -1.3 | 62.5 | 9.1 | 8.2 | 3.5 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 46.1 | 9.1 | -39 | 8.2 | -1 | 0.1 | -3.4 | 1.9 | 1 |  | 6 | 5.8 |  |  | 1.8 |  |  |  | 16.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.1 |  |  | 61.3 | 50.5 | 8.3 | 13.9 | 3.8 |  |  |  | 21.3 | 15.2 | -17.3 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.2227 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.1 | -7.7 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0.5 |  | -4.3 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -8.4 | 5.8 | 4.4 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 5.8 | 4.4 | 0.8 | 1.7 | 3.4 | 0 | 3.4 | 579.7227 | 2.4711 |  | -0.37 | 1.11 | 0.9 |  | 2.6669 | 0.4 | 3.6 | 10.778
23/01/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 23.6 | 20.5 |  |  | -0.6 | 25.8 |  |  | -9.7 | -24 | 7 | 44.1 | 6.9 | -14.6 | 103.6 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1.3 | 1.7 | -3.2 |  | 3.8 | 1.6 |  |  |  | 15.8 | 20.4 |  |  |  | -1.4 | 63.7 | 9.4 | 8.7 | 4.2 | 0 | 2.7 | 1.4 | 49.9 | 12.7 | -35.7 | 9 | -0.9 | 0.2 | -2.9 | 3.4 | 1 |  | 4.4 | 7.6 |  |  | 2.3 |  |  |  | 20.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -6.4 |  |  | 61.5 | 51.6 | 8.9 | 15.2 | 4.2 |  |  |  | 24 | 18.2 | -12.6 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.2263 | -0.1 | -0.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1 | 2.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | -6.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0.5 |  | -4.3 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -1.6 | -7.4 | 5.8 | 4.3 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 5.8 | 4.3 | 0.8 | 2.1 | 3 | 0 | 3.06 | 595.7863 | 2.6002 |  | -0.851 | 1.274 | 0.9 |  | 2.6618 | 0.4 | 3.6 | 10.585
23/01/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 12.6 | 18.8 |  |  | -4 | 10.3 |  |  | -16.3 | -30.2 | 1.4 | 35.1 | 0.6 | -18.8 | 95.3 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | 0.9 | 2 | -3.2 |  | -0.5 | 1.5 |  |  |  | 13.4 | 20 |  |  |  | -1.6 | 63.3 | 9.3 | 8.5 | 4.2 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 41.8 | 4.8 | -43 | 8 | -0.9 | 0.2 | -3.4 | 2.8 | 1 |  | 5.5 | 5.8 |  |  | -1 |  |  |  | 16.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -7.3 |  |  | 60.6 | 51.8 | 8.3 | 14 | 4.1 |  |  |  | 16.5 | 10.5 | -23.9 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.2332 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -9 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.5 |  | -4.4 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -2.9 | -8.3 | 5.9 | 3 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 5.9 | 3 | 0.8 | 2 | 4 | 0 | 3.23 | 441.2632 | 2.6077 |  | -0.631 | 1.372 | 0.9 |  | 2.6561 | -0.2 | 3.5 | 10.2048
23/01/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 24.6 | 22.2 |  |  | -7 | 20 |  |  | -16 | -30.7 | 1.4 | 36.8 | 2.1 | -17.2 | 106.2 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 1.2 | 1.5 | -3.3 |  | 1.4 | 1.9 |  |  |  | 13.9 | 19.6 |  |  |  | -1.8 | 58.7 | 9.7 | 7.4 | 4.3 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 34.6 | 8.6 | -39.3 | 9.1 | -0.8 | 0.2 | -3.4 | 2.4 | 1 |  | 4.8 | 5.7 |  |  | -1.1 |  |  |  | 21.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -9.9 |  |  | 62.6 | 50.8 | 1.9 | 9.4 | 3.2 |  |  |  | 17 | 11.2 | -22.5 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.2317 | 0 | -0.7 | -0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 2.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | -7.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.5 |  | -4.1 | 0.5 | 2.7 | 3 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0 | -0.8 | -7 | 5.8 | 3 | 2.6 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | 5.8 | 3 | 0.9 | 1.7 | 3 | 0 | 3.28 | 476.4117 | 2.8157 |  | -0.825 | 1.308 | 0.9 |  | 2.6557 | -0.2 | 3.6 | 10.2544
23/01/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 20.8 | 21 |  |  | -5.5 | 15.6 |  |  | -20.9 | -29.2 | 2.6 | 26.7 | -2.9 | -20.6 | 93.2 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 1.3 | 1.8 |  |  |  | 14 | 17.8 |  |  |  | -1.1 | 57.5 | 10.1 | 8.5 | 4.2 | 1.1 | 2.7 | 1.4 | 28.8 | 3 | -45.3 | 4.6 | -1.1 | 0.2 | -0.4 | 4.7 | 1 |  | 9.9 | 1.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.7 |  |  | 60.2 | 51.2 | 2.1 | 9.3 | 3.1 |  |  |  | 14.5 | 8.5 | -26.9 | [8 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.2312 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -7.5 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | -0.1 | -0.7 | 0.5 |  | -4 | 0.7 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0 | -0.5 | -6.3 | 5.8 | 4.1 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 5.8 | 4.1 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 0 | 3.5 | 407.6312 | 2.9237 |  | -0.24 | 1.158 | 0.9 |  | 2.6487 | 0.1 | 3.5 | 10.9904
23/01/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 14.5 | 18.2 |  |  | -6.6 | 8.2 |  |  | -22.9 | -39.9 | -9.6 | 27.8 | -2.8 | -19.5 | 91.4 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 1 | 0 | -3.2 |  | -0.4 | 1.9 |  |  |  | 11.7 | 17.8 |  |  |  | -1.2 | 50.8 | 10.6 | 9.1 | 4.2 | 1.3 | 2.7 | 1.4 | 29.6 | 3.7 | -39.9 | 8.5 | -0.9 | 0.1 | -3.1 | 3.8 | 1 |  | 6.3 | 2.3 |  |  | 0.4 |  |  |  | 25.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -14.3 |  |  | 60.4 | 32.5 | 3 | 4.8 | -2 |  |  |  | 17.8 | 11.6 | -22.4 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.2355 | -0.1 | -0.7 | 0.2 | 2 | 1.7 | -0.1 | 2.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -9.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.5 |  | -4.1 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -3.3 | -9.2 | 5.8 | 3.4 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 5.8 | 3.4 | 0.8 | 1.8 | 3.9 | 0 | 3.69 | 329.5255 | 3.0398 |  | -0.541 | 1.538 | 0.9 |  | 2.6426 | -0.1 | 3.7 | 11.1794
24/01/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 7.3 | 17.9 |  |  | -7.5 | 9.4 |  |  | -32.4 | -30.8 | 2.8 | 13.7 | -6.6 | -23.4 | 86.5 | 0.2 |  |  |  |  | 5.3 | 1 | 0 | -3.2 |  | -0.6 | 1.8 |  |  |  | 13.3 | 17.2 |  |  |  | -1.3 | 45.8 | 11.5 | 8.2 | 4.2 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 22.5 | -3.3 | -46.7 | 7.1 | -1 | 0.2 | 0.1 | 7.1 | 1 |  | 10.8 | 0.2 |  |  | -1.2 |  |  |  | 18.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.3 |  |  | 61.1 | 31 | 2 | 4.8 | -2 |  |  |  | 7.6 | 2.1 | -33.5 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.2321 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | 2 | 1.8 | -0.6 | 2.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.8 | -12.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.2 |  | -4.1 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -10.3 | 5.8 | 2.4 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.7 | 5.8 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 0 | 3.41 | 248.542 | 3.2569 |  | -0.565 | 1.602 | 0.8 |  | 2.6442 | -0.4 | 3.2 | 10.5381
EJEC |  | 4.8 | 0.45 | 1.9 | 1662.35 | 683.6 | 0 | 0 | -138.85 | 416.6 | 0 | 0 | -276.25 | 5.45 | 378.75 | 1013.85 | -117.55 | -422.7 | 1814.35 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 31.55 | 19.3 | -76.6 | 0 | 231.4 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 355.8 | 457 | 0 | 0 | 0 | -26.85 | 1284.5 | 264.3 | 174.7 | 88.05 | 1.75 | 62.55 | 27.2 | 924.85 | 20.3 | -900.7 | 200.45 | -20.2 | 4.45 | -50.2 | 64.05 | 24 | 0 | 83.65 | 91.3 | 0 | 0 | 40.85 | 0 | 0 | 0 | 448.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.7 | 0 | 0 | 1204.85 | 789.45 | 136.8 | 217 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 789.4 | 749.15 | -382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.75 | 61.35 | 0 | 0 | 29.9362 | -1.9 | -19.2 | -3.75 | 45.95 | 42.6 | 18.05 | 47.5 | 12.95 | 0 | -5.55 | -13.55 | -101.9 | -169.95 | 37.65 | 10.7 | 16.1 | 12.3 | -12.35 | 0.35 | 4.85 | 11.85 | 0 | -103.05 | 10.05 | 59.9 | 70.35 | 39.5 | 19.2 | 95.15 | 21.75 | -47.1 | -94.75 | 135.95 | 198.7 | 62.4 | -1.3 | 31.15 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0 | 9.85 | 106.9 | -4.8 | 220 | 34.7 | -36.5 | 9.35 | 21 | 48.1 | 63.65 | 135.95 | 198.7 | 20.9 | 35.3 | 69.65 | 21.55 | 82.415 | 13924.0512 | 72.1234 | 0 | -4.058 | 33.494 | 22.4 | 0 | 54.0249 | 14.2 | 65.55 | 257.7343

## DEMANDA_AREAS
jueves, 23 de Enero del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6861.6668 | 1003.0688 | 4109.168 | 1749.43 | 253.928
01:00 | 0 | 6631.0474 | 954.6384 | 3936.559 | 1739.85 | 205.702
01:30 | 0 | 6607.8065 | 922.0985 | 3965.228 | 1720.48 | 205.246
02:00 | 0 | 6442.4292 | 945.6392 | 3770.51 | 1726.28 | 215.806
02:30 | 0 | 6481.8213 | 945.7413 | 3809.35 | 1726.73 | 210.955
03:00 | 0 | 6336.469 | 902.979 | 3700.61 | 1732.88 | 212.506
03:30 | 0 | 6446.1791 | 940.4851 | 3781.524 | 1724.17 | 215.618
04:00 | 0 | 6439.9864 | 902.1904 | 3793.066 | 1744.73 | 209.982
04:30 | 0 | 6499.0692 | 950.7372 | 3795.812 | 1752.52 | 204.631
05:00 | 0 | 6440.6999 | 949.7399 | 3739.51 | 1751.45 | 203.67
05:30 | 0 | 6610.5014 | 927.2794 | 3918.982 | 1764.24 | 201.525
06:00 | 0 | 6551.1702 | 940.3232 | 3883.737 | 1727.11 | 193.547
06:30 | 0 | 6609.2078 | 985.1099 | 3880.938 | 1743.16 | 183.575
07:00 | 0 | 6529.7393 | 948.8764 | 3862.153 | 1718.71 | 183.227
07:30 | 0 | 6950.0973 | 981.4433 | 4193.914 | 1774.74 | 184.175
08:00 | 0 | 7171.9024 | 1008.0444 | 4352.968 | 1810.89 | 187.414
08:30 | 0 | 7313.8613 | 1079.1423 | 4395.909 | 1838.81 | 192.372
09:00 | 0 | 7527.0726 | 1058.2016 | 4618.081 | 1850.79 | 200.342
09:30 | 0 | 7646.9267 | 1131.8047 | 4652.372 | 1862.75 | 201.941
10:00 | 0 | 7788.8826 | 1130.1396 | 4803.563 | 1855.18 | 202.051
10:30 | 0 | 7856.5855 | 1136.4345 | 4856.761 | 1863.39 | 206.926
11:00 | 0 | 7966.1196 | 1152.3776 | 4951.172 | 1862.57 | 209.453
11:30 | 0 | 7908.5104 | 1210.0474 | 4828.703 | 1869.76 | 205.954
12:00 | 0 | 7924.7077 | 1185.5207 | 4893.617 | 1845.57 | 203.752
12:30 | 0 | 7894.0574 | 1192.9864 | 4896.841 | 1804.23 | 196.639
13:00 | 0 | 7819.5728 | 1200.0838 | 4831.949 | 1787.54 | 197.019
13:30 | 0 | 7859.6729 | 1186.2049 | 4848.288 | 1825.18 | 201.139
14:00 | 0 | 7890.7327 | 1151.8037 | 4885.819 | 1853.11 | 209.703
14:30 | 0 | 7929.1597 | 1192.6147 | 4862.565 | 1873.98 | 204.28
15:00 | 0 | 8026.8406 | 1198.7936 | 4945.457 | 1882.59 | 211.209
15:30 | 0 | 8029.1721 | 1209.7581 | 4923.724 | 1895.69 | 210.531
16:00 | 0 | 7974.2235 | 1157.2395 | 4927.574 | 1889.41 | 210.803
16:30 | 0 | 7795.9732 | 1155.6492 | 4744.294 | 1896.03 | 205.924
17:00 | 0 | 7555.5083 | 1123.3433 | 4615.295 | 1816.87 | 208.52
17:30 | 0 | 7476.7927 | 1108.0927 | 4512.08 | 1856.62 | 202.13
18:00 | 0 | 7295.179 | 1071.616 | 4382.723 | 1840.84 | 190.087
18:30 | 0 | 7326.2439 | 1081.6509 | 4327.593 | 1917 | 178.774
19:00 | 0 | 7609.7372 | 1176.3342 | 4541.983 | 1891.42 | 176.401
19:30 | 0 | 7657.3508 | 1205.3438 | 4574.077 | 1877.93 | 174.492
20:00 | 0 | 7659.4122 | 1217.7812 | 4557.811 | 1883.82 | 183.045
20:30 | 0 | 7647.77 | 1204.05 | 4560.06 | 1883.66 | 193.403
21:00 | 0 | 7645.6434 | 1193.6404 | 4564.873 | 1887.13 | 204.124
21:30 | 0 | 7609.5588 | 1218.6558 | 4521.693 | 1869.21 | 211.316
22:00 | 0 | 7423.3907 | 1158.2447 | 4430.756 | 1834.39 | 207.187
22:30 | 0 | 7444.2825 | 1145.1145 | 4454.978 | 1844.19 | 208.545
23:00 | 0 | 7193.304 | 1105.4499 | 4287.194 | 1800.66 | 214.135
23:30 | 0 | 7018.5828 | 1038.8998 | 4195.273 | 1784.41 | 216.192
00:00 | 0 | 6884.5896 | 1040.3516 | 4056.048 | 1788.19 | 215.969
MÁXIMO | 0 | 8029.1721 | 1218.6558 | 4951.172 | 1917 | 253.928
MÍNIMO | 0 | 6336.469 | 902.1904 | 3700.61 | 1718.71 | 174.492
PROMEDIO | 0 | 7296.0252 | 1083.8701 | 4394.6491 | 1817.506 | 202.6222
ENERGÍA | 0 | 175104.6053 | 26012.8828 | 105471.5775 | 43620.145 | 4862.9325
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 23 de Enero del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 38.1743 |  |  |  |  | 19.661 | 25.4876 | 10.014 | 14.5671 | 13.9 | 30.368 |  |  | 41.162 |  | 35.3996 |  | 0.8 |  | 100.5096 |  | 6.7702 |  |  | 14.95 |  |  | 2 |  | 4.9826 |  | 5.3379 | 0 | 1.9442 | 47.3997 | 133.1574 | 26.3985 | 0.81 | 153.4931 | 1.9496 | 36.8666 | 28.92 |  | 188.3788 | 34.8424 |  | 3.2729 |  | 5.1 |  | 72.9373 |  | 20 |  |  |  | 22.1057 |  | 5.437 |  | 7.101 | 43.41 |  | 142.2313 |  | 4.2332 | 124.4577 | 11.4886 |  |  | 3.8582 |  |  | 88.5014 | 22.0628 | 0.6881 | 0.782 | 26.4311 | 444.5452 | 11.9906 | 151.5645 | 17.7596 |  |  | 14.7482 | 4.9445 |  |  | 15.5001 | 274.33 |  | 30.948 | 2.1178
01:00 |  |  | 37.7829 |  |  |  |  | 19.1475 | 25.5182 | 10.797 | 13.9835 | 14 | 30.188 |  |  | 41.01 |  | 23.4464 |  | 0.9 |  | 135.1249 |  | 6.6479 |  |  | 16.02 |  |  | 1.5 |  | 3.1704 |  | 5.3343 | 0 | 1.6505 | 47.7023 | 131.2181 | 26.4214 | 0.7 | 153.2729 | 1.8903 | 36.1066 | 28.96 |  | 187.8127 | 34.365 |  | 3.2442 |  | 5.1 |  | 72.8294 |  | 20 |  |  |  | 22.3197 |  | 5.4562 |  | 6.98 | 43.85 |  | 145.0012 |  | 4.2336 | 123.3098 | 10.8567 |  |  | 3.9635 |  |  | 89.4894 | 22.1193 | 0.4748 | 0.791 | 26.9429 | 444.8592 | 12.053 | 151.2497 | 18.104 |  |  | 13.9555 | 4.8508 |  |  | 15.7083 | 272.89 |  | 35.2 | 2.4767
01:30 |  |  | 37.5092 |  |  |  |  | 19.1432 | 25.0349 | 10.731 | 13.8727 | 13.5 | 30.42 |  |  | 40.973 |  | 41.7768 |  | 0.8 |  | 135.4308 |  | 6.6975 |  |  | 16.34 |  |  | 1.8 |  | 5.0096 |  | 5.3113 | 0 | 1.5255 | 47.0218 | 129.9463 | 26.9522 | 0.64 | 152.4748 | 1.9244 | 35.8239 | 29.82 |  | 191.1451 | 34.9961 |  | 3.0658 |  | 5.2 |  | 73.1105 |  | 20 |  |  |  | 22.1585 |  | 5.5541 |  | 7.033 | 43.72 |  | 144.1704 |  | 4.2272 | 125.3375 | 11.4994 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.2736 | 22.3156 | 0.427 | 0.795 | 27.9349 | 423.3967 | 12.2061 | 151.6879 | 18.2343 |  |  | 13.5704 | 4.8473 |  |  | 16.1482 | 274.37 |  | 38.106 | 2.3621
02:00 |  |  | 37.9459 |  |  |  |  | 19.5201 | 25.1636 | 11.915 | 14.1058 | 13.61 | 29.868 |  |  | 40.436 |  | 25.645 |  | 0.8 |  | 132.0302 |  | 7.1247 |  |  | 16.21 |  |  | 1.5 |  | 3.653 |  | 5.2736 | 0 | 1.49 | 47.7912 | 130.831 | 26.4817 | 0.44 | 154.3247 | 2.1572 | 36.8886 | 28.81 |  | 192.2352 | 35.7881 |  | 3.2008 |  | 5.1 |  | 73.1938 |  | 20 |  |  |  | 22.2913 |  | 5.4837 |  | 7.084 | 42.72 |  | 143.4044 |  | 4.2144 | 125.66 | 12.0039 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.2458 | 22.3167 | 0.4167 | 0.766 | 28.2955 | 431.7156 | 12.0339 | 155.726 | 17.5932 |  |  | 14.0377 | 4.8599 |  |  | 16.7404 | 263.39 |  | 37.613 | 2.079
02:30 |  |  | 37.9641 |  |  |  |  | 19.584 | 25.425 | 12.844 | 14.5645 | 13.84 | 29.692 |  |  | 40.643 |  | 28.7033 |  | 0.8 |  | 97.5588 |  | 7.5184 |  |  | 15.75 |  |  | 2.2 |  | 2.6095 |  | 5.2218 | 0 | 1.4139 | 48.3554 | 131.3406 | 26.7682 | 0.41 | 153.1571 | 2.2261 | 34.4531 | 29.08 |  | 191.9278 | 36.1915 |  | 3.0684 |  | 4.9 |  | 73.3775 |  | 20 |  |  |  | 22.2361 |  | 5.352 |  | 7.121 | 41.59 |  | 141.7979 |  | 4.1546 | 125.1057 | 11.9357 |  |  | 3.872 |  |  | 87.77 | 22.3415 | 0.4047 | 0.801 | 27.8975 | 441.053 | 12.1839 | 152.4204 | 17.509 |  |  | 14.3758 | 4.5342 |  |  | 16.2442 | 267.47 |  | 37.71 | 2.219
03:00 |  |  | 37.7819 |  |  |  |  | 19.3694 | 25.3627 | 12.457 | 14.0979 | 13.96 | 30.838 |  |  | 40.857 |  | 35.0796 |  | 0.8 |  | 138.0949 |  | 7.4243 |  |  | 15.51 |  |  | 3 |  | 2.1841 |  | 4.8159 | 0 | 1.3804 | 48.0374 | 129.5808 | 26.0905 | 0.67 | 152.3989 | 2.2472 | 36.2858 | 28.81 |  | 192.3405 | 36.3188 |  | 2.9442 |  | 5 |  | 73.449 |  | 20 |  |  |  | 22.3371 |  | 5.3636 |  | 7.026 | 42.8 |  | 141.7429 |  | 3.7112 | 127.6134 | 11.285 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.1518 | 22.3378 | 0.3817 | 0.766 | 27.4742 | 441.8627 | 11.8789 | 154.8374 | 17.4673 |  |  | 14.2898 | 4.5475 |  |  | 16.5005 | 278.43 |  | 37.669 | 2.2553
03:30 |  |  | 38.018 |  |  |  |  | 19.4803 | 25.8713 | 12.275 | 14.339 | 13.84 | 30.368 |  |  | 40.394 |  | 33.6027 |  | 0.8 |  | 137.9325 |  | 7.2712 |  |  | 15.42 |  |  | 3.6 |  | 3.7102 |  | 5.0572 | 0 | 1.3208 | 46.9451 | 130.1815 | 26.1876 | 0.48 | 150.36 | 2.1448 | 37.1806 | 29 |  | 192.8727 | 36.1407 |  | 2.9855 |  | 5 |  | 73.5383 |  | 20 |  |  |  | 22.5283 |  | 5.513 |  | 6.663 | 42.48 |  | 139.1126 |  | 3.7226 | 126.7522 | 11.6292 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.7 | 22.3676 | 0.3491 | 0.762 | 26.8439 | 440.6505 | 11.8648 | 152.6431 | 17.5811 |  |  | 14.3362 | 4.8367 |  |  | 16.8202 | 270.47 |  | 37.238 | 2.1661
04:00 |  |  | 37.8532 |  |  |  |  | 19.822 | 25.8518 | 12.694 | 14.6317 | 12.71 | 30.044 |  |  | 40.716 |  | 41.6204 |  | 0.8 |  | 128.4006 |  | 7.3275 |  |  | 15.22 |  |  | 1.9 |  | 4.476 |  | 5.1905 | 0 | 1.3128 | 49.1133 | 130.1386 | 26.0761 | 0.18 | 149.564 | 1.8745 | 35.9323 | 28.1 |  | 192.7017 | 35.8586 |  | 2.8641 |  | 5 |  | 73.4827 |  | 20 |  |  |  | 22.6896 |  | 5.5423 |  | 7.077 | 43.42 |  | 138.0066 |  | 3.7957 | 127.4892 | 11.1716 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.8508 | 22.3613 | 0.3214 | 0.768 | 25.7593 | 442.272 | 11.5169 | 156.1653 | 17.6679 |  |  | 13.5271 | 4.8093 |  |  | 16.5222 | 274.57 |  | 37.023 | 1.9256
04:30 |  |  | 37.8553 |  |  |  |  | 18.9102 | 25.9945 | 12.143 | 15.1239 | 13.93 | 30.896 |  |  | 40.968 |  | 43.7466 |  | 0.8 |  | 99.8088 |  | 7.3691 |  |  | 13.8 |  |  | 1.5 |  | 3.3921 |  | 5.2815 | 0 | 1.2906 | 48.124 | 129.6719 | 26.265 | 1.65 | 150.9219 | 1.8755 | 35.6038 | 27.56 |  | 192.6179 | 35.5466 |  | 2.7543 |  | 5.1 |  | 73.5984 |  | 20 |  |  |  | 22.306 |  | 5.5539 |  | 7.11 | 43.37 |  | 140.8235 |  | 3.7385 | 126.1556 | 11.4118 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.2071 | 22.3498 | 0.3097 | 0.741 | 24.9206 | 445.6942 | 11.646 | 156.1254 | 17.3752 |  |  | 13.1607 | 4.8182 |  |  | 16.3461 | 278.54 |  | 37.306 | 1.9862
05:00 |  |  | 38.0428 |  |  |  |  | 18.8244 | 26.2706 | 11.995 | 14.0811 | 13.82 | 30.802 |  |  | 41.34 |  | 46.0378 |  | 0.8 |  | 119.5109 |  | 7.2943 |  |  | 14.46 |  |  | 2.5 |  | 3.2163 |  | 5.0363 | 0 | 1.2628 | 48.6329 | 131.519 | 26.2367 | 2.1 | 150.4704 | 2.1486 | 34.3853 | 27.66 |  | 192.3655 | 35.2374 |  | 2.6849 |  | 5 |  | 73.4116 |  | 20 |  |  |  | 22.3853 |  | 5.5399 |  | 6.908 | 43 |  | 139.3559 |  | 3.838 | 123.7904 | 10.6185 |  |  | 4.3754 |  |  | 92.4773 | 22.3585 | 0.3084 | 0.805 | 23.7873 | 456.5122 | 11.091 | 149.8034 | 17.5168 |  |  | 13.2671 | 4.5948 |  |  | 15.9309 | 280.72 |  | 37.895 | 2.1451
05:30 |  |  | 37.7638 |  |  |  |  | 18.9894 | 26.2714 | 11.558 | 14.1773 | 13.89 | 30.74 |  |  | 40.989 |  | 46.7954 |  | 0.8 |  | 143.0406 |  | 7.33 |  |  | 14.78 |  |  | 3.8 |  | 2.6869 |  | 5.0887 | 0 | 1.1619 | 48.369 | 132.2359 | 26.4239 | 1.93 | 150.77 | 2.0107 | 33.5589 | 27.44 |  | 190.9732 | 34.3786 |  | 2.6792 |  | 5.1 |  | 73.2917 |  | 20 |  |  |  | 22.6035 |  | 5.4742 |  | 7.09 | 43.28 |  | 137.9071 |  | 3.7617 | 121.0231 | 10.9542 |  |  | 3.8589 |  |  | 92.0796 | 22.3677 | 0.3067 | 0.841 | 24.6609 | 455.8933 | 10.6046 | 149.7511 | 17.6072 |  |  | 12.9472 | 4.5728 |  |  | 14.1028 | 277.33 |  | 37.803 | 2.4958
06:00 |  |  | 37.6894 |  |  |  |  | 19.3243 | 26.31 | 10.815 | 14.7902 | 13.44 | 31.386 |  |  | 41.203 |  | 41.2021 |  | 0.8 |  | 142.5151 |  | 7.4262 |  |  | 15.4 |  |  | 2.2 |  | 3.3946 |  | 5.1021 | 0 | 1.0804 | 48.6183 | 131.2552 | 24.2043 | 1.54 | 145.6554 | 1.9334 | 32.8947 | 27.26 |  | 193.5765 | 33.152 |  | 2.7801 |  | 4.9 |  | 73.2146 |  | 20 |  |  |  | 22.6022 |  | 5.3755 |  | 7.058 | 41.57 |  | 140.2562 |  | 3.5777 | 124.0567 | 9.7938 |  |  | 3.6509 |  |  | 92.9532 | 22.3589 | 0.3028 | 0.779 | 23.4262 | 447.5107 | 10.4245 | 146.2159 | 18.1011 |  |  | 13.3577 | 4.5465 |  |  | 13.3035 | 282.88 |  | 38.03 | 2.2957
06:30 |  |  | 36.9141 |  |  |  |  | 19.0032 | 25.7977 | 9.199 | 13.3589 | 13.85 | 31.24 |  |  | 40.255 |  | 36.7902 |  | 0.8 |  | 67.0607 |  | 7.5044 |  |  | 15.95 |  |  | 1.4 |  | 3.6334 |  | 5.0694 | 0 | 1.315 | 47.0397 | 128.0862 | 23.5204 | 0.55 | 146.6055 | 1.9985 | 32.1953 | 27.78 |  | 193.7456 | 32.9148 |  | 2.9861 |  | 5 |  | 73.0221 |  | 20 |  |  |  | 22.3556 |  | 5.1683 |  | 7.106 | 44.95 |  | 138.6786 |  | 3.5004 | 118.3401 | 9.0359 |  |  | 3.6076 |  |  | 92.1222 | 22.4156 | 0.313 | 0.796 | 23.027 | 448.4952 | 10.2691 | 148.9251 | 17.9268 |  |  | 13.1851 | 4.489 |  |  | 12.7943 | 272.26 |  | 37.685 | 1.968
07:00 |  |  | 36.4359 |  |  |  |  | 18.8267 | 25.84 | 9.02 | 13.2827 | 13.58 | 31.294 |  |  | 27.601 |  | 38.2707 |  | 0.8 |  | 108.8306 |  | 7.5504 |  |  | 16.04 |  |  | 2 |  | 4.1063 |  | 4.9555 | 0 | 1.4312 | 42.9293 | 127.3656 | 23.7686 | 0.91 | 146.1082 | 1.9189 | 29.7734 | 28.04 |  | 192.7004 | 32.4305 |  | 3.0753 |  | 5.1 |  | 72.571 |  | 19.74 |  |  |  | 22.1385 |  | 5.2994 |  | 6.824 | 53.02 |  | 138.8104 |  | 3.5759 | 118.4842 | 8.2301 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.0778 | 22.5044 | 0.3288 | 0.812 | 22.8422 | 449.5997 | 10.2295 | 151.8029 | 17.5252 |  |  | 12.688 | 4.4524 |  |  | 12.5419 | 262.41 |  | 37.446 | 1.9982
07:30 |  |  | 36.6986 |  |  |  |  | 18.416 | 25.7744 | 10.34 | 10.4327 | 13.28 | 30.074 |  |  | 39.362 |  | 38.1527 |  | 0.7 |  | 134.0887 |  | 7.5263 |  |  | 16.2 |  |  | 3.3 |  | 4.1371 |  | 4.7632 | 0 | 1.6867 | 46.866 | 131.7798 | 23.9038 | 0.73 | 144.7429 | 1.9346 | 30.5066 | 28.6 |  | 191.7361 | 32.9507 |  | 3.0846 |  | 4.8 |  | 72.3117 |  | 19.74 |  |  |  | 22.2075 |  | 5.3282 |  | 7.107 | 53.12 |  | 141.9855 |  | 3.646 | 121.2625 | 8.0712 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.4846 | 22.5164 | 0.3684 | 0.756 | 22.8411 | 445.4823 | 10.2317 | 148.7473 | 17.2627 |  |  | 12.4779 | 4.4451 |  |  | 12.5581 | 260.96 |  | 37.669 | 2.204
08:00 |  |  | 36.4134 |  |  |  |  | 18.8497 | 25.4648 | 10.199 | 10.3551 | 13.32 | 30.554 |  |  | 42.472 |  | 39.5894 |  | 0.7 |  | 112.4491 |  | 7.9367 |  |  | 15.82 |  |  | 1.7 |  | 5.3021 |  | 4.832 | 0 | 1.7412 | 47.5646 | 134.1903 | 24.1547 | 0.73 | 150.4299 | 1.9239 | 32.4461 | 29.74 |  | 189.3175 | 33.2887 |  | 3.1213 |  | 5 |  | 73.5022 |  | 19.74 |  |  |  | 22.4372 |  | 5.4497 |  | 7.173 | 53.43 |  | 140.126 |  | 3.6931 | 122.8291 | 8.3269 |  |  | 3.9714 |  |  | 89.1192 | 22.5438 | 0.3932 | 0.763 | 22.2579 | 449.9828 | 10.1916 | 150.9631 | 17.6773 |  |  | 11.5758 | 4.4281 |  |  | 13.4749 | 260.11 |  | 38.093 | 2.2647
08:30 |  |  | 36.1891 |  |  |  |  | 18.5485 | 25.7533 | 11.188 | 10.3798 | 5.18 | 29.87 |  |  | 41.442 |  | 33.4989 |  | 0.8 |  | 108.7802 |  | 7.9975 |  |  | 16.11 |  |  | 2.5 |  | 4.4637 |  | 5.1929 | 0 | 2.3576 | 47.5099 | 133.7785 | 25.554 | 0.72 | 150.5125 | 1.7169 | 32.7781 | 31.69 |  | 149.1739 | 34.2557 |  | 3.0499 |  | 5.1 |  | 73.4031 |  | 19.74 |  |  |  | 22.229 |  | 5.4653 |  | 6.884 | 54.02 |  | 139.3058 |  | 3.8048 | 122.9849 | 8.0628 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.9595 | 22.5464 | 0.4951 | 0.743 | 23.1 | 455.4619 | 10.0694 | 153.6953 | 17.2079 |  |  | 11.8551 | 4.4799 |  |  | 13.8861 | 263.21 |  | 38.29 | 2.0458
09:00 |  |  | 36.7964 |  |  |  |  | 18.5899 | 25.2353 | 12.372 | 10.2332 | 6.54 | 29.088 |  |  | 42.289 |  | 35.2099 |  | 0.8 |  | 146.4319 |  | 8.0497 |  |  | 16.55 |  |  | 3.6 |  | 6.2721 |  | 4.6838 | 0 | 2.8244 | 46.8451 | 133.8041 | 25.4 | 0.63 | 151.014 | 1.9331 | 32.8243 | 32.26 |  | 116.1425 | 35.3636 |  | 2.9076 |  | 5.1 |  | 73.6165 |  | 19.74 |  |  |  | 22.3163 |  | 5.516 |  | 6.177 | 54.26 |  | 138.6504 |  | 3.9208 | 123.1584 | 8.5868 |  |  | 3.872 |  |  | 88.6614 | 22.6072 | 0.6527 | 0.78 | 24.1109 | 450.4716 | 10.4295 | 154.823 | 17.3074 |  |  | 12.1799 | 4.6655 |  |  | 14.5163 | 273.05 |  | 38.386 | 1.7345
09:30 |  |  | 36.4884 |  |  |  |  | 19.1001 | 25.0485 | 12.516 | 10.301 | 10.28 | 29.34 |  |  | 40.589 |  | 42.6821 |  | 0.8 |  | 119.9717 |  | 8.0319 |  |  | 16.25 |  |  | 5 |  | 6.8602 |  | 4.0358 | 0 | 3.4043 | 46.8124 | 133.7863 | 25.8207 | 0.44 | 152.5557 | 2.0377 | 33.0739 | 32.32 |  | 118.573 | 35.4507 |  | 2.9525 |  | 4.9 |  | 73.9073 |  | 19.74 |  |  |  | 22.1089 |  | 5.5625 |  | 5.623 | 53.26 |  | 138.9051 |  | 4.2839 | 121.8911 | 9.1398 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.8401 | 22.6096 | 0.8422 | 0.757 | 25.2987 | 457.0697 | 10.7722 | 150.6252 | 17.3423 |  |  | 11.715 | 4.8262 |  |  | 15.4141 | 264.62 |  | 37.256 | 1.9168
10:00 |  |  | 36.4132 |  |  |  |  | 19.5844 | 26.263 | 12.826 | 10.4537 | 11.55 | 28.266 |  |  | 40.517 |  | 42.9616 |  | 0.8 |  | 130.6276 |  | 8.1538 |  |  | 15.62 |  |  | 6.8 |  | 4.8391 |  | 4.1829 | 0 | 3.8341 | 46.9577 | 133.0004 | 25.7615 | 0.24 | 153.1975 | 1.6404 | 34.5199 | 32.47 |  | 116.0382 | 35.1894 |  | 2.9319 |  | 5 |  | 73.1382 |  | 19.74 |  |  |  | 22.188 |  | 5.5995 |  | 6.881 | 52.62 |  | 137.6111 |  | 4.2105 | 119.3791 | 9.3026 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.1595 | 22.5553 | 0.9154 | 0.768 | 24.9879 | 446.5213 | 11.0634 | 143.9234 | 16.9708 |  |  | 12.0995 | 4.9342 |  |  | 15.5889 | 269.57 |  | 36.442 | 1.9937
10:30 |  |  | 36.4669 |  |  |  |  | 19.957 | 26.1481 | 13.162 | 10.4026 | 9.32 | 27.678 |  |  | 40.476 |  | 37.8154 |  | 0.8 |  | 140.1274 |  | 8.0501 |  |  | 15.51 |  |  | 3.5 |  | 4.5627 |  | 4.0119 | 0 | 4.4611 | 46.8101 | 133.0703 | 26.676 | 0.58 | 155.4822 | 1.6426 | 34.1777 | 32.49 |  | 108.3336 | 34.0537 |  | 2.8896 |  | 5.1 |  | 73.4253 |  | 19.74 |  |  |  | 21.9074 |  | 5.6091 |  | 7.054 | 50.89 |  | 139.8407 |  | 4.2264 | 120.6982 | 10.0899 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.8578 | 22.619 | 1.1481 | 0.715 | 25.8389 | 449.3333 | 11.2554 | 149.356 | 17.1125 |  |  | 13.1752 | 4.7615 |  |  | 15.2478 | 264.87 |  | 37.909 | 2.3092
11:00 |  |  | 36.4803 |  |  |  |  | 21.0014 | 26.5222 | 12.639 | 10.4966 | 11.66 | 28.49 |  |  | 40.388 |  | 34.8067 |  | 0.8 |  | 108.2156 |  | 7.8905 |  |  | 15.55 |  |  | 3.2 |  | 5.9393 |  | 4.3254 | 0 | 4.5813 | 45.7076 | 132.6337 | 26.0618 | 1 | 157.4179 | 1.8946 | 33.9908 | 32.71 |  | 108.0583 | 34.2301 |  | 2.8413 |  | 5 |  | 73.6976 |  | 19.74 |  |  |  | 22.3771 |  | 5.4735 |  | 7.073 | 50.35 |  | 140.7094 |  | 4.1266 | 122.128 | 10.1735 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.1642 | 22.6588 | 1.3267 | 0.764 | 26.1397 | 447.639 | 11.37 | 151.63 | 16.9955 |  |  | 12.9842 | 4.8258 |  |  | 15.9323 | 255.84 |  | 38.241 | 2.1115
11:30 |  |  | 36.6962 |  |  |  |  | 20.5767 | 26.4172 | 12.691 | 10.5832 | 12.53 | 28.05 |  |  | 40.433 |  | 32.994 |  | 0.8 |  | 98.0397 |  | 7.8715 |  |  | 16.41 |  |  | 5.3 |  | 6.5643 |  | 4.6142 | 0 | 4.6318 | 45.3798 | 133.0074 | 25.9173 | 0.9 | 155.0695 | 1.9076 | 34.5194 | 32.75 |  | 107.9976 | 33.9508 |  | 2.9897 |  | 4.9 |  | 73.6732 |  | 19.74 |  |  |  | 22.4258 |  | 5.3484 |  | 7.128 | 45.71 |  | 137.3422 |  | 4.0263 | 122.4888 | 11.0782 |  |  | 3.872 |  |  | 89.4365 | 22.6273 | 1.4269 | 0.795 | 25.9908 | 438.4151 | 11.8 | 150.5328 | 16.994 |  |  | 12.4995 | 4.9606 |  |  | 16.1793 | 267.54 |  | 38.159 | 2.0385
12:00 |  |  | 36.5224 |  |  |  |  | 20.1283 | 26.1781 | 11.562 | 12.8485 | 12.72 | 27.826 |  |  | 40.303 |  | 40.6027 |  | 0.8 |  | 150.8357 |  | 7.9171 |  |  | 16.71 |  |  | 5.9 |  | 5.2801 |  | 4.5948 | 0 | 4.6619 | 40.8168 | 133.004 | 24.9611 | 0.73 | 155.0182 | 2.0752 | 34.16 | 31.97 |  | 109.7339 | 33.5331 |  | 3.1371 |  | 4.9 |  | 72.9053 |  | 19.74 |  |  |  | 22.4811 |  | 5.3513 |  | 6.944 | 45.87 |  | 141.93 |  | 4.108 | 124.5005 | 10.802 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.3368 | 22.5727 | 1.4223 | 0.768 | 25.5706 | 420.2437 | 11.7185 | 146.6089 | 16.8005 |  |  | 13.0535 | 4.8215 |  |  | 15.3695 | 269.31 |  | 37.875 | 2.1449
12:30 |  |  | 36.2666 |  |  |  |  | 19.7977 | 25.8717 | 10.742 | 13.6284 | 12.84 | 27.31 |  |  | 39.668 |  | 41.4087 |  | 0.8 |  | 143.5279 |  | 7.7827 |  |  | 16.68 |  |  | 6.4 |  | 4.9304 |  | 4.6325 | 0 | 4.6964 | 37.7402 | 132.371 | 25.5221 | 0.78 | 149.9306 | 2.0063 | 34.4381 | 31.83 |  | 110.0648 | 32.1452 |  | 3.0299 |  | 5.1 |  | 73.2251 |  | 19.74 |  |  |  | 21.9059 |  | 5.3876 |  | 6.94 | 45.28 |  | 141.2218 |  | 4.1523 | 126.8272 | 10.6834 |  |  | 3.872 |  |  | 92.1377 | 22.5881 | 1.4492 | 0.774 | 25.6481 | 381.4534 | 11.6142 | 149.549 | 17.5276 |  |  | 13.3553 | 4.6325 |  |  | 14.7332 | 271.69 |  | 37.121 | 2.0809
13:00 |  |  | 36.2 |  |  |  |  | 19.3606 | 25.6303 | 11.6 | 13.6867 | 10.01 | 28.692 |  |  | 40.428 |  | 34.6501 |  | 0.8 |  | 124.9819 |  | 7.9854 |  |  | 16.76 |  |  | 2.8 |  | 3.7625 |  | 4.6611 | 0 | 4.7515 | 38.9311 | 131.0975 | 25.5596 | 0.64 | 153.0794 | 1.9545 | 34.4134 | 31.42 |  | 109.7887 | 31.0739 |  | 3.0004 |  | 5 |  | 73.0255 |  | 19.74 |  |  |  | 22.0925 |  | 5.4735 |  | 7.033 | 42.67 |  | 140.5185 |  | 4.1312 | 125.6354 | 10.4242 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.7898 | 22.5944 | 1.4684 | 0.733 | 25.9721 | 382.6259 | 11.4551 | 147.9728 | 17.4118 |  |  | 12.5132 | 4.6982 |  |  | 14.89 | 270.38 |  | 37.296 | 2.1232
13:30 |  |  | 36.0319 |  |  |  |  | 20.202 | 26.0313 | 12.49 | 13.6533 | 10.68 | 28.706 |  |  | 40.012 |  | 33.4332 |  | 0.8 |  | 110.4482 |  | 8.0978 |  |  | 16.88 |  |  | 2.5 |  | 4.118 |  | 5.4663 | 0 | 4.8415 | 43.1492 | 131.9842 | 25.9088 | 0.45 | 150.4957 | 1.6497 | 35.2454 | 31.76 |  | 106.1357 | 32.0079 |  | 2.5481 |  | 4.9 |  | 72.1146 |  | 19.74 |  |  |  | 20.9303 |  | 5.5018 |  | 7.116 | 41.66 |  | 139.2072 |  | 4.1034 | 126.3418 | 10.2854 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.877 | 22.5951 | 1.4686 | 0.761 | 27.0214 | 427.4984 | 11.2242 | 148.4914 | 16.755 |  |  | 12.6104 | 4.8319 |  |  | 14.9201 | 256.55 |  | 38.019 | 2.2971
14:00 |  |  | 36.97 |  |  |  |  | 20.2455 | 26.0222 | 13.238 | 13.8902 | 12.78 | 28.538 |  |  | 40.455 |  | 42.8904 |  | 0.8 |  | 63.3357 |  | 8.069 |  |  | 16.83 |  |  | 3.5 |  | 3.8062 |  | 5.7647 | 0 | 4.8925 | 44.7026 | 130.1709 | 26.3732 | 0.73 | 151.9822 | 1.6982 | 35.4737 | 32.28 |  | 105.8353 | 33.9443 |  | 2.9671 |  | 5.1 |  | 72.4126 |  | 19.74 |  |  |  | 20.3999 |  | 5.4805 |  | 7.498 | 41.98 |  | 141.7333 |  | 4.1701 | 125.6144 | 10.9431 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.7453 | 22.6308 | 1.5198 | 0.753 | 27.4891 | 435.0262 | 11.2229 | 146.347 | 15.8376 |  |  | 13.9869 | 4.8803 |  |  | 14.8259 | 268.08 |  | 38.109 | 2.0158
14:30 |  |  | 37.4637 |  |  |  |  | 19.5698 | 26.3593 | 12.679 | 14.0107 | 13.06 | 27.83 |  |  | 40.388 |  | 40.4574 |  | 0.8 |  | 120.2142 |  | 7.7937 |  |  | 16.16 |  |  | 3.8 |  | 2.7154 |  | 5.7565 | 0 | 5.0021 | 45.9599 | 130.0081 | 25.8684 | 0.86 | 151.6002 | 1.6966 | 36.6684 | 32.15 |  | 105.5661 | 33.8689 |  | 3.0476 |  | 5 |  | 71.2081 |  | 19.74 |  |  |  | 20.602 |  | 5.5419 |  | 5.948 | 41.98 |  | 139.8463 |  | 4.1798 | 126.4974 | 11.2594 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.8843 | 22.5612 | 1.5135 | 0.763 | 27.4887 | 436.1819 | 11.3136 | 152.7997 | 16.3021 |  |  | 13.6702 | 4.9078 |  |  | 15.3501 | 264.89 |  | 37.747 | 2.2394
15:00 |  |  | 37.2145 |  |  |  |  | 19.2298 | 26.424 | 12.7 | 14.596 | 12.77 | 28.016 |  |  | 40.89 |  | 37.8343 |  | 0.7 |  | 99.2594 |  | 7.717 |  |  | 15.87 |  |  | 5.6 |  | 1.7478 |  | 6.22 | 0 | 5.0334 | 46.3691 | 132.0479 | 26.2432 | 0.97 | 151.7918 | 1.9028 | 36.8962 | 32.69 |  | 105.7821 | 34.6846 |  | 3.0222 |  | 5 |  | 71.6692 |  | 20.4 |  |  |  | 20.3142 |  | 5.5294 |  | 7.06 | 41.78 |  | 141.8035 |  | 4.26 | 125.7815 | 11.4876 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.8821 | 22.5924 | 1.5502 | 0.791 | 28.0209 | 446.2806 | 11.5824 | 146.9751 | 16.6498 |  |  | 13.2311 | 4.7675 |  |  | 15.4033 | 270.4 |  | 35.864 | 2.3931
15:30 |  |  | 37.4578 |  |  |  |  | 18.8685 | 26.4623 | 12.681 | 15.306 | 13.06 | 28.276 |  |  | 40.836 |  | 27.5555 |  | 0.7 |  | 122.7157 |  | 7.8379 |  |  | 15.16 |  |  | 5 |  | 0.924 |  | 6.1652 | 0 | 5.0535 | 45.865 | 132.7472 | 26.6795 | 0.6 | 153.4927 | 1.8906 | 36.1855 | 32.98 |  | 104.1725 | 35.359 |  | 3.0694 |  | 5.1 |  | 71.9233 |  | 20.4 |  |  |  | 20.5642 |  | 5.4615 |  | 7.431 | 41.14 |  | 140.9246 |  | 4.3242 | 125.2806 | 11.5411 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.711 | 22.6033 | 1.5545 | 0.761 | 27.9066 | 444.0682 | 12.0989 | 144.1673 | 16.7446 |  |  | 12.606 | 4.9051 |  |  | 15.1647 | 272.11 |  | 37.466 | 2.395
16:00 |  |  | 37.4364 |  |  |  |  | 20.1782 | 26.3133 | 13.117 | 14.8613 | 12.39 | 27.812 |  |  | 40.595 |  | 42.7415 |  | 0.7 |  | 129.2661 |  | 7.8987 |  |  | 14.26 |  |  | 4.7 |  | 1.0666 |  | 6.4606 | 0 | 5.0757 | 46.2933 | 133.062 | 26.3464 | 0.23 | 154.3116 | 1.9295 | 37.1041 | 31.89 |  | 104.9791 | 35.8814 |  | 3.1547 |  | 5.1 |  | 71.0342 |  | 20.4 |  |  |  | 21.2387 |  | 5.478 |  | 7.445 | 41.02 |  | 141.986 |  | 4.6048 | 125.322 | 11.5503 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.5343 | 22.5508 | 1.555 | 0.794 | 27.6512 | 451.4374 | 12.1467 | 151.918 | 16.9017 |  |  | 13.0347 | 4.8813 |  |  | 15.3457 | 263.96 |  | 37.966 | 2.3258
16:30 |  |  | 33.3903 |  |  |  |  | 19.8116 | 26.4695 | 12.181 | 14.7826 | 11.96 | 29.038 |  |  | 40.633 |  | 36.0808 |  | 0.7 |  | 54.1285 |  | 8.0345 |  |  | 13.69 |  |  | 2.3 |  | 1.0777 |  | 6.2239 | 0 | 5.1617 | 46.9059 | 132.8782 | 25.8754 | 0.37 | 151.9112 | 1.7949 | 36.187 | 30.81 |  | 104.3783 | 35.7187 |  | 3.1896 |  | 4.9 |  | 47.897 |  | 20.4 |  |  |  | 21.9025 |  | 5.4136 |  | 7.498 | 40.57 |  | 141.7732 |  | 4.6531 | 125.1009 | 11.443 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.3576 | 22.611 | 1.5462 | 0.742 | 26.8316 | 446.3647 | 12.0446 | 149.0799 | 17.8845 |  |  | 13.3837 | 4.8625 |  |  | 15.7028 | 273.57 |  | 38.074 | 2.3043
17:00 |  |  | 31.2048 |  |  |  |  | 19.6334 | 26.6008 | 11.362 | 13.7157 | 10.6 | 28.318 |  |  | 40.402 |  | 37.3729 |  | 0.7 |  | 96.4051 |  | 8.1699 |  |  | 14.34 |  |  | 2.4 |  | 1.1525 |  | 5.8656 | 0 | 5.163 | 47.3416 | 132.0997 | 25.3236 | 0.4 | 152.925 | 2.0164 | 34.1133 | 29.94 |  | 89.7788 | 34.8273 |  | 3.1832 |  | 5 |  | 50.0595 |  | 20.4 |  |  |  | 22.2696 |  | 5.4751 |  | 7.52 | 21.25 |  | 141.9622 |  | 4.9496 | 122.5134 | 10.6534 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.2981 | 22.6313 | 1.5548 | 0.776 | 26.0008 | 392.5012 | 11.8108 | 145.3982 | 18.1785 |  |  | 13.0879 | 4.5599 |  |  | 15.1567 | 273.39 |  | 37.978 | 2.4221
17:30 |  |  | 31.1044 |  |  |  |  | 19.6514 | 26.1589 | 10.524 | 14.7473 | 13.09 | 27.034 |  |  | 39.835 |  | 22.4537 |  | 0.7 |  | 43.9465 |  | 7.9538 |  |  | 13.73 |  |  | 1.8 |  | 1.1755 |  | 5.3595 | 0 | 5.0929 | 46.9269 | 132.9711 | 25.0291 | 0.41 | 149.9359 | 2.0441 | 33.9349 | 30.54 |  | 72.2315 | 33.9521 |  | 3.2948 |  | 5.1 |  | 61.1067 |  | 20.4 |  |  |  | 22.3976 |  | 5.2988 |  | 7.598 | 4.45 |  | 138.0722 |  | 4.9187 | 121.2873 | 10.3601 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.1447 | 22.6371 | 1.5882 | 0.777 | 25.2401 | 440.8827 | 11.5583 | 145.5025 | 18.2608 |  |  | 13.4863 | 4.5697 |  |  | 14.3741 | 271.89 |  | 37.932 | 2.3832
18:00 |  |  | 28.8212 |  |  |  |  | 19.5578 | 25.2825 | 10.268 | 15.2114 | 12.61 | 27.134 |  |  | 39.938 |  | 17.6948 |  | 0.7 |  | 47.3593 |  | 7.8616 |  |  | 14.15 |  |  | 2.2 |  | 1.1833 |  | 5.4162 | 0 | 5.0476 | 46.4665 | 133.1278 | 25.268 | 0.46 | 155.9993 | 2.0669 | 32.8367 | 29.95 |  | 68.9839 | 31.3058 |  | 3.3416 |  | 5.2 |  | 63.349 |  | 20.4 |  |  |  | 22.5042 |  | 5.4239 |  | 7.268 | 5.17 |  | 140.237 |  | 4.6384 | 119.6583 | 9.781 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.1628 | 22.7076 | 1.5587 | 0.838 | 23.888 | 440.2609 | 11.3113 | 141.8704 | 18.1727 |  |  | 13.4974 | 4.6134 |  |  | 14.2305 | 275.51 |  | 32.428 | 2.3491
18:30 |  |  | 13.4262 |  |  |  |  | 19.9727 | 25.4467 | 9.442 | 14.9642 | 13.33 | 28.754 |  |  | 40.173 |  | 13.6034 |  | 0.9 |  | 35.403 |  | 6.3838 |  |  | 15.13 |  |  | 1.1 |  | 1.1405 |  | 4.2691 | 0 | 4.979 | 47.2419 | 130.0753 | 24.9102 | 0.11 | 153.9231 | 2.0968 | 32.5923 | 25.88 |  | 60.293 | 31.3782 |  | 3.4226 |  | 5.1 |  | 50.8531 |  | 20.4 |  |  |  | 22.7714 |  | 5.3186 |  | 7.521 | 3.57 |  | 140.386 |  | 4.3596 | 115.8033 | 9.1249 |  |  | 3.8025 |  |  | 91.5279 | 22.6082 | 1.5357 | 0.848 | 22.3043 | 444.3741 | 10.6318 | 142.3358 | 17.2976 |  |  | 13.1085 | 4.5723 |  |  | 12.8141 | 280 |  | 30.904 | 2.2634
19:00 |  |  | 11.1669 |  |  |  |  | 20.5214 | 23.5681 | 9.335 | 14.5105 | 13.21 | 29.332 |  |  | 40.968 |  | 13.3822 |  | 1 |  | 32.4977 |  | 4.5644 |  |  | 16.33 |  |  | 0.9 |  | 1.0892 |  | 4.2895 | 0 | 4.9493 | 39.6108 | 127.9619 | 25.1191 | 0.35 | 154.477 | 2.0616 | 29.6794 | 25.65 |  | 67.8383 | 31.7559 |  | 3.527 |  | 5.1 |  | 29.6451 |  | 20.4 |  |  |  | 22.6866 |  | 5.2396 |  | 7.452 | 4.61 |  | 137.9182 |  | 4.4046 | 117.512 | 8.4428 |  |  | 3.7407 |  |  | 91.0778 | 2.9639 | 1.4989 | 0.841 | 23.0469 | 452.1446 | 10.497 | 147.8061 | 16.7725 |  |  | 12.1333 | 4.4905 |  |  | 12.5393 | 271.76 |  | 27.744 | 2.2273
19:30 |  |  | 10.2078 |  |  |  |  | 16.2727 | 24.2282 | 9.455 | 13.6864 | 13.38 | 30.432 |  |  | 41.397 |  | 8.297 |  | 0.8 |  | 36.6048 |  | 4.3421 |  |  | 17.09 |  |  | 0.8 |  | 0.9449 |  | 4.19 | 0 | 4.9712 | 38.1288 | 129.3839 | 25.7619 | 0.46 | 155.0868 | 1.9203 | 27.469 | 26.72 |  | 54.7764 | 31.9446 |  | 3.4448 |  | 5.2 |  | 29.358 |  | 20.4 |  |  |  | 22.489 |  | 5.2835 |  | 7.521 | 5.09 |  | 137.2151 |  | 4.6252 | 121.6891 | 6.4636 |  |  | 3.74 |  |  | 88.6914 | 2.9703 | 1.4676 | 0.852 | 22.6284 | 445.8697 | 10.4861 | 140.3433 | 15.823 |  |  | 12.2259 | 4.5644 |  |  | 12.4929 | 266.86 |  | 26.603 | 2.3313
20:00 |  |  | 10.7564 |  |  |  |  | 16.5865 | 24.1677 | 9.854 | 13.5099 | 13.3 | 32.37 |  |  | 41.117 |  | 12.7133 |  | 0.8 |  | 36.3122 |  | 4.2375 |  |  | 16.83 |  |  | 0.8 |  | 0.955 |  | 4.127 | 0 | 4.9979 | 37.2698 | 129.906 | 26.1847 | 0.37 | 152.6128 | 1.8949 | 27.5637 | 26.4 |  | 56.2728 | 33.3305 |  | 3.3518 |  | 5.2 |  | 29.6541 |  | 20.4 |  |  |  | 22.6991 |  | 5.2578 |  | 7.491 | 5.01 |  | 137.2122 |  | 4.6315 | 123.9346 | 7.0572 |  |  | 3.6949 |  |  | 89.2768 | 2.9606 | 1.4534 | 0.855 | 23.9333 | 447.9051 | 10.6209 | 145.5647 | 16.122 |  |  | 13.1276 | 4.5632 |  |  | 13.7691 | 259.93 |  | 27.11 | 2.2661
20:30 |  |  | 11.7697 |  |  |  |  | 16.2193 | 24.1586 | 11.045 | 10.7475 | 13.2 | 32.714 |  |  | 40.798 |  | 12.9491 |  | 0.8 |  | 34.1052 |  | 4.349 |  |  | 16.85 |  |  | 0.7 |  | 1.0096 |  | 4.0911 | 0 | 4.739 | 40.4153 | 133.3018 | 26.1647 | 0.84 | 151.219 | 1.8964 | 29.4593 | 28.37 |  | 56.3507 | 34.5515 |  | 3.4367 |  | 5.3 |  | 30.4535 |  | 20.4 |  |  |  | 22.6032 |  | 5.322 |  | 7.131 | 4.8 |  | 138.1663 |  | 4.3941 | 120.6957 | 7.5181 |  |  | 4.0014 |  |  | 89.2994 | 2.9665 | 1.4363 | 0.796 | 24.2053 | 454.5256 | 10.9711 | 141.497 | 16.4723 |  |  | 13.1405 | 4.8239 |  |  | 15.1853 | 266.98 |  | 27.534 | 2.3683
21:00 |  |  | 18.0773 |  |  |  |  | 15.5339 | 27.794 | 11.955 | 10.7405 | 13.49 | 32.706 |  |  | 40.654 |  | 11.6694 |  | 0.8 |  | 36.4731 |  | 4.559 |  |  | 17.02 |  |  | 0.8 |  | 1.143 |  | 4.074 | 0 | 4.668 | 40.687 | 135.7074 | 26.059 | 0.87 | 159.2901 | 1.7284 | 33.7945 | 28.16 |  | 57.1134 | 35.8672 |  | 3.4624 |  | 5.1 |  | 30.2275 |  | 20.4 |  |  |  | 22.639 |  | 5.2623 |  | 7.131 | 4.34 |  | 140.5461 |  | 4.4876 | 122.7442 | 10.62 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.3683 | 3.136 | 1.4071 | 0.857 | 25.6612 | 458.8737 | 11.08 | 141.9445 | 18.3929 |  |  | 13.8712 | 4.8177 |  |  | 15.4799 | 273.62 |  | 29.387 | 2.235
21:30 |  |  | 21.4348 |  |  |  |  | 19.3419 | 27.4296 | 12.477 | 10.8836 | 13.06 | 33.258 |  |  | 41.8 |  | 39.2683 |  | 0.9 |  | 34.2961 |  | 7.0561 |  |  | 17 |  |  | 2.6 |  | 1.1393 |  | 4.2365 | 0 | 4.6117 | 44.8945 | 136.9425 | 25.9597 | 0.94 | 158.3433 | 1.7286 | 34.4153 | 28.29 |  | 73.4338 | 36.0612 |  | 3.4856 |  | 5.1 |  | 39.827 |  | 20.4 |  |  |  | 22.33 |  | 5.2962 |  | 7.131 | 3.84 |  | 138.7131 |  | 4.4326 | 120.9479 | 10.1105 |  |  | 4.1258 |  |  | 90.9165 | 3.3794 | 1.3937 | 0.789 | 26.3644 | 458.6851 | 11.2363 | 139.8685 | 18.4109 |  |  | 14.2107 | 4.8508 |  |  | 15.5148 | 273.89 |  | 30.664 | 2.2504
22:00 |  |  | 27.664 |  |  |  |  | 19.6597 | 27.1069 | 12.46 | 11.3959 | 13.7 | 33.038 |  |  | 42.506 |  | 43.6142 |  | 0.9 |  | 36.3168 |  | 7.5577 |  |  | 16.34 |  |  | 3.8 |  | 1.0169 |  | 4.2329 | 0 | 4.5533 | 48.7127 | 135.6412 | 26.1159 | 1.03 | 159.7683 | 2.0703 | 35.2299 | 28.17 |  | 78.3586 | 36.2565 |  | 3.5165 |  | 5 |  | 57.0185 |  | 20.4 |  |  |  | 22.6108 |  | 5.2974 |  | 7.131 | 3.89 |  | 137.1228 |  | 4.4136 | 121.9223 | 10.8302 |  |  | 3.9547 |  |  | 92.2424 | 6.5349 | 1.2754 | 0.832 | 24.6304 | 450.9217 | 11.4813 | 146.8089 | 18.375 |  |  | 13.8722 | 4.9189 |  |  | 16.0534 | 271.8 |  | 30.756 | 2.1285
22:30 |  |  | 31.3931 |  |  |  |  | 19.8163 | 26.8179 | 12.504 | 11.6615 | 13.79 | 32.936 |  |  | 41.893 |  | 27.8016 |  | 0.8 |  | 123.7979 |  | 7.6769 |  |  | 16.11 |  |  | 4.8 |  | 1.1475 |  | 4.8773 | 0 | 3.9502 | 47.8057 | 134.5787 | 25.7114 | 1.15 | 159.7255 | 2.0589 | 35.5389 | 28.16 |  | 78.377 | 36.8124 |  | 3.4801 |  | 5 |  | 64.3787 |  | 20.4 |  |  |  | 22.1483 |  | 5.2333 |  | 7.131 | 25.96 |  | 136.6477 |  | 4.3201 | 120.4596 | 10.5932 |  |  | 3.9615 |  |  | 92.0756 | 22.1852 | 1.1548 | 0.705 | 22.3677 | 454.567 | 11.8469 | 151.924 | 18.0446 |  |  | 14.1128 | 4.7143 |  |  | 16.399 | 275.66 |  | 37.194 | 2.0598
23:00 |  |  | 30.0632 |  |  |  |  | 21.3413 | 26.7956 | 12.118 | 11.7694 | 13.35 | 33.476 |  |  | 41.757 |  | 36.8245 |  | 0.8 |  | 101.2855 |  | 7.7546 |  |  | 16.5 |  |  | 6.3 |  | 1.1592 |  | 4.4261 | 0 | 3.4518 | 47.944 | 135.7885 | 24.9442 | 1.26 | 158.8816 | 2.1002 | 35.6461 | 28.7 |  | 81.5512 | 37.08 |  | 3.5106 |  | 5.1 |  | 66.8212 |  | 20.4 |  |  |  | 22.3023 |  | 5.2562 |  | 7.355 | 35.79 |  | 142.5235 |  | 4.3998 | 121.627 | 10.9247 |  |  | 3.9546 |  |  | 92.045 | 22.2493 | 1.1004 | 0.784 | 20.6382 | 449.4469 | 12.2533 | 141.984 | 18.167 |  |  | 14.8755 | 4.6111 |  |  | 16.425 | 274.78 |  | 37.379 | 2.2718
23:30 |  |  | 30.1924 |  |  |  |  | 19.5584 | 26.7347 | 12.55 | 13.1844 | 13.56 | 32.86 |  |  | 41.899 |  | 49.2745 |  | 0.8 |  | 105.1809 |  | 7.3936 |  |  | 15.2 |  |  | 6.2 |  | 2.7911 |  | 4.5418 | 0 | 2.8114 | 50.0428 | 136.6694 | 25.6213 | 1.2 | 158.8801 | 1.7839 | 35.1432 | 27.97 |  | 201.0125 | 36.8611 |  | 3.5236 |  | 5.1 |  | 67.8408 |  | 20.4 |  |  |  | 22.4808 |  | 5.2369 |  | 7.514 | 37.03 |  | 137.6926 |  | 4.4582 | 119.0418 | 10.9968 |  |  | 3.8564 |  |  | 91.9352 | 22.2791 | 1.0047 | 0.746 | 20.5884 | 455.185 | 12.2011 | 140.9146 | 17.9811 |  |  | 14.2643 | 4.5933 |  |  | 15.8813 | 281.41 |  | 37.784 | 2.1902
00:00 |  |  | 30.4443 |  |  |  |  | 21.4805 | 26.4292 | 12.703 | 13.8081 | 13.79 | 32.22 |  |  | 41.664 |  | 41.501 |  | 0.8 |  | 152.9896 |  | 7.2511 |  |  | 14.18 |  |  | 4 |  | 5.9452 |  | 5.2759 | 0 | 2.4783 | 48.6528 | 135.2232 | 25.6393 | 0.83 | 159.2873 | 1.8026 | 35.2649 | 28.48 |  | 199.3698 | 36.7611 |  |  |  | 5.1 |  | 72.9174 |  | 20.4 |  |  |  | 21.9899 |  | 5.5301 |  | 7.393 | 38.75 |  | 136.6165 |  | 4.5551 | 119.9548 | 10.6811 |  |  | 3.8369 |  |  | 93.2686 | 22.2782 | 0.9079 | 0.757 | 20.5996 | 454.1806 | 12.0615 | 144.6807 | 17.7593 |  |  | 13.8146 | 4.9661 |  |  | 15.0511 | 276.11 |  | 38.151 | 2.2874
MWh | 0 | 0 | 779.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.3843 | 621.6537 | 278.716 | 314.2071 | 302.63 | 719.09 | 0 | 0 | 973.762 | 0 | 810.9509 | 0 | 19.05 | 0 | 2428.1341 | 0 | 174.5045 | 0 | 0 | 377.835 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 75.7935 | 0 | 118.9679 | 0 | 82.3687 | 1097.7036 | 3172.164 | 617.0974 | 18.01 | 3671.984 | 46.3998 | 818.1195 | 711.715 | 0 | 3126.4713 | 826.9285 | 0 | 73.2608 | 0 | 121.15 | 0 | 1563.3141 | 0 | 481.72 | 0 | 0 | 0 | 531.304 | 0 | 129.9081 | 0 | 170.241 | 854.17 | 0 | 3358.8755 | 0 | 100.4494 | 2950.5442 | 244.6617 | 0 | 0 | 93.4919 | 0 | 0 | 2182.5846 | 473.1244 | 24.1435 | 18.7695 | 601.2535 | 10612.9708 | 271.8224 | 3562.7834 | 417.9423 | 0 | 0 | 318.1411 | 113.2243 | 0 | 0 | 360.5365 | 6492.18 | 0 | 861.601 | 52.7313 | 0
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 23 de Enero del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTÍA | RESIDUAL R500 | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1181.9168 | 3355.3 | 1783.2 | 47.5 |  |  |  | 52.4 |  | 46.65 | 12.3 | 0 | 382.4 | 6861.6668 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 309
01:00 | 1174.6074 | 3244.3 | 1727.9 | 47.6 |  |  |  | 52.2 |  | 47.04 | 11.2 | 0 | 326.2 | 6631.0474 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1166.6065 | 3257.4 | 1674.3 | 47.9 |  |  |  | 51.5 |  | 47.5 | 10 | 0 | 352.6 | 6607.8065 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5356.7
02:00 | 1158.9192 | 3151.8 | 1596.1 | 47.5 |  |  |  | 51.3 |  | 47.61 | 10 | 0 | 379.2 | 6442.4292 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 448.05
02:30 | 1177.7113 | 3143.8 | 1608.4 | 47.7 |  |  |  | 52.1 |  | 46.21 | 10.6 | 0 | 395.3 | 6481.8213 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 26.3
03:00 | 1157.119 | 3077 | 1534.5 | 47.5 |  |  |  | 51.8 |  | 47.65 | 12.4 | 0 | 408.5 | 6336.469 |  | C.H. SANTA ROSA II | 39.65
03:30 | 1180.5591 | 3182.7 | 1524.1 | 47.2 |  |  |  | 50.7 |  | 47.62 | 12.4 | 0 | 400.9 | 6446.1791 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1615.9
04:00 | 1169.0364 | 3137.3 | 1527.8 | 47.5 |  |  |  | 51.2 |  | 47.05 | 12.4 | 0 | 447.7 | 6439.9864 |  | C.H. YANANGO | 1000.3
04:30 | 1182.4092 | 3104.9 | 1523.6 | 47.2 |  |  |  | 51 |  | 45.76 | 12.4 | 0 | 531.8 | 6499.0692 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 153.6
05:00 | 1167.6799 | 3042.8 | 1505.3 | 47.1 |  |  |  | 51.2 |  | 48.72 | 12.4 | 0 | 565.5 | 6440.6999 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1552.7
05:30 | 1175.7614 | 3109.5 | 1541.8 | 47.5 |  |  |  | 47.5 |  | 46.84 | 12.4 | 0.1 | 629.1 | 6610.5015 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 135.4
06:00 | 1160.4102 | 3081.4 | 1516.3 | 47.1 |  |  |  | 49.3 |  | 48.06 | 12.4 | 29.3 | 606.9 | 6551.1702 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 433.3
06:30 | 1172.5578 | 3026.5 | 1496.9 | 47.5 |  |  |  | 50.5 |  | 48.65 | 10.8 | 109.1 | 646.7 | 6609.2079 |  | C.H. RUNATULLO II | 475.6
07:00 | 1159.5993 | 2871.4 | 1487.6 | 47.4 |  |  |  | 50.4 |  | 48.04 | 10.8 | 167.3 | 687.2 | 6529.7393 |  | C.H. RUNATULLO III | 487.75
07:30 | 1174.1073 | 3102.8 | 1564.7 | 24.8 |  |  |  | 52.1 |  | 50.39 | 10.8 | 308.9 | 661.5 | 6950.0973 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 197
08:00 | 1172.6424 | 3177.2 | 1731.4 | 31.4 |  |  |  | 51.3 |  | 47.56 | 10.8 | 294.8 | 654.8 | 7171.9024 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3957.35
08:30 | 1178.5413 | 3177.3 | 1816.9 | 47.2 |  |  |  | 51.9 |  | 48.92 | 10.8 | 318.2 | 664.1 | 7313.8613 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 180.45
09:00 | 1182.9926 | 3217.4 | 1884.2 | 46.7 |  |  |  | 51.7 |  | 48.28 | 10.8 | 387.9 | 697.1 | 7527.0726 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84.45
09:30 | 1171.9367 | 3259.5 | 1948.6 | 46.5 |  |  |  | 51.7 |  | 48.39 | 10.8 | 385 | 724.5 | 7646.9267 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15518.65
10:00 | 1189.8226 | 3311.5 | 1957.1 | 46.9 |  |  |  | 51.4 |  | 47.36 | 10.5 | 435.7 | 738.6 | 7788.8826 |  | C.H. RESTITUCION | 5254.85
10:30 | 1177.5155 | 3298.6 | 2067.4 | 45.8 |  |  |  | 51.4 |  | 48.97 | 10.3 | 405.5 | 751.1 | 7856.5855 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 121.6
11:00 | 1185.6496 | 3388.4 | 2044.6 | 45.6 |  |  |  | 51 |  | 47.67 | 10.3 | 428.3 | 764.6 | 7966.1196 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.6
11:30 | 1183.5604 | 3374.2 | 1978 | 45.3 |  |  |  | 50.9 |  | 47.45 | 10.2 | 441 | 777.9 | 7908.5104 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 483.65
12:00 | 1181.4577 | 3349.3 | 2013 | 45.4 |  |  |  | 50.7 |  | 47.95 | 10.2 | 456.1 | 770.6 | 7924.7077 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10882.25
12:30 | 1188.6174 | 3380.8 | 1987.9 | 45.2 |  |  |  | 50.5 |  | 44.34 | 10.1 | 435.7 | 750.9 | 7894.0574 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1190.7329 | 3403.8 | 1949.3 | 45.3 |  |  |  | 50.3 |  | 42.04 | 10.1 | 385.4 | 742.6 | 7819.5729 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1121.5
13:30 | 1194.4229 | 3391.5 | 1946.1 | 44.9 |  |  |  | 50.5 |  | 49.25 | 10.1 | 429.6 | 743.3 | 7859.6729 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 1193.0227 | 3416.7 | 1965.9 | 45.9 |  |  |  | 49.5 |  | 48.41 | 10.2 | 373.8 | 787.3 | 7890.7327 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 428.1
14:30 | 1186.4797 | 3446.8 | 2038.5 | 45.6 |  |  |  | 49.5 |  | 44.48 | 10.2 | 291.3 | 816.3 | 7929.1597 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 1450
15:00 | 1200.6806 | 3558.1 | 2130.9 | 45.6 |  |  |  | 49.5 |  | 49.26 | 10.1 | 164.2 | 818.5 | 8026.8406 |  | C.H. YUNCAN |  | 3127.35
15:30 | 1190.7421 | 3592.9 | 2173.2 | 45.4 |  |  |  | 50.2 |  | 49.23 | 10.1 | 107.1 | 810.3 | 8029.1721 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
16:00 | 1193.2435 | 3541.3 | 2215.3 | 45.7 |  |  |  | 50.3 |  | 47.78 | 10.1 | 69.9 | 800.6 | 7974.2235 |  | C.H. EL CARMEN | 166.85
16:30 | 1184.7432 | 3446.3 | 2167.3 | 45.2 |  |  |  | 50.4 |  | 45.03 | 10.2 | 65.5 | 781.3 | 7795.9732 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 480
17:00 | 1190.3083 | 3414.4 | 1995.6 | 45.9 |  |  |  | 53.5 |  | 46.6 | 10.3 | 41.6 | 757.3 | 7555.5083 |  | C.H. ÁNGEL II | 480
17:30 | 1194.7027 | 3410.3 | 1960.4 | 45.8 |  |  |  | 50.9 |  | 47.79 | 10.3 | 30 | 726.6 | 7476.7927 |  | C.H. ÁNGEL III | 239.4
18:00 | 1195.379 | 3397.3 | 1822.9 | 46.1 |  |  |  | 51.4 |  | 47.9 | 10.5 | 6.9 | 716.8 | 7295.179 |  | C.H. LA JOYA | 150
18:30 | 1197.1839 | 3444.8 | 1923.2 | 46.6 |  |  |  | 51.6 |  | 48.36 | 10.7 | 0.1 | 603.7 | 7326.2439 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 79.65
19:00 | 1194.8672 | 3577.2 | 2123.6 | 46.8 |  |  |  | 53.6 |  | 49.57 | 10.7 | 0 | 553.4 | 7609.7372 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 438.75
19:30 | 1197.7808 | 3621.7 | 2150.2 | 46.8 |  |  |  | 51.5 |  | 48.47 | 10.8 | 0 | 530.1 | 7657.3508 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 450.7
20:00 | 1199.8722 | 3635.6 | 2171.9 | 47 |  |  |  | 51.8 |  | 47.84 | 10.4 | 0 | 495 | 7659.4122 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2152.9
20:30 | 1199.37 | 3647 | 2169.6 | 46.9 |  |  |  | 51.4 |  | 46.9 | 10 | 0 | 476.6 | 7647.77 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 103
21:00 | 1199.3634 | 3646.5 | 2181.3 | 47 |  |  |  | 51.9 |  | 49.08 | 10.4 | 0 | 460.1 | 7645.6434 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13387.9
21:30 | 1201.4288 | 3629.6 | 2191 | 47.5 |  |  |  | 52 |  | 47.93 | 10.6 | 0 | 429.5 | 7609.5588 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.55
22:00 | 1189.8307 | 3509.9 | 2140.1 | 47.2 |  |  |  | 51.6 |  | 47.56 | 10.6 | 0 | 426.6 | 7423.3907 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1898.25
22:30 | 1199.1125 | 3541.8 | 2128.4 | 47.1 |  |  |  | 51.8 |  | 48.27 | 9.5 | 0 | 418.3 | 7444.2825 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86.35
23:00 | 1191.194 | 3393.5 | 2022 | 46.8 |  |  |  | 51.7 |  | 47.91 | 10.3 | 0 | 429.9 | 7193.3039 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128.35
23:30 | 1190.6528 | 3375.8 | 1882.4 | 47 |  |  |  | 51.5 |  | 47.73 | 10.6 | 0 | 412.9 | 7018.5828 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5715.5
00:00 | 1189.4596 | 3332.2 | 1809.9 | 46.9 |  |  |  | 51.9 |  | 48.73 | 10.6 | 0 | 394.9 | 6884.5896 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2154.35
TOTAL MWh | 28418.1553 | 80099.05 | 45150.3 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 1143.4 | 257.75 | 3284.15 | 14423.8 | 175104.6053 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.85
% | 16.2292 | 45.7435 | 25.7848 | 0.6282 | 0 | 0 | 0 | 0.7013 | 0 | 0.65298 | 0.1472 | 1.8755 | 8.2372 | 100 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1695.8
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.4
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3062.7
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3094.05
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1518.75
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 467.0053
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2654.85
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 478.75
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 145
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1125.3
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3703.9
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 747.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1043.65
[16 empty] | C.H. OROYA | 180.95
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 60.8
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2602.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28418.1553 | 80099.05

## GENERACION RER
jueves, 23 de Enero del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 12 | 16.3 | 8.25 | 10.2 | 2 |  | 10.1 |  | 19.2 |  | 19.6 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 18.5 | 53.7 | 100.1 | 37.6 | 78.8 |  | 2.6 | 1.8 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 9 | 5.6 |  | 8.2 | 12.5 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 10 | 19.1 |  | 11.1 |  | 0.6 |  | 10.8 | 27.6 | 19.8168 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 777.0668
1:00 | 12 | 16.3 | 8.14 | 3.3 | 2 |  | 10.6 |  | 19.3 |  | 19.3 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 18.7 | 52.5 | 73.3 | 32.9 | 72.6 |  | 2.1 | 1.1 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 9.8 | 5.6 |  | 6.9 | 11.4 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 15.1 |  | 3.3 |  | 0.6 |  | 11.9 | 24.4 | 19.8074 | 4.7 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 713.6474
1:30 | 13.3 | 16.3 | 7.3 | 3.1 | 2 |  | 10.6 |  | 19.3 |  | 19.1 | 20.2 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.1 | 15.1 | 41.7 | 91.7 | 57.2 | 84.3 |  | 1.8 | 1.3 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 5.6 |  | 8.3 | 9.8 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 10.4 |  | 2.2 |  | 0.6 |  | 10.8 | 18 | 19.8065 | 4.7 | 2.9 |  | 2.4 |  |  | 20 | 6.1 |  | 738.6065
2:00 | 13.4 | 16.3 | 7.21 | 3.1 | 2 |  | 10.7 |  | 19.3 |  | 19 | 20.2 | 7.9 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 20 | 20 | 19.1 | 11.8 | 48.1 | 111.5 | 50.6 | 68.9 |  | 3.3 | 4.9 | 21 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 5.6 |  | 7 | 8.7 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 10.3 |  | 5.4 |  | 0.6 |  | 17.3 | 31.4 | 19.7192 | 4.7 | 2.9 |  | 2.4 |  |  | 19.9 | 6.1 |  | 765.0292
2:30 | 12 | 16.3 | 7.31 | 3.2 | 2 |  | 10.6 |  | 19.3 |  | 19 | 20.2 | 8 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 13.9 | 48.4 | 111.3 | 37 | 62.3 |  | 1.2 | 1.2 | 21 | 5.3 | 20 | 20 | 10 | 5.6 |  | 7 | 9.7 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 18.3 |  | 6.6 |  | 0.6 |  | 25.4 | 53 | 19.7113 | 4.8 | 2.9 | 0.5 | 2.4 |  |  | 19.8 | 6 |  | 780.8213
3:00 | 13.5 | 16.3 | 7.25 | 3.1 | 2 |  | 10.6 |  | 18.2 |  | 18.7 | 20.1 | 8.1 | 3.6 | 5.1 | 20 | 19.8 | 20 | 19.1 | 15.3 | 40.1 | 112.3 | 32.4 | 68.5 |  | 1.5 | 0.8 | 21 | 5.4 | 20 | 20 | 10 | 5.6 |  | 10.9 | 13.8 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 18 |  | 8.5 |  | 0.6 |  | 22.8 | 63.6 | 19.719 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 795.869
3:30 | 13.5 | 16.3 | 7.22 | 3.1 | 2 |  | 10.6 |  | 18.3 |  | 19.1 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20.5 | 20 | 19 | 19.7 | 41.7 | 114.9 | 22.5 | 63.8 |  | 0.6 | 0.1 | 21 | 5.4 | 20 | 20 | 10 | 5.7 |  | 10 | 14.8 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 17.4 |  | 11.3 |  | 0.6 |  | 23.2 | 60.9 | 19.7591 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 19.9 | 6 |  | 789.2791
4:00 | 13 | 16.3 | 6.95 | 3 | 2 |  | 10.8 |  | 18.3 |  | 18.9 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20 | 20 | 19 | 19.3 | 41.7 | 116 | 31.7 | 84.9 |  | 0.4 | 0.2 | 21 | 5.5 | 20 | 20 | 10 | 5.7 |  | 9.6 | 15.2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 20.5 |  | 17.3 |  | 0.6 |  | 22.7 | 68.2 | 19.7364 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 19.9 | 6.1 |  | 834.8864
4:30 | 12.4 | 16.3 | 6.66 | 3 | 2 |  | 10.4 |  | 18.1 |  | 19 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.9 | 20.5 | 44.6 | 115.8 | 47.3 | 89.8 |  | 2.6 | 1 | 21 | 5.5 | 20 | 20 | 10 | 5.7 |  | 9 | 13.6 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 10 | 54.5 |  | 35.7 |  | 0.6 |  | 27.5 | 69.9 | 19.7092 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 19.8 | 6.1 |  | 917.6692
5:00 | 14.3 | 16.3 | 7.82 | 3 | 2 |  | 10.3 |  | 18.1 |  | 18.7 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 20 | 20 | 18.9 | 20.6 | 36.6 | 117.4 | 56.8 | 78.1 |  | 6.5 | 3.5 | 21 | 5.5 | 20 | 20 | 10 | 5.8 |  | 7.9 | 13.2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.8 | 62.5 |  | 60.7 |  | 0.6 |  | 28.2 | 73.5 | 19.7799 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 19.8 | 6.2 |  | 953.7999
5:30 | 13.1 | 15.8 | 7.74 | 2.9 | 2 |  | 10.2 |  | 18.1 |  | 18.9 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 20.1 | 20 | 18.3 | 22 | 29.5 | 115.3 | 84.6 | 70.1 |  | 4.4 | 3.9 | 21 | 5.5 | 20 | 20 | 10 | 5.8 |  | 5.7 | 10.6 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  | 0.1 | 5.3 | 10 | 82.1 |  | 96.8 |  | 0.6 |  | 27.7 | 76.4 | 19.7614 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 19.8 | 6 |  | 1015.1014
6:00 | 14 | 16.7 | 6.96 | 3 | 2 |  | 10.4 |  | 18.1 |  | 19.1 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.3 | 17.5 | 24.1 | 114 | 73.2 | 40 | 1.6 | 6.4 | 7.5 | 21 | 6.1 | 20 | 20 | 10 | 5.8 | 1 | 6.8 | 10.1 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  | 0.7 | 5.5 | 9.9 | 91.7 | 13.1 | 105.7 | 11.3 | 0.6 | 0.9 | 30.1 | 79.8 | 19.8102 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  |  | 19.8 | 6.1 | 0.7 | 1024.2702
6:30 | 14 | 16.3 | 7.35 | 2.8 | 2 |  | 11 |  | 18.1 |  | 18.8 | 20.3 | 8.2 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 20 | 20 | 17.8 | 17.2 | 19.5 | 109.2 | 82.3 | 57.2 | 6.4 | 9.4 | 8.4 | 21 | 6.4 | 20 | 20 | 10 | 6.2 | 6.8 | 8 | 12.5 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 | 1.3 | 7.8 | 5.3 | 9.9 | 107.9 | 36.5 | 111.5 | 37.5 | 0.6 | 9.4 | 27.4 | 76.2 | 19.7779 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |  | 19.8 | 6.1 | 2.6 | 1142.6279
7:00 | 14 | 16.3 | 7.14 | 3 | 2 |  | 10.6 | 0.2 | 17.8 |  | 19.4 | 20.2 | 8.2 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 19.8 | 20 | 17.9 | 18.5 | 18.4 | 103.2 | 89 | 68.5 | 8.8 | 11.4 | 10.7 | 21 | 6.8 | 20 | 20 | 10 | 6.8 | 12.4 | 7.6 | 11.8 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 5.4 | 9.9 | 122.3 | 72 | 123 | 53.7 | 0.6 | 7.1 | 28.8 | 74 | 19.7994 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |  | 19.8 | 6 | 3.5 | 1241.9394
7:30 | 14 | 16.3 | 8.89 | 4.9 | 2 |  | 11.2 | 0.2 | 17.8 |  | 19.9 | 20.3 | 8.2 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 17.9 | 19.3 | 18.7 | 103.8 | 74.1 | 73.3 | 28 | 5.3 | 8.6 | 21 | 6.9 | 20 | 20 | 10 | 6.8 | 27.7 | 10.9 | 14.7 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 5.3 | 10 | 119.4 | 123.5 | 117.1 | 99.3 | 0.6 | 8.4 | 25 | 71.3 | 19.8873 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 4.1 |  | 19.9 | 6.1 | 10.2 | 1363.5773
8:00 | 12 | 16.3 | 8.06 | 6.9 | 2 |  | 11.2 | 0.1 | 17.5 |  | 20 | 20.3 | 8.1 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 17.9 | 22.4 | 15.7 | 97.4 | 73 | 75 | 15.6 | 3 | 9.8 | 21 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 6.7 | 30.2 | 12.7 | 15.8 | 3.4 | 18.7 |  | 0.1 | 3.6 | 7.7 | 8 | 5.4 | 9.9 | 116.2 | 113.4 | 122 | 92.2 | 0.6 | 11.2 | 23.7 | 68.1 | 19.6924 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 6.9 |  | 20 | 6.1 | 9.4 | 1341.5523
8:30 | 13.4 | 16.3 | 8.12 | 6.9 | 2 |  | 11.1 | 0.6 | 17.5 |  | 20.2 | 20.3 | 8.1 | 3.6 | 5 | 19.8 | 20 | 20 | 17.9 | 21.4 | 18.1 | 98.1 | 75.6 | 79.4 | 33 | 5.4 | 9.5 | 21 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 6.6 | 25.3 | 14.1 | 15.7 | 3.4 | 18.7 |  | 0.2 | 3.7 | 8.8 | 12.4 | 5.3 | 9.9 | 110.9 | 112.3 | 123.8 | 84.7 | 0.6 | 14.4 | 21.7 | 70.4 | 19.6713 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 10.7 |  | 19.8 | 6.1 | 15.8 | 1375.1913
9:00 | 13.9 | 15.9 | 7.18 | 6.9 | 2 |  | 11.3 | 0.8 | 17.4 |  | 20.2 | 20.3 | 8.1 | 3.6 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 17.9 | 22.9 | 30.2 | 98.3 | 82 | 91.2 | 29.5 | 9.9 | 9.5 | 21 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 6.6 | 36.1 | 17.1 | 16 | 3.4 | 18.7 |  | 0.2 | 3.5 | 13.2 | 15.2 | 5.4 | 10 | 106.1 | 139.3 | 117.9 | 107.6 | 0.6 | 19.3 | 24.2 | 71.8 | 19.7726 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 12.7 |  | 20 | 6 | 14 | 1477.9526
9:30 | 14 | 16.3 | 7.79 | 7 | 2 |  | 10.3 | 0.9 | 17.3 |  | 20.1 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5 | 20 | 19.8 | 20 | 17.9 | 25.3 | 34.4 | 98.3 | 88.5 | 90.2 | 38.1 | 10.6 | 10.2 | 21 | 7.2 | 20 | 20 | 10 | 6.6 | 64.8 | 17.8 | 16.8 | 3.4 | 18.7 |  | 0.3 | 3.5 | 15.4 | 14 | 5.4 | 9.9 | 118.5 | 123.7 | 121.3 | 87.3 | 0.6 | 17.8 | 22.3 | 70.3 | 19.7467 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 11.5 |  | 20 | 6 | 11.2 | 1501.7367
10:00 | 14 | 16.3 | 7.16 | 13.1 | 2 |  | 9.9 | 0.8 | 17.3 |  | 20.1 | 20.4 | 8.1 | 3.6 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 17.9 | 26.1 | 37.4 | 103.6 | 87.9 | 88.1 | 40.1 | 12.3 | 12.3 | 21 | 7.2 | 20 | 20 | 10 | 6.7 | 80.4 | 17.4 | 16.5 | 3.4 | 18.7 |  | 0.3 | 3.6 | 15.9 | 12.2 | 5.3 | 9.9 | 123.5 | 134.3 | 120.9 | 108.7 | 0.6 | 14.1 | 24.7 | 67.9 | 19.6026 | 4.7 | 1.4 | 2 | 2.4 | 13.2 |  | 20 | 6 | 15.7 | 1572.1626
10:30 | 13.9 | 16.3 | 7.87 | 16.6 | 2 |  | 10.9 | 1.2 | 17.2 |  | 20.1 | 20.3 | 8.2 | 3.5 | 5 | 20 | 19.9 | 20 | 18.1 | 26 | 45.3 | 102.1 | 89.6 | 88.8 | 40.8 | 11.1 | 11.9 | 21 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 6.2 | 80.4 | 17.5 | 17.8 | 3.2 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 11 | 13.6 | 5.5 | 10 | 118.9 | 121.6 | 119.8 | 86.6 | 0.6 | 16.2 | 28.7 | 73.6 | 19.5255 | 4.7 | 1.2 | 2 | 2.4 | 14.5 |  | 20 | 6 | 19.2 | 1558.2955
11:00 | 14 | 15.2 | 7.37 | 16.8 | 2 |  | 11.1 | 1.2 | 17 |  | 20.1 | 20.4 | 8.2 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.2 | 25.6 | 60.8 | 103 | 91.4 | 89.5 | 40.6 | 8.5 | 10.8 | 21 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 6.4 | 68.5 | 17.6 | 18 | 3 | 18.8 |  | 0.4 | 3.5 | 11.4 | 15.3 | 5.3 | 9.9 | 113 | 145 | 120.7 | 102.9 | 0.6 | 19.7 | 28.4 | 77.3 | 19.5696 | 4.7 | 1.2 | 2 | 2.4 | 14.7 |  | 20 | 6 | 8.6 | 1593.3396
11:30 | 13.5 | 16.3 | 6.85 | 16.9 | 2 |  | 10.8 | 1.3 | 16.5 |  | 20.1 | 20.3 | 8.2 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 19.9 | 20 | 18.2 | 26.8 | 72.6 | 99.3 | 91.1 | 91 | 40.5 | 9.7 | 9.3 | 21 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 6.5 | 62 | 16.8 | 17.7 | 3 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 18.7 | 15.6 | 5.4 | 10 | 118 | 138 | 122.5 | 113.4 | 0.6 | 19.7 | 28.6 | 74.5 | 19.6604 | 4.6 | 1.2 | 2 | 2.4 | 15.5 |  | 20 | 6 | 15.9 | 1618.8104
12:00 | 12.5 | 15.9 | 8.05 | 16.9 | 2 |  | 11.5 | 0.8 | 16.6 |  | 20.1 | 20.3 | 7.9 | 3.5 | 5 | 20 | 19.8 | 20 | 18.2 | 24.9 | 71.5 | 104.5 | 93.4 | 91.4 | 40.8 | 7.1 | 9.2 | 21 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 6.7 | 80.4 | 16.4 | 14.6 | 3 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 14.5 | 15.5 | 5.4 | 9.9 | 110.5 | 137.2 | 121.9 | 113.6 | 0.6 | 19 | 27 | 78.2 | 19.5677 | 4.6 | 1.2 | 2 | 2.4 | 14 |  | 20 | 6 | 19.9 | 1626.8177
12:30 | 13.5 | 12.4 | 8.64 | 16.9 | 2 |  | 9.8 | 0.8 | 16.7 |  | 20.1 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.2 | 24.4 | 69.7 | 105.3 | 90.5 | 90.7 | 40.9 | 9 | 9.3 | 21 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 6.7 | 76.3 | 17.5 | 17 | 3 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 11.4 | 15.8 | 5.4 | 9.9 | 95.9 | 131.5 | 115.9 | 107.6 | 0.6 | 19.5 | 27.4 | 78.3 | 19.4474 | 4.5 | 1.2 | 2 | 2.4 | 11.6 |  | 19.8 | 6 | 19.9 | 1583.2874
13:00 | 12.5 | 12.5 | 6.64 | 16.9 | 2 |  | 10.4 | 1.3 | 16.8 |  | 20.2 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.2 | 25.8 | 77.3 | 106.4 | 85.3 | 95.8 | 35.1 | 3.1 | 4.7 | 21 | 7 | 20 | 20 | 10 | 6.7 | 80.5 | 18.1 | 18 | 3 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 12.1 | 15.1 | 5.4 | 9.9 | 94.4 | 106.3 | 108.7 | 87.6 | 0.6 | 18.1 | 26.9 | 78.1 | 19.3829 | 4.5 | 1.2 | 2 | 2.4 | 15.8 |  | 20 | 6 | 13.1 | 1523.1228
13:30 | 13.8 | 16.1 | 7.55 | 16.9 | 2 |  | 11.8 | 0.2 | 16.8 |  | 20.2 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.1 | 27.1 | 76.5 | 107.4 | 81.9 | 97.5 | 40.6 | 2.2 | 2.6 | 21 | 7 | 20 | 20 | 10 | 6.7 | 71.8 | 16.5 | 16.7 | 3 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 13.6 | 15.2 | 5.4 | 9.8 | 97 | 146 | 107.5 | 100.9 | 0.6 | 18 | 28.8 | 81.6 | 19.4529 | 4.5 | 1.2 | 2 | 2.4 | 14.7 |  | 20 | 6 | 8.2 | 1574.8029
14:00 | 13.9 | 16.3 | 7.51 | 16.9 | 2 |  | 10.7 | 0.2 | 16.8 |  | 20.2 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 17.8 | 27 | 76.3 | 115.3 | 89.2 | 94 | 27.4 | 3.7 | 6.4 | 21 | 7 | 20 | 20 | 10 | 6.2 | 80.3 | 16.8 | 16.7 | 3 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 10 | 13.1 | 5.4 | 9.9 | 107 | 107.6 | 118.4 | 99 | 0.6 | 16.1 | 29.7 | 86.8 | 19.4227 | 4.6 | 1.2 | 2 | 2.4 | 13.5 |  | 20 | 6 | 6.2 | 1561.7327
14:30 | 14 | 16.1 | 3.88 | 17.3 | 2 |  | 10.5 | 0.7 | 16.8 |  | 20.2 | 20.4 | 8.1 | 3.5 | 5.1 | 20 | 19.9 | 20 | 17.8 | 27.3 | 76.6 | 117.1 | 85.1 | 84.6 | 13.8 | 3.8 | 4.8 | 21 | 7 | 20 | 20 | 10 | 6.3 | 54.7 | 17.7 | 16 | 3 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 8 | 5.6 | 5.2 | 9.8 | 140.8 | 103.5 | 122.1 | 86.3 | 0.6 | 6.7 | 30.6 | 89.8 | 19.2797 | 4.6 | 1.2 | 2 | 2.4 | 9 |  | 20 | 6 | 2.6 | 1503.9597
15:00 | 14 | 16.3 | 7.66 | 18.7 | 2 |  | 11.3 | 0.8 | 17 |  | 20.2 | 20.5 | 8.1 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 17.8 | 28.4 | 79 | 114.6 | 87.7 | 85 | 7.3 | 1.6 | 4.3 | 21 | 7 | 20 | 20 | 10 | 6.1 | 30.2 | 16.1 | 14.9 | 3 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 9.3 | 3.9 | 5.3 | 9.9 | 141.4 | 51.6 | 125 | 47.6 | 0.6 | 4.2 | 29.1 | 91.4 | 19.2806 | 4.5 | 1.2 | 2 | 2.4 | 8 |  | 20 | 6 | 0.9 | 1385.9406
15:30 | 13.9 | 16.3 | 7.93 | 20.4 | 2 |  | 11.1 | 1 | 17.4 |  | 20.2 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 17.2 | 28.5 | 78.5 | 108.4 | 86.8 | 85.2 | 4.7 | 2.3 | 3.9 | 21 | 7 | 20 | 20 | 10 | 6.1 | 32.3 | 14.6 | 15.6 | 3.1 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 10 | 144.1 | 21.5 | 125.6 | 20.9 | 0.6 | 4.9 | 26.3 | 90.5 | 19.2421 | 4.5 | 1.2 | 2 | 2.4 | 7.6 |  | 20 | 6 | 2.2 | 1321.7721
16:00 | 14 | 16.3 | 6.38 | 20.3 | 2 |  | 11.1 | 0.4 | 17.9 |  | 20.2 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 17.2 | 29.4 | 77.5 | 100.4 | 84 | 81.7 | 4.1 | 5.2 | 7.6 | 21 | 7 | 20 | 20 | 10 | 6.1 | 24.7 | 14.7 | 15.1 | 3.1 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 5.4 | 9.9 | 143.5 | 10.6 | 125.5 | 10.7 | 0.6 | 5.2 | 27.2 | 88.8 | 19.1435 | 4.5 | 1.2 | 2 | 2.4 | 4.8 |  | 20 | 6 | 2.5 | 1273.7235
16:30 | 14 | 16.3 | 3.43 | 20.4 | 2 |  | 11.3 | 0.3 | 18.3 |  | 20.2 | 20.3 | 8.1 | 3.5 | 5 | 20 | 19.9 | 20 | 17.2 | 29.7 | 78.2 | 89.3 | 83.6 | 81 | 4.7 | 5.5 | 8.5 | 21 | 7.1 | 20 | 20 | 10 | 6.1 | 17 | 15.1 | 13.9 | 3.2 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 5.2 | 9.9 | 143.1 | 14.5 | 132 | 14.2 | 0.6 | 1.8 | 22.2 | 79.2 | 18.8432 | 4.5 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 5.7 |  | 20 | 6 | 2.8 | 1247.2732
17:00 | 14 | 16.3 | 7.2 | 20.2 | 2 |  | 9.1 | 0.1 | 18.8 |  | 20.1 | 20.3 | 8.2 | 3.5 | 5 | 19.8 | 20 | 20 | 17.2 | 29.7 | 79.2 | 85 | 85.7 | 84 | 2.8 | 3.8 | 5.1 | 21 | 7.4 | 20 | 20 | 10 | 5.9 | 13.9 | 13 | 14.2 | 3.3 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 5.3 | 9.9 | 134.4 | 9.4 | 128.8 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | 23.8 | 70.6 | 19.3083 | 4.6 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.9 |  | 19.9 | 6 | 1.5 | 1201.9083
17:30 | 14 | 16.3 | 6.79 | 20.4 | 2 |  | 10.7 | 0.1 | 19.2 |  | 20.2 | 20.3 | 8.2 | 3.5 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 17.2 | 29.7 | 79.9 | 88.9 | 82.6 | 81.6 | 0.8 | 6.8 | 7.4 | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 10 | 5.9 | 12.9 | 12.2 | 13.2 | 3.3 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 2.1 | 0.8 | 5.2 | 9.9 | 110.9 | 5.3 | 119.7 | 6.1 | 0.6 | 0.7 | 23.6 | 70.1 | 19.1027 | 4.6 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 0.8 |  | 20 | 6 | 0.3 | 1161.8927
18:00 | 14 | 16.2 | 6.4 | 20.4 | 2 |  | 11.3 | 0.1 | 19.3 |  | 20.1 | 20.3 | 8.2 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20.4 | 20 | 17.2 | 29.7 | 81 | 86.2 | 83.6 | 86.1 |  | 3.8 | 3.2 | 21 | 8 | 20 | 20 | 10 | 5.9 | 2.9 | 11.5 | 10.9 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 | 1 | 0.2 | 5.4 | 9.9 | 106.3 | 1 | 122.7 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 22.1 | 69.7 | 19.079 | 4.7 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 0.1 |  | 20 | 6 |  | 1130.079
18:30 | 13.9 | 16.3 | 7.26 | 20.4 | 2 |  | 10.9 |  | 19.5 |  | 20.2 | 20.4 | 8.3 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 17.2 | 29.7 | 81.8 | 62.4 | 48.9 | 86.1 |  | 4.2 | 2.9 | 21 | 8.2 | 20 | 20 | 10 | 6.3 |  | 11.9 | 12.9 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 | 0.1 |  | 5.5 | 9.9 | 84.3 |  | 105.8 |  | 0.6 |  | 18.8 | 54 | 19.0839 | 4.7 | 1.4 | 2.2 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 1012.0439
19:00 | 13.9 | 16.3 | 8.27 | 20.4 | 2 |  | 11.1 |  | 19.5 |  | 20.2 | 20.4 | 8.3 | 3.5 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 17.2 | 29.3 | 80.2 | 56.5 | 39.5 | 93.6 |  | 7.9 | 6.9 | 21 | 8.3 | 20 | 20 | 10 | 6.3 |  | 8.8 | 12.8 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.9 | 63.5 |  | 91.9 |  | 0.6 |  | 16.3 | 46.2 | 19.0672 | 4.7 | 1.4 | 2.2 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 962.5372
19:30 | 13.5 | 16.3 | 8.27 | 20.4 | 2 |  | 10.4 |  | 19.5 |  | 20.2 | 20.3 | 8.4 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 17.2 | 29.5 | 80.8 | 56.2 | 36.7 | 89.8 |  | 5.2 | 5.1 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 10 | 6.5 |  | 7.9 | 12.6 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 66.4 |  | 76.2 |  | 0.6 |  | 16 | 47.7 | 19.0808 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 939.0508
20:00 | 14 | 16.3 | 7.04 | 20.4 | 2 |  | 10.5 |  | 19.5 |  | 20.2 | 20.4 | 8.4 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 17.2 | 29.1 | 77.6 | 54.8 | 35.2 | 79.6 |  | 6.2 | 4.2 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 10 | 6.8 |  | 9.7 | 12.1 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 50.8 |  | 74.2 |  | 0.6 |  | 15.6 | 45.9 | 19.0722 | 4.4 | 1.3 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6.1 |  | 903.3122
20:30 | 13.1 | 16.3 | 6.8 | 20.4 | 2 |  | 10.7 |  | 18.8 |  | 20.2 | 20.4 | 8.5 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 16.6 | 29.5 | 67.3 | 48.7 | 35.2 | 77.3 |  | 5.9 | 5.5 | 21 | 8.3 | 20 | 20 | 10 | 6.8 |  | 9.5 | 13.1 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 59.3 |  | 70.4 |  | 0.6 |  | 14 | 40.9 | 19.07 | 4.3 | 1.3 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 882.07
21:00 | 13.9 | 16.3 | 8.08 | 20.4 | 2 |  | 10.8 |  | 18.6 |  | 20.2 | 20.4 | 8.5 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 16.7 | 28.3 | 61.4 | 47.4 | 36.7 | 78.2 |  | 3.6 | 3.1 | 21 | 8.3 | 20 | 20 | 10 | 6.8 |  | 12.1 | 16.2 | 3.4 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.8 | 55.9 |  | 64.4 |  | 0.6 |  | 14 | 38.8 | 19.0634 | 4.4 | 1.3 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6.1 |  | 868.1434
21:30 | 13.5 | 16.3 | 8.03 | 20.4 | 2 |  | 10.1 |  | 18.5 |  | 20.2 | 20.5 | 8.6 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 16.7 | 21.3 | 68.8 | 48.8 | 39.4 | 75.3 |  | 2.4 | 1.2 | 21 | 8.2 | 20 | 20 | 10 | 6.1 |  | 10.4 | 16.1 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 41.2 |  | 63.6 |  | 0.6 |  | 9.1 | 31.9 | 19.1288 | 4.6 | 1.3 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6.2 |  | 836.1588
22:00 | 12 | 16.3 | 8.56 | 20.4 | 2 |  | 10.7 |  | 18.5 |  | 20.1 | 20.4 | 8.6 | 3.5 | 5.1 | 20 | 19.9 | 20 | 16.7 | 21.7 | 77.1 | 46.4 | 43.7 | 49.9 |  | 3.9 | 3.7 | 21 | 8.1 | 20 | 20 | 10 | 6.2 |  | 12.4 | 15 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 40 |  | 58.5 |  | 0.6 |  | 11.8 | 42.5 | 19.2307 | 4.6 | 1.3 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6.2 |  | 832.5907
22:30 | 13.5 | 16.3 | 8.17 | 20.4 | 2 |  | 10.3 |  | 17.6 |  | 20.2 | 20.4 | 8.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 16.7 | 17.5 | 76.4 | 46.4 | 41.1 | 58.6 |  | 3.1 | 2.3 | 21 | 8.1 | 20 | 20 | 10 | 6.4 |  | 11.5 | 15 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.8 | 40.7 |  | 59.1 |  | 0.6 |  | 11.3 | 35.3 | 19.2125 | 4.6 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 6.2 |  | 823.4825
23:00 | 14.5 | 16.3 | 7.01 | 16.2 | 2 |  | 10.1 |  | 17.6 |  | 20.1 | 20.4 | 8.7 | 3.5 | 5 | 19.9 | 20.3 | 20 | 16.7 | 19.2 | 74.1 | 43.3 | 30.5 | 82.3 |  | 3.7 | 3.4 | 21 | 8.1 | 20 | 20 | 10 | 6.6 |  | 11 | 14.4 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 44.9 |  | 61.7 |  | 0.6 |  | 10.3 | 31.1 | 19.194 | 4.6 | 1.3 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 6.1 |  | 831.2039
23:30 | 14.5 | 16.3 | 6.73 | 14.8 | 2 |  | 10.2 |  | 17.6 |  | 20.1 | 20.4 | 8.8 | 3.5 | 5 | 19.8 | 20 | 20 | 16.7 | 25.4 | 71.3 | 43.3 | 36 | 81.7 |  | 3.2 | 0.3 | 21 | 8 | 20 | 20 | 10 | 6.9 |  | 10 | 15.3 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 29.9 |  | 46 |  | 0.6 |  | 13.5 | 37 | 19.2528 | 4.6 | 1.3 | 2.3 | 2.4 |  |  | 19.8 | 6 |  | 812.5828
0:00 | 14.2 | 16.3 | 7.83 | 15 | 2 |  | 10.4 |  | 18 |  | 19.7 | 20.4 | 8.8 | 3.5 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 16.7 | 16.6 | 71.8 | 45.1 | 30.3 | 82.8 |  | 2.5 | 3.1 | 21 | 7.9 | 20 | 20 | 10 | 6.7 |  | 10.2 | 13.3 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.7 |  |  | 5.3 | 10 | 18.9 |  | 37.5 |  | 0.6 |  | 16.7 | 46.1 | 19.1596 | 4.6 | 1.3 | 2.3 | 2.4 |  |  | 20 | 6 |  | 796.1896
EJEC MWh | 324.9 | 386.1 | 176.35 | 309 | 48 | 0 | 256.05 | 7.05 | 433.3 | 0 | 475.6 | 487.75 | 197 | 84.45 | 121.6 | 478.6 | 483.65 | 480 | 428.1 | 561.55 | 1381.8 | 2169 | 1530.45 | 1914.05 | 273 | 119.85 | 128.5 | 504 | 166.85 | 480 | 480 | 239.4 | 150 | 536.75 | 290.2 | 341.15 | 79.65 | 450.7 | 0 | 2.8 | 86.35 | 103.05 | 109.8 | 128.35 | 237.85 | 1929.85 | 1059.35 | 2034.1 | 844.35 | 14.4 | 136.65 | 527 | 1496.3 | 467.0053 | 111.4 | 40.6 | 48.15 | 57.6 | 107.9 | 0 | 478.75 | 145 | 103.45 | 27244.4553
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1401.15 | 5.1429 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3284.15 | 12.0544 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8135.3553 | 29.8606 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 14423.8 | 52.9421 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
jueves, 23 de Enero del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 12 | 16.3 | 8.25 | 10.1 | 52.4 | 32.5 | 131.55
1:00 | 12 | 16.3 | 8.14 | 10.6 | 52.2 | 32.4 | 131.64
1:30 | 13.3 | 16.3 | 7.3 | 10.6 | 51.5 | 32.5 | 131.5
2:00 | 13.4 | 16.3 | 7.21 | 10.7 | 51.3 | 32.2 | 131.11
2:30 | 12 | 16.3 | 7.31 | 10.6 | 52.1 | 32.7 | 131.01
3:00 | 13.5 | 16.3 | 7.25 | 10.6 | 51.8 | 32.7 | 132.15
3:30 | 13.5 | 16.3 | 7.22 | 10.6 | 50.7 | 32.6 | 130.92
4:00 | 13 | 16.3 | 6.95 | 10.8 | 51.2 | 32.7 | 130.95
4:30 | 12.4 | 16.3 | 6.66 | 10.4 | 51 | 32.7 | 129.46
5:00 | 14.3 | 16.3 | 7.82 | 10.3 | 51.2 | 32.7 | 132.62
5:30 | 13.1 | 15.8 | 7.74 | 10.2 | 47.5 | 32.8 | 127.14
6:00 | 14 | 16.7 | 6.96 | 10.4 | 49.3 | 32.2 | 129.56
6:30 | 14 | 16.3 | 7.35 | 11 | 50.5 | 31.8 | 130.95
7:00 | 14 | 16.3 | 7.14 | 10.6 | 50.4 | 32.5 | 130.94
7:30 | 14 | 16.3 | 8.89 | 11.2 | 52.1 | 32.5 | 134.99
8:00 | 12 | 16.3 | 8.06 | 11.2 | 51.3 | 32.5 | 131.36
8:30 | 13.4 | 16.3 | 8.12 | 11.1 | 51.9 | 32.5 | 133.32
9:00 | 13.9 | 15.9 | 7.18 | 11.3 | 51.7 | 32.1 | 132.08
9:30 | 14 | 16.3 | 7.79 | 10.3 | 51.7 | 32 | 132.09
10:00 | 14 | 16.3 | 7.16 | 9.9 | 51.4 | 31.8 | 130.56
10:30 | 13.9 | 16.3 | 7.87 | 10.9 | 51.4 | 32.1 | 132.47
11:00 | 14 | 15.2 | 7.37 | 11.1 | 51 | 32.2 | 130.87
11:30 | 13.5 | 16.3 | 6.85 | 10.8 | 50.9 | 31.9 | 130.25
12:00 | 12.5 | 15.9 | 8.05 | 11.5 | 50.7 | 31.5 | 130.15
12:30 | 13.5 | 12.4 | 8.64 | 9.8 | 50.5 | 31.6 | 126.44
13:00 | 12.5 | 12.5 | 6.64 | 10.4 | 50.3 | 31.5 | 123.84
13:30 | 13.8 | 16.1 | 7.55 | 11.8 | 50.5 | 31.5 | 131.25
14:00 | 13.9 | 16.3 | 7.51 | 10.7 | 49.5 | 31.5 | 129.41
14:30 | 14 | 16.1 | 3.88 | 10.5 | 49.5 | 31.3 | 125.28
15:00 | 14 | 16.3 | 7.66 | 11.3 | 49.5 | 31.4 | 130.16
15:30 | 13.9 | 16.3 | 7.93 | 11.1 | 50.2 | 31.6 | 131.03
16:00 | 14 | 16.3 | 6.38 | 11.1 | 50.3 | 31.5 | 129.58
16:30 | 14 | 16.3 | 3.43 | 11.3 | 50.4 | 31.9 | 127.33
17:00 | 14 | 16.3 | 7.2 | 9.1 | 53.5 | 31.9 | 132
17:30 | 14 | 16.3 | 6.79 | 10.7 | 50.9 | 31.9 | 130.59
18:00 | 14 | 16.2 | 6.4 | 11.3 | 51.4 | 32 | 131.3
18:30 | 13.9 | 16.3 | 7.26 | 10.9 | 51.6 | 32.1 | 132.06
19:00 | 13.9 | 16.3 | 8.27 | 11.1 | 53.6 | 32.1 | 135.27
19:30 | 13.5 | 16.3 | 8.27 | 10.4 | 51.5 | 32.2 | 132.17
20:00 | 14 | 16.3 | 7.04 | 10.5 | 51.8 | 32.2 | 131.84
20:30 | 13.1 | 16.3 | 6.8 | 10.7 | 51.4 | 32 | 130.3
21:00 | 13.9 | 16.3 | 8.08 | 10.8 | 51.9 | 32.1 | 133.08
21:30 | 13.5 | 16.3 | 8.03 | 10.1 | 52 | 32 | 131.93
22:00 | 12 | 16.3 | 8.56 | 10.7 | 51.6 | 32.1 | 131.26
22:30 | 13.5 | 16.3 | 8.17 | 10.3 | 51.8 | 32.3 | 132.37
23:00 | 14.5 | 16.3 | 7.01 | 10.1 | 51.7 | 32.3 | 131.91
23:30 | 14.5 | 16.3 | 6.73 | 10.2 | 51.5 | 32.2 | 131.43
0:00 | 14.2 | 16.3 | 7.83 | 10.4 | 51.9 | 32.2 | 132.83
EJEC MWh | 324.9 | 386.1 | 176.35 | 256.05 | 1228 | 770.75 | 3142.15

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Enero del 2025 - jueves, 23 de Enero del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 224.55 | 388.3 | 387.45 | 389.1 | 389.05 | 381.85 | 353.1 | 355.3 | 354.05 | 346.3 | 315.55 | 319.35 | 312.65 | 309.55 | 331.15 | 333.25 | 324.9 | 5815.45
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 360 |  | 179.75 | 379.5 | 393.65 | 392.45 | 383.75 | 362.8 | 358.2 | 362.8 | 359.2 | 375.75 | 354.95 | 349.4 | 325.2 | 355.95 | 340.75 | 305.8 | 409.85 | 412.35 | 408.2 | 379.6 | 386.1 | 7936
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 58.45 | 96.65 | 161.7 | 175.7 | 179.9 | 182.405 | 177.25 | 172.8 | 188.05 | 187.3 | 186.2334 | 186.05 | 187.85 | 197.1 | 193 | 159.85 | 185.4 | 176.35 | 3052.0384
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.45 | 447.15 | 484.25 | 484.6 | 483.35 | 484 | 450.25 | 439.95 | 429.3 | 414.6 | 437.75 | 418.5 | 384.05 | 410.75 | 360.5 | 432.65 | 420.55 | 384.55 | 413.3 | 306.8 | 285.4 | 277.45 | 309 | 9395.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 45.85 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29.55 | 48 | 46.9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46.15 | 46.25 | 48 | 48 | 1078.7
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 230.05 | 4.15 | 207.1 | 231.25 | 226.25 | 229.1 | 220.25 | 242.55 | 215 | 246.75 | 247.3 | 230.9 | 230.2 | 243 | 240.05 | 241.5 | 213.8 | 244.1 | 238 | 244.65 | 240.15 | 250.3 | 256.05 | 5172.45
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4523.65 | 4474.1 | 4762.5 | 5166.1 | 5163.45 | 5266.75 | 5280.35 | 5023.05 | 5010.85 | 5120.1 | 5245 | 5145.95 | 5180.55 | 5298.45 | 5167.65 | 5203.4 | 5292.25 | 5062.05 | 5063.7 | 5258.25 | 5275.15 | 5301.65 | 5356.7 | 117641.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.65 | 473.1 | 415.2 | 360.25 | 431.7 | 469.85 | 472.8 | 472.8 | 473.1415 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 453.45 | 475.45 | 473.55 | 448.05 | 10620.9915
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 25.45 | 25.95 | 19.75 | 13.4 | 18.1 | 20.2 | 22.1 | 23.3 | 24.3 | 24.45 | 25.2 | 25.2 | 25.35 | 23.95 | 14.65 | 25.4 | 25.75 | 26.2 | 26.3 | 24.8 | 24.55 | 23.7 | 26.3 | 534.35
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 37.1 | 31.9 | 24.55 | 31.45 | 35.3 | 35.95 | 36.35 | 37.05 | 37.2 | 38.45 | 38.2 | 37.9 | 36.25 | 22.3 | 36.7 | 37.15 | 39.2 | 38.45 | 36.85 | 38.1 | 37.05 | 39.65 | 820.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3094.35 | 3340.85 | 3399.5 | 3452.55 | 3481.7 | 3446.85 | 2227.35 | 3331.064 | 2748.9 | 3452.7 | 2273.8 | 3314.15 | 3434.2 | 3445.75 | 3447 | 3516.65 | 3387.15 | 3459.45 | 3425.5 | 851.55 | 1126.4 | 1758.95 | 1615.9 | 67032.264
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 816.75 | 970.5 | 1005.45 | 1002.9 | 1005 | 1004.55 | 1004.4 | 1004.0105 | 1004.4 | 993.6 | 999.4 | 1004.85 | 993.1 | 929.1 | 853.8 | 785.6 | 742.25 | 738.7 | 823.5 | 510.5726 | 1000.85 | 1004.8 | 1000.3 | 21198.3831
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.85 | 4.35 | 6.75 | 6.6 | 7.6 | 4.8 | 5.35 | 7.05 | 7.3 | 4.7 | 6.9 | 7.95 | 6.7 | 6.95 | 8.85 | 6.85 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 9 | 5.05 | 5.6 | 7.05 | 150.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.4 | 148.8 | 151.3 | 151.2 | 154.25 | 151.25 | 151.15 | 151.2 | 151.2 | 153.1 | 156.51 | 156.7 | 156.15 | 155.05 | 154.45 | 158.35 | 164.1 | 163.65 | 90.85 | 163.2 | 163.9 | 154.65 | 153.6 | 3499.01
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.55 | 234.3 | 245.4 | 241.3 | 241.65 | 239.15 | 234.75 | 231.05 | 231.35 | 235.64 | 230.91 | 236.25 | 236.1 | 231.15 | 229.7 | 233.5 | 238.6 | 172.1 | 73.1 | 120 | 121.15 | 46.8 |  | 4543.5
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.9 | 1524 | 1529.2 | 1526.8 | 1554.35 | 1503.95 | 1515 | 1511.6 | 1504.7 | 1496.02 | 1512.455 | 1528 | 1503.7 | 1525.2 | 1515.85 | 1768.05 | 1786.1 | 1782.85 | 1808.75 | 1817.45 | 1801.45 | 1525.8 | 1552.7 | 36634.875
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.95 | 136.9 | 144.1 | 126 | 140.8 | 138.75 | 141.85 | 137.65 | 139.9 | 138.645 | 139.425 | 141.25 | 140.55 | 137.7 | 137.25 | 139.15 | 162.8 | 168.9 | 157.05 | 165.5 | 170.8 | 131.7 | 135.4 | 3307.02
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 4.25 | [21 empty] | 4.25
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.6 | 430.95 | 474.25 | 475.2 | 473.2 | 475.2 | 470.1 | 472.65 | 445.9 | 414.8 | 412.6 | 475.2 | 464.3 | 382.85 | 325.1 | 275.75 | 261.35 | 249.35 | 248.6 | 402.3 | 360.7 | 453.4 | 433.3 | 9124.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 349.2 | 426.2 | 478.5 | 478.35 | 477.55 | 477 | 477.65 | 478.6 | 481.25 | 481.2 | 480 | 473.45 | 475.35 | 476.6 | 478.8 | 475.5 | 464.45 | 437.05 | 467.85 | 474.8 | 476.9 | 475.75 | 475.6 | 10737.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.65 | 490.95 | 491.2 | 490.75 | 489.65 | 490.05 | 489.75 | 489.8 | 490.05 | 490.15 | 490.1 | 489.25 | 489.35 | 489.4 | 489.05 | 489.3 | 489.4 | 488.65 | 488.4 | 485.75 | 485.45 | 486.15 | 487.75 | 11211
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.3 | 256 | 177.35 | 234.2 | 290.3 | 280.9 | 289.2 | 288 | 289.8 | 276.3 | 279.6 | 288.5 | 287.6 | 289.3 | 289.7 | 289.9 | 250.4 | 222.45 | 143.4 | 216 | 206.35 | 191.6 | 197 | 5813.15
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4014.15 | 3890.05 | 4014.9 | 3957.7 | 3526.95 | 4017.5 | 4007.85 | 3997.65 | 3976.3 | 4001.35 | 3995.1 | 3227.3 | 4003.9 | 3993.295 | 3981.75 | 3999.55 | 4000 | 3980.55 | 4005.15 | 3997 | 3984.45 | 3999.35 | 3957.35 | 90529.145
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.05 | 172.05 | 172.25 | 171 | 171.45 | 170.85 | 169.05 | 169.55 | 172.1 | 179.4 | 176.65 | 179.65 | 200.4 | 186.25 | 187.3 | 172.25 | 183.85 | 181.6 | 182.65 | 184.05 | 183.15 | 186.45 | 180.45 | 4104.45
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 48.3 | 166.35 | 140.45 | 64.7 | 212.35 | 95 | 108.5 | 162.35 | 129.65 | 74.3 | 24.3 | 122.15 | 125.5 | 123.85 | 147.9 | 221.9 | 265.15 | 89.45 | 142.55 | 240.85 | 145.5 | 160.3 | 3011.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.35 | 78.35 | 67.15 | 71.6 | 75.8 | 79.4 | 74.05 | 82.95 | 81.65 | 83.5 | 84 | 83.9 | 85.8 | 81.9 | 85.9 | 86.4 | 82.45 | 86.7 | 86.55 | 84.35 | 85.15 | 85.15 | 84.45 | 1873.5
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15545.15 | 15118.55 | 15559.05 | 14563.895 | 15542.75 | 15304.6 | 15533.6 | 15528.8 | 14996.7 | 15556.6 | 15559.7 | 15542 | 15555.85 | 15532.55 | 15518.25 | 15549.2 | 15546.15 | 15533.25 | 15023 | 15525.8 | 15205.1 | 15550.165 | 15518.65 | 354409.36
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5257.75 | 5067.3 | 5237.45 | 4858.585 | 5248.6 | 5140.55 | 5236.45 | 5237.55 | 5048.15 | 5256.95 | 3516.65 | 3595.4 | 5258.55 | 5249.2 | 5260.2 | 5268.25 | 5268.85 | 5273.25 | 5069.5 | 5268.8 | 5134.35 | 5270.26 | 5254.85 | 116277.445
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 31.13 | 14.71 | [11 empty] | 95.025 | 138.045 | 15.9 | [5 empty] | 294.81
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 29.09 | 14.83 | [11 empty] | 96.38 | 137.56 | 15.93 | [5 empty] | 293.79
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 103.6 | 121.4 | 119.45 | 115.45 | 97.35 | 122.9 | 123.75 | 123.75 | 123 | 123.65 | 123.35 | 123.35 | 121.85 | 114.7 | 108.15 | 102.45 | 101.2 | 117 | 122.25 | 124.05 | 123.95 | 121.6 | 2692.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.15 | 479.65 | 474 | 479.15 | 479.3 | 479.45 | 479.25 | 479 | 478.95 | 479.25 | 479 | 479.45 | 478.9 | 477.7 | 478.65 | 479.1 | 479.7 | 479.25 | 478.6 | 478.85 | 479 | 478.6 | 11013.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485 | 423.7 | 485.75 | 484.65 | 485.9 | 465 | 483.85 | 484.4 | 484.8 | 486 | 385.15 | 485.4 | 486.5 | 484.965 | 464.4 | 485.9 | 486 | 484.85 | 486.5 | 484.95 | 484.55 | 485.15 | 483.65 | 10957.015
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3199.75 | 7586.7 | 10939.2 | 8710.6 | 10473.2 | 10518.25 | 10829.2 | 10647.45 | 10225.1 | 10768.1 | 10912.65 | 10121 | 10631.6 | 10732 | 10715.3 | 11168.8 | 11387.7 | 7963.15 | 3828 | 9914.7 | 10536.25 | 10815.95 | 10882.25 | 223506.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 155.3 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3587.2
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1305.9 | 1930.85 | 2249.7 | 2277.7 | 2270.7 | 2002.5 | 1713.8 | 1676.2 | 1549.45 | 1463.3 | 1644.65 | 1485.8 | 1510.35 | 1604.5 | 1343.3 | 1666.95 | 1601.9 | 1567.7 | 1687.05 | 1223.6 | 1069.2 | 1054.65 | 1121.5 | 37021.25
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 476.9 | 478.3 | 471.8 | 476.45 | 475.2 | 477.75 | 474.7 | 399.25 | 425.5 | 479.95 | 478.8 | 477.1 | 479.25 | 469.8 | 477.65 | 478.55 | 473.45 | 479.75 | 480 | 480 | 479.95 | 480 | 480 | 10850.1
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.2 | 451.5 | 442.55 | 428.7 | 452.7 | 454.2 | 455.15 | 454.15 | 453.645 | 453.2 | 453.92 | 453.85 | 453.5 | 453.95 | 453.3 | 452 | 451.705 | 452.58 | 452.55 | 453.215 | 437.035 | 432.15 | 428.1 | 10323.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 355.85 | 457.5 | 359.15 |  | 727.05 |  | 441.55 | 752.4 | 738.3 | 816.85 | 771.75 | 766.15 | 1105.15 | 805.45 | 816.45 | 1131.85 | 1135.25 | 1118.5 | 1129.65 | 1138.7 | 1126.05 | 1124 | 1100 | 17917.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 663.05 | 894.45 | 44.65 | 914.15 | 74.85 | [10 empty] | 60.4 | [5 empty] | 2651.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 407 | [20 empty] | 407
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 826 | 637.1 | 565.05 | 483.8 | 446.9 | 946.35 | 1252.6 | 1412.8 | 1299.5 | 1060.15 | 721.65 | 1086.1 | 1006 | 1036.9 | 845.9 | 488.95 | 523.6 | 1059 | 1452.95 | 1228.95 | 1002.6 | 1077.35 | 1381.8 | 21842
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 344.35 | 395.75 | 384.4 | 141.95 | 94.85 | 161.95 | 465.35 | 531.8 | 530.7 | 329.8 | 230.45 | 302.4 | 354.85 | 305.55 | 349.75 | 151.05 | 203.55 | 391.2 | 580.95 | 528.2 | 443.55 | 420.2 | 561.55 | 8204.15
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2667.35 | 1888.4 | 1031.8 | 1510.75 | 862.7 | 715 | 1712.65 | 1729.05 | 1633.15 | 1758.3 | 2050.7 | 1899.4 | 1355.45 | 1224.5 | 1889.8 | 1369.1 | 1364.4 | 2019.15 | 2070.8 | 1645.1 | 2080.4 | 2344.45 | 2169 | 38991.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1416 | 1294.2 | 490.05 | 910.85 | 885.7 | 777.2 | 1793.85 | 1777.65 | 1646.2 | 1640.35 | 1225.1 | 1266.85 | 1046.65 | 1040.35 | 1134.95 | 715.35 | 819.45 | 1316 | 1883.9 | 1525.95 | 1457.65 | 1454.1 | 1530.45 | 29048.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1675.05 | 1567.65 | 664.2 | 1146.85 | 995.45 | 964.6 | 1911.45 | 1824.7 | 1813.75 | 1862.9 | 1474.45 | 1526 | 1347.1 | 1347.25 | 1469.25 | 1069.55 | 1271.05 | 1161.7 | 1830.85 | 1690.2 | 1766.25 | 1814.45 | 1914.05 | 34108.75
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 74.35 | 61.95 | 36.6 | 85.7 | 74.9 | 54.35 | 161.2 | 173 | 163.95 | 163.25 | 110.5 | 103.95 | 99.75 | 102.05 | 110.1 | 55.9 | 63.7 | 113.3 | 165.05 | 159.2 | 147.15 | 137.65 | 119.85 | 2537.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 98.4 | 84.15 | 33.8 | 60.6 | 70.6 | 58.2 | 158.1 | 184.75 | 174.55 | 149.95 | 94.75 | 89.05 | 92.45 | 89.7 | 90.25 | 60.6 | 66.85 | 90.8 | 210.65 | 153.65 | 129.35 | 127.55 | 128.5 | 2497.25
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1800.35 | 2646.35 | 2696.9 | 2692.95 | 2048.55 | 2695.4 | 2693 | 2690.65 | 2689.7 | 2696.7 | 2277.3 | 2005.8 | 2068.5 | 2671.3 | 2690.35 | 2661.4 | 1839.15 | 1972.35 | 1967.15 | 1658.8 | 1733.2 | 1581.55 | 1450 | 51927.4
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2668.75 | 3146.2 | 3160.15 | 3169.95 | 3162.05 | 3086.9 | 2896.45 | 3154.05 | 3147.05 | 3136.45 | 2823.6 | 2843.2 | 3128.7 | 3147.75 | 2892.7 | 2920.1 | 2776.2 | 2584.85 | 2461.85 | 2968.8 | 3070.9 | 3140.6 | 3127.35 | 68614.6
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 276.8 | 239.4 | 187.95 | 218.3 | 239.15 | 174.4 | 248.2 | 341 | 337.4 | 395.5 | 384.95 | 390.7 | 385.5 | 375.45 | 363.05 | 358.7 | 176.2 | 325.05 | 322.5 | 281.6 | 240 | 185.25 | 273 | 6720.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2419.9 | 3695.6 | [6 empty] | 354.9 | 277.95 |  |  | 475.3 | 483.45 |  |  |  | 1518.3 | 394.35 |  |  |  |  | 9619.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2390.45 | 82.1 | 1769.5 | 568.3 | 704.45 | 1146.55 | 312.65 |  | 504.15 | 282.05 |  |  | 1185.6 | 1266.75 | 525.55 | 645.05 | 2276.95 | 1864.45 | 821 | 623.8 | 1818.95 | 554.75 |  | 19343.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1835.4 | 574.55 | 598.85 | 808.7 |  |  |  | 1047 |  |  | 1313.45 | [10 empty] | 6177.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2850.4 | 1646 | [21 empty] | 4496.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 182.9 | [5 empty] | 145.15 | 214.1 | [5 empty] | 150.2 |  |  | 164.9 | 468.55 | 129.85 | 1455.65
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 838.7 | 2363.7 | 391.65 | [5 empty] | 3594.05
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 367.5 | [20 empty] | 367.5
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 403.7 | [18 empty] | 403.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3326.015 | 3251.75 | 3326.1 | 3474.85 | 646.2 | 3160.05 | 3562.15 |  |  | 252 | 2747.3 | 1428.6 | 3722.45 | 3961.8 | 3804.9 |  |  |  |  | 2585.65 | 4003.8 | 4018.35 | 3927.1 | 51199.065
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3332.585 | 3258.15 | 3332.05 | 3542.65 | 1382.55 | 3910.85 | 3686.2 | 3731.8985 | 3661.85 | 3940.25 | 3722.85 | 1294.4 | 3728.8 | 3970.45 | 3866.3 | 2470.7 |  |  |  | 3053.05 | 3690.9 | 4026.4 | 3936.25 | 67539.1335
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3823.35 | 3823.75 | 3872 | 3959.9 | 596.15 | 3672.25 | 4004 | 1994.0565 | 1966.1 | 2035.45 | 3442.95 | 1211.8 | 4080.15 | 4224.3 | 4122.1 | 1199.75 |  |  |  | 2804.3 | 3372 | 4260.85 | 4217.15 | 62682.3565
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485.75 | 428.15 | 474.45 | 501.2 | 499.85 | 501.3 | 502.2 | 502.8 | 501.6 | 502.65 | 499.6 | 497.8 | 497.9 | 497.45 | 467.65 | 487.5 | 484.9 | 441.5943 | 362.1 | 447.1 | 503.9 | 504 | 504 | 11095.4443
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.2 | 190.15 | 200.05 | 180.2 | 195.1 | 184.55 | 193.8 | 192.85 | 191.5 | 145.6 | 45.75 | 200 | 173.45 | 149.35 | 136.05 | 140.8 | 133.45 | 118.7288 | 115.95 | 120.25 | 160.6 | 129.55 | 166.85 | 3641.7788
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 329.25 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 469.2 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 489.6 | 480 | 240 | 480 | 450 | 480 | 480 | 10747.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 331.75 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 478.3 | 462.5 | 489.6 | 489.6 | 484.5 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 489.6 | 475 | 235 | 480 | 437.5 | 470 | 480 | 10694.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.4 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 241.1 | 142.8 |  |  |  |  | 122.4 | 244.8 | 239.7 | 240 | 110.5 | 240 | 222.25 | 239 | 239.4 | 4224.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.45 | 141.75 | 176.25 | 174.1 | 167.05 | 181.15 | 183.2 | 157.05 | 148.3 | 149.1 | 152.85 | 145.5 | 142.95 | 142.05 | 140.45 | 138.9 | 173.7 | 179.1 | 175.55 | 184.75 | 192.4 | 168.1 | 150 | 3708.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 65.7 | 465.35 | 328.55 | 364.25 | 471.9 | 514.3 | 564.54 | 595.2 | 609.25 | 606.3 | 611.25 | 624.95 | 641.5 | 510.25 | 351.95 | 359.15 | 359.7 | 360.2 | 8404.29
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 796.2 | 802.5 | 837.05 | 909.62 | 904.05 | 862.1 | 722.75 | 925.4 | 926.5 | 917.35 | 887.2 | 871.88 | 852.3 | 835.1 | 830.8 | 831.65 | 858.25 | 847.5 | 853 | 855.45 | 857.2 | 865.35 | 867.8 | 19717
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 538.8 | 418.65 | 457.4 | 457.85 | 742.5 | 640.35 | 688.7 | 789.4 | 775.45 | 774.2 | 806.2 | 783.65 | 757.65 | 799.4 | 802.55 | 813.3 | 714.25 | 609.75 | 620.75 | 665.55 | 503.9 | 671.55 | 536.75 | 15368.55
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 61.9 | 35.15 | 23.85 | 54.9 | 127 | 84.3 | 43.3 | 38.6 | 74.3 | 47.65 | 163.55 | 161.9 | 31.85 | 93.25 | 160.25 | 124.15 | 82.75 | 54.85 | 69.7 | 59.45 | 42.55 | 214.15 | 290.2 | 2139.55
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 56.9 | 33.1 | 39.4 | 111.35 | 188.4 | 139.65 | 63.4 | 38.45 | 49.65 | 41.5 | 225.7 | 205.2 | 34.65 | 70.05 | 141.35 | 89.75 | 72.25 | 56.5 | 55.75 | 45.3 | 59.75 | 282.3 | 341.15 | 2441.5
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 81.05 | 78.8 | 79.95 | 75.95 | 80.5 | 83.35 | 83.4 | 84.35 | 84.25 | 84.6 | 83.85 | 84.45 | 83.65 | 85.3 | 84.5 | 83.55 | 82.75 | 82.3 | 83 | 82.6 | 81.9 | 79.65 | 1887.35
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437 | 438.4 | 431.6 | 432.55 | 435.15 | 439.7 | 440.1 | 440.4 | 439.6 | 440.45 | 440.4 | 439.15 | 440.5 | 441 | 439.25 | 440.8 | 441.25 | 441.25 | 440.6 | 441.05 | 440.75 | 440.7 | 438.75 | 10100.4
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.15 | 450.5 | 425.05 | 127.2 | 250.7 | 451.2 | 451.1 | 450.45 | 451.2 | 451.05 | 449.74 | 450.85 | 450.9 | 408.735 | 448.8 | 428.05 | 451.2 | 451.2 | 421 | 450.65 | 448.8 | 415.05 | 450.7 | 9685.275
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173 | 1849.5 | 2179.65 | 1920.05 | 1893.3 | 2162.5 | 2164.2 | 2169.3 | 2173.3 | 2164.15 | 2172.75 | 1768.4 | 2162.75 | 2173.095 | 2069 | 2173.3 | 2171.55 | 2186 | 2179.3 | 2182.35 | 2176.85 | 2156.45 | 2152.9 | 48573.645
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 17.55 | 83.6 | 98.75 | 99.25 | 102 | 100.75 | 101.2 | 101.7 | 101.25 | 101.15 | 101.15 | 103.15 | 103.2 | 102.85 | 103 | 1420.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10008.95 | 13509.65 | 13475.45 | 13406.25 | 13426.15 | 13440.05 | 13427.6 | 13408.95 | 13425.7 | 13273.25 | 13413.7 | 13404.15 | 12851.8 | 13407.95 | 13388.45 | 13737.95 | 13760.7 | 13519.6 | 11115.5 | 13398.2 | 13401.7 | 13439.5 | 13387.9 | 303029.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2346.15 | 3078.3 | 3219.7 | 3035.85 | 2982.7 | 3067.85 | 3322.05 | 3056.95 | 3063.4 | 3222.65 | 3400.75 | 3131.8 | 3359.65 | 3706.3 | 3682.5 | 3629 | 3531.75 | 3614.3 | 3337.95 | 3307.9 | 65097.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1165.5 | 4076 | 3216.25 | 3091.45 | 3217.3 | 3026.8 | 2977.8 | 3073 | 3370.8 | 3064.1 | 3067.15 | 3236.6 | 3454 | 3135.95 | 3401.15 | 3753.6 | 3820.75 | 3714.65 | 3636.9 | 3653.5 | 3370.95 | 3355.6 | 71879.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 3573.15 | 4104.95 | 3226.3 | 3094.85 | 3219.05 | 3029.6 | 2974.85 | 3071.7 | 2956.1 | 3066.1 | 3067.1 | 3238.95 | 3453.1 | 3138 | 3401.55 | 3754.45 | 3823.65 | 3713.6 | 3578.8 | 3657.35 | 3369.4 | 3355.85 | 73868.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 2135.75 | 4227.75 | 5016.8 | 5432.85 | 5552.2 | 5405.7 | 5333.9 | 5439.7 | 5450.95 | 5405.4 | 5429.3 | 5614.6 | 5780.95 | 5514.1 | 5758.35 | 6036.9 | 5996.7 | 5988.6 | 5890.85 | 5958.9 | 5654.2 | 5659.4 | 118683.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 454.1 | 3712.5 | 4774.05 | 4599.6 | 4401.6 | 3835.95 | 4318.35 | 4046.45 | 4041.85 | 4524.3 | 4427.85 | 4195.75 | 4222.4 | 4905.55 | 4816.85 | 4240.45 | 4298.55 | 4401.8 | 4738.65 | 4887.5 | 4897.25 | 4762.05 | 4448.25 | 97951.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 262.75 | 1823.75 | 2503.5 | 2442.5 | 2377.45 | 1992.5 | 2337.85 | 2234.95 | 2213.8 | 2422.8 | 2387.8 | 2292.2 | 2298.6 | 2588 | 2567.7 | 2313.05 | 2352.05 | 2383.35 | 2533.45 | 2580.5 | 2597 | 2528.6 | 2404.8 | 52438.95
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 246.85 | 251.7 | 251.3 | 252 | 251.45 | 245.85 | 250.65 | 251.6 | 251.2 | 252 | 251.1 | 250.85 | 221.05 | 252.45 | 251.7 | 252.1 | 252.1 | 252.4 | 252.5 | 252.7 | 252.05 | 253.1 | 251.55 | 5750.25
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.15 | 2.75 | 2.55 | 1.05 | 1.95 | 1.5 | 1.85 | 2.45 | 2.8 | 2.15 | 2 | 2.2 | 2.45 | 1.95 | 2.8 | 2.8 | 48.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1441.45 | 1568.5 | 1959.7 | 1966.45 | 1886.55 | 1749.6 | 1818.45 | 1839.645 | 1814.5 | 1731.05 | 1704.2 | 1860.45 | 1635.9 | 1400.75 | 1235.7 | 1106.05 | 1030.05 | 1014.5585 | 1101.2 | 1170 | 1846.6 | 1956.35 | 1898.25 | 36735.9535
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 87.15 | 88.3 | 86.45 | 82.3 | 80.85 | 86.2 | 84.7 | 65.55 | 53.7 | 74.85 | 86.3 | 86 | 85.45 | 50.6 | 86 | 86.25 | 85.3 | 85.9 | 86 | 84.9 | 86.15 | 84.85 | 86.35 | 1870.1
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 99.55 | 94.75 | 105.1 | 97 | 125.15 | 125.6 | 123.2 | 139.1 | 138.75 | 134.321 | 144.25 | 141.85 | 141.15 | 139.85 | 38.85 | 40.6 | 136.7 | 131.1 | 132.65 | 125.1 | 102.7 | 133.75 | 103.05 | 2694.121
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 413.1 | [10 empty] | 29.4 | 1103.7 | 1008.1 | [6 empty] | 2554.3
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 121.6 | 124.65 | 97.15 | 100.7 | 127.55 | 113.2 | 122.25 | 115.2 | 126.85 | 120.05 | 160.9 | 163.65 | 154.5 | 162.5 | 156.75 | 162.1 | 158.25 | 151.15 | 136.35 | 114.9 | 100.9 | 130.8 | 109.8 | 3031.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 129.1 | 128.85 | 129 | 122.95 | 125.6 | 129.3 | 130.25 | 129.9 | 130.5 | 130.25 | 129.7 | 130.1 | 130.6 | 130.15 | 129.8 | 129.3 | 129.3 | 129.85 | 129.8 | 129.4 | 128.55 | 127.65 | 128.35 | 2968.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5933.6 | 5711.35 | 4426.55 | 5525.95 | 5748.15 | 5204.85 | 5630.15 | 5619.1 | 5608.05 | 5554.6 | 5594.4 | 5588.9 | 4283.65 | 5721.9 | 5714.1 | 5850.7 | 5859.5 | 5783.25 | 5745 | 5746.25 | 5732.3 | 5737.05 | 5715.5 | 128034.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2112.25 | 2140.65 | 2146.3 | 1894.45 | 2041.05 | 2157 | 2159.05 | 2163.4 | 2161.8 | 2167.55 | 2164.15 | 2158.35 | 2162.5 | 2165 | 2159.3 | 2161.45 | 2161.05 | 2159.9 | 2166.85 | 2162.9 | 2158.4 | 2170.05 | 2154.35 | 49247.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 237.75 | 238.15 | 237.9 | 237.85 | 237.9 | 237.9 | 238 | 237.7 | 238 | 238.25 | 238.1 | 238.3 | 238.1 | 237.7 | 238.15 | 237.85 | 238.2 | 237.9 | 237.75 | 238 | 237.85 | 5473.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1002.05 | 847.35 | 738.95 | 1372.05 | 967.6198 | 1022.5 | 1555.8 | 2030.932 | 1813.8 | 1514.95 | 1026.15 | 1067.6 | 1165.05 | 1101.8 | 1105.4 | 1107.45 | 1037.7 | 1453.6 | 2171.35 | 1498.0007 | 1269.7 | 1463.55 | 1929.85 | 30263.2026
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1167.5 | 940.8 | 837.15 | 1318.15 | 1005.4352 | 985.35 | 1491.25 | 1728.319 | 1863.4 | 1534.75 | 1031.2 | 1036.8 | 1167.25 | 1049.3 | 1090.45 | 1142.4 | 1106.8 | 1369.4 | 2276.55 | 1457.0612 | 1362.25 | 1488.7 | 2034.1 | 30484.3653
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1919.45 | 1921.05 | 1873.65 | 1914.5 | 1926.1916 | 1585.35 | 1913.1 | 1915.8295 | 1888.8 | 1946.25 | 1942.05 | 1893.85 | 1900.65 | 1776.2 | 1855.6 | 1917 | 1901.4 | 1843.7 | 1939.7 | 1940.4519 | 1943.4 | 1916.95 | 1695.8 | 43270.9229
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 11.65 |  |  |  |  | 11.1 | 15.822 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.4196 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 269.9916
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.65 | 719.95 | 15.3 |  |  |  | 571.9 | 718.158 | 724.2 | 724.45 | 723.1 | 719.25 | 721.95 | 721.75 | 721.35 | 730.25 | 735.8 | 733.7 | 726.85 | 727.7857 | 731.45 | 727.55 | 721.4 | 13637.7937
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4667.9 | 4690.15 | 4482.65 | 5523.2 | 5948.7628 | 5867.75 | 4977.7 | 5381.058 | 4656.55 | 4341.9 | 4640.1 | 4066.3 | 3603 | 3231.15 | 3037 | 3664.4 | 3224.85 | 3097.4 | 3967.85 | 3178.691 | 2761.7 | 2828.35 | 3062.7 | 94901.1118
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3067.4 | 3096.1 | 3019.3 | 3064.25 | 3075.2526 | 3092.65 | 3093.45 | 3066.531 | 3075.8 | 3122.35 | 3135.55 | 3072.75 | 3100.05 | 3105.75 | 3095.55 | 3127.45 | 3005.5 | 2986.5 | 3089.15 | 3078.5025 | 3090.35 | 3084.15 | 3094.05 | 70838.3861
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.9 | 1525.5 | 1465.45 | 1452.45 | 1508.7923 | 1513.3 | 1525.7 | 1528.3275 | 1526.15 | 1528.35 | 1528.1 | 1521.8 | 1533.4 | 1526.8 | 1522.75 | 1532.15 | 1524.5 | 1521.75 | 1525.2 | 1526.8259 | 1524.95 | 1528.6 | 1518.75 | 34937.4957
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 767 | 634.9 | 560.85 | 771.2 | 884.15 | 755.2 | 924.8 | 1179.822 | 1188.15 | 1130.25 | 1169.1 | 1164.8 | 1151.1 | 1086.15 | 909.3 | 1149.25 | 953.55 | 1001.4 | 997.75 | 863.5954 | 922.55 | 942.4 | 844.35 | 21951.6174
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 987.8 | 827.45 | 689.8 | 873.05 | 1099.1 | 914.95 | 1204.05 | 1479.3435 | 1480.3 | 1402.7 | 1442.05 | 1433.9 | 1400.2 | 1358.1 | 1121.55 | 1405.15 | 1298.5 | 1279.55 | 1218.9 | 1070.3935 | 1109.4 | 1135.35 | 1059.35 | 27290.937
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 160.6 | [14 empty] | 160.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 352.3 | [13 empty] | 352.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2161.85 | 2917.15 | 3442.05 | 3427.3 | 2180.6841 | 2970.7 | 3012.9 | 3041.058 | 2979.25 | 3127.45 | 3035.1 | 2888.6 | 2442.05 | 3158.15 | 2953 | 3101.8 | 3207.05 | 3208.95 | 2683.7 | 3383.744 | 3458.35 | 3190.25 | 3097.4 | 69068.5361
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2159.3 | 2903.2 | 3423.65 | 3406.1 | 2176.265 | 2844.15 | [7 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 2446.2 | 3355.8214 | 3436.6 | 3172.05 | 3085.35 | 32413.8864
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 2717.15 | 3192.4 | 3529.15 | 3523.05 | 2730.3468 | 3166.3 | 1410.8 | 1450.674 | 1434.25 | 1463.1 | 1401.65 | 1348.9 | 1107.65 | 1495 | 1386.7 | 1464.85 | 1522.1 | 1520.05 | 2801.85 | 3476.5516 | 3538 | 3359.7 | 3294.35 | 52334.5724
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 145.45 | 151.5 | 120.05 | 124.65 | 157.35 | 137.05 | 153.9 | 145 | 158.2 | 144.2 | 200.05 | 203.15 | 191.9 | 206.15 | 197.7 | 204.2 | 195.45 | 183.1 | 168.8 | 145.7 | 122.1 | 160.3 | 136.65 | 3752.6
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 672.35 | 426.7 | 199.7 | 365 | 232.65 | 145.65 | 483.55 | 463.9 | 509.35 | 462 | 450.65 | 390.3 | 284.1 | 294.25 | 422.25 | 292.7 | 233.9 | 562.5 | 674.75 | 459.2 | 521.2 | 613.25 | 527 | 9686.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1754.25 | 1171.75 | 547.2 | 1001.2 | 662 | 465.6 | 1478.95 | 1396.7 | 1464.8 | 1419.75 | 1303.15 | 1183.35 | 916.75 | 871.7 | 1146.1 | 893.6 | 1002.65 | 1572.8 | 2012.5 | 1446.6 | 1462.8 | 1559.35 | 1496.3 | 28229.85
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.05 | 153.3 |  |  |  | 117.25 | 478.85 | 479.55 | 478.45 | 479.35 | 479.65 | 479.65 | 480.05 | 479.85 | 479.8 | 456.6 | 479.9422 | 479.75 | 431.4395 | 478.7 | 479.85 | 478.4 | 467.0053 | 8817.4871
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 104.15 | 105.95 | 95.9 | 104.45 | 108.05 | 85.2 | 77.95 | 101.1 | 105.85 | 106.5 | 109.1 | 107.75 | 32.5 | 103.5 | 113.3 | 107.55 | 115.2 | 108.65 | 115 | 105.6 | 110.9 | 95.8 | 111.4 | 2331.35
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 63.05 | 68.25 | 64.35 | 62.7 | 61.55 | 62.75 | 62.35 | 41.9 | 51.3 | 68.9 | 65.85 | 66.3 | 24.45 | 61.55 | 66.25 | 66.1 | 68.75 | 66.5 | 67.8 | 63.2 | 67.6 | 67.15 | 40.6 | 1399.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 45.25 | 55.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 48.05 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 57.6 | 21.45 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.8 | 57.4 | 57.6 | 57.6 | 1252.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 56.45 | 56.5 | 56.2 | 54.25 | 49.75 | 56.4 | 43.65 | 38.4 | 28.8 | 35.45 | 57.6 | 56.35 | 56.2 | 56.35 | 56.2 | 55.1 | 30 | 56.25 | 56.95 | 55.65 | 56.1 | 54.5 | 48.15 | 1171.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 30.1 | [20 empty] | 30.1
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 96.15 | 68 | 93.6 | 88 | 136 | 114.45 | 128.6 |  | 136.7 | 136.9 | 136.85 | 131.25 | 137 | 138 | 133.25 | 137 | 118.1 | 130.1 | 133.35 | 114.15 | 117.9 | 121.3 | 107.9 | 2654.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 14.7 | 344.1 | [7 empty] | 358.8
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.3 | 2605.9 | 2661.2 | 2656.9 | 2660.45 | 2659.75 | 2657.65 | 2659.7 | 2660.4 | 2661.55 | 2661 | 2657.35 | 2660.85 | 2658.55 | 2656.15 | 2659.15 | 2658.6 | 2619.75 | 1784.05 | 2656.9 | 1997.45 | 2075.7 | 2654.85 | 58945.15
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 697.75 | 700.55 | 696.3 | 688.15 | 685.7 | 691.8 | 692.4 | 692.1 | 697.5 | 694.5 | 695.55 | 691.1 | 690.15 | 685.9 | 696.1 | 239.35 | 170.4713 | 495.3102 | 693.7 | 694 | 694.1 | 689.45 | 692.2 | 14764.1315
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 81.15 | 83 | 79.35 | 77.3 | 76.3 | 73.85 | 76.7 | 77.95 | 81.6 | 78.25 | 79.3 | 81.5 | 78.65 | 77.8 | 79.7 | 72.8 | 71.7434 | 73.338 | 78.45 | 81.6 | 82.3 | 81.15 | 78.55 | 1802.3314
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 15.2 | 12.5 | 5 | [5 empty] | 32.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 107.8 | 73.6 | [5 empty] | 181.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 114.35 | 489.45 | 97.05 | [5 empty] | 700.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.35 | 479.55 | 479.65 | 479.95 | 479.3 | 479.45 | 479.85 | 479.8 | 479.55 | 479.1 | 479.35 | 479.25 | 479.75 | 479.3 | 478.2 | 479.2 | 479.3 | 479.9 | 479.4 | 478.8234 | 479 | 479.3 | 478.75 | 11026.0734
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 53.55 | 54.75 | 56.1 | 47.75 |  |  | 58.65 | 109 | 107.85 | 110.4 | 109.4 | 107.45 | 110.35 | 114.7 | 120.45 | 124.8 | 116.1 | 120.95 | 131.327 | 140.1 | 144.65 | 145 | 2134.327
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 72 | 70.3 | 82.15 | 80.75 | 77.29 | 76.5 | 78.7 | 80.8 | 78.2 | 81.6 | 81.6 | 79.7 | 74.9 | 73.6 | 75.3 | 87.05 | 90.3 | 62.6 | 58.7 | 89.3 | 91.2 | 91.2 | 1805.74
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 377.1 | 1126.55 | 1074.15 | 1057.55 | 1127 | 1013.65 | 1129.55 | 1126.15 | 1118.4 | 1139.6 | 1148.8 | 1130.6 | 1129.25 | 904.35 | 1126.05 | 1127.95 | 1125.3 | 17982
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4047 | 4127.25 | 4128.05 | 4126.1 | 4115 | 4130.175 | 4146.15 | 4165.85 | 4173.85 | 4179.2 | 4173.75 | 4171.2 | 4176.85 | 4024.4 | 3746.85 | 3630.05 | 3349 | 3157.5 | 3143.1 | 3093.1 | 3138.85 | 2821.2 | 3703.9 | 87668.375
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.65 | 656.3 | 665.7 | 713 | 695.65 | 707.48 | 715.55 | 719.4 | 723.05 | 720.9 | 676.7 | 622.5 | 720.8 | 737.5 | 740.25 | 764.45 | 765.05 | 753.35 | 754.95 | 747.9 | 751.25 | 750.9 | 747.2 | 16474.48
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 817.6 | 995.85 | 1093.55 | 1089.75 | 1091.25 | 1092.37 | 1093.05 | 1092.3 | 1095.45 | 1037 | 972.7 | 1090.15 | 1091.1 | 933.1 | 661.15 | 889.15 | 808.8 | 994.3 | 770.25 | 782.5 | 1031.2 | 1054.85 | 1043.65 | 22621.07
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 192.15 | 180.9 | 94.2 |  |  | 105.3 | 179.75 | 182.1 | 182.05 | 177.6 | 181.55 | 180.7 | 183.3 | 183.55 | 184.7 | 187.2 | 192.85 | 186.95 | 194.1 | 191.6 | 188.95 | 180.35 | 180.95 | 3710.8
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.1 | 211.5 | 212.65 | 216 | 214.7 | 216.35 | 223.3 | 228.05 | 227.55 | 228.95 | 217.2 | 225.65 | 221.85 | 195.9 | 156.55 | 191.7 | 228.75 | 226.85 | 227.2 | 216.85 | 151.45 | 49.8 | 60.8 | 4547.7
STATKRAFT S.A | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.4 | 98.8 | 13.85 |  | 0.1 | [18 empty] | 223.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2574.9 | 2400.1 | 2599.8 | 2600.95 | 2604.55 | 2599.2065 | 2597.15 | 2599 | 2610 | 2615.5 | 2612.5 | 2616.5 | 2614.25 | 2499.65 | 2605.05 | 2638.95 | 2630.4 | 2613 | 2445.55 | 2606.25 | 2609.25 | 2612.95 | 2602.1 | 59507.5565
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.75 | 190.95 | 116.85 | 167.9 | 135.7 | 101.95 | 163.4 | 136.55 | 187.8 | 197.0245 | 192.65 | 207.25 | 206.1 | 189.2 | 188.25 | 245.45 | 203.5 | 178.9 | 174.8 | 105.8 | 145.5 | 162.05 | 103.45 | 3879.7745
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 0.3 | 0.3 | [21 empty] | 0.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 69.6 | 697.4 | 1185.65 | 1096.95 | 78.05 |  |  |  |  | 3127.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 107.15 | 793.95 | [7 empty] | 901.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 142038.85 | 159328.55 | 167515.22 | 167828.69 | 158904.7002 | 168478.9715 | 169939.35 | 167565.2491 | 166095.1865 | 169393.2505 | 165699.165 | 157815.52 | 168420.3 | 171729.59 | 167895.2 | 164983.1884 | 163786.967 | 160773.4898 | 156099.2895 | 169021.9324 | 174302.285 | 174803.775 | 175104.6053 | 3807523.3251
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 264.715 | 211.846 | 122 | 98.865 | 154.748 | 198.505 | 236.941 | 277.134 | 272.323 | 268.142 | 271.783 | 266.984 | 265.461 | 227.4695 | 260.3738 | 264.715 | 141.4109 | 105.7429 | 147.0232 | 147.0286 | 139.174 | 144.8868 | 145.1103 | 4632.3819
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.82 | 192.707 | 191.524 | 179.556 | 193.4665 | 193.024 | 149.8985 | 119.796 | 115.7675 | 115.424 | 163.883 | 190.9825 | 142.0865 | 95.7875 | 194.2 | 184.559 | 146.655 | 124.341 | 187.478 | 144.2795 | 129.6705 | 93.667 | 90.6185 | 3533.1915
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 211.2 | 316.8 | 316.75 | 313.95 | 316.0881 | 316.8 | 316.75 | 316.5 | 306.85 | 280.25 | 264.6 | 253.75 | 306.65 | 269.7 | 239.45 | 225.15 | 211.2 | 157.3 | 198.1 | 185.7 | 181.25 | 170.95 | 5992.5382
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.565 |  | 12.65 | 31.15 | 30.699 | 30.6325 | 30.453 | 31.0075 | 31.1485 | 31.165 | 31.209 | 30.3615 | 29.15 | 24.65 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 15.15 | 30.6 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 637.891
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.0311 | 454.0626 | 432.6077 | 453.8532 | 454.0264 | 454.0413 | 453.9795 | 453.9185 | 431.1467 | 453.8512 | 449.827 | 453.9704 | 453.9008 | 453.8515 | 450.607 | 453.8883 | 395.5449 | 397.4708 | 453.9713 | 451.2507 | 453.9506 | 454.0754 | 10249.8268
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.05 | 68.4 | 65.45 | 31.4 | 47.55 | 7.3 |  |  | 41.3 | 10.65 | 9.65 | 19.8 | 15.3 | 39.5 | 39.65 | 66.65 | 97.8 | 86.55 | 91.25 | 103.7035 | 118.8 | 130 | 112.25 | 1285.0035
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108 | 55.1 | 31.95 | 34.45 | 41.3 | 42.8 | 68.65 | 58.95 | 94.8 | 158.95 | 120.4 | 159.7 | 348.2 | 148.35 | 152.4 | 362.45 | 364.4 | 370.35 | 372.55 | 317.361 | 187.9 | 377.65 | 381.15 | 4357.811
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 545.51 | 578.5621 | 577.6182 | 572.7049 | 576.2228 | 579.075 | 575.7998 | 579.1421 | 578.8226 | 573.7833 | 569.5532 | 574.6974 | 574.7489 | 571.929 | 573.5579 | 567.7706 | 560.7441 | 552.4461 | 567.3287 | 577.5853 | 578.7329 | 580.7233 | 578.0833 | 13165.1415
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1972.46 | 1771.8461 | 1772.0548 | 1697.4836 | 1811.7895 | 1821.4511 | 1832.5836 | 1836.7591 | 1904.5801 | 1896.111 | 1900.5795 | 1956.9524 | 2082.6668 | 1868.2368 | 1974.9332 | 2167.4016 | 2021.2483 | 1877.2748 | 1935.5508 | 1972.6292 | 1822.4281 | 1993.3276 | 1963.4375 | 43853.7854
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 788699.55
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 522175.719
[7 empty] | ELECTROPERU | 471275.405
[7 empty] | ENGIE | 240912.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 227094.1
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 214540.8715
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 185724.05
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 181420.555
[7 empty] | CELEPSA | 117641.65
[7 empty] | EGEMSA | 90529.145
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 88230.6471
[7 empty] | SAN GABAN | 58945.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 48573.645
[7 empty] | EGASA | 47988.655
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 38991.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 37021.25
[7 empty] | EGEJUNIN | 36886.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 36735.9535
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 30046.15
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 29375.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 28229.85
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 28121.29
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 20976.15
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 16566.463
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15368.55
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 14737.2231
[7 empty] | SINERSA | 13160.4004
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 11013.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10957.015
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10850.1
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10620.9915
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 10323.85
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10100.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9686.9
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9685.275
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9395.15
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 8817.4871
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7936
[7 empty] | EGESUR | 7115.8
[7 empty] | PETRAMAS | 6154.2
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5815.45
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5172.45
[7 empty] | TERMOSELVA | 4028.75
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3879.7745
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3752.6
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3052.0384
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3031.75
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2694.121
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2692.7
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2654.55
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2554.3
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2441.5
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2139.55
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1887.35
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1873.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1870.1
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1420.55
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1355.15
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1078.7
[7 empty] | SHOUGESA | 914.95
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 358.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 150.55
[7 empty] | KONDU SAC | 48.8
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 30.1
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 0.6

## G_AREAS
jueves, 23 de Enero del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 472.0168 | 134.55 | 0 | 92.9 | 3572.4 | 1807.5 | 0 | 289.5 | 492.8 | 0 | 0 | 0 | 699.4668 | 5669.4 | 492.8 | 6861.6668 | 00:30 | 4537.2168 | 1942.05 | 0 | 382.4 | 6861.6668 | 00:30 | 335.7168 | 58.95 | 0 | 382.4 | 777.0668
01:00 | 473.7074 | 134.84 | 0 | 89.5 | 3452.2 | 1751.1 | 0 | 236.7 | 493 | 0 | 0 | 0 | 698.0474 | 5440 | 493 | 6631.0474 | 01:00 | 4418.9074 | 1885.94 | 0 | 326.2 | 6631.0474 | 01:00 | 329.2074 | 58.24 | 0 | 326.2 | 713.6474
01:30 | 466.4065 | 133.6 | 0 | 74.9 | 3466.3 | 1697.6 | 0 | 277.7 | 491.3 | 0 | 0 | 0 | 674.9065 | 5441.6 | 491.3 | 6607.8065 | 01:30 | 4424.0065 | 1831.2 | 0 | 352.6 | 6607.8065 | 01:30 | 328.5065 | 57.5 | 0 | 352.6 | 738.6065
02:00 | 466.7192 | 133.01 | 0 | 75.6 | 3358.5 | 1619.5 | 0 | 303.6 | 485.5 | 0 | 0 | 0 | 675.3292 | 5281.6 | 485.5 | 6442.4292 | 02:00 | 4310.7192 | 1752.51 | 0 | 379.2 | 6442.4292 | 02:00 | 328.2192 | 57.61 | 0 | 379.2 | 765.0292
02:30 | 472.3113 | 134.01 | 0 | 79 | 3349.2 | 1631 | 0 | 316.3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 685.3213 | 5296.5 | 500 | 6481.8213 | 02:30 | 4321.5113 | 1765.01 | 0 | 395.3 | 6481.8213 | 02:30 | 328.7113 | 56.81 | 0 | 395.3 | 780.8213
03:00 | 465.619 | 133.45 | 0 | 80.1 | 3282.4 | 1560.4 | 0 | 328.4 | 486.1 | 0 | 0 | 0 | 679.169 | 5171.2 | 486.1 | 6336.469 | 03:00 | 4234.119 | 1693.85 | 0 | 408.5 | 6336.469 | 03:00 | 327.319 | 60.05 | 0 | 408.5 | 795.869
03:30 | 475.3591 | 132.02 | 0 | 86.2 | 3388.1 | 1550 | 0 | 314.7 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 693.5791 | 5252.8 | 499.8 | 6446.1791 | 03:30 | 4363.2591 | 1682.02 | 0 | 400.9 | 6446.1791 | 03:30 | 328.3591 | 60.02 | 0 | 400.9 | 789.2791
04:00 | 471.3364 | 132.75 | 0 | 85.8 | 3342.9 | 1553.2 | 0 | 361.9 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 689.8864 | 5258 | 492.1 | 6439.9864 | 04:00 | 4306.3364 | 1685.95 | 0 | 447.7 | 6439.9864 | 04:00 | 327.7364 | 59.45 | 0 | 447.7 | 834.8864
04:30 | 470.7092 | 131.56 | 0 | 87.7 | 3312 | 1548.4 | 0 | 444.1 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 689.9692 | 5304.5 | 504.6 | 6499.0692 | 04:30 | 4287.3092 | 1679.96 | 0 | 531.8 | 6499.0692 | 04:30 | 327.7092 | 58.16 | 0 | 531.8 | 917.6692
05:00 | 466.3799 | 132.72 | 0 | 78.3 | 3249.5 | 1532 | 0 | 487.2 | 494.6 | 0 | 0 | 0 | 677.3999 | 5268.7 | 494.6 | 6440.6999 | 05:00 | 4210.4799 | 1664.72 | 0 | 565.5 | 6440.6999 | 05:00 | 327.1799 | 61.12 | 0 | 565.5 | 953.7999
05:30 | 469.8614 | 128.74 | 0 | 67.8 | 3335.8 | 1567.3 | 0 | 561.3 | 479.6 | 0 | 0.1 | 0 | 666.4014 | 5464.4 | 479.7 | 6610.5014 | 05:30 | 4285.2614 | 1696.04 | 0.1 | 629.1 | 6610.5014 | 05:30 | 326.6615 | 59.24 | 0.1 | 629.1 | 1015.1014
06:00 | 467.9102 | 130.46 | 0 | 58.5 | 3309.8 | 1542.7 | 0 | 548.4 | 464.1 | 0 | 29.3 | 0 | 656.8702 | 5400.9 | 493.4 | 6551.1702 | 06:00 | 4241.8102 | 1673.16 | 29.3 | 606.9 | 6551.1702 | 06:00 | 327.6102 | 60.46 | 29.3 | 606.9 | 1024.2702
06:30 | 468.4778 | 132.65 | 0 | 57.2 | 3257.5 | 1521.7 | 0 | 589.5 | 473.08 | 0 | 109.1 | 0 | 658.3279 | 5368.7 | 582.18 | 6609.2078 | 06:30 | 4199.0579 | 1654.35 | 109.1 | 646.7 | 6609.2078 | 06:30 | 327.3779 | 59.45 | 109.1 | 646.7 | 1142.6279
07:00 | 465.7994 | 131.84 | 0 | 56.3 | 3099.8 | 1512.4 | 0.2 | 630.9 | 465.4 | 0 | 167.1 | 0 | 653.9393 | 5243.3 | 632.5 | 6529.7393 | 07:00 | 4030.9994 | 1644.24 | 167.3 | 687.2 | 6529.7393 | 07:00 | 328.5994 | 58.84 | 167.3 | 687.2 | 1241.9394
07:30 | 469.7873 | 113.29 | 0 | 63.6 | 3334.9 | 1589.5 | 0.2 | 597.9 | 472.22 | 0 | 308.7 | 0 | 646.6773 | 5522.5 | 780.92 | 6950.0973 | 07:30 | 4276.9073 | 1702.79 | 308.9 | 661.5 | 6950.0973 | 07:30 | 331.9873 | 61.19 | 308.9 | 661.5 | 1363.5773
08:00 | 468.8924 | 118.26 | 0.1 | 66.6 | 3411.6 | 1754.2 | 0.1 | 588.2 | 469.35 | 0 | 294.6 | 0 | 653.8524 | 5754.1 | 763.95 | 7171.9024 | 08:00 | 4349.8423 | 1872.46 | 294.8 | 654.8 | 7171.9024 | 08:00 | 333.5924 | 58.36 | 294.8 | 654.8 | 1341.5523
08:30 | 468.2713 | 134.62 | 0.2 | 69.3 | 3411.7 | 1841.1 | 0.6 | 594.8 | 475.87 | 0 | 317.4 | 0 | 672.3913 | 5848.2 | 793.27 | 7313.8613 | 08:30 | 4355.8413 | 1975.72 | 318.2 | 664.1 | 7313.8613 | 08:30 | 333.1713 | 59.72 | 318.2 | 664.1 | 1375.1913
09:00 | 470.2726 | 132.78 | 0.2 | 86.2 | 3453.2 | 1908.9 | 0.8 | 610.9 | 476.92 | 0 | 386.9 | 0 | 689.4526 | 5973.8 | 863.82 | 7527.0726 | 09:00 | 4400.3926 | 2041.68 | 387.9 | 697.1 | 7527.0726 | 09:00 | 333.8726 | 59.08 | 387.9 | 697.1 | 1477.9526
09:30 | 463.6467 | 132.59 | 0.3 | 94.3 | 3498.9 | 1973.4 | 0.9 | 630.2 | 468.89 | 0 | 383.8 | 0 | 690.8367 | 6103.4 | 852.69 | 7646.9267 | 09:30 | 4431.4367 | 2105.99 | 385 | 724.5 | 7646.9267 | 09:30 | 333.0467 | 59.19 | 385 | 724.5 | 1501.7367
10:00 | 470.1026 | 131.66 | 0.3 | 97.4 | 3553.6 | 1981.6 | 0.8 | 641.2 | 477.62 | 0 | 434.6 | 0 | 699.4626 | 6177.2 | 912.22 | 7788.8826 | 10:00 | 4501.3226 | 2113.26 | 435.7 | 738.6 | 7788.8826 | 10:00 | 340.0026 | 57.86 | 435.7 | 738.6 | 1572.1626
10:30 | 466.3255 | 132.27 | 0.4 | 106.6 | 3540.9 | 2091.6 | 1.2 | 644.5 | 468.89 | 0 | 403.9 | 0 | 705.5955 | 6278.2 | 872.79 | 7856.5855 | 10:30 | 4476.1155 | 2223.87 | 405.5 | 751.1 | 7856.5855 | 10:30 | 342.4255 | 59.27 | 405.5 | 751.1 | 1558.2955
11:00 | 521.9696 | 130.27 | 0.4 | 122 | 3581.1 | 2068.9 | 1.2 | 642.6 | 470.98 | 0 | 426.7 | 0 | 774.6396 | 6293.8 | 897.68 | 7966.1196 | 11:00 | 4574.0496 | 2199.17 | 428.3 | 764.6 | 7966.1196 | 11:00 | 342.4696 | 57.97 | 428.3 | 764.6 | 1593.3396
11:30 | 521.8604 | 130.15 | 0.4 | 133.9 | 3564.7 | 2001.7 | 1.3 | 644 | 471.2 | 0 | 439.3 | 0 | 786.3104 | 6211.7 | 910.5 | 7908.5104 | 11:30 | 4557.7604 | 2131.85 | 441 | 777.9 | 7908.5104 | 11:30 | 342.2604 | 57.65 | 441 | 777.9 | 1618.8104
12:00 | 517.2677 | 131.55 | 0.4 | 127.4 | 3541.7 | 2035.7 | 0.8 | 643.2 | 471.79 | 0 | 454.9 | 0 | 776.6177 | 6221.4 | 926.69 | 7924.7077 | 12:00 | 4530.7577 | 2167.25 | 456.1 | 770.6 | 7924.7077 | 12:00 | 341.9677 | 58.15 | 456.1 | 770.6 | 1626.8177
12:30 | 522.1474 | 126.54 | 0.4 | 128.6 | 3573.9 | 2011.5 | 0.8 | 622.3 | 473.37 | 0 | 434.5 | 0 | 777.6874 | 6208.5 | 907.87 | 7894.0574 | 12:30 | 4569.4174 | 2138.04 | 435.7 | 750.9 | 7894.0574 | 12:30 | 342.2474 | 54.44 | 435.7 | 750.9 | 1583.2874
13:00 | 526.4828 | 125.14 | 0.4 | 139.2 | 3575.3 | 1971.9 | 1.3 | 603.4 | 492.75 | 0 | 383.7 | 0 | 791.2228 | 6151.9 | 876.45 | 7819.5728 | 13:00 | 4594.5328 | 2097.04 | 385.4 | 742.6 | 7819.5728 | 13:00 | 342.9828 | 52.14 | 385.4 | 742.6 | 1523.1228
13:30 | 524.6529 | 130.85 | 0.4 | 136.8 | 3561.7 | 1970 | 0.2 | 606.5 | 499.57 | 0 | 429 | 0 | 792.7029 | 6138.4 | 928.57 | 7859.6729 | 13:30 | 4585.9229 | 2100.85 | 429.6 | 743.3 | 7859.6729 | 13:30 | 342.5529 | 59.35 | 429.6 | 743.3 | 1574.8029
14:00 | 524.7227 | 129.91 | 0.4 | 136.8 | 3577.8 | 1990 | 0.2 | 650.5 | 507.2 | 0 | 373.2 | 0 | 791.8327 | 6218.5 | 880.4 | 7890.7327 | 14:00 | 4609.7227 | 2119.91 | 373.8 | 787.3 | 7890.7327 | 14:00 | 342.0227 | 58.61 | 373.8 | 787.3 | 1561.7327
14:30 | 518.6797 | 125.58 | 0.4 | 137.6 | 3610.6 | 2062.7 | 0.7 | 678.7 | 504 | 0 | 290.2 | 0 | 782.2597 | 6352.7 | 794.2 | 7929.1597 | 14:30 | 4633.2797 | 2188.28 | 291.3 | 816.3 | 7929.1597 | 14:30 | 341.6797 | 54.68 | 291.3 | 816.3 | 1503.9597
15:00 | 573.6806 | 130.36 | 0.4 | 138.4 | 3673.1 | 2155 | 0.8 | 680.1 | 512 | 0 | 163 | 0 | 842.8406 | 6509 | 675 | 8026.8406 | 15:00 | 4758.7806 | 2285.36 | 164.2 | 818.5 | 8026.8406 | 15:00 | 343.8806 | 59.36 | 164.2 | 818.5 | 1385.9406
15:30 | 565.6421 | 130.93 | 0.1 | 137.2 | 3683.2 | 2197.2 | 1 | 673.1 | 534.8 | 0 | 106 | 0 | 833.8721 | 6554.5 | 640.8 | 8029.1721 | 15:30 | 4783.6421 | 2328.13 | 107.1 | 810.3 | 8029.1721 | 15:30 | 345.0421 | 59.33 | 107.1 | 810.3 | 1321.7721
16:00 | 564.6435 | 129.78 | 0.1 | 136.7 | 3634.7 | 2239.4 | 0.4 | 663.9 | 535.2 | 0 | 69.4 | 0 | 831.2235 | 6538.4 | 604.6 | 7974.2235 | 16:00 | 4734.5435 | 2369.18 | 69.9 | 800.6 | 7974.2235 | 16:00 | 345.3435 | 57.88 | 69.9 | 800.6 | 1273.7235
16:30 | 560.5432 | 126.63 | 0.1 | 136.9 | 3508.1 | 2191.5 | 0.3 | 644.4 | 562.4 | 0 | 65.1 | 0 | 824.1732 | 6344.3 | 627.5 | 7795.9732 | 16:30 | 4631.0432 | 2318.13 | 65.5 | 781.3 | 7795.9732 | 16:30 | 345.2432 | 55.23 | 65.5 | 781.3 | 1247.2732
17:00 | 561.4083 | 132 | 0.1 | 136.1 | 3476.2 | 2019.9 | 0.1 | 621.2 | 567.1 | 0 | 41.4 | 0 | 829.6083 | 6117.4 | 608.5 | 7555.5083 | 17:00 | 4604.7083 | 2151.9 | 41.6 | 757.3 | 7555.5083 | 17:00 | 346.1083 | 56.9 | 41.6 | 757.3 | 1201.9083
17:30 | 565.3027 | 130.49 | 0.1 | 135 | 3542.4 | 1984.7 | 0.1 | 591.6 | 497.3 | 0 | 29.8 | 0 | 830.8927 | 6118.8 | 527.1 | 7476.7927 | 17:30 | 4605.0027 | 2115.19 | 30 | 726.6 | 7476.7927 | 17:30 | 347.2027 | 58.09 | 30 | 726.6 | 1161.8927
18:00 | 566.479 | 131.4 | 0 | 133.1 | 3528.8 | 1847.4 | 0.1 | 583.7 | 497.4 | 0 | 6.8 | 0 | 830.979 | 5960 | 504.2 | 7295.179 | 18:00 | 4592.679 | 1978.8 | 6.9 | 716.8 | 7295.179 | 18:00 | 347.979 | 58.4 | 6.9 | 716.8 | 1130.079
18:30 | 566.4839 | 132.66 | 0 | 136.3 | 3493.2 | 1947.8 | 0 | 467.4 | 582.3 | 0 | 0.1 | 0 | 835.4439 | 5908.4 | 582.4 | 7326.2439 | 18:30 | 4641.9839 | 2080.46 | 0.1 | 603.7 | 7326.2439 | 18:30 | 349.1839 | 59.06 | 0.1 | 603.7 | 1012.0439
19:00 | 565.8672 | 136.07 | 0 | 131.1 | 3619.3 | 2148.2 | 0 | 422.3 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 833.0372 | 6189.8 | 586.9 | 7609.7372 | 19:00 | 4772.0672 | 2284.27 | 0 | 553.4 | 7609.7372 | 19:00 | 348.8672 | 60.27 | 0 | 553.4 | 962.5372
19:30 | 566.3808 | 133.27 | 0 | 130.8 | 3665 | 2174.5 | 0 | 399.3 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 830.4508 | 6238.8 | 588.1 | 7657.3508 | 19:30 | 4819.4808 | 2307.77 | 0 | 530.1 | 7657.3508 | 19:30 | 349.6808 | 59.27 | 0 | 530.1 | 939.0508
20:00 | 566.8722 | 132.64 | 0 | 128.5 | 3677.8 | 2196.3 | 0 | 366.5 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 828.0122 | 6240.6 | 590.8 | 7659.4122 | 20:00 | 4835.4722 | 2328.94 | 0 | 495 | 7659.4122 | 20:00 | 350.0722 | 58.24 | 0 | 495 | 903.3122
20:30 | 565.97 | 132.1 | 0 | 119.4 | 3689.5 | 2192.7 | 0 | 357.2 | 590.9 | 0 | 0 | 0 | 817.47 | 6239.4 | 590.9 | 7647.77 | 20:30 | 4846.37 | 2324.8 | 0 | 476.6 | 7647.77 | 20:30 | 348.57 | 56.9 | 0 | 476.6 | 882.07
21:00 | 566.0634 | 134.08 | 0 | 118 | 3719.6 | 2205.6 | 0 | 342.1 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 818.1434 | 6267.3 | 560.2 | 7645.6434 | 21:00 | 4845.8634 | 2339.68 | 0 | 460.1 | 7645.6434 | 21:00 | 348.5634 | 59.48 | 0 | 460.1 | 868.1434
21:30 | 567.1288 | 133.93 | 0 | 116.6 | 3701.6 | 2215.1 | 0 | 312.9 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 817.6588 | 6229.6 | 562.3 | 7609.5588 | 21:30 | 4831.0288 | 2349.03 | 0 | 429.5 | 7609.5588 | 21:30 | 348.1288 | 58.53 | 0 | 429.5 | 836.1588
22:00 | 560.9307 | 134.36 | 0 | 126.2 | 3603 | 2162.7 | 0 | 300.4 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 821.4907 | 6066.1 | 535.8 | 7423.3907 | 22:00 | 4699.7307 | 2297.06 | 0 | 426.6 | 7423.3907 | 22:00 | 347.8307 | 58.16 | 0 | 426.6 | 832.5907
22:30 | 563.2125 | 133.67 | 0 | 120.4 | 3645.4 | 2151.4 | 0 | 297.9 | 532.3 | 0 | 0 | 0 | 817.2825 | 6094.7 | 532.3 | 7444.2825 | 22:30 | 4740.9125 | 2285.07 | 0 | 418.3 | 7444.2825 | 22:30 | 347.4125 | 57.77 | 0 | 418.3 | 823.4825
23:00 | 512.1939 | 131.91 | 0 | 118.7 | 3542.2 | 2046.8 | 0 | 311.2 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 762.8039 | 5900.2 | 530.3 | 7193.304 | 23:00 | 4584.6939 | 2178.71 | 0 | 429.9 | 7193.304 | 23:00 | 343.094 | 58.21 | 0 | 429.9 | 831.2039
23:30 | 511.4528 | 131.73 | 0 | 122 | 3519.7 | 1907.5 | 0 | 290.9 | 535.3 | 0 | 0 | 0 | 765.1828 | 5718.1 | 535.3 | 7018.5828 | 23:30 | 4566.4528 | 2039.23 | 0 | 412.9 | 7018.5828 | 23:30 | 341.3528 | 58.33 | 0 | 412.9 | 812.5828
00:00 | 504.7596 | 133.33 | 0 | 111.9 | 3485.2 | 1834.7 | 0 | 283 | 531.7 | 0 | 0 | 0 | 749.9896 | 5602.9 | 531.7 | 6884.5896 | 00:00 | 4521.6596 | 1968.03 | 0 | 394.9 | 6884.5896 | 00:00 | 341.9596 | 59.33 | 0 | 394.9 | 796.1896
TOTAL MWh | 12301.3553 | 3146.5 | 2.8 | 2574.7 | 83988 | 45732.95 | 7.05 | 11849.1 | 12227.85 | 0 | 3274.3 | 0 | 18025.3553 | 141577.1 | 15502.15 | 175104.6053 | TOTAL MWh | 108517.2053 | 48879.45 | 3284.15 | 14423.8 | 175104.6053 | TOTAL MWh | 8135.3553 | 1401.15 | 3284.15 | 14423.8 | 27244.4553

## HOP
jueves, 23 de Enero del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/01/2025 08:10:00 | 23/01/2025 14:00:00 | 23/01/2025 08:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/01/2025 14:00:00 | 23/01/2025 17:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/01/2025 17:20:00 | 23/01/2025 17:41:00 |  | 23/01/2025 17:33:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/01/2025 21:17:00 | 23/01/2025 22:35:00 | 23/01/2025 21:13:00 | 23/01/2025 22:25:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 07:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/01/2025 07:01:00 | 23/01/2025 07:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/01/2025 07:57:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 23/01/2025 15:30:00 | 23/01/2025 17:19:00 | 23/01/2025 15:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 23/01/2025 17:19:00 | 23/01/2025 17:47:00 |  | 23/01/2025 17:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 01:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/01/2025 01:00:00 | 23/01/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/01/2025 02:00:00 | 23/01/2025 08:12:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/01/2025 08:12:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/01/2025 03:00:00 | 23/01/2025 04:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/01/2025 04:00:00 | 23/01/2025 14:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/01/2025 14:00:00 | 23/01/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/01/2025 23:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 02:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/01/2025 02:22:00 | 23/01/2025 07:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/01/2025 07:57:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 08:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/01/2025 08:12:00 | 23/01/2025 23:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/01/2025 23:31:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  | 23/01/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 01:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/01/2025 02:18:00 | 24/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 02:15:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 23 de Enero del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA PRESENADA EN TIEMPO REAL. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 109 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Rehabilitación Toma 4 | 15.367 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje. | 5.11 | P | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Mantenimiento de Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape. (Incluye pruebas a plena carga). | 24.4617 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 23/01/2025 08:07 | 23/01/2025 16:45 | Inspección y pruebas Interruptor de potencia 138 KV | 24.4617 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2 SCII. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 23/01/2025 09:01 | 23/01/2025 09:48 | Diagnóstico, setteo de regulador de velocidad en línea Grupo G01 CH Aricota 2 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 23/01/2025 00:00 | 24/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/01/2025 08:04 | 23/01/2025 17:27 | Retiro y cambio de interruptor de media tensión. | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/01/2025 08:04 | 23/01/2025 17:27 | Inspección de carbones del generador | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 23/01/2025 08:07 | 24/01/2025 00:00 | PASIVADO DE TRAFO DE POTENCIA | 16 | P | F/S | N | PREV. | 19 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 23/01/2025 01:10 | 23/01/2025 02:25 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELÉCTRICA DE 10 KV. | 0.6 | F | F/S | N | CORR. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 23/01/2025 01:10 | 23/01/2025 02:18 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELÉCTRICA DE 10 KV. | 0.6 | F | F/S | N | CORR. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 23/01/2025 06:11 | 24/01/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 55000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G

## RESERVA_FRÍA
23/01/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 23 de Enero del 2025 / SEM N° 3 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 23 de Enero del 2025 / SEM N° 3 | [102 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | STARO |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGS |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3811.8871 | 3774.5539 | 498.9411
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 498.9411
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 498.9411
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3737.6716 | 3700.3384 | 498.9411
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3917.0448 | 3879.7116 | 319.5679
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3880.7633 | 3843.4301 | 319.5679
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3898.059 | 3860.7258 | 319.5679
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3991.2603 | 3953.9271 | 319.5679
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3991.2603 | 3953.9271 | 319.5679
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3991.2603 | 3953.9271 | 319.5679
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3991.2603 | 3953.9271 | 319.5679
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4008.556 | 3971.2228 | 319.5679
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 207.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 0 | 246.6461 | 0 | 0 | 2690.5983 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12337.0037 | 0 | 2393.0004 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7135.1381 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4889969.48 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 23 de Enero del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 13.6 | 38 | 38.1 | 0 | 41.1 | 52 | 31.1 | 210 | 9.94 | 10.03 | 14.17 | -- | -- | 6.383 | 79.18 | 98.48 | 327.94 | 230.331 | 191.423 | 8.52 | 8.91 | 18.33 | 0.47 | 0.75 | 7.355 | 239.56 | 491.36 | 84.95 | 68.26 | 24.69 | 0 | 2.7 | 10.7 | 10.3119 | 23.5 | 23.5 | 75.3 | 75.57 | 40.749 | -- | 70.7924 | 10.007 | -- | 10.8666 | 3.8117 | 33.029 | 19.344 | 30.353
00:30 | 13.6 | 38 | 38.1 | 0 | 41.1 | 52 | 31.1 | 210 | 9.94 | 10.03 | 14.17 | -- | -- | 6.383 | 79.18 | 98.48 | 327.94 | 230.331 | 191.423 | 8.52 | 8.91 | 18.33 | 0.47 | 0.75 | 7.355 | 239.56 | 491.36 | 84.95 | 68.26 | 24.69 | 0 | 2.7 | 10.7 | 10.3119 | 23.5 | 23.5 | 75.3 | 75.57 | 40.749 | -- | 70.7924 | 10.007 | -- | 10.8666 | 3.8117 | 33.029 | 19.344 | 30.353
01:00 | 13.6 | 38 | 43.1 | 0 | 41.1 | 57 | 31.1 | 200 | 9.95 | 10.09 | 8.46 | -- | -- | 6.383 | 79.18 | 99.44 | 327.94 | 230.331 | 195.341 | 8.41 | 13.23 | 20.91 | 0.47 | 0.75 | 7.448 | 158.82 | 485.99 | 84.88 | 67.22 | 23.75 | 0 | 2.7 | 5.8 | 10.4281 | 23.5 | 23.5 | 75.75 | 76.01 | 41.352 | -- | -- | 10.321 | -- | 10.6185 | 8.2417 | 32.362 | 18.815 | 30.353
01:30 | 13.6 | 38 | 43.1 | 0 | 41.1 | 57 | 31.1 | 200 | 9.95 | 10.09 | 8.46 | -- | -- | 6.383 | 79.18 | 99.44 | 327.94 | 230.331 | 195.341 | 8.41 | 13.23 | 20.91 | 0.47 | 0.75 | 7.448 | 158.82 | 485.99 | 84.88 | 67.22 | 23.75 | 0 | 2.7 | 5.8 | 10.4281 | 23.5 | 23.5 | 75.75 | 76.01 | 41.352 | -- | -- | 10.321 | -- | 10.6185 | 8.2417 | 32.362 | 18.815 | 30.353
02:00 | 13.6 | 38 | 48.1 | 0 | 41 | 62 | 31.1 | 197 | 9.962 | 10.013 | 8.24 | -- | -- | 6.383 | 79.18 | 99.44 | 329.78 | 230.331 | 201.568 | 8.37 | 12.09 | 15.69 | 0.48 | 0.75 | 7.09 | 161.61 | 489.1 | 86.04 | 67.36 | 25.9 | 0 | 2.7 | 5.8 | 10.2537 | 23.5 | 23.5 | 74.81 | 75.07 | 40.749 | -- | -- | 10.459 | -- | 10.2672 | 8.2417 | 31.932 | 17.552 | 30.451
02:30 | 13.6 | 38 | 48.1 | 0 | 41 | 62 | 31.1 | 197 | 9.962 | 10.013 | 8.24 | -- | -- | 6.383 | 79.18 | 99.44 | 329.78 | 230.331 | 201.568 | 8.37 | 12.09 | 15.69 | 0.48 | 0.75 | 7.09 | 161.61 | 489.1 | 86.04 | 67.36 | 25.9 | 0 | 2.7 | 5.8 | 10.2537 | 23.5 | 23.5 | 74.81 | 75.07 | 40.749 | -- | -- | 10.459 | -- | 10.2672 | 8.2417 | 31.932 | 17.552 | 30.451
03:00 | 13.6 | 38 | 51.1 | 0 | 41 | 65 | 31.1 | 197 | 9.95 | 10.02 | 8.09 | -- | -- | 6.383 | 84.29 | 100.4 | 339.04 | 230.331 | 201.615 | 8.39 | 10.99 | 18.36 | 0.48 | 0.69 | 7.157 | 171.34 | 499.29 | 86.22 | 68.25 | 26.27 | 0 | 2.7 | 6 | 10.0738 | 22.3 | 22.3 | 75.25 | 75.51 | 40.749 | -- | -- | 10.454 | -- | 9.9278 | 7.8311 | 31.595 | 16.253 | 30.478
03:30 | 13.6 | 38 | 51.1 | 0 | 41 | 65 | 31.1 | 197 | 9.95 | 10.02 | 8.09 | -- | -- | 6.383 | 84.29 | 100.4 | 339.04 | 230.331 | 201.615 | 8.39 | 10.99 | 18.36 | 0.48 | 0.69 | 7.157 | 171.34 | 499.29 | 86.22 | 68.25 | 26.27 | 0 | 2.7 | 6 | 10.0738 | 22.3 | 22.3 | 75.25 | 75.51 | 40.749 | -- | -- | 10.454 | -- | 9.9278 | 7.8311 | 31.595 | 16.253 | 30.478
04:00 | 13.6 | 38 | 51.1 | 0 | 41 | 65 | 31.1 | 195 | 9.98 | 10.066 | 8.35 | -- | -- | 6.383 | 86.04 | 100.4 | 354.17 | 230.331 | 200.916 | 8.3 | 10.45 | 19.03 | 0.48 | 0.69 | 7.447 | 174.26 | 502.68 | 88.06 | 67.72 | 25.94 | 0 | 2.7 | 5.7 | 10.0345 | 22.3 | 22.3 | 75.07 | 75.33 | 40.15 | -- | -- | 10.414 | -- | 9.7877 | 7.8311 | 31.516 | 15.657 | 30.657
04:30 | 13.6 | 38 | 51.1 | 0 | 41 | 65 | 31.1 | 195 | 9.98 | 10.066 | 8.35 | -- | -- | 6.383 | 86.04 | 100.4 | 354.17 | 230.331 | 200.916 | 8.3 | 10.45 | 19.03 | 0.48 | 0.69 | 7.447 | 174.26 | 502.68 | 88.06 | 67.72 | 25.94 | 0 | 2.7 | 5.7 | 10.0345 | 22.3 | 22.3 | 75.07 | 75.33 | 40.15 | -- | -- | 10.414 | -- | 9.7877 | 7.8311 | 31.516 | 15.657 | 30.657
05:00 | 13.6 | 38 | 53.1 | 0 | 40.9 | 67 | 31.1 | 190 | 9.99 | 10.11 | 8.26 | -- | -- | 6.383 | 86.04 | 100.4 | 365.77 | 230.331 | 199.618 | 8.21 | 10.45 | 17.99 | 0.48 | 0.69 | 7.166 | 183.21 | 511.94 | 89.79 | 68.19 | 26.36 | 0 | 2.7 | 5.6 | 9.9679 | 21.8 | 21.8 | 74.56 | 74.82 | 40.749 | -- | -- | 10.272 | -- | 9.7145 | 7.8311 | 31.516 | 15.304 | 30.707
05:30 | 13.6 | 38 | 53.1 | 0 | 40.9 | 67 | 31.1 | 190 | 9.99 | 10.11 | 8.26 | -- | -- | 6.383 | 86.04 | 100.4 | 365.77 | 230.331 | 199.618 | 8.21 | 10.45 | 17.99 | 0.48 | 0.69 | 7.166 | 183.21 | 511.94 | 89.79 | 68.19 | 26.36 | 0 | 2.7 | 5.6 | 9.9679 | 21.8 | 21.8 | 74.56 | 74.82 | 40.749 | -- | -- | 10.272 | -- | 9.7145 | 7.8311 | 31.516 | 15.304 | 30.707
06:00 | 13.6 | 38 | 53.1 | 0 | 40.8 | 67 | 31.1 | 180 | 9 | 10.19 | 4.86 | 1.07 | 366.3 | 6.383 | 86.92 | 102.34 | 373.63 | 230.331 | 198.21 | 8.2 | 13.82 | 18.27 | 0.49 | 0.69 | 7.613 | 213.32 | 542.05 | 93.35 | 67.64 | 26.64 | 0 | 2.7 | 5.5 | 9.9914 | 21.7 | 21.7 | 74.1 | 74.36 | 40.15 | -- | -- | 10.115 | -- | 9.4771 | 7.8311 | 31.258 | 14.418 | 30.528
06:30 | 13.6 | 38 | 53.1 | 0 | 40.8 | 67 | 31.1 | 180 | 9 | 10.19 | 4.86 | 1.07 | 366.3 | 6.383 | 86.92 | 102.34 | 373.63 | 230.331 | 198.21 | 8.2 | 13.82 | 18.27 | 0.49 | 0.69 | 7.613 | 213.32 | 542.05 | 93.35 | 67.64 | 26.64 | 0 | 2.7 | 5.5 | 9.9914 | 21.7 | 21.7 | 74.1 | 74.36 | 40.15 | -- | -- | 10.115 | -- | 9.4771 | 7.8311 | 31.258 | 14.418 | 30.528
07:00 | 13.6 | 38 | 53.1 | 0 | 40.9 | 67 | 32.2 | 165 | 8.96 | 10.04 | 4.81 | -- | -- | 6.383 | 86.04 | 105.3 | 373.63 | 230.331 | 191.202 | 8.08 | 12.09 | 17.42 | 0.36 | 0.69 | 7.905 | 229.3 | 557.41 | 95.535 | 67.98 | 25.976 | 0 | 2.7 | 5.5 | 10.0729 | 22.7 | 22.7 | 71.07 | 71.33 | 40.749 | -- | -- | 9.908 | -- | 9.3995 | 7.8311 | 30.921 | 14.381 | 30.478
07:30 | 13.6 | 38 | 53.1 | 0 | 40.9 | 67 | 32.2 | 165 | 8.96 | 10.04 | 4.81 | -- | -- | 6.383 | 86.04 | 105.3 | 373.63 | 230.331 | 191.202 | 8.08 | 12.09 | 17.42 | 0.36 | 0.69 | 7.905 | 229.3 | 557.41 | 95.535 | 67.98 | 25.976 | 0 | 2.7 | 5.5 | 10.0729 | 22.7 | 22.7 | 71.07 | 71.33 | 40.749 | -- | -- | 9.908 | -- | 9.3995 | 7.8311 | 30.921 | 14.381 | 30.478
08:00 | 13.6 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 32.2 | 165 | 8.92 | 10.15 | 5.08 | -- | -- | 6.383 | 88.7 | 109.33 | 371.66 | 230.331 | 201.877 | 8.05 | 12.66 | 16.73 | 0.37 | 0.69 | 7.726 | 229.28 | 557.698 | 97.768 | 67.76 | 25.658 | 0.8 | 2.7 | 7.9 | 7.9773 | 21.5 | 21.5 | 69.47 | 69.73 | 40.15 | -- | -- | 9.664 | -- | 9.3871 | 7.4275 | 30.843 | 14.399 | 30.657
08:30 | 13.6 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 32.2 | 165 | 8.92 | 10.15 | 5.08 | -- | -- | 6.383 | 88.7 | 109.33 | 371.66 | 230.331 | 201.877 | 8.05 | 12.66 | 16.73 | 0.37 | 0.69 | 7.726 | 229.28 | 557.698 | 97.768 | 67.76 | 25.658 | 0.8 | 2.7 | 7.9 | 7.9773 | 21.5 | 21.5 | 69.47 | 69.73 | 40.15 | -- | -- | 9.664 | -- | 9.3871 | 7.4275 | 30.843 | 14.399 | 30.657
09:00 | 12.5 | 38 | 53.1 | 0 | 41 | 67 | 32.3 | 165 | 8.91 | 10.19 | 5.13 | -- | -- | 6.383 | 94.18 | 111.38 | 371.66 | 230.331 | 206.247 | 7.98 | 11.53 | 15.48 | 0.37 | 0.69 | 7.938 | 232.63 | 560.743 | 96.645 | 68.01 | 24.191 | 0 | 2.7 | 8.1 | 8.0554 | 21.5 | 21.5 | 69.49 | 69.75 | 40.15 | -- | -- | 9.665 | -- | 9.3698 | 7.0311 | 30.592 | 14.567 | 30.531
09:30 | 12.5 | 38 | 53.1 | 0 | 41 | 67 | 32.3 | 165 | 8.91 | 10.19 | 5.13 | -- | -- | 6.383 | 94.18 | 111.38 | 371.66 | 230.331 | 206.247 | 7.98 | 11.53 | 15.48 | 0.37 | 0.69 | 7.938 | 232.63 | 560.743 | 96.645 | 68.01 | 24.191 | 0 | 2.7 | 8.1 | 8.0554 | 21.5 | 21.5 | 69.49 | 69.75 | 40.15 | -- | -- | 9.665 | -- | 9.3698 | 7.0311 | 30.592 | 14.567 | 30.531
10:00 | 12.5 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 31 | 155 | 8.94 | 10.02 | 5.17 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 113.46 | 369.69 | 230.331 | 242.428 | 7.78 | 11.53 | 18.24 | 0.37 | 0.69 | 9.549 | 242.6 | 570.401 | 95.535 | 67.54 | 23.609 | 0 | 2.7 | 14.3 | 8.4036 | 21.5 | 21.5 | 68.31 | 68.57 | 40.15 | -- | -- | 9.53 | -- | 9.6263 | 6.6421 | 30.508 | 15.887 | 30.299
10:30 | 12.5 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 31 | 155 | 8.94 | 10.02 | 5.17 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 113.46 | 369.69 | 230.331 | 242.428 | 7.78 | 11.53 | 18.24 | 0.37 | 0.69 | 9.549 | 242.6 | 570.401 | 95.535 | 67.54 | 23.609 | 0 | 2.7 | 14.3 | 8.4036 | 21.5 | 21.5 | 68.31 | 68.57 | 40.15 | -- | -- | 9.53 | -- | 9.6263 | 6.6421 | 30.508 | 15.887 | 30.299
11:00 | 11.6 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 31.1 | 155 | 8.99 | 10.15 | 5.05 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 112.42 | 365.77 | 230.331 | 285.263 | 7.65 | 12.09 | 18.8 | 0.37 | 0.69 | 8.149 | 272.55 | 600.193 | 94.536 | 67.24 | 25.001 | 0 | 2.7 | 14.9 | 8.6343 | 21 | 21 | 67.86 | 68.12 | 40.15 | -- | -- | 9.419 | -- | 9.9632 | -- | 30.508 | 17.511 | 30.073
11:30 | 11.6 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 31.1 | 155 | 8.99 | 10.15 | 5.05 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 112.42 | 365.77 | 230.331 | 285.263 | 7.65 | 12.09 | 18.8 | 0.37 | 0.69 | 8.149 | 272.55 | 600.193 | 94.536 | 67.24 | 25.001 | 0 | 2.7 | 14.9 | 8.6343 | 21 | 21 | 67.86 | 68.12 | 40.15 | -- | -- | 9.419 | -- | 9.9632 | -- | 30.508 | 17.511 | 30.073
12:00 | 11.6 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 31.1 | 160 | 8.95 | 10.23 | 4.97 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 110.35 | 363.82 | 230.331 | 314.761 | 7.6 | 11.53 | 23.88 | 2.65 | 0.54 | 8.342 | 253.3 | 580.886 | 94.416 | 68.37 | 24.217 | 0 | 2.7 | 14.7 | 8.6319 | 21.5 | 21.5 | 67.21 | 67.47 | 40.15 | -- | -- | 9.273 | -- | 11.3021 | 5.8864 | 30.508 | 23.964 | 30.197
12:30 | 11.6 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 31.1 | 160 | 8.95 | 10.23 | 4.97 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 110.35 | 363.82 | 230.331 | 314.761 | 7.6 | 11.53 | 23.88 | 2.65 | 0.54 | 8.342 | 253.3 | 580.886 | 94.416 | 68.37 | 24.217 | 0 | 2.7 | 14.7 | 8.6319 | 21.5 | 21.5 | 67.21 | 67.47 | 40.15 | -- | -- | 9.273 | -- | 11.3021 | 5.8864 | 30.508 | 23.964 | 30.197
13:00 | 10.5 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 31.1 | 168 | 9.28 | 10.13 | 8.41 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 108.31 | 365.77 | 230.331 | 336.306 | 7.54 | 9.42 | 28.83 | 10.07 | 0.49 | 8.313 | 250.63 | 578.587 | 92.295 | 68.36 | 24.642 | 0 | 2.7 | 14.5 | 8.6319 | 21.5 | 21.5 | 68.14 | 68.4 | 40.15 | -- | -- | 9.18 | -- | 12.6433 | 5.5202 | 30.765 | 30.171 | 30.073
13:30 | 10.5 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 31.1 | 168 | 9.28 | 10.13 | 8.41 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 108.31 | 365.77 | 230.331 | 336.306 | 7.54 | 9.42 | 28.83 | 10.07 | 0.49 | 8.313 | 250.63 | 578.587 | 92.295 | 68.36 | 24.642 | 0 | 2.7 | 14.5 | 8.6319 | 21.5 | 21.5 | 68.14 | 68.4 | 40.15 | -- | -- | 9.18 | -- | 12.6433 | 5.5202 | 30.765 | 30.171 | 30.073
14:00 | 10.5 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 28.9 | 185 | 9.94 | 10.06 | 10.24 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 106.3 | 369.69 | 230.331 | 353.813 | 7.83 | 10.45 | 28.52 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 257.9 | 586.327 | 92.255 | 68.93 | 23.091 | 1.5 | 2.7 | 14.6 | 8.6319 | 21.5 | 21.5 | 68.19 | 68.45 | 39.557 | -- | -- | 9.125 | -- | 12.8579 | 5.1619 | 31.359 | 30.611 | 30.024
14:30 | 10.5 | 38 | 53.1 | 0 | 41.1 | 67 | 28.9 | 185 | 9.94 | 10.06 | 10.24 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 106.3 | 369.69 | 230.331 | 353.813 | 7.83 | 10.45 | 28.52 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 257.9 | 586.327 | 92.255 | 68.93 | 23.091 | 1.5 | 2.7 | 14.6 | 8.6319 | 21.5 | 21.5 | 68.19 | 68.45 | 39.557 | -- | -- | 9.125 | -- | 12.8579 | 5.1619 | 31.359 | 30.611 | 30.024
15:00 | 9 | 38 | 53.1 | 0 | 41.2 | 67 | 26.4 | 190 | 9.98 | 10.01 | 10.25 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 106.3 | 377.6 | 230.331 | 328.113 | 8.09 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 262.9 | 591.845 | 92.295 | 67.61 | 24.089 | 0 | 2.7 | 17 | 8.6319 | 23 | 23 | 68.2 | 68.46 | 40.15 | -- | -- | 9.198 | -- | 12.3161 | 4.4698 | 31.769 | 27.59 | 30.024
15:30 | 9 | 38 | 53.1 | 0 | 41.2 | 67 | 26.4 | 190 | 9.98 | 10.01 | 10.25 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 106.3 | 377.6 | 230.331 | 328.113 | 8.09 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 262.9 | 591.845 | 92.295 | 67.61 | 24.089 | 0 | 2.7 | 17 | 8.6319 | 23 | 23 | 68.2 | 68.46 | 40.15 | -- | -- | 9.198 | -- | 12.3161 | 4.4698 | 31.769 | 27.59 | 30.024
16:00 | 9 | 38 | 53.2 | 0 | 41.3 | 67 | 26.4 | 191 | 12.96 | 10.13 | 15.15 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 108.31 | 379.59 | 230.331 | 321.407 | 8.2 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 267.08 | 595.348 | 92.245 | 67.12 | 25.426 | 0.8 | 2.7 | 18.3 | 8.6319 | 23 | 23 | 67.98 | 68.24 | 40.15 | -- | -- | 9.714 | -- | 12.3132 | 4.4698 | 32.372 | 26.973 | 29.572
16:30 | 9 | 38 | 53.2 | 0 | 41.3 | 67 | 26.4 | 191 | 12.96 | 10.13 | 15.15 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 108.31 | 379.59 | 230.331 | 321.407 | 8.2 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 267.08 | 595.348 | 92.245 | 67.12 | 25.426 | 0.8 | 2.7 | 18.3 | 8.6319 | 23 | 23 | 67.98 | 68.24 | 40.15 | -- | -- | 9.714 | -- | 12.3132 | 4.4698 | 32.372 | 26.973 | 29.572
17:00 | 9 | 38 | 53.2 | 0 | 41.1 | 67 | 26.4 | 205 | 13.48 | 10.31 | 20.16 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 109.33 | 379.59 | 230.331 | 296.82 | 8.12 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 266.59 | 594.544 | 90.159 | 67.73 | 24.728 | 0 | 2.7 | 21.1 | 8.6319 | 25 | 25 | 67.1 | 67.36 | 39.557 | -- | -- | 10.488 | -- | 11.9464 | 4.4698 | 32.791 | 24.786 | 29.446
17:30 | 9 | 38 | 53.2 | 0 | 41.1 | 67 | 26.4 | 205 | 13.48 | 10.31 | 20.16 | -- | -- | 6.383 | 95.11 | 109.33 | 379.59 | 230.331 | 296.82 | 8.12 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 266.59 | 594.544 | 90.159 | 67.73 | 24.728 | 0 | 2.7 | 21.1 | 8.6319 | 25 | 25 | 67.1 | 67.36 | 39.557 | -- | -- | 10.488 | -- | 11.9464 | 4.4698 | 32.791 | 24.786 | 29.446
18:00 | 9 | 38 | 53.2 | 0 | 41.3 | 67 | 26.7 | 210 | 13.42 | 10.39 | 8.38 | 1.07 | 384.73 | 6.383 | 95.11 | 108.31 | 377.6 | 230.331 | 308.022 | 8.1 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 273.47 | 601.14 | 90.159 | 67.85 | 23.689 | 0 | 2.7 | 22.1 | 8.6319 | 26.5 | 26.5 | 63.97 | 64.23 | 39.557 | -- | -- | 10.505 | -- | 11.5246 | 4.4698 | 32.87 | 22.674 | 29.791
18:30 | 9 | 38 | 53.2 | 0 | 41.3 | 67 | 26.7 | 210 | 13.42 | 10.39 | 8.38 | 1.07 | 384.73 | 6.383 | 95.11 | 108.31 | 377.6 | 230.331 | 308.022 | 8.1 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 273.47 | 601.14 | 90.159 | 67.85 | 23.689 | 0 | 2.7 | 22.1 | 8.6319 | 26.5 | 26.5 | 63.97 | 64.23 | 39.557 | -- | -- | 10.505 | -- | 11.5246 | 4.4698 | 32.87 | 22.674 | 29.791
19:00 | 9 | 38 | 53.2 | 0 | 41.4 | 67 | 27.8 | 220 | 13.51 | 10.28 | 23.55 | -- | -- | 6.383 | 91.42 | 108.31 | 377.6 | 230.331 | 281.242 | 8.04 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 289.5 | 617.77 | 88.12 | 67.89 | 22.92 | 0 | 2.7 | 23.1 | 8.6319 | 26.9 | 26.9 | 62.08 | 62.34 | 39.557 | -- | -- | 10.371 | -- | 11.209 | 4.4698 | 32.87 | 21.153 | 30.342
19:30 | 9 | 38 | 53.2 | 0 | 41.4 | 67 | 27.8 | 220 | 13.51 | 10.28 | 23.55 | -- | -- | 6.383 | 91.42 | 108.31 | 377.6 | 230.331 | 281.242 | 8.04 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.295 | 289.5 | 617.77 | 88.12 | 67.89 | 22.92 | 0 | 2.7 | 23.1 | 8.6319 | 26.9 | 26.9 | 62.08 | 62.34 | 39.557 | -- | -- | 10.371 | -- | 11.209 | 4.4698 | 32.87 | 21.153 | 30.342
20:00 | 9 | 38 | 52.2 | 0 | 41.3 | 66 | 27.8 | 210 | 13.56 | 10.28 | 23.56 | -- | -- | 6.383 | 85.16 | 108.31 | 379.59 | 230.331 | 280.124 | 8.1 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.313 | 303.37 | 631.32 | 89.16 | 67.85 | 23.29 | 0 | 2.7 | 22.7 | 8.6319 | 28.6 | 28.6 | 61.74 | 62 | 39.557 | -- | -- | 10.009 | -- | 10.8907 | 4.4698 | 32.35 | 20.139 | 30.758
20:30 | 9 | 38 | 52.2 | 0 | 41.3 | 66 | 27.8 | 210 | 13.56 | 10.28 | 23.56 | -- | -- | 6.383 | 85.16 | 108.31 | 379.59 | 230.331 | 280.124 | 8.1 | 10.45 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.313 | 303.37 | 631.32 | 89.16 | 67.85 | 23.29 | 0 | 2.7 | 22.7 | 8.6319 | 28.6 | 28.6 | 61.74 | 62 | 39.557 | -- | -- | 10.009 | -- | 10.8907 | 4.4698 | 32.35 | 20.139 | 30.758
21:00 | 9 | 38 | 51.2 | 0 | 41.3 | 65 | 27.8 | 205 | 13.59 | 10.34 | 18.54 | -- | -- | 6.383 | 80.86 | 107.3 | 379.59 | 230.331 | 260.14 | 8.13 | 9.42 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.313 | 310.25 | 637.92 | 88.12 | 67.2 | 23.11 | 0 | 2.7 | 22.5 | 8.6319 | 28.4 | 28.4 | 62.6 | 62.86 | 39.557 | -- | -- | 9.724 | -- | 10.5232 | 4.1364 | 31.932 | 18.786 | 31.295
21:30 | 9 | 38 | 51.2 | 0 | 41.3 | 65 | 27.8 | 205 | 13.59 | 10.34 | 18.54 | -- | -- | 6.383 | 80.86 | 107.3 | 379.59 | 230.331 | 260.14 | 8.13 | 9.42 | 28.83 | 8.24 | 0.49 | 8.313 | 310.25 | 637.92 | 88.12 | 67.2 | 23.11 | 0 | 2.7 | 22.5 | 8.6319 | 28.4 | 28.4 | 62.6 | 62.86 | 39.557 | -- | -- | 9.724 | -- | 10.5232 | 4.1364 | 31.932 | 18.786 | 31.295
22:00 | 9 | 38 | 51.2 | 0 | 41.3 | 65 | 27.8 | 200 | 10.99 | 10.29 | 14.93 | -- | -- | 6.383 | 80.02 | 106.3 | 379.59 | 230.331 | 250 | 8.17 | 10.99 | 28.83 | 8.24 | 0.69 | 7.792 | 325.07 | 649.12 | 90.16 | 67.69 | 23.04 | 0 | 2.7 | 22.3 | 8.5 | 28 | 28 | 61.57 | 61.83 | 39.557 | -- | -- | 9.576 | -- | 10.1722 | 3.8117 | 31.595 | 17.431 | 31.603
22:30 | 9 | 38 | 51.2 | 0 | 41.3 | 65 | 27.8 | 200 | 10.99 | 10.29 | 14.93 | -- | -- | 6.383 | 80.02 | 106.3 | 379.59 | 230.331 | 250 | 8.17 | 10.99 | 28.83 | 8.24 | 0.69 | 7.792 | 325.07 | 649.12 | 90.16 | 67.69 | 23.04 | 0 | 2.7 | 22.3 | 8.5 | 28 | 28 | 61.57 | 61.83 | 39.557 | -- | -- | 9.576 | -- | 10.1722 | 3.8117 | 31.595 | 17.431 | 31.603
23:00 | 9 | 38 | 65 | 0 | 41.2 | 65 | 27.8 | 194 | 10.97 | 10.12 | 14.09 | -- | -- | 6.383 | 83.43 | 107.3 | 375.61 | 230.331 | 244 | 8.19 | 10.99 | 38.07 | 8.24 | 0.69 | 7.75 | 302.81 | 625.3 | 91.21 | 66.61 | 22.66 | 0 | 2.7 | 15.3 | 8.4 | 27.9 | 27.9 | 60.87 | 61.13 | 39.557 | 51.2373 | 77.4208 | 9.47 | 58.9229 | 10.1215 | 3.496 | 31.258 | 17.524 | 32.485
23:30 | 9 | 38 | 65 | 0 | 41.2 | 65 | 27.8 | 194 | 10.97 | 10.12 | 14.09 | -- | -- | 6.383 | 83.43 | 107.3 | 375.61 | 230.331 | 244 | 8.19 | 10.99 | 38.07 | 8.24 | 0.69 | 7.75 | 302.81 | 625.3 | 91.21 | 66.61 | 22.66 | 0 | 2.7 | 15.3 | 8.4 | 27.9 | 27.9 | 60.87 | 61.13 | 39.557 | 51.2373 | 77.4208 | 9.47 | 58.9229 | 10.1215 | 3.496 | 31.258 | 17.524 | 32.485
MAX | 9 | 38 | 38.1 | 0 | 40.8 | 52 | 26.4 | 155 | 8.91 | 10.01 | 4.81 | 1.07 | 366.3 | 6.383 | 79.18 | 98.48 | 327.94 | 230.331 | 191.202 | 7.54 | 8.91 | 15.48 | 0.36 | 0.49 | 7.09 | 158.82 | 485.99 | 84.88 | 66.61 | 22.66 | 0 | 2.7 | 5.5 | 7.9773 | 21 | 21 | 60.87 | 61.13 | 39.557 | 51.2373 | 70.7924 | 9.125 | 58.9229 | 9.3698 | 3.496 | 30.508 | 14.381 | 29.446
MIN | 13.6 | 38 | 65 | 0 | 41.4 | 67 | 32.3 | 220 | 13.59 | 10.39 | 23.56 | 1.07 | 384.73 | 6.383 | 95.11 | 113.46 | 379.59 | 230.331 | 353.813 | 8.52 | 13.82 | 38.07 | 10.07 | 0.75 | 9.549 | 325.07 | 649.12 | 97.768 | 68.93 | 26.64 | 1.5 | 2.7 | 23.1 | 10.4281 | 28.6 | 28.6 | 75.75 | 76.01 | 41.352 | 51.2373 | 77.4208 | 10.505 | 58.9229 | 12.8579 | 8.2417 | 33.029 | 30.611 | 32.485
PROM | 11.3583 | 38 | 52 | 0 | 41.1167 | 65.2917 | 29.6875 | 188 | 10.5884 | 10.1516 | 10.7458 | 1.07 | 375.515 | 6.383 | 88.6096 | 106.1467 | 365.68 | 230.331 | 253.769 | 8.0854 | 11.0558 | 23.5496 | 4.1796 | 0.61625 | 7.964 | 244.6396 | 569.1234 | 90.996 | 67.7658 | 24.537 | 0.12917 | 2.7 | 13.5 | 9.0593 | 23.6917 | 23.6917 | 68.7787 | 69.0392 | 40.1272 | 51.2373 | 74.1066 | 9.8692 | 58.9229 | 10.6761 | 5.8862 | 31.6258 | 19.8288 | 30.4656
INICIO | 13.6 | 38 | 38.1 | 0 | 41.1 | 52 | 31.1 | 210 | 9.94 | 10.03 | 14.17 | -- | -- | 6.383 | 79.18 | 98.48 | 327.94 | 230.331 | 191.423 | 8.52 | 8.91 | 18.33 | 0.47 | 0.75 | 7.355 | 239.56 | 491.36 | 84.95 | 68.26 | 24.69 | 0 | 2.7 | 10.7 | 10.3119 | 23.5 | 23.5 | 75.3 | 75.57 | 40.749 | -- | 70.7924 | 10.007 | -- | 10.8666 | 3.8117 | 33.029 | 19.344 | 30.353
FINAL | 9 | 38 | 65 | 0 | 41.2 | 65 | 27.8 | 194 | 10.97 | 10.12 | 14.09 | -- | -- | 6.383 | 83.43 | 107.3 | 375.61 | 230.331 | 244 | 8.19 | 10.99 | 38.07 | 8.24 | 0.69 | 7.75 | 302.81 | 625.3 | 91.21 | 66.61 | 22.66 | 0 | 2.7 | 15.3 | 8.4 | 27.9 | 27.9 | 60.87 | 61.13 | 39.557 | 51.2373 | 77.4208 | 9.47 | 58.9229 | 10.1215 | 3.496 | 31.258 | 17.524 | 32.485
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 23 de Enero del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 11.5532 | 0.50364 | 0.246 | 0.212 | 0.02871 | 3875.0803 | -- | -- | 0.56791 | 22.414 | -- | 0.4157 | 0.20806 | 2412.4 | 0.959 | 0.07 | 0.688 | 0.447 | -- | 232.726 | 0.16 | 0.071 | 28.14 | 0.126 | 0.37777 | 0.86171 | 11.38 | 0.28872
00:30 | 2695 | 11.5532 | 0.50364 | 0.246 | 0.212 | 0.02871 | 3875.0803 | -- | -- | 0.56791 | 22.414 | -- | 0.4157 | 0.20806 | 2412.4 | 0.959 | 0.07 | 0.688 | 0.447 | -- | 232.726 | 0.16 | 0.071 | 28.14 | 0.126 | 0.37777 | 0.86171 | 11.38 | 0.28872
01:00 | 2695 | 11.7127 | 0.48054 | 0.212 | 0.222 | 0.0312 | 3875.0867 | -- | -- | 0.56506 | 22.4302 | -- | 0.40868 | 0.23443 | 2412.28 | 0.964 | 0.066 | 0.688 | 0.444 | -- | 232.727 | 0.163 | 0.07 | 28.14 | 0.121 | 0.38067 | 0.89198 | 11.37 | 0.30915
01:30 | 2695 | 11.7127 | 0.48054 | 0.212 | 0.222 | 0.0312 | 3875.0867 | -- | -- | 0.56506 | 22.4302 | -- | 0.40868 | 0.23443 | 2412.28 | 0.964 | 0.066 | 0.688 | 0.444 | -- | 232.727 | 0.163 | 0.07 | 28.14 | 0.121 | 0.38067 | 0.89198 | 11.37 | 0.30915
02:00 | 2695 | 11.8941 | 0.49671 | 0.185 | 0.213 | 0.03196 | 3875.0891 | -- | -- | 0.56198 | 22.4364 | -- | 0.40165 | 0.25666 | 2412.21 | 0.965 | 0.099 | 0.688 | 0.442 | -- | 232.728 | 0.157 | 0.066 | 28.14 | 0.117 | 0.38067 | 0.92414 | 11.37 | 0.33614
02:30 | 2695 | 11.8941 | 0.49671 | 0.185 | 0.213 | 0.03196 | 3875.0891 | -- | -- | 0.56198 | 22.4364 | -- | 0.40165 | 0.25666 | 2412.21 | 0.965 | 0.099 | 0.688 | 0.442 | -- | 232.728 | 0.157 | 0.066 | 28.14 | 0.117 | 0.38067 | 0.92414 | 11.37 | 0.33614
03:00 | 2695 | 12.0699 | 0.52212 | 0.177 | 0.188 | 0.03281 | 3875.0922 | -- | -- | 0.55883 | 22.4441 | -- | 0.4157 | 0.27391 | 2412.1 | 0.974 | 0.109 | 0.688 | 0.447 | -- | 232.73 | 0.15 | 0.067 | 28.14 | 0.123 | 0.37922 | 0.94845 | 11.39 | 0.36306
03:30 | 2695 | 12.0699 | 0.52212 | 0.177 | 0.188 | 0.03281 | 3875.0922 | -- | -- | 0.55883 | 22.4441 | -- | 0.4157 | 0.27391 | 2412.1 | 0.974 | 0.109 | 0.688 | 0.447 | -- | 232.73 | 0.15 | 0.067 | 28.14 | 0.123 | 0.37922 | 0.94845 | 11.39 | 0.36306
04:00 | 2695 | 12.245 | 0.52905 | 0.198 | 0.159 | 0.03379 | 3875.1035 | -- | -- | 0.55554 | 22.4727 | -- | 0.42999 | 0.26236 | 2412.14 | 0.979 | 0.115 | 0.688 | 0.445 | -- | 232.731 | 0.144 | 0.066 | 28.14 | 0.126 | 0.37632 | 0.95985 | 11.42 | 0.3887
04:30 | 2695 | 12.245 | 0.52905 | 0.198 | 0.159 | 0.03379 | 3875.1035 | -- | -- | 0.55554 | 22.4727 | -- | 0.42999 | 0.26236 | 2412.14 | 0.979 | 0.115 | 0.688 | 0.445 | -- | 232.731 | 0.144 | 0.066 | 28.14 | 0.126 | 0.37632 | 0.95985 | 11.42 | 0.3887
05:00 | 2695 | 12.4144 | 0.52674 | 0.208 | 0.132 | 0.04247 | 3875.105 | -- | -- | 0.55159 | 22.4766 | -- | 0.43726 | 0.25102 | 2412.16 | 0.982 | 0.137 | 0.688 | 0.447 | -- | 232.732 | 0.137 | 0.066 | 28.14 | 0.129 | 0.37922 | 0.96311 | 11.45 | 0.41514
05:30 | 2695 | 12.4144 | 0.52674 | 0.208 | 0.132 | 0.04247 | 3875.105 | -- | -- | 0.55159 | 22.4766 | -- | 0.43726 | 0.25102 | 2412.16 | 0.982 | 0.137 | 0.688 | 0.447 | -- | 232.732 | 0.137 | 0.066 | 28.14 | 0.129 | 0.37922 | 0.96311 | 11.45 | 0.41514
06:00 | 2695 | 12.5811 | 0.50364 | 0.189 | 0.103 | 0.04741 | 3875.0983 | -- | -- | 0.54802 | 22.4596 | -- | 0.45179 | 0.2399 | 2412.16 | 0.982 | 0.16 | 0.688 | 0.446 | 73.29 | 232.733 | 0.127 | 0.067 | 28.14 | 0.13 | 0.37487 | 0.95822 | 11.48 | 0.44025
06:30 | 2695 | 12.5811 | 0.50364 | 0.189 | 0.103 | 0.04741 | 3875.0983 | -- | -- | 0.54802 | 22.4596 | -- | 0.45179 | 0.2399 | 2412.16 | 0.982 | 0.16 | 0.688 | 0.446 | 73.29 | 232.733 | 0.127 | 0.067 | 28.14 | 0.13 | 0.37487 | 0.95822 | 11.48 | 0.44025
07:00 | 2695 | 12.8429 | 0.4713 | 0.212 | 0.076 | 0.04718 | 3875.0974 | -- | -- | 0.54449 | 22.4572 | -- | 0.46657 | 0.22369 | 2412.19 | 0.986 | 0.184 | 0.688 | 0.445 | -- | 232.734 | 0.111 | 0.06 | 28.14 | 0.129 | 0.37341 | 0.94845 | 11.45 | 0.46641
07:30 | 2695 | 12.8429 | 0.4713 | 0.212 | 0.076 | 0.04718 | 3875.0974 | -- | -- | 0.54449 | 22.4572 | -- | 0.46657 | 0.22369 | 2412.19 | 0.986 | 0.184 | 0.688 | 0.445 | -- | 232.734 | 0.111 | 0.06 | 28.14 | 0.129 | 0.37341 | 0.94845 | 11.45 | 0.46641
08:00 | 2695 | 13.0204 | 0.52212 | 0.221 | 0.059 | 0.03789 | 3875.0858 | -- | -- | 0.54143 | 22.4279 | 144.0688 | 0.48161 | 0.20806 | 2412.22 | 0.989 | 0.208 | 0.688 | 0.444 | -- | 232.735 | 0.095 | 0.054 | 28.14 | 0.139 | 0.37341 | 0.94033 | 11.42 | 0.48261
08:30 | 2695 | 13.0204 | 0.52212 | 0.221 | 0.059 | 0.03789 | 3875.0858 | -- | -- | 0.54143 | 22.4279 | 144.0688 | 0.48161 | 0.20806 | 2412.22 | 0.989 | 0.208 | 0.688 | 0.444 | -- | 232.735 | 0.095 | 0.054 | 28.14 | 0.139 | 0.37341 | 0.94033 | 11.42 | 0.48261
09:00 | 2695 | 13.2184 | 0.46206 | 0.221 | 0.052 | 0.03153 | 3875.0657 | -- | -- | 0.53935 | 22.3769 | -- | 0.46657 | 0.18831 | 2412.24 | 0.992 | 0.234 | 0.688 | 0.446 | -- | 232.755 | 0.079 | 0.047 | 28.14 | 0.119 | 0.36906 | 0.92414 | 11.41 | 0.49864
09:30 | 2695 | 13.2184 | 0.46206 | 0.221 | 0.052 | 0.03153 | 3875.0657 | -- | -- | 0.53935 | 22.3769 | -- | 0.46657 | 0.18831 | 2412.24 | 0.992 | 0.234 | 0.688 | 0.446 | -- | 232.755 | 0.079 | 0.047 | 28.14 | 0.119 | 0.36906 | 0.92414 | 11.41 | 0.49864
10:00 | 2695 | 13.4968 | 0.42279 | 0.205 | 0.061 | 0.03062 | 3875.058 | -- | -- | 0.53704 | 22.3576 | -- | 0.45179 | 0.19801 | 2412.26 | 0.995 | 0.263 | 0.687 | 0.445 | -- | 232.775 | 0.065 | 0.04 | 28.14 | 0.107 | 0.36761 | 0.91285 | 11.42 | 0.50369
10:30 | 2695 | 13.4968 | 0.42279 | 0.205 | 0.061 | 0.03062 | 3875.058 | -- | -- | 0.53704 | 22.3576 | -- | 0.45179 | 0.19801 | 2412.26 | 0.995 | 0.263 | 0.687 | 0.445 | -- | 232.775 | 0.065 | 0.04 | 28.14 | 0.107 | 0.36761 | 0.91285 | 11.42 | 0.50369
11:00 | 2695 | 13.9222 | 0.39348 | 0.205 | 0.077 | 0.0251 | 3875.0541 | -- | -- | 0.53509 | 22.3475 | -- | 0.43726 | 0.20806 | 2412.3 | 1 | 0.27 | 0.687 | 0.446 | -- | 232.794 | 0.05 | 0.035 | 28.14 | 0.115 | 0.37051 | 0.89519 | 11.44 | 0.49418
11:30 | 2695 | 13.9222 | 0.39348 | 0.205 | 0.077 | 0.0251 | 3875.0541 | -- | -- | 0.53509 | 22.3475 | -- | 0.43726 | 0.20806 | 2412.3 | 1 | 0.27 | 0.687 | 0.446 | -- | 232.794 | 0.05 | 0.035 | 28.14 | 0.115 | 0.37051 | 0.89519 | 11.44 | 0.49418
12:00 | 2695 | 14.4703 | 0.38283 | 0.198 | 0.105 | 0.01842 | 3875.0361 | -- | -- | 0.53232 | 22.302 | -- | 0.4157 | 0.21842 | 2412.4 | 1.013 | 0.27 | 0.687 | 0.446 | -- | 232.814 | 0.036 | 0.032 | 28.14 | 0.121 | 0.36616 | 0.88719 | 11.39 | 0.48426
12:30 | 2695 | 14.4703 | 0.38283 | 0.198 | 0.105 | 0.01842 | 3875.0361 | -- | -- | 0.53232 | 22.302 | -- | 0.4157 | 0.21842 | 2412.4 | 1.013 | 0.27 | 0.687 | 0.446 | -- | 232.814 | 0.036 | 0.032 | 28.14 | 0.121 | 0.36616 | 0.88719 | 11.39 | 0.48426
13:00 | 2695 | 15.0871 | 0.402 | 0.2 | 0.12 | 0.01842 | 3875.0212 | -- | -- | 0.53061 | 22.2642 | -- | 0.40165 | 0.22903 | 2412.49 | 1.024 | 0.27 | 0.687 | 0.445 | -- | 232.833 | 0.021 | 0.025 | 28.14 | 0.128 | 0.36471 | 0.87761 | 11.35 | 0.47447
13:30 | 2695 | 15.0871 | 0.402 | 0.2 | 0.12 | 0.01842 | 3875.0212 | -- | -- | 0.53061 | 22.2642 | -- | 0.40165 | 0.22903 | 2412.49 | 1.024 | 0.27 | 0.687 | 0.445 | -- | 232.833 | 0.021 | 0.025 | 28.14 | 0.128 | 0.36471 | 0.87761 | 11.35 | 0.47447
14:00 | 2695 | 15.2805 | 0.441 | 0.205 | 0.13 | 0.01842 | 3875.0166 | -- | -- | 0.52857 | 22.2526 | -- | 0.38082 | 0.2399 | 2412.5 | 1.025 | 0.27 | 0.69 | 0.443 | -- | 232.853 | 0.016 | 0.02 | 28.14 | 0.136 | 0.36326 | 0.87124 | 11.34 | 0.46481
14:30 | 2695 | 15.2805 | 0.441 | 0.205 | 0.13 | 0.01842 | 3875.0166 | -- | -- | 0.52857 | 22.2526 | -- | 0.38082 | 0.2399 | 2412.5 | 1.025 | 0.27 | 0.69 | 0.443 | -- | 232.853 | 0.016 | 0.02 | 28.14 | 0.136 | 0.36326 | 0.87124 | 11.34 | 0.46481
15:00 | 2695 | 15.1307 | 0.429 | 0.183 | 0.14 | 0.01842 | 3875.0041 | -- | -- | 0.52711 | 22.221 | -- | 0.36726 | 0.24543 | 2415.5 | 1.025 | 0.265 | 0.684 | 0.445 | -- | 232.872 | 0.017 | 0.016 | 28.14 | 0.144 | 0.36471 | 0.85853 | 11.34 | 0.45268
15:30 | 2695 | 15.1307 | 0.429 | 0.183 | 0.14 | 0.01842 | 3875.0041 | -- | -- | 0.52711 | 22.221 | -- | 0.36726 | 0.24543 | 2415.5 | 1.025 | 0.265 | 0.684 | 0.445 | -- | 232.872 | 0.017 | 0.016 | 28.14 | 0.144 | 0.36471 | 0.85853 | 11.34 | 0.45268
16:00 | 2695 | 14.9807 | 0.429 | 0.168 | 0.15 | 0.01842 | 3874.9654 | -- | -- | 0.52451 | 22.1232 | -- | 0.36049 | 0.25102 | 2412.5 | 1.025 | 0.243 | 0.688 | 0.445 | -- | 232.892 | 0.021 | 0.014 | 28.14 | 0.142 | 0.36181 | 0.85378 | 11.35 | 0.4321
16:30 | 2695 | 14.9807 | 0.429 | 0.168 | 0.15 | 0.01842 | 3874.9654 | -- | -- | 0.52451 | 22.1232 | -- | 0.36049 | 0.25102 | 2412.5 | 1.025 | 0.243 | 0.688 | 0.445 | -- | 232.892 | 0.021 | 0.014 | 28.14 | 0.142 | 0.36181 | 0.85378 | 11.35 | 0.4321
17:00 | 2695 | 14.8114 | 0.438 | 0.191 | 0.16 | 0.01842 | 3874.9891 | -- | 7.9923 | 0.52063 | 22.1833 | -- | 0.3473 | 0.25102 | 2412.5 | 1.025 | 0.217 | 0.687 | 0.445 | -- | 232.911 | 0.042 | 0.014 | 28.14 | 0.141 | 0.36471 | 0.84587 | 11.37 | 0.40975
17:30 | 2695 | 14.8114 | 0.438 | 0.191 | 0.16 | 0.01842 | 3874.9891 | -- | 7.9923 | 0.52063 | 22.1833 | -- | 0.3473 | 0.25102 | 2412.5 | 1.025 | 0.217 | 0.687 | 0.445 | -- | 232.911 | 0.042 | 0.014 | 28.14 | 0.141 | 0.36471 | 0.84587 | 11.37 | 0.40975
18:00 | 2695 | 14.6085 | 0.45 | 0.231 | 0.168 | 0.01842 | 3875.0215 | -- | -- | 0.51797 | 22.265 | 143.1354 | 0.35371 | 0.25102 | 2412.35 | 1.006 | 0.191 | 0.687 | 0.447 | 74.15 | 232.931 | 0.039 | 0.021 | 28.14 | 0.114 | 0.36181 | 0.84272 | 11.39 | 0.38636
18:30 | 2695 | 14.6085 | 0.45 | 0.231 | 0.168 | 0.01842 | 3875.0215 | -- | -- | 0.51797 | 22.265 | 143.1354 | 0.35371 | 0.25102 | 2412.35 | 1.006 | 0.191 | 0.687 | 0.447 | 74.15 | 232.931 | 0.039 | 0.021 | 28.14 | 0.114 | 0.36181 | 0.84272 | 11.39 | 0.38636
19:00 | 2695 | 14.3621 | 0.471 | 0.266 | 0.178 | 0.01842 | 3875.0568 | -- | -- | 0.51535 | 22.3545 | -- | 0.37404 | 0.25102 | 2412.2 | 0.987 | 0.165 | 0.687 | 0.445 | -- | 232.951 | 0.038 | 0.032 | 28.14 | 0.129 | 0.36616 | 0.83326 | 11.38 | 0.36128
19:30 | 2695 | 14.3621 | 0.471 | 0.266 | 0.178 | 0.01842 | 3875.0568 | -- | -- | 0.51535 | 22.3545 | -- | 0.37404 | 0.25102 | 2412.2 | 0.987 | 0.165 | 0.687 | 0.445 | -- | 232.951 | 0.038 | 0.032 | 28.14 | 0.129 | 0.36616 | 0.83326 | 11.38 | 0.36128
20:00 | 2695 | 13.9802 | 0.391 | 0.285 | 0.18 | 0.01842 | 3875.0974 | -- | -- | 0.51257 | 22.4572 | -- | 0.37404 | 0.22903 | 2412.08 | 0.971 | 0.139 | 0.687 | 0.442 | -- | 232.97 | 0.076 | 0.042 | 28.14 | 0.141 | 0.36906 | 0.82854 | 11.41 | 0.33487
20:30 | 2695 | 13.9802 | 0.391 | 0.285 | 0.18 | 0.01842 | 3875.0974 | -- | -- | 0.51257 | 22.4572 | -- | 0.37404 | 0.22903 | 2412.08 | 0.971 | 0.139 | 0.687 | 0.442 | -- | 232.97 | 0.076 | 0.042 | 28.14 | 0.141 | 0.36906 | 0.82854 | 11.41 | 0.33487
21:00 | 2695 | 13.5442 | 0.415 | 0.287 | 0.197 | 0.01842 | 3875.1211 | -- | -- | 0.50977 | 22.5175 | -- | 0.37404 | 0.23443 | 2412.04 | 0.966 | 0.113 | 0.687 | 0.446 | -- | 232.99 | 0.119 | 0.053 | 28.14 | 0.138 | 0.36906 | 0.8207 | 11.45 | 0.30836
21:30 | 2695 | 13.5442 | 0.415 | 0.287 | 0.197 | 0.01842 | 3875.1211 | -- | -- | 0.50977 | 22.5175 | -- | 0.37404 | 0.23443 | 2412.04 | 0.966 | 0.113 | 0.687 | 0.446 | -- | 232.99 | 0.119 | 0.053 | 28.14 | 0.138 | 0.36906 | 0.8207 | 11.45 | 0.30836
22:00 | 2695 | 13.0637 | 0.408 | 0.288 | 0.179 | 0.02 | 3875.1373 | -- | -- | 0.50817 | 22.5585 | -- | 0.37404 | 0.24543 | 2412.01 | 0.962 | 0.089 | 0.687 | 0.443 | -- | 233.009 | 0.141 | 0.066 | 28.14 | 0.135 | 0.36906 | 0.8207 | 11.38 | 0.28128
22:30 | 2695 | 13.0637 | 0.408 | 0.288 | 0.179 | 0.02 | 3875.1373 | -- | -- | 0.50817 | 22.5585 | -- | 0.37404 | 0.24543 | 2412.01 | 0.962 | 0.089 | 0.687 | 0.443 | -- | 233.009 | 0.141 | 0.066 | 28.14 | 0.135 | 0.36906 | 0.8207 | 11.38 | 0.28128
23:00 | 2695 | 12.5382 | 0.441 | 0.299 | 0.159 | 0.02 | 3875.1553 | -- | -- | 0.50314 | 22.6143 | -- | 0.38082 | 0.25102 | 2412.04 | 0.966 | 0.068 | 0.687 | 0.443 | -- | 233.029 | 0.149 | 0.069 | 28.14 | 0.128 | 0.37051 | 0.83012 | 11.34 | 0.26618
23:30 | 2695 | 12.5382 | 0.441 | 0.299 | 0.159 | 0.02 | 3875.1553 | -- | -- | 0.50314 | 22.6143 | -- | 0.38082 | 0.25102 | 2412.04 | 0.966 | 0.068 | 0.687 | 0.443 | -- | 233.029 | 0.149 | 0.069 | 28.14 | 0.128 | 0.37051 | 0.83012 | 11.34 | 0.26618

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 23 de Enero del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/01/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.05
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.68
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.53
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
23/01/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
23/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
23/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.081

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 23 de Enero del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/01/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/01/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 301.3
23/01/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 256.879
23/01/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 13:30:00 | 23:59:59 | 200
23/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.99
23/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.6
23/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.86
23/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.93
23/01/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.45

## STOCK_COMB
jueves, 23 de Enero del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
23/01/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 672.65 | 672.647 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/01/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/01/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 301.33 | 301.333 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/01/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/01/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 292.76 | 292.76 | 0 | m3
23/01/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9661.5 | 9661.5 | 0 | m3
23/01/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
23/01/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
23/01/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 58696.72 | 58696.72 | 0 | m3
23/01/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31372.54 | 31372.54 | 0 | m3
23/01/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
23/01/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 697.15 | 697.15 | 0 | m3
23/01/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 747.37 | 747.37 | 0 | m3
23/01/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 623.81 | 624.294 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
23/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2229.1 | 2229.1 | 0 | m3
23/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2718.92 | 2718.92 | 0 | m3
23/01/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6772.01 | 6772.01 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
23/01/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58117.28 | 58117.28 | 0 | m3
23/01/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 136.98 | 339.5 | 202.52 | m3
23/01/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 12.41 | 12.41 | 0 | m3
23/01/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 543.49 | 543.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 23 de Enero del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 23/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1023.33
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1118.95
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 549.13
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 963.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 73.9
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 12861.9832
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 12534.8321
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 12803.5847
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 288007.954
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 43985
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1076173.163
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1075194.397
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 130653.66
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 270.74
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 315336.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 653.43
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 969851.7933
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 989789.8356
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 991461.8088
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1304722.869
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1767731
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23643.49
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 22655.28
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 23637.09
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 19997.67
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 5564.68
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18421.01
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18421.01
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 11318.71
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 12279.22
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 198666.834
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 23 de Enero del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
23/01/2025 00:00 | 866.9 | 2988.345 | 87.15 | 87.15 | 4467.8 | 501.12 | 8553 | 22694 | 4018.693 | 4306.207 | 4301.046 | 4307.948 | 2690 | 6820.6665 | 6954.8
23/01/2025 01:00 | 868.8 | 2988.345 | 89.18 | 89.18 | 4467.8 | 498.18 | 8996 | 22895 | 4071.692 | 4338.007 | 4333.162 | 4339.865 | 2690 | 6803.393 | 6953.1
23/01/2025 02:00 | 869.1 | 2985.578 | 91.33 | 91.33 | 4467.8 | 519.75 | 9463 | 22680 | 4181.458 | 4389.042 | 4383.984 | 4390.979 | 2690 | 6820.6665 | 6951.8
23/01/2025 03:00 | 870.2 | 2987.1874 | 93.2 | 93.2 | 4467.8 | 493.27 | 9931 | 22762 | 4245.998 | 4435.956 | 4430.804 | 4437.971 | 2690 | 6853.251 | 6950.3
23/01/2025 04:00 | 870.6 | 2987.1874 | 94.66 | 94.66 | 4467.8 | 503.08 | 10243 | 22751 | 4201.362 | 4417.897 | 4412.531 | 4420.07 | 2690 | 6818.311 | 6948.9
23/01/2025 05:00 | 870.9 | 2990.2056 | 95.32 | 95.32 | 4467.8 | 501.12 | 10462 | 22678 | 4151.308 | 4391.594 | 4386.471 | 4393.57 | 2680 | 6841.4734 | 6947.4
23/01/2025 06:00 | 871.3 | 2990.6595 | 94.91 | 94.91 | 4467.8 | 500.14 | 10413 | 22804 | 4059.325 | 4331.921 | 4326.241 | 4333.623 | 2680 | 6828.126 | 6945.9
23/01/2025 07:00 | 871.6 | 2987.8895 | 93.26 | 93.26 | 4467.8 | 495.24 | 10296 | 22708 | 3918.231 | 4249.086 | 4243.736 | 4250.592 | 2650 | 6829.696 | 6944.6
23/01/2025 08:00 | 870.9 | 2976.3187 | 91.51 | 91.51 | 4467.8 | 499.16 | 10178 | 22751 | 3910.458 | 4240.253 | 4235.735 | 4241.759 | 2650 | 6812.422 | 6943.4
23/01/2025 09:00 | 807.1 | 2988.345 | 90.02 | 90.02 | 4467.8 | 498.18 | 10061 | 22691 | 3698.11 | 4164.485 | 4161.34 | 4166.5 | 2600 | 6858.747 | 6942
23/01/2025 10:00 | 807.1 | 2988.345 | 88.52 | 88.52 | 4467.8 | 503.08 | 9931 | 22743 | 3618.612 | 4111.879 | 4113.654 | 4114.797 | 2610 | 6842.259 | 6940.5
23/01/2025 11:00 | 806.7 | 2988.345 | 86.58 | 86.58 | 4467.8 | 498.18 | 9802 | 22763 | 3581.042 | 4100.887 | 4106.409 | 4104.198 | 2610 | 6849.3256 | 6939.4
23/01/2025 12:00 | 798.5 | 2990.2046 | 84.73 | 84.73 | 4467.8 | 503.08 | 9694 | 22786 | 3537.23 | 4070.658 | 4077.105 | 4074.636 | 2620 | 6820.274 | 6938.2
23/01/2025 13:00 | 799.7 | 2988.8004 | 83.26 | 83.26 | 4467.8 | 505.04 | 9684 | 22763 | 3506.961 | 4059.469 | 4066.4 | 4063.801 | 2640 | 6834.015 | 6937.4
23/01/2025 14:00 | 799.8 | 2989.5021 | 83.04 | 83.04 | 4467.8 | 501.12 | 9695 | 22822 | 3583.751 | 4103.046 | 4110.41 | 4107.378 | 2660 | 6832.837 | 6936.5
23/01/2025 15:00 | 799.4 | 2989.5021 | 83.25 | 83.25 | 4467.8 | 502.1 | 9728 | 22814 | 3695.048 | 4154.867 | 4161.989 | 4159.787 | 2680 | 6836.37 | 6934.9
23/01/2025 16:00 | 802.3 | 2986.4838 | 83.65 | 83.65 | 4467.8 | 501.12 | 9761 | 22659 | 3747.222 | 4185.684 | 4193.347 | 4189.938 | 2690 | 6828.519 | 6933.7
23/01/2025 17:00 | 802.4 | 2986.0302 | 84.24 | 84.24 | 4467.8 | 501.12 | 9793 | 22705 | 3739.331 | 4181.758 | 4186.318 | 4185.109 | 2680 | 6826.163 | 6932.4
23/01/2025 18:00 | 870.2 | 2989.5021 | 84.29 | 84.29 | 4464.8 | 501.12 | 9826 | 22944 | 3724.02 | 4170.766 | 4168.585 | 4172.507 | 2680 | 6824.5926 | 6927.7
23/01/2025 19:00 | 871.2 | 2987.8906 | 83.34 | 83.34 | 4464.1 | 505.04 | 9831 | 22839 | 3721.194 | 4169.981 | 4165.557 | 4170.976 | 2680 | 6817.133 | 6925.1
23/01/2025 20:00 | 869.5 | 2988.345 | 82.13 | 82.13 | 4465.3 | 506.02 | 9749 | 22853 | 3696.579 | 4147.997 | 4143.282 | 4149.305 | 2680 | 6820.274 | 6924.3
23/01/2025 21:00 | 868.8 | 2987.6408 | 80.95 | 80.95 | 4464.1 | 499.16 | 9667 | 22708 | 3659.715 | 4132.882 | 4128.252 | 4134.113 | 2670 | 6816.741 | 6922.7
23/01/2025 22:00 | 801.8 | 2988.345 | 80.05 | 80.05 | 4464.8 | 499.16 | 9642 | 22795 | 3715.659 | 4173.514 | 4168.044 | 4174.391 | 2690 | 6812.422 | 6921.2
23/01/2025 23:00 | 871.2 | 2987.8889 | 79.65 | 79.65 | 4466.3 | 504.06 | 9711 | 22825 | 3819.418 | 4229.261 | 4224.056 | 4230.688 | 2690 | 6810.067 | 6919.6

## TEMP_AMB
jueves, 23 de Enero del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
23/01/2025 00:00 | 23.3 | 25.2707 | 25.2707 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 20.6 | 31.86 | 20.9 | 21.5 | 26.65 | 22.1 | 21.8 | 23.8898 | 25.63
23/01/2025 01:00 | 21.9 | 25.057 | 25.057 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20.2 | 32.24 | 20.2 | 22.7 | 26.36 | 22.05 | 21.4 | 23.5556 | 24.9
23/01/2025 02:00 | 21.9 | 24.8664 | 24.8664 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.1 | 32.31 | 20.2 | 22.2 | 26.16 | 21.45 | 20.9 | 23.1772 | 24.9
23/01/2025 03:00 | 21.8 | 24.8806 | 24.8806 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 20 | 32.41 | 20.1 | 21.3 | 25.96 | 20.7 | 20.4 | 22.7396 | 24.9
23/01/2025 04:00 | 21.5 | 24.7954 | 24.7954 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 19.9 | 32.35 | 19.9 | 20.6 | 25.72 | 20.5 | 20.4 | 22.4094 | 24.9
23/01/2025 05:00 | 20.7 | 24.8258 | 24.8258 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 19.8 | 32.6 | 19.6 | 21.8 | 25.49 | 20.1 | 20.2 | 22.1715 | 24.9
23/01/2025 06:00 | 21 | 24.8836 | 24.8836 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 32.67 | 20 | 22.1 | 25.25 | 20 | 20.1 | 22.0922 | 24.9
23/01/2025 07:00 | 21.8 | 24.9411 | 24.9411 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 20.3 | 32.78 | 19.9 | 20.3 | 25.1 | 20 | 20.6 | 22.0551 | 24.9
23/01/2025 08:00 | 22.7 | 24.9318 | 24.9318 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20.5 | 32.94 | 21 | 23.5 | 25.23 | 20.2 | 20.8 | 22.4817 | 25.63
23/01/2025 09:00 | 28.4 | 25.021 | 25.021 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 20.5 | 33.65 | 20.9 | 23.9 | 25.66 | 20.9 | 23 | 23.7343 | 26
23/01/2025 10:00 | 30.2 | 25.4696 | 25.4696 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20.6 | 34.88 | 22.1 | 24.8 | 26.75 | 21.1 | 23.3 | 24.8945 | 26.73
23/01/2025 11:00 | 32.3 | 26.1826 | 26.1826 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.6 | 37.1 | 22.7 | 25.6 | 27.67 | 21.15 | 23 | 25.1655 | 27.47
23/01/2025 12:00 | 31.8 | 26.8126 | 26.8126 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20.5 | 37.57 | 24.9 | 26.9 | 27.71 | 21.45 | 24.9 | 25.5781 | 28.56
23/01/2025 13:00 | 32.9 | 27.473 | 27.473 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.6 | 37.74 | 25 | 26.7 | 28.38 | 23.45 | 25.1 | 26.2646 | 30.4
23/01/2025 14:00 | 32.6 | 27.9559 | 27.9559 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21 | 34.62 | 24.8 | 27.4 | 28.89 | 24.65 | 24.6 | 26.9511 | 31.13
23/01/2025 15:00 | 33.3 | 28.2906 | 28.2906 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 34.37 | 25.1 | 26.9 | 29.46 | 24.5 | 24.4 | 27.3285 | 31.86
23/01/2025 16:00 | 30.4 | 28.5505 | 28.5505 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 34.55 | 23.7 | 25.9 | 29.78 | 23.5 | 23.5 | 28.1565 | 31.86
23/01/2025 17:00 | 30.8 | 28.5777 | 28.5777 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.9 | 36.62 | 23.1 | 23.7 | 29.68 | 22.55 | 22.4 | 27.2532 | 32.59
23/01/2025 18:00 | 27.4 | 28.5009 | 28.5009 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 21.1 | 35.91 | 22.2 | 22.3 | 29.17 | 22.35 | 22.3 | 26.7142 | 31.49
23/01/2025 19:00 | 25.4 | 27.9268 | 27.9268 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 20.8 | 34.29 | 21.3 | 21 | 28.4 | 22.55 | 22.1 | 25.9173 | 29.3
23/01/2025 20:00 | 24.3 | 27.3534 | 27.3534 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 20.8 | 33.89 | 21.2 | 21.3 | 27.76 | 22.4 | 21.9 | 25.0882 | 28.56
23/01/2025 21:00 | 22.4 | 26.9564 | 26.9564 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 20.6 | 33.86 | 21.1 | 22.3 | 27.25 | 22.55 | 22.2 | 24.468 | 27.83
23/01/2025 22:00 | 23.4 | 26.8359 | 26.8359 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 20.5 | 34.08 | 20.9 | 23.3 | 26.81 | 22.2 | 21.9 | 23.927 | 27.47
23/01/2025 23:00 | 23.4 | 26.7206 | 26.7206 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20.6 | 34.23 | 20.9 | 21.5 | 26.39 | 21.938 | 21.7 | 23.4492 | 27.1

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 23 de Enero del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
23/01/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 23/01/2025 06:00 | 24/01/2025 06:00
23/01/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 288.01 | 23/01/2025 06:00 | 24/01/2025 06:00
23/01/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 23/01/2025 06:00 | 24/01/2025 06:00
23/01/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 23/01/2025 06:00 | 24/01/2025 06:00
23/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 23/01/2025 06:00 | 24/01/2025 06:00
23/01/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 23/01/2025 06:00 | 24/01/2025 06:00
23/01/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1805 | 23/01/2025 06:00 | 24/01/2025 06:00
23/01/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 23/01/2025 06:00 | 24/01/2025 06:00
23/01/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 23/01/2025 06:00 | 24/01/2025 06:00
23/01/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 23/01/2025 06:00 | 24/01/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 23 de Enero del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
23/01/2025 | 00:30 | 22 | 47.27 | 11.48 | 21.22 |  | 8.37 | 8.56 | 12.291 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 5.081 | 4.939 |  |  |  | 7.98 | 6.64 | 479.7137 | 495.7042 | 495.7042 | 431.7423 | 463.7233 | 236.8903 | 293.0601 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 01:00 | 22 | 47.27 | 10.69 | 21.22 |  | 7.98 | 8.19 | 10.95 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 4.317 | 4.193 |  |  |  | 7.69 | 6.37 | 479.7137 | 495.7042 | 495.7042 | 431.7423 | 463.7233 | 146.53 | 146.53 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 01:30 | 21 | 47.25 | 11.61 | 21.22 |  | 7.74 | 7.55 | 10.167 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 4.013 | 3.249 |  |  |  | 7.5 | 6.04 | 479.7137 | 495.7042 | 495.7042 | 431.7423 | 463.7233 | 0 | 0 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 02:00 | 21 | 47.29 | 11 | 21.22 |  | 8.27 | 7.11 | 7.104 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 3.972 | 3.752 |  |  |  | 8.75 | 7.29 | 479.7137 | 495.7042 | 495.7042 | 447.7328 | 463.7233 | 0 | 0 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 02:30 | 19 | 47.3 | 11.91 | 21.22 |  | 7.94 | 7.61 | 7.565 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 5.946 | 3.593 |  |  |  | 10.01 | 9.14 | 495.7042 | 495.7042 | 495.7042 | 447.7328 | 463.7233 | 43.959 | 100.1289 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 03:00 | 19 | 47.29 | 12 | 21.22 |  | 7.56 | 7.95 | 8.313 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 5.059 | 4.314 |  |  |  | 10.09 | 9.54 | 495.7042 | 495.7042 | 495.7042 | 447.7328 | 463.7233 | 258.8698 | 290.6179 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 03:30 | 21 | 47.29 | 11.99 | 21.22 |  | 7.66 | 8.49 | 8.574 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 4.671 | 5.415 |  |  |  | 9.59 | 9.43 | 495.7042 | 495.7042 | 495.7042 | 447.7328 | 463.7233 | 258.8698 | 293.0601 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 04:00 | 21 | 47.32 | 11.49 | 21.22 |  | 7.62 | 8.38 | 9.673 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 4.729 | 4.365 |  |  |  | 9.7 | 9.8 | 495.7042 | 495.7042 | 495.7042 | 447.7328 | 463.7233 | 258.8698 | 293.0601 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 04:30 | 20 | 47.3 | 10.55 | 21.22 |  | 7.74 | 8.36 | 11.12 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 7.251 | 6.472 |  |  |  | 10.05 | 10.3 | 495.7042 | 495.7042 | 495.7042 | 447.7328 | 463.7233 | 278.4071 | 293.0601 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 05:00 | 20 | 47.29 | 11.19 | 21.22 | 0 | 7.32 | 8.6 | 11.551 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.3 | 7.455 | 7.589 | 0 | 0 | 0.3 | 10.91 | 10.56 | 495.7042 | 495.7042 | 495.7042 | 447.7328 | 463.7233 | 278.4071 | 293.0601 | 383.771 | 383.771 | 0 | 0.839
23/01/2025 | 05:30 | 22 | 45.71 | 11.64 | 21.22 | 0 | 6.79 | 8.78 | 10.908 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 1.18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9.2 | 7.825 | 9.271 | 0 | 0 | 9.2 | 10.46 | 10.67 | 495.7042 | 495.7042 | 495.7042 | 447.7328 | 463.7233 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771 | 0 | 15.77
23/01/2025 | 06:00 | 22 | 48.39 | 10.1 | 21.22 | 1.71 | 6.28 | 7.78 | 11.211 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.1 | 19.73 | 7 | 9 | 0 | 21 | 50 | 9.184 | 9.858 | 52.766 | 47.43 | 50 | 11.03 | 10.87 | 495.7042 | 495.7042 | 495.7042 | 447.7328 | 463.7233 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771 | 25 | 57.468
23/01/2025 | 06:30 | 22 | 47.39 | 12.76 | 21.22 | 29.65 | 5.88 | 8.04 | 9.612 | 9 | 9 | 9 | 9 | 47.2 | 95.45 | 8 | 9 | 3.9549 | 122 | 489.9 | 9.358 | 10.123 | 222.107 | 191.732 | 489.9 | 10.51 | 10.43 | 495.7042 | 479.7137 | 495.7042 | 431.7423 | 0 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771 | 80 | 144.463
23/01/2025 | 07:00 | 22 | 47.3 | 12.46 | 21.22 | 106.75 | 6.01 | 8.11 | 10.026 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 177.7 | 166 | 8 | 9 | 31.2706 | 196 | 301.4 | 10.233 | 8.754 | 324.291 | 355.302 | 301.4 | 10.52 | 10.47 | 495.7042 | 479.7137 | 495.7042 | 431.7423 | 0 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771 | 181 | 208.116
23/01/2025 | 07:30 | 21 | 47.32 | 12.36 | 21.22 | 138.38 | 5.91 | 8.52 | 9.686 | 9 | 9 | 9 | 9 | 228.2 | 376.55 | 9 | 10 | 59.6817 | 215 | 277.2 | 10.93 | 11.221 | 865.198 | 696.443 | 277.2 | 10.16 | 10.36 | 495.7042 | 479.7137 | 502.1003 | 431.7423 | 0 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771 | 211 | 514.408
23/01/2025 | 08:00 | 21 | 47.36 | 11.99 | 21.22 | 71.02 | 5.5 | 8.68 | 9.279 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 736.8 | 410.2 | 9 | 10 | 258.9605 | 367 | 636.2 | 11.673 | 10.87 | 925.345 | 899.471 | 636.2 | 9.58 | 9.73 | 495.7042 | 479.7137 | 505.2984 | 431.7423 | 0 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771 | 557 | 492.501
23/01/2025 | 08:30 | 20 | 47.31 | 12.78 | 20.8 | 413.39 | 6.21 | 8.76 | 10.091 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 391.6 | 331.64 | 10 | 10 | 395.4014 | 705 | 851.5 | 10.993 | 10.339 | 956.101 | 835.08 | 851.5 | 9.39 | 9.84 | 495.7042 | 479.7137 | 495.7042 | 431.7423 | 0 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771 | 737 | 805.361
23/01/2025 | 09:00 | 20 | 46.16 | 12 | 20.8 | 606.78 | 7.35 | 9.02 | 9.784 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 895.7 | 471.64 | 11 | 11 | 511.6603 | 832 | 1079.5 | 12.096 | 9.803 | 1117.176 | 1182.286 | 1079.5 | 9.52 | 10.09 | 495.7042 | 479.7137 | 495.7042 | 431.7423 | 0 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771 | 775 | 709.58
23/01/2025 | 09:30 | 22 | 47.23 | 13.74 | 20.8 | 717.34 | 7.04 | 9.26 | 9.687 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 621.8 | 900.73 | 11 | 11 | 638.5556 | 896 | 1045.1 | 10.623 | 11.652 | 696.434 | 962.118 | 1045.1 | 9.55 | 9.87 | 495.7042 | 479.7137 | 495.7042 | 431.7423 | 0 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771 | 640 | 539.624
23/01/2025 | 10:00 | 22 | 47.26 | 13.22 | 20.8 | 604.74 | 7.76 | 9.63 | 9.685 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1137.6 | 1174.55 | 12 | 12 | 712.9995 | 810 | 841.2 | 11.032 | 11.17 | 1030.77 | 1142.548 | 841.2 | 9.84 | 9.99 | 495.7042 | 479.7137 | 495.7042 | 431.7423 | 0 | 249.1011 | 239.3324 | 383.771 | 383.771 | 751 | 790.59
23/01/2025 | 10:30 | 22 | 47.19 | 10.39 | 20.8 | 874.91 | 8.08 | 9.39 | 9.049 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1176.9 | 1173.82 | 11 | 11 | 840.9987 | 565 | 953.1 | 9.605 | 11.608 | 613.82 | 924.027 | 953.1 | 10.31 | 10.25 | 495.7042 | 479.7137 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 249.1011 | 249.1011 | 383.771 | 383.771 | 956 | 1144.858
23/01/2025 | 11:00 | 22 | 44.21 | 9.61 | 20.8 | 934.56 | 9.22 | 9.54 | 9.762 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 1209.2 | 896.73 | 11 | 11 | 906.8963 | 663 | 1176.9 | 11.425 | 11.923 | 1200.654 | 847.801 | 1176.9 | 10.12 | 10.63 | 495.7042 | 479.7137 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 249.1011 | 249.1011 | 383.771 | 383.771 | 931 | 404.888
23/01/2025 | 11:30 | 21 | 47.25 | 10.45 | 20.8 | 1074.66 | 9.84 | 9.86 | 9.178 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1247.4 | 773.82 | 11 | 12 | 969.2226 | 1298 | 1131.5 | 10.437 | 11.854 | 1054.071 | 1086.797 | 1131.5 | 10.31 | 10.29 | 492.5061 | 479.7137 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 249.1011 | 249.1011 | 383.771 | 383.771 | 1207 | 812.191
23/01/2025 | 12:00 | 21 | 46.02 | 13.03 | 20.8 | 572.15 | 9.28 | 9.08 | 8.407 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1182.6 | 1164 | 11 | 11 | 1004.6867 | 683 | 1119.7 | 11.46 | 11.569 | 1106.32 | 1145.652 | 1119.7 | 10.05 | 10.87 | 492.5061 | 479.7137 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 249.1011 | 249.1011 | 383.771 | 383.771 | 719 | 1186.826
23/01/2025 | 12:30 | 21 | 35.87 | 12.82 | 20.8 | 506.86 | 10.04 | 9.19 | 7.707 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1167.6 | 988 | 11 | 11 | 1012.5942 | 529 | 1126 | 8.664 | 9.942 | 1122.109 | 1143.284 | 1126 | 10.49 | 10.47 | 489.308 | 447.7328 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 246.6589 | 244.2168 | 383.771 | 383.771 | 517 | 1191.225
23/01/2025 | 13:00 | 21 | 36.24 | 10.66 | 20.8 | 1148.85 | 10.98 | 9.56 | 8.562 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1151.9 | 1122.18 | 12 | 12 | 1013.7717 | 702 | 1057.6 | 10.238 | 9.675 | 904.941 | 961.471 | 1057.6 | 10.08 | 10.06 | 486.1099 | 447.7328 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 246.6589 | 244.2168 | 383.771 | 383.771 | 1040 | 660.619
23/01/2025 | 13:30 | 21 | 46.65 | 11.49 | 20.8 | 164.77 | 10.9 | 10.01 | 8.228 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 888.8 | 969.82 | 11 | 11 | 990.3546 | 803 | 1123 | 10.288 | 10.463 | 1185.58 | 1256.607 | 1123 | 10.53 | 11.06 | 486.1099 | 447.7328 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 246.6589 | 244.2168 | 383.771 | 383.771 | 740 | 367.213
23/01/2025 | 14:00 | 21 | 47.14 | 10.68 | 20.8 | 116.9 | 11.27 | 9.83 | 8.381 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1195.5 | 1113.82 | 12 | 11 | 951.4288 | 538 | 911.4 | 9.316 | 9.878 | 900.415 | 805.544 | 911.4 | 10.76 | 11.14 | 486.1099 | 463.7233 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 246.6589 | 244.2168 | 383.771 | 383.771 | 786 | 255.829
23/01/2025 | 14:30 | 22 | 46.66 | 10.1 | 20.8 | 544.82 | 11.03 | 10.31 | 9.534 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 761.9 | 713.09 | 12 | 11 | 902.82 | 439 | 333.6 | 9.649 | 11.133 | 865.245 | 896.733 | 333.6 | 11.02 | 11.83 | 486.1099 | 463.7233 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 246.6589 | 244.2168 | 383.771 | 383.771 | 469 | 114.461
23/01/2025 | 15:00 | 22 | 47.18 | 11.64 | 20.8 | 650.21 | 11.11 | 10.92 | 12.833 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 341.5 | 381.82 | 11 | 11 | 759.6987 | 538 | 209 | 13.344 | 12.341 | 558.689 | 551.023 | 209 | 10.93 | 11.97 | 482.9118 | 447.7328 | 505.2984 | 383.771 | 0 | 246.6589 | 244.2168 | 383.771 | 383.771 | 490 | 56.141
23/01/2025 | 15:30 | 22 | 47.18 | 11.95 | 20.8 | 535.95 | 10.85 | 11.01 | 12.462 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 179 | 396.73 | 10 | 10 | 333.7925 | 297 | 245.3 | 9.896 | 12.778 | 201.116 | 213.353 | 245.3 | 10.75 | 11.95 | 486.1099 | 447.7328 | 505.2984 | 383.771 | 0 | 246.6589 | 244.2168 | 383.771 | 383.771 | 436 | 90.966
23/01/2025 | 16:00 | 22 | 47.16 | 9.79 | 20.8 | 283.54 | 10.56 | 11.59 | 11.308 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 120.4 | 301.09 | 10 | 11 | 312.3094 | 139 | 248.6 | 13.012 | 11.174 | 97.19 | 103.373 | 248.6 | 10.36 | 11.63 | 489.308 | 447.7328 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 246.6589 | 244.2168 | 383.771 | 383.771 | 225 | 88.663
23/01/2025 | 16:30 | 23 | 47.12 | 8.08 | 22.83 | 234.54 | 10.74 | 11.93 | 10.146 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 104.8 | 203.64 | 10 | 11 | 207.8268 | 109 | 98.3 | 8.116 | 12.05 | 93.473 | 92.305 | 98.3 | 10.07 | 10.58 | 489.308 | 447.7328 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 246.6589 | 275.9649 | 383.771 | 383.771 | 249 | 103.392
23/01/2025 | 17:00 | 23 | 47.12 | 11.05 | 22.83 | 114.94 | 10.76 | 12.16 | 8.804 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 116.4 | 171.9 | 10 | 11 | 137.3601 | 106 | 46.5 | 10.414 | 11.133 | 72.253 | 71.458 | 46.5 | 9.84 | 9.93 | 495.7042 | 447.7328 | 495.7042 | 383.771 | 0 | 246.6589 | 275.9649 | 383.771 | 383.771 | 124 | 68.575
23/01/2025 | 17:30 | 22 | 47.12 | 11.35 | 22.83 | 109.92 | 11.22 | 12.67 | 7.952 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 71 | 160 | 10 | 10 | 111.033 | 97 | 40 | 8.951 | 9.852 | 50.84 | 51.488 | 40 | 9.72 | 9.94 | 495.7042 | 447.7328 | 495.7042 | 393.3652 | 0 | 244.2168 | 275.9649 | 383.771 | 383.771 | 32 | 26.777
23/01/2025 | 18:00 | 22 | 47.1 | 10.39 | 22.83 | 62.01 | 11.18 | 12.13 | 7.156 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 |  | 9 | 9 | 66.7254 | 52 | 12.9 | 9.498 | 8.859 | 16.191 | 17.167 | 12.9 | 9.63 | 10.09 | 495.7042 | 463.7233 | 495.7042 | 415.7519 | 0 | 244.2168 | 275.9649 | 383.771 | 383.771 | 10 | 5.411
23/01/2025 | 18:30 | 21 | 47.18 | 10.9 | 22.83 | 15.96 | 11.28 | 11.36 | 7.472 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 7.5 |  | 9 | 10 | 23.2505 | 0 | 0 | 9.244 | 9.091 | 2.745 | 3.596 | 0 | 9.21 | 8.71 | 495.7042 | 476.5156 | 495.7042 | 431.7423 | 0 | 244.2168 | 280.8493 | 383.771 | 383.771 | 0 | 0
23/01/2025 | 19:00 | 21 | 47.24 | 11.27 | 22.83 | 0 | 10.76 | 11.47 | 7.306 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 |  | 8 | 9 | 3.4869 | 0 | 0 | 5.637 | 9.362 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 8.45 | 495.7042 | 479.7137 | 495.7042 | 431.7423 | 0 | 244.2168 | 280.8493 | 383.771 | 383.771 | 0 | 0
23/01/2025 | 19:30 | 22 | 47.19 | 12.58 | 22.83 | 0 | 10.54 | 10.75 | 6.75 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 7.832 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.39 | 495.7042 | 479.7137 | 495.7042 | 431.7423 | 0 | 268.6384 | 293.0601 | 383.771 | 383.771 | 0 | 0
23/01/2025 | 20:00 | 22 | 47.22 | 10.03 | 22.83 |  | 9.91 | 11.08 | 6.569 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 5.596 | 8.337 |  |  |  | 8.44 | 8.51 | 495.7042 | 412.5538 | 463.7233 | 415.7519 | 0 | 268.6384 | 293.0601 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 20:30 | 22 | 47.2 | 11.26 | 22.83 |  | 8.87 | 10.58 | 7.277 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 6.134 | 8.428 |  |  |  | 8.08 | 7.83 | 495.7042 | 374.1767 | 463.7233 | 415.7519 | 0 | 183.1626 | 293.0601 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 21:00 | 22 | 47.17 | 12.22 | 22.83 |  | 8.91 | 9.43 | 6.475 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 11 |  |  |  | 5.469 | 8.339 |  |  |  | 8.08 | 7.91 | 495.7042 | 428.5442 | 463.7233 | 415.7519 | 0 | 256.4276 | 293.0601 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 21:30 | 21 | 47.18 | 12.58 | 22.83 |  | 9.47 | 8.28 | 6.133 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | 11 |  |  |  | 6.649 | 7.22 |  |  |  | 7.23 | 7.22 | 495.7042 | 479.7137 | 479.7137 | 415.7519 | 0 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 22:00 | 21 | 47.18 | 12.64 | 22.83 |  | 10.1 | 8.44 | 6.13 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 5.972 | 7.518 |  |  |  | 7.65 | 8.16 | 495.7042 | 479.7137 | 479.7137 | 415.7519 | 0 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 22:30 | 21 | 47.19 | 11.74 | 22.83 |  | 9.92 | 7.87 | 6.095 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 5.242 | 6.662 |  |  |  | 7.43 | 7.66 | 495.7042 | 479.7137 | 479.7137 | 415.7519 | 0 | 146.53 | 146.53 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 23:00 | 21 | 47.22 | 10.43 | 22.83 |  | 9.77 | 8.74 | 6.511 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 5.271 | 6.469 |  |  |  | 7.38 | 7.46 | 495.7042 | 479.7137 | 479.7137 | 415.7519 | 0 | 189.7564 | 293.0601 | 383.771 | 383.771
23/01/2025 | 23:30 | 23 | 47.21 | 10.86 | 22.83 |  | 9.33 | 8.82 | 5.921 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 4.689 | 7.367 |  |  |  | 8.03 | 7.88 | 495.7042 | 479.7137 | 479.7137 | 415.7519 | 0 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771
24/01/2025 | 00:00 | 23 | 47.19 | 12.18 | 22.83 |  | 9.38 | 7.28 | 6.206 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 3.786 | 6.012 |  |  |  | 8.19 | 8.56 | 495.7042 | 479.7137 | 479.7137 | 415.7519 | 0 | 273.5228 | 293.0601 | 383.771 | 383.771

## CALOR_ÚTIL
jueves, 23 de Enero del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
23/01/2025 | 00:30 | 30 | 12.1 | 52.09 | 68.25 | 309.87 | 28.74 | 3.292 | 504.342
23/01/2025 | 01:00 | 30 | 12.1 | 48.49 | 68.25 | 310.41 | 28.74 | 3.292 | 501.282
23/01/2025 | 01:30 | 29 | 12.1 | 57.62 | 68.25 | 312.5 | 28.74 | 3.292 | 511.502
23/01/2025 | 02:00 | 29 | 12.61 | 54.62 | 68.25 | 311.72 | 28.74 | 3.292 | 508.232
23/01/2025 | 02:30 | 26 | 12.61 | 52.45 | 68.25 | 314.13 | 28.74 | 3.292 | 505.472
23/01/2025 | 03:00 | 26 | 12.32 | 52.81 | 68.25 | 313.68 | 28.74 | 3.292 | 505.092
23/01/2025 | 03:30 | 28 | 12.32 | 53.17 | 68.25 | 310.18 | 28.74 | 3.292 | 503.952
23/01/2025 | 04:00 | 28 | 12.03 | 50.99 | 68.25 | 313.15 | 28.74 | 3.292 | 504.452
23/01/2025 | 04:30 | 27 | 12.02 | 47.11 | 68.25 | 316.62 | 28.74 | 3.292 | 503.032
23/01/2025 | 05:00 | 27 | 12.02 | 50.02 | 68.25 | 317.73 | 28.74 | 3.292 | 507.052
23/01/2025 | 05:30 | 30 | 11.62 | 58.42 | 68.25 | 321.55 | 28.74 | 3.292 | 521.872
23/01/2025 | 06:00 | 30 | 11.69 | 50.73 | 68.25 | 317.39 | 28.74 | 3.292 | 510.092
23/01/2025 | 06:30 | 31 | 11.45 | 58.57 | 68.25 | 315.83 | 28.74 | 3.292 | 517.132
23/01/2025 | 07:00 | 31 | 11.51 | 57.22 | 68.25 | 315.64 | 28.74 | 3.292 | 515.652
23/01/2025 | 07:30 | 29 | 11.51 | 53.71 | 68.25 | 317.45 | 28.74 | 3.292 | 511.952
23/01/2025 | 08:00 | 29 | 11.24 | 52.13 | 68.25 | 320.3 | 28.74 | 3.292 | 512.952
23/01/2025 | 08:30 | 28 | 11.23 | 54.34 | 65.27 | 318.46 | 28.74 | 3.292 | 509.332
23/01/2025 | 09:00 | 28 | 10.93 | 50.99 | 65.27 | 314.64 | 28.74 | 3.292 | 501.862
23/01/2025 | 09:30 | 30 | 11.18 | 55.28 | 65.27 | 316.81 | 28.74 | 3.292 | 510.572
23/01/2025 | 10:00 | 30 | 11.37 | 53.2 | 65.27 | 316.82 | 28.74 | 3.292 | 508.692
23/01/2025 | 10:30 | 30 | 11.35 | 49.76 | 65.27 | 316.23 | 28.74 | 3.292 | 504.642
23/01/2025 | 11:00 | 30 | 10.29 | 46.01 | 65.27 | 315.87 | 28.74 | 3.292 | 499.472
23/01/2025 | 11:30 | 30 | 11 | 45.4 | 65.27 | 315.6 | 28.74 | 3.292 | 499.302
23/01/2025 | 12:00 | 30 | 11.58 | 56.66 | 65.27 | 318.68 | 28.74 | 3.292 | 514.222
23/01/2025 | 12:30 | 29 | 9.03 | 56.36 | 65.27 | 322.23 | 28.74 | 3.292 | 513.922
23/01/2025 | 13:00 | 29 | 8.36 | 46.86 | 65.27 | 315.55 | 28.74 | 3.292 | 497.072
23/01/2025 | 13:30 | 29 | 10.76 | 52.35 | 65.27 | 327.38 | 28.74 | 3.292 | 516.792
23/01/2025 | 14:00 | 29 | 11.69 | 48.7 | 65.27 | 328.08 | 28.74 | 3.292 | 514.772
23/01/2025 | 14:30 | 31 | 11.57 | 47.51 | 65.27 | 321.7 | 28.74 | 3.292 | 509.082
23/01/2025 | 15:00 | 31 | 11.58 | 54.78 | 65.27 | 315.4 | 28.74 | 3.292 | 510.062
23/01/2025 | 15:30 | 31 | 11.58 | 42.16 | 65.27 | 325.86 | 28.74 | 3.292 | 507.902
23/01/2025 | 16:00 | 31 | 11.49 | 34.56 | 65.27 | 321.3 | 28.74 | 3.292 | 495.652
23/01/2025 | 16:30 | 31 | 11.49 | 34.7 | 76.3 | 317.11 | 28.74 | 3.292 | 502.632
23/01/2025 | 17:00 | 31 | 11.47 | 47.48 | 76.3 | 328.46 | 28.74 | 3.292 | 526.742
23/01/2025 | 17:30 | 31 | 11.47 | 51.17 | 76.3 | 318.97 | 28.74 | 3.292 | 520.942
23/01/2025 | 18:00 | 31 | 12.41 | 46.83 | 76.3 | 324.32 | 28.74 | 3.292 | 522.892
23/01/2025 | 18:30 | 29 | 12.43 | 59.71 | 76.3 | 325.67 | 28.74 | 3.292 | 535.142
23/01/2025 | 19:00 | 29 | 12.48 | 61.78 | 76.3 | 327.47 | 28.74 | 3.292 | 539.062
23/01/2025 | 19:30 | 31 | 12.47 | 52.47 | 76.3 | 313.76 | 28.74 | 3.292 | 518.032
23/01/2025 | 20:00 | 31 | 12.14 | 41.81 | 76.3 | 316.06 | 28.74 | 3.292 | 509.342
23/01/2025 | 20:30 | 31 | 12.13 | 49.48 | 76.3 | 314.39 | 28.74 | 3.292 | 515.332
23/01/2025 | 21:00 | 31 | 11.93 | 53.73 | 76.3 | 319.42 | 28.74 | 3.292 | 524.412
23/01/2025 | 21:30 | 29 | 11.93 | 57.78 | 76.3 | 316.82 | 28.74 | 3.292 | 523.862
23/01/2025 | 22:00 | 29 | 12.22 | 58.02 | 76.3 | 306.6 | 28.74 | 3.292 | 514.172
23/01/2025 | 22:30 | 29 | 12.23 | 55.85 | 76.3 | 303.18 | 28.74 | 3.292 | 508.592
23/01/2025 | 23:00 | 29 | 12.23 | 49.6 | 76.3 | 305.33 | 28.74 | 3.292 | 504.492
23/01/2025 | 23:30 | 32 | 12.23 | 50.13 | 76.3 | 305.38 | 28.74 | 3.292 | 508.072
24/01/2025 | 00:00 | 32 | 11.85 | 56.23 | 76.3 | 308.27 | 28.74 | 3.292 | 516.682
EJEC MWh |  | 711 | 279.675 | 1235.92 | 1678.56 | 7599.985 | 689.76 | 79.008 | 12273.908

## FLUJOS
jueves, 23 de Enero del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/01/2025 | 00:30 | 0 | 19.658 | -38.96 | -38.145 | 0 | 23.102 | 46.257 | -61.173 | 50.225 | 25.301 | -24.654 | 11.1 | -26.886 | 22 | 7.452 | -22 | 1.8917 | 122.684 | 9.3476 | 9.672 | 16.079 | 0 | 23.01 | 7.3255 | 0 | 113 | -57.419 | -57.159 | 16.008 | -11.1 | 24.2 | 6.0339 | 0.128 | -34.669 | -34.529 | -68.959 | 35.4 | 35.84 | 9.7692 | 12.138 | 59.046 | 61.664 | 0 | -48.225 | -45.885 | 20.607 | 22.818 | 51.306 | 51.44 | -6.2814 | -35.081 | -167.18 | -16.304 | -14.399 | -14.299 | 54.121 | 53.138 | -3.3068 | -67.102 | -29.859 | 8.5799 | 0 | 2.6945 | 201.02 | 61.311 | 61.433 | -153.07 | 293.78 | 40.977 | -103.15 | 104.01 | 81.323 | 23.659 | 19.489 | 54.54 | 73.669 | -68.581 | -69.117 | 145.03 | 145.62 | 24.59 | -107.79 | -107.2 | 0.2464 | 0 | 19.57 | 25.985 | 84.699 | 76.3 | -15.229 | 46.876 | 45.864 | 46.425 | -1.0233 | -2.093 | -60.365 | -11.261 | 0 | 13.74 | 33.4 | 70.069 | 37.272 | 35.307 | -32.479 | -5.8948 | 0 | 0 | -88.623 | -0.0001 | -19.607 | -83.599 | -73.4 | 30.66 | 38.973 | 50.266 | 56.268 | 38.55 | -6.66 | 60.223 | 86.187 | -21.86 | -22.069 | 93.33 | 65.68 | 87.381 | 84.981 | -52.15 | -51.163 | 163.94 | 122.87 | 117.88 | 119.26 | 106.14 | 93.608 | -26.24 | 166.46 | 339.34 | 0 | -35.727 | -37.468 | 0 | 12.258 | -48.346 | 138.3 | -85.301 | -85.161 | -52.579 | 0 | -15.469 | 84.2 | 15.103 | -38.943 | -38.368 | -37.837 | 10.486 | -85.717 | 54.177 | 23.488 | 0 | 0 | 39.015 | 37.782 | 37.613 | 68.824 | 69.996 | -160.59 | 54.479 | 54.056 | -130 | -126.89 | -32.459 | -28.919 | 17.781 | 0.8682 | -11.389 | 17.27 | -33.52 | 11.007 | -15.154 | 2.153 | 9.2564 | 35.54 | 129.57 | 135.06 | 12.22 | 83.862 | 22.799 | -16.652 | -2.6764 | 3.0424 | 1.4934 | 0.0645 | 0 | -13.711 | -24.27 | 21.473 | 37.814 | 100.19 | 59.244 | -143 | -34.936 | 30.987 | -32.748 | 3.9165 | 0 | 0 | 5.1223 | 171.9 | 173.48 | 286.2 | -286.32 | -620.41 | 624.83 | 628.1 | -164.74 | -163.46 | -58.478 | -51.06 | 77.883 | 77.658 | -125.43 | -123.09 | 54.012 | 53.265 | -70.269 | -69.865 | 82.389 | 83.04 | 58.5 | 58.799 | 22.09 | 32.4 | -347.55 | 101.99 | 103.68 | 14.5 | 13.1 | -50.4 | -51.599 | 1.3248 | 1.0215 | -616.82 | -316.7 | 531.58 | 381.3 | -46.357 | -411.89 | 414.26 | -145.69 | -294.99 | -409.35 | 126.17 | 127.7 | 148.15 | -519.08 | 233.85 | -284.03 | 286.92 | -7.0135 | 30.955 | 18.479 | 1.153 | 1.144 | -18 | -2.3199 | 13.248 | 2.0523 | -43.828 | -15.965 | 40.4 | 52.772 | 58.465 | 0 | 0 | 49.862 | 50.531 | 50.779 | 0 | -12.8 | 28.812 | 6.0799 | 8.6999 | -49.686 | 77.295 | 58.949 | -49.607 | -75.957 | 49.73 | 25.713 | 5.8 | -5.8 | 9.5162 | 132.56
23/01/2025 | 01:00 | 0 | 18.946 | -37.697 | -38.612 | 0 | 22.742 | 45.563 | -58.909 | 48.494 | 24.409 | -23.906 | 13.319 | -32.608 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 1.9723 | 118.48 | 8.6767 | 9.0019 | 14.458 | 0 | 21.247 | 6.7306 | 0 | 113 | -59.189 | -59.029 | 16.614 | -11.1 | 30.8 | 5.8979 | 0.128 | -32.069 | -32.159 | -77.43 | 32.229 | 32.65 | 9.4367 | 12.393 | 57.333 | 58.696 | 0 | -44.608 | -43.833 | 6.3902 | 5.7346 | 54.923 | 55.593 | -8.8987 | -48.093 | -136.53 | -16.227 | -14.199 | -14.299 | 50.239 | 49.63 | -3.3068 | -67.102 | -25.898 | 8.7799 | 0 | 2.5609 | 171.6 | 57.1 | 57.466 | -151.62 | 264.86 | 40.977 | -75.872 | 77.245 | 77.171 | 22.76 | 17.92 | 51.18 | 71.37 | -70.993 | -70.725 | 144.72 | 145.53 | 23.118 | -91.725 | -90.835 | 1.1884 | 0 | 19.57 | 25.985 | 81 | 73.099 | -14.569 | 50.158 | 49.046 | 49.13 | 0.8579 | 1.3721 | -60.365 | -8.3068 | 0 | 12.622 | 29.629 | 65.019 | 37.272 | 35.307 | -31.449 | -5.8948 | 0 | 0 | -85.435 | -0.0002 | -19.199 | -81.3 | -73.4 | 29.523 | 37.216 | 47.918 | 53.924 | 36.55 | -6.29 | 59.13 | 84.222 | -22.05 | -22.069 | 88.85 | 63.14 | 85.945 | 84.654 | -54.946 | -53.645 | 159.25 | 114.78 | 110.67 | 112.56 | 105 | 89.747 | -27.241 | 161.51 | 348.08 | 0 | -35.844 | -38.147 | 0 | 19.703 | -48.346 | 107.56 | -86.512 | -87.129 | -50.936 | 0 | -7.1199 | 83.5 | 14.981 | -22.504 | -38.505 | -37.382 | 9.3538 | -88.92 | 54.177 | 24.077 | 0 | 0 | 38.27 | 37.834 | 37.413 | 70.164 | 70.331 | -168.96 | 56.404 | 56.282 | -134.49 | -129.83 | -33.646 | -28.709 | 17.876 | 0.8426 | -11.309 | 16.43 | -34.208 | 11.02 | -15.306 | 2.125 | 10.823 | 34.919 | 132.52 | 135.86 | 11.9 | 83.927 | 22.799 | -16.246 | -2.2623 | 2.2568 | 1.4505 | 0.0645 | 0 | -13.711 | -23.496 | 21.359 | 35.797 | 99.129 | 57.695 | -140.58 | -33.499 | 31.681 | -31.809 | 4.4383 | 0 | 0 | 6 | 172.86 | 172.13 | 280.39 | -280.13 | -615.41 | 618.49 | 631.55 | -165.12 | -162.87 | -57.509 | -53.068 | 77.281 | 77.401 | -125.43 | -123.09 | 56.561 | 56.385 | -69.042 | -69.326 | 81.639 | 81.919 | 57.2 | 57.299 | 22.13 | 32.56 | -352.32 | 105.06 | 103.68 | 13.899 | 12 | -50.5 | -52.2 | 1.3248 | 0.9717 | -614.9 | -324.88 | 527.95 | 378.45 | -21.765 | -408.29 | 410.56 | -152.3 | -293.18 | -404.09 | 122.59 | 121.5 | 152.74 | -514.77 | 231.26 | -278.38 | 278.98 | -7.1178 | 30.955 | 18.639 | 1.281 | 1.278 | -18.159 | -2.5599 | 13.576 | 2.4917 | -44.591 | -16.111 | 39.5 | 53.926 | 54.789 | 0 | 0 | 51.038 | 50.036 | 51.05 | 0 | -10.5 | 28.739 | 5.7699 | 8.6999 | -52.121 | 76.968 | 59.145 | -51.776 | -76.449 | 50.66 | 24.714 | 3.9 | -4.3 | 20.517 | 122.59
23/01/2025 | 01:30 | 0 | 18.008 | -36.398 | -39.058 | 0 | 21.662 | 43.207 | -56.149 | 46.602 | 23.78 | -23.05 | 11.1 | -29.106 | 26.399 | 14.076 | -24.2 | 1.8605 | 114.588 | 8.8193 | 8.9195 | 14.495 | 0 | 22.265 | 7.2531 | 0 | 113 | -58.72 | -58.909 | 15.925 | -8.88 | 28.6 | 5.617 | 0.122 | -33.54 | -33.52 | -74.339 | 33.54 | 34.65 | 9.1457 | 12.577 | 56.025 | 57.4 | 0 | -44.608 | -44.48 | 6.1937 | 6.0727 | 52.645 | 53.985 | -9.4222 | -48.171 | -120.15 | -16.318 | -14.199 | -14.299 | 50.631 | 49.854 | -3.3068 | -67.102 | -23.41 | 9.38 | 0 | 2.2771 | 158.84 | 47.273 | 47.639 | -117.11 | 250.44 | 40.977 | -64.828 | 65.615 | 74.138 | 21.909 | 17.35 | 49.56 | 69.83 | -77.556 | -77.289 | 150.03 | 150.74 | 22.239 | -87.877 | -85.838 | 1.4203 | 0 | 19.57 | 25.985 | 78.599 | 71.599 | -14.159 | 49.218 | 48.206 | 48.52 | -1.4926 | -0.8565 | -64.239 | -4.5271 | 0 | 12.47 | 29.1 | 63.38 | 37.272 | 35.307 | -30.289 | -5.8948 | 0 | 0 | -91.364 | 0 | -18.607 | -76.5 | -73.4 | 29.863 | 35.458 | 45.1 | 51.58 | 34.68 | -6.15 | 56.929 | 88.712 | -21.85 | -22.29 | 86.67 | 60.49 | 89.563 | 86.836 | -58.013 | -55.59 | 155.1 | 112.54 | 107.95 | 109.91 | 106.29 | 96.785 | -26.037 | 130.19 | 344.08 | 0 | -36.15 | -38.102 | 0 | 8.2674 | -48.346 | 138.3 | -88.832 | -89.709 | -55.621 | 13.319 | -13.63 | 100.3 | 14.446 | -43.186 | -38.866 | -37.627 | 9.1033 | -91.211 | 55.176 | 24.691 | 0 | 0 | 38.95 | 39.56 | 37.135 | 78.369 | 77.699 | -203.62 | 59.716 | 59.825 | -144.97 | -136.47 | -56.615 | -54.639 | 17.11 | 0.7974 | -11.259 | 17.04 | -56.253 | 10.626 | -15.32 | 2.094 | 11.307 | 15.829 | 140.35 | 149.66 | 13.25 | 75.423 | 22.799 | -17.567 | -3.8254 | 3.8854 | 1.3848 | 0.0645 | 0 | -13.711 | -23.978 | 23.187 | 36.89 | 98.502 | 56.296 | -144.29 | -32.702 | 30.663 | -28.408 | 4.2956 | 0 | 0 | 5.5556 | 171.46 | 172.72 | 282 | -280.64 | -620.65 | 624.56 | 641.87 | -164.25 | -163.06 | -61.235 | -54.095 | 78.255 | 79.11 | -125.43 | -123.09 | 55.341 | 54.968 | -67.888 | -66.63 | 80.209 | 80.019 | 57.5 | 56.7 | 22.068 | 32.959 | -352.02 | 104.06 | 103.68 | 14 | 12 | -50.5 | -52.2 | 1.2326 | 0.9717 | -625.71 | -317.61 | 516.79 | 371.35 | -10.102 | -400.65 | 401.64 | -151.86 | -287.95 | -397.92 | 119.45 | 119.73 | 154.85 | -503.95 | 227.84 | -272.56 | 274.2 | -6.9338 | 30.955 | 18.959 | 1.3459 | 1.3409 | -18.479 | -1.6 | 14.051 | 2.5803 | -45.644 | -15.938 | 40.2 | 54.258 | 53.18 | 0 | 0 | 50.397 | 50.548 | 53.527 | 0 | -10.899 | 28.235 | 5.5599 | 8.6999 | -48.42 | 78.807 | 61.151 | -48.902 | -77.198 | 52.15 | 24.801 | 3.5999 | -4.3 | 17.099 | 128.36
23/01/2025 | 02:00 | 0 | 17.317 | -34.623 | -39.334 | 0 | 20.841 | 41.493 | -54.236 | 44.941 | 22.636 | -22.201 | 13.319 | -31.163 | 26.399 | 14.076 | -26.399 | 1.8743 | 108.254 | 8.8538 | 8.7933 | 14.513 | 0 | 22.9 | 7.3522 | 0 | 113 | -56.54 | -56.61 | 16.273 | -13.319 | 28.6 | 6.1259 | 0.122 | -33.45 | -34.95 | -69.3 | 35.169 | 35.24 | 9.3403 | 12.703 | 54.6 | 56.809 | 0 | -46.751 | -46.572 | 15.824 | 13.77 | 48.359 | 48.761 | -6.8049 | -39.781 | -139.75 | -17.593 | -13.499 | -13.499 | 53.204 | 50.872 | -3.3068 | -67.102 | -26.183 | 8.2399 | 0 | 2.2899 | 165.74 | 48.799 | 48.402 | -128.44 | 251.85 | 40.977 | -26.917 | 28.221 | 72.032 | 21.889 | 16.02 | 47.509 | 68.319 | -80.102 | -79.164 | 153.88 | 154.15 | 24.369 | -75.315 | -74.75 | -1.5967 | 0 | 19.57 | 25.985 | 76.8 | 69.099 | -13.39 | 52.621 | 51.273 | 51.193 | 2.3551 | 3.9522 | -67.362 | -7.0412 | 0 | 13.045 | 25.139 | 61.319 | 37.272 | 35.307 | -29.469 | -5.8948 | 0 | 0 | -95.373 | -0.0001 | -18.044 | -76.5 | -73.4 | 29.292 | 34.286 | 43.222 | 49.822 | 33.94 | -6.04 | 55.944 | 94.962 | -19.82 | -20.079 | 80.24 | 59.58 | 94.545 | 92.581 | -57.386 | -56.236 | 152.35 | 111.71 | 106.3 | 108.82 | 81.207 | 68.172 | -27.427 | 138.79 | 320.44 | 0 | -35.76 | -37.765 | 17.587 | 15.95 | -48.346 | 55.344 | -75.801 | -76.044 | -28.871 | 15.159 | -15.17 | 1.8 | 14.756 | -30.449 | -38.624 | -37.796 | 10.386 | -66.977 | 37.123 | 23.554 | 0 | 0 | 38.037 | 38.801 | 37.596 | 81.048 | 81.383 | -192.23 | 59.623 | 59.053 | -136.14 | -129.44 | -54.645 | -54.119 | 17.5 | 0.7633 | -11.359 | 18.12 | -55.02 | 10.463 | -15.487 | 2.2899 | 10.824 | 15.279 | 133.11 | 141.36 | 12.98 | 72.778 | 24.1 | -17.548 | -3.5742 | 3.8642 | 1.308 | 0.0645 | 0 | -13.711 | -23.763 | 22.844 | 36.806 | 96.437 | 55.957 | -143.04 | -32.146 | 31.388 | -27.85 | 5.4795 | 0 | 0 | 7 | 172.6 | 172.84 | 279.1 | -276.86 | -619.2 | 624.56 | 612.98 | -165.15 | -163.66 | -58.331 | -50.95 | 78.835 | 80.071 | -125.43 | -123.09 | 52.32 | 51.419 | -68.407 | -68.238 | 84.849 | 84.919 | 57.299 | 57.9 | 22.273 | 32.72 | -343.75 | 100.12 | 103.68 | 13.5 | 13.1 | -48.7 | -50.4 | 1.2326 | 1.1042 | -601.13 | -292.64 | 522.19 | 365.94 | -63.862 | -407.03 | 411.2 | -143.72 | -289.45 | -400.95 | 126.29 | 126.42 | 148.95 | -511.02 | 230.3 | -280.51 | 280.7 | -6.2993 | 30.955 | 18.719 | 1.371 | 1.3619 | -18.479 | -0.8 | 13.228 | 1.9058 | -44.444 | -16.963 | 39.599 | 55.861 | 54.306 | 0 | 0 | 51.618 | 50.988 | 52.021 | 0 | -12.399 | 28.381 | 5.44 | 8.6999 | -49.176 | 75.806 | 58.509 | -49.395 | -74.819 | 49.857 | 24.333 | 5.4 | -5.4 | 0.3659 | 139.33
23/01/2025 | 02:30 | 0 | 16.911 | -33.869 | -39.183 | 0 | 20.483 | 40.975 | -51.697 | 43.618 | 22.219 | -21.841 | 13.319 | -28.916 | 26.399 | 14.076 | -24.2 | 1.8228 | 102.998 | 8.7951 | 8.7934 | 14.737 | 0 | 22.724 | 7.5912 | 0 | 113 | -56.22 | -56.49 | 16.102 | -13.319 | 26.4 | 5.256 | 0.121 | -34.659 | -34.799 | -70.089 | 34.49 | 35.04 | 8.1833 | 12.446 | 54.324 | 56.248 | 0 | -41.795 | -42.213 | 24.064 | 26.747 | 48.225 | 49.163 | -6.2814 | -28.566 | -135.87 | -14.649 | -15.299 | -15.099 | 48.437 | 47.05 | -3.3068 | -67.102 | -16.292 | 7.3399 | 0 | 1.8591 | 172.46 | 52.217 | 52.217 | -136.05 | 257.54 | 40.977 | -16.099 | 17.242 | 71.982 | 21.95 | 16.53 | 46.5 | 67.05 | -83.852 | -83.049 | 158.22 | 159.39 | 24.543 | -72.871 | -72.969 | -6.6376 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75.4 | 67.9 | -13 | 52.797 | 52.01 | 50.913 | 2.4536 | 1.9346 | -65.191 | -13.216 | 0 | 12.222 | 22.92 | 58.93 | 37.272 | 35.307 | -28.979 | -5.8948 | 0 | 0 | -91.598 | -0.0001 | -17.834 | -74.199 | -73.4 | 29.303 | 33.114 | 40.873 | 48.651 | 33.229 | -5.36 | 57.267 | 92.41 | -21.5 | -21.68 | 82.16 | 58.89 | 88.018 | 86.018 | -62.295 | -61.018 | 147.79 | 107.03 | 100.7 | 102.07 | 98.367 | 83.883 | -26.038 | 142.75 | 310.4 | 0 | -35.215 | -37.777 | 0 | 9.5528 | -48.346 | 124.46 | -87.553 | -91.865 | -43.22 | 0 | -15.189 | 80.4 | 14.171 | -38.453 | -37.93 | -37.061 | 7.2218 | -81.639 | 30.487 | 24.235 | 0 | 0 | 38.126 | 38.618 | 36.02 | 83.393 | 82.723 | -202.45 | 64.714 | 63.84 | -146.95 | -138.19 | -58.995 | -54.979 | 17.779 | 0.7425 | -11.539 | 16.95 | -60.162 | 10.947 | -15.487 | 2.1219 | 11.158 | 14.729 | 140.76 | 150.86 | 12.98 | 73.795 | 22.1 | -18.393 | -4.1455 | 4.4635 | 1.3118 | 0.0645 | 0 | -13.711 | -23.881 | 22.088 | 36.974 | 99.559 | 60.887 | -147.27 | -32.259 | 30.709 | -26.904 | 5.4112 | 0 | 0 | 7 | 167.35 | 169.39 | 279.5 | -281.44 | -616.07 | 617.49 | 607.68 | -160.68 | -159.24 | -62.719 | -56.306 | 80.999 | 80.09 | -125.43 | -123.09 | 53.309 | 53.133 | -66.264 | -65.409 | 83.3 | 84.129 | 56.4 | 55.799 | 22.233 | 32.24 | -343.68 | 102.82 | 103.68 | 13.899 | 11.399 | -49.799 | -51 | 1.3737 | 1.1042 | -599.08 | -287.03 | 516.12 | 366.44 | -70.854 | -401.2 | 408.76 | -145.74 | -288.19 | -400.47 | 120.79 | 123.74 | 148.55 | -506.34 | 228.25 | -274.85 | 276.43 | -7.17 | 30.955 | 18.799 | 1.403 | 1.4119 | -18.559 | -1.5199 | 13.818 | 2.4338 | -45.146 | -16.404 | 40.5 | 54.033 | 55.064 | 0 | 0 | 52.271 | 51.604 | 50.587 | 0 | -9.6999 | 28.891 | 5.3399 | 8.6999 | -52.758 | 80.216 | 63.326 | -52.359 | -78.741 | 54.837 | 23.502 | 3.7999 | -3.7999 | -3.0569 | 151.49
23/01/2025 | 03:00 | 0 | 16.738 | -33.502 | -39.433 | 0 | 20.383 | 40.162 | -49.024 | 43.712 | 22.248 | -21.592 | 17.76 | -29.728 | 26.399 | 14.076 | -26.399 | 1.9462 | 98.978 | 8.8572 | 9.1783 | 15.055 | 0 | 22.827 | 6.917 | 0 | 113 | -55.24 | -55.139 | 16.184 | -17.76 | 28.6 | 5.2839 | 0.122 | -31.18 | -31.469 | -75.01 | 31.239 | 31.829 | 8.6699 | 12.713 | 54.197 | 55.493 | 0 | -38.848 | -39.081 | 9.4534 | 8.3532 | 49.163 | 49.698 | -8.8987 | -47.741 | -112.96 | -17.341 | -13.399 | -13.399 | 44.997 | 43.933 | -3.3068 | -67.102 | -12.615 | 7.8999 | 0 | 1.7882 | 149.2 | 49.256 | 49.317 | -118.06 | 243.22 | 40.977 | -7.4143 | 8.1919 | 69.996 | 21.37 | 15.899 | 46 | 66.239 | -84.388 | -83.852 | 157.51 | 157.95 | 23.768 | -68.303 | -67.027 | -5.7563 | 0 | 19.57 | 25.985 | 73.5 | 66.099 | -12.97 | 52.748 | 51.721 | 51.34 | 1.7095 | 2.006 | -51.509 | -11.239 | 0 | 12.163 | 22.04 | 58.47 | 37.272 | 35.307 | -29.01 | -5.8948 | 0 | 0 | -93.916 | -0.0001 | -17.699 | -71.9 | -73.4 | 29.061 | 33.114 | 40.873 | 48.065 | 32.53 | -5.6 | 56.808 | 92.745 | -20.35 | -20.69 | 78.11 | 58.2 | 92.872 | 91.472 | -61.965 | -60.572 | 147.7 | 106.27 | 101.22 | 103.65 | 77.175 | 64.097 | -27.629 | 128.41 | 299.61 | 0 | -35.115 | -37.087 | 24.09 | 18.332 | -48.346 | 41.52 | -75.333 | -76.312 | -23.389 | 0 | -13.889 | 1 | 14.197 | -23.073 | -38.596 | -37.693 | 8.3975 | -62.167 | 50.007 | 23.861 | 0 | 0 | 37.651 | 38.284 | 37.015 | 83.728 | 83.728 | -197.43 | 63.8 | 63.672 | -143.91 | -136.84 | -56.615 | -54.669 | 17.288 | 0.7388 | -11.109 | 17.41 | -57.947 | 11.142 | -14.675 | 2.216 | 10.995 | 15.14 | 141.09 | 146.3 | 12.75 | 73.31 | 23 | -17.807 | -3.9882 | 4.2953 | 1.2664 | 0.0645 | 0 | -13.711 | -23.134 | 22.994 | 35.629 | 97.995 | 58.62 | -143.65 | -31.559 | 30.626 | -26.335 | 5.4968 | 0 | 0 | 7 | 172.14 | 170.48 | 277.8 | -276.41 | -611.07 | 620.76 | 607.93 | -163.2 | -162.47 | -59.15 | -53.624 | 78.625 | 79.517 | -125.43 | -123.09 | 55.001 | 55.045 | -66.346 | -66.607 | 84.209 | 83.79 | 58.599 | 59.4 | 21.884 | 32 | -347.14 | 105.5 | 103.68 | 13.899 | 10.6 | -51 | -52.2 | 1.3737 | 1.1042 | -590.09 | -279.34 | 523.57 | 362.05 | -96.782 | -409.04 | 411.09 | -152.02 | -292.37 | -407.65 | 126.28 | 123.62 | 150.8 | -513.46 | 232.79 | -280.03 | 282.76 | -6.6427 | 30.955 | 18.799 | 1.447 | 1.4279 | -18.719 | -0.64 | 13.51 | 1.1429 | -44.911 | -16.697 | 40.099 | 58.965 | 51.84 | 0 | 0 | 51.925 | 51.047 | 51.306 | 0 | -11.3 | 27.96 | 5.2199 | 8.6999 | -48.465 | 77.896 | 61.139 | -48.37 | -76.387 | 51.012 | 24.238 | 2.0999 | -4.9 | -8.2222 | 152.82
23/01/2025 | 03:30 | 0 | 16.549 | -33.129 | -39.804 | 0 | 20.139 | 40.66 | -47.573 | 43.381 | 22.121 | -21.617 | 19.979 | -30.122 | 26.399 | 15.732 | -26.399 | 1.9304 | 95.256 | 8.6788 | 8.7412 | 14.171 | 0 | 22.813 | 7.7915 | 0 | 113 | -55.939 | -55.77 | 15.698 | -19.979 | 28.6 | 5.0409 | 0.122 | -33.119 | -33.25 | -71.019 | 33.369 | 33.509 | 8.1984 | 13.236 | 54.523 | 55.737 | 0 | -41.929 | -42.52 | 27.912 | 28.919 | 47.019 | 47.957 | -6.8049 | -36.156 | -126.21 | -17.247 | -13.599 | -13.699 | 44.997 | 47.863 | -3.2707 | -67.102 | -14.67 | 7.7599 | 0 | 1.8804 | 158.72 | 45.533 | 45.503 | -109.53 | 243.08 | 40.977 | -21.181 | 21.541 | 69.078 | 21.18 | 15.46 | 45.45 | 65.239 | -83.585 | -83.317 | 158.88 | 159.52 | 24.61 | -68.27 | -67.243 | -6.2641 | 0 | 19.57 | 25.985 | 72.699 | 66.199 | -12.81 | 52.472 | 51.678 | 51.279 | -0.7437 | -0.4371 | -54.777 | -8.2537 | 0 | 11.68 | 22.93 | 56.669 | 37.272 | 35.307 | -28.799 | -5.8948 | 0 | 0 | -80.903 | -0.0002 | -17.532 | -71.9 | -71.099 | 29.182 | 32.528 | 38.525 | 47.479 | 32.2 | -4.75 | 58.212 | 79.369 | -21.77 | -21.899 | 81.06 | 58.2 | 82.199 | 80.072 | -65.815 | -64.89 | 137.72 | 96.429 | 92.841 | 93.716 | 105.28 | 92.638 | -26.142 | 120.18 | 306.92 | 0 | -34.2 | -36.405 | 0 | 9.9461 | -48.346 | 155.19 | -96.008 | -97.257 | -52.636 | 0 | -14.269 | 115.59 | 13.92 | -37.791 | -37.094 | -36.308 | 8.9306 | -94.09 | 24.115 | 23.338 | 0 | 0 | 37.734 | 37.692 | 36.426 | 83.56 | 83.393 | -204.63 | 68.395 | 68.258 | -147.46 | -139.74 | -58.995 | -56.229 | 17.779 | 0.7388 | -11.649 | 18.02 | -59.445 | 10.454 | -14.675 | 1.3329 | 10.723 | 15.579 | 143.49 | 152.4 | 13.24 | 75.943 | 22 | -17.66 | -3.7746 | 4.0065 | 1.2613 | 0.0645 | 0 | -14.718 | -22.793 | 21.086 | 35.209 | 99.072 | 60.654 | -144.53 | -31.137 | 30.889 | -26.465 | 5.0675 | 0 | 0 | 6 | 167.82 | 168.89 | 283.7 | -284.54 | -617.3 | 622.25 | 607 | -161.95 | -158.87 | -63.12 | -56.294 | 78.842 | 79.263 | -123.8 | -123.09 | 54.001 | 53.682 | -63.712 | -64.219 | 85.75 | 86.849 | 55.9 | 55.9 | 22.273 | 31.84 | -341.18 | 102.55 | 101.59 | 13.899 | 10.8 | -49.799 | -51.599 | 1.2667 | 0.9094 | -598.23 | -278.97 | 518 | 359.02 | -71.752 | -403.3 | 404.4 | -146.8 | -289.17 | -400.14 | 122.86 | 121.41 | 148.86 | -503.41 | 234.46 | -271.39 | 272.5 | -7.409 | 30.955 | 18.719 | 1.4359 | 1.4179 | -18.159 | -0.8 | 12.812 | 1.4358 | -45.644 | -16.902 | 39.5 | 52.004 | 52.375 | 0 | 0 | 51.121 | 50.876 | 51.304 | 0 | -9.6 | 29.017 | 5.1599 | 8.6999 | -52.743 | 79.497 | 64.278 | -51.315 | -78.639 | 55.606 | 23.092 | 3.4 | -3.0999 | -8.7451 | 156.85
23/01/2025 | 04:00 | 0 | 16.732 | -33.129 | -39.343 | 0 | 20.51 | 40.722 | -47.924 | 42.926 | 21.859 | -21.368 | 19.979 | -30.784 | 28.6 | 15.732 | -26.399 | 1.9158 | 97.372 | 8.3675 | 8.7939 | 14.484 | 0 | 22.339 | 7.7582 | 0 | 113 | -55.569 | -56.009 | 16.024 | -19.979 | 30.8 | 4.636 | 0.12 | -30.979 | -31.04 | -78.019 | 31.059 | 31.27 | 8.4016 | 12.937 | 54.036 | 55.885 | 0 | -38.446 | -38.453 | 6.6612 | 6.861 | 48.895 | 49.43 | -9.4222 | -50.46 | -104.17 | -16.655 | -13.799 | -14.099 | 44.997 | 44.196 | -3.4191 | -67.102 | -12.887 | 8.0299 | 0 | 2.0609 | 138.12 | 45.93 | 46.388 | -109 | 229.86 | 40.977 | -14.01 | 15.609 | 69.916 | 21.27 | 15.779 | 45.439 | 65.389 | -83.719 | -83.986 | 157.93 | 158.75 | 24.219 | -65.847 | -65.214 | -6.0227 | 0 | 19.57 | 25.985 | 73.5 | 66.3 | -12.93 | 53.513 | 52.258 | 51.935 | 1.1498 | 1.1588 | -54.652 | -8.6504 | 0 | 11.625 | 23.319 | 56.34 | 37.272 | 35.307 | -28.619 | -5.8948 | 0 | 0 | -84.883 | -0.0001 | -17.465 | -71.9 | -71.099 | 29.226 | 32.528 | 38.995 | 47.479 | 32.2 | -5.04 | 55.458 | 83.507 | -21.97 | -22.18 | 80.25 | 57.96 | 84.381 | 84.163 | -64.719 | -63.581 | 140.26 | 99.029 | 95.764 | 96.718 | 96.57 | 86.283 | -25.479 | 117.14 | 306.7 | 0 | -34.464 | -36.619 | 0 | 3.2223 | -48.346 | 133.69 | -89.853 | -91.203 | -46.004 | 9.6099 | -13.239 | 100.8 | 14.109 | -55.191 | -39.201 | -38.498 | 12.657 | -81.899 | 58.709 | 23.629 | 0 | 0 | 37.362 | 37.619 | 36.614 | 83.393 | 82.723 | -206.97 | 66.421 | 66.851 | -150 | -142.17 | -59.259 | -55.529 | 17.671 | 0.7279 | -11.219 | 17.45 | -61.133 | 10.481 | -14.806 | 1.993 | 10.892 | 14.329 | 144.54 | 151.74 | 12.87 | 72.81 | 22.899 | -17.694 | -3.9433 | 4.1271 | 1.2441 | 0.0645 | 0 | -14.264 | -22.956 | 19.75 | 35.797 | 99.152 | 59.081 | -144.58 | -30.625 | 30.818 | -25.729 | 5.0585 | 0 | 0 | 6 | 171.78 | 171.51 | 278.7 | -277.62 | -606.46 | 613.99 | 609.62 | -164.38 | -162.16 | -59.916 | -53.22 | 81.376 | 82.782 | -123.8 | -124.81 | 55.792 | 54.968 | -64.394 | -64.183 | 85.239 | 85.68 | 57.599 | 58.9 | 22.643 | 32.56 | -348.24 | 104.87 | 105.19 | 13.899 | 10.8 | -51.5 | -53.4 | 1.2667 | 0.9094 | -591.3 | -285.72 | 529.09 | 365.5 | -95.535 | -413.58 | 413.5 | -149.46 | -292.07 | -407.68 | 126.57 | 125.23 | 153.63 | -518.41 | 234.39 | -283.82 | 283.22 | -6.5905 | 30.955 | 19.68 | 1.3569 | 1.352 | -19.28 | 0 | 12.863 | 0.6455 | -44.591 | -16.99 | 39.2 | 55.29 | 53.646 | 0 | 0 | 52.129 | 53.332 | 51.394 | 0 | -11.5 | 28.285 | 5.3199 | 8.6999 | -48.86 | 77.309 | 60.174 | -48.803 | -76.277 | 52.558 | 23.813 | 5.0999 | -4.4 | -2.0744 | 146.78
23/01/2025 | 04:30 | 0 | 16.732 | -33.482 | -39.282 | 0 | 20.321 | 40.529 | -48.283 | 43.453 | 21.792 | -21.318 | 17.76 | -31.154 | 28.6 | 15.732 | -26.399 | 1.9047 | 98.476 | 8.8543 | 9.0005 | 14.686 | 0 | 22.959 | 6.7206 | 0 | 113 | -55.83 | -55.5 | 14.817 | -17.76 | 30.8 | 2.9779 | 0.107 | -34.889 | -35.069 | -68.059 | 35.24 | 35.33 | 8.5433 | 12.903 | 52.544 | 54.591 | 0 | -41.661 | -42.453 | 31.538 | 29.134 | 45.546 | 46.617 | -5.2345 | -31.159 | -137.85 | -15.916 | -14.099 | -14.199 | 44.997 | 47.768 | -3.3043 | -67.102 | -15.678 | 7.5499 | 0 | 2.1196 | 170.5 | 50.599 | 50.141 | -123.51 | 256.64 | 40.977 | -13.541 | 14.509 | 71.064 | 21.899 | 16.37 | 45.93 | 66.599 | -87.469 | -87.067 | 154.1 | 155.99 | 24.97 | -69.366 | -68.889 | -6.7394 | 0 | 19.57 | 25.985 | 74.4 | 67.8 | -12.76 | 52.819 | 51.297 | 51.702 | 1.5421 | 1.9639 | -57.804 | -12.85 | 0 | 11.937 | 22.889 | 57.72 | 37.272 | 35.307 | -28.549 | -5.8948 | 0 | 0 | -89.38 | -0.0001 | -17.534 | -71.9 | -71.099 | 28.973 | 32.528 | 39.934 | 47.479 | 32.53 | -5.22 | 54.553 | 88.76 | -21.52 | -21.77 | 81.04 | 57.97 | 89.454 | 86.963 | -64.632 | -63.845 | 143.43 | 102.35 | 98.03 | 100.74 | 90.563 | 78.125 | -26.091 | 134.36 | 275.79 | 0 | -33.663 | -35.476 | 12.35 | -10.171 | -48.346 | 150.58 | -88.5 | -89.503 | -39.304 | 0 | -17.899 | 108.5 | 14.245 | -76.527 | -39.216 | -37.613 | 9.2965 | -77.488 | 47.934 | 24.168 | 0 | 0 | 37.238 | 38.63 | 36.351 | 86.909 | 88.584 | -202.78 | 66.782 | 67.303 | -146.62 | -140.64 | -59.486 | -55.269 | 17.683 | 0.734 | -11.419 | 16.85 | -60.494 | 10.496 | -14.612 | 2.111 | 11.072 | 13.659 | 143.12 | 149.55 | 13.27 | 70.773 | 22.399 | -18.857 | -3.934 | 4.2063 | 1.2669 | 0.0645 | 0 | -14.832 | -24.296 | 20.436 | 37.814 | 99.882 | 61.726 | -146.18 | -31.296 | 32.054 | -26.447 | 5.3488 | 0 | 0 | 6.1 | 167.03 | 168.41 | 282.5 | -283.68 | -618.82 | 621.71 | 579.39 | -159.68 | -158.76 | -64.157 | -58.881 | 79.512 | 79.87 | -123.8 | -124.81 | 56.44 | 55.66 | -64.676 | -64.29 | 86.849 | 86.29 | 55.799 | 55.599 | 22.867 | 33.439 | -353.85 | 108.63 | 107.74 | 14.5 | 10.3 | -50.4 | -52.2 | 1.1457 | 1.0353 | -568.2 | -249.78 | 532.41 | 359.84 | -154.72 | -413.44 | 415.24 | -146.7 | -295.44 | -407.21 | 126.13 | 126.13 | 155.6 | -522.27 | 236.03 | -279.94 | 282.62 | -7.3815 | 30.955 | 19.2 | 1.3159 | 1.3099 | -18.639 | -0.64 | 12.501 | 0.9689 | -45.705 | -16.639 | 38.9 | 49.812 | 53.473 | 0 | 0 | 51.4 | 50.203 | 54.124 | 0 | -9.1999 | 28.524 | 5.4299 | 8.6999 | -54.034 | 82.42 | 66.231 | -53.285 | -80.914 | 57.257 | 23.393 | 2.9 | -2.5 | -34.684 | 164.56
23/01/2025 | 05:00 | 0 | 16.914 | -33.482 | -39.235 | 0 | 20.947 | 41.81 | -49.279 | 43.991 | 22.4 | -21.961 | 13.319 | -30.87 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 1.908 | 99.772 | 9.1151 | 9.2548 | 14.876 | 0 | 22.556 | 6.9376 | 0 | 113 | -56.709 | -56.72 | 15.211 | -13.319 | 28.6 | 3.3069 | 0.106 | -36.38 | -35.65 | -67.769 | 35.779 | 36.2 | 8.7599 | 12.61 | 52.225 | 54.088 | 0 | -43 | -43.73 | 27.945 | 27.173 | 47.823 | 48.627 | -5.758 | -29.339 | -144.45 | -19.489 | -12.399 | -12.299 | 44.997 | 49.335 | -3.3444 | -67.102 | -16.085 | 7.2199 | 0 | 2.2896 | 182.07 | 52.735 | 52.949 | -129.19 | 271.04 | 40.977 | -8.6426 | 9.4157 | 72.002 | 21.909 | 16.67 | 46.479 | 67.33 | -91.086 | -90.818 | 154.06 | 154.72 | 24.31 | -71.822 | -71.9 | -7.2909 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75.5 | 68.5 | -13.029 | 53.111 | 51.537 | 51.693 | 2.8964 | 3.3078 | -51.979 | -16.059 | 0 | 12.535 | 25.04 | 59.59 | 37.272 | 35.307 | -28.899 | -5.8948 | 0 | 0 | -99.754 | 0 | -17.552 | -71.9 | -73.4 | 29.127 | 33.7 | 42.752 | 49.237 | 33.21 | -6.15 | 55.566 | 99.123 | -21.6 | -21.819 | 82.96 | 57.86 | 97.981 | 97.527 | -63.637 | -61.418 | 151.13 | 110.39 | 105.45 | 107.67 | 61.857 | 49.215 | -28.205 | 139.67 | 253 | 0 | -34.104 | -36.502 | 38.883 | -3.4216 | -48.346 | 43.055 | -69.49 | -70.363 | -9.0053 | 0 | -14.069 | 1 | 14.487 | -66.517 | -39.693 | -39.432 | 12.636 | -47.741 | 40.984 | 23.77 | 0 | 0 | 37.596 | 37.525 | 36.946 | 90.761 | 90.928 | -196.76 | 64.846 | 65.198 | -142.94 | -135.62 | -57.801 | -54.249 | 17.076 | 0.7401 | -11.069 | 16.61 | -58.17 | 10.999 | -14.612 | 2.1459 | 10.858 | 14.17 | 137.2 | 145.77 | 12.54 | 71.744 | 22.399 | -19.701 | -4.0217 | 4.3953 | 1.2881 | 0.0645 | 0 | -14.832 | -25.155 | 19.68 | 39.242 | 101.29 | 62.327 | -148.47 | -31.53 | 32.261 | -26.248 | 5.4989 | 0 | 0 | 6.7783 | 168.01 | 167.04 | 274.5 | -272.59 | -612.06 | 617.53 | 557.49 | -159.6 | -159.5 | -62.245 | -54.991 | 77.151 | 77.441 | -123.8 | -124.81 | 55.814 | 55.693 | -67.435 | -68.001 | 86.029 | 84.98 | 56.7 | 57 | 22.621 | 34.639 | -350.54 | 107.78 | 107.55 | 15.1 | 12 | -50.4 | -52.299 | 1.268 | 1.0353 | -547.6 | -225.23 | 540.16 | 351.17 | -204.65 | -415.89 | 415.53 | -149.85 | -297.98 | -410.91 | 127.06 | 129 | 155.04 | -526.84 | 236.66 | -285.93 | 285.09 | -6.1153 | 30.955 | 18.159 | 1.291 | 1.289 | -18.319 | -0.32 | 12.809 | 0.325 | -44.826 | -16.67 | 37.9 | 53.71 | 52.157 | 0 | 0 | 50.668 | 51.368 | 52.211 | 0 | -10.3 | 27.687 | 5.46 | 8.6999 | -50.434 | 79.363 | 62.695 | -50.438 | -77.831 | 52.919 | 24.219 | 5.0999 | -4.5 | -49.598 | 174.71
23/01/2025 | 05:30 | 0 | 17.119 | -33.942 | -38.709 | 0 | 21.598 | 42.997 | -54.183 | 44.488 | 22.365 | -22.017 | 8.88 | -31.235 | 28.6 | 16.559 | -26.399 | 1.8353 | 109.468 | 9.4225 | 9.5362 | 15.553 | 0 | 22.215 | 7.8442 | 0 | 113 | -59.369 | -59.83 | 15.131 | -8.88 | 30.8 | 2.588 | 0.109 | -35.369 | -35.45 | -74.669 | 35.65 | 35.509 | 9.1125 | 12.45 | 53.649 | 55.319 | 0 | -41.527 | -41.687 | 9.052 | 9.69 | 53.315 | 53.717 | -8.8987 | -46.592 | -138.08 | -18.773 | -12.699 | -12.699 | 44.997 | 47.146 | -3.6767 | -67.102 | -13.681 | 7.48 | 0 | 2.6012 | 173.13 | 57.802 | 58.595 | -132.46 | 272.11 | 40.977 | -17.688 | 18.743 | 74.098 | 22.12 | 16.84 | 47.979 | 67.94 | -89.345 | -89.211 | 158.63 | 159.11 | 22.716 | -74.353 | -73.894 | -5.3884 | 0 | 19.57 | 25.985 | 78.699 | 70.5 | -13.25 | 53.24 | 52.795 | 51.931 | 4.0804 | 4.4584 | -48.492 | -16.688 | 0 | 12.475 | 25.68 | 58.779 | 37.272 | 35.307 | -29.699 | -5.8948 | 0 | 0 | -87.062 | 0 | -17.987 | -76.599 | -75.8 | 29.385 | 35.458 | 44.161 | 52.166 | 35.36 | -6.06 | 56.686 | 86.552 | -21.86 | -21.79 | 88.05 | 59.96 | 87.072 | 88.072 | -67.369 | -66.645 | 146.47 | 105.87 | 101.56 | 102.84 | 87.016 | 77.789 | -25.937 | 144.93 | 256.44 | 0 | -33.916 | -35.88 | 9.7781 | -27.861 | -48.346 | 173.62 | -86.037 | -88.833 | -37.748 | 15.71 | -19.029 | 119.4 | 14.799 | -114.56 | -38.846 | -37.59 | 11.167 | -71.223 | 12.264 | 24.102 | 0 | 0 | 36.769 | 37.289 | 36.222 | 89.086 | 90.258 | -204.12 | 69.98 | 70.061 | -145.96 | -138.29 | -61.888 | -53.219 | 17.679 | 0.7828 | -11.189 | 14.76 | -63.374 | 10.895 | -14.455 | 2.141 | 11.081 | 13.72 | 140.71 | 147.22 | 12.68 | 72.736 | 21.299 | -19.43 | -3.7383 | 4.1499 | 1.3458 | 0.0645 | 0 | -15.717 | -25.301 | 20.251 | 39.242 | 99.603 | 61.624 | -146.53 | -32.132 | 32.233 | -27.483 | 5.2107 | 0 | 0 | 6.1509 | 167.99 | 168.09 | 281.6 | -283.01 | -606.51 | 615.31 | 560.41 | -162.21 | -158.15 | -60.748 | -54.399 | 75.923 | 75.968 | -123.8 | -121.66 | 53.55 | 52.485 | -79.124 | -78.448 | 86 | 86.169 | 55.799 | 56.9 | 22.438 | 34.24 | -359.08 | 106.74 | 106.5 | 15.1 | 12 | -49.299 | -51.099 | 1.268 | 0.9316 | -549.18 | -232.03 | 549.16 | 358.78 | -236.02 | -427.87 | 430.63 | -149.68 | -301.88 | -423.08 | 134.08 | 135.12 | 154.36 | -541.1 | 240.3 | -300.44 | 301.68 | -7.6452 | 30.955 | 16 | 1.322 | 1.315 | -15.359 | -2.72 | 11.733 | 3.4866 | -44.444 | -17.283 | 34.9 | 50.301 | 48.847 | 0 | 0 | 50.002 | 49.842 | 49.858 | 0 | -11.6 | 27.993 | 5.5 | 8.6999 | -51.196 | 80.188 | 61.956 | -50.294 | -78.411 | 52.783 | 25.08 | 4.6999 | -4.6999 | -45.615 | 177.04
23/01/2025 | 06:00 | 0 | 17.533 | -35.123 | -38.597 | 0 | 22.062 | 43.849 | -59.296 | 46.633 | 23.575 | -22.971 | 6.6599 | -29.867 | 26.399 | 14.904 | -26.399 | 0.1267 | 118.918 | 9.5746 | 9.6725 | 16.133 | 0 | 22.43 | 7.0061 | 0 | 113 | -62.02 | -61.47 | 16.204 | -6.6599 | 28.6 | 5.1139 | 0.119 | -37.569 | -37.919 | -74.309 | 38.169 | 38.34 | 9.5213 | 12.1 | 55.009 | 56.746 | 0 | -43.268 | -43.314 | 7.2869 | 9.6397 | 55.994 | 56.53 | -8.8987 | -48.681 | -151.25 | -18.498 | -12.899 | -12.899 | 44.997 | 49.088 | -3.3507 | -67.102 | -15.35 | 6.7699 | 0 | 2.2944 | 188.9 | 57.435 | 57.313 | -133.34 | 290.25 | 40.977 | -12.21 | 14.096 | 69.697 | 20.1 | 15.13 | 46.389 | 65.76 | -90.282 | -90.55 | 166.47 | 166.02 | 21.096 | -73.589 | -72.469 | -5.4929 | 0 | 19.57 | 25.985 | 80.699 | 72.9 | -13.17 | 53.53 | 53.006 | 52.471 | 3.9247 | 4.0792 | -52.485 | -15.039 | 0 | 12.701 | 28.19 | 59.31 | 37.272 | 35.307 | -30.01 | -5.8948 | 0 | 0 | -89.6 | -0.0001 | -18.343 | -78.8 | -78.5 | 29.577 | 38.973 | 47.918 | 56.268 | 38.46 | -6.57 | 56.349 | 90.145 | -20.95 | -21.129 | 87.16 | 60.57 | 88.109 | 87.581 | -70.421 | -68.39 | 150.15 | 110.64 | 104.28 | 106.66 | 78.301 | 62.496 | -26.527 | 144.91 | 222.84 | 0 | -34.161 | -36.065 | 0 | -16.077 | -48.346 | 144.44 | -84.234 | -85.361 | -27.305 | 0 | -13.559 | 92.3 | 15.141 | -90.994 | -37.227 | -36.553 | 8.0306 | -58.339 | 38.383 | 24.027 | 0 | 0 | 36.146 | 36.864 | 35.397 | 91.598 | 91.263 | -206.8 | 72.412 | 72.907 | -145.72 | -135.78 | -63.529 | -53.079 | 17.569 | 0.7864 | -11.209 | 13.88 | -63.587 | 10.963 | -14.309 | 2.1549 | 10.891 | 13.51 | 138.13 | 147.34 | 12.85 | 73.033 | 18.5 | -19.837 | -4.1045 | 4.3203 | 1.3473 | 0.0645 | 0 | -15.261 | -26.23 | 18.95 | 40.167 | 102.64 | 62.967 | -150.22 | -33.002 | 32.753 | -27.72 | 4.2663 | 0 | 0 | 5.6388 | 163.47 | 163.36 | 279.89 | -279.31 | -605.34 | 608.56 | 530.9 | -156.8 | -156.07 | -56.448 | -49.701 | 75.831 | 75.028 | -123.8 | -121.66 | 51.617 | 50.749 | -75.743 | -75.802 | 81.519 | 80.589 | 56.599 | 56.799 | 22.252 | 29.92 | -364.15 | 104.89 | 104.65 | 13.899 | 13.699 | -48.7 | -50.4 | 1.268 | 0.9316 | -523.32 | -194.15 | 528.69 | 336.23 | -248.27 | -409.42 | 407.35 | -142.85 | -289.77 | -405.52 | 129.88 | 127.54 | 146.45 | -515.32 | 225.72 | -291.51 | 290.4 | -7.0931 | 30.955 | 15.199 | 1.378 | 1.3719 | -15.119 | -2.16 | 11.623 | 2.5497 | -43.624 | -17.576 | 36.799 | 52.383 | 51.055 | 0 | 0 | 48.937 | 48.169 | 49.368 | 0 | -13.899 | 28.231 | 5.25 | 8.6999 | -52.054 | 74.685 | 57.053 | -50.142 | -72.155 | 48.476 | 24.291 | 4.5999 | -5 | -70.403 | 198.4
23/01/2025 | 06:30 | 0 | 18.09 | -35.636 | -38.835 | 0 | 23.329 | 45.922 | -59.314 | 49.016 | 24.742 | -24.188 | 6.6599 | -31.077 | 26.399 | 15.732 | -26.399 | 0 | 119.37 | 9.537 | 9.6389 | 16.149 | 0 | 21.833 | 7.3619 | 0 | 113 | -60.909 | -60.889 | 16.669 | -6.6599 | 30.8 | 5.839 | 0.127 | -36.97 | -37.13 | -69.599 | 37.259 | 37.11 | 8.7748 | 12.371 | 55.419 | 57.378 | 0 | -44.34 | -45.239 | 19.78 | 21.893 | 54.789 | 54.655 | -5.758 | -33.299 | -194.18 | -17.94 | -13.399 | -13.299 | 44.997 | 50.496 | -3.2863 | -67.102 | -21.925 | 6.0799 | 0 | 2.7307 | 228.98 | 62.654 | 62.379 | -140.72 | 326.42 | 40.977 | -14.683 | 15.735 | 69.647 | 20.19 | 15.02 | 46.919 | 65.69 | -86.8 | -86.8 | 162.02 | 162.72 | 22.754 | -76.127 | -75.218 | -4.902 | 0 | 19.57 | 25.985 | 82.4 | 74.699 | -13.829 | 53.95 | 52.839 | 52.387 | 2.013 | 1.9145 | -50.312 | -19.16 | 0 | 11.765 | 28.5 | 59.84 | 37.272 | 35.307 | -29.01 | -5.8948 | 0 | 0 | -88.929 | -0.0002 | -17.603 | -79.8 | -79.9 | 29.616 | 41.903 | 49.797 | 60.955 | 41.48 | -6.6 | 53.379 | 87.522 | -26.63 | -26.69 | 97.5 | 58.64 | 88.945 | 86.69 | -68.033 | -65.827 | 154.14 | 114.96 | 110.92 | 113.72 | 69.486 | 51.134 | -24.801 | 153.77 | 173.41 | 0 | -36.013 | -37.962 | 12.17 | -29.621 | -48.346 | 159.8 | -83.246 | -83.266 | -21.156 | 14.779 | -14.46 | 94.099 | 15.065 | -120.08 | -36.447 | -36.011 | 6.23 | -53.962 | 28.537 | 24.351 | 0 | 0 | 36.564 | 36.897 | 35.764 | 86.239 | 86.742 | -173.48 | 69.23 | 69.739 | -118.88 | -107.05 | -60.782 | -49.489 | 17.571 | 0.6925 | -11.359 | 13.62 | -62.565 | 10.701 | -14.427 | 2.204 | 10.989 | 10.21 | 108.18 | 122.16 | 13.25 | 64.647 | 17.5 | -19.459 | -4.3679 | 4.6707 | 1.4306 | 0.0645 | 0 | -14.836 | -27.171 | 19.012 | 42.1 | 98.257 | 59.848 | -142.82 | -34.075 | 31.912 | -28.166 | 4.1163 | 0 | 0 | 4.869 | 154.37 | 155.59 | 285.39 | -287.48 | -612.2 | 608.74 | 501.03 | -149.15 | -147.41 | -61.238 | -54.313 | 76.891 | 77.457 | -123.8 | -121.66 | 40.575 | 40.378 | -76.29 | -75.54 | 82.889 | 82.209 | 55.5 | 55.7 | 22.438 | 21.6 | -364.26 | 98.258 | 97.985 | 14.5 | 18.2 | -41.299 | -42.7 | 1.0539 | 0.8573 | -488 | -147.2 | 496.8 | 309.09 | -268.28 | -390.04 | 385.53 | -120.12 | -263.2 | -383.9 | 127.53 | 124.84 | 124.53 | -480.52 | 202.87 | -278.49 | 276.92 | -7.0382 | 30.955 | 15.199 | 1.205 | 1.197 | -14.96 | -2.96 | 11.512 | 3.1662 | -43.389 | -17.723 | 35.4 | 50.193 | 49.84 | 0 | 0 | 49.108 | 49.076 | 49.707 | 0 | -17.7 | 27.79 | 5.75 | 8.6999 | -51.385 | 79.64 | 61.809 | -50.663 | -77.922 | 53.428 | 24.657 | 8.3 | -8.1 | -106.56 | 231.17
23/01/2025 | 07:00 | 0 | 17.655 | -35.179 | -39.081 | 0 | 23.391 | 46.43 | -59.025 | 49.894 | 25.572 | -24.704 | 8.88 | -34.977 | 30.799 | 17.388 | -30.799 | 0 | 119.99 | 9.973 | 10.019 | 16.536 | 0 | 21.381 | 6.9167 | 0 | 113 | -59.799 | -60.33 | 17.817 | -8.88 | 33 | 7.8839 | 0.138 | -30.389 | -30.77 | -80.29 | 30.54 | 30.879 | 9.5687 | 11.795 | 56.393 | 57.647 | 0 | -38.848 | -39.227 | 7.4521 | 6.868 | 58.54 | 60.013 | -8.3752 | -45.609 | -190.68 | -17.448 | -13.199 | -13.299 | 45.657 | 44.694 | -3.3779 | -67.102 | -23.473 | 6.1199 | 0 | 2.9905 | 232.36 | 75.044 | 75.197 | -164.44 | 343.53 | 40.977 | -7.8579 | 9.0202 | 71.772 | 20.54 | 16.079 | 48.43 | 66.569 | -84.522 | -84.522 | 159.13 | 159.58 | 21.958 | -80.237 | -79.695 | -2.29 | 0 | 19.57 | 25.985 | 86 | 77.8 | -14.079 | 55.209 | 54.05 | 53.843 | 6.2823 | 6.9325 | -38.021 | -28.428 | 0 | 11.776 | 27.76 | 62.009 | 37.272 | 35.307 | -29.42 | -5.8948 | 0 | 0 | -97.121 | -0.0001 | -17.985 | -85.599 | -85.699 | 29.869 | 47.177 | 55.902 | 67.987 | 46.39 | -7.65 | 51.799 | 94.797 | -26.96 | -26.809 | 102.96 | 58.86 | 95.436 | 93.727 | -62.056 | -60.881 | 168.52 | 129.13 | 124.07 | 126.92 | 36.475 | 20.306 | -26.44 | 173.74 | 125.9 | 0 | -36.589 | -38.934 | 51.492 | -34.343 | -48.346 | 43.055 | -60.803 | -61.621 | 17.529 | 0 | -14.189 | 1 | 12.724 | -117.93 | -36.913 | -36.036 | 7.4132 | -18.117 | 20.193 | 24.617 | 0 | 0 | 36.408 | 36.536 | 35.35 | 83.895 | 84.23 | -140.49 | 63.92 | 64.099 | -93.395 | -79.224 | -55.846 | -44.689 | 17.076 | 0.7388 | -11.059 | 12.78 | -56.548 | 10.414 | -14.436 | 2.183 | 11.145 | 9.67 | 78.898 | 94.531 | 13 | 61.755 | 18.1 | -18.97 | -4.7022 | 5.0324 | 1.5278 | 0.0645 | 0 | -13.533 | -27.607 | 18.713 | 42.352 | 93.909 | 54.462 | -134.43 | -38.12 | 31.479 | -32.119 | 3.588 | 0 | 0 | 5 | 148.29 | 148.16 | 274.1 | -272.83 | -585.85 | 587.74 | 443.5 | -142.44 | -141.31 | -58.388 | -50.849 | 78.373 | 74.453 | -112.42 | -109.34 | 29.259 | 28.941 | -75.611 | -74.63 | 82.23 | 82.23 | 55.4 | 55.9 | 22.416 | 12.96 | -369.14 | 88.086 | 89.612 | 13.899 | 24 | -33.299 | -33.7 | 1.1627 | 0.8573 | -437.89 | -99.584 | 464.38 | 275.56 | -318.52 | -362.11 | 365.54 | -98.061 | -233.94 | -353.84 | 128.93 | 129.44 | 97.373 | -448.62 | 180.01 | -272.2 | 273.68 | -6.379 | 30.955 | 14.8 | 1.2079 | 1.213 | -14.56 | -3.3599 | 11.255 | 3.2822 | -39.784 | -17.842 | 32.599 | 49.278 | 48.794 | 0 | 0 | 50.669 | 50.297 | 48.727 | 0 | -23.2 | 26.512 | 6.1099 | 8.6999 | -47.401 | 76.883 | 58.538 | -47.473 | -76.317 | 49.558 | 26.047 | 14.1 | -13.699 | -145.64 | 249
23/01/2025 | 07:30 | 0 | 18.296 | -36.604 | -16.303 | 0 | 24.345 | 48.109 | -70.551 | 54.544 | 27.448 | -26.984 | 2.22 | -38.053 | 33 | 18.215 | -33 | 0 | 142.562 | 10.936 | 10.677 | 17.974 | 0 | 21.583 | 6.9924 | 0 | 113 | -66.769 | -66.91 | 17.428 | -2.22 | 37.4 | 8.342 | 0.137 | -39.779 | -39.919 | -73.54 | 40.38 | 40.86 | 10.06 | 11.663 | 59.29 | 61.219 | 0 | -41.527 | -41.674 | 9.4139 | 9.3807 | 61.621 | 62.692 | -8.8987 | -47.137 | -209.92 | -16.368 | -13.999 | -13.899 | 47.987 | 46.546 | -4.0169 | -67.102 | -12.743 | 6.1399 | 5.251 | 3.6268 | 240.6 | 90.121 | 90.365 | -183.57 | 379.35 | 40.977 | -19.464 | 20.617 | 80.804 | 22.44 | 18.18 | 53.27 | 71.11 | -98.856 | -98.186 | 171.03 | 173.41 | 18.532 | -89.617 | -88.878 | -5.5974 | 0 | 19.57 | 25.985 | 90.699 | 81.599 | -15.31 | 56.866 | 55.3 | 55.196 | 12.357 | 12.789 | -33.004 | -40.08 | 0 | 12.02 | 36.31 | 66.349 | 37.272 | 35.307 | -31.229 | -5.8948 | 0 | 0 | -87.903 | -0.0001 | -18.91 | -95.699 | -97 | 31.637 | 53.622 | 62.007 | 77.362 | 53.26 | -8.56 | 54.891 | 88.595 | -26.58 | -26.86 | 106.1 | 64.01 | 87.418 | 87.127 | -78.838 | -78.218 | 168.17 | 126.69 | 123.39 | 123.96 | 65.975 | 48.216 | -25.676 | 195.94 | 103.14 | 0 | -37.758 | -40.36 | 26.646 | -40.093 | -48.346 | 153.66 | -85.038 | -86.255 | -11.392 | 0 | -13.349 | 116.5 | 13.643 | -133.43 | -38.072 | -37.996 | 9.1818 | -45.559 | -14.602 | 24.832 | 0 | 0 | 36.256 | 36.374 | 35.494 | 98.631 | 99.803 | -190.06 | 81.902 | 82.407 | -131.32 | -120.23 | -61.647 | -49.269 | 17.688 | 0.8328 | -11.279 | 12.95 | -62.977 | 11.062 | -13.766 | 2.3719 | 10.896 | 13.85 | 123.01 | 133.27 | 13.28 | 72.055 | 17.6 | -23.019 | -4.8612 | 5.2798 | 1.5901 | 0.0645 | 0 | -13.961 | -32.943 | 19.433 | 52.183 | 108.52 | 67.392 | -162.18 | -43.59 | 34.597 | -38.403 | 3.8969 | 0 | 0 | 5 | 143.22 | 143.81 | 282.89 | -279.65 | -598.6 | 597.54 | 435.7 | -138.17 | -135.76 | -56.728 | -49.225 | 78.257 | 77.609 | -112.42 | -109.34 | 14.966 | 14.032 | -74.553 | -74.508 | 83.349 | 83.15 | 56.799 | 56.5 | 22.457 | -0.48 | -389.44 | 83.64 | 83.326 | 13.399 | 30.799 | -23.7 | -24.1 | 1.1627 | 0.8573 | -425.55 | -80.548 | 413.25 | 242.25 | -263.44 | -324.74 | 326.92 | -61.06 | -195.56 | -317.23 | 127.9 | 127.51 | 58.921 | -402.66 | 145.22 | -258.35 | 259.14 | -6.7223 | 30.955 | 15.119 | 1.044 | 1.0499 | -15.279 | -2.88 | 11.099 | 3.4012 | -37.999 | -18.632 | 31.799 | 52.369 | 52.094 | 0 | 0 | 50.308 | 49.479 | 50.772 | 0 | -29.399 | 26.322 | 6.1799 | 8.6999 | -47.245 | 77.597 | 57.903 | -46.702 | -76.473 | 49.014 | 27.402 | 19.2 | -19.799 | -162.03 | 275.09
23/01/2025 | 08:00 | 0 | 18.777 | -37.044 | -22.494 | 0 | 25.464 | 51.139 | -72.681 | 56.703 | 29.052 | -28.326 | 2.22 | -39.305 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 0 | 146.402 | 11.267 | 11.449 | 18.552 | 0 | 20.931 | 7.1573 | 0 | 113 | -68.129 | -67.849 | 17.487 | -2.22 | 37.4 | 7.0489 | 0.12 | -39.779 | -39.919 | -73.54 | 41.83 | 42.38 | 10.223 | 11.6 | 61.791 | 63.557 | 0 | -44.608 | -45.421 | 7.4439 | 6.7858 | 65.238 | 67.649 | -8.8987 | -47.459 | -223.77 | -14.961 | -14.799 | -14.899 | 51.24 | 50.713 | -3.8561 | -67.102 | -20.2 | 8.1499 | 6.0148 | 4.1061 | 256.32 | 95.98 | 95.858 | -209.5 | 398.58 | 40.977 | -32.101 | 33.099 | 87.011 | 24.04 | 20.25 | 56.229 | 74.3 | -96.846 | -97.382 | 169.36 | 169.85 | 16.436 | -100.35 | -99.61 | 1.0397 | 0 | 19.57 | 25.985 | 96.3 | 86.099 | -15.71 | 56.717 | 55.766 | 55.652 | 15.763 | 17.001 | -28.655 | -43.673 | 0 | 12.572 | 43.009 | 68.599 | 37.272 | 35.307 | -32.599 | -5.8948 | 0 | 0 | -99.169 | -0.0001 | -19.789 | -98.199 | -98.3 | 32.428 | 56.552 | 67.174 | 82.049 | 56.12 | -9.94 | 59.467 | 97.905 | -27.04 | -27.19 | 115.61 | 67.29 | 98.236 | 95.89 | -74.563 | -73.209 | 185.25 | 142.31 | 136.15 | 140.11 | 69.84 | 53.885 | -26.666 | 220.67 | 121.96 | 0 | -39.304 | -42.525 | 18.407 | -35.459 | -48.346 | 139.83 | -84.096 | -84.734 | -15.367 | 0 | -14.639 | 101.2 | 14.468 | -125.44 | -36.777 | -36.213 | 5.4338 | -53.337 | 13.184 | 24.816 | 0 | 0 | 37.175 | 37.929 | 36.349 | 97.961 | 98.129 | -180.68 | 77.068 | 75.981 | -128.13 | -118.99 | -58.995 | -49.039 | 17.42 | 0.8914 | -11.399 | 14.56 | -59.879 | 10.821 | -13.413 | 2.371 | 10.823 | 14.649 | 121.56 | 130.34 | 13.35 | 73.776 | 18.2 | -24.843 | -4.0088 | 4.7121 | 1.6421 | 0.0645 | 0 | -14.775 | -34.746 | 18.642 | 54.116 | 110.07 | 67.864 | -163.18 | -46.555 | 37.603 | -43.43 | 3.1322 | 0 | 0 | 4 | 146.16 | 147.56 | 289.2 | -287.55 | -602.33 | 597.71 | 446.78 | -142.72 | -140.02 | -55.467 | -47.228 | 76.136 | 76.243 | -97.676 | -93.725 | 17.603 | 17.405 | -75.66 | -76.071 | 86.269 | 86.069 | 56.5 | 55.599 | 22.233 | -7.36 | -393.95 | 89.567 | 88.816 | 12.8 | 30.2 | -25.899 | -25.899 | 1.1627 | 0.7827 | -444.52 | -103.48 | 431.76 | 265.51 | -257.86 | -339.21 | 340.45 | -69.426 | -206.92 | -339.79 | 131.36 | 130.74 | 70.054 | -424.41 | 155.12 | -270.07 | 271.2 | -7.0656 | 30.955 | 14.88 | 1.0779 | 1.079 | -15.039 | -2.88 | 10.737 | 2.9312 | -37.499 | -17.842 | 30.899 | 51.238 | 51.069 | 0 | 0 | 51.507 | 49.832 | 52.262 | 0 | -28.5 | 26.395 | 6.4699 | 8.6999 | -44.282 | 76.245 | 56.351 | -43.682 | -74.893 | 46.221 | 28.846 | 18.2 | -18.399 | -143.69 | 267.23
23/01/2025 | 08:30 | 0 | 19.994 | -39.837 | -37.769 | 0 | 26.236 | 52.352 | -69.535 | 59.559 | 30.441 | -29.594 | 2.22 | -42.215 | 37.4 | 16.559 | -37.4 | 0 | 140.51 | 12.038 | 12.183 | 19.68 | 0 | 20.833 | 6.99 | 0 | 113 | -67.449 | -67.209 | 16.952 | -2.22 | 39.6 | 7.5729 | 0.129 | -45.84 | -45.759 | -65.489 | 46.06 | 46.22 | 11.12 | 10.838 | 65.244 | 67.16 | 0 | -53.717 | -53.19 | 31.154 | 27.271 | 63.898 | 64.836 | -4.7111 | -26.082 | -250.46 | -16.547 | -13.999 | -13.899 | 59.081 | 58.234 | -3.851 | -67.102 | -33.613 | 9.8499 | 6.4593 | 4.3498 | 286.59 | 89.51 | 89.114 | -224.73 | 414.69 | 40.977 | -35.247 | 36.643 | 92.53 | 24.209 | 24.489 | 65.919 | 78 | -96.98 | -96.846 | 161.6 | 160.7 | 7.1503 | -93.729 | -93.799 | 7.3221 | 0 | 19.57 | 25.985 | 101.8 | 92.099 | -15.989 | 67.819 | 66.519 | 66.202 | -1.78 | -0.9769 | -36.553 | -27.378 | 0 | 13.252 | 50.65 | 73.05 | 37.272 | 35.307 | -32.719 | -5.8948 | 0 | 0 | -88.823 | 0 | -19.977 | -107.3 | -107.09 | 31.418 | 60.653 | 72.34 | 87.908 | 60.64 | -11.43 | 60.709 | 88.267 | -27.39 | -27.36 | 114.42 | 71.569 | 89.018 | 86.109 | -76.32 | -74.59 | 187.69 | 141.18 | 137.55 | 139.33 | 44.461 | 26.25 | -29.945 | 233.36 | 118.21 | 0 | -35.68 | -38.835 | 53.08 | -26.867 | -48.346 | 41.52 | -68.103 | -69.015 | 15.437 | 0 | -15.439 | 0.9 | 15.411 | -114.64 | -35.369 | -34.365 | 2.3446 | -25.163 | 18.418 | 24.235 | 0 | 0 | 37.997 | 37.83 | 36.312 | 96.789 | 96.789 | -176.16 | 79.154 | 79.091 | -124.55 | -114.78 | -56.029 | -48.319 | 17.686 | 0.9268 | -11.249 | 14.94 | -57.68 | 10.952 | -13.178 | 2.38 | 10.966 | 16.969 | 115.68 | 129.11 | 13.52 | 77.647 | 17.899 | -25.655 | -3.7599 | 3.8953 | 1.8213 | 0.0645 | 0 | -14.667 | -36.669 | 19.733 | 57.814 | 112.81 | 68.622 | -166.05 | -50.825 | 39.205 | -48.644 | 2.4723 | 1.5723 | 1.1496 | 4 | 149.86 | 149.8 | 282.5 | -279.88 | -590.93 | 592.29 | 441.41 | -144.13 | -143.58 | -55.359 | -47.099 | 77.989 | 76.796 | -97.676 | -93.725 | 16.658 | 15.746 | -78.007 | -76.818 | 84.029 | 84.339 | 58.7 | 57.799 | 22.354 | -8.96 | -382.56 | 82.761 | 81.743 | 11.1 | 31.899 | -25.399 | -25.899 | 1.0563 | 0.7827 | -430.22 | -95.119 | 428.12 | 259.58 | -269.05 | -336.27 | 335.23 | -65.379 | -206.41 | -337.1 | 131.06 | 129.63 | 66.322 | -420.73 | 152.56 | -267.73 | 269.2 | -7.3018 | 30.955 | 15.84 | 1.016 | 1.0019 | -15.76 | -3.2 | 11.913 | 2.9892 | -36.62 | -18.22 | 28.7 | 50.905 | 51.006 | 0 | 0 | 50.755 | 50.967 | 52.544 | 0 | -30.899 | 26.155 | 6.7799 | 8.6999 | -44.553 | 78.503 | 56.802 | -43.889 | -76.449 | 46.861 | 30.653 | 22 | -21.799 | -151.79 | 266.49
23/01/2025 | 09:00 | 0 | 20.87 | -41.413 | -37.48 | 0 | 27.593 | 54.914 | -71.95 | 61.724 | 31.269 | -30.661 | 4.44 | -45.676 | 39.599 | 17.388 | -39.599 | 0 | 145.1 | 12.405 | 12.529 | 20.327 | 0 | 20.711 | 7.4644 | 0 | 113 | -67.779 | -67.87 | 17.176 | -6.6599 | 44 | 8.7819 | 0.135 | -42.7 | -42.97 | -73.62 | 43.119 | 43.209 | 12.249 | 10.706 | 65.152 | 67.47 | 0 | -48.761 | -48.904 | 7.8097 | 7.7953 | 65.64 | 66.979 | -7.8518 | -40.073 | -231.09 | -16.859 | -13.799 | -14.099 | 54.53 | 53.395 | -4.6621 | -67.102 | -28.822 | 10.639 | 7.2573 | 4.8569 | 261.97 | 102.17 | 102.42 | -236.94 | 410.85 | 40.977 | -40.986 | 41.636 | 96.362 | 24.889 | 25.129 | 68.76 | 81.4 | -74.074 | -73.404 | 265.94 | 0 | 6.5234 | -91.825 | -91.472 | 7.9969 | 0 | 19.57 | 25.985 | 105.69 | 95.599 | -16.709 | 72.938 | 71.991 | 71.273 | 7.7159 | 7.9647 | -40.422 | -34.594 | 0 | 13.772 | 51.72 | 72.709 | 37.272 | 35.307 | -34.84 | -5.8948 | 0 | 0 | -87.227 | 0 | -21.037 | -115.09 | -115.8 | 36.334 | 64.169 | 73.749 | 92.596 | 63.38 | -11.27 | 64.314 | 88.21 | -27.63 | -27.85 | 125.39 | 74.819 | 90.072 | 88.981 | -86.364 | -84.463 | 191.78 | 143.89 | 139.59 | 140.55 | 70.615 | 52.469 | -30.116 | 245.61 | 99.713 | 0 | -36.276 | -39.316 | 28.124 | -47.239 | -48.346 | 169.02 | -86.114 | -87.68 | -10.28 | 16.549 | -11.88 | 113.2 | 15.613 | -155.78 | -36.996 | -36.285 | 3.7855 | -50.195 | -11.088 | 25.272 | 0 | 0 | 38.595 | 38.888 | 37.601 | 74.183 | 74.518 | -170.3 | 88.2 | 88.191 | -123.71 | -109.46 | -54.688 | -47.319 | 17.781 | 0.9158 | -11.359 | 15.42 | -57.109 | 10.879 | -13.086 | 2.371 | 11.046 | 18.209 | 112.1 | 125.84 | 13.96 | 80.628 | 19.799 | -25.161 | -3.34 | 3.5629 | 1.8899 | 0.0645 | 0 | -15.312 | -37.389 | 21.078 | 58.906 | 113.38 | 67.304 | -166.87 | -53.444 | 39.478 | -52.033 | 1.9983 | 2.5977 | 2.2043 | 3 | 143.36 | 146.59 | 284.1 | -282.65 | -583.24 | 583.69 | 426.36 | -139.72 | -137.12 | -55.293 | -46.784 | 78.05 | 80.575 | -97.676 | -96.346 | 9.8686 | 8.9677 | -73.25 | -73.124 | 84.099 | 84.569 | 59.599 | 59.5 | 22.621 | -20.399 | -391.14 | 84.851 | 84.513 | 10.5 | 35.299 | -21.399 | -21.1 | 1.3112 | 1.0294 | -418.92 | -77.806 | 404.78 | 242.35 | -252.77 | -315.26 | 317.33 | -48.948 | -184.36 | -315.8 | 129.58 | 130.16 | 47.406 | -394.33 | 134.04 | -261.84 | 260.22 | -6.7498 | 30.955 | 17.52 | 0.911 | 0.906 | -16.079 | -1.6799 | 12.287 | 1.9058 | -36.034 | -17.9 | 29 | 53.522 | 53.092 | 0 | 0 | 49.645 | 50.435 | 52.931 | 0 | -35.2 | 26.071 | 6.94 | 8.6999 | -43.543 | 77.956 | 56.066 | -43.094 | -76.174 | 44.987 | 31.661 | 26.299 | -26.1 | -159.91 | 286.63
23/01/2025 | 09:30 | 0 | 21.589 | -43.047 | -36.302 | 0 | 28.041 | 56.543 | -75.996 | 63.603 | 32.29 | -31.573 | 0 | -45.331 | 39.599 | 16.559 | -39.599 | 0 | 150.838 | 12.899 | 13.019 | 21.085 | 0 | 19.507 | 7.5375 | 0 | 113 | -73.029 | -72.389 | 17.656 | 0 | 44 | 9.635 | 0.142 | -44.909 | -44.599 | -82.15 | 44.88 | 45.189 | 12.951 | 10.394 | 68.679 | 70.402 | 0 | -54.253 | -54.558 | 24.879 | 24.165 | 64.3 | 64.434 | -3.1407 | -15.222 | -287.98 | -17 | -13.499 | -13.499 | 58.857 | 59.933 | -4.9556 | -67.102 | -33.093 | 10.639 | 8.0868 | 5.5245 | 321.23 | 104.15 | 104.46 | -255.74 | 457.65 | 40.977 | -79.476 | 82.778 | 100.26 | 26.049 | 27.139 | 71.709 | 84.019 | -73.002 | -72.332 | 257.39 | 0 | 6.5234 | -111.6 | -110.23 | 9.4416 | 0 | 19.57 | 25.985 | 109.69 | 100.09 | -17.459 | 68.569 | 66.146 | 66.77 | 1.8666 | 3.0221 | -45.797 | -37.823 | 0 | 14.051 | 61.409 | 77.73 | 37.272 | 35.307 | -35.209 | -5.8948 | 0 | 0 | -96.296 | 0 | -21.352 | -115.69 | -116.19 | 37.372 | 67.977 | 78.445 | 99.627 | 67.62 | -12.68 | 67.446 | 94.7 | -26.41 | -26.67 | 122.19 | 77.55 | 95.199 | 95.818 | -82.129 | -79.736 | 205.49 | 156.18 | 151.06 | 153.33 | 47.928 | 29.094 | -32.409 | 264.98 | 97.251 | 0 | -37.244 | -40.603 | 53.978 | -36.213 | -48.346 | 56.88 | -67.861 | -68.931 | 14.403 | 19.279 | -12.219 | 1 | 16.351 | -137.37 | -37.874 | -37.209 | 3.7281 | -27.459 | 14.967 | 25.422 | 0 | 0 | 38.039 | 38.429 | 37.226 | 72.341 | 73.178 | -153.72 | 83.523 | 83.891 | -114.82 | -101.03 | -50.33 | -47.099 | 17.571 | 1.0208 | -11.289 | 16.47 | -52.783 | 10.891 | -12.692 | 2.426 | 8.9243 | 19.219 | 104.24 | 116.38 | 14.3 | 81.627 | 19.5 | -25.572 | -3.1861 | 3.4446 | 1.9004 | 0.0645 | 0 | -16.149 | -39.316 | 22.027 | 61.175 | 115.62 | 69.523 | -169.82 | -54.556 | 40.264 | -54.216 | 2.0264 | 3.5254 | 3.0481 | 3 | 146.79 | 146.78 | 279.5 | -277.76 | -583.95 | 591.15 | 421.03 | -141.52 | -139.52 | -52.499 | -43.499 | 76.719 | 77.517 | -97.676 | -96.346 | 14.856 | 14.043 | -63.907 | -64.064 | 87.279 | 88.379 | 60.099 | 60.4 | 22.621 | -46.4 | -378.6 | 80.406 | 81.444 | 13.899 | 36.5 | -23.1 | -23.5 | 1.4594 | 1.1568 | -410.35 | -76.448 | 418.83 | 242.86 | -277.5 | -327.59 | 327.17 | -56.336 | -196.22 | -320.84 | 129.12 | 129.44 | 58.737 | -408.18 | 142.13 | -260.49 | 260.88 | -3.5307 | 30.955 | 19.2 | 0.98 | 0.959 | -18.399 | -1.36 | 14.144 | 1.9638 | -34.804 | -16.084 | 28.899 | 52.799 | 51.333 | 0 | 0 | 50.207 | 49.956 | 49.289 | 0 | -35.299 | 23.909 | 7.2199 | 8.6999 | -41.782 | 75.887 | 52.706 | -40.422 | -75.014 | 42.449 | 32.249 | 26 | -25.899 | -163.56 | 288.29
23/01/2025 | 10:00 | 0 | 22.39 | -44.938 | -35.362 | 0 | 29.259 | 57.813 | -77.638 | 65.274 | 32.735 | -32.396 | 0 | -47.931 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 0 | 158.434 | 13.063 | 13.158 | 21.648 | 0 | 20.165 | 7.2625 | 0 | 113 | -73.51 | -73.43 | 16.798 | 0 | 46.2 | 8.831 | 0.132 | -44.979 | -44.83 | -82.61 | 44.669 | 45.52 | 12.892 | 10.569 | 69.106 | 71.115 | 0 | -55.191 | -54.708 | 25.999 | 25.016 | 63.496 | 63.898 | -2.0938 | -13.401 | -278.9 | -17.092 | -14.599 | -14.299 | 61.42 | 59.896 | -4.9332 | -67.102 | -33.614 | 11.349 | 7.7627 | 5.3588 | 317.91 | 101.84 | 103.27 | -258.18 | 455.02 | 40.977 | -63.436 | 64.712 | 101.51 | 25.959 | 27.299 | 73.19 | 84.86 | -74.609 | -74.074 | 266.59 | 0 | 6.5234 | -107.97 | -106.06 | 8.5143 | 0 | 19.57 | 25.985 | 111.8 | 100.69 | -17.37 | 72.998 | 71.331 | 71.767 | 8.8395 | 10.406 | -32.84 | -45.209 | 0 | 13.822 | 56.069 | 77.25 | 37.272 | 35.307 | -36.36 | -5.8948 | 0 | 0 | -92.621 | -0.0001 | -21.951 | -121.8 | -121.9 | 38.608 | 70.614 | 77.506 | 101.97 | 69.72 | -12.1 | 69.066 | 91.11 | -25.66 | -25.729 | 114.37 | 80.59 | 93.236 | 91.345 | -85.042 | -84.518 | 202.69 | 151.21 | 147.75 | 149.8 | 68.197 | 47.779 | -31.753 | 267.11 | 77.335 | 0 | -37.344 | -40.656 | 32.173 | -49.344 | -48.346 | 159.8 | -85.166 | -86.368 | -6.2273 | 0 | -15.989 | 116.09 | 16.65 | -162.71 | -38.138 | -37.102 | 5.3423 | -46.46 | -9.951 | 25.081 | 0 | 0 | 38.056 | 38.092 | 37.029 | 74.015 | 74.183 | -160.08 | 88.444 | 88.777 | -117.65 | -104.77 | -52.22 | -46.799 | 17.781 | 0.9744 | -11.379 | 16.02 | -53.123 | 11 | -12.828 | 2.381 | 9.2346 | 19.629 | 106.02 | 120.08 | 15.02 | 82.597 | 20.5 | -26.016 | -2.618 | 3.0694 | 1.927 | 0.0645 | 0 | -16.149 | -40.039 | 21.71 | 62.855 | 115.91 | 69.317 | -171.16 | -55.606 | 40.771 | -56.572 | 1.9998 | 3.8477 | 3.4172 | 3 | 140.08 | 138.33 | 282.89 | -282.81 | -582.83 | 587.53 | 401.5 | -135.01 | -133.15 | -53.85 | -45.28 | 72.528 | 71.944 | -91.568 | -96.346 | 11.681 | 11.604 | -55.122 | -54.966 | 89.65 | 88.76 | 59.599 | 60.599 | 22.643 | -61.279 | -385.48 | 80.643 | 79.716 | 13.3 | 37.599 | -21.899 | -22.299 | 1.4594 | 1.1888 | -398.6 | -53.067 | 384.94 | 225.57 | -269.33 | -304.95 | 304.06 | -44.88 | -185.38 | -299.45 | 125.47 | 123.45 | 45.361 | -375.35 | 133.96 | -243.8 | 244.9 | -6.195 | 30.955 | 19.44 | 0.884 | 0.882 | -19.28 | -0.32 | 12.256 | 0.2945 | -34.453 | -15.672 | 29.899 | 48.888 | 49.998 | 0 | 0 | 48.141 | 47.183 | 49.183 | 0 | -37.5 | 23.324 | 7.4199 | 8.6999 | -43.163 | 78.078 | 55.314 | -42.252 | -76.222 | 43.386 | 32.726 | 29.1 | -27.399 | -178.18 | 304.82
23/01/2025 | 10:30 | 0 | 23.407 | -46.355 | -34.898 | 0 | 30.131 | 60.439 | -83.621 | 67.745 | 32.735 | -33.747 | 0 | -50.751 | 44 | 17.388 | -44 | 0 | 171.496 | 13.544 | 13.553 | 22.134 | 0 | 20.132 | 7.6845 | 0 | 113 | -73.9 | -74.33 | 17.172 | 0 | 48.4 | 9.609 | 0.135 | -43.279 | -43.22 | -89.11 | 43.33 | 43.86 | 13.572 | 10.175 | 70.659 | 72.894 | 0 | -54.655 | -54.076 | 5.2855 | 5.9134 | 68.453 | 69.658 | -5.2345 | -28.619 | -286.36 | -16.314 | -14.099 | -14.199 | 60.188 | 59.22 | -5.2853 | -67.102 | -34.062 | 11.109 | 7.6219 | 5.1971 | 321.2 | 106.17 | 107.51 | -263.86 | 464.63 | 40.977 | -72.832 | 72.3 | 103.74 | 26.629 | 28.17 | 74.779 | 86.72 | -72.868 | -73.136 | 266.93 | 0 | 6.5234 | -121.02 | -120.8 | 13.466 | 0 | 19.57 | 25.985 | 116.8 | 105.59 | -18.95 | 71.257 | 69.301 | 68.763 | 9.3564 | 9.7109 | -33.743 | -46.029 | 0 | 14.823 | 58.139 | 82.41 | 37.272 | 35.307 | -37.229 | -5.8948 | 0 | 0 | -108.11 | -0.0001 | -22.507 | -123.19 | -123.8 | 38.976 | 72.372 | 81.263 | 105.48 | 72.02 | -13.12 | 68.701 | 106.89 | -25.59 | -25.86 | 112.58 | 79.74 | 107.87 | 105.36 | -79.313 | -76.4 | 218.07 | 166.86 | 162.76 | 165.13 | 72.637 | 50.717 | -31.776 | 274.17 | 87.074 | 0 | -36.958 | -40.73 | 39.025 | -46.984 | -48.346 | 153.66 | -79.383 | -81.009 | -11.441 | 16.659 | -16.94 | 90.2 | 17.362 | -160.29 | -36.541 | -35.707 | 3.3203 | -46.201 | 11.821 | 24.509 | 0 | 0 | 37.416 | 39.349 | 37.343 | 72.508 | 72.508 | -149.7 | 80.585 | 81.482 | -109.97 | -98.579 | -49.144 | -45.559 | 16.983 | 1.0208 | -11.199 | 16.149 | -50.59 | 10.889 | -12.684 | 2.3589 | 11.072 | 20.959 | 99.978 | 114.74 | 15.12 | 84.936 | 21.399 | -25.741 | -2.0884 | 2.3801 | 1.972 | 0.0645 | 0 | -16.487 | -40.194 | 22.079 | 63.024 | 114.75 | 68.859 | -170.44 | -55.765 | 42.204 | -57.935 | 2.2743 | 4.1505 | 3.8075 | 3 | 143.91 | 143.13 | 282 | -281.85 | -586.55 | 590.86 | 412.58 | -138.07 | -136.33 | -51.29 | -41.414 | 77.532 | 75.002 | -91.568 | -96.346 | 14.768 | 13.933 | -57.72 | -58.264 | 85.54 | 86.61 | 61.5 | 61.599 | 22.867 | -58.24 | -374.58 | 81.063 | 80.714 | 11.1 | 33.099 | -23.7 | -24.1 | 1.4388 | 1.1888 | -400.51 | -60.488 | 405.42 | 232.35 | -284.39 | -323.02 | 322.73 | -57.322 | -194.7 | -317.95 | 124.79 | 126.32 | 58.159 | -398.25 | 143.26 | -252.78 | 255.24 | -6.2746 | 30.955 | 19.12 | 0.892 | 0.876 | -18.239 | -0.8 | 12.838 | 0.264 | -33.427 | -14.793 | 30.899 | 53.772 | 52.018 | 0 | 0 | 49.376 | 50.032 | 48.149 | 0 | -33.5 | 22.421 | 7.7399 | 8.6999 | -39.743 | 74.997 | 51.337 | -39.328 | -73.953 | 40.924 | 33.308 | 30 | -29.1 | -168.53 | 296.79
23/01/2025 | 11:00 | 0 | 23.995 | -48.001 | -34.282 | 0 | 30.777 | 61.887 | -86.671 | 69.551 | 32.735 | -34.103 | -2.22 | -52.903 | 46.2 | 18.215 | -46.2 | 0 | 174.966 | 13.888 | 14.021 | 22.97 | 0 | 20.226 | 7.0295 | 0 | 113 | -82.069 | -81.65 | 16.664 | 2.22 | 52.8 | 8.6149 | 0.133 | -30.43 | -30.389 | -77.97 | 30.78 | 30.659 | 14.046 | 9.9556 | 73.916 | 76.843 | 0 | -53.717 | -53.165 | 5.8547 | 5.6156 | 66.175 | 67.917 | -5.758 | -31.73 | -262.94 | -16.9 | -13.999 | -13.999 | 59.255 | 58.233 | -5.4021 | -67.102 | -29.019 | 12.84 | 7.1999 | 5.0291 | 298.01 | 109.22 | 109.83 | -258.38 | 456.14 | 40.977 | -79.537 | 82.279 | 106.06 | 27.18 | 28.799 | 75.69 | 87.599 | -73.538 | -73.806 | 268.41 | 0 | 6.5234 | -120.79 | -120.8 | 9.9675 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.09 | 106.3 | -19.399 | 72.337 | 70.963 | 71.207 | 11.463 | 12.346 | -32.891 | -46.24 | 0 | 14.765 | 62.669 | 82.959 | 37.272 | 35.307 | -38.45 | -5.8948 | 0 | 0 | -102.03 | 0.0001 | -23.298 | -125.5 | -128.19 | 39.366 | 73.251 | 80.324 | 106.65 | 72.819 | -12.96 | 68.526 | 102 | -23.53 | -23.639 | 109.53 | 80.79 | 101.09 | 99.763 | -81.874 | -80.772 | 214.26 | 163.17 | 156.9 | 161.7 | 82.586 | 59.045 | -32.678 | 268.04 | 83.586 | 0 | -38.105 | -41.892 | 23.214 | -48.209 | -48.346 | 172.09 | -85.596 | -86.821 | -16.08 | 16.859 | -21.139 | 110.8 | 18.091 | -166.6 | -38.971 | -37.678 | 7.7185 | -57.056 | 14.362 | 24.251 | 0 | 0 | 39.252 | 39.806 | 38.195 | 73.178 | 73.178 | -157.24 | 83.777 | 84.489 | -118.36 | -105.9 | -49.986 | -46.479 | 17.688 | 1.0196 | -11.109 | 17.02 | -50.73 | 11.127 | -12.565 | 2.272 | 10.841 | 21.719 | 107.23 | 121.31 | 15.28 | 85.764 | 21.5 | -25.233 | -1.9356 | 2.1996 | 1.9292 | 0.0645 | 0 | -17.19 | -40.49 | 22.018 | 63.444 | 113.22 | 65.714 | -166.01 | -57.93 | 41.458 | -60.548 | 2.4592 | 4.8634 | 4.4509 | 4 | 143.47 | 142.54 | 284.5 | -282.38 | -580.21 | 587.46 | 406.53 | -137.45 | -136.57 | -51.248 | -42.264 | 78.35 | 77.394 | -91.568 | -90.692 | 8.8798 | 7.7482 | -63.323 | -63.71 | 86.16 | 84.16 | 60 | 61 | 22.807 | -48.56 | -385.12 | 75.293 | 76.858 | 13.899 | 38.799 | -19.1 | -19.299 | 1.5472 | 1.2276 | -398.17 | -61.112 | 395.31 | 233.62 | -268.98 | -311.91 | 309.78 | -36.748 | -180.75 | -306.03 | 129.91 | 131.44 | 42.003 | -384.84 | 130.64 | -254.25 | 257.69 | -5.588 | 30.955 | 18.879 | 0.898 | 0.895 | -18.239 | -1.6799 | 12.861 | 1.1734 | -32.811 | -17.137 | 29.7 | 52.442 | 54.312 | 0 | 0 | 51.395 | 50.347 | 51.387 | 0 | -38.9 | 22.456 | 7.9199 | 8.6999 | -40.837 | 76.507 | 51.929 | -39.944 | -74.343 | 40.932 | 34.318 | 29.2 | -29 | -173.13 | 297.19
23/01/2025 | 11:30 | 0 | 24.269 | -48.581 | -33.457 | 0 | 31.146 | 62.349 | -87.621 | 71.015 | 32.735 | -35.112 | -4.44 | -54.707 | 48.4 | 18.215 | -48.4 | 0 | 176.57 | 14.396 | 14.306 | 23.495 | 0 | 20.853 | 7.2202 | 0 | 113 | -83.58 | -82.87 | 16.944 | 2.22 | 52.8 | 9.9469 | 0.135 | -33.47 | -33.38 | -72.809 | 34.79 | 34.81 | 14.244 | 10.011 | 74.045 | 76.233 | 0 | -57.736 | -57.088 | 21.825 | 31.162 | 65.372 | 65.64 | -3.1407 | -22.894 | -296.77 | -16.067 | -14.499 | -14.199 | 61.915 | 62.801 | -5.5329 | -67.102 | -32.885 | 12.489 | 7.5608 | 5.1744 | 326.57 | 113.89 | 114.32 | -267.19 | 485.51 | 40.977 | -80.098 | 82.768 | 106.06 | 27.579 | 29.09 | 77.3 | 89.48 | -76.887 | -76.485 | 273.33 | 0 | 6.5234 | -127.08 | -127.38 | 11.145 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120.19 | 108.09 | -19.459 | 71.662 | 70.724 | 70.07 | 12.91 | 12.235 | -39.835 | -51.009 | 0 | 15.107 | 60.2 | 85.3 | 37.272 | 35.307 | -39.43 | -5.8948 | 0 | 0 | -106.83 | 0 | -24.034 | -130.39 | -129.6 | 39.366 | 75.009 | 81.263 | 109 | 74.46 | -12.68 | 68.202 | 105.54 | -23.06 | -23.04 | 107.45 | 82.569 | 106.01 | 103.63 | -84.102 | -81.79 | 216.37 | 165.45 | 160.75 | 163.19 | 42.928 | 19.393 | -34.447 | 276.98 | 63.795 | 0 | -34.649 | -38 | 58.158 | -35.851 | -48.346 | 44.591 | -65.577 | -66.737 | 23.803 | 0 | -15.699 | 1 | 18.342 | -143.12 | -35.567 | -35.385 | 3.9397 | -18.497 | 22.864 | 23.969 | 0 | 0 | 38.81 | 39.489 | 37.208 | 77.699 | 76.862 | -157.24 | 86.981 | 86.957 | -115.01 | -100.26 | -49.21 | -45.069 | 17.378 | 0.9976 | -11.529 | 15.09 | -50.788 | 11.168 | -11.916 | 2.3059 | 10.781 | 21.54 | 103.23 | 117.5 | 15.69 | 85.297 | 23.5 | -27.023 | -1.6449 | 1.7391 | 2.0283 | 0.0645 | 0 | -16.612 | -41.811 | 21.28 | 66.973 | 115.32 | 67.107 | -169.29 | -58.29 | 43.429 | -61.639 | 2.5562 | 5.099 | 4.7251 | 3.7098 | 142.45 | 142.94 | 283.3 | -280.62 | -593.47 | 588.57 | 399.65 | -137.8 | -135.22 | -50.738 | -41.373 | 76.241 | 75.93 | -91.568 | -90.692 | 9.8796 | 9.0885 | -67.443 | -67.399 | 78.79 | 78.37 | 61.5 | 62.5 | 22.807 | -50.08 | -393.33 | 80.239 | 80.555 | 15.6 | 39.9 | -20.5 | -20.5 | 1.5472 | 1.2276 | -390.76 | -39.74 | 392.75 | 225.69 | -295.09 | -307.05 | 308.27 | -43.919 | -177.62 | -302.57 | 124.65 | 128.02 | 46.169 | -383.67 | 131.38 | -253.39 | 251.59 | -5.8791 | 30.955 | 19.2 | 0.862 | 0.842 | -18.959 | -0.88 | 12.91 | 0.7919 | -32.695 | -15.233 | 27.799 | 52.837 | 52.49 | 0 | 0 | 50.239 | 49.936 | 50.321 | 0 | -39.5 | 22.421 | 8.1999 | 8.6999 | -38.15 | 75.289 | 51.925 | -38.653 | -74.257 | 40.393 | 34.222 | 29.899 | -29.7 | -190.95 | 314.05
23/01/2025 | 12:00 | 0 | 24.604 | -49.228 | -32.815 | 0 | 32.299 | 64.36 | -92.66 | 73.405 | 32.735 | -36.248 | -11.1 | -53.985 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 0 | 186.958 | 14.119 | 14.111 | 23.323 | 0 | 20.06 | 7.3785 | 0 | 113 | -84.54 | -84.089 | 16.607 | 11.1 | 52.8 | 7.6469 | 0.121 | -33.49 | -33.68 | -77.319 | 33.529 | 33.84 | 13.632 | 10.136 | 73.24 | 75.648 | 0 | -54.923 | -55.265 | 9.4385 | 8.3097 | 68.587 | 69.926 | -5.758 | -29.618 | -285.53 | -15.673 | -14.299 | -14.299 | 60.695 | 59.768 | -5.6547 | -67.102 | -29.954 | 12.489 | 7.8973 | 5.357 | 322.15 | 114.38 | 114.59 | -267.57 | 482 | 40.977 | -74.814 | 76.183 | 104.99 | 26.93 | 29.399 | 78.08 | 89.559 | -76.351 | -76.217 | 272.33 | 0 | 6.5234 | -126.43 | -126.06 | 9.6761 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.3 | 107.19 | -19.36 | 71.526 | 69.243 | 69.799 | 11.259 | 12.68 | -34.01 | -47.561 | 0 | 15.352 | 57.689 | 86.239 | 37.272 | 35.307 | -39.509 | -5.8948 | 0 | 0 | -104.4 | 0.0001 | -23.993 | -130.3 | -131.6 | 36.85 | 75.888 | 81.263 | 110.17 | 75.24 | -12.47 | 69.295 | 104.26 | -23.1 | -23.229 | 109.83 | 83.13 | 105.14 | 103.92 | -84.932 | -82.754 | 216.56 | 164.55 | 159.63 | 162.95 | 57.462 | 34.515 | -33.231 | 275.27 | 54.109 | 0 | -33.72 | -36.855 | 38.647 | -44.653 | -48.346 | 122.92 | -76.778 | -77.177 | 4.2207 | 0 | -19.449 | 73.5 | 18.218 | -158.68 | -34.726 | -33.911 | 1.7374 | -35.674 | -16.315 | 24.376 | 0 | 0 | 38.528 | 38.811 | 37.551 | 74.685 | 76.862 | -157.24 | 87.06 | 86.728 | -115.21 | -101.85 | -50.067 | -45.539 | 17.315 | 0.9744 | -10.899 | 15.58 | -50.808 | 10.495 | -12.042 | 2.334 | 11.145 | 21.069 | 103.15 | 115.97 | 15.1 | 84.806 | 21.5 | -25.958 | -1.2117 | 1.4654 | 2.0226 | 0.0645 | 0 | -17.178 | -41.581 | 21.825 | 64.956 | 114.46 | 66.973 | -167.21 | -55.181 | 43.288 | -58.602 | 3.1842 | 5.1966 | 4.82 | 4 | 136.9 | 137.44 | 282.89 | -282.59 | -584.07 | 585.85 | 380.03 | -134.04 | -130.54 | -51.528 | -42.232 | 74.866 | 75.292 | -91.568 | -90.692 | 11.307 | 10.648 | -58.163 | -57.191 | 74.44 | 74.16 | 62.2 | 62.2 | 22.54 | -62.08 | -389.37 | 82.429 | 80.853 | 11.699 | 38.799 | -20.899 | -21.1 | 1.4826 | 1.2276 | -379 | -30.648 | 373.44 | 214.47 | -284.45 | -293.81 | 294.49 | -42.139 | -171.04 | -292.02 | 120.83 | 118.66 | 44.443 | -362.28 | 125.46 | -235.56 | 238.59 | -6.3268 | 30.955 | 20.399 | 0.83 | 0.826 | -19.76 | 0.4 | 11.957 | -0.7889 | -33.192 | -16.786 | 30.2 | 53.917 | 53.992 | 0 | 0 | 48.369 | 50.185 | 49.844 | 0 | -38.2 | 21.505 | 8.3499 | 8.6999 | -38.517 | 76.463 | 52.369 | -39.114 | -75.388 | 41.092 | 33.453 | 28.6 | -29.299 | -194.58 | 321.11
23/01/2025 | 12:30 | 0 | 24.582 | -49.194 | -32.718 | 0 | 32.788 | 66.153 | -92.407 | 73.405 | 32.735 | -36.048 | -8.88 | -50.866 | 44 | 16.559 | -44 | 0 | 187.494 | 13.581 | 14.121 | 22.769 | 0 | 20.219 | 6.8177 | 0 | 113 | -83.5 | -83.25 | 16.327 | 8.88 | 48.4 | 7.084 | 0.122 | -34.759 | -34.97 | -69.339 | 34.59 | 34.939 | 13.694 | 9.9604 | 72.084 | 75.144 | 0 | -58.406 | -57.02 | 27.646 | 20.743 | 63.63 | 64.434 | -3.6641 | -21.535 | -281.01 | -16.142 | -14.399 | -14.499 | 64.143 | 61.982 | -5.4984 | -67.102 | -31.492 | 12.489 | 7.447 | 5.0374 | 315.8 | 112.79 | 112.39 | -264.08 | 478.96 | 40.977 | -74.901 | 75.001 | 105 | 26.489 | 29.5 | 78.069 | 88.639 | -77.824 | -78.494 | 281.29 | 0 | 6.5234 | -126.18 | -125.61 | 8.9397 | 0 | 19.57 | 25.985 | 117.4 | 106.19 | -19.75 | 70.875 | 69.931 | 69.363 | 13.639 | 15.777 | -36.843 | -47.73 | 0 | 14.769 | 59.65 | 84.04 | 37.272 | 35.307 | -39.559 | -5.8948 | 0 | 0 | -97.964 | 0 | -24.022 | -130.69 | -130.39 | 36.85 | 75.888 | 79.854 | 110.17 | 76.03 | -11.8 | 69.754 | 95.62 | -22.98 | -22.93 | 112.08 | 82.27 | 99.036 | 97.527 | -89.375 | -86.936 | 210.31 | 159.93 | 154.58 | 157.53 | 67.002 | 47.473 | -32.354 | 273.64 | 47.76 | 0 | -35.094 | -38.059 | 28.964 | -48.743 | -48.346 | 139.83 | -86.12 | -87.017 | -6.5723 | 0 | -18.229 | 113 | 18.376 | -167.09 | -33.581 | -33.049 | -0.3644 | -43.968 | 0 | 24.799 | 0 | 0 | 37.924 | 38.803 | 36.728 | 78.369 | 78.369 | -163.43 | 92.191 | 91.186 | -121.75 | -106.71 | -54.71 | -46.009 | 17.571 | 1.033 | -11.289 | 13.93 | -54.515 | 10.316 | -11.926 | 2.1289 | 11.009 | 19.569 | 109.47 | 123 | 14.46 | 82.649 | 20.799 | -25.538 | -1.4139 | 1.6111 | 2.0014 | 0.0645 | 0 | -16.036 | -40.732 | 20.84 | 64.368 | 112.52 | 67.355 | -167.28 | -53.357 | 42.487 | -56.064 | 2.8726 | 4.9122 | 4.4825 | 4.0685 | 133.8 | 135.1 | 285 | -282.43 | -586.5 | 590.15 | 384.82 | -130.15 | -128.92 | -53.569 | -44.489 | 76.707 | 77.672 | -88.839 | -90.692 | 14.274 | 13.208 | -61.268 | -62.302 | 64.23 | 64.05 | 64.699 | 64.5 | 21.925 | -51.599 | -376.85 | 79.015 | 78.671 | 10.5 | 39.299 | -22.5 | -22.899 | 1.4826 | 1.3376 | -376.71 | -26.02 | 364.23 | 208.25 | -266.45 | -280.95 | 283.76 | -50.892 | -169.68 | -283.36 | 113.23 | 113.94 | 46.805 | -353.93 | 126.39 | -226.65 | 227.26 | -6.8816 | 30.955 | 19.76 | 0.813 | 0.796 | -19.6 | 0 | 12.287 | -1.3168 | -33.955 | -16.142 | 29.5 | 56.203 | 57.529 | 0 | 0 | 50.808 | 49.607 | 48.712 | 0 | -37.9 | 22.196 | 8.17 | 8.6999 | -42.661 | 76.19 | 53.594 | -42.218 | -75.667 | 43.441 | 31.641 | 28.6 | -28.899 | -196.56 | 320.87
23/01/2025 | 13:00 | 0 | 24.201 | -48.49 | -33.143 | 0 | 33.364 | 66.738 | -92.515 | 71.571 | 32.735 | -35.376 | -4.44 | -50.916 | 44 | 17.388 | -44 | 0 | 187.382 | 13.221 | 13.517 | 21.939 | 0 | 20.677 | 7.7929 | 0 | 113 | -82.19 | -82.75 | 16.541 | 4.44 | 48.4 | 7.75 | 0.121 | -33.54 | -33.61 | -70.36 | 33.54 | 33.669 | 13.424 | 10.319 | 70.803 | 73.308 | 0 | -58.004 | -57.033 | 30.438 | 31.787 | 60.951 | 61.889 | -2.6172 | -14.118 | -277.59 | -16.804 | -13.999 | -13.999 | 63.706 | 62.522 | -5.5727 | -67.102 | -30.857 | 12.489 | 6.8131 | 4.7204 | 309.94 | 110.2 | 110.47 | -257.28 | 475.96 | 40.977 | -69.161 | 71.722 | 104.2 | 25.75 | 28.159 | 77.19 | 88.639 | -79.7 | -78.36 | 281.7 | 0 | 6.5234 | -123.55 | -123.44 | 6.9932 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.9 | 108.59 | -19.42 | 72.635 | 71.47 | 71.347 | 16.328 | 16.643 | -41.179 | -48.668 | 0 | 14.584 | 58.669 | 81.279 | 37.272 | 35.307 | -39.119 | -5.8948 | 0 | 0 | -96.795 | -0.0001 | -23.817 | -130.1 | -128.89 | 36.449 | 75.888 | 79.854 | 110.17 | 76.03 | -11.44 | 67.378 | 94.227 | -20.43 | -20.69 | 105.67 | 81.13 | 95.727 | 93.89 | -90.143 | -88.854 | 204.25 | 155.88 | 151 | 153.02 | 57.518 | 30.182 | -32.228 | 267.58 | 59.785 | 0 | -36.188 | -38.145 | 36.682 | -39.363 | -48.346 | 152.12 | -80.583 | -81.961 | 4.2195 | 0 | -14.109 | 77.4 | 18.035 | -151.94 | -34.253 | -33.561 | 0.9211 | -32.152 | 13.474 | 25.173 | 0 | 0 | 38.355 | 39.257 | 37.369 | 78.871 | 79.709 | -169.8 | 93.67 | 92.538 | -124.24 | -109.44 | -55.641 | -46.739 | 17.688 | 0.9952 | -11.219 | 14.79 | -55.95 | 10.413 | -12.072 | 2.3099 | 10.965 | 19.37 | 112.27 | 126.59 | 14.46 | 82.286 | 21.6 | -26.193 | -2.0447 | 2.3286 | 2.0014 | 0.0645 | 0 | -14.428 | -40.753 | 20.954 | 63.696 | 114.2 | 67.567 | -166.01 | -54.074 | 41.938 | -56.254 | 3.1491 | 4.3751 | 3.9762 | 4.2631 | 135.77 | 135.44 | 279.5 | -283.25 | -588.85 | 589.91 | 394.41 | -131.75 | -129.31 | -54.267 | -46.575 | 76.334 | 75.679 | -88.839 | -90.692 | 21.766 | 21.701 | -46.834 | -45.431 | 71.26 | 71.339 | 60.299 | 61.5 | 21.761 | -65.12 | -360.99 | 80.418 | 80.099 | 11.1 | 34.2 | -28.2 | -28.899 | 1.5253 | 1.2837 | -389.21 | -40.006 | 369.92 | 215.11 | -254.98 | -293.13 | 294.55 | -58.826 | -187.25 | -291.58 | 111.7 | 112.77 | 57.885 | -358.45 | 139.66 | -217.72 | 217.34 | -6.7223 | 30.955 | 22 | 0.802 | 0.791 | -22.719 | 3.1199 | 12.468 | -3.2211 | -34.248 | -15.498 | 31.6 | 54.347 | 52.353 | 0 | 0 | 49.028 | 50.152 | 50.036 | 0 | -32 | 24.065 | 8.0599 | 8.6999 | -42.86 | 77.4 | 54.56 | -42.63 | -74.969 | 43.755 | 31.021 | 23.7 | -23.7 | -193.71 | 318.48
23/01/2025 | 13:30 | 0 | 23.373 | -46.781 | -32.45 | 0 | 32.773 | 66.01 | -91.798 | 69.106 | 32.735 | -33.883 | -2.22 | -50.881 | 46.2 | 18.215 | -44 | 0 | 185.438 | 13.018 | 13.169 | 21.388 | 0 | 20.231 | 6.8724 | 0 | 113 | -81.339 | -81.48 | 16.579 | 4.44 | 48.4 | 7.9609 | 0.115 | -30.61 | -30.799 | -75.29 | 31.729 | 31.159 | 12.911 | 10.644 | 70.979 | 74.286 | 0 | -55.86 | -56.224 | 32.022 | 24.969 | 62.157 | 64.032 | -3.1407 | -16.144 | -270.89 | -18.337 | -13.299 | -13.399 | 61.094 | 60.205 | -5.4923 | -67.102 | -28.872 | 12.489 | 7.2252 | 5.0333 | 298.98 | 110.78 | 110.47 | -258.64 | 465.32 | 40.977 | -66.479 | 68.301 | 102.09 | 24.389 | 26.989 | 75.58 | 86.75 | -78.762 | -78.896 | 278.48 | 0 | 6.5234 | -123.47 | -123.65 | 7.4539 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.5 | 107.19 | -19.399 | 73.368 | 71.267 | 70.878 | 16.351 | 16.859 | -41.748 | -49.511 | 0 | 15.29 | 55.869 | 79.169 | 37.272 | 35.307 | -37.959 | -5.8948 | 0 | 0 | -94.167 | 0.0001 | -22.935 | -126.69 | -127.19 | 36.059 | 75.009 | 77.975 | 109 | 75.21 | -11.38 | 66.825 | 93.177 | -21.05 | -21.09 | 104.77 | 81.069 | 93.236 | 91.054 | -88.699 | -87.472 | 202.34 | 153.8 | 149.84 | 151.27 | 68.097 | 43.35 | -32.131 | 269.16 | 63.18 | 0 | -37.241 | -38.95 | 39.527 | -39.612 | -48.346 | 119.85 | -82.278 | -83.336 | 2.0315 | 0 | -14.729 | 91.4 | 18.134 | -149.45 | -36.226 | -35.735 | 3.8517 | -39.395 | 5.4423 | 24.982 | 0 | 0 | 38.482 | 39.102 | 38.07 | 78.871 | 77.699 | -167.12 | 91.839 | 90.875 | -122.21 | -107.81 | -54.19 | -46.259 | 17.708 | 0.9622 | -11.179 | 14.4 | -54.52 | 10.868 | -12.199 | 2.3819 | 10.849 | 20.43 | 110.92 | 124.91 | 14.81 | 83.827 | 21.2 | -25.713 | -2.7216 | 2.8445 | 1.9721 | 0.0645 | 0 | -15.563 | -40.259 | 24.171 | 63.528 | 114.01 | 67.257 | -168.16 | -57.917 | 40.47 | -58.947 | 3.3218 | 3.4766 | 3.0903 | 4 | 137.29 | 136.14 | 286.2 | -283.25 | -589.76 | 595.33 | 392.54 | -131.81 | -131.22 | -56.695 | -47.173 | 77.004 | 76.442 | -88.839 | -83.274 | 10.736 | 9.9455 | -52.194 | -51.976 | 83.339 | 82.36 | 60.799 | 60.2 | 22.683 | -57.599 | -375.44 | 75.133 | 75.052 | 15.6 | 37.599 | -21.299 | -21.6 | 1.5253 | 1.2837 | -384.52 | -40.088 | 364.18 | 213.44 | -257.68 | -291.91 | 290.8 | -41.411 | -173 | -281.44 | 119.17 | 120.36 | 37.167 | -352.14 | 125.25 | -233.76 | 231.82 | -5.0881 | 30.955 | 21.76 | 0.788 | 0.777 | -21.36 | 1.7599 | 13.494 | -1.6678 | -34.95 | -16.581 | 31 | 54.13 | 52.471 | 0 | 0 | 49.765 | 51.158 | 50.83 | 0 | -36.9 | 25.156 | 8.1599 | 8.6999 | -43.901 | 79.25 | 56.565 | -43.874 | -77.511 | 46.681 | 30.968 | 27.2 | -26.7 | -191.9 | 316.78
23/01/2025 | 14:00 | 0 | 23.05 | -46.237 | -32.828 | 0 | 32.981 | 64.975 | -90.761 | 68.01 | 32.735 | -33.54 | 0 | -54.694 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 0.0465 | 186.136 | 12.951 | 12.873 | 21.367 | 0 | 20.795 | 7.357 | 0 | 113 | -78.12 | -78.199 | 16.099 | 0 | 52.8 | 6.874 | 0.123 | -33.229 | -33.33 | -63.209 | 33.4 | 33.99 | 13.141 | 10.606 | 72.797 | 75.319 | 0 | -51.038 | -50.788 | 7.4544 | 7.589 | 66.577 | 67.381 | -7.8518 | -41.885 | -246.28 | -19.822 | -12.599 | -12.399 | 56.558 | 55.415 | -5.4963 | -67.102 | -25.38 | 12.489 | 7.2943 | 4.8472 | 280.67 | 109.59 | 109.74 | -252.89 | 453.72 | 40.977 | -75.305 | 77.954 | 102.09 | 24.209 | 26.569 | 75.58 | 86.809 | -79.03 | -78.36 | 262.72 | 0 | 6.5234 | -121.99 | -121.15 | 7.3514 | 0 | 19.57 | 25.985 | 119.19 | 107.5 | -20.04 | 73.502 | 71.223 | 70.354 | 16.652 | 17.364 | -38.996 | -47.958 | 0 | 14.761 | 59.02 | 80.3 | 37.272 | 35.307 | -38.479 | -5.8948 | 0 | 0 | -94.157 | 0 | -23.359 | -127.59 | -126.8 | 36.065 | 75.009 | 77.975 | 107.83 | 73.6 | -11.56 | 66.46 | 93.007 | -21.38 | -21.44 | 107.74 | 81.01 | 91.781 | 89.89 | -88.025 | -85.19 | 205.75 | 155.51 | 150.47 | 153.9 | 65.509 | 44.133 | -31.561 | 260.92 | 76.003 | 0 | -35.936 | -39.326 | 33.199 | -44.667 | -48.346 | 164.41 | -82.764 | -83.779 | -2.3171 | 0 | -20.299 | 98.4 | 17.991 | -159.77 | -37.021 | -36.297 | 5.5122 | -43.65 | 5.3476 | 24.691 | 0 | 0 | 38.475 | 37.687 | 37.189 | 78.537 | 79.206 | -164.1 | 89.943 | 90.271 | -121.26 | -108.69 | -52.345 | -44.719 | 17.571 | 0.9744 | -11.119 | 15.25 | -53.804 | 10.754 | -12.199 | 2.3459 | 10.84 | 22.54 | 110.16 | 123.91 | 15.48 | 87.511 | 22.1 | -25.373 | -2.0936 | 2.6024 | 1.9547 | 0.0645 | 0 | -15.245 | -39.501 | 24.901 | 62.603 | 111.24 | 65.355 | -163.13 | -59.966 | 40.96 | -62.174 | 2.7704 | 3.6622 | 3.2696 | 4 | 142.19 | 142.56 | 290.8 | -287.28 | -593.79 | 593.8 | 406.37 | -136.68 | -134.82 | -54.081 | -44.14 | 76.311 | 74.863 | -88.839 | -90.534 | 20.097 | 19.888 | -47.398 | -46.95 | 84.08 | 84.79 | 62.5 | 61.099 | 22.765 | -58.08 | -382.98 | 85.604 | 85.276 | 15.6 | 37.099 | -27.1 | -27.7 | 1.4268 | 1.1864 | -401.07 | -57.533 | 404.85 | 237.17 | -277.45 | -317.18 | 317.2 | -62.4 | -196.97 | -309.44 | 119.2 | 119.37 | 65.664 | -391.77 | 148.54 | -244.59 | 245.99 | -5.5083 | 30.955 | 24.399 | 0.77 | 0.759 | -23.12 | 2.5599 | 13.671 | -3.4256 | -35.332 | -15.059 | 32.099 | 51.152 | 53.134 | 0 | 0 | 49.254 | 49.459 | 49.232 | 0 | -34.9 | 24.761 | 8.21 | 8.6999 | -39.645 | 78.52 | 55.264 | -39.154 | -76.191 | 43.747 | 32.193 | 25.399 | -25.2 | -177.17 | 301.53
23/01/2025 | 14:30 | 0 | 21.033 | -41.947 | -33.335 | 0 | 33.036 | 65.868 | -89.304 | 69.367 | 32.735 | -34.516 | 0 | -58.249 | 50.599 | 20.7 | -50.599 | 0.0448 | 180.824 | 13.837 | 13.412 | 22.471 | 0 | 21.385 | 7.0545 | 0 | 113 | -78.68 | -78.41 | 16.685 | 0 | 57.2 | 8.385 | 0.131 | -38.08 | -38.169 | -57.369 | 38.24 | 38.36 | 13.723 | 10.031 | 71.844 | 74.164 | 0 | -54.655 | -53 | 27.295 | 27.601 | 64.434 | 65.506 | -4.1876 | -22.176 | -284.7 | -17.613 | -13.399 | -13.299 | 58.722 | 59.294 | -5.3474 | -67.102 | -31.2 | 14.789 | 6.6909 | 4.587 | 318.73 | 107.45 | 107.02 | -253.78 | 479.67 | 40.977 | -109.65 | 112.21 | 106.08 | 26.649 | 29.61 | 78.04 | 88.66 | -74.475 | -74.208 | 255.52 | 0 | 6.5234 | -140.46 | -139.32 | 9.1126 | 0 | 19.57 | 25.985 | 117.59 | 107.8 | -20.03 | 65.663 | 64.074 | 64.592 | 5.9998 | 5.8488 | -43.584 | -44.25 | 0 | 15.076 | 59.639 | 88.61 | 37.272 | 35.307 | -39.77 | -5.8948 | 0 | 0 | -115.08 | 0.0001 | -24.229 | -127 | -127.5 | 36.823 | 75.009 | 81.263 | 109 | 74.43 | -13.14 | 69.282 | 112.71 | -20.87 | -20.79 | 108.34 | 83.81 | 112.43 | 110.85 | -76.099 | -74.427 | 224.25 | 172.5 | 169.01 | 171.75 | 40.414 | 17.066 | -34.641 | 265.62 | 112.82 | 0 | -35.679 | -38.738 | 62.45 | -51.936 | -48.346 | 47.664 | -55.987 | -57.331 | 26.064 | 0 | -19.789 | 1 | 18.103 | -174.05 | -37.677 | -36.579 | 4.0346 | -15.325 | 9.2288 | 25.048 | 0 | 0 | 37.972 | 38.531 | 37.575 | 73.513 | 74.852 | -149.2 | 79.411 | 78.473 | -111.02 | -100.21 | -49.803 | -44.659 | 17.383 | 0.939 | -10.599 | 15.71 | -50.128 | 10.554 | -12.199 | 2.329 | 9.37 | 22.29 | 100.7 | 111.4 | 15.13 | 86.746 | 21.2 | -27.676 | -2.1745 | 2.5533 | 1.9487 | 0.0645 | 0 | -16.717 | -42.516 | 22.686 | 66.553 | 115.68 | 68.57 | -173.29 | -62.009 | 43.101 | -64.886 | 3.0492 | 4.2188 | 3.8391 | 4 | 155.06 | 153.22 | 284.1 | -282.77 | -603.04 | 604.26 | 439.92 | -149.59 | -147.02 | -50.628 | -40.81 | 80.802 | 77.455 | -94.715 | -90.534 | 25.304 | 25.117 | -64.046 | -64.085 | 78.76 | 78.66 | 66.5 | 65.3 | 22.705 | -31.36 | -400.07 | 94.708 | 94.398 | 17.899 | 33.099 | -30.5 | -31.299 | 1.442 | 1.288 | -432.19 | -92.755 | 444.2 | 266.28 | -303.02 | -345.26 | 347.37 | -83.643 | -216.41 | -346.03 | 129.17 | 127.26 | 84.074 | -437.14 | 166.18 | -269.38 | 270.55 | -4.5085 | 30.955 | 22.879 | 0.791 | 0.78 | -22.319 | 1.0399 | 14.193 | -1.8722 | -35.741 | -15.175 | 31 | 54.04 | 54.804 | 0 | 0 | 51.328 | 49.025 | 50.162 | 0 | -30.899 | 22.677 | 8.22 | 8.6999 | -37.661 | 76.727 | 51.741 | -36.22 | -74.274 | 40.851 | 34.516 | 28.799 | -27.799 | -157.35 | 291.84
23/01/2025 | 15:00 | 0 | 20.802 | -41.664 | -33.568 | 0 | 33.068 | 66.052 | -89.769 | 70.143 | 32.735 | -34.604 | -4.44 | -56.447 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 0.0418 | 181.494 | 13.239 | 13.829 | 22.511 | 0 | 20.729 | 7.6143 | 0 | 113 | -85.059 | -85.489 | 16.909 | 4.44 | 52.8 | 8.6929 | 0.129 | -26.569 | -26.809 | -46.979 | 27.389 | 26.989 | 13.57 | 10.287 | 73.915 | 76.162 | 0 | -51.976 | -52.356 | 24.061 | 26.528 | 63.094 | 64.3 | -6.2814 | -30.219 | -254.69 | -17.754 | -13.699 | -13.699 | 58.343 | 57.031 | -5.5808 | -67.102 | -23.4 | 14.539 | 6.301 | 4.3172 | 288.39 | 94.973 | 95.095 | -235.99 | 443.7 | 40.977 | -106.35 | 109.55 | 103.85 | 25.77 | 29.069 | 77.19 | 87.73 | -68.983 | -70.189 | 255.76 | 0 | 0.0325 | -135.12 | -134.85 | 6.0365 | 0 | 19.57 | 25.985 | 117.69 | 106.4 | -19.01 | 66.629 | 64.59 | 64.12 | 3.3364 | 3.7713 | -32.687 | -38.41 | 0 | 15.145 | 56.639 | 88.639 | 37.272 | 35.307 | -40.18 | -5.8948 | 0 | 0 | -117.02 | 0 | -24.313 | -126.19 | -127 | 37.592 | 75.009 | 79.854 | 109 | 74.43 | -13.04 | 70.875 | 118.9 | -21.01 | -20.87 | 107 | 83.069 | 116.12 | 112.5 | -71.963 | -71.89 | 226.75 | 176.06 | 172.7 | 172.55 | 80.01 | 54.269 | -32.984 | 244.09 | 170.95 | 0 | -34.925 | -37.102 | 24.464 | -53.983 | -48.346 | 110.63 | -72.754 | -74.208 | -13.552 | 18.09 | -20.42 | 88.9 | 16.932 | -174.42 | -35.616 | -34.817 | 2.5401 | -49.861 | -18.696 | 24.525 | 0 | 0 | 37.815 | 37.187 | 37.349 | 70.331 | 70.666 | -165.78 | 74.823 | 74.822 | -121.19 | -107.74 | -49.635 | -46.359 | 18.182 | 1.0562 | -11.329 | 16.32 | -53.433 | 10.45 | -12.319 | 2.171 | 10.524 | 21.76 | 109.67 | 123.22 | 14.44 | 85.345 | 23.299 | -25.754 | -2.4558 | 3.1814 | 1.9904 | 0.0645 | 0 | -14.243 | -41.024 | 23.204 | 63.36 | 115.55 | 66.502 | -166.11 | -61.572 | 41.232 | -63.751 | 3.7357 | 4.8048 | 4.5352 | 4.6325 | 166.67 | 165.34 | 289.6 | -288.6 | -609.54 | 611.88 | 496.79 | -159.63 | -157.56 | -52.204 | -43.426 | 77.477 | 76.679 | -111.97 | -104.27 | 41.279 | 41.081 | -73.847 | -72.899 | 80.139 | 80.089 | 64.4 | 65.3 | 22.848 | -7.5999 | -383.48 | 100.35 | 98.73 | 19.6 | 30.799 | -41.299 | -42.7 | 1.0935 | 0.8374 | -483.41 | -150.57 | 516.23 | 314.17 | -301.45 | -398.76 | 395.07 | -119.3 | -265.39 | -388.14 | 132.65 | 131.51 | 121.63 | -502.26 | 205.68 | -291.2 | 294.31 | -4.5854 | 30.955 | 21.68 | 0.725 | 0.714 | -21.52 | 1.12 | 13.892 | -0.5264 | -37.853 | -13.621 | 29.899 | 52.305 | 52.464 | 0 | 0 | 49.822 | 50.78 | 51.525 | 0 | -28.7 | 22.612 | 8.34 | 8.6999 | -39.582 | 77.486 | 53.623 | -38.042 | -75.796 | 41.656 | 33.861 | 22.299 | -22 | -113.42 | 255.01
23/01/2025 | 15:30 | 0 | 22.23 | -44.201 | -33.077 | 0 | 33.221 | 66.472 | -90.483 | 72.788 | 32.735 | -35.81 | -6.6599 | -59.932 | 52.799 | 20.7 | -50.599 | 0.0475 | 183.582 | 13.815 | 13.854 | 22.831 | 0 | 21.964 | 7.5161 | 0 | 113 | -86.699 | -86.309 | 16.491 | 6.6599 | 57.2 | 9.001 | 0.132 | -29.459 | -28.969 | -47.849 | 29.7 | 29.549 | 13.614 | 9.8919 | 72.367 | 74.446 | 0 | -53.851 | -52.739 | 33.305 | 28.72 | 64.166 | 65.104 | -5.2345 | -24.293 | -270.8 | -17.13 | -13.699 | -13.599 | 58.649 | 58.388 | -5.4611 | -67.102 | -26.799 | 13.409 | 6.5731 | 4.4928 | 306.61 | 92.074 | 91.921 | -239.15 | 448.24 | 40.977 | -126.85 | 128.96 | 103.9 | 26.01 | 28.979 | 76.37 | 87.75 | -65.366 | -64.295 | 247.02 | 0 | 0.016 | -143.64 | -144.61 | 4.8912 | 0 | 19.57 | 25.985 | 117.09 | 106.09 | -18.95 | 62.889 | 61.643 | 61.817 | -1.9596 | -1.3993 | -36.695 | -36.372 | 0 | 15.05 | 58.49 | 90.779 | 37.272 | 35.307 | -39.259 | -5.8948 | 0 | 0 | -122.38 | 0 | -24.003 | -124.69 | -125 | 37.543 | 74.13 | 81.733 | 107.83 | 73.59 | -13.22 | 70.281 | 119.31 | -20.53 | -20.649 | 107.4 | 81.49 | 119.38 | 117 | -66.315 | -65.081 | 230 | 180.22 | 174.8 | 179.43 | 72.369 | 48.427 | -32.758 | 251.35 | 201.21 | 0 | -37.002 | -39.518 | 29.155 | -52.236 | -48.346 | 133.69 | -64.397 | -64.853 | -6.2769 | 0 | -8.75 | 95 | 17.642 | -171.98 | -36.424 | -35.274 | 4.113 | -48.199 | 17.969 | 24.102 | 0 | 0 | 38.262 | 38.681 | 36.885 | 63.131 | 64.805 | -158.74 | 68.586 | 67.399 | -116.07 | -102.77 | -49.151 | -45.199 | 17.876 | 1.0098 | -10.919 | 16.61 | -51.205 | 10.754 | -12.52 | 2.3929 | 10.726 | 22.659 | 105.29 | 117.71 | 15.17 | 86.908 | 22.7 | -27.497 | -1.9528 | 2.4173 | 2.0017 | 0.0645 | 0 | -14.677 | -42.484 | 24.909 | 66.385 | 114.82 | 66.906 | -168.38 | -63.756 | 42.932 | -66.858 | 3.5948 | 5.0892 | 4.6196 | 5 | 170.31 | 172.01 | 285.8 | -287.17 | -605.7 | 610.37 | 506.65 | -164.17 | -161.36 | -47.644 | -38.568 | 74.868 | 73.817 | -111.97 | -116.88 | 49.639 | 48.881 | -63.485 | -62.5 | 81.639 | 81.349 | 66.5 | 66.099 | 22.621 | -4.0799 | -373.68 | 102.28 | 101.06 | 19.6 | 27.399 | -46.9 | -48.099 | 1.4433 | 1.1646 | -503.95 | -170.94 | 535.59 | 334.2 | -302.4 | -413.05 | 416.23 | -140.54 | -285.18 | -409.86 | 133.35 | 130.34 | 142.39 | -519.5 | 227.54 | -293.92 | 292.73 | -4.6926 | 30.955 | 22.799 | 0.675 | 0.664 | -22.719 | 3.2 | 12.827 | -4.8325 | -37.206 | -12.01 | 32.2 | 52.564 | 51.556 | 0 | 0 | 48.239 | 47.595 | 48.078 | 0 | -26.399 | 22.071 | 8.1799 | 8.6999 | -34.599 | 73.577 | 49.597 | -34.076 | -72.602 | 37.963 | 35.036 | 20.5 | -20.299 | -95.096 | 234
23/01/2025 | 16:00 | 0 | 22.319 | -45.029 | -33.585 | 0 | 32.253 | 64.917 | -87.202 | 71.069 | 32.735 | -35.288 | -4.44 | -59.708 | 52.799 | 20.7 | -52.799 | 0.0414 | 176.008 | 13.732 | 13.594 | 22.311 | 0 | 21.791 | 6.8404 | 0 | 113 | -85.589 | -85.61 | 17.086 | 4.44 | 59.4 | 9.1199 | 0.139 | -24.469 | -24.67 | -54.709 | 24.739 | 24.889 | 13.524 | 10.024 | 70.838 | 73.975 | 0 | -50.502 | -49.763 | 9.8146 | 8.4315 | 65.773 | 66.711 | -7.8518 | -42.796 | -236.32 | -17.85 | -13.599 | -13.399 | 55.702 | 54.759 | -5.4698 | -67.102 | -23.358 | 13.619 | 6.8934 | 4.6748 | 272.56 | 79.592 | 79.958 | -245.53 | 397.52 | 40.977 | -98.495 | 99.879 | 102.46 | 28.42 | 27.37 | 73.5 | 89.04 | -66.438 | -66.036 | 251.14 | 0 | 0.2252 | -87.852 | -87.442 | 6.7312 | -135.94 | 19.57 | 25.985 | 119.19 | 107.3 | -19.139 | 56.683 | 56.579 | 56.036 | -15.951 | -15.651 | -30.621 | -18.075 | 0 | 15.188 | 57.409 | 81.169 | 37.272 | 35.307 | -39.389 | -5.8948 | 0 | 136.59 | -136.99 | 0.0001 | -23.803 | -129.1 | -129.8 | 36.779 | 73.251 | 78.915 | 106.65 | 72.85 | -12.64 | 70.699 | 138.8 | -20.17 | -20.26 | 110.7 | 80.85 | 134.74 | 131.74 | -71.152 | -71.29 | 236.23 | 185.35 | 180.94 | 185.58 | 62.338 | 49.822 | -32.122 | 254.7 | 217.8 | 0 | -33.677 | -38.508 | 28.398 | -54.006 | -48.346 | 124.46 | -65.663 | -68.533 | -9.1111 | 0 | -16.739 | 96.9 | 17.207 | -172.58 | -35.535 | -34.923 | 2.7234 | -53.134 | 12.835 | 24.135 | 0 | 0 | 37.361 | 38.69 | 37.271 | 64.973 | 66.145 | -165.44 | 74.735 | 74.259 | -123.87 | -110.97 | -49.847 | -47.069 | 17.784 | 0.9512 | -11.299 | 16.99 | -49.06 | 10.726 | -12.662 | 2.4709 | 11.068 | 22.09 | 112.05 | 124.27 | 15.17 | 86.696 | 23.5 | -25.914 | -1.9255 | 2.1851 | 1.9769 | 0.0645 | 0 | -15.245 | -40.907 | 20.602 | 64.536 | 112.49 | 64.34 | -161.49 | -62.283 | 42.365 | -65.896 | 3.4525 | 4.961 | 4.6302 | 4.6455 | 172.22 | 173.91 | 279.5 | -281.73 | -604.76 | 606.8 | 527.2 | -163.94 | -166.08 | -49.148 | -38.475 | 75.412 | 78.918 | -111.97 | -116.88 | 48.958 | 47.607 | -69.591 | -69.126 | 80.25 | 80.099 | 67.199 | 67.699 | 22.643 | 9.6 | -360.31 | 95.193 | 95.818 | 19 | 25.6 | -47.599 | -48.799 | 1.389 | 1.2901 | -509.61 | -193.26 | 549.11 | 345.01 | -294.2 | -420.05 | 423.26 | -143.84 | -294.59 | -420.53 | 131.08 | 134.61 | 144.83 | -534.26 | 229.62 | -299.65 | 304.55 | -4.5085 | 30.955 | 24.159 | 0.699 | 0.688 | -24 | 3.5999 | 13.003 | -4.0695 | -37.148 | -13.154 | 31.2 | 54.5 | 54.514 | 0 | 0 | 50.689 | 51.732 | 52.573 | 0 | -26.1 | 21.74 | 8.26 | 8.6999 | -33.961 | 74.675 | 49.224 | -33.587 | -73.729 | 37.422 | 35.664 | 21.1 | -20.399 | -75.78 | 218.03
23/01/2025 | 16:30 | 0 | 22.319 | -44.567 | -33.588 | 29.722 | 16.382 | 59.092 | -84.882 | 69.696 | 32.735 | -34.356 | -4.44 | -57.767 | 50.599 | 19.871 | -50.599 | 0.1057 | 170.242 | 13.933 | 13.903 | 23.435 | 0 | 22.012 | 7.0904 | 0 | 113 | -85.129 | -85.139 | 17.722 | 4.44 | 57.2 | 9.078 | 0.142 | -24.489 | -24.739 | -53.9 | 24.52 | 24.899 | 13.963 | 9.5319 | 72.144 | 74.397 | 0 | -49.163 | -48.552 | 12.186 | 11.159 | 65.238 | 66.175 | -7.8518 | -39.732 | -242.3 | -14.913 | -14.599 | -14.499 | 54.219 | 53.445 | -5.3549 | -67.102 | -25.238 | 13.119 | 7.1719 | 4.8419 | 279.79 | 89.938 | 89.693 | -253.51 | 415.53 | 40.977 | -51.92 | 52.468 | 101.53 | 26.649 | 29.43 | 72.709 | 79.83 | -91.89 | -92.694 | 154.21 | 155.07 | 10.415 | -120.65 | -121.04 | 1.2448 | 0 | 19.57 | 25.985 | 114.69 | 103.59 | -18.86 | 68.292 | 66.791 | 65.97 | 1.0824 | 1.3785 | -38.092 | -34.174 | 0 | 15.041 | 60.93 | 87.62 | 37.272 | 35.307 | -39.369 | -5.8948 | 0 | 0 | -125.26 | 0 | -24.009 | -123.4 | -123.59 | 34.604 | 72.372 | 80.324 | 104.31 | 71.38 | -13.62 | 68.053 | 125.85 | -18.44 | -18.309 | 108.27 | 79.73 | 126.96 | 122.41 | -61.609 | -58.836 | 233.57 | 180.95 | 177.55 | 178.51 | 41.413 | 18.512 | -34.204 | 262.33 | 220.04 | 0 | -31.58 | -34.409 | 57.352 | -54.247 | -48.346 | 46.128 | -44.512 | -45.492 | 23.44 | 0 | -19.659 | 1 | 16.795 | -173.97 | -34.8 | -34.632 | 3.3037 | -16.634 | 0 | 24.069 | 0 | 0 | 37.582 | 38.237 | 37.204 | 92.77 | 92.77 | -165.94 | 62.828 | 62.356 | -118.45 | -111.08 | -49.84 | -47.489 | 16.983 | 0.9964 | -11.079 | 16.87 | -49.79 | 10.94 | -13.115 | 2.3629 | 11.028 | 21.52 | 112.66 | 122.22 | 15.34 | 85.388 | 21.5 | -25.415 | -1.9939 | 2.5235 | 1.9942 | 0.0645 | 0 | -16.101 | -40.634 | 20.743 | 63.444 | 111.07 | 63.538 | -160.63 | -61.051 | 41.28 | -64.051 | 3.5048 | 5.1966 | 4.8411 | 4.8596 | 173.78 | 174.9 | 284.1 | -282.62 | -614.61 | 615.26 | 519.34 | -165.35 | -164.66 | -46.058 | -35.857 | 78.734 | 76.966 | -111.97 | -116.88 | 53.166 | 52.342 | -59.675 | -59.22 | 80.87 | 81.339 | 64.199 | 63.5 | 22.643 | 15.52 | -368.7 | 103.46 | 103.6 | 18.5 | 23.399 | -49.299 | -51.099 | 1.389 | 1.1981 | -512.81 | -192.56 | 539.2 | 341.74 | -273.8 | -414.21 | 419.78 | -145.86 | -289.83 | -412.94 | 129.44 | 128.93 | 148.13 | -525.58 | 230.52 | -289.45 | 290.72 | -5.1677 | 30.955 | 27.04 | 0.617 | 0.604 | -26.079 | 6.1599 | 12.834 | -6.3858 | -35.097 | -13.066 | 31.6 | 50.182 | 50.18 | 0 | 0 | 49.915 | 51.001 | 51.424 | 0 | -22.7 | 21.747 | 8.1099 | 8.6999 | -32.644 | 72.707 | 47.486 | -32.428 | -71.26 | 35.342 | 36.169 | 16.799 | -17.1 | -91.979 | 217.44
23/01/2025 | 17:00 | 0 | 21.789 | -43.651 | -33.762 | 28.946 | 15.239 | 57.577 | -80.739 | 67.522 | 32.735 | -33.047 | -4.44 | -54.265 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 0.5578 | 162.318 | 13.4 | 13.322 | 22.171 | 0 | 21.601 | 7.8941 | 0 | 113 | -82.62 | -82.41 | 15.864 | 4.44 | 52.8 | 8.7779 | 0.127 | -20.78 | -21.379 | -55.18 | 21.129 | 21.51 | 14.083 | 9.6464 | 71.222 | 73.652 | 0 | -46.751 | -47.72 | 6.4245 | 6.1476 | 62.692 | 64.032 | -8.8987 | -46.408 | -211.37 | -16.198 | -14.199 | -14.099 | 52.008 | 51.044 | -5.165 | -67.102 | -23.464 | 13.299 | 6.4881 | 4.3815 | 246.65 | 85.116 | 86.092 | -235.06 | 387.53 | 40.977 | -46.287 | 48.586 | 97.57 | 25.559 | 28.18 | 71.19 | 79.72 | -91.488 | -91.622 | 154.59 | 153.42 | 10.381 | -115.31 | -114.1 | -2.9982 | 0 | 19.57 | 25.985 | 112 | 101.19 | -18.829 | 69.514 | 67.938 | 67.814 | 1.6777 | 1.9962 | -36.365 | -29.868 | 0 | 15.029 | 59.24 | 83.33 | 37.272 | 35.307 | -38.869 | -5.8948 | 0 | 0 | -106.98 | 0 | -23.739 | -124.5 | -125.69 | 33.769 | 70.614 | 77.506 | 103.14 | 69.9 | -12.49 | 64.813 | 104.12 | -2.25 | -2.16 | 70.65 | 79.71 | 104.9 | 103.89 | -68.071 | -66.218 | 206.97 | 158.44 | 154.89 | 157.03 | 33.153 | 11.142 | -33.023 | 247.28 | 205.96 | 0 | -22.369 | -24.62 | 61.922 | -56.185 | -48.346 | 63.024 | -46.843 | -47.706 | 30.021 | 18.889 | -15.96 | 1 | 15.945 | -173.94 | -34.606 | -33.658 | 2.7844 | -9.6712 | -18.459 | 24.085 | 0 | 0 | 37.096 | 38.168 | 37.726 | 89.924 | 91.598 | -173.31 | 69.841 | 69.534 | -124.98 | -118.69 | -51.517 | -47.859 | 17.5 | 1.044 | -11.239 | 16.58 | -52.594 | 10.771 | -13.927 | 2.423 | 11.06 | 21.659 | 120.45 | 126.82 | 14.7 | 85.138 | 21.399 | -23.996 | -2.6436 | 2.8739 | 1.9215 | 0.0645 | 0 | -16.101 | -38.749 | 21.939 | 61.259 | 109.72 | 61.917 | -157.45 | -60.134 | 39.585 | -62.031 | 3.9619 | 4.9024 | 4.472 | 5 | 166.66 | 166.2 | 277.39 | -277.81 | -609.98 | 610.24 | 514.65 | -160.38 | -157.67 | -47.308 | -37.606 | 77.639 | 75.54 | -111.97 | -116.88 | 56.89 | 55.66 | -59.653 | -59.189 | 64.94 | 64.83 | 63.799 | 64.099 | 22.807 | 22 | -357.33 | 104.83 | 104.27 | 18 | 22.2 | -51.5 | -53.4 | 1.389 | 1.1981 | -500.75 | -182.06 | 511.58 | 323.3 | -252.63 | -393.76 | 398.93 | -146.95 | -287.85 | -392.15 | 121.41 | 120.51 | 147.39 | -498.17 | 230.64 | -268.5 | 267.14 | -5.4039 | 30.955 | 25.92 | 0.583 | 0.567 | -25.6 | 6.96 | 11.882 | -6.8528 | -35.567 | -12.947 | 32.099 | 50.001 | 49.424 | 0 | 0 | 47.84 | 48.392 | 48.377 | 0 | -21.799 | 21.813 | 8.1399 | 8.6999 | -36.857 | 73.292 | 49.145 | -36.536 | -72.2 | 36.552 | 35.28 | 15.1 | -15.6 | -93.385 | 208.38
23/01/2025 | 17:30 | 0 | 21.56 | -43.175 | -33.761 | 28.003 | 15.82 | 55.444 | -77.183 | 65.794 | 32.735 | -32.655 | -4.44 | -45.87 | 39.599 | 11.592 | -39.599 | 0.9194 | 156.412 | 12.336 | 12.697 | 21.06 | 0 | 21.788 | 7.9525 | 0 | 113 | -81.4 | -81.36 | 16.459 | 4.44 | 44 | 9.954 | 0.139 | -20.579 | -20.479 | -52.959 | 20.309 | 20.569 | 13.829 | 9.9135 | 69.456 | 71.748 | 0 | -47.555 | -47.287 | 8.7885 | 7.6949 | 60.415 | 61.755 | -8.8987 | -47.43 | -187.17 | -19.514 | -12.799 | -12.699 | 53.305 | 52.558 | -4.7497 | -67.102 | -19.667 | 13.539 | 4.5413 | 3.0885 | 221.16 | 73.488 | 73.763 | -209.7 | 353.75 | 40.977 | -56.7 | 58.844 | 95.624 | 25.049 | 25.129 | 69.639 | 81.419 | -90.952 | -91.22 | 155.36 | 155.44 | 11.548 | -117.03 | -116.77 | -3.0204 | 0 | 19.57 | 25.985 | 112.09 | 101.3 | -17.79 | 69.529 | 66.871 | 67.408 | -0.0306 | 0.1702 | -42.76 | -22.471 | 0 | 14.504 | 61.18 | 83.8 | 37.272 | 35.307 | -38.419 | -5.8948 | 0 | 0 | -106.34 | 0.0001 | -23.228 | -119.5 | -119.19 | 33.752 | 68.856 | 75.158 | 99.627 | 68.4 | -12.08 | 62.316 | 106.64 | -2.78 | -2.7 | 74.68 | 77.93 | 106.8 | 104.96 | -68.796 | -66.763 | 203.88 | 154.08 | 151.13 | 153.91 | 25.131 | 4.0583 | -32.444 | 219.21 | 275.7 | 0 | -21.923 | -24.053 | 66.286 | -58.331 | -48.346 | 41.52 | -39.893 | -40.633 | 36.533 | 0 | -19.439 | 1 | 14.702 | -173.93 | -34.711 | -33.702 | 1.469 | -0.8974 | -24.831 | 24.791 | 0 | 0 | 37.17 | 37.379 | 36.174 | 91.263 | 91.933 | -186.71 | 70.219 | 69.975 | -134.11 | -125.9 | -56.021 | -50.169 | 17.688 | 1.0098 | -11.409 | 15.05 | -57.598 | 10.766 | -14.278 | 2.275 | 10.935 | 18.899 | 128.42 | 135.56 | 14.97 | 81.613 | 21 | -21.796 | -2.8044 | 3.1844 | 2.0218 | 0.0645 | 0 | -16.492 | -37.243 | 20.312 | 57.561 | 107.96 | 60.671 | -154.82 | -28.065 | 36.912 | -54.923 | 3.8781 | 4.2188 | 3.8602 | 5.17 | 181.32 | 181.76 | 284.5 | -281.65 | -631.09 | 634.43 | 578.98 | -174.52 | -171.74 | -47.698 | -37.127 | 74.883 | 74.205 | -120.35 | -122.47 | 53.946 | 53.858 | -89.262 | -89.444 | 70.069 | 73.739 | 66.8 | 66.099 | 22.602 | 24.239 | -369.13 | 103.75 | 103.49 | 17.899 | 25.6 | -48.7 | -50.5 | 1.5094 | 1.0505 | -570.55 | -248.02 | 567.99 | 371.92 | -212.46 | -438.64 | 434.9 | -157.18 | -300.43 | -428.86 | 135.78 | 134.72 | 158.21 | -554.4 | 239.07 | -311.2 | 312.17 | -6.0357 | 30.955 | 18.639 | 0.538 | 0.533 | -18.239 | 0 | 11.262 | -0.4074 | -39.287 | -13.417 | 30.7 | 52.967 | 52.842 | 0 | 0 | 48.953 | 47.416 | 47.026 | 0 | -26.299 | 22.228 | 8.1999 | 8.6999 | -32.722 | 75.069 | 48.714 | -33.117 | -73.262 | 36.64 | 35.989 | 19.299 | -19.399 | -48.952 | 181.63
23/01/2025 | 18:00 | 0 | 21.29 | -42.584 | -34.068 | 26.802 | 14.624 | 53.042 | -70.983 | 60.436 | 30.634 | -29.835 | 0 | -43.705 | 37.4 | 10.763 | -37.4 | 0.9057 | 144.224 | 9.2834 | 9.6625 | 15.907 | 0 | 17.861 | 4.2444 | 0 | 113 | -79.309 | -78.959 | 17.026 | 2.22 | 41.799 | 8.6969 | 0.141 | -18.12 | -18.409 | -51.259 | 18.44 | 18.409 | 14.151 | 9.7805 | 69.259 | 71.398 | 0 | -46.617 | -46.366 | 7.5053 | 7.285 | 57.468 | 57.602 | -9.4222 | -49.024 | -154.83 | -19.887 | -12.399 | -12.399 | 52.297 | 51.371 | -4.5343 | -67.102 | -16.809 | 13.299 | 0 | 2.6211 | 188.6 | 63.478 | 63.447 | -169.2 | 326.31 | 40.977 | -47.901 | 50.146 | 91.492 | 23.629 | 24.819 | 67.47 | 77.94 | -92.292 | -92.158 | 157.49 | 158.99 | 11.371 | -110.75 | -110.69 | -6.7486 | 0 | 19.57 | 25.985 | 110.5 | 99.8 | -17.85 | 68.458 | 66.437 | 66.862 | -3.8115 | -2.8201 | -51.937 | -13.668 | 0 | 14.74 | 60.139 | 81.61 | 37.272 | 35.307 | -37.559 | -5.8948 | 0 | 0 | -100.4 | 0.0001 | -22.927 | -117.8 | -119.3 | 32.934 | 67.977 | 73.279 | 98.455 | 66.95 | -11.12 | 59.98 | 97.015 | -2.07 | -1.96 | 75.42 | 75.04 | 99.672 | 96.49 | -70.914 | -69.381 | 190.88 | 145.83 | 141.13 | 143.36 | 23.882 | 1.1193 | -32.086 | 179.93 | 278.43 | 0 | -25.406 | -27.571 | 62.328 | -59.436 | -48.346 | 39.984 | -40.654 | -41.125 | 37.958 | 0 | -19.52 | 1 | 13.662 | -171.67 | -35.754 | -35.311 | 4.0893 | 1.1351 | -32.473 | 25.281 | 0 | 0 | 38.408 | 39.438 | 37.291 | 92.603 | 92.1 | -198.93 | 73.014 | 73.263 | -141.61 | -133.06 | -63.324 | -52.349 | 17.784 | 1.1148 | -11.289 | 14.1 | -63.674 | 10.891 | -14.126 | 1.218 | 11.203 | 15.479 | 134.55 | 144.97 | 13.82 | 80.201 | 18.7 | -20.411 | -2.6262 | 2.9608 | 2.0386 | 0.0645 | 0 | -15.469 | -36.211 | 20.312 | 56.469 | 104.27 | 59.213 | -150.33 | -26.585 | 36.004 | -52.079 | 4.2852 | 4.5704 | 4.1977 | 5.6581 | 181.76 | 183.13 | 284.5 | -281.65 | -631.09 | 634.43 | 595.26 | -175.66 | -172 | -48.251 | -37.745 | 70.567 | 71.146 | -120.35 | -122.47 | 55.023 | 54.825 | -91.478 | -91.145 | 70.209 | 71 | 66.599 | 66.9 | 22.745 | 34.56 | -374.43 | 107.92 | 107.66 | 17.2 | 27.899 | -51 | -52.4 | 1.5094 | 1.0505 | -577.09 | -254.08 | 573.9 | 373.94 | -212.55 | -437.16 | 438.94 | -163.13 | -305.62 | -434.39 | 133.26 | 135.02 | 166.72 | -554.59 | 243.75 | -310.95 | 311.94 | -6.7745 | 30.955 | 19.6 | 0.281 | 0.283 | -19.28 | 1.44 | 11.143 | -1.5518 | -40.108 | -12.098 | 30.5 | 51.652 | 51.027 | 0 | 0 | 47.713 | 46.743 | 46.949 | 0 | -26.399 | 21.586 | 8.7299 | 8.6999 | -32.819 | 75.242 | 49.521 | -32.061 | -74.317 | 37.911 | 36.635 | 20.5 | -20.2 | -41.975 | 182.01
23/01/2025 | 18:30 | 0 | 22.13 | -44.058 | -33.726 | 26.565 | 14.924 | 52.899 | -73.027 | 62.433 | 31.638 | -31.06 | 0 | -50.505 | 41.799 | 13.248 | -41.799 | 0.9615 | 147.748 | 6.7054 | 6.7658 | 11.01 | 0 | 7.7709 | 2.3866 | 0 | 113 | -79.849 | -79.769 | 17.59 | 0 | 48.4 | 9.8559 | 0.149 | -17.979 | -18.02 | -52.799 | 18.079 | 18.079 | 14.12 | 9.0668 | 71.461 | 73.486 | 0 | -39.919 | -39.664 | 8.0788 | 7.0796 | 56.53 | 57.2 | -8.8987 | -47.403 | -181.13 | -22.544 | -11.199 | -11.299 | 45.613 | 44.67 | -5.2903 | -67.102 | -4.5715 | 10.01 | 0 | 2.1754 | 218.39 | 69.582 | 69.368 | -188.67 | 346.89 | 40.977 | -54.017 | 55.424 | 90.534 | 24.6 | 28.35 | 67.489 | 74.61 | -86.398 | -86.13 | 155.47 | 156.25 | 13.108 | -115.48 | -114.67 | -14.985 | 0 | 19.57 | 25.985 | 109.69 | 100.3 | -17.53 | 64.951 | 63.952 | 63.663 | -11.039 | -10.554 | -60.661 | -20.113 | 0 | 15.505 | 51.639 | 82.389 | 58.366 | 55.229 | -37.579 | -5.2743 | 0 | 0 | -95.944 | 0.0001 | -22.671 | -115.8 | -115.8 | 32.472 | 66.22 | 72.34 | 96.112 | 65.48 | -10.72 | 58.9 | 94.872 | -2.24 | -2.15 | 74.91 | 73.53 | 95.054 | 93.345 | -67.508 | -65.436 | 186.82 | 144.8 | 139.68 | 141.95 | 59.776 | 36.572 | -30.093 | 198.45 | 276.54 | 0 | -23.676 | -25.719 | 26.754 | 1.9992 | -48.346 | 35.375 | -59.483 | -60.37 | 1.7271 | 0 | -15.839 | 1 | 14.055 | -54.875 | -36.542 | -35.794 | 4.386 | -35.117 | -32.319 | 25.189 | 0 | 0 | 38.745 | 38.042 | 37.524 | 86.239 | 87.077 | -194.75 | 68.711 | 69.025 | -136.87 | -125.85 | -60.951 | -51.999 | 17.688 | 1.3028 | -11.259 | 14.57 | -62.265 | 10.964 | -13.804 | 0.731 | 10.968 | 14.96 | 128.24 | 139.62 | 14.31 | 78.73 | 17.799 | -22.854 | -2.3853 | 2.6687 | 2.3136 | 0.0645 | 0 | -15.469 | -40.294 | 17.184 | 63.864 | 106.72 | 62.061 | -154.16 | -28.576 | 37.954 | -57.459 | 5.5384 | 7.4135 | 7.0573 | 7.2032 | 179.63 | 178.31 | 284.5 | -284.83 | -613.32 | 615.97 | 571.74 | -171.44 | -171.15 | -44.014 | -31.513 | 75.426 | 75.511 | -126.9 | -122.47 | 59.241 | 59.197 | -62.926 | -61.954 | 78.919 | 78.58 | 69.699 | 67.699 | 22.827 | 40.08 | -375.55 | 109.98 | 108.18 | 17.899 | 30.799 | -53.299 | -55.5 | 1.5094 | 1.2046 | -564.59 | -252.13 | 570.07 | 370.44 | -225.03 | -446.36 | 438.58 | -159.25 | -312.43 | -435.65 | 131.6 | 129.18 | 168.11 | -556.36 | 257.93 | -302.76 | 305.81 | -5.4836 | 30.955 | 29.28 | -0.195 | -0.209 | -28.959 | 10.159 | 11.561 | -10.78 | -34.19 | -8.9921 | 30.399 | 48.118 | 47.151 | 0 | 0 | 47.314 | 45.348 | 47.244 | 0 | -30.6 | 19.09 | 9.8299 | 8.6999 | -29.574 | 74.13 | 43.917 | -29.114 | -73.243 | 30.868 | 42.254 | 23.899 | -23.899 | -38.14 | 178.71
23/01/2025 | 19:00 | 0 | 23.861 | -47.667 | -33.145 | 29.895 | 16.563 | 58.95 | -84.759 | 70.205 | 32.744 | -34.607 | -13.319 | -58.456 | 48.4 | 16.559 | -48.4 | 1.1339 | 172.234 | 8.4902 | 8.7687 | 14.528 | 0 | 7.2262 | 2.4592 | 0 | 113 | -89.01 | -88.94 | 19.719 | 11.1 | 57.2 | 12.98 | 0.174 | -28.959 | -28.819 | -52.4 | 29.059 | 29.209 | 16.842 | 7.1435 | 77.467 | 81.196 | 0 | -54.655 | -54.59 | 6.7126 | 6.6771 | 67.515 | 68.988 | -7.8518 | -41.858 | -234.73 | -33.25 | -5.1999 | -5.1999 | 61.216 | 60.008 | -5.6223 | -67.102 | -25.612 | 13.619 | 1.8168 | 3.466 | 274.02 | 74.098 | 73.58 | -212.44 | 392.49 | 40.977 | -77.91 | 79.866 | 100.09 | 27.35 | 32.49 | 73.989 | 78.68 | -83.719 | -83.852 | 152.14 | 152.97 | 12.228 | -137.38 | -135.86 | -2.2358 | 0 | 19.57 | 25.985 | 116.59 | 105.5 | -18.139 | 63.29 | 61.984 | 61.735 | -8.2373 | -8.6738 | -27.887 | -19.12 | 0 | 17.607 | 58.75 | 93.44 | 58.366 | 55.229 | -39.819 | -5.2743 | 0 | 0 | -122.74 | 0.0001 | -24.018 | -121.09 | -121.3 | 32.126 | 67.098 | 82.672 | 98.455 | 66.69 | -13.07 | 62.95 | 122.47 | -3.02 | -2.95 | 89.39 | 77.88 | 122.03 | 121.54 | -57.328 | -56.39 | 217.21 | 173.8 | 167.22 | 170.24 | 70.355 | 47.307 | -29.792 | 226.15 | 282.06 | 0 | -23.841 | -26.272 | 18.736 | 7.6585 | -48.346 | 33.84 | -56.498 | -57.469 | -7.2237 | 0 | -14.739 | 1 | 15.466 | -48.11 | -35.487 | -34.296 | 1.4966 | -45.857 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 39.223 | 38.595 | 37.723 | 83.393 | 83.895 | -181.35 | 59.384 | 59.663 | -126.75 | -117.42 | -61.449 | -50.159 | 17.688 | 1.514 | -11.349 | 12.86 | -62.867 | 10.657 | -13.086 | 0.492 | 8.2922 | 15.92 | 119.12 | 129.39 | 15.63 | 82.206 | 17.799 | -25.307 | -0.3702 | 0 | 2.6492 | 0.0645 | 0 | -15.469 | -46.352 | 18.836 | 73.275 | 111.21 | 63.625 | -161.97 | -30.953 | 44 | -66.616 | 5.0644 | 11.086 | 10.569 | 7.2032 | 178.34 | 177.8 | 284.5 | -284.83 | -614.08 | 623.21 | 577.2 | -170 | -168.85 | -47.119 | -36.087 | 79.415 | 78.324 | -126.9 | -118.09 | 59.143 | 58.747 | -58.827 | -58.511 | 81.19 | 81 | 65.4 | 65.599 | 22.807 | 41.84 | -367.49 | 106.98 | 106.73 | 18.399 | 30.2 | -53.299 | -55.9 | 1.4077 | 1.1328 | -564.64 | -254.06 | 555.33 | 369.24 | -193.29 | -429.24 | 429.74 | -160.88 | -307.77 | -426.3 | 127.72 | 126.46 | 166.74 | -539.37 | 245.59 | -293.73 | 297.13 | -4.9288 | 30.955 | 29.6 | -0.478 | -0.492 | -28.879 | 10.56 | 11.679 | -10.664 | -36.241 | -8.0277 | 31.5 | 47.283 | 47.216 | 0 | 0 | 50.519 | 50.689 | 50.415 | 0 | -28.899 | 19.845 | 10.469 | 8.6999 | -34.166 | 75.431 | 47.194 | -34.023 | -73.447 | 35.064 | 38.691 | 23 | -22.799 | -37.436 | 179.3
23/01/2025 | 19:30 | 0 | 24.367 | -48.788 | -33.072 | 31.306 | 17.085 | 62.598 | -92.29 | 73.881 | 32.744 | -36.47 | -17.76 | -59.734 | 50.599 | 17.388 | -48.4 | 1.1641 | 186.112 | 9.5564 | 9.6603 | 15.911 | 0 | 6.4807 | 2.3531 | 0 | 113 | -92.059 | -91.9 | 18.966 | 17.76 | 57.2 | 11.001 | 0.161 | -31.379 | -31.54 | -53.229 | 31.75 | 31.92 | 17.352 | 6.6676 | 78.194 | 81.304 | 0 | -56.128 | -56.11 | 4.1691 | 4.0878 | 71.132 | 72.471 | -7.8518 | -42.12 | -259.47 | -31.237 | -6.5999 | -6.5999 | 63.359 | 61.989 | -5.9482 | -67.102 | -28.771 | 13.25 | 5.9854 | 4.0841 | 296.82 | 75.167 | 74.526 | -216.23 | 408.23 | 40.977 | -96.748 | 98.234 | 102.24 | 29.239 | 34.279 | 75.54 | 81.25 | -81.173 | -81.173 | 149.55 | 151.33 | 10.556 | -151.01 | -150.52 | -3.5838 | 0 | 19.57 | 25.985 | 121.09 | 108.19 | -18.819 | 60.937 | 58.264 | 59.143 | -13.998 | -13.62 | -47.222 | -18.45 | 0 | 18.097 | 62.319 | 97.48 | 58.366 | 55.229 | -40.219 | -5.2743 | 0 | 0 | -123.2 | 0.0001 | -24.274 | -122.09 | -122.8 | 32.467 | 66.22 | 84.55 | 96.112 | 66.02 | -13.37 | 62.964 | 121.2 | -2.39 | -2.3099 | 92.16 | 78.91 | 121.45 | 119.23 | -56.249 | -54.572 | 218.6 | 173.77 | 168.59 | 171.9 | 76.335 | 51.859 | -30.166 | 226.84 | 284.04 | 0 | -23.416 | -26.312 | 16.438 | 12.514 | -48.346 | 33.84 | -57.754 | -58.728 | -9.9727 | 0 | -16.219 | 1 | 15.486 | -39.671 | -36.799 | -36.386 | 3.4976 | -50.051 | 13.88 | 25.297 | 0 | 0 | 39.123 | 40.154 | 37.606 | 81.551 | 81.718 | -178.17 | 58.101 | 57.633 | -123.45 | -113.18 | -60.248 | -49.009 | 17.688 | 1.5725 | -11.119 | 12.99 | -60.95 | 10.406 | -12.679 | 0.384 | 8.045 | 17.27 | 115.81 | 125.11 | 15.63 | 82.638 | 16.1 | -25.686 | 0.1994 | 0 | 2.7846 | 0.0645 | 0 | -14.901 | -47.616 | 18.326 | 74.368 | 113.62 | 64.97 | -163.84 | -30.533 | 45.298 | -66.9 | 7.4153 | 11.809 | 11.309 | 10 | 175.69 | 175.44 | 284.5 | -281.97 | -614.08 | 616.96 | 582.53 | -168.76 | -167.58 | -47.446 | -36.794 | 72.195 | 71.273 | -120.43 | -118.09 | 58.253 | 58.187 | -59.622 | -59.083 | 82.61 | 82.33 | 66.599 | 66.199 | 22.867 | 42.799 | -364.34 | 103.88 | 103.61 | 18.5 | 30 | -53.099 | -54.7 | 1.4077 | 1.1328 | -571.33 | -254.83 | 552.05 | 367.06 | -181.43 | -425.27 | 428.07 | -157.79 | -303.76 | -418.22 | 126.78 | 128.66 | 160.21 | -535.27 | 243.35 | -288.45 | 290.26 | -5.0359 | 30.955 | 29.84 | -0.534 | -0.542 | -28.719 | 10.72 | 11.529 | -11.103 | -36.739 | -8.8181 | 32.7 | 49.592 | 49.396 | 0 | 0 | 45.962 | 45.893 | 46.469 | 0 | -30 | 21.473 | 10.369 | 8.6999 | -33.252 | 75.798 | 47.785 | -32.79 | -74.988 | 35.242 | 39.212 | 22.7 | -23.2 | -35.912 | 179.9
23/01/2025 | 20:00 | 0 | 24.611 | -49.342 | -33.05 | 31.306 | 17.25 | 62.598 | -91.631 | 73.881 | 32.744 | -36.47 | -19.979 | -57.996 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 1.1174 | 184.658 | 9.6918 | 9.7852 | 15.959 | 0 | 7.0622 | 2.4182 | 0 | 113 | -93.129 | -92.83 | 20.41 | 19.979 | 57.2 | 11.156 | 0.158 | -32.45 | -32.529 | -51.979 | 32.919 | 32.709 | 17.574 | 6.7197 | 78.942 | 81.728 | 0 | -57.334 | -57.112 | 8.5025 | 8.1263 | 71.936 | 73.141 | -6.8049 | -37.583 | -268.34 | -31.293 | -6.2999 | -6.2999 | 64.914 | 63.357 | -5.68 | -67.102 | -30.527 | 13.279 | 5.9354 | 4.1301 | 313.6 | 72.328 | 72.176 | -217.22 | 405.37 | 40.977 | -105.72 | 106.86 | 104.26 | 29.87 | 35 | 75.54 | 82.069 | -79.164 | -78.762 | 147.91 | 148.2 | 10.555 | -152.52 | -153.38 | -3.1602 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120.19 | 108.5 | -18.67 | 59.932 | 57.985 | 57.607 | -15.018 | -13.746 | -40.969 | -19.596 | 0 | 18.342 | 58.759 | 95.5 | 58.366 | 55.229 | -40.2 | -5.2743 | 0 | 0 | -124.53 | 0 | -24.279 | -119.09 | -119.3 | 32.802 | 64.462 | 84.55 | 93.768 | 63.99 | -13.31 | 62.964 | 122.97 | -2.48 | -2.4 | 87.03 | 78.91 | 123.3 | 120.74 | -52.745 | -50.954 | 218.6 | 173.88 | 168.59 | 171.33 | 81.275 | 57.91 | -30.16 | 227.28 | 296.07 | 0 | -23.297 | -26.211 | 12.006 | 17.021 | -48.346 | 36.911 | -58.221 | -58.907 | -16.329 | 0 | -18.52 | 1 | 15.51 | -30.409 | -38.95 | -37.834 | 6.2781 | -56.45 | 17.196 | 24.799 | 0 | 0 | 38.009 | 38.548 | 37.147 | 79.039 | 79.541 | -172.48 | 54.364 | 54.215 | -121.65 | -112.75 | -56.622 | -49.719 | 17.779 | 1.5518 | -11.349 | 15.64 | -58.259 | 10.785 | -12.672 | 0.512 | 7.9167 | 17.739 | 113.6 | 123.52 | 15.87 | 84.087 | 17 | -25.195 | 0.089 | 0 | 2.7433 | 0.0645 | 0 | -15.092 | -46.961 | 19.003 | 73.359 | 114.03 | 64.962 | -166.96 | -30.009 | 44.891 | -65.734 | 8.5973 | 11.653 | 11.309 | 12 | 177.96 | 179.26 | 284.5 | -281.97 | -614.08 | 616.96 | 586.53 | -170.01 | -168.42 | -47.187 | -35.945 | 74.263 | 73.84 | -120.43 | -118.09 | 56.429 | 56.385 | -58.257 | -58.079 | 84.12 | 83.769 | 67.099 | 67.699 | 22.807 | 41.919 | -362.12 | 102.24 | 101.98 | 18.5 | 30.799 | -51.5 | -53.5 | 1.4077 | 1.1328 | -578.57 | -268.23 | 548.18 | 372.37 | -161.72 | -422.49 | 426.23 | -156.33 | -303.95 | -420.58 | 128.87 | 129.37 | 162.04 | -534.01 | 240.1 | -292.33 | 294.98 | -4.7969 | 30.955 | 30.479 | -0.55 | -0.567 | -29.84 | 10.56 | 12.799 | -10.603 | -37.383 | -9.0531 | 34.299 | 52.979 | 52.205 | 0 | 0 | 48.684 | 48.489 | 49.118 | 0 | -30.5 | 21.802 | 10.409 | 8.6999 | -36.801 | 75.381 | 47.427 | -36.295 | -73.722 | 35.756 | 38.44 | 23.6 | -23.7 | -28.276 | 170.87
23/01/2025 | 20:30 | 0 | 24.348 | -48.624 | -33.161 | 30.64 | 16.463 | 60.645 | -88.93 | 71.35 | 32.744 | -35.344 | -19.979 | -56.115 | 46.2 | 16.559 | -46.2 | 1.2744 | 181.398 | 9.2487 | 9.5038 | 15.725 | 0 | 8.1002 | 2.3966 | 0 | 113 | -91.15 | -91.83 | 20.28 | 17.76 | 55 | 10.765 | 0.165 | -31.27 | -31.26 | -51.43 | 31.29 | 31.469 | 17.29 | 7.0142 | 77.758 | 80.896 | 0 | -57.066 | -56.609 | 6.365 | 6.919 | 72.07 | 73.677 | -7.3283 | -40.395 | -266.49 | -31.016 | -6.3999 | -6.4999 | 64.064 | 62.805 | -5.4699 | -67.102 | -31.182 | 13.25 | 5.7842 | 3.9693 | 307.8 | 70.375 | 70.436 | -214.95 | 398.52 | 40.977 | -108.29 | 110.37 | 104.25 | 29.879 | 34.119 | 75.54 | 82.94 | -78.36 | -76.887 | 147.14 | 148.04 | 10.997 | -154.29 | -153.84 | -3.7533 | 0 | 19.57 | 25.985 | 121 | 108.8 | -18.479 | 59.055 | 57.783 | 57.616 | -15.321 | -14.504 | -38.608 | -18.542 | 0 | 18.269 | 58.569 | 96.83 | 58.366 | 55.229 | -40.219 | -5.2743 | 0 | 0 | -123.5 | 0 | -24.413 | -119.09 | -119.3 | 32.747 | 62.704 | 83.611 | 91.424 | 62.02 | -13.21 | 61.56 | 121.39 | -2.69 | -2.6099 | 93.29 | 78.16 | 122 | 120.05 | -50.344 | -50.145 | 216.34 | 173.56 | 166.79 | 169.46 | 81.515 | 58.453 | -29.457 | 223.77 | 303.18 | 0 | -24.127 | -26.393 | 11.911 | 21.502 | -48.346 | 26.159 | -58.072 | -59.132 | -16.572 | 0 | -8.88 | 1 | 15.051 | -20.868 | -39.747 | -38.576 | 7.135 | -56.054 | 22.104 | 25.422 | 0 | 0 | 37.521 | 38.599 | 37.297 | 77.532 | 76.862 | -169.63 | 52.266 | 52.942 | -119.55 | -111.25 | -54.176 | -49.939 | 17.688 | 1.4908 | -11.419 | 16.54 | -55.055 | 10.766 | -12.306 | 0.602 | 8.9863 | 19.76 | 113.44 | 122.8 | 15.87 | 87.114 | 18.2 | -24.316 | 0.3815 | 0 | 2.7183 | 0.0645 | 0 | -15.092 | -45.052 | 20.532 | 71.595 | 112.75 | 64.019 | -164.02 | -29.231 | 44.525 | -64.617 | 9.8756 | 10.803 | 10.158 | 11 | 178.03 | 176.82 | 284.5 | -281.97 | -621.52 | 623.78 | 600.63 | -168.97 | -168.67 | -51.243 | -40.762 | 72.435 | 72.694 | -120.43 | -118.09 | 58.264 | 57.506 | -56.675 | -55.432 | 86.08 | 85.599 | 65.599 | 66.9 | 22.786 | 41.52 | -363.22 | 105.07 | 105.51 | 17.899 | 26.799 | -53.299 | -55.2 | 1.5677 | 1.2878 | -588.36 | -282.69 | 550.21 | 370.79 | -137.58 | -426.46 | 428.94 | -157.16 | -304.22 | -421.97 | 129.5 | 128.52 | 159.6 | -533.15 | 245.52 | -290.28 | 291.49 | -5.5358 | 30.955 | 30.319 | -0.493 | -0.505 | -29.6 | 9.6 | 13.996 | -9.2851 | -39.052 | -9.1386 | 34.4 | 50.72 | 47.909 | 0 | 0 | 48.068 | 48.694 | 48.176 | 0 | -27.7 | 22.737 | 10.059 | 8.6999 | -36.893 | 78.262 | 51.239 | -36.7 | -76.66 | 39.226 | 37.181 | 20.5 | -20.399 | -20.648 | 164.56
23/01/2025 | 21:00 | 0 | 24.103 | -48.497 | -33.572 | 29.67 | 15.374 | 59.256 | -88.237 | 69.655 | 32.744 | -34.577 | -13.319 | -54.155 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 1.3429 | 178.384 | 11.48 | 11.618 | 19.298 | 0 | 15.819 | 4.0367 | 0 | 113 | -89.86 | -89.809 | 21.207 | 13.319 | 52.8 | 13.428 | 0.18 | -29.52 | -29.809 | -52.99 | 29.819 | 29.989 | 16.923 | 7.3838 | 76.121 | 79.918 | 0 | -56.128 | -55.975 | 7.2494 | 7.1434 | 70.864 | 72.605 | -7.8518 | -39.817 | -258.22 | -30.891 | -6.6999 | -6.5999 | 63.181 | 61.512 | -5.4183 | -67.102 | -30.923 | 13.239 | 6.3441 | 4.3441 | 299.38 | 66.835 | 66.347 | -205.34 | 390.7 | 40.977 | -122.01 | 124.99 | 104.25 | 29.84 | 33.709 | 75.54 | 82.94 | -72.734 | -72.734 | 140.78 | 141.47 | 11.344 | -154.26 | -153.47 | -4.4676 | 0 | 19.57 | 25.985 | 121 | 108.5 | -18.28 | 58.894 | 56.582 | 57.013 | -18.392 | -18.227 | -40.261 | -15.008 | 0 | 18.198 | 60.759 | 96.629 | 58.366 | 55.229 | -39.739 | -5.2743 | 0 | 0 | -120.52 | 0.0001 | -24.194 | -116.19 | -116.4 | 32.417 | 60.946 | 82.672 | 89.08 | 60.72 | -12.91 | 62.869 | 119.47 | -2.18 | -2.0899 | 83.47 | 79.11 | 121.67 | 117.58 | -45.792 | -45.918 | 216.43 | 173 | 166.52 | 168.12 | 86.416 | 64.199 | -29.497 | 217.22 | 331.55 | 0 | -23.198 | -25.916 | 0 | 23.272 | -48.346 | 36.911 | -58.994 | -59.971 | -21.825 | 0 | -19.549 | 1 | 14.87 | -16.126 | -40.688 | -39.722 | 9.4811 | -61.944 | 20.693 | 25.048 | 0 | 0 | 39.9 | 39.301 | 39.382 | 72.676 | 72.508 | -165.78 | 48.766 | 48.767 | -120.59 | -111.69 | -52.33 | -49.189 | 17.571 | 1.4908 | -11.329 | 17.42 | -53.547 | 11.19 | -12.131 | 0.606 | 10.804 | 20.909 | 113.7 | 121.21 | 15.87 | 88.19 | 21.7 | -22.834 | 0.0243 | 0 | 2.643 | 0.0645 | 0 | -15.092 | -42.848 | 23.424 | 67.645 | 112.31 | 63.289 | -165.12 | -28.22 | 42.996 | -61.608 | 9.8303 | 9.6792 | 9.1562 | 11.532 | 182.55 | 180.96 | 284.5 | -281.97 | -621.84 | 623.78 | 616.58 | -174.47 | -171.64 | -49.313 | -39.656 | 75.731 | 74.908 | -120.43 | -122.46 | 57.44 | 57.165 | -69.299 | -70.305 | 83.239 | 82.48 | 65.199 | 66.8 | 22.786 | 40 | -370.01 | 106.53 | 106.52 | 16.799 | 27.399 | -51.5 | -53.5 | 1.5677 | 1.2878 | -603.39 | -306.08 | 565.27 | 393.41 | -131.68 | -442.71 | 436.96 | -157.11 | -310.2 | -434.84 | 136.71 | 133.17 | 163.56 | -545.98 | 247.25 | -303.95 | 304.26 | -5.6676 | 30.955 | 27.04 | -0.433 | -0.453 | -26.559 | 6.0799 | 13.464 | -6.1509 | -40.636 | -10.371 | 34.099 | 51.623 | 53.457 | 0 | 0 | 48.694 | 47.765 | 48.155 | 0 | -27.899 | 22.982 | 9.7799 | 8.6999 | -38.543 | 76.061 | 50.444 | -37.842 | -74.354 | 37.719 | 35.373 | 20.5 | -20.299 | -3.748 | 147.09
23/01/2025 | 21:30 | 0 | 24.103 | -48.497 | -33.848 | 29.356 | 15.452 | 58.619 | -88.815 | 67.977 | 32.744 | -33.339 | -11.1 | -49.506 | 41.799 | 14.904 | -41.799 | 1.9754 | 179.148 | 11.076 | 11.253 | 18.478 | 0 | 16.073 | 4.3483 | 0 | 113 | -88.29 | -88.199 | 20.808 | 11.1 | 48.4 | 13.107 | 0.176 | -31.17 | -31.04 | -45.4 | 31.209 | 31.219 | 16.313 | 8.0858 | 76.69 | 78.801 | 0 | -57.468 | -56.885 | 31.315 | 29.369 | 66.309 | 67.515 | -4.1876 | -24.261 | -273.94 | -27.067 | -8.6999 | -8.7999 | 65.011 | 63.258 | -5.2544 | -67.102 | -32.928 | 12.719 | 5.9955 | 4.1702 | 311.01 | 65.614 | 65.614 | -210.64 | 393.12 | 40.977 | -113.13 | 115.62 | 104.25 | 29.629 | 31.379 | 74.76 | 85.489 | -74.609 | -74.342 | 144.53 | 145.11 | 12.585 | -152.47 | -152 | -2.9739 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.59 | 106.69 | -17.889 | 59.801 | 57.176 | 57.522 | -15.795 | -15.214 | -39.419 | -19.672 | 0 | 18.06 | 56.389 | 93.72 | 58.366 | 55.229 | -38.939 | -5.2743 | 0 | 0 | -124.26 | 0.0001 | -23.638 | -110.8 | -111.59 | 32.417 | 59.188 | 80.793 | 85.565 | 58.82 | -12.82 | 64.3 | 120.78 | -2.16 | -2.0699 | 85.42 | 79.11 | 122.54 | 119.52 | -46.649 | -45.636 | 214.19 | 169.58 | 163.15 | 165.85 | 81.746 | 60.142 | -29.53 | 222.32 | 333.86 | 0 | -16.183 | -19.129 | 9.8368 | 27.402 | -48.346 | 33.84 | -58.179 | -59.112 | -18.841 | 0 | -16.26 | 1 | 14.226 | -4.9567 | -40.113 | -39.171 | 11.578 | -57.105 | 25.757 | 23.82 | 0 | 0 | 39.482 | 39.226 | 38.112 | 75.522 | 74.685 | -163.26 | 48.852 | 48.457 | -119.4 | -110.54 | -49.43 | -49.029 | 17.781 | 1.3846 | -11.389 | 18.1 | -51.726 | 10.999 | -12.423 | 0.63 | 11.268 | 22.159 | 112.59 | 121.55 | 15.87 | 88.127 | 22 | -22.937 | -0.3811 | 0 | 2.4782 | 0.0645 | 0 | -14.662 | -40.992 | 23.116 | 65.04 | 112.91 | 64.341 | -163.93 | -26.859 | 41.727 | -57.786 | 9.3274 | 7.9799 | 7.437 | 11 | 178.31 | 177.47 | 284.5 | -281.97 | -628.38 | 630.32 | 615.36 | -170.45 | -166.88 | -53.682 | -43.614 | 75.361 | 72.959 | -128.46 | -122.46 | 55.956 | 55.704 | -67.988 | -67.872 | 85.47 | 85.029 | 63.4 | 67.099 | 22.478 | 39.2 | -360.66 | 105.62 | 105.37 | 16.2 | 25.2 | -51.5 | -53.5 | 1.4904 | 1.2197 | -609.57 | -296.49 | 555.57 | 384.11 | -108.91 | -425.22 | 432.3 | -154.91 | -305.82 | -427.58 | 130.54 | 133.91 | 154.56 | -542 | 242.87 | -297.7 | 298.93 | -5.6676 | 30.955 | 26 | -0.224 | -0.239 | -25.2 | 5.1199 | 13.582 | -4.921 | -41.866 | -10.868 | 34.7 | 50.465 | 50.904 | 0 | 0 | 46.049 | 45.245 | 47.115 | 0 | -24 | 23.536 | 9.42 | 8.6999 | -41.825 | 78.824 | 54.614 | -41.912 | -77.377 | 42.608 | 33.921 | 17.7 | -18.399 | -5.5575 | 151.1
23/01/2025 | 22:00 | 0 | 24.103 | -48.497 | -34.025 | 27.928 | 16.231 | 55.134 | -84.373 | 65.255 | 32.744 | -32.17 | -8.88 | -46.785 | 39.599 | 14.076 | -39.599 | 2.449 | 172.41 | 12.556 | 12.738 | 21.047 | 0 | 22.218 | 7.635 | 0 | 113 | -86.059 | -86.199 | 20.816 | 8.88 | 46.2 | 12.279 | 0.168 | -26.219 | -26.37 | -53.4 | 26.03 | 26.18 | 15.403 | 8.7395 | 73.24 | 76.107 | 0 | -52.244 | -52.326 | 6.6026 | 6.315 | 66.577 | 67.381 | -8.3752 | -43.792 | -226.38 | -22.252 | -11.099 | -10.899 | 59.05 | 57.831 | -5.1835 | -67.102 | -26.919 | 13.439 | 3.7641 | 3.8804 | 266.91 | 63.386 | 63.783 | -200.88 | 355.55 | 40.977 | -86.794 | 89.261 | 102.73 | 29.18 | 29.049 | 72.36 | 86.33 | -77.155 | -77.155 | 143.97 | 145.03 | 13.845 | -138.29 | -137.57 | -3.9222 | 0 | 19.57 | 25.985 | 113.59 | 103.8 | -17.909 | 63.196 | 61.916 | 61.573 | -8.2185 | -8.1591 | -35.544 | -21.473 | 0 | 17.161 | 51.189 | 88.75 | 58.366 | 55.229 | -38.209 | -5.2743 | 0 | 0 | -118.23 | 0 | -23.397 | -107.19 | -107.19 | 32.049 | 55.38 | 77.036 | 80.877 | 55.27 | -12.11 | 64.867 | 117.83 | -2.04 | -1.97 | 79.08 | 78.15 | 117.54 | 116.23 | -49.473 | -48.4 | 207.54 | 162.69 | 156.17 | 156.8 | 82.133 | 62.325 | -28.84 | 211.99 | 329.42 | 0 | -24.864 | -27.387 | 9.0956 | 27.482 | -48.346 | 29.232 | -61.809 | -62.537 | -21.305 | 0 | -9.8299 | 1 | 13.183 | -0.8737 | -39.349 | -38.482 | 8.6055 | -59.346 | 21.459 | 25.388 | 0 | 0 | 39.947 | 39.991 | 38.154 | 76.527 | 76.36 | -175.82 | 51.106 | 51.666 | -126.33 | -119.32 | -49.671 | -51.119 | 17.5 | 1.3382 | -11.319 | 18.45 | -50.509 | 10.997 | -12.707 | 0.666 | 11.087 | 20.079 | 121.71 | 129.16 | 15.39 | 83.921 | 21.6 | -21.034 | -0.8031 | 0 | 2.3477 | 0.0645 | 0 | -16.177 | -37.755 | 20.427 | 59.242 | 106.9 | 61.486 | -155.01 | -24.853 | 39.633 | -52.141 | 9.3404 | 5.6947 | 5.263 | 11.176 | 175.42 | 175.96 | 284.5 | -281.97 | -622.95 | 630.66 | 618.99 | -169.31 | -166.5 | -54.066 | -45.078 | 76.139 | 75.122 | -128.46 | -122.46 | 55.726 | 54.836 | -71.189 | -71.516 | 82.9 | 82.699 | 62.7 | 63.099 | 23.012 | 38.159 | -359.76 | 105.19 | 104.92 | 15.1 | 22.2 | -50.4 | -52.299 | 1.4904 | 1.2197 | -601.83 | -301 | 554.33 | 383.84 | -109.16 | -429.44 | 428.09 | -155.59 | -305.93 | -423.69 | 130.66 | 129.94 | 157.47 | -539.09 | 239.2 | -295.15 | 296.36 | -6.5108 | 30.955 | 23.04 | 0.103 | 0.086 | -22.559 | 3.68 | 12.942 | -3.7186 | -41.164 | -12.303 | 34.799 | 48.331 | 49.555 | 0 | 0 | 49.703 | 48.994 | 49.311 | 0 | -22.399 | 23.675 | 8.76 | 8.6999 | -40.501 | 78.819 | 54.771 | -40.2 | -76.72 | 43.657 | 32.603 | 16.299 | -15 | -5.0497 | 144.94
23/01/2025 | 22:30 | 0 | 23.187 | -46.115 | -34.714 | 26.264 | 16.149 | 52.033 | -78.163 | 61.657 | 31.3 | -30.556 | -6.6599 | -41.703 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 2.6465 | 160.6 | 11.686 | 11.724 | 19.984 | 0 | 21.703 | 7.6283 | 0 | 113 | -82.93 | -82.9 | 20.103 | 6.6599 | 39.6 | 10.833 | 0.161 | -25.01 | -25.409 | -46.61 | 25.819 | 25.61 | 14.324 | 9.2692 | 69.95 | 72.316 | 0 | -52.913 | -53.853 | 30.622 | 31.753 | 59.209 | 59.611 | -5.2345 | -27.451 | -212.35 | -22.53 | -11.099 | -10.999 | 59.538 | 59.511 | -5.1998 | -67.102 | -27.033 | 12.729 | 0 | 3.7117 | 252.38 | 52.827 | 52.766 | -184.5 | 327.97 | 40.977 | -86.731 | 88.035 | 97.32 | 27.959 | 25.329 | 68.709 | 85.349 | -73.404 | -74.609 | 144.34 | 143.85 | 15.18 | -123.74 | -123.88 | -5.3287 | 0 | 19.57 | 25.985 | 109.8 | 98.099 | -17.44 | 64.285 | 61.933 | 61.189 | -12.38 | -10.328 | -44.744 | -14.167 | 0 | 17.697 | 46.81 | 83.51 | 58.366 | 55.229 | -36.93 | -5.2743 | 0 | 0 | -99.175 | 0 | -22.297 | -103.69 | -104.3 | 31.533 | 50.692 | 71.87 | 73.846 | 50.26 | -11 | 65.34 | 101.84 | -16.4 | -16.559 | 102.08 | 75.58 | 97.745 | 95.781 | -52.907 | -51.799 | 196.76 | 148.72 | 143.01 | 146.43 | 107.65 | 87.334 | -27.591 | 197.1 | 347.88 | 0 | -26.778 | -29.069 | -17.364 | 14.242 | -48.346 | 149.05 | -81.513 | -81.878 | -50.907 | 0 | -17.709 | 105.59 | 12.289 | -23.811 | -39.42 | -38.866 | 8.4827 | -84.447 | 23.132 | 25.115 | 0 | 0 | 39.073 | 39.679 | 38.557 | 73.68 | 73.01 | -184.53 | 54.95 | 55.4 | -133.19 | -126.48 | -51.488 | -50.099 | 17.5 | 1.232 | -11.389 | 17.43 | -51.389 | 10.522 | -12.825 | 2.371 | 10.885 | 19.649 | 129.81 | 135.94 | 14.28 | 80.46 | 21.7 | -20.121 | -1.2973 | 1.602 | 2.1306 | 0.0645 | 0 | -16.809 | -34.523 | 18.256 | 53.276 | 105.13 | 60.5 | -151.94 | -22.774 | 37.868 | -47.002 | 9.5863 | 2.959 | 2.5524 | 11 | 179.81 | 178.72 | 284.5 | -285.41 | -624.72 | 619.34 | 628.62 | -170.87 | -168.4 | -52.553 | -42.022 | 79.856 | 78.044 | -120.57 | -122.46 | 56.539 | 55.209 | -72.618 | -72.319 | 82.349 | 81.91 | 61.9 | 62 | 22.581 | 36.319 | -365.68 | 106.95 | 107.34 | 13.899 | 18.7 | -52 | -53.5 | 1.6555 | 1.3344 | -617.85 | -323.2 | 557.08 | 393.92 | -77.936 | -433.9 | 432.94 | -153.58 | -309.77 | -424.17 | 132.97 | 133.16 | 158.35 | -548.45 | 244.6 | -303.06 | 301.41 | -7.4337 | 30.955 | 23.04 | 0.347 | 0.34 | -22.239 | 1.9199 | 12.904 | -2.5192 | -39.726 | -13.887 | 34.299 | 51.013 | 48.987 | 0 | 0 | 49.81 | 50.18 | 48.961 | 0 | -18.7 | 25.092 | 7.9899 | 8.6999 | -39.136 | 77.982 | 53.543 | -39.037 | -76.365 | 42.354 | 33.684 | 12.399 | -12.6 | 13.174 | 129.6
23/01/2025 | 23:00 | 0 | 22.336 | -44.155 | -35.545 | 24.467 | 14.222 | 48.7 | -68.611 | 57.916 | 29.579 | -28.854 | 4.44 | -36.999 | 30.799 | 11.592 | -30.799 | 3.0255 | 139.114 | 10.717 | 10.821 | 18.148 | 0 | 20.93 | 7.2508 | 0 | 113 | -70.019 | -70.18 | 19.759 | -4.44 | 35.2 | 9.585 | 0.157 | -33.45 | -33.959 | -57.099 | 34.029 | 34.11 | 11.984 | 10.709 | 66.811 | 68.629 | 0 | -51.574 | -52.692 | 31.388 | 29.508 | 55.191 | 56.53 | -4.7111 | -23.047 | -207.97 | -24.281 | -9.8999 | -9.8999 | 58.91 | 58.224 | -4.7185 | -67.102 | -30.551 | 11.8 | 0 | 3.1047 | 242.8 | 57.1 | 57.374 | -186.41 | 324.15 | 40.977 | -63.981 | 67.333 | 91.013 | 25.2 | 23.75 | 65.16 | 81.76 | -75.681 | -75.279 | 143.84 | 145.56 | 14.323 | -111.29 | -110.67 | -5.6934 | 0 | 19.57 | 25.985 | 103.09 | 92.4 | -16.45 | 63.721 | 62.249 | 61.469 | -12.844 | -12.169 | -48.605 | -9.2641 | 0 | 16.379 | 41.84 | 78.26 | 58.366 | 55.229 | -35.75 | -5.2743 | 0 | 0 | -91.601 | 0 | -21.746 | -98.4 | -97.099 | 30.445 | 47.763 | 66.704 | 69.158 | 47.06 | -9.87 | 65.124 | 91.602 | -17.909 | -18.079 | 99.56 | 72.23 | 92.181 | 90.672 | -55.416 | -54.59 | 182.59 | 138.38 | 131.64 | 134.86 | 106.68 | 86.325 | -27.372 | 197.72 | 329.25 | 0 | -31.82 | -33.047 | -20.223 | 3.441 | -48.346 | 170.55 | -84.578 | -85.49 | -49.228 | 14.429 | -19.809 | 98.599 | 11.438 | -39.233 | -40.328 | -40.019 | 9.4407 | -84.028 | 48.105 | 24.841 | 0 | 0 | 39.351 | 39.337 | 37.768 | 74.183 | 73.68 | -176.33 | 57.997 | 57.422 | -132.93 | -123.91 | -51.729 | -50.619 | 17.781 | 1.127 | -11.189 | 17.88 | -52.658 | 10.392 | -12.731 | 2.0729 | 10.943 | 20.379 | 126.61 | 136.13 | 14.04 | 80.231 | 23.1 | -19.391 | -2.7618 | 2.9357 | 1.9836 | 0.0645 | 0 | -16.007 | -31.366 | 17.016 | 49.746 | 104.3 | 61.039 | -153.03 | -21.354 | 35.642 | -40.439 | 9.8265 | 0.5078 | 0 | 11.857 | 172.93 | 172.62 | 285.39 | -283.42 | -613.26 | 617.66 | 618.2 | -165.9 | -164.21 | -53.852 | -44.397 | 75.101 | 74.516 | -120.57 | -122.46 | 54.891 | 54.693 | -67.125 | -66.034 | 83.86 | 83.669 | 60.299 | 61.2 | 21.987 | 34.56 | -355.61 | 105.06 | 104.56 | 13.3 | 17.7 | -50.9 | -52.4 | 1.5769 | 1.3344 | -606.44 | -306.72 | 539.52 | 378.97 | -91.668 | -420.75 | 414.32 | -147.99 | -295.75 | -417.49 | 127.54 | 127.11 | 153.47 | -522.76 | 237.09 | -285.02 | 288.65 | -7.5408 | 30.955 | 23.28 | 0.687 | 0.675 | -22.719 | 2.24 | 12.515 | -2.7237 | -40.663 | -14.384 | 35.2 | 51.305 | 50.513 | 0 | 0 | 50.99 | 49.643 | 49.887 | 0 | -16.6 | 25.968 | 7.5299 | 8.6999 | -39.072 | 77.079 | 54.625 | -38.496 | -75.591 | 43.4 | 31.883 | 10.5 | -11.199 | 3.0768 | 139.99
23/01/2025 | 23:30 | 0 | 21.509 | -43.138 | -36.219 | 23.366 | 14.011 | 46.918 | -65.733 | 56.118 | 28.273 | -27.618 | 6.6599 | -34.37 | 28.6 | 10.763 | -28.6 | 3.1733 | 132.386 | 10.327 | 10.339 | 17.364 | 0 | 21.353 | 7.2721 | 0 | 113 | -67.86 | -67.449 | 18.62 | -6.6599 | 33 | 8.1129 | 0.146 | -27.7 | -27.94 | -64.91 | 27.69 | 28.069 | 11.011 | 11.196 | 64.28 | 65.508 | 0 | -47.153 | -46.644 | 8.7133 | 9.0081 | 55.727 | 56.798 | -7.8518 | -42.831 | -158.65 | -20.623 | -11.699 | -11.799 | 53.457 | 53.169 | -4.464 | -67.102 | -24.539 | 12.989 | 0 | 2.3396 | 197.66 | 59.022 | 59.572 | -181.69 | 291.34 | 40.977 | -64.734 | 63.51 | 88.009 | 23.309 | 21.649 | 61.81 | 77.58 | -80.905 | -81.441 | 151.42 | 151.6 | 16.666 | -82.023 | -79.511 | -4.2406 | 0 | 19.57 | 25.985 | 98.199 | 87.699 | -16.399 | 71.632 | 71.183 | 69.878 | -0.9398 | -0.4702 | -49.38 | -14.428 | 0 | 15.207 | 37.639 | 70.48 | 58.366 | 55.229 | -33.529 | -5.2743 | 0 | 0 | -83.615 | -0.0001 | -20.356 | -93.8 | -94.699 | 29.649 | 43.661 | 61.068 | 63.299 | 43.28 | -8.53 | 61.708 | 84.422 | -19.06 | -19.129 | 95.7 | 70.639 | 81.381 | 86.363 | -62.696 | -61.854 | 169.18 | 122.12 | 117.43 | 119.83 | 79.079 | 68.525 | -27.407 | 192.61 | 316.61 | 0 | -33.571 | -35.679 | 0 | 7.3145 | -48.346 | 75.312 | -77.251 | -78.781 | -25.347 | 0 | -19.699 | 28.7 | 10.909 | -30.952 | -38.354 | -37.6 | 8.2582 | -66.694 | 46.146 | 24.218 | 0 | 0 | 39.025 | 39.175 | 38.62 | 81.551 | 81.886 | -186.21 | 64.912 | 65.251 | -138.16 | -130.92 | -52.506 | -51.409 | 17.876 | 1.0098 | -11.149 | 17.35 | -54.412 | 10.544 | -13.124 | 2.315 | 11.101 | 18.78 | 135.09 | 140.05 | 13.48 | 78.762 | 22.5 | -17.802 | -2.9701 | 3.1722 | 1.8029 | 0.0645 | 0 | -16.197 | -28.325 | 16.525 | 43.444 | 102.24 | 58.866 | -146.46 | -19.528 | 33.624 | -36.439 | 11.044 | 0 | 0 | 12 | 170.24 | 168.82 | 281.6 | -278.61 | -615.23 | 621.62 | 606.66 | -162.64 | -160.71 | -58.202 | -49.093 | 73.924 | 73.19 | -120.57 | -122.46 | 55.781 | 55.682 | -60.778 | -61.437 | 87.86 | 88.739 | 56.5 | 58.099 | 22.252 | 32.639 | -353.62 | 107 | 105.62 | 13.899 | 13.8 | -51.7 | -53.5 | 1.5769 | 1.265 | -591.21 | -287.16 | 531.89 | 370.97 | -93.514 | -414.05 | 410.39 | -148.91 | -300.75 | -407.22 | 125.24 | 126.54 | 152.59 | -518.54 | 237.44 | -276.39 | 279.74 | -7.0382 | 30.955 | 21.92 | 0.958 | 0.948 | -21.2 | 1.9199 | 12.531 | -2.0798 | -42.247 | -14.442 | 39.4 | 50.31 | 49.381 | 0 | 0 | 46.079 | 45.398 | 45.028 | 0 | -12.699 | 26.43 | 6.9499 | 8.6999 | -48.415 | 80.161 | 59.037 | -47.799 | -78.096 | 49.875 | 29.182 | 7.1999 | -6 | -6.7063 | 149.14
24/01/2025 | 00:00 | 0 | 20.68 | -41.311 | -36.151 | 22.216 | 14.545 | 44.197 | -66.996 | 52.913 | 26.568 | -25.824 | 4.44 | -31.528 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 2.7117 | 133.642 | 9.4624 | 9.5124 | 15.876 | 0 | 21.299 | 7.5811 | 0 | 113 | -67.29 | -67.269 | 18.728 | -4.44 | 30.8 | 7.787 | 0.135 | -27.989 | -28.2 | -64.16 | 30.7 | 30.889 | 10.333 | 11.864 | 62.189 | 64.141 | 0 | -48.225 | -49.146 | 33.872 | 32.799 | 51.44 | 53.985 | -5.2345 | -25.729 | -168.33 | -16.318 | -13.999 | -13.999 | 57.332 | 55.313 | -3.9486 | -67.102 | -24.716 | 12.309 | 0 | 1.9293 | 208.07 | 69.185 | 68.88 | -191.14 | 304.23 | 40.977 | -54.979 | 61.305 | 83.838 | 21.989 | 19.43 | 56.209 | 73.559 | -83.451 | -83.719 | 153.06 | 153.84 | 18.656 | -99.535 | -99.634 | -7.9873 | 0 | 19.57 | 25.985 | 93.9 | 84.9 | -16.068 | 55.105 | 53.917 | 55.256 | 17.832 | 18.041 | -60.7 | -32.75 | 0 | 14.387 | 37.959 | 70.51 | 58.366 | 55.229 | -32.079 | -5.2743 | 0 | 0 | -107.06 | -0.0001 | -19.447 | -89.199 | -87.4 | 29.836 | 40.731 | 55.902 | 59.783 | 40.58 | -7.88 | 59.94 | 104.66 | -20.5 | -20.729 | 93.71 | 66 | 105.83 | 96.8 | -59.699 | -57.227 | 174.98 | 131.22 | 126.01 | 128.69 | 71.408 | 53.442 | -29.059 | 204.03 | 315.97 | 0 | -33.428 | -35.796 | 14.151 | 14.088 | -48.346 | 142.9 | -67.993 | -68.805 | -14.952 | 0 | -12.329 | 1 | 10.74 | -17.269 | -40.368 | -39.6 | 9.6105 | -51.068 | 22.101 | 25.297 | 0 | 0 | 40.263 | 39.683 | 38.706 | 85.402 | 83.728 | -190.06 | 60.316 | 60.83 | -139.6 | -132.58 | -52.989 | -51.379 | 17.876 | 0.9622 | -11.519 | 17.88 | -54.538 | 10.525 | -13.952 | 2.348 | 11.309 | 18.489 | 135.85 | 146.41 | 13.12 | 76.48 | 23.5 | -17.857 | -3.0042 | 3.5864 | 1.6317 | 0.0645 | 0 | -15.838 | -26.849 | 16.876 | 41.511 | 101.79 | 60.802 | -145.82 | -18.513 | 33.718 | -33.512 | 10.464 | 0 | 0 | 12 | 171.52 | 169.95 | 283.3 | -281.56 | -623.26 | 619.01 | 605.61 | -164.22 | -160.18 | -56.318 | -47.385 | 73.921 | 75.24 | -120.57 | -119.73 | 55.869 | 55.781 | -58.999 | -58.062 | 87.91 | 88.69 | 59.4 | 58.099 | 22.519 | 31.12 | -350.78 | 108.04 | 107.32 | 13.899 | 13.699 | -50.4 | -52.299 | 1.4541 | 1.265 | -596.02 | -284.14 | 527.61 | 371.45 | -97.166 | -412.1 | 411.34 | -147.13 | -301.05 | -412.01 | 127.94 | 129.29 | 152.03 | -520.08 | 238.25 | -280.28 | 281.47 | -5.4561 | 30.955 | 22.799 | 1.115 | 1.098 | -22.399 | 2.88 | 12.16 | -2.3422 | -42.656 | -14.912 | 38.2 | 49.604 | 51.308 | 0 | 0 | 45.783 | 47.347 | 46.75 | 0 | -11.5 | 26.992 | 6.4499 | 8.6999 | -44.936 | 75.654 | 56.659 | -42.621 | -73.846 | 45.629 | 28.108 | 5.9 | -6.6999 | -18.249 | 151.64
MÁXIMO |  | 0 | 24.611 | -33.129 | -16.303 | 31.306 | 33.364 | 66.738 | -47.573 | 73.881 | 32.744 | -21.318 | 19.979 | -26.886 | 52.799 | 20.7 | -22 | 3.1733 | 187.494 | 14.396 | 14.306 | 23.495 | 0 | 23.01 | 7.9525 | 0 | 113 | -55.24 | -55.139 | 21.207 | 19.979 | 59.4 | 13.428 | 0.18 | -17.979 | -18.02 | -45.4 | 46.06 | 46.22 | 17.574 | 13.236 | 78.942 | 81.728 | 0 | -38.446 | -38.453 | 33.872 | 32.799 | 72.07 | 73.677 | -2.0938 | -13.401 | -104.17 | -14.649 | -5.1999 | -5.1999 | 65.011 | 63.357 | -3.2707 | -67.102 | -4.5715 | 14.789 | 8.0868 | 5.5245 | 326.57 | 114.38 | 114.59 | -109 | 485.51 | 40.977 | -7.4143 | 128.96 | 106.08 | 29.879 | 35 | 78.08 | 89.559 | -65.366 | -64.295 | 281.7 | 173.41 | 24.97 | -65.847 | -65.214 | 13.466 | 0 | 19.57 | 25.985 | 121.09 | 108.8 | -12.76 | 73.502 | 71.991 | 71.767 | 17.832 | 18.041 | -27.887 | -4.5271 | 0 | 18.342 | 62.669 | 97.48 | 58.366 | 55.229 | -28.549 | -5.2743 | 0 | 136.59 | -80.903 | 0.0001 | -17.465 | -71.9 | -71.099 | 39.366 | 75.888 | 84.55 | 110.17 | 76.03 | -4.75 | 70.875 | 138.8 | -2.04 | -1.96 | 125.39 | 83.81 | 134.74 | 131.74 | -45.792 | -45.636 | 236.23 | 185.35 | 180.94 | 185.58 | 107.65 | 96.785 | -24.801 | 276.98 | 348.08 | 0 | -16.183 | -19.129 | 66.286 | 27.482 | -48.346 | 173.62 | -39.893 | -40.633 | 37.958 | 19.279 | -7.1199 | 119.4 | 18.376 | -0.8737 | -33.581 | -33.049 | 12.657 | 1.1351 | 58.709 | 25.422 | 0 | 0 | 40.263 | 40.154 | 39.382 | 98.631 | 99.803 | -140.49 | 93.67 | 92.538 | -93.395 | -79.224 | -32.459 | -28.709 | 18.182 | 1.5725 | -10.599 | 18.45 | -33.52 | 11.19 | -11.916 | 2.4709 | 11.309 | 35.54 | 144.54 | 152.4 | 15.87 | 88.19 | 24.1 | -16.246 | 0.3815 | 5.2798 | 2.7846 | 0.0645 | 0 | -13.533 | -22.793 | 24.909 | 74.368 | 115.91 | 69.523 | -134.43 | -18.513 | 45.298 | -25.729 | 11.044 | 11.809 | 11.309 | 12 | 182.55 | 183.13 | 290.8 | -272.59 | -580.21 | 634.43 | 641.87 | -130.15 | -128.92 | -44.014 | -31.513 | 81.376 | 82.782 | -88.839 | -83.274 | 59.241 | 59.197 | -46.834 | -45.431 | 89.65 | 88.76 | 69.699 | 67.699 | 23.012 | 42.799 | -341.18 | 109.98 | 108.18 | 19.6 | 39.9 | -19.1 | -19.299 | 1.6555 | 1.3376 | -376.71 | -26.02 | 573.9 | 393.92 | -10.102 | -280.95 | 438.94 | -36.748 | -169.68 | -281.44 | 136.71 | 135.12 | 168.11 | -352.14 | 257.93 | -217.72 | 312.17 | -3.5307 | 30.955 | 30.479 | 1.447 | 1.4279 | -14.56 | 10.72 | 14.193 | 3.4866 | -32.695 | -8.0277 | 40.5 | 58.965 | 58.465 | 0 | 0 | 52.271 | 53.332 | 54.124 | 0 | -9.1999 | 29.017 | 10.469 | 8.6999 | -29.574 | 82.42 | 66.231 | -29.114 | -71.26 | 57.257 | 42.254 | 30 | -2.5 | 20.517 | 321.11
MÍNIMO |  | 0 | 16.549 | -49.342 | -39.804 | 0 | 14.011 | 40.162 | -92.66 | 42.926 | 21.792 | -36.47 | -19.979 | -59.932 | 22 | 7.452 | -52.799 | 0 | 95.256 | 6.7054 | 6.7658 | 11.01 | 0 | 6.4807 | 2.3531 | 0 | 113 | -93.129 | -92.83 | 14.817 | -19.979 | 24.2 | 2.588 | 0.106 | -45.84 | -45.759 | -89.11 | 18.079 | 18.079 | 8.1833 | 6.6676 | 52.225 | 54.088 | 0 | -58.406 | -57.112 | 4.1691 | 4.0878 | 45.546 | 46.617 | -9.4222 | -50.46 | -296.77 | -33.25 | -15.299 | -15.099 | 44.997 | 43.933 | -5.9482 | -67.102 | -34.062 | 6.0799 | 0 | 1.7882 | 138.12 | 45.533 | 45.503 | -267.57 | 229.86 | 40.977 | -126.85 | 8.1919 | 69.078 | 20.1 | 15.02 | 45.439 | 65.239 | -98.856 | -98.186 | 140.78 | 0 | 0.016 | -154.29 | -153.84 | -14.985 | -135.94 | 19.57 | 25.985 | 72.699 | 66.099 | -20.04 | 46.876 | 45.864 | 46.425 | -18.392 | -18.227 | -67.362 | -51.009 | 0 | 11.625 | 22.04 | 56.34 | 37.272 | 35.307 | -40.219 | -5.8948 | 0 | 0 | -136.99 | -0.0002 | -24.413 | -130.69 | -131.6 | 28.973 | 32.528 | 38.525 | 47.479 | 32.2 | -13.62 | 51.799 | 79.369 | -27.63 | -27.85 | 70.65 | 57.86 | 81.381 | 80.072 | -90.143 | -88.854 | 137.72 | 96.429 | 92.841 | 93.716 | 23.882 | 1.1193 | -34.641 | 117.14 | 47.76 | 0 | -39.304 | -42.525 | -20.223 | -59.436 | -48.346 | 26.159 | -96.008 | -97.257 | -55.621 | 0 | -21.139 | 0.9 | 10.74 | -174.42 | -40.688 | -40.019 | -0.3644 | -94.09 | -32.473 | 23.338 | 0 | 0 | 36.146 | 36.374 | 35.35 | 63.131 | 64.805 | -206.97 | 48.766 | 48.457 | -150 | -142.17 | -63.529 | -56.229 | 16.983 | 0.6925 | -11.649 | 12.78 | -63.674 | 10.316 | -15.487 | 0.384 | 7.9167 | 9.67 | 78.898 | 94.531 | 11.9 | 61.755 | 16.1 | -27.676 | -4.8612 | 0 | 1.2441 | 0.0645 | 0 | -17.19 | -47.616 | 16.525 | 35.209 | 93.909 | 54.462 | -173.29 | -63.756 | 30.626 | -66.9 | 1.9983 | 0 | 0 | 3 | 133.8 | 135.1 | 274.1 | -288.6 | -631.09 | 583.69 | 380.03 | -175.66 | -172 | -64.157 | -58.881 | 70.567 | 71.146 | -128.46 | -124.81 | 8.8798 | 7.7482 | -91.478 | -91.145 | 64.23 | 64.05 | 55.4 | 55.599 | 21.761 | -65.12 | -400.07 | 75.133 | 75.052 | 10.5 | 10.3 | -53.299 | -55.9 | 1.0539 | 0.7827 | -625.71 | -324.88 | 364.18 | 208.25 | -318.52 | -446.36 | 283.76 | -163.13 | -312.43 | -435.65 | 111.7 | 112.77 | 37.167 | -556.36 | 125.25 | -311.2 | 217.34 | -7.6452 | 30.955 | 14.8 | -0.55 | -0.567 | -29.84 | -3.3599 | 10.737 | -11.103 | -45.705 | -18.632 | 27.799 | 47.283 | 47.151 | 0 | 0 | 45.783 | 45.245 | 45.028 | 0 | -39.5 | 19.09 | 5.1599 | 8.6999 | -54.034 | 72.707 | 43.917 | -53.285 | -80.914 | 30.868 | 23.092 | 2.0999 | -29.7 | -196.56 | 122.59
PROMEDIO |  | 0 | 21.0621 | -42.071 | -34.9567 | 9.3011 | 22.9296 | 53.8618 | -74.0537 | 60.3468 | 29.3016 | -29.8329 | 0.73996 | -44.1771 | 38.2704 | 15.9559 | -37.8579 | 0.97239 | 149.7464 | 11.0994 | 11.218 | 18.4709 | 0 | 19.6998 | 6.6049 | 0 | 113 | -73.6951 | -73.6477 | 17.3407 | -0.73993 | 42.625 | 8.1228 | 0.13544 | -32.3263 | -32.4499 | -65.2464 | 32.6795 | 32.8818 | 12.3648 | 10.5399 | 66.2762 | 68.5056 | 0 | -49.4193 | -49.3165 | 16.2457 | 15.886 | 60.217 | 61.2216 | -6.6522 | -35.4794 | -213.4787 | -19.3634 | -12.5887 | -12.5741 | 55.038 | 54.6555 | -4.6029 | -67.102 | -24.6004 | 10.9401 | 3.7537 | 3.6451 | 249.1856 | 77.4189 | 77.5241 | -199.1067 | 367.996 | 40.977 | -61.3985 | 63.055 | 91.2899 | 24.9014 | 24.3924 | 64.5501 | 78.5317 | -80.8384 | -80.7073 | 188.8115 | 106.2483 | 13.6186 | -108.5874 | -108.0397 | 0.022946 | -2.8321 | 19.57 | 25.985 | 102.6003 | 92.6762 | -16.7922 | 62.0372 | 60.5959 | 60.4518 | 1.14 | 1.6497 | -44.6002 | -26.1261 | 0 | 14.5079 | 46.5395 | 76.6225 | 42.5455 | 40.2875 | -35.2791 | -5.7397 | 0 | 2.8456 | -101.7762 | -1.875e-05 | -21.4365 | -105.4007 | -105.083 | 33.0248 | 57.1071 | 67.2714 | 82.9757 | 56.6579 | -10.16 | 62.4817 | 100.8203 | -17.7856 | -17.8601 | 96.1735 | 72.362 | 101.0144 | 99.1527 | -67.81 | -66.3627 | 189.9729 | 144.3658 | 139.5001 | 141.8459 | 71.7408 | 52.9081 | -29.5923 | 209.5881 | 218.0248 | 0 | -32.3579 | -34.9144 | 23.9556 | -18.1247 | -48.346 | 100.2107 | -72.5835 | -73.6564 | -12.7397 | 3.9444 | -15.728 | 54.5035 | 15.2717 | -97.4209 | -37.4355 | -36.6494 | 6.2723 | -50.9376 | 16.542 | 24.5429 | 0 | 0 | 38.1365 | 38.467 | 37.1999 | 80.696 | 80.9332 | -176.6792 | 69.9634 | 69.9033 | -128.0291 | -118.1455 | -54.0102 | -48.6838 | 17.6013 | 1.0069 | -11.2619 | 15.9396 | -55.0696 | 10.7675 | -13.4149 | 1.9453 | 10.6026 | 18.7178 | 120.4176 | 130.6213 | 14.2023 | 80.0192 | 20.9601 | -22.4303 | -2.5384 | 2.7853 | 1.8687 | 0.0645 | 0 | -15.2471 | -34.9824 | 20.7655 | 54.7376 | 107.6483 | 63.317 | -157.1071 | -40.6861 | 37.7894 | -48.0129 | 5.0141 | 3.4339 | 3.1718 | 6.3374 | 162.7194 | 162.7677 | 282.9358 | -281.9019 | -607.27 | 610.1104 | 526.5958 | -156.2219 | -154.3823 | -54.1714 | -45.4685 | 76.7281 | 76.3628 | -112.873 | -112.0085 | 41.4306 | 40.8998 | -66.3621 | -66.087 | 81.8541 | 81.8649 | 61.0287 | 61.2308 | 22.5215 | 7.3516 | -367.3479 | 97.2385 | 97.0254 | 15.0121 | 24.7579 | -41.458 | -42.708 | 1.3839 | 1.1125 | -516.3275 | -193.2071 | 493.6162 | 320.7515 | -196.8434 | -383.9502 | 384.5906 | -118.5752 | -261.2946 | -379.7902 | 127.1831 | 127.1133 | 120.9809 | -481.1888 | 204.1777 | -276.2169 | 277.3283 | -6.1549 | 30.955 | 21.1712 | 0.75611 | 0.74673 | -20.7344 | 1.4316 | 12.6283 | -1.4506 | -39.1492 | -14.7493 | 33.7642 | 52.1013 | 51.8649 | 0 | 0 | 49.627 | 49.4378 | 49.8791 | 0 | -24.0414 | 24.7565 | 7.4459 | 8.6999 | -42.5745 | 77.0461 | 54.9572 | -42.0974 | -75.5702 | 44.3844 | 31.0466 | 16.7664 | -16.7184 | -78.6291 | 212.004
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 23 de Enero del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/01/2025 | 00:30
23/01/2025 | 01:00
23/01/2025 | 01:30
23/01/2025 | 02:00
23/01/2025 | 02:30
23/01/2025 | 03:00
23/01/2025 | 03:30
23/01/2025 | 04:00
23/01/2025 | 04:30
23/01/2025 | 05:00
23/01/2025 | 05:30
23/01/2025 | 06:00
23/01/2025 | 06:30
23/01/2025 | 07:00
23/01/2025 | 07:30
23/01/2025 | 08:00
23/01/2025 | 08:30
23/01/2025 | 09:00
23/01/2025 | 09:30
23/01/2025 | 10:00
23/01/2025 | 10:30
23/01/2025 | 11:00
23/01/2025 | 11:30
23/01/2025 | 12:00
23/01/2025 | 12:30
23/01/2025 | 13:00
23/01/2025 | 13:30
23/01/2025 | 14:00
23/01/2025 | 14:30
23/01/2025 | 15:00
23/01/2025 | 15:30
23/01/2025 | 16:00
23/01/2025 | 16:30
23/01/2025 | 17:00
23/01/2025 | 17:30
23/01/2025 | 18:00
23/01/2025 | 18:30
23/01/2025 | 19:00
23/01/2025 | 19:30
23/01/2025 | 20:00
23/01/2025 | 20:30
23/01/2025 | 21:00
23/01/2025 | 21:30
23/01/2025 | 22:00
23/01/2025 | 22:30
23/01/2025 | 23:00
23/01/2025 | 23:30
24/01/2025 | 00:00
MÁXIMO
MÍNIMO
PROMEDIO
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 23 de Enero del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
23/01/2025 | 00:30 | 34.669 | 34.529 | 48.225 | 45.885 | 167.18 | 330.488 | 171.9 | 173.48 | 531.58 | 381.3 | 1258.26
23/01/2025 | 01:00 | 32.069 | 32.159 | 44.608 | 43.833 | 136.53 | 289.199 | 172.86 | 172.13 | 527.95 | 378.45 | 1251.39
23/01/2025 | 01:30 | 33.54 | 33.52 | 44.608 | 44.48 | 120.15 | 276.298 | 171.46 | 172.72 | 516.79 | 371.35 | 1232.32
23/01/2025 | 02:00 | 33.45 | 34.95 | 46.751 | 46.572 | 139.75 | 301.473 | 172.6 | 172.84 | 522.19 | 365.94 | 1233.57
23/01/2025 | 02:30 | 34.659 | 34.799 | 41.795 | 42.213 | 135.87 | 289.336 | 167.35 | 169.39 | 516.12 | 366.44 | 1219.3
23/01/2025 | 03:00 | 31.18 | 31.469 | 38.848 | 39.081 | 112.96 | 253.538 | 172.14 | 170.48 | 523.57 | 362.05 | 1228.24
23/01/2025 | 03:30 | 33.119 | 33.25 | 41.929 | 42.52 | 126.21 | 277.028 | 167.82 | 168.89 | 518 | 359.02 | 1213.73
23/01/2025 | 04:00 | 30.979 | 31.04 | 38.446 | 38.453 | 104.17 | 243.088 | 171.78 | 171.51 | 529.09 | 365.5 | 1237.88
23/01/2025 | 04:30 | 34.889 | 35.069 | 41.661 | 42.453 | 137.85 | 291.922 | 167.03 | 168.41 | 532.41 | 359.84 | 1227.69
23/01/2025 | 05:00 | 36.38 | 35.65 | 43 | 43.73 | 144.45 | 303.21 | 168.01 | 167.04 | 540.16 | 351.17 | 1226.38
23/01/2025 | 05:30 | 35.369 | 35.45 | 41.527 | 41.687 | 138.08 | 292.113 | 167.99 | 168.09 | 549.16 | 358.78 | 1244.02
23/01/2025 | 06:00 | 37.569 | 37.919 | 43.268 | 43.314 | 151.25 | 313.32 | 163.47 | 163.36 | 528.69 | 336.23 | 1191.75
23/01/2025 | 06:30 | 36.97 | 37.13 | 44.34 | 45.239 | 194.18 | 357.859 | 154.37 | 155.59 | 496.8 | 309.09 | 1115.85
23/01/2025 | 07:00 | 30.389 | 30.77 | 38.848 | 39.227 | 190.68 | 329.914 | 148.29 | 148.16 | 464.38 | 275.56 | 1036.39
23/01/2025 | 07:30 | 39.779 | 39.919 | 41.527 | 41.674 | 209.92 | 372.819 | 143.22 | 143.81 | 413.25 | 242.25 | 942.53
23/01/2025 | 08:00 | 39.779 | 39.919 | 44.608 | 45.421 | 223.77 | 393.497 | 146.16 | 147.56 | 431.76 | 265.51 | 990.99
23/01/2025 | 08:30 | 45.84 | 45.759 | 53.717 | 53.19 | 250.46 | 448.966 | 149.86 | 149.8 | 428.12 | 259.58 | 987.36
23/01/2025 | 09:00 | 42.7 | 42.97 | 48.761 | 48.904 | 231.09 | 414.425 | 143.36 | 146.59 | 404.78 | 242.35 | 937.08
23/01/2025 | 09:30 | 44.909 | 44.599 | 54.253 | 54.558 | 287.98 | 486.299 | 146.79 | 146.78 | 418.83 | 242.86 | 955.26
23/01/2025 | 10:00 | 44.979 | 44.83 | 55.191 | 54.708 | 278.9 | 478.608 | 140.08 | 138.33 | 384.94 | 225.57 | 888.92
23/01/2025 | 10:30 | 43.279 | 43.22 | 54.655 | 54.076 | 286.36 | 481.59 | 143.91 | 143.13 | 405.42 | 232.35 | 924.81
23/01/2025 | 11:00 | 30.43 | 30.389 | 53.717 | 53.165 | 262.94 | 430.641 | 143.47 | 142.54 | 395.31 | 233.62 | 914.94
23/01/2025 | 11:30 | 33.47 | 33.38 | 57.736 | 57.088 | 296.77 | 478.444 | 142.45 | 142.94 | 392.75 | 225.69 | 903.83
23/01/2025 | 12:00 | 33.49 | 33.68 | 54.923 | 55.265 | 285.53 | 462.888 | 136.9 | 137.44 | 373.44 | 214.47 | 862.25
23/01/2025 | 12:30 | 34.759 | 34.97 | 58.406 | 57.02 | 281.01 | 466.165 | 133.8 | 135.1 | 364.23 | 208.25 | 841.38
23/01/2025 | 13:00 | 33.54 | 33.61 | 58.004 | 57.033 | 277.59 | 459.777 | 135.77 | 135.44 | 369.92 | 215.11 | 856.24
23/01/2025 | 13:30 | 30.61 | 30.799 | 55.86 | 56.224 | 270.89 | 444.383 | 137.29 | 136.14 | 364.18 | 213.44 | 851.05
23/01/2025 | 14:00 | 33.229 | 33.33 | 51.038 | 50.788 | 246.28 | 414.665 | 142.19 | 142.56 | 404.85 | 237.17 | 926.77
23/01/2025 | 14:30 | 38.08 | 38.169 | 54.655 | 53 | 284.7 | 468.604 | 155.06 | 153.22 | 444.2 | 266.28 | 1018.76
23/01/2025 | 15:00 | 26.569 | 26.809 | 51.976 | 52.356 | 254.69 | 412.4 | 166.67 | 165.34 | 516.23 | 314.17 | 1162.41
23/01/2025 | 15:30 | 29.459 | 28.969 | 53.851 | 52.739 | 270.8 | 435.818 | 170.31 | 172.01 | 535.59 | 334.2 | 1212.11
23/01/2025 | 16:00 | 24.469 | 24.67 | 50.502 | 49.763 | 236.32 | 385.724 | 172.22 | 173.91 | 549.11 | 345.01 | 1240.25
23/01/2025 | 16:30 | 24.489 | 24.739 | 49.163 | 48.552 | 242.3 | 389.243 | 173.78 | 174.9 | 539.2 | 341.74 | 1229.62
23/01/2025 | 17:00 | 20.78 | 21.379 | 46.751 | 47.72 | 211.37 | 348 | 166.66 | 166.2 | 511.58 | 323.3 | 1167.74
23/01/2025 | 17:30 | 20.579 | 20.479 | 47.555 | 47.287 | 187.17 | 323.07 | 181.32 | 181.76 | 567.99 | 371.92 | 1302.99
23/01/2025 | 18:00 | 18.12 | 18.409 | 46.617 | 46.366 | 154.83 | 284.342 | 181.76 | 183.13 | 573.9 | 373.94 | 1312.73
23/01/2025 | 18:30 | 17.979 | 18.02 | 39.919 | 39.664 | 181.13 | 296.712 | 179.63 | 178.31 | 570.07 | 370.44 | 1298.45
23/01/2025 | 19:00 | 28.959 | 28.819 | 54.655 | 54.59 | 234.73 | 401.753 | 178.34 | 177.8 | 555.33 | 369.24 | 1280.71
23/01/2025 | 19:30 | 31.379 | 31.54 | 56.128 | 56.11 | 259.47 | 434.627 | 175.69 | 175.44 | 552.05 | 367.06 | 1270.24
23/01/2025 | 20:00 | 32.45 | 32.529 | 57.334 | 57.112 | 268.34 | 447.765 | 177.96 | 179.26 | 548.18 | 372.37 | 1277.77
23/01/2025 | 20:30 | 31.27 | 31.26 | 57.066 | 56.609 | 266.49 | 442.695 | 178.03 | 176.82 | 550.21 | 370.79 | 1275.85
23/01/2025 | 21:00 | 29.52 | 29.809 | 56.128 | 55.975 | 258.22 | 429.652 | 182.55 | 180.96 | 565.27 | 393.41 | 1322.19
23/01/2025 | 21:30 | 31.17 | 31.04 | 57.468 | 56.885 | 273.94 | 450.503 | 178.31 | 177.47 | 555.57 | 384.11 | 1295.46
23/01/2025 | 22:00 | 26.219 | 26.37 | 52.244 | 52.326 | 226.38 | 383.539 | 175.42 | 175.96 | 554.33 | 383.84 | 1289.55
23/01/2025 | 22:30 | 25.01 | 25.409 | 52.913 | 53.853 | 212.35 | 369.535 | 179.81 | 178.72 | 557.08 | 393.92 | 1309.53
23/01/2025 | 23:00 | 33.45 | 33.959 | 51.574 | 52.692 | 207.97 | 379.645 | 172.93 | 172.62 | 539.52 | 378.97 | 1264.04
23/01/2025 | 23:30 | 27.7 | 27.94 | 47.153 | 46.644 | 158.65 | 308.087 | 170.24 | 168.82 | 531.89 | 370.97 | 1241.92
24/01/2025 | 00:00 | 27.989 | 28.2 | 48.225 | 49.146 | 168.33 | 321.89 | 171.52 | 169.95 | 527.61 | 371.45 | 1240.53
MÁXIMO |  | -17.979 | -18.02 | -38.446 | -38.453 | -104.17 |  | 182.55 | 183.13 | 573.9 | 393.92
MÍNIMO |  | -45.84 | -45.759 | -58.406 | -57.112 | -296.77 |  | 133.8 | 135.1 | 364.18 | 208.25
PROMEDIO |  | -32.3263 | -32.4499 | -49.4193 | -49.3165 | -213.4787 |  | 162.7194 | 162.7677 | 493.6162 | 320.7515
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 23 de Enero del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
23/01/2025 | 00:30 | 505.52 | 508.63 | 509.9 | 511.06 | 509.24 | 508.1 | 504.06 | 492.88 | 496.1 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 225.04 | 225.57 | 226.23 | 221.67 | 218.17 | 0.3729 | 223.89 | 0.4 | 225.89 | 140.22 | 141.13 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 125.86 | 141.71
23/01/2025 | 01:00 | 505.52 | 508.63 | 509.74 | 505.77 | 509.24 | 508.1 | 498.88 | 492.88 | 490.82 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 227.73 | 225.28 | 228.59 | 219.22 | 217.1 | 0.3285 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 141.13 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 125.86 | 141.71
23/01/2025 | 01:30 | 505.52 | 508.89 | 501.76 | 505.77 | 509.24 | 508.1 | 504.56 | 492.88 | 490.82 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 227.73 | 225.13 | 226.49 | 219.22 | 217.1 | 0.3179 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 141.13 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.6 | 140.22
23/01/2025 | 02:00 | 505.52 | 508.89 | 501.76 | 505.77 | 509.24 | 508.1 | 504.56 | 492.88 | 490.82 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 226.71 | 225.04 | 228.77 | 219.22 | 217.1 | 0.3543 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 141.13 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.6 | 141.71
23/01/2025 | 02:30 | 504.94 | 507.52 | 506.12 | 505.77 | 509.24 | 508.1 | 504.56 | 492.88 | 490.82 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 222.56 | 225.17 | 226.4 | 221.41 | 217.1 | 0.3023 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 141.13 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.6 | 141.71
23/01/2025 | 03:00 | 505.94 | 508.68 | 512.74 | 505.77 | 509.24 | 508.1 | 504.56 | 492.88 | 490.82 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 222.52 | 225.17 | 226.4 | 221.41 | 219.29 | 0.3375 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 139.67 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.6 | 141.71
23/01/2025 | 03:30 | 504.68 | 513.14 | 505.44 | 505.77 | 509.24 | 508.1 | 504.56 | 492.88 | 490.82 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 222.52 | 225.17 | 226.4 | 221.41 | 219.29 | 0.2862 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 141.09 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.78 | 141.71
23/01/2025 | 04:00 | 509.67 | 508 | 510.53 | 510.97 | 509.24 | 508.1 | 504.56 | 492.88 | 490.82 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 222.52 | 225.17 | 226.4 | 221.41 | 219.29 | 0.363 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 141.09 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.78 | 141.71
23/01/2025 | 04:30 | 509.67 | 511.73 | 511.11 | 510.97 | 509.24 | 508.1 | 504.56 | 492.88 | 490.82 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 222.52 | 225.17 | 226.4 | 221.41 | 219.29 | 0.4087 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 139.67 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.78 | 141.71
23/01/2025 | 05:00 | 509.67 | 512.46 | 506.12 | 510.97 | 509.24 | 508.1 | 504.56 | 492.88 | 490.82 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 222.59 | 225.01 | 226.4 | 221.41 | 219.29 | 0.3434 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 139.67 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.78 | 141.71
23/01/2025 | 05:30 | 509.46 | 507 | 506.59 | 510.97 | 509.24 | 508.1 | 504.56 | 492.88 | 490.82 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 222.59 | 225.01 | 226.4 | 221.41 | 219.29 | 0.3783 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 139.67 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.78 | 141.71
23/01/2025 | 06:00 | 503.9 | 506.16 | 506.59 | 510.97 | 509.24 | 508.1 | 504.56 | 492.88 | 490.82 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 222.59 | 225.01 | 226.4 | 221.41 | 217.08 | 0.3365 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 139.67 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 124.78 | 139.79
23/01/2025 | 06:30 | 503.9 | 506.16 | 506.59 | 510.97 | 509.24 | 508.1 | 504.56 | 492.88 | 496.01 | 482.53 | 501.75 | 487.69 | 222.4 | 225.01 | 226.18 | 221.41 | 217.24 | 0.3366 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 141.11 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.64 | 127.55 | 141.22
23/01/2025 | 07:00 | 504.16 | 506.16 | 506.59 | 510.97 | 509.24 | 508.1 | 509.73 | 498.51 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 487.69 | 224.82 | 224.57 | 226.18 | 221.41 | 217.24 | 0.3577 | 223.89 | 0.4 | 225.89 | 140.22 | 141.05 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.69 | 127.55 | 141.22
23/01/2025 | 07:30 | 490.73 | 498.44 | 498.3 | 500.74 | 503.68 | 502.55 | 509.73 | 493.07 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 487.69 | 222.5 | 221.69 | 223.77 | 218.46 | 214.84 | 0.3627 | 223.89 | 0.4 | 225.89 | 140.22 | 139.57 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.69 | 124.97 | 141.22
23/01/2025 | 08:00 | 496.97 | 508.15 | 509.06 | 500.74 | 503.68 | 502.55 | 509.73 | 493.07 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 492.75 | 222.5 | 223.56 | 223.77 | 218.46 | 214.84 | 0.3177 | 223.89 | 0.4 | 225.89 | 140.22 | 139.57 | 138.81 | 137.3 | 135.92 | 137.61 | 141.69 | 124.97 | 141.22
23/01/2025 | 08:30 | 495.77 | 507.94 | 506.07 | 500.74 | 503.68 | 502.55 | 509.73 | 493.07 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 492.75 | 222.5 | 223.56 | 224.3 | 218.46 | 214.81 | 0.2789 | 223.89 | 0.4 | 225.89 | 140.22 | 140.3 | 138.81 | 137.3 | 134.55 | 137.61 | 141.69 | 124.97 | 141.22
23/01/2025 | 09:00 | 495.77 | 507.52 | 506.59 | 500.74 | 503.68 | 502.55 | 509.73 | 493.07 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 492.75 | 222.03 | 223.78 | 224.3 | 216.27 | 212.66 | 0.248 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 140.22 | 140.3 | 137.37 | 137.3 | 134.55 | 136.19 | 141.72 | 124.97 | 139.75
23/01/2025 | 09:30 | 490.1 | 501.96 | 506.59 | 500.74 | 498.23 | 502.55 | 504.25 | 493.07 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 492.75 | 219.6 | 221.64 | 224.3 | 216.27 | 210.38 | 0.3574 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 138.2 | 140.3 | 137.37 | 135.81 | 134.55 | 136.19 | 141.72 | 124.97 | 139.75
23/01/2025 | 10:00 | 490.1 | 501.96 | 505.02 | 495.2 | 498.23 | 502.55 | 504.25 | 493.07 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 492.75 | 219.6 | 221.64 | 221.85 | 216.27 | 212.75 | 0.3215 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 138.2 | 140.3 | 137.37 | 135.81 | 134.55 | 136.19 | 141.72 | 123.66 | 139.75
23/01/2025 | 10:30 | 510.4 | 513.56 | 515.78 | 500.41 | 503.25 | 502.55 | 509.63 | 493.07 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 492.75 | 222.28 | 224.7 | 226.37 | 218.56 | 215.03 | 0.2841 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 138.2 | 141.72 | 137.37 | 135.81 | 134.55 | 136.19 | 141.72 | 123.66 | 139.75
23/01/2025 | 11:00 | 510.4 | 513.04 | 510.17 | 500.41 | 503.25 | 502.55 | 509.63 | 498.23 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 492.75 | 220.04 | 224.7 | 226.37 | 218.56 | 215.03 | 0.333 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 138.2 | 141.72 | 137.37 | 135.81 | 134.55 | 136.19 | 141.72 | 124.93 | 139.75
23/01/2025 | 11:30 | 510.4 | 513.04 | 510.17 | 500.41 | 503.25 | 502.55 | 509.63 | 498.23 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 492.75 | 220.04 | 224.7 | 226.37 | 218.56 | 215.03 | 0.3382 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 138.2 | 140.3 | 138.96 | 137.47 | 134.55 | 137.6 | 141.72 | 124.93 | 139.75
23/01/2025 | 12:00 | 510.4 | 512.99 | 510.17 | 500.41 | 503.25 | 502.55 | 509.63 | 498.23 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 492.75 | 220.04 | 224.4 | 223.92 | 218.56 | 215.03 | 0.3703 | 223.89 | 0.4 | 221.3 | 139.81 | 140.3 | 138.96 | 138.87 | 134.55 | 137.6 | 141.72 | 125.77 | 139.75
23/01/2025 | 12:30 | 510.4 | 507.58 | 510.17 | 500.41 | 503.25 | 502.55 | 509.63 | 498.23 | 496.01 | 487.62 | 501.75 | 492.75 | 217.83 | 224.4 | 226.22 | 218.56 | 215.03 | 0.3993 | 223.89 | 0.4 | 221.3 | 139.81 | 140.3 | 140.45 | 138.87 | 134.55 | 137.6 | 141.72 | 125.77 | 139.75
23/01/2025 | 13:00 | 510.4 | 510.47 | 510.17 | 500.41 | 503.25 | 502.55 | 509.63 | 498.23 | 496.01 | 487.62 | 506.78 | 492.75 | 220.38 | 224.33 | 226.22 | 218.56 | 215.03 | 0.3967 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 139.81 | 140.3 | 140.45 | 138.87 | 134.55 | 139.11 | 141.72 | 127.04 | 139.75
23/01/2025 | 13:30 | 510.4 | 509.89 | 514 | 505.91 | 508.43 | 507.75 | 509.63 | 498.23 | 501.17 | 487.62 | 506.78 | 492.75 | 220.38 | 226.06 | 226.22 | 219.9 | 216.04 | 0.2832 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 139.81 | 141.72 | 140.45 | 138.87 | 135.94 | 139.11 | 142.74 | 127.04 | 141.33
23/01/2025 | 14:00 | 510.14 | 516.08 | 517.1 | 505.91 | 508.43 | 507.75 | 509.63 | 498.23 | 501.17 | 487.62 | 506.78 | 492.75 | 220.6 | 226.06 | 226.22 | 219.9 | 216.04 | 0.3224 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 139.81 | 140.22 | 140.45 | 138.87 | 134.59 | 137.72 | 142.74 | 125.68 | 139.72
23/01/2025 | 14:30 | 510.14 | 513.77 | 510.27 | 500.61 | 503.31 | 507.75 | 509.63 | 498.23 | 495.9 | 487.62 | 506.78 | 492.75 | 222.84 | 224.34 | 226.22 | 219.9 | 216.04 | 0.3272 | 223.89 | 0.4 | 223.6 | 139.81 | 140.22 | 140.45 | 137.31 | 134.59 | 137.72 | 141.19 | 125.68 | 139.72
23/01/2025 | 15:00 | 510.14 | 513.77 | 510.27 | 500.61 | 503.31 | 502.43 | 504.1 | 493.22 | 495.9 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 222.84 | 224.34 | 226.22 | 219.9 | 213.75 | 0.3458 | 223.89 | 0.4 | 221.3 | 138.09 | 140.22 | 140.45 | 137.31 | 134.59 | 137.72 | 141.19 | 125.25 | 139.72
23/01/2025 | 15:30 | 510.14 | 513.77 | 515.57 | 500.61 | 503.31 | 502.43 | 504.1 | 493.22 | 495.9 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 222.84 | 224.34 | 226.22 | 219.9 | 213.75 | 0.3422 | 221.3 | 0.4 | 221.3 | 138.09 | 140.2 | 140.45 | 137.31 | 134.59 | 137.72 | 141.19 | 125.49 | 139.72
23/01/2025 | 16:00 | 510.14 | 513.77 | 515.57 | 500.61 | 503.31 | 502.43 | 504.1 | 493.22 | 495.9 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 222.81 | 224.34 | 226.22 | 219.9 | 213.75 | 0.2813 | 221.3 | 0.4 | 221.3 | 138.09 | 139.94 | 140.45 | 137.31 | 134.59 | 137.72 | 141.19 | 124.97 | 139.72
23/01/2025 | 16:30 | 515.75 | 513.77 | 517.36 | 500.61 | 503.31 | 502.43 | 504.1 | 493.22 | 495.9 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 222.81 | 224.17 | 226.22 | 219.9 | 215.94 | 0.2814 | 221.3 | 0.4 | 221.3 | 138.09 | 139.94 | 140.45 | 137.31 | 134.59 | 137.72 | 141.19 | 125.11 | 139.72
23/01/2025 | 17:00 | 514.18 | 510.62 | 505.96 | 506.02 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 495.9 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 222.81 | 225.15 | 226.22 | 219.9 | 215.94 | 0.2649 | 221.3 | 0.4 | 221.3 | 140.07 | 139.94 | 140.45 | 138.88 | 134.59 | 139.1 | 141.19 | 125.11 | 139.72
23/01/2025 | 17:30 | 514.18 | 510.62 | 505.96 | 506.02 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 495.9 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 222.81 | 225.15 | 226.22 | 219.9 | 215.94 | 0.2971 | 221.3 | 0.4 | 221.3 | 140.07 | 139.94 | 140.45 | 138.88 | 134.59 | 139.1 | 141.19 | 126.42 | 139.72
23/01/2025 | 18:00 | 519.48 | 516.29 | 511.16 | 506.02 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 495.9 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 225.16 | 227.47 | 228.51 | 222.11 | 218.13 | 0.4011 | 221.3 | 0.4 | 221.3 | 140.07 | 139.94 | 140.45 | 138.88 | 134.59 | 139.1 | 141.19 | 126.42 | 139.72
23/01/2025 | 18:30 | 502.64 | 504.64 | 511.16 | 511.12 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 223.76 | 224.9 | 226.12 | 224.44 | 220.5 | 0.3284 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 138.44 | 139.94 | 140.45 | 138.88 | 134.59 | 139.1 | 141.19 | 127.74 | 139.72
23/01/2025 | 19:00 | 497.18 | 504.64 | 505.81 | 505.9 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 225.47 | 222.59 | 223.83 | 219.81 | 218.29 | 0.2661 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 138.44 | 139.94 | 140.45 | 138.88 | 135.94 | 139.1 | 141.19 | 127.74 | 139.72
23/01/2025 | 19:30 | 497.18 | 504.64 | 505.81 | 505.9 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 223.17 | 222.59 | 223.83 | 219.83 | 218.29 | 0.3264 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 138.44 | 139.94 | 140.45 | 138.88 | 135.94 | 139.1 | 141.19 | 126.28 | 139.72
23/01/2025 | 20:00 | 497.18 | 504.64 | 505.81 | 505.9 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 223.17 | 222.59 | 223.83 | 219.83 | 218.29 | 0.3258 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 138.44 | 141.35 | 140.45 | 137.4 | 135.94 | 139.1 | 141.19 | 126.28 | 139.72
23/01/2025 | 20:30 | 497.18 | 504.64 | 505.81 | 505.9 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 223.17 | 222.59 | 223.83 | 219.83 | 218.29 | 0.3876 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 138.44 | 141.35 | 140.45 | 137.4 | 135.94 | 139.1 | 141.19 | 126.28 | 139.72
23/01/2025 | 21:00 | 497.18 | 504.64 | 505.81 | 505.9 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 223.17 | 222.59 | 223.83 | 219.83 | 216.07 | 0.3149 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 138.44 | 139.94 | 140.45 | 137.4 | 135.94 | 139.1 | 141.19 | 126.28 | 139.72
23/01/2025 | 21:30 | 497.18 | 499.54 | 503.02 | 505.9 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 223.17 | 222.82 | 223.63 | 219.83 | 216.07 | 0.2925 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 138.44 | 139.94 | 140.45 | 137.4 | 135.94 | 139.1 | 141.19 | 126.28 | 139.72
23/01/2025 | 22:00 | 502.48 | 504.32 | 502.5 | 505.9 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 225.82 | 222.82 | 223.63 | 219.83 | 216.07 | 0.395 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 138.44 | 139.94 | 140.45 | 138.81 | 134.59 | 139.1 | 141.19 | 126.28 | 139.72
23/01/2025 | 22:30 | 502.48 | 504.32 | 506.07 | 505.9 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 221.72 | 222.82 | 223.63 | 222.39 | 216.07 | 0.3864 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 138.44 | 139.94 | 140.45 | 138.97 | 134.59 | 139.1 | 141.19 | 126.28 | 139.72
23/01/2025 | 23:00 | 502.48 | 504.32 | 505.6 | 505.9 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 223.05 | 225.02 | 223.63 | 222.39 | 218.27 | 0.3022 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 140.5 | 139.94 | 140.45 | 138.97 | 134.59 | 139.1 | 141.19 | 126.28 | 139.72
23/01/2025 | 23:30 | 502.48 | 508 | 505.02 | 505.9 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 223.05 | 225.17 | 225.95 | 222.39 | 218.27 | 0.3483 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 140.5 | 139.94 | 140.45 | 138.97 | 134.59 | 139.1 | 141.19 | 126.28 | 141.33
24/01/2025 | 00:00 | 502.48 | 510.57 | 502.34 | 511.08 | 508.52 | 507.64 | 504.1 | 493.22 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.74 | 225.55 | 224.82 | 225.95 | 222.39 | 218.27 | 0.3442 | 221.3 | 0.4 | 223.6 | 140.5 | 139.94 | 140.45 | 138.97 | 134.59 | 139.1 | 141.19 | 124.97 | 141.33
MÁXIMO |  | 519.48 | 516.29 | 517.36 | 511.12 | 509.24 | 508.1 | 509.73 | 498.51 | 501.17 | 487.62 | 506.78 | 492.75 | 227.73 | 227.47 | 228.77 | 224.44 | 220.5 | 0.4087 | 223.89 | 0.4 | 225.89 | 140.5 | 141.72 | 140.45 | 138.97 | 135.94 | 139.11 | 142.74 | 127.74 | 141.71
MÍNIMO |  | 490.1 | 498.44 | 498.3 | 495.2 | 498.23 | 502.43 | 498.88 | 492.88 | 490.75 | 482.23 | 501.45 | 487.69 | 217.83 | 221.64 | 221.85 | 216.27 | 210.38 | 0.248 | 221.3 | 0.4 | 221.3 | 138.09 | 139.57 | 137.37 | 135.81 | 134.55 | 136.19 | 141.19 | 123.66 | 139.72
PROMEDIO |  | 504.8483 | 508.5408 | 508.0796 | 504.9575 | 506.6927 | 506.0744 | 505.7254 | 494.0512 | 493.7042 | 484.1079 | 502.0504 | 489.1856 | 222.799 | 224.3192 | 225.5746 | 220.0621 | 216.5083 | 0.33325 | 222.9187 | 0.4 | 223.4073 | 139.4552 | 140.3688 | 139.4863 | 137.7204 | 135.2219 | 138.0033 | 141.5175 | 125.5969 | 140.409
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 23 de Enero del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 23/01/2025 00:42:00 | 23/01/2025 08:30:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie

## AISLADOS_TEMP
jueves, 23 de Enero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 23 de Enero del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:15 | 59.780 | 03:56:11 | 60.279
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:15 | 59.780 | 03:56:11 | 60.279
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:15 | 59.779 | 03:56:11 | 60.278
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:15 | 59.780 | 03:56:11 | 60.278
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:15 | 59.780 | 03:56:11 | 60.278
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:15 | 59.780 | 03:56:11 | 60.278
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:44:15 | 59.779 | 03:56:11 | 60.279

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 23 de Enero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 23 de Enero del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
23/01/2025 | 00:30 | 6861.6668 | 6812.3092 | -0.7193%
23/01/2025 | 01:00 | 6631.0474 | 6679.5443 | 0.7314%
23/01/2025 | 01:30 | 6607.8065 | 6599.5684 | -0.1247%
23/01/2025 | 02:00 | 6442.4292 | 6499.4858 | 0.8856%
23/01/2025 | 02:30 | 6481.8213 | 6452.7965 | -0.4478%
23/01/2025 | 03:00 | 6336.469 | 6422.7373 | 1.361%
23/01/2025 | 03:30 | 6446.1791 | 6387.0707 | -0.917%
23/01/2025 | 04:00 | 6439.9864 | 6385.8211 | -0.8411%
23/01/2025 | 04:30 | 6499.0692 | 6406.5223 | -1.424%
23/01/2025 | 05:00 | 6440.6999 | 6445.418 | 0.07325%
23/01/2025 | 05:30 | 6610.5014 | 6521.2809 | -1.35%
23/01/2025 | 06:00 | 6551.1702 | 6480.6494 | -1.076%
23/01/2025 | 06:30 | 6609.2078 | 6547.8878 | -0.9278%
23/01/2025 | 07:00 | 6529.7393 | 6630.6116 | 1.545%
23/01/2025 | 07:30 | 6950.0973 | 6891.6325 | -0.8412%
23/01/2025 | 08:00 | 7171.9024 | 7127.3896 | -0.6207%
23/01/2025 | 08:30 | 7313.8613 | 7349.8479 | 0.492%
23/01/2025 | 09:00 | 7527.0726 | 7500.5087 | -0.3529%
23/01/2025 | 09:30 | 7646.9267 | 7656.9227 | 0.1307%
23/01/2025 | 10:00 | 7788.8826 | 7753.2337 | -0.4577%
23/01/2025 | 10:30 | 7856.5855 | 7878.5149 | 0.2791%
23/01/2025 | 11:00 | 7966.1196 | 7949.1268 | -0.2133%
23/01/2025 | 11:30 | 7908.5104 | 8034.2759 | 1.59%
23/01/2025 | 12:00 | 7924.7077 | 8060.8132 | 1.717%
23/01/2025 | 12:30 | 7894.0574 | 8012.261 | 1.497%
23/01/2025 | 13:00 | 7819.5728 | 7964.096 | 1.848%
23/01/2025 | 13:30 | 7859.6729 | 7936.9878 | 0.9837%
23/01/2025 | 14:00 | 7890.7327 | 7992.9824 | 1.296%
23/01/2025 | 14:30 | 7929.1597 | 8084.8544 | 1.964%
23/01/2025 | 15:00 | 8026.8406 | 8099.4698 | 0.9048%
23/01/2025 | 15:30 | 8029.1721 | 8103.4712 | 0.9254%
23/01/2025 | 16:00 | 7974.2235 | 8079.3781 | 1.319%
23/01/2025 | 16:30 | 7795.9732 | 8042.3452 | 3.16%
23/01/2025 | 17:00 | 7555.5083 | 7795.262 | 3.173%
23/01/2025 | 17:30 | 7476.7927 | 7552.0733 | 1.007%
23/01/2025 | 18:00 | 7295.179 | 7346.8344 | 0.7081%
23/01/2025 | 18:30 | 7326.2439 | 7262.5573 | -0.8693%
23/01/2025 | 19:00 | 7609.7372 | 7593.9941 | -0.2069%
23/01/2025 | 19:30 | 7657.3508 | 7716.7805 | 0.7761%
23/01/2025 | 20:00 | 7659.4122 | 7703.5402 | 0.5761%
23/01/2025 | 20:30 | 7647.77 | 7648.5316 | 0.009958%
23/01/2025 | 21:00 | 7645.6434 | 7632.9134 | -0.1665%
23/01/2025 | 21:30 | 7609.5588 | 7604.3629 | -0.06828%
23/01/2025 | 22:00 | 7423.3907 | 7515.1821 | 1.237%
23/01/2025 | 22:30 | 7444.2825 | 7429.2573 | -0.2018%
23/01/2025 | 23:00 | 7193.304 | 7214.1838 | 0.2903%
23/01/2025 | 23:30 | 7018.5828 | 7136.3456 | 1.678%
24/01/2025 | 00:00 | 6884.5896 | 6958.302 | 1.071%

## DESVIACIÓN
jueves, 23 de Enero del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | PARIAC |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
23/01/2025 | 00:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 220 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 239.7 | 244.0348 | 244.0348 | -4.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 116.6667 | 116.6667 | 21.2333 | 138.2 | 116.6667 | 116.6667 | 21.5333 | 138.9 | 116.6667 | 116.6667 | 22.2333 | 221.6 | 175 | 175 | 46.6 | 204.1 | 212.6657 | 212.6658 | -8.5658 | 107.7 | 106.3328 | 106.3329 | 1.3671 | 562.9 | 568.2985 | 568.2985 | -5.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 8.1 | 8.1148 | 8.1148 | -0.01484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 63.3966 | 114.3452 | -63.7452 | 5 | 5.954 | 5.954 | -0.954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 224.2 | 221.5563 | 221.5563 | 2.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 458.878 | 458.878 | -1.378 | 67.2 | 77.8821 | 77.8821 | -10.6821 | 72.6 | 72.8771 | 72.8771 | -0.27707 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 86.3 | 87.6576 | 87.6576 | -1.3576 | 154 | 160.3232 | 178.6667 | -24.6667 | 153.9 | 160.3232 | 178.6667 | -24.7667 | 168.7 | 160.3232 | 178.6667 | -9.9667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.4 | 4.5999 | 4.5999 | 2.8001 | 2.7 | 4.4334 | 4.4334 | -1.7334 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 171.1 | 171.5409 | 109.4163 | 61.6837 | 0 | 16.3266 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.3568 | 133.3568 | -2.9568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 16.4103 | 16.4103 | -0.21026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 239.7993 | 101.347 | 109.653 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 145.5653 | -43.0653 | 103.1 | 110 | 145.5653 | -42.4653 | 120.1 | 110 | 145.5653 | -25.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100.1 | 73.63 | 73.63 | 26.47 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 5.27 | 5.27 | 7.23 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8168 | 17.561 | 17.561 | 2.2559 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15.6098 | 15.6098 | 3.4902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 20.464 | 20.464 | -9.664 | 27.6 | 56.78 | 56.78 | -29.18 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.2 | 3.7949 | 0 | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 16 | 16 | 3.2 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.5 | 18 | 18 | 0.5 | 53.7 | 39 | 39 | 14.7 | 0 |  | 0 | 0 | 37.6 | 52.23 | 52.23 | -14.63 | 78.8 | 48.89 | 48.89 | 29.91 | 2.6 | 3.56 | 3.56 | -0.96 | 1.8 | 2.95 | 2.95 | -1.15 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 8 | 8 | -2.8 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | -1.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 9 | 10 | 10 | -1 | 8.2 | 3.16 | 3.16 | 5.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.1 | 31 | 31 | -19.9 | 19.1 | 10 | 10 | 9.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 15 | 55 | 55 | -40 | 37.4 |  |  | 37.4 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 12 | 14 | 14 | -2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.25 | 5.71 | 5.71 | 2.54
23/01/2025 | 01:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 646 | 646.7979 | 646.7979 | -0.79789 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 239.9 | 244.0348 | 244.0348 | -4.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116 | 116.6667 | 116.6667 | -0.66667 | 114.6 | 116.6667 | 116.6667 | -2.0667 | 115.5 | 116.6667 | 116.6667 | -1.1667 | 227 | 175 | 175 | 52 | 205.3 | 212.6653 | 212.6658 | -7.3658 | 108.5 | 106.3327 | 106.3329 | 2.1671 | 552.6 | 568.2985 | 568.2985 | -15.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.8 | 8.1148 | 8.1148 | -0.31484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 45.0005 | 82.5913 | -31.9913 | 4.9 | 5.954 | 5.954 | -1.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 18.4 | 77.8821 | 77.8821 | -59.4821 | 74.3 | 72.8771 | 72.8771 | 1.4229 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.5 | 19.4146 | 19.4146 | 0.08537 | 85.2 | 87.6576 | 87.6576 | -2.4576 | 157.8 | 160.3231 | 178.6667 | -20.8667 | 157.9 | 160.3231 | 178.6667 | -20.7667 | 168.3 | 160.3231 | 178.6667 | -10.3667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 7.4 | 4.5999 | 4.5999 | 2.8001 | 2.7 | 4.4334 | 4.4334 | -1.7334 | 44.7 | 47.2663 | 28.7215 | 15.9785 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.6 | 31.004 | 31.004 | 0.59596 | 169.1 | 138.5238 | 66.3183 | 102.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 133.3568 | -2.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 16.4103 | 16.4103 | 0.08974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 133.3357 | 57.7896 | 100.0104 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110 | 132.5124 | -30.1124 | 102.5 | 110 | 132.5124 | -30.0124 | 119.7 | 110 | 132.5124 | -12.8124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.3 | 74.866 | 74.866 | -1.566 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 10.672 | 10.672 | 0.728 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8074 | 17.561 | 17.561 | 2.2465 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15.6098 | 15.6098 | 3.4902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.9 | 17.221 | 17.221 | -5.321 | 24.4 | 47.43 | 47.43 | -23.03 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 16 | 16 | 3.3 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.7 | 11.634 | 11.634 | 7.066 | 52.5 | 36.014 | 36.014 | 16.486 | 0 |  | 0 | 0 | 32.9 | 52.23 | 52.23 | -19.33 | 72.6 | 48.89 | 48.89 | 23.71 | 2.1 | 3.56 | 3.56 | -1.46 | 1.1 | 2.95 | 2.95 | -1.85 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 8 | 8 | -2.8 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | -1.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 6.9 | 5.801 | 5.801 | 1.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 50.766 | 50.766 | -47.466 | 15.1 | 46.248 | 46.248 | -31.148 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 15.1 | 55 | 55 | -39.9 | 37.1 |  |  | 37.1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 12 | 14 | 14 | -2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.14 | 5.71 | 5.71 | 2.43
23/01/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 644.3 | 646.7979 | 646.7979 | -2.4979 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 237.8 | 244.0348 | 244.0348 | -6.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 116.6667 | 116.6667 | 9.7333 | 124.7 | 116.6667 | 116.6667 | 8.0333 | 124.9 | 116.6667 | 116.6667 | 8.2333 | 226.9 | 175 | 175 | 51.9 | 205.6 | 212.6657 | 212.6658 | -7.0658 | 109.4 | 106.3328 | 106.3329 | 3.0671 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 7.3 | 8.1148 | 8.1148 | -0.81484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 50.3 | 74.3598 | 96.596 | -46.296 | 4.9 | 5.954 | 5.954 | -1.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 458.878 | 458.878 | 2.222 | 72.6 | 77.8821 | 77.8821 | -5.2821 | 71.2 | 72.8771 | 72.8771 | -1.6771 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.5 | 19.4146 | 19.4146 | -3.9146 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 121.4 | 133.3334 | 151.4092 | -30.0092 | 121.8 | 133.3334 | 151.4092 | -29.6092 | 153 | 133.3334 | 151.4092 | 1.5908 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 41.8 | 47.2663 | 44.4754 | -2.6754 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.6 | 31.004 | 31.004 | -0.40404 | 168.1 | 171.5409 | 76.6542 | 91.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.4165 | 48.4165 | -0.51648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 133.3568 | 133.3568 | -3.9568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16.4103 | 16.4103 | -0.91026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 135.8629 | 42.7374 | 92.2626 | 129.6 | 133.68 | 133.68 | -4.08 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 146.5388 | -42.4388 | 102.9 | 110 | 146.5388 | -43.6388 | 120.7 | 110 | 146.5388 | -25.8388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.7 | 71.237 | 71.237 | 20.463 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 10.419 | 10.419 | -0.619 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8065 | 17.561 | 17.561 | 2.2455 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15.6098 | 15.6098 | 3.4902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 16.526 | 16.526 | -5.726 | 18 | 45.041 | 45.041 | -27.041 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | -2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 16 | 16 | 3.3 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 15.1 | 12.149 | 12.149 | 2.951 | 41.7 | 35.694 | 35.694 | 6.006 | 0 |  | 0 | 0 | 57.2 | 29.76 | 29.76 | 27.44 | 84.3 | 27.44 | 27.44 | 56.86 | 1.8 | 2.08 | 2.08 | -0.28 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 8 | 8 | -2.8 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | -1.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 5.58 | 5.58 | 2.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 45.786 | 45.786 | -43.586 | 10.4 | 39.605 | 39.605 | -29.205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 14.8 | 55 | 55 | -40.2 | 36.7 |  |  | 36.7 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.3 | 14 | 14 | -0.7 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.3 | 5.71 | 5.71 | 1.59
23/01/2025 | 02:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 642 | 646.7979 | 646.7979 | -4.7979 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 236.3 | 244.0348 | 244.0348 | -7.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 116.6667 | 111.1111 | -3.8111 | 107.7 | 116.6667 | 111.1111 | -3.4111 | 107.3 | 116.6667 | 111.1111 | -3.8111 | 209.3 | 175 | 166.6667 | 42.6333 | 204.7 | 212.6665 | 212.6666 | -7.9666 | 107.9 | 106.3333 | 106.3333 | 1.5667 | 549.2 | 568.2985 | 568.2985 | -19.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7.6 | 8.1148 | 8.1148 | -0.51484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 49.3 | 56.6072 | 99.2196 | -49.9196 | 5.3 | 5.954 | 5.954 | -0.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 432.8 | 458.878 | 458.878 | -26.0781 | 81.6 | 77.8821 | 77.8821 | 3.7179 | 68.4 | 72.8771 | 72.8771 | -4.4771 | 41.4 | 41.499 | 41.499 | -0.09896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 13.5 | 19.4146 | 19.4146 | -5.9146 | 84.4 | 87.6576 | 87.6576 | -3.2576 | 121 | 133.3333 | 133.3333 | -12.3333 | 121 | 133.3333 | 133.3333 | -12.3333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 43.2 | 47.2663 | 47.2663 | -4.0663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 31.004 | 31.004 | -0.00404 | 168.7 | 171.4331 | 81.7964 | 86.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 133.3568 | 133.3568 | -3.6568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 16.4103 | 16.4103 | -0.81026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 67.6544 | 24.3902 | 32.3098 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 146.2992 | -43.2992 | 103.2 | 110 | 146.2992 | -43.0992 | 119.4 | 110 | 146.2992 | -26.8992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.5 | 70.588 | 70.588 | 40.912 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 10.318 | 10.318 | -1.618 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7192 | 17.561 | 17.561 | 2.1583 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15.6098 | 15.6098 | 3.4902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3 | 16.417 | 16.417 | 0.883 | 31.4 | 44.099 | 44.099 | -12.699 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | -2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 16 | 16 | 3.3 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11.8 | 12.469 | 12.469 | -0.669 | 48.1 | 34.366 | 34.366 | 13.734 | 0 |  | 0 | 0 | 50.6 | 29.76 | 29.76 | 20.84 | 68.9 | 27.44 | 27.44 | 41.46 | 3.3 | 2.08 | 2.08 | 1.22 | 4.9 | 1.64 | 1.64 | 3.26 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.2 | 8 | 8 | -2.8 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | -1.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5.443 | 5.443 | 1.557 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 40.245 | 40.245 | -34.845 | 10.3 | 35.745 | 35.745 | -25.445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 14.7 | 55 | 55 | -40.3 | 36.6 |  |  | 36.6 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.21 | 5.71 | 5.71 | 1.5
23/01/2025 | 02:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 644.5 | 646.7979 | 646.7979 | -2.2979 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 239 | 244.0348 | 244.0348 | -5.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 134.9778 | 134.9778 | -25.9778 | 108.4 | 134.9778 | 134.9778 | -26.5778 | 107.8 | 134.9778 | 134.9778 | -27.1778 | 207.6 | 202.4667 | 202.4667 | 5.1333 | 185.7 | 119.6604 | 212.6666 | -26.9666 | 106.3 | 59.8302 | 106.3333 | -0.03332 | 554 | 568.2985 | 568.2985 | -14.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 8 | 8.1148 | 8.1148 | -0.11484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 50.2 | 45.0003 | 42.5933 | 7.6067 | 5.8 | 5.954 | 5.954 | -0.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 220.4 | 221.5563 | 221.5563 | -1.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.1 | 458.878 | 458.878 | 6.2219 | 81.6 | 77.8821 | 77.8821 | 3.7179 | 72.9 | 72.8771 | 72.8771 | 0.02293 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 18.1 | 19.4146 | 19.4146 | -1.3146 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 133.6 | 178.6666 | 178.6667 | -45.0667 | 134.2 | 178.6666 | 178.6667 | -44.4667 | 156.3 | 178.6666 | 178.6667 | -22.3667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 44 | 47.2663 | 6.1539 | 37.8462 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.9 | 31.004 | 31.004 | 0.89596 | 129.9 | 103.178 | 41.0256 | 88.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 133.3568 | -2.8568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16.4103 | 16.4103 | -0.11026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 35.2292 | 0 | 35.2 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 120.4 | 110 | 110 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111.3 | 70.393 | 70.393 | 40.907 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 10.294 | 10.294 | -0.594 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7113 | 17.561 | 17.561 | 2.1503 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15.6098 | 15.6098 | 3.4902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.4 | 16.393 | 16.393 | 9.007 | 53 | 43.329 | 43.329 | 9.671 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | -1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 16 | 16 | 3.3 | 8 | 9.052 | 9.052 | -1.052 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 13.9 | 12.808 | 12.808 | 1.092 | 48.4 | 32.962 | 32.962 | 15.438 | 0 |  | 0 | 0 | 37 | 25.79 | 25.79 | 11.21 | 62.3 | 22.48 | 22.48 | 39.82 | 1.2 | 2.08 | 2.08 | -0.88 | 1.2 | 1.64 | 1.64 | -0.44 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.3 | 8 | 8 | -2.7 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | -1.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5.374 | 5.374 | 1.626 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 35.529 | 35.529 | -28.929 | 18.3 | 33.246 | 33.246 | -14.946 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 15.3 | 55 | 55 | -39.7 | 36.8 |  |  | 36.8 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 12 | 14 | 14 | -2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.31 | 5.71 | 5.71 | 1.6
23/01/2025 | 03:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 635.9 | 646.7979 | 646.7979 | -10.8979 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 236.7 | 244.0348 | 244.0348 | -7.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 134.9778 | 134.9778 | -26.6778 | 108.4 | 134.9778 | 134.9778 | -26.5778 | 107.8 | 134.9778 | 134.9778 | -27.1778 | 215.1 | 202.4667 | 202.4667 | 12.6333 | 124 | 119.6586 | 211.0422 | -87.0422 | 76.3 | 59.8293 | 105.5211 | -29.2211 | 542.9 | 568.2985 | 568.2985 | -25.3985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.7073 | 164.7073 | -3.3073 | 7.1 | 8.1148 | 8.1148 | -1.0148 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 48.5 | 45.0002 | 15.3846 | 33.1154 | 5.5 | 5.954 | 5.954 | -0.454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 81.8 | 77.8821 | 77.8821 | 3.9179 | 71.4 | 72.8771 | 72.8771 | -1.4771 | 40.7 | 41.499 | 41.499 | -0.79896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 17.7 | 19.4146 | 19.4146 | -1.7146 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 134 | 178.6666 | 178.6667 | -44.6667 | 134.2 | 178.6666 | 178.6667 | -44.4667 | 166.5 | 178.6666 | 178.6667 | -12.1667 | 106.6 | 110.9132 | 110.9132 | -4.3132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 42.4 | 47.2663 | 6.1539 | 36.2462 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.7 | 31.004 | 31.004 | -0.30404 | 126.8 | 85.0412 | 41.0256 | 85.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 133.3568 | 133.3568 | -4.5568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16.4103 | 16.4103 | -1.4103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 20.5144 | 0 | 17.4 | 128.5 | 133.68 | 133.68 | -5.18 | 60.6 | 67.4615 | 67.4615 | -6.8615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 120.3 | 110 | 110 | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 112.3 | 71.56 | 71.56 | 40.74 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 10.5 | 10.5 | 3.3 | 0 |  | 0 | 0 | 19.719 | 17.561 | 17.561 | 2.158 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15.6098 | 15.6098 | 3.4902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.8 | 16.627 | 16.627 | 6.173 | 63.6 | 43.073 | 43.073 | 20.527 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 16 | 16 | 2.2 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.8122 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.3 | 13.203 | 13.203 | 2.097 | 40.1 | 31.327 | 31.327 | 8.773 | 0 |  | 0 | 0 | 32.4 | 25.79 | 25.79 | 6.61 | 68.5 | 22.48 | 22.48 | 46.02 | 1.5 | 2.08 | 2.08 | -0.58 | 0.8 | 1.64 | 1.64 | -0.84 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.4 | 8 | 8 | -2.6 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | -1.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.9 | 5.51 | 5.51 | 5.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.5 | 33.286 | 33.286 | -24.786 | 18 | 34.828 | 34.828 | -16.828 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 15.2 | 55 | 55 | -39.8 | 36.6 |  |  | 36.6 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.25 | 5.71 | 5.71 | 1.54
23/01/2025 | 03:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 651.6 | 646.7979 | 646.7979 | 4.8021 | 220.4 | 211.4413 | 211.4413 | 8.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 240.7 | 244.0348 | 244.0348 | -3.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 111.1111 | 116.6667 | -9.4667 | 107.7 | 111.1111 | 116.6667 | -8.9667 | 107.1 | 111.1111 | 116.6667 | -9.5667 | 206.4 | 166.6667 | 175 | 31.4 | 123.8 | 212.6665 | 212.6666 | -88.8666 | 75.9 | 106.3332 | 106.3333 | -30.4333 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 8.3 | 8.1148 | 8.1148 | 0.18516 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 51.2 | 51.88 | 88.3224 | -37.1224 | 5.3 | 5.954 | 5.954 | -0.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.5 | 458.878 | 458.878 | 8.622 | 81.8 | 77.8821 | 77.8821 | 3.9179 | 73.3 | 72.8771 | 72.8771 | 0.42293 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.7 | 19.4146 | 19.4146 | -0.71463 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 138.7 | 133.3333 | 133.3333 | 5.3667 | 138.8 | 133.3333 | 133.3333 | 5.4667 | 160.4 | 133.3333 | 133.3333 | 27.0667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 44.6 | 47.2663 | 34.9883 | 9.6117 | 47.7 | 44.2751 | 44.2751 | 3.4249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.6 | 31.004 | 31.004 | 0.59596 | 130.9 | 154.8044 | 56.3994 | 74.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.3568 | 133.3568 | -1.9568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 16.4103 | 16.4103 | 0.28974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 24.3898 | 0 | 45.5 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 132.6693 | -29.5693 | 102.8 | 110 | 132.6693 | -29.8693 | 119.6 | 110 | 132.6693 | -13.0693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 114.9 | 72.814 | 72.814 | 42.086 | 0 |  | 0 | 0 | 14.8 | 10.761 | 10.761 | 4.039 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7591 | 17.561 | 17.561 | 2.1981 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 15.6098 | 15.6098 | 3.3902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.2 | 16.79 | 16.79 | 6.41 | 60.9 | 42.466 | 42.466 | 18.434 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16 | 16 | 2.3 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 19.7 | 13.93 | 13.93 | 5.77 | 41.7 | 29.638 | 29.638 | 12.062 | 0 |  | 0 | 0 | 22.5 | 23.89 | 23.89 | -1.39 | 63.8 | 21.76 | 21.76 | 42.04 | 0.6 | 1.84 | 1.84 | -1.24 | 0.1 | 1.64 | 1.64 | -1.54 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.4 | 8 | 8 | -2.6 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | -1.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5.704 | 5.704 | 4.296 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.3 | 30.817 | 30.817 | -19.517 | 17.4 | 34.997 | 34.997 | -17.597 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 15 | 55 | 55 | -40 | 35.7 |  |  | 35.7 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.22 | 5.71 | 5.71 | 1.51
23/01/2025 | 04:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 645.2 | 646.7979 | 646.7979 | -1.5979 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 239.9 | 244.0348 | 244.0348 | -4.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 111.1111 | 111.1111 | -2.8111 | 106.4 | 111.1111 | 111.1111 | -4.7111 | 108.6 | 111.1111 | 111.1111 | -2.5111 | 208.3 | 166.6667 | 166.6667 | 41.6333 | 127 | 212.6665 | 212.6666 | -85.6666 | 76.4 | 106.3332 | 106.3333 | -29.9333 | 552.5 | 568.2985 | 568.2985 | -15.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 7.5 | 8.1148 | 8.1148 | -0.61484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 50 | 55.6579 | 91.3632 | -41.3632 | 5.8 | 5.954 | 5.954 | -0.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 458.878 | 458.878 | 6.7219 | 81.8 | 77.8821 | 77.8821 | 3.9179 | 72.4 | 72.8771 | 72.8771 | -0.47707 | 41.5 | 41.499 | 41.499 | 0.00104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 19.4146 | 19.4146 | -0.51463 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 135.5 | 133.3333 | 133.3333 | 2.1667 | 135.4 | 133.3333 | 133.3333 | 2.0667 | 161.6 | 133.3333 | 133.3333 | 28.2667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 43.8 | 47.2663 | 35.9386 | 7.8614 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 31.004 | 31.004 | -0.00404 | 129.4 | 156.7664 | 56.5853 | 72.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 16.4103 | 16.4103 | -0.61026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 24.3898 | 22.9599 | 8.1401 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 133.7901 | -30.4901 | 103.5 | 110 | 133.7901 | -30.2901 | 120.8 | 110 | 133.7901 | -12.9901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116 | 74.329 | 74.329 | 41.671 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 11.183 | 11.183 | 4.017 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7364 | 17.561 | 17.561 | 2.1755 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 15.6098 | 15.6098 | 3.3902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.7 | 16.74 | 16.74 | 5.96 | 68.2 | 40.81 | 40.81 | 27.39 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16 | 16 | 2.3 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 19.3 | 15.651 | 15.651 | 3.649 | 41.7 | 27.785 | 27.785 | 13.915 | 0 |  | 0 | 0 | 31.7 | 23.89 | 23.89 | 7.81 | 84.9 | 21.76 | 21.76 | 63.14 | 0.4 | 1.84 | 1.84 | -1.44 | 0.2 | 1.64 | 1.64 | -1.44 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.5 | 8 | 8 | -2.5 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | -1.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.6 | 6.069 | 6.069 | 3.531 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.3 | 27.671 | 27.671 | -10.371 | 20.5 | 30.93 | 30.93 | -10.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 15 | 55 | 55 | -40 | 36.2 |  |  | 36.2 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13 | 14 | 14 | -1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.95 | 5.71 | 5.71 | 1.24
23/01/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.9 | 244.0348 | 244.0348 | -5.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 116.6667 | 116.6667 | -8.7667 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 107.8 | 116.6667 | 116.6667 | -8.8667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 124.7 | 133.2091 | 212.6666 | -87.9666 | 75.8 | 66.6045 | 106.3333 | -30.5333 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 7.6 | 8.1148 | 8.1148 | -0.51484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 50.2 | 45.0003 | 29.7684 | 20.4316 | 5.8 | 5.954 | 5.954 | -0.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 220.9 | 221.5563 | 221.5563 | -0.65625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 458.878 | 458.878 | 5.022 | 81.7 | 77.8821 | 77.8821 | 3.8179 | 51.3 | 72.8771 | 72.8771 | -21.5771 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 18.9 | 19.4146 | 19.4146 | -0.51463 | 95.1 | 87.6576 | 87.6576 | 7.4424 | 137.6 | 175.3784 | 178.6667 | -41.0667 | 137.8 | 175.3784 | 178.6667 | -40.8667 | 157.2 | 175.3784 | 178.6667 | -21.4667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 44 | 47.2663 | 0 | 44 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.2 | 31.004 | 31.004 | 0.19596 | 130.1 | 98.2237 | 41.0256 | 89.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16.4103 | 16.4103 | -0.31026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 67.6546 | 57.7896 | -27.9896 | 116 | 133.68 | 133.68 | -17.68 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 120 | 110 | 110 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.8 | 76.014 | 76.014 | 39.786 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 11.541 | 11.541 | 2.059 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7092 | 17.561 | 17.561 | 2.1482 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 15.6098 | 15.6098 | 3.2902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.5 | 16.773 | 16.773 | 10.727 | 69.9 | 39.511 | 39.511 | 30.389 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16 | 16 | 2.1 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 20.5 | 17.234 | 17.234 | 3.266 | 44.6 | 26.227 | 26.227 | 18.373 | 0 |  | 0 | 0 | 47.3 | 29.76 | 29.76 | 17.54 | 89.8 | 27.44 | 27.44 | 62.36 | 2.6 | 2.08 | 2.08 | 0.52 | 1 | 1.64 | 1.64 | -0.64 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.5 | 8 | 8 | -2.5 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | -1.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 6.414 | 6.414 | 2.586 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.7 | 26.819 | 26.819 | 8.881 | 54.5 | 28.18 | 28.18 | 26.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 14.9 | 55 | 55 | -40.1 | 36.1 |  |  | 36.1 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 12.4 | 14 | 14 | -1.6 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.66 | 5.71 | 5.71 | 0.95
23/01/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 639.7 | 646.7979 | 646.7979 | -7.0979 | 217.7 | 211.4413 | 211.4413 | 6.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 237.9 | 244.0348 | 244.0348 | -6.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 116.6667 | 116.6667 | -7.9667 | 108.2 | 116.6667 | 116.6667 | -8.4667 | 107.9 | 116.6667 | 116.6667 | -8.7667 | 208 | 175 | 175 | 33 | 125.6 | 151.0734 | 212.6666 | -87.0666 | 76.6 | 75.5367 | 106.3333 | -29.7333 | 541 | 568.2985 | 568.2985 | -27.2985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.2 | 8.1148 | 8.1148 | -0.91484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 49.4 | 45.0003 | 58.2361 | -8.8361 | 5.8 | 5.954 | 5.954 | -0.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 221.2 | 221.5563 | 221.5563 | -0.35625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 458.878 | 458.878 | 3.222 | 81.6 | 77.8821 | 77.8821 | 3.7179 | 45.1 | 72.8771 | 72.8771 | -27.7771 | 41.1 | 41.499 | 41.499 | -0.39896 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 18.9 | 19.4146 | 19.4146 | -0.51463 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 126.3 | 175.3784 | 178.6667 | -52.3667 | 126.8 | 175.3784 | 178.6667 | -51.8667 | 156.8 | 175.3784 | 178.6667 | -21.8667 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 41.7 | 47.2663 | 0 | 41.7 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.6 | 31.004 | 31.004 | -0.40404 | 128.3 | 103.0436 | 41.0256 | 87.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 133.3568 | 133.3568 | -4.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 16.4103 | 16.4103 | -1.1103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 67.6546 | 57.7896 | -37.7896 | 109.5 | 133.68 | 133.68 | -24.18 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 120.4 | 110 | 110 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.4 | 78.208 | 78.208 | 39.192 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.702 | 11.702 | 1.498 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7799 | 17.561 | 17.561 | 2.2189 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 15.6098 | 15.6098 | 3.2902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.2 | 17.057 | 17.057 | 11.143 | 73.5 | 39.287 | 39.287 | 34.213 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16 | 16 | 2.1 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.8122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 20.6 | 18.399 | 18.399 | 2.201 | 36.6 | 25.556 | 25.556 | 11.044 | 0 |  | 0 | 0 | 56.8 | 29.76 | 29.76 | 27.04 | 78.1 | 27.44 | 27.44 | 50.66 | 6.5 | 2.08 | 2.08 | 4.42 | 3.5 | 1.64 | 1.64 | 1.86 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.5 | 8 | 8 | -2.5 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.9 | 6.696 | 6.696 | 1.204 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.7 | 32.853 | 32.853 | 27.847 | 62.5 | 29.383 | 29.383 | 33.117 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 15 | 55 | 55 | -40 | 36.2 |  |  | 36.2 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.82 | 5.71 | 5.71 | 2.11
23/01/2025 | 05:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 219.2 | 211.4413 | 211.4413 | 7.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 238.6 | 244.0348 | 244.0348 | -5.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 116.6667 | 116.6667 | -8.5667 | 108.2 | 116.6667 | 116.6667 | -8.4667 | 108.5 | 116.6667 | 116.6667 | -8.1667 | 208.4 | 175 | 175 | 33.4 | 125.8 | 172.7248 | 212.6666 | -86.8666 | 76 | 86.3624 | 106.3333 | -30.3333 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 8 | 8.1148 | 8.1148 | -0.11484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 30.4 | 45.0003 | 80.3915 | -49.9915 | 5.8 | 5.954 | 5.954 | -0.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 458.878 | 458.878 | 4.122 | 81.6 | 77.8821 | 77.8821 | 3.7179 | 55.9 | 72.8771 | 72.8771 | -16.9771 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 18.9 | 19.4146 | 19.4146 | -0.51463 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 142.3 | 175.3784 | 178.6667 | -36.3667 | 142.8 | 175.3784 | 178.6667 | -35.8667 | 161 | 175.3784 | 178.6667 | -17.6667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 44.1 | 47.2663 | 0 | 44.1 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 129.5 | 107.3244 | 53.394 | 76.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 16.4103 | 16.4103 | -0.41026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 67.6546 | 57.7896 | -19.5896 | 124.8 | 133.68 | 133.68 | -8.88 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110 | 110 | -6 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 120.7 | 110 | 110 | 10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.3 | 80.679 | 80.679 | 34.621 | 0 |  | 0.012 | -0.012 | 10.6 | 11.899 | 11.899 | -1.299 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7614 | 17.561 | 17.561 | 2.2005 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 15.6098 | 15.6098 | 2.6902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0.1 |  | 0.24 | -0.14 | 0 |  | 0.08 | -0.08 | 27.7 | 17.442 | 17.442 | 10.258 | 76.4 | 39.438 | 39.438 | 36.962 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0.562 | -0.562 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16 | 16 | 2.1 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 22 | 19.487 | 19.487 | 2.513 | 29.5 | 24.587 | 24.587 | 4.913 | 0 |  | 0 | 0 | 84.6 | 42.76 | 42.76 | 41.84 | 70.1 | 40.64 | 40.64 | 29.46 | 4.4 | 2.76 | 2.76 | 1.64 | 3.9 | 2.24 | 2.24 | 1.66 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.5 | 8 | 8 | -2.5 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.7 | 7.005 | 7.005 | -1.305 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.8 | 39.413 | 39.413 | 57.387 | 82.1 | 32.076 | 32.076 | 50.024 | 0 |  | 0.08 | -0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 14 | 55 | 55 | -41 | 33.5 |  |  | 33.5 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 15.8 | 17 | 17 | -1.2 | 7.74 | 5.71 | 5.71 | 2.03
23/01/2025 | 06:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 644.5 | 646.7979 | 646.7979 | -2.2979 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 239.6 | 244.0348 | 244.0348 | -4.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 116.6667 | 116.6667 | -7.3667 | 109.2 | 116.6667 | 116.6667 | -7.4667 | 107.6 | 116.6667 | 116.6667 | -9.0667 | 207.7 | 175 | 175 | 32.7 | 126.2 | 125.6933 | 212 | -85.8 | 76 | 62.8467 | 106 | -30 | 554.3 | 568.2985 | 568.2985 | -13.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.7 | 8.1148 | 8.1148 | -0.41484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 29.1 | 45.0002 | 21.4294 | 7.6706 | 5.5 | 5.954 | 5.954 | -0.454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 458.878 | 458.878 | 4.622 | 81.6 | 77.8821 | 77.8821 | 3.7179 | 47.6 | 72.8771 | 72.8771 | -25.2771 | 41.4 | 41.499 | 41.499 | -0.09896 | 16.8 | 19.2858 | 19.2858 | -2.4859 | 18.9 | 19.4146 | 19.4146 | -0.51463 | 81.3 | 87.6576 | 87.6576 | -6.3576 | 130 | 175.3784 | 178.6667 | -48.6667 | 129.9 | 175.3784 | 178.6667 | -48.7667 | 159.2 | 175.3784 | 178.6667 | -19.4667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.4 | 4.4334 | 4.4334 | -2.0334 | 43.2 | 47.2663 | 0 | 43.2 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.7 | 31.004 | 31.004 | -0.30404 | 128.3 | 99.4015 | 41.0256 | 87.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.3 | 133.3568 | 133.3568 | -4.0568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 16.4103 | 16.4103 | -1.2103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 67.6546 | 57.7896 | -31.3896 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 104 | 110 | 110 | -6 | 121.2 | 110 | 110 | 11.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 114 | 83.985 | 83.985 | 30.015 | 1 |  | 1.038 | -0.038 | 10.1 | 12.205 | 12.205 | -2.105 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8102 | 17.561 | 17.561 | 2.2492 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 15.6098 | 15.6098 | 2.6902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0.7 |  | 0.964 | -0.264 | 0.9 |  | 0.725 | 0.175 | 30.1 | 18.127 | 18.127 | 11.973 | 79.8 | 40.715 | 40.715 | 39.085 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.7 |  | 2.123 | -1.423 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16 | 16 | 2.1 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 17.5 | 20.343 | 20.343 | -2.843 | 24.1 | 22.725 | 22.725 | 1.375 | 1.6 |  | 2.168 | -0.568 | 73.2 | 42.76 | 42.76 | 30.44 | 40 | 40.64 | 40.64 | -0.64 | 6.4 | 2.76 | 2.76 | 3.64 | 7.5 | 2.24 | 2.24 | 5.26 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.1 | 8 | 8 | -1.9 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.8 | 7.399 | 7.399 | -0.599 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 |  | 3.134 | 9.966 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.7 | 47.556 | 47.556 | 58.144 | 91.7 | 39.238 | 39.238 | 52.462 | 11.3 |  | 2.254 | 9.046 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 14 | 55 | 55 | -41 | 35.3 |  |  | 35.3 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.7 | 17 | 17 | -0.3 | 6.96 | 5.71 | 5.71 | 1.25
23/01/2025 | 06:30 | 0.9 | 1.02 | 1.02 | -0.12 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 219.2 | 211.4413 | 211.4413 | 7.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 238.7 | 244.0348 | 244.0348 | -5.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 116.6667 | 116.6667 | -8.1667 | 108.7 | 116.6667 | 116.6667 | -7.9667 | 108.7 | 116.6667 | 116.6667 | -7.9667 | 208.6 | 175 | 175 | 33.6 | 125.2 | 202.1385 | 212 | -86.8 | 75.9 | 101.0693 | 106 | -30.1 | 567.1 | 568.2985 | 568.2985 | -1.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.7 | 8.1148 | 8.1148 | -0.41484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 30.4 | 60.0001 | 65.9717 | -35.5717 | 3.6 | 5.954 | 5.954 | -2.354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373 | 458.878 | 458.878 | -85.8781 | 81.8 | 77.8821 | 77.8821 | 3.9179 | 57 | 72.8771 | 72.8771 | -15.8771 | 41.7 | 41.499 | 41.499 | 0.20104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 18.5 | 19.4146 | 19.4146 | -0.91463 | 88.38 | 87.6576 | 87.6576 | 0.72244 | 121.8 | 133.3333 | 145.8252 | -24.0252 | 122.2 | 133.3333 | 145.8252 | -23.6252 | 152.6 | 133.3333 | 145.8252 | 6.7748 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 43.1 | 47.2663 | 0 | 43.1 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 31.004 | 31.004 | -0.00404 | 129.7 | 106.6033 | 57.0851 | 72.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.3568 | 133.3568 | -3.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16.4103 | 16.4103 | -0.71026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 47.9763 | 20.5128 | 11.8872 | 135.5 | 133.68 | 133.68 | 1.82 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110 | 130.7809 | -25.0809 | 105.1 | 110 | 130.7809 | -25.6809 | 122.1 | 110 | 130.7809 | -8.6809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 109.2 | 87.44 | 87.44 | 21.76 | 6.8 |  | 5.998 | 0.802 | 12.5 | 12.451 | 12.451 | 0.049 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7779 | 17.561 | 17.561 | 2.2169 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 7.8 |  | 2.199 | 5.601 | 9.4 |  | 2.457 | 6.943 | 27.4 | 18.898 | 18.898 | 8.502 | 76.2 | 42.067 | 42.067 | 34.133 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 2.6 |  | 4.683 | -2.083 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 16 | 16 | 2.1 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 17.2 | 21.04 | 21.04 | -3.84 | 19.5 | 21.167 | 21.167 | -1.667 | 6.4 |  | 5.152 | 1.248 | 82.3 | 55.28 | 55.28 | 27.02 | 57.2 | 50.03 | 50.03 | 7.17 | 9.4 | 3.94 | 3.94 | 5.46 | 8.4 | 2.95 | 2.95 | 5.45 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7.811 | 7.811 | 0.189 | 1.3 |  | 0.16 | 1.14 | 36.5 |  | 15.653 | 20.847 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.5 | 55.177 | 55.177 | 56.323 | 107.9 | 46.028 | 46.028 | 61.872 | 37.5 |  | 13.619 | 23.881 | 0.8 |  | 0.32 | 0.48 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 15 | 55 | 55 | -40 | 35.5 |  |  | 35.5 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 2.7 | 2.816 | 2.816 | -0.116 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.35 | 5.71 | 5.71 | 1.64
23/01/2025 | 07:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 638.9 | 646.7979 | 646.7979 | -7.8979 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 237.6 | 244.0348 | 244.0348 | -6.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 116.6667 | 116.6667 | -8.6667 | 107.9 | 116.6667 | 116.6667 | -8.7667 | 107.6 | 116.6667 | 116.6667 | -9.0667 | 209 | 175 | 175 | 34 | 124.4 | 211.5805 | 212 | -87.6 | 76.1 | 105.7902 | 106 | -29.9 | 538.5 | 568.2985 | 568.2985 | -29.7985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.7073 | 164.7073 | -3.0073 | 6.9 | 8.1148 | 8.1148 | -1.2148 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 28.7 | 60.0001 | 54.3873 | -25.6873 | 5 | 5.954 | 5.954 | -0.954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 220.4 | 221.5563 | 221.5563 | -1.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.5 | 458.878 | 458.878 | -164.3781 | 81.7 | 77.8821 | 77.8821 | 3.8179 | 45.8 | 72.8771 | 72.8771 | -27.0771 | 40.9 | 41.499 | 41.499 | -0.59896 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 119.5 | 133.3333 | 145.8252 | -26.3252 | 119.9 | 133.3333 | 145.8252 | -25.9252 | 151.6 | 133.3333 | 145.8252 | 5.7748 | 106 | 110.9132 | 110.9132 | -4.9132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 41.7 | 47.2663 | 0 | 41.7 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.6 | 31.004 | 31.004 | -0.40404 | 127.3 | 112.0178 | 63.2329 | 64.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 133.3568 | 133.3568 | -4.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 16.4103 | 16.4103 | -1.3103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 49.168 | 20.5128 | -1.4128 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 110 | 139.786 | -34.386 | 104.3 | 110 | 139.786 | -35.486 | 121.4 | 110 | 139.786 | -18.3861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.048 | 0.152 | 103.2 | 91.344 | 91.344 | 11.856 | 12.4 |  | 13.671 | -1.271 | 11.8 | 12.521 | 12.521 | -0.721 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7994 | 17.561 | 17.561 | 2.2384 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.9 | 15.6098 | 15.6098 | 2.2902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 3.1 |  | 2.006 | 1.094 | 7.1 |  | 2.07 | 5.03 | 28.8 | 19.923 | 19.923 | 8.877 | 74 | 43.646 | 43.646 | 30.354 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 3.5 |  | 3.552 | -0.052 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 16 | 16 | 1.8 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 18.5 | 21.256 | 21.256 | -2.756 | 18.4 | 20.521 | 20.521 | -2.121 | 8.8 |  | 15.102 | -6.302 | 89 | 55.28 | 55.28 | 33.72 | 68.5 | 50.03 | 50.03 | 18.47 | 11.4 | 3.94 | 3.94 | 7.46 | 10.7 | 2.95 | 2.95 | 7.75 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.6 | 8.283 | 8.283 | -0.683 | 3.8 |  | 0.64 | 3.16 | 72 |  | 29.102 | 42.898 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 61.232 | 61.232 | 61.768 | 122.3 | 51.702 | 51.702 | 70.598 | 53.7 |  | 25.91 | 27.79 | 2.7 |  | 0.96 | 1.74 | 6 | 6 | 6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 15 | 55 | 55 | -40 | 35.4 |  |  | 35.4 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.14 | 5.71 | 5.71 | 1.43
23/01/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 218.7 | 211.4413 | 211.4413 | 7.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 239.4 | 244.0348 | 244.0348 | -4.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 126.7515 | 122.1869 | -10.6869 | 111.7 | 126.7515 | 122.1869 | -10.487 | 111.9 | 126.7515 | 122.1869 | -10.2869 | 211.1 | 190.1273 | 183.2804 | 27.8196 | 125.1 | 199.4128 | 212 | -86.9 | 75.8 | 99.7064 | 106 | -30.2 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.5 | 8.1148 | 8.1148 | -0.61484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 30.3 | 15.3846 | 32.9736 | -2.6736 | 5 | 5.954 | 5.954 | -0.954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 458.878 | 458.878 | -1.878 | 81.6 | 77.8821 | 77.8821 | 3.7179 | 57.3 | 72.8771 | 72.8771 | -15.5771 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.5 | 19.4146 | 19.4146 | -0.91463 | 88.02 | 87.6576 | 87.6576 | 0.36244 | 145.4 | 178.6667 | 178.6667 | -33.2667 | 145.1 | 178.6667 | 178.6667 | -33.5667 | 163 | 178.6667 | 178.6667 | -15.6667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 44.1 | 47.2663 | 11.8114 | 32.2886 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 102.8 | 41.0257 | 72.9859 | 29.8141 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 48.4165 | 48.4165 | -23.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.3568 | 133.3568 | -3.1568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 16.4103 | 16.4103 | -0.61026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 67.6544 | 68.2088 | -26.4088 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 110 | 138.2083 | -33.3083 | 105.4 | 110 | 138.2083 | -32.8083 | 121.3 | 110 | 138.2083 | -16.9083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.058 | 0.142 | 103.8 | 111.9 | 94.94 | 8.86 | 27.7 |  | 23.598 | 4.102 | 14.7 | 12.655 | 12.655 | 2.045 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8873 | 17.561 | 17.561 | 2.3263 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.9 | 15.6098 | 15.6098 | 2.2902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 4.4 |  | 2.663 | 1.737 | 8.4 |  | 3.306 | 5.094 | 25 | 20.931 | 20.931 | 4.069 | 71.3 | 73 | 45.711 | 25.589 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 10.2 |  | 4.67 | 5.53 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 16 | 16 | 1.8 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.3 | 21.447 | 21.447 | -2.147 | 18.7 | 20.264 | 20.264 | -1.564 | 28 |  | 28.976 | -0.976 | 74.1 | 80.7 | 56.69 | 17.41 | 73.3 | 58.3 | 50.31 | 22.99 | 5.3 | 4.51 | 4.51 | 0.79 | 8.6 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.9 | 8.825 | 8.825 | 2.075 | 3.1 |  | 1.05 | 2.05 | 123.5 |  | 48.596 | 74.904 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.1 | 81.55 | 66.065 | 51.035 | 119.4 | 70 | 57.102 | 62.298 | 99.3 |  | 52.223 | 47.077 | 4.1 |  | 1.841 | 2.259 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 15.5 | 52 | 55 | -39.5 | 36.6 |  |  | 36.6 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.89 | 5.71 | 5.71 | 3.18
23/01/2025 | 08:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 218.2 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.8 | 244.0348 | 244.0348 | -5.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 122.3071 | 122.1869 | 20.3131 | 142.2 | 122.3071 | 122.1869 | 20.013 | 142.2 | 122.3071 | 122.1869 | 20.013 | 226.1 | 183.4606 | 183.2804 | 42.8196 | 111.7 | 211.3334 | 211.3334 | -99.6334 | 67.7 | 105.6667 | 105.6667 | -37.9667 | 565.2 | 568.2985 | 568.2985 | -3.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 7.3 | 8.1148 | 8.1148 | -0.81484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 30.4 | 24.8872 | 67.4767 | -37.0767 | 4.1 | 5.954 | 5.954 | -1.854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 224.3 | 221.5563 | 221.5563 | 2.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 458.878 | 458.878 | -1.9781 | 81.9 | 77.8821 | 77.8821 | 4.0179 | 72.3 | 72.8771 | 72.8771 | -0.57707 | 41.7 | 41.499 | 41.499 | 0.20104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 89.05 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3924 | 176 | 178.6667 | 178.6667 | -2.6667 | 176.1 | 178.6667 | 178.6667 | -2.5667 | 182 | 178.6667 | 178.6667 | 3.3333 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 43.4 | 47.2663 | 47.2663 | -3.8663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.9 | 31.004 | 31.004 | -0.10404 | 132.7 | 149.6412 | 123.1592 | 9.5408 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 48.4165 | 48.4165 | -17.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.3568 | 133.3568 | -3.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16.4103 | 16.4103 | -0.71026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 67.6544 | 68.2088 | -0.60878 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 80 | 65.7721 | 65.7721 | 14.2279 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 123.6989 | 146.3291 | -41.0291 | 105.7 | 123.6989 | 146.3291 | -40.6291 | 121.4 | 123.6989 | 146.3291 | -24.9291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.086 | 0.014 | 97.4 | 112.1 | 97.611 | -0.211 | 30.2 |  | 33.835 | -3.635 | 15.8 | 12.982 | 12.982 | 2.818 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 19.6924 | 17.561 | 17.561 | 2.1314 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.9 | 15.6098 | 15.6098 | 2.2902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 8 |  | 2.915 | 5.085 | 11.2 |  | 3.573 | 7.627 | 23.7 | 21.892 | 21.892 | 1.808 | 68.1 | 71.3 | 49.238 | 18.862 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 9.4 |  | 6.353 | 3.047 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 16 | 16 | 1.5 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.4 | 21.559 | 21.559 | 0.841 | 15.7 | 21.176 | 21.176 | -5.476 | 15.6 |  | 30.669 | -15.069 | 73 | 77.7 | 56.69 | 16.31 | 75 | 57.3 | 50.31 | 24.69 | 3 | 4.51 | 4.51 | -1.51 | 9.8 | 3.8 | 3.8 | 6 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.7 | 9.578 | 9.578 | 3.122 | 7.7 |  | 1.799 | 5.901 | 113.4 |  | 85.663 | 27.737 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 81.43 | 67.232 | 54.768 | 116.2 | 74.26 | 61.682 | 54.518 | 92.2 |  | 88.07 | 4.13 | 6.9 |  | 4.067 | 2.833 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 15 | 52 | 55 | -40 | 36.3 |  |  | 36.3 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 12 | 14 | 14 | -2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.06 | 5.71 | 5.71 | 2.35
23/01/2025 | 08:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 238.2 | 244.0348 | 244.0348 | -5.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 122.3077 | 147.6881 | -37.7881 | 109.8 | 122.3077 | 147.6881 | -37.8881 | 109.7 | 122.3077 | 147.6881 | -37.9881 | 211.2 | 183.4615 | 221.5321 | -10.3321 | 206.5 | 210.6666 | 210.6666 | -4.1666 | 106.3 | 105.3333 | 105.3333 | 0.96671 | 555.4 | 568.2985 | 568.2985 | -12.8985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.4 | 8.1148 | 8.1148 | -0.71484 | 12.1 |  | 0 | 12.1 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 30 | 73.7563 | 45.0078 | -15.0078 | 4.9 | 5.954 | 5.954 | -1.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 221.4 | 221.5563 | 221.5563 | -0.15625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17805 | 81.7 | 77.8821 | 77.8821 | 3.8179 | 62.2 | 72.8771 | 72.8771 | -10.6771 | 41.6 | 41.499 | 41.499 | 0.10104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 89.77 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1124 | 157.6 | 178.6667 | 182.6178 | -25.0178 | 157.9 | 178.6667 | 182.6178 | -24.7178 | 176.5 | 178.6667 | 182.6178 | -6.1178 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 167.9 | 171.5418 | 119.5174 | 48.3826 | 15.5 | 27.5356 | 16.3265 | -0.82652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 133.3568 | -3.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 25.5946 | 18.0671 | -2.1671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.3 | 67.6545 | 117.2805 | -42.9805 | 126.8 | 133.68 | 133.68 | -6.88 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 66.1 | 65.7721 | 65.7721 | 0.32793 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 146.1344 | 146.1344 | -2.3344 | 143.9 | 146.1344 | 146.1344 | -2.2344 | 139.2 | 146.1344 | 146.1344 | -6.9344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.408 | 0.192 | 98.1 | 112.5 | 99.684 | -1.584 | 25.3 |  | 41.498 | -16.198 | 15.7 | 13.486 | 13.486 | 2.214 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 19.6713 | 17.561 | 17.561 | 2.1103 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.9 | 15.6098 | 15.6098 | 2.2902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 12.4 |  | 4.188 | 8.212 | 14.4 |  | 3.602 | 10.798 | 21.7 | 22.748 | 22.748 | -1.048 | 70.4 | 69.8 | 52.85 | 17.55 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 15.8 |  | 8.764 | 7.036 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 6.9 | 6.4003 | 3.7949 | 3.1051 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 16 | 16 | 1.5 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 21.4 | 21.619 | 21.619 | -0.219 | 18.1 | 22.538 | 22.538 | -4.438 | 33 |  | 31.275 | 1.725 | 75.6 | 78.7 | 56.69 | 18.91 | 79.4 | 56.3 | 50.31 | 29.09 | 5.4 | 4.51 | 4.51 | 0.89 | 9.5 | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.1 | 10.49 | 10.49 | 3.61 | 8.8 |  | 4.324 | 4.476 | 112.3 |  | 96.981 | 15.319 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.8 | 79.47 | 69.056 | 54.744 | 110.9 | 73.16 | 66.792 | 44.108 | 84.7 |  | 95.529 | -10.829 | 10.7 |  | 6.743 | 3.957 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 15 | 52 | 55 | -40 | 36.9 |  |  | 36.9 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.12 | 5.71 | 5.71 | 2.41
23/01/2025 | 09:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 220 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 238.1 | 244.0348 | 244.0348 | -5.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 137.4309 | 151.2362 | -29.8362 | 121.5 | 137.4309 | 151.2362 | -29.7362 | 121.4 | 137.4309 | 151.2362 | -29.8362 | 220.5 | 206.1464 | 226.8543 | -6.3543 | 200.9 | 210.6666 | 210.6666 | -9.7666 | 107.2 | 105.3333 | 105.3333 | 1.8667 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.9 | 8.1148 | 8.1148 | -0.21484 | 12 |  | 0 | 12 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 30.7 | 73.0022 | 46.8685 | -16.1685 | 4.1 | 6.6685 | 6.6685 | -2.5685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07805 | 81.9 | 77.8821 | 77.8821 | 4.0179 | 69.6 | 72.8771 | 72.8771 | -3.2771 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 89.32 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6624 | 169.4 | 178.6667 | 182.6178 | -13.2178 | 170 | 178.6667 | 182.6178 | -12.6178 | 175.4 | 178.6667 | 182.6178 | -7.2178 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 168.4 | 171.5418 | 135.8537 | 32.5463 | 16 | 46.3932 | 35.3338 | -19.3338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 51.2492 | 47.5952 | -31.1952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 67.6546 | 121.4173 | -35.9173 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 66.2 | 65.7721 | 65.7721 | 0.42793 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 145.1309 | 145.1309 | -1.6309 | 142.6 | 145.1309 | 145.1309 | -2.5309 | 146.3 | 145.1309 | 145.1309 | 1.1691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.555 | 0.245 | 98.3 | 112.6 | 99.966 | -1.666 | 36.1 |  | 47.474 | -11.374 | 16 | 14.518 | 14.518 | 1.482 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 19.7726 | 17.561 | 17.561 | 2.2116 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.9 | 15.6098 | 15.6098 | 2.2902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.2 |  | 5.585 | 9.615 | 19.3 |  | 6.637 | 12.663 | 24.2 | 23.285 | 23.285 | 0.915 | 71.8 | 69.1 | 56.718 | 15.082 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 14 |  | 15.089 | -1.089 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 6.9 | 10.7835 | 8.2129 | -1.3129 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16 | 16 | 1.4 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.9 | 21.521 | 21.521 | 1.379 | 30.2 | 25.251 | 25.251 | 4.949 | 29.5 |  | 34.058 | -4.558 | 82 | 76.7 | 56.69 | 25.31 | 91.2 | 55.3 | 50.31 | 40.89 | 9.9 | 4.51 | 4.51 | 5.39 | 9.5 | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 11.882 | 11.882 | 5.218 | 13.2 |  | 5.841 | 7.359 | 139.3 |  | 107.276 | 32.024 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.9 | 72.849 | 72.849 | 45.051 | 106.1 | 74 | 73.49 | 32.61 | 107.6 |  | 102.289 | 5.311 | 12.7 |  | 9.894 | 2.806 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 | 15 | 52 | 55 | -40 | 36.7 |  |  | 36.7 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 15.9 | 17 | 17 | -1.1 | 7.18 | 5.71 | 5.71 | 1.47
23/01/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 641.2 | 646.7979 | 646.7979 | -5.5979 | 217.2 | 211.4413 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2263 | -3.6263 | 235.6 | 244.0348 | 244.0348 | -8.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 139.7661 | 150.2573 | -21.0573 | 130.2 | 139.7661 | 150.2573 | -20.0573 | 129.7 | 139.7661 | 150.2573 | -20.5573 | 233.4 | 209.6491 | 225.3859 | 8.0141 | 201.8 | 210 | 210 | -8.2 | 106.9 | 105 | 105 | 1.9 | 549.9 | 568.2985 | 568.2985 | -18.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.3 | 8.1148 | 8.1148 | -0.81484 | 12 |  | 14.4011 | -2.4011 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 28.7 | 67.9006 | 51.8607 | -23.1607 | 4.7 | 6.6685 | 6.6685 | -1.9685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.6 | 458.878 | 458.878 | -6.2781 | 81.9 | 77.8821 | 77.8821 | 4.0179 | 68.8 | 72.8771 | 72.8771 | -4.0771 | 41.3 | 41.499 | 41.499 | -0.19896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 86.79 | 87.6576 | 87.6576 | -0.86756 | 178 | 182.6178 | 182.6178 | -4.6178 | 178.4 | 182.6178 | 182.6178 | -4.2178 | 184.3 | 182.6178 | 182.6178 | 1.6822 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 43.2 | 47.2663 | 47.2663 | -4.0663 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.8 | 31.004 | 31.004 | -0.20404 | 165.6 | 171.5418 | 145.4097 | 20.1903 | 23.4 | 35.3092 | 51.5994 | -28.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 133.3568 | 133.3568 | -4.1568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 51.6041 | 63.7355 | -48.4355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 133.3324 | 125.9356 | 37.8644 | 130 | 133.68 | 133.68 | -3.68 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 65.8 | 65.7721 | 65.7721 | 0.02793 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 144.9063 | 144.9063 | -1.4063 | 142.8 | 144.9063 | 144.9063 | -2.1063 | 146.4 | 144.9063 | 144.9063 | 1.4937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.688 | 0.212 | 98.3 | 112.6 | 100.612 | -2.312 | 64.8 |  | 48.542 | 16.258 | 16.8 | 15.369 | 15.369 | 1.431 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 19.7467 | 17.561 | 17.561 | 2.1857 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.9 | 15.6098 | 15.6098 | 2.2902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 14 |  | 5 | 9 | 17.8 |  | 6.282 | 11.518 | 22.3 | 23.845 | 23.845 | -1.545 | 70.3 | 68.6 | 60.72 | 9.58 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 11.2 |  | 19.14 | -7.94 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 7 | 8.2071 | 11.9936 | -4.9936 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 16 | 16 | 1.3 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.3 | 21.384 | 21.384 | 3.916 | 34.4 | 29.289 | 29.289 | 5.111 | 38.1 |  | 36.604 | 1.496 | 88.5 | 85.1 | 77.11 | 11.39 | 90.2 | 71.7 | 67.73 | 22.47 | 10.6 | 6.07 | 6.07 | 4.53 | 10.2 | 4.79 | 4.79 | 5.41 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 13.074 | 13.074 | 4.726 | 15.4 |  | 8.733 | 6.667 | 123.7 |  | 115.325 | 8.375 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 76.622 | 76.622 | 44.678 | 118.5 | 80.193 | 80.193 | 38.307 | 87.3 |  | 97.659 | -10.359 | 11.5 |  | 13.145 | -1.645 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 15 | 52 | 55 | -40 | 36.7 |  |  | 36.7 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.79 | 5.71 | 5.71 | 2.08
23/01/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 650.3 | 646.7979 | 646.7979 | 3.5021 | 220.3 | 211.4413 | 211.4413 | 8.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 239 | 244.0348 | 244.0348 | -5.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 145.6329 | 152.5873 | -21.9872 | 130.4 | 145.6329 | 152.5873 | -22.1872 | 130.5 | 145.6329 | 152.5873 | -22.0873 | 230.9 | 218.4494 | 228.8809 | 2.0191 | 201.9 | 210 | 210 | -8.1 | 107.1 | 105 | 105 | 2.1 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.9 | 8.1148 | 8.1148 | -0.21484 | 12.1 |  | 15.2811 | -3.1811 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 31 | 59.161 | 45.2433 | -14.2432 | 4.8 | 6.6685 | 6.6685 | -1.8685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 458.878 | 458.878 | 2.222 | 81.6 | 77.8821 | 77.8821 | 3.7179 | 67.1 | 72.8771 | 72.8771 | -5.7771 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 88.02 | 87.6576 | 87.6576 | 0.36244 | 181.1 | 182.6178 | 182.6178 | -1.5178 | 181.4 | 182.6178 | 182.6178 | -1.2178 | 184.2 | 182.6178 | 182.6178 | 1.5822 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 169.3 | 171.5418 | 151.3196 | 17.9804 | 61.5 | 37.061 | 59.7857 | 1.7143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 57.5229 | 72.4983 | -55.9983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.1 | 147.2802 | 128.4346 | 5.6654 | 130.5 | 133.68 | 133.68 | -3.18 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 66.2 | 65.7721 | 65.7721 | 0.42793 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 145.8948 | 145.8948 | -1.1948 | 143.2 | 145.8948 | 145.8948 | -2.6948 | 147.2 | 145.8948 | 145.8948 | 1.3052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.77 | 0.03 | 103.6 | 112.4 | 102.348 | 1.252 | 80.4 |  | 55.64 | 24.76 | 16.5 | 15.676 | 15.676 | 0.824 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 19.6026 | 17.561 | 17.561 | 2.0416 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.9 | 15.6098 | 15.6098 | 2.2902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 12.2 |  | 6.89 | 5.31 | 14.1 |  | 8.409 | 5.691 | 24.7 | 24.472 | 24.472 | 0.228 | 67.9 | 70.4 | 65.127 | 2.773 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 15.7 |  | 19.095 | -3.395 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 13.1 | 8.6143 | 13.8964 | -0.79636 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 16 | 16 | 1.3 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.1 | 21.129 | 21.129 | 4.971 | 37.4 | 37.305 | 37.305 | 0.095 | 40.1 |  | 35.519 | 4.581 | 87.9 | 82.1 | 77.11 | 10.79 | 88.1 | 70.7 | 67.73 | 20.37 | 12.3 | 6.07 | 6.07 | 6.23 | 12.3 | 4.79 | 4.79 | 7.51 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 13.666 | 13.666 | 3.734 | 15.9 |  | 12.589 | 3.311 | 134.3 |  | 123.783 | 10.517 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.9 | 80.337 | 80.337 | 40.563 | 123.5 | 86.909 | 86.909 | 36.591 | 108.7 |  | 107.206 | 1.494 | 13.2 |  | 15.713 | -2.513 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 15 | 52 | 55 | -40 | 36.4 |  |  | 36.4 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.16 | 5.71 | 5.71 | 1.45
23/01/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 643.9 | 646.7979 | 646.7979 | -2.8979 | 218 | 211.4413 | 211.4413 | 6.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 237.1 | 244.0348 | 244.0348 | -6.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 159.7657 | 159.582 | 2.818 | 161 | 159.7657 | 159.582 | 1.418 | 161.3 | 159.7657 | 159.582 | 1.718 | 254.8 | 239.6485 | 239.373 | 15.427 | 204.1 | 210 | 210 | -5.9 | 108.5 | 105 | 105 | 3.5 | 555.8 | 568.2985 | 568.2985 | -12.4985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 7.4 | 8.1148 | 8.1148 | -0.71484 | 12.1 |  | 16.4011 | -4.3011 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 30.3 | 61.6805 | 45.9534 | -15.6534 | 4.8 | 6.6685 | 6.6685 | -1.8685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.6 | 458.878 | 458.878 | -8.2781 | 81.9 | 77.8821 | 77.8821 | 4.0179 | 71.4 | 72.8771 | 72.8771 | -1.4771 | 41.5 | 41.499 | 41.499 | 0.00104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 87.99 | 87.6576 | 87.6576 | 0.33244 | 176.7 | 182.6178 | 182.6178 | -5.9178 | 177.8 | 182.6178 | 182.6178 | -4.8178 | 183.6 | 182.6178 | 182.6178 | 0.98224 | 105.4 | 110.9132 | 110.9132 | -5.5132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 41.8 | 47.2663 | 47.2663 | -5.4663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.3 | 31.004 | 31.004 | -0.70404 | 166.3 | 171.5418 | 160.5773 | 5.7227 | 59.4 | 48.1639 | 66.726 | -7.326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.3568 | 133.3568 | -3.5568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 72.2756 | 82.3489 | -67.0489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.1 | 138.7737 | 142.5171 | 8.5829 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 65.7 | 65.7721 | 65.7721 | -0.07207 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 144.2323 | 144.2323 | -0.43229 | 143 | 144.2323 | 144.2323 | -1.2323 | 146.2 | 144.2323 | 144.2323 | 1.9677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.839 | 0.361 | 102.1 | 112.3 | 103.704 | -1.604 | 80.4 |  | 63.496 | 16.904 | 17.8 | 15.93 | 15.93 | 1.87 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19.5255 | 17.561 | 17.561 | 1.9646 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.1 | 15.6098 | 15.6098 | 2.4902 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 13.6 |  | 13.917 | -0.317 | 16.2 |  | 15.495 | 0.705 | 28.7 | 25.016 | 25.016 | 3.684 | 73.6 | 71.4 | 68.937 | 4.663 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 19.2 |  | 19.264 | -0.064 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.6 | 11.195 | 15.5095 | 1.0905 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26 | 20.875 | 20.875 | 5.125 | 45.3 | 45.058 | 45.058 | 0.242 | 40.8 |  | 32.12 | 8.68 | 89.6 | 90.2741 | 90.9462 | -1.3462 | 88.8 | 79.075 | 79.8413 | 8.9587 | 11.1 | 6.6607 | 5.9049 | 5.1951 | 11.9 | 5.2872 | 4.6046 | 7.2954 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.5 | 14.121 | 14.121 | 3.379 | 11 |  | 13.322 | -2.322 | 121.6 |  | 116.823 | 4.777 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.8 | 84.471 | 84.471 | 35.329 | 118.9 | 94.887 | 94.887 | 24.013 | 86.6 |  | 96.22 | -9.62 | 14.5 |  | 16.589 | -2.089 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 15 | 52 | 55 | -40 | 36.4 |  |  | 36.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.87 | 5.71 | 5.71 | 2.16
23/01/2025 | 11:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 645.6 | 646.7979 | 646.7979 | -1.1979 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 237.3 | 244.0348 | 244.0348 | -6.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 | 154.2089 | 163.0161 | -7.6161 | 156 | 154.2089 | 163.0161 | -7.0161 | 155 | 154.2089 | 163.0161 | -8.0161 | 247.6 | 231.3133 | 244.5242 | 3.0758 | 202.7 | 209.3333 | 209.3333 | -6.6334 | 107.6 | 104.6667 | 104.6667 | 2.9333 | 559.8 | 568.2985 | 568.2985 | -8.4985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.5 | 8.1148 | 8.1148 | -0.61484 | 12.1 |  | 16.3811 | -4.2811 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 30.2 | 66.4674 | 46.0825 | -15.8825 | 4.7 | 6.6685 | 6.6685 | -1.9685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 81.9 | 77.8821 | 77.8821 | 4.0179 | 72.7 | 72.8771 | 72.8771 | -0.17707 | 41.7 | 41.499 | 41.499 | 0.20104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 86.48 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1776 | 178.1 | 182.6178 | 182.6178 | -4.5178 | 178.9 | 182.6178 | 182.6178 | -3.7178 | 184.7 | 182.6178 | 182.6178 | 2.0822 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.2 | 31.004 | 31.004 | 0.19596 | 167.2 | 171.5418 | 159.6851 | 7.5149 | 60.4 | 58.6566 | 67.6598 | -7.2598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 133.3568 | -3.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 84.164 | 87.5825 | -17.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 159.4563 | 144.6979 | 19.5021 | 134.6 | 133.68 | 133.68 | 0.92004 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 65.9 | 65.7721 | 65.7721 | 0.12793 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 145.5353 | 145.5353 | -1.3353 | 143.2 | 145.5353 | 145.5353 | -2.3353 | 146.9 | 145.5353 | 145.5353 | 1.3647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.857 | 0.343 | 103 | 111.6 | 103.917 | -0.917 | 68.5 |  | 69.529 | -1.029 | 18 | 16.026 | 16.026 | 1.974 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19.5696 | 17.561 | 17.561 | 2.0086 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15.3 |  | 14.845 | 0.455 | 19.7 |  | 17.9 | 1.8 | 28.4 | 25.313 | 25.313 | 3.087 | 77.3 | 71.9 | 70.953 | 6.347 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 8.6 |  | 19.534 | -10.934 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.8 | 13.6339 | 15.7266 | 1.0734 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16 | 16 | 1 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.6 | 20.619 | 20.619 | 4.981 | 60.8 | 52.022 | 52.022 | 8.778 | 40.6 |  | 31.721 | 8.879 | 91.4 | 90.2741 | 90.9462 | 0.45381 | 89.5 | 79.075 | 79.8413 | 9.6587 | 8.5 | 6.6607 | 5.9049 | 2.5951 | 10.8 | 5.2872 | 4.6046 | 6.1954 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 14.163 | 14.163 | 3.437 | 11.4 |  | 16.668 | -5.268 | 145 |  | 119.777 | 25.223 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 89.867 | 89.867 | 30.833 | 113 | 106.648 | 106.648 | 6.352 | 102.9 |  | 97.66 | 5.24 | 14.7 |  | 17.552 | -2.852 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 15 | 52 | 55 | -40 | 36 |  |  | 36 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8 | 7.37 | 5.71 | 5.71 | 1.66
23/01/2025 | 11:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 237.2 | 244.0348 | 244.0348 | -6.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 159.5811 | 167.7135 | -29.5135 | 138.1 | 159.5811 | 167.7135 | -29.6135 | 138.1 | 159.5811 | 167.7135 | -29.6135 | 235.7 | 239.3716 | 251.5702 | -15.8702 | 200.6 | 209.3333 | 209.3333 | -8.7333 | 107 | 104.6667 | 104.6667 | 2.3333 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.7 | 8.1148 | 8.1148 | -0.41484 | 16.2 |  | 16.2311 | -0.03111 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 30.6 | 63.2645 | 42.3879 | -11.7879 | 4.7 | 6.6685 | 6.6685 | -1.9685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.7 | 458.878 | 458.878 | -4.178 | 81.9 | 77.8821 | 77.8821 | 4.0179 | 63.9 | 72.8771 | 72.8771 | -8.9771 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 177.9 | 182.6178 | 182.6178 | -4.7178 | 178.5 | 182.6178 | 182.6178 | -4.1178 | 183.3 | 182.6178 | 182.6178 | 0.68224 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 42.6 | 47.2663 | 47.2663 | -4.6663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 31.004 | 31.004 | -0.00404 | 165.9 | 171.5418 | 164.8667 | 1.0333 | 60.8 | 63.0172 | 71.269 | -10.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.3568 | 133.3568 | -3.5568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 86.4755 | 87.9561 | -18.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 167.548 | 151.8529 | 14.1471 | 134.6 | 133.68 | 133.68 | 0.92004 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 65.7 | 65.7721 | 65.7721 | -0.07207 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 144.5618 | 144.5618 | -1.0618 | 142.7 | 144.5618 | 144.5618 | -1.8618 | 146.3 | 144.5618 | 144.5618 | 1.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.849 | 0.451 | 99.3 | 110.8 | 103.905 | -4.605 | 62 |  | 71.939 | -9.939 | 17.7 | 16.1 | 16.1 | 1.6 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.6604 | 17.561 | 17.561 | 2.0994 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15.6 |  | 15.03 | 0.57 | 19.7 |  | 18.389 | 1.311 | 28.6 | 25.495 | 25.495 | 3.105 | 74.5 | 72.2 | 72.637 | 1.863 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 15.9 |  | 19.613 | -3.713 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.9 | 14.6475 | 16.5655 | 0.33451 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 16 | 16 | 0.5 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 26.8 | 20.527 | 20.527 | 6.273 | 72.6 | 58.173 | 58.173 | 14.427 | 40.5 |  | 38.05 | 2.45 | 91.1 | 83.2612 | 84.9817 | 6.1183 | 91 | 82.2616 | 83.9569 | 7.0431 | 9.7 | 8.5689 | 6.7376 | 2.9624 | 9.3 | 7.2052 | 5.6207 | 3.6793 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 14.224 | 14.224 | 2.576 | 18.7 |  | 17.479 | 1.221 | 138 |  | 127.873 | 10.127 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 95.477 | 95.477 | 27.023 | 118 | 117.726 | 117.726 | 0.274 | 113.4 |  | 107.614 | 5.786 | 15.5 |  | 18.139 | -2.639 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 14.9 | 52 | 55 | -40.1 | 36 |  |  | 36 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.85 | 5.71 | 5.71 | 1.14
23/01/2025 | 12:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 641.3 | 646.7979 | 646.7979 | -5.4979 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 236.4 | 244.0348 | 244.0348 | -7.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 163.1886 | 170.7992 | -25.9992 | 145 | 163.1886 | 170.7992 | -25.7992 | 144.9 | 163.1886 | 170.7992 | -25.8992 | 251.3 | 244.7829 | 256.1989 | -4.8989 | 202.2 | 208.6667 | 208.6667 | -6.4667 | 107.2 | 104.3334 | 104.3334 | 2.8666 | 554.1 | 568.2985 | 568.2985 | -14.1985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 7 | 8.1148 | 8.1148 | -1.1148 | 16.3 |  | 15.2811 | 1.0189 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 29.7 | 65.5037 | 44.185 | -14.485 | 4.7 | 6.6685 | 6.6685 | -1.9685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.4 | 458.878 | 458.878 | -6.478 | 81.9 | 77.8821 | 77.8821 | 4.0179 | 71.6 | 72.8771 | 72.8771 | -1.2771 | 41 | 41.499 | 41.499 | -0.49896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 90.99 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3324 | 176.3 | 182.6178 | 182.6178 | -6.3178 | 176.7 | 182.6178 | 182.6178 | -5.9178 | 183.6 | 182.6178 | 182.6178 | 0.98224 | 106.9 | 110.9132 | 110.9132 | -4.0132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 42.1 | 47.2663 | 47.2663 | -5.1663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.5 | 31.004 | 31.004 | -0.50404 | 166.1 | 171.5418 | 169.2806 | -3.1806 | 58.9 | 65.2893 | 72.8589 | -13.9589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 133.3568 | 133.3568 | -4.1568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 94.7204 | 94.5165 | -26.1166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 171.3983 | 154.818 | 0.98198 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 65.6 | 65.7721 | 65.7721 | -0.17207 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 145.6252 | 145.6252 | -1.6252 | 142.5 | 145.6252 | 145.6252 | -3.1252 | 146.7 | 145.6252 | 145.6252 | 1.0748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.864 | -0.064 | 104.5 | 108.4 | 103.218 | 1.282 | 80.4 |  | 74.155 | 6.245 | 14.6 | 16.102 | 16.102 | -1.502 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.5677 | 17.561 | 17.561 | 2.0067 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15.5 |  | 14.858 | 0.642 | 19 |  | 18.126 | 0.874 | 27 | 25.333 | 25.333 | 1.667 | 78.2 | 72.8 | 73.327 | 4.873 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 19.9 |  | 19.685 | 0.215 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.9 | 15.1756 | 16.935 | -0.03503 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 16 | 16 | 0.6 | 7.9 | 9.052 | 9.052 | -1.152 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.9 | 20.928 | 20.928 | 3.972 | 71.5 | 61.884 | 61.884 | 9.616 | 40.8 |  | 27.287 | 13.513 | 93.4 | 83.2612 | 84.9817 | 8.4183 | 91.4 | 82.2616 | 83.9569 | 7.4431 | 7.1 | 8.5689 | 6.7376 | 0.36238 | 9.2 | 7.2052 | 5.6207 | 3.5793 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.4 | 14.34 | 14.34 | 2.06 | 14.5 |  | 17.54 | -3.04 | 137.2 |  | 112.909 | 24.291 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.9 | 101.729 | 101.729 | 20.171 | 110.5 | 126.758 | 126.758 | -16.258 | 113.6 |  | 106.421 | 7.179 | 14 |  | 18.54 | -4.54 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 | 15 | 52 | 55 | -40 | 35.7 |  |  | 35.7 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 | 15.9 | 17 | 17 | -1.1 | 8.05 | 5.71 | 5.71 | 2.34
23/01/2025 | 12:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 219.2 | 211.4413 | 211.4413 | 7.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 238.1 | 244.0348 | 244.0348 | -5.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 155.4712 | 163.4968 | -21.3968 | 140.9 | 155.4712 | 163.4968 | -22.5968 | 141.2 | 155.4712 | 163.4968 | -22.2968 | 236.9 | 233.2068 | 245.2452 | -8.3453 | 201.1 | 208.6667 | 208.6667 | -7.5667 | 107 | 104.3334 | 104.3334 | 2.6666 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.5 | 8.1148 | 8.1148 | -0.61484 | 16.2 |  | 15.3811 | 0.81889 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 30.9 | 52.631 | 31.2551 | -0.35511 | 4.1 | 6.6685 | 6.6685 | -2.5685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 458.878 | 458.878 | -1.278 | 81.3 | 77.8821 | 77.8821 | 3.4179 | 69.4 | 72.8771 | 72.8771 | -3.4771 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 86.77 | 87.6576 | 87.6576 | -0.88756 | 179.5 | 182.6178 | 182.6178 | -3.1178 | 179.6 | 182.6178 | 182.6178 | -3.0178 | 183.8 | 182.6178 | 182.6178 | 1.1822 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 43.6 | 47.2663 | 47.2663 | -3.6663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 31.004 | 31.004 | -0.00404 | 168.3 | 171.5418 | 161.1334 | 7.1666 | 61 | 56.5364 | 64.7409 | -3.741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.3568 | 133.3568 | -2.9568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 80.5508 | 83.0862 | -13.1862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 159.9171 | 144.097 | 10.603 | 135.3 | 133.68 | 133.68 | 1.62 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 65.9 | 65.7721 | 65.7721 | 0.12793 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 144.9662 | 144.9662 | -2.8662 | 140.4 | 144.9662 | 144.9662 | -4.5662 | 145.5 | 144.9662 | 144.9662 | 0.53381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.857 | -0.057 | 105.3 | 105.4 | 102.237 | 3.063 | 76.3 |  | 79.069 | -2.769 | 17 | 16.115 | 16.115 | 0.885 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.4474 | 17.561 | 17.561 | 1.8864 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15.8 |  | 14.853 | 0.947 | 19.5 |  | 17.497 | 2.003 | 27.4 | 25.123 | 25.123 | 2.277 | 78.3 | 73.5 | 74.02 | 4.28 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 19.9 |  | 17.834 | 2.066 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.9 | 13.1411 | 15.0481 | 1.8519 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.4 | 21.436 | 21.436 | 2.964 | 69.7 | 65.72 | 65.72 | 3.98 | 40.9 |  | 35.963 | 4.937 | 90.5 | 83.2612 | 84.9613 | 5.5387 | 90.7 | 82.2616 | 83.9863 | 6.7137 | 9 | 8.5689 | 6.7326 | 2.2673 | 9.3 | 7.2052 | 5.6167 | 3.6833 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.5 | 14.418 | 14.418 | 3.082 | 11.4 |  | 17.596 | -6.196 | 131.5 |  | 123.008 | 8.492 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.9 | 108.086 | 108.086 | 7.814 | 95.9 | 132 | 132 | -36.1 | 107.6 |  | 108.913 | -1.313 | 11.6 |  | 18.578 | -6.978 | 6 | 6 | 6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 14.9 | 52 | 55 | -40.1 | 35.6 |  |  | 35.6 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 12.4 | 17 | 17 | -4.6 | 8.64 | 5.71 | 5.71 | 2.93
23/01/2025 | 13:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 651.4 | 646.7979 | 646.7979 | 4.6021 | 220.2 | 211.4413 | 211.4413 | 8.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 240.1 | 244.0348 | 244.0348 | -3.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 150.0442 | 158.3175 | -29.8175 | 128.7 | 150.0442 | 158.3175 | -29.6175 | 128.2 | 150.0442 | 158.3175 | -30.1175 | 235.7 | 225.0663 | 237.4762 | -1.7762 | 200.9 | 207.9999 | 207.9999 | -7.0999 | 106.7 | 104 | 104 | 2.7 | 557.8 | 568.2985 | 568.2985 | -10.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 8 | 8.1148 | 8.1148 | -0.11484 | 16.3 |  | 15.7311 | 0.56889 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.3 | 44.3055 | 22.7706 | 27.5295 | 4.1 | 6.6685 | 6.6685 | -2.5685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 81.2 | 77.8821 | 77.8821 | 3.3179 | 70.2 | 72.8771 | 72.8771 | -2.6771 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.5 | 19.4146 | 19.4146 | -0.91463 | 86.15 | 87.6576 | 87.6576 | -1.5076 | 180.2 | 182.6178 | 182.6178 | -2.4178 | 180.3 | 182.6178 | 182.6178 | -2.3178 | 183.5 | 182.6178 | 182.6178 | 0.88224 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.3 | 4.5999 | 4.5999 | 2.7001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.5 | 31.004 | 31.004 | 0.49596 | 169.7 | 171.5418 | 154.8282 | 14.8718 | 61.7 | 51.2276 | 59.8515 | 1.8485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 133.3568 | 133.3568 | -1.6568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 67.0408 | 71.6549 | -0.35494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 155.5074 | 140.1765 | 3.8235 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 66.3 | 65.7721 | 65.7721 | 0.52793 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 144.1275 | 144.1275 | -2.1275 | 140.9 | 144.1275 | 144.1275 | -3.2275 | 145.9 | 144.1275 | 144.1275 | 1.7726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.854 | 0.446 | 106.4 | 101.5 | 100.375 | 6.025 | 80.5 |  | 81.381 | -0.881 | 18 | 16.162 | 16.162 | 1.838 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 19.3829 | 17.561 | 17.561 | 1.8219 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15.1 |  | 15.236 | -0.136 | 18.1 |  | 18.684 | -0.584 | 26.9 | 24.767 | 24.767 | 2.133 | 78.1 | 74 | 74.726 | 3.374 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 13.1 |  | 16.398 | -3.298 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.9 | 11.9071 | 13.9116 | 2.9884 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16 | 16 | 0.8 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.8 | 22.268 | 22.268 | 3.532 | 77.3 | 69.935 | 69.935 | 7.365 | 35.1 |  | 26.671 | 8.429 | 85.3 | 83.2612 | 84.9613 | 0.33873 | 95.8 | 82.2616 | 83.9863 | 11.8137 | 3.1 | 8.5689 | 6.7326 | -3.6326 | 4.7 | 7.2052 | 5.6167 | -0.91674 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 14.385 | 14.385 | 3.715 | 12.1 |  | 17.488 | -5.388 | 106.3 |  | 136.661 | -30.361 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 | 114.761 | 114.761 | -6.061 | 94.4 | 132 | 132 | -37.6 | 87.6 |  | 108.699 | -21.099 | 15.8 |  | 15.998 | -0.198 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 14.9 | 52 | 55 | -40.1 | 35.4 |  |  | 35.4 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 | 12.5 | 17 | 17 | -4.5 | 6.64 | 5.71 | 5.71 | 0.93
23/01/2025 | 13:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 219.7 | 211.4413 | 211.4413 | 8.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 238.9 | 244.0348 | 244.0348 | -5.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 146.4999 | 154.9235 | -23.5235 | 130.3 | 146.4999 | 154.9235 | -24.6235 | 131.4 | 146.4999 | 154.9235 | -23.5235 | 226.9 | 219.7498 | 232.3853 | -5.4853 | 200 | 207.9999 | 207.9999 | -7.9999 | 107 | 104 | 104 | 3 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.9 | 8.1148 | 8.1148 | -0.21484 | 16 |  | 15.6611 | 0.33889 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.6 | 43.8012 | 22.3553 | 28.2447 | 4.9 | 6.6685 | 6.6685 | -1.7685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 458.878 | 458.878 | 2.9219 | 81.2 | 77.8821 | 77.8821 | 3.3179 | 68 | 72.8771 | 72.8771 | -4.8771 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.3 | 19.4146 | 19.4146 | -1.1146 | 90.47 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8124 | 179.7 | 182.6178 | 182.6178 | -2.9178 | 179.9 | 182.6178 | 182.6178 | -2.7178 | 184.3 | 182.6178 | 182.6178 | 1.6822 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.4 | 4.5999 | 4.5999 | 2.8001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 167.8 | 171.5418 | 153.2298 | 14.5702 | 61.3 | 47.8509 | 56.6679 | 4.6321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 133.3568 | -2.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 66.6318 | 71.8225 | -1.1225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 150.7609 | 135.6714 | 1.3286 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 66.2 | 65.7721 | 65.7721 | 0.42793 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 144.6966 | 144.6966 | -3.2966 | 140.3 | 144.6966 | 144.6966 | -4.3966 | 146 | 144.6966 | 144.6966 | 1.3034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.854 | -0.654 | 107.4 | 99.8 | 98.451 | 8.949 | 71.8 |  | 81.505 | -9.705 | 16.7 | 16.217 | 16.217 | 0.483 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19.4529 | 17.561 | 17.561 | 1.8919 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.1 | 15.6098 | 15.6098 | 2.4902 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15.2 |  | 13.645 | 1.555 | 18 |  | 16.998 | 1.002 | 28.8 | 24.392 | 24.392 | 4.408 | 81.6 | 74.5 | 75.217 | 6.383 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 8.2 |  | 18.719 | -10.519 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.9 | 11.1223 | 13.1717 | 3.7283 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16 | 16 | 0.8 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.1 | 22.93 | 22.93 | 4.17 | 76.5 | 73.189 | 73.189 | 3.311 | 40.6 |  | 13.941 | 26.659 | 81.9 | 83.2612 | 84.9613 | -3.0613 | 97.5 | 82.2616 | 83.9862 | 13.5137 | 2.2 | 8.5689 | 6.7326 | -4.5327 | 2.6 | 7.2052 | 5.6167 | -3.0167 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.5 | 14.333 | 14.333 | 2.167 | 13.6 |  | 16.899 | -3.299 | 146 |  | 140.222 | 5.778 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.5 | 119.855 | 119.855 | -12.355 | 97 | 132 | 132 | -35 | 100.9 |  | 109.857 | -8.957 | 14.7 |  | 15.197 | -0.497 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.8 | 10.7 | 10.7 | 1.1 | 15.1 | 52 | 55 | -39.9 | 35.4 |  |  | 35.4 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 16.1 | 17 | 17 | -0.9 | 7.55 | 5.71 | 5.71 | 1.84
23/01/2025 | 14:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 653.8 | 646.7979 | 646.7979 | 7.0021 | 220.9 | 211.4413 | 211.4413 | 9.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 240.2 | 244.0348 | 244.0348 | -3.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 152.7104 | 161.2692 | -24.2692 | 135.8 | 152.7104 | 161.2692 | -25.4692 | 136.9 | 152.7104 | 161.2692 | -24.3693 | 227.1 | 229.0657 | 241.9039 | -14.8039 | 202.8 | 207.9999 | 207.9999 | -5.1999 | 107 | 104 | 104 | 3 | 570.2 | 568.2985 | 568.2985 | 1.9015 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.8 | 8.1148 | 8.1148 | -0.31484 | 16.1 |  | 15.7311 | 0.36889 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 61.2 | 58.4479 | 37.4612 | 23.7388 | 4.9 | 6.6685 | 6.6685 | -1.7685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 458.878 | 458.878 | 0.32195 | 80.9 | 77.8821 | 77.8821 | 3.0179 | 70.4 | 72.8771 | 72.8771 | -2.4771 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.3 | 19.4146 | 19.4146 | -1.1146 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 179 | 182.6178 | 182.6178 | -3.6178 | 179.4 | 182.6178 | 182.6178 | -3.2178 | 185.3 | 182.6178 | 182.6178 | 2.6822 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 7.4 | 4.5999 | 4.5999 | 2.8001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 43.5 | 47.2663 | 47.2663 | -3.7663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 168.8 | 171.5418 | 156.7292 | 12.0708 | 61 | 54.596 | 63.4421 | -2.4421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 73.6326 | 77.822 | -7.222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 159.6315 | 144.6239 | 12.3761 | 114.5 | 133.68 | 133.68 | -19.18 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 66.2 | 65.7721 | 65.7721 | 0.42793 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 144.5318 | 144.5318 | -3.6318 | 140.5 | 144.5318 | 144.5318 | -4.0318 | 146.6 | 144.5318 | 144.5318 | 2.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.721 | -0.521 | 115.3 | 100.6 | 96.344 | 18.956 | 80.3 |  | 80.46 | -0.16 | 16.7 | 16.297 | 16.297 | 0.403 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 19.4227 | 17.561 | 17.561 | 1.8617 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 13.1 |  | 13.067 | 0.033 | 16.1 |  | 17.018 | -0.918 | 29.7 | 23.957 | 23.957 | 5.743 | 86.8 | 75.1 | 75.062 | 11.738 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 6.2 |  | 17.632 | -11.432 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.9 | 12.6901 | 14.7462 | 2.1538 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16 | 16 | 0.8 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27 | 23.085 | 23.085 | 3.915 | 76.3 | 73.564 | 73.564 | 2.736 | 27.4 |  | 8.616 | 18.784 | 89.2 | 83.2612 | 84.9613 | 4.2387 | 94 | 82.2616 | 83.9862 | 10.0137 | 3.7 | 8.5689 | 6.7326 | -3.0326 | 6.4 | 7.2052 | 5.6167 | 0.78326 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 14.224 | 14.224 | 2.576 | 10 |  | 13.319 | -3.319 | 107.6 |  | 140.772 | -33.172 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.4 | 120.206 | 120.206 | -1.806 | 107 | 132 | 132 | -25 | 99 |  | 110.555 | -11.555 | 13.5 |  | 13.509 | -0.009 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 14.8 | 52 | 55 | -40.2 | 34.7 |  |  | 34.7 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.51 | 5.71 | 5.71 | 1.8
23/01/2025 | 14:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 645.5 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2979 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 237.7 | 244.0348 | 244.0348 | -6.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 148.4444 | 148.4445 | 10.3555 | 158 | 148.4444 | 148.4445 | 9.5555 | 158.3 | 148.4444 | 148.4445 | 9.8555 | 246.7 | 222.6667 | 222.6667 | 24.0333 | 201 | 207.9999 | 207.9999 | -6.9999 | 106.5 | 104 | 104 | 2.5 | 557.6 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.3 | 8.1148 | 8.1148 | -0.81484 | 16 |  | 15.9411 | 0.05889 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.2 | 62.6701 | 62.6699 | -2.4699 | 4.9 | 6.6685 | 6.6685 | -1.7685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 458.878 | 458.878 | -1.578 | 80.2 | 77.8821 | 77.8821 | 2.3179 | 72 | 72.8771 | 72.8771 | -0.87707 | 41.7 | 41.499 | 41.499 | 0.20104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.6 | 19.4146 | 19.4146 | -0.81463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 175.4 | 182.6178 | 182.6178 | -7.2178 | 175.6 | 182.6178 | 182.6178 | -7.0178 | 184.3 | 182.6178 | 182.6178 | 1.6822 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.4 | 4.5999 | 4.5999 | 2.8001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 42.6 | 47.2663 | 47.2663 | -4.6663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.9 | 31.004 | 31.004 | -0.10404 | 167.2 | 171.5418 | 171.5419 | -4.3418 | 59 | 85.4822 | 85.4826 | -26.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.3568 | 133.3568 | -3.5568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 106.0974 | 111.4854 | -42.5854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 225.1 | 228.7185 | 228.542 | -3.442 | 113.1 | 133.68 | 133.68 | -20.58 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 65.6 | 65.7721 | 65.7721 | -0.17207 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 144.0675 | 144.0675 | -3.3675 | 140.5 | 144.0675 | 144.0675 | -3.5675 | 145.4 | 144.0675 | 144.0675 | 1.3325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.699 | 0.001 | 117.1 | 102.1 | 94.524 | 22.576 | 54.7 |  | 76 | -21.3 | 16 | 16.293 | 16.293 | -0.293 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 19.2797 | 17.561 | 17.561 | 1.7187 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 5.6 |  | 13.26 | -7.66 | 6.7 |  | 18.149 | -11.449 | 30.6 | 23.521 | 23.521 | 7.079 | 89.8 | 75.7 | 74.859 | 14.941 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 2.6 |  | 16.481 | -13.881 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 17.3 | 19.8692 | 19.8692 | -2.5692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16 | 16 | 0.8 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.3 | 23.664 | 23.664 | 3.636 | 76.6 | 74.072 | 74.072 | 2.528 | 13.8 |  | 7.266 | 6.534 | 85.1 | 83.2612 | 84.9817 | 0.11831 | 84.6 | 82.2616 | 83.9569 | 0.64311 | 3.8 | 8.5689 | 6.7376 | -2.9376 | 4.8 | 7.2052 | 5.6207 | -0.82072 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 14.142 | 14.142 | 3.558 | 8 |  | 10.443 | -2.443 | 103.5 |  | 126.524 | -23.024 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 120.663 | 120.663 | 1.437 | 140.8 | 132 | 132 | 8.8 | 86.3 |  | 103.254 | -16.954 | 9 |  | 10.384 | -1.384 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 14.8 | 52 | 55 | -40.2 | 34.7 |  |  | 34.7 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.1 | 17 | 17 | -0.9 | 3.88 | 5.71 | 5.71 | -1.83
23/01/2025 | 15:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 655.3 | 646.7979 | 646.7979 | 8.5021 | 220.7 | 211.4413 | 211.4413 | 9.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 242.3 | 244.0348 | 244.0348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 148.4444 | 148.4445 | 29.9555 | 188.1 | 148.4444 | 148.4445 | 39.6555 | 189.3 | 148.4444 | 148.4445 | 40.8555 | 260.7 | 222.6667 | 222.6667 | 38.0333 | 196.6 | 207.9999 | 207.9999 | -11.3999 | 105.9 | 104 | 104 | 1.9 | 573.9 | 568.2985 | 568.2985 | 5.6015 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 7.4 | 8.1148 | 8.1148 | -0.71484 | 16.3 |  | 15.2111 | 1.0889 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 61.4 | 62.6698 | 62.6699 | -1.2699 | 5.1 | 6.6685 | 6.6685 | -1.5685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.4 | 458.878 | 458.878 | 3.5219 | 79.8 | 77.8821 | 77.8821 | 1.9179 | 73.9 | 72.8771 | 72.8771 | 1.0229 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 19.4146 | 19.4146 | -0.61463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 176.9 | 178.6667 | 178.6667 | -1.7667 | 177.1 | 178.6667 | 178.6667 | -1.5667 | 183.2 | 178.6667 | 178.6667 | 4.5333 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.4 | 4.5999 | 4.5999 | 2.8001 | 2.4 | 4.4334 | 4.4334 | -2.0334 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.8 | 44.2751 | 44.2751 | 3.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.6 | 31.004 | 31.004 | 0.59596 | 156.4 | 171.5418 | 171.5419 | -15.1418 | 82.3 | 85.4806 | 85.4826 | -3.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 133.3568 | 133.3568 | -1.7568 |  |  |  | 0 |  |  | 62 | -62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 104.746 | 110.9709 | 4.9291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 215.5617 | 217.4954 | 0.90457 | 122.4 | 133.68 | 133.68 | -11.28 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 66.4 | 65.7721 | 65.7721 | 0.62793 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 144.9961 | 144.9961 | -4.3961 | 140.4 | 144.9961 | 144.9961 | -4.5961 | 146 | 144.9961 | 144.9961 | 1.0039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.654 | 0.146 | 114.6 | 102.9 | 93.567 | 21.033 | 30.2 |  | 69.18 | -38.98 | 14.9 | 16.035 | 16.035 | -1.135 | 0.4 |  | 0.1 | 0.3 | 19.2806 | 17.561 | 17.561 | 1.7196 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.8 | 15.6098 | 15.6098 | 2.1902 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 3.9 |  | 10.845 | -6.945 | 4.2 |  | 14.467 | -10.267 | 29.1 | 23.087 | 23.087 | 6.013 | 91.4 | 76.5 | 74.512 | 16.888 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0.9 |  | 17.581 | -16.681 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 18.7 | 19.8688 | 19.8692 | -1.1692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 16 | 16 | 1 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.4 | 25.517 | 25.517 | 2.883 | 79 | 74.977 | 74.977 | 4.023 | 7.3 |  | 5.317 | 1.983 | 87.7 | 83.2612 | 84.9817 | 2.7183 | 85 | 82.2616 | 83.9569 | 1.0431 | 1.6 | 8.5689 | 6.7376 | -5.1376 | 4.3 | 7.2052 | 5.6207 | -1.3207 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.1 | 14.139 | 14.139 | 1.961 | 9.3 |  | 7.747 | 1.553 | 51.6 |  | 116.055 | -64.455 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 121.437 | 121.437 | 3.563 | 141.4 | 132 | 132 | 9.4 | 47.6 |  | 104.104 | -56.504 | 8 |  | 9.681 | -1.681 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 | 15.2 | 52 | 55 | -39.8 | 34.3 |  |  | 34.3 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.66 | 5.71 | 5.71 | 1.95
23/01/2025 | 15:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 237.2 | 244.0348 | 244.0348 | -6.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 169.1768 | 169.7664 | 5.0336 | 195.3 | 169.1768 | 169.7664 | 25.5336 | 195.7 | 169.1768 | 169.7664 | 25.9336 | 282.2 | 253.7652 | 254.6496 | 27.5504 | 200.6 | 207.9999 | 207.9999 | -7.3999 | 106.3 | 104 | 104 | 2.3 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 7 | 8.1148 | 8.1148 | -1.1148 | 16.3 |  | 16.8737 | -0.57367 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 92.3 | 94.155 | 94.155 | -1.855 | 4.9 | 8.6464 | 8.913 | -4.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 224.6 | 221.5563 | 221.5563 | 3.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 458.878 | 458.878 | -1.378 | 80.5 | 77.8821 | 77.8821 | 2.6179 | 73.3 | 72.8771 | 72.8771 | 0.42293 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.1 | 19.4146 | 19.4146 | -0.31463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 179.5 | 182.6178 | 182.6178 | -3.1178 | 179.6 | 182.6178 | 182.6178 | -3.0178 | 185.5 | 182.6178 | 182.6178 | 2.8822 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 7.4 | 4.5999 | 4.5999 | 2.8001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 153.3 | 171.5419 | 171.5419 | -18.2418 | 80.6 | 85.4826 | 93.2323 | -12.6323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 |  |  |  | 0 |  |  | 62 | -62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 114.9073 | 114.9073 | -0.50732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260.4 | 179.2472 | 176.6588 | 83.7412 | 124.9 | 133.68 | 133.68 | -8.78 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 66 | 65.7721 | 65.7721 | 0.22793 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 144.9662 | 144.9662 | -4.1662 | 139.9 | 144.9662 | 144.9662 | -5.0662 | 145.1 | 144.9662 | 144.9662 | 0.13381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.551 | 0.449 | 108.4 | 103.4 | 93.499 | 14.901 | 32.3 |  | 54.846 | -22.546 | 15.6 | 15.875 | 15.875 | -0.275 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.2421 | 17.561 | 17.561 | 1.6811 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 5.3 |  | 7.309 | -2.009 | 4.9 |  | 9.439 | -4.539 | 26.3 | 22.873 | 22.873 | 3.427 | 90.5 | 77.3 | 74.588 | 15.912 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 2.2 |  | 13.896 | -11.696 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16 | 16 | 1.4 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.5 | 26.864 | 26.864 | 1.636 | 78.5 | 75.736 | 75.736 | 2.764 | 4.7 |  | 3.804 | 0.896 | 86.8 | 83.2612 | 84.9613 | 1.8387 | 85.2 | 82.2616 | 83.9862 | 1.2138 | 2.3 | 8.5689 | 6.7327 | -4.4327 | 3.9 | 7.2052 | 5.6167 | -1.7167 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.6 | 14.117 | 14.117 | 0.483 | 6.6 |  | 5.767 | 0.833 | 21.5 |  | 81.674 | -60.174 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 122.238 | 122.238 | 3.362 | 144.1 | 132 | 132 | 12.1 | 20.9 |  | 57.724 | -36.824 | 7.6 |  | 6.487 | 1.113 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 15 | 52 | 55 | -40 | 35.2 |  |  | 35.2 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.93 | 5.71 | 5.71 | 2.22
23/01/2025 | 16:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 219.8 | 211.4413 | 211.4413 | 8.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 237.7 | 244.0348 | 244.0348 | -6.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 175.3219 | 169.7664 | 7.1336 | 181.1 | 175.3219 | 169.7664 | 11.3336 | 179.8 | 175.3219 | 169.7664 | 10.0336 | 273 | 262.9829 | 254.6496 | 18.3504 | 204.4 | 208.6667 | 208.6667 | -4.2667 | 107.6 | 104.3334 | 104.3334 | 3.2666 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.1 | 8.1148 | 8.1148 | -1.0148 | 16.2 |  | 16.8737 | -0.67367 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 90.6 | 77.8318 | 94.155 | -3.555 | 5.4 | 8.913 | 8.913 | -3.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224 | 221.5563 | 221.5563 | 2.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 458.878 | 458.878 | 2.222 | 80.6 | 77.8821 | 77.8821 | 2.7179 | 72.6 | 72.8771 | 72.8771 | -0.27707 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19 | 19.4146 | 19.4146 | -0.41463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 178.8 | 182.6178 | 182.6178 | -3.8178 | 179.2 | 182.6178 | 182.6178 | -3.4178 | 183.8 | 182.6178 | 182.6178 | 1.1822 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.4 | 4.5999 | 4.5999 | 2.8001 | 2.4 | 4.4334 | 4.4334 | -2.0334 | 43.4 | 47.2663 | 47.2663 | -3.8663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 156.1 | 171.5419 | 171.5419 | -15.4419 | 86 | 85.4826 | 95.918 | -9.918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 |  |  |  | 0 |  |  | 117.6369 | -117.6369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.4 |  |  | 73.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 114.9073 | 114.9073 | -0.50732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.2 | 176.6588 | 176.6588 | 25.5412 | 125.3 | 133.68 | 133.68 | -8.38 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 66.2 | 65.7721 | 65.7721 | 0.42793 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 144.9662 | 144.9662 | -2.9662 | 141.3 | 144.9662 | 144.9662 | -3.6662 | 146.3 | 144.9662 | 144.9662 | 1.3338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.398 | 0.002 | 100.4 | 97.4 | 96.102 | 4.298 | 24.7 |  | 41.13 | -16.43 | 15.1 | 16.006 | 16.006 | -0.906 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.1435 | 17.561 | 17.561 | 1.5825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 3.5 |  | 4.944 | -1.444 | 5.2 |  | 6.484 | -1.284 | 27.2 | 22.8 | 23.323 | 3.877 | 88.8 | 78.5 | 75.933 | 12.867 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 2.5 |  | 5.994 | -3.494 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 16 | 16 | 1.9 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.4 | 26.695 | 26.695 | 2.705 | 77.5 | 76.051 | 76.051 | 1.449 | 4.1 |  | 3.01 | 1.09 | 84 | 82.3748 | 84.9613 | -0.96128 | 81.7 | 84.7708 | 83.9862 | -2.2862 | 5.2 | 7.2105 | 6.7327 | -1.5327 | 7.6 | 6.9409 | 5.6167 | 1.9833 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.7 | 15.8 | 14.04 | 0.66 | 3.3 |  | 3.975 | -0.675 | 10.6 |  | 52.328 | -41.728 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 129.8 | 123.117 | 2.383 | 143.5 | 143.5 | 132 | 11.5 | 10.7 |  | 28.279 | -17.579 | 4.8 |  | 6.062 | -1.262 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 14.9 | 52 | 55 | -40.1 | 35.4 |  |  | 35.4 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.38 | 5.71 | 5.71 | 0.67
23/01/2025 | 16:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 219.3 | 211.4413 | 211.4413 | 7.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 236.7 | 244.0348 | 244.0348 | -7.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 175.3219 | 169.7664 | 0.5336 | 169.9 | 175.3219 | 169.7664 | 0.1336 | 169.3 | 175.3219 | 169.7664 | -0.4664 | 254 | 262.9829 | 254.6496 | -0.6496 | 206.5 | 208.6667 | 208.6667 | -2.1667 | 108.2 | 104.3334 | 104.3334 | 3.8666 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 164.7073 | 164.7073 | -4.8073 | 7.1 | 8.1148 | 8.1148 | -1.0148 | 16.3 |  | 16.8737 | -0.57367 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 122.8 | 94.155 | 94.155 | 28.645 | 5.1 | 8.913 | 8.913 | -3.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.3 | 458.878 | 458.878 | -6.5781 | 80.3 | 77.8821 | 77.8821 | 2.4179 | 67.9 | 72.8771 | 72.8771 | -4.9771 | 41.5 | 41.499 | 41.499 | 0.00104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.2 | 19.4146 | 19.4146 | -0.21463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 176 | 182.6178 | 182.6178 | -6.6178 | 176.5 | 182.6178 | 182.6178 | -6.1178 | 184.2 | 182.6178 | 182.6178 | 1.5822 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 | 7.4 | 4.5999 | 4.5999 | 2.8001 | 2.5 | 4.4334 | 4.4334 | -1.9334 | 41.5 | 47.2663 | 47.2663 | -5.7663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.4 | 31.004 | 31.004 | -0.60404 | 154.6 | 171.5419 | 171.5419 | -16.9418 | 84.3 | 95.918 | 95.918 | -11.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.3568 | 133.3568 | -3.5568 |  |  |  | 0 |  |  | 105.4922 | -105.4922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.4 |  |  | 73.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.9073 | 114.9073 | -1.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 176.6588 | 176.6588 | -68.6588 | 120.7 | 133.68 | 133.68 | -12.98 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 65.7 | 65.7721 | 65.7721 | -0.07207 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 144.8014 | 144.8014 | -2.1014 | 141.8 | 144.8014 | 144.8014 | -3.0014 | 146.3 | 144.8014 | 144.8014 | 1.4986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.343 | -0.043 | 89.3 | 96.5 | 98.267 | -8.967 | 17 |  | 29.455 | -12.455 | 13.9 | 15.99 | 15.99 | -2.09 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 18.8432 | 17.561 | 17.561 | 1.2822 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 2.3 |  | 9.418 | -7.118 | 1.8 |  | 9.405 | -7.605 | 22.2 | 22.9 | 23.705 | -1.505 | 79.2 | 76.9 | 76.985 | 2.215 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 2.8 |  | 5.402 | -2.602 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 16 | 16 | 2.3 | 8.1 | 9.052 | 9.052 | -0.952 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.7 | 26.551 | 26.551 | 3.149 | 78.2 | 75.981 | 75.981 | 2.219 | 4.7 |  | 2.372 | 2.328 | 83.6 | 81.5617 | 84.9327 | -1.3327 | 81 | 84.758 | 84.0273 | -3.0273 | 5.5 | 7.5812 | 6.7257 | -1.2257 | 8.5 | 7.396 | 5.6112 | 2.8888 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.1 | 14.8 | 13.845 | 1.255 | 2.1 |  | 2.329 | -0.229 | 14.5 |  | 40.16 | -25.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132 | 129.8 | 124.017 | 7.983 | 143.1 | 143.3 | 132 | 11.1 | 14.2 |  | 20.958 | -6.758 | 5.7 |  | 4.294 | 1.406 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 | 14.8 | 52 | 55 | -40.2 | 35.6 |  |  | 35.6 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 3.43 | 5.71 | 5.71 | -2.28
23/01/2025 | 17:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 640.5 | 646.7979 | 646.7979 | -6.2979 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 235.7 | 244.0348 | 244.0348 | -8.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 158.3659 | 172.354 | -51.354 | 121.4 | 158.3659 | 172.354 | -50.954 | 120.9 | 158.3659 | 172.354 | -51.454 | 230.3 | 237.5489 | 258.531 | -28.231 | 204.5 | 208.6667 | 208.6667 | -4.1667 | 107.7 | 104.3334 | 104.3334 | 3.3666 | 548.9 | 568.2985 | 568.2985 | -19.3985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.1 | 8.1148 | 8.1148 | -1.0148 | 16.3 |  | 13.4511 | 2.8489 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 120.6 | 73.3543 | 59.9985 | 60.6015 | 6.9 | 8.913 | 6.6685 | 0.23152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 221.6 | 221.5563 | 221.5563 | 0.04375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 458.878 | 458.878 | -2.178 | 80.3 | 77.8821 | 77.8821 | 2.4179 | 56.2 | 72.8771 | 72.8771 | -16.6771 | 41.3 | 41.499 | 41.499 | -0.19896 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 19.1 | 19.4146 | 19.4146 | -0.31463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 177.3 | 182.6178 | 182.6178 | -5.3178 | 177.8 | 182.6178 | 182.6178 | -4.8178 | 182.2 | 182.6178 | 182.6178 | -0.41776 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 43.3 | 47.2663 | 47.2663 | -3.9663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.1 | 31.004 | 31.004 | 0.09596 | 154.6 | 157.1891 | 146.3512 | 8.2488 | 86.2 | 59.4644 | 85.4826 | 0.71742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.3568 | 133.3568 | -3.1568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 |  |  | 72.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 100.8028 | 76.9447 | 36.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 144.0381 | 164.4069 | -67.4069 | 118.9 | 133.68 | 133.68 | -14.78 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 66 | 65.7721 | 65.7721 | 0.22793 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 145.3256 | 145.3256 | -2.4256 | 142.1 | 145.3256 | 145.3256 | -3.2256 | 146.4 | 145.3256 | 145.3256 | 1.0744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.238 | -0.138 | 85 | 96 | 99.12 | -14.12 | 13.9 |  | 17.398 | -3.498 | 14.2 | 15.532 | 15.532 | -1.332 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.3083 | 17.561 | 17.561 | 1.7473 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0.9 |  | 9.119 | -8.219 | 0.8 |  | 11.148 | -10.348 | 23.8 | 23 | 23.881 | -0.081 | 70.6 | 75.5 | 77.154 | -6.554 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 1.5 |  | 7.171 | -5.671 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 13.8217 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 16 | 16 | 2.8 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 29.7 | 26.483 | 26.483 | 3.217 | 79.2 | 74.75 | 74.75 | 4.45 | 2.8 |  | 1.296 | 1.504 | 85.7 | 80.3195 | 84.9327 | 0.76733 | 84 | 84.5177 | 84.0273 | -0.02733 | 3.8 | 8.3755 | 6.7257 | -2.9257 | 5.1 | 8.0842 | 5.6112 | -0.5112 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | -1.6 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13 | 13.8 | 13.292 | -0.292 | 1.7 |  | 1.6 | 0.1 | 9.4 |  | 28.121 | -18.721 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 129.4 | 124.977 | 3.823 | 134.4 | 143.9 | 132 | 2.4 | 7.5 |  | 20.316 | -12.816 | 2.9 |  | 2.16 | 0.74 | 6 | 6 | 6 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 16 | 52 | 55 | -39 | 37.5 |  |  | 37.5 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.2 | 5.71 | 5.71 | 1.49
23/01/2025 | 17:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 219.6 | 211.4413 | 211.4413 | 8.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 238.1 | 244.0348 | 244.0348 | -5.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 145.0696 | 151.8268 | -27.6268 | 124.4 | 145.0696 | 151.8268 | -27.4268 | 124.2 | 145.0696 | 151.8268 | -27.6268 | 217.3 | 217.6045 | 227.7402 | -10.4402 | 203.2 | 210 | 210 | -6.8 | 107.4 | 105 | 105 | 2.4 | 562 | 568.2985 | 568.2985 | -6.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 7.7 | 8.1148 | 8.1148 | -0.41484 | 12.1 |  | 0 | 12.1 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.7 | 64.7981 | 55.1039 | -4.4039 | 7.3 | 8.913 | 6.6685 | 0.63152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 224 | 221.5563 | 221.5563 | 2.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 80.3 | 77.8821 | 77.8821 | 2.4179 | 60.7 | 72.8771 | 72.8771 | -12.1771 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19 | 19.4146 | 19.4146 | -0.41463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 179.2 | 182.6178 | 182.6178 | -3.4178 | 179.7 | 182.6178 | 182.6178 | -2.9178 | 184.7 | 182.6178 | 182.6178 | 2.0822 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 43.6 | 47.2663 | 47.2663 | -3.6663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.8 | 31.004 | 31.004 | -0.20404 | 155.7 | 142.939 | 129.9476 | 25.7524 | 86.7 | 45.7431 | 77.0606 | 9.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.3568 | 133.3568 | -2.5568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 81.6273 | 55.5986 | 58.7014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 118.9152 | 135.2071 | -16.5071 | 122.8 | 133.68 | 133.68 | -10.88 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 66.1 | 65.7721 | 65.7721 | 0.32793 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 145.2058 | 145.2058 | -2.3058 | 142.4 | 145.2058 | 145.2058 | -2.8058 | 146.8 | 145.2058 | 145.2058 | 1.5942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.082 | 0.018 | 88.9 | 96.7 | 100.137 | -11.237 | 12.9 |  | 6.809 | 6.091 | 13.2 | 14.968 | 14.968 | -1.768 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 19.1027 | 17.561 | 17.561 | 1.5417 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0.8 |  | 2.091 | -1.291 | 0.7 |  | 3.008 | -2.308 | 23.6 | 23.5 | 24.134 | -0.534 | 70.1 | 74.8 | 77.199 | -7.099 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | -0.25 | 0.3 |  | 1.73 | -1.43 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 10.6323 | 17.9117 | 2.4883 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 16 | 16 | 3.2 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.7 | 26.354 | 26.354 | 3.346 | 79.9 | 73.744 | 73.744 | 6.156 | 0.8 |  | 0.648 | 0.152 | 82.6 | 79 | 91 | -8.4 | 81.6 | 85.3 | 90.21 | -8.61 | 6.8 | 9.6 | 10.04 | -3.24 | 7.4 | 9 | 8.63 | -1.23 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | -1.6 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.2 | 12.8 | 12.624 | -0.424 | 2.1 |  | 1.44 | 0.66 | 5.3 |  | 11.247 | -5.947 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.7 | 129 | 125.727 | -6.027 | 110.9 | 144.6 | 132 | -21.1 | 6.1 |  | 9.28 | -3.18 | 0.8 |  | 0.72 | 0.08 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 15.2 | 52 | 55 | -39.8 | 35.7 |  |  | 35.7 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.79 | 5.71 | 5.71 | 1.08
23/01/2025 | 18:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 238 | 244.0348 | 244.0348 | -6.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 128.4521 | 137.7626 | -24.2626 | 113.9 | 128.4521 | 137.7626 | -23.8626 | 113.6 | 128.4521 | 137.7626 | -24.1626 | 214.2 | 192.6781 | 206.6439 | 7.556 | 204.1 | 210.6666 | 210.6666 | -6.5666 | 107.5 | 105.3333 | 105.3333 | 2.1667 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.8 | 8.1148 | 8.1148 | -0.31484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 50.1 | 57.2286 | 44.0623 | 6.0377 | 7.8 | 8.913 | 6.6685 | 1.1315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 80.8 | 77.8821 | 77.8821 | 2.9179 | 64.7 | 72.8771 | 72.8771 | -8.1771 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 19.4146 | 19.4146 | -0.51463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 159.1 | 178.6667 | 182.6178 | -23.5178 | 159.7 | 178.6667 | 182.6178 | -22.9178 | 174.2 | 178.6667 | 182.6178 | -8.4178 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 156.3 | 127.3337 | 107.6215 | 48.6785 | 86.7 | 33.8923 | 53.6133 | 33.0867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 45.4958 | 16.4103 | 98.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 98.9174 | 120.0134 | -20.0133 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 66 | 65.7721 | 65.7721 | 0.22793 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 144.9662 | 144.9662 | -2.2662 | 142.1 | 144.9662 | 144.9662 | -2.8662 | 146.3 | 144.9662 | 144.9662 | 1.3338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.04 | 0.06 | 86.2 | 97.1 | 101.644 | -15.444 | 2.9 |  | 1.804 | 1.096 | 10.9 | 14.09 | 14.09 | -3.19 | 0 |  | 0 | 0 | 19.079 | 17.561 | 17.561 | 1.518 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0.2 |  | 0.393 | -0.193 | 0.1 |  | 0.72 | -0.62 | 22.1 | 23.8 | 24.621 | -2.521 | 69.7 | 73.8 | 76.868 | -7.168 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  | 0.244 | -0.244 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 7.8778 | 12.4617 | 7.9383 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 16 | 16 | 3.3 | 8.2 | 9.052 | 9.052 | -0.852 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 29.7 | 26.043 | 26.043 | 3.657 | 81 | 73.409 | 73.409 | 7.591 | 0 |  | 0.431 | -0.431 | 83.6 | 75.7 | 91 | -7.4 | 86.1 | 84.2 | 90.21 | -4.11 | 3.8 | 9.2 | 10.04 | -6.24 | 3.2 | 8.3 | 8.63 | -5.43 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | -1.6 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.5 | 12.1 | 11.609 | -0.109 | 1 |  | 0.48 | 0.52 | 1 |  | 3.875 | -2.875 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 128.2 | 125.846 | -3.146 | 106.3 | 143.5 | 132 | -25.7 | 1.5 |  | 3.841 | -2.341 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 | 14.9 | 52 | 55 | -40.1 | 36.5 |  |  | 36.5 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 6.4 | 5.71 | 5.71 | 0.69
23/01/2025 | 18:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | -0.15 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 219.4 | 211.4413 | 211.4413 | 7.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 238 | 244.0348 | 244.0348 | -6.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 127.6743 | 124.1498 | 4.4502 | 128.9 | 127.6743 | 124.1498 | 4.7502 | 128.9 | 127.6743 | 124.1498 | 4.7502 | 227.4 | 191.5114 | 186.2247 | 41.1753 | 203.9 | 211.3334 | 211.3334 | -7.4334 | 107.5 | 105.6667 | 105.6667 | 1.8333 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.7 | 8.1148 | 8.1148 | -0.41484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 131.3 | 72.0126 | 60.3413 | 70.9587 | 7.8 | 8.913 | 6.6685 | 1.1315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 224.3 | 221.5563 | 221.5563 | 2.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 458.878 | 458.878 | -0.17805 | 80.5 | 77.8821 | 77.8821 | 2.6179 | 72.9 | 72.8771 | 72.8771 | 0.02293 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 15.6 | 19.2858 | 19.2858 | -3.6858 | 19 | 19.4146 | 19.4146 | -0.41463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 176.6 | 178.6667 | 178.6667 | -2.0667 | 176.9 | 178.6667 | 178.6667 | -1.7667 | 180.5 | 178.6667 | 178.6667 | 1.8333 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.3 | 4.5999 | 4.5999 | 2.7001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.5 | 31.004 | 31.004 | 0.49596 | 89.8 | 128.0756 | 110.6092 | -20.8092 | 92 | 35.7787 | 57.0421 | 34.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 60.4067 | 30.482 | 84.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 67.6546 | 80.266 | 32.1341 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 66.2 | 65.7721 | 65.7721 | 0.42793 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 145.8948 | 145.8948 | -3.1948 | 142.3 | 145.8948 | 145.8948 | -3.5948 | 146.9 | 145.8948 | 145.8948 | 1.0052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.4 | 96.6 | 103.026 | -40.626 | 0 |  | 0.119 | -0.119 | 12.9 | 13.298 | 13.298 | -0.398 | 0 |  | 0 | 0 | 19.0839 | 17.561 | 17.561 | 1.5229 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.049 | -0.049 | 18.8 | 23.8 | 25.114 | -6.314 | 54 | 71.5 | 76.685 | -22.685 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 8.3163 | 13.2586 | 7.1414 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 16 | 16 | 3.5 | 8.3 | 9.052 | 9.052 | -0.752 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.7 | 25.633 | 25.633 | 4.067 | 81.8 | 72.837 | 72.837 | 8.963 | 0 |  | 0.011 | -0.011 | 48.9 | 71.3 | 91 | -42.1 | 86.1 | 82.3 | 90.33 | -4.23 | 4.2 | 8.3 | 10.04 | -5.84 | 2.9 | 7.1 | 8.63 | -5.73 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.9 | 11.8 | 10.665 | 1.235 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.205 | -0.205 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.8 | 126.3 | 125.464 | -19.664 | 84.3 | 137.4 | 132 | -47.7 | 0 |  | 0.282 | -0.282 | 0 |  | 0.08 | -0.08 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 15.2 | 52 | 55 | -39.8 | 36.4 |  |  | 36.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.26 | 5.71 | 5.71 | 1.55
23/01/2025 | 19:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 219.4 | 211.4413 | 211.4413 | 7.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 238.4 | 244.0348 | 244.0348 | -5.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 159.5483 | 157.2857 | 21.7143 | 179.9 | 159.5483 | 157.2857 | 22.6143 | 179.5 | 159.5483 | 157.2857 | 22.2143 | 265.6 | 239.3225 | 235.9286 | 29.6714 | 203.6 | 212 | 212 | -8.4 | 108.2 | 106 | 106 | 2.2 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 7.6 | 8.1148 | 8.1148 | -0.51484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 97.1509 | 73.0443 | 67.8557 | 7.2 | 8.913 | 6.6685 | 0.53152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 224.5 | 221.5563 | 221.5563 | 2.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 458.878 | 458.878 | -1.378 | 80.6 | 77.8821 | 77.8821 | 2.7179 | 72.9 | 72.8771 | 72.8771 | 0.02293 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 19.4146 | 19.4146 | -0.51463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 179.4 | 182.6178 | 182.6178 | -3.2178 | 180.3 | 182.6178 | 182.6178 | -2.3178 | 184.5 | 182.6178 | 182.6178 | 1.8822 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 166.5 | 157.7875 | 141.0791 | 25.4209 | 91.8 | 64.1675 | 85.4826 | 6.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 114.4168 | 85.3191 | 29.0809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 128.0864 | 123.5778 | 37.2222 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 66.1 | 65.7721 | 65.7721 | 0.32793 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 144.9662 | 144.9662 | -2.1662 | 142.1 | 144.9662 | 144.9662 | -2.8662 | 146.6 | 144.9662 | 144.9662 | 1.6338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.5 | 95.7 | 104.033 | -47.533 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 12.768 | 12.768 | 0.032 | 0 |  | 0 | 0 | 19.0672 | 17.561 | 17.561 | 1.5062 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.3 | 23.6 | 25.621 | -9.321 | 46.2 | 69.2 | 76.945 | -30.745 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 14.9148 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 16 | 16 | 3.5 | 8.3 | 9.052 | 9.052 | -0.752 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.3 | 24.925 | 24.925 | 4.375 | 80.2 | 71.554 | 71.554 | 8.646 | 0 |  | 0 | 0 | 39.5 | 67.5 | 91 | -51.5 | 93.6 | 80.5 | 90.33 | 3.27 | 7.9 | 7.5 | 10.04 | -2.14 | 6.9 | 6.1 | 8.63 | -1.73 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.8 | 11.4 | 9.932 | -1.132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.9 | 122.6 | 123.576 | -31.676 | 63.5 | 127.7 | 132 | -68.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 15.8 | 52 | 55 | -39.2 | 37.8 |  |  | 37.8 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.27 | 5.71 | 5.71 | 2.56
23/01/2025 | 19:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 220.1 | 211.4413 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 238.5 | 244.0348 | 244.0348 | -5.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 178.8044 | 169.8518 | 11.0482 | 187.1 | 178.8044 | 169.8518 | 17.2482 | 186.6 | 178.8044 | 169.8518 | 16.7482 | 274.2 | 268.2066 | 254.7777 | 19.4223 | 205.5 | 212.6666 | 212.6666 | -7.1666 | 108.3 | 106.3333 | 106.3333 | 1.9667 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 7.6 | 8.1148 | 8.1148 | -0.51484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 140.8 | 110.662 | 81.2202 | 59.5798 | 7.9 | 8.913 | 8.913 | -1.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 224.5 | 221.5563 | 221.5563 | 2.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62195 | 78.9 | 77.8821 | 77.8821 | 1.0179 | 72.6 | 72.8771 | 72.8771 | -0.27707 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19 | 19.4146 | 19.4146 | -0.41463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 178.8 | 182.6178 | 182.6178 | -3.8178 | 179.6 | 182.6178 | 182.6178 | -3.0178 | 184.8 | 182.6178 | 182.6178 | 2.1822 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 43.3 | 47.2663 | 47.2663 | -3.9663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.2 | 31.004 | 31.004 | 0.19596 | 168.5 | 171.5419 | 158.7474 | 9.7526 | 91.8 | 84.0648 | 85.4826 | 6.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 114.9073 | 110.6642 | 4.0358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.9 | 156.3505 | 143.1971 | 56.7029 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 66.2 | 65.7721 | 65.7721 | 0.42793 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 145.1609 | 145.1609 | -2.0609 | 142.3 | 145.1609 | 145.1609 | -2.8609 | 146.8 | 145.1609 | 145.1609 | 1.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.2 | 94 | 104.49 | -48.29 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 19.0808 | 17.561 | 17.561 | 1.5198 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 23.1 | 25.806 | -9.806 | 47.7 | 66.4 | 76.566 | -28.866 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 19.5397 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 16 | 16 | 3.5 | 8.4 | 9.052 | 9.052 | -0.652 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.5 | 24.129 | 24.129 | 5.371 | 80.8 | 68.927 | 68.927 | 11.873 | 0 |  | 0 | 0 | 36.7 | 64.7 | 96 | -59.3 | 89.8 | 78.7 | 87.75 | 2.05 | 5.2 | 7.2 | 8.66 | -3.46 | 5.1 | 5.6 | 7.23 | -2.13 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.9 | 10.7 | 9.221 | -1.321 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.2 | 113.2 | 119.877 | -43.677 | 66.4 | 107 | 132 | -65.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 15.2 | 52 | 55 | -39.8 | 36.3 |  |  | 36.3 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.27 | 5.71 | 5.71 | 2.56
23/01/2025 | 20:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 219.5 | 211.4413 | 211.4413 | 8.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.6 | 244.0348 | 244.0348 | -5.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 183.9453 | 171.2131 | 9.1869 | 193.6 | 183.9453 | 171.2131 | 22.3869 | 193.3 | 183.9453 | 171.2131 | 22.0869 | 279.5 | 275.9179 | 256.8197 | 22.6803 | 207.5 | 212.6666 | 212.6666 | -5.1666 | 108.1 | 106.3333 | 106.3333 | 1.7667 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.6 | 8.1148 | 8.1148 | -0.51484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 141 | 115.5372 | 79.3166 | 61.6834 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 224.5 | 221.5563 | 221.5563 | 2.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 458.878 | 458.878 | 0.22195 | 79.4 | 77.8821 | 77.8821 | 1.5179 | 72.8 | 72.8771 | 72.8771 | -0.07707 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.2 | 19.4146 | 19.4146 | -0.21463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 180.1 | 182.6178 | 182.6178 | -2.5178 | 180.6 | 182.6178 | 182.6178 | -2.0178 | 184.4 | 182.6178 | 182.6178 | 1.7822 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 168.1 | 171.5419 | 159.4356 | 8.6644 | 91.7 | 85.4826 | 85.4826 | 6.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.3568 | 133.3568 | -2.5568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 114.9073 | 111.3827 | 3.2173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 163.8813 | 145.7475 | 70.5525 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 66.1 | 65.7721 | 65.7721 | 0.32793 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 145.3706 | 145.3706 | -2.2706 | 142.4 | 145.3706 | 145.3706 | -2.9706 | 146.7 | 145.3706 | 145.3706 | 1.3294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.8 | 91.3 | 103.298 | -48.498 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 12.018 | 12.018 | 0.082 | 0 |  | 0 | 0 | 19.0722 | 17.561 | 17.561 | 1.5113 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 22.5 | 25.023 | -9.423 | 45.9 | 63.1 | 74.276 | -28.376 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 16 | 16 | 3.5 | 8.4 | 9.052 | 9.052 | -0.652 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.1 | 23.069 | 23.069 | 6.031 | 77.6 | 62.266 | 62.266 | 15.334 | 0 |  | 0 | 0 | 35.2 | 62.5 | 96 | -60.8 | 79.6 | 77 | 87.75 | -8.15 | 6.2 | 7 | 8.66 | -2.46 | 4.2 | 5.1 | 7.23 | -3.03 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10.1 | 8.571 | 1.129 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.2 | 102.4 | 110.746 | -36.546 | 50.8 | 86.7 | 132 | -81.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 15.2 | 52 | 55 | -39.8 | 36.6 |  |  | 36.6 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.04 | 5.71 | 5.71 | 1.33
23/01/2025 | 20:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 3.5488 | 3.5488 | 0.65115 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 220.1 | 211.4413 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 238.1 | 244.0348 | 244.0348 | -5.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 183.1731 | 168.9148 | 12.0852 | 192.6 | 183.1731 | 168.9148 | 23.6852 | 193.2 | 183.1731 | 168.9148 | 24.2852 | 281.1 | 274.7596 | 253.3722 | 27.7278 | 204.8 | 212.6666 | 212.6666 | -7.8666 | 108.4 | 106.3333 | 106.3333 | 2.0667 | 561.5 | 568.2985 | 568.2985 | -6.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.6 | 8.1148 | 8.1148 | -0.51484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 140.8 | 119.5745 | 80.3802 | 60.4198 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 224.4 | 221.5563 | 221.5563 | 2.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 80 | 77.8821 | 77.8821 | 2.1179 | 73 | 72.8771 | 72.8771 | 0.12293 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 179.8 | 182.6178 | 182.6178 | -2.8178 | 180.3 | 182.6178 | 182.6178 | -2.3178 | 184.5 | 182.6178 | 182.6178 | 1.8822 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.5 | 4.5999 | 4.5999 | 2.9001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.5 | 31.004 | 31.004 | 0.49596 | 168.4 | 171.5419 | 158.0179 | 10.3821 | 91.6 | 85.4826 | 85.4826 | 6.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 114.9073 | 104.123 | 10.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 222.6 | 164.3861 | 144.4665 | 78.1335 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 66.2 | 65.7721 | 65.7721 | 0.42793 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 145.6252 | 145.6252 | -2.4252 | 142.2 | 145.6252 | 145.6252 | -3.4252 | 146.5 | 145.6252 | 145.6252 | 0.87481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48.7 | 86.1 | 101.405 | -52.705 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 11.781 | 11.781 | 1.319 | 0 |  | 0 | 0 | 19.07 | 17.561 | 17.561 | 1.509 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.6 | 15.6098 | 15.6098 | 0.99024 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 21.3 | 24.042 | -10.042 | 40.9 | 57.7 | 71.431 | -30.531 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 16 | 16 | 2.8 | 8.5 | 9.052 | 9.052 | -0.552 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.5 | 22.047 | 22.047 | 7.453 | 67.3 | 56.214 | 56.214 | 11.086 | 0 |  | 0 | 0 | 35.2 | 61.4 | 96 | -60.8 | 77.3 | 75.8 | 87.75 | -10.45 | 5.9 | 7.1 | 8.66 | -2.76 | 5.5 | 4.9 | 7.23 | -1.73 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 9.7 | 8.054 | 1.446 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.4 | 87 | 101.195 | -30.795 | 59.3 | 67.7 | 118.563 | -59.263 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 15 | 52 | 55 | -40 | 36.4 |  |  | 36.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.8 | 5.71 | 5.71 | 1.09
23/01/2025 | 21:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 219.7 | 211.4413 | 211.4413 | 8.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 238.5 | 244.0348 | 244.0348 | -5.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 180.8582 | 170.6202 | 4.2798 | 200.3 | 180.8582 | 170.6202 | 29.6798 | 202.7 | 180.8582 | 170.6202 | 32.0798 | 281.8 | 271.2873 | 255.9303 | 25.8697 | 206 | 212.6666 | 212.6666 | -6.6666 | 107 | 106.3333 | 106.3333 | 0.66668 | 562 | 568.2985 | 568.2985 | -6.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.2 | 8.1148 | 8.1148 | -0.91484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 111 | 123.2915 | 93.1373 | 17.8627 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 224.2 | 221.5563 | 221.5563 | 2.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 80 | 77.8821 | 77.8821 | 2.1179 | 72.9 | 72.8771 | 72.8771 | 0.02293 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 179.4 | 182.6178 | 182.6178 | -3.2178 | 180.2 | 182.6178 | 182.6178 | -2.4178 | 184.6 | 182.6178 | 182.6178 | 1.9822 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 7.7 | 4.5999 | 4.5999 | 3.1001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 43.1 | 47.2663 | 47.2663 | -4.1663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 168.9 | 171.5419 | 160.5922 | 8.3078 | 91.4 | 85.4826 | 85.4826 | 5.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 133.3568 | -2.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 114.9073 | 109.7044 | 4.8956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 252.3 | 187.475 | 148.6717 | 103.6283 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 66.2 | 65.7721 | 65.7721 | 0.42793 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 145.5353 | 145.5353 | -2.6353 | 142.4 | 145.5353 | 145.5353 | -3.1353 | 147 | 145.5353 | 145.5353 | 1.4647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.4 | 51.5701 | 97.414 | -50.014 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 11.676 | 11.676 | 4.524 | 0 |  | 0 | 0 | 19.0634 | 17.561 | 17.561 | 1.5024 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 15.6098 | 15.6098 | 1.0902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 20.1 | 22.468 | -8.468 | 38.8 | 52.9 | 66.921 | -28.121 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 16 | 16 | 2.6 | 8.5 | 9.052 | 9.052 | -0.552 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.3 | 21.139 | 21.139 | 7.161 | 61.4 | 51.989 | 51.989 | 9.411 | 0 |  | 0 | 0 | 36.7 | 59.6 | 96 | -59.3 | 78.2 | 74.2 | 87.75 | -9.55 | 3.6 | 7 | 8.66 | -5.06 | 3.1 | 4.5 | 7.23 | -4.13 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.1 | 9.5 | 7.935 | 4.165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.4 | 53.9817 | 90.382 | -25.982 | 55.9 | 26.8842 | 96.667 | -40.767 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 15.1 | 52 | 55 | -39.9 | 36.8 |  |  | 36.8 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.08 | 5.71 | 5.71 | 2.37
23/01/2025 | 21:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 219.9 | 211.4413 | 211.4413 | 8.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 238.7 | 244.0348 | 244.0348 | -5.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 179.8271 | 172.4618 | 9.0382 | 192.2 | 179.8271 | 172.4618 | 19.7382 | 192.9 | 179.8271 | 172.4618 | 20.4382 | 280.9 | 269.7406 | 258.6927 | 22.2073 | 208.4 | 212.6666 | 212.6666 | -4.2666 | 108.8 | 106.3333 | 106.3333 | 2.4667 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.1 | 8.1148 | 8.1148 | -1.0148 | 13.4 |  | 0 | 13.4 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 111 | 130.3725 | 93.5352 | 17.4648 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 79.7 | 77.8821 | 77.8821 | 1.8179 | 73.1 | 72.8771 | 72.8771 | 0.22293 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 181 | 182.6178 | 182.6178 | -1.6178 | 181.2 | 182.6178 | 182.6178 | -1.4178 | 184.6 | 182.6178 | 182.6178 | 1.9822 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.7 | 4.5999 | 4.5999 | 3.1001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 168.2 | 171.5419 | 161.5033 | 6.6967 | 91.7 | 85.4826 | 85.4826 | 6.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 133.3568 | -2.2568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 114.9073 | 111.3612 | 3.3388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235.5 | 192.0021 | 158.2008 | 77.2992 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 66.2 | 65.7721 | 65.7721 | 0.42793 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 145.8648 | 145.8648 | -2.2648 | 143 | 145.8648 | 145.8648 | -2.8648 | 147.5 | 145.8648 | 145.8648 | 1.6352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48.8 | 47.7717 | 93.458 | -44.658 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1 | 11.667 | 11.667 | 4.433 | 0 |  | 0 | 0 | 19.1288 | 17.561 | 17.561 | 1.5678 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 15.6098 | 15.6098 | 1.0902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 18.6 | 21.108 | -12.008 | 31.9 | 49.6 | 62.943 | -31.043 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 16 | 16 | 2.5 | 8.6 | 9.052 | 9.052 | -0.452 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.3 | 20.314 | 20.314 | 0.986 | 68.8 | 47.754 | 47.754 | 21.046 | 0 |  | 0 | 0 | 39.4 | 55.8 | 96 | -56.6 | 75.3 | 71.1 | 82.09 | -6.79 | 2.4 | 6.4 | 8.18 | -5.78 | 1.2 | 3.8 | 7.23 | -6.03 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.6 | 7.896 | 2.504 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.6 | 46.6369 | 80.182 | -16.582 | 41.2 | 18.6463 | 77.088 | -35.888 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 15 | 52 | 55 | -40 | 37 |  |  | 37 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.03 | 5.71 | 5.71 | 2.32
23/01/2025 | 22:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 642.7 | 646.7979 | 646.7979 | -4.0979 | 217.5 | 211.4413 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 236.1 | 244.0348 | 244.0348 | -7.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 180.7172 | 171.3542 | 4.2458 | 175.2 | 180.7172 | 171.3542 | 3.8458 | 175.4 | 180.7172 | 171.3542 | 4.0458 | 274.7 | 271.0757 | 257.0312 | 17.6688 | 208.5 | 211.3334 | 211.3334 | -2.8334 | 108.8 | 105.6667 | 105.6667 | 3.1333 | 555.8 | 568.2985 | 568.2985 | -12.4985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.7 | 8.1148 | 8.1148 | -0.41484 | 16.5 |  | 0 | 16.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 89.3 | 102.7006 | 88.7722 | 0.5278 | 7.8 | 8.913 | 8.913 | -1.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 458.878 | 458.878 | -2.178 | 78.5 | 77.8821 | 77.8821 | 0.61793 | 67.7 | 72.8771 | 72.8771 | -5.1771 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 176.4 | 182.6178 | 182.6178 | -6.2178 | 177 | 182.6178 | 182.6178 | -5.6178 | 184.4 | 182.6178 | 182.6178 | 1.7822 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 7.7 | 4.5999 | 4.5999 | 3.1001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 42.4 | 47.2663 | 47.2663 | -4.8663 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 30.8 | 31.004 | 31.004 | -0.20404 | 166 | 171.5419 | 152.2127 | 13.7873 | 90.4 | 80.1629 | 85.4826 | 4.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 133.3568 | 133.3568 | -3.8568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 90.5719 | 83.8597 | 29.3403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 188.0943 | 150.431 | 29.569 | 127.8 | 133.68 | 133.68 | -5.88 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 65.7 | 65.7721 | 65.7721 | -0.07207 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 146.0296 | 146.0296 | -1.9296 | 143.5 | 146.0296 | 146.0296 | -2.5296 | 147.9 | 146.0296 | 146.0296 | 1.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.4 | 46.3927 | 89.608 | -43.208 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 11.948 | 11.948 | 3.052 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2307 | 17.561 | 17.561 | 1.6697 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 15.6098 | 15.6098 | 1.0902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.8 | 17.3 | 20.396 | -8.596 | 42.5 | 46.6 | 60.562 | -18.062 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 18.6328 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 16 | 16 | 2.5 | 8.6 | 9.052 | 9.052 | -0.452 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.7 | 19.737 | 19.737 | 1.963 | 77.1 | 43.485 | 43.485 | 33.615 | 0 |  | 0 | 0 | 43.7 | 52 | 94.93 | -51.23 | 49.9 | 68 | 82.09 | -32.19 | 3.9 | 5.7 | 8.18 | -4.28 | 3.7 | 3.2 | 7.23 | -3.53 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.4 | 9.8 | 8.095 | 4.305 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.5 | 42.4085 | 71.821 | -13.321 | 40 | 14.6301 | 64.462 | -24.462 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 15 | 52 | 55 | -40 | 36.6 |  |  | 36.6 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 12 | 14 | 14 | -2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.56 | 5.71 | 5.71 | 2.85
23/01/2025 | 22:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 652.1 | 646.7979 | 646.7979 | 5.3021 | 221 | 211.4413 | 211.4413 | 9.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 92.2263 | 92.2263 | -4.7263 | 237.9 | 244.0348 | 244.0348 | -6.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.2 | 175.9113 | 171.0611 | 2.1389 | 174.4 | 175.9113 | 171.0611 | 3.3388 | 174.4 | 175.9113 | 171.0611 | 3.3388 | 262.2 | 263.8669 | 256.5917 | 5.6083 | 208.6 | 212.6666 | 212.6666 | -4.0666 | 109.8 | 106.3333 | 106.3333 | 3.4667 | 563 | 568.2985 | 568.2985 | -5.2985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.8 | 8.1148 | 8.1148 | -0.31484 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 84.7 | 98.3407 | 88.9661 | -4.2661 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 79.4 | 77.8821 | 77.8821 | 1.5179 | 71.3 | 72.8771 | 72.8771 | -1.5771 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 179.1 | 182.6178 | 182.6178 | -3.5178 | 180 | 182.6178 | 182.6178 | -2.6178 | 184.9 | 182.6178 | 182.6178 | 2.2822 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 7.7 | 4.5999 | 4.5999 | 3.1001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 43.1 | 47.2663 | 47.2663 | -4.1663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31 | 31.004 | 31.004 | -0.00404 | 168.2 | 171.5419 | 145.2138 | 22.9862 | 91.3 | 74.2303 | 85.4826 | 5.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 68.0045 | 65.5577 | 49.0423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.6 | 184.887 | 151.8352 | 30.7648 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 66.1 | 65.7721 | 65.7721 | 0.32793 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 145.4604 | 145.4604 | -0.46044 | 144.3 | 145.4604 | 145.4604 | -1.1604 | 148.5 | 145.4604 | 145.4604 | 3.0396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.4 | 39.0733 | 84.423 | -38.023 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 12.253 | 12.253 | 2.747 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2125 | 17.561 | 17.561 | 1.6516 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 15.6098 | 15.6098 | 1.0902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 16 | 19.436 | -8.136 | 35.3 | 44.2 | 57.968 | -22.668 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 17.2538 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 16 | 16 | 1.6 | 8.7 | 9.052 | 9.052 | -0.352 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.5 | 19.43 | 19.43 | -1.93 | 76.4 | 39.566 | 39.566 | 36.834 | 0 |  | 0 | 0 | 41.1 | 46.7 | 72.05 | -30.95 | 58.6 | 63.2 | 81.54 | -22.94 | 3.1 | 5.1 | 5.34 | -2.24 | 2.3 | 2.7 | 1.98 | 0.32 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.5 | 10.1 | 8.396 | 3.104 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.1 | 44.1658 | 64.784 | -5.684 | 40.7 | 11.9242 | 54.182 | -13.482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 15 | 52 | 55 | -40 | 36.8 |  |  | 36.8 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.17 | 5.71 | 5.71 | 2.46
23/01/2025 | 23:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 237.9 | 244.0348 | 244.0348 | -6.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.4 | 161.012 | 149.6018 | 3.7982 | 151.8 | 161.012 | 149.6018 | 2.1982 | 152.2 | 161.012 | 149.6018 | 2.5982 | 238.9 | 241.518 | 224.4027 | 14.4972 | 207.7 | 212.6666 | 212.6666 | -4.9666 | 108.1 | 106.3333 | 106.3333 | 1.7667 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.5 | 8.1148 | 8.1148 | -0.61484 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 84.3 | 77.058 | 74.5626 | 9.7374 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 224.1 | 221.5563 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 458.878 | 458.878 | -1.6781 | 78.9 | 77.8821 | 77.8821 | 1.0179 | 73.5 | 72.8771 | 72.8771 | 0.62293 | 41.9 | 41.499 | 41.499 | 0.40104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 180 | 182.6178 | 182.6178 | -2.6178 | 180.2 | 182.6178 | 182.6178 | -2.4178 | 184.9 | 182.6178 | 182.6178 | 2.2822 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 44.2 | 47.2663 | 47.2663 | -3.0663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.4 | 31.004 | 31.004 | 0.39596 | 170.3 | 171.5419 | 128.5122 | 41.7878 | 45.5 | 38.8534 | 79.7673 | -34.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.4165 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 24.6327 | 37.1037 | 23.5963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 165.8345 | 121.1193 | 11.8807 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 66.1 | 65.7721 | 65.7721 | 0.32793 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 145.6701 | 145.6701 | -2.5701 | 142.6 | 145.6701 | 145.6701 | -3.0701 | 146.8 | 145.6701 | 145.6701 | 1.1299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.3 | 38.3777 | 75.232 | -31.932 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 12.634 | 12.634 | 1.766 | 0 |  | 0 | 0 | 19.194 | 17.561 | 17.561 | 1.633 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 15.6098 | 15.6098 | 1.0902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.3 | 14.9 | 17.733 | -7.433 | 31.1 | 41.9 | 54.731 | -23.631 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.2 | 9.0309 | 18.5408 | -2.3408 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 16 | 16 | 1.6 | 8.7 | 9.052 | 9.052 | -0.352 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 19.2 | 19.936 | 19.936 | -0.736 | 74.1 | 36.697 | 36.697 | 37.403 | 0 |  | 0 | 0 | 30.5 | 41.9 | 72.05 | -41.55 | 82.3 | 58.7 | 81.54 | 0.76 | 3.7 | 4.4 | 5.34 | -1.64 | 3.4 | 2.3 | 1.98 | 1.42 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 10.3 | 9.003 | 1.997 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.7 | 39.0413 | 61.715 | -0.015 | 44.9 | 12.3625 | 50.94 | -6.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 15.1 | 52 | 55 | -39.9 | 36.6 |  |  | 36.6 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.01 | 5.71 | 5.71 | 1.3
23/01/2025 | 23:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 643.6 | 646.7979 | 646.7979 | -3.1979 | 217.5 | 211.4413 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 237.1 | 244.0348 | 244.0348 | -6.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 162.2222 | 142.7555 | -34.1555 | 110 | 162.2222 | 142.7555 | -32.7555 | 108.2 | 162.2222 | 142.7555 | -34.5555 | 224.3 | 243.3333 | 214.1332 | 10.1668 | 209.8 | 212.6666 | 212.6666 | -2.8666 | 108.6 | 106.3333 | 106.3333 | 2.2667 | 553 | 568.2985 | 568.2985 | -15.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 7 | 8.1148 | 8.1148 | -1.1148 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 84.2 | 69.7785 | 74.0097 | 10.1903 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 458.878 | 458.878 | -2.9781 | 79.2 | 77.8821 | 77.8821 | 1.3179 | 73.3 | 72.8771 | 72.8771 | 0.42293 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 181.1 | 182.6178 | 178.6667 | 2.4333 | 181.7 | 182.6178 | 178.6667 | 3.0333 | 183.4 | 182.6178 | 178.6667 | 4.7333 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 7.6 | 4.5999 | 4.5999 | 3.0001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.3 | 31.004 | 31.004 | 0.29596 | 169.6 | 171.5419 | 133.945 | 35.655 | 45.4 | 20.7569 | 74.5379 | -29.1379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 133.3568 | -2.8568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 16.4103 | 28.4701 | 31.5299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.3 | 136.6813 | 116.0326 | 18.2675 | 130.8 | 133.68 | 133.68 | -2.88 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 66 | 65.7721 | 65.7721 | 0.22793 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 146.0595 | 146.0595 | -2.3595 | 143.1 | 146.0595 | 146.0595 | -2.9595 | 147.7 | 146.0595 | 146.0595 | 1.6405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.3 | 44.6973 | 66.793 | -23.493 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3 | 12.938 | 12.938 | 2.362 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2528 | 17.561 | 17.561 | 1.6918 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 15.6098 | 15.6098 | 1.0902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 14.2 | 16.229 | -2.729 | 37 | 40.1 | 51.759 | -14.759 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.8 | 4.8246 | 17.3253 | -2.5253 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 16 | 16 | 1.6 | 8.8 | 9.052 | 9.052 | -0.252 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 25.4 | 20.346 | 20.346 | 5.054 | 71.3 | 33.766 | 33.766 | 37.534 | 0 |  | 0 | 0 | 36 | 38.1 | 72.05 | -36.05 | 81.7 | 54.9 | 81.54 | 0.16 | 3.2 | 3.7 | 5.34 | -2.14 | 0.3 | 2 | 1.98 | -1.68 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10.3 | 9.467 | 0.533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46 | 33.164 | 58.091 | -12.091 | 29.9 | 8.4291 | 48.173 | -18.273 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 14.9 | 52 | 55 | -40.1 | 36.6 |  |  | 36.6 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.73 | 5.71 | 5.71 | 1.02
24/01/2025 | 00:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 3.5488 | 3.5488 | 0.75115 | 643.1 | 646.7979 | 646.7979 | -3.6979 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 234.1 | 244.0348 | 244.0348 | -9.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 144.8857 | 124.9877 | 0.01231 | 125.2 | 144.8857 | 124.9877 | 0.21231 | 124.9 | 144.8857 | 124.9877 | -0.08769 | 229.4 | 217.3286 | 187.4815 | 41.9185 | 206.9 | 212.6666 | 212.6666 | -5.7666 | 107.1 | 106.3333 | 106.3333 | 0.76668 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10 | 10.1727 | 10.1727 | -0.17268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.1 | 8.1148 | 8.1148 | -1.0148 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 83.6 | 66.7947 | 66.3361 | 17.2639 | 6 | 8.913 | 8.1653 | -2.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 224 | 221.5563 | 221.5563 | 2.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 79 | 77.8821 | 77.8821 | 1.1179 | 60.4 | 72.8771 | 72.8771 | -12.4771 | 41.6 | 41.499 | 41.499 | 0.10104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.3 | 19.4146 | 19.4146 | -0.11463 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 171.9 | 182.6178 | 178.6667 | -6.7667 | 172.7 | 182.6178 | 178.6667 | -5.9667 | 183.9 | 182.6178 | 178.6667 | 5.2333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 8.1 | 4.5999 | 4.5999 | 3.5001 | 2.6 | 4.4334 | 4.4334 | -1.8334 | 43.3 | 47.2663 | 47.2663 | -3.9663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 31.5 | 31.004 | 31.004 | 0.49596 | 167.1 | 171.5419 | 118.1554 | 48.9446 | 44.9 | 20.3039 | 59.5563 | -14.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 133.3568 | 133.3568 | -4.3568 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 16.4103 | 16.4103 | 42.3897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 146.0828 | 91.5675 | 21.8325 | 122.4 | 133.68 | 133.68 | -11.28 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 65.8 | 65.7721 | 65.7721 | 0.02793 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 146.0296 | 146.0296 | -42.0296 | 104.2 | 146.0296 | 146.0296 | -41.8296 | 122.5 | 146.0296 | 146.0296 | -23.5296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.1 | 44.5703 | 60.608 | -15.508 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 13.008 | 13.008 | 0.292 | 0 |  | 0 | 0 | 19.1596 | 17.561 | 17.561 | 1.5986 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.7 | 15.6098 | 15.6098 | 1.0902 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.7 | 13.5 | 15.32 | 1.38 | 46.1 | 38.2 | 49.582 | -3.482 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.45 | -0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15 | 4.7194 | 13.843 | 1.157 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16 | 16 | 2 | 8.8 | 9.052 | 9.052 | -0.252 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.6 | 20.469 | 20.469 | -3.869 | 71.8 | 30.645 | 30.645 | 41.155 | 0 |  | 0 | 0 | 30.3 | 34.6 | 72.05 | -41.75 | 82.8 | 51.2 | 81.54 | 1.26 | 2.5 | 3.1 | 5.34 | -2.84 | 3.1 | 1.7 | 1.98 | 1.12 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 10.2 | 9.498 | 0.702 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.5 | 33.0279 | 52.798 | -15.298 | 18.9 | 11.0185 | 46.835 | -27.935 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 15 | 52 | 55 | -40 | 36.9 |  |  | 36.9 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.83 | 5.71 | 5.71 | 2.12
EJEC (MWh) |  | 26.3 | 24.48 | 24.48 |  | 39.65 | 39.6 | 39.6 |  | 103 | 85.1723 | 85.1724 |  | 15518.65 | 15523.1494 | 15523.1494 |  | 5254.85 | 5074.5902 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2154.35 | 2213.4321 | 2213.4322 |  | 5715.5 | 5856.8352 | 5856.8352 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3307.9 | 3480.8436 | 3483.2471 |  | 3355.6 | 3480.8436 | 3483.2471 |  | 3355.85 | 3480.8436 | 3483.2471 |  | 5659.4 | 5221.2653 | 5224.8706 |  | 4448.25 | 4826.5734 | 5063.8529 |  | 2404.8 | 2413.2867 | 2531.9264 |  | 13387.9 | 13639.1649 | 13639.165 |  | 251.55 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3957.35 | 3952.9756 | 3952.9757 |  | 180.45 | 194.7562 | 194.7562 |  | 160.3 | 0 | 125.8527 |  | 153.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1552.7 | 1638.617 | 1521.5365 |  | 135.4 | 174.0378 | 168.1859 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2654.85 | 2709.7288 | 2709.7289 |  | 5356.7 | 5317.35 | 5317.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10882.25 | 11013.0731 | 11013.0732 |  | 1898.25 | 1869.1696 | 1869.1697 |  | 1615.9 | 1749.0497 | 1749.0497 |  | 1000.3 | 995.975 | 995.975 |  | 438.75 | 462.8604 | 462.8604 |  | 448.05 | 465.9511 | 465.9511 |  | 2152.9 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3927.1 | 4180.4197 | 4228.8451 |  | 3936.25 | 4180.4197 | 4228.8451 |  | 4217.15 | 4180.4197 | 4228.8451 |  | 2602.1 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 180.95 | 110.398 | 110.3981 |  | 60.8 | 106.4018 | 106.4018 |  | 1043.65 | 1134.3922 | 911.2824 |  | 1125.3 | 1062.6029 | 1062.6029 |  | 91.2 | 98.3974 | 98.3974 |  | 747.2 | 744.097 | 744.097 |  | 3703.9 | 3657.532 | 2912.1197 |  | 1121.5 | 972.5791 | 1156.608 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 1161.9954 | 1161.9955 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3127.35 | 3200.5622 | 3200.5622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 173.5646 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 129.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1450 | 1411.4541 | 1365.9099 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3062.7 | 3041.6465 | 2640.0513 |  | 3094.05 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1518.75 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1695.8 | 1674.499 | 1674.4992 |  | 721.4 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3097.4 | 3210.5023 | 3349.8924 |  | 3085.35 | 3210.5023 | 3349.8924 |  | 3294.35 | 3210.5023 | 3349.8924 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.05 | 0 | 6.1685 |  | 2169 | 2084.92 | 2172.5235 |  | 536.75 | 0 | 584.7905 |  | 341.15 | 319.2245 | 319.2245 |  | 2.8 | 0 | 2.1 |  | 467.0053 | 421.4635 | 421.4635 |  | 237.85 | 239.592 | 239.592 |  | 128.35 | 136.08 | 136.08 |  | 86.35 | 83.7 | 83.7 |  | 121.6 | 120 | 120 |  | 483.65 | 468.2926 | 468.2928 |  | 480 | 468.2926 | 468.2928 |  | 428.1 | 374.6342 | 374.6342 |  | 79.65 | 84 | 84 |  | 450.7 | 440.195 | 440.195 |  | 109.8 | 0 | 102.74 |  | 136.65 | 0 | 125.0585 |  | 527 | 498.174 | 514.704 |  | 1496.3 | 1432.846 | 1455.701 |  | 111.4 | 100.8 | 100.8 |  | 48.15 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 40.6 | 42.9 | 42.9 |  | 103.45 | 0 | 150.605 |  | 84.45 | 86.4 | 86.4 |  | 309 | 224.8497 | 265.5112 |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 433.3 | 384 | 384 |  | 197 | 217.248 | 217.248 |  | 475.6 | 468.2926 | 468.2928 |  | 487.75 | 468.2926 | 468.2928 |  | 478.6 | 463.6097 | 463.6097 |  | 561.55 | 499.1375 | 499.1375 |  | 1381.8 | 1138.6785 | 1138.6785 |  | 273 | 0 | 229.0235 |  | 1530.45 | 1492.4473 | 1664.2511 |  | 1914.05 | 1502.3054 | 1591.9811 |  | 119.85 | 135.8845 | 135.9938 |  | 128.5 | 109.1613 | 108.3075 |  | 504 | 468.2926 | 468.2928 |  | 166.85 | 192 | 192 |  | 150 | 180 | 180 |  | 480 | 468.2926 | 468.2928 |  | 480 | 468.2926 | 468.2928 |  | 239.4 | 240 | 240 |  | 290.2 | 251.585 | 241.2565 |  | 103.05 | 0 | 99.614 |  | 1059.35 | 0 | 1051.8735 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2034.1 | 1859.6621 | 1936.708 |  | 1929.85 | 1834.9709 | 2016.6515 |  | 844.35 | 0 | 889.408 |  | 107.9 | 0 | 113.5265 |  | 145 | 144 | 144 |  | 478.75 | 463.6097 | 463.6097 |  | 256.05 | 256.8 | 256.8 |  | 360.2 | 1269 | 1320 |  | 867.8 | 0 | 0 |  | 692.2 | 700.416 | 700.416 |  | 78.55 | 67.584 | 67.584 |  | 324.9 | 336 | 336 |  | 386.1 | 408 | 408 |  | 176.35 | 137.04 | 137.04

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 23 de Enero del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4889969 y resultó S/. 1770301 (26.58% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 16 | 6660270.5921 | 4690105.7619 | 42.01%
VIE 17 | 8343397.8793 | 5191546.7565 | 60.71%
SAB 18 | 4670675.9051 | 4464305.8005 | 4.623%
DOM 19 | 3869402.5667 | 4186176.8688 | -7.567%
LUN 20 | 4837089.8616 | 5076061.7211 | -4.708%
MAR 21 | 5448544.1973 | 5482569.8965 | -0.6206%
MIE 22 | 5123084.9412 | 5187740.4103 | -1.246%
JUE 23 | 4889969.4828 | 5472243.126 | -10.64%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 23 de Enero del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/01/2025 08:10:00 | 23/01/2025 14:00:00 | 23/01/2025 08:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/01/2025 14:00:00 | 23/01/2025 17:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/01/2025 17:20:00 | 23/01/2025 17:41:00 |  | 23/01/2025 17:33:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/01/2025 21:17:00 | 23/01/2025 22:35:00 | 23/01/2025 21:13:00 | 23/01/2025 22:25:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 07:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/01/2025 07:01:00 | 23/01/2025 07:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/01/2025 07:57:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 23/01/2025 15:30:00 | 23/01/2025 17:19:00 | 23/01/2025 15:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 23/01/2025 17:19:00 | 23/01/2025 17:47:00 |  | 23/01/2025 17:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 01:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/01/2025 01:00:00 | 23/01/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/01/2025 02:00:00 | 23/01/2025 08:12:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/01/2025 08:12:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/01/2025 03:00:00 | 23/01/2025 04:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/01/2025 04:00:00 | 23/01/2025 14:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/01/2025 14:00:00 | 23/01/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/01/2025 23:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 02:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/01/2025 02:22:00 | 23/01/2025 07:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/01/2025 07:57:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 08:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/01/2025 08:12:00 | 23/01/2025 23:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/01/2025 23:31:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  | 23/01/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 01:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/01/2025 02:18:00 | 24/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 02:15:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 23/01/2025 00:00:00 | 24/01/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 23 de Enero del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 23/01/2025 14:21:00 | 23/01/2025 17:56:00 |  | Se limitó la generación de la CE Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
jueves, 23 de Enero del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 154.8336 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 82.4002 | 1 | 170 | 82.4002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 182.6844 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 45.3819 | 1 | 199 | 25.3819 | 1 | 199 | 25.3841 | 1 | 199 | 80.1147 | 1 | 199 | 103.9471 | 1 | 149.7214 | 130.348 | 1 | 117.7613 | 193.9454 | 1 | 137.5456 | 162.2335 | 1 | 108.5549 | 192.6606 | 1 | 106.4807 | 184.3977 | 1 | 125.5915 | 165.4527 | 1 | 135.4645 | 132.0314 | 1 | 112.5627 | 130.2467 | 1 | 127.0715 | 151.8081 | 1 | 182 | 128.2682 | 1 | 182 | 125.7324 | 1 | 88.7044 | 186.6466 | 1 | 86.0513 | 153.0347 | 1 | 86.0513 | 186.8447 | 1 | 128.0988 | 182.5341 | 1 | 182 | 127.4509 | 1 | 182 | 45.6076 | 1 | 182 | 43.4632 | 1 | 130.5283 | 155.9166 | 1 | 63.7138 | 173.2594 | 1 | 45.7364 | 136.6833 | 1 | 48.6719 | 173.2861 | 1 | 61.1378 | 126.1392 | 1 | 65.7781 | 139.7648 | 1 | 61.7726 | 159.1453 | 1 | 83.3992 | 173.9747 | 1 | 135.2346 | 145.6601 | 1 | 133.6937 | 205 | 1 | 170 | 122.614
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 154.8336 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 82.4002 | 1 | 170 | 82.4002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 182.6844 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 45.3819 | 1 | 199 | 25.3819 | 1 | 199 | 25.3841 | 1 | 199 | 80.1147 | 1 | 199 | 103.9471 | 1 | 149.7214 | 130.348 | 1 | 117.7613 | 193.9454 | 1 | 137.5456 | 162.2335 | 1 | 108.5549 | 192.6606 | 1 | 106.4807 | 184.3977 | 1 | 125.5915 | 165.4527 | 1 | 135.4645 | 132.0314 | 1 | 112.5627 | 130.2467 | 1 | 127.0715 | 151.8081 | 1 | 182 | 128.2682 | 1 | 182 | 125.7324 | 1 | 88.7044 | 186.6466 | 1 | 86.0513 | 153.0347 | 1 | 86.0513 | 186.8447 | 1 | 128.0988 | 182.5341 | 1 | 182 | 127.4509 | 1 | 182 | 45.6076 | 1 | 182 | 43.4632 | 1 | 130.5283 | 155.9166 | 1 | 63.7138 | 173.2594 | 1 | 45.7364 | 136.6833 | 1 | 48.6719 | 173.2861 | 1 | 61.1378 | 126.1392 | 1 | 65.7781 | 139.7648 | 1 | 61.7726 | 159.1453 | 1 | 83.3992 | 173.9747 | 1 | 135.2346 | 145.6601 | 1 | 133.6937 | 205 | 1 | 170 | 122.614
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 15.1664 | 89.9999 | 1 | 0 | 89.9999 | 1 | 0 | 62.7128 | 1 | 0 | 40.1204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.0003 | 0 | 1 | 44.0003 | 0 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 16.3156 | 26.7377 | 1 | 0 | 27.7249 | 1 | 0 | 45.963 | 1 | 0 | 45.9631 | 1 | 0 | 45.9627 | 1 | 0 | 36.988 | 1 | 0 | 89.9984 | 1 | 49.2786 | 63.5974 | 1 | 81.2387 | 0 | 1 | 61.4544 | 43.2773 | 1 | 73.4451 | 0 | 1 | 75.5193 | 33.6023 | 1 | 56.4085 | 34.1111 | 1 | 46.5355 | 53.961 | 1 | 69.4373 | 51.4067 | 1 | 54.9285 | 33.0015 | 1 | 0 | 57.4358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93.2956 | 0 | 1 | 95.9487 | 34.1117 | 1 | 95.9487 | 0 | 1 | 53.9012 | 0 | 1 | 0 | 45.7828 | 1 | 0 | 43.8174 | 1 | 0 | 38.9384 | 1 | 51.4717 | 30.7108 | 1 | 82.2862 | 0 | 1 | 100.2636 | 36.7875 | 1 | 97.3281 | 0 | 1 | 84.8622 | 33.2862 | 1 | 80.2219 | 33.6748 | 1 | 84.2274 | 0 | 1 | 86.6008 | 0 | 1 | 34.7654 | 28.2588 | 1 | 36.3063 | 0 | 1 | 0 | 46.7136
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 34.159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.9633 | 13.4226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.7209 | 21.9184 | 1 | 18.4167 | 0 | 1 | 25.3413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.2155 | 1 | 26.6962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.6478 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.9995 | 0 | 1 | 24.4359 | 0 | 1 | 42.4311 | 0 | 1 | 40.1109 | 0 | 1 | 42.1137 | 0 | 1 | 28.8669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.3022
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 33.8217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.3153 | 13.3031 | 1 | 26.6836 | 0 | 1 | 15.4622 | 21.3589 | 1 | 18.195 | 0 | 1 | 24.8368 | 0 | 1 | 27.884 | 0 | 1 | 22.9458 | 11.7068 | 1 | 0 | 30.975 | 1 | 0 | 33.0015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1117 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 26.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.7358 | 0 | 1 | 27.0249 | 0 | 1 | 18.9143 | 18.2142 | 1 | 24.0203 | 0 | 1 | 0 | 33.2862 | 1 | 0 | 33.6748 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2694 | 1 | 0 | 31.5285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2685 | 1 | 0 | 18.4651 | 1 | 27.2776 | 0 | 1 | 30.2713 | 0 | 1 | 18.4167 | 0 | 1 | 0 | 33.6023 | 1 | 28.5245 | 0 | 1 | 0 | 15.2432 | 1 | 16.0449 | 20.4317 | 1 | 27.4643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7828 | 1 | 0 | 21.9862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.7358 | 0 | 1 | 27.6307 | 0 | 1 | 30.9995 | 0 | 1 | 24.4359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.8669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.4114
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 15.1664 | 22.0191 | 1 | 0 | 44.7305 | 1 | 0 | 31.1842 | 1 | 0 | 40.1204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.0003 | 0 | 1 | 44.0003 | 0 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 16.3156 | 26.7377 | 1 | 0 | 27.7249 | 1 | 0 | 45.963 | 1 | 0 | 45.9631 | 1 | 0 | 45.9627 | 1 | 0 | 36.988 | 1 | 0 | 44.7299 | 1 | 0 | 18.4066 | 1 | 27.2776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.4167 | 0 | 1 | 25.3413 | 0 | 1 | 0 | 34.1111 | 1 | 23.5897 | 11.7955 | 1 | 26.6962 | 0 | 1 | 27.4643 | 0 | 1 | 0 | 28.6605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.6478 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 27.2452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.8312 | 1 | 0 | 38.9384 | 1 | 0 | 30.7108 | 1 | 27.6307 | 0 | 1 | 19.3504 | 18.5733 | 1 | 24.4359 | 0 | 1 | 42.4311 | 0 | 1 | 40.1109 | 0 | 1 | 42.1137 | 0 | 1 | 28.8669 | 0 | 1 | 0 | 28.2588 | 1 | 36.3063 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 14.6199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.922 | 1 | 0 | 19.5797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.999 | 1 | 0 | 14.5733 | 1 | 0 | 19.9995 | 1 | 0 | 19.9996 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 15.4665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6026 | 1 | 0 | 16.1171 | 1 | 0 | 15.0148 | 1 | 0 | 14.7034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3727 | 1 | 0 | 14.1969 | 1 | 0 | 14.3035 | 1 | 0 | 15.8079 | 1 | 0 | 19.33 | 1 | 0 | 14.7096 | 1 | 0 | 14.9295 | 1 | 0 | 14.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1967 | 1 | 0 | 14.257 | 1 | 0 | 14.2767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.8796
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 14.6199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 17.782 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.999 | 1 | 0 | 14.5733 | 1 | 0 | 19.9995 | 1 | 0 | 19.9996 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 15.4665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6026 | 1 | 0 | 16.1171 | 1 | 0 | 15.0148 | 1 | 0 | 14.7034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3727 | 1 | 0 | 14.1969 | 1 | 0 | 14.3035 | 1 | 0 | 15.8079 | 1 | 0 | 19.33 | 1 | 0 | 14.7096 | 1 | 0 | 14.9295 | 1 | 0 | 14.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1967 | 1 | 0 | 14.257 | 1 | 0 | 14.2767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.8796
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.5506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0135 | 1 | 0 | 25.7364 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0547 | 1 | 0 | 17.3504 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 19.0227 | 1 | 0 | 25.3394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.4362 | 1 | 0 | 17.405 | 1 | 0 | 20.2295 | 1 | 0 | 18.1755 | 1 | 0 | 17.5926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9808 | 1 | 0 | 16.6567 | 1 | 0 | 16.8519 | 1 | 0 | 19.6579 | 1 | 0 | 25.4363 | 1 | 0 | 17.6042 | 1 | 0 | 18.0155 | 1 | 0 | 16.9926 | 1 | 0 | 16.7406 | 1 | 0 | 16.5293 | 1 | 0 | 16.7139 | 1 | 0 | 16.4771 | 1 | 0 | 16.5604 | 1 | 0 | 16.658 | 1 | 0 | 16.7683 | 1 | 0 | 16.8044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.7928
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.5506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 23.1319 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0135 | 1 | 0 | 25.7364 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0547 | 1 | 0 | 17.3504 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 19.0227 | 1 | 0 | 25.3394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.4362 | 1 | 0 | 17.405 | 1 | 0 | 20.2295 | 1 | 0 | 18.1755 | 1 | 0 | 17.5926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9808 | 1 | 0 | 16.6567 | 1 | 0 | 16.8519 | 1 | 0 | 19.6579 | 1 | 0 | 25.4363 | 1 | 0 | 17.6042 | 1 | 0 | 18.0155 | 1 | 0 | 16.9926 | 1 | 0 | 16.7406 | 1 | 0 | 16.5293 | 1 | 0 | 16.7139 | 1 | 0 | 16.4771 | 1 | 0 | 16.5604 | 1 | 0 | 16.658 | 1 | 0 | 16.7683 | 1 | 0 | 16.8044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.7928
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127.6673 | 1 | 0 | 146.329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164.0862 | 1 | 0 | 164.0862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167.3268 | 1 | 0 | 166.9591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.9394 | 1 | 0 | 73.2873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 82.1714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.7918 | 1 | 0 | 83.608 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.728 | 1 | 0 | 73.0416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 81.9148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.535 | 1 | 0 | 83.3511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 68.9452 | 1 | 0 | 68.9451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.5998 | 1 | 0 | 122.5998 | 1 | 125.9997 | 0 | 1 | 125.9997 | 0 | 1 | 0 | 112.9818 | 1 | 0 | 112.9818 | 1 | 0 | 112.9818 | 1 | 0 | 112.9818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.5999 | 1 | 0 | 122.5995 | 1 | 0 | 90.9736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.2676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.2612 | 1 | 0 | 102.6534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 68.9452 | 1 | 0 | 68.9451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.5998 | 1 | 0 | 122.5998 | 1 | 125.9997 | 0 | 1 | 125.9997 | 0 | 1 | 0 | 112.9818 | 1 | 0 | 112.9818 | 1 | 0 | 112.9818 | 1 | 0 | 112.9818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.5999 | 1 | 0 | 122.5995 | 1 | 0 | 90.9736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.2676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.2612 | 1 | 0 | 102.6534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 146.0000 | 189.9999 |  | 146.0000 | 190.0000 |  | 146.0000 | 190.0000 |  | 170.0000 | 205.0000 |  | 170.0000 | 205.0000 |  | 170.0000 | 205 |  | 170 | 205.0000
COMENTARIOS | [37 empty] | La C.H. Matucana no brindó el servicio de RSF por riesgo de rebose. |  |  | La C.H. Matucana no brindó el servicio de RSF por riesgo de rebose. |  |  | La C.H. Matucana no brindó el servicio de RSF por riesgo de rebose. | [5 empty] | Matucana reguló desde las 07:46 h.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 23 de Enero del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
23/01/2025 | 00:30 | 0
23/01/2025 | 01:00 | 0
23/01/2025 | 01:30 | 0
23/01/2025 | 02:00 | 0
23/01/2025 | 02:30 | 0
23/01/2025 | 03:00 | 0
23/01/2025 | 03:30 | 0
23/01/2025 | 04:00 | 0
23/01/2025 | 04:30 | 0
23/01/2025 | 05:00 | 0
23/01/2025 | 05:30 | 0
23/01/2025 | 06:00 | 0
23/01/2025 | 06:30 | 0
23/01/2025 | 07:00 | 0
23/01/2025 | 07:30 | 0
23/01/2025 | 08:00 | 0
23/01/2025 | 08:30 | 0
23/01/2025 | 09:00 | 0
23/01/2025 | 09:30 | 0
23/01/2025 | 10:00 | 0
23/01/2025 | 10:30 | 0
23/01/2025 | 11:00 | 0
23/01/2025 | 11:30 | 0
23/01/2025 | 12:00 | 0
23/01/2025 | 12:30 | 0
23/01/2025 | 13:00 | 0
23/01/2025 | 13:30 | 0
23/01/2025 | 14:00 | 0
23/01/2025 | 14:30 | 0
23/01/2025 | 15:00 | 0
23/01/2025 | 15:30 | 0
23/01/2025 | 16:00 | 0
23/01/2025 | 16:30 | 0
23/01/2025 | 17:00 | 0
23/01/2025 | 17:30 | 0
23/01/2025 | 18:00 | 0
23/01/2025 | 18:30 | 0
23/01/2025 | 19:00 | 0
23/01/2025 | 19:30 | 0
23/01/2025 | 20:00 | 0
23/01/2025 | 20:30 | 0
23/01/2025 | 21:00 | 0
23/01/2025 | 21:30 | 0
23/01/2025 | 22:00 | 0
23/01/2025 | 22:30 | 0
23/01/2025 | 23:00 | 0
23/01/2025 | 23:30 | 0
23/01/2025 | 00:00 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2025-01-23 00:30 | 90.3496 | 90.4915 | 90.4022 | 90.3496 | 90.0243 | 98.46 | 98.0571 | 98.7005 | 90.0857 | 91.146 | 98.1884 | 97.4077 | 93.8276 | 88.8654 | 98.5956 | 91.7628 | 92.6928 | 84.8133 | 85.496 | 91.7226 | 90.6702 | 87.3295 | 89.2125 | 99.1899 | 87.4257 | 91.0756 | 90.9666 | 90.4097 | 85.6965 | 90.5542 | 91.0785 | 91.1753 | 91.2956 | 85.3284 | 91.9247 | 87.1997 | 87.6521 | 97.4032 | 86.124 | 80.6682 | 81.0174 | 98.7849 | 96.1994 | 96.1994 | 95.6254 | 91.1644 | 86.626 | 86.9958 | 93.8117 | 90.2579 | 89.9237 | 89.9237 | 89.9237 | 89.346 | 89.9237 | 97.5553 | 97.3142 | 97.3142 | 97.3142 | 88.4939 | 88.8422 | 92.4675 | 92.244 | 92.0323 | 90.1059 | 95.888 | 85.2385 | 85.3484 | 92.0013 | 87.338 | 93.7497 | 97.5226 | 92.5428 | 92.5428 | 95.0315 | 90.7094 | 91.7284 | 92.5604 | 92.2337 | 89.9788 | 92.1294 | 93.7497 | 89.8836 | 90.1872 | 92.9065 | 92.643 | 95.2378 | 93.4234 | 94.1026 | 89.2247 | 88.1088 | 96.9268 | 88.1552 | 88.8355 | 90.2322 | 88.9857 | 90.1466 | 102.7524 | 88.1738 | 88.8553 | 89.2405 | 92.0209 | 99.0038 | 99.2411 | 97.5226 | 96.8473 | 92.0087 | 92.5428 | 90.9533 | 92.3752 | 98.7488 | 98.5192 | 89.1072 | 95.3545 | 94.0716 | 90.7128 | 84.0491 | 93.8378 | 89.241 | 89.5793 | 89.4989 | 97.924 | 98.1757 | 87.3606 | 82.3454 | 80.278 | 89.3114 | 92.8564 | 93.0812 | 87.9362 | 88.4872 | 89.4008 | 89.3962 | 101.5961 | 99.3363 | 99.3363 | 89.1347 | 97.2564 | 97.6357 | 97.5226 | 88.8008 | 92.4107 | 96.7018 | 90.2668 | 90.2581 | 92.1705 | 87.7787 | 87.1403 | 88.5504 | 91.881 | 86.5282 | 85.5731 | 89.0118 | 89.3454 | 89.485 | 91.9723 | 88.9096 | 95.5545 | 91.1416 | 92.6871 | 99.5781 | 85.1113 | 85.6062 | 88.8427 | 92.9108 | 95.0428 | 94.8569 | 95.0315 | 96.4859 | 96.4859 | 92.453 | 92.453 | 92.453 | 98.4361 | 98.2429 | 90.7358 | 90.2414 | 90.7563 | 92.339 | 89.8048 | 93.7497 | 93.7497 | 98.3464 | 87.3959 | 97.2564 | 96.8473 | 102.7134 | 87.9398 | 102.7134 | 96.4859 | 90.2165 | 94.6197 | 84.6896 | 90.6001 | 81.6332 | 81.4241 | 89.0062 | 97.287 | 97.0045 | 96.8079 | 90.6001 | 90.6001 | 90.6001 | 95.1927 | 95.3836 | 95.3836 | 95.3836 | 89.9133 | 99.5844 | 99.3179 | 93.8342 | 99.1148 | 93.0341 | 85.7262 | 95.5876 | 90.8186 | 91.0075 | 88.7081 | 89.2552 | 81.2377 | 82.7924 | 83.2513 | 93.4042 | 90.9907 | 96.5446
2025-01-23 01:00 | 92.2798 | 92.4185 | 92.3337 | 92.2798 | 92.2855 | 100.8702 | 100.4648 | 101.1003 | 92.3532 | 93.1471 | 100.346 | 99.5427 | 96.3003 | 90.756 | 100.9527 | 93.7663 | 94.9826 | 86.4131 | 87.1085 | 93.8577 | 92.9185 | 89.6222 | 91.4385 | 101.206 | 89.5675 | 93.2959 | 93.1463 | 92.6689 | 87.7132 | 92.6525 | 93.188 | 93.2951 | 93.4096 | 87.3417 | 94.0661 | 89.3666 | 89.8219 | 99.5737 | 88.1842 | 82.5277 | 82.8851 | 100.9864 | 98.105 | 98.105 | 97.5393 | 93.3527 | 87.3612 | 87.8461 | 95.9162 | 92.5142 | 92.1882 | 92.1882 | 92.1882 | 91.6269 | 92.1882 | 99.3864 | 99.2355 | 99.2355 | 99.2355 | 90.6678 | 91.0256 | 94.3307 | 94.1871 | 94.249 | 92.2669 | 97.9478 | 87.338 | 87.4507 | 94.148 | 89.3313 | 95.8614 | 99.7869 | 94.7555 | 94.7555 | 96.8542 | 92.8795 | 93.9734 | 94.5273 | 94.2127 | 92.2008 | 94.5528 | 95.8614 | 92.1796 | 92.4511 | 95.2131 | 94.641 | 97.2526 | 95.5729 | 96.2104 | 90.763 | 90.1216 | 99.2449 | 90.2816 | 90.989 | 92.231 | 90.9155 | 92.3115 | 104.8409 | 90.3038 | 91.3156 | 91.7285 | 94.2832 | 101.313 | 101.5463 | 99.7869 | 99.0783 | 94.1807 | 94.7555 | 93.1846 | 94.5853 | 100.9368 | 100.7032 | 91.4015 | 97.3771 | 96.1166 | 92.8177 | 85.797 | 95.8744 | 91.4861 | 91.8341 | 91.044 | 100.1739 | 100.4056 | 89.3796 | 84.3453 | 82.2452 | 91.2878 | 95.2101 | 95.4396 | 90.1381 | 90.6996 | 91.2477 | 91.0139 | 103.6611 | 101.5507 | 101.5507 | 91.2897 | 99.5116 | 99.9116 | 99.7869 | 90.9184 | 94.7789 | 98.6953 | 92.5228 | 92.5145 | 94.3731 | 89.8885 | 89.2173 | 90.7064 | 93.9163 | 88.5235 | 87.5478 | 90.6895 | 91.0265 | 91.1675 | 94.0734 | 90.822 | 97.5905 | 93.3591 | 94.5577 | 101.7887 | 87.2459 | 87.758 | 90.9991 | 95.2158 | 96.8657 | 96.6835 | 96.8542 | 98.7077 | 98.7077 | 94.2701 | 94.2701 | 94.2701 | 100.6327 | 100.4359 | 93.1704 | 92.6965 | 92.4582 | 94.31 | 91.9016 | 95.8614 | 95.8614 | 100.5375 | 89.5372 | 99.5116 | 99.0783 | 104.8011 | 89.8113 | 104.8011 | 98.7077 | 92.4633 | 97.072 | 86.6669 | 92.8458 | 83.0407 | 82.828 | 91.0648 | 99.0831 | 99.1652 | 98.9989 | 92.8458 | 92.8458 | 92.8458 | 97.2041 | 97.4038 | 97.4038 | 97.4038 | 91.8318 | 101.7707 | 101.4994 | 95.9812 | 101.519 | 95.0633 | 87.5506 | 97.6161 | 92.9922 | 93.1858 | 90.6711 | 91.4499 | 82.6384 | 84.7232 | 85.1936 | 95.4923 | 93.1627 | 98.541
2025-01-23 01:30 | 91.7307 | 91.8655 | 91.7839 | 91.7307 | 91.8756 | 100.412 | 99.9922 | 100.6637 | 92.0026 | 92.5836 | 100.0757 | 99.2651 | 95.7601 | 90.3761 | 100.6038 | 93.2523 | 94.5167 | 86.1159 | 86.8051 | 93.4793 | 92.5659 | 89.2739 | 91.0536 | 101.1401 | 89.2344 | 93.0398 | 92.7758 | 92.331 | 87.0286 | 92.2605 | 92.7976 | 92.9002 | 93.0203 | 84.9403 | 93.6829 | 89.0409 | 89.4954 | 99.3237 | 87.1712 | 81.9203 | 82.2779 | 100.7143 | 98.0751 | 98.0751 | 97.5386 | 92.953 | 87.2908 | 87.7468 | 95.5332 | 92.1817 | 91.8382 | 91.8382 | 91.8382 | 91.2442 | 91.8382 | 99.4427 | 99.192 | 99.192 | 99.192 | 90.3065 | 90.6648 | 94.2085 | 93.9782 | 94.0944 | 92.0617 | 97.5738 | 84.951 | 85.0606 | 93.7968 | 89.0279 | 95.482 | 99.4731 | 94.6437 | 94.6437 | 96.1744 | 92.4033 | 93.7815 | 93.9913 | 93.6951 | 91.7456 | 94.5127 | 95.482 | 91.8731 | 92.1234 | 94.9776 | 94.2654 | 96.9049 | 95.2127 | 95.8484 | 90.4907 | 89.8092 | 98.8101 | 89.8951 | 90.7114 | 91.2527 | 90.351 | 91.9482 | 104.7726 | 89.9574 | 91.171 | 91.6469 | 94.0062 | 100.9526 | 101.1858 | 99.4731 | 98.7766 | 94.0828 | 94.6437 | 92.8028 | 94.1003 | 100.6401 | 100.4165 | 91.0158 | 97.0222 | 95.7721 | 92.465 | 81.3222 | 95.5399 | 91.1439 | 91.488 | 90.7709 | 99.8684 | 100.117 | 88.8431 | 83.3372 | 81.2404 | 90.8047 | 95.0299 | 95.2591 | 89.7577 | 90.3172 | 90.9142 | 90.7187 | 103.5936 | 101.2786 | 101.2786 | 90.9942 | 99.2022 | 99.5913 | 99.4731 | 90.522 | 94.4509 | 98.2772 | 92.1899 | 92.1819 | 93.96 | 89.2596 | 88.1977 | 90.2184 | 92.9202 | 88.0372 | 86.9425 | 90.3543 | 90.7074 | 90.8551 | 93.7472 | 90.3118 | 97.1914 | 92.9955 | 94.4259 | 101.2403 | 86.9113 | 87.4177 | 90.5248 | 94.9794 | 96.1858 | 96.0085 | 96.1744 | 98.4046 | 98.4046 | 93.8174 | 93.8174 | 93.8174 | 100.3476 | 100.1505 | 92.3334 | 92.0323 | 92.1376 | 93.799 | 91.5678 | 95.482 | 95.482 | 100.2655 | 89.2043 | 99.2022 | 98.7766 | 104.7328 | 89.5332 | 104.7328 | 98.4046 | 92.047 | 96.8838 | 86.0375 | 92.4627 | 82.7916 | 82.5795 | 90.5577 | 99.1964 | 98.9217 | 98.726 | 92.4627 | 92.4627 | 92.4627 | 96.8437 | 97.0412 | 97.0412 | 97.0412 | 91.3444 | 101.5463 | 101.2617 | 95.2837 | 101.1138 | 94.7569 | 87.2795 | 97.2212 | 92.5796 | 92.7807 | 90.1912 | 91.0896 | 82.3905 | 84.1083 | 84.5753 | 95.102 | 92.7861 | 98.1293
2025-01-23 02:00 | 90.6763 | 90.806 | 90.7254 | 90.6763 | 90.9321 | 98.9792 | 98.5693 | 99.2172 | 91.0533 | 91.5784 | 98.6975 | 97.8831 | 94.735 | 89.1304 | 99.1367 | 92.2136 | 93.4551 | 85.2088 | 85.8925 | 92.3815 | 91.6058 | 88.3382 | 90.089 | 99.631 | 88.1427 | 91.9932 | 91.7402 | 91.3828 | 86.0756 | 91.1785 | 91.7018 | 91.8185 | 91.9168 | 83.9396 | 92.5809 | 87.9494 | 88.3995 | 97.952 | 86.1891 | 81.0854 | 81.4347 | 99.324 | 96.5707 | 96.5707 | 95.8987 | 91.9493 | 86.6014 | 87.0254 | 94.2572 | 91.166 | 90.861 | 90.861 | 90.861 | 90.3371 | 90.861 | 97.9174 | 97.6788 | 97.6788 | 97.6788 | 89.2631 | 89.6157 | 93.0798 | 92.8528 | 92.9324 | 90.91 | 96.3601 | 83.931 | 84.0393 | 92.6267 | 87.9739 | 94.2017 | 98.0834 | 93.4346 | 93.4346 | 94.9586 | 91.5145 | 92.6615 | 92.9288 | 92.6463 | 90.9229 | 92.6443 | 94.2017 | 90.8626 | 91.1087 | 93.5798 | 92.8435 | 95.5376 | 93.9099 | 94.53 | 89.5785 | 88.7541 | 97.6859 | 88.9201 | 89.5931 | 90.4623 | 89.2936 | 90.8952 | 103.2094 | 88.865 | 91.0714 | 91.0714 | 92.8098 | 99.5245 | 99.7614 | 98.0834 | 97.4237 | 92.8813 | 93.4346 | 91.7883 | 93.1952 | 99.219 | 98.9981 | 90.1354 | 95.6629 | 94.5214 | 91.3902 | 80.3264 | 94.3058 | 90.1764 | 90.5157 | 89.8518 | 98.4696 | 98.7117 | 87.9176 | 82.4016 | 80.3288 | 89.7961 | 93.448 | 93.6701 | 88.8072 | 89.3606 | 89.5945 | 89.7806 | 102.048 | 99.8824 | 99.8824 | 89.8767 | 97.8244 | 98.1948 | 98.0834 | 89.5407 | 93.0231 | 96.8394 | 91.1748 | 91.1663 | 92.9433 | 88.2667 | 87.2098 | 89.2153 | 92.1153 | 87.0497 | 85.992 | 89.4132 | 89.7551 | 89.8983 | 92.6458 | 89.2815 | 95.8563 | 91.9471 | 93.3001 | 99.8711 | 86.0226 | 86.5269 | 89.5204 | 93.582 | 94.9698 | 94.7987 | 94.9586 | 97.077 | 97.077 | 92.4032 | 92.4032 | 92.4032 | 98.9322 | 98.741 | 91.1699 | 90.9498 | 91.1696 | 92.7514 | 90.515 | 94.2017 | 94.2017 | 98.8798 | 88.1128 | 97.8244 | 97.4237 | 103.1702 | 88.2565 | 103.1702 | 97.077 | 91.0844 | 95.2215 | 85.087 | 91.4907 | 81.957 | 81.747 | 89.5817 | 97.6631 | 97.5534 | 97.376 | 91.4907 | 91.4907 | 91.4907 | 95.4837 | 95.6814 | 95.6814 | 95.6814 | 90.3113 | 100.1494 | 99.8725 | 94.3515 | 99.6264 | 93.5789 | 86.035 | 95.8754 | 91.5901 | 91.7795 | 89.1894 | 90.0337 | 81.5599 | 83.1779 | 83.6401 | 93.8223 | 91.7545 | 96.7009
2025-01-23 02:30 | 88.588 | 88.7149 | 88.6364 | 88.588 | 88.7401 | 96.6997 | 96.3188 | 96.9216 | 88.8545 | 89.4043 | 96.3663 | 95.5726 | 92.5445 | 87.0225 | 96.8787 | 89.8733 | 91.3165 | 83.7941 | 84.4542 | 90.3011 | 89.421 | 86.254 | 87.9462 | 97.4433 | 86.0658 | 89.7932 | 89.5555 | 89.2049 | 84.0423 | 89.1234 | 89.6277 | 89.7259 | 89.8337 | 81.9589 | 90.4952 | 85.8828 | 86.3169 | 95.679 | 84.1239 | 79.1552 | 79.4995 | 97.0116 | 94.4539 | 94.4539 | 93.617 | 89.7532 | 86.2164 | 86.4864 | 92.1362 | 88.9625 | 88.6661 | 88.6661 | 88.6661 | 88.1573 | 88.6661 | 95.8296 | 95.5242 | 95.5242 | 95.5242 | 87.1538 | 87.4914 | 90.9673 | 90.7439 | 90.6775 | 88.7369 | 93.9972 | 81.9607 | 82.0664 | 90.3824 | 86.0713 | 92.0899 | 95.7859 | 91.1824 | 91.1824 | 92.7771 | 89.2967 | 90.3979 | 90.5731 | 90.2967 | 88.7103 | 90.3476 | 92.0899 | 88.6388 | 88.9014 | 91.2934 | 90.8236 | 93.2312 | 91.8463 | 92.4492 | 88.1171 | 86.822 | 95.5561 | 86.7567 | 87.4684 | 88.02 | 87.18 | 88.7352 | 100.9431 | 86.7643 | 88.9785 | 88.9785 | 90.6806 | 97.1866 | 97.4106 | 95.7859 | 95.1347 | 90.6363 | 91.1824 | 89.5805 | 90.9367 | 96.8652 | 96.659 | 87.9615 | 93.3532 | 92.3494 | 89.3605 | 78.4398 | 92.1431 | 87.9853 | 88.3227 | 88.3486 | 96.1553 | 96.383 | 85.6304 | 80.4207 | 78.3935 | 87.7842 | 91.1356 | 91.3512 | 86.7045 | 87.2406 | 87.4744 | 88.2162 | 99.8072 | 97.5452 | 97.5452 | 87.7397 | 95.5296 | 95.9005 | 95.7859 | 87.3892 | 90.8772 | 94.479 | 88.9709 | 88.9627 | 90.725 | 86.168 | 85.1238 | 87.0935 | 89.6284 | 85.0515 | 83.991 | 87.8542 | 88.1346 | 88.2521 | 90.6291 | 87.1964 | 93.5914 | 89.7358 | 91.1581 | 97.4013 | 83.9714 | 84.4606 | 87.389 | 91.2969 | 92.788 | 92.6206 | 92.7771 | 94.7888 | 94.7888 | 90.1738 | 90.1738 | 90.1738 | 96.592 | 96.4097 | 89.5275 | 89.2209 | 89.4955 | 90.3994 | 88.5322 | 92.0899 | 92.0899 | 96.5872 | 86.0368 | 95.5296 | 95.1347 | 100.9048 | 86.1906 | 100.9048 | 94.7888 | 88.8906 | 92.8997 | 83.0989 | 89.2941 | 80.6199 | 80.4134 | 87.275 | 95.6163 | 95.2914 | 95.0967 | 89.2941 | 89.2941 | 89.2941 | 93.1782 | 93.373 | 93.373 | 93.373 | 88.2134 | 97.7664 | 97.4902 | 92.0166 | 97.3152 | 91.4513 | 84.021 | 93.5896 | 89.4055 | 89.5897 | 87.1911 | 87.8917 | 80.2293 | 81.2324 | 81.6847 | 91.708 | 89.5748 | 94.3467
2025-01-23 03:00 | 88.1038 | 88.2259 | 88.1524 | 88.1038 | 88.3017 | 96.2986 | 95.9281 | 96.5198 | 88.2625 | 88.9478 | 95.951 | 95.1478 | 92.0496 | 86.5079 | 96.3581 | 89.4281 | 90.8105 | 83.3991 | 84.051 | 89.7908 | 88.9818 | 85.834 | 87.5116 | 96.9915 | 85.5208 | 88.8624 | 89.1092 | 88.7691 | 83.6391 | 88.5591 | 89.0584 | 89.1207 | 89.2653 | 81.5782 | 89.9887 | 85.3879 | 85.8151 | 95.1981 | 83.7412 | 78.778 | 79.1202 | 96.5232 | 94.0188 | 94.0188 | 93.2994 | 89.2943 | 86.1003 | 86.3411 | 91.6184 | 88.5334 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 87.7312 | 88.24 | 95.3942 | 95.0832 | 95.0832 | 95.0832 | 86.6942 | 87.0308 | 90.541 | 90.3038 | 89.5233 | 87.7239 | 93.5838 | 81.5732 | 81.6784 | 89.9123 | 85.6187 | 91.576 | 95.3125 | 89.8078 | 89.8078 | 92.1322 | 88.3195 | 89.4042 | 90.125 | 89.8526 | 87.6575 | 89.7332 | 91.576 | 88.2186 | 88.474 | 90.7556 | 90.321 | 92.6639 | 91.3531 | 91.9443 | 87.7968 | 86.3647 | 95.0278 | 86.3611 | 86.6871 | 87.8428 | 86.7145 | 88.265 | 100.4751 | 86.2365 | 88.5683 | 88.5683 | 89.4288 | 96.7535 | 96.9894 | 95.3125 | 94.6585 | 89.2783 | 89.8078 | 89.1348 | 89.9415 | 96.407 | 96.2013 | 87.5445 | 92.7787 | 91.846 | 88.8741 | 78.09 | 91.6473 | 87.6728 | 87.9538 | 88.0255 | 95.6779 | 95.9014 | 85.217 | 80.1011 | 78.1088 | 87.346 | 90.5249 | 90.7424 | 86.285 | 86.8146 | 87.0672 | 87.8712 | 99.3445 | 97.0601 | 97.0601 | 86.9489 | 95.0544 | 95.4244 | 95.3125 | 86.9409 | 90.0931 | 93.8881 | 88.5418 | 88.5337 | 90.2616 | 85.7413 | 84.7249 | 86.6483 | 89.448 | 84.6204 | 83.5839 | 87.409 | 87.7444 | 87.8847 | 90.1517 | 86.73 | 93.0403 | 89.2894 | 90.7259 | 96.7754 | 83.5658 | 84.0526 | 86.9431 | 90.7596 | 92.143 | 91.9817 | 92.1322 | 94.3096 | 94.3096 | 89.7422 | 89.7422 | 89.7422 | 96.1431 | 95.96 | 88.5265 | 88.1251 | 89.1283 | 89.9578 | 88.0648 | 91.576 | 91.576 | 96.0962 | 85.4921 | 95.0544 | 94.6585 | 100.437 | 85.8045 | 100.437 | 94.3096 | 88.4476 | 92.2554 | 82.6988 | 88.8536 | 80.3269 | 80.1211 | 86.8694 | 95.1873 | 94.8164 | 94.6235 | 88.8536 | 88.8536 | 88.8536 | 92.604 | 92.7981 | 92.7981 | 92.7981 | 87.742 | 97.3785 | 97.0881 | 91.5863 | 96.9213 | 90.985 | 83.6447 | 93.029 | 88.9489 | 89.1328 | 86.7559 | 87.4299 | 79.9377 | 80.8523 | 81.2994 | 91.1915 | 89.128 | 93.7575
2025-01-23 03:30 | 88.2314 | 88.3541 | 88.2798 | 88.2314 | 88.5775 | 96.4966 | 96.0909 | 96.7315 | 88.7634 | 89.0684 | 96.1427 | 95.3397 | 92.1368 | 86.575 | 96.591 | 89.6111 | 90.8895 | 83.3382 | 84.0062 | 89.8473 | 89.1816 | 86.0133 | 87.7091 | 97.2523 | 85.8406 | 89.7729 | 89.3005 | 88.9725 | 83.7876 | 88.5788 | 89.0906 | 89.1519 | 89.3053 | 81.7218 | 90.0481 | 85.6377 | 86.0768 | 95.4724 | 83.8998 | 78.8721 | 79.2177 | 96.7987 | 94.31 | 94.31 | 93.6306 | 89.49 | 86.0239 | 86.283 | 91.7075 | 88.7549 | 88.4874 | 88.4874 | 88.4874 | 88.0268 | 88.4874 | 95.7 | 95.378 | 95.378 | 95.378 | 86.9101 | 87.2518 | 90.604 | 90.3894 | 90.8177 | 88.7306 | 93.7715 | 81.7211 | 81.8265 | 90.1461 | 85.6247 | 91.6671 | 95.566 | 91.3286 | 91.3286 | 92.2803 | 88.2621 | 90.5003 | 90.2942 | 90.0336 | 87.5952 | 90.0671 | 91.6671 | 88.4234 | 88.6923 | 91.0428 | 90.4263 | 92.7051 | 91.455 | 92.0621 | 87.8484 | 86.3788 | 95.0597 | 86.563 | 87.338 | 87.9616 | 86.8822 | 88.4826 | 100.7452 | 86.5192 | 88.7828 | 88.7828 | 90.8465 | 96.961 | 97.1821 | 95.566 | 94.9179 | 90.8145 | 91.3286 | 89.3546 | 89.8831 | 96.6304 | 96.4246 | 87.8396 | 92.8187 | 91.9361 | 88.9151 | 78.202 | 91.7383 | 87.8884 | 88.1852 | 88.0904 | 95.9489 | 96.1872 | 85.4245 | 80.2276 | 78.216 | 87.4717 | 90.8771 | 91.0883 | 86.4528 | 86.9952 | 87.1676 | 87.9271 | 99.6115 | 97.3368 | 97.3368 | 87.5981 | 95.3106 | 95.6743 | 95.566 | 87.1143 | 90.7814 | 93.9225 | 88.7627 | 88.7551 | 90.4569 | 85.9339 | 84.8981 | 86.8615 | 89.569 | 84.8165 | 83.7254 | 87.4462 | 87.7983 | 87.9457 | 90.1664 | 86.8621 | 93.1117 | 89.4943 | 90.7806 | 96.7992 | 83.7993 | 84.2935 | 87.1597 | 91.0468 | 92.2912 | 92.1291 | 92.2803 | 94.5717 | 94.5717 | 89.8345 | 89.8345 | 89.8345 | 96.3698 | 96.1853 | 89.8961 | 89.4128 | 89.1847 | 90.1434 | 88.0912 | 91.6671 | 91.6671 | 96.3708 | 85.8115 | 95.3106 | 94.9179 | 100.7069 | 85.9061 | 100.7069 | 94.5717 | 88.7104 | 92.5797 | 82.8358 | 89.0806 | 80.3741 | 80.1682 | 87.0464 | 95.4989 | 95.0864 | 94.8876 | 89.0806 | 89.0806 | 89.0806 | 92.645 | 92.8397 | 92.8397 | 92.8397 | 87.859 | 97.584 | 97.2925 | 91.6666 | 97.1385 | 91.0804 | 83.7437 | 93.0904 | 89.142 | 89.3262 | 86.8808 | 87.6569 | 79.9847 | 80.9645 | 81.4173 | 91.281 | 89.3174 | 93.7924
2025-01-23 04:00 | 88.0311 | 88.1507 | 88.0797 | 88.0311 | 88.3985 | 96.2964 | 95.893 | 96.5289 | 88.5204 | 88.8919 | 95.9234 | 95.1215 | 92.0503 | 86.4765 | 96.4183 | 89.3424 | 90.795 | 83.3241 | 83.9894 | 89.7513 | 89.0437 | 85.8694 | 87.5587 | 97.0353 | 85.633 | 89.4287 | 89.1555 | 88.8334 | 83.6263 | 88.4868 | 88.9971 | 89.0599 | 89.2099 | 81.5604 | 89.9527 | 85.4456 | 85.8837 | 95.2632 | 83.7239 | 78.7006 | 79.0461 | 96.6048 | 94.0841 | 94.0841 | 93.2586 | 89.3496 | 85.9742 | 86.2269 | 91.5899 | 88.6047 | 88.3263 | 88.3263 | 88.3263 | 87.8462 | 88.3263 | 95.4823 | 95.1497 | 95.1497 | 95.1497 | 86.7417 | 87.0826 | 90.4891 | 90.2708 | 90.3645 | 88.3603 | 93.5341 | 81.5603 | 81.6655 | 89.9218 | 85.5255 | 91.5487 | 95.3561 | 90.8315 | 90.8315 | 91.975 | 88.2038 | 90.0904 | 90.0286 | 89.7646 | 87.5496 | 89.8056 | 91.5487 | 88.2904 | 88.5454 | 90.8314 | 90.2681 | 92.6106 | 91.3324 | 91.9309 | 87.754 | 86.277 | 94.9465 | 86.4094 | 87.0539 | 87.5848 | 86.6735 | 88.326 | 100.5204 | 86.3319 | 88.6947 | 88.6947 | 90.285 | 96.7668 | 96.9929 | 95.3561 | 94.7057 | 90.3159 | 90.8315 | 89.2009 | 89.8237 | 96.4334 | 96.2213 | 87.6593 | 92.7251 | 91.8239 | 88.8186 | 78.063 | 91.625 | 87.729 | 88.025 | 87.9979 | 95.7276 | 95.9569 | 85.1376 | 80.0591 | 78.0527 | 87.295 | 90.6265 | 90.8469 | 86.3104 | 86.8494 | 86.9515 | 87.832 | 99.3892 | 97.1478 | 97.1478 | 87.325 | 95.1 | 95.4677 | 95.3561 | 86.9502 | 90.3719 | 93.8226 | 88.6127 | 88.6049 | 90.3152 | 85.7553 | 84.715 | 86.6844 | 89.1852 | 84.6152 | 83.5531 | 87.4155 | 87.7207 | 87.8484 | 90.0601 | 86.6697 | 93.0063 | 89.3475 | 90.6843 | 96.7973 | 83.6709 | 84.1589 | 86.9766 | 90.8348 | 91.9858 | 91.8276 | 91.975 | 94.3588 | 94.3588 | 89.6368 | 89.6368 | 89.6368 | 96.1613 | 95.976 | 89.1333 | 88.5165 | 89.09 | 89.8727 | 87.9906 | 91.5487 | 91.5487 | 96.1729 | 85.604 | 95.1 | 94.7057 | 100.4822 | 85.6904 | 100.4822 | 94.3588 | 88.5355 | 92.3485 | 82.6743 | 88.9246 | 80.2877 | 80.082 | 86.7665 | 95.2863 | 94.8741 | 94.6744 | 88.9246 | 88.9246 | 88.9246 | 92.5507 | 92.7451 | 92.7451 | 92.7451 | 87.6714 | 97.3664 | 97.074 | 91.5438 | 96.942 | 90.9638 | 83.5334 | 92.9909 | 89.0029 | 89.1862 | 86.7052 | 87.4869 | 79.8987 | 80.8177 | 81.2668 | 91.162 | 89.1738 | 93.6932
2025-01-23 04:30 | 88.0925 | 88.215 | 88.1413 | 88.0925 | 88.2909 | 96.1782 | 95.8033 | 96.4011 | 88.3978 | 88.9734 | 95.7682 | 94.9703 | 92.1216 | 86.498 | 96.3321 | 89.1726 | 90.8385 | 83.4038 | 84.0598 | 89.7725 | 88.9622 | 85.8542 | 87.5254 | 96.827 | 85.5043 | 89.2777 | 89.0759 | 88.7501 | 83.574 | 88.542 | 89.0469 | 89.1202 | 89.2569 | 81.5058 | 89.9762 | 85.3118 | 85.7475 | 95.0751 | 83.6771 | 78.7076 | 79.0501 | 96.4583 | 93.8548 | 93.8548 | 93.0662 | 89.2773 | 86.0888 | 86.3288 | 91.6026 | 88.4885 | 88.2104 | 88.2104 | 88.2104 | 87.7276 | 88.2104 | 95.2573 | 94.9415 | 94.9415 | 94.9415 | 86.9169 | 87.1545 | 90.4954 | 90.2622 | 90.1608 | 88.1648 | 93.3577 | 81.5138 | 81.6189 | 89.7571 | 85.5635 | 91.5586 | 95.1874 | 90.5928 | 90.5928 | 92.1351 | 88.4001 | 89.9051 | 89.8727 | 89.5983 | 87.7653 | 89.3462 | 91.5586 | 88.1631 | 88.4271 | 90.4117 | 90.3238 | 92.6393 | 91.3271 | 91.9296 | 87.7798 | 86.3122 | 94.9796 | 86.3786 | 86.8893 | 87.5313 | 86.6676 | 88.2382 | 100.3046 | 86.2239 | 88.5711 | 88.5711 | 89.899 | 96.6035 | 96.8346 | 95.1874 | 94.5183 | 90.0754 | 90.5928 | 89.1049 | 90.0236 | 96.2785 | 96.0661 | 87.5332 | 92.7507 | 91.8314 | 88.8453 | 77.9741 | 91.6285 | 87.6725 | 87.939 | 88.0123 | 95.5572 | 95.7823 | 84.9109 | 80.0166 | 78.0131 | 87.3098 | 90.1564 | 90.3755 | 86.4473 | 86.9126 | 86.8174 | 87.8526 | 99.1759 | 97.0126 | 97.0126 | 87.1575 | 94.9234 | 95.3065 | 95.1874 | 86.9111 | 89.8495 | 93.87 | 88.4969 | 88.4888 | 90.2427 | 85.697 | 84.6651 | 86.6198 | 89.1307 | 84.5269 | 83.5179 | 87.4383 | 87.7397 | 87.8658 | 90.0969 | 86.7138 | 93.0283 | 89.2484 | 90.6919 | 96.8044 | 83.5649 | 84.0514 | 86.9025 | 90.4242 | 92.146 | 91.9841 | 92.1351 | 94.1623 | 94.1623 | 89.5009 | 89.5009 | 89.5009 | 95.9999 | 95.8149 | 88.2426 | 87.7369 | 89.1076 | 89.7031 | 88.0251 | 91.5586 | 91.5586 | 96.0174 | 85.4755 | 94.9234 | 94.5183 | 100.2665 | 85.5487 | 100.2665 | 94.1623 | 88.4354 | 91.9104 | 82.6345 | 88.8349 | 80.3113 | 80.1055 | 86.5783 | 95.0462 | 94.6766 | 94.477 | 88.8349 | 88.8349 | 88.8349 | 92.5816 | 92.7723 | 92.7723 | 92.7723 | 87.7394 | 97.177 | 96.8843 | 91.654 | 96.81 | 90.9473 | 83.3953 | 93.0161 | 88.9312 | 89.114 | 86.7199 | 87.4363 | 79.9221 | 80.784 | 81.2319 | 91.1742 | 89.0969 | 93.7382
2025-01-23 05:00 | 88.1142 | 88.2387 | 88.1647 | 88.1142 | 88.317 | 95.9843 | 95.5991 | 96.2111 | 88.3595 | 89.0102 | 95.6306 | 94.8265 | 92.1063 | 86.5382 | 96.0876 | 89.1779 | 90.8218 | 83.2149 | 83.8725 | 89.7504 | 88.9959 | 85.88 | 87.5538 | 96.6575 | 85.4675 | 89.1509 | 89.0925 | 88.7825 | 83.5574 | 88.5809 | 89.0884 | 89.1832 | 89.2995 | 81.5139 | 89.9552 | 85.29 | 85.7175 | 94.9375 | 83.6729 | 78.6639 | 79.0068 | 96.3531 | 93.7401 | 93.7401 | 92.9535 | 89.3176 | 86.0744 | 86.3117 | 91.6693 | 88.4907 | 88.2155 | 88.2155 | 88.2155 | 87.7389 | 88.2155 | 95.1554 | 94.8332 | 94.8332 | 94.8332 | 86.9492 | 87.1678 | 90.2817 | 90.1249 | 90.0076 | 88.0285 | 93.315 | 81.5238 | 81.629 | 89.6731 | 85.4848 | 91.6311 | 95.0011 | 90.3873 | 90.3873 | 92.2194 | 88.661 | 89.7968 | 89.8843 | 89.5993 | 88.0581 | 89.044 | 91.6311 | 88.1804 | 88.4321 | 90.1485 | 90.5607 | 92.6789 | 91.4302 | 92.067 | 87.7463 | 86.2358 | 94.951 | 86.4482 | 86.8038 | 87.481 | 86.6986 | 88.2455 | 100.1291 | 86.2088 | 88.6509 | 88.6509 | 89.6047 | 96.408 | 96.6366 | 95.0011 | 94.3499 | 89.864 | 90.3873 | 89.1393 | 90.2893 | 96.1481 | 95.9277 | 87.5441 | 92.7888 | 91.8268 | 88.7943 | 78.0015 | 91.6103 | 87.6725 | 87.9416 | 87.9922 | 95.4029 | 95.6486 | 84.9221 | 80.0466 | 78.0612 | 87.2781 | 89.8657 | 90.0854 | 86.507 | 86.9588 | 86.7055 | 87.806 | 99.0023 | 96.9208 | 96.9208 | 87.0836 | 94.7425 | 95.1146 | 95.0011 | 86.9922 | 89.5082 | 93.9195 | 88.499 | 88.491 | 90.2797 | 85.6851 | 84.6563 | 86.6156 | 89.0795 | 84.4456 | 83.4794 | 87.2592 | 87.6438 | 87.8046 | 90.0171 | 86.7385 | 93.0666 | 89.2706 | 90.4674 | 96.9041 | 83.5797 | 84.0659 | 86.8965 | 90.1674 | 92.2303 | 92.0661 | 92.2194 | 93.9989 | 93.9989 | 89.4054 | 89.4054 | 89.4054 | 95.8573 | 95.6696 | 87.474 | 87.3962 | 89.0501 | 89.6966 | 87.9519 | 91.6311 | 91.6311 | 95.9014 | 85.4388 | 94.7425 | 94.3499 | 100.0911 | 85.4166 | 100.0911 | 93.9989 | 88.4696 | 91.6175 | 82.609 | 88.8729 | 80.2806 | 80.0749 | 86.5764 | 94.9276 | 94.5327 | 94.3268 | 88.8729 | 88.8729 | 88.8729 | 92.6202 | 92.8108 | 92.8108 | 92.8108 | 87.7641 | 97.049 | 96.7564 | 91.7461 | 96.5976 | 90.8943 | 83.2665 | 93.0599 | 88.965 | 89.1493 | 86.6885 | 87.4273 | 79.8916 | 80.7678 | 81.2133 | 91.2457 | 89.1168 | 93.7863
2025-01-23 05:30 | 88.28 | 88.4051 | 88.3307 | 88.28 | 88.2846 | 95.8333 | 95.4252 | 96.0822 | 88.3328 | 89.1991 | 95.5099 | 94.7037 | 92.4259 | 86.8323 | 96.0092 | 89.1943 | 91.1233 | 83.2971 | 83.9597 | 90.0381 | 88.9395 | 85.8089 | 87.4792 | 96.6129 | 85.3566 | 89.0734 | 89.0664 | 88.7227 | 83.5779 | 88.9079 | 89.4115 | 89.5184 | 89.6176 | 81.4557 | 90.2434 | 85.1498 | 85.5854 | 94.8334 | 83.5719 | 78.7202 | 79.0633 | 96.2248 | 93.6888 | 93.6888 | 92.9098 | 89.28 | 86.1024 | 86.3452 | 91.9504 | 88.4343 | 88.1689 | 88.1689 | 88.1689 | 87.7076 | 88.1689 | 95.13 | 94.7906 | 94.7906 | 94.7906 | 86.7645 | 87.0176 | 90.6086 | 90.3795 | 89.8963 | 87.9333 | 93.2603 | 81.4687 | 81.5738 | 89.6005 | 85.7348 | 91.9124 | 94.8961 | 90.3041 | 90.3041 | 92.4059 | 89.1601 | 89.6722 | 89.9198 | 89.623 | 88.5877 | 88.8045 | 91.9124 | 88.1035 | 88.3719 | 89.9183 | 90.8748 | 93.061 | 91.7124 | 92.3493 | 87.8123 | 86.4819 | 95.1723 | 86.4323 | 86.7017 | 87.0397 | 86.8529 | 88.2007 | 100.0829 | 86.1189 | 88.5344 | 88.5344 | 89.4427 | 96.3163 | 96.5514 | 94.8961 | 94.2415 | 89.7791 | 90.3041 | 89.1025 | 90.7975 | 96.0516 | 95.8237 | 87.5134 | 93.1469 | 92.0934 | 89.0668 | 77.964 | 91.873 | 87.6721 | 87.9182 | 88.035 | 95.3025 | 95.5563 | 84.9595 | 79.9088 | 77.9036 | 87.4245 | 89.6262 | 89.8479 | 86.3771 | 86.8528 | 86.6214 | 87.8944 | 98.9566 | 96.7753 | 96.7753 | 87.0015 | 94.635 | 95.0108 | 94.8961 | 86.9349 | 89.2063 | 94.2729 | 88.4431 | 88.4346 | 90.2462 | 85.6299 | 84.5613 | 86.5471 | 88.6302 | 84.546 | 83.5387 | 87.3719 | 87.752 | 87.911 | 90.274 | 86.9167 | 93.3811 | 89.2359 | 90.7976 | 97.2695 | 83.5414 | 84.0284 | 86.8328 | 89.9426 | 92.4168 | 92.2518 | 92.4059 | 93.8865 | 93.8865 | 89.3376 | 89.3376 | 89.3376 | 95.7474 | 95.5601 | 87.006 | 87.1487 | 89.1544 | 89.7188 | 88.213 | 91.9124 | 91.9124 | 95.7868 | 85.3279 | 94.635 | 94.2415 | 100.0449 | 85.3138 | 100.0449 | 93.8865 | 88.4377 | 91.3856 | 82.6381 | 88.8307 | 80.3411 | 80.1353 | 86.5826 | 94.9016 | 94.4329 | 94.2202 | 88.8307 | 88.8307 | 88.8307 | 92.9702 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | 87.9382 | 96.9213 | 96.6229 | 91.9774 | 96.5182 | 91.1336 | 83.1663 | 93.3861 | 88.9314 | 89.1154 | 86.8338 | 87.3179 | 79.9518 | 80.7951 | 81.2411 | 91.5232 | 89.0903 | 94.1393
2025-01-23 06:00 | 88.3473 | 88.4733 | 88.3975 | 88.3473 | 88.2844 | 95.6633 | 95.2993 | 95.8739 | 88.1405 | 89.2578 | 95.2117 | 94.4365 | 92.7294 | 87.2376 | 95.7506 | 89.1018 | 91.4311 | 83.47 | 84.126 | 90.3532 | 88.9679 | 85.7907 | 87.4515 | 96.2493 | 85.182 | 88.5864 | 89.1038 | 88.7451 | 83.5696 | 89.3217 | 89.7942 | 89.8966 | 89.998 | 81.4395 | 90.5556 | 85.029 | 85.4597 | 94.5395 | 83.5494 | 78.7653 | 79.1054 | 95.8166 | 93.4385 | 93.4385 | 92.7088 | 89.3174 | 86.1638 | 86.4098 | 92.3355 | 88.4364 | 88.1621 | 88.1621 | 88.1621 | 87.6855 | 88.1621 | 94.8561 | 94.5259 | 94.5259 | 94.5259 | 86.7775 | 87.008 | 90.8234 | 90.5847 | 88.9773 | 87.2906 | 92.9905 | 81.463 | 81.5681 | 89.3479 | 85.9906 | 92.2965 | 94.6169 | 89.3014 | 89.3014 | 92.5018 | 89.5378 | 88.9256 | 89.8213 | 89.5264 | 88.9231 | 88.5558 | 92.2965 | 88.1212 | 88.3769 | 89.6928 | 91.3883 | 93.5276 | 92.0911 | 92.7406 | 87.8971 | 86.7336 | 95.4373 | 86.5086 | 86.2986 | 86.9306 | 86.9174 | 88.1935 | 99.7062 | 86.0033 | 88.5714 | 88.5714 | 88.6856 | 96.0457 | 96.292 | 94.6169 | 93.966 | 88.7793 | 89.3014 | 89.1395 | 91.1822 | 95.7502 | 95.5224 | 87.495 | 93.6289 | 92.4299 | 89.3509 | 77.9247 | 92.1929 | 87.672 | 87.9148 | 88.095 | 94.9957 | 95.2226 | 84.9907 | 79.9125 | 77.9213 | 87.4936 | 89.3602 | 89.571 | 86.2168 | 86.7498 | 86.2569 | 87.9905 | 98.5843 | 96.3474 | 96.3474 | 86.6067 | 94.35 | 94.7363 | 94.6169 | 87.055 | 88.8811 | 94.7718 | 88.4453 | 88.4367 | 90.2831 | 85.5968 | 84.5344 | 86.5019 | 88.519 | 84.507 | 83.5426 | 87.5046 | 87.8658 | 88.017 | 90.5368 | 86.9833 | 93.8126 | 89.2763 | 91.0165 | 97.5395 | 83.613 | 84.0889 | 86.7885 | 89.7193 | 92.5127 | 92.3467 | 92.5018 | 93.6195 | 93.6195 | 88.6397 | 88.6397 | 88.6397 | 95.4485 | 95.2687 | 86.7007 | 87.1154 | 89.262 | 89.621 | 88.474 | 92.2965 | 92.2965 | 95.4181 | 85.1533 | 94.2472 | 93.966 | 99.6684 | 85.0713 | 99.6684 | 93.6195 | 88.448 | 91.1052 | 82.6418 | 88.859 | 80.4186 | 80.2126 | 86.4586 | 94.6327 | 94.1579 | 93.9515 | 88.859 | 88.859 | 88.859 | 93.4521 | 93.6423 | 93.6423 | 93.6423 | 88.009 | 96.6075 | 96.3417 | 92.012 | 96.2509 | 91.3964 | 82.9299 | 93.8404 | 88.9684 | 89.1523 | 86.9025 | 87.2815 | 80.029 | 80.796 | 81.2431 | 91.9131 | 89.1273 | 94.6366
2025-01-23 06:30 | 88.8653 | 88.9996 | 88.9175 | 88.8653 | 88.3451 | 94.8019 | 94.4049 | 95.0392 | 88.2664 | 89.698 | 94.613 | 93.8294 | 92.9474 | 87.444 | 94.9414 | 88.5452 | 91.6287 | 83.7108 | 84.3668 | 90.5216 | 88.9745 | 85.7354 | 87.4676 | 95.7146 | 85.1116 | 88.8982 | 89.1165 | 88.752 | 84.0839 | 89.421 | 89.9235 | 90.0295 | 90.1349 | 81.6755 | 90.7213 | 84.8946 | 85.3358 | 93.922 | 83.7072 | 80.3172 | 80.5945 | 94.8188 | 92.9932 | 92.9932 | 92.8946 | 89.327 | 86.2254 | 86.4868 | 92.5638 | 88.4344 | 88.1766 | 88.1766 | 88.1766 | 87.7309 | 88.1766 | 94.3565 | 94.1013 | 94.1013 | 94.1013 | 86.5923 | 86.8704 | 90.9828 | 90.7251 | 89.4714 | 87.5871 | 92.4499 | 81.6921 | 81.7975 | 88.9738 | 86.1234 | 92.5256 | 93.8969 | 89.8925 | 89.8925 | 93.2922 | 89.6614 | 89.3299 | 89.3033 | 88.9708 | 88.9681 | 88.3128 | 92.5256 | 88.1382 | 88.3785 | 89.3264 | 91.7224 | 93.712 | 92.325 | 92.9849 | 88.066 | 86.8674 | 95.5859 | 86.2456 | 86.3933 | 86.9438 | 87.5683 | 88.2001 | 99.1523 | 85.9924 | 88.5634 | 88.5634 | 89.0453 | 95.284 | 95.5325 | 93.8969 | 93.3236 | 89.3768 | 89.8925 | 89.1805 | 91.308 | 95.136 | 94.9059 | 87.5361 | 93.8205 | 92.6081 | 89.5269 | 78.1451 | 92.3664 | 87.6722 | 87.9221 | 88.2625 | 94.2887 | 94.5362 | 84.3027 | 80.0711 | 78.0812 | 87.9091 | 89.0829 | 89.2894 | 86.1997 | 86.7471 | 85.8392 | 88.1869 | 98.0365 | 95.3706 | 95.3706 | 86.6743 | 93.6355 | 94.0041 | 93.8969 | 86.9244 | 88.7256 | 95.0052 | 88.4427 | 88.4347 | 90.2894 | 85.7847 | 84.6891 | 86.5936 | 88.5325 | 85.1996 | 84.2223 | 87.7455 | 88.0898 | 88.2338 | 90.6764 | 87.5105 | 94.0278 | 89.298 | 91.1669 | 97.9575 | 83.5816 | 84.0665 | 86.8914 | 89.3572 | 93.3032 | 93.127 | 93.2922 | 93.0366 | 93.0366 | 88.4751 | 88.4751 | 88.4751 | 94.8179 | 94.6377 | 86.6279 | 86.9845 | 89.4825 | 89.0471 | 88.6573 | 92.5256 | 92.5256 | 94.6292 | 85.0829 | 93.207 | 93.3236 | 99.1147 | 84.4813 | 99.1147 | 93.0366 | 88.5257 | 90.848 | 83.1682 | 88.896 | 80.5731 | 80.3667 | 85.9201 | 94.0738 | 93.5854 | 93.3741 | 88.896 | 88.896 | 88.896 | 93.6498 | 93.8398 | 93.8398 | 93.8398 | 88.4983 | 96.0318 | 95.7417 | 92.2926 | 95.4399 | 91.5493 | 82.3547 | 94.0507 | 88.9731 | 89.1591 | 87.3152 | 87.2002 | 80.1828 | 81.3224 | 81.7693 | 92.1533 | 89.1394 | 94.8653
2025-01-23 07:00 | 89.6478 | 89.7925 | 89.704 | 89.6478 | 88.3889 | 94.1122 | 93.758 | 94.3364 | 88.0928 | 90.422 | 94.181 | 93.3922 | 93.2004 | 87.432 | 94.3017 | 88.6008 | 91.833 | 84.0063 | 84.6554 | 90.662 | 89.064 | 85.8768 | 87.5986 | 95.2828 | 85.0581 | 88.3892 | 89.1723 | 88.8398 | 84.7977 | 89.5175 | 90.0259 | 90.1371 | 90.2384 | 82.1624 | 90.8627 | 84.8924 | 85.3148 | 93.4299 | 84.0323 | 82.0616 | 82.2769 | 94.0463 | 92.592 | 92.592 | 92.0485 | 89.4229 | 86.3078 | 86.5815 | 92.5985 | 88.4358 | 88.1749 | 88.1749 | 88.1749 | 87.7238 | 88.1749 | 93.9643 | 93.6918 | 93.6918 | 93.6918 | 86.7879 | 87.0042 | 90.8085 | 90.6347 | 88.6358 | 86.9822 | 92.2755 | 82.1774 | 82.2834 | 88.8449 | 86.2593 | 92.5553 | 93.2981 | 88.8962 | 88.8962 | 94.4162 | 89.8646 | 88.6535 | 89.4161 | 89.0416 | 89.1599 | 87.856 | 92.5553 | 88.1386 | 88.3797 | 88.9351 | 91.778 | 93.6888 | 92.3279 | 93.0093 | 88.2346 | 87.0075 | 95.8533 | 86.3871 | 86.0878 | 87.0947 | 88.4093 | 88.2402 | 98.7049 | 85.9922 | 88.7265 | 88.7265 | 87.9825 | 94.5657 | 94.828 | 93.2981 | 92.7974 | 88.3254 | 88.8962 | 89.2612 | 91.515 | 94.6916 | 94.4452 | 87.5281 | 93.7995 | 92.5966 | 89.6992 | 78.6977 | 92.3518 | 87.6721 | 87.9212 | 88.4361 | 93.6769 | 93.9238 | 84.3682 | 80.3946 | 78.4055 | 88.5791 | 88.6087 | 88.8139 | 86.3457 | 86.8866 | 85.7245 | 88.387 | 97.5942 | 94.6009 | 94.6009 | 86.415 | 93.0422 | 93.4035 | 93.2981 | 87.0799 | 88.0515 | 94.9732 | 88.4443 | 88.436 | 90.3815 | 86.1064 | 85.0083 | 86.7902 | 88.6862 | 86.0804 | 85.1007 | 87.9996 | 88.3228 | 88.458 | 90.8227 | 88.2791 | 94.0139 | 89.3539 | 91.001 | 98.1555 | 83.6238 | 84.1029 | 87.0831 | 88.9692 | 94.4274 | 94.2385 | 94.4162 | 92.5578 | 92.5578 | 88.6378 | 88.6378 | 88.6378 | 94.3283 | 94.1499 | 85.5303 | 85.7853 | 89.7092 | 89.1063 | 88.8511 | 92.5553 | 92.5553 | 94.0194 | 85.0296 | 92.3576 | 92.7974 | 98.6675 | 84.2224 | 98.6675 | 92.5578 | 88.6003 | 90.3376 | 83.8962 | 88.9858 | 80.7274 | 80.5206 | 85.9328 | 93.6684 | 93.1231 | 92.9104 | 88.9858 | 88.9858 | 88.9858 | 93.6257 | 93.8183 | 93.8183 | 93.8183 | 89.2376 | 95.5746 | 95.2857 | 92.9899 | 94.7094 | 91.5306 | 82.1024 | 94.035 | 89.0622 | 89.2486 | 87.9806 | 87.261 | 80.3362 | 82.0624 | 82.5066 | 92.1946 | 89.2022 | 94.8347
2025-01-23 07:30 | 89.2804 | 89.452 | 89.3436 | 89.2804 | 88.4093 | 93.1129 | 92.7305 | 93.3643 | 88.2846 | 90.1174 | 93.5649 | 92.7516 | 93.5061 | 87.6038 | 93.4324 | 88.5623 | 92.0076 | 83.9941 | 84.6517 | 90.7301 | 88.9924 | 85.5736 | 87.4015 | 94.6844 | 84.8826 | 88.9379 | 89.1554 | 88.7524 | 83.6103 | 89.619 | 90.13 | 90.2275 | 90.3436 | 81.3694 | 90.9286 | 84.67 | 85.104 | 92.657 | 83.431 | 78.9083 | 79.2471 | 92.3607 | 92.0385 | 92.0385 | 91.5695 | 89.4159 | 87.3304 | 87.4987 | 92.8416 | 88.3716 | 88.1433 | 88.1433 | 88.1433 | 87.748 | 88.1433 | 93.3906 | 93.1348 | 93.1348 | 93.1348 | 86.4491 | 86.7179 | 91.1346 | 90.8645 | 89.5002 | 87.5036 | 91.9887 | 81.394 | 81.499 | 88.5386 | 86.2978 | 92.7982 | 92.4348 | 89.9404 | 89.9404 | 94.9218 | 89.8151 | 89.3588 | 89.4328 | 89.0231 | 89.004 | 87.7831 | 92.7982 | 88.0308 | 88.3073 | 88.6921 | 92.1917 | 93.7831 | 92.5696 | 93.2932 | 88.5173 | 87.046 | 95.6211 | 86.3044 | 86.2528 | 86.5412 | 87.5616 | 88.0146 | 98.0851 | 85.8103 | 88.5254 | 88.5254 | 88.9718 | 93.7133 | 93.9575 | 92.4348 | 92.0365 | 89.3774 | 89.9404 | 89.2703 | 91.4645 | 94.0237 | 93.75 | 87.5488 | 93.9058 | 92.802 | 89.6768 | 77.8817 | 92.556 | 87.6718 | 87.9054 | 88.7028 | 92.8323 | 93.1046 | 84.2026 | 79.7775 | 77.7774 | 87.8463 | 88.5111 | 88.7263 | 86.1326 | 86.6805 | 85.306 | 88.5554 | 96.9814 | 92.9216 | 92.9216 | 86.5892 | 92.1775 | 92.524 | 92.4348 | 87.0742 | 88.3249 | 95.1259 | 88.3794 | 88.3718 | 90.3844 | 85.5341 | 84.4187 | 86.4161 | 88.1226 | 84.636 | 83.6678 | 88.0384 | 88.3882 | 88.5345 | 90.8629 | 87.7313 | 94.194 | 89.3587 | 91.2797 | 98.1861 | 83.656 | 84.1342 | 86.7245 | 88.7247 | 94.933 | 94.7122 | 94.9218 | 91.8781 | 91.8781 | 88.4609 | 88.4609 | 88.4609 | 93.6071 | 93.4308 | 86.6747 | 86.613 | 89.7923 | 89.0822 | 88.7525 | 92.7982 | 92.7982 | 92.8614 | 84.8538 | 90.9434 | 92.0365 | 98.0479 | 83.6673 | 98.0479 | 91.8781 | 88.6098 | 90.3006 | 82.7136 | 88.9638 | 80.9861 | 80.7786 | 85.7187 | 93.0645 | 92.4484 | 92.2452 | 88.9638 | 88.9638 | 88.9638 | 93.7395 | 93.9346 | 93.9346 | 93.9346 | 88.8251 | 94.992 | 94.6892 | 92.9295 | 93.7686 | 91.7343 | 81.5612 | 94.1903 | 89.0612 | 89.2465 | 87.2528 | 87.0368 | 80.5937 | 80.8891 | 81.3303 | 92.4509 | 89.1922 | 94.9828
2025-01-23 08:00 | 93.7207 | 93.9151 | 93.7941 | 93.7207 | 92.3684 | 97.8041 | 97.4117 | 98.0518 | 92.2069 | 94.7157 | 98.1173 | 97.2942 | 98.0474 | 92.2163 | 97.9689 | 93.0455 | 96.4056 | 87.7948 | 88.4763 | 95.0104 | 93.0078 | 89.4475 | 91.3872 | 99.2929 | 88.8027 | 92.9563 | 93.1876 | 92.7648 | 87.492 | 93.8649 | 94.3986 | 94.4824 | 94.6256 | 85.1829 | 95.2141 | 88.5404 | 89.0013 | 97.1786 | 87.33 | 82.6285 | 82.9808 | 96.7948 | 96.6133 | 96.6133 | 96.3757 | 93.4293 | 90.3889 | 90.6558 | 97.3999 | 92.3321 | 92.0661 | 92.0661 | 92.0661 | 91.5955 | 92.0661 | 98.0239 | 97.7531 | 97.7531 | 97.7531 | 90.182 | 90.538 | 95.1837 | 94.9908 | 93.5583 | 91.5077 | 96.5329 | 85.2208 | 85.3307 | 92.841 | 90.2579 | 97.3498 | 96.9791 | 94.0699 | 94.0699 | 100.1012 | 93.8445 | 93.3918 | 93.9907 | 93.5421 | 92.9418 | 91.9228 | 97.3498 | 91.9085 | 92.2522 | 92.8588 | 96.8393 | 98.9516 | 97.086 | 97.8669 | 92.2686 | 91.0377 | 100.2058 | 90.3643 | 90.2196 | 90.8831 | 91.8062 | 92.0437 | 102.8591 | 89.7724 | 92.4565 | 92.4565 | 93.0471 | 98.3604 | 98.6182 | 96.9791 | 96.5395 | 93.4378 | 94.0699 | 93.3499 | 95.5679 | 98.6507 | 98.3622 | 91.3437 | 99.076 | 97.3835 | 93.888 | 81.5335 | 97.0767 | 91.6687 | 91.8656 | 92.5268 | 97.3632 | 97.6205 | 88.4451 | 83.5898 | 81.5409 | 91.9318 | 92.6634 | 92.882 | 90.0926 | 90.6516 | 89.6002 | 92.3794 | 101.7017 | 97.3955 | 97.3955 | 90.5729 | 96.7048 | 97.0804 | 96.9791 | 91.1631 | 92.4322 | 100.4002 | 92.3406 | 92.3324 | 94.4172 | 89.4933 | 88.3514 | 90.3914 | 92.5438 | 88.5885 | 87.5768 | 91.9868 | 92.2868 | 92.4124 | 95.0296 | 92.0399 | 99.1454 | 93.4362 | 95.3951 | 103.3414 | 87.3871 | 87.8788 | 90.7208 | 92.8932 | 100.113 | 99.8644 | 100.1012 | 96.3551 | 96.3551 | 93.1122 | 93.1122 | 93.1122 | 98.208 | 98.0222 | 90.6151 | 90.5075 | 93.7269 | 93.6026 | 92.9076 | 97.3498 | 97.3498 | 97.379 | 88.7728 | 95.4999 | 96.5395 | 102.8201 | 87.8622 | 102.8201 | 96.3551 | 92.614 | 94.5163 | 86.5762 | 93.0127 | 84.4182 | 84.202 | 89.9867 | 97.6557 | 96.9635 | 96.7445 | 93.0127 | 93.0127 | 93.0127 | 99.0116 | 99.1232 | 99.1232 | 99.1232 | 93.2229 | 99.5757 | 99.2677 | 97.9765 | 98.4713 | 96.0515 | 85.6505 | 99.2312 | 92.9951 | 93.2248 | 91.3107 | 90.9602 | 84.0092 | 84.6683 | 85.129 | 97.0015 | 93.2181 | 100.2473
2025-01-23 08:30 | 96.8975 | 97.1143 | 96.9789 | 96.8975 | 95.2027 | 100.512 | 100.0996 | 100.7696 | 94.8475 | 97.9078 | 100.9522 | 100.1149 | 101.3423 | 95.3882 | 100.7309 | 95.7508 | 99.5833 | 90.2 | 90.9086 | 98.0663 | 95.7252 | 92.3585 | 94.1442 | 102.0945 | 91.3324 | 95.2442 | 95.9754 | 95.4906 | 90.1588 | 96.9132 | 98.3344 | 97.5393 | 97.678 | 87.806 | 98.2772 | 91.129 | 91.5943 | 99.7428 | 89.9423 | 85.185 | 85.5474 | 99.039 | 99.2735 | 99.2735 | 98.7706 | 96.2193 | 91.9554 | 92.345 | 100.4968 | 95.0615 | 94.815 | 94.815 | 94.815 | 94.4002 | 94.815 | 100.6864 | 100.4349 | 100.4349 | 100.4349 | 92.9665 | 93.2904 | 98.3574 | 98.0681 | 95.5561 | 93.6221 | 99.3487 | 87.8546 | 87.9368 | 95.4609 | 93.1655 | 100.4396 | 99.715 | 112.5063 | 112.5424 | 104.0026 | 97.0334 | 95.5488 | 96.7863 | 96.2978 | 96.0169 | 94.5772 | 100.4396 | 94.6471 | 94.9833 | 95.517 | 100.0091 | 101.7746 | 100.1387 | 100.9867 | 94.6933 | 93.9676 | 103.688 | 93.2008 | 92.5658 | 92.2064 | 94.8532 | 94.6821 | 104.8066 | 92.3614 | 94.7864 | 95.0034 | 94.8897 | 101.1285 | 101.3885 | 99.715 | 99.2661 | 95.2069 | 112.5424 | 96.1671 | 100.1252 | 101.5727 | 101.2366 | 94.1875 | 101.8993 | 100.4223 | 96.8994 | 84.1086 | 100.1228 | 94.1045 | 94.4566 | 95.0257 | 100.0908 | 100.3456 | 90.8552 | 85.9583 | 83.7788 | 95.2739 | 95.2831 | 95.4961 | 92.8667 | 93.4182 | 92.2383 | 94.8987 | 104.3184 | 99.6693 | 99.6693 | 92.958 | 99.4461 | 99.8079 | 99.715 | 93.9998 | 94.7891 | 103.3334 | 95.0699 | 95.0618 | 97.6871 | 92.1916 | 91.01 | 93.099 | 95.4016 | 91.357 | 90.2766 | 94.5582 | 94.8747 | 95.0071 | 100.0753 | 95.1307 | 102.1286 | 96.236 | 99.6504 | 106.2241 | 90.0572 | 90.5647 | 93.4373 | 95.5519 | 104.0152 | 103.7394 | 104.0026 | 99.0756 | 99.0756 | 96.0476 | 96.0476 | 96.0476 | 101.0497 | 100.8552 | 92.3841 | 92.3476 | 96.7996 | 96.3673 | 95.8846 | 100.4396 | 100.4396 | 99.4656 | 91.3018 | 98.3573 | 99.2661 | 104.7637 | 90.4376 | 104.7637 | 99.0756 | 95.4499 | 97.1467 | 89.229 | 95.8133 | 86.9104 | 86.6846 | 92.4745 | 100.2671 | 99.647 | 99.4493 | 95.8133 | 95.8133 | 95.8133 | 101.737 | 101.9348 | 101.9348 | 101.9348 | 96.3466 | 102.4385 | 102.111 | 101.2988 | 101.2045 | 99.12 | 88.7613 | 102.1696 | 95.75 | 96.0017 | 94.1779 | 93.6746 | 85.9421 | 87.2604 | 87.7361 | 101.5652 | 96.0032 | 103.1659 | 126.3043 | 126.2779 | 112.2979 | 130.8972 | 130.8913 | 126.2088 | 126.3846 | 125.3042
2025-01-23 09:00 | 97.2807 | 97.5092 | 97.3659 | 97.2807 | 95.5086 | 100.1714 | 99.7304 | 100.4289 | 95.309 | 98.3434 | 100.8364 | 99.982 | 101.5615 | 95.607 | 100.474 | 95.9633 | 99.7568 | 90.3199 | 91.0283 | 98.1744 | 96.0527 | 91.839 | 93.6679 | 101.9251 | 91.5181 | 96.041 | 96.2389 | 95.8411 | 90.2455 | 96.9491 | 98.386 | 97.5913 | 97.7424 | 87.8421 | 98.3769 | 91.2818 | 91.7506 | 99.4495 | 89.9703 | 85.2729 | 85.6379 | 98.0067 | 99.1392 | 99.1392 | 98.8621 | 96.5244 | 92.1627 | 92.5515 | 100.5795 | 95.3049 | 95.0722 | 95.0722 | 95.0722 | 94.6806 | 95.0722 | 100.5339 | 100.3001 | 100.3001 | 100.3001 | 93.0395 | 93.3877 | 98.307 | 98.1051 | 96.6627 | 94.431 | 99.4039 | 87.8894 | 87.9716 | 95.5207 | 93.3345 | 100.5091 | 99.3911 | 112.5076 | 112.5439 | 104.7591 | 97.0232 | 96.5029 | 97.0442 | 96.5317 | 95.9181 | 94.5356 | 100.5091 | 94.8834 | 95.2253 | 95.5243 | 100.0824 | 101.9919 | 100.1388 | 101.0061 | 94.8952 | 94.132 | 103.9236 | 93.3004 | 93.0577 | 92.4748 | 95.1856 | 94.9038 | 104.6327 | 92.5813 | 95.07 | 95.3133 | 95.9076 | 100.7392 | 101.04 | 99.3911 | 99.0053 | 96.4878 | 112.5439 | 96.467 | 100.1146 | 101.4131 | 101.0672 | 94.4502 | 102.1182 | 100.5616 | 97.0118 | 84.1311 | 100.2496 | 94.3645 | 94.7152 | 95.2663 | 99.746 | 99.987 | 90.9807 | 86.0242 | 83.8646 | 95.4446 | 95.2923 | 95.5154 | 92.3443 | 92.9158 | 92.3446 | 95.0831 | 104.1453 | 98.6308 | 98.6308 | 93.4581 | 99.1169 | 99.5004 | 99.3911 | 94.3063 | 95.0187 | 103.6141 | 95.3131 | 95.3052 | 97.986 | 92.2033 | 91.0339 | 93.0723 | 95.6793 | 91.5207 | 90.3999 | 94.677 | 95.0293 | 95.1768 | 100.2503 | 95.4725 | 102.3531 | 96.4658 | 99.6457 | 106.5091 | 90.3353 | 90.8431 | 93.5004 | 95.5578 | 104.7718 | 104.4824 | 104.7591 | 98.8687 | 98.8687 | 96.535 | 96.535 | 96.535 | 100.8493 | 100.6549 | 92.8153 | 92.7186 | 96.983 | 96.6019 | 95.9999 | 100.5091 | 100.5091 | 98.8281 | 91.4869 | 97.6399 | 99.0053 | 104.5899 | 90.3684 | 104.5899 | 98.8687 | 95.7613 | 97.2348 | 89.3388 | 96.1628 | 87.0959 | 86.8696 | 92.5847 | 100.0976 | 99.4368 | 99.2495 | 96.1628 | 96.1628 | 96.1628 | 101.9608 | 102.158 | 102.158 | 102.158 | 96.7113 | 102.3225 | 101.9819 | 101.8641 | 100.8695 | 99.2069 | 88.6934 | 102.3954 | 96.0299 | 96.2919 | 94.3467 | 93.8006 | 86.1255 | 87.386 | 87.8579 | 101.6568 | 96.2714 | 103.4397 | 126.4906 | 126.4638 | 112.2962 | 131.1451 | 131.1391 | 126.3938 | 126.572 | 125.4771
2025-01-23 09:30 | 97.1751 | 97.4092 | 97.2631 | 97.1751 | 95.0041 | 99.962 | 99.5525 | 100.1978 | 94.5656 | 98.2568 | 100.544 | 99.7417 | 101.5884 | 95.8362 | 100.1105 | 95.7265 | 99.7371 | 90.2715 | 90.9727 | 98.1347 | 95.5937 | 91.4113 | 93.2309 | 101.6273 | 90.9814 | 94.9268 | 95.8735 | 95.3593 | 89.9184 | 97.0187 | 98.4456 | 97.6379 | 97.7906 | 87.4396 | 98.3467 | 90.8048 | 91.2662 | 98.8212 | 89.6098 | 85.087 | 85.4465 | 95.5438 | 98.8111 | 98.8111 | 98.3596 | 96.1496 | 92.118 | 92.5001 | 100.7468 | 94.8409 | 94.5719 | 94.5719 | 94.5719 | 94.1147 | 94.5719 | 100.2013 | 99.9672 | 99.9672 | 99.9672 | 92.6101 | 92.9517 | 98.7204 | 98.3016 | 95.2105 | 93.2575 | 99.1076 | 87.4651 | 87.5469 | 95.099 | 92.5259 | 100.6796 | 99.0672 | 112.5041 | 112.5399 | 104.8339 | 97.0567 | 95.2193 | 96.8315 | 96.3028 | 95.8716 | 94.1086 | 100.6796 | 94.398 | 94.7573 | 95.0601 | 100.458 | 102.2782 | 100.3261 | 101.2101 | 94.8037 | 93.3169 | 103.185 | 92.9349 | 92.2221 | 92.1218 | 95.0718 | 94.4288 | 104.327 | 92.0752 | 94.1102 | 94.3981 | 94.3837 | 100.4567 | 100.7635 | 99.0672 | 98.6504 | 94.8111 | 112.5399 | 96.0524 | 100.1493 | 101.1843 | 100.8222 | 93.8679 | 102.3985 | 100.7255 | 96.8433 | 83.7556 | 100.4124 | 93.8632 | 94.2144 | 95.1607 | 99.517 | 99.8091 | 90.7335 | 85.8646 | 83.8131 | 95.2356 | 94.8062 | 95.0351 | 91.932 | 92.4928 | 92.7221 | 94.9994 | 103.841 | 96.1507 | 96.1507 | 92.6351 | 98.8006 | 99.1671 | 99.0672 | 93.9835 | 94.2167 | 103.9541 | 94.8491 | 94.8411 | 97.6153 | 91.81 | 90.6369 | 92.639 | 95.3141 | 91.2822 | 90.1382 | 94.5843 | 94.9458 | 95.0971 | 99.3823 | 95.3688 | 102.5937 | 96.0817 | 100.0909 | 106.6085 | 89.9008 | 90.393 | 93.0566 | 95.0956 | 104.8466 | 104.5507 | 104.8339 | 98.4868 | 98.4868 | 97.3292 | 97.3292 | 97.3292 | 100.5912 | 100.3927 | 91.4497 | 91.4215 | 96.9066 | 96.3697 | 95.724 | 100.6796 | 100.6796 | 97.4155 | 90.9507 | 97.5517 | 98.6504 | 104.2843 | 90.4526 | 104.2843 | 98.4868 | 95.2846 | 96.7821 | 89.0525 | 95.7055 | 87.0117 | 86.7856 | 92.2912 | 99.7516 | 99.0037 | 98.8472 | 95.7055 | 95.7055 | 95.7055 | 102.2455 | 102.4387 | 102.4387 | 102.4387 | 96.604 | 101.9321 | 101.6059 | 101.8046 | 100.5152 | 99.3342 | 88.7759 | 102.6522 | 95.6623 | 95.9239 | 94.1401 | 93.3568 | 86.0422 | 87.1128 | 87.5828 | 101.8329 | 95.9103 | 103.7729 | 126.2487 | 126.2223 | 112.2964 | 130.8238 | 130.8179 | 126.1535 | 126.3287 | 125.2525
2025-01-23 10:00 | 97.0807 | 97.3176 | 97.1693 | 97.0807 | 94.9935 | 99.1999 | 98.7732 | 99.4897 | 94.7337 | 98.193 | 100.09 | 99.3084 | 101.5184 | 95.7582 | 99.5866 | 95.2462 | 99.6225 | 90.0703 | 90.7816 | 97.9747 | 95.5196 | 91.1168 | 93.103 | 101.1099 | 90.8875 | 95.4156 | 95.7579 | 95.2911 | 89.7773 | 96.8493 | 98.279 | 97.4866 | 97.6324 | 87.2953 | 98.1915 | 90.6656 | 91.133 | 98.207 | 89.4447 | 84.8918 | 85.2538 | 93.9047 | 98.3657 | 98.3657 | 97.9243 | 96.0708 | 92.0663 | 92.4383 | 100.5723 | 94.7605 | 94.5219 | 94.5219 | 94.5219 | 94.1193 | 94.5219 | 99.7478 | 99.5218 | 99.5218 | 99.5218 | 92.5162 | 92.8473 | 98.5595 | 98.1509 | 95.9792 | 93.7614 | 98.6172 | 87.3122 | 87.3939 | 94.6793 | 92.33 | 100.4916 | 98.5508 | 112.5093 | 112.5457 | 104.8276 | 97.0353 | 95.8343 | 96.369 | 95.8248 | 95.8592 | 93.7684 | 100.4916 | 94.3159 | 94.6766 | 94.7639 | 100.1372 | 102.1945 | 100.0669 | 100.9603 | 94.6817 | 93.126 | 102.9846 | 92.7704 | 92.4153 | 92.0035 | 94.9743 | 93.8934 | 103.7958 | 91.8536 | 94.1748 | 94.4579 | 95.1842 | 99.9158 | 100.1922 | 98.5508 | 98.1586 | 95.7779 | 112.5457 | 95.9992 | 100.1272 | 100.755 | 100.3712 | 93.8753 | 102.3151 | 100.5935 | 96.6734 | 83.627 | 100.2768 | 93.8165 | 94.1661 | 95.0419 | 99.0069 | 99.3268 | 90.2246 | 85.5261 | 83.3814 | 95.0619 | 94.5397 | 94.7702 | 91.8064 | 92.3662 | 92.6968 | 94.8673 | 103.3123 | 94.4923 | 94.4923 | 92.8221 | 98.2817 | 98.6426 | 98.5508 | 93.8712 | 94.2482 | 103.9199 | 94.7688 | 94.7607 | 97.5302 | 91.6846 | 90.502 | 92.5263 | 95.1917 | 91.1103 | 89.977 | 94.4438 | 94.8071 | 94.9592 | 99.179 | 95.2702 | 102.506 | 96.0101 | 99.9453 | 106.6776 | 89.7575 | 90.2672 | 92.9557 | 94.8 | 104.8403 | 104.5412 | 104.8276 | 98.0264 | 98.0264 | 97.5763 | 97.5763 | 97.5763 | 100.1225 | 99.9246 | 91.9253 | 91.9254 | 96.7645 | 95.8854 | 95.5414 | 100.4916 | 100.4916 | 96.3416 | 90.8567 | 96.8286 | 98.1586 | 103.7533 | 90.2061 | 103.7533 | 98.0264 | 95.2597 | 96.4807 | 88.8939 | 95.6556 | 86.8999 | 86.6741 | 91.8169 | 99.2796 | 98.5087 | 98.3673 | 95.6556 | 95.6556 | 95.6556 | 102.1716 | 102.3596 | 102.3596 | 102.3596 | 96.5113 | 101.4516 | 101.1273 | 101.7947 | 99.9312 | 99.1823 | 88.5341 | 102.5748 | 95.5788 | 95.8393 | 93.9683 | 93.2401 | 85.9317 | 86.9502 | 87.4202 | 101.6662 | 95.7977 | 103.7338 | 126.393 | 126.3664 | 112.2998 | 131.0143 | 131.0083 | 126.2969 | 126.4738 | 125.3867
2025-01-23 10:30 | 97.5918 | 97.8327 | 97.6818 | 97.5918 | 95.0749 | 99.8568 | 99.4479 | 100.1171 | 94.7741 | 98.7984 | 100.6415 | 99.8774 | 102.0779 | 96.3083 | 100.095 | 95.9028 | 100.1283 | 90.4256 | 91.1311 | 98.413 | 95.7675 | 91.3502 | 93.3409 | 101.6081 | 91.1729 | 95.5134 | 96.0292 | 95.5251 | 90.1378 | 97.31 | 98.7288 | 97.9314 | 98.0834 | 87.6654 | 98.6296 | 90.9388 | 91.4068 | 98.817 | 89.7704 | 85.3003 | 85.6612 | 94.841 | 98.8813 | 98.8813 | 98.4205 | 96.3674 | 92.3129 | 92.6909 | 101.0226 | 94.9625 | 94.6572 | 94.6572 | 94.6572 | 94.1328 | 94.6572 | 100.2464 | 100.0448 | 100.0448 | 100.0448 | 92.7081 | 93.0638 | 98.7396 | 98.3933 | 96.0758 | 93.9803 | 99.2161 | 87.7197 | 87.8017 | 95.1787 | 92.7697 | 100.933 | 99.1004 | 112.5054 | 112.5414 | 105.4678 | 97.4284 | 95.8952 | 97.0294 | 96.4821 | 96.1977 | 94.005 | 100.933 | 94.522 | 94.8793 | 95.104 | 100.6685 | 102.833 | 100.4607 | 101.3752 | 94.9702 | 93.5637 | 103.5145 | 93.0733 | 92.6757 | 92.2655 | 95.5001 | 94.1482 | 104.3073 | 92.1393 | 94.2757 | 94.6007 | 95.357 | 100.5164 | 100.792 | 99.1004 | 98.6847 | 95.9357 | 112.5414 | 96.2261 | 100.5328 | 101.2916 | 100.9055 | 93.8407 | 102.9578 | 101.0314 | 97.101 | 83.9751 | 100.6901 | 93.9454 | 94.2981 | 95.3188 | 99.482 | 99.7449 | 90.9262 | 85.9878 | 83.9156 | 95.4752 | 94.8252 | 95.0485 | 92.0063 | 92.5825 | 93.3493 | 95.1679 | 103.8214 | 95.4431 | 95.4431 | 93.1035 | 98.8336 | 99.192 | 99.1004 | 94.1397 | 94.4858 | 104.6349 | 94.9711 | 94.9627 | 97.8307 | 91.9829 | 90.8066 | 92.7943 | 95.4627 | 91.5422 | 90.3715 | 94.765 | 95.1204 | 95.2692 | 99.6451 | 95.7717 | 103.0867 | 96.2672 | 100.165 | 107.3265 | 90.011 | 90.4923 | 93.2164 | 95.1397 | 105.4805 | 105.1767 | 105.4678 | 98.5239 | 98.5239 | 98.4077 | 98.4077 | 98.4077 | 100.6524 | 100.4534 | 92.1103 | 92.1199 | 97.087 | 96.5417 | 95.9631 | 100.933 | 100.933 | 97.285 | 91.1419 | 97.5806 | 98.6847 | 104.2646 | 90.7805 | 104.2646 | 98.5239 | 95.3806 | 96.736 | 89.2769 | 95.8565 | 87.1647 | 86.9382 | 92.4405 | 99.761 | 99.0336 | 98.8814 | 95.8565 | 95.8565 | 95.8565 | 102.8211 | 103.0042 | 103.0042 | 103.0042 | 97.0189 | 101.9888 | 101.6838 | 102.6258 | 100.5472 | 99.5161 | 89.0979 | 103.1837 | 95.8694 | 96.1322 | 94.3769 | 93.4854 | 86.1935 | 87.2863 | 87.7678 | 102.132 | 96.0748 | 104.4403 | 126.4123 | 126.3856 | 112.295 | 131.0415 | 131.0355 | 126.316 | 126.4932 | 125.4043
2025-01-23 11:00 | 97.562 | 97.813 | 97.6535 | 97.562 | 95.0897 | 99.5775 | 99.1523 | 99.8657 | 94.7734 | 98.686 | 100.4914 | 99.6749 | 101.7949 | 96.3161 | 99.9183 | 96.4383 | 99.7988 | 90.3488 | 91.0554 | 98.0276 | 95.7629 | 91.3181 | 93.3232 | 101.5576 | 91.1833 | 95.4688 | 96.0431 | 95.517 | 90.0558 | 96.9794 | 98.4182 | 97.6518 | 97.7769 | 87.6096 | 98.2519 | 90.9193 | 91.3932 | 98.8359 | 89.7336 | 85.1689 | 85.5319 | 95.777 | 98.8706 | 98.8706 | 98.4535 | 96.3801 | 92.3267 | 92.6993 | 100.8178 | 94.9674 | 94.6678 | 94.6678 | 94.6678 | 94.1537 | 94.6678 | 100.2171 | 100.0309 | 100.0309 | 100.0309 | 92.6843 | 93.0453 | 98.8721 | 98.4529 | 96.0257 | 93.9309 | 99.4708 | 87.6538 | 87.7358 | 95.3979 | 92.2086 | 100.7178 | 98.9802 | 112.5192 | 112.5568 | 105.7647 | 97.4266 | 95.8913 | 97.5815 | 97.0165 | 96.2516 | 94.0816 | 100.7178 | 94.5231 | 94.8835 | 95.0978 | 100.4897 | 102.8633 | 100.1908 | 101.1172 | 94.9465 | 93.0022 | 102.7201 | 93.0826 | 92.6629 | 92.4044 | 95.4551 | 94.1561 | 104.2553 | 92.1691 | 94.1538 | 94.5138 | 95.2919 | 100.331 | 100.6214 | 98.9802 | 98.6047 | 95.8316 | 112.5568 | 96.2412 | 100.5309 | 101.1538 | 100.7685 | 93.8699 | 102.9837 | 100.972 | 96.5392 | 83.9338 | 100.6388 | 93.9581 | 94.3098 | 95.336 | 99.3923 | 99.6894 | 91.5532 | 85.9085 | 83.8141 | 95.3156 | 94.8449 | 95.0774 | 91.9796 | 92.5597 | 93.2174 | 95.1238 | 103.7697 | 96.369 | 96.369 | 93.1107 | 98.7195 | 99.0662 | 98.9802 | 94.0926 | 94.5081 | 104.6973 | 94.9759 | 94.9677 | 97.8456 | 91.9509 | 90.7748 | 92.7773 | 95.6064 | 91.4487 | 90.2683 | 94.6945 | 95.0559 | 95.2072 | 99.047 | 95.7189 | 103.0898 | 96.2828 | 100.3295 | 107.5804 | 89.8325 | 90.3373 | 93.2049 | 95.1334 | 105.7775 | 105.4618 | 105.7647 | 98.4616 | 98.4616 | 98.3835 | 98.3835 | 98.3835 | 100.5372 | 100.3364 | 92.0967 | 92.1008 | 97.0242 | 97.0672 | 95.1866 | 100.7178 | 100.7178 | 97.5654 | 91.1523 | 97.384 | 98.6047 | 104.2127 | 90.5934 | 104.2127 | 98.4616 | 95.3934 | 96.7374 | 89.1925 | 95.8672 | 87.143 | 86.9167 | 92.9047 | 99.719 | 98.9933 | 98.834 | 95.8672 | 95.8672 | 95.8672 | 102.8497 | 103.0303 | 103.0303 | 103.0303 | 96.9538 | 101.9198 | 101.6094 | 102.3869 | 100.3272 | 99.4639 | 88.9142 | 103.1955 | 95.8831 | 96.146 | 94.2192 | 93.4735 | 86.1722 | 87.2727 | 87.736 | 101.9298 | 96.0893 | 104.4987 | 126.4073 | 126.3807 | 112.3108 | 131.0298 | 131.0238 | 126.3112 | 126.4881 | 125.4008
2025-01-23 11:30 | 97.6403 | 97.892 | 97.7313 | 97.6403 | 95.1665 | 99.2778 | 98.8595 | 99.5953 | 94.6664 | 98.8214 | 100.3809 | 99.6042 | 102.0339 | 96.4162 | 99.772 | 95.7985 | 99.9583 | 90.4374 | 91.1434 | 98.1127 | 95.8004 | 91.3215 | 93.3227 | 101.3925 | 90.9635 | 94.9565 | 96.0726 | 95.5506 | 90.0445 | 97.0319 | 98.4781 | 97.699 | 97.8407 | 87.6128 | 98.3363 | 90.7866 | 91.2534 | 98.5144 | 89.6971 | 85.1752 | 85.5376 | 95.2151 | 98.6622 | 98.6622 | 98.1787 | 96.4307 | 92.4053 | 92.7736 | 100.9417 | 94.9828 | 94.7064 | 94.7064 | 94.7064 | 94.2358 | 94.7064 | 100.0329 | 99.8289 | 99.8289 | 99.8289 | 92.7409 | 93.0627 | 98.8937 | 98.4906 | 95.1096 | 93.1871 | 99.0696 | 87.6759 | 87.7579 | 94.9929 | 92.2549 | 100.8369 | 98.7212 | 112.6172 | 112.6658 | 105.8704 | 97.344 | 95.1505 | 96.9697 | 96.399 | 96.0879 | 93.8094 | 100.8369 | 94.5406 | 94.8993 | 94.8887 | 100.7066 | 102.9556 | 100.2848 | 101.252 | 94.9949 | 93.0508 | 102.7929 | 93.1031 | 92.1905 | 91.9689 | 95.5037 | 94.1357 | 104.086 | 92.0148 | 94.206 | 94.5515 | 94.2843 | 100.0624 | 100.3596 | 98.7212 | 98.3349 | 94.6827 | 112.6658 | 96.2847 | 100.4457 | 101.0111 | 100.6177 | 93.9799 | 103.0769 | 101.068 | 96.6079 | 83.948 | 100.7286 | 93.9961 | 94.3481 | 95.3841 | 99.2495 | 99.627 | 90.7479 | 85.9258 | 83.8599 | 95.3525 | 94.5724 | 94.7909 | 91.9833 | 92.5616 | 93.1517 | 95.1728 | 103.6011 | 95.8074 | 95.8074 | 92.639 | 98.4491 | 98.8117 | 98.7212 | 94.1454 | 94.0178 | 104.8293 | 94.9909 | 94.9831 | 97.8975 | 91.9128 | 90.7304 | 92.7359 | 95.1558 | 91.4155 | 90.2671 | 94.7797 | 95.1171 | 95.2583 | 99.0989 | 95.7847 | 103.1943 | 96.3075 | 100.3615 | 107.5265 | 89.9124 | 90.4175 | 93.1673 | 94.9244 | 105.8832 | 105.5665 | 105.8704 | 98.1993 | 98.1993 | 98.3098 | 98.3098 | 98.3098 | 100.3641 | 100.1671 | 91.2732 | 91.2814 | 97.0814 | 96.4591 | 95.2444 | 100.8369 | 100.8369 | 96.9943 | 90.9325 | 96.9398 | 98.3349 | 104.0434 | 90.5597 | 104.0434 | 98.1993 | 95.4649 | 96.4425 | 89.1837 | 95.9238 | 87.1873 | 86.9608 | 92.2667 | 99.5333 | 98.7276 | 98.5647 | 95.9238 | 95.9238 | 95.9238 | 102.9524 | 103.1284 | 103.1284 | 103.1284 | 97.0422 | 101.7322 | 101.4103 | 102.6167 | 100.0579 | 99.5376 | 88.8812 | 103.2931 | 95.9318 | 96.1948 | 94.2556 | 93.4444 | 86.2159 | 87.2704 | 87.732 | 102.0675 | 96.1218 | 104.6268 | 126.3506 | 126.3243 | 112.4228 | 130.9178 | 130.9119 | 126.2556 | 126.4305 | 125.3562
2025-01-23 12:00 | 97.4984 | 97.7354 | 97.5869 | 97.4984 | 95.1801 | 99.2546 | 98.8785 | 99.5111 | 94.8073 | 98.7649 | 100.1131 | 99.2832 | 101.9786 | 96.5772 | 99.5872 | 95.6045 | 99.9341 | 90.4949 | 91.1941 | 98.1189 | 95.7972 | 91.3151 | 93.3299 | 101.1616 | 91.0497 | 95.3436 | 96.0884 | 95.5438 | 90.0667 | 97.1416 | 98.5783 | 97.825 | 97.9407 | 87.6417 | 98.3355 | 90.8323 | 91.2985 | 98.1921 | 89.7378 | 85.2301 | 85.5905 | 93.8633 | 98.4305 | 98.4305 | 97.9201 | 96.435 | 92.4485 | 92.814 | 101.0389 | 94.9982 | 94.7195 | 94.7195 | 94.7195 | 94.2443 | 94.7195 | 99.7881 | 99.5908 | 99.5908 | 99.5908 | 92.6523 | 93.012 | 98.73 | 98.3975 | 95.7186 | 93.6439 | 98.8695 | 87.692 | 87.7741 | 94.8776 | 92.306 | 100.9296 | 98.5239 | 112.6233 | 112.6727 | 105.2511 | 97.7418 | 95.6546 | 96.7719 | 96.1944 | 96.4904 | 93.7889 | 100.9296 | 94.5599 | 94.9154 | 94.8257 | 100.813 | 103.1747 | 100.3536 | 101.3122 | 95.0178 | 93.0963 | 102.8772 | 93.1018 | 92.4506 | 92.0264 | 95.4867 | 94.1717 | 103.8489 | 92.0828 | 94.2485 | 94.5899 | 94.9134 | 99.8904 | 100.1739 | 98.5239 | 98.1374 | 95.4333 | 112.6727 | 96.3198 | 100.8562 | 100.7704 | 100.3762 | 93.9731 | 103.2999 | 101.1302 | 96.6132 | 83.9911 | 100.7701 | 94.0096 | 94.3614 | 95.4089 | 98.9156 | 99.1867 | 90.5763 | 85.9263 | 83.8403 | 95.3534 | 94.5379 | 94.7494 | 92.0155 | 92.583 | 92.907 | 95.1896 | 103.3652 | 94.4558 | 94.4558 | 92.8985 | 98.2528 | 98.6252 | 98.5239 | 94.091 | 94.1551 | 105.0708 | 95.0064 | 94.9984 | 97.9059 | 91.9416 | 90.7715 | 92.7607 | 95.2153 | 91.4475 | 90.2922 | 94.7954 | 95.128 | 95.2672 | 99.1473 | 95.7232 | 103.361 | 96.378 | 100.1793 | 107.5241 | 89.9477 | 90.4496 | 93.193 | 94.8602 | 105.2639 | 104.9645 | 105.2511 | 98.008 | 98.008 | 98.1073 | 98.1073 | 98.1073 | 100.1305 | 99.9272 | 91.7012 | 91.704 | 97.0934 | 96.2451 | 95.2505 | 100.9296 | 100.9296 | 96.314 | 91.019 | 96.7497 | 98.1374 | 103.8064 | 90.281 | 103.8064 | 98.008 | 95.4817 | 96.4187 | 89.2194 | 95.9295 | 87.2084 | 86.9818 | 92.1027 | 99.2889 | 98.4946 | 98.3484 | 95.9295 | 95.9295 | 95.9295 | 103.1774 | 103.3503 | 103.3503 | 103.3503 | 96.9502 | 101.561 | 101.2191 | 102.6277 | 99.9356 | 99.5079 | 88.6076 | 103.4828 | 95.9407 | 96.2026 | 94.2565 | 93.4385 | 86.2367 | 87.3051 | 87.767 | 102.1761 | 96.1362 | 104.8662 | 126.4622 | 126.4357 | 112.4278 | 131.0643 | 131.0583 | 126.3665 | 126.5426 | 125.4601
2025-01-23 12:30 | 97.358 | 97.5867 | 97.4381 | 97.358 | 95.5472 | 99.5082 | 99.0919 | 99.7721 | 95.2759 | 98.6245 | 100.4852 | 99.6825 | 101.9056 | 96.764 | 99.9001 | 95.7139 | 99.9328 | 90.5352 | 91.2439 | 98.1902 | 96.0875 | 91.519 | 93.5737 | 101.4773 | 91.366 | 95.953 | 96.388 | 95.8336 | 90.163 | 97.1726 | 98.6117 | 97.828 | 97.9681 | 87.7604 | 98.4016 | 91.1363 | 91.6073 | 98.7454 | 89.8876 | 85.2136 | 85.5788 | 95.4062 | 98.79 | 98.79 | 98.5186 | 96.7303 | 92.4113 | 92.7947 | 101.1381 | 95.3277 | 95.0715 | 95.0715 | 95.0715 | 94.6367 | 95.0715 | 100.0926 | 99.9453 | 99.9453 | 99.9453 | 92.9746 | 93.3252 | 99.1262 | 98.7255 | 96.4322 | 94.2329 | 99.0778 | 87.8013 | 87.8834 | 95.1665 | 92.386 | 101.0263 | 98.8669 | 112.6098 | 112.6577 | 104.8559 | 97.486 | 96.2996 | 96.8549 | 96.2905 | 96.2098 | 94.1002 | 101.0263 | 94.8825 | 95.2437 | 95.1951 | 100.7951 | 103.3549 | 100.437 | 101.3729 | 95.1058 | 93.1828 | 102.9086 | 93.3701 | 92.892 | 91.9656 | 95.4363 | 94.4441 | 104.173 | 92.3856 | 94.5258 | 94.8299 | 95.7068 | 100.2419 | 100.5488 | 98.8669 | 98.4739 | 96.2417 | 112.6577 | 96.6435 | 100.5923 | 101.0882 | 100.7105 | 94.3747 | 103.4786 | 101.3295 | 96.6895 | 84.1053 | 100.9799 | 94.3682 | 94.7167 | 95.4737 | 99.2289 | 99.4859 | 90.7404 | 86.0143 | 83.8941 | 95.3685 | 94.8996 | 95.1046 | 92.2252 | 92.8074 | 93.2079 | 95.2868 | 103.6877 | 95.9913 | 95.9913 | 93.3298 | 98.5993 | 98.9653 | 98.8669 | 94.3148 | 94.6471 | 105.2636 | 95.336 | 95.3279 | 98.2075 | 92.13 | 90.9373 | 92.9979 | 95.1525 | 91.4755 | 90.3424 | 94.8938 | 95.2321 | 95.3738 | 99.2395 | 95.6286 | 103.5587 | 96.6985 | 100.5641 | 107.6966 | 90.2597 | 90.7711 | 93.4394 | 95.2267 | 104.8686 | 104.5784 | 104.8559 | 98.3374 | 98.3374 | 98.3596 | 98.3596 | 98.3596 | 100.4669 | 100.2706 | 92.3835 | 92.3876 | 97.198 | 96.3397 | 95.3293 | 101.0263 | 101.0263 | 97.7007 | 91.3351 | 97.1679 | 98.4739 | 104.1303 | 90.5689 | 104.1303 | 98.3374 | 95.8352 | 96.803 | 89.2816 | 96.2487 | 87.289 | 87.0622 | 92.3167 | 99.5982 | 98.851 | 98.6769 | 96.2487 | 96.2487 | 96.2487 | 103.3582 | 103.5308 | 103.5308 | 103.5308 | 96.8348 | 101.9149 | 101.5761 | 102.4061 | 100.2149 | 99.7405 | 88.8902 | 103.674 | 96.2382 | 96.4991 | 94.2715 | 93.7411 | 86.3164 | 87.3356 | 87.8059 | 102.2737 | 96.4329 | 105.0574 | 126.5721 | 126.5454 | 112.4105 | 131.2159 | 131.2099 | 126.4756 | 126.6533 | 125.561
2025-01-23 13:00 | 97.1343 | 97.3671 | 97.2175 | 97.1343 | 95.3589 | 99.4917 | 99.061 | 99.7466 | 95.0095 | 98.3239 | 100.2077 | 99.3977 | 101.5833 | 96.4602 | 99.827 | 95.4283 | 99.6136 | 90.285 | 90.9959 | 97.8724 | 95.9007 | 91.3309 | 93.3816 | 101.1323 | 91.1338 | 95.5529 | 96.1839 | 95.6497 | 89.928 | 96.7976 | 98.2425 | 97.4552 | 97.6069 | 87.5742 | 98.0895 | 90.9442 | 91.4101 | 98.2797 | 89.6757 | 84.9552 | 85.3211 | 93.8912 | 98.4616 | 98.4616 | 98.1671 | 96.5369 | 92.2805 | 92.6557 | 100.7649 | 95.1439 | 94.8945 | 94.8945 | 94.8945 | 94.4722 | 94.8945 | 99.7186 | 99.616 | 99.616 | 99.616 | 92.7779 | 93.1297 | 98.913 | 98.4889 | 95.9228 | 93.8231 | 98.7774 | 87.618 | 87.7 | 94.9128 | 92.0314 | 100.6552 | 98.7974 | 112.6272 | 112.677 | 104.7584 | 96.9771 | 95.8151 | 96.5648 | 95.9986 | 95.7276 | 93.9813 | 100.6552 | 94.6979 | 95.0597 | 95.0734 | 100.2212 | 103.0154 | 100.0773 | 100.9776 | 94.918 | 92.8351 | 102.5244 | 93.1502 | 92.5752 | 91.9097 | 95.1126 | 94.2397 | 103.8188 | 92.1473 | 94.4196 | 94.7396 | 95.2123 | 100.1551 | 100.4501 | 98.7974 | 98.3602 | 95.6929 | 112.677 | 96.4511 | 100.0671 | 100.8516 | 100.4839 | 94.2291 | 103.1344 | 101.0135 | 96.3727 | 83.94 | 100.6715 | 94.1936 | 94.541 | 95.3012 | 99.155 | 99.4014 | 90.4791 | 85.697 | 83.5218 | 95.1309 | 94.781 | 94.9889 | 92.0517 | 92.6259 | 92.3891 | 95.0884 | 103.3352 | 94.4646 | 94.4646 | 93.0126 | 98.5376 | 98.8987 | 98.7974 | 94.0074 | 94.4483 | 104.8758 | 95.1516 | 95.1441 | 98.0073 | 91.9158 | 90.7365 | 92.7897 | 95.0946 | 91.1904 | 90.0942 | 94.6567 | 95.015 | 95.165 | 98.8692 | 95.3609 | 103.2316 | 96.5073 | 100.3701 | 107.5078 | 90.0701 | 90.5845 | 93.2303 | 95.1036 | 104.7711 | 104.4764 | 104.7584 | 98.1999 | 98.1999 | 97.0128 | 97.0128 | 97.0128 | 100.266 | 100.0671 | 92.2464 | 92.1067 | 96.9869 | 96.0435 | 95.0102 | 100.6552 | 100.6552 | 96.3343 | 91.1028 | 97.3872 | 98.3602 | 103.7763 | 90.0768 | 103.7763 | 98.1999 | 95.6404 | 96.7048 | 89.0338 | 96.0547 | 87.1167 | 86.8904 | 92.0522 | 99.216 | 98.6012 | 98.4766 | 96.0547 | 96.0547 | 96.0547 | 103.0125 | 103.1847 | 103.1847 | 103.1847 | 96.5878 | 101.6189 | 101.28 | 102.0352 | 100.1711 | 99.4489 | 88.4072 | 103.3467 | 96.0451 | 96.3039 | 94.0366 | 93.5469 | 86.1461 | 87.0929 | 87.5624 | 101.8873 | 96.229 | 104.6742 | 126.5063 | 126.4797 | 112.4314 | 131.1216 | 131.1157 | 126.4103 | 126.587 | 125.5013
2025-01-23 13:30 | 97.3988 | 97.6479 | 97.4868 | 97.3988 | 95.3867 | 99.2136 | 98.7845 | 99.5274 | 95.1206 | 98.449 | 100.246 | 99.4017 | 101.5945 | 96.4466 | 99.6488 | 95.4023 | 99.6269 | 90.2815 | 90.9942 | 97.8951 | 95.912 | 91.376 | 93.4225 | 101.2331 | 91.1744 | 95.7441 | 96.1866 | 95.664 | 90.0177 | 96.807 | 98.2535 | 97.4764 | 97.6187 | 87.6294 | 98.1127 | 90.9681 | 91.437 | 98.4009 | 89.741 | 85.0633 | 85.4293 | 94.5795 | 98.484 | 98.484 | 97.9578 | 96.5421 | 92.3032 | 92.6862 | 100.7149 | 95.1592 | 94.9171 | 94.9171 | 94.9171 | 94.5083 | 94.9171 | 99.7709 | 99.642 | 99.642 | 99.642 | 92.8523 | 93.1873 | 98.8589 | 98.4589 | 96.1319 | 93.9687 | 98.7939 | 87.6866 | 87.7686 | 94.9925 | 92.1285 | 100.6083 | 98.6914 | 112.5829 | 112.6276 | 105.5492 | 97.0679 | 96.007 | 96.5244 | 95.9757 | 95.8721 | 93.9918 | 100.6083 | 94.7138 | 95.0751 | 95.0846 | 99.9975 | 102.9882 | 100.0467 | 100.9209 | 94.9949 | 92.9264 | 102.6476 | 93.1209 | 92.6668 | 91.8797 | 95.2882 | 94.2492 | 103.9224 | 92.1541 | 94.4598 | 94.7868 | 95.4613 | 100.0178 | 100.3106 | 98.6914 | 98.3172 | 95.9191 | 112.6276 | 96.4504 | 100.1609 | 100.8386 | 100.4699 | 94.2652 | 103.1054 | 100.9826 | 96.421 | 83.9519 | 100.6425 | 94.2121 | 94.5615 | 95.4646 | 99.2226 | 99.6024 | 90.4206 | 85.8072 | 83.6568 | 95.2528 | 94.7912 | 95.0112 | 92.1198 | 92.6822 | 92.0552 | 95.1514 | 103.4383 | 95.188 | 95.188 | 93.0935 | 98.4299 | 98.7729 | 98.6914 | 94.0657 | 94.5573 | 104.7817 | 95.1672 | 95.1594 | 98.0106 | 91.9771 | 90.7908 | 92.8393 | 95.0636 | 91.3594 | 90.2031 | 94.6639 | 95.0565 | 95.2208 | 98.9666 | 95.5445 | 103.2145 | 96.5056 | 100.2794 | 107.5445 | 90.1275 | 90.6394 | 93.2784 | 95.115 | 105.5619 | 105.2482 | 105.5492 | 98.1957 | 98.1957 | 96.5937 | 96.5937 | 96.5937 | 100.2354 | 100.0386 | 92.5468 | 92.3485 | 97.0413 | 96.0308 | 95.0812 | 100.6083 | 100.6083 | 96.6776 | 91.1434 | 96.9531 | 98.3172 | 103.8798 | 89.9177 | 103.8798 | 98.1957 | 95.6594 | 96.7131 | 89.1349 | 96.0568 | 87.1871 | 86.9606 | 92.0223 | 99.2759 | 98.6606 | 98.5252 | 96.0568 | 96.0568 | 96.0568 | 102.9827 | 103.1531 | 103.1531 | 103.1531 | 96.7797 | 101.7003 | 101.3502 | 102.0362 | 99.9615 | 99.4315 | 88.251 | 103.3238 | 96.051 | 96.3085 | 94.157 | 93.5845 | 86.2157 | 87.1881 | 87.6577 | 101.8269 | 96.2319 | 104.587 | 126.4995 | 126.4728 | 112.3813 | 131.129 | 131.123 | 126.4032 | 126.5804 | 125.4914
2025-01-23 14:00 | 97.7517 | 98.0106 | 97.843 | 97.7517 | 95.5214 | 100.0351 | 99.6176 | 100.3285 | 95.2257 | 98.8139 | 100.859 | 100.044 | 101.9388 | 96.403 | 100.3896 | 95.9193 | 99.9058 | 90.34 | 91.049 | 98.1037 | 96.0296 | 91.5945 | 93.6417 | 101.6919 | 91.3732 | 95.8871 | 96.2963 | 95.781 | 90.2808 | 96.9481 | 98.3845 | 97.6017 | 97.7429 | 87.9151 | 98.3226 | 91.1289 | 91.6061 | 98.9429 | 89.9826 | 85.3515 | 85.7163 | 94.9413 | 98.8783 | 98.8783 | 98.374 | 96.6571 | 92.3752 | 92.7593 | 100.6955 | 95.2861 | 95.0427 | 95.0427 | 95.0427 | 94.632 | 95.0427 | 100.143 | 100.0461 | 100.0461 | 100.0461 | 92.9656 | 93.3185 | 98.4359 | 98.2462 | 96.3856 | 94.209 | 99.3481 | 87.9746 | 88.0569 | 95.3289 | 93.1133 | 100.5837 | 99.341 | 112.632 | 112.6823 | 106.2153 | 97.1931 | 96.2505 | 97.0673 | 96.5097 | 96.0018 | 94.0966 | 100.5837 | 94.8423 | 95.2024 | 95.3091 | 99.9613 | 102.9604 | 99.9946 | 100.8687 | 95.0753 | 93.9172 | 103.5722 | 93.3119 | 92.8798 | 92.3176 | 95.5947 | 94.3708 | 104.3932 | 92.3437 | 94.4128 | 94.7806 | 95.6389 | 100.7451 | 101.0307 | 99.341 | 98.8851 | 96.2004 | 112.6823 | 96.5772 | 100.29 | 101.5221 | 101.1363 | 94.3844 | 103.0678 | 100.9297 | 96.7528 | 84.2672 | 100.5767 | 94.3353 | 94.6859 | 95.5648 | 99.8556 | 100.2103 | 90.8877 | 85.9859 | 83.8025 | 95.4683 | 94.9628 | 95.1892 | 92.5021 | 92.994 | 92.8314 | 95.2346 | 103.907 | 95.5048 | 95.5048 | 93.2811 | 99.0658 | 99.4395 | 99.341 | 94.2031 | 94.7042 | 104.7284 | 95.2941 | 95.2864 | 98.1269 | 92.2041 | 91.0408 | 93.0437 | 95.5166 | 91.6745 | 90.4754 | 94.7002 | 95.1226 | 95.2994 | 100.0215 | 95.8571 | 103.1686 | 96.6229 | 99.8784 | 107.4729 | 90.2585 | 90.7695 | 93.4719 | 95.3421 | 106.2282 | 105.9031 | 106.2153 | 98.7061 | 98.7061 | 97.5141 | 97.5141 | 97.5141 | 100.8947 | 100.6935 | 92.5162 | 92.4309 | 97.1262 | 96.5701 | 95.5179 | 100.5837 | 100.5837 | 97.4103 | 91.342 | 97.8201 | 98.8851 | 104.3505 | 90.6105 | 104.3505 | 98.7061 | 95.7966 | 96.8867 | 89.3935 | 96.1898 | 87.2612 | 87.0345 | 92.4496 | 99.6284 | 99.1618 | 99.0356 | 96.1898 | 96.1898 | 96.1898 | 102.9374 | 103.1107 | 103.1107 | 103.1107 | 97.0858 | 102.2505 | 101.9101 | 102.491 | 100.7544 | 99.3621 | 88.931 | 103.2814 | 96.1658 | 96.423 | 94.3702 | 93.737 | 86.289 | 87.4448 | 87.9148 | 101.8038 | 96.3428 | 104.5346 | 126.5806 | 126.5539 | 112.4355 | 131.2189 | 131.2129 | 126.4841 | 126.6617 | 125.5706
2025-01-23 14:30 | 98.7073 | 98.974 | 98.8025 | 98.7073 | 95.7242 | 101.2971 | 100.9071 | 101.5948 | 95.1504 | 99.8449 | 102.058 | 101.2573 | 102.9986 | 97.0842 | 101.6097 | 97.062 | 100.898 | 91.107 | 91.8052 | 98.9885 | 96.4103 | 92.0401 | 94.064 | 102.8338 | 91.8181 | 95.3428 | 96.7752 | 96.1474 | 90.8327 | 97.8548 | 99.2756 | 98.4969 | 98.6338 | 88.4504 | 99.2035 | 91.669 | 92.1363 | 100.3709 | 90.5163 | 86.0435 | 86.404 | 98.366 | 99.9736 | 99.9736 | 99.4779 | 97.091 | 92.8376 | 93.2378 | 101.506 | 95.7023 | 95.3591 | 95.3591 | 95.3591 | 94.7646 | 95.3591 | 101.2167 | 101.1369 | 101.1369 | 101.1369 | 93.4366 | 93.7994 | 99.2941 | 99.0214 | 95.4166 | 93.7013 | 100.5315 | 88.493 | 88.5748 | 96.2637 | 93.9867 | 101.3947 | 100.5135 | 95.6113 | 95.6208 | 107.4142 | 98.1476 | 95.4937 | 98.2391 | 97.6754 | 96.9482 | 95.2103 | 101.3947 | 95.2659 | 95.6199 | 96.2735 | 100.9766 | 103.5472 | 100.8087 | 101.7329 | 95.6497 | 94.7777 | 104.3671 | 93.7054 | 92.8762 | 92.9115 | 96.3892 | 94.8312 | 105.5371 | 92.8052 | 94.3331 | 94.7965 | 94.1552 | 101.9893 | 102.2508 | 100.5135 | 100.008 | 94.9398 | 95.6208 | 96.9737 | 101.2408 | 102.6845 | 102.2992 | 94.4829 | 103.6539 | 101.6476 | 97.6356 | 84.8707 | 101.3025 | 94.6597 | 95.0063 | 96.1086 | 101.1015 | 101.4978 | 92.0043 | 86.6674 | 84.5642 | 96.2633 | 96.0901 | 96.3168 | 92.9371 | 93.4235 | 94.6364 | 95.8486 | 105.0505 | 98.9204 | 98.9204 | 93.3033 | 100.2252 | 100.6179 | 100.5135 | 94.6252 | 96.3776 | 105.1567 | 95.7102 | 95.7025 | 98.567 | 92.697 | 91.5443 | 93.4955 | 96.0941 | 92.2882 | 91.1082 | 95.4017 | 95.7855 | 95.9462 | 100.8686 | 96.7737 | 103.8211 | 97.0984 | 100.7854 | 108.0075 | 90.4819 | 90.9822 | 93.9028 | 96.312 | 107.4271 | 107.0932 | 107.4142 | 99.783 | 99.783 | 99.6996 | 99.6996 | 99.6996 | 102.0393 | 101.8423 | 0.31213 | 0.31736 | 97.7621 | 97.7461 | 96.4053 | 101.3947 | 101.3947 | 99.9174 | 91.7875 | 99.0944 | 100.008 | 105.4944 | 92.1653 | 105.4944 | 99.783 | 96.0366 | 98.0282 | 90.0046 | 96.5169 | 87.8761 | 87.6506 | 93.5195 | 100.6838 | 100.3131 | 100.147 | 96.5169 | 96.5169 | 96.5169 | 103.5163 | 103.6919 | 103.6919 | 103.6919 | 98.0552 | 103.4113 | 103.0961 | 103.665 | 102.0099 | 100.1142 | 90.4768 | 103.9108 | 96.6148 | 96.8707 | 95.1682 | 94.2296 | 86.909 | 88.0844 | 88.548 | 102.6196 | 96.8218 | 104.9794
2025-01-23 15:00 | 99.0011 | 99.2691 | 99.0969 | 99.0011 | 96.4741 | 103.2291 | 102.8272 | 103.5378 | 96.1423 | 99.9473 | 103.7547 | 103.0021 | 103.0293 | 97.5538 | 103.535 | 98.2438 | 100.9853 | 91.4141 | 92.129 | 99.116 | 97.2469 | 92.737 | 94.8285 | 104.3202 | 92.858 | 96.7972 | 97.5527 | 96.9947 | 91.4343 | 98.0056 | 99.4619 | 98.6961 | 98.8253 | 89.0834 | 99.3377 | 92.6483 | 93.1285 | 102.2518 | 91.1992 | 86.4322 | 86.7999 | 101.8887 | 101.4935 | 101.4935 | 100.9444 | 97.8889 | 93.0878 | 93.5107 | 101.9079 | 96.5351 | 96.1544 | 96.1544 | 96.1544 | 95.49 | 96.1544 | 102.6526 | 102.6568 | 102.6568 | 102.6568 | 94.3202 | 94.6894 | 99.793 | 99.5519 | 97.3649 | 95.4225 | 101.9627 | 89.1215 | 89.2038 | 97.4644 | 93.9784 | 101.7994 | 102.4077 | 97.8413 | 97.8509 | 107.7537 | 98.4238 | 97.2036 | 99.4586 | 98.879 | 97.221 | 96.4762 | 101.7994 | 96.0943 | 96.4519 | 97.5303 | 101.3749 | 104.0449 | 101.2279 | 102.1451 | 96.0579 | 94.7931 | 104.2828 | 94.3839 | 94.2506 | 93.8242 | 96.7909 | 95.4348 | 107.0636 | 93.7212 | 95.4649 | 95.8586 | 96.3476 | 103.9194 | 104.1674 | 102.4077 | 101.785 | 97.1797 | 97.8509 | 97.7734 | 101.5265 | 104.5077 | 104.1124 | 95.1657 | 104.15 | 102.1342 | 97.6084 | 85.4463 | 101.792 | 95.4606 | 95.8044 | 96.5144 | 103.0382 | 103.4593 | 93.016 | 87.2568 | 85.1002 | 96.5965 | 97.3534 | 97.5708 | 93.599 | 94.1297 | 96.5876 | 96.2518 | 106.5697 | 102.4323 | 102.4323 | 94.6944 | 102.1164 | 102.5156 | 102.4077 | 95.35 | 97.6491 | 105.6495 | 96.5431 | 96.5354 | 99.3689 | 93.4229 | 92.2585 | 94.2863 | 97.0391 | 92.7474 | 91.5974 | 95.8109 | 96.1869 | 96.3443 | 100.8863 | 97.0802 | 104.3236 | 97.9025 | 101.222 | 108.5514 | 91.0608 | 91.5784 | 94.6982 | 97.5699 | 107.7666 | 107.431 | 107.7537 | 101.4724 | 101.4724 | 101.8148 | 101.8148 | 101.8148 | 103.8726 | 103.67 | 0.3147 | 0.31996 | 98.1707 | 98.9541 | 96.1864 | 101.7994 | 101.7994 | 102.5674 | 92.8267 | 101.5224 | 101.785 | 107.0202 | 93.9284 | 107.0202 | 101.4724 | 96.7985 | 99.2547 | 90.5406 | 97.322 | 88.2491 | 88.0226 | 94.6001 | 102.0838 | 102.0037 | 101.8272 | 97.322 | 97.322 | 97.322 | 104.0095 | 104.1872 | 104.1872 | 104.1872 | 98.3132 | 105.0381 | 104.7363 | 103.6252 | 103.9624 | 100.6072 | 92.2068 | 104.4119 | 97.4015 | 97.6599 | 95.4974 | 95.1273 | 87.2776 | 88.5951 | 89.0645 | 103.0292 | 97.5966 | 105.4728
2025-01-23 15:30 | 109.4923 | 109.7971 | 109.5978 | 109.4923 | 106.269 | 114.5658 | 114.1577 | 114.8749 | 105.8453 | 110.7232 | 114.9684 | 114.1665 | 114.0935 | 107.7702 | 114.7657 | 108.8108 | 111.7282 | 100.8079 | 101.5894 | 109.5569 | 107.1615 | 102.2787 | 104.5492 | 115.3842 | 102.5075 | 106.5589 | 107.5478 | 106.8779 | 100.8937 | 108.3931 | 109.9848 | 109.1497 | 109.2777 | 98.3034 | 109.8012 | 102.2881 | 102.8101 | 113.2035 | 100.6356 | 95.4528 | 95.8557 | 112.6431 | 112.3196 | 112.3196 | 111.764 | 107.8977 | 102.1968 | 102.7084 | 112.6263 | 106.4058 | 105.9539 | 105.9539 | 105.9539 | 105.1646 | 105.9539 | 113.6101 | 113.6069 | 113.6069 | 113.6069 | 104.0729 | 104.4716 | 110.1511 | 109.8762 | 107.1009 | 105.1015 | 112.9167 | 98.3538 | 98.4448 | 107.7756 | 103.9044 | 112.5018 | 113.5305 | 107.6164 | 107.627 | 119.4435 | 108.9975 | 106.9725 | 110.1395 | 109.5115 | 107.6848 | 106.6516 | 112.5018 | 105.912 | 106.3126 | 107.7776 | 111.9967 | 114.9633 | 111.8461 | 112.872 | 105.7878 | 104.7833 | 115.2655 | 104.1428 | 103.9301 | 103.478 | 106.9489 | 105.2421 | 118.4194 | 103.4359 | 104.8477 | 105.3718 | 105.9702 | 115.2584 | 115.5414 | 113.5305 | 112.7738 | 106.8596 | 107.627 | 107.7526 | 112.4348 | 115.8349 | 115.3981 | 104.7917 | 115.0857 | 112.803 | 107.8728 | 94.2919 | 112.4141 | 105.1732 | 105.5601 | 106.259 | 114.1864 | 114.6143 | 103.1735 | 96.3119 | 93.9487 | 106.6512 | 107.5978 | 107.8419 | 103.1698 | 103.7652 | 107.3069 | 106.0478 | 117.873 | 113.2257 | 113.2257 | 104.4231 | 113.2097 | 113.6541 | 113.5305 | 105.1333 | 107.9196 | 116.8525 | 106.4147 | 106.4061 | 109.5321 | 103.072 | 101.7905 | 104.0059 | 107.0248 | 102.3949 | 101.1127 | 105.6144 | 106.0191 | 106.1884 | 111.5208 | 107.33 | 115.2515 | 107.9193 | 111.7455 | 119.9384 | 100.3057 | 100.8735 | 104.4567 | 107.8218 | 119.4578 | 119.0769 | 119.4435 | 112.3731 | 112.3731 | 113.2283 | 113.2283 | 113.2283 | 115.1246 | 114.9017 | 0.35861 | 0.34697 | 108.1973 | 109.5999 | 106.2939 | 112.5018 | 112.5018 | 113.4893 | 102.4733 | 112.9249 | 112.7738 | 118.3714 | 104.273 | 118.3714 | 112.3731 | 106.6417 | 109.6613 | 99.931 | 107.2365 | 97.1855 | 96.936 | 104.8123 | 112.9682 | 112.9431 | 112.7552 | 107.2365 | 107.2365 | 107.2365 | 114.9381 | 115.1329 | 115.1329 | 115.1329 | 108.7333 | 116.3006 | 115.996 | 115.0529 | 115.3123 | 111.0671 | 102.3611 | 115.3565 | 107.3625 | 107.6483 | 105.4373 | 104.9444 | 96.1153 | 97.7192 | 98.2559 | 113.8761 | 107.5935 | 116.6459
2025-01-23 16:00 | 99.9203 | 100.1894 | 100.0167 | 99.9203 | 97.2473 | 104.7538 | 104.3579 | 105.0493 | 96.8826 | 101.0383 | 105.1286 | 104.378 | 103.9032 | 98.09 | 104.9082 | 99.5524 | 101.7859 | 91.9993 | 92.7199 | 99.8197 | 97.9076 | 93.4531 | 95.5729 | 105.6614 | 93.7774 | 97.6216 | 98.2406 | 97.6933 | 92.2383 | 98.7345 | 100.1918 | 99.4364 | 99.5492 | 89.8868 | 100.0425 | 93.5751 | 94.049 | 103.6455 | 92.0209 | 87.2412 | 87.6096 | 103.6138 | 102.8022 | 102.8022 | 102.1596 | 98.4127 | 93.5471 | 93.9898 | 102.5573 | 97.2617 | 96.8826 | 96.6575 | 96.8806 | 96.2262 | 96.8806 | 103.9607 | 103.9729 | 103.9729 | 103.9729 | 95.1474 | 95.5148 | 100.2527 | 100.0821 | 98.1671 | 96.2847 | 103.3235 | 89.9453 | 90.0284 | 98.6643 | 94.6576 | 102.4461 | 103.8908 | 98.6587 | 98.6684 | 108.7066 | 99.3338 | 98.0279 | 100.7727 | 100.1966 | 98.1518 | 97.6788 | 102.4461 | 96.8098 | 97.1764 | 98.6133 | 102.0066 | 104.6155 | 101.8606 | 102.7925 | 96.6556 | 95.466 | 105.0799 | 95.278 | 95.1428 | 94.8227 | 97.6982 | 96.1666 | 108.4404 | 94.5919 | 95.9577 | 96.4176 | 97.1546 | 105.445 | 105.7184 | 103.8908 | 103.2038 | 97.9973 | 98.6684 | 98.5454 | 102.4656 | 105.9531 | 105.5544 | 95.9029 | 104.7303 | 102.7235 | 98.2927 | 86.1523 | 102.3778 | 96.1632 | 96.5197 | 97.0848 | 104.4816 | 104.8738 | 94.3079 | 87.986 | 85.7802 | 97.4572 | 98.4828 | 98.7023 | 94.2938 | 94.846 | 97.9625 | 96.867 | 107.9401 | 104.1402 | 104.1402 | 95.5881 | 103.6082 | 103.9957 | 103.8908 | 96.135 | 98.7756 | 106.3623 | 97.2703 | 97.262 | 99.9276 | 94.246 | 93.0961 | 95.1046 | 98.0723 | 93.5744 | 92.4162 | 96.4306 | 96.8134 | 96.9737 | 101.603 | 97.9907 | 104.9009 | 98.5904 | 101.7202 | 109.0276 | 91.7596 | 92.2816 | 95.527 | 98.6537 | 108.7196 | 108.3826 | 108.7066 | 102.8281 | 102.8281 | 103.3654 | 103.3654 | 103.3654 | 105.3157 | 105.1071 | 0.31678 | 0.31821 | 98.8106 | 100.2787 | 96.8569 | 102.4461 | 102.4461 | 104.1037 | 93.746 | 103.487 | 103.2038 | 108.3964 | 95.2244 | 108.3964 | 102.8281 | 97.5955 | 100.3645 | 91.3541 | 98.2042 | 88.7976 | 88.5697 | 95.8646 | 103.3842 | 103.3582 | 103.1806 | 98.2042 | 98.2042 | 98.2042 | 104.5999 | 104.7771 | 104.7771 | 104.7771 | 99.2417 | 106.4199 | 106.1237 | 104.932 | 105.4668 | 101.1889 | 93.4788 | 104.9854 | 97.9507 | 98.2123 | 96.3482 | 95.9503 | 87.82 | 89.3928 | 89.8666 | 103.6902 | 98.2661 | 106.1726
2025-01-23 16:30 | 125.5677 | 125.9051 | 125.6934 | 125.5677 | 121.9488 | 131.888 | 131.395 | 132.2375 | 121.1343 | 126.9556 | 132.1421 | 131.1971 | 130.5095 | 123.0536 | 132.1755 | 125.4059 | 127.8707 | 115.7704 | 116.6737 | 125.46 | 122.9807 | 118.4286 | 120.9942 | 132.8414 | 117.6056 | 121.3313 | 123.3458 | 122.678 | 116.0524 | 124.1229 | 125.936 | 124.9868 | 125.124 | 113.1384 | 125.7461 | 117.4117 | 118.0089 | 130.4266 | 115.907 | 109.7419 | 110.2052 | 131.0293 | 129.3311 | 129.3311 | 128.6883 | 123.7285 | 117.8084 | 118.3409 | 128.8078 | 122.0638 | 121.5497 | 121.0463 | 121.5452 | 120.6682 | 121.5452 | 130.7568 | 130.814 | 130.814 | 130.814 | 119.5843 | 120.0279 | 125.973 | 125.7415 | 121.3787 | 119.5495 | 130.0351 | 113.1872 | 113.2918 | 123.9528 | 118.9911 | 128.6709 | 130.6851 | 121.3632 | 121.4269 | 136.5764 | 124.9095 | 121.5092 | 126.9897 | 126.2341 | 123.405 | 122.9537 | 128.6709 | 121.5046 | 121.9582 | 123.9235 | 128.2694 | 131.2823 | 127.9493 | 129.1589 | 121.549 | 120.0041 | 132.0798 | 119.9881 | 118.7421 | 119.3795 | 122.8357 | 120.7062 | 136.3351 | 118.6702 | 121.2914 | 121.7652 | 119.7091 | 132.6756 | 132.9832 | 130.6851 | 129.788 | 120.7638 | 121.4269 | 123.6149 | 128.8475 | 133.212 | 132.7081 | 120.2851 | 131.4287 | 128.9979 | 123.5537 | 108.4818 | 128.5762 | 120.6313 | 121.0865 | 122.074 | 131.3864 | 131.8402 | 118.8202 | 111.0839 | 108.4441 | 122.4786 | 123.8519 | 124.1262 | 119.4502 | 120.1167 | 122.9643 | 121.8045 | 135.7062 | 131.7123 | 131.7123 | 119.3229 | 130.312 | 130.8333 | 130.6851 | 120.889 | 124.2251 | 133.4778 | 122.0745 | 122.0641 | 125.5864 | 118.6574 | 117.2183 | 119.7564 | 123.4706 | 117.7205 | 116.2507 | 121.3258 | 121.7524 | 121.931 | 127.7183 | 123.1455 | 131.656 | 123.765 | 127.8563 | 137.2531 | 115.0638 | 115.7187 | 120.1639 | 123.9756 | 136.5928 | 136.1705 | 136.5764 | 129.3017 | 129.3017 | 129.6075 | 129.6075 | 129.6075 | 132.4123 | 132.1539 | 0.39878 | 0.39895 | 124.2417 | 126.3326 | 121.7559 | 128.6709 | 128.6709 | 131.2779 | 117.5661 | 130.0933 | 129.788 | 136.2799 | 119.5935 | 136.2799 | 129.3017 | 122.3877 | 126.2466 | 114.948 | 123.0777 | 111.6674 | 111.3807 | 120.6672 | 130.0093 | 129.9919 | 129.759 | 123.0777 | 123.0777 | 123.0777 | 131.2638 | 131.4883 | 131.4883 | 131.4883 | 124.7043 | 133.7777 | 133.4129 | 131.7881 | 132.7604 | 127.1342 | 117.4013 | 131.7543 | 123.0993 | 123.4324 | 121.0849 | 120.554 | 110.438 | 112.4353 | 113.0438 | 130.2233 | 123.3952 | 133.2407
2025-01-23 17:00 | 98.7371 | 98.9977 | 98.8343 | 98.7371 | 96.445 | 103.8702 | 103.4947 | 104.1253 | 95.8983 | 99.6768 | 103.8783 | 103.1316 | 102.3115 | 96.6246 | 103.9854 | 98.5367 | 100.3608 | 91.2024 | 91.9052 | 98.5668 | 96.9723 | 93.4045 | 95.453 | 104.2637 | 92.8334 | 96.0158 | 97.2959 | 96.7585 | 91.54 | 97.4896 | 98.9251 | 98.189 | 98.2913 | 89.3123 | 98.7919 | 92.7025 | 93.1646 | 102.5542 | 91.4487 | 86.5159 | 86.881 | 103.2485 | 101.4519 | 101.4519 | 100.2715 | 97.5655 | 92.775 | 93.194 | 101.1965 | 96.3938 | 96.0841 | 95.8601 | 96.0821 | 95.5602 | 96.0821 | 102.561 | 102.6247 | 102.6247 | 102.6247 | 94.5577 | 94.8433 | 99.0774 | 98.9338 | 95.99 | 94.469 | 102.1947 | 89.3479 | 89.4304 | 97.5445 | 93.5925 | 101.0932 | 102.8284 | 95.9639 | 95.9735 | 107.2444 | 98.1837 | 96.1107 | 99.774 | 99.17 | 97.0391 | 97.0442 | 101.0932 | 95.9528 | 96.3105 | 97.7361 | 100.761 | 103.0063 | 100.5495 | 101.4628 | 95.7183 | 94.3855 | 103.8722 | 94.6382 | 93.7803 | 94.0554 | 96.6784 | 95.2283 | 107.0041 | 93.6503 | 95.583 | 95.9662 | 94.6373 | 104.4178 | 104.6668 | 102.8284 | 102.1087 | 95.5039 | 95.9735 | 97.5664 | 101.277 | 104.7585 | 104.369 | 95.3243 | 103.1405 | 101.3852 | 97.1052 | 85.6949 | 101.0698 | 95.3666 | 95.7221 | 96.1394 | 103.3504 | 103.6791 | 93.3675 | 87.5445 | 85.4084 | 96.462 | 97.7156 | 97.9264 | 94.2603 | 94.7751 | 96.5994 | 95.9091 | 106.5108 | 103.7883 | 103.7883 | 94.2382 | 102.5406 | 102.9477 | 102.8284 | 95.4116 | 98.0066 | 104.7235 | 96.4025 | 96.394 | 99.0323 | 93.6216 | 92.5017 | 94.5064 | 97.2764 | 92.8016 | 91.6439 | 95.5256 | 95.8623 | 96.0033 | 100.4486 | 96.8477 | 103.3789 | 97.6624 | 100.4867 | 107.7575 | 91.1162 | 91.6356 | 94.8407 | 97.7755 | 107.2573 | 106.9305 | 107.2444 | 101.7326 | 101.7326 | 101.6834 | 101.6834 | 101.6834 | 104.1577 | 103.9437 | 0.31586 | 0.32282 | 97.8171 | 99.2322 | 95.7179 | 101.0932 | 101.0932 | 103.3285 | 92.8026 | 102.4356 | 102.1087 | 106.9608 | 94.0002 | 106.9608 | 101.7326 | 96.7193 | 99.5721 | 90.6381 | 97.1495 | 87.942 | 87.7164 | 94.8923 | 101.9932 | 102.1858 | 102.0198 | 97.1495 | 97.1495 | 97.1495 | 103.0144 | 103.1938 | 103.1938 | 103.1938 | 98.0392 | 105.1678 | 104.8817 | 103.1624 | 104.5181 | 99.9941 | 92.2783 | 103.4384 | 97.0755 | 97.3371 | 95.3651 | 95.1823 | 86.9745 | 88.6539 | 89.1341 | 102.2995 | 97.3271 | 104.5415
2025-01-23 17:30 | 96.8534 | 97.0802 | 96.9384 | 96.8534 | 95.2698 | 103.4445 | 103.0476 | 103.6907 | 94.7036 | 97.7409 | 103.521 | 102.7985 | 100.2677 | 95.0766 | 103.584 | 97.7963 | 98.5749 | 89.9001 | 90.6044 | 97.0452 | 95.8187 | 92.2536 | 94.2604 | 104.2062 | 91.7967 | 94.7254 | 96.1398 | 95.6059 | 90.2476 | 95.9905 | 97.4062 | 96.6903 | 96.784 | 87.8865 | 97.2633 | 91.6753 | 92.1403 | 102.2605 | 90.1741 | 85.2368 | 85.599 | 103.1298 | 101.5351 | 101.5351 | 100.2343 | 96.403 | 92.2363 | 92.5799 | 99.6353 | 95.2866 | 94.9681 | 94.7706 | 94.9664 | 94.4284 | 94.9664 | 102.7399 | 102.6932 | 102.6932 | 102.6932 | 93.2749 | 93.6331 | 97.7673 | 97.6156 | 94.6493 | 93.2533 | 101.6345 | 87.8334 | 87.9145 | 96.8131 | 92.2167 | 99.5378 | 102.4071 | 94.5667 | 94.5761 | 100.8846 | 96.7241 | 94.7984 | 99.026 | 98.4267 | 95.6792 | 96.3391 | 99.5378 | 94.8544 | 95.205 | 97.0545 | 99.1244 | 101.3761 | 99.0242 | 99.8574 | 94.6534 | 93.0049 | 102.3238 | 93.4668 | 92.6551 | 92.5852 | 95.1344 | 94.1482 | 106.946 | 92.5826 | 94.5479 | 94.8576 | 93.2541 | 103.9961 | 104.235 | 102.4071 | 101.6859 | 94.1528 | 94.5761 | 96.3721 | 99.772 | 104.3945 | 104.002 | 94.2037 | 101.4984 | 99.8725 | 95.6318 | 84.2977 | 99.5821 | 94.2634 | 94.6126 | 95.0821 | 102.8724 | 103.1625 | 92.6798 | 86.2992 | 84.179 | 95.0291 | 97.0305 | 97.2467 | 92.9457 | 93.5133 | 96.3062 | 94.7703 | 106.4528 | 103.6905 | 103.6905 | 93.1246 | 102.1162 | 102.5313 | 102.4071 | 94.1836 | 97.2991 | 103.0447 | 95.295 | 95.2868 | 97.8528 | 92.3845 | 91.2189 | 93.3176 | 95.7565 | 91.4883 | 90.3246 | 94.2316 | 94.64 | 94.8109 | 98.9806 | 95.1465 | 101.7344 | 96.4767 | 99.1512 | 106.1141 | 89.9483 | 90.472 | 93.6562 | 97.0881 | 100.8967 | 100.6041 | 100.8846 | 101.2885 | 101.2885 | 101.2713 | 101.2713 | 101.2713 | 103.7977 | 103.5789 | 0.31757 | 0.31134 | 96.592 | 98.4893 | 94.2938 | 99.5378 | 99.5378 | 103.0795 | 91.7661 | 102.0647 | 101.6859 | 106.9027 | 93.7299 | 106.9027 | 101.2885 | 95.5361 | 98.9668 | 89.3474 | 95.9704 | 86.9616 | 86.7385 | 94.1637 | 102.2568 | 101.8832 | 101.6651 | 95.9704 | 95.9704 | 95.9704 | 101.3679 | 101.5471 | 101.5471 | 101.5471 | 96.2605 | 104.7817 | 104.5067 | 100.9406 | 104.0979 | 98.5916 | 92.0124 | 101.7766 | 95.9205 | 96.1786 | 93.9483 | 94.0579 | 86.0047 | 87.4276 | 87.8913 | 100.7115 | 96.1716 | 102.8661
2025-01-23 18:00 | 96.3923 | 96.6138 | 96.4799 | 96.3923 | 95.2198 | 103.5324 | 103.1279 | 103.7988 | 94.6694 | 97.268 | 103.7742 | 103.0774 | 99.7184 | 94.3743 | 103.6939 | 97.7534 | 98.0632 | 89.6118 | 90.3207 | 96.5493 | 95.7091 | 92.1512 | 94.1659 | 104.2648 | 91.7057 | 94.6483 | 96.0205 | 95.5188 | 89.9537 | 95.4445 | 96.869 | 96.1557 | 96.2394 | 87.5957 | 96.7637 | 91.5935 | 92.0612 | 102.4196 | 89.928 | 84.8617 | 85.2265 | 103.8874 | 101.5907 | 101.5907 | 100.2283 | 96.2588 | 92.1106 | 92.4372 | 98.9633 | 95.2461 | 94.9376 | 94.9376 | 94.9376 | 94.4128 | 94.9376 | 102.757 | 102.7606 | 102.7606 | 102.7606 | 93.288 | 93.613 | 97.3591 | 97.2253 | 94.473 | 93.1297 | 101.7252 | 87.5211 | 87.6029 | 96.7883 | 91.7365 | 98.8659 | 102.5236 | 94.4093 | 94.4093 | 100.3267 | 96.2828 | 94.6461 | 99.0396 | 98.4002 | 95.2544 | 96.4097 | 98.8659 | 94.8489 | 95.1711 | 97.0795 | 98.2698 | 100.6853 | 98.3533 | 99.015 | 94.4081 | 92.5327 | 101.9087 | 93.3936 | 92.5533 | 92.0016 | 94.7899 | 94.0532 | 107.034 | 92.505 | 94.7001 | 94.9076 | 93.1376 | 104.1194 | 104.3663 | 102.5236 | 101.7784 | 93.9965 | 94.4093 | 96.2811 | 99.3502 | 104.703 | 104.2763 | 94.1957 | 100.8113 | 99.3052 | 95.1483 | 83.9971 | 99.0381 | 94.2255 | 94.5784 | 94.8337 | 103.0281 | 103.3485 | 92.5344 | 85.9026 | 83.7014 | 94.6357 | 97.0731 | 97.2932 | 92.9001 | 93.4466 | 96.9602 | 94.5032 | 106.5355 | 104.4752 | 104.4752 | 93.0625 | 102.2286 | 102.6459 | 102.5236 | 94.0632 | 97.3262 | 102.3524 | 95.2547 | 95.2464 | 97.7186 | 92.1931 | 91.0006 | 93.1822 | 95.1891 | 91.1275 | 89.9853 | 93.9711 | 94.3611 | 94.5243 | 98.546 | 94.7194 | 101.0651 | 96.3742 | 98.7321 | 105.411 | 89.9065 | 90.4332 | 93.5253 | 97.1132 | 100.3388 | 100.0528 | 100.3267 | 101.3631 | 101.3631 | 102.481 | 102.481 | 102.481 | 104.0547 | 103.8223 | 89.8621 | 89.7466 | 96.3238 | 98.4523 | 93.8154 | 98.8659 | 98.8659 | 103.4964 | 91.6748 | 102.2211 | 101.7784 | 106.9902 | 94.1191 | 106.9902 | 101.3631 | 95.4799 | 99.0497 | 89.0227 | 95.8987 | 86.6502 | 86.4251 | 94.068 | 102.244 | 101.9748 | 101.7525 | 95.8987 | 95.8987 | 95.8987 | 100.6859 | 100.8627 | 100.8627 | 100.8627 | 95.8091 | 104.9338 | 104.6736 | 100.3875 | 104.2261 | 98.13 | 92.3749 | 101.0857 | 95.7724 | 96.0326 | 93.5473 | 93.9984 | 85.6849 | 87.017 | 87.5034 | 100.0189 | 96.0459 | 102.1749
2025-01-23 18:30 | 97.1962 | 97.4365 | 97.2887 | 97.1962 | 95.3799 | 103.9048 | 103.5184 | 104.1676 | 95.0527 | 98.1504 | 104.2577 | 103.6015 | 100.6184 | 94.5217 | 104.084 | 98.7517 | 98.796 | 90.0197 | 90.7281 | 97.1155 | 95.9114 | 92.3815 | 94.3752 | 104.2488 | 92.1394 | 95.4975 | 96.2342 | 95.715 | 90.2851 | 96.0083 | 97.0025 | 96.7192 | 96.7975 | 87.8836 | 97.3192 | 91.9399 | 92.4108 | 102.686 | 90.2329 | 85.2041 | 85.5706 | 104.3542 | 101.5159 | 101.5159 | 100.1475 | 96.4645 | 93.0937 | 93.3578 | 99.4738 | 95.4304 | 95.1112 | 95.1112 | 95.1112 | 94.5644 | 95.1112 | 102.5031 | 102.6898 | 102.6898 | 102.6898 | 93.4387 | 93.8025 | 97.7964 | 97.6458 | 95.7173 | 94.1757 | 102.5004 | 87.811 | 87.9181 | 97.2416 | 92.2242 | 99.3632 | 102.8818 | 95.889 | 95.889 | 101.465 | 96.9681 | 95.6953 | 100.1495 | 99.436 | 95.8085 | 96.6101 | 99.3632 | 94.9961 | 95.3484 | 97.3423 | 98.7591 | 101.2858 | 98.7807 | 99.2926 | 94.9544 | 93.0228 | 106.4628 | 93.5912 | 93.2994 | 91.5162 | 95.4847 | 94.2844 | 108.0814 | 92.9417 | 94.8968 | 95.0871 | 95.4983 | 104.5317 | 104.7923 | 102.8818 | 102.1114 | 95.4918 | 95.889 | 96.4571 | 100.0291 | 105.3716 | 104.8709 | 94.3228 | 101.4234 | 99.8044 | 95.6934 | 84.2588 | 99.528 | 94.3969 | 94.7509 | 95.2772 | 103.4131 | 103.7502 | 93.2978 | 86.2768 | 84.1127 | 94.8972 | 97.169 | 97.3923 | 93.0463 | 93.62 | 97.8858 | 95.0305 | 106.5648 | 104.9762 | 104.9762 | 93.8809 | 102.5786 | 103.009 | 102.8818 | 94.2728 | 96.3838 | 103.0128 | 95.4395 | 95.4307 | 97.4997 | 92.491 | 91.2951 | 93.4596 | 95.6663 | 91.4706 | 90.3519 | 94.3769 | 94.8391 | 95.0325 | 97.8703 | 95.463 | 101.6416 | 96.5655 | 98.4284 | 106.0299 | 90.0235 | 90.5543 | 93.8004 | 97.3709 | 101.4782 | 101.168 | 101.465 | 101.6879 | 101.6879 | 103.9112 | 103.9112 | 103.9112 | 104.6031 | 104.3537 | 94.008 | 93.544 | 96.9082 | 99.4736 | 94.3423 | 99.3632 | 99.3632 | 103.8593 | 92.1082 | 102.5786 | 102.1114 | 108.1041 | 94.7763 | 108.1041 | 101.6879 | 95.648 | 99.1196 | 89.3843 | 96.069 | 87.0631 | 86.839 | 94.768 | 101.867 | 102.2146 | 102.0436 | 96.069 | 96.069 | 96.069 | 101.295 | 101.473 | 101.473 | 101.473 | 96.5897 | 105.3144 | 105.0555 | 101.5108 | 104.5768 | 98.5884 | 92.4226 | 101.6877 | 95.9773 | 96.2387 | 94.0238 | 94.2338 | 86.4673 | 87.4297 | 87.9022 | 100.6942 | 96.2614 | 102.8296
2025-01-23 19:00 | 98.5008 | 98.7612 | 98.6015 | 98.5008 | 95.5541 | 104.1762 | 103.7898 | 104.4517 | 95.1599 | 99.7616 | 104.5097 | 103.8484 | 102.5936 | 96.1016 | 104.3472 | 98.3974 | 100.5078 | 90.0722 | 90.782 | 98.5645 | 96.3328 | 92.7972 | 94.7811 | 104.3932 | 92.5617 | 95.7281 | 96.7536 | 96.1033 | 90.8029 | 97.5869 | 98.5953 | 98.3721 | 98.3873 | 88.2419 | 98.7641 | 92.3476 | 92.8217 | 103.0022 | 90.6052 | 85.8052 | 86.1726 | 104.7019 | 101.7136 | 101.7136 | 100.5498 | 96.9998 | 92.4408 | 92.8357 | 101.0573 | 95.7832 | 95.3564 | 95.3564 | 95.3564 | 94.6118 | 95.3564 | 102.6187 | 102.8942 | 102.8942 | 102.8942 | 93.8462 | 94.2123 | 98.8437 | 98.6633 | 96.0294 | 94.5692 | 102.5629 | 88.1254 | 88.2329 | 97.647 | 93.4146 | 100.9328 | 103.1983 | 96.2418 | 96.2418 | 103.1206 | 99.4685 | 95.9592 | 99.919 | 99.1997 | 98.1147 | 97.2685 | 100.9328 | 95.3363 | 95.6988 | 97.8534 | 100.9278 | 102.9952 | 100.2771 | 100.9109 | 95.2159 | 94.2154 | 107.8276 | 94.2579 | 93.7248 | 91.5481 | 96.6942 | 94.787 | 108.2311 | 93.4598 | 94.6534 | 95.1022 | 95.884 | 104.8535 | 105.1088 | 103.1983 | 102.4358 | 95.8382 | 96.2418 | 96.8543 | 102.6084 | 105.7206 | 105.1938 | 94.2919 | 103.144 | 101.2194 | 97.0194 | 84.6881 | 100.8956 | 94.6358 | 94.9929 | 95.654 | 103.7671 | 104.1331 | 93.4892 | 86.6366 | 84.4652 | 95.7093 | 97.6993 | 97.9138 | 93.4524 | 94.0261 | 97.859 | 95.3829 | 106.7124 | 105.3082 | 105.3082 | 94.3817 | 102.9008 | 103.3187 | 103.1983 | 94.8155 | 96.8529 | 104.8735 | 95.7924 | 95.7835 | 98.0539 | 92.9347 | 91.6728 | 93.878 | 95.6997 | 92.1054 | 90.9663 | 94.4378 | 95.1561 | 95.4561 | 99.1251 | 96.7439 | 103.3205 | 97.0268 | 99.5716 | 107.6159 | 90.1115 | 90.6375 | 94.2062 | 97.877 | 103.134 | 102.7995 | 103.1206 | 102.0214 | 102.0214 | 103.7295 | 103.7295 | 103.7295 | 104.9281 | 104.6661 | 94.4445 | 93.7634 | 97.3426 | 99.3011 | 95.5688 | 100.9328 | 100.9328 | 104.2196 | 92.5305 | 102.9008 | 102.4358 | 108.2538 | 94.8776 | 108.2538 | 102.0214 | 95.8886 | 99.645 | 89.9584 | 96.4273 | 87.3028 | 87.0781 | 95.0059 | 101.9346 | 102.5187 | 102.358 | 96.4273 | 96.4273 | 96.4273 | 103.0259 | 103.2013 | 103.2013 | 103.2013 | 97.9179 | 105.5325 | 105.2768 | 103.662 | 104.8613 | 99.8032 | 92.5214 | 103.3965 | 96.5159 | 96.7781 | 94.8284 | 94.6464 | 86.7054 | 88.0119 | 88.4823 | 102.3328 | 96.7869 | 104.6743
2025-01-23 19:30 | 98.7363 | 98.9962 | 98.8387 | 98.7363 | 95.5331 | 104.14 | 103.7464 | 104.427 | 95.1852 | 100.041 | 104.5684 | 103.886 | 103.0677 | 96.6597 | 104.3153 | 98.221 | 100.9215 | 90.3751 | 91.0834 | 98.9251 | 96.2995 | 92.7878 | 94.7662 | 104.432 | 92.6059 | 95.8333 | 96.7832 | 96.0687 | 90.8953 | 98.0319 | 99.0351 | 98.8233 | 98.8214 | 88.2954 | 99.1295 | 92.3955 | 92.8677 | 103.0352 | 90.6119 | 85.9221 | 86.2895 | 104.7413 | 101.703 | 101.703 | 100.4075 | 97.0096 | 92.6018 | 93.0001 | 101.5245 | 95.7886 | 95.3524 | 95.3524 | 95.3524 | 94.5911 | 95.3524 | 102.6272 | 102.8825 | 102.8825 | 102.8825 | 93.8732 | 94.239 | 99.0734 | 98.8885 | 96.1807 | 94.6929 | 102.5153 | 88.1697 | 88.2772 | 97.5341 | 93.7001 | 101.3915 | 103.2187 | 96.4205 | 96.4205 | 103.344 | 100.1238 | 96.0845 | 99.7401 | 99.0265 | 98.7209 | 97.3796 | 101.3915 | 95.3404 | 95.704 | 97.9432 | 101.6284 | 103.6588 | 100.691 | 101.3827 | 95.4005 | 94.5006 | 108.1603 | 94.2741 | 93.8103 | 91.5488 | 96.9475 | 94.8262 | 108.2713 | 93.5176 | 94.4803 | 94.883 | 96.13 | 104.8237 | 105.0629 | 103.2187 | 102.4617 | 96.019 | 96.4205 | 96.8372 | 103.2844 | 105.7548 | 105.2307 | 94.2638 | 103.7927 | 101.6414 | 97.3501 | 84.8075 | 101.2881 | 94.63 | 94.988 | 95.8181 | 103.8013 | 104.1818 | 93.2675 | 86.5865 | 84.3856 | 95.9056 | 97.823 | 98.0489 | 93.4325 | 94.0083 | 97.4803 | 95.5812 | 106.7521 | 105.3409 | 105.3409 | 94.4784 | 102.9245 | 103.3327 | 103.2187 | 94.833 | 97.0641 | 105.558 | 95.7979 | 95.7888 | 98.0728 | 92.9691 | 91.6855 | 93.8973 | 95.7004 | 92.2555 | 91.0828 | 94.7317 | 95.3898 | 95.6649 | 99.4251 | 96.9951 | 103.91 | 97.0277 | 99.8363 | 108.2646 | 90.087 | 90.6134 | 94.2239 | 97.9644 | 103.3574 | 103.0238 | 103.344 | 102.0529 | 102.0529 | 103.0592 | 103.0592 | 103.0592 | 104.9668 | 104.7027 | 94.9021 | 94.2034 | 97.5605 | 99.1326 | 95.8758 | 101.3915 | 101.3915 | 104.2643 | 92.5747 | 102.9245 | 102.4617 | 108.294 | 94.7309 | 108.294 | 102.0529 | 95.8703 | 99.7939 | 90.0567 | 96.405 | 87.4721 | 87.2469 | 94.8076 | 101.9456 | 102.5501 | 102.3895 | 96.405 | 96.405 | 96.405 | 103.6699 | 103.8443 | 103.8443 | 103.8443 | 98.1639 | 105.6218 | 105.3676 | 103.9898 | 104.8459 | 100.0881 | 92.3783 | 104.0129 | 96.5329 | 96.795 | 95.0229 | 94.6726 | 86.8735 | 88.103 | 88.5755 | 102.8218 | 96.8174 | 105.3536
2025-01-23 20:00 | 98.7114 | 98.9621 | 98.8135 | 98.7114 | 95.567 | 104.2491 | 103.8609 | 104.5336 | 95.2294 | 100.0423 | 104.6374 | 103.9524 | 103.2204 | 96.8792 | 104.3972 | 98.3462 | 101.1044 | 90.4446 | 91.1591 | 99.1442 | 96.3672 | 92.8599 | 94.8309 | 104.5696 | 92.7196 | 95.9088 | 96.8812 | 96.1299 | 90.9818 | 98.2469 | 99.2583 | 99.0477 | 99.0469 | 88.35 | 99.3483 | 92.5032 | 92.9764 | 103.1494 | 90.6978 | 85.9962 | 86.3651 | 104.8166 | 101.7615 | 101.7615 | 100.4228 | 97.1022 | 92.7125 | 93.1125 | 101.7977 | 95.868 | 95.4133 | 95.4133 | 95.4133 | 94.6181 | 95.4133 | 102.6938 | 102.9429 | 102.9429 | 102.9429 | 93.9606 | 94.3278 | 99.2932 | 99.0912 | 96.313 | 94.8239 | 102.6167 | 88.2371 | 88.3448 | 97.7052 | 93.8819 | 101.6673 | 103.3288 | 96.57 | 96.57 | 103.1552 | 100.3594 | 96.2059 | 99.8321 | 99.1397 | 98.9314 | 97.624 | 101.6673 | 95.4217 | 95.7837 | 98.1335 | 101.9292 | 103.8839 | 100.9798 | 101.6708 | 95.523 | 94.6852 | 108.3619 | 94.405 | 93.93 | 91.7402 | 96.9945 | 94.9269 | 108.414 | 93.6305 | 94.3959 | 94.8373 | 96.3249 | 104.9377 | 105.178 | 103.3288 | 102.5831 | 96.1667 | 96.57 | 96.902 | 103.5275 | 105.7957 | 105.2827 | 94.28 | 104.0227 | 101.8851 | 97.5524 | 84.7848 | 101.5263 | 94.6896 | 95.0483 | 95.9473 | 103.9065 | 104.2838 | 93.4424 | 86.709 | 84.5266 | 95.9989 | 98.0485 | 98.28 | 93.4857 | 94.0665 | 97.3782 | 95.7055 | 106.8928 | 105.3965 | 105.3965 | 94.5909 | 103.0383 | 103.4403 | 103.3288 | 94.9321 | 97.3166 | 105.8054 | 95.8769 | 95.8682 | 98.1682 | 93.0517 | 91.7695 | 93.9728 | 95.9005 | 92.3765 | 91.1771 | 94.839 | 95.5105 | 95.7911 | 99.6193 | 96.9982 | 104.1459 | 97.1156 | 100.0776 | 108.5069 | 90.1488 | 90.6711 | 94.2914 | 98.153 | 103.1686 | 102.8463 | 103.1552 | 102.1816 | 102.1816 | 102.8516 | 102.8516 | 102.8516 | 105.0329 | 104.7707 | 95.1858 | 94.5593 | 97.6866 | 99.2492 | 96.0677 | 101.6673 | 101.6673 | 104.3553 | 92.6883 | 103.0383 | 102.5831 | 108.4367 | 94.701 | 108.4367 | 102.1816 | 95.9098 | 99.9844 | 90.1442 | 96.452 | 87.5844 | 87.359 | 94.9786 | 102.02 | 102.6696 | 102.5136 | 96.452 | 96.452 | 96.452 | 103.9023 | 104.0768 | 104.0768 | 104.0768 | 98.158 | 105.7217 | 105.4637 | 104.0102 | 104.9486 | 100.3089 | 92.3492 | 104.2507 | 96.6264 | 96.889 | 95.1153 | 94.7633 | 86.9851 | 88.1903 | 88.6622 | 103.0975 | 96.9162 | 105.5999
2025-01-23 20:30 | 98.6793 | 98.9276 | 98.7771 | 98.6793 | 95.5163 | 104.4506 | 104.0667 | 104.7217 | 95.2062 | 100.0048 | 104.7184 | 104.0394 | 103.0373 | 96.714 | 104.534 | 98.4144 | 100.9553 | 90.3778 | 91.0914 | 99.0263 | 96.3398 | 92.8453 | 94.8146 | 104.6684 | 92.7429 | 95.9253 | 96.8526 | 96.1012 | 91.001 | 98.0989 | 99.119 | 98.9079 | 98.9158 | 88.4116 | 99.23 | 92.5267 | 93.001 | 103.2295 | 90.7552 | 86.0208 | 86.3896 | 104.879 | 101.8372 | 101.8372 | 100.7015 | 97.0772 | 92.6622 | 93.062 | 101.6905 | 95.8499 | 95.3877 | 95.3877 | 95.3877 | 94.5782 | 95.3877 | 102.7421 | 103.018 | 103.018 | 103.018 | 93.9723 | 94.3385 | 99.204 | 99.0066 | 96.3491 | 94.8694 | 102.6693 | 88.3053 | 88.4131 | 97.761 | 93.7723 | 101.571 | 103.4389 | 96.6303 | 96.6303 | 103.0843 | 100.0895 | 96.2277 | 99.8818 | 99.2007 | 98.6788 | 97.8103 | 101.571 | 95.4039 | 95.7657 | 98.2756 | 101.7568 | 103.6978 | 100.941 | 101.6291 | 95.4716 | 94.577 | 108.2375 | 94.3803 | 93.9657 | 92.0732 | 96.9669 | 94.9035 | 108.5164 | 93.6242 | 94.3376 | 94.7908 | 96.4242 | 105.063 | 105.2991 | 103.4389 | 102.6828 | 96.2268 | 96.6303 | 96.8555 | 103.249 | 105.8315 | 105.3414 | 94.2392 | 103.8357 | 101.761 | 97.446 | 84.8456 | 101.409 | 94.6632 | 95.0222 | 95.8953 | 103.9781 | 104.3243 | 93.5864 | 86.7817 | 84.6084 | 96.0127 | 98.2326 | 98.4697 | 93.4727 | 94.0521 | 97.4066 | 95.6524 | 106.9937 | 105.4629 | 105.4629 | 94.6079 | 103.1446 | 103.5545 | 103.4389 | 94.8843 | 97.4891 | 105.5982 | 95.8595 | 95.8502 | 98.1426 | 93.0747 | 91.8212 | 93.981 | 96.2485 | 92.4254 | 91.2021 | 94.7663 | 95.4517 | 95.7382 | 99.5055 | 96.9804 | 103.9718 | 97.0789 | 99.9586 | 108.3199 | 90.1395 | 90.6582 | 94.297 | 98.2935 | 103.0977 | 102.778 | 103.0843 | 102.2779 | 102.2779 | 102.6544 | 102.6544 | 102.6544 | 105.0987 | 104.8429 | 95.3433 | 94.8492 | 97.6298 | 99.3118 | 95.9661 | 101.571 | 101.571 | 104.4146 | 92.7115 | 103.1446 | 102.6828 | 108.5391 | 94.8116 | 108.5391 | 102.2779 | 95.8539 | 100.1926 | 90.1631 | 96.4088 | 87.5372 | 87.3119 | 95.0875 | 102.0807 | 102.7538 | 102.6039 | 96.4088 | 96.4088 | 96.4088 | 103.7123 | 103.8888 | 103.8888 | 103.8888 | 98.1327 | 105.8058 | 105.5506 | 103.9699 | 105.1401 | 100.2164 | 92.4571 | 104.0687 | 96.6004 | 96.8635 | 95.129 | 94.7727 | 86.9383 | 88.2065 | 88.6791 | 102.9816 | 96.8881 | 105.3955
2025-01-23 21:00 | 99.2773 | 99.5161 | 99.3729 | 99.2773 | 96.1949 | 105.4826 | 105.1127 | 105.7349 | 95.8772 | 100.5773 | 105.6777 | 104.9681 | 103.4861 | 97.2783 | 105.6254 | 98.9649 | 101.4752 | 91.0439 | 91.7641 | 99.6235 | 97.0154 | 93.5361 | 95.5124 | 105.8937 | 93.4666 | 96.5983 | 97.5295 | 96.775 | 91.7766 | 98.6329 | 99.6491 | 99.3896 | 99.4397 | 89.2698 | 99.8583 | 93.2527 | 93.7302 | 104.2486 | 91.532 | 86.7737 | 87.1447 | 105.8521 | 102.9569 | 102.9569 | 101.7041 | 97.7453 | 93.3626 | 93.7616 | 102.2853 | 96.5387 | 96.0693 | 96.0693 | 96.0693 | 95.2468 | 96.0693 | 104.0119 | 104.1475 | 104.1475 | 104.1475 | 94.6825 | 95.0545 | 99.8404 | 99.6473 | 97.0453 | 95.5678 | 103.4222 | 89.2051 | 89.314 | 98.5856 | 94.3688 | 102.175 | 104.4274 | 97.3107 | 97.3107 | 103.5153 | 100.1457 | 96.9315 | 100.3995 | 99.7451 | 98.6693 | 98.7585 | 102.175 | 96.0868 | 96.4534 | 99.1403 | 102.3784 | 104.3563 | 101.5935 | 102.4119 | 96.1665 | 95.1801 | 108.9479 | 95.0871 | 94.6722 | 93.4461 | 97.6045 | 95.573 | 109.7868 | 94.2991 | 94.8732 | 95.3644 | 97.1144 | 106.0183 | 106.2454 | 104.4274 | 103.6659 | 96.9131 | 97.3107 | 97.5302 | 103.307 | 106.7219 | 106.2543 | 94.9028 | 104.4994 | 102.3813 | 98.0585 | 85.6663 | 102.0314 | 95.3462 | 95.7046 | 96.5948 | 104.9355 | 105.2556 | 94.1834 | 87.4197 | 85.1701 | 96.7904 | 99.1228 | 99.3734 | 94.1668 | 94.7477 | 98.1684 | 96.3479 | 108.2462 | 106.4049 | 106.4049 | 95.2769 | 104.1284 | 104.5528 | 104.4274 | 95.5388 | 98.3129 | 106.2632 | 96.5482 | 96.539 | 98.8189 | 93.8434 | 92.6306 | 94.7284 | 97.6837 | 93.2441 | 91.9843 | 95.4733 | 96.1515 | 96.4349 | 100.14 | 97.5989 | 104.586 | 97.755 | 100.598 | 108.899 | 90.7876 | 91.3087 | 95.0556 | 99.1585 | 103.5288 | 103.2205 | 103.5153 | 103.2569 | 103.2569 | 103.3194 | 103.3194 | 103.3194 | 106.0239 | 105.7749 | 96.061 | 95.5301 | 98.3371 | 99.8656 | 96.5904 | 102.175 | 102.175 | 105.4126 | 93.4351 | 104.1284 | 103.6659 | 109.8097 | 95.6201 | 109.8097 | 103.2569 | 96.5311 | 101.1295 | 90.9213 | 97.0888 | 88.1744 | 87.9474 | 95.789 | 103.4233 | 103.7809 | 103.6029 | 97.0888 | 97.0888 | 97.0888 | 104.3691 | 104.5488 | 104.5488 | 104.5488 | 98.7364 | 106.8445 | 106.5745 | 104.4261 | 106.1395 | 100.8447 | 93.2454 | 104.6947 | 97.266 | 97.5314 | 95.8995 | 95.4955 | 87.571 | 88.9303 | 89.4115 | 103.5734 | 97.5645 | 106.0603
2025-01-23 21:30 | 99.3762 | 99.6063 | 99.4679 | 99.3762 | 96.5243 | 105.7456 | 105.3757 | 105.9922 | 96.1881 | 100.6116 | 105.8471 | 105.1263 | 103.7162 | 97.7331 | 105.8531 | 98.7738 | 101.7795 | 91.568 | 92.2904 | 100.0168 | 97.3922 | 93.8649 | 95.8542 | 106.1195 | 93.7261 | 96.8567 | 97.8884 | 97.1426 | 92.0824 | 98.992 | 100.0197 | 99.7577 | 99.8124 | 89.5909 | 100.2529 | 93.5464 | 94.0255 | 104.5082 | 91.871 | 87.0226 | 87.3966 | 106.093 | 103.1121 | 103.1121 | 101.8164 | 98.1213 | 93.6943 | 94.1007 | 102.6704 | 96.894 | 96.417 | 96.417 | 96.417 | 95.5806 | 96.417 | 104.206 | 104.3138 | 104.3138 | 104.3138 | 95.0234 | 95.3929 | 100.4819 | 100.2005 | 97.2843 | 95.8008 | 103.4205 | 89.53 | 89.6392 | 98.6924 | 94.7572 | 102.5565 | 104.686 | 97.4954 | 97.5052 | 103.4614 | 100.402 | 97.1841 | 100.1798 | 99.5607 | 99.0306 | 99.1883 | 102.5565 | 96.4397 | 96.8083 | 99.5497 | 102.5576 | 104.8928 | 101.9565 | 102.7622 | 96.5497 | 95.5734 | 109.3283 | 95.2926 | 94.9119 | 93.9033 | 97.7245 | 95.8939 | 110.0208 | 94.5479 | 95.3216 | 95.7988 | 97.3627 | 106.2971 | 106.5385 | 104.686 | 103.9334 | 97.136 | 97.5052 | 97.8751 | 103.5714 | 106.8474 | 106.4104 | 95.2398 | 105.0301 | 102.8519 | 98.4628 | 85.9763 | 102.5071 | 95.6796 | 96.045 | 96.963 | 105.1753 | 105.4814 | 93.9984 | 87.8691 | 85.6777 | 97.088 | 99.5643 | 99.8136 | 94.4975 | 95.0832 | 98.0794 | 96.7453 | 108.477 | 106.6309 | 106.6309 | 95.4722 | 104.3922 | 104.8108 | 104.686 | 95.8141 | 98.6971 | 106.7966 | 96.9032 | 96.8943 | 99.1966 | 94.1586 | 92.9566 | 95.0428 | 98.1617 | 93.5444 | 92.2761 | 96.0107 | 96.5986 | 96.8443 | 100.5538 | 97.6924 | 105.0775 | 98.1212 | 101.2099 | 109.3955 | 91.085 | 91.6103 | 95.3633 | 99.5658 | 103.4749 | 103.1771 | 103.4614 | 103.5378 | 103.5378 | 102.9786 | 102.9786 | 102.9786 | 106.1978 | 105.9531 | 96.3541 | 95.9086 | 98.7477 | 99.7022 | 96.9982 | 102.5565 | 102.5565 | 105.6652 | 93.6944 | 104.3922 | 103.9334 | 110.0439 | 95.6305 | 110.0439 | 103.5378 | 96.8543 | 101.4743 | 91.2065 | 97.4183 | 88.5258 | 88.2979 | 95.6814 | 103.6516 | 104.0411 | 103.8656 | 97.4183 | 97.4183 | 97.4183 | 104.8906 | 105.0739 | 105.0739 | 105.0739 | 98.838 | 107.0579 | 106.7789 | 104.3499 | 106.3955 | 101.3198 | 93.2556 | 105.1981 | 97.6371 | 97.9041 | 96.1943 | 95.831 | 87.92 | 89.2105 | 89.6933 | 103.9556 | 97.9247 | 106.5922
2025-01-23 22:00 | 98.2925 | 98.5035 | 98.3747 | 98.2925 | 96.2433 | 105.4784 | 105.0688 | 105.7315 | 95.9721 | 99.4328 | 105.5108 | 104.7512 | 102.5146 | 96.7645 | 105.5755 | 98.5374 | 100.6913 | 91.0755 | 91.7879 | 99.0423 | 97.0584 | 93.5721 | 95.5422 | 106.0493 | 93.4626 | 96.7045 | 97.4634 | 96.8209 | 91.6408 | 98.0059 | 99.0186 | 98.7406 | 98.8175 | 89.2683 | 99.2742 | 93.2698 | 93.7469 | 104.3121 | 91.5833 | 86.5506 | 86.9199 | 105.8837 | 103.077 | 103.077 | 101.6485 | 97.7267 | 92.8427 | 93.2705 | 101.6956 | 96.5558 | 96.1123 | 96.1123 | 96.1123 | 95.3371 | 96.1123 | 104.3314 | 104.2751 | 104.2751 | 104.2751 | 94.7465 | 95.1002 | 99.4739 | 99.3061 | 97.2086 | 95.6495 | 103.0895 | 89.1984 | 89.3072 | 98.4772 | 93.9154 | 101.5909 | 104.4279 | 97.6044 | 97.6141 | 102.0446 | 99.075 | 97.0838 | 99.8326 | 99.2714 | 97.8023 | 98.818 | 101.5909 | 96.1096 | 96.4716 | 99.2504 | 101.4918 | 103.8837 | 101.0394 | 101.9451 | 95.8476 | 94.7224 | 108.4148 | 94.8932 | 94.6899 | 93.76 | 96.779 | 95.492 | 109.9481 | 94.1969 | 95.2835 | 95.7067 | 97.3283 | 106.0814 | 106.3393 | 104.4279 | 103.6841 | 97.0901 | 97.6141 | 97.5047 | 102.2025 | 106.3745 | 105.9883 | 95.0154 | 104.0129 | 101.907 | 97.5187 | 85.6718 | 101.5716 | 95.3756 | 95.7407 | 96.2891 | 104.8919 | 105.1815 | 93.8054 | 87.6817 | 85.5438 | 96.3092 | 99.2263 | 99.4719 | 94.2411 | 94.8028 | 97.4853 | 96.0391 | 108.4053 | 106.4437 | 106.4437 | 95.2009 | 104.1345 | 104.5524 | 104.4279 | 95.461 | 98.4972 | 105.7664 | 96.5654 | 96.5561 | 98.7865 | 93.8009 | 92.6518 | 94.7135 | 98.0119 | 92.9315 | 91.7379 | 95.4575 | 95.9347 | 96.1343 | 99.6585 | 96.6819 | 104.0463 | 97.7172 | 100.1685 | 108.3336 | 90.8924 | 91.4118 | 95.0355 | 99.2654 | 102.0579 | 101.7832 | 102.0446 | 103.2819 | 103.2819 | 102.1016 | 102.1016 | 102.1016 | 105.8088 | 105.577 | 96.3322 | 96.2531 | 98.0275 | 99.4113 | 96.0784 | 101.5909 | 101.5909 | 105.4383 | 93.4312 | 104.1345 | 103.6841 | 109.9711 | 95.2082 | 109.9711 | 103.2819 | 96.5446 | 101.2424 | 90.7297 | 97.0854 | 87.882 | 87.6558 | 95.4589 | 103.8739 | 103.8506 | 103.6444 | 97.0854 | 97.0854 | 97.0854 | 103.8699 | 104.0532 | 104.0532 | 104.0532 | 97.7799 | 106.7785 | 106.4928 | 102.9381 | 106.1539 | 100.4285 | 92.8438 | 104.1603 | 97.2346 | 97.5015 | 95.4227 | 95.5196 | 87.2807 | 88.7139 | 89.2014 | 102.9587 | 97.4989 | 105.5621
2025-01-23 22:30 | 97.0054 | 97.1974 | 97.085 | 97.0054 | 95.59 | 104.8072 | 104.4063 | 105.0412 | 95.5653 | 98.0662 | 104.6692 | 103.8829 | 101.1535 | 95.6067 | 104.9238 | 98.5137 | 99.4719 | 90.2821 | 90.996 | 97.9675 | 96.2603 | 92.8167 | 94.7792 | 105.3033 | 92.9217 | 96.6872 | 96.6558 | 96.04 | 90.8724 | 96.9173 | 97.9199 | 97.6336 | 97.7164 | 88.744 | 98.1955 | 92.6739 | 93.1491 | 103.5754 | 90.9103 | 85.7158 | 86.085 | 105.1086 | 102.333 | 102.333 | 101.7654 | 96.8782 | 92.5258 | 92.9001 | 100.5502 | 95.8341 | 95.4316 | 95.4316 | 95.4316 | 94.7308 | 95.4316 | 103.5659 | 103.5221 | 103.5221 | 103.5221 | 94.018 | 94.3818 | 98.7323 | 98.4913 | 97.5431 | 95.7304 | 102.5963 | 88.782 | 88.8903 | 97.9116 | 92.9486 | 100.4522 | 103.7334 | 98.1704 | 98.18 | 100.4162 | 97.7851 | 97.2466 | 99.6263 | 99.1172 | 96.6697 | 98.2841 | 100.4522 | 95.3882 | 95.7499 | 98.6361 | 100.0221 | 102.6298 | 99.936 | 100.7752 | 95.1575 | 93.7529 | 107.2381 | 94.0752 | 94.4375 | 92.9011 | 95.5055 | 94.7321 | 109.1747 | 93.5235 | 94.5979 | 94.9523 | 97.6936 | 105.3254 | 105.5727 | 103.7334 | 102.9899 | 97.668 | 98.18 | 96.7275 | 100.8719 | 105.4522 | 105.1115 | 94.4166 | 102.7645 | 100.8279 | 96.4966 | 85.0937 | 100.522 | 94.7002 | 95.0627 | 95.575 | 104.1382 | 104.3857 | 93.4012 | 86.9612 | 84.7978 | 95.3615 | 98.7031 | 98.949 | 93.4494 | 94.0236 | 96.3626 | 95.3122 | 107.6427 | 105.6838 | 105.6838 | 94.8843 | 103.4395 | 103.8621 | 103.7334 | 94.679 | 98.1893 | 104.432 | 95.8436 | 95.8344 | 97.9291 | 93.0797 | 91.986 | 94.0064 | 97.114 | 92.0304 | 90.9018 | 94.6727 | 95.1692 | 95.3768 | 98.6384 | 95.4226 | 102.8132 | 96.9214 | 99.3913 | 107.1327 | 90.3056 | 90.8227 | 94.3367 | 98.6508 | 100.4292 | 100.1783 | 100.4162 | 102.59 | 102.59 | 100.6612 | 100.6612 | 100.6612 | 104.9659 | 104.7423 | 96.4083 | 96.2106 | 97.2532 | 99.2089 | 95.1024 | 100.4522 | 100.4522 | 104.6512 | 92.8905 | 103.4395 | 102.9899 | 109.1975 | 94.2579 | 109.1975 | 102.59 | 95.8679 | 100.6899 | 89.9316 | 96.3258 | 87.2493 | 87.0247 | 94.9992 | 103.1131 | 103.1301 | 102.9367 | 96.3258 | 96.3258 | 96.3258 | 102.6161 | 102.8019 | 102.8019 | 102.8019 | 96.5094 | 106.0082 | 105.7242 | 101.4056 | 105.459 | 99.4645 | 91.9171 | 102.9128 | 96.395 | 96.6594 | 94.4838 | 94.8132 | 86.6522 | 87.9674 | 88.4416 | 101.7815 | 96.684 | 104.2377
2025-01-23 23:00 | 96.2569 | 96.4353 | 96.3301 | 96.2569 | 95.2259 | 104.136 | 103.7453 | 104.3654 | 95.2156 | 97.2102 | 103.9794 | 103.1875 | 100.2893 | 94.6334 | 104.2608 | 97.7717 | 98.7544 | 89.791 | 90.4994 | 97.4117 | 95.8316 | 92.5149 | 94.3723 | 104.7778 | 92.4452 | 96.2653 | 96.2092 | 95.6247 | 90.4873 | 96.2717 | 97.2637 | 96.9481 | 97.052 | 88.4375 | 97.6305 | 92.206 | 92.6797 | 102.9604 | 90.5389 | 85.3585 | 85.7247 | 104.4233 | 101.7019 | 101.7019 | 100.7388 | 96.3837 | 92.0642 | 92.4338 | 99.7677 | 95.4164 | 95.0558 | 95.0558 | 95.0558 | 94.431 | 95.0558 | 103.0339 | 102.8807 | 102.8807 | 102.8807 | 93.5676 | 93.9322 | 98.199 | 97.9326 | 97.0756 | 95.2329 | 101.8599 | 88.4755 | 88.5835 | 97.3283 | 92.5975 | 99.6788 | 103.0925 | 97.7055 | 97.7055 | 99.43 | 96.7921 | 96.7926 | 98.8003 | 98.3369 | 95.7768 | 97.755 | 99.6788 | 94.9697 | 95.3321 | 98.0702 | 98.9466 | 101.4835 | 99.2109 | 99.9836 | 94.6627 | 93.3956 | 106.9077 | 93.5748 | 93.9172 | 92.5127 | 94.788 | 94.8598 | 108.6298 | 93.1811 | 94.532 | 94.7655 | 97.1111 | 104.6552 | 104.903 | 103.0925 | 102.3749 | 97.2041 | 97.7055 | 96.2787 | 99.8475 | 104.6832 | 104.377 | 94.1548 | 101.6119 | 100.0336 | 96.1135 | 84.8636 | 99.7614 | 94.3298 | 94.6896 | 95.0482 | 103.4822 | 103.7205 | 92.8684 | 86.5264 | 84.3308 | 94.9051 | 98.1442 | 98.3927 | 93.0426 | 93.6167 | 95.425 | 94.8179 | 107.1055 | 104.9715 | 104.9715 | 94.3156 | 102.8075 | 103.2194 | 103.0925 | 94.1564 | 97.5753 | 103.2053 | 95.4254 | 95.4167 | 97.4295 | 92.673 | 91.617 | 93.5861 | 96.708 | 91.6269 | 90.5014 | 94.148 | 94.6681 | 94.8856 | 98.2626 | 94.7001 | 101.7791 | 96.4586 | 98.8396 | 106.0611 | 89.9773 | 90.4978 | 93.9143 | 98.0863 | 99.4429 | 99.2086 | 99.43 | 101.9883 | 101.9883 | 99.4112 | 99.4112 | 99.4112 | 104.2467 | 104.0333 | 95.8785 | 95.2047 | 96.748 | 98.429 | 94.904 | 99.6788 | 99.6788 | 103.9874 | 92.414 | 102.8075 | 102.3749 | 108.6526 | 93.4894 | 108.6526 | 101.9883 | 95.4715 | 100.1171 | 89.525 | 95.8954 | 86.7955 | 86.5721 | 94.4319 | 102.6526 | 102.5327 | 102.3347 | 95.8954 | 95.8954 | 95.8954 | 101.463 | 101.6518 | 101.6518 | 101.6518 | 95.7698 | 105.3633 | 105.0747 | 100.3148 | 104.7855 | 98.825 | 91.1677 | 101.8312 | 95.9081 | 96.1706 | 94.0315 | 94.3645 | 86.2016 | 87.5557 | 88.0312 | 100.9731 | 96.2283 | 103.0202
2025-01-23 23:30 | 95.7047 | 95.8672 | 95.7681 | 95.7047 | 95.3464 | 104.0934 | 103.6898 | 104.3339 | 95.3303 | 96.6491 | 103.7391 | 102.932 | 99.7409 | 94.2756 | 104.2152 | 97.5355 | 98.2983 | 89.7166 | 90.4335 | 97.0475 | 96.0143 | 92.6146 | 94.4659 | 104.5862 | 92.4147 | 96.2473 | 96.2169 | 95.7549 | 90.3621 | 95.9011 | 96.8897 | 96.5636 | 96.6761 | 88.2957 | 97.2684 | 92.1988 | 92.6738 | 102.8642 | 90.4672 | 85.1391 | 85.5072 | 104.2342 | 101.5643 | 101.5643 | 100.646 | 96.4521 | 91.9814 | 92.345 | 99.4112 | 95.4843 | 95.1632 | 95.1632 | 95.1632 | 94.6098 | 95.1632 | 102.8962 | 102.7388 | 102.7388 | 102.7388 | 93.7086 | 94.0328 | 97.9746 | 97.7267 | 96.9414 | 95.1115 | 101.615 | 88.3265 | 88.4343 | 97.2142 | 92.2779 | 99.3292 | 103.0318 | 97.5408 | 97.5408 | 98.6014 | 96.2703 | 96.7257 | 98.4583 | 98.0563 | 95.3398 | 97.4746 | 99.3292 | 95.034 | 95.3993 | 98.0384 | 98.3001 | 101.1156 | 98.8975 | 99.6141 | 94.538 | 93.0807 | 106.5567 | 93.5126 | 93.8497 | 92.3069 | 94.2605 | 94.8048 | 108.4312 | 93.1003 | 94.5561 | 94.8783 | 96.9313 | 104.5927 | 104.8419 | 103.0318 | 102.3164 | 97.0021 | 97.5408 | 96.3153 | 99.3093 | 104.4309 | 104.1489 | 94.3723 | 101.2448 | 99.7289 | 95.7744 | 84.6639 | 99.4678 | 94.4446 | 94.8007 | 94.9365 | 103.444 | 103.6957 | 92.8418 | 86.4915 | 84.314 | 94.6223 | 98.0008 | 98.2358 | 93.1925 | 93.7422 | 94.8284 | 94.6787 | 106.9097 | 104.7504 | 104.7504 | 94.2018 | 102.7488 | 103.1576 | 103.0318 | 94.0964 | 97.4227 | 102.7724 | 95.4931 | 95.4846 | 97.4809 | 92.6257 | 91.5453 | 93.5922 | 96.4929 | 91.409 | 90.3095 | 94.1253 | 94.5562 | 94.7365 | 97.9312 | 94.1845 | 101.4021 | 96.468 | 98.5969 | 105.6872 | 90.1064 | 90.6328 | 93.921 | 98.0503 | 98.6142 | 98.3991 | 98.6014 | 101.9368 | 101.9368 | 98.491 | 98.491 | 98.491 | 104.0426 | 103.8359 | 95.7667 | 95.0814 | 96.5858 | 98.1535 | 94.5878 | 99.3292 | 99.3292 | 103.8238 | 92.3835 | 102.7488 | 102.3164 | 108.4539 | 93.0728 | 108.4539 | 101.9368 | 95.5593 | 99.9546 | 89.3584 | 95.9725 | 86.6813 | 86.4581 | 94.3451 | 102.5528 | 102.4502 | 102.2621 | 95.9725 | 95.9725 | 95.9725 | 101.0875 | 101.2795 | 101.2795 | 101.2795 | 95.2496 | 105.1719 | 104.8923 | 99.6608 | 104.7646 | 98.5663 | 90.7615 | 101.4518 | 95.9707 | 96.2269 | 93.7513 | 94.4173 | 86.0881 | 87.3665 | 87.848 | 100.5977 | 96.2384 | 102.5947
2025-01-23 23:59 | 94.2514 | 94.403 | 94.3103 | 94.2514 | 93.8605 | 102.7755 | 102.3901 | 102.9961 | 93.7004 | 95.1933 | 102.3712 | 101.5673 | 98.3348 | 92.9322 | 102.8055 | 95.6515 | 96.9517 | 88.8631 | 89.5631 | 95.77 | 94.6183 | 91.3107 | 93.1075 | 103.4016 | 91.0014 | 94.2833 | 94.7913 | 94.3784 | 89.1144 | 94.5782 | 95.5532 | 95.2368 | 95.3515 | 87.0598 | 95.9908 | 90.8311 | 91.2953 | 101.5062 | 89.1782 | 83.986 | 84.3482 | 102.8305 | 100.3602 | 100.3602 | 99.5519 | 94.9914 | 91.4483 | 91.7436 | 97.9574 | 94.0678 | 93.7235 | 93.7235 | 93.7235 | 93.1276 | 93.7235 | 101.7733 | 101.5192 | 101.5192 | 101.5192 | 92.311 | 92.64 | 96.5894 | 96.3311 | 94.6669 | 93.1117 | 99.9736 | 87.0944 | 87.2006 | 95.786 | 91.117 | 97.8755 | 101.6379 | 95.0748 | 95.0748 | 96.9553 | 94.8715 | 94.5769 | 96.5304 | 96.1588 | 93.9987 | 95.9837 | 97.8755 | 93.6351 | 93.9861 | 96.6587 | 96.6971 | 99.7775 | 97.4442 | 98.1298 | 93.5272 | 91.8959 | 105.1968 | 92.0799 | 92.1496 | 91.0561 | 92.8284 | 93.4998 | 107.2031 | 91.6957 | 93.5874 | 93.8002 | 94.5963 | 103.1917 | 103.4405 | 101.6379 | 100.927 | 94.5553 | 95.0748 | 94.8676 | 97.8663 | 103.0002 | 102.745 | 92.8942 | 99.8984 | 98.3002 | 94.5882 | 83.4654 | 98.0426 | 93.0166 | 93.3669 | 93.9207 | 102.0414 | 102.2811 | 91.032 | 85.2992 | 83.1705 | 93.3252 | 96.5318 | 96.7742 | 91.8723 | 92.4055 | 93.4395 | 93.6246 | 105.6988 | 103.3237 | 103.3237 | 92.4825 | 101.356 | 101.7631 | 101.6379 | 92.6485 | 95.7035 | 101.3465 | 94.0776 | 94.0681 | 95.9956 | 91.2999 | 90.2499 | 92.2314 | 95.1854 | 90.1598 | 89.0736 | 93.1684 | 93.5064 | 93.6479 | 96.6847 | 92.7664 | 99.9635 | 95.0264 | 97.1895 | 104.0566 | 88.7912 | 89.2979 | 92.5477 | 96.667 | 96.9679 | 96.7664 | 96.9553 | 100.546 | 100.546 | 96.8469 | 96.8469 | 96.8469 | 102.6387 | 102.4366 | 93.6584 | 92.9711 | 95.4757 | 96.2629 | 93.4864 | 97.8755 | 97.8755 | 102.4384 | 90.971 | 101.356 | 100.927 | 107.2255 | 91.795 | 107.2255 | 100.546 | 94.0803 | 98.5027 | 88.1306 | 94.5395 | 85.7544 | 85.5337 | 92.7177 | 101.4807 | 101.1005 | 100.8871 | 94.5395 | 94.5395 | 94.5395 | 99.7312 | 99.9209 | 99.9209 | 99.9209 | 93.8187 | 103.8053 | 103.512 | 98.1412 | 103.3881 | 97.1488 | 89.5154 | 100.0358 | 94.5074 | 94.7655 | 92.4662 | 93.0302 | 85.1676 | 86.183 | 86.6531 | 99.1156 | 94.8105 | 101.1768
Nota:

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2025-01-23 00:30 | 90.3496 | 90.4915 | 90.4022 | 90.3496 | 90.0243 | 98.46 | 98.0571 | 98.7005 | 90.0857 | 91.146 | 98.1884 | 97.4077 | 93.8276 | 88.8654 | 98.5956 | 91.7628 | 92.6928 | 84.8133 | 85.496 | 91.7226 | 90.6702 | 87.3295 | 89.2125 | 99.1899 | 87.4257 | 91.0756 | 90.9666 | 90.4097 | 85.6965 | 90.5542 | 91.0785 | 91.1753 | 91.2956 | 85.3284 | 91.9247 | 87.1997 | 87.6521 | 97.4032 | 86.124 | 80.6682 | 81.0174 | 98.7849 | 96.1994 | 96.1994 | 95.6254 | 91.1644 | 86.626 | 86.9958 | 93.8117 | 90.2579 | 89.9237 | 89.9237 | 89.9237 | 89.346 | 89.9237 | 97.5553 | 97.3142 | 97.3142 | 97.3142 | 88.4939 | 88.8422 | 92.4675 | 92.244 | 92.0323 | 90.1059 | 95.888 | 85.2385 | 85.3484 | 92.0013 | 87.338 | 93.7497 | 97.5226 | 92.5428 | 92.5428 | 95.0315 | 90.7094 | 91.7284 | 92.5604 | 92.2337 | 89.9788 | 92.1294 | 93.7497 | 89.8836 | 90.1872 | 92.9065 | 92.643 | 95.2378 | 93.4234 | 94.1026 | 89.2247 | 88.1088 | 96.9268 | 88.1552 | 88.8355 | 90.2322 | 88.9857 | 90.1466 | 102.7524 | 88.1738 | 88.8553 | 89.2405 | 92.0209 | 99.0038 | 99.2411 | 97.5226 | 96.8473 | 92.0087 | 92.5428 | 90.9533 | 92.3752 | 98.7488 | 98.5192 | 89.1072 | 95.3545 | 94.0716 | 90.7128 | 84.0491 | 93.8378 | 89.241 | 89.5793 | 89.4989 | 97.924 | 98.1757 | 87.3606 | 82.3454 | 80.278 | 89.3114 | 92.8564 | 93.0812 | 87.9362 | 88.4872 | 89.4008 | 89.3962 | 101.5961 | 99.3363 | 99.3363 | 89.1347 | 97.2564 | 97.6357 | 97.5226 | 88.8008 | 92.4107 | 96.7018 | 90.2668 | 90.2581 | 92.1705 | 87.7787 | 87.1403 | 88.5504 | 91.881 | 86.5282 | 85.5731 | 89.0118 | 89.3454 | 89.485 | 91.9723 | 88.9096 | 95.5545 | 91.1416 | 92.6871 | 99.5781 | 85.1113 | 85.6062 | 88.8427 | 92.9108 | 95.0428 | 94.8569 | 95.0315 | 96.4859 | 96.4859 | 92.453 | 92.453 | 92.453 | 98.4361 | 98.2429 | 90.7358 | 90.2414 | 90.7563 | 92.339 | 89.8048 | 93.7497 | 93.7497 | 98.3464 | 87.3959 | 97.2564 | 96.8473 | 102.7134 | 87.9398 | 102.7134 | 96.4859 | 90.2165 | 94.6197 | 84.6896 | 90.6001 | 81.6332 | 81.4241 | 89.0062 | 97.287 | 97.0045 | 96.8079 | 90.6001 | 90.6001 | 90.6001 | 95.1927 | 95.3836 | 95.3836 | 95.3836 | 89.9133 | 99.5844 | 99.3179 | 93.8342 | 99.1148 | 93.0341 | 85.7262 | 95.5876 | 90.8186 | 91.0075 | 88.7081 | 89.2552 | 81.2377 | 82.7924 | 83.2513 | 93.4042 | 90.9907 | 96.5446
2025-01-23 01:00 | 92.2798 | 92.4185 | 92.3337 | 92.2798 | 92.2855 | 100.8702 | 100.4648 | 101.1003 | 92.3532 | 93.1471 | 100.346 | 99.5427 | 96.3003 | 90.756 | 100.9527 | 93.7663 | 94.9826 | 86.4131 | 87.1085 | 93.8577 | 92.9185 | 89.6222 | 91.4385 | 101.206 | 89.5675 | 93.2959 | 93.1463 | 92.6689 | 87.7132 | 92.6525 | 93.188 | 93.2951 | 93.4096 | 87.3417 | 94.0661 | 89.3666 | 89.8219 | 99.5737 | 88.1842 | 82.5277 | 82.8851 | 100.9864 | 98.105 | 98.105 | 97.5393 | 93.3527 | 87.3612 | 87.8461 | 95.9162 | 92.5142 | 92.1882 | 92.1882 | 92.1882 | 91.6269 | 92.1882 | 99.3864 | 99.2355 | 99.2355 | 99.2355 | 90.6678 | 91.0256 | 94.3307 | 94.1871 | 94.249 | 92.2669 | 97.9478 | 87.338 | 87.4507 | 94.148 | 89.3313 | 95.8614 | 99.7869 | 94.7555 | 94.7555 | 96.8542 | 92.8795 | 93.9734 | 94.5273 | 94.2127 | 92.2008 | 94.5528 | 95.8614 | 92.1796 | 92.4511 | 95.2131 | 94.641 | 97.2526 | 95.5729 | 96.2104 | 90.763 | 90.1216 | 99.2449 | 90.2816 | 90.989 | 92.231 | 90.9155 | 92.3115 | 104.8409 | 90.3038 | 91.3156 | 91.7285 | 94.2832 | 101.313 | 101.5463 | 99.7869 | 99.0783 | 94.1807 | 94.7555 | 93.1846 | 94.5853 | 100.9368 | 100.7032 | 91.4015 | 97.3771 | 96.1166 | 92.8177 | 85.797 | 95.8744 | 91.4861 | 91.8341 | 91.044 | 100.1739 | 100.4056 | 89.3796 | 84.3453 | 82.2452 | 91.2878 | 95.2101 | 95.4396 | 90.1381 | 90.6996 | 91.2477 | 91.0139 | 103.6611 | 101.5507 | 101.5507 | 91.2897 | 99.5116 | 99.9116 | 99.7869 | 90.9184 | 94.7789 | 98.6953 | 92.5228 | 92.5145 | 94.3731 | 89.8885 | 89.2173 | 90.7064 | 93.9163 | 88.5235 | 87.5478 | 90.6895 | 91.0265 | 91.1675 | 94.0734 | 90.822 | 97.5905 | 93.3591 | 94.5577 | 101.7887 | 87.2459 | 87.758 | 90.9991 | 95.2158 | 96.8657 | 96.6835 | 96.8542 | 98.7077 | 98.7077 | 94.2701 | 94.2701 | 94.2701 | 100.6327 | 100.4359 | 93.1704 | 92.6965 | 92.4582 | 94.31 | 91.9016 | 95.8614 | 95.8614 | 100.5375 | 89.5372 | 99.5116 | 99.0783 | 104.8011 | 89.8113 | 104.8011 | 98.7077 | 92.4633 | 97.072 | 86.6669 | 92.8458 | 83.0407 | 82.828 | 91.0648 | 99.0831 | 99.1652 | 98.9989 | 92.8458 | 92.8458 | 92.8458 | 97.2041 | 97.4038 | 97.4038 | 97.4038 | 91.8318 | 101.7707 | 101.4994 | 95.9812 | 101.519 | 95.0633 | 87.5506 | 97.6161 | 92.9922 | 93.1858 | 90.6711 | 91.4499 | 82.6384 | 84.7232 | 85.1936 | 95.4923 | 93.1627 | 98.541
2025-01-23 01:30 | 91.7307 | 91.8655 | 91.7839 | 91.7307 | 91.8756 | 100.412 | 99.9922 | 100.6637 | 92.0026 | 92.5836 | 100.0757 | 99.2651 | 95.7601 | 90.3761 | 100.6038 | 93.2523 | 94.5167 | 86.1159 | 86.8051 | 93.4793 | 92.5659 | 89.2739 | 91.0536 | 101.1401 | 89.2344 | 93.0398 | 92.7758 | 92.331 | 87.0286 | 92.2605 | 92.7976 | 92.9002 | 93.0203 | 84.9403 | 93.6829 | 89.0409 | 89.4954 | 99.3237 | 87.1712 | 81.9203 | 82.2779 | 100.7143 | 98.0751 | 98.0751 | 97.5386 | 92.953 | 87.2908 | 87.7468 | 95.5332 | 92.1817 | 91.8382 | 91.8382 | 91.8382 | 91.2442 | 91.8382 | 99.4427 | 99.192 | 99.192 | 99.192 | 90.3065 | 90.6648 | 94.2085 | 93.9782 | 94.0944 | 92.0617 | 97.5738 | 84.951 | 85.0606 | 93.7968 | 89.0279 | 95.482 | 99.4731 | 94.6437 | 94.6437 | 96.1744 | 92.4033 | 93.7815 | 93.9913 | 93.6951 | 91.7456 | 94.5127 | 95.482 | 91.8731 | 92.1234 | 94.9776 | 94.2654 | 96.9049 | 95.2127 | 95.8484 | 90.4907 | 89.8092 | 98.8101 | 89.8951 | 90.7114 | 91.2527 | 90.351 | 91.9482 | 104.7726 | 89.9574 | 91.171 | 91.6469 | 94.0062 | 100.9526 | 101.1858 | 99.4731 | 98.7766 | 94.0828 | 94.6437 | 92.8028 | 94.1003 | 100.6401 | 100.4165 | 91.0158 | 97.0222 | 95.7721 | 92.465 | 81.3222 | 95.5399 | 91.1439 | 91.488 | 90.7709 | 99.8684 | 100.117 | 88.8431 | 83.3372 | 81.2404 | 90.8047 | 95.0299 | 95.2591 | 89.7577 | 90.3172 | 90.9142 | 90.7187 | 103.5936 | 101.2786 | 101.2786 | 90.9942 | 99.2022 | 99.5913 | 99.4731 | 90.522 | 94.4509 | 98.2772 | 92.1899 | 92.1819 | 93.96 | 89.2596 | 88.1977 | 90.2184 | 92.9202 | 88.0372 | 86.9425 | 90.3543 | 90.7074 | 90.8551 | 93.7472 | 90.3118 | 97.1914 | 92.9955 | 94.4259 | 101.2403 | 86.9113 | 87.4177 | 90.5248 | 94.9794 | 96.1858 | 96.0085 | 96.1744 | 98.4046 | 98.4046 | 93.8174 | 93.8174 | 93.8174 | 100.3476 | 100.1505 | 92.3334 | 92.0323 | 92.1376 | 93.799 | 91.5678 | 95.482 | 95.482 | 100.2655 | 89.2043 | 99.2022 | 98.7766 | 104.7328 | 89.5332 | 104.7328 | 98.4046 | 92.047 | 96.8838 | 86.0375 | 92.4627 | 82.7916 | 82.5795 | 90.5577 | 99.1964 | 98.9217 | 98.726 | 92.4627 | 92.4627 | 92.4627 | 96.8437 | 97.0412 | 97.0412 | 97.0412 | 91.3444 | 101.5463 | 101.2617 | 95.2837 | 101.1138 | 94.7569 | 87.2795 | 97.2212 | 92.5796 | 92.7807 | 90.1912 | 91.0896 | 82.3905 | 84.1083 | 84.5753 | 95.102 | 92.7861 | 98.1293
2025-01-23 02:00 | 90.6763 | 90.806 | 90.7254 | 90.6763 | 90.9321 | 98.9792 | 98.5693 | 99.2172 | 91.0533 | 91.5784 | 98.6975 | 97.8831 | 94.735 | 89.1304 | 99.1367 | 92.2136 | 93.4551 | 85.2088 | 85.8925 | 92.3815 | 91.6058 | 88.3382 | 90.089 | 99.631 | 88.1427 | 91.9932 | 91.7402 | 91.3828 | 86.0756 | 91.1785 | 91.7018 | 91.8185 | 91.9168 | 83.9396 | 92.5809 | 87.9494 | 88.3995 | 97.952 | 86.1891 | 81.0854 | 81.4347 | 99.324 | 96.5707 | 96.5707 | 95.8987 | 91.9493 | 86.6014 | 87.0254 | 94.2572 | 91.166 | 90.861 | 90.861 | 90.861 | 90.3371 | 90.861 | 97.9174 | 97.6788 | 97.6788 | 97.6788 | 89.2631 | 89.6157 | 93.0798 | 92.8528 | 92.9324 | 90.91 | 96.3601 | 83.931 | 84.0393 | 92.6267 | 87.9739 | 94.2017 | 98.0834 | 93.4346 | 93.4346 | 94.9586 | 91.5145 | 92.6615 | 92.9288 | 92.6463 | 90.9229 | 92.6443 | 94.2017 | 90.8626 | 91.1087 | 93.5798 | 92.8435 | 95.5376 | 93.9099 | 94.53 | 89.5785 | 88.7541 | 97.6859 | 88.9201 | 89.5931 | 90.4623 | 89.2936 | 90.8952 | 103.2094 | 88.865 | 91.0714 | 91.0714 | 92.8098 | 99.5245 | 99.7614 | 98.0834 | 97.4237 | 92.8813 | 93.4346 | 91.7883 | 93.1952 | 99.219 | 98.9981 | 90.1354 | 95.6629 | 94.5214 | 91.3902 | 80.3264 | 94.3058 | 90.1764 | 90.5157 | 89.8518 | 98.4696 | 98.7117 | 87.9176 | 82.4016 | 80.3288 | 89.7961 | 93.448 | 93.6701 | 88.8072 | 89.3606 | 89.5945 | 89.7806 | 102.048 | 99.8824 | 99.8824 | 89.8767 | 97.8244 | 98.1948 | 98.0834 | 89.5407 | 93.0231 | 96.8394 | 91.1748 | 91.1663 | 92.9433 | 88.2667 | 87.2098 | 89.2153 | 92.1153 | 87.0497 | 85.992 | 89.4132 | 89.7551 | 89.8983 | 92.6458 | 89.2815 | 95.8563 | 91.9471 | 93.3001 | 99.8711 | 86.0226 | 86.5269 | 89.5204 | 93.582 | 94.9698 | 94.7987 | 94.9586 | 97.077 | 97.077 | 92.4032 | 92.4032 | 92.4032 | 98.9322 | 98.741 | 91.1699 | 90.9498 | 91.1696 | 92.7514 | 90.515 | 94.2017 | 94.2017 | 98.8798 | 88.1128 | 97.8244 | 97.4237 | 103.1702 | 88.2565 | 103.1702 | 97.077 | 91.0844 | 95.2215 | 85.087 | 91.4907 | 81.957 | 81.747 | 89.5817 | 97.6631 | 97.5534 | 97.376 | 91.4907 | 91.4907 | 91.4907 | 95.4837 | 95.6814 | 95.6814 | 95.6814 | 90.3113 | 100.1494 | 99.8725 | 94.3515 | 99.6264 | 93.5789 | 86.035 | 95.8754 | 91.5901 | 91.7795 | 89.1894 | 90.0337 | 81.5599 | 83.1779 | 83.6401 | 93.8223 | 91.7545 | 96.7009
2025-01-23 02:30 | 88.588 | 88.7149 | 88.6364 | 88.588 | 88.7401 | 96.6997 | 96.3188 | 96.9216 | 88.8545 | 89.4043 | 96.3663 | 95.5726 | 92.5445 | 87.0225 | 96.8787 | 89.8733 | 91.3165 | 83.7941 | 84.4542 | 90.3011 | 89.421 | 86.254 | 87.9462 | 97.4433 | 86.0658 | 89.7932 | 89.5555 | 89.2049 | 84.0423 | 89.1234 | 89.6277 | 89.7259 | 89.8337 | 81.9589 | 90.4952 | 85.8828 | 86.3169 | 95.679 | 84.1239 | 79.1552 | 79.4995 | 97.0116 | 94.4539 | 94.4539 | 93.617 | 89.7532 | 86.2164 | 86.4864 | 92.1362 | 88.9625 | 88.6661 | 88.6661 | 88.6661 | 88.1573 | 88.6661 | 95.8296 | 95.5242 | 95.5242 | 95.5242 | 87.1538 | 87.4914 | 90.9673 | 90.7439 | 90.6775 | 88.7369 | 93.9972 | 81.9607 | 82.0664 | 90.3824 | 86.0713 | 92.0899 | 95.7859 | 91.1824 | 91.1824 | 92.7771 | 89.2967 | 90.3979 | 90.5731 | 90.2967 | 88.7103 | 90.3476 | 92.0899 | 88.6388 | 88.9014 | 91.2934 | 90.8236 | 93.2312 | 91.8463 | 92.4492 | 88.1171 | 86.822 | 95.5561 | 86.7567 | 87.4684 | 88.02 | 87.18 | 88.7352 | 100.9431 | 86.7643 | 88.9785 | 88.9785 | 90.6806 | 97.1866 | 97.4106 | 95.7859 | 95.1347 | 90.6363 | 91.1824 | 89.5805 | 90.9367 | 96.8652 | 96.659 | 87.9615 | 93.3532 | 92.3494 | 89.3605 | 78.4398 | 92.1431 | 87.9853 | 88.3227 | 88.3486 | 96.1553 | 96.383 | 85.6304 | 80.4207 | 78.3935 | 87.7842 | 91.1356 | 91.3512 | 86.7045 | 87.2406 | 87.4744 | 88.2162 | 99.8072 | 97.5452 | 97.5452 | 87.7397 | 95.5296 | 95.9005 | 95.7859 | 87.3892 | 90.8772 | 94.479 | 88.9709 | 88.9627 | 90.725 | 86.168 | 85.1238 | 87.0935 | 89.6284 | 85.0515 | 83.991 | 87.8542 | 88.1346 | 88.2521 | 90.6291 | 87.1964 | 93.5914 | 89.7358 | 91.1581 | 97.4013 | 83.9714 | 84.4606 | 87.389 | 91.2969 | 92.788 | 92.6206 | 92.7771 | 94.7888 | 94.7888 | 90.1738 | 90.1738 | 90.1738 | 96.592 | 96.4097 | 89.5275 | 89.2209 | 89.4955 | 90.3994 | 88.5322 | 92.0899 | 92.0899 | 96.5872 | 86.0368 | 95.5296 | 95.1347 | 100.9048 | 86.1906 | 100.9048 | 94.7888 | 88.8906 | 92.8997 | 83.0989 | 89.2941 | 80.6199 | 80.4134 | 87.275 | 95.6163 | 95.2914 | 95.0967 | 89.2941 | 89.2941 | 89.2941 | 93.1782 | 93.373 | 93.373 | 93.373 | 88.2134 | 97.7664 | 97.4902 | 92.0166 | 97.3152 | 91.4513 | 84.021 | 93.5896 | 89.4055 | 89.5897 | 87.1911 | 87.8917 | 80.2293 | 81.2324 | 81.6847 | 91.708 | 89.5748 | 94.3467
2025-01-23 03:00 | 88.1038 | 88.2259 | 88.1524 | 88.1038 | 88.3017 | 96.2986 | 95.9281 | 96.5198 | 88.2625 | 88.9478 | 95.951 | 95.1478 | 92.0496 | 86.5079 | 96.3581 | 89.4281 | 90.8105 | 83.3991 | 84.051 | 89.7908 | 88.9818 | 85.834 | 87.5116 | 96.9915 | 85.5208 | 88.8624 | 89.1092 | 88.7691 | 83.6391 | 88.5591 | 89.0584 | 89.1207 | 89.2653 | 81.5782 | 89.9887 | 85.3879 | 85.8151 | 95.1981 | 83.7412 | 78.778 | 79.1202 | 96.5232 | 94.0188 | 94.0188 | 93.2994 | 89.2943 | 86.1003 | 86.3411 | 91.6184 | 88.5334 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 87.7312 | 88.24 | 95.3942 | 95.0832 | 95.0832 | 95.0832 | 86.6942 | 87.0308 | 90.541 | 90.3038 | 89.5233 | 87.7239 | 93.5838 | 81.5732 | 81.6784 | 89.9123 | 85.6187 | 91.576 | 95.3125 | 89.8078 | 89.8078 | 92.1322 | 88.3195 | 89.4042 | 90.125 | 89.8526 | 87.6575 | 89.7332 | 91.576 | 88.2186 | 88.474 | 90.7556 | 90.321 | 92.6639 | 91.3531 | 91.9443 | 87.7968 | 86.3647 | 95.0278 | 86.3611 | 86.6871 | 87.8428 | 86.7145 | 88.265 | 100.4751 | 86.2365 | 88.5683 | 88.5683 | 89.4288 | 96.7535 | 96.9894 | 95.3125 | 94.6585 | 89.2783 | 89.8078 | 89.1348 | 89.9415 | 96.407 | 96.2013 | 87.5445 | 92.7787 | 91.846 | 88.8741 | 78.09 | 91.6473 | 87.6728 | 87.9538 | 88.0255 | 95.6779 | 95.9014 | 85.217 | 80.1011 | 78.1088 | 87.346 | 90.5249 | 90.7424 | 86.285 | 86.8146 | 87.0672 | 87.8712 | 99.3445 | 97.0601 | 97.0601 | 86.9489 | 95.0544 | 95.4244 | 95.3125 | 86.9409 | 90.0931 | 93.8881 | 88.5418 | 88.5337 | 90.2616 | 85.7413 | 84.7249 | 86.6483 | 89.448 | 84.6204 | 83.5839 | 87.409 | 87.7444 | 87.8847 | 90.1517 | 86.73 | 93.0403 | 89.2894 | 90.7259 | 96.7754 | 83.5658 | 84.0526 | 86.9431 | 90.7596 | 92.143 | 91.9817 | 92.1322 | 94.3096 | 94.3096 | 89.7422 | 89.7422 | 89.7422 | 96.1431 | 95.96 | 88.5265 | 88.1251 | 89.1283 | 89.9578 | 88.0648 | 91.576 | 91.576 | 96.0962 | 85.4921 | 95.0544 | 94.6585 | 100.437 | 85.8045 | 100.437 | 94.3096 | 88.4476 | 92.2554 | 82.6988 | 88.8536 | 80.3269 | 80.1211 | 86.8694 | 95.1873 | 94.8164 | 94.6235 | 88.8536 | 88.8536 | 88.8536 | 92.604 | 92.7981 | 92.7981 | 92.7981 | 87.742 | 97.3785 | 97.0881 | 91.5863 | 96.9213 | 90.985 | 83.6447 | 93.029 | 88.9489 | 89.1328 | 86.7559 | 87.4299 | 79.9377 | 80.8523 | 81.2994 | 91.1915 | 89.128 | 93.7575
2025-01-23 03:30 | 88.2314 | 88.3541 | 88.2798 | 88.2314 | 88.5775 | 96.4966 | 96.0909 | 96.7315 | 88.7634 | 89.0684 | 96.1427 | 95.3397 | 92.1368 | 86.575 | 96.591 | 89.6111 | 90.8895 | 83.3382 | 84.0062 | 89.8473 | 89.1816 | 86.0133 | 87.7091 | 97.2523 | 85.8406 | 89.7729 | 89.3005 | 88.9725 | 83.7876 | 88.5788 | 89.0906 | 89.1519 | 89.3053 | 81.7218 | 90.0481 | 85.6377 | 86.0768 | 95.4724 | 83.8998 | 78.8721 | 79.2177 | 96.7987 | 94.31 | 94.31 | 93.6306 | 89.49 | 86.0239 | 86.283 | 91.7075 | 88.7549 | 88.4874 | 88.4874 | 88.4874 | 88.0268 | 88.4874 | 95.7 | 95.378 | 95.378 | 95.378 | 86.9101 | 87.2518 | 90.604 | 90.3894 | 90.8177 | 88.7306 | 93.7715 | 81.7211 | 81.8265 | 90.1461 | 85.6247 | 91.6671 | 95.566 | 91.3286 | 91.3286 | 92.2803 | 88.2621 | 90.5003 | 90.2942 | 90.0336 | 87.5952 | 90.0671 | 91.6671 | 88.4234 | 88.6923 | 91.0428 | 90.4263 | 92.7051 | 91.455 | 92.0621 | 87.8484 | 86.3788 | 95.0597 | 86.563 | 87.338 | 87.9616 | 86.8822 | 88.4826 | 100.7452 | 86.5192 | 88.7828 | 88.7828 | 90.8465 | 96.961 | 97.1821 | 95.566 | 94.9179 | 90.8145 | 91.3286 | 89.3546 | 89.8831 | 96.6304 | 96.4246 | 87.8396 | 92.8187 | 91.9361 | 88.9151 | 78.202 | 91.7383 | 87.8884 | 88.1852 | 88.0904 | 95.9489 | 96.1872 | 85.4245 | 80.2276 | 78.216 | 87.4717 | 90.8771 | 91.0883 | 86.4528 | 86.9952 | 87.1676 | 87.9271 | 99.6115 | 97.3368 | 97.3368 | 87.5981 | 95.3106 | 95.6743 | 95.566 | 87.1143 | 90.7814 | 93.9225 | 88.7627 | 88.7551 | 90.4569 | 85.9339 | 84.8981 | 86.8615 | 89.569 | 84.8165 | 83.7254 | 87.4462 | 87.7983 | 87.9457 | 90.1664 | 86.8621 | 93.1117 | 89.4943 | 90.7806 | 96.7992 | 83.7993 | 84.2935 | 87.1597 | 91.0468 | 92.2912 | 92.1291 | 92.2803 | 94.5717 | 94.5717 | 89.8345 | 89.8345 | 89.8345 | 96.3698 | 96.1853 | 89.8961 | 89.4128 | 89.1847 | 90.1434 | 88.0912 | 91.6671 | 91.6671 | 96.3708 | 85.8115 | 95.3106 | 94.9179 | 100.7069 | 85.9061 | 100.7069 | 94.5717 | 88.7104 | 92.5797 | 82.8358 | 89.0806 | 80.3741 | 80.1682 | 87.0464 | 95.4989 | 95.0864 | 94.8876 | 89.0806 | 89.0806 | 89.0806 | 92.645 | 92.8397 | 92.8397 | 92.8397 | 87.859 | 97.584 | 97.2925 | 91.6666 | 97.1385 | 91.0804 | 83.7437 | 93.0904 | 89.142 | 89.3262 | 86.8808 | 87.6569 | 79.9847 | 80.9645 | 81.4173 | 91.281 | 89.3174 | 93.7924
2025-01-23 04:00 | 88.0311 | 88.1507 | 88.0797 | 88.0311 | 88.3985 | 96.2964 | 95.893 | 96.5289 | 88.5204 | 88.8919 | 95.9234 | 95.1215 | 92.0503 | 86.4765 | 96.4183 | 89.3424 | 90.795 | 83.3241 | 83.9894 | 89.7513 | 89.0437 | 85.8694 | 87.5587 | 97.0353 | 85.633 | 89.4287 | 89.1555 | 88.8334 | 83.6263 | 88.4868 | 88.9971 | 89.0599 | 89.2099 | 81.5604 | 89.9527 | 85.4456 | 85.8837 | 95.2632 | 83.7239 | 78.7006 | 79.0461 | 96.6048 | 94.0841 | 94.0841 | 93.2586 | 89.3496 | 85.9742 | 86.2269 | 91.5899 | 88.6047 | 88.3263 | 88.3263 | 88.3263 | 87.8462 | 88.3263 | 95.4823 | 95.1497 | 95.1497 | 95.1497 | 86.7417 | 87.0826 | 90.4891 | 90.2708 | 90.3645 | 88.3603 | 93.5341 | 81.5603 | 81.6655 | 89.9218 | 85.5255 | 91.5487 | 95.3561 | 90.8315 | 90.8315 | 91.975 | 88.2038 | 90.0904 | 90.0286 | 89.7646 | 87.5496 | 89.8056 | 91.5487 | 88.2904 | 88.5454 | 90.8314 | 90.2681 | 92.6106 | 91.3324 | 91.9309 | 87.754 | 86.277 | 94.9465 | 86.4094 | 87.0539 | 87.5848 | 86.6735 | 88.326 | 100.5204 | 86.3319 | 88.6947 | 88.6947 | 90.285 | 96.7668 | 96.9929 | 95.3561 | 94.7057 | 90.3159 | 90.8315 | 89.2009 | 89.8237 | 96.4334 | 96.2213 | 87.6593 | 92.7251 | 91.8239 | 88.8186 | 78.063 | 91.625 | 87.729 | 88.025 | 87.9979 | 95.7276 | 95.9569 | 85.1376 | 80.0591 | 78.0527 | 87.295 | 90.6265 | 90.8469 | 86.3104 | 86.8494 | 86.9515 | 87.832 | 99.3892 | 97.1478 | 97.1478 | 87.325 | 95.1 | 95.4677 | 95.3561 | 86.9502 | 90.3719 | 93.8226 | 88.6127 | 88.6049 | 90.3152 | 85.7553 | 84.715 | 86.6844 | 89.1852 | 84.6152 | 83.5531 | 87.4155 | 87.7207 | 87.8484 | 90.0601 | 86.6697 | 93.0063 | 89.3475 | 90.6843 | 96.7973 | 83.6709 | 84.1589 | 86.9766 | 90.8348 | 91.9858 | 91.8276 | 91.975 | 94.3588 | 94.3588 | 89.6368 | 89.6368 | 89.6368 | 96.1613 | 95.976 | 89.1333 | 88.5165 | 89.09 | 89.8727 | 87.9906 | 91.5487 | 91.5487 | 96.1729 | 85.604 | 95.1 | 94.7057 | 100.4822 | 85.6904 | 100.4822 | 94.3588 | 88.5355 | 92.3485 | 82.6743 | 88.9246 | 80.2877 | 80.082 | 86.7665 | 95.2863 | 94.8741 | 94.6744 | 88.9246 | 88.9246 | 88.9246 | 92.5507 | 92.7451 | 92.7451 | 92.7451 | 87.6714 | 97.3664 | 97.074 | 91.5438 | 96.942 | 90.9638 | 83.5334 | 92.9909 | 89.0029 | 89.1862 | 86.7052 | 87.4869 | 79.8987 | 80.8177 | 81.2668 | 91.162 | 89.1738 | 93.6932
2025-01-23 04:30 | 88.0925 | 88.215 | 88.1413 | 88.0925 | 88.2909 | 96.1782 | 95.8033 | 96.4011 | 88.3978 | 88.9734 | 95.7682 | 94.9703 | 92.1216 | 86.498 | 96.3321 | 89.1726 | 90.8385 | 83.4038 | 84.0598 | 89.7725 | 88.9622 | 85.8542 | 87.5254 | 96.827 | 85.5043 | 89.2777 | 89.0759 | 88.7501 | 83.574 | 88.542 | 89.0469 | 89.1202 | 89.2569 | 81.5058 | 89.9762 | 85.3118 | 85.7475 | 95.0751 | 83.6771 | 78.7076 | 79.0501 | 96.4583 | 93.8548 | 93.8548 | 93.0662 | 89.2773 | 86.0888 | 86.3288 | 91.6026 | 88.4885 | 88.2104 | 88.2104 | 88.2104 | 87.7276 | 88.2104 | 95.2573 | 94.9415 | 94.9415 | 94.9415 | 86.9169 | 87.1545 | 90.4954 | 90.2622 | 90.1608 | 88.1648 | 93.3577 | 81.5138 | 81.6189 | 89.7571 | 85.5635 | 91.5586 | 95.1874 | 90.5928 | 90.5928 | 92.1351 | 88.4001 | 89.9051 | 89.8727 | 89.5983 | 87.7653 | 89.3462 | 91.5586 | 88.1631 | 88.4271 | 90.4117 | 90.3238 | 92.6393 | 91.3271 | 91.9296 | 87.7798 | 86.3122 | 94.9796 | 86.3786 | 86.8893 | 87.5313 | 86.6676 | 88.2382 | 100.3046 | 86.2239 | 88.5711 | 88.5711 | 89.899 | 96.6035 | 96.8346 | 95.1874 | 94.5183 | 90.0754 | 90.5928 | 89.1049 | 90.0236 | 96.2785 | 96.0661 | 87.5332 | 92.7507 | 91.8314 | 88.8453 | 77.9741 | 91.6285 | 87.6725 | 87.939 | 88.0123 | 95.5572 | 95.7823 | 84.9109 | 80.0166 | 78.0131 | 87.3098 | 90.1564 | 90.3755 | 86.4473 | 86.9126 | 86.8174 | 87.8526 | 99.1759 | 97.0126 | 97.0126 | 87.1575 | 94.9234 | 95.3065 | 95.1874 | 86.9111 | 89.8495 | 93.87 | 88.4969 | 88.4888 | 90.2427 | 85.697 | 84.6651 | 86.6198 | 89.1307 | 84.5269 | 83.5179 | 87.4383 | 87.7397 | 87.8658 | 90.0969 | 86.7138 | 93.0283 | 89.2484 | 90.6919 | 96.8044 | 83.5649 | 84.0514 | 86.9025 | 90.4242 | 92.146 | 91.9841 | 92.1351 | 94.1623 | 94.1623 | 89.5009 | 89.5009 | 89.5009 | 95.9999 | 95.8149 | 88.2426 | 87.7369 | 89.1076 | 89.7031 | 88.0251 | 91.5586 | 91.5586 | 96.0174 | 85.4755 | 94.9234 | 94.5183 | 100.2665 | 85.5487 | 100.2665 | 94.1623 | 88.4354 | 91.9104 | 82.6345 | 88.8349 | 80.3113 | 80.1055 | 86.5783 | 95.0462 | 94.6766 | 94.477 | 88.8349 | 88.8349 | 88.8349 | 92.5816 | 92.7723 | 92.7723 | 92.7723 | 87.7394 | 97.177 | 96.8843 | 91.654 | 96.81 | 90.9473 | 83.3953 | 93.0161 | 88.9312 | 89.114 | 86.7199 | 87.4363 | 79.9221 | 80.784 | 81.2319 | 91.1742 | 89.0969 | 93.7382
2025-01-23 05:00 | 88.1142 | 88.2387 | 88.1647 | 88.1142 | 88.317 | 95.9843 | 95.5991 | 96.2111 | 88.3595 | 89.0102 | 95.6306 | 94.8265 | 92.1063 | 86.5382 | 96.0876 | 89.1779 | 90.8218 | 83.2149 | 83.8725 | 89.7504 | 88.9959 | 85.88 | 87.5538 | 96.6575 | 85.4675 | 89.1509 | 89.0925 | 88.7825 | 83.5574 | 88.5809 | 89.0884 | 89.1832 | 89.2995 | 81.5139 | 89.9552 | 85.29 | 85.7175 | 94.9375 | 83.6729 | 78.6639 | 79.0068 | 96.3531 | 93.7401 | 93.7401 | 92.9535 | 89.3176 | 86.0744 | 86.3117 | 91.6693 | 88.4907 | 88.2155 | 88.2155 | 88.2155 | 87.7389 | 88.2155 | 95.1554 | 94.8332 | 94.8332 | 94.8332 | 86.9492 | 87.1678 | 90.2817 | 90.1249 | 90.0076 | 88.0285 | 93.315 | 81.5238 | 81.629 | 89.6731 | 85.4848 | 91.6311 | 95.0011 | 90.3873 | 90.3873 | 92.2194 | 88.661 | 89.7968 | 89.8843 | 89.5993 | 88.0581 | 89.044 | 91.6311 | 88.1804 | 88.4321 | 90.1485 | 90.5607 | 92.6789 | 91.4302 | 92.067 | 87.7463 | 86.2358 | 94.951 | 86.4482 | 86.8038 | 87.481 | 86.6986 | 88.2455 | 100.1291 | 86.2088 | 88.6509 | 88.6509 | 89.6047 | 96.408 | 96.6366 | 95.0011 | 94.3499 | 89.864 | 90.3873 | 89.1393 | 90.2893 | 96.1481 | 95.9277 | 87.5441 | 92.7888 | 91.8268 | 88.7943 | 78.0015 | 91.6103 | 87.6725 | 87.9416 | 87.9922 | 95.4029 | 95.6486 | 84.9221 | 80.0466 | 78.0612 | 87.2781 | 89.8657 | 90.0854 | 86.507 | 86.9588 | 86.7055 | 87.806 | 99.0023 | 96.9208 | 96.9208 | 87.0836 | 94.7425 | 95.1146 | 95.0011 | 86.9922 | 89.5082 | 93.9195 | 88.499 | 88.491 | 90.2797 | 85.6851 | 84.6563 | 86.6156 | 89.0795 | 84.4456 | 83.4794 | 87.2592 | 87.6438 | 87.8046 | 90.0171 | 86.7385 | 93.0666 | 89.2706 | 90.4674 | 96.9041 | 83.5797 | 84.0659 | 86.8965 | 90.1674 | 92.2303 | 92.0661 | 92.2194 | 93.9989 | 93.9989 | 89.4054 | 89.4054 | 89.4054 | 95.8573 | 95.6696 | 87.474 | 87.3962 | 89.0501 | 89.6966 | 87.9519 | 91.6311 | 91.6311 | 95.9014 | 85.4388 | 94.7425 | 94.3499 | 100.0911 | 85.4166 | 100.0911 | 93.9989 | 88.4696 | 91.6175 | 82.609 | 88.8729 | 80.2806 | 80.0749 | 86.5764 | 94.9276 | 94.5327 | 94.3268 | 88.8729 | 88.8729 | 88.8729 | 92.6202 | 92.8108 | 92.8108 | 92.8108 | 87.7641 | 97.049 | 96.7564 | 91.7461 | 96.5976 | 90.8943 | 83.2665 | 93.0599 | 88.965 | 89.1493 | 86.6885 | 87.4273 | 79.8916 | 80.7678 | 81.2133 | 91.2457 | 89.1168 | 93.7863
2025-01-23 05:30 | 88.28 | 88.4051 | 88.3307 | 88.28 | 88.2846 | 95.8333 | 95.4252 | 96.0822 | 88.3328 | 89.1991 | 95.5099 | 94.7037 | 92.4259 | 86.8323 | 96.0092 | 89.1943 | 91.1233 | 83.2971 | 83.9597 | 90.0381 | 88.9395 | 85.8089 | 87.4792 | 96.6129 | 85.3566 | 89.0734 | 89.0664 | 88.7227 | 83.5779 | 88.9079 | 89.4115 | 89.5184 | 89.6176 | 81.4557 | 90.2434 | 85.1498 | 85.5854 | 94.8334 | 83.5719 | 78.7202 | 79.0633 | 96.2248 | 93.6888 | 93.6888 | 92.9098 | 89.28 | 86.1024 | 86.3452 | 91.9504 | 88.4343 | 88.1689 | 88.1689 | 88.1689 | 87.7076 | 88.1689 | 95.13 | 94.7906 | 94.7906 | 94.7906 | 86.7645 | 87.0176 | 90.6086 | 90.3795 | 89.8963 | 87.9333 | 93.2603 | 81.4687 | 81.5738 | 89.6005 | 85.7348 | 91.9124 | 94.8961 | 90.3041 | 90.3041 | 92.4059 | 89.1601 | 89.6722 | 89.9198 | 89.623 | 88.5877 | 88.8045 | 91.9124 | 88.1035 | 88.3719 | 89.9183 | 90.8748 | 93.061 | 91.7124 | 92.3493 | 87.8123 | 86.4819 | 95.1723 | 86.4323 | 86.7017 | 87.0397 | 86.8529 | 88.2007 | 100.0829 | 86.1189 | 88.5344 | 88.5344 | 89.4427 | 96.3163 | 96.5514 | 94.8961 | 94.2415 | 89.7791 | 90.3041 | 89.1025 | 90.7975 | 96.0516 | 95.8237 | 87.5134 | 93.1469 | 92.0934 | 89.0668 | 77.964 | 91.873 | 87.6721 | 87.9182 | 88.035 | 95.3025 | 95.5563 | 84.9595 | 79.9088 | 77.9036 | 87.4245 | 89.6262 | 89.8479 | 86.3771 | 86.8528 | 86.6214 | 87.8944 | 98.9566 | 96.7753 | 96.7753 | 87.0015 | 94.635 | 95.0108 | 94.8961 | 86.9349 | 89.2063 | 94.2729 | 88.4431 | 88.4346 | 90.2462 | 85.6299 | 84.5613 | 86.5471 | 88.6302 | 84.546 | 83.5387 | 87.3719 | 87.752 | 87.911 | 90.274 | 86.9167 | 93.3811 | 89.2359 | 90.7976 | 97.2695 | 83.5414 | 84.0284 | 86.8328 | 89.9426 | 92.4168 | 92.2518 | 92.4059 | 93.8865 | 93.8865 | 89.3376 | 89.3376 | 89.3376 | 95.7474 | 95.5601 | 87.006 | 87.1487 | 89.1544 | 89.7188 | 88.213 | 91.9124 | 91.9124 | 95.7868 | 85.3279 | 94.635 | 94.2415 | 100.0449 | 85.3138 | 100.0449 | 93.8865 | 88.4377 | 91.3856 | 82.6381 | 88.8307 | 80.3411 | 80.1353 | 86.5826 | 94.9016 | 94.4329 | 94.2202 | 88.8307 | 88.8307 | 88.8307 | 92.9702 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | 87.9382 | 96.9213 | 96.6229 | 91.9774 | 96.5182 | 91.1336 | 83.1663 | 93.3861 | 88.9314 | 89.1154 | 86.8338 | 87.3179 | 79.9518 | 80.7951 | 81.2411 | 91.5232 | 89.0903 | 94.1393
2025-01-23 06:00 | 88.3473 | 88.4733 | 88.3975 | 88.3473 | 88.2844 | 95.6633 | 95.2993 | 95.8739 | 88.1405 | 89.2578 | 95.2117 | 94.4365 | 92.7294 | 87.2376 | 95.7506 | 89.1018 | 91.4311 | 83.47 | 84.126 | 90.3532 | 88.9679 | 85.7907 | 87.4515 | 96.2493 | 85.182 | 88.5864 | 89.1038 | 88.7451 | 83.5696 | 89.3217 | 89.7942 | 89.8966 | 89.998 | 81.4395 | 90.5556 | 85.029 | 85.4597 | 94.5395 | 83.5494 | 78.7653 | 79.1054 | 95.8166 | 93.4385 | 93.4385 | 92.7088 | 89.3174 | 86.1638 | 86.4098 | 92.3355 | 88.4364 | 88.1621 | 88.1621 | 88.1621 | 87.6855 | 88.1621 | 94.8561 | 94.5259 | 94.5259 | 94.5259 | 86.7775 | 87.008 | 90.8234 | 90.5847 | 88.9773 | 87.2906 | 92.9905 | 81.463 | 81.5681 | 89.3479 | 85.9906 | 92.2965 | 94.6169 | 89.3014 | 89.3014 | 92.5018 | 89.5378 | 88.9256 | 89.8213 | 89.5264 | 88.9231 | 88.5558 | 92.2965 | 88.1212 | 88.3769 | 89.6928 | 91.3883 | 93.5276 | 92.0911 | 92.7406 | 87.8971 | 86.7336 | 95.4373 | 86.5086 | 86.2986 | 86.9306 | 86.9174 | 88.1935 | 99.7062 | 86.0033 | 88.5714 | 88.5714 | 88.6856 | 96.0457 | 96.292 | 94.6169 | 93.966 | 88.7793 | 89.3014 | 89.1395 | 91.1822 | 95.7502 | 95.5224 | 87.495 | 93.6289 | 92.4299 | 89.3509 | 77.9247 | 92.1929 | 87.672 | 87.9148 | 88.095 | 94.9957 | 95.2226 | 84.9907 | 79.9125 | 77.9213 | 87.4936 | 89.3602 | 89.571 | 86.2168 | 86.7498 | 86.2569 | 87.9905 | 98.5843 | 96.3474 | 96.3474 | 86.6067 | 94.35 | 94.7363 | 94.6169 | 87.055 | 88.8811 | 94.7718 | 88.4453 | 88.4367 | 90.2831 | 85.5968 | 84.5344 | 86.5019 | 88.519 | 84.507 | 83.5426 | 87.5046 | 87.8658 | 88.017 | 90.5368 | 86.9833 | 93.8126 | 89.2763 | 91.0165 | 97.5395 | 83.613 | 84.0889 | 86.7885 | 89.7193 | 92.5127 | 92.3467 | 92.5018 | 93.6195 | 93.6195 | 88.6397 | 88.6397 | 88.6397 | 95.4485 | 95.2687 | 86.7007 | 87.1154 | 89.262 | 89.621 | 88.474 | 92.2965 | 92.2965 | 95.4181 | 85.1533 | 94.2472 | 93.966 | 99.6684 | 85.0713 | 99.6684 | 93.6195 | 88.448 | 91.1052 | 82.6418 | 88.859 | 80.4186 | 80.2126 | 86.4586 | 94.6327 | 94.1579 | 93.9515 | 88.859 | 88.859 | 88.859 | 93.4521 | 93.6423 | 93.6423 | 93.6423 | 88.009 | 96.6075 | 96.3417 | 92.012 | 96.2509 | 91.3964 | 82.9299 | 93.8404 | 88.9684 | 89.1523 | 86.9025 | 87.2815 | 80.029 | 80.796 | 81.2431 | 91.9131 | 89.1273 | 94.6366
2025-01-23 06:30 | 88.8653 | 88.9996 | 88.9175 | 88.8653 | 88.3451 | 94.8019 | 94.4049 | 95.0392 | 88.2664 | 89.698 | 94.613 | 93.8294 | 92.9474 | 87.444 | 94.9414 | 88.5452 | 91.6287 | 83.7108 | 84.3668 | 90.5216 | 88.9745 | 85.7354 | 87.4676 | 95.7146 | 85.1116 | 88.8982 | 89.1165 | 88.752 | 84.0839 | 89.421 | 89.9235 | 90.0295 | 90.1349 | 81.6755 | 90.7213 | 84.8946 | 85.3358 | 93.922 | 83.7072 | 80.3172 | 80.5945 | 94.8188 | 92.9932 | 92.9932 | 92.8946 | 89.327 | 86.2254 | 86.4868 | 92.5638 | 88.4344 | 88.1766 | 88.1766 | 88.1766 | 87.7309 | 88.1766 | 94.3565 | 94.1013 | 94.1013 | 94.1013 | 86.5923 | 86.8704 | 90.9828 | 90.7251 | 89.4714 | 87.5871 | 92.4499 | 81.6921 | 81.7975 | 88.9738 | 86.1234 | 92.5256 | 93.8969 | 89.8925 | 89.8925 | 93.2922 | 89.6614 | 89.3299 | 89.3033 | 88.9708 | 88.9681 | 88.3128 | 92.5256 | 88.1382 | 88.3785 | 89.3264 | 91.7224 | 93.712 | 92.325 | 92.9849 | 88.066 | 86.8674 | 95.5859 | 86.2456 | 86.3933 | 86.9438 | 87.5683 | 88.2001 | 99.1523 | 85.9924 | 88.5634 | 88.5634 | 89.0453 | 95.284 | 95.5325 | 93.8969 | 93.3236 | 89.3768 | 89.8925 | 89.1805 | 91.308 | 95.136 | 94.9059 | 87.5361 | 93.8205 | 92.6081 | 89.5269 | 78.1451 | 92.3664 | 87.6722 | 87.9221 | 88.2625 | 94.2887 | 94.5362 | 84.3027 | 80.0711 | 78.0812 | 87.9091 | 89.0829 | 89.2894 | 86.1997 | 86.7471 | 85.8392 | 88.1869 | 98.0365 | 95.3706 | 95.3706 | 86.6743 | 93.6355 | 94.0041 | 93.8969 | 86.9244 | 88.7256 | 95.0052 | 88.4427 | 88.4347 | 90.2894 | 85.7847 | 84.6891 | 86.5936 | 88.5325 | 85.1996 | 84.2223 | 87.7455 | 88.0898 | 88.2338 | 90.6764 | 87.5105 | 94.0278 | 89.298 | 91.1669 | 97.9575 | 83.5816 | 84.0665 | 86.8914 | 89.3572 | 93.3032 | 93.127 | 93.2922 | 93.0366 | 93.0366 | 88.4751 | 88.4751 | 88.4751 | 94.8179 | 94.6377 | 86.6279 | 86.9845 | 89.4825 | 89.0471 | 88.6573 | 92.5256 | 92.5256 | 94.6292 | 85.0829 | 93.207 | 93.3236 | 99.1147 | 84.4813 | 99.1147 | 93.0366 | 88.5257 | 90.848 | 83.1682 | 88.896 | 80.5731 | 80.3667 | 85.9201 | 94.0738 | 93.5854 | 93.3741 | 88.896 | 88.896 | 88.896 | 93.6498 | 93.8398 | 93.8398 | 93.8398 | 88.4983 | 96.0318 | 95.7417 | 92.2926 | 95.4399 | 91.5493 | 82.3547 | 94.0507 | 88.9731 | 89.1591 | 87.3152 | 87.2002 | 80.1828 | 81.3224 | 81.7693 | 92.1533 | 89.1394 | 94.8653
2025-01-23 07:00 | 89.6478 | 89.7925 | 89.704 | 89.6478 | 88.3889 | 94.1122 | 93.758 | 94.3364 | 88.0928 | 90.422 | 94.181 | 93.3922 | 93.2004 | 87.432 | 94.3017 | 88.6008 | 91.833 | 84.0063 | 84.6554 | 90.662 | 89.064 | 85.8768 | 87.5986 | 95.2828 | 85.0581 | 88.3892 | 89.1723 | 88.8398 | 84.7977 | 89.5175 | 90.0259 | 90.1371 | 90.2384 | 82.1624 | 90.8627 | 84.8924 | 85.3148 | 93.4299 | 84.0323 | 82.0616 | 82.2769 | 94.0463 | 92.592 | 92.592 | 92.0485 | 89.4229 | 86.3078 | 86.5815 | 92.5985 | 88.4358 | 88.1749 | 88.1749 | 88.1749 | 87.7238 | 88.1749 | 93.9643 | 93.6918 | 93.6918 | 93.6918 | 86.7879 | 87.0042 | 90.8085 | 90.6347 | 88.6358 | 86.9822 | 92.2755 | 82.1774 | 82.2834 | 88.8449 | 86.2593 | 92.5553 | 93.2981 | 88.8962 | 88.8962 | 94.4162 | 89.8646 | 88.6535 | 89.4161 | 89.0416 | 89.1599 | 87.856 | 92.5553 | 88.1386 | 88.3797 | 88.9351 | 91.778 | 93.6888 | 92.3279 | 93.0093 | 88.2346 | 87.0075 | 95.8533 | 86.3871 | 86.0878 | 87.0947 | 88.4093 | 88.2402 | 98.7049 | 85.9922 | 88.7265 | 88.7265 | 87.9825 | 94.5657 | 94.828 | 93.2981 | 92.7974 | 88.3254 | 88.8962 | 89.2612 | 91.515 | 94.6916 | 94.4452 | 87.5281 | 93.7995 | 92.5966 | 89.6992 | 78.6977 | 92.3518 | 87.6721 | 87.9212 | 88.4361 | 93.6769 | 93.9238 | 84.3682 | 80.3946 | 78.4055 | 88.5791 | 88.6087 | 88.8139 | 86.3457 | 86.8866 | 85.7245 | 88.387 | 97.5942 | 94.6009 | 94.6009 | 86.415 | 93.0422 | 93.4035 | 93.2981 | 87.0799 | 88.0515 | 94.9732 | 88.4443 | 88.436 | 90.3815 | 86.1064 | 85.0083 | 86.7902 | 88.6862 | 86.0804 | 85.1007 | 87.9996 | 88.3228 | 88.458 | 90.8227 | 88.2791 | 94.0139 | 89.3539 | 91.001 | 98.1555 | 83.6238 | 84.1029 | 87.0831 | 88.9692 | 94.4274 | 94.2385 | 94.4162 | 92.5578 | 92.5578 | 88.6378 | 88.6378 | 88.6378 | 94.3283 | 94.1499 | 85.5303 | 85.7853 | 89.7092 | 89.1063 | 88.8511 | 92.5553 | 92.5553 | 94.0194 | 85.0296 | 92.3576 | 92.7974 | 98.6675 | 84.2224 | 98.6675 | 92.5578 | 88.6003 | 90.3376 | 83.8962 | 88.9858 | 80.7274 | 80.5206 | 85.9328 | 93.6684 | 93.1231 | 92.9104 | 88.9858 | 88.9858 | 88.9858 | 93.6257 | 93.8183 | 93.8183 | 93.8183 | 89.2376 | 95.5746 | 95.2857 | 92.9899 | 94.7094 | 91.5306 | 82.1024 | 94.035 | 89.0622 | 89.2486 | 87.9806 | 87.261 | 80.3362 | 82.0624 | 82.5066 | 92.1946 | 89.2022 | 94.8347
2025-01-23 07:30 | 89.2804 | 89.452 | 89.3436 | 89.2804 | 88.4093 | 93.1129 | 92.7305 | 93.3643 | 88.2846 | 90.1174 | 93.5649 | 92.7516 | 93.5061 | 87.6038 | 93.4324 | 88.5623 | 92.0076 | 83.9941 | 84.6517 | 90.7301 | 88.9924 | 85.5736 | 87.4015 | 94.6844 | 84.8826 | 88.9379 | 89.1554 | 88.7524 | 83.6103 | 89.619 | 90.13 | 90.2275 | 90.3436 | 81.3694 | 90.9286 | 84.67 | 85.104 | 92.657 | 83.431 | 78.9083 | 79.2471 | 92.3607 | 92.0385 | 92.0385 | 91.5695 | 89.4159 | 87.3304 | 87.4987 | 92.8416 | 88.3716 | 88.1433 | 88.1433 | 88.1433 | 87.748 | 88.1433 | 93.3906 | 93.1348 | 93.1348 | 93.1348 | 86.4491 | 86.7179 | 91.1346 | 90.8645 | 89.5002 | 87.5036 | 91.9887 | 81.394 | 81.499 | 88.5386 | 86.2978 | 92.7982 | 92.4348 | 89.9404 | 89.9404 | 94.9218 | 89.8151 | 89.3588 | 89.4328 | 89.0231 | 89.004 | 87.7831 | 92.7982 | 88.0308 | 88.3073 | 88.6921 | 92.1917 | 93.7831 | 92.5696 | 93.2932 | 88.5173 | 87.046 | 95.6211 | 86.3044 | 86.2528 | 86.5412 | 87.5616 | 88.0146 | 98.0851 | 85.8103 | 88.5254 | 88.5254 | 88.9718 | 93.7133 | 93.9575 | 92.4348 | 92.0365 | 89.3774 | 89.9404 | 89.2703 | 91.4645 | 94.0237 | 93.75 | 87.5488 | 93.9058 | 92.802 | 89.6768 | 77.8817 | 92.556 | 87.6718 | 87.9054 | 88.7028 | 92.8323 | 93.1046 | 84.2026 | 79.7775 | 77.7774 | 87.8463 | 88.5111 | 88.7263 | 86.1326 | 86.6805 | 85.306 | 88.5554 | 96.9814 | 92.9216 | 92.9216 | 86.5892 | 92.1775 | 92.524 | 92.4348 | 87.0742 | 88.3249 | 95.1259 | 88.3794 | 88.3718 | 90.3844 | 85.5341 | 84.4187 | 86.4161 | 88.1226 | 84.636 | 83.6678 | 88.0384 | 88.3882 | 88.5345 | 90.8629 | 87.7313 | 94.194 | 89.3587 | 91.2797 | 98.1861 | 83.656 | 84.1342 | 86.7245 | 88.7247 | 94.933 | 94.7122 | 94.9218 | 91.8781 | 91.8781 | 88.4609 | 88.4609 | 88.4609 | 93.6071 | 93.4308 | 86.6747 | 86.613 | 89.7923 | 89.0822 | 88.7525 | 92.7982 | 92.7982 | 92.8614 | 84.8538 | 90.9434 | 92.0365 | 98.0479 | 83.6673 | 98.0479 | 91.8781 | 88.6098 | 90.3006 | 82.7136 | 88.9638 | 80.9861 | 80.7786 | 85.7187 | 93.0645 | 92.4484 | 92.2452 | 88.9638 | 88.9638 | 88.9638 | 93.7395 | 93.9346 | 93.9346 | 93.9346 | 88.8251 | 94.992 | 94.6892 | 92.9295 | 93.7686 | 91.7343 | 81.5612 | 94.1903 | 89.0612 | 89.2465 | 87.2528 | 87.0368 | 80.5937 | 80.8891 | 81.3303 | 92.4509 | 89.1922 | 94.9828
2025-01-23 08:00 | 93.7207 | 93.9151 | 93.7941 | 93.7207 | 92.3684 | 97.8041 | 97.4117 | 98.0518 | 92.2069 | 94.7157 | 98.1173 | 97.2942 | 98.0474 | 92.2163 | 97.9689 | 93.0455 | 96.4056 | 87.7948 | 88.4763 | 95.0104 | 93.0078 | 89.4475 | 91.3872 | 99.2929 | 88.8027 | 92.9563 | 93.1876 | 92.7648 | 87.492 | 93.8649 | 94.3986 | 94.4824 | 94.6256 | 85.1829 | 95.2141 | 88.5404 | 89.0013 | 97.1786 | 87.33 | 82.6285 | 82.9808 | 96.7948 | 96.6133 | 96.6133 | 96.3757 | 93.4293 | 90.3889 | 90.6558 | 97.3999 | 92.3321 | 92.0661 | 92.0661 | 92.0661 | 91.5955 | 92.0661 | 98.0239 | 97.7531 | 97.7531 | 97.7531 | 90.182 | 90.538 | 95.1837 | 94.9908 | 93.5583 | 91.5077 | 96.5329 | 85.2208 | 85.3307 | 92.841 | 90.2579 | 97.3498 | 96.9791 | 94.0699 | 94.0699 | 100.1012 | 93.8445 | 93.3918 | 93.9907 | 93.5421 | 92.9418 | 91.9228 | 97.3498 | 91.9085 | 92.2522 | 92.8588 | 96.8393 | 98.9516 | 97.086 | 97.8669 | 92.2686 | 91.0377 | 100.2058 | 90.3643 | 90.2196 | 90.8831 | 91.8062 | 92.0437 | 102.8591 | 89.7724 | 92.4565 | 92.4565 | 93.0471 | 98.3604 | 98.6182 | 96.9791 | 96.5395 | 93.4378 | 94.0699 | 93.3499 | 95.5679 | 98.6507 | 98.3622 | 91.3437 | 99.076 | 97.3835 | 93.888 | 81.5335 | 97.0767 | 91.6687 | 91.8656 | 92.5268 | 97.3632 | 97.6205 | 88.4451 | 83.5898 | 81.5409 | 91.9318 | 92.6634 | 92.882 | 90.0926 | 90.6516 | 89.6002 | 92.3794 | 101.7017 | 97.3955 | 97.3955 | 90.5729 | 96.7048 | 97.0804 | 96.9791 | 91.1631 | 92.4322 | 100.4002 | 92.3406 | 92.3324 | 94.4172 | 89.4933 | 88.3514 | 90.3914 | 92.5438 | 88.5885 | 87.5768 | 91.9868 | 92.2868 | 92.4124 | 95.0296 | 92.0399 | 99.1454 | 93.4362 | 95.3951 | 103.3414 | 87.3871 | 87.8788 | 90.7208 | 92.8932 | 100.113 | 99.8644 | 100.1012 | 96.3551 | 96.3551 | 93.1122 | 93.1122 | 93.1122 | 98.208 | 98.0222 | 90.6151 | 90.5075 | 93.7269 | 93.6026 | 92.9076 | 97.3498 | 97.3498 | 97.379 | 88.7728 | 95.4999 | 96.5395 | 102.8201 | 87.8622 | 102.8201 | 96.3551 | 92.614 | 94.5163 | 86.5762 | 93.0127 | 84.4182 | 84.202 | 89.9867 | 97.6557 | 96.9635 | 96.7445 | 93.0127 | 93.0127 | 93.0127 | 99.0116 | 99.1232 | 99.1232 | 99.1232 | 93.2229 | 99.5757 | 99.2677 | 97.9765 | 98.4713 | 96.0515 | 85.6505 | 99.2312 | 92.9951 | 93.2248 | 91.3107 | 90.9602 | 84.0092 | 84.6683 | 85.129 | 97.0015 | 93.2181 | 100.2473
2025-01-23 08:30 | 96.915 | 97.1318 | 96.9964 | 96.915 | 95.2202 | 100.5295 | 100.1171 | 100.7871 | 94.8651 | 97.9253 | 100.9697 | 100.1324 | 101.3598 | 95.4058 | 100.7484 | 95.7683 | 99.6009 | 90.2175 | 90.9262 | 98.0838 | 95.7427 | 92.376 | 94.1617 | 102.112 | 91.35 | 95.2617 | 95.9929 | 95.5081 | 90.1763 | 96.9307 | 98.3519 | 97.5568 | 97.6955 | 87.8235 | 98.2947 | 91.1465 | 91.6118 | 99.7603 | 89.9598 | 85.2025 | 85.5649 | 99.0566 | 99.291 | 99.291 | 98.7881 | 96.2369 | 91.9729 | 92.3625 | 100.5143 | 95.0791 | 94.8326 | 94.8326 | 94.8326 | 94.4177 | 94.8326 | 100.7039 | 100.4524 | 100.4524 | 100.4524 | 92.984 | 93.3079 | 98.3749 | 98.0857 | 95.5736 | 93.6396 | 99.3662 | 87.8721 | 87.9543 | 95.4785 | 93.183 | 100.4571 | 99.7325 | 95.7766 | 95.8127 | 104.0202 | 97.0509 | 95.5663 | 96.8038 | 96.3153 | 96.0344 | 94.5947 | 100.4571 | 94.6646 | 95.0008 | 95.5345 | 100.0267 | 101.7921 | 100.1562 | 101.0043 | 94.7108 | 93.9851 | 103.7055 | 93.2183 | 92.5833 | 92.2239 | 94.8707 | 94.6996 | 104.8241 | 92.3789 | 94.8039 | 95.0209 | 94.9073 | 101.146 | 101.406 | 99.7325 | 99.2836 | 95.2244 | 95.8127 | 96.1846 | 100.1428 | 101.5902 | 101.2541 | 94.205 | 101.9168 | 100.4398 | 96.9169 | 84.1261 | 100.1403 | 94.122 | 94.4742 | 95.0432 | 100.1083 | 100.3631 | 90.8727 | 85.9758 | 83.7964 | 95.2914 | 95.3006 | 95.5136 | 92.8842 | 93.4357 | 92.2558 | 94.9162 | 104.3359 | 99.6868 | 99.6868 | 92.9755 | 99.4636 | 99.8254 | 99.7325 | 94.0173 | 94.8066 | 103.3509 | 95.0874 | 95.0793 | 97.7047 | 92.2091 | 91.0275 | 93.1165 | 95.4191 | 91.3745 | 90.2941 | 94.5757 | 94.8922 | 95.0247 | 100.0928 | 95.1482 | 102.1461 | 96.2535 | 99.6679 | 106.2416 | 90.0747 | 90.5822 | 93.4548 | 95.5694 | 104.0327 | 103.7569 | 104.0202 | 99.0931 | 99.0931 | 96.0651 | 96.0651 | 96.0651 | 101.0672 | 100.8727 | 92.4016 | 92.3651 | 96.8171 | 96.3849 | 95.9021 | 100.4571 | 100.4571 | 99.4831 | 91.3193 | 98.3748 | 99.2836 | 104.7812 | 90.4551 | 104.7812 | 99.0931 | 95.4675 | 97.1642 | 89.2465 | 95.8308 | 86.9279 | 86.7021 | 92.492 | 100.2846 | 99.6646 | 99.4668 | 95.8308 | 95.8308 | 95.8308 | 101.7545 | 101.9523 | 101.9523 | 101.9523 | 96.3641 | 102.456 | 102.1285 | 101.3163 | 101.2221 | 99.1375 | 88.7788 | 102.1871 | 95.7675 | 96.0192 | 94.1954 | 93.6921 | 85.9596 | 87.2779 | 87.7536 | 101.5827 | 96.0207 | 103.1834 | 109.5747 | 109.5482 | 95.5683 | 114.1676 | 114.1616 | 109.4792 | 109.655 | 108.5746
2025-01-23 09:00 | 97.2968 | 97.5252 | 97.3819 | 97.2968 | 95.5246 | 100.1875 | 99.7464 | 100.4449 | 95.325 | 98.3594 | 100.8524 | 99.9981 | 101.5775 | 95.623 | 100.49 | 95.9794 | 99.7728 | 90.3359 | 91.0444 | 98.1905 | 96.0688 | 91.8551 | 93.6839 | 101.9412 | 91.5341 | 96.057 | 96.2549 | 95.8571 | 90.2615 | 96.9651 | 98.402 | 97.6073 | 97.7585 | 87.8581 | 98.393 | 91.2978 | 91.7667 | 99.4656 | 89.9864 | 85.2889 | 85.6539 | 98.0228 | 99.1552 | 99.1552 | 98.8781 | 96.5405 | 92.1788 | 92.5675 | 100.5955 | 95.3209 | 95.0883 | 95.0883 | 95.0883 | 94.6966 | 95.0883 | 100.55 | 100.3161 | 100.3161 | 100.3161 | 93.0555 | 93.4037 | 98.323 | 98.1211 | 96.6787 | 94.447 | 99.4199 | 87.9054 | 87.9876 | 95.5367 | 93.3505 | 100.5252 | 99.4071 | 97.0628 | 97.099 | 104.7752 | 97.0392 | 96.519 | 97.0602 | 96.5477 | 95.9341 | 94.5516 | 100.5252 | 94.8995 | 95.2414 | 95.5404 | 100.0984 | 102.008 | 100.1549 | 101.0221 | 94.9112 | 94.148 | 103.9396 | 93.3164 | 93.0738 | 92.4909 | 95.2016 | 94.9198 | 104.6487 | 92.5973 | 95.086 | 95.3293 | 95.9236 | 100.7553 | 101.056 | 99.4071 | 99.0213 | 96.5038 | 97.099 | 96.483 | 100.1307 | 101.4292 | 101.0832 | 94.4663 | 102.1342 | 100.5776 | 97.0278 | 84.1471 | 100.2656 | 94.3805 | 94.7313 | 95.2824 | 99.762 | 100.003 | 90.9967 | 86.0402 | 83.8806 | 95.4607 | 95.3084 | 95.5314 | 92.3604 | 92.9318 | 92.3606 | 95.0992 | 104.1613 | 98.6468 | 98.6468 | 93.4742 | 99.133 | 99.5164 | 99.4071 | 94.3223 | 95.0347 | 103.6302 | 95.3291 | 95.3212 | 98.002 | 92.2193 | 91.0499 | 93.0884 | 95.6953 | 91.5367 | 90.416 | 94.693 | 95.0453 | 95.1928 | 100.2663 | 95.4886 | 102.3691 | 96.4818 | 99.6617 | 106.5251 | 90.3514 | 90.8591 | 93.5165 | 95.5739 | 104.7878 | 104.4984 | 104.7752 | 98.8847 | 98.8847 | 96.551 | 96.551 | 96.551 | 100.8653 | 100.6709 | 92.8313 | 92.7347 | 96.9991 | 96.6179 | 96.0159 | 100.5252 | 100.5252 | 98.8441 | 91.5029 | 97.6559 | 99.0213 | 104.6059 | 90.3844 | 104.6059 | 98.8847 | 95.7774 | 97.2508 | 89.3548 | 96.1788 | 87.1119 | 86.8856 | 92.6008 | 100.1136 | 99.4528 | 99.2656 | 96.1788 | 96.1788 | 96.1788 | 101.9768 | 102.174 | 102.174 | 102.174 | 96.7274 | 102.3385 | 101.9979 | 101.8801 | 100.8855 | 99.2229 | 88.7094 | 102.4114 | 96.0459 | 96.308 | 94.3628 | 93.8166 | 86.1415 | 87.402 | 87.8739 | 101.6728 | 96.2875 | 103.4557 | 111.0457 | 111.0189 | 96.8513 | 115.7003 | 115.6942 | 110.9489 | 111.1271 | 110.0322
2025-01-23 09:30 | 97.1934 | 97.4275 | 97.2814 | 97.1934 | 95.0224 | 99.9803 | 99.5708 | 100.216 | 94.5838 | 98.2751 | 100.5623 | 99.7599 | 101.6067 | 95.8545 | 100.1287 | 95.7448 | 99.7554 | 90.2898 | 90.991 | 98.153 | 95.6119 | 91.4296 | 93.2492 | 101.6456 | 90.9997 | 94.945 | 95.8918 | 95.3776 | 89.9366 | 97.037 | 98.4639 | 97.6561 | 97.8089 | 87.4579 | 98.365 | 90.8231 | 91.2845 | 98.8395 | 89.6281 | 85.1053 | 85.4648 | 95.5621 | 98.8294 | 98.8294 | 98.3778 | 96.1679 | 92.1363 | 92.5184 | 100.7651 | 94.8591 | 94.5901 | 94.5901 | 94.5901 | 94.133 | 94.5901 | 100.2196 | 99.9855 | 99.9855 | 99.9855 | 92.6284 | 92.97 | 98.7387 | 98.3199 | 95.2288 | 93.2758 | 99.1259 | 87.4834 | 87.5652 | 95.1173 | 92.5442 | 100.6979 | 99.0855 | 95.4066 | 95.4424 | 104.8522 | 97.075 | 95.2376 | 96.8498 | 96.3211 | 95.8899 | 94.1269 | 100.6979 | 94.4163 | 94.7756 | 95.0784 | 100.4762 | 102.2965 | 100.3444 | 101.2284 | 94.822 | 93.3351 | 103.2033 | 92.9532 | 92.2404 | 92.14 | 95.0901 | 94.4471 | 104.3453 | 92.0935 | 94.1285 | 94.4164 | 94.402 | 100.475 | 100.7818 | 99.0855 | 98.6687 | 94.8294 | 95.4424 | 96.0706 | 100.1676 | 101.2026 | 100.8405 | 93.8862 | 102.4168 | 100.7438 | 96.8616 | 83.7738 | 100.4307 | 93.8814 | 94.2327 | 95.179 | 99.5353 | 99.8274 | 90.7518 | 85.8829 | 83.8314 | 95.2539 | 94.8245 | 95.0534 | 91.9503 | 92.511 | 92.7403 | 95.0177 | 103.8593 | 96.169 | 96.169 | 92.6534 | 98.8189 | 99.1854 | 99.0855 | 94.0018 | 94.235 | 103.9724 | 94.8674 | 94.8594 | 97.6336 | 91.8283 | 90.6552 | 92.6573 | 95.3323 | 91.3005 | 90.1565 | 94.6026 | 94.9641 | 95.1154 | 99.4006 | 95.3871 | 102.612 | 96.1 | 100.1092 | 106.6268 | 89.9191 | 90.4113 | 93.0749 | 95.1139 | 104.8649 | 104.569 | 104.8522 | 98.5051 | 98.5051 | 97.3475 | 97.3475 | 97.3475 | 100.6095 | 100.411 | 91.468 | 91.4398 | 96.9249 | 96.388 | 95.7423 | 100.6979 | 100.6979 | 97.4337 | 90.9689 | 97.57 | 98.6687 | 104.3026 | 90.4708 | 104.3026 | 98.5051 | 95.3028 | 96.8004 | 89.0708 | 95.7238 | 87.03 | 86.8039 | 92.3095 | 99.7699 | 99.022 | 98.8655 | 95.7238 | 95.7238 | 95.7238 | 102.2638 | 102.457 | 102.457 | 102.457 | 96.6223 | 101.9504 | 101.6242 | 101.8229 | 100.5335 | 99.3525 | 88.7942 | 102.6705 | 95.6806 | 95.9422 | 94.1584 | 93.3751 | 86.0605 | 87.1311 | 87.6011 | 101.8512 | 95.9286 | 103.7912 | 109.1512 | 109.1249 | 95.199 | 113.7264 | 113.7204 | 109.0561 | 109.2312 | 108.155
2025-01-23 10:00 | 97.0977 | 97.3345 | 97.1863 | 97.0977 | 95.0105 | 99.2169 | 98.7902 | 99.5066 | 94.7506 | 98.2099 | 100.1069 | 99.3254 | 101.5354 | 95.7752 | 99.6035 | 95.2632 | 99.6395 | 90.0873 | 90.7985 | 97.9916 | 95.5366 | 91.1337 | 93.1199 | 101.1268 | 90.9045 | 95.4326 | 95.7749 | 95.3081 | 89.7943 | 96.8662 | 98.296 | 97.5036 | 97.6494 | 87.3123 | 98.2085 | 90.6826 | 91.1499 | 98.2239 | 89.4617 | 84.9087 | 85.2708 | 93.9217 | 98.3826 | 98.3826 | 97.9413 | 96.0877 | 92.0832 | 92.4553 | 100.5892 | 94.7774 | 94.5388 | 94.5388 | 94.5388 | 94.1363 | 94.5388 | 99.7648 | 99.5388 | 99.5388 | 99.5388 | 92.5331 | 92.8643 | 98.5765 | 98.1679 | 95.9962 | 93.7784 | 98.6342 | 87.3292 | 87.4108 | 94.6963 | 92.347 | 100.5085 | 98.5677 | 96.3699 | 96.4063 | 104.8445 | 97.0523 | 95.8513 | 96.386 | 95.8417 | 95.8762 | 93.7854 | 100.5085 | 94.3329 | 94.6935 | 94.7809 | 100.1542 | 102.2115 | 100.0839 | 100.9772 | 94.6987 | 93.1429 | 103.0016 | 92.7873 | 92.4323 | 92.0205 | 94.9912 | 93.9103 | 103.8128 | 91.8706 | 94.1918 | 94.4748 | 95.2011 | 99.9327 | 100.2092 | 98.5677 | 98.1755 | 95.7949 | 96.4063 | 96.0161 | 100.1441 | 100.772 | 100.3882 | 93.8922 | 102.332 | 100.6105 | 96.6904 | 83.644 | 100.2937 | 93.8335 | 94.183 | 95.0589 | 99.0238 | 99.3438 | 90.2416 | 85.5431 | 83.3983 | 95.0788 | 94.5567 | 94.7871 | 91.8234 | 92.3832 | 92.7137 | 94.8843 | 103.3293 | 94.5093 | 94.5093 | 92.8391 | 98.2986 | 98.6596 | 98.5677 | 93.8881 | 94.2652 | 103.9368 | 94.7857 | 94.7777 | 97.5472 | 91.7016 | 90.5189 | 92.5433 | 95.2086 | 91.1272 | 89.9939 | 94.4608 | 94.8241 | 94.9762 | 99.1959 | 95.2872 | 102.523 | 96.0271 | 99.9622 | 106.6946 | 89.7745 | 90.2842 | 92.9727 | 94.817 | 104.8572 | 104.5581 | 104.8445 | 98.0434 | 98.0434 | 97.5932 | 97.5932 | 97.5932 | 100.1394 | 99.9416 | 91.9422 | 91.9423 | 96.7815 | 95.9023 | 95.5583 | 100.5085 | 100.5085 | 96.3585 | 90.8736 | 96.8456 | 98.1755 | 103.7703 | 90.2231 | 103.7703 | 98.0434 | 95.2767 | 96.4977 | 88.9109 | 95.6726 | 86.9168 | 86.6911 | 91.8339 | 99.2965 | 98.5257 | 98.3843 | 95.6726 | 95.6726 | 95.6726 | 102.1886 | 102.3766 | 102.3766 | 102.3766 | 96.5282 | 101.4686 | 101.1443 | 101.8117 | 99.9482 | 99.1992 | 88.551 | 102.5917 | 95.5957 | 95.8563 | 93.9853 | 93.257 | 85.9486 | 86.9671 | 87.4371 | 101.6831 | 95.8147 | 103.7507 | 110.2535 | 110.2269 | 96.1604 | 114.8749 | 114.8689 | 110.1574 | 110.3343 | 109.2473
2025-01-23 10:30 | 97.6086 | 97.8494 | 97.6986 | 97.6086 | 95.0917 | 99.8736 | 99.4647 | 100.1338 | 94.7908 | 98.8151 | 100.6582 | 99.8941 | 102.0946 | 96.3251 | 100.1117 | 95.9196 | 100.1451 | 90.4423 | 91.1479 | 98.4298 | 95.7842 | 91.367 | 93.3577 | 101.6249 | 91.1896 | 95.5302 | 96.0459 | 95.5419 | 90.1546 | 97.3267 | 98.7456 | 97.9482 | 98.1002 | 87.6822 | 98.6464 | 90.9555 | 91.4236 | 98.8338 | 89.7872 | 85.317 | 85.678 | 94.8578 | 98.8981 | 98.8981 | 98.4373 | 96.3842 | 92.3296 | 92.7076 | 101.0394 | 94.9792 | 94.6739 | 94.6739 | 94.6739 | 94.1495 | 94.6739 | 100.2631 | 100.0616 | 100.0616 | 100.0616 | 92.7249 | 93.0805 | 98.7564 | 98.4101 | 96.0926 | 93.9971 | 99.2329 | 87.7364 | 87.8184 | 95.1955 | 92.7865 | 100.9497 | 99.1171 | 96.5349 | 96.5709 | 105.4845 | 97.4452 | 95.912 | 97.0462 | 96.4989 | 96.2144 | 94.0217 | 100.9497 | 94.5388 | 94.8961 | 95.1208 | 100.6853 | 102.8498 | 100.4774 | 101.3919 | 94.987 | 93.5804 | 103.5313 | 93.0901 | 92.6925 | 92.2822 | 95.5169 | 94.1649 | 104.3241 | 92.156 | 94.2924 | 94.6175 | 95.3738 | 100.5332 | 100.8087 | 99.1171 | 98.7015 | 95.9525 | 96.5709 | 96.2428 | 100.5496 | 101.3083 | 100.9223 | 93.8574 | 102.9745 | 101.0482 | 97.1178 | 83.9918 | 100.7068 | 93.9621 | 94.3149 | 95.3356 | 99.4988 | 99.7616 | 90.9429 | 86.0046 | 83.9324 | 95.492 | 94.8419 | 95.0652 | 92.023 | 92.5993 | 93.3661 | 95.1847 | 103.8382 | 95.4598 | 95.4598 | 93.1203 | 98.8503 | 99.2088 | 99.1171 | 94.1564 | 94.5025 | 104.6517 | 94.9878 | 94.9795 | 97.8475 | 91.9996 | 90.8233 | 92.811 | 95.4794 | 91.5589 | 90.3882 | 94.7817 | 95.1372 | 95.286 | 99.6618 | 95.7885 | 103.1035 | 96.284 | 100.1818 | 107.3433 | 90.0278 | 90.5091 | 93.2331 | 95.1564 | 105.4973 | 105.1934 | 105.4845 | 98.5406 | 98.5406 | 98.4245 | 98.4245 | 98.4245 | 100.6692 | 100.4702 | 92.127 | 92.1366 | 97.1037 | 96.5585 | 95.9799 | 100.9497 | 100.9497 | 97.3017 | 91.1587 | 97.5974 | 98.7015 | 104.2814 | 90.7973 | 104.2814 | 98.5406 | 95.3974 | 96.7527 | 89.2936 | 95.8733 | 87.1814 | 86.955 | 92.4572 | 99.7778 | 99.0503 | 98.8982 | 95.8733 | 95.8733 | 95.8733 | 102.8379 | 103.021 | 103.021 | 103.021 | 97.0357 | 102.0056 | 101.7005 | 102.6425 | 100.5639 | 99.5328 | 89.1146 | 103.2005 | 95.8862 | 96.1489 | 94.3937 | 93.5022 | 86.2103 | 87.3031 | 87.7845 | 102.1488 | 96.0916 | 104.4571 | 110.4417 | 110.4151 | 96.3245 | 115.071 | 115.065 | 110.3455 | 110.5227 | 109.4337
2025-01-23 11:00 | 97.5773 | 97.8282 | 97.6688 | 97.5773 | 95.105 | 99.5928 | 99.1676 | 99.881 | 94.7887 | 98.7013 | 100.5067 | 99.6902 | 101.8102 | 96.3313 | 99.9336 | 96.4536 | 99.8141 | 90.3641 | 91.0707 | 98.0429 | 95.7782 | 91.3333 | 93.3385 | 101.5728 | 91.1986 | 95.4841 | 96.0584 | 95.5322 | 90.0711 | 96.9947 | 98.4335 | 97.6671 | 97.7922 | 87.6248 | 98.2672 | 90.9346 | 91.4085 | 98.8511 | 89.7489 | 85.1842 | 85.5472 | 95.7922 | 98.8859 | 98.8859 | 98.4688 | 96.3953 | 92.3419 | 92.7146 | 100.8331 | 94.9827 | 94.683 | 94.683 | 94.683 | 94.169 | 94.683 | 100.2324 | 100.0461 | 100.0461 | 100.0461 | 92.6995 | 93.0606 | 98.8873 | 98.4682 | 96.041 | 93.9461 | 99.4861 | 87.6691 | 87.7511 | 95.4132 | 92.2238 | 100.733 | 98.9955 | 96.392 | 96.4296 | 105.78 | 97.4419 | 95.9065 | 97.5968 | 97.0318 | 96.2669 | 94.0969 | 100.733 | 94.5384 | 94.8988 | 95.1131 | 100.505 | 102.8786 | 100.2061 | 101.1325 | 94.9618 | 93.0174 | 102.7354 | 93.0979 | 92.6782 | 92.4197 | 95.4704 | 94.1714 | 104.2706 | 92.1844 | 94.1691 | 94.5291 | 95.3072 | 100.3463 | 100.6367 | 98.9955 | 98.62 | 95.8469 | 96.4296 | 96.2565 | 100.5462 | 101.169 | 100.7838 | 93.8852 | 102.999 | 100.9873 | 96.5545 | 83.9491 | 100.6541 | 93.9733 | 94.325 | 95.3513 | 99.4075 | 99.7046 | 91.5684 | 85.9238 | 83.8294 | 95.3309 | 94.8602 | 95.0927 | 91.9949 | 92.575 | 93.2326 | 95.1391 | 103.785 | 96.3843 | 96.3843 | 93.1259 | 98.7348 | 99.0814 | 98.9955 | 94.1079 | 94.5234 | 104.7125 | 94.9912 | 94.9829 | 97.8609 | 91.9662 | 90.7901 | 92.7925 | 95.6217 | 91.464 | 90.2836 | 94.7098 | 95.0712 | 95.2225 | 99.0623 | 95.7342 | 103.1051 | 96.2981 | 100.3448 | 107.5957 | 89.8477 | 90.3526 | 93.2202 | 95.1487 | 105.7928 | 105.4771 | 105.78 | 98.4768 | 98.4768 | 98.3988 | 98.3988 | 98.3988 | 100.5524 | 100.3517 | 92.1119 | 92.116 | 97.0395 | 97.0824 | 95.2019 | 100.733 | 100.733 | 97.5807 | 91.1676 | 97.3993 | 98.62 | 104.228 | 90.6086 | 104.228 | 98.4768 | 95.4087 | 96.7527 | 89.2078 | 95.8825 | 87.1583 | 86.9319 | 92.9199 | 99.7342 | 99.0086 | 98.8492 | 95.8825 | 95.8825 | 95.8825 | 102.8649 | 103.0456 | 103.0456 | 103.0456 | 96.9691 | 101.9351 | 101.6247 | 102.4022 | 100.3425 | 99.4791 | 88.9295 | 103.2108 | 95.8984 | 96.1612 | 94.2344 | 93.4887 | 86.1874 | 87.288 | 87.7513 | 101.9451 | 96.1045 | 104.514 | 110.2801 | 110.2535 | 96.1836 | 114.9026 | 114.8966 | 110.184 | 110.3609 | 109.2736
2025-01-23 11:30 | 97.6578 | 97.9095 | 97.7488 | 97.6578 | 95.184 | 99.2953 | 98.877 | 99.6128 | 94.6839 | 98.8389 | 100.3984 | 99.6217 | 102.0514 | 96.4337 | 99.7894 | 95.816 | 99.9758 | 90.4548 | 91.1609 | 98.1301 | 95.8179 | 91.339 | 93.3402 | 101.41 | 90.981 | 94.974 | 96.0901 | 95.5681 | 90.062 | 97.0493 | 98.4956 | 97.7164 | 97.8582 | 87.6303 | 98.3538 | 90.804 | 91.2708 | 98.5319 | 89.7146 | 85.1926 | 85.5551 | 95.2325 | 98.6797 | 98.6797 | 98.1962 | 96.4482 | 92.4228 | 92.7911 | 100.9592 | 95.0003 | 94.7239 | 94.7239 | 94.7239 | 94.2533 | 94.7239 | 100.0504 | 99.8464 | 99.8464 | 99.8464 | 92.7584 | 93.0802 | 98.9112 | 98.5081 | 95.127 | 93.2046 | 99.0871 | 87.6934 | 87.7754 | 95.0104 | 92.2724 | 100.8544 | 98.7387 | 95.2269 | 95.2756 | 105.8878 | 97.3614 | 95.168 | 96.9872 | 96.4164 | 96.1054 | 93.8269 | 100.8544 | 94.5581 | 94.9168 | 94.9062 | 100.7241 | 102.9731 | 100.3023 | 101.2695 | 95.0124 | 93.0683 | 102.8104 | 93.1205 | 92.208 | 91.9863 | 95.5212 | 94.1532 | 104.1035 | 92.0323 | 94.2235 | 94.569 | 94.3018 | 100.0799 | 100.3771 | 98.7387 | 98.3524 | 94.7002 | 95.2756 | 96.3022 | 100.4632 | 101.0286 | 100.6352 | 93.9974 | 103.0944 | 101.0855 | 96.6254 | 83.9655 | 100.746 | 94.0136 | 94.3656 | 95.4016 | 99.267 | 99.6445 | 90.7654 | 85.9433 | 83.8773 | 95.3699 | 94.5899 | 94.8084 | 92.0008 | 92.5791 | 93.1692 | 95.1903 | 103.6186 | 95.8249 | 95.8249 | 92.6565 | 98.4666 | 98.8292 | 98.7387 | 94.1629 | 94.0352 | 104.8467 | 95.0084 | 95.0005 | 97.915 | 91.9303 | 90.7479 | 92.7533 | 95.1733 | 91.433 | 90.2845 | 94.7972 | 95.1346 | 95.2758 | 99.1164 | 95.8022 | 103.2117 | 96.325 | 100.379 | 107.544 | 89.9299 | 90.435 | 93.1848 | 94.9419 | 105.9006 | 105.584 | 105.8878 | 98.2168 | 98.2168 | 98.3273 | 98.3273 | 98.3273 | 100.3816 | 100.1846 | 91.2906 | 91.2988 | 97.0989 | 96.4766 | 95.2619 | 100.8544 | 100.8544 | 97.0117 | 90.95 | 96.9573 | 98.3524 | 104.0609 | 90.5772 | 104.0609 | 98.2168 | 95.4824 | 96.46 | 89.2012 | 95.9413 | 87.2048 | 86.9782 | 92.2842 | 99.5508 | 98.7451 | 98.5822 | 95.9413 | 95.9413 | 95.9413 | 102.9699 | 103.1459 | 103.1459 | 103.1459 | 97.0597 | 101.7497 | 101.4278 | 102.6342 | 100.0754 | 99.5551 | 88.8986 | 103.3106 | 95.9493 | 96.2123 | 94.2731 | 93.4619 | 86.2333 | 87.2879 | 87.7495 | 102.085 | 96.1393 | 104.6443 | 108.9604 | 108.9341 | 95.0325 | 113.5275 | 113.5216 | 108.8654 | 109.0402 | 107.9659
2025-01-23 12:00 | 97.5145 | 97.7515 | 97.603 | 97.5145 | 95.1962 | 99.2706 | 98.8946 | 99.5272 | 94.8234 | 98.781 | 100.1292 | 99.2993 | 101.9947 | 96.5933 | 99.6033 | 95.6206 | 99.9502 | 90.511 | 91.2102 | 98.135 | 95.8132 | 91.3312 | 93.346 | 101.1777 | 91.0658 | 95.3597 | 96.1045 | 95.5599 | 90.0827 | 97.1577 | 98.5944 | 97.8411 | 97.9568 | 87.6578 | 98.3515 | 90.8484 | 91.3146 | 98.2082 | 89.7538 | 85.2462 | 85.6065 | 93.8793 | 98.4466 | 98.4466 | 97.9362 | 96.4511 | 92.4646 | 92.83 | 101.0549 | 95.0143 | 94.7356 | 94.7356 | 94.7356 | 94.2604 | 94.7356 | 99.8042 | 99.6069 | 99.6069 | 99.6069 | 92.6684 | 93.0281 | 98.746 | 98.4136 | 95.7347 | 93.66 | 98.8855 | 87.7081 | 87.7901 | 94.8937 | 92.322 | 100.9456 | 98.54 | 95.9553 | 96.0046 | 105.2672 | 97.7579 | 95.6706 | 96.7879 | 96.2105 | 96.5064 | 93.8049 | 100.9456 | 94.576 | 94.9315 | 94.8417 | 100.8291 | 103.1908 | 100.3697 | 101.3283 | 95.0339 | 93.1124 | 102.8932 | 93.1179 | 92.4667 | 92.0425 | 95.5028 | 94.1878 | 103.865 | 92.0989 | 94.2646 | 94.606 | 94.9294 | 99.9065 | 100.19 | 98.54 | 98.1535 | 95.4493 | 96.0046 | 96.3359 | 100.8723 | 100.7865 | 100.3922 | 93.9892 | 103.316 | 101.1463 | 96.6293 | 84.0072 | 100.7861 | 94.0257 | 94.3775 | 95.425 | 98.9317 | 99.2028 | 90.5924 | 85.9424 | 83.8564 | 95.3695 | 94.554 | 94.7655 | 92.0316 | 92.5991 | 92.9231 | 95.2056 | 103.3812 | 94.4719 | 94.4719 | 92.9146 | 98.2688 | 98.6413 | 98.54 | 94.1071 | 94.1712 | 105.0869 | 95.0225 | 95.0145 | 97.922 | 91.9577 | 90.7876 | 92.7768 | 95.2314 | 91.4636 | 90.3082 | 94.8115 | 95.1441 | 95.2833 | 99.1634 | 95.7393 | 103.3771 | 96.3941 | 100.1954 | 107.5402 | 89.9638 | 90.4657 | 93.209 | 94.8763 | 105.28 | 104.9806 | 105.2672 | 98.0241 | 98.0241 | 98.1234 | 98.1234 | 98.1234 | 100.1466 | 99.9432 | 91.7173 | 91.7201 | 97.1095 | 96.2612 | 95.2666 | 100.9456 | 100.9456 | 96.3301 | 91.0351 | 96.7658 | 98.1535 | 103.8225 | 90.2971 | 103.8225 | 98.0241 | 95.4978 | 96.4347 | 89.2355 | 95.9456 | 87.2245 | 86.9979 | 92.1188 | 99.305 | 98.5107 | 98.3645 | 95.9456 | 95.9456 | 95.9456 | 103.1935 | 103.3663 | 103.3663 | 103.3663 | 96.9662 | 101.5771 | 101.2351 | 102.6438 | 99.9517 | 99.524 | 88.6237 | 103.4989 | 95.9567 | 96.2187 | 94.2726 | 93.4546 | 86.2528 | 87.3212 | 87.7831 | 102.1921 | 96.1523 | 104.8823 | 109.7941 | 109.7676 | 95.7597 | 114.3962 | 114.3903 | 109.6984 | 109.8746 | 108.792
2025-01-23 12:30 | 97.3757 | 97.6044 | 97.4558 | 97.3757 | 95.5649 | 99.5259 | 99.1096 | 99.7898 | 95.2936 | 98.6421 | 100.5029 | 99.7001 | 101.9232 | 96.7817 | 99.9178 | 95.7315 | 99.9505 | 90.5529 | 91.2616 | 98.2079 | 96.1051 | 91.5367 | 93.5914 | 101.4949 | 91.3837 | 95.9706 | 96.4057 | 95.8513 | 90.1806 | 97.1903 | 98.6293 | 97.8457 | 97.9858 | 87.778 | 98.4193 | 91.154 | 91.625 | 98.7631 | 89.9052 | 85.2313 | 85.5964 | 95.4239 | 98.8077 | 98.8077 | 98.5363 | 96.748 | 92.429 | 92.8123 | 101.1558 | 95.3454 | 95.0891 | 95.0891 | 95.0891 | 94.6544 | 95.0891 | 100.1103 | 99.963 | 99.963 | 99.963 | 92.9922 | 93.3429 | 99.1438 | 98.7432 | 96.4499 | 94.2505 | 99.0954 | 87.819 | 87.9011 | 95.1842 | 92.4037 | 101.0439 | 98.8845 | 96.8267 | 96.8745 | 104.8736 | 97.5037 | 96.3172 | 96.8726 | 96.3082 | 96.2275 | 94.1179 | 101.0439 | 94.9002 | 95.2613 | 95.2127 | 100.8128 | 103.3726 | 100.4547 | 101.3905 | 95.1234 | 93.2005 | 102.9263 | 93.3877 | 92.9096 | 91.9833 | 95.454 | 94.4618 | 104.1906 | 92.4033 | 94.5435 | 94.8475 | 95.7244 | 100.2596 | 100.5665 | 98.8845 | 98.4916 | 96.2593 | 96.8745 | 96.6611 | 100.61 | 101.1059 | 100.7282 | 94.3924 | 103.4962 | 101.3471 | 96.7071 | 84.123 | 100.9976 | 94.3859 | 94.7344 | 95.4914 | 99.2466 | 99.5036 | 90.7581 | 86.032 | 83.9118 | 95.3862 | 94.9173 | 95.1223 | 92.2428 | 92.8251 | 93.2255 | 95.3044 | 103.7054 | 96.009 | 96.009 | 93.3475 | 98.6169 | 98.983 | 98.8845 | 94.3324 | 94.6647 | 105.2812 | 95.3536 | 95.3456 | 98.2252 | 92.1477 | 90.955 | 93.0156 | 95.1701 | 91.4932 | 90.36 | 94.9114 | 95.2498 | 95.3914 | 99.2572 | 95.6462 | 103.5764 | 96.7161 | 100.5818 | 107.7143 | 90.2773 | 90.7888 | 93.4571 | 95.2444 | 104.8862 | 104.5961 | 104.8736 | 98.3551 | 98.3551 | 98.3772 | 98.3772 | 98.3772 | 100.4846 | 100.2882 | 92.4012 | 92.4053 | 97.2157 | 96.3574 | 95.3469 | 101.0439 | 101.0439 | 97.7183 | 91.3528 | 97.1855 | 98.4916 | 104.148 | 90.5866 | 104.148 | 98.3551 | 95.8529 | 96.8206 | 89.2993 | 96.2663 | 87.3067 | 87.0799 | 92.3344 | 99.6159 | 98.8687 | 98.6945 | 96.2663 | 96.2663 | 96.2663 | 103.3759 | 103.5485 | 103.5485 | 103.5485 | 96.8524 | 101.9325 | 101.5938 | 102.4237 | 100.2326 | 99.7581 | 88.9079 | 103.6917 | 96.2559 | 96.5168 | 94.2891 | 93.7588 | 86.3341 | 87.3533 | 87.8235 | 102.2913 | 96.4506 | 105.0751 | 110.789 | 110.7622 | 96.6274 | 115.4328 | 115.4267 | 110.6924 | 110.8702 | 109.7778
2025-01-23 13:00 | 97.1511 | 97.3839 | 97.2343 | 97.1511 | 95.3757 | 99.5084 | 99.0777 | 99.7633 | 95.0262 | 98.3407 | 100.2245 | 99.4145 | 101.6001 | 96.477 | 99.8437 | 95.445 | 99.6304 | 90.3018 | 91.0127 | 97.8891 | 95.9174 | 91.3477 | 93.3984 | 101.149 | 91.1505 | 95.5696 | 96.2007 | 95.6665 | 89.9448 | 96.8144 | 98.2593 | 97.472 | 97.6237 | 87.591 | 98.1063 | 90.961 | 91.4268 | 98.2965 | 89.6925 | 84.9719 | 85.3378 | 93.908 | 98.4784 | 98.4784 | 98.1839 | 96.5537 | 92.2972 | 92.6724 | 100.7816 | 95.1606 | 94.9113 | 94.9113 | 94.9113 | 94.4889 | 94.9113 | 99.7353 | 99.6328 | 99.6328 | 99.6328 | 92.7947 | 93.1465 | 98.9297 | 98.5056 | 95.9396 | 93.8399 | 98.7942 | 87.6348 | 87.7167 | 94.9296 | 92.0482 | 100.6719 | 98.8141 | 96.2316 | 96.2813 | 104.7752 | 96.9938 | 95.8319 | 96.5816 | 96.0154 | 95.7444 | 93.998 | 100.6719 | 94.7146 | 95.0764 | 95.0902 | 100.238 | 103.0322 | 100.0941 | 100.9943 | 94.9347 | 92.8519 | 102.5412 | 93.1669 | 92.592 | 91.9265 | 95.1294 | 94.2564 | 103.8355 | 92.1641 | 94.4364 | 94.7564 | 95.2291 | 100.1719 | 100.4668 | 98.8141 | 98.3769 | 95.7097 | 96.2813 | 96.4678 | 100.0838 | 100.8684 | 100.5007 | 94.2458 | 103.1512 | 101.0303 | 96.3894 | 83.9567 | 100.6882 | 94.2104 | 94.5577 | 95.3179 | 99.1718 | 99.4181 | 90.4958 | 85.7138 | 83.5385 | 95.1476 | 94.7978 | 95.0057 | 92.0684 | 92.6427 | 92.4058 | 95.1051 | 103.352 | 94.4814 | 94.4814 | 93.0294 | 98.5544 | 98.9155 | 98.8141 | 94.0241 | 94.4651 | 104.8925 | 95.1684 | 95.1609 | 98.0241 | 91.9325 | 90.7533 | 92.8065 | 95.1114 | 91.2072 | 90.111 | 94.6735 | 95.0318 | 95.1817 | 98.8859 | 95.3777 | 103.2484 | 96.5241 | 100.3869 | 107.5245 | 90.0868 | 90.6013 | 93.2471 | 95.1203 | 104.7879 | 104.4932 | 104.7752 | 98.2167 | 98.2167 | 97.0295 | 97.0295 | 97.0295 | 100.2828 | 100.0838 | 92.2632 | 92.1235 | 97.0036 | 96.0603 | 95.027 | 100.6719 | 100.6719 | 96.3511 | 91.1196 | 97.4039 | 98.3769 | 103.7931 | 90.0936 | 103.7931 | 98.2167 | 95.6571 | 96.7216 | 89.0506 | 96.0714 | 87.1335 | 86.9071 | 92.069 | 99.2327 | 98.618 | 98.4934 | 96.0714 | 96.0714 | 96.0714 | 103.0293 | 103.2014 | 103.2014 | 103.2014 | 96.6046 | 101.6357 | 101.2968 | 102.052 | 100.1879 | 99.4657 | 88.424 | 103.3635 | 96.0618 | 96.3207 | 94.0533 | 93.5636 | 86.1628 | 87.1096 | 87.5792 | 101.9041 | 96.2458 | 104.691 | 110.1106 | 110.0841 | 96.0357 | 114.726 | 114.72 | 110.0146 | 110.1913 | 109.1056
2025-01-23 13:30 | 97.4178 | 97.6669 | 97.5058 | 97.4178 | 95.4057 | 99.2327 | 98.8035 | 99.5465 | 95.1396 | 98.468 | 100.2651 | 99.4207 | 101.6135 | 96.4657 | 99.6678 | 95.4214 | 99.6459 | 90.3005 | 91.0132 | 97.9142 | 95.931 | 91.3951 | 93.4416 | 101.2521 | 91.1934 | 95.7632 | 96.2057 | 95.683 | 90.0368 | 96.826 | 98.2726 | 97.4954 | 97.6378 | 87.6485 | 98.1317 | 90.9871 | 91.4561 | 98.4199 | 89.76 | 85.0824 | 85.4483 | 94.5985 | 98.5031 | 98.5031 | 97.9769 | 96.5611 | 92.3222 | 92.7052 | 100.7339 | 95.1783 | 94.9362 | 94.9362 | 94.9362 | 94.5273 | 94.9362 | 99.7899 | 99.6611 | 99.6611 | 99.6611 | 92.8714 | 93.2063 | 98.8779 | 98.478 | 96.151 | 93.9878 | 98.813 | 87.7056 | 87.7876 | 95.0116 | 92.1475 | 100.6273 | 98.7105 | 96.5327 | 96.5775 | 105.5682 | 97.087 | 96.0261 | 96.5434 | 95.9947 | 95.8912 | 94.0109 | 100.6273 | 94.7329 | 95.0942 | 95.1037 | 100.0166 | 103.0073 | 100.0657 | 100.94 | 95.014 | 92.9455 | 102.6666 | 93.1399 | 92.6859 | 91.8987 | 95.3073 | 94.2683 | 103.9414 | 92.1731 | 94.4789 | 94.8058 | 95.4803 | 100.0368 | 100.3297 | 98.7105 | 98.3363 | 95.9382 | 96.5775 | 96.4695 | 100.18 | 100.8576 | 100.4889 | 94.2843 | 103.1245 | 101.0017 | 96.4401 | 83.971 | 100.6616 | 94.2312 | 94.5805 | 95.4836 | 99.2416 | 99.6214 | 90.4397 | 85.8262 | 83.6759 | 95.2718 | 94.8103 | 95.0303 | 92.1388 | 92.7012 | 92.0743 | 95.1705 | 103.4573 | 95.2071 | 95.2071 | 93.1126 | 98.4489 | 98.792 | 98.7105 | 94.0847 | 94.5763 | 104.8007 | 95.1862 | 95.1785 | 98.0296 | 91.9961 | 90.8098 | 92.8584 | 95.0827 | 91.3784 | 90.2222 | 94.683 | 95.0756 | 95.2399 | 98.9856 | 95.5636 | 103.2335 | 96.5246 | 100.2984 | 107.5636 | 90.1465 | 90.6584 | 93.2975 | 95.1341 | 105.581 | 105.2672 | 105.5682 | 98.2148 | 98.2148 | 96.6128 | 96.6128 | 96.6128 | 100.2545 | 100.0576 | 92.5658 | 92.3675 | 97.0603 | 96.0499 | 95.1002 | 100.6273 | 100.6273 | 96.6966 | 91.1625 | 96.9722 | 98.3363 | 103.8989 | 89.9367 | 103.8989 | 98.2148 | 95.6784 | 96.7321 | 89.1539 | 96.0758 | 87.2062 | 86.9797 | 92.0413 | 99.295 | 98.6796 | 98.5443 | 96.0758 | 96.0758 | 96.0758 | 103.0017 | 103.1721 | 103.1721 | 103.1721 | 96.7988 | 101.7193 | 101.3693 | 102.0553 | 99.9805 | 99.4506 | 88.27 | 103.3428 | 96.07 | 96.3275 | 94.1761 | 93.6036 | 86.2348 | 87.2071 | 87.6767 | 101.8459 | 96.2509 | 104.606 | 110.4493 | 110.4226 | 96.3311 | 115.0788 | 115.0728 | 110.353 | 110.5302 | 109.4412
2025-01-23 14:00 | 97.7668 | 98.0257 | 97.858 | 97.7668 | 95.5364 | 100.0501 | 99.6326 | 100.3435 | 95.2407 | 98.829 | 100.8741 | 100.059 | 101.9538 | 96.418 | 100.4046 | 95.9344 | 99.9208 | 90.355 | 91.064 | 98.1188 | 96.0447 | 91.6095 | 93.6568 | 101.7069 | 91.3882 | 95.9022 | 96.3114 | 95.7961 | 90.2959 | 96.9631 | 98.3996 | 97.6167 | 97.758 | 87.9302 | 98.3377 | 91.1439 | 91.6211 | 98.9579 | 89.9977 | 85.3666 | 85.7314 | 94.9563 | 98.8933 | 98.8933 | 98.3891 | 96.6722 | 92.3902 | 92.7744 | 100.7106 | 95.3012 | 95.0577 | 95.0577 | 95.0577 | 94.647 | 95.0577 | 100.158 | 100.0611 | 100.0611 | 100.0611 | 92.9807 | 93.3336 | 98.4509 | 98.2613 | 96.4006 | 94.224 | 99.3632 | 87.9897 | 88.0719 | 95.3439 | 93.1284 | 100.5988 | 99.3561 | 96.7111 | 96.7614 | 106.2304 | 97.2082 | 96.2656 | 97.0824 | 96.5247 | 96.0169 | 94.1116 | 100.5988 | 94.8574 | 95.2174 | 95.3242 | 99.9764 | 102.9755 | 100.0097 | 100.8837 | 95.0903 | 93.9322 | 103.5873 | 93.3269 | 92.8949 | 92.3326 | 95.6098 | 94.3859 | 104.4083 | 92.3588 | 94.4279 | 94.7956 | 95.6539 | 100.7601 | 101.0457 | 99.3561 | 98.9001 | 96.2154 | 96.7614 | 96.5923 | 100.305 | 101.5372 | 101.1514 | 94.3994 | 103.0829 | 100.9448 | 96.7678 | 84.2822 | 100.5918 | 94.3504 | 94.7009 | 95.5798 | 99.8707 | 100.2253 | 90.9027 | 86.0009 | 83.8175 | 95.4834 | 94.9779 | 95.2042 | 92.5171 | 93.009 | 92.8465 | 95.2497 | 103.922 | 95.5198 | 95.5198 | 93.2961 | 99.0809 | 99.4545 | 99.3561 | 94.2181 | 94.7193 | 104.7435 | 95.3092 | 95.3014 | 98.142 | 92.2192 | 91.0559 | 93.0588 | 95.5316 | 91.6896 | 90.4904 | 94.7152 | 95.1377 | 95.3144 | 100.0365 | 95.8722 | 103.1836 | 96.638 | 99.8935 | 107.488 | 90.2735 | 90.7846 | 93.487 | 95.3571 | 106.2432 | 105.9181 | 106.2304 | 98.7212 | 98.7212 | 97.5291 | 97.5291 | 97.5291 | 100.9097 | 100.7085 | 92.5312 | 92.446 | 97.1413 | 96.5852 | 95.533 | 100.5988 | 100.5988 | 97.4254 | 91.3571 | 97.8351 | 98.9001 | 104.3656 | 90.6255 | 104.3656 | 98.7212 | 95.8117 | 96.9017 | 89.4085 | 96.2048 | 87.2763 | 87.0496 | 92.4647 | 99.6435 | 99.1768 | 99.0507 | 96.2048 | 96.2048 | 96.2048 | 102.9525 | 103.1257 | 103.1257 | 103.1257 | 97.1008 | 102.2656 | 101.9252 | 102.506 | 100.7695 | 99.3771 | 88.9461 | 103.2965 | 96.1808 | 96.438 | 94.3852 | 93.752 | 86.3041 | 87.4598 | 87.9298 | 101.8189 | 96.3579 | 104.5496 | 110.6597 | 110.633 | 96.5146 | 115.298 | 115.292 | 110.5632 | 110.7408 | 109.6497
2025-01-23 14:30 | 97.6551 | 97.9217 | 97.7502 | 97.6551 | 94.6719 | 100.2448 | 99.8548 | 100.5425 | 94.0981 | 98.7927 | 101.0057 | 100.205 | 101.9463 | 96.0319 | 100.5574 | 96.0097 | 99.8457 | 90.0547 | 90.7529 | 97.9362 | 95.358 | 90.9878 | 93.0117 | 101.7815 | 90.7658 | 94.2905 | 95.7229 | 95.0951 | 89.7804 | 96.8025 | 98.2233 | 97.4446 | 97.5815 | 87.3981 | 98.1512 | 90.6167 | 91.084 | 99.3186 | 89.464 | 84.9912 | 85.3517 | 97.3137 | 98.9213 | 98.9213 | 98.4256 | 96.0387 | 91.7853 | 92.1855 | 100.4537 | 94.65 | 94.3068 | 94.3068 | 94.3068 | 93.7123 | 94.3068 | 100.1644 | 100.0846 | 100.0846 | 100.0846 | 92.3843 | 92.7471 | 98.2418 | 97.9691 | 94.3643 | 92.649 | 99.4792 | 87.4407 | 87.5225 | 95.2114 | 92.9344 | 100.3424 | 99.4612 | 94.559 | 94.5685 | 106.3619 | 97.0953 | 94.4414 | 97.1869 | 96.6231 | 95.8959 | 94.158 | 100.3424 | 94.2136 | 94.5676 | 95.2212 | 99.9243 | 102.4949 | 99.7564 | 100.6806 | 94.5974 | 93.7254 | 103.3148 | 92.6531 | 91.8239 | 91.8592 | 95.3369 | 93.7789 | 104.4848 | 91.7529 | 93.2808 | 93.7442 | 93.1029 | 100.937 | 101.1985 | 99.4612 | 98.9557 | 93.8875 | 94.5685 | 95.9214 | 100.1886 | 101.6322 | 101.2469 | 93.4306 | 102.6016 | 100.5953 | 96.5833 | 83.8184 | 100.2502 | 93.6074 | 93.954 | 95.0563 | 100.0492 | 100.4455 | 90.952 | 85.6151 | 83.5119 | 95.211 | 95.0378 | 95.2645 | 91.8848 | 92.3712 | 93.5841 | 94.7963 | 103.9982 | 97.8681 | 97.8681 | 92.251 | 99.1729 | 99.5656 | 99.4612 | 93.5729 | 95.3253 | 104.1044 | 94.6579 | 94.6502 | 97.5147 | 91.6447 | 90.492 | 92.4432 | 95.0418 | 91.2359 | 90.0559 | 94.3494 | 94.7332 | 94.8939 | 99.8163 | 95.7214 | 102.7688 | 96.0461 | 99.7331 | 106.9552 | 89.4296 | 89.9299 | 92.8505 | 95.2597 | 106.3748 | 106.0409 | 106.3619 | 98.7307 | 98.7307 | 98.6473 | 98.6473 | 98.6473 | 100.987 | 100.79 | 89.6037 | 89.6089 | 96.7098 | 96.6938 | 95.353 | 100.3424 | 100.3424 | 98.8652 | 90.7352 | 98.0421 | 98.9557 | 104.4421 | 91.113 | 104.4421 | 98.7307 | 94.9843 | 96.9759 | 88.9523 | 95.4646 | 86.8238 | 86.5983 | 92.4672 | 99.6315 | 99.2608 | 99.0947 | 95.4646 | 95.4646 | 95.4646 | 102.464 | 102.6396 | 102.6396 | 102.6396 | 97.0029 | 102.359 | 102.0438 | 102.6127 | 100.9576 | 99.0619 | 89.4245 | 102.8585 | 95.5626 | 95.8184 | 94.1159 | 93.1773 | 85.8567 | 87.0321 | 87.4957 | 101.5674 | 95.7695 | 103.9272
2025-01-23 15:00 | 97.9692 | 98.2373 | 98.0651 | 97.9692 | 95.4423 | 102.1973 | 101.7954 | 102.506 | 95.1105 | 98.9155 | 102.7229 | 101.9702 | 101.9975 | 96.522 | 102.5032 | 97.2119 | 99.9535 | 90.3822 | 91.0972 | 98.0842 | 96.2151 | 91.7052 | 93.7967 | 103.2884 | 91.8262 | 95.7654 | 96.5209 | 95.9629 | 90.4025 | 96.9738 | 98.4301 | 97.6643 | 97.7935 | 88.0515 | 98.3059 | 91.6165 | 92.0967 | 101.22 | 90.1674 | 85.4004 | 85.7681 | 100.8568 | 100.4616 | 100.4616 | 99.9125 | 96.8571 | 92.056 | 92.4789 | 100.8761 | 95.5033 | 95.1226 | 95.1226 | 95.1226 | 94.4582 | 95.1226 | 101.6208 | 101.6249 | 101.6249 | 101.6249 | 93.2883 | 93.6576 | 98.7612 | 98.52 | 96.3331 | 94.3907 | 100.9309 | 88.0897 | 88.172 | 96.4326 | 92.9466 | 100.7676 | 101.3759 | 96.8095 | 96.819 | 106.7219 | 97.392 | 96.1718 | 98.4268 | 97.8472 | 96.1892 | 95.4444 | 100.7676 | 95.0624 | 95.4201 | 96.4985 | 100.3431 | 103.0131 | 100.1961 | 101.1133 | 95.0261 | 93.7613 | 103.251 | 93.352 | 93.2188 | 92.7924 | 95.7591 | 94.403 | 106.0317 | 92.6894 | 94.4331 | 94.8268 | 95.3158 | 102.8875 | 103.1356 | 101.3759 | 100.7531 | 96.1479 | 96.819 | 96.7416 | 100.4947 | 103.4759 | 103.0806 | 94.1338 | 103.1182 | 101.1023 | 96.5766 | 84.4145 | 100.7602 | 94.4287 | 94.7726 | 95.4826 | 102.0064 | 102.4275 | 91.9841 | 86.225 | 84.0684 | 95.5646 | 96.3216 | 96.539 | 92.5672 | 93.0979 | 95.5558 | 95.22 | 105.5379 | 101.4005 | 101.4005 | 93.6626 | 101.0846 | 101.4838 | 101.3759 | 94.3182 | 96.6173 | 104.6177 | 95.5113 | 95.5035 | 98.3371 | 92.391 | 91.2266 | 93.2545 | 96.0073 | 91.7156 | 90.5656 | 94.7791 | 95.1551 | 95.3125 | 99.8545 | 96.0484 | 103.2918 | 96.8707 | 100.1902 | 107.5196 | 90.029 | 90.5466 | 93.6664 | 96.5381 | 106.7348 | 106.3992 | 106.7219 | 100.4406 | 100.4406 | 100.783 | 100.783 | 100.783 | 102.8408 | 102.6382 | 91.7878 | 91.7931 | 97.1389 | 97.9223 | 95.1546 | 100.7676 | 100.7676 | 101.5355 | 91.7949 | 100.4906 | 100.7531 | 105.9884 | 92.8966 | 105.9884 | 100.4406 | 95.7667 | 98.2229 | 89.5087 | 96.2902 | 87.2173 | 86.9908 | 93.5682 | 101.052 | 100.9719 | 100.7954 | 96.2902 | 96.2902 | 96.2902 | 102.9777 | 103.1554 | 103.1554 | 103.1554 | 97.2814 | 104.0063 | 103.7044 | 102.5934 | 102.9306 | 99.5754 | 91.175 | 103.3801 | 96.3697 | 96.6281 | 94.4655 | 94.0955 | 86.2457 | 87.5633 | 88.0327 | 101.9974 | 96.5648 | 104.441
2025-01-23 15:30 | 108.3867 | 108.6915 | 108.4922 | 108.3867 | 105.1634 | 113.4602 | 113.0521 | 113.7693 | 104.7397 | 109.6176 | 113.8628 | 113.0609 | 112.9879 | 106.6646 | 113.6601 | 107.7052 | 110.6226 | 99.7023 | 100.4838 | 108.4513 | 106.0559 | 101.1731 | 103.4436 | 114.2786 | 101.4019 | 105.4533 | 106.4422 | 105.7723 | 99.7881 | 107.2875 | 108.8792 | 108.0441 | 108.1721 | 97.1979 | 108.6956 | 101.1825 | 101.7045 | 112.0979 | 99.53 | 94.3472 | 94.7501 | 111.5375 | 111.214 | 111.214 | 110.6584 | 106.7921 | 101.0912 | 101.6028 | 111.5207 | 105.3002 | 104.8483 | 104.8483 | 104.8483 | 104.059 | 104.8483 | 112.5045 | 112.5014 | 112.5014 | 112.5014 | 102.9673 | 103.366 | 109.0455 | 108.7706 | 105.9953 | 103.9959 | 111.8111 | 97.2482 | 97.3392 | 106.67 | 102.7988 | 111.3962 | 112.4249 | 106.5108 | 106.5214 | 118.3379 | 107.8919 | 105.8669 | 109.0339 | 108.4059 | 106.5792 | 105.546 | 111.3962 | 104.8064 | 105.207 | 106.672 | 110.8911 | 113.8577 | 110.7405 | 111.7664 | 104.6822 | 103.6777 | 114.1599 | 103.0372 | 102.8245 | 102.3724 | 105.8433 | 104.1365 | 117.3138 | 102.3303 | 103.7421 | 104.2662 | 104.8646 | 114.1528 | 114.4358 | 112.4249 | 111.6682 | 105.754 | 106.5214 | 106.647 | 111.3292 | 114.7293 | 114.2925 | 103.6861 | 113.9801 | 111.6974 | 106.7672 | 93.1863 | 111.3085 | 104.0676 | 104.4545 | 105.1534 | 113.0808 | 113.5087 | 102.0679 | 95.2063 | 92.8431 | 105.5456 | 106.4922 | 106.7363 | 102.0642 | 102.6596 | 106.2013 | 104.9422 | 116.7674 | 112.1201 | 112.1201 | 103.3175 | 112.1041 | 112.5485 | 112.4249 | 104.0277 | 106.814 | 115.7469 | 105.3091 | 105.3005 | 108.4265 | 101.9664 | 100.6849 | 102.9003 | 105.9192 | 101.2893 | 100.0071 | 104.5088 | 104.9135 | 105.0828 | 110.4152 | 106.2244 | 114.1459 | 106.8137 | 110.6399 | 118.8328 | 99.2001 | 99.7679 | 103.3511 | 106.7162 | 118.3522 | 117.9713 | 118.3379 | 111.2675 | 111.2675 | 112.1227 | 112.1227 | 112.1227 | 114.019 | 113.7961 | 100.9924 | 100.9808 | 107.0917 | 108.4943 | 105.1883 | 111.3962 | 111.3962 | 112.3837 | 101.3677 | 111.8193 | 111.6682 | 117.2658 | 103.1674 | 117.2658 | 111.2675 | 105.5361 | 108.5557 | 98.8254 | 106.1309 | 96.0799 | 95.8304 | 103.7067 | 111.8626 | 111.8375 | 111.6496 | 106.1309 | 106.1309 | 106.1309 | 113.8325 | 114.0273 | 114.0273 | 114.0273 | 107.6277 | 115.195 | 114.8904 | 113.9473 | 114.2067 | 109.9615 | 101.2555 | 114.2508 | 106.2569 | 106.5427 | 104.3317 | 103.8388 | 95.0097 | 96.6136 | 97.1503 | 112.7705 | 106.4879 | 115.5403
2025-01-23 16:00 | 98.8895 | 99.1586 | 98.9859 | 98.8895 | 96.2166 | 103.723 | 103.3271 | 104.0186 | 95.8518 | 100.0076 | 104.0978 | 103.3473 | 102.8725 | 97.0592 | 103.8775 | 98.5216 | 100.7551 | 90.9685 | 91.6891 | 98.7889 | 96.8768 | 92.4223 | 94.5421 | 104.6306 | 92.7466 | 96.5908 | 97.2098 | 96.6625 | 91.2075 | 97.7037 | 99.161 | 98.4057 | 98.5184 | 88.856 | 99.0117 | 92.5443 | 93.0182 | 102.6147 | 90.9901 | 86.2104 | 86.5789 | 102.583 | 101.7714 | 101.7714 | 101.1288 | 97.382 | 92.5163 | 92.959 | 101.5265 | 96.2309 | 95.8518 | 95.6267 | 95.8498 | 95.1954 | 95.8498 | 102.93 | 102.9421 | 102.9421 | 102.9421 | 94.1166 | 94.484 | 99.2219 | 99.0513 | 97.1363 | 95.254 | 102.2927 | 88.9145 | 88.9976 | 97.6335 | 93.6268 | 101.4154 | 102.86 | 97.6279 | 97.6376 | 107.6758 | 98.303 | 96.9971 | 99.742 | 99.1658 | 97.121 | 96.6481 | 101.4154 | 95.779 | 96.1456 | 97.5825 | 100.9758 | 103.5848 | 100.8298 | 101.7618 | 95.6248 | 94.4352 | 104.0491 | 94.2472 | 94.112 | 93.7919 | 96.6675 | 95.1359 | 107.4096 | 93.5611 | 94.927 | 95.3868 | 96.1238 | 104.4142 | 104.6877 | 102.86 | 102.173 | 96.9666 | 97.6376 | 97.5147 | 101.4348 | 104.9223 | 104.5236 | 94.8722 | 103.6996 | 101.6927 | 97.2619 | 85.1216 | 101.3471 | 95.1324 | 95.4889 | 96.054 | 103.4508 | 103.843 | 93.2772 | 86.9553 | 84.7494 | 96.4264 | 97.4521 | 97.6715 | 93.263 | 93.8152 | 96.9317 | 95.8362 | 106.9093 | 103.1094 | 103.1094 | 94.5573 | 102.5774 | 102.9649 | 102.86 | 95.1042 | 97.7448 | 105.3316 | 96.2395 | 96.2312 | 98.8968 | 93.2152 | 92.0653 | 94.0739 | 97.0415 | 92.5436 | 91.3855 | 95.3998 | 95.7827 | 95.9429 | 100.5722 | 96.9599 | 103.8701 | 97.5596 | 100.6894 | 107.9968 | 90.7288 | 91.2508 | 94.4962 | 97.6229 | 107.6888 | 107.3519 | 107.6758 | 101.7973 | 101.7973 | 102.3347 | 102.3347 | 102.3347 | 104.2849 | 104.0763 | 92.5684 | 92.5698 | 97.7798 | 99.2479 | 95.8261 | 101.4154 | 101.4154 | 103.0729 | 92.7152 | 102.4562 | 102.173 | 107.3656 | 94.1937 | 107.3656 | 101.7973 | 96.5648 | 99.3337 | 90.3233 | 97.1734 | 87.7669 | 87.5389 | 94.8338 | 102.3534 | 102.3274 | 102.1498 | 97.1734 | 97.1734 | 97.1734 | 103.5691 | 103.7463 | 103.7463 | 103.7463 | 98.211 | 105.3891 | 105.0929 | 103.9012 | 104.436 | 100.1581 | 92.4481 | 103.9547 | 96.9199 | 97.1816 | 95.3174 | 94.9195 | 86.7892 | 88.362 | 88.8358 | 102.6594 | 97.2354 | 105.1418
2025-01-23 16:30 | 124.2692 | 124.6066 | 124.3949 | 124.2692 | 120.6503 | 130.5895 | 130.0965 | 130.939 | 119.8358 | 125.6571 | 130.8436 | 129.8986 | 129.211 | 121.7551 | 130.877 | 124.1074 | 126.5722 | 114.4719 | 115.3752 | 124.1615 | 121.6822 | 117.1301 | 119.6957 | 131.5429 | 116.3071 | 120.0328 | 122.0473 | 121.3795 | 114.7539 | 122.8244 | 124.6375 | 123.6883 | 123.8255 | 111.8399 | 124.4476 | 116.1132 | 116.7104 | 129.1281 | 114.6085 | 108.4434 | 108.9067 | 129.7308 | 128.0326 | 128.0326 | 127.3898 | 122.43 | 116.5099 | 117.0424 | 127.5093 | 120.7653 | 120.2512 | 119.7478 | 120.2467 | 119.3697 | 120.2467 | 129.4583 | 129.5155 | 129.5155 | 129.5155 | 118.2858 | 118.7294 | 124.6745 | 124.443 | 120.0802 | 118.251 | 128.7366 | 111.8887 | 111.9933 | 122.6543 | 117.6926 | 127.3724 | 129.3866 | 120.0647 | 120.1284 | 135.2779 | 123.611 | 120.2107 | 125.6912 | 124.9356 | 122.1065 | 121.6552 | 127.3724 | 120.2061 | 120.6597 | 122.625 | 126.9709 | 129.9838 | 126.6508 | 127.8604 | 120.2505 | 118.7056 | 130.7813 | 118.6896 | 117.4436 | 118.081 | 121.5372 | 119.4077 | 135.0366 | 117.3717 | 119.9929 | 120.4667 | 118.4106 | 131.3771 | 131.6847 | 129.3866 | 128.4895 | 119.4653 | 120.1284 | 122.3164 | 127.549 | 131.9135 | 131.4096 | 118.9866 | 130.1302 | 127.6994 | 122.2552 | 107.1833 | 127.2777 | 119.3328 | 119.788 | 120.7755 | 130.0879 | 130.5417 | 117.5217 | 109.7854 | 107.1456 | 121.1801 | 122.5534 | 122.8277 | 118.1517 | 118.8182 | 121.6658 | 120.506 | 134.4077 | 130.4138 | 130.4138 | 118.0244 | 129.0135 | 129.5348 | 129.3866 | 119.5905 | 122.9266 | 132.1793 | 120.776 | 120.7656 | 124.2879 | 117.3589 | 115.9198 | 118.4579 | 122.1721 | 116.422 | 114.9522 | 120.0273 | 120.4539 | 120.6325 | 126.4198 | 121.847 | 130.3575 | 122.4665 | 126.5578 | 135.9546 | 113.7653 | 114.4202 | 118.8654 | 122.6771 | 135.2943 | 134.872 | 135.2779 | 128.0032 | 128.0032 | 128.309 | 128.309 | 128.309 | 131.1138 | 130.8554 | 113.9329 | 113.9331 | 122.9432 | 125.0341 | 120.4574 | 127.3724 | 127.3724 | 129.9794 | 116.2676 | 128.7948 | 128.4895 | 134.9814 | 118.295 | 134.9814 | 128.0032 | 121.0892 | 124.9481 | 113.6495 | 121.7792 | 110.3689 | 110.0822 | 119.3687 | 128.7108 | 128.6934 | 128.4605 | 121.7792 | 121.7792 | 121.7792 | 129.9653 | 130.1898 | 130.1898 | 130.1898 | 123.4058 | 132.4792 | 132.1144 | 130.4896 | 131.4619 | 125.8357 | 116.1028 | 130.4558 | 121.8008 | 122.1339 | 119.7864 | 119.2555 | 109.1395 | 111.1368 | 111.7453 | 128.9248 | 122.0967 | 131.9422
2025-01-23 17:00 | 97.6496 | 97.9102 | 97.7468 | 97.6496 | 95.3575 | 102.7826 | 102.4072 | 103.0377 | 94.8108 | 98.5893 | 102.7908 | 102.044 | 101.2239 | 95.537 | 102.8978 | 97.4491 | 99.2732 | 90.1149 | 90.8177 | 97.4792 | 95.8847 | 92.317 | 94.3655 | 103.1762 | 91.7459 | 94.9283 | 96.2083 | 95.671 | 90.4525 | 96.402 | 97.8376 | 97.1014 | 97.2038 | 88.2247 | 97.7044 | 91.6149 | 92.0771 | 101.4667 | 90.3612 | 85.4284 | 85.7934 | 102.161 | 100.3644 | 100.3644 | 99.1839 | 96.4779 | 91.6875 | 92.1065 | 100.1089 | 95.3062 | 94.9965 | 94.7725 | 94.9945 | 94.4726 | 94.9945 | 101.4734 | 101.5371 | 101.5371 | 101.5371 | 93.4701 | 93.7558 | 97.9898 | 97.8462 | 94.9025 | 93.3815 | 101.1071 | 88.2604 | 88.3429 | 96.457 | 92.5049 | 100.0057 | 101.7408 | 94.8763 | 94.8859 | 106.1569 | 97.0962 | 95.0232 | 98.6864 | 98.0824 | 95.9516 | 95.9566 | 100.0057 | 94.8652 | 95.223 | 96.6486 | 99.6735 | 101.9188 | 99.4619 | 100.3752 | 94.6308 | 93.298 | 102.7847 | 93.5506 | 92.6928 | 92.9679 | 95.5909 | 94.1407 | 105.9165 | 92.5628 | 94.4954 | 94.8786 | 93.5498 | 103.3303 | 103.5793 | 101.7408 | 101.0211 | 94.4164 | 94.8859 | 96.4789 | 100.1895 | 103.6709 | 103.2815 | 94.2367 | 102.053 | 100.2977 | 96.0176 | 84.6074 | 99.9823 | 94.279 | 94.6346 | 95.0519 | 102.2629 | 102.5916 | 92.2799 | 86.457 | 84.3209 | 95.3745 | 96.628 | 96.8388 | 93.1728 | 93.6876 | 95.5118 | 94.8216 | 105.4232 | 102.7007 | 102.7007 | 93.1507 | 101.4531 | 101.8601 | 101.7408 | 94.3241 | 96.9191 | 103.6359 | 95.3149 | 95.3065 | 97.9447 | 92.534 | 91.4141 | 93.4189 | 96.1889 | 91.7141 | 90.5564 | 94.4381 | 94.7748 | 94.9157 | 99.3611 | 95.7602 | 102.2913 | 96.5748 | 99.3991 | 106.6699 | 90.0287 | 90.548 | 93.7531 | 96.688 | 106.1697 | 105.843 | 106.1569 | 100.645 | 100.645 | 100.5959 | 100.5959 | 100.5959 | 103.0701 | 102.8562 | 90.0105 | 90.0175 | 96.7295 | 98.1447 | 94.6303 | 100.0057 | 100.0057 | 102.241 | 91.7151 | 101.3481 | 101.0211 | 105.8732 | 92.9126 | 105.8732 | 100.645 | 95.6317 | 98.4846 | 89.5506 | 96.062 | 86.8545 | 86.6289 | 93.8048 | 100.9056 | 101.0982 | 100.9323 | 96.062 | 96.062 | 96.062 | 101.9268 | 102.1062 | 102.1062 | 102.1062 | 96.9517 | 104.0803 | 103.7942 | 102.0749 | 103.4306 | 98.9066 | 91.1908 | 102.3509 | 95.988 | 96.2495 | 94.2776 | 94.0947 | 85.887 | 87.5663 | 88.0466 | 101.212 | 96.2395 | 103.4539
2025-01-23 17:30 | 95.8019 | 96.0286 | 95.8868 | 95.8019 | 94.2182 | 102.3929 | 101.996 | 102.6391 | 93.6521 | 96.6894 | 102.4695 | 101.747 | 99.2162 | 94.0251 | 102.5324 | 96.7448 | 97.5233 | 88.8485 | 89.5528 | 95.9937 | 94.7672 | 91.202 | 93.2088 | 103.1547 | 90.7451 | 93.6739 | 95.0883 | 94.5543 | 89.196 | 94.9389 | 96.3546 | 95.6388 | 95.7324 | 86.8349 | 96.2117 | 90.6237 | 91.0887 | 101.2089 | 89.1225 | 84.1852 | 84.5475 | 102.0782 | 100.4835 | 100.4835 | 99.1827 | 95.3514 | 91.1847 | 91.5284 | 98.5838 | 94.235 | 93.9166 | 93.7191 | 93.9148 | 93.3768 | 93.9148 | 101.6883 | 101.6417 | 101.6417 | 101.6417 | 92.2234 | 92.5816 | 96.7158 | 96.564 | 93.5977 | 92.2018 | 100.5829 | 86.7818 | 86.8629 | 95.7615 | 91.1651 | 98.4862 | 101.3555 | 93.5151 | 93.5245 | 99.8331 | 95.6725 | 93.7468 | 97.9745 | 97.3751 | 94.6276 | 95.2875 | 98.4862 | 93.8029 | 94.1534 | 96.0029 | 98.0729 | 100.3245 | 97.9726 | 98.8058 | 93.6018 | 91.9534 | 101.2723 | 92.4152 | 91.6036 | 91.5336 | 94.0828 | 93.0967 | 105.8945 | 91.5311 | 93.4964 | 93.806 | 92.2025 | 102.9445 | 103.1835 | 101.3555 | 100.6343 | 93.1012 | 93.5245 | 95.3206 | 98.7204 | 103.343 | 102.9505 | 93.1521 | 100.4469 | 98.821 | 94.5802 | 83.2461 | 98.5305 | 93.2118 | 93.5611 | 94.0306 | 101.8208 | 102.1109 | 91.6282 | 85.2477 | 83.1274 | 93.9776 | 95.979 | 96.1951 | 91.8941 | 92.4617 | 95.2547 | 93.7187 | 105.4013 | 102.6389 | 102.6389 | 92.0731 | 101.0646 | 101.4797 | 101.3555 | 93.1321 | 96.2476 | 101.9932 | 94.2434 | 94.2352 | 96.8012 | 91.3329 | 90.1673 | 92.2661 | 94.7049 | 90.4368 | 89.2731 | 93.18 | 93.5885 | 93.7594 | 97.9291 | 94.0949 | 100.6829 | 95.4251 | 98.0996 | 105.0625 | 88.8968 | 89.4205 | 92.6046 | 96.0365 | 99.8451 | 99.5525 | 99.8331 | 100.2369 | 100.2369 | 100.2197 | 100.2197 | 100.2197 | 102.7462 | 102.5273 | 88.7195 | 88.7133 | 95.5404 | 97.4377 | 93.2423 | 98.4862 | 98.4862 | 102.028 | 90.7145 | 101.0131 | 100.6343 | 105.8511 | 92.6784 | 105.8511 | 100.2369 | 94.4845 | 97.9153 | 88.2959 | 94.9189 | 85.9101 | 85.6869 | 93.1121 | 101.2053 | 100.8317 | 100.6135 | 94.9189 | 94.9189 | 94.9189 | 100.3163 | 100.4955 | 100.4955 | 100.4955 | 95.2089 | 103.7301 | 103.4552 | 99.8891 | 103.0463 | 97.54 | 90.9609 | 100.725 | 94.869 | 95.1271 | 92.8967 | 93.0063 | 84.9531 | 86.376 | 86.8397 | 99.6599 | 95.12 | 101.8146
2025-01-23 18:00 | 96.3923 | 96.6138 | 96.4799 | 96.3923 | 95.2198 | 103.5324 | 103.1279 | 103.7988 | 94.6694 | 97.268 | 103.7742 | 103.0774 | 99.7184 | 94.3743 | 103.6939 | 97.7534 | 98.0632 | 89.6118 | 90.3207 | 96.5493 | 95.7091 | 92.1512 | 94.1659 | 104.2648 | 91.7057 | 94.6483 | 96.0205 | 95.5188 | 89.9537 | 95.4445 | 96.869 | 96.1557 | 96.2394 | 87.5957 | 96.7637 | 91.5935 | 92.0612 | 102.4196 | 89.928 | 84.8617 | 85.2265 | 103.8874 | 101.5907 | 101.5907 | 100.2283 | 96.2588 | 92.1106 | 92.4372 | 98.9633 | 95.2461 | 94.9376 | 94.9376 | 94.9376 | 94.4128 | 94.9376 | 102.757 | 102.7606 | 102.7606 | 102.7606 | 93.288 | 93.613 | 97.3591 | 97.2253 | 94.473 | 93.1297 | 101.7252 | 87.5211 | 87.6029 | 96.7883 | 91.7365 | 98.8659 | 102.5236 | 94.4093 | 94.4093 | 100.3267 | 96.2828 | 94.6461 | 99.0396 | 98.4002 | 95.2544 | 96.4097 | 98.8659 | 94.8489 | 95.1711 | 97.0795 | 98.2698 | 100.6853 | 98.3533 | 99.015 | 94.4081 | 92.5327 | 101.9087 | 93.3936 | 92.5533 | 92.0016 | 94.7899 | 94.0532 | 107.034 | 92.505 | 94.7001 | 94.9076 | 93.1376 | 104.1194 | 104.3663 | 102.5236 | 101.7784 | 93.9965 | 94.4093 | 96.2811 | 99.3502 | 104.703 | 104.2763 | 94.1957 | 100.8113 | 99.3052 | 95.1483 | 83.9971 | 99.0381 | 94.2255 | 94.5784 | 94.8337 | 103.0281 | 103.3485 | 92.5344 | 85.9026 | 83.7014 | 94.6357 | 97.0731 | 97.2932 | 92.9001 | 93.4466 | 96.9602 | 94.5032 | 106.5355 | 104.4752 | 104.4752 | 93.0625 | 102.2286 | 102.6459 | 102.5236 | 94.0632 | 97.3262 | 102.3524 | 95.2547 | 95.2464 | 97.7186 | 92.1931 | 91.0006 | 93.1822 | 95.1891 | 91.1275 | 89.9853 | 93.9711 | 94.3611 | 94.5243 | 98.546 | 94.7194 | 101.0651 | 96.3742 | 98.7321 | 105.411 | 89.9065 | 90.4332 | 93.5253 | 97.1132 | 100.3388 | 100.0528 | 100.3267 | 101.3631 | 101.3631 | 102.481 | 102.481 | 102.481 | 104.0547 | 103.8223 | 89.8621 | 89.7466 | 96.3238 | 98.4523 | 93.8154 | 98.8659 | 98.8659 | 103.4964 | 91.6748 | 102.2211 | 101.7784 | 106.9902 | 94.1191 | 106.9902 | 101.3631 | 95.4799 | 99.0497 | 89.0227 | 95.8987 | 86.6502 | 86.4251 | 94.068 | 102.244 | 101.9748 | 101.7525 | 95.8987 | 95.8987 | 95.8987 | 100.6859 | 100.8627 | 100.8627 | 100.8627 | 95.8091 | 104.9338 | 104.6736 | 100.3875 | 104.2261 | 98.13 | 92.3749 | 101.0857 | 95.7724 | 96.0326 | 93.5473 | 93.9984 | 85.6849 | 87.017 | 87.5034 | 100.0189 | 96.0459 | 102.1749
2025-01-23 18:30 | 97.1962 | 97.4365 | 97.2887 | 97.1962 | 95.3799 | 103.9048 | 103.5184 | 104.1676 | 95.0527 | 98.1504 | 104.2577 | 103.6015 | 100.6184 | 94.5217 | 104.084 | 98.7517 | 98.796 | 90.0197 | 90.7281 | 97.1155 | 95.9114 | 92.3815 | 94.3752 | 104.2488 | 92.1394 | 95.4975 | 96.2342 | 95.715 | 90.2851 | 96.0083 | 97.0025 | 96.7192 | 96.7975 | 87.8836 | 97.3192 | 91.9399 | 92.4108 | 102.686 | 90.2329 | 85.2041 | 85.5706 | 104.3542 | 101.5159 | 101.5159 | 100.1475 | 96.4645 | 93.0937 | 93.3578 | 99.4738 | 95.4304 | 95.1112 | 95.1112 | 95.1112 | 94.5644 | 95.1112 | 102.5031 | 102.6898 | 102.6898 | 102.6898 | 93.4387 | 93.8025 | 97.7964 | 97.6458 | 95.7173 | 94.1757 | 102.5004 | 87.811 | 87.9181 | 97.2416 | 92.2242 | 99.3632 | 102.8818 | 95.889 | 95.889 | 101.465 | 96.9681 | 95.6953 | 100.1495 | 99.436 | 95.8085 | 96.6101 | 99.3632 | 94.9961 | 95.3484 | 97.3423 | 98.7591 | 101.2858 | 98.7807 | 99.2926 | 94.9544 | 93.0228 | 106.4628 | 93.5912 | 93.2994 | 91.5162 | 95.4847 | 94.2844 | 108.0814 | 92.9417 | 94.8968 | 95.0871 | 95.4983 | 104.5317 | 104.7923 | 102.8818 | 102.1114 | 95.4918 | 95.889 | 96.4571 | 100.0291 | 105.3716 | 104.8709 | 94.3228 | 101.4234 | 99.8044 | 95.6934 | 84.2588 | 99.528 | 94.3969 | 94.7509 | 95.2772 | 103.4131 | 103.7502 | 93.2978 | 86.2768 | 84.1127 | 94.8972 | 97.169 | 97.3923 | 93.0463 | 93.62 | 97.8858 | 95.0305 | 106.5648 | 104.9762 | 104.9762 | 93.8809 | 102.5786 | 103.009 | 102.8818 | 94.2728 | 96.3838 | 103.0128 | 95.4395 | 95.4307 | 97.4997 | 92.491 | 91.2951 | 93.4596 | 95.6663 | 91.4706 | 90.3519 | 94.3769 | 94.8391 | 95.0325 | 97.8703 | 95.463 | 101.6416 | 96.5655 | 98.4284 | 106.0299 | 90.0235 | 90.5543 | 93.8004 | 97.3709 | 101.4782 | 101.168 | 101.465 | 101.6879 | 101.6879 | 103.9112 | 103.9112 | 103.9112 | 104.6031 | 104.3537 | 94.008 | 93.544 | 96.9082 | 99.4736 | 94.3423 | 99.3632 | 99.3632 | 103.8593 | 92.1082 | 102.5786 | 102.1114 | 108.1041 | 94.7763 | 108.1041 | 101.6879 | 95.648 | 99.1196 | 89.3843 | 96.069 | 87.0631 | 86.839 | 94.768 | 101.867 | 102.2146 | 102.0436 | 96.069 | 96.069 | 96.069 | 101.295 | 101.473 | 101.473 | 101.473 | 96.5897 | 105.3144 | 105.0555 | 101.5108 | 104.5768 | 98.5884 | 92.4226 | 101.6877 | 95.9773 | 96.2387 | 94.0238 | 94.2338 | 86.4673 | 87.4297 | 87.9022 | 100.6942 | 96.2614 | 102.8296
2025-01-23 19:00 | 98.5008 | 98.7612 | 98.6015 | 98.5008 | 95.5541 | 104.1762 | 103.7898 | 104.4517 | 95.1599 | 99.7616 | 104.5097 | 103.8484 | 102.5936 | 96.1016 | 104.3472 | 98.3974 | 100.5078 | 90.0722 | 90.782 | 98.5645 | 96.3328 | 92.7972 | 94.7811 | 104.3932 | 92.5617 | 95.7281 | 96.7536 | 96.1033 | 90.8029 | 97.5869 | 98.5953 | 98.3721 | 98.3873 | 88.2419 | 98.7641 | 92.3476 | 92.8217 | 103.0022 | 90.6052 | 85.8052 | 86.1726 | 104.7019 | 101.7136 | 101.7136 | 100.5498 | 96.9998 | 92.4408 | 92.8357 | 101.0573 | 95.7832 | 95.3564 | 95.3564 | 95.3564 | 94.6118 | 95.3564 | 102.6187 | 102.8942 | 102.8942 | 102.8942 | 93.8462 | 94.2123 | 98.8437 | 98.6633 | 96.0294 | 94.5692 | 102.5629 | 88.1254 | 88.2329 | 97.647 | 93.4146 | 100.9328 | 103.1983 | 96.2418 | 96.2418 | 103.1206 | 99.4685 | 95.9592 | 99.919 | 99.1997 | 98.1147 | 97.2685 | 100.9328 | 95.3363 | 95.6988 | 97.8534 | 100.9278 | 102.9952 | 100.2771 | 100.9109 | 95.2159 | 94.2154 | 107.8276 | 94.2579 | 93.7248 | 91.5481 | 96.6942 | 94.787 | 108.2311 | 93.4598 | 94.6534 | 95.1022 | 95.884 | 104.8535 | 105.1088 | 103.1983 | 102.4358 | 95.8382 | 96.2418 | 96.8543 | 102.6084 | 105.7206 | 105.1938 | 94.2919 | 103.144 | 101.2194 | 97.0194 | 84.6881 | 100.8956 | 94.6358 | 94.9929 | 95.654 | 103.7671 | 104.1331 | 93.4892 | 86.6366 | 84.4652 | 95.7093 | 97.6993 | 97.9138 | 93.4524 | 94.0261 | 97.859 | 95.3829 | 106.7124 | 105.3082 | 105.3082 | 94.3817 | 102.9008 | 103.3187 | 103.1983 | 94.8155 | 96.8529 | 104.8735 | 95.7924 | 95.7835 | 98.0539 | 92.9347 | 91.6728 | 93.878 | 95.6997 | 92.1054 | 90.9663 | 94.4378 | 95.1561 | 95.4561 | 99.1251 | 96.7439 | 103.3205 | 97.0268 | 99.5716 | 107.6159 | 90.1115 | 90.6375 | 94.2062 | 97.877 | 103.134 | 102.7995 | 103.1206 | 102.0214 | 102.0214 | 103.7295 | 103.7295 | 103.7295 | 104.9281 | 104.6661 | 94.4445 | 93.7634 | 97.3426 | 99.3011 | 95.5688 | 100.9328 | 100.9328 | 104.2196 | 92.5305 | 102.9008 | 102.4358 | 108.2538 | 94.8776 | 108.2538 | 102.0214 | 95.8886 | 99.645 | 89.9584 | 96.4273 | 87.3028 | 87.0781 | 95.0059 | 101.9346 | 102.5187 | 102.358 | 96.4273 | 96.4273 | 96.4273 | 103.0259 | 103.2013 | 103.2013 | 103.2013 | 97.9179 | 105.5325 | 105.2768 | 103.662 | 104.8613 | 99.8032 | 92.5214 | 103.3965 | 96.5159 | 96.7781 | 94.8284 | 94.6464 | 86.7054 | 88.0119 | 88.4823 | 102.3328 | 96.7869 | 104.6743
2025-01-23 19:30 | 98.7363 | 98.9962 | 98.8387 | 98.7363 | 95.5331 | 104.14 | 103.7464 | 104.427 | 95.1852 | 100.041 | 104.5684 | 103.886 | 103.0677 | 96.6597 | 104.3153 | 98.221 | 100.9215 | 90.3751 | 91.0834 | 98.9251 | 96.2995 | 92.7878 | 94.7662 | 104.432 | 92.6059 | 95.8333 | 96.7832 | 96.0687 | 90.8953 | 98.0319 | 99.0351 | 98.8233 | 98.8214 | 88.2954 | 99.1295 | 92.3955 | 92.8677 | 103.0352 | 90.6119 | 85.9221 | 86.2895 | 104.7413 | 101.703 | 101.703 | 100.4075 | 97.0096 | 92.6018 | 93.0001 | 101.5245 | 95.7886 | 95.3524 | 95.3524 | 95.3524 | 94.5911 | 95.3524 | 102.6272 | 102.8825 | 102.8825 | 102.8825 | 93.8732 | 94.239 | 99.0734 | 98.8885 | 96.1807 | 94.6929 | 102.5153 | 88.1697 | 88.2772 | 97.5341 | 93.7001 | 101.3915 | 103.2187 | 96.4205 | 96.4205 | 103.344 | 100.1238 | 96.0845 | 99.7401 | 99.0265 | 98.7209 | 97.3796 | 101.3915 | 95.3404 | 95.704 | 97.9432 | 101.6284 | 103.6588 | 100.691 | 101.3827 | 95.4005 | 94.5006 | 108.1603 | 94.2741 | 93.8103 | 91.5488 | 96.9475 | 94.8262 | 108.2713 | 93.5176 | 94.4803 | 94.883 | 96.13 | 104.8237 | 105.0629 | 103.2187 | 102.4617 | 96.019 | 96.4205 | 96.8372 | 103.2844 | 105.7548 | 105.2307 | 94.2638 | 103.7927 | 101.6414 | 97.3501 | 84.8075 | 101.2881 | 94.63 | 94.988 | 95.8181 | 103.8013 | 104.1818 | 93.2675 | 86.5865 | 84.3856 | 95.9056 | 97.823 | 98.0489 | 93.4325 | 94.0083 | 97.4803 | 95.5812 | 106.7521 | 105.3409 | 105.3409 | 94.4784 | 102.9245 | 103.3327 | 103.2187 | 94.833 | 97.0641 | 105.558 | 95.7979 | 95.7888 | 98.0728 | 92.9691 | 91.6855 | 93.8973 | 95.7004 | 92.2555 | 91.0828 | 94.7317 | 95.3898 | 95.6649 | 99.4251 | 96.9951 | 103.91 | 97.0277 | 99.8363 | 108.2646 | 90.087 | 90.6134 | 94.2239 | 97.9644 | 103.3574 | 103.0238 | 103.344 | 102.0529 | 102.0529 | 103.0592 | 103.0592 | 103.0592 | 104.9668 | 104.7027 | 94.9021 | 94.2034 | 97.5605 | 99.1326 | 95.8758 | 101.3915 | 101.3915 | 104.2643 | 92.5747 | 102.9245 | 102.4617 | 108.294 | 94.7309 | 108.294 | 102.0529 | 95.8703 | 99.7939 | 90.0567 | 96.405 | 87.4721 | 87.2469 | 94.8076 | 101.9456 | 102.5501 | 102.3895 | 96.405 | 96.405 | 96.405 | 103.6699 | 103.8443 | 103.8443 | 103.8443 | 98.1639 | 105.6218 | 105.3676 | 103.9898 | 104.8459 | 100.0881 | 92.3783 | 104.0129 | 96.5329 | 96.795 | 95.0229 | 94.6726 | 86.8735 | 88.103 | 88.5755 | 102.8218 | 96.8174 | 105.3536
2025-01-23 20:00 | 98.7114 | 98.9621 | 98.8135 | 98.7114 | 95.567 | 104.2491 | 103.8609 | 104.5336 | 95.2294 | 100.0423 | 104.6374 | 103.9524 | 103.2204 | 96.8792 | 104.3972 | 98.3462 | 101.1044 | 90.4446 | 91.1591 | 99.1442 | 96.3672 | 92.8599 | 94.8309 | 104.5696 | 92.7196 | 95.9088 | 96.8812 | 96.1299 | 90.9818 | 98.2469 | 99.2583 | 99.0477 | 99.0469 | 88.35 | 99.3483 | 92.5032 | 92.9764 | 103.1494 | 90.6978 | 85.9962 | 86.3651 | 104.8166 | 101.7615 | 101.7615 | 100.4228 | 97.1022 | 92.7125 | 93.1125 | 101.7977 | 95.868 | 95.4133 | 95.4133 | 95.4133 | 94.6181 | 95.4133 | 102.6938 | 102.9429 | 102.9429 | 102.9429 | 93.9606 | 94.3278 | 99.2932 | 99.0912 | 96.313 | 94.8239 | 102.6167 | 88.2371 | 88.3448 | 97.7052 | 93.8819 | 101.6673 | 103.3288 | 96.57 | 96.57 | 103.1552 | 100.3594 | 96.2059 | 99.8321 | 99.1397 | 98.9314 | 97.624 | 101.6673 | 95.4217 | 95.7837 | 98.1335 | 101.9292 | 103.8839 | 100.9798 | 101.6708 | 95.523 | 94.6852 | 108.3619 | 94.405 | 93.93 | 91.7402 | 96.9945 | 94.9269 | 108.414 | 93.6305 | 94.3959 | 94.8373 | 96.3249 | 104.9377 | 105.178 | 103.3288 | 102.5831 | 96.1667 | 96.57 | 96.902 | 103.5275 | 105.7957 | 105.2827 | 94.28 | 104.0227 | 101.8851 | 97.5524 | 84.7848 | 101.5263 | 94.6896 | 95.0483 | 95.9473 | 103.9065 | 104.2838 | 93.4424 | 86.709 | 84.5266 | 95.9989 | 98.0485 | 98.28 | 93.4857 | 94.0665 | 97.3782 | 95.7055 | 106.8928 | 105.3965 | 105.3965 | 94.5909 | 103.0383 | 103.4403 | 103.3288 | 94.9321 | 97.3166 | 105.8054 | 95.8769 | 95.8682 | 98.1682 | 93.0517 | 91.7695 | 93.9728 | 95.9005 | 92.3765 | 91.1771 | 94.839 | 95.5105 | 95.7911 | 99.6193 | 96.9982 | 104.1459 | 97.1156 | 100.0776 | 108.5069 | 90.1488 | 90.6711 | 94.2914 | 98.153 | 103.1686 | 102.8463 | 103.1552 | 102.1816 | 102.1816 | 102.8516 | 102.8516 | 102.8516 | 105.0329 | 104.7707 | 95.1858 | 94.5593 | 97.6866 | 99.2492 | 96.0677 | 101.6673 | 101.6673 | 104.3553 | 92.6883 | 103.0383 | 102.5831 | 108.4367 | 94.701 | 108.4367 | 102.1816 | 95.9098 | 99.9844 | 90.1442 | 96.452 | 87.5844 | 87.359 | 94.9786 | 102.02 | 102.6696 | 102.5136 | 96.452 | 96.452 | 96.452 | 103.9023 | 104.0768 | 104.0768 | 104.0768 | 98.158 | 105.7217 | 105.4637 | 104.0102 | 104.9486 | 100.3089 | 92.3492 | 104.2507 | 96.6264 | 96.889 | 95.1153 | 94.7633 | 86.9851 | 88.1903 | 88.6622 | 103.0975 | 96.9162 | 105.5999
2025-01-23 20:30 | 98.6793 | 98.9276 | 98.7771 | 98.6793 | 95.5163 | 104.4506 | 104.0667 | 104.7217 | 95.2062 | 100.0048 | 104.7184 | 104.0394 | 103.0373 | 96.714 | 104.534 | 98.4144 | 100.9553 | 90.3778 | 91.0914 | 99.0263 | 96.3398 | 92.8453 | 94.8146 | 104.6684 | 92.7429 | 95.9253 | 96.8526 | 96.1012 | 91.001 | 98.0989 | 99.119 | 98.9079 | 98.9158 | 88.4116 | 99.23 | 92.5267 | 93.001 | 103.2295 | 90.7552 | 86.0208 | 86.3896 | 104.879 | 101.8372 | 101.8372 | 100.7015 | 97.0772 | 92.6622 | 93.062 | 101.6905 | 95.8499 | 95.3877 | 95.3877 | 95.3877 | 94.5782 | 95.3877 | 102.7421 | 103.018 | 103.018 | 103.018 | 93.9723 | 94.3385 | 99.204 | 99.0066 | 96.3491 | 94.8694 | 102.6693 | 88.3053 | 88.4131 | 97.761 | 93.7723 | 101.571 | 103.4389 | 96.6303 | 96.6303 | 103.0843 | 100.0895 | 96.2277 | 99.8818 | 99.2007 | 98.6788 | 97.8103 | 101.571 | 95.4039 | 95.7657 | 98.2756 | 101.7568 | 103.6978 | 100.941 | 101.6291 | 95.4716 | 94.577 | 108.2375 | 94.3803 | 93.9657 | 92.0732 | 96.9669 | 94.9035 | 108.5164 | 93.6242 | 94.3376 | 94.7908 | 96.4242 | 105.063 | 105.2991 | 103.4389 | 102.6828 | 96.2268 | 96.6303 | 96.8555 | 103.249 | 105.8315 | 105.3414 | 94.2392 | 103.8357 | 101.761 | 97.446 | 84.8456 | 101.409 | 94.6632 | 95.0222 | 95.8953 | 103.9781 | 104.3243 | 93.5864 | 86.7817 | 84.6084 | 96.0127 | 98.2326 | 98.4697 | 93.4727 | 94.0521 | 97.4066 | 95.6524 | 106.9937 | 105.4629 | 105.4629 | 94.6079 | 103.1446 | 103.5545 | 103.4389 | 94.8843 | 97.4891 | 105.5982 | 95.8595 | 95.8502 | 98.1426 | 93.0747 | 91.8212 | 93.981 | 96.2485 | 92.4254 | 91.2021 | 94.7663 | 95.4517 | 95.7382 | 99.5055 | 96.9804 | 103.9718 | 97.0789 | 99.9586 | 108.3199 | 90.1395 | 90.6582 | 94.297 | 98.2935 | 103.0977 | 102.778 | 103.0843 | 102.2779 | 102.2779 | 102.6544 | 102.6544 | 102.6544 | 105.0987 | 104.8429 | 95.3433 | 94.8492 | 97.6298 | 99.3118 | 95.9661 | 101.571 | 101.571 | 104.4146 | 92.7115 | 103.1446 | 102.6828 | 108.5391 | 94.8116 | 108.5391 | 102.2779 | 95.8539 | 100.1926 | 90.1631 | 96.4088 | 87.5372 | 87.3119 | 95.0875 | 102.0807 | 102.7538 | 102.6039 | 96.4088 | 96.4088 | 96.4088 | 103.7123 | 103.8888 | 103.8888 | 103.8888 | 98.1327 | 105.8058 | 105.5506 | 103.9699 | 105.1401 | 100.2164 | 92.4571 | 104.0687 | 96.6004 | 96.8635 | 95.129 | 94.7727 | 86.9383 | 88.2065 | 88.6791 | 102.9816 | 96.8881 | 105.3955
2025-01-23 21:00 | 99.2773 | 99.5161 | 99.3729 | 99.2773 | 96.1949 | 105.4826 | 105.1127 | 105.7349 | 95.8772 | 100.5773 | 105.6777 | 104.9681 | 103.4861 | 97.2783 | 105.6254 | 98.9649 | 101.4752 | 91.0439 | 91.7641 | 99.6235 | 97.0154 | 93.5361 | 95.5124 | 105.8937 | 93.4666 | 96.5983 | 97.5295 | 96.775 | 91.7766 | 98.6329 | 99.6491 | 99.3896 | 99.4397 | 89.2698 | 99.8583 | 93.2527 | 93.7302 | 104.2486 | 91.532 | 86.7737 | 87.1447 | 105.8521 | 102.9569 | 102.9569 | 101.7041 | 97.7453 | 93.3626 | 93.7616 | 102.2853 | 96.5387 | 96.0693 | 96.0693 | 96.0693 | 95.2468 | 96.0693 | 104.0119 | 104.1475 | 104.1475 | 104.1475 | 94.6825 | 95.0545 | 99.8404 | 99.6473 | 97.0453 | 95.5678 | 103.4222 | 89.2051 | 89.314 | 98.5856 | 94.3688 | 102.175 | 104.4274 | 97.3107 | 97.3107 | 103.5153 | 100.1457 | 96.9315 | 100.3995 | 99.7451 | 98.6693 | 98.7585 | 102.175 | 96.0868 | 96.4534 | 99.1403 | 102.3784 | 104.3563 | 101.5935 | 102.4119 | 96.1665 | 95.1801 | 108.9479 | 95.0871 | 94.6722 | 93.4461 | 97.6045 | 95.573 | 109.7868 | 94.2991 | 94.8732 | 95.3644 | 97.1144 | 106.0183 | 106.2454 | 104.4274 | 103.6659 | 96.9131 | 97.3107 | 97.5302 | 103.307 | 106.7219 | 106.2543 | 94.9028 | 104.4994 | 102.3813 | 98.0585 | 85.6663 | 102.0314 | 95.3462 | 95.7046 | 96.5948 | 104.9355 | 105.2556 | 94.1834 | 87.4197 | 85.1701 | 96.7904 | 99.1228 | 99.3734 | 94.1668 | 94.7477 | 98.1684 | 96.3479 | 108.2462 | 106.4049 | 106.4049 | 95.2769 | 104.1284 | 104.5528 | 104.4274 | 95.5388 | 98.3129 | 106.2632 | 96.5482 | 96.539 | 98.8189 | 93.8434 | 92.6306 | 94.7284 | 97.6837 | 93.2441 | 91.9843 | 95.4733 | 96.1515 | 96.4349 | 100.14 | 97.5989 | 104.586 | 97.755 | 100.598 | 108.899 | 90.7876 | 91.3087 | 95.0556 | 99.1585 | 103.5288 | 103.2205 | 103.5153 | 103.2569 | 103.2569 | 103.3194 | 103.3194 | 103.3194 | 106.0239 | 105.7749 | 96.061 | 95.5301 | 98.3371 | 99.8656 | 96.5904 | 102.175 | 102.175 | 105.4126 | 93.4351 | 104.1284 | 103.6659 | 109.8097 | 95.6201 | 109.8097 | 103.2569 | 96.5311 | 101.1295 | 90.9213 | 97.0888 | 88.1744 | 87.9474 | 95.789 | 103.4233 | 103.7809 | 103.6029 | 97.0888 | 97.0888 | 97.0888 | 104.3691 | 104.5488 | 104.5488 | 104.5488 | 98.7364 | 106.8445 | 106.5745 | 104.4261 | 106.1395 | 100.8447 | 93.2454 | 104.6947 | 97.266 | 97.5314 | 95.8995 | 95.4955 | 87.571 | 88.9303 | 89.4115 | 103.5734 | 97.5645 | 106.0603
2025-01-23 21:30 | 99.3762 | 99.6063 | 99.4679 | 99.3762 | 96.5243 | 105.7456 | 105.3757 | 105.9922 | 96.1881 | 100.6116 | 105.8471 | 105.1263 | 103.7162 | 97.7331 | 105.8531 | 98.7738 | 101.7795 | 91.568 | 92.2904 | 100.0168 | 97.3922 | 93.8649 | 95.8542 | 106.1195 | 93.7261 | 96.8567 | 97.8884 | 97.1426 | 92.0824 | 98.992 | 100.0197 | 99.7577 | 99.8124 | 89.5909 | 100.2529 | 93.5464 | 94.0255 | 104.5082 | 91.871 | 87.0226 | 87.3966 | 106.093 | 103.1121 | 103.1121 | 101.8164 | 98.1213 | 93.6943 | 94.1007 | 102.6704 | 96.894 | 96.417 | 96.417 | 96.417 | 95.5806 | 96.417 | 104.206 | 104.3138 | 104.3138 | 104.3138 | 95.0234 | 95.3929 | 100.4819 | 100.2005 | 97.2843 | 95.8008 | 103.4205 | 89.53 | 89.6392 | 98.6924 | 94.7572 | 102.5565 | 104.686 | 97.4954 | 97.5052 | 103.4614 | 100.402 | 97.1841 | 100.1798 | 99.5607 | 99.0306 | 99.1883 | 102.5565 | 96.4397 | 96.8083 | 99.5497 | 102.5576 | 104.8928 | 101.9565 | 102.7622 | 96.5497 | 95.5734 | 109.3283 | 95.2926 | 94.9119 | 93.9033 | 97.7245 | 95.8939 | 110.0208 | 94.5479 | 95.3216 | 95.7988 | 97.3627 | 106.2971 | 106.5385 | 104.686 | 103.9334 | 97.136 | 97.5052 | 97.8751 | 103.5714 | 106.8474 | 106.4104 | 95.2398 | 105.0301 | 102.8519 | 98.4628 | 85.9763 | 102.5071 | 95.6796 | 96.045 | 96.963 | 105.1753 | 105.4814 | 93.9984 | 87.8691 | 85.6777 | 97.088 | 99.5643 | 99.8136 | 94.4975 | 95.0832 | 98.0794 | 96.7453 | 108.477 | 106.6309 | 106.6309 | 95.4722 | 104.3922 | 104.8108 | 104.686 | 95.8141 | 98.6971 | 106.7966 | 96.9032 | 96.8943 | 99.1966 | 94.1586 | 92.9566 | 95.0428 | 98.1617 | 93.5444 | 92.2761 | 96.0107 | 96.5986 | 96.8443 | 100.5538 | 97.6924 | 105.0775 | 98.1212 | 101.2099 | 109.3955 | 91.085 | 91.6103 | 95.3633 | 99.5658 | 103.4749 | 103.1771 | 103.4614 | 103.5378 | 103.5378 | 102.9786 | 102.9786 | 102.9786 | 106.1978 | 105.9531 | 96.3541 | 95.9086 | 98.7477 | 99.7022 | 96.9982 | 102.5565 | 102.5565 | 105.6652 | 93.6944 | 104.3922 | 103.9334 | 110.0439 | 95.6305 | 110.0439 | 103.5378 | 96.8543 | 101.4743 | 91.2065 | 97.4183 | 88.5258 | 88.2979 | 95.6814 | 103.6516 | 104.0411 | 103.8656 | 97.4183 | 97.4183 | 97.4183 | 104.8906 | 105.0739 | 105.0739 | 105.0739 | 98.838 | 107.0579 | 106.7789 | 104.3499 | 106.3955 | 101.3198 | 93.2556 | 105.1981 | 97.6371 | 97.9041 | 96.1943 | 95.831 | 87.92 | 89.2105 | 89.6933 | 103.9556 | 97.9247 | 106.5922
2025-01-23 22:00 | 98.2925 | 98.5035 | 98.3747 | 98.2925 | 96.2433 | 105.4784 | 105.0688 | 105.7315 | 95.9721 | 99.4328 | 105.5108 | 104.7512 | 102.5146 | 96.7645 | 105.5755 | 98.5374 | 100.6913 | 91.0755 | 91.7879 | 99.0423 | 97.0584 | 93.5721 | 95.5422 | 106.0493 | 93.4626 | 96.7045 | 97.4634 | 96.8209 | 91.6408 | 98.0059 | 99.0186 | 98.7406 | 98.8175 | 89.2683 | 99.2742 | 93.2698 | 93.7469 | 104.3121 | 91.5833 | 86.5506 | 86.9199 | 105.8837 | 103.077 | 103.077 | 101.6485 | 97.7267 | 92.8427 | 93.2705 | 101.6956 | 96.5558 | 96.1123 | 96.1123 | 96.1123 | 95.3371 | 96.1123 | 104.3314 | 104.2751 | 104.2751 | 104.2751 | 94.7465 | 95.1002 | 99.4739 | 99.3061 | 97.2086 | 95.6495 | 103.0895 | 89.1984 | 89.3072 | 98.4772 | 93.9154 | 101.5909 | 104.4279 | 97.6044 | 97.6141 | 102.0446 | 99.075 | 97.0838 | 99.8326 | 99.2714 | 97.8023 | 98.818 | 101.5909 | 96.1096 | 96.4716 | 99.2504 | 101.4918 | 103.8837 | 101.0394 | 101.9451 | 95.8476 | 94.7224 | 108.4148 | 94.8932 | 94.6899 | 93.76 | 96.779 | 95.492 | 109.9481 | 94.1969 | 95.2835 | 95.7067 | 97.3283 | 106.0814 | 106.3393 | 104.4279 | 103.6841 | 97.0901 | 97.6141 | 97.5047 | 102.2025 | 106.3745 | 105.9883 | 95.0154 | 104.0129 | 101.907 | 97.5187 | 85.6718 | 101.5716 | 95.3756 | 95.7407 | 96.2891 | 104.8919 | 105.1815 | 93.8054 | 87.6817 | 85.5438 | 96.3092 | 99.2263 | 99.4719 | 94.2411 | 94.8028 | 97.4853 | 96.0391 | 108.4053 | 106.4437 | 106.4437 | 95.2009 | 104.1345 | 104.5524 | 104.4279 | 95.461 | 98.4972 | 105.7664 | 96.5654 | 96.5561 | 98.7865 | 93.8009 | 92.6518 | 94.7135 | 98.0119 | 92.9315 | 91.7379 | 95.4575 | 95.9347 | 96.1343 | 99.6585 | 96.6819 | 104.0463 | 97.7172 | 100.1685 | 108.3336 | 90.8924 | 91.4118 | 95.0355 | 99.2654 | 102.0579 | 101.7832 | 102.0446 | 103.2819 | 103.2819 | 102.1016 | 102.1016 | 102.1016 | 105.8088 | 105.577 | 96.3322 | 96.2531 | 98.0275 | 99.4113 | 96.0784 | 101.5909 | 101.5909 | 105.4383 | 93.4312 | 104.1345 | 103.6841 | 109.9711 | 95.2082 | 109.9711 | 103.2819 | 96.5446 | 101.2424 | 90.7297 | 97.0854 | 87.882 | 87.6558 | 95.4589 | 103.8739 | 103.8506 | 103.6444 | 97.0854 | 97.0854 | 97.0854 | 103.8699 | 104.0532 | 104.0532 | 104.0532 | 97.7799 | 106.7785 | 106.4928 | 102.9381 | 106.1539 | 100.4285 | 92.8438 | 104.1603 | 97.2346 | 97.5015 | 95.4227 | 95.5196 | 87.2807 | 88.7139 | 89.2014 | 102.9587 | 97.4989 | 105.5621
2025-01-23 22:30 | 97.0054 | 97.1974 | 97.085 | 97.0054 | 95.59 | 104.8072 | 104.4063 | 105.0412 | 95.5653 | 98.0662 | 104.6692 | 103.8829 | 101.1535 | 95.6067 | 104.9238 | 98.5137 | 99.4719 | 90.2821 | 90.996 | 97.9675 | 96.2603 | 92.8167 | 94.7792 | 105.3033 | 92.9217 | 96.6872 | 96.6558 | 96.04 | 90.8724 | 96.9173 | 97.9199 | 97.6336 | 97.7164 | 88.744 | 98.1955 | 92.6739 | 93.1491 | 103.5754 | 90.9103 | 85.7158 | 86.085 | 105.1086 | 102.333 | 102.333 | 101.7654 | 96.8782 | 92.5258 | 92.9001 | 100.5502 | 95.8341 | 95.4316 | 95.4316 | 95.4316 | 94.7308 | 95.4316 | 103.5659 | 103.5221 | 103.5221 | 103.5221 | 94.018 | 94.3818 | 98.7323 | 98.4913 | 97.5431 | 95.7304 | 102.5963 | 88.782 | 88.8903 | 97.9116 | 92.9486 | 100.4522 | 103.7334 | 98.1704 | 98.18 | 100.4162 | 97.7851 | 97.2466 | 99.6263 | 99.1172 | 96.6697 | 98.2841 | 100.4522 | 95.3882 | 95.7499 | 98.6361 | 100.0221 | 102.6298 | 99.936 | 100.7752 | 95.1575 | 93.7529 | 107.2381 | 94.0752 | 94.4375 | 92.9011 | 95.5055 | 94.7321 | 109.1747 | 93.5235 | 94.5979 | 94.9523 | 97.6936 | 105.3254 | 105.5727 | 103.7334 | 102.9899 | 97.668 | 98.18 | 96.7275 | 100.8719 | 105.4522 | 105.1115 | 94.4166 | 102.7645 | 100.8279 | 96.4966 | 85.0937 | 100.522 | 94.7002 | 95.0627 | 95.575 | 104.1382 | 104.3857 | 93.4012 | 86.9612 | 84.7978 | 95.3615 | 98.7031 | 98.949 | 93.4494 | 94.0236 | 96.3626 | 95.3122 | 107.6427 | 105.6838 | 105.6838 | 94.8843 | 103.4395 | 103.8621 | 103.7334 | 94.679 | 98.1893 | 104.432 | 95.8436 | 95.8344 | 97.9291 | 93.0797 | 91.986 | 94.0064 | 97.114 | 92.0304 | 90.9018 | 94.6727 | 95.1692 | 95.3768 | 98.6384 | 95.4226 | 102.8132 | 96.9214 | 99.3913 | 107.1327 | 90.3056 | 90.8227 | 94.3367 | 98.6508 | 100.4292 | 100.1783 | 100.4162 | 102.59 | 102.59 | 100.6612 | 100.6612 | 100.6612 | 104.9659 | 104.7423 | 96.4083 | 96.2106 | 97.2532 | 99.2089 | 95.1024 | 100.4522 | 100.4522 | 104.6512 | 92.8905 | 103.4395 | 102.9899 | 109.1975 | 94.2579 | 109.1975 | 102.59 | 95.8679 | 100.6899 | 89.9316 | 96.3258 | 87.2493 | 87.0247 | 94.9992 | 103.1131 | 103.1301 | 102.9367 | 96.3258 | 96.3258 | 96.3258 | 102.6161 | 102.8019 | 102.8019 | 102.8019 | 96.5094 | 106.0082 | 105.7242 | 101.4056 | 105.459 | 99.4645 | 91.9171 | 102.9128 | 96.395 | 96.6594 | 94.4838 | 94.8132 | 86.6522 | 87.9674 | 88.4416 | 101.7815 | 96.684 | 104.2377
2025-01-23 23:00 | 96.2569 | 96.4353 | 96.3301 | 96.2569 | 95.2259 | 104.136 | 103.7453 | 104.3654 | 95.2156 | 97.2102 | 103.9794 | 103.1875 | 100.2893 | 94.6334 | 104.2608 | 97.7717 | 98.7544 | 89.791 | 90.4994 | 97.4117 | 95.8316 | 92.5149 | 94.3723 | 104.7778 | 92.4452 | 96.2653 | 96.2092 | 95.6247 | 90.4873 | 96.2717 | 97.2637 | 96.9481 | 97.052 | 88.4375 | 97.6305 | 92.206 | 92.6797 | 102.9604 | 90.5389 | 85.3585 | 85.7247 | 104.4233 | 101.7019 | 101.7019 | 100.7388 | 96.3837 | 92.0642 | 92.4338 | 99.7677 | 95.4164 | 95.0558 | 95.0558 | 95.0558 | 94.431 | 95.0558 | 103.0339 | 102.8807 | 102.8807 | 102.8807 | 93.5676 | 93.9322 | 98.199 | 97.9326 | 97.0756 | 95.2329 | 101.8599 | 88.4755 | 88.5835 | 97.3283 | 92.5975 | 99.6788 | 103.0925 | 97.7055 | 97.7055 | 99.43 | 96.7921 | 96.7926 | 98.8003 | 98.3369 | 95.7768 | 97.755 | 99.6788 | 94.9697 | 95.3321 | 98.0702 | 98.9466 | 101.4835 | 99.2109 | 99.9836 | 94.6627 | 93.3956 | 106.9077 | 93.5748 | 93.9172 | 92.5127 | 94.788 | 94.8598 | 108.6298 | 93.1811 | 94.532 | 94.7655 | 97.1111 | 104.6552 | 104.903 | 103.0925 | 102.3749 | 97.2041 | 97.7055 | 96.2787 | 99.8475 | 104.6832 | 104.377 | 94.1548 | 101.6119 | 100.0336 | 96.1135 | 84.8636 | 99.7614 | 94.3298 | 94.6896 | 95.0482 | 103.4822 | 103.7205 | 92.8684 | 86.5264 | 84.3308 | 94.9051 | 98.1442 | 98.3927 | 93.0426 | 93.6167 | 95.425 | 94.8179 | 107.1055 | 104.9715 | 104.9715 | 94.3156 | 102.8075 | 103.2194 | 103.0925 | 94.1564 | 97.5753 | 103.2053 | 95.4254 | 95.4167 | 97.4295 | 92.673 | 91.617 | 93.5861 | 96.708 | 91.6269 | 90.5014 | 94.148 | 94.6681 | 94.8856 | 98.2626 | 94.7001 | 101.7791 | 96.4586 | 98.8396 | 106.0611 | 89.9773 | 90.4978 | 93.9143 | 98.0863 | 99.4429 | 99.2086 | 99.43 | 101.9883 | 101.9883 | 99.4112 | 99.4112 | 99.4112 | 104.2467 | 104.0333 | 95.8785 | 95.2047 | 96.748 | 98.429 | 94.904 | 99.6788 | 99.6788 | 103.9874 | 92.414 | 102.8075 | 102.3749 | 108.6526 | 93.4894 | 108.6526 | 101.9883 | 95.4715 | 100.1171 | 89.525 | 95.8954 | 86.7955 | 86.5721 | 94.4319 | 102.6526 | 102.5327 | 102.3347 | 95.8954 | 95.8954 | 95.8954 | 101.463 | 101.6518 | 101.6518 | 101.6518 | 95.7698 | 105.3633 | 105.0747 | 100.3148 | 104.7855 | 98.825 | 91.1677 | 101.8312 | 95.9081 | 96.1706 | 94.0315 | 94.3645 | 86.2016 | 87.5557 | 88.0312 | 100.9731 | 96.2283 | 103.0202
2025-01-23 23:30 | 95.7047 | 95.8672 | 95.7681 | 95.7047 | 95.3464 | 104.0934 | 103.6898 | 104.3339 | 95.3303 | 96.6491 | 103.7391 | 102.932 | 99.7409 | 94.2756 | 104.2152 | 97.5355 | 98.2983 | 89.7166 | 90.4335 | 97.0475 | 96.0143 | 92.6146 | 94.4659 | 104.5862 | 92.4147 | 96.2473 | 96.2169 | 95.7549 | 90.3621 | 95.9011 | 96.8897 | 96.5636 | 96.6761 | 88.2957 | 97.2684 | 92.1988 | 92.6738 | 102.8642 | 90.4672 | 85.1391 | 85.5072 | 104.2342 | 101.5643 | 101.5643 | 100.646 | 96.4521 | 91.9814 | 92.345 | 99.4112 | 95.4843 | 95.1632 | 95.1632 | 95.1632 | 94.6098 | 95.1632 | 102.8962 | 102.7388 | 102.7388 | 102.7388 | 93.7086 | 94.0328 | 97.9746 | 97.7267 | 96.9414 | 95.1115 | 101.615 | 88.3265 | 88.4343 | 97.2142 | 92.2779 | 99.3292 | 103.0318 | 97.5408 | 97.5408 | 98.6014 | 96.2703 | 96.7257 | 98.4583 | 98.0563 | 95.3398 | 97.4746 | 99.3292 | 95.034 | 95.3993 | 98.0384 | 98.3001 | 101.1156 | 98.8975 | 99.6141 | 94.538 | 93.0807 | 106.5567 | 93.5126 | 93.8497 | 92.3069 | 94.2605 | 94.8048 | 108.4312 | 93.1003 | 94.5561 | 94.8783 | 96.9313 | 104.5927 | 104.8419 | 103.0318 | 102.3164 | 97.0021 | 97.5408 | 96.3153 | 99.3093 | 104.4309 | 104.1489 | 94.3723 | 101.2448 | 99.7289 | 95.7744 | 84.6639 | 99.4678 | 94.4446 | 94.8007 | 94.9365 | 103.444 | 103.6957 | 92.8418 | 86.4915 | 84.314 | 94.6223 | 98.0008 | 98.2358 | 93.1925 | 93.7422 | 94.8284 | 94.6787 | 106.9097 | 104.7504 | 104.7504 | 94.2018 | 102.7488 | 103.1576 | 103.0318 | 94.0964 | 97.4227 | 102.7724 | 95.4931 | 95.4846 | 97.4809 | 92.6257 | 91.5453 | 93.5922 | 96.4929 | 91.409 | 90.3095 | 94.1253 | 94.5562 | 94.7365 | 97.9312 | 94.1845 | 101.4021 | 96.468 | 98.5969 | 105.6872 | 90.1064 | 90.6328 | 93.921 | 98.0503 | 98.6142 | 98.3991 | 98.6014 | 101.9368 | 101.9368 | 98.491 | 98.491 | 98.491 | 104.0426 | 103.8359 | 95.7667 | 95.0814 | 96.5858 | 98.1535 | 94.5878 | 99.3292 | 99.3292 | 103.8238 | 92.3835 | 102.7488 | 102.3164 | 108.4539 | 93.0728 | 108.4539 | 101.9368 | 95.5593 | 99.9546 | 89.3584 | 95.9725 | 86.6813 | 86.4581 | 94.3451 | 102.5528 | 102.4502 | 102.2621 | 95.9725 | 95.9725 | 95.9725 | 101.0875 | 101.2795 | 101.2795 | 101.2795 | 95.2496 | 105.1719 | 104.8923 | 99.6608 | 104.7646 | 98.5663 | 90.7615 | 101.4518 | 95.9707 | 96.2269 | 93.7513 | 94.4173 | 86.0881 | 87.3665 | 87.848 | 100.5977 | 96.2384 | 102.5947
2025-01-23 23:59 | 94.2514 | 94.403 | 94.3103 | 94.2514 | 93.8605 | 102.7755 | 102.3901 | 102.9961 | 93.7004 | 95.1933 | 102.3712 | 101.5673 | 98.3348 | 92.9322 | 102.8055 | 95.6515 | 96.9517 | 88.8631 | 89.5631 | 95.77 | 94.6183 | 91.3107 | 93.1075 | 103.4016 | 91.0014 | 94.2833 | 94.7913 | 94.3784 | 89.1144 | 94.5782 | 95.5532 | 95.2368 | 95.3515 | 87.0598 | 95.9908 | 90.8311 | 91.2953 | 101.5062 | 89.1782 | 83.986 | 84.3482 | 102.8305 | 100.3602 | 100.3602 | 99.5519 | 94.9914 | 91.4483 | 91.7436 | 97.9574 | 94.0678 | 93.7235 | 93.7235 | 93.7235 | 93.1276 | 93.7235 | 101.7733 | 101.5192 | 101.5192 | 101.5192 | 92.311 | 92.64 | 96.5894 | 96.3311 | 94.6669 | 93.1117 | 99.9736 | 87.0944 | 87.2006 | 95.786 | 91.117 | 97.8755 | 101.6379 | 95.0748 | 95.0748 | 96.9553 | 94.8715 | 94.5769 | 96.5304 | 96.1588 | 93.9987 | 95.9837 | 97.8755 | 93.6351 | 93.9861 | 96.6587 | 96.6971 | 99.7775 | 97.4442 | 98.1298 | 93.5272 | 91.8959 | 105.1968 | 92.0799 | 92.1496 | 91.0561 | 92.8284 | 93.4998 | 107.2031 | 91.6957 | 93.5874 | 93.8002 | 94.5963 | 103.1917 | 103.4405 | 101.6379 | 100.927 | 94.5553 | 95.0748 | 94.8676 | 97.8663 | 103.0002 | 102.745 | 92.8942 | 99.8984 | 98.3002 | 94.5882 | 83.4654 | 98.0426 | 93.0166 | 93.3669 | 93.9207 | 102.0414 | 102.2811 | 91.032 | 85.2992 | 83.1705 | 93.3252 | 96.5318 | 96.7742 | 91.8723 | 92.4055 | 93.4395 | 93.6246 | 105.6988 | 103.3237 | 103.3237 | 92.4825 | 101.356 | 101.7631 | 101.6379 | 92.6485 | 95.7035 | 101.3465 | 94.0776 | 94.0681 | 95.9956 | 91.2999 | 90.2499 | 92.2314 | 95.1854 | 90.1598 | 89.0736 | 93.1684 | 93.5064 | 93.6479 | 96.6847 | 92.7664 | 99.9635 | 95.0264 | 97.1895 | 104.0566 | 88.7912 | 89.2979 | 92.5477 | 96.667 | 96.9679 | 96.7664 | 96.9553 | 100.546 | 100.546 | 96.8469 | 96.8469 | 96.8469 | 102.6387 | 102.4366 | 93.6584 | 92.9711 | 95.4757 | 96.2629 | 93.4864 | 97.8755 | 97.8755 | 102.4384 | 90.971 | 101.356 | 100.927 | 107.2255 | 91.795 | 107.2255 | 100.546 | 94.0803 | 98.5027 | 88.1306 | 94.5395 | 85.7544 | 85.5337 | 92.7177 | 101.4807 | 101.1005 | 100.8871 | 94.5395 | 94.5395 | 94.5395 | 99.7312 | 99.9209 | 99.9209 | 99.9209 | 93.8187 | 103.8053 | 103.512 | 98.1412 | 103.3881 | 97.1488 | 89.5154 | 100.0358 | 94.5074 | 94.7655 | 92.4662 | 93.0302 | 85.1676 | 86.183 | 86.6531 | 99.1156 | 94.8105 | 101.1768
Nota:

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220 | ALTO LA LUNA 10 | ALTO LA LUNA 60 | INDEPENDENCIA 10 | PARACAS 10 | PARACAS 22 | PISCO 10 | VILLACURI 22.9 | VILLACURI 60
2025-01-23 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 08:30 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | 16.7296 | 16.7296 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | 16.7296 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | -0.017516 | 16.7296 | 16.7296 | 16.7296 | 16.7296 | 16.7296 | 16.7296 | 16.7296 | 16.7296
2025-01-23 09:00 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | 15.4449 | 15.4449 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | 15.4449 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | -0.016027 | 15.4449 | 15.4449 | 15.4449 | 15.4449 | 15.4449 | 15.4449 | 15.4449 | 15.4449
2025-01-23 09:30 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | 17.0975 | 17.0975 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | 17.0975 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | -0.018287 | 17.0975 | 17.0975 | 17.0975 | 17.0975 | 17.0975 | 17.0975 | 17.0975 | 17.0975
2025-01-23 10:00 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | 16.1394 | 16.1394 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | 16.1394 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | -0.016955 | 16.1394 | 16.1394 | 16.1394 | 16.1394 | 16.1394 | 16.1394 | 16.1394 | 16.1394
2025-01-23 10:30 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | 15.9705 | 15.9705 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | 15.9705 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | -0.016751 | 15.9705 | 15.9705 | 15.9705 | 15.9705 | 15.9705 | 15.9705 | 15.9705 | 15.9705
2025-01-23 11:00 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | 16.1272 | 16.1272 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | 16.1272 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | -0.015275 | 16.1272 | 16.1272 | 16.1272 | 16.1272 | 16.1272 | 16.1272 | 16.1272 | 16.1272
2025-01-23 11:30 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | 17.3903 | 17.3903 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | 17.3903 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | -0.017484 | 17.3903 | 17.3903 | 17.3903 | 17.3903 | 17.3903 | 17.3903 | 17.3903 | 17.3903
2025-01-23 12:00 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | 16.6681 | 16.6681 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | 16.6681 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | -0.016082 | 16.6681 | 16.6681 | 16.6681 | 16.6681 | 16.6681 | 16.6681 | 16.6681 | 16.6681
2025-01-23 12:30 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | 15.7832 | 15.7832 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | 15.7832 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | -0.017665 | 15.7832 | 15.7832 | 15.7832 | 15.7832 | 15.7832 | 15.7832 | 15.7832 | 15.7832
2025-01-23 13:00 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | 16.3957 | 16.3957 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | 16.3957 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | -0.016765 | 16.3957 | 16.3957 | 16.3957 | 16.3957 | 16.3957 | 16.3957 | 16.3957 | 16.3957
2025-01-23 13:30 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | 16.0502 | 16.0502 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | 16.0502 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | -0.019049 | 16.0502 | 16.0502 | 16.0502 | 16.0502 | 16.0502 | 16.0502 | 16.0502 | 16.0502
2025-01-23 14:00 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | 15.9209 | 15.9209 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | 15.9209 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | -0.01505 | 15.9209 | 15.9209 | 15.9209 | 15.9209 | 15.9209 | 15.9209 | 15.9209 | 15.9209
2025-01-23 14:30 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | -89.2916 | -89.2916 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523
2025-01-23 15:00 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | -91.4731 | -91.4731 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318
2025-01-23 15:30 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | -100.6338 | -100.6338 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056
2025-01-23 16:00 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | -92.2516 | -92.2516 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308
2025-01-23 16:30 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | -113.5341 | -113.5341 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985
2025-01-23 17:00 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | -89.6946 | -89.6946 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876
2025-01-23 17:30 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | -88.4019 | -88.4019 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0516
2025-01-23 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota:

## OBS
jueves, 23 de Enero del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Manta; C.T. San Jacinto; C.T. Tallanca; C.H. Carpapata; C.H. Pías; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 23 de Enero del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe