## EVENTOS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 08/12/2025 18:24:00 | 09/12/2025 20:45:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG7 | 08/12/2025 17:52:00 | 08/12/2025 17:52:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG7 DE LA C.T. SANTA ROSA |  | NO | 13.8
FALLA | TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | LINEA DE TRANSMISION | L-2060 | 08/12/2025 19:50:00 | 08/12/2025 19:50:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2060 (COTARUSE - ABANCAY NUEVA) DE 220 KV |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
lunes, 8 de Diciembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
08/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | RUBI - MONTALVO | L-2037 | 08/12/2025 07:55 | 08/12/2025 16:18 | Medicion de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18068 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA 1 - ARICOTA 2 | L-6617 | 08/12/2025 07:00 | 08/12/2025 19:20 | Pruebas de Reles de Proteccion de LT-6617 SS.EE. Aricota 1 - Aricota 2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 1276 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SIST.INTERCONECTADO | RAG DAG Marcona | 08/12/2025 05:00 | 08/12/2025 17:00 | Se requiere deshabilitar el ERAG/EDAG por trabajos en el AUT-5372 en la S.E. Poroma. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25032 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 08/12/2025 11:59 | 09/12/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | BLACK START | 08/12/2025 00:00 | 08/12/2025 10:15 | BLACK START NODO: MTTO ANUAL (SISTEMA BLACK START INDISPONIBLE ). CENTRAL TERMICA DISPONIBLE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17247 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG42 | 08/12/2025 08:00 | 09/12/2025 00:00 | Mantenimiento sistema SFC de la TG42 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 08/12/2025 10:00 | 08/12/2025 16:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 08/12/2025 07:34 | 09/12/2025 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE + BOROSCOPIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 08/12/2025 08:13 | 09/12/2025 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
LUZ DEL SUR | LOS INDUSTRIALES | ACOPLE 220 | 08/12/2025 08:30 | 08/12/2025 17:30 | PRUEBAS DE OPERACION POR TELEMANDO Y HMI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14168 | T
LUZ DEL SUR | LOS INDUSTRIALES | BARRA A 220 kV | 08/12/2025 08:30 | 08/12/2025 13:00 | PRUEBAS DE OEPRACION POR TELEMANDO Y HMI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14173 | T
LUZ DEL SUR | LOS INDUSTRIALES | IN-L2010 | 08/12/2025 08:30 | 08/12/2025 17:30 | PRUEBAS DE OPERACION DE EQUIPOS POR TELEMANDO Y HMI. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14166 | T
LUZ DEL SUR | LOS INDUSTRIALES | IN-L2018 | 08/12/2025 08:30 | 08/12/2025 17:30 | PRUEBAS DE OPERACION POR TELEMANDO Y HMI EN SET INDUSTRIALES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14164 | T
LUZ DEL SUR | LOS INDUSTRIALES | BARRA B 220 kV | 08/12/2025 13:00 | 08/12/2025 17:30 | PRUEBAS DE OEPRACION POR TELEMANDO Y HMI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14174 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 08/12/2025 00:00 | 08/12/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | LAVADO OFFLINE | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 08/12/2025 08:21 | 09/12/2025 00:00 | UPGRADE SISTEMA DE CONTROL SVC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | CL-2307 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | CHN: INTEGRACION DE IEDS, ACTUALIZACION DE MICROSCADA Y PANTALLAS DE HMI, PRUEBAS SE SE?ALES DE NIVEL 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION Y CON CORTE CONTINUO. (R0122155) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22977 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Inspeccion de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 08/12/2025 10:02 | 08/12/2025 12:18 | CONTRASTE DE RELES DE PROTECCION | 65 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 08/12/2025 17:52 | 08/12/2025 21:09 | TRIP POR ALTA TEMPERATURA DEL RAC, CAUSA EN INVESTIGACION, DESCARGO 34 MW | 120 | F | F/S | N | OTROS | 33 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AYAVIRI | SS.EE. | 08/12/2025 14:00 | 08/12/2025 20:45 | REVISION DE ANOMALIA DE SE?ALES. ACTIVIDAD DE SUPERVISION. (R0126712). | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1421 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2497 DE LA CL-2297 INDISPONIBLE POR PRESENTAR EL EJE DE LA CAJA REDUCTORA AVERIADO. DEBIDO A ELLO LA CL-2296 QUEDA CONECTADA A BARRA A Y CL-2297 A BARRA B , Y LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR LA L-2297 REQUE - CHICLAYO OESTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2233 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107441) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1179 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 08/12/2025 08:00 | 08/12/2025 21:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE CL-2233 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 08/12/2025 00:00 | 08/12/2025 17:17 | EMERGENCIA: TRATAMIENTO DE ACEITE AL TRANSFORMADOR T13-261 DEBIDO A MUY BAJA RIGIDEZ DIELECTRICA PARA EVITAR UNA FALLA DEL TRANSFORMADOR. MANTENIMIENTO MAYOR POR FUGAS. CON CORTE CONTINUO. (R0126616) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUAYUCACHI | CL-2220 | 08/12/2025 08:30 | 08/12/2025 18:23 | REVISION SE?AL DE DISCORDANCIA DE POLOS, SE ABRIRA ARRANQUES DE 50BF SE REQUIERE MANIOBRAS DE INTERRUPTOR IN-2096 PARA PRUEBAS. (R0122906) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 816 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-22123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | T53-162 | 08/12/2025 08:00 | 09/12/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE S.E. PUNO, PRUEBAS DE MANDO, POSICION DE LOS EQUIPOS DE MANIOBRA, ALARMAS Y MEDIDAS DE NIVEL 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. PREVIAMENTE LA BARRA DE 22.9 KV SERA CONECTADA AL T97-162. (R0111923) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1683 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 08/12/2025 09:07 | 08/12/2025 17:59 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2 S.E. PUNO, RETIRO DE LA RTU ABB, INSTALACION, CONEXION, CONFIGURACION Y PRUEBAS DE CONECTIVIDAD DE LA NUEVA SAS CON TODOS LOS EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION, SE REQUIERE T53 FUERA DE SERVICIO, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0111916) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REDESUR | CHILOTA | BARRA_B_220 kV | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | BARRA B EN SERVICIO POR OPERACION EXPERIMENTAL DE LA L-2331 CHILOTA - SAN GABRIEL DE PROPIEDAD DE CONENHUA (UNICA CELDA CONECTADA A LA BARRA B ). | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 20682 | T
SINERSA | POECHOS II | CENTRAL | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN EL CANAL DERIVACION DANIEL ESCOBAR.(PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12193 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - PLAZA TOQUEPALA | L-1393 | 08/12/2025 08:41 | 09/12/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo celda GIS HCB 7512 a cargo de HITACHI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17759 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Revision y mantenimiento del transformador debido a operacion del rele Buchholz | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1625 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | HCB7512 | 08/12/2025 08:42 | 09/12/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo celda GIS a cargo de HITACHI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18144 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | BARRA B 138 kV | 08/12/2025 08:46 | 08/12/2025 16:39 | Mantenimiento preventivo celda GIS HCB 7512 a cargo de HITACHI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18135 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL INTERRUPTOR Y CAMBIO DEL POLO TG1 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 98 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-5006 | 08/12/2025 07:45 | 08/12/2025 16:43 | MP RETIRO DE SILICONA Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0115401) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13669 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-5006 | 08/12/2025 07:45 | 08/12/2025 16:43 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE FUGA EN PARARRAYO PR-5007. (R0122008) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13669 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 08/12/2025 07:45 | 08/12/2025 16:43 | LIMPIEZA DE AISLADORES CON ALTO GRADO DE CONTAMINACION DE TORRES T-274 A T-675. (R0094078) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | CL-5006 | 08/12/2025 07:45 | 08/12/2025 16:43 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA SE-5055 Y SE-5077 FASES R Y S CON DELTA 35.4°C. (R0126253) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14569 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | SS.EE. | 08/12/2025 08:25 | 08/12/2025 18:55 | POA: IMPLEMENTAR SEGMENTACION DE REDES OT ESTANDARIZADA; AJUSTES Y ADECUACION DE RED, TENDIDO DE CABLEADO Y FIBRA OPTICA; INSTALACION DE ROUTERS. INSTALACION Y CONFIGURACION DE TARJETA FIREWALL NEXT GENERATION, PRUEBAS DE CIBERSEGURIDAD. DURANTE TODA ACTIVIDAD SE TENDRA INTERMITENCIA EN LA SUPERVISION DE LOS EQUIPOS, CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0122736) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17370 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL11 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | POA: MONTAJE NUEVO INTERRUPTOR IP11 Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. (R0084712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1342 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
lunes, 8 de Diciembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 8 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [167 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
08/12/2025 | 00:30 | 203.3 | 496.6 | 164.1 |  |  | 90.1 | 114.1 |  | 0 | 184.5 | 208 |  |  | 211.8 |  | 227.4 | 9.3 |  |  |  |  | 166.3 | 7 | 5.1 | 16.8 | 6.9 | 15.2 | 80.1 |  |  |  |  | 109.9 | 51.6 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 27.3 | 75.5 | 14.4 | 17 | 13.4 | 90 | 183.3 | 130 | 68.5 | 103.1 | 0 | 31.9 | 4.1 | 17.2 | 40.3 |  |  | 62.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 85.6 | 173.1 | 169.7 | 200 | 268.2 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 141.7 | 73 | 63.8 | 73.1 | 28.7 | 0 |  |  | 144.4 | 145.8 | 169.1 | 187.2 |  |  |  |  | 214.1 | 102.5 | 4 |  | 6.9 | 0 | 108.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 20.3 | 11.3 | 17.4 | 3.3 | 17.5 | 0 | 0 | 29.9 | 89.1 | 0 | 1.7 | 14.2 | 2.3 |  | 3.9 | 6.6 | 8.3 | 10.6 | 13.9 | 15.4 | 35.7 | 0 | 85.8 | 101.9 | 9.4 | 8.8 | 10.1 | 2.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.6 | 89.8 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 8.6 | 28 | 34.9 | 16 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 23.8 | 6613.7 | 14 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 71.32
08/12/2025 | 01:00 | 205.5 | 501.1 | 164.9 |  |  | 91 | 115.1 |  | 0 | 184.6 | 206.6 |  |  | 212 |  | 194.8 | 9.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.5 | 5.1 | 17 | 6.9 | 15.1 | 80.4 |  |  |  |  | 110.6 | 40.9 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 28.9 | 68.7 | 17.5 | 17 | 13.4 | 89.1 | 184.5 | 131.7 | 68.5 | 103 | 0 | 29.7 | 4.1 | 18 | 43.4 |  |  | 62.7 |  |  | 46.9 |  |  |  | 86.4 | 171.5 | 169.5 | 200 | 269.1 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 117.7 | 69.7 | 63.4 | 68.8 | 29 | 0 |  |  | 144.2 | 145.4 | 169.2 | 186.6 |  |  |  |  | 213.7 | 102.2 | 3.6 |  | 7 | 0 | 111.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 20.5 | 11.4 | 17.5 | 3.3 | 17.5 | 0 | 0 | 30 | 88.6 | 0 | 2 | 14.3 | 2.3 |  | 3.9 | 6.7 | 8.5 | 11.3 | 14 | 15.7 | 35.5 | 0 | 67.4 | 103.1 | 8.1 | 9.5 | 10.1 | 2.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.9 | 71.3 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 7.9 | 27.9 | 34.8 | 16 | 19.1 | 7.3 | 11.2 | 22.6 | 6504.4 | 14.0705 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 71.3905
08/12/2025 | 01:30 | 204.5 | 499.1 | 163.4 |  |  | 90.1 | 113.1 |  | 0 | 184.6 | 206.4 |  |  | 211.9 |  | 205.5 | 9.3 |  |  |  |  | 165.5 | 6.9 | 5 | 16.9 | 7 | 15.2 | 80.6 |  |  |  |  | 109.9 | 40.6 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 29 | 60.3 | 15 | 17 | 13.4 | 90.3 | 181.1 | 128.9 | 69.3 | 101.5 | 0 | 23.7 | 4.1 | 17.5 | 39.4 |  |  | 61.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 85.6 | 171.9 | 170.3 | 200 | 267.8 | 12.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 116.3 | 64.5 | 63.7 | 68.9 | 28.4 | 0 |  |  | 144.4 | 145.6 | 168.9 | 187 |  |  |  |  | 213.5 | 102.3 | 3.3 |  | 7 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 20 | 11.4 | 17.4 | 3.3 | 17.6 | 0 | 0 | 27.8 | 90 | 0 | 2.4 | 14.3 | 2.2 |  | 3.9 | 6.7 | 8.4 | 11 | 14 | 16 | 31 | 0 | 60.7 | 97.2 | 8.6 | 5.3 | 10.1 | 2.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.1 | 46.3 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 8.7 | 27.5 | 34.5 | 16 | 19.1 | 7 | 11.2 | 22.9 | 6412.8 | 14.0529 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 71.3729
08/12/2025 | 02:00 | 203 | 396.8 | 124.2 |  |  | 90.1 | 115 |  | 0 | 184.8 | 207.6 |  |  | 211.9 |  | 188.2 | 9.4 |  |  |  |  | 167.3 | 6.8 | 5.2 | 16.9 | 6.8 | 14.3 | 60.2 |  |  |  |  | 109.7 | 40.5 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 29 | 57.2 | 15.7 | 17 | 13.4 | 89.1 | 128 | 148.6 | 121.2 | 100.7 | 0 | 22.1 | 4.1 | 17.2 | 40 |  |  | 61.5 |  |  | 47.1 |  |  |  | 85.5 | 172.1 | 170 | 200 | 267.6 | 12.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 99.8 | 60.7 | 63.5 | 64.9 | 28.3 | 0 |  |  | 144.4 | 145.7 | 169.7 | 187.6 |  |  |  |  | 213.7 | 102 | 3.2 |  | 7 | 0 | 112.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 20 | 11.4 | 17.5 | 3.3 | 17.7 | 0 | 0 | 29.8 | 88.5 | 0 | 2.6 | 14.3 | 2.2 |  | 3.6 | 6.7 | 8.4 | 11 | 13.9 | 12.8 | 26.5 | 0 | 77 | 103.1 | 9.5 | 6.3 | 10.1 | 2.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.9 | 34.2 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 8.8 | 27.5 | 34.5 | 15.7 | 18.1 | 8.9 | 11.3 | 23.4 | 6219.9 | 13.2758 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 70.5958
08/12/2025 | 02:30 | 204.4 | 398.4 | 127.7 |  |  | 91.2 | 116.4 |  | 0 | 184.2 | 207.4 |  |  | 209.2 |  | 131.1 | 9.3 |  |  |  |  | 169.4 | 7.2 | 5.3 | 16.9 | 6.8 | 14.3 | 60.4 |  |  |  |  | 110.5 | 40.8 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 29 | 60.1 | 16.6 | 17.2 | 13.4 | 91.3 | 159.8 | 159.9 | 163.4 | 101.1 | 0 | 23.5 | 4.1 | 17.5 | 41.9 |  |  | 62.3 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.1 | 172.5 | 170.6 | 200 | 267.8 | 12.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 112.9 | 66.2 | 64.1 | 62.8 | 29.2 | 0 |  |  | 144.1 | 145.3 | 169.6 | 187.7 |  |  |  |  | 213.8 | 102.2 | 3.6 |  | 7 | 0 | 115.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 20.4 | 11.3 | 17.4 | 3.3 | 17.7 | 0 | 0 | 29.2 | 90.6 | 0 | 2.4 | 14.4 | 2.2 |  | 3.6 | 6.7 | 8.4 | 11.1 | 13.8 | 11.9 | 31.4 | 0 | 66.5 | 95.3 | 7.2 | 3.7 | 10.1 | 2.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.3 | 29.8 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 8.6 | 27.8 | 34.8 | 16 | 17.6 | 9.3 | 11.2 | 22.8 | 6266.6 | 12.4582 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 69.7782
08/12/2025 | 03:00 | 199.9 | 400.7 | 128.7 |  |  | 88.2 | 116.9 |  | 0 | 184.7 | 208.5 |  |  | 213.3 |  | 116.5 | 9.3 |  |  |  |  | 166.7 | 7.1 | 5.2 | 16.9 | 6.8 | 14.3 | 60.6 |  |  |  |  | 110.2 | 41 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 29 | 66 | 16.5 | 17.2 | 13.3 | 92.1 | 137.6 | 138.7 | 161 | 102.3 | 0 | 26.1 | 4.1 | 17.1 | 53.5 |  |  | 62.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 85.3 | 173.5 | 171.5 | 200 | 268.2 | 12.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 146.6 | 78.7 | 63.8 | 62.7 | 30.1 | 0 |  |  | 145 | 146.1 | 170.2 | 188.2 |  |  |  |  | 213.6 | 102.1 | 3.3 |  | 7 | 0 | 111.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 9.8 |  | 0 | 1.2 | 1 | 2.4 | 20.4 | 11.3 | 17.4 | 3.3 | 17.9 | 0 | 0 | 30 | 87.7 | 0 | 2.2 | 14.3 | 2.2 |  | 3.6 | 6.7 | 8.5 | 11.3 | 13.7 | 16.1 | 26.5 | 0 | 28.9 | 55.9 | 3.9 | 2.1 | 10 | 2.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.6 | 52 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 17.9 | 8.9 | 27.7 | 34.7 | 15.7 | 18.2 | 9 | 11.2 | 23 | 6234 | 14.6775 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 71.9975
08/12/2025 | 03:30 | 206 | 297.8 | 127.2 |  |  | 91.5 | 117.8 |  | 0 | 183.5 | 206.3 |  |  | 210.7 |  | 117.5 | 9.3 |  |  |  |  | 170.9 | 7.6 | 5.4 | 16.9 | 6.9 | 14.3 | 60.9 |  |  |  |  | 110.8 | 41.1 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 29 | 58.5 | 17.5 | 17.2 | 13.3 | 91.2 | 184.9 | 185.4 | 184.5 | 90.5 | 0 | 24.7 | 4.1 | 17.5 | 46.1 |  |  | 63.7 |  |  | 46.9 |  |  |  | 71.5 | 171.7 | 169.8 | 200 | 267.4 | 12.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 113.5 | 72.3 | 65.1 | 63.1 | 30.7 | 0 |  |  | 144.3 | 145.4 | 169.9 | 186.7 |  |  |  |  | 213.5 | 101.9 | 3.3 |  | 7 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1 | 2.4 | 20.7 | 11.1 | 17.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 30.1 | 89.6 | 0 | 2.2 | 14.3 | 2.1 |  | 3.6 | 6.7 | 8.6 | 11.5 | 12.7 | 17.5 | 35.2 | 0 | 18.6 | 40.5 | 1 | 0.1 | 10 | 2.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.6 | 53.9 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 17.7 | 9.1 | 27.4 | 34.4 | 17 | 18.5 | 9.3 | 11.2 | 15.3 | 6156.4 | 14.9818 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 72.3018
08/12/2025 | 04:00 | 202.5 | 299.4 | 95.8 |  |  | 90.2 | 117 |  | 0 | 184.6 | 206.6 |  |  | 211.3 |  | 139.4 | 9.4 |  |  |  |  | 165.4 | 7.2 | 5.2 | 16.9 | 7.1 | 14.3 | 60.5 |  |  |  |  | 110.1 | 41 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 29 | 60.6 | 16.1 | 17 | 13.3 | 91 | 181.7 | 182.9 | 184.3 | 91.4 | 0 | 24.1 | 4.1 | 17.1 | 43.1 |  |  | 62 |  |  | 46.8 |  |  |  | 70.8 | 171.7 | 169.8 | 200 | 267.4 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 117.1 | 67.4 | 63.9 | 62.8 | 30.2 | 0 |  |  | 144.1 | 145.2 | 169.9 | 187.2 |  |  |  |  | 213.5 | 101.9 | 3.5 |  | 6.9 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1 | 2.3 | 20.2 | 11.1 | 17.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 29.5 | 89.4 | 0 | 1.7 | 14.3 | 2.1 |  | 3.6 | 6.7 | 8.5 | 11.1 | 14.2 | 23.1 | 40.2 | 0 | 26.8 | 56.4 | 2.2 | 1.1 | 10 | 2.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.4 | 78.7 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.2 | 9.1 | 27.4 | 34.5 | 17 | 19 | 8.9 | 11.3 | 22.5 | 6198.9 | 15.0428 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 72.3628
08/12/2025 | 04:30 | 200.9 | 292.1 | 92.6 |  |  | 89.5 | 117.1 |  | 0 | 183.2 | 207.1 |  |  | 211.6 |  | 72.5 | 9.3 |  |  |  |  | 166.9 | 6.5 | 5 | 16.9 | 6.8 | 14.3 | 59.4 |  |  |  |  | 109.2 | 40.1 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 29 | 47 | 16.9 | 17 | 13.3 | 86.8 | 181.1 | 181.6 | 182.9 | 88.6 | 0 | 23.7 | 4.1 | 17.5 | 38.8 |  |  | 61.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 70.5 | 172 | 169.6 | 200 | 267.6 | 12.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 58.6 | 53.9 | 63.4 | 62.8 | 29.8 | 0 |  |  | 144.2 | 145.3 | 169.2 | 181.7 |  |  |  |  | 213.9 | 101.8 | 3.5 |  | 6.9 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1 | 2.3 | 19.8 | 11.1 | 17.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 30 | 88.6 | 0 | 2.2 | 14.3 | 2.1 |  | 3.6 | 6.7 | 8.3 | 11.4 | 14.4 | 23.7 | 35.7 | 0 | 30.7 | 56.1 | 1.9 | 1.6 | 10 | 2.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.2 | 140.8 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 9.3 | 27.5 | 34.5 | 16.2 | 19 | 9.2 | 11.3 | 17.2 | 6098.8 | 10.9423 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 68.2623
08/12/2025 | 05:00 | 203.5 | 299.1 | 95.9 |  |  | 90.3 | 115.3 |  | 0 | 184 | 206.7 |  |  | 210.3 |  | 181.7 | 9.3 |  |  |  |  | 166.7 | 7.1 | 5.1 | 16.9 | 6.9 | 14.2 | 60.7 |  |  |  |  | 110.1 | 81.8 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 29 | 67 | 16.2 | 17 | 13.3 | 93 | 183.7 | 184.6 | 184.7 | 90.1 | 0 | 25.9 | 4.1 | 17.7 | 76.9 |  |  | 61.8 |  |  | 47.3 |  |  |  | 71 | 171.7 | 169.2 | 200 | 267.6 | 12.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 175.1 | 76.5 | 63.7 | 62.8 | 30.1 | 0 |  |  | 144.4 | 145.6 | 170.2 | 0 |  |  |  |  | 213.7 | 101.6 | 3.6 |  | 6.9 | 0 | 70.4 | 0 | 0.6 | 0 | 4.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1 | 2.3 | 20 | 11.1 | 17.4 | 3.3 | 17.9 | 0.2 | 0.2 | 24.8 | 80.8 | 0 | 2.2 | 14.3 | 2.1 |  | 3.6 | 6.7 | 8.5 | 11.7 | 14.2 | 25.4 | 31.9 | 0 | 41.3 | 61.9 | 3.8 | 3.4 | 10 | 2.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.2 | 122.7 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 8.1 | 27.5 | 34.5 | 16.5 | 19.1 | 7.6 | 11.2 | 21 | 6256.5 | 13.7367 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 71.0567
08/12/2025 | 05:30 | 203.8 | 370.9 | 120.1 |  |  | 89.9 | 113.2 |  | 0 | 184.4 | 207.4 |  |  | 210.2 |  | 127.5 | 9.4 |  |  |  |  | 166.8 | 7.2 | 5 | 17 | 6.8 | 14.1 | 60.3 |  |  |  |  | 110.3 | 83 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 30.9 | 60.1 | 17.4 | 17 | 13.3 | 91.1 | 181.7 | 182 | 184.1 | 90.4 | 0 | 23.2 | 4.1 | 17.6 | 41 |  |  | 62.2 |  |  | 47.1 |  |  |  | 70.8 | 172.1 | 170.2 | 200 | 268.4 | 13.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 159.3 | 68.7 | 63.8 | 63 | 30.2 | 0 |  |  | 144.3 | 145.7 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 213.8 | 101.7 | 3.3 |  | 7 | 0 | 59.3 | 3.8 | 1 | 0 | 4.6 | 9.9 |  | 7.2 | 1.2 | 1 | 2.4 | 20.1 | 11.1 | 17.5 | 3.2 | 18 | 1.1 | 1.5 | 23.2 | 67.4 | 0.5 | 2.3 | 14.3 | 2.1 |  | 3.9 | 6.7 | 8.5 | 11.9 | 13.8 | 25.5 | 26.6 | 2.5 | 34.6 | 74.3 | 3.6 | 3 | 10 | 2.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 10.6 | 0.1 | 10 | 0.6 | 110.9 | 114.7 | 9.1 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18 | 8.3 | 27.1 | 34 | 16 | 19.1 | 7.7 | 11.3 | 21.2 | 6237.9 | 14.2675 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 71.5875
08/12/2025 | 06:00 | 198.2 | 353.3 | 116.9 |  |  | 87.6 | 110.2 |  | 0 | 185.4 | 207.9 |  |  | 211.7 |  | 123 | 9.4 |  |  |  |  | 161.4 | 6.3 | 4.9 | 16.9 | 6.8 | 14 | 58.1 |  |  |  |  | 107.5 | 82 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 29.8 | 44.9 | 17.4 | 17 | 13.3 | 90.3 | 169.6 | 170.4 | 171.7 | 86.1 | 0 | 17.6 | 4.1 | 16.7 | 38.2 |  |  | 58.8 |  |  | 47.3 |  |  |  | 69 | 172.6 | 170.5 | 200 | 267.9 | 13.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 51.2 | 51.4 | 61.4 | 61.7 | 29.1 | 0 |  |  | 144.7 | 145.8 | 170.3 | 0 |  |  |  |  | 213.8 | 101.6 | 3.2 |  | 6.9 | 0 | 60.3 | 27.1 | 1.4 | 0 | 3.8 | 9.9 |  | 54 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 19.6 | 11.3 | 17.5 | 3.2 | 17.9 | 1.5 | 1.7 | 24.1 | 63.6 | 0.9 | 2.4 | 14.2 | 2.1 |  | 4.2 | 6.7 | 9.6 | 12.7 | 13.7 | 24.2 | 26 | 9.1 | 42.9 | 77.3 | 5 | 5.2 | 9.8 | 2.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 87.7 | 1 | 30.1 | 0.6 | 78.8 | 80.6 | 20.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.8 |  | 17.9 | 7.3 | 27.3 | 34.3 | 16 | 19.1 | 8.4 | 11.3 | 22.5 | 6127.6 | 12.6965 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 70.0165
08/12/2025 | 06:30 | 201.1 | 288 | 81.7 |  |  | 89.1 | 174.1 |  | 0 | 73.5 | 207.9 |  |  | 164.1 |  | 64.1 | 9.4 |  |  |  |  | 172.7 | 7.3 | 5.7 | 16.8 | 6.8 | 14.2 | 57.3 |  |  |  |  | 108.9 | 48.4 |  | 0 |  | 6.3 | 0 | 30.5 | 9.2 | 18.2 | 16.6 | 13.3 | 94.2 | 181.8 | 182.2 | 180.3 | 94.2 | 0 | 26.2 | 4.1 | 17.3 | 47.2 |  |  | 35.6 |  |  | 47.3 |  |  |  | 70 | 173.3 | 170.9 | 200 | 268 | 13.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 82.2 | 54.4 | 68.8 | 62.5 | 29.7 | 0 |  |  | 145 | 146.1 | 171 | 0 |  |  |  |  | 213.9 | 101.7 | 3.3 |  | 7.6 | 0 | 64.9 | 52.1 | 1.8 | 0 | 5 | 9.9 |  | 97.6 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 19.8 | 11.4 | 17.5 | 3.2 | 17.9 | 2.5 | 1.9 | 18.8 | 59.6 | 6.6 | 2.2 | 10.8 | 2 |  | 4.3 | 6.7 | 9.6 | 15.5 | 13.2 | 27.2 | 18 | 12.6 | 60.9 | 84.1 | 6 | 8.8 | 9.8 | 2.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 174.9 | 2.5 | 77.8 | 0.6 | 63.1 | 50.9 | 60.9 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 2.5 |  | 17.4 | 6.8 | 27 | 34 | 16.4 | 19.1 | 8.6 | 11.3 | 23.1 | 6141.7 | 9.1246 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 66.4446
08/12/2025 | 07:00 | 200.5 | 294.8 | 96.6 |  |  | 89.5 | 185.9 |  | 0 | 0 | 146.8 |  |  | 13.7 |  | 75.1 | 9.3 |  |  |  |  | 164.9 | 6.9 | 5.5 | 0 | 6.9 | 14 | 89.8 |  |  |  |  | 109.7 | 0 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 30.8 | 0 | 17.7 | 17 | 13.4 | 91 | 181.1 | 181.3 | 184.1 | 89 | 0 | 23.8 | 4.1 | 17.2 | 44.2 |  |  | 32.3 |  |  | 46.9 |  |  |  | 70.4 | 172.8 | 170.7 | 200 | 268.1 | 13.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 59.2 | 49 | 65.5 | 62.7 | 30 | 0 |  |  | 145.1 | 146.4 | 158.3 | 0 |  |  |  |  | 213.7 | 101.6 | 3.3 |  | 7.4 | 0 | 76.4 | 58.5 | 2.1 | 0 | 3.5 | 10 |  | 183.7 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 20.1 | 11.6 | 17.5 | 3.1 | 17.8 | 2.2 | 1.9 | 24.7 | 66.7 | 10.1 | 1.9 | 8.4 | 2 |  | 4.2 | 6.5 | 13.6 | 19.1 | 14.7 | 25.5 | 11.6 | 29.6 | 72.1 | 101.3 | 6.8 | 6.9 | 10.1 | 2.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.5 | 235 | 4.4 | 68.2 | 0.6 | 60.2 | 59 | 58.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 5 |  | 18.3 | 8.5 | 27.2 | 34.2 | 16.6 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 21.8 | 6013.8 | 8.7231 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 66.0431
08/12/2025 | 07:30 | 205.3 | 347.4 | 110.7 |  |  | 91.2 | 188 |  | 0 | 0 | 105.5 |  |  | 0 |  | 136.5 | 9.3 |  |  |  |  | 168.9 | 7.2 | 4.9 | 0 | 6.8 | 14.5 | 90.4 |  |  |  |  | 110.3 | 0 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 32.9 | 43.2 | 17.9 | 16.8 | 13.4 | 89.4 | 183.4 | 183.3 | 178.2 | 90.3 | 0 | 31.9 | 4.1 | 17.6 | 43.5 |  |  | 33.3 |  |  | 47 |  |  |  | 71.2 | 171.1 | 169.1 | 200 | 268.1 | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 131.8 | 58.8 | 65.9 | 62.9 | 30.1 | 0 |  |  | 144.3 | 145.5 | 148 | 0 |  |  |  |  | 213.8 | 101.3 | 2 |  | 7.2 | 0.3 | 86.9 | 71.2 | 1.2 | 0 | 3.5 | 9.9 |  | 194.2 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 20 | 11.5 | 17.5 | 3.1 | 17.8 | 5.6 | 7.5 | 25.5 | 76.1 | 12.5 | 1.9 | 8.3 | 2 |  | 4.3 | 6.5 | 13.6 | 20.2 | 14.2 | 19.5 | 9.2 | 28.9 | 76.9 | 98.7 | 10.1 | 11.1 | 10 | 2.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.3 | 246.9 | 6.6 | 72 | 0.6 | 70.5 | 75.4 | 55.7 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 7.6 |  | 18.1 | 8.5 | 27.2 | 34.2 | 16.1 | 19.1 | 8.6 | 11.3 | 22.8 | 6320.3 | 8.713 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 66.033
08/12/2025 | 08:00 | 204.1 | 291.3 | 92.4 |  |  | 90.2 | 213.3 |  | 0 | 0 | 104.9 |  |  | 0 |  | 70.9 | 9.3 |  |  |  |  | 168.6 | 6.8 | 4.8 | 0 | 6.8 | 14.7 | 89.2 |  |  |  |  | 109.6 | 0 |  | 0 |  | 6.5 | 152.5 | 33 | 89.4 | 18.9 | 16.6 | 13.4 | 92.9 | 134.6 | 135 | 163.8 | 89.7 | 3.4 | 25.2 | 4.1 | 17.6 | 39.4 |  |  | 32.5 |  |  | 46.9 |  |  |  | 70.6 | 169.8 | 168 | 200 | 267.4 | 13.3 |  |  |  |  | 49.6 |  |  | 0.8 | 87.4 | 59.9 | 65.4 | 63.9 | 29.8 | 0 |  |  | 144.5 | 145.8 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 214.1 | 101.4 | 3.9 |  | 7.2 | 0.3 | 83.9 | 52.7 | 0 | 0.1 | 3.4 | 10 |  | 205.5 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 19.9 | 11.5 | 17.4 | 3.1 | 17.6 | 14.6 | 19 | 28.4 | 87.6 | 16.8 | 2.4 | 8.2 | 2 |  | 4.4 | 6.4 | 11.9 | 20.1 | 13.6 | 21.7 | 12.6 | 33.1 | 87.9 | 99.2 | 8.4 | 11.6 | 9.9 | 2.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 252.9 | 8.5 | 81.2 | 0.6 | 81.9 | 89.4 | 62.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 9.8 |  | 18.1 | 7.8 | 27.2 | 34.1 | 16 | 19.1 | 6.3 | 11.2 | 20.9 | 6379 | 8.4934 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 65.8134
08/12/2025 | 08:30 | 202.9 | 299.6 | 94.6 |  |  | 90 | 233.1 |  | 0 | 0 | 104.8 |  |  | 0 |  | 122 | 9.4 |  |  |  |  | 168.1 | 7.4 | 5 | 0 | 6.8 | 14.7 | 90.3 |  |  |  |  | 110.3 | 0 |  | 0 |  | 6.5 | 152.2 | 33.5 | 143.2 | 18.7 | 16.8 | 13.4 | 92.2 | 121.4 | 121.7 | 152.3 | 72.3 | 15.5 | 25.7 | 4.1 | 17.4 | 145.5 |  |  | 33.5 |  |  | 46.7 |  |  |  | 70.1 | 144.7 | 144.6 | 169.1 | 236.2 | 13 |  |  |  |  | 50.3 |  |  | 0.8 | 114.7 | 86.7 | 66.2 | 64 | 30.3 | 0 |  |  | 144.3 | 145.4 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 213.7 | 101.3 | 3.6 |  | 7.2 | 0.3 | 81.7 | 29.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 10 |  | 221.4 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 20.4 | 10.9 | 17.4 | 3.1 | 17.6 | 15.8 | 19.4 | 26.8 | 86 | 17.2 | 2.5 | 8 | 2 |  | 4.4 | 6.4 | 12.2 | 20.2 | 13.8 | 18.7 | 20.6 | 31.6 | 94 | 94.9 | 16.1 | 11 | 9.9 | 2.5 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253.3 | 10.6 | 104.6 | 0.6 | 90.6 | 104 | 84.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 11.8 |  | 18.1 | 8 | 27.2 | 34.2 | 15.8 | 19.1 | 7.7 | 11.2 | 23.5 | 6599.8 | 7.4804 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 64.8004
08/12/2025 | 09:00 | 198.3 | 277.7 | 92.8 |  |  | 86 | 221.4 |  | 17.5 | 0 | 168.5 |  |  | 0 |  | 127.5 | 9.1 |  |  |  |  | 158.5 | 6 | 4.5 | 0 | 6.8 | 14.8 | 90.8 |  |  |  |  | 106.5 | 0 |  | 0 |  | 6.4 | 195.6 | 32 | 137.4 | 17.9 | 16.6 | 13.4 | 82.5 | 161.3 | 161.7 | 167 | 100.5 | 13.6 | 17 | 4.1 | 16.5 | 39.9 |  |  | 82.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 83.1 | 171.5 | 169.2 | 200 | 264.9 | 13.3 |  |  |  |  | 48.4 |  |  | 0.8 | 61.4 | 56.3 | 62.5 | 61.3 | 28.8 | 0 |  |  | 144.7 | 146.1 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 213.1 | 101.2 | 3.5 |  | 7.1 | 0.5 | 99.4 | 55.8 | 0 | 0.3 | 2.8 | 10 |  | 137.5 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 19.5 | 10.9 | 17.5 | 3.1 | 17.6 | 15.8 | 19.2 | 25.1 | 80.7 | 17.7 | 2.6 | 8.7 | 2 |  | 4.4 | 6.4 | 11 | 16.8 | 13.7 | 18 | 22.5 | 37.1 | 97 | 98.4 | 17.5 | 12.6 | 10.1 | 2.5 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 208.7 | 12.5 | 137.8 | 0.6 | 101.2 | 93.4 | 101.1 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 14.1 |  | 18 | 7.7 | 27.2 | 34.3 | 15.9 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 22.1 | 6714.1 | 14.7383 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 72.0583
08/12/2025 | 09:30 | 201.8 | 301.4 | 96.7 |  |  | 89.3 | 235 |  | 61.7 | 0 | 105.2 |  |  | 0 |  | 107 | 9.2 |  |  |  |  | 166 | 7.3 | 5 | 0 | 6.8 | 14.8 | 93.5 |  |  |  |  | 110.4 | 0 |  | 0 |  | 6.5 | 203.9 | 33.9 | 142.8 | 18.2 | 16.8 | 13.4 | 95.6 | 161.3 | 162.2 | 173.2 | 100.4 | 37.4 | 29.9 | 4.1 | 17.3 | 46.9 |  |  | 44.9 |  |  | 46.7 |  |  |  | 86.1 | 170.4 | 168.2 | 200 | 266.1 | 13.6 |  |  |  |  | 50.2 |  |  | 0.8 | 157.3 | 75.7 | 66.3 | 63.9 | 30.3 | 0 |  |  | 144.2 | 145.7 | 149.1 | 0 |  |  |  |  | 212.9 | 101 | 3.4 |  | 7.2 | 0.6 | 104.5 | 71 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 10 |  | 138.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 20.4 | 11.1 | 17.4 | 3.1 | 17.6 | 15.8 | 19.3 | 27 | 85.8 | 18.1 | 1.5 | 9.8 | 2 |  | 4.1 | 6.4 | 12.2 | 17.1 | 13.4 | 14.1 | 33.5 | 26.1 | 106.3 | 103 | 16.4 | 10 | 10 | 2.5 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 156.5 | 12.5 | 150.9 | 0.6 | 102.7 | 89.8 | 114.4 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 10.5 |  | 17.7 | 8.4 | 27.4 | 34.4 | 15.8 | 19.1 | 8.2 | 10.6 | 20.2 | 6911.4 | 13.9164 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 71.2364
08/12/2025 | 10:00 | 203.1 | 297.5 | 95 |  |  | 90.5 | 237.9 |  | 79 | 0 | 104.8 |  |  | 0 |  | 165.2 | 9.2 |  |  |  |  | 164.5 | 7.1 | 4.9 | 0 | 6.8 | 14.7 | 93.4 |  |  |  |  | 109.8 | 0 |  | 0 |  | 6.5 | 201.6 | 32.3 | 142.9 | 17.3 | 16.9 | 13.4 | 87.9 | 162.6 | 162.8 | 172.4 | 100.2 | 44.8 | 32.4 | 4.1 | 17.8 | 73 |  |  | 44.1 |  |  | 46 |  |  |  | 85.9 | 169.6 | 167.6 | 200 | 264.7 | 13.1 |  |  |  |  | 49.8 |  |  | 0.8 | 173.7 | 80 | 65.9 | 63 | 30.1 | 0 |  |  | 143.6 | 144.7 | 147.8 | 0 |  |  |  |  | 212.6 | 100.5 | 3.4 |  | 7.2 | 0.6 | 103 | 64.3 | 0.3 | 0.4 | 3 | 9.9 |  | 133.8 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 20 | 11.3 | 17.4 | 3.1 | 17.6 | 16 | 19.4 | 26.8 | 86.2 | 18.3 | 2.2 | 9.9 | 2 |  | 4.1 | 6.4 | 11.9 | 17.2 | 13.7 | 12.1 | 31.8 | 38.4 | 95.4 | 101.7 | 20.4 | 9.6 | 9.9 | 2.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 154.1 | 14.5 | 151 | 0.6 | 106.1 | 93.6 | 114.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 13.3 |  | 18 | 8.5 | 26.7 | 33.7 | 15.4 | 19.1 | 8.8 | 11.2 | 21.5 | 7018.5 | 12.0157 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 69.3357
08/12/2025 | 10:30 | 203.1 | 348.3 | 111.8 |  |  | 90.4 | 238.5 |  | 80.3 | 0 | 104.6 |  |  | 0 |  | 137.2 | 9.2 |  |  |  |  | 167 | 7.4 | 5 | 0 | 6.8 | 14.7 | 93.6 |  |  |  |  | 110 | 0 |  | 16.7 |  | 6.5 | 201.4 | 30.6 | 131.1 | 17.8 | 16.8 | 13.4 | 91.7 | 183.1 | 183.5 | 183.4 | 103.2 | 42.7 | 24.5 | 4.1 | 17.7 | 53.2 |  |  | 44.7 |  |  | 45.6 |  |  |  | 86 | 169 | 167.2 | 200 | 264.2 | 13.2 |  |  |  |  | 50.4 |  |  | 0.8 | 142.1 | 76.4 | 66 | 62 | 30.2 | 0 |  |  | 143.2 | 143.8 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 212.5 | 100.3 | 3.3 |  | 7.2 | 0.7 | 98.2 | 75.3 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | 10.1 |  | 148.8 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 20.4 | 11.3 | 17.5 | 3.1 | 17.4 | 15.7 | 19 | 26 | 85.3 | 18.5 | 1.8 | 9.9 | 2 |  | 4.1 | 6.4 | 11.6 | 17.3 | 13.7 | 13.2 | 38.1 | 36.4 | 102.8 | 100.7 | 18.4 | 8.6 | 9.9 | 2.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 171.7 | 11.7 | 150.9 | 0.6 | 93.2 | 97.5 | 114.9 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 13.6 |  | 18 | 9.1 | 27 | 33.8 | 15.4 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 21.6 | 7092.9 | 9.4323 | 1.4 |  | 11.1 | 28.12 | 18 |  | 0 | 68.0523
08/12/2025 | 11:00 | 201.7 | 348.7 | 111.6 |  |  | 89.2 | 238.3 |  | 80.9 | 0 | 105.5 |  |  | 0 |  | 158.3 | 9.3 |  |  |  |  | 161.8 | 7 | 4.6 | 4.2 | 6.9 | 14.7 | 93.4 |  |  |  |  | 109.8 | 0.7 |  | 61.9 |  | 6.5 | 169.9 | 32.1 | 141.1 | 14.3 | 16.8 | 13.4 | 92.8 | 181.1 | 181.8 | 184.5 | 102.9 | 0 | 25.2 | 4.1 | 17 | 47.6 |  |  | 47.4 |  |  | 45.6 |  |  |  | 85.7 | 169.6 | 167.5 | 200 | 263 | 13.5 |  |  |  |  | 50 |  |  | 0.8 | 171.1 | 76.8 | 65.9 | 62.9 | 30.1 | 0 |  |  | 144.3 | 145.4 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 212.3 | 99.7 | 3.3 |  | 7.2 | 1.2 | 89.6 | 80.6 | 0 | 0.4 | 3.1 | 9.9 |  | 153.4 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 20.1 | 11.3 | 17.4 | 3.1 | 17.4 | 15.9 | 19.2 | 23.5 | 79.9 | 18.7 | 2.4 | 9.8 | 2 |  | 3.9 | 6.4 | 11.4 | 17.2 | 13.7 | 16.9 | 39.1 | 37.4 | 103.9 | 100.7 | 19.3 | 10.1 | 9.9 | 2.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 192.4 | 13.3 | 151.1 | 0.6 | 113.3 | 101.8 | 115 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 10.9 |  | 18 | 7.8 | 26.7 | 33.8 | 15.6 | 19.1 | 9.1 | 11.1 | 21.1 | 7162.9 | 13.2515 | 3.1 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 73.6715
08/12/2025 | 11:30 | 206.4 | 352.3 | 112 |  |  | 91.1 | 155.4 |  | 82.1 | 0 | 207.5 |  |  | 0 |  | 72.8 | 9.2 |  |  |  |  | 174.6 | 7.8 | 4.7 | 16.9 | 6.8 | 14.7 | 93.1 |  |  |  |  | 110.8 | 82.2 |  | 140.7 |  | 6.5 | 194.9 | 27.9 | 129.3 | 16.5 | 16.8 | 13.4 | 94.6 | 185.4 | 185.5 | 182.8 | 101.5 | 0 | 20.1 | 4.1 | 18 | 44.7 |  |  | 83.4 |  |  | 45 |  |  |  | 86.5 | 137.7 | 137.7 | 137.1 | 239.6 | 13.2 |  |  |  |  | 50.9 |  |  | 0.8 | 77.5 | 76.4 | 66.6 | 65.1 | 30.5 | 0 |  |  | 143.2 | 144.3 | 162.1 | 0 |  |  |  |  | 212.7 | 99.5 | 3.3 |  | 7.2 | 1.1 | 90.1 | 80.7 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 9.9 |  | 169.5 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 20.6 | 11.3 | 17.4 | 3.1 | 17.4 | 16.1 | 19.4 | 23.6 | 75.9 | 18.8 | 2.5 | 16.4 | 2 |  | 3.7 | 6.4 | 11.7 | 16.4 | 13.6 | 17.9 | 36.6 | 38.2 | 102.7 | 94.5 | 17.5 | 8.6 | 9.9 | 2.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 227.8 | 10.4 | 150.9 | 0.6 | 111.5 | 104.5 | 112.3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 13.2 |  | 18 | 7.8 | 27.3 | 34.4 | 16 | 19 | 9 | 11.2 | 22.5 | 7160.6 | 9.0448 | 3.1 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 69.4648
08/12/2025 | 12:00 | 198.1 | 341.4 | 111.1 |  |  | 88.5 | 150.8 |  | 79.2 | 0 | 205.8 |  |  | 0 |  | 0 | 9.3 |  |  |  |  | 162.5 | 6.6 | 4.5 | 16.8 | 6.8 | 14.7 | 92.9 |  |  |  |  | 108.6 | 83.6 |  | 137 |  | 6.5 | 195.6 | 28.2 | 132.8 | 14.5 | 16.9 | 13.4 | 93 | 178.6 | 179.5 | 184.4 | 98.9 | 0 | 22.6 | 4.1 | 16.9 | 37.6 |  |  | 80.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 84.9 | 169.4 | 167.7 | 170.8 | 254 | 13.4 |  |  |  |  | 49.1 |  |  | 0.8 | 56.9 | 76.1 | 64.8 | 64.1 | 29.6 | 0 |  |  | 144.6 | 145.5 | 169.5 | 0 |  |  |  |  | 212.1 | 99.1 | 3.4 |  | 7.2 | 1 | 92.2 | 78.8 | 0 | 0.4 | 2.9 | 9.9 |  | 168.7 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 19.9 | 11.3 | 17.4 | 3.1 | 17.4 | 16.1 | 19.4 | 24.2 | 78.1 | 18.9 | 2 | 19.4 | 2 |  | 3.7 | 6.3 | 9.7 | 16 | 13.8 | 21.5 | 40 | 40.2 | 105.5 | 98.3 | 20 | 15.4 | 9.9 | 2.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 231.3 | 14.3 | 129.5 | 0.6 | 110.4 | 104.9 | 94.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 15.3 |  | 18 | 9.1 | 27.2 | 34.3 | 16.8 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 21.4 | 7103.9 | 13.4904 | 3.1 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 73.9104
08/12/2025 | 12:30 | 204.2 | 348.1 | 110.2 |  |  | 91.3 | 134.6 |  | 81.4 | 0 | 203 |  |  | 0 |  | 0 | 9.3 |  |  |  |  | 168.8 | 7.4 | 4.8 | 16.8 | 6.9 | 14.7 | 93.6 |  |  |  |  | 110.5 | 83.1 |  | 122 |  | 6.5 | 194.9 | 29 | 139.3 | 15.6 | 16.8 | 13.4 | 91.3 | 183.2 | 183.9 | 184.3 | 104.2 | 0 | 22.9 | 4.1 | 18.2 | 41.6 |  |  | 82.4 |  |  | 45.7 |  |  |  | 86.2 | 166.6 | 166.1 | 167.8 | 250.4 | 73.1 |  |  |  |  | 50.4 |  |  | 0.8 | 91.4 | 82.8 | 62.7 | 65.9 | 30.3 | 0 |  |  | 143.5 | 144.4 | 168 | 0 |  |  |  |  | 211.9 | 98.8 | 3.3 |  | 7.2 | 0.5 | 97.5 | 55.5 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 10 |  | 218.5 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 20.2 | 11.3 | 17.5 | 3.1 | 17.4 | 15.8 | 18.9 | 27 | 83.8 | 18.9 | 2.3 | 19.5 | 2 |  | 3.7 | 6.1 | 9.6 | 15.7 | 13.8 | 24.9 | 48.4 | 38.7 | 104.5 | 99.1 | 19.6 | 14.2 | 9.9 | 2.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253 | 11.6 | 97 | 0.6 | 115.2 | 99.3 | 73.1 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 17.6 |  | 18 | 8.4 | 27.1 | 34.3 | 16 | 18.9 | 8.9 | 11.2 | 22.1 | 7226.7 | 9.6568 | 0.5 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 67.4768
08/12/2025 | 13:00 | 200.7 | 306.9 | 95.5 |  |  | 92.8 | 110.8 |  | 79.6 | 0 | 204.1 |  |  | 0 |  | 78.9 | 9.2 |  |  |  |  | 165 | 7.1 | 4.7 | 16.9 | 6.8 | 14.8 | 93.2 |  |  |  |  | 109.6 | 82.9 |  | 148.3 |  | 6.5 | 193.2 | 29.6 | 116.7 | 15.3 | 16.8 | 13.4 | 95.4 | 180.3 | 180.8 | 184 | 75.5 | 0 | 22.8 | 4.1 | 17.1 | 45.3 |  |  | 21.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 50.9 | 168.2 | 166.5 | 200 | 262 | 65.4 |  |  |  |  | 49.5 |  |  | 0.8 | 90.3 | 64.9 | 61.9 | 66 | 30.1 | 0 |  |  | 143.6 | 144.7 | 161.6 | 0 |  |  |  |  | 211.5 | 99.3 | 3.1 |  | 7.1 | 1.3 | 87.4 | 68.4 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 9.9 |  | 223.9 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 20.1 | 10.8 | 17.4 | 3.1 | 17.4 | 15.6 | 18.8 | 26.6 | 77.1 | 18.9 | 2.2 | 15.4 | 2 |  | 3.7 | 6.1 | 9.7 | 13.4 | 13.6 | 25.1 | 55.8 | 36.2 | 107.7 | 102.3 | 16.7 | 14.5 | 9.9 | 2.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 253.3 | 12.5 | 133.2 | 0.6 | 118.8 | 117.5 | 104.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 17.4 |  | 17.9 | 8.7 | 27.1 | 34.2 | 15.7 | 19.2 | 8.5 | 11.2 | 21.2 | 7198.9 | 9.8947 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 67.2147
08/12/2025 | 13:30 | 206.2 | 310.1 | 98.4 |  |  | 93.3 | 116.5 |  | 81.9 | 0 | 104.5 |  |  | 0 |  | 96.2 | 9.2 |  |  |  |  | 168.4 | 7.4 | 4.8 | 0 | 6.8 | 14.8 | 93.8 |  |  |  |  | 110.5 | 83.2 |  | 130.1 |  | 6.5 | 196.9 | 28 | 62.5 | 13.6 | 16.8 | 13.3 | 92.7 | 183.7 | 183.3 | 183.9 | 75.9 | 0 | 23.1 | 4.1 | 18.1 | 54.9 |  |  | 23.2 |  |  | 44.2 |  |  |  | 51.4 | 167 | 165.2 | 199.8 | 261.8 | 39.9 |  |  |  |  | 50.6 |  |  | 0.8 | 155.3 | 84.5 | 62.4 | 65.7 | 29.7 | 0 |  |  | 143.2 | 144.2 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 210.9 | 98.6 | 3.2 |  | 6.9 | 0.9 | 94.7 | 78.3 | 0.1 | 0.4 | 3.6 | 9.8 |  | 228.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 20.3 | 10.8 | 17.5 | 3.1 | 17.4 | 15.8 | 18.9 | 26 | 75.8 | 18.9 | 1.9 | 5.6 | 2 |  | 3.7 | 6.1 | 9.7 | 13.6 | 13.7 | 26.5 | 63.2 | 40.2 | 105.6 | 99.9 | 19.3 | 15.4 | 9.9 | 2.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.5 | 253 | 13.5 | 130 | 0.6 | 120 | 127.7 | 100.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 17 |  | 18 | 8.6 | 27.3 | 34.4 | 15.7 | 19.4 | 5.7 | 11.1 | 22 | 7136.8 | 9.6406 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 66.9606
08/12/2025 | 14:00 | 203.2 | 309.9 | 96.2 |  |  | 93 | 111.9 |  | 81.4 | 0 | 104.8 |  |  | 0 |  | 110.4 | 9.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.2 | 5.6 | 0 | 6.9 | 14.8 | 93.5 |  |  |  |  | 110.1 | 83.2 |  | 108.2 |  | 6.5 | 195.7 | 26 | 58.7 | 13.9 | 16.6 | 13.3 | 89.1 | 181.6 | 181.9 | 183.9 | 84.1 | 0 | 30.1 | 4.1 | 17.4 | 50.4 |  |  | 22.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 71.2 | 168.4 | 166.2 | 200 | 262.1 | 39.8 |  |  |  |  | 50.1 |  |  | 0.8 | 119.2 | 80.3 | 62.2 | 65.9 | 29.4 | 0 |  |  | 143.2 | 144.4 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 210.9 | 99 | 3.1 |  | 6.9 | 1.2 | 95.3 | 76.1 | 4.7 | 0.4 | 3.5 | 9.9 |  | 234.2 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 20.1 | 10.8 | 17.5 | 3.1 | 17.4 | 15.8 | 19.2 | 27.5 | 81.2 | 18.9 | 2.1 | 5.9 | 2 |  | 3.7 | 6.2 | 9.8 | 13.6 | 13.7 | 26 | 64.2 | 40 | 99.4 | 96.2 | 19.4 | 15 | 9.9 | 2.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 | 253 | 12.5 | 137.7 | 0.6 | 123.2 | 134.4 | 104.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 14.9 |  | 18 | 8.8 | 27.2 | 34.3 | 15 | 19 | 7.5 | 11.2 | 24.2 | 7131.2 | 9.1016 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 66.4216
08/12/2025 | 14:30 | 203.4 | 300 | 94.9 |  |  | 93.4 | 109.7 |  | 82.7 | 0 | 104.9 |  |  | 0 |  | 123.3 | 9.2 |  |  |  |  | 168.5 | 7.2 | 5.5 | 0 | 6.9 | 14.8 | 93.6 |  |  |  |  | 110.2 | 83.3 |  | 88.1 |  | 6.5 | 198.1 | 28 | 69.2 | 13.5 | 16.8 | 13.3 | 92 | 182.9 | 182.8 | 185 | 99.4 | 42 | 29.9 | 4.1 | 17.5 | 41.5 |  |  | 22.9 |  |  | 45.5 |  |  |  | 84.7 | 168.8 | 166.4 | 200 | 262 | 40.3 |  |  |  |  | 50.3 |  |  | 0.8 | 125.1 | 79 | 62.4 | 66 | 28.2 | 0 |  |  | 144.1 | 145.2 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 211.3 | 98.8 | 3.2 |  | 7.1 | 1.2 | 86.1 | 75 | 6.4 | 0.4 | 3.5 | 9.9 |  | 230 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 20.3 | 10.8 | 17.5 | 3.2 | 17.4 | 15.2 | 18.7 | 25.6 | 75.9 | 18.8 | 2.1 | 5.7 | 2 |  | 3.7 | 6.2 | 10 | 13.6 | 13.7 | 26.2 | 62.9 | 37.3 | 77.8 | 80.3 | 14 | 12 | 9.8 | 2.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.8 | 253.1 | 14.1 | 145.4 | 0.6 | 125.3 | 134.8 | 103.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 14.2 |  | 18 | 8.8 | 26.9 | 34 | 16.5 | 19.1 | 6.6 | 11.1 | 23.8 | 7145.5 | 10.7366 | 0 |  | 11.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 68.0566
08/12/2025 | 15:00 | 201.2 | 294.3 | 95.2 |  |  | 92.6 | 109.2 |  | 81.5 | 0 | 105.3 |  |  | 0 |  | 116.3 | 9.2 |  |  |  |  | 165 | 6.9 | 5 | 0 | 6.9 | 14.8 | 93 |  |  |  |  | 109.7 | 83.1 |  | 91 |  | 6.5 | 191.7 | 28 | 50.3 | 13.7 | 16.8 | 13.3 | 88 | 182 | 182.3 | 183.9 | 101.1 | 24.2 | 22.9 | 4.1 | 17.1 | 40.1 |  |  | 22.1 |  |  | 45.7 |  |  |  | 84.5 | 169.7 | 167.9 | 200 | 265.4 | 40.2 |  |  |  |  | 49.8 |  |  | 0.8 | 44.3 | 54.2 | 62.3 | 68 | 27.8 | 0 |  |  | 143.9 | 144.8 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 211.5 | 99.5 | 3.2 |  | 7.1 | 0.9 | 87.9 | 77.8 | 4.9 | 0.3 | 3.3 | 9.9 |  | 210.3 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 20 | 10.8 | 17.4 | 3.1 | 17.4 | 14.5 | 17.8 | 24.3 | 80.9 | 18.5 | 2.5 | 5.8 | 2 |  | 3.7 | 6.3 | 9.8 | 13.5 | 13.2 | 25.8 | 71.3 | 38.8 | 82.8 | 78.5 | 14.7 | 8.7 | 9.8 | 2.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.2 | 253.2 | 12.1 | 135.4 | 0.6 | 128.1 | 118 | 99.2 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 12.7 |  | 17.9 | 8.5 | 26.9 | 34 | 15.5 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 24.6 | 6935.1 | 9.6962 | 0 |  | 10.8 | 28.12 | 18 |  | 0 | 66.6162
08/12/2025 | 15:30 | 205.2 | 299.6 | 95 |  |  | 92.8 | 109.9 |  | 81.3 | 0 | 103.2 |  |  | 0 |  | 184.1 | 9.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.8 | 14.8 | 93.5 |  |  |  |  | 110.2 | 83.1 |  | 85.2 |  | 6.5 | 198.3 | 25.9 | 73.1 | 13.6 | 16.8 | 13.2 | 91.7 | 182.1 | 182.7 | 184.4 | 103 | 42.7 | 22.7 | 4.1 | 17.3 | 42 |  |  | 22.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 84.6 | 168.2 | 165.8 | 200 | 264 | 40.2 |  |  |  |  | 50.3 |  |  | 0.8 | 59.7 | 69 | 62.3 | 67.9 | 28 | 0 |  |  | 143.3 | 144.5 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 211.4 | 99.4 | 3.3 |  | 6.9 | 0.6 | 75.2 | 77.6 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 9.9 |  | 207.4 | 1.2 | 1 | 2.5 | 20.3 | 10.8 | 17.5 | 3.1 | 17.4 | 14.8 | 18.1 | 23 | 73.4 | 17.9 | 2.5 | 5.8 | 2 |  | 3.7 | 6.1 | 10.2 | 12.6 | 13.2 | 25.4 | 67.4 | 37.6 | 85 | 84.9 | 13.9 | 9.3 | 9.8 | 2.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.7 | 253.1 | 10.6 | 137.1 | 0.6 | 127 | 92.1 | 98.3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 11.1 |  | 17.9 | 8.8 | 27.2 | 34.3 | 16 | 18.7 | 7.4 | 11.1 | 23.9 | 7028.6 | 10.8198 | 0 |  | 10.8 | 28.12 | 18 |  | 0 | 67.7398
08/12/2025 | 16:00 | 200.8 | 294.2 | 95.3 |  |  | 93.2 | 109.6 |  | 80.8 | 0 | 205 |  |  | 0 |  | 194.8 | 9.3 |  |  |  |  | 166 | 8.6 | 4.9 | 7.6 | 6.9 | 14.8 | 92.6 |  |  |  |  | 110 | 82.6 |  | 65.3 |  | 6.5 | 196.8 | 27.7 | 58.9 | 15.2 | 16.8 | 13.2 | 89.7 | 181.5 | 182.7 | 183.6 | 102.4 | 4.5 | 22.9 | 4.1 | 17.4 | 42.8 |  |  | 22.5 |  |  | 46.5 |  |  |  | 84.5 | 154 | 153.9 | 160 | 251.7 | 72.9 |  |  |  |  | 49.9 |  |  | 0.8 | 96.8 | 67.2 | 62.4 | 68 | 28.6 | 0 |  |  | 143.8 | 145.3 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 210.6 | 98.7 | 3.2 |  | 6.7 | 0.4 | 54 | 75.1 | 4 | 0.2 | 3.4 | 9.9 |  | 190.6 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 20.3 | 10.8 | 17.5 | 3.1 | 17.4 | 14.1 | 17.2 | 16.3 | 62.6 | 16.6 | 2.5 | 5.7 | 2 |  | 3.7 | 6.1 | 9.9 | 12.7 | 13.2 | 26.1 | 62 | 32.3 | 85 | 80.7 | 14.4 | 9.3 | 9.8 | 2.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.9 | 253.1 | 8.3 | 127.5 | 0.6 | 129 | 95.7 | 91.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 8.7 |  | 17.8 | 8.8 | 27 | 34.2 | 16.3 | 19.4 | 7.8 | 10.7 | 23.5 | 6968.6 | 10.6201 | 0 |  | 10.8 | 28.12 | 18 |  | 0 | 67.5401
08/12/2025 | 16:30 | 202.7 | 297.9 | 95.2 |  |  | 93.1 | 116.9 |  | 82.7 | 0 | 204.8 |  |  | 84.9 |  | 79.1 | 9.2 |  |  |  |  | 168.3 | 9.5 | 5 | 16.9 | 6.9 | 14.8 | 93.4 |  |  |  |  | 110.4 | 24.7 |  | 63.4 |  | 6.5 | 153.3 | 28 | 62.6 | 13.7 | 16.8 | 13.2 | 89.9 | 183.1 | 183.3 | 184.2 | 101.5 | 40.3 | 22.9 | 4.1 | 17.3 | 57.4 |  |  | 22.9 |  |  | 45.5 |  |  |  | 84.7 | 169.3 | 167.3 | 200 | 263.1 | 73.5 |  |  |  |  | 50.2 |  |  | 0.8 | 177.9 | 74.9 | 63 | 68.1 | 29.3 | 0 |  |  | 144 | 145.4 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 211.2 | 99.1 | 3.2 |  | 6.7 | 0.1 | 53.3 | 62.8 | 7.1 | 0.2 | 3.3 | 9.9 |  | 145.4 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 20.3 | 10.2 | 17.4 | 3.2 | 17.4 | 12.7 | 15.4 | 17 | 54.2 | 14.4 | 2.2 | 5.6 | 2 |  | 3.7 | 6.2 | 10 | 12.7 | 13.3 | 27.9 | 57.8 | 24.8 | 76.8 | 78.9 | 13.2 | 9.6 | 9.7 | 2.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.8 | 233.4 | 5.3 | 111.8 | 0.6 | 128.7 | 100.3 | 84.4 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 5.9 |  | 17.9 | 9.5 | 27 | 34.2 | 16.7 | 19.4 | 7.8 | 11.2 | 24.1 | 6958.5 | 8.2756 | 0 |  | 10.8 | 28.12 | 18 |  | 0 | 65.1956
08/12/2025 | 17:00 | 203.6 | 301.6 | 95.5 |  |  | 93.1 | 206.7 |  | 81.7 | 0 | 205.5 |  |  | 211.3 |  | 81.7 | 9.2 |  |  |  |  | 167.8 | 9.9 | 6.1 | 16.9 | 6.8 | 14.8 | 93.5 |  |  |  |  | 110.2 | 22.3 |  | 0 |  | 6.5 | 145 | 25.2 | 67.2 | 13.1 | 16.7 | 13.1 | 94.1 | 181.8 | 182.3 | 185 | 103.2 | 20.2 | 23.2 | 4.1 | 17.3 | 100.3 |  |  | 23.1 |  |  | 45.7 |  |  |  | 84.6 | 170.4 | 168.7 | 200 | 264.1 | 74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 210.8 | 76.5 | 63.1 | 68 | 29.1 | 0 |  |  | 143.9 | 145.6 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 211.8 | 99.5 | 3.2 |  | 6.7 | 0.1 | 55.9 | 16 | 6.7 | 0.1 | 3.2 | 9.9 |  | 106.7 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 20.1 | 10.2 | 17.5 | 3.2 | 17.4 | 8.5 | 9.9 | 16.2 | 64.6 | 8.3 | 1.9 | 5.5 | 2 |  | 3.7 | 6.1 | 10.2 | 12.9 | 13.2 | 25.8 | 58.4 | 20.2 | 74.2 | 77.9 | 12.7 | 9.5 | 9.6 | 2.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.3 | 176.9 | 3.1 | 74.2 | 0.6 | 128.7 | 107 | 66.3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 3.3 |  | 17.9 | 8.2 | 26.9 | 34.3 | 16 | 19.4 | 8.3 | 11.2 | 24 | 6912.8 | 9.7767 | 0 |  | 10.8 | 28.12 | 18 |  | 0 | 66.6967
08/12/2025 | 17:30 | 202.7 | 446 | 155.8 |  |  | 93.1 | 194.3 |  | 80 | 0 | 204.7 |  |  | 209 |  | 78.6 | 9.2 |  |  |  |  | 167.5 | 9.6 | 6.3 | 16.9 | 6.8 | 14.8 | 93.2 |  |  |  |  | 109.9 | 45.3 |  | 0 |  | 6.4 | 147.3 | 27 | 109.8 | 13.5 | 16.8 | 13.2 | 90 | 181.9 | 182.3 | 183.8 | 102.7 | 17.7 | 22.8 | 4.1 | 17.7 | 98.7 |  |  | 94.5 |  |  | 46.3 |  |  |  | 84.5 | 170.6 | 168 | 200 | 265.8 | 74.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 183.4 | 68.6 | 65.8 | 68.9 | 29 | 0 |  |  | 144 | 145.4 | 148.2 | 31.4 |  |  |  |  | 212.2 | 101 | 3.3 |  | 6.6 | 0.1 | 51.8 | 13.6 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 10 |  | 16.4 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 20 | 10 | 17.4 | 3.1 | 17.4 | 2.3 | 2.6 | 15.1 | 60.8 | 1.7 | 1.9 | 9.8 | 2 |  | 3.7 | 6.1 | 9.6 | 12.6 | 13.5 | 27.5 | 51.7 | 8.6 | 65.6 | 71.7 | 6.9 | 6.5 | 9.8 | 2.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.4 | 22.1 | 1.1 | 34.7 | 0.6 | 127.1 | 121.2 | 34 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1 |  | 17.9 | 9.4 | 26.9 | 34.4 | 15.7 | 19.3 | 9.1 | 11.2 | 23.5 | 6851.6 | 12.6906 | 0 |  | 10.8 | 28.12 | 18 |  | 0 | 69.6106
08/12/2025 | 18:00 | 204.5 | 450.2 | 146.1 |  |  | 90.4 | 131.7 |  | 82 | 160.7 | 206 |  |  | 209.6 |  | 142.2 | 9.1 |  |  |  |  | 166.1 | 9.5 | 6.8 | 17 | 6.9 | 14.8 | 93.8 |  |  |  |  | 110.4 | 86 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 26.1 | 150.7 | 13.5 | 16.8 | 13.1 | 91.4 | 183.3 | 184.1 | 184.8 | 103.7 | 45.5 | 30 | 4.1 | 17.5 | 82.4 |  |  | 94.9 |  |  | 46.5 |  |  |  | 84.7 | 172 | 170 | 200 | 266.5 | 75.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 215.9 | 61.3 | 66 | 67 | 29.3 | 0 |  |  | 144.7 | 145.7 | 148.8 | 189.1 |  |  |  |  | 212.8 | 101.7 | 3.1 |  | 6.6 | 0 | 51 | 2 | 4 | 0 | 2.9 | 10 |  | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 20.4 | 10 | 17.5 | 3.2 | 17.4 | 0 | 0 | 14.9 | 58.8 | 0 | 1.9 | 20.2 | 2.1 |  | 3.7 | 6.1 | 9.6 | 12.9 | 13.4 | 27.9 | 53.9 | 1.3 | 55.3 | 60.2 | 8.8 | 7.9 | 9.8 | 2.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.3 | 11.5 | 0.2 | 3.2 | 0.6 | 112.1 | 110.2 | 4 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.2 |  | 18 | 9.1 | 26.7 | 34.7 | 15.5 | 17.7 | 9.3 | 11.2 | 23.3 | 7012.1 | 9.8637 | 0 |  | 10.6 | 28.12 | 18 |  | 0 | 66.5837
08/12/2025 | 18:30 | 203.6 | 625.3 | 213.5 |  |  | 90 | 122 |  | 80.7 | 184.8 | 206.5 |  |  | 209 |  | 137 | 9.2 |  |  |  |  | 168 | 8.9 | 6.8 | 17 | 6.9 | 14.8 | 137.2 |  |  |  |  | 110 | 86.6 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 28.4 | 152.4 | 13.8 | 16.8 | 13.1 | 91.6 | 183.2 | 183.6 | 185 | 104.9 | 45.1 | 30 | 4.1 | 17.3 | 123.9 |  |  | 94.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 84.6 | 173.7 | 170.9 | 200 | 267.4 | 76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 207.7 | 98.6 | 66.1 | 66.9 | 30.3 | 0 |  |  | 144.6 | 146.3 | 149.1 | 187.6 |  |  |  |  | 213.6 | 102.2 | 3.4 |  | 6.5 | 0 | 45.8 | 0 | 4.1 | 0 | 2.9 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 20.4 | 10 | 17.4 | 3.2 | 17.4 | 0 | 0 | 16.2 | 60.7 | 0 | 1.9 | 20.2 | 2.1 |  | 3.7 | 6.1 | 9.6 | 12.7 | 13.2 | 25.5 | 56.4 | 0 | 56.7 | 61.4 | 7.3 | 7.3 | 9.8 | 2.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.4 | 81.2 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 17.9 | 8 | 27.3 | 34.8 | 15.4 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 23.3 | 7331.3 | 13.341 | 4.6 |  | 10.6 | 28.12 | 18 |  | 15.8 | 90.461
08/12/2025 | 19:00 | 204.5 | 623.8 | 214.6 |  |  | 90.1 | 122.3 |  | 81.4 | 184.6 | 206.9 |  |  | 208.2 |  | 222.5 | 9.2 |  |  |  |  | 169.1 | 9.6 | 6.2 | 17 | 6.9 | 14.8 | 136.9 |  |  |  |  | 110.4 | 222.2 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 25.7 | 151.9 | 14.4 | 16.8 | 13.1 | 93 | 183.8 | 183.8 | 184.2 | 104.3 | 45.3 | 30.1 | 4.1 | 17.5 | 154.6 |  |  | 94.7 |  |  | 46.8 |  |  |  | 84.7 | 173.7 | 171 | 200 | 267.2 | 75.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 216.3 | 78.8 | 66 | 64.8 | 30.3 | 0 |  |  | 144.2 | 146.1 | 148.4 | 187.7 |  |  |  |  | 213.6 | 102.1 | 3.8 |  | 6.6 | 0 | 51.7 | 0 | 2.2 | 0 | 2.9 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 0.8 | 3.6 | 20.4 | 10 | 17.4 | 3.1 | 17.2 | 0 | 0 | 13.8 | 55.5 | 0 | 2.2 | 20.2 | 2.2 |  | 3.7 | 5.9 | 9.6 | 12.9 | 13.5 | 21.3 | 60.2 | 0 | 43.8 | 49.9 | 5.5 | 7.8 | 9.8 | 2.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.7 | 93 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18 | 8.2 | 27.3 | 34.6 | 15.7 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 23.6 | 7550.3 | 14.18 | 7.3 |  | 10.6 | 28.12 | 18 |  | 15.9 | 94.1
08/12/2025 | 19:30 | 203.1 | 622.8 | 214.1 |  |  | 90.2 | 112.1 |  | 81.3 | 184.4 | 207.1 |  |  | 209.8 |  | 343.1 | 9.2 |  |  |  |  | 167.8 | 9.4 | 6.2 | 17 | 6.8 | 14.8 | 137.1 |  |  |  |  | 110.2 | 222.3 |  | 0 |  | 6.4 | 7 | 28 | 152 | 15.1 | 16.8 | 13.2 | 93.1 | 182.4 | 182.7 | 184.7 | 103.8 | 16.1 | 29.4 | 4.1 | 17.5 | 105.8 |  |  | 94.5 |  |  | 46.9 |  |  |  | 84.7 | 173.7 | 171.3 | 200 | 267.5 | 75.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 270.1 | 81.4 | 66.1 | 63.9 | 30.2 | 0 |  |  | 145.1 | 146.6 | 148.9 | 187.6 |  |  |  |  | 213.5 | 102 | 3.9 |  | 6.5 | 0 | 50.8 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1 | 3.6 | 20.2 | 10 | 17 | 3.1 | 17.3 | 0 | 0 | 16.8 | 62.9 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.2 |  | 3.7 | 5.9 | 9.6 | 12.7 | 13.8 | 14.6 | 51.1 | 0 | 40.3 | 45.9 | 4.4 | 4.4 | 9.6 | 2.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.2 | 99.6 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 8.8 | 27.3 | 34.5 | 15.5 | 18.3 | 8.9 | 11.2 | 22.1 | 7615.5 | 13.4 | 7.4 |  | 10.6 | 28.12 | 18 |  | 15.8 | 93.32
08/12/2025 | 20:00 | 203.1 | 622.6 | 213.8 |  |  | 90.3 | 109.3 |  | 82.6 | 185.2 | 207.4 |  |  | 211.4 |  | 353.6 | 9.1 |  |  |  |  | 166.8 | 9.4 | 5.7 | 16.9 | 7 | 14.8 | 136.7 |  |  |  |  | 110.4 | 222.1 |  | 0 |  | 6.4 | 181.8 | 28.2 | 152.3 | 15.7 | 16.8 | 13.1 | 89.2 | 183 | 183.5 | 184.6 | 106.2 | 0 | 23.5 | 4.1 | 17.7 | 88.2 |  |  | 94.7 |  |  | 27.6 |  |  |  | 84.8 | 174.2 | 171.8 | 200 | 267.8 | 75.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 187.4 | 81.2 | 66.1 | 64.1 | 30.2 | 0 |  |  | 145.7 | 146.9 | 149.4 | 188.4 |  |  |  |  | 213.6 | 102.2 | 3.8 |  | 6.5 | 0 | 49.8 | 0 | 1.5 | 0 | 2.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1 | 3.4 | 20.3 | 10 | 17 | 3.1 | 17.3 | 0 | 0 | 17.2 | 56.8 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.2 |  | 3.4 | 5.9 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 12.5 | 40.6 | 0 | 33.3 | 50.7 | 3.4 | 3.8 | 9.6 | 2.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.1 | 78 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18 | 8.7 | 27.3 | 34.4 | 16.5 | 17.2 | 9 | 11.2 | 21.5 | 7595.6 | 11.66 | 7.4 |  | 10.6 | 28.12 | 18 |  | 15.9 | 91.68
08/12/2025 | 20:30 | 202.8 | 623.4 | 214.2 |  |  | 90 | 108.9 |  | 81.5 | 184.5 | 206.3 |  |  | 211.1 |  | 280.1 | 9.1 |  |  |  |  | 165.2 | 9.4 | 6 | 17 | 6.9 | 15 | 136.9 |  |  |  |  | 110.2 | 222 |  | 0 |  | 6.4 | 230.1 | 27 | 152.1 | 15.7 | 16.8 | 13.1 | 94.4 | 182.2 | 182.7 | 184.4 | 104.3 | 0 | 23.5 | 4.1 | 17.4 | 107.4 |  |  | 94.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 84.7 | 173.5 | 171.1 | 200 | 268.4 | 75 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 234.3 | 59.6 | 66.1 | 64 | 30.2 | 0 |  |  | 145.3 | 146.7 | 167 | 187.9 |  |  |  |  | 213.7 | 102.1 | 3.6 |  | 6.5 | 0 | 51.2 | 0 | 1.7 | 0 | 2.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 20.2 | 10 | 16.5 | 3.1 | 17.3 | 0 | 0 | 12.9 | 54.1 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.2 |  | 3.1 | 5.8 | 9.6 | 13.5 | 13.7 | 19.6 | 33.7 | 0 | 40.9 | 57.4 | 3.2 | 3.9 | 9.6 | 2.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.1 | 66.8 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18 | 9.3 | 27.3 | 34.6 | 15.7 | 17.2 | 9.3 | 11.2 | 20.9 | 7608 | 11.55 | 7.4 |  | 10.4 | 28.12 | 18 |  | 16 | 91.47
08/12/2025 | 21:00 | 202.1 | 621.6 | 213.1 |  |  | 90 | 109.1 |  | 81.3 | 184.7 | 206.3 |  |  | 209.5 |  | 257.7 | 9.1 |  |  |  |  | 166 | 6.9 | 6.2 | 16.9 | 6.8 | 15 | 136.6 |  |  |  |  | 109.9 | 221.9 |  | 0 |  | 6.4 | 229.5 | 26.4 | 151.6 | 14.3 | 16.8 | 13.1 | 93.3 | 181.4 | 182.1 | 184.3 | 105.4 | 0 | 23.4 | 4.1 | 17.7 | 60 |  |  | 94.3 |  |  | 24.7 |  |  |  | 84.6 | 173.8 | 171.2 | 200 | 267.3 | 75 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 138.7 | 57.4 | 65.8 | 65.9 | 30.1 | 0 |  |  | 145.7 | 147.3 | 171.4 | 188.4 |  |  |  |  | 213.2 | 102 | 3.7 |  | 6.5 | 0 | 57.8 | 0 | 1.1 | 0 | 2.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 20 | 10 | 16.5 | 3.1 | 17.3 | 0 | 0 | 14.4 | 55 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.2 |  | 3.1 | 5.8 | 9.4 | 13.6 | 13.9 | 21.3 | 39.6 | 0 | 65.6 | 69.8 | 7.4 | 8.3 | 9.6 | 2.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.3 | 71.7 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 7.5 | 27.4 | 34.5 | 16.5 | 17.3 | 8.4 | 11.1 | 20.6 | 7503.6 | 11.73 | 7.5 |  | 10.4 | 28.12 | 18 |  | 15.7 | 91.45
08/12/2025 | 21:30 | 204.4 | 624.4 | 214.7 |  |  | 90.6 | 110.7 |  | 82.1 | 183.3 | 204.6 |  |  | 208.9 |  | 258.7 | 9.1 |  |  |  |  | 167.2 | 7.2 | 6.1 | 16.9 | 6.9 | 15.1 | 137.1 |  |  |  |  | 110.5 | 181.9 |  | 0 |  | 6.4 | 148.1 | 27.5 | 152.3 | 16.4 | 16.8 | 13.1 | 92.3 | 182.9 | 183.4 | 184.2 | 104.4 | 0 | 23.6 | 4 | 17.8 | 114.5 |  |  | 94.5 |  |  | 24.5 |  |  |  | 84.8 | 172.5 | 169.9 | 200 | 267.1 | 74.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 181.2 | 61.8 | 66.2 | 67.8 | 30.3 | 19.7 |  |  | 145.1 | 146.6 | 169.8 | 187.8 |  |  |  |  | 213.4 | 101.9 | 3.2 |  | 6.4 | 0 | 55 | 0 | 0.6 | 0 | 2.7 | 9.8 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 20.3 | 10 | 16.2 | 3.1 | 17.3 | 0 | 0 | 14.2 | 59.4 | 0 | 1.9 | 20.2 | 2.2 |  | 3.1 | 5.9 | 9.3 | 13.7 | 14.1 | 21.3 | 39.7 | 0 | 56.4 | 71.9 | 8.2 | 8.5 | 9.6 | 2.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.8 | 74.6 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 8.5 | 27.3 | 34.5 | 15.6 | 18.7 | 7.6 | 11.2 | 21.3 | 7503.5 | 12.87 | 6.9 |  | 10.2 | 28.12 | 18 |  | 15.2 | 91.29
08/12/2025 | 22:00 | 201.9 | 621 | 213.7 |  |  | 90 | 110.2 |  | 80.4 | 183.6 | 205.4 |  |  | 209.4 |  | 316.8 | 9.1 |  |  |  |  | 167 | 6.8 | 5.5 | 16.9 | 6.8 | 15.1 | 136.2 |  |  |  |  | 110 | 71.9 |  | 0 |  | 6.4 | 147 | 27.4 | 151.4 | 13.7 | 16.8 | 13 | 89.3 | 180.8 | 181.5 | 184 | 103.1 | 0 | 23.4 | 4.1 | 17 | 46.4 |  |  | 94 |  |  | 24.9 |  |  |  | 84.6 | 172.6 | 170 | 200 | 267.2 | 74.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 110.3 | 58.6 | 65.8 | 67.8 | 30.1 | 39.6 |  |  | 145.3 | 146.9 | 170.8 | 187.9 |  |  |  |  | 213.5 | 102 | 3.2 |  | 6.4 | 0 | 47.4 | 0 | 0.6 | 0 | 2.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 20.1 | 10 | 16.5 | 3.1 | 17.4 | 0 | 0 | 15.3 | 61.4 | 0 | 2 | 20.2 | 2.1 |  | 3.1 | 5.9 | 8.9 | 13.6 | 14 | 16.6 | 32.6 | 0 | 65.1 | 83.7 | 9 | 6.8 | 9.6 | 2.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.1 | 63.3 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 8.2 | 27.4 | 34.7 | 14.6 | 18.3 | 8.2 | 11.2 | 23.4 | 7287.5 | 13.91 | 5.6 |  | 10.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 75.83
08/12/2025 | 22:30 | 202.4 | 616.4 | 211.5 |  |  | 89.6 | 108.6 |  | 79.7 | 183.5 | 206 |  |  | 209.2 |  | 256.5 | 9 |  |  |  |  | 162 | 6.6 | 5.1 | 16.9 | 6.8 | 15.1 | 114.2 |  |  |  |  | 109 | 72.7 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 26.7 | 151.1 | 13.6 | 16.8 | 13 | 88.3 | 179.2 | 179.7 | 184.2 | 103.7 | 0 | 23.1 | 4.1 | 17.6 | 67.6 |  |  | 93.8 |  |  | 24.7 |  |  |  | 84 | 172.4 | 169.8 | 200 | 267.3 | 74.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 157.6 | 76.7 | 65.2 | 67.8 | 29.8 | 79 |  |  | 145.2 | 146.8 | 168.7 | 187.7 |  |  |  |  | 213.5 | 102 | 3.2 |  | 6.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 19.8 | 10 | 16.5 | 3.1 | 17.7 | 0 | 0 | 16.8 | 65.2 | 0 | 2 | 20.2 | 2.1 |  | 3.7 | 6 | 8.7 | 12.9 | 14 | 21.1 | 32.4 | 0 | 74.4 | 87.8 | 11 | 9.1 | 9.6 | 2.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.8 | 79.6 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 8 | 27.5 | 34.9 | 15.7 | 19 | 7.2 | 11.2 | 22.8 | 7208.4 | 13.91 | 2.5 |  | 10.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 72.73
08/12/2025 | 23:00 | 203.8 | 617.3 | 212.6 |  |  | 88.9 | 108.9 |  | 76.6 | 184.3 | 206.8 |  |  | 209.5 |  | 123.6 | 9.1 |  |  |  |  | 160.8 | 6.7 | 4.8 | 16.9 | 6.8 | 15.1 | 114.1 |  |  |  |  | 109.2 | 44.4 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 26.9 | 149.7 | 14 | 17.8 | 13 | 88.5 | 180.2 | 181.3 | 184 | 103.6 | 0 | 23.2 | 4 | 17.1 | 61.3 |  |  | 93.5 |  |  | 24.9 |  |  |  | 84 | 173 | 170.5 | 200 | 267.5 | 75.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 129.7 | 72 | 63.3 | 64.6 | 29.9 | 65.5 |  |  | 145.6 | 147.1 | 169.6 | 187.7 |  |  |  |  | 213.3 | 101.8 | 3.2 |  | 6.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 20.2 | 10 | 16.5 | 3.2 | 17.7 | 0 | 0 | 15 | 51 | 0 | 2 | 20.2 | 2.1 |  | 3.8 | 6.3 | 8.8 | 13.1 | 14 | 22.8 | 33.3 | 0 | 65.2 | 71.5 | 8.9 | 9.7 | 9.6 | 2.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54 | 59.9 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 8.8 | 27.4 | 34.9 | 15 | 19.1 | 8.2 | 11.2 | 23.5 | 6921 | 13.84 | 0 |  | 10.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 70.16
08/12/2025 | 23:30 | 202.8 | 620.6 | 213.3 |  |  | 91.1 | 109.4 |  | 80.9 | 183.4 | 205 |  |  | 209.7 |  | 159.3 | 9.1 |  |  |  |  | 167.1 | 7.1 | 4.8 | 16.9 | 6.8 | 15.1 | 81.9 |  |  |  |  | 110.4 | 41.1 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 26.8 | 152.8 | 13.9 | 18.2 | 13 | 92.3 | 183.7 | 184.1 | 184.7 | 103.6 | 0 | 18.1 | 4 | 17.7 | 41.4 |  |  | 94.2 |  |  | 24.4 |  |  |  | 84.7 | 172.6 | 170.2 | 200 | 267.4 | 75.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 132.8 | 64.4 | 64 | 61.7 | 30.3 | 0 |  |  | 145.1 | 146.3 | 170.6 | 186.7 |  |  |  |  | 213.2 | 102 | 3.3 |  | 6.5 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 3 | 20.2 | 10 | 16.5 | 3.2 | 17.8 | 0 | 0 | 13.1 | 46 | 0 | 2 | 20.2 | 2.1 |  | 3.8 | 6.3 | 9 | 13.2 | 14 | 21.9 | 31.6 | 0 | 59.1 | 63 | 6.4 | 7.8 | 9.6 | 2.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47 | 43.6 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 9.1 | 27.4 | 34.8 | 16.5 | 18.7 | 8.7 | 11.2 | 22.9 | 6802.5 | 13.91 | 0 |  | 10.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 70.23
09/12/2025 | 00:00 | 204.4 | 498.8 | 162.4 |  |  | 90.5 | 111 |  | 79.7 | 184.3 | 205.7 |  |  | 210.6 |  | 147.6 | 9.1 |  |  |  |  | 167.9 | 7.2 | 4.9 | 16.9 | 6.8 | 15.1 | 82.6 |  |  |  |  | 110.4 | 41.4 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 28 | 152 | 15.6 | 18.2 | 13 | 92.3 | 183.5 | 184.3 | 184.2 | 103.9 | 0 | 24.4 | 4.1 | 17.4 | 57.6 |  |  | 94.3 |  |  | 25 |  |  |  | 84.8 | 173.1 | 170.2 | 200 | 268.5 | 75.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 110.2 | 56.4 | 64.2 | 61.9 | 30.3 | 0 |  |  | 144.6 | 146.2 | 169.4 | 186.6 |  |  |  |  | 213.3 | 102 | 3.3 |  | 6.5 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 20.5 | 10 | 16.5 | 3.2 | 18 | 0 | 0 | 12.8 | 53.4 | 0 | 2 | 20.2 | 2 |  | 3.3 | 6.4 | 9.2 | 13.2 | 13.9 | 21 | 33 | 0 | 46.7 | 64.4 | 5.3 | 6.4 | 9.6 | 2.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.2 | 31.4 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0 |  | 18.1 | 9.4 | 27.1 | 34.5 | 16.8 | 19 | 8.2 | 11.2 | 22.6 | 6580.2 | 14.06 | 0 |  | 10.2 | 28.12 | 18 |  | 0 | 70.38
EJEC |  | 4869.6 | 9845.25 | 3256.65 | 0 | 0 | 2174.05 | 3378.6 | 0 | 1212.95 | 2328.65 | 4294.05 | 0 | 0 | 2972.4 | 0 | 3601.9 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.8 | 181.15 | 126.8 | 284.9 | 164.4 | 353.05 | 2229.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637.9 | 1666.3 | 0 | 628.95 | 0 | 154.55 | 2311.15 | 691.05 | 2404.45 | 374.75 | 406.35 | 318.3 | 2188 | 4223.2 | 4165.15 | 4136.9 | 2349.9 | 250.5 | 596.3 | 98.25 | 418.25 | 1465.7 | 0 | 0 | 1472.3 | 0 | 0 | 1017.25 | 0 | 0 | 0 | 1920.05 | 4073.65 | 4024.5 | 4702.3 | 6344.4 | 958.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.9 | 0 | 0 | 19.2 | 3185.75 | 1669.8 | 1547.4 | 1561.15 | 712.05 | 101.9 | 0 | 0 | 3465.1 | 3495.5 | 3824.55 | 2076.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110.7 | 2425.05 | 80.55 | 0 | 165.3 | 6.95 | 1846.6 | 739.6 | 35.2 | 3.05 | 67.05 | 238.1 | 0 | 2014.8 | 28.75 | 26.9 | 62.5 | 484.05 | 258.8 | 414.35 | 75.95 | 421.65 | 150 | 181.75 | 538.4 | 1746.15 | 182.7 | 52.1 | 326 | 49.9 | 0 | 90.25 | 151.7 | 236.05 | 334.1 | 329.3 | 504.1 | 948.5 | 378.6 | 1676.9 | 1943.25 | 247.35 | 195.05 | 236.45 | 58.8 | 183.8 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 70.5 | 2536.25 | 113.9 | 1366.6 | 14.4 | 2183.55 | 2089.95 | 1041.9 | 38.4 | 52.8 | 52.8 | 28.8 | 126.2 | 0 | 432 | 204.4 | 654.05 | 825.4 | 383 | 451.85 | 199.05 | 268.25 | 534.7 | 163980.1 | 285.8802 | 33.9 | 0 | 262.25 | 674.88 | 432 | 0 | 55.15 | 1744.0602

## REACTIVA
lunes, 8 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [167 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
08/12/2025 | 00:30 | 41.3 | -42.2 | -9.7 |  |  | -9.3 | -2.1 |  | 0 | -9.2 | -5.2 |  |  | -1.7 |  | 13.1 | 0.3 |  |  |  |  | 6.4 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | -3.6 | 2.5 | 6.7 |  |  |  |  | 11.3 | -14.2 |  | 0 |  | -1 | 0 | 2.8 | 3 | -0.9 | 0.8 | 1.8 | 2 | -8.7 | -34.4 | 9.4 | 1.9 | 0 | 8.5 | 0.9 | 0.1 | -13.6 |  |  | -3.8 |  |  | -2.1 |  |  |  | 1.6 | -49.5 | -43.3 | -15 | -1.6 | 2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 4.4 | 9.9 | -7.4 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | -6.6 | -4 | -30 | -38 |  |  |  |  | -25.7 | -22.5 | -1.6 |  | 0.4 |  | -14.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 6.9 | 3.9 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0.4 | 0.6 | -0.8 | 0.3 |  | 12.6 | 0 | -7.8 | -5.5 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.8 | 12.2 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3 | 4.2 |  | -245.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 01:00 | 43.8 | -37.4 | -9.2 |  |  | -9.7 | 6.7 |  | 0 | -6.4 | -11.2 |  |  | -0.4 |  | 15.1 | 0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | -3.4 | 2.9 | 8.4 |  |  |  |  | 12.5 | -11.7 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 2.7 | 3.9 | -1.2 | 0.8 | 1.8 | 2 | -5.3 | -31.6 | 12.1 | -1 | 0 | 7.2 | 0.9 | 0.1 | -12.4 |  |  | -3.9 |  |  | -2.6 |  |  |  | 4.4 | -47.4 | -41.7 | -13.6 | -0.7 | 3.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 3.9 | 10.3 | -6 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | -6 | -3.5 | -28.5 | -43.5 |  |  |  |  | -26.4 | -22.9 | -1.5 |  | 0.4 |  | -13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.6 | 5.9 | 0 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | -1.3 | 0.5 | 0.7 | -0.7 | 0.3 |  | 11.6 | 0 | -4.8 | -3.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.7 | 12.1 | 0.5 | 3.8 | 0 | 3.3 | 4.2 |  | -199.4 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 01:30 | 42.5 | -34.1 | -9.2 |  |  | -10.4 | -1.7 |  | 0 | -5.2 | -16 |  |  | -1.4 |  | 15 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 1.3 | 0.4 | 2 | -3.5 | 2.8 | 7.7 |  |  |  |  | 12.1 | -12.2 |  | 0 |  | -1 | 0 | 2.9 | 4.5 | -1.1 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | -7.6 | -33.5 | 10.6 | -2.3 | 0 | 6.7 | 0.9 | 0.1 | -13.1 |  |  | -4.5 |  |  | -2.8 |  |  |  | 2.7 | -46.3 | -42 | -14.2 | -3.3 | 3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 4.4 | 10.7 | -5.8 | 1.7 | 0 | 0 |  |  | -7.9 | -5.5 | -31.8 | -49.1 |  |  |  |  | -27.2 | -23.4 | -1.3 |  | 0.4 |  | -12.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.9 | 5.7 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |  | -1.2 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.3 |  | 14.1 | 0 | -3.6 | -5.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 1.9 | 12 | 0 | 3.9 | 0 | 3.5 | 4.2 |  | -241.1 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 02:00 | 40.2 | -62.1 | -14.9 |  |  | -9.9 | 3 |  | 0 | -10.4 | -19.6 |  |  | -2.6 |  | 10.6 | -0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | -3.5 | 3 | 6.6 |  |  |  |  | 11.5 | -12.5 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 2.9 | 4.5 | -1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | -12.4 | -33.2 | 11.7 | -2.9 | 0 | 7.3 | 0.9 | 0 | -13.7 |  |  | -4.3 |  |  | -3.5 |  |  |  | 1.4 | -51 | -43.6 | -15.8 | -6.7 | 2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 4.4 | 10.7 | -5.7 | 1.6 | 0.1 | 0 |  |  | -9.3 | -6.9 | -33.4 | -52.4 |  |  |  |  | -28.5 | -24.2 | -1.5 |  | 0.4 |  | -13.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.1 | 5.7 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |  | -1.2 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 0.3 |  | 14.1 | 0 | -11.1 | -4.5 | 0 | 0.3 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 1.9 | 11.9 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 4.2 |  | -329.1 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 02:30 | 41.5 | -56.1 | -14 |  |  | -9.1 | -3.1 |  | 0 | -10.4 | -13 |  |  | -3.8 |  | 10.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | -3.5 | 3 | 6.7 |  |  |  |  | 11.6 | -12.8 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 2.7 | 4.2 | -1 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | -12.4 | -34.4 | 12.7 | -3 | 0 | 8.1 | 1 | 0.1 | -12.6 |  |  | -6.5 |  |  | -3 |  |  |  | -0.4 | -51.6 | -44.8 | -16.9 | -6.8 | 2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 4.3 | 10.7 | -6.5 | 3.5 | -0.1 | 0 |  |  | -11.9 | -9.5 | -37.9 | -49.7 |  |  |  |  | -30 | -25 | -1.5 |  | 0.4 |  | -14 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 6.8 | 4.5 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |  | -1.2 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | 0.1 |  | 17.8 | 0 | -7.2 | -6 | 0 | 0.1 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 1.9 | 11.5 | 0.5 | 3.7 | 0 | 2.3 | 4.2 |  | -329.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 03:00 | 38.7 | -60.3 | -13.6 |  |  | -14.2 | -7.5 |  | 0 | -9 | -15.5 |  |  | -3.1 |  | 10 | -0.2 |  |  |  |  | 5.9 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | -3.5 | 3 | 6.6 |  |  |  |  | 10.4 | -12.6 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 2.3 | 3.3 | -0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | -13.7 | -35.6 | 12.6 | 0.5 | 0 | 5.8 | 0.9 | 0.1 | -13.8 |  |  | -6.5 |  |  | -5.1 |  |  |  | -1.8 | -49 | -43.5 | -16.3 | -5.5 | 2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 5.9 | 10.6 | -6.7 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | -12.2 | -9.6 | -38 | -52.5 |  |  |  |  | -30.2 | -25.2 | -1.5 |  | 0.4 |  | -14.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 6.5 | 4.5 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |  | -1.2 | 0.4 | 0.6 | -0.7 | 0.1 |  | 19 | 0 | -3.2 | -8.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.2 | 2 | 11.4 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.7 | 4.2 |  | -352.7 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 03:30 | 42.8 | -59.1 | -14.5 |  |  | -12.2 | -5.9 |  | 0 | -10 | -12.9 |  |  | -3.8 |  | 10.3 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 0.4 | 2.3 | -3.6 | 2.8 | 3.9 |  |  |  |  | 11.3 | -12.6 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.9 | 4 | -1 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | -9.8 | -31.8 | 14.9 | -4.4 | 0 | 7.2 | 0.9 | 0.1 | -11 |  |  | -6.5 |  |  | -3.7 |  |  |  | 2.1 | -50.7 | -44.4 | -16.5 | -5 | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 3.4 | 10.6 | -6.3 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | -12.8 | -10.1 | -39.1 | -50.2 |  |  |  |  | -29.6 | -24.8 | -1.5 |  | 0.4 |  | -13.8 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.7 | 4.4 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  | -1.1 | 0.6 | 0.7 | -0.7 | -0.1 |  | 21 | 0 | -6.4 | -11.4 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 11.3 | 0.1 | 3.2 | 0 | 2.4 | 4.2 |  | -331.9 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 04:00 | 42 | -65.9 | -14.5 |  |  | -11.9 | -2.6 |  | 0 | -8.8 | -14.3 |  |  | 0.8 |  | 12.5 | -0.1 |  |  |  |  | 6 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | -3.6 | 2.9 | 4.8 |  |  |  |  | 11.4 | -12.8 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 2.1 | 4.5 | -1.2 | -0.4 | 1.8 | 0.8 | -2.7 | -35.4 | -43.5 | -5.1 | 0 | 6.1 | 0.9 | 0.1 | -14.1 |  |  | -5.7 |  |  | -4.3 |  |  |  | 2 | -49.8 | -41.6 | -13.2 | -3.1 | 4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 4.7 | 10.6 | -5.5 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | -11.4 | -8.9 | -36.6 | -50.6 |  |  |  |  | -27.4 | -23.5 | -1.5 |  | 0.4 |  | -13.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 7 | 5.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  | -1.2 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 0.1 |  | 16.3 | 0 | -7.4 | -11.2 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 2 | 11.1 | 0.2 | 3.3 | 0.7 | 2.9 | 4.2 |  | -368.3 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 04:30 | 40.8 | -72.4 | -17.5 |  |  | -11.5 | -1.7 |  | 0 | -11.2 | -16.9 |  |  | -0.9 |  | 7.6 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | -3.6 | 3 | 4.7 |  |  |  |  | 11.1 | -12.6 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.9 | 4.8 | -1.1 | -1.1 | 1.8 | 1.1 | -3.7 | -36.3 | -44.6 | -6.2 | 0 | 7.1 | 0.9 | 0.1 | -13.2 |  |  | -5.9 |  |  | -3.7 |  |  |  | 1.4 | -51.8 | -42.3 | -14.2 | -2.9 | 3.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 4.3 | 10.7 | -5.7 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | -11.8 | -9.5 | -37.2 | -52.2 |  |  |  |  | -24.2 | -21.6 | -1.4 |  | 0.4 |  | -13.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 6.8 | 4.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  | -1.1 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 0.1 |  | 15 | 0 | -14.8 | -11.2 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 2 | 11.2 | 0.5 | 3.6 | 0.7 | 2.5 | 4.2 |  | -397.8 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 05:00 | 42.1 | -61.6 | -15.7 |  |  | -11.6 | -2 |  | 0 | -9.7 | -16.9 |  |  | -0.8 |  | 17.3 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | -3.5 | 3 | 4.9 |  |  |  |  | 11.7 | -15.4 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.9 | 4 | -1 | -1.2 | 1.8 | 2.5 | -2.8 | -35.4 | -43.7 | -6 | 0 | 7 | 0.9 | 0.1 | -13.5 |  |  | -15.9 |  |  | -3.5 |  |  |  | 0.8 | -49.5 | -41.6 | -13.5 | -4.3 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 4.5 | 10.5 | -6.3 | 1.6 | -0.9 | 0 |  |  | -11.8 | -9.2 | -37.4 | 0 |  |  |  |  | -23.9 | -21.5 | -1.5 |  | 0.4 |  | -13.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.3 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  | -1.1 | 0.5 | 0.6 | -0.7 | 0.1 |  | 12.1 | 0.3 | -8.9 | -11.2 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 1.8 | 11.2 | 0.5 | 3.9 | 1 | 3.5 | 4.2 |  | -324 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 05:30 | 43 | -63.6 | -15.1 |  |  | -11.1 | -0.5 |  | 0 | -10.6 | -15.8 |  |  | -1.4 |  | 10.8 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | -3.6 | 2.8 | 3.8 |  |  |  |  | 11.4 | -16.9 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.9 | 4.1 | -0.9 | -1.2 | 1.8 | 1.8 | -4.5 | -37.2 | -45.5 | -5.3 | 0 | 6.9 | 0.9 | 0.1 | -13.3 |  |  | -16.1 |  |  | -3.7 |  |  |  | -0.2 | -50.8 | -42.6 | -14.6 | -4.1 | 3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 5.2 | 10.4 | -6.3 | 1.6 | -1 | 0 |  |  | -13 | -10.6 | -39.3 | 0 |  |  |  |  | -23.9 | -21.5 | -1.5 |  | 0.4 |  | -15.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.9 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  | -1.2 | 0.4 | 0.6 | -0.8 | 0.1 |  | 11.2 | -0.2 | -5.9 | -12.1 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.5 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 1.8 | 11.6 | 0.1 | 3.4 | 1.1 | 3.6 | 4.2 |  | -335.1 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 1.5
08/12/2025 | 06:00 | 35.4 | -83.6 | -17.7 |  |  | -11.5 | -4.1 |  | 0 | -12.9 | -19.4 |  |  | -4.9 |  | 2.3 | -0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 2.1 | -3.5 | 2.2 | -1.1 |  |  |  |  | 9.2 | -18.3 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.3 | 4.8 | -0.9 | -1.3 | 1.8 | 1.6 | -11.2 | -43.6 | -51.9 | -7.3 | 0 | 6.8 | 1 | 0.1 | -13.4 |  |  | -16.9 |  |  | -3.2 |  |  |  | -4.3 | -53.9 | -45.6 | -17.9 | -8.9 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 4.9 | 10.7 | -5.9 | 1.6 | -1 | 0 |  |  | -18.8 | -16.2 | -47.9 | 0 |  |  |  |  | -29 | -24.5 | -1.6 |  | 0.4 |  | -18.4 | 0.9 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 1.9 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 5.9 | -1.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -1.4 | 0.2 | 0.8 | -0.8 | 0 |  | 9.3 | 0 | -7 | -13.3 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.6 | 0 | 2.2 | -0.2 | -5.2 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 11.7 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 4.3 |  | -500.2 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 1.4
08/12/2025 | 06:30 | 36.5 | -104.1 | -24.1 |  |  | -10.4 | -7.1 |  | 0 | -30.1 | -29 |  |  | -15.2 |  | -2.1 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | -3.4 | 2.4 | -2.9 |  |  |  |  | 9.3 | -21.2 |  | 0 |  | -1.6 | 0 | 1.2 | -0.3 | -3 | -1.4 | 1.8 | 2.1 | -14.5 | -47 | -55.6 | -6.5 | 0 | 5.9 | 0.9 | 0.1 | -12.5 |  |  | -16.6 |  |  | -3.5 |  |  |  | -5 | -62 | -50.7 | -18.3 | -17.5 | -0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 3.7 | 9.6 | -6.6 | 1.7 | -1.2 | 0 |  |  | -21.5 | -19.1 | -52.4 | 0 |  |  |  |  | -33.8 | -27.3 | -1.6 |  | 0.5 |  | -20.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.9 |  | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 4.4 | -3.7 | -0.5 | 0 | -0.2 | 0.2 |  | -1.4 | 0.2 | 0.8 | -1.2 | -0.2 |  | 8.1 | 0.2 | -8.6 | -11.1 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0.6 | -0.2 | -11.2 | 0 | -10.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | 1.4 | 11.4 | 0.1 | 2.5 | 1.2 | 3.3 | 4.4 |  | -659.1 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 1.4
08/12/2025 | 07:00 | 34.4 | -116.9 | -25.3 |  |  | -11.2 | -9.9 |  | 0 | 0 | -43.4 |  |  | -26.5 |  | -4.2 | -0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 1.2 | 0.3 | 0 | -3.4 | 2.5 | -1.5 |  |  |  |  | 9.1 | 0 |  | 0 |  | -1.6 | 0 | 0.8 | 0 | -2.8 | -1.3 | 1.8 | 0.9 | -20.3 | -43.1 | -46.2 | -8.8 | 0 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | -13.5 |  |  | -16.9 |  |  | -3.6 |  |  |  | -4.8 | -70.4 | -56.9 | -19.9 | -26.2 | -3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 4.9 | 10.3 | -6.5 | 1.6 | -3 | 0 |  |  | -26.5 | -23.9 | -37.6 | 0 |  |  |  |  | -40.2 | -31.1 | -1.5 |  | 0.4 |  | -20.3 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21.7 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 3.7 | -4.2 | -1.1 | -0.1 | -0.3 | 0.2 |  | -1.4 | 0.3 | 1 | -1.8 | 0.1 |  | 1.5 | 2 | -14.7 | -10.7 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.7 | 0 | 1.1 | -0.2 | -12.4 | 0 | -24.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 11.5 | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 3 | 4.4 |  | -697.9 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 1.4
08/12/2025 | 07:30 | 39 | -86.2 | -20.1 |  |  | -7.3 | -1.1 |  | 0 | 0 | -40.7 |  |  | 0 |  | -8.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | -3.4 | 2.8 | 1 |  |  |  |  | 11.6 | 0 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 1.9 | -1 | -3.1 | -0.4 | 1.8 | 2.3 | -15.4 | -38.4 | -42.2 | -9.6 | 0 | 6.2 | 0.9 | 0.1 | -13.8 |  |  | -16.6 |  |  | -1 |  |  |  | -1.3 | -64.8 | -56.3 | -20.2 | -21.2 | -2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 7.5 | 10.6 | -5.4 | 2.4 | -6.1 | 0 |  |  | -20.7 | -18.3 | -29.2 | 0 |  |  |  |  | -37.9 | -29.8 | -1.2 |  | 0.4 |  | -19.5 | 5.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.8 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.3 | -0.4 | 4.2 | -2.9 | -1.8 | 0 | -0.2 | 0.2 |  | -1.4 | 0.4 | 1.1 | 2 | 0.1 |  | 1.5 | 1.8 | -7.3 | -8 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.4 | 0.1 | 1 | -0.2 | -8.3 | 0 | -20.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 2 | 12.6 | 0.1 | 3.6 | 1.4 | 3.1 | 4.4 |  | -518.3 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 08:00 | 38.2 | -70 | -17.8 |  |  | -7 | 22.8 |  | 0 | 0 | -28.2 |  |  | 0 |  | 5.4 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | -3.4 | 2.9 | 1.5 |  |  |  |  | 11.8 | 0 |  | 0 |  | -0.8 | -28.1 | 3.1 | -2.1 | -3 | -0.3 | 1.8 | 1.5 | -2.1 | -24.1 | -45.3 | -6.2 | 3.1 | 6.3 | 0.9 | 0.1 | -14.4 |  |  | -13.7 |  |  | -0.3 |  |  |  | 6.1 | -55.5 | -43.8 | -15.6 | -10.4 | 3.2 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | -0.7 | 6.6 | 10.7 | -5.6 | 1.6 | -6.1 | 0 |  |  | -8.3 | -5.8 | -10.4 | 0 |  |  |  |  | -29.2 | -22.2 | -0.9 |  | 0.4 |  | -16.6 | 4.2 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 26.9 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 4.6 | -1.9 | -3.2 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.4 |  | 1.5 | 2.5 | -4.6 | -6.5 | 0.1 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.4 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -4.3 | 0 | -15.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  | 0.6 | 1.7 | 13.5 | 0.2 | 3.4 | 1.8 | 3.3 | 4.4 |  | -311.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 08:30 | 39.5 | -58.3 | -16.6 |  |  | -2.8 | 32.3 |  | 0 | 0 | -21.6 |  |  | 0 |  | 7.9 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1.7 | 0.8 | 0 | -3.4 | 2.6 | -3.2 |  |  |  |  | 12.6 | 0 |  | 0 |  | -0.8 | -26.7 | 3.3 | 9 | -3.2 | -0.1 | 1.8 | 0.5 | -2.8 | -24.8 | -46.4 | -4.8 | -0.1 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | -9.9 |  |  | -9.8 |  |  | 1 |  |  |  | 1.3 | -56.3 | -46.4 | -19.1 | -6.8 | 3.1 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | -0.7 | 10.6 | 10 | -3.3 | 1.6 | -2.2 | 0 |  |  | -0.5 | 2.1 | 1.6 | 0 |  |  |  |  | -22.5 | -16.6 | -0.9 |  | 0.4 |  | -15.3 | 1.4 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 31.3 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.9 | -2.3 | 4.8 | -1.8 | -3.3 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -1.4 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 0.7 |  | 1.5 | 2.3 | 0.5 | -6.5 | 0.3 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.8 | 0.9 | -11.9 | -0.2 | -3 | 0 | 7.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |  | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 4.1 |  | -192.2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 1.5
08/12/2025 | 09:00 | 36.9 | -55.2 | -15.6 |  |  | -6.5 | 28.6 |  | 0 | 0 | -14.5 |  |  | 0 |  | 15.4 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 1.8 | 0.7 | 0 | -3.4 | 4.5 | -1.3 |  |  |  |  | 11.8 | 0 |  | 0 |  | -1.2 | -15.3 | 3.4 | 9.1 | -3 | -0.4 | 1.8 | 1.5 | 10.5 | -11.5 | -34.4 | 2.8 | 1.3 | 9.1 | 0.9 | 0.1 | 8.1 |  |  | 1.8 |  |  | 0.3 |  |  |  | 3.6 | -46.3 | -36.1 | -7.5 | -0.4 | 6.7 |  |  |  |  | 4 |  |  | -0.7 | 10.2 | 10.2 | -3.8 | 1.6 | -2.2 | 0 |  |  | 1.8 | 4.5 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | -15.7 | -12.5 | -0.7 |  | 0.4 |  | -14.7 | 2.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12.2 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 5.3 | -0.4 | -3.5 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -1.5 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0.7 |  | 1.5 | 3.2 | -2.6 | -6.3 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.9 | 1.3 | -5.2 | -0.2 | 0.8 | 0 | 15.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.6 |  | 0.8 | 1.6 | 14.2 | 0.1 | 4 | 2.3 | 2.8 | 4.2 |  | -27.4 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 09:30 | 40.7 | -44.4 | -11.5 |  |  | -3.4 | 35.3 |  | 1.7 | 0 | -14 |  |  | 0 |  | 15.4 | -0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | -3.4 | 4.9 | 0.9 |  |  |  |  | 15.9 | 0 |  | 0 |  | -1.7 | -13.2 | 3.8 | 8.8 | -2.9 | -0.2 | 1.8 | 0.5 | 13.8 | -8.3 | -30.8 | 2.1 | -1.7 | 6.9 | 0.9 | 0.1 | 17.1 |  |  | 1.8 |  |  | 1 |  |  |  | 3.6 | -42.1 | -33.5 | -4.8 | 1.8 | 7.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | -0.7 | 14.7 | 10.3 | -3.3 | 1.6 | -2.3 | 0 |  |  | 4.4 | 6.9 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | -13.1 | -10.9 | -0.7 |  | 0.4 |  | -13 | 6.2 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 12.4 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 2.2 | 1.4 | -3.6 | 0 | 0 | 0.2 |  | -1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 0.7 |  | 1.5 | 1.5 | -3 | -4.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.6 | 1.3 | -0.2 | -0.2 | 3.1 | 0 | 24.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.8 | 1.7 | 14.8 | 0.2 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 4.2 |  | 83.1 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 10:00 | 42.6 | -32.7 | -10.8 |  |  | -2.3 | 22.7 |  | 6.5 | 0 | -6.8 |  |  | 0 |  | 19.1 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.9 | 1 | 0 | -3.4 | 5.1 | 1.8 |  |  |  |  | 17 | 0 |  | 0 |  | -1.6 | -9.8 | 3.9 | 16.1 | 0.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 17.9 | -4.3 | -27 | 1.9 | -1.8 | 7.6 | 0.9 | 0.1 | 10.5 |  |  | 4.4 |  |  | 2.5 |  |  |  | 3.4 | -39.6 | -55.4 | 0 | 5.2 | 10.1 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | -0.7 | 17.4 | 11 | 3.5 | 2.4 | -2.2 | 0 |  |  | 2.6 | 5.1 | 5.9 | 0 |  |  |  |  | -9.2 | -8.7 | -1 |  | 0.4 |  | -13.1 | 5.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11.6 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 0.7 | 1.8 | -3.7 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.7 |  | 1.5 | 3.5 | -4.7 | -3.9 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.9 | 1.9 | -3.4 | -0.2 | 4.7 | 0 | 27.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 |  | 1 | 1.9 | 14.8 | 0.1 | 4 | 1.9 | 1.9 | 4.2 |  | 130.1 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 1.4
08/12/2025 | 10:30 | 41.7 | -31.8 | -10.5 |  |  | -0.2 | 23.4 |  | 4.6 | 0 | -6.3 |  |  | 0 |  | 14.1 | 0.2 |  |  |  |  | 9.1 | 1.9 | 1 | 0 | -3.4 | 5.2 | 2.8 |  |  |  |  | 18.6 | 0 |  | -4.4 |  | -1.6 | -8.9 | 3.5 | 16.4 | 0.9 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 19 | -2.9 | -26.5 | 4.2 | -2.3 | 8.1 | 1 | 0.1 | 8.2 |  |  | 4.4 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.8 | -41.1 | -62.4 | 0 | 8.3 | 10.2 |  |  |  |  | 4.9 |  |  | -0.8 | 75.1 | 50.5 | 2.8 | 9.5 | -2.2 | 0 |  |  | 0.9 | 3.3 | 2.7 | 0 |  |  |  |  | -7.5 | -7.7 | -1 |  | 0.4 |  | -12.9 | 6.9 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 14.5 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | 0.6 | 1.2 | -3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.2 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 0.7 |  | 1.5 | 3.1 | -1.6 | -4.1 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.7 | 1.1 | -2.1 | -0.2 | 1.7 | 0 | 27.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 |  | 1 | 2 | 14.7 | 0.3 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 4.1 |  | 230.9 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | 1.3
08/12/2025 | 11:00 | 40.7 | -27.8 | -9 |  |  | -4.2 | 14.5 |  | 3.1 | 0 | -8.7 |  |  | 0 |  | 20.2 | -0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 2 | 0.9 | 0.4 | -3.4 | 5.2 | 3.1 |  |  |  |  | 18 | 0 |  | -6.7 |  | -1.7 | -15.5 | 1.9 | 14.9 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1 | 22.9 | 0.9 | -41.7 | 3.6 | 0 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 13.7 |  |  | 11.2 |  |  | 1.1 |  |  |  | 2.8 | -36.7 | -59.4 | 0 | 6.5 | 11.4 |  |  |  |  | -0.8 |  |  | -0.7 | 76.1 | 50.3 | 2.8 | 9.6 | 2 | 0 |  |  | 1.5 | 4.1 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | -5.1 | -6.3 | -1.1 |  | 0.4 |  | -12.9 | 5.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 0.9 | 1.9 | -3.8 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.2 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 0.7 |  | 1.5 | 3.4 | 2.9 | -3.9 | 0.6 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.5 | 1.5 | -1.9 | -0.2 | 6.3 | 0 | 27.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |  | 0.8 | 1.7 | 14.6 | 0 | 3.6 | 2 | 2.4 | 4.1 |  | 234.2 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 11:30 | 42.8 | -24.7 | -11.2 |  |  | -3.6 | 1.2 |  | 3.7 | 0 | 6.3 |  |  | 0 |  | 13.4 | 0.2 |  |  |  |  | 13.8 | 1.9 | 1 | 2 | -3.4 | 5.3 | 3.4 |  |  |  |  | 18.4 | -0.9 |  | -8.7 |  | -1.6 | -10.3 | 2 | 15.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 24.1 | 2 | -41.3 | 2.3 | 0 | 4.7 | 0.9 | 0.1 | 17.8 |  |  | -2.2 |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.4 | -38.1 | -63 | -0.6 | 7.3 | 11.2 |  |  |  |  | -0.7 |  |  | -0.7 | 53.6 | 50.2 | 3.1 | 9.5 | 2 | 0 |  |  | 4.4 | 7 | 9.8 | 0 |  |  |  |  | -3.3 | -5.3 | -1.2 |  | 0.4 |  | -13 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.7 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 0.9 | 1.9 | -3.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 0.7 |  | 1.5 | 3.4 | -2.1 | -5.4 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.8 | 0.8 | -1.6 | -0.2 | 5.7 | 0 | 26.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 |  | 0.8 | 1.6 | 14.8 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 4.1 |  | 220.3 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 1.5
08/12/2025 | 12:00 | 37.4 | -38.1 | -10.1 |  |  | -4.5 | 1.9 |  | 2.5 | 0 | 1.7 |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 9.6 | 2 | 0.8 | 2.1 | -3.4 | 5.3 | 2.9 |  |  |  |  | 16.6 | -5.4 |  | -12.8 |  | -1.7 | -11.4 | 1.9 | 15.4 | 0.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 24.8 | 2.7 | -39.6 | 2 | 0 | 3.6 | 1 | 0.1 | 12.5 |  |  | -2.5 |  |  | 1.4 |  |  |  | 3.4 | -34.7 | -58.6 | 0 | 9.5 | 11.7 |  |  |  |  | -1.7 |  |  | -0.7 | 54.6 | 50.6 | 2.9 | 11.2 | 1.8 | 0 |  |  | 6.2 | 8.7 | 12.5 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | -4.3 | -1.1 |  | 0.4 |  | -13.2 | 7 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 18.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.9 | -2.3 | 0.8 | 1.7 | -3.8 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.2 | 0.4 | 1 | 1.8 | 0.5 |  | 1.5 | 3.9 | -7.3 | -4.3 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.1 | 1.8 | -6.4 | -0.2 | 5.3 | 0 | 24 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2 |  | 0.7 | 2 | 14.8 | 0.1 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 4.1 |  | 172.7 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 1.4
08/12/2025 | 12:30 | 45 | -11.5 | -7.3 |  |  | -0.8 | 16.5 |  | 3.7 | 0 | 10.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | -3.4 | 4.9 | 1.2 |  |  |  |  | 16.1 | -4.4 |  | -5.3 |  | -1.7 | -10.4 | 1.6 | 16.7 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 1.6 | 30.9 | 8.6 | -34.4 | 3.2 | 0 | 5.6 | 0.9 | 0.1 | 13.8 |  |  | 0.7 |  |  | 3.4 |  |  |  | 7.6 | -29.6 | -54.5 | 0 | 15.8 | 16.3 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | -0.7 | 36.6 | 18.5 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 0 |  |  | 13.5 | 16 | 23.7 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | -2.3 | -1.2 |  | 0.4 |  | -13.1 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30.6 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.9 | -2.2 | 0.7 | 2 | -3.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |  | -1.1 | 0.3 | 1 | 1.8 | 0.5 |  | 1.5 | 3.5 | -4.5 | -3.6 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.7 | 1.1 | -12.3 | -0.2 | 7.3 | 0 | 17.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.8 |  | 0.8 | 1.9 | 15.1 | 0.2 | 4 | 2.3 | 1.5 | 4.1 |  | 272.6 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 1.5
08/12/2025 | 13:00 | 41.8 | -21.3 | -9.2 |  |  | -5.5 | 6.6 |  | 2.2 | 0 | 8.6 |  |  | 0 |  | 5.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | -3.4 | 4.9 | 1.2 |  |  |  |  | 14.2 | -5.2 |  | -20.6 |  | -1.8 | -15.2 | 1.5 | 17.5 | 1 | -0.4 | 1.8 | 1.6 | 22.3 | 0.1 | -42.5 | -4.3 | 0 | 5.4 | 0.9 | 0.1 | 14.9 |  |  | -4 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0.4 | -32.6 | -58.6 | 0 | 13.5 | 13.6 |  |  |  |  | -1 |  |  | -0.7 | 37.1 | 17.1 | 3.9 | 1.6 | 2 | 0 |  |  | 6.3 | 8.6 | 12.1 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | -5.7 | -1.1 |  | 0.4 |  | -13.8 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.5 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | 0.6 | 1.8 | -3.9 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.1 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.5 |  | 1.5 | 3 | 0.3 | -3.9 | 0.6 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.6 | 1.3 | -6.6 | -0.2 | 7.3 | 0 | 17.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.7 |  | 0.8 | 1.9 | 13.7 | 0.4 | 1 | 2 | 2.2 | 4.1 |  | 132.5 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 1.4
08/12/2025 | 13:30 | 44.8 | -24.4 | -10.6 |  |  | -5.3 | 8.5 |  | 3 | 0 | -5.2 |  |  | 0 |  | 8.2 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | -3.4 | 4.8 | 1.5 |  |  |  |  | 13.9 | -6.3 |  | -17.5 |  | -1.8 | -16.7 | 1.4 | 7.9 | 0.4 | -0.2 | 1.8 | 2.1 | 22.1 | -0.3 | -43.2 | -1.4 | 0 | 5 | 0.9 | 0.1 | 11.3 |  |  | -4.7 |  |  | 0.2 |  |  |  | -1 | -35.1 | -60.1 | 0 | 11.7 | 11.9 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | -0.7 | 36.1 | 15.7 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 0 |  |  | 4.8 | 7.2 | 10.2 | 0 |  |  |  |  | -7.2 | -7.4 | -1.1 |  | 0.4 |  | -13.3 | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33.4 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | 0.6 | 2 | -3.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | -1.1 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.3 |  | 1.5 | 3.8 | -2.3 | -3.8 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.1 | 1.5 | -6 | -0.2 | 7.2 | 0 | 5.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.6 |  | 0.4 | 1.8 | 13.6 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 4.1 |  | 77.3 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 1.5
08/12/2025 | 14:00 | 43.3 | -22.7 | -9.1 |  |  | -2.4 | 13.9 |  | 3.4 | 0 | -4.3 |  |  | 0 |  | 8.2 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | -3.4 | 4.9 | 1.1 |  |  |  |  | 13.7 | -6 |  | -9.3 |  | -1.8 | -13.8 | 1.6 | 8.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 21.9 | -0.2 | -42.8 | -0.4 | 0 | 4.2 | 1 | 0.1 | 15.3 |  |  | -5 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.5 | -34.6 | -59.3 | 0 | 12.5 | 11.9 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | -0.7 | 37 | 16.5 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 0 |  |  | 4.9 | 7.4 | 9.6 | 0 |  |  |  |  | -6.5 | -7 | -1.3 |  | 0.4 |  | -13.2 | 4.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 35.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |  | -0.9 | -2.3 | 0.7 | 2.1 | -3.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  | -1.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.3 |  | 1.5 | 4 | -2.1 | -3.6 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.5 | 1.3 | -4.1 | -0.2 | 9 | 0 | 8.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.8 |  | 0.6 | 1.9 | 13.9 | 0.1 | 3.7 | 1 | 3.3 | 4.1 |  | 127.2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 1.5
08/12/2025 | 14:30 | 42.9 | -23.4 | -9.3 |  |  | -1.2 | 19.6 |  | 4.3 | 0 | -1 |  |  | 0 |  | 11.4 | 0.1 |  |  |  |  | 9.3 | 1.6 | 0.7 | 0 | -3.4 | 4.9 | 1.1 |  |  |  |  | 14.1 | -5.5 |  | -8.9 |  | -1.7 | -11.2 | 1.3 | 7.2 | 1.2 | 0 | 1.8 | 2 | 23.8 | 1.6 | -41.1 | 6 | -0.1 | 5.1 | 0.9 | 0.2 | 16.1 |  |  | -3.8 |  |  | 0.1 |  |  |  | 3.5 | -33 | -58 | 0 | 14 | 12.3 |  |  |  |  | 6.8 |  |  | -0.7 | 27.5 | 16.1 | 2.2 | 1.6 | 2 | 0 |  |  | 8.4 | 11 | 14.9 | 0 |  |  |  |  | -5 | -6.2 | -1.3 |  | 0.4 |  | -14.1 | 7.4 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 34.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 0.6 | 1.8 | -3.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  | -1.1 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.3 |  | 1.5 | 3.3 | -1.2 | -6.6 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.5 | 1.7 | -3.4 | -0.2 | 8.7 | 0 | 11.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.6 |  | 0.6 | 1.9 | 13.7 | 0.6 | 3.2 | 1.4 | 3.1 | 4.1 |  | 172 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 15:00 | 41.1 | -42.1 | -11.4 |  |  | -2.5 | 0 |  | 3.3 | 0 | -10.4 |  |  | 0 |  | 8 | -0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | -3.4 | 4.9 | 0.6 |  |  |  |  | 15.3 | -6.5 |  | -15.5 |  | -1.6 | -8.1 | 1.9 | 8.5 | 1 | 0 | 1.8 | 1 | 21.9 | -0.2 | -42.8 | 3.1 | -0.5 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 15 |  |  | -5 |  |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -37.2 | -59.9 | 0 | 8.8 | 11.3 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | -0.7 | 27.7 | 15.9 | 3 | 1.6 | 2 | 0 |  |  | 5.2 | 7.8 | 10.1 | 0 |  |  |  |  | -5.2 | -6.2 | -1.4 |  | 0.4 |  | -13.8 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28.3 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | 0.7 | 1.3 | -3.7 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -1.1 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.4 |  | 1.7 | 3.6 | -5.1 | -7.3 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.4 | 1.2 | -5 | -0.2 | 9.3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |  | 0.6 | 1.8 | 14 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 4.1 |  | 36.9 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 1.5
08/12/2025 | 15:30 | 43.8 | -27.9 | -10.9 |  |  | -2.4 | 0.1 |  | 3.6 | 0 | -3.5 |  |  | 0 |  | 14.8 | 0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | -3.4 | 4.7 | 0.8 |  |  |  |  | 16.4 | -6.8 |  | -13.3 |  | -1.6 | -7.2 | 1.8 | 7.8 | 1 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 21.4 | -0.6 | -43.3 | 5.4 | 0.9 | 3.8 | 1 | 0.1 | 15.9 |  |  | -5 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.7 | -36.5 | -60 | 0 | 12.3 | 11.2 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | -0.7 | 27.2 | 15.3 | 2.7 | 1.6 | 2 | 0 |  |  | 4.9 | 7.4 | 9.3 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | -6.4 | -1.4 |  | 0.4 |  | -14.3 | 7.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 27.9 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 0.7 | 1.5 | -3.5 | -0.3 | 0.2 | 0.2 |  | -1.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.3 |  | 1.6 | 3.3 | -2.3 | -6.5 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.3 | 0.8 | -6 | -0.2 | 8.4 | 0 | 6.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |  | 0.6 | 1.8 | 13.5 | 0.1 | 3.2 | 1.3 | 3.4 | 4.1 |  | 87.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 1.5
08/12/2025 | 16:00 | 41.3 | -39.8 | -10.4 |  |  | -1.1 | 22 |  | 4.7 | 0 | -1.1 |  |  | 0 |  | 15.8 | -0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 1 | 0.4 | 0.9 | -3.4 | 4.8 | 0.2 |  |  |  |  | 15.9 | -7.3 |  | -12.2 |  | -1.6 | -6.5 | 1.6 | 8.3 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 20.3 | -1.6 | -44.2 | 5.1 | 4.1 | 5.7 | 0.9 | 0.1 | 13.5 |  |  | -4.7 |  |  | -0.4 |  |  |  | 4.3 | -39.4 | -62.5 | -0.3 | 3.6 | 12.3 |  |  |  |  | 5.4 |  |  | -0.7 | 47.3 | 15.9 | 3.1 | 1.6 | 2 | 0 |  |  | 4.8 | 7.5 | 9.7 | 0 |  |  |  |  | -8.4 | -8 | -1.4 |  | 0.4 |  | -14.3 | 7.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.3 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | 1 | 1.2 | -3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | -1.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.3 |  | 2.8 | 2.5 | -3.7 | -7.8 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.4 | 0.5 | -7 | -0.2 | 8 | 0 | 8.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 2 | 13.8 | 0.1 | 3.8 | 1.3 | 2.8 | 3.5 |  | 103.7 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 16:30 | 44 | -48.2 | -14 |  |  | -2.7 | 3.2 |  | 3.7 | 0 | -3.3 |  |  | -3.5 |  | 3.1 | 0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 4.6 | 0.3 |  |  |  |  | 15.8 | -11 |  | -14.3 |  | -1.6 | -12.6 | 1.9 | 8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 18 | -4 | -46.6 | 4.4 | -0.5 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 14.6 |  |  | -6.8 |  |  | -0.6 |  |  |  | 0 | -40.7 | -61.4 | 0 | 2.2 | 12.2 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.7 | 49.1 | 15.9 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | 0 |  |  | 0.9 | 3.5 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | -9.9 | -8.9 | -1.4 |  | 0.4 |  | -15.7 | 5.7 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  | 13.8 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.7 | 1.5 | -2.3 | -0.3 | 0.2 | 0.2 |  | -1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.3 |  | 2.7 | 1.3 | -6.5 | -8.1 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.6 | 0 | -8.8 | -0.2 | 7.6 | 0 | 10.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 2.1 | 13.4 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 3.9 | 3.6 |  | -11.7 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6
08/12/2025 | 17:00 | 44.6 | -68.2 | -17.7 |  |  | -7.4 | 4.8 |  | -2.1 | 0 | -13.3 |  |  | -4.1 |  | -1.6 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | -3.4 | 4.9 | 0.1 |  |  |  |  | 15.4 | -13.6 |  | 0 |  | -1.6 | -35.8 | 0.3 | 2.7 | -1.8 | -0.1 | 1.8 | 1.7 | -0.7 | -22.4 | -45.3 | -2.4 | -1.6 | -0.6 | 0.9 | 0 | 16.2 |  |  | -6.6 |  |  | -0.6 |  |  |  | -0.7 | -48.1 | -56.8 | -7 | -4.8 | 7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 48.1 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 2 | 0 |  |  | -2.8 | -0.1 | -2 | 0 |  |  |  |  | -30.5 | -21.2 | -1.7 |  | 0.4 |  | -13.6 | 0.4 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 7.2 |  | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.4 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  | -1.1 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.1 |  | 15.3 | 0.8 | -9.8 | -8.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | -16.8 | -0.2 | 7.1 | 0 | 14.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 1.9 | 13.2 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 3.6 |  | -218.2 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | 1.3
08/12/2025 | 17:30 | 46.1 | -45.5 | -11.7 |  |  | -6.6 | 7.4 |  | 8 | 0 | -9.3 |  |  | -1.7 |  | -3 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 4.9 | 2.1 |  |  |  |  | 17.3 | -14.5 |  | 0 |  | -0.9 | -34.8 | 0.5 | 6.6 | -2.1 | -0.8 | 1.8 | 1.3 | 2.6 | -19.4 | -42.4 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 16.2 |  |  | -3.2 |  |  | -0.8 |  |  |  | 0 | -46.6 | -55.3 | -4.8 | -2 | 8.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 47.7 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | 2 | 0 |  |  | -1 | 1.6 | 0.2 | -17.7 |  |  |  |  | -25.2 | -17.9 | -1.7 |  | 0.4 |  | -10.5 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 |  | 12 | 0 | -10.8 | -8 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 3.4 | -0.2 | 10.1 | 0 | 18.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 2.2 | 12.7 | 0 | 2.6 | 0 | 2.4 | 3.6 |  | -116.4 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 1.4
08/12/2025 | 18:00 | 47.1 | -35.4 | -10.3 |  |  | -9 | 2.7 |  | 7.8 | -4.1 | -5.3 |  |  | 1 |  | 5 | 0.1 |  |  |  |  | 9.5 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | -3.4 | 4.7 | 0.9 |  |  |  |  | 19.6 | -13.3 |  | 0 |  | -0.9 | 0 | 0.5 | 4.9 | -2 | -1.6 | 1.8 | 2 | 7.2 | -14.7 | -38 | -1.6 | -1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 |  |  | -2.4 |  |  | -1.5 |  |  |  | -5.6 | -43.2 | -52.1 | -2.1 | 1.3 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 47.4 | 6.2 | -0.4 | 1.6 | 2 | 0 |  |  | 2.6 | 5.1 | 5.9 | -13 |  |  |  |  | -20.2 | -14.9 | -1.5 |  | 0.4 |  | -10.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.6 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | -1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.7 |  | 12.1 | 0 | -10.8 | -7.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.8 | 0 | 15.9 | -0.2 | 7.4 | 0.4 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1 | 2 | 12.6 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 4 |  | -37.3 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | 1.3
08/12/2025 | 18:30 | 49.2 | -1.1 | -0.2 |  |  | -6.2 | 9.4 |  | 8.5 | 1.5 | -0.1 |  |  | 4.1 |  | 11.3 | 0.1 |  |  |  |  | 14.1 | 1 | 0.6 | 2.1 | -3.4 | 5.2 | 3.5 |  |  |  |  | 20.1 | -13.3 |  | 0 |  | -0.8 | 0 | 0.1 | 10.3 | 1 | -1.6 | 1.8 | 1.8 | 12.2 | -9.9 | -33.1 | 0.3 | -2.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 2.1 |  |  | -2.3 |  |  | -1.1 |  |  |  | -5.1 | -39.6 | -48.8 | 0 | 5.5 | 10.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 59.4 | 30.3 | -0.8 | 1.6 | 1.9 | 0 |  |  | 5.9 | 8.5 | 11.4 | -7.3 |  |  |  |  | -16.8 | -12.9 | -1.6 |  | 0.4 |  | -10.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2 | 4.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | -1.2 | 0.2 | 0.8 | -0.4 | 0.7 |  | 8.9 | 0.3 | -9.5 | -6.5 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1 | 1.7 | 13.3 | 0 | 1.6 | 0 | 2.5 | 4.1 |  | 121.6 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 3.1 | 4.4
08/12/2025 | 19:00 | 39.9 | 3.2 | 0 |  |  | -1.4 | 9.2 |  | 10.5 | 9.4 | 6.9 |  |  | 8.1 |  | 15.6 | 0.1 |  |  |  |  | 12.8 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | -3.4 | 5.1 | 1.1 |  |  |  |  | 11.7 | 14 |  | 0 |  | -0.5 | 0 | 1.7 | 11.1 | 1 | -1.4 | 1.8 | 1.2 | 15.6 | -6.5 | -29.8 | -0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | -0.2 |  |  | -0.4 |  |  | 0.7 |  |  |  | -2.9 | -32.6 | -45.6 | 0 | 14.3 | 12.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 63.5 | 50.5 | 0.1 | 9.5 | 2 | 0 |  |  | 12.4 | 15.1 | 20.6 | -23.5 |  |  |  |  | -11.7 | -9.9 | -1.3 |  | 0.4 |  | -10.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |  | 0 | 0.4 | -7.8 | -7.5 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 1.8 | 14.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 4.1 |  | 242 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 | 4.5
08/12/2025 | 19:30 | 41 | 17.8 | 2.8 |  |  | -2.3 | 13.5 |  | 11.6 | 11.5 | 8.1 |  |  | 10.2 |  | 34.1 | -0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 5.1 | 2 |  |  |  |  | 11.5 | 14.6 |  | 0 |  | -0.7 | -0.7 | 1.6 | 11.1 | 0.9 | -1 | 1.8 | 1.2 | 18.6 | -3.7 | -26.7 | 0.4 | 5.1 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.6 | -30.2 | -43.7 | 0 | 16.2 | 13.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 63.9 | 50.2 | -0.1 | 9.4 | 2 | 0 |  |  | 15.1 | 17.7 | 24.4 | -24 |  |  |  |  | -8.9 | -8.3 | -1.3 |  | 0.4 |  | -9.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2 | 4.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 |  | 0 | 0.4 | -7.3 | -6.5 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 1 | 1.9 | 14.1 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 3.8 |  | 332.1 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 3 | 4.4
08/12/2025 | 20:00 | 38.6 | 15.6 | 2 |  |  | -6 | -5.2 |  | 13 | 10.8 | 5.9 |  |  | 9.8 |  | 36.3 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 0.2 | 0 | 2.1 | -3.4 | 4.9 | 0.5 |  |  |  |  | 10.6 | 14.2 |  | 0 |  | -1.1 | -22.8 | 2.5 | 11.1 | 1.3 | -0.3 | 1.8 | 1.8 | 17.1 | -5.1 | -42.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | -0.4 |  |  | 0 |  |  | -0.1 |  |  |  | 5 | -30.8 | -44.2 | 0 | 14.7 | 13.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 63.6 | 48.6 | -0.1 | 9.5 | 2 | 0 |  |  | 12.8 | 15.4 | 20.8 | -26.7 |  |  |  |  | -9.9 | -8.9 | -0.9 |  | 0.4 |  | -9.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 4.5 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.2 |  | -1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |  | 8 | 0 | -7.4 | -6.8 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.9 | 1.9 | 13.6 | 0.5 | 1 | 0 | 2.3 | 3.8 |  | 240.4 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 2.9 | 4.3
08/12/2025 | 20:30 | 39.5 | 14 | 1.6 |  |  | -5.8 | 6.9 |  | 13.3 | 10.5 | 5.1 |  |  | 9.1 |  | 25.8 | 0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 4.9 | 2.2 |  |  |  |  | 10.4 | 14 |  | 0 |  | -1.1 | -13.7 | 3.5 | 11.4 | 1 | -0.6 | 1.8 | 2.1 | 17.1 | -5.1 | -42.8 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | -0.6 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | -31.4 | -44.6 | 0 | 14.8 | 13.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 63.4 | 47.1 | 0.1 | 9.4 | 2 | 0 |  |  | 12.5 | 15 | 21.2 | -28.5 |  |  |  |  | -10.9 | -9.5 | -0.9 |  | 0.4 |  | -9.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.4 | 5.5 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |  | 2.7 | 0 | -6.2 | -6.7 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 2 | 13.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 2.3 | 4 |  | 243.6 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 3 | 4.3
08/12/2025 | 21:00 | 38.9 | 10.4 | 1.2 |  |  | -9.1 | -8.9 |  | 12.4 | 9.6 | 3.9 |  |  | 7.4 |  | 21.5 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 1 | 0.2 | 2.1 | -3.4 | 4.9 | 0.4 |  |  |  |  | 10.3 | 13.4 |  | 0 |  | -1.2 | -14.1 | 3.4 | 11.3 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 13.7 | -8.4 | -45.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | -1.5 |  |  | -1.8 |  |  | -0.7 |  |  |  | 5.9 | -32 | -46 | 0 | 14.4 | 12.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 63.8 | 47.6 | -0.2 | 9.5 | 2 | 0 |  |  | 9 | 11.5 | 16.2 | -31.9 |  |  |  |  | -13.9 | -11.2 | -0.9 |  | 0.4 |  | -8.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | 5.4 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |  | 11 | 0 | -4.8 | -4.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 1.6 | 13.1 | 0.3 | 1.6 | 0 | 3 | 4 |  | 182.2 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 3 | 4.4
08/12/2025 | 21:30 | 40.5 | 7 | 0.5 |  |  | -8.7 | 4.4 |  | 12.7 | 4.7 | -0.6 |  |  | 5.8 |  | 17.8 | 0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | -3.4 | 4.9 | 1 |  |  |  |  | 9.6 | 3 |  | 0 |  | -1.2 | -27.5 | 3.1 | 11.7 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 13 | -9.2 | -46.7 | -0.4 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | -0.8 |  |  | -1.8 |  |  | -1 |  |  |  | 3.9 | -36.9 | -48.2 | 0 | 7.2 | 11.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 63.1 | 47.6 | 0.3 | 9.4 | 2 | -20.8 |  |  | 8.5 | 11 | 15.4 | -35.3 |  |  |  |  | -14.3 | -11.5 | -0.9 |  | 0.4 |  | -9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |  | 7.6 | 0 | -5.6 | -5.7 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 1.9 | 12.8 | 0.5 | 2.3 | 0 | 3.2 | 4.1 |  | 106.3 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 3 | 4.3
08/12/2025 | 22:00 | 37.1 | -1 | -0.9 |  |  | -12.7 | -13 |  | 11.4 | 1.6 | -3.6 |  |  | 3.3 |  | 24.8 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | -3.4 | 4.4 | -1.8 |  |  |  |  | 7.9 | -13.6 |  | 0 |  | -1.3 | -26.6 | 3.3 | 11.3 | 1 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 9.7 | -12.5 | -49.9 | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | -2.3 |  |  | -2.9 |  |  | -1.6 |  |  |  | 3.9 | -39.6 | -50.1 | 0 | 6.8 | 10.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 63.6 | 47.9 | 0 | 9.6 | 2 | -23 |  |  | 4.6 | 7.2 | 9.8 | -39.7 |  |  |  |  | -15.5 | -12.2 | -0.7 |  | 0.4 |  | -9.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 4.7 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | -6.1 | -7 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 1.9 | 12.6 | 0.5 | 4.5 | 0 | 3.1 | 4.1 |  | -10.4 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | 1.3
08/12/2025 | 22:30 | 35.8 | -5.5 | -1.8 |  |  | -14.1 | -9.7 |  | 8.1 | -1 | -1.3 |  |  | 0.1 |  | 9.7 | 0.3 |  |  |  |  | 9.5 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 4.7 | -12.3 |  |  |  |  | 5.5 | -14 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 3.7 | 11.8 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | -19.2 | -51.5 | 1.6 | 0 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0 |  |  | -3.3 |  |  | -1.8 |  |  |  | 4.4 | -41.9 | -53.7 | -3.2 | 6.1 | 8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 62.8 | 48.7 | 0.2 | 9.5 | 2 | -24.8 |  |  | 3 | 5.4 | 7.1 | -40.5 |  |  |  |  | -19.5 | -14.6 | -0.7 |  | 0.4 |  | -11.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -1.2 | 0.7 | 0.8 | -0.7 | 0.3 |  | 6.7 | 0 | -5.6 | -6.7 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.8 | 12.2 | 0.3 | 3.8 | 0 | 3.1 | 4.1 |  | -54.9 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 1.2
08/12/2025 | 23:00 | 36.8 | -22.5 | -4.4 |  |  | -17.2 | -0.2 |  | 6.4 | -3.8 | -6.9 |  |  | -1.9 |  | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | -3.4 | 4.5 | -9.3 |  |  |  |  | 4.7 | -15.2 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 3.7 | 11 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 0 | 2.7 | -20.8 | -48.3 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1 | 0.1 | -5.5 |  |  | -2.3 |  |  | -3.5 |  |  |  | 4.1 | -43.8 | -54.6 | -4.6 | 2.7 | 8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 64.1 | 48.5 | 0.4 | 9.4 | 2 | -25.9 |  |  | 5.7 | 8.2 | 11.3 | -44.6 |  |  |  |  | -23 | -16.7 | -0.8 |  | 0.4 |  | -12 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0.5 | 0.7 | -1.1 | 0.5 |  | 3.3 | 0 | -9.4 | -10 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.9 | 11.7 | 0.5 | 2 | 0 | 2.4 | 4.1 |  | -119.6 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 1.2
08/12/2025 | 23:30 | 36 | -17.2 | -4 |  |  | -16.8 | -3.8 |  | 7.2 | -4.8 | -8.2 |  |  | -4.8 |  | 3.7 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | -3.4 | 4.9 | 5.2 |  |  |  |  | 5.6 | -17.2 |  | 0 |  | -1.6 | 0 | 1.9 | 12.1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | -3.1 | -25.6 | -48.3 | -0.8 | 0 | 3 | 1 | 0.1 | -0.9 |  |  | -3.7 |  |  | -3.1 |  |  |  | 2 | -45.7 | -57.4 | -7.4 | -1.9 | 7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 63 | 48.8 | 0.6 | 9.5 | 2 | 0 |  |  | 1 | 3.6 | 4.4 | -53.6 |  |  |  |  | -16 | -10.8 | -1 |  | 0.4 |  | -12.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -1.2 | 0.4 | 0.8 | -1 | 0.5 |  | 2.6 | 0 | -9 | -9.5 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 2 | 11.3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.5 | 4.1 |  | -122.9 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 1.2
09/12/2025 | 00:00 | 44.1 | -31.5 | -8.9 |  |  | -13.2 | 8.6 |  | 6 | -31.4 | -26.3 |  |  | -0.7 |  | 3.2 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 5.1 | 13.6 |  |  |  |  | 10.9 | -16.4 |  | 0 |  | -1 | 0 | 2.1 | 3 | -2.2 | -0.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | -21.4 | -44.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.2 |  |  | -2.3 |  |  |  | 4.3 | -37.9 | -53.7 | -3.4 | 10.2 | 9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 19.9 | 14.6 | -0.2 | 11.2 | -4.2 | 0 |  |  | 10.1 | 12.7 | -38.6 | -38.2 |  |  |  |  | -14.5 | -9.9 | -1 |  | 0.4 |  | -12.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0.3 | -0.7 | 0.2 |  | -1 | 0 | 0.8 | -0.8 | 0.3 |  | 4.2 | 0 | -9.1 | -9.9 | 0 | 0 | 1.4 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 2 | 12 | 0.3 | 3 | 0 | 2.8 | 4.1 |  | -195.6 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 1.2
EJEC |  | 983.85 | -904.9 | -246.1 | 0 | 0 | -178.1 | 129.8 | 0 | 94.4 | -64.7 | -218.5 | 0 | 0 | -11.75 | 0 | 256.15 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9 | 29.2 | 11.65 | 35.25 | -82.4 | 99.55 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.35 | -154.5 | 0 | -74.75 | 0 | -32 | -208.45 | 52.25 | 191.7 | -8.3 | -3.4 | 43.2 | 35 | 158 | -410.85 | -819.45 | -17.5 | 1.9 | 111.25 | 22.1 | 2.7 | 9.85 | 0 | 0 | -111.2 | 0 | 0 | -24.95 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | -1043.95 | -1214.3 | -160.25 | 51.55 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -16.85 | 786.1 | 549.7 | -31.75 | 100.95 | 8.45 | -47.25 | 0 | 0 | -18.05 | 42.7 | -142.25 | -431.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -423.25 | -355.9 | -29.65 | 0 | 9.65 | 0 | -319.85 | 55.85 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0 | 240.05 | 0 | 2.2 | 20.15 | 4.1 | 11.35 | 2.55 | 12.35 | 0 | -7.95 | -20.1 | 73.15 | 59.75 | -33.2 | 2.3 | 1.5 | 4.8 | 0 | -28.5 | 9.35 | 21.2 | 11.85 | 9.5 | 0 | 154.95 | 30.55 | -143.9 | -171.5 | 0.8 | 0.4 | 33.85 | -4.65 | 39.65 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 118.75 | 10.3 | -40.95 | -4.8 | 39.15 | 0.4 | 117.35 | 16.8 | 13.1 | 14.4 | 14.4 | 11.9 | 0 | 14.9 | 44.65 | 311.65 | 5.8 | 66.55 | 21.5 | 66.1 | 98.3 | 0 | -1849.3 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 45.6

## DEMANDA_AREAS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6589.9 | 918.1754 | 3862.8629 | 1808.8617 | 245.2981
01:00 | 0 | 6481.8 | 941.9221 | 3760.5136 | 1779.3643 | 245.8909
01:30 | 0 | 6389.9 | 893.6363 | 3717.787 | 1778.4767 | 251.9828
02:00 | 0 | 6196.5 | 915.5111 | 3540.7644 | 1740.2245 | 247.7227
02:30 | 0 | 6243.8 | 870.6888 | 3625.3801 | 1747.7311 | 245.4822
03:00 | 0 | 6211 | 858.4704 | 3601.9029 | 1750.6267 | 244.291
03:30 | 0 | 6141.1 | 868.3485 | 3513.6759 | 1759.0756 | 247.1909
04:00 | 0 | 6176.4 | 863.162 | 3563.897 | 1749.341 | 246.8578
04:30 | 0 | 6081.6 | 883.1381 | 3425.5484 | 1772.9135 | 246.864
05:00 | 0 | 6235.5 | 883.9549 | 3584.0691 | 1767.476 | 242.9384
05:30 | 0 | 6216.7 | 931.4116 | 3514.6578 | 1770.6306 | 242.1955
06:00 | 0 | 6105.1 | 932.7161 | 3439.9783 | 1732.4056 | 226.8578
06:30 | 0 | 6118.6 | 944.322 | 3380.8111 | 1793.4669 | 222.6195
07:00 | 0 | 5992 | 916.9356 | 3337.6684 | 1737.396 | 214.9958
07:30 | 0 | 6297.5 | 942.567 | 3615.8694 | 1739.0636 | 223.4132
08:00 | 0 | 6358.1 | 904.2415 | 3658.0818 | 1795.7767 | 225.7612
08:30 | 0 | 6576.3 | 937.0234 | 3883.7173 | 1755.5593 | 231.2769
09:00 | 0 | 6692 | 952.2619 | 3910.4581 | 1829.28 | 235.4025
09:30 | 0 | 6891.2 | 958.5771 | 4099.7751 | 1832.8478 | 256.1872
10:00 | 0 | 6997 | 992.3077 | 4178.0369 | 1826.6554 | 246.0385
10:30 | 0 | 7071.3 | 995.344 | 4239.4043 | 1836.5517 | 257.655
11:00 | 0 | 7141.8 | 1003.3489 | 4261.6302 | 1876.8209 | 247.6534
11:30 | 0 | 7138.1 | 1047.1912 | 4178.9764 | 1911.9324 | 253.17
12:00 | 0 | 7082.5 | 999.0611 | 4236.7151 | 1846.7238 | 253.6381
12:30 | 0 | 7204.6 | 1007.1201 | 4358.1398 | 1839.3401 | 250.9273
13:00 | 0 | 7177.7 | 1029.4852 | 4294.7148 | 1853.5 | 247.827
13:30 | 0 | 7114.8 | 1003.4846 | 4307.5234 | 1803.792 | 255.1439
14:00 | 0 | 7107 | 1011.4535 | 4300.4032 | 1795.1433 | 259.4739
14:30 | 0 | 7121.7 | 955.8373 | 4390.1012 | 1775.7615 | 266.032
15:00 | 0 | 6910.5 | 1006.1209 | 4134.2474 | 1770.1317 | 244.5894
15:30 | 0 | 7004.7 | 986.4802 | 4242.8948 | 1775.325 | 280.0077
16:00 | 0 | 6945.1 | 986.0707 | 4138.5307 | 1820.4986 | 264.1258
16:30 | 0 | 6934.4 | 981.7368 | 4183.1664 | 1769.4968 | 274.3134
17:00 | 0 | 6888.8 | 963.7917 | 4172.593 | 1752.4153 | 258.7506
17:30 | 0 | 6828.1 | 1051.2782 | 4000.3858 | 1776.436 | 249.3025
18:00 | 0 | 6988.8 | 991.6396 | 4149.7719 | 1847.3885 | 255.7524
18:30 | 0 | 7308 | 1034.5697 | 4341.9642 | 1931.4661 | 244.3753
19:00 | 0 | 7526.7 | 1124.3068 | 4462.1435 | 1940.2497 | 250.2803
19:30 | 0 | 7593.4 | 1137.093 | 4507.6186 | 1948.6884 | 248.7759
20:00 | 0 | 7574.1 | 1146.0802 | 4503.653 | 1924.3668 | 254.5536
20:30 | 0 | 7587.1 | 1145.7669 | 4524.8214 | 1916.5117 | 258.4727
21:00 | 0 | 7483 | 1097.7952 | 4474.5067 | 1910.6981 | 264.7119
21:30 | 0 | 7482.2 | 1091.1667 | 4478.1991 | 1912.8342 | 267.2194
22:00 | 0 | 7264.1 | 1076.6759 | 4279.0243 | 1908.3998 | 271.6266
22:30 | 0 | 7185.6 | 1071.2583 | 4293.1306 | 1821.2111 | 274.1595
23:00 | 0 | 6897.5 | 1022.3765 | 4061.1422 | 1813.9813 | 272.8631
23:30 | 0 | 6779.6 | 954.7446 | 4036.497 | 1788.3584 | 268.3127
00:00 | 0 | 6557.6 | 966.7132 | 3810.043 | 1780.8438 | 272.4309
MÁXIMO | 0 | 7593.4 | 1146.0802 | 4524.8214 | 1948.6884 | 280.0077
MÍNIMO | 0 | 5992 | 858.4704 | 3337.6684 | 1732.4056 | 214.9958
PROMEDIO | 0 | 6810.225 | 983.2784 | 4012.0291 | 1814.9175 | 251.1544
ENERGÍA | 0 | 163445.4 | 23598.6813 | 96288.6987 | 43558.02 | 6027.7056
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 8 de Diciembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 38.1828 | 12.382 | [5 empty] | 26.7002 | 14.0133 | 13.58 | 34.272 |  |  | 50.615 |  | 40.222 |  | 0.8 |  | 138.8605 |  |  |  |  | 15.96 | [7 empty] | 9.294 | 0.98 | 53.0216 | 121.4672 | 27.2989 | 0.81 | 170.14 |  | 35.6938 | 27.58 |  | 195.5956 | 35.9215 |  |  |  | 2.5 |  | 68.1607 |  | 12 |  |  |  | 17.66 |  |  |  |  | 42.29 | 2.08 | 148.3093 |  | 4.566 | 128.4005 | 12.6493 |  | 31.6726 | 3.8582 |  |  | 89.7108 | 24.9954 | 0.4112 | 0.67 | 25.4114 | 455.7328 |  | 143.9977 | 17.7708 |  |  | 17.0833 | 4.8412 |  |  | 16.0012 | 289.58 |  | 35.22 |  | 40.596
01:00 |  |  | 37.6936 | 13.067 | [5 empty] | 26.5498 | 14.0542 | 13.82 | 33.392 |  |  | 50.333 |  | 37.8394 |  | 0.8 |  | 129.4823 |  |  |  |  | 16.22 | [7 empty] | 9.266 | 0.7663 | 53.0031 | 121.4894 | 25.8216 | 0.7 | 171.1 |  | 35.8869 | 27.12 |  | 195.5725 | 36.4132 |  |  |  | 2.4 |  | 69.1673 |  | 12 |  |  |  | 17.4699 |  |  |  |  | 43.32 | 1.55 | 145.0212 |  | 4.6045 | 126.1477 | 13.6124 |  | 32.0326 | 3.9635 |  |  | 88.4099 | 24.9989 | 0.3922 | 0.63 | 27.1541 | 450.9909 |  | 145.1119 | 17.4422 |  |  | 16.96 | 4.8563 |  |  | 15.866 | 290.26 |  | 35.376 |  | 41.365
01:30 |  |  | 35.9436 | 13.137 | [5 empty] | 26.3102 | 14.2784 | 13.65 | 33.15 |  |  | 50.287 |  | 40.9543 |  | 0.8 |  | 87.1676 |  |  |  |  | 16.52 | [7 empty] | 9.233 | 0.6478 | 51.6206 | 121.6245 | 26.5188 | 0.64 | 173.24 |  | 36.0924 | 27.21 |  | 195.5613 | 36.0786 |  |  |  | 2.5 |  | 69.2757 |  | 12 |  |  |  | 17.3723 |  |  |  |  | 43.38 | 2.13 | 145.4093 |  | 4.7116 | 125.7711 | 12.8663 |  | 37.6945 | 4.0073 |  |  | 87.6848 | 24.9686 | 0.3801 | 0.66 | 27.2706 | 455.3895 |  | 146.3152 | 17.0316 |  |  | 17.3213 | 4.7877 |  |  | 15.5339 | 284.77 |  | 35.166 |  | 41.02
02:00 |  |  | 36.1977 | 13.359 | [5 empty] | 26.0962 | 14.1986 | 13.04 | 33.214 |  |  | 50.267 |  | 43.9737 |  | 0.8 |  | 139.5138 |  |  |  |  | 16.35 | [7 empty] | 9.423 | 0.379 | 51.9956 | 121.8094 | 26.833 | 0.44 | 170.1 |  | 35.3683 | 27.23 |  | 194.7441 | 35.6153 |  |  |  | 2.4 |  | 68.7608 |  | 12 |  |  |  | 17.2649 |  |  |  |  | 42.46 | 2.03 | 147.8564 |  | 4.7295 | 123.1436 | 12.6103 |  | 37.3906 | 3.7307 |  |  | 88.3432 | 24.9727 | 0.3758 | 0.62 | 27.2909 | 442.326 |  | 141.7723 | 17.0238 |  |  | 17.124 | 4.5433 |  |  | 15.4815 | 273.46 |  | 35.367 |  | 40.891
02:30 |  |  | 36.968 | 13.102 | [5 empty] | 25.9151 | 14.7831 | 13.86 | 32.79 |  |  | 50.245 |  | 15.0852 |  | 0.8 |  | 143.7385 |  |  |  |  | 15.63 | [7 empty] | 9.437 | 0.3545 | 52.302 | 122.8407 | 27.3159 | 0.41 | 171.37 |  | 36.2103 | 27.09 |  | 195.3706 | 36.9213 |  |  |  | 2.4 |  | 69.541 |  | 12 |  |  |  | 17.457 |  |  |  |  | 34.19 | 2.06 | 147.4673 |  | 4.6508 | 122.7037 | 12.4207 |  | 36.7153 | 3.872 |  |  | 88.5475 | 24.9398 | 0.3706 | 0.6 | 27.4991 | 452.9219 |  | 140.8578 | 17.1291 |  |  | 17.1137 | 4.5263 |  |  | 15.225 | 271.12 |  | 35.225 |  | 40.907
03:00 |  |  | 37.1443 | 13.183 | [5 empty] | 25.5844 | 14.6265 | 13.84 | 32.98 |  |  | 50.384 |  | 15.038 |  | 0.8 |  | 143.6035 |  |  |  |  | 15.63 | [7 empty] | 9.678 | 0.5657 | 52.4945 | 122.6145 | 27.0313 | 0.67 | 170.75 |  | 37.0924 | 26.61 |  | 194.5433 | 36.3769 |  |  |  | 2.4 |  | 69.6 |  | 12 |  |  |  | 17.5198 |  |  |  |  | 38.36 | 2.08 | 149.5253 |  | 4.5561 | 121.3895 | 12.4997 |  | 35.9797 | 3.9659 |  |  | 87.5432 | 24.9062 | 0.3615 | 0.65 | 26.7427 | 459.1165 |  | 144.4128 | 17.0433 |  |  | 17.0565 | 4.5439 |  |  | 16.4601 | 279.79 |  | 34.671 |  | 40.813
03:30 |  |  | 36.8432 | 12.634 | [5 empty] | 24.882 | 14.1292 | 13.76 | 33.044 |  |  | 50.009 |  | 15.9686 |  | 0.8 |  | 128.4906 |  |  |  |  | 15.33 | [7 empty] | 9.37 | 0.5825 | 51.4081 | 122.6871 | 27.4843 | 0.48 | 167.12 |  | 36.837 | 26.29 |  | 194.4331 | 35.7422 |  |  |  | 2.4 |  | 69.7117 |  | 12 |  |  |  | 17.4429 |  |  |  |  | 43.6 | 2.05 | 151.5061 |  | 4.6039 | 121.3718 | 11.3395 |  | 35.6295 | 4.0274 |  |  | 87.8298 | 24.9457 | 0.3409 | 0.62 | 25.5407 | 458.4652 |  | 140.5439 | 17.3005 |  |  | 17.5955 | 4.5401 |  |  | 16.5657 | 273.91 |  | 34.398 |  | 38.299
04:00 |  |  | 36.346 | 12.166 | [5 empty] | 25.6435 | 14.1878 | 13.45 | 33.072 |  |  | 50.17 |  | 15.0232 |  | 0.8 |  | 104.1446 |  |  |  |  | 15.49 | [7 empty] | 9.279 | 0.5692 | 50.9397 | 122.5499 | 26.8782 | 0.18 | 168.2 |  | 36.8975 | 26 |  | 195.2062 | 35.5471 |  |  |  | 2.3 |  | 69.6901 |  | 12 |  |  |  | 17.2127 |  |  |  |  | 43.3 | 1.88 | 150.6911 |  | 4.6316 | 125.2099 | 12.3365 |  | 36.7546 | 3.8866 |  |  | 89.3279 | 24.9406 | 0.3409 | 0.66 | 25.8117 | 463.8207 |  | 142.0307 | 17.4943 |  |  | 17.4481 | 4.5994 |  |  | 16.1645 | 280.64 |  | 34.449 |  | 31.663
04:30 |  |  | 38.4344 | 12.057 | [5 empty] | 26.0135 | 15.128 | 13.16 | 33.438 |  |  | 50.094 |  | 15.3982 |  | 0.8 |  | 122.9775 |  |  |  |  | 15.15 | [7 empty] | 9.31 | 0.5533 | 50.2301 | 124.235 | 26.9398 | 1.65 | 168.81 |  | 35.4494 | 25.94 |  | 195.5329 | 35.3532 |  |  |  | 2.4 |  | 69.5418 |  | 12 |  |  |  | 17.3076 |  |  |  |  | 43.26 | 1.89 | 151.2684 |  | 4.6131 | 125.593 | 12.8519 |  | 35.574 | 3.9037 |  |  | 89.0751 | 24.9442 | 0.3319 | 0.63 | 25.6118 | 461.6774 |  | 144.5406 | 17.9484 |  |  | 17.1977 | 4.8515 |  |  | 14.6291 | 287.55 |  | 34.493 |  | 31.733
05:00 |  |  | 38.4217 | 12.373 | [5 empty] | 26.8723 | 15.5216 | 13.62 | 33.286 |  |  | 50.361 |  | 31.1814 |  | 0.8 |  | 142.3509 |  |  |  |  | 15.3 | [7 empty] | 9.378 | 0.6634 | 51.1578 | 125.118 | 26.8882 | 2.1 | 170.03 |  | 34.4094 | 25.52 |  | 195.5716 | 34.3393 |  |  |  | 2.5 |  | 69.7091 |  | 12 |  |  |  | 17.3952 |  |  |  |  | 42.92 | 1.5 | 148.7363 |  | 4.6334 | 123.9466 | 12.2224 |  | 35.2202 | 4.3754 |  |  | 88.9009 | 24.9369 | 0.3266 | 0.63 | 24.8593 | 462.2675 |  | 140.8045 | 18.0677 |  |  | 16.4986 | 4.8006 |  |  | 15.0929 | 287.92 |  | 34.713 |  | 31.587
05:30 |  |  | 38.7213 | 11.305 | [5 empty] | 27.0492 | 15.8142 | 13.78 | 33.958 |  |  | 50.63 |  | 47.3501 |  | 0.8 |  | 144.6802 |  |  |  |  | 15.58 | [7 empty] | 9.407 | 0.7716 | 50.3096 | 123.0138 | 26.6159 | 1.93 | 169.49 |  | 32.479 | 25.6 |  | 195.5476 | 34.0104 |  |  |  | 2.5 |  | 63.4093 |  | 12 |  |  |  | 17.4724 |  |  |  |  | 41.49 | 1.98 | 150.0745 |  | 4.5918 | 128.01 | 11.3186 |  | 35.0975 | 3.8589 |  |  | 89.1659 | 24.9456 | 0.331 | 0.6 | 24.4826 | 464.7682 |  | 139.9863 | 18.2701 |  |  | 16.2757 | 4.6195 |  |  | 14.4156 | 290.58 |  | 35.247 |  | 31.011
06:00 |  |  | 39.1775 | 9.999 | [5 empty] | 26.6323 | 15.3475 | 13.72 | 33.576 |  |  | 50.452 |  | 53.2053 |  | 0.8 |  | 111.4543 |  |  |  |  | 16.04 | [7 empty] | 8.681 | 0.813 | 50.9818 | 126.0759 | 22.2569 | 1.54 | 173.13 |  | 32.9547 | 26.3 |  | 194.8299 | 32.6767 |  |  |  | 2.4 |  | 41.9297 |  | 12 |  |  |  | 17.63 |  |  |  |  | 29.74 | 1.88 | 148.4107 |  | 4.4013 | 124.9028 | 10.5494 |  | 33.5028 | 3.6509 |  |  | 89.084 | 25.0167 | 0.3318 | 0.67 | 23.5056 | 461.6491 |  | 138.9575 | 17.7504 |  |  | 16.0205 | 4.5121 |  |  | 13.1198 | 291.36 |  | 35.492 |  | 22.381
06:30 |  |  | 39.1507 | 9.782 | [5 empty] | 26.1999 | 13.9615 | 13.62 | 33.528 |  |  | 49.591 |  | 20.356 |  | 0.7 |  | 109.455 |  |  |  |  | 15.71 | [7 empty] | 7.847 | 1.0489 | 50.0938 | 118.0376 | 21.363 | 0.55 | 173.07 |  | 31.9578 | 26.05 |  | 195.1874 | 32.4044 |  |  |  | 2.4 |  | 41.3469 |  | 12 |  |  |  | 17.7232 |  |  |  |  | 29.47 | 1.87 | 147.8909 |  | 4.4095 | 122.5956 | 9.8888 |  | 31.5763 | 3.6076 |  |  | 87.5043 | 24.9094 | 0.3415 | 0.66 | 22.3983 | 447.4834 |  | 141.2131 | 17.7147 |  |  | 15.6253 | 4.4776 |  |  | 12.5968 | 294.52 |  | 34.78 |  | 14.608
07:00 |  |  | 36.7688 | 9.387 | [5 empty] | 26.4422 | 10.982 | 13.71 | 32.968 |  |  | 49.238 |  | 16.8285 |  | 0.7 |  | 138.5566 |  |  |  |  | 15.69 | [7 empty] | 8.055 | 1.0389 | 44.6484 | 118.2329 | 21.3705 | 0.91 | 170.86 |  | 29.5984 | 26.33 |  | 193.7603 | 31.2655 |  |  |  | 2.4 |  | 40.5274 |  | 12 |  |  |  | 17.5563 |  |  |  |  | 29.67 | 1.86 | 149.5501 |  | 4.3867 | 120.156 | 8.6176 |  | 30.0853 | 3.8025 |  |  | 86.5564 | 24.8488 | 0.3471 | 0.67 | 21.5587 | 461.0704 |  | 136.9548 | 16.596 |  |  | 15.1367 | 4.3912 |  |  | 12.0439 | 280.64 |  | 34.371 |  | 10.206
07:30 |  |  | 33.6879 | 9.981 | [5 empty] | 26.1141 | 10.7077 | 13.58 | 32.584 |  |  | 49.617 |  | 18.2001 |  | 0.7 |  | 141.5135 |  |  |  |  | 15.85 | [7 empty] | 8.792 | 1.1598 | 47.1525 | 117.9901 | 23.6255 | 0.73 | 172.35 |  | 31.4059 | 26.18 |  | 192.1828 | 31.2005 |  |  |  | 2.3 |  | 40.2883 |  | 12 |  |  |  | 17.2286 |  |  |  |  | 29.27 | 1.92 | 147.8896 |  | 4.4538 | 124.2494 | 8.7848 |  | 31.6669 | 3.7307 |  |  | 87.4725 | 24.7441 | 0.3934 | 0.65 | 21.4766 | 459.8594 |  | 140.8838 | 17.1094 |  |  | 13.1501 | 4.3873 |  |  | 12.2611 | 275 |  | 34.564 |  | 6.813
08:00 |  |  | 34.4282 | 10.643 | [5 empty] | 25.9128 | 10.6875 | 13.52 | 32.99 |  |  | 49.706 |  | 17.7 |  | 0.7 |  | 134.1589 |  |  |  |  | 16.09 | [7 empty] | 9.37 | 1.3011 | 19.3911 | 119.6256 | 25.255 | 0.73 | 169.3 |  | 31.9843 | 26.51 |  | 191.3941 | 31.6621 |  |  |  | 2.4 |  | 40.4071 |  | 12 |  |  |  | 17.2759 |  |  |  |  | 25.02 | 1.8 | 149.0113 |  | 4.4886 | 120.813 | 9.1324 |  | 31.4 | 4.0073 |  |  | 88.2047 | 24.7312 | 0.42 | 0.61 | 21.9391 | 463.9599 |  | 138.5121 | 17.4781 |  |  | 13.2452 | 4.3781 |  |  | 12.3662 | 271.78 |  | 35.13 |  | 1.978
08:30 |  |  | 34.1697 | 11.515 | [5 empty] | 26.076 | 10.6893 | 13.61 | 33.296 |  |  | 49.719 |  | 14.3298 |  | 0.7 |  | 100.8893 |  |  |  |  | 16.51 | [7 empty] | 9.749 | 1.5585 | 19.4935 | 119.4698 | 26.0726 | 0.72 | 165.92 |  | 32.6614 | 26.8 |  | 193.4849 | 31.361 |  |  |  | 2.4 |  | 40.7156 |  | 12 |  |  |  | 17.0215 |  |  |  |  | 25.7 | 1.83 | 149.7647 |  | 4.6273 | 124.5293 | 9.2738 |  | 32.825 | 3.7307 |  |  | 86.9021 | 24.707 | 0.4892 | 0.61 | 21.9531 | 461.4587 |  | 142.2757 | 17.3465 |  |  | 14.573 | 4.3944 |  |  | 13.1984 | 276.19 |  | 35.211 |  | 1.244
09:00 |  |  | 33.0967 | 11.833 | [5 empty] | 26.5873 | 10.8438 | 13.56 | 32.96 |  |  | 49.473 |  | 46.4399 |  | 0.7 |  | 113.2771 |  |  |  |  | 16.43 | [7 empty] | 10.314 | 1.7533 | 16.8278 | 123.4323 | 26.9553 | 0.63 | 169.34 |  | 33.5132 | 26.86 |  | 193.6947 | 29.2707 |  |  |  | 2.4 |  | 40.9059 |  | 12 |  |  |  | 16.9643 |  |  |  |  | 29.25 | 1.83 | 148.2035 |  | 4.589 | 124.947 | 7.9576 |  | 33.1836 | 3.872 |  |  | 88.6473 | 24.9269 | 0.5763 | 0.7 | 21.5729 | 465.3965 |  | 141.4418 | 17.5592 |  |  | 15.4606 | 4.4168 |  |  | 13.703 | 284.54 |  | 35.885 |  | 0.911
09:30 |  |  | 34.2503 | 11.993 | [5 empty] | 26.7239 | 10.7179 | 13.48 | 32.854 |  |  | 49.509 |  | 32.7412 |  | 0.7 |  | 151.141 |  |  |  |  | 16.12 | [7 empty] | 10.755 | 2.0691 | 13.997 | 124.76 | 27.6235 | 0.44 | 165.39 |  | 33.7275 | 26.71 |  | 194.0468 | 32.0942 |  |  |  | 2.4 |  | 41.0652 |  | 12 |  |  |  | 17.0799 |  |  |  |  | 29.44 | 1.81 | 145.7287 |  | 4.7122 | 125.2198 | 8.0174 |  | 34.1937 | 3.9659 |  |  | 88.0177 | 24.8273 | 0.6816 | 0.73 | 23.2362 | 461.1299 |  | 138.3836 | 17.7822 |  |  | 15.5916 | 4.4683 |  |  | 14.2523 | 282.86 |  | 35.826 |  | 0.409
10:00 |  |  | 34.4848 | 12.098 | [5 empty] | 26.5412 | 10.6564 | 13.51 | 32.552 |  |  | 49.224 |  | 39.1728 |  | 0.7 |  | 124.2601 |  |  |  |  | 15.21 | [7 empty] | 11.28 | 2.4881 | 11.6608 | 127.9503 | 28.6921 | 0.24 | 164.92 |  | 33.8643 | 27.27 |  | 194.7213 | 32.2813 |  |  |  | 2.4 |  | 41.6909 |  | 12 |  |  |  | 16.9643 |  |  |  |  | 29.07 | 2.05 | 147.5226 |  | 4.669 | 126.485 | 10.3761 |  | 35.4163 | 4.0274 |  |  | 89.1867 | 24.7608 | 0.9067 | 0.68 | 25.8517 | 458.1139 |  | 139.6695 | 16.9793 |  |  | 15.8704 | 4.2146 |  |  | 14.3191 | 278.56 |  | 35.751 |  | 0.1
10:30 |  |  | 30.2661 | 12.278 | [5 empty] | 27.6996 | 10.4677 | 13.74 | 33.032 |  |  | 49.48 |  | 36.4574 |  | 0.7 |  | 118.1416 |  |  |  |  | 15.7 | [7 empty] | 11.772 | 2.8547 | 10.9217 | 126.5037 | 28.7111 | 0.58 | 163.93 |  | 34.7715 | 27.14 |  | 194.866 | 31.9136 |  |  |  | 2.5 |  | 43.1038 |  | 12 |  |  |  | 17.0464 |  |  |  |  | 29.23 | 2.12 | 145.8748 |  | 4.7738 | 126.5362 | 10.5802 |  | 35.8435 | 3.7307 |  |  | 89.2226 | 24.9291 | 1.1843 | 0.71 | 26.5384 | 447.0202 |  | 141.0821 | 17.0438 |  |  | 16.0419 | 4.4899 |  |  | 14.5131 | 281.8 |  | 35.811 |  | 0.097
11:00 |  |  | 30.4604 | 12.44 | [5 empty] | 27.8465 | 10.3774 | 13.44 | 33.374 |  |  | 49.548 |  | 44.1264 |  | 0.7 |  | 97.4927 |  |  |  |  | 16.22 | [7 empty] | 11.649 | 3.1927 | 14.2693 | 122.1658 | 28.2251 | 1 | 164.8 |  | 33.7799 | 28.15 |  | 194.9879 | 31.3198 |  |  |  | 2.4 |  | 44.0032 |  | 12 |  |  |  | 17.0283 |  |  |  |  | 29.18 | 2.15 | 146.8064 |  | 4.6631 | 125.7719 | 10.7241 |  | 34.7668 | 3.872 |  |  | 88.5672 | 24.9313 | 1.3751 | 0.7 | 27.0255 | 447.2351 |  | 141.2105 | 17.0198 |  |  | 16.1978 | 4.4038 |  |  | 15.3567 | 284.08 |  | 35.74 |  | 0.117
11:30 |  |  | 32.0596 | 11.863 | [5 empty] | 27.8246 | 10.2553 | 13.46 | 32.498 |  |  | 49.311 |  | 43.2625 |  | 0.7 |  | 105.523 |  |  |  |  | 16.55 | [7 empty] | 11.212 | 3.3684 | 11.6921 | 121.6992 | 30.0259 | 0.9 | 164.46 |  | 34.4338 | 28.14 |  | 194.4312 | 32.2196 |  |  |  | 2.4 |  | 48.7122 |  | 12 |  |  |  | 16.7735 |  |  |  |  | 29.04 | 2.16 | 147.4972 |  | 4.8248 | 126.6407 | 9.4883 |  | 35.8798 | 3.9659 |  |  | 86.6497 | 24.8655 | 1.4561 | 0.67 | 26.631 | 453.6708 |  | 143.7587 | 16.9014 |  |  | 16.3353 | 4.449 |  |  | 15.7056 | 284.76 |  | 35.582 |  | 0.602
12:00 |  |  | 30.1618 | 10.652 | [5 empty] | 27.283 | 10.483 | 13.42 | 32.438 |  |  | 49.545 |  | 49.4906 |  | 0.7 |  | 153.0389 |  |  |  |  | 16.46 | [7 empty] | 11.106 | 3.5119 | 11.2759 | 122.83 | 27.9918 | 0.73 | 164.22 |  | 34.5861 | 27.66 |  | 194.13 | 30.9495 |  |  |  | 2.3 |  | 51.6233 |  | 12 |  |  |  | 16.9922 |  |  |  |  | 29.38 | 2.22 | 148.2692 |  | 4.7358 | 127.3491 | 9.1465 |  | 36.735 | 3.9659 |  |  | 88.3096 | 24.8814 | 1.4797 | 0.73 | 24.9111 | 449.0047 |  | 144.4819 | 16.7558 |  |  | 17.2357 | 4.4376 |  |  | 15.4466 | 282.39 |  | 35.12 |  | 1.614
12:30 |  |  | 30.5488 | 10.215 | [5 empty] | 26.2829 | 10.8912 | 13.04 | 31.81 |  |  | 49.717 |  | 32.8402 |  | 0.7 |  | 147.7877 |  |  |  |  | 15.91 | [7 empty] | 11.138 | 3.5734 | 13.856 | 123.4173 | 27.8279 | 0.78 | 164.36 |  | 34.4927 | 27.62 |  | 192.3843 | 30.5318 |  |  |  | 2.6 |  | 56.0151 |  | 12 |  |  |  | 16.9145 |  |  |  |  | 29.67 | 2.08 | 149.3722 |  | 4.7391 | 128.3241 | 8.8433 |  | 35.3921 | 3.872 |  |  | 87.338 | 24.905 | 1.4811 | 0.71 | 22.7399 | 455.0444 |  | 142.5166 | 16.618 |  |  | 16.4605 | 4.4093 |  |  | 14.7987 | 277.11 |  | 34.355 |  | 6.672
13:00 |  |  | 30.0429 | 11.499 | [5 empty] | 26.0993 | 13.7041 | 13.43 | 32.498 |  |  | 49.515 |  | 33.8989 |  | 0.7 |  | 133.4609 |  |  |  |  | 16.36 | [7 empty] | 11.576 | 3.4277 | 30.7931 | 123.7111 | 26.9104 | 0.64 | 165.45 |  | 34.8461 | 28.12 |  | 194.0483 | 30.2601 |  |  |  | 2.5 |  | 58.5823 |  | 12 |  |  |  | 16.7838 |  |  |  |  | 29.58 | 2.1 | 148.3499 |  | 4.7405 | 126.3906 | 8.1757 |  | 34.9994 | 4.0073 |  |  | 86.4423 | 24.9015 | 1.4966 | 0.73 | 22.0967 | 457.436 |  | 142.7963 | 16.6346 |  |  | 16.433 | 4.4611 |  |  | 15.1362 | 272.07 |  | 34.661 |  | 5.818
13:30 |  |  | 30.5174 | 12.071 | [5 empty] | 26.3234 | 14.4811 | 13.35 | 32.282 |  |  | 49.608 |  | 38.1012 |  | 0.7 |  | 92.923 |  |  |  |  | 15.76 | [7 empty] | 11.797 | 3.2657 | 30.851 | 119.9342 | 27.9067 | 0.45 | 164.38 |  | 34.9613 | 27.95 |  | 194.4228 | 30.2989 |  |  |  | 2.4 |  | 59.0311 |  | 12 |  |  |  | 16.8943 |  |  |  |  | 29.73 | 2.1 | 151.3892 |  | 4.9186 | 115.5958 | 9.2552 |  | 36.6486 | 3.7307 |  |  | 88.3768 | 24.8727 | 1.496 | 0.76 | 21.8315 | 458.249 |  | 142.3957 | 16.584 |  |  | 16.1585 | 4.4697 |  |  | 15.5409 | 246.16 |  | 35.478 |  | 8.653
14:00 |  |  | 30.4998 | 13.115 | [5 empty] | 26.2183 | 14.2467 | 13.39 | 32.512 |  |  | 48.977 |  | 43.2635 |  | 0.7 |  | 146.5859 |  |  |  |  | 15.45 | [7 empty] | 11.817 | 3.4658 | 35.8864 | 119.9122 | 27.3115 | 0.73 | 164.6 |  | 36.0615 | 28.1 |  | 192.7429 | 30.5791 |  |  |  | 2.6 |  | 59.4277 |  | 12 |  |  |  | 16.8374 |  |  |  |  | 29.63 | 2.08 | 148.0428 |  | 4.8598 | 114.6479 | 9.8856 |  | 37.8995 | 3.872 |  |  | 89.5416 | 24.8704 | 1.5129 | 0.7 | 22.9827 | 456.5217 |  | 144.3374 | 16.6781 |  |  | 17.0772 | 4.7428 |  |  | 16.0609 | 259.9 |  | 35.131 |  | 9.273
14:30 |  |  | 33.6565 | 11.842 | [5 empty] | 26.711 | 14.4704 | 13.34 | 32.49 |  |  | 48.872 |  | 22.9242 |  | 0.7 |  | 145.9111 |  |  |  |  | 15.18 | [7 empty] | 11.791 | 3.6838 | 42.5742 | 121.2955 | 26.7506 | 0.86 | 165.78 |  | 35.9476 | 28.24 |  | 193.4373 | 31.5037 |  |  |  | 2 |  | 60.0934 |  | 12 |  |  |  | 16.9563 |  |  |  |  | 29.51 | 2.12 | 146.7346 |  | 4.4927 | 113.0389 | 9.265 |  | 38.5727 | 3.9659 |  |  | 87.3345 | 24.8836 | 1.5108 | 0.75 | 23.5202 | 456.5458 |  | 141.9272 | 16.2626 |  |  | 17.0508 | 5.0014 |  |  | 16.0994 | 244.56 |  | 35.152 |  | 6.358
15:00 |  |  | 33.1647 | 11.985 | [5 empty] | 27.0003 | 14.4725 | 12.62 | 32.578 |  |  | 49.232 |  | 42.778 |  | 0.7 |  | 115.086 |  |  |  |  | 14.77 | [7 empty] | 11.485 | 3.6334 | 29.3477 | 122.4664 | 27.11 | 0.97 | 164.51 |  | 35.3599 | 27.66 |  | 193.2575 | 31.398 |  |  |  | 2.4 |  | 59.9867 |  | 12 |  |  |  | 17.2555 |  |  |  |  | 24.07 | 2.09 | 145.0407 |  | 4.9593 | 113.8128 | 10.4114 |  | 38.5602 | 4.0274 |  |  | 87.6489 | 24.8891 | 1.4937 | 0.72 | 24.7259 | 438.8793 |  | 141.0293 | 15.4051 |  |  | 16.9494 | 5.0862 |  |  | 16.5526 | 231.25 |  | 34.949 |  | 6.091
15:30 |  |  | 27.1255 | 11.902 | [5 empty] | 27.0857 | 14.2738 | 13.46 | 32.538 |  |  | 49.587 |  | 51.9216 |  | 0.7 |  | 92.9805 |  |  |  |  | 15.11 | [7 empty] | 11.393 | 3.5832 | 23.7027 | 119.6819 | 26.8825 | 0.6 | 166.22 |  | 35.8909 | 26.62 |  | 193.4991 | 31.3413 |  |  |  | 2.4 |  | 59.7977 |  | 12 |  |  |  | 16.8708 |  |  |  |  | 19.9 | 2.12 | 145.2126 |  | 4.9462 | 114.4329 | 10.0926 |  | 39.6455 | 3.8866 |  |  | 88.6871 | 24.8833 | 1.4814 | 0.72 | 23.5527 | 453.5132 |  | 140.1392 | 16.2084 |  |  | 16.1927 | 5.075 |  |  | 16.3869 | 234.21 |  | 34.884 |  | 2.467
16:00 |  |  | 22.9402 | 12.062 | [5 empty] | 27.7085 | 14.3893 | 13.63 | 32.946 |  |  | 49.292 |  | 46.4969 |  | 0.7 |  | 123.6428 |  |  |  |  | 14.83 | [7 empty] | 11.458 | 3.6852 | 22.2647 | 121.4961 | 26.6101 | 0.23 | 168.5 |  | 35.9018 | 26.35 |  | 192.6345 | 31.2136 |  |  |  | 2.4 |  | 59.874 |  | 12 |  |  |  | 17.208 |  |  |  |  | 19.58 | 2.04 | 140.0296 |  | 4.9116 | 115.7383 | 9.9346 |  | 40.1107 | 3.9037 |  |  | 89.4106 | 24.8664 | 1.466 | 0.72 | 23.3207 | 451.3072 |  | 137.5851 | 16.826 |  |  | 17.4774 | 4.9878 |  |  | 17.0164 | 249.39 |  | 34.972 |  | 7.615
16:30 |  |  | 23.0062 | 11.849 | [5 empty] | 27.6265 | 14.4257 | 13.88 | 33.324 |  |  | 49.205 |  | 42.9295 |  | 0.8 |  | 51.8315 |  |  |  |  | 15.18 | [7 empty] | 11.536 | 3.7132 | 23.6416 | 121.4989 | 25.7502 | 0.37 | 168.73 |  | 35.4211 | 26.71 |  | 194.0026 | 30.9604 |  |  |  | 2.2 |  | 59.6979 |  | 12 |  |  |  | 17.1848 |  |  |  |  | 19.67 | 1.96 | 142.5594 |  | 4.8897 | 119.1087 | 11.1781 |  | 40.2697 | 4.3754 |  |  | 89.2118 | 24.8823 | 1.4742 | 0.56 | 21.5785 | 454.8142 |  | 138.8896 | 16.5487 |  |  | 19.0598 | 4.8699 |  |  | 16.6864 | 255.43 |  | 35.583 |  | 8.728
17:00 |  |  | 25.9093 | 11.62 | [5 empty] | 27.5636 | 11.6032 | 14.05 | 33.074 |  |  | 49.133 |  | 33.3428 |  | 0.8 |  | 42.3494 |  |  |  |  | 15.05 | [7 empty] | 11.527 | 3.702 | 24.8677 | 119.6094 | 25.767 | 0.4 | 168.3 |  | 35.3848 | 26.3 |  | 194.2601 | 29.0634 |  |  |  | 2.3 |  | 59.8069 |  | 12 |  |  |  | 16.9388 |  |  |  |  | 19.42 | 2.01 | 146.4645 |  | 4.8133 | 121.4712 | 7.9101 |  | 39.3564 | 3.8589 |  |  | 89.0458 | 24.9925 | 1.4562 | 0.59 | 22.3076 | 454.4273 |  | 137.0986 | 17.1504 |  |  | 19.07 | 4.6878 |  |  | 16.4392 | 257.62 |  | 35.47 |  | 11.07
17:30 |  |  | 25.9444 | 11.023 | [5 empty] | 26.9336 | 13.9466 | 11.38 | 32.476 |  |  | 48.932 |  | 53.5186 |  | 0.8 |  | 43.1586 |  |  |  |  | 15.53 | [7 empty] | 11.238 | 3.6826 | 35.0229 | 119.8536 | 25.7174 | 0.41 | 170.15 |  | 33.8953 | 27.14 |  | 194.5318 | 27.8853 |  |  |  | 2.2 |  | 59.6539 |  | 12 |  |  |  | 17.0667 |  |  |  |  | 17.78 | 2.05 | 138.4541 |  | 4.9761 | 128.1527 | 9.2618 |  | 39.0443 | 3.6509 |  |  | 89.2331 | 25.0207 | 1.4339 | 0.73 | 21.8017 | 447.0123 |  | 136.3962 | 17.658 |  |  | 18.6592 | 4.8558 |  |  | 15.5101 | 259.86 |  | 35.859 |  | 15.392
18:00 |  |  | 24.0558 | 10.073 | [5 empty] | 26.4991 | 14.3901 | 12.98 | 32.808 |  |  | 49.036 |  | 39.1223 |  | 0.8 |  | 41.2181 |  |  |  |  | 15.84 | [7 empty] | 11.032 | 3.698 | 45.2668 | 119.7433 | 22.1848 | 0.46 | 171.88 |  | 33.2773 | 27.3 |  | 194.9654 | 27.2779 |  |  |  | 2.4 |  | 60.0387 |  | 12 |  |  |  | 17.3732 |  |  |  |  | 6.21 | 2.05 | 144.8723 |  | 4.9996 | 126.2364 | 9.2363 |  | 38.6578 | 3.6076 |  |  | 89.1127 | 25.1266 | 1.4672 | 0.78 | 21.2355 | 450.0968 |  | 145.804 | 17.5704 |  |  | 18.4824 | 4.8549 |  |  | 14.0369 | 275.09 |  | 32.831 |  | 17.283
18:30 |  |  | 20.4126 | 9.766 | [5 empty] | 27.3547 | 14.8719 | 13.11 | 33.132 |  |  | 50.094 |  | 40.1006 |  | 0.8 |  | 40.679 |  |  |  |  | 15.73 | [7 empty] | 7.651 | 3.6844 | 46.4559 | 114.8645 | 21.9097 | 0.11 | 172.18 |  | 33.0252 | 24.54 |  | 194.9148 | 26.8078 |  |  |  | 2.4 |  | 54.7167 |  | 12 |  |  |  | 17.1844 |  |  |  |  | 4.17 | 1.9 | 147.7503 |  | 4.9528 | 127.5019 | 8.9225 |  | 35.8551 | 3.8025 |  |  | 89.6597 | 24.7593 | 1.4613 | 0.78 | 21.1261 | 451.3644 |  | 140.3513 | 17.1594 |  |  | 18.3104 | 4.5297 |  |  | 12.0378 | 287.02 |  | 26.414 |  | 17.865
19:00 |  |  | 20.3379 | 9.279 | [5 empty] | 28.1723 | 14.4787 | 13.54 | 33.322 |  |  | 50.322 |  | 18.6362 |  | 0.8 |  | 39.7656 |  |  |  |  | 15.69 | [7 empty] | 7.729 | 3.6668 | 41.7082 | 114.5551 | 22.0327 | 0.35 | 166.37 |  | 30.8066 | 24.51 |  | 195.4407 | 26.9788 |  |  |  | 2.4 |  | 37.4674 |  | 12 |  |  |  | 17.5096 |  |  |  |  | 4.65 | 1.9 | 147.0567 |  | 4.9071 | 122.9845 | 8.0469 |  | 35.2009 | 3.7407 |  |  | 88.6748 | 24.8563 | 1.4495 | 0.68 | 22.0802 | 454.9023 |  | 144.7252 | 16.7751 |  |  | 18.1817 | 4.4969 |  |  | 11.9428 | 282.37 |  | 28.515 |  | 18.196
19:30 |  |  | 18.8343 | 10.051 | [5 empty] | 28.6468 | 13.7902 | 14.19 | 34.034 |  |  | 50.458 |  | 19.6159 |  | 0.8 |  | 39.0363 |  |  |  |  | 16 | [7 empty] | 7.436 | 3.6573 | 45.1507 | 116.3594 | 24.8112 | 0.46 | 165.43 |  | 31.7476 | 24.92 |  | 194.5364 | 26.4742 |  |  |  | 2.4 |  | 37.2307 |  | 12 |  |  |  | 17.6047 |  |  |  |  | 4.35 | 1.82 | 146.6857 |  | 5.0981 | 125.8668 | 8.0354 |  | 35.7573 | 3.74 |  |  | 89.8102 | 24.9534 | 1.4421 | 0.66 | 21.5472 | 449.281 |  | 143.721 | 17.0777 |  |  | 17.8322 | 4.6742 |  |  | 13.0392 | 278.37 |  | 28.603 |  | 18.381
20:00 |  |  | 18.8196 | 10.135 | [5 empty] | 28.7516 | 11.3017 | 13.51 | 34.236 |  |  | 51.296 |  | 48.2775 |  | 0.8 |  | 39.79 |  |  |  |  | 16.4 | [7 empty] | 7.457 | 3.6505 | 46.4017 | 118.267 | 27.5901 | 0.37 | 164.53 |  | 32.9869 | 24.7 |  | 194.7309 | 27.0729 |  |  |  | 2.3 |  | 37.2373 |  | 12 |  |  |  | 17.2153 |  |  |  |  | 4.53 | 1.86 | 150.3831 |  | 5.1796 | 123.4276 | 8.0663 |  | 37.246 | 3.6949 |  |  | 89.355 | 24.8255 | 1.4442 | 0.71 | 21.7321 | 446.5284 |  | 145.813 | 17.6945 |  |  | 16.6044 | 4.7257 |  |  | 12.7638 | 269.6 |  | 28.781 |  | 18.432
20:30 |  |  | 19.6259 | 11.639 | [5 empty] | 29.9636 | 11.2498 | 14.13 | 34.052 |  |  | 50.022 |  | 51.6209 |  | 0.8 |  | 40.1213 |  |  |  |  | 16.61 | [7 empty] | 7.839 | 3.6345 | 45.6067 | 117.7567 | 28.1558 | 0.84 | 167.85 |  | 33.78 | 24.23 |  | 194.5713 | 27.7625 |  |  |  | 2.4 |  | 36.9916 |  | 12 |  |  |  | 17.5563 |  |  |  |  | 4.5 | 1.88 | 149.2286 |  | 5.1431 | 126.2965 | 8.0696 |  | 38.8805 | 4.0014 |  |  | 89.7658 | 25.1245 | 1.4223 | 0.66 | 21.1703 | 442.1648 |  | 145.9064 | 17.4917 |  |  | 16.7078 | 4.8145 |  |  | 14.6603 | 267.88 |  | 29.823 |  | 18.273
21:00 |  |  | 19.7998 | 12.024 | [5 empty] | 29.7702 | 11.2254 | 14.3 | 33.38 |  |  | 50.444 |  | 21.9689 |  | 0.8 |  | 40.7248 |  |  |  |  | 16.43 | [7 empty] | 11.823 | 3.5995 | 46.0661 | 118.3971 | 28.1536 | 0.87 | 167.77 |  | 35.298 | 25.23 |  | 195.8874 | 28.5242 |  |  |  | 2.5 |  | 36.9912 |  | 12 |  |  |  | 17.5472 |  |  |  |  | 4.05 | 2.12 | 146.6482 |  | 5.2288 | 125.633 | 8.832 |  | 39.0838 | 4.0848 |  |  | 88.0656 | 25.1653 | 1.4078 | 0.64 | 22.3317 | 442.6007 |  | 146.2399 | 17.7365 |  |  | 17.4253 | 5.0263 |  |  | 14.8596 | 275.61 |  | 29.668 |  | 18.563
21:30 |  |  | 21.2739 | 12.67 | [5 empty] | 28.8998 | 11.2325 | 14.18 | 33.998 |  |  | 50.254 |  | 34.1159 |  | 0.8 |  | 38.8686 |  |  |  |  | 16.48 | [7 empty] | 12.184 | 3.5482 | 47.6385 | 118.6065 | 28.3776 | 0.94 | 172.16 |  | 35.4653 | 24.98 |  | 195.724 | 29.6824 |  |  |  | 2.5 |  | 41.8433 |  | 12 |  |  |  | 17.4245 |  |  |  |  | 4.17 | 2.12 | 143.8538 |  | 5.2784 | 127.1385 | 9.0766 |  | 38.6962 | 4.1258 |  |  | 87.8264 | 25.1082 | 1.3469 | 0.67 | 23.7626 | 443.9738 |  | 144.5422 | 17.7509 |  |  | 18.3148 | 5.0427 |  |  | 14.107 | 286.74 |  | 29.54 |  | 18.551
22:00 |  |  | 21.8653 | 12.586 | [5 empty] | 28.4527 | 11.3411 | 13.73 | 34.2 |  |  | 50.299 |  | 45.7054 |  | 0.8 |  | 37.9051 |  |  |  |  | 16.49 | [7 empty] | 11.898 | 3.43 | 48.7674 | 118.4605 | 28.2113 | 1.03 | 171.15 |  | 34.7231 | 24.55 |  | 196.2885 | 30.5712 |  |  |  | 2.5 |  | 54.6737 |  | 12 |  |  |  | 17.2213 |  |  |  |  | 4.3 | 2.06 | 144.1826 |  | 5.2887 | 126.7733 | 10.0764 |  | 40.6949 | 3.9547 |  |  | 88.7416 | 25.122 | 1.2193 | 0.66 | 22.9783 | 447.6695 |  | 146.4591 | 17.833 |  |  | 19.0935 | 5.0305 |  |  | 14.2692 | 289.39 |  | 29.633 |  | 18.241
22:30 |  |  | 23.9589 | 12.463 | [5 empty] | 27.9848 | 11.2387 | 13.5 | 34.044 |  |  | 50.201 |  | 51.0743 |  | 0.8 |  | 126.3245 |  |  |  |  | 16.92 | [7 empty] | 11.789 | 2.7245 | 51.341 | 118.939 | 28.5085 | 1.15 | 168.45 |  | 34.4091 | 24.56 |  | 194.6647 | 29.1202 |  |  |  | 2.4 |  | 59.9194 |  | 12 |  |  |  | 17.4032 |  |  |  |  | 22.34 | 1.8 | 145.4094 |  | 5.2113 | 126.0105 | 8.8964 |  | 40.4927 | 3.9615 |  |  | 87.2052 | 25.1165 | 0.8449 | 0.67 | 24.0643 | 443.809 |  | 142.6587 | 18.126 |  |  | 20.789 | 5.0483 |  |  | 15.5497 | 289.93 |  | 35.183 |  | 18.378
23:00 |  |  | 23.9538 | 12.551 | [5 empty] | 27.614 | 10.9848 | 12.28 | 34.816 |  |  | 50.043 |  | 42.8363 |  | 0.8 |  | 118.2889 |  |  |  |  | 16.82 | [7 empty] | 11.56 | 2.254 | 52.6585 | 119.8029 | 28.205 | 1.26 | 170.18 |  | 34.5291 | 24.08 |  | 194.4058 | 30.2039 |  |  |  | 2.4 |  | 59.8659 |  | 12 |  |  |  | 17.4211 |  |  |  |  | 33.06 | 2.09 | 147.6456 |  | 5.2481 | 126.9148 | 10.7254 |  | 40.8506 | 3.9546 |  |  | 87.9563 | 25.1077 | 0.6328 | 0.65 | 24.0711 | 446.461 |  | 144.43 | 18.2538 |  |  | 20.6909 | 5.0267 |  |  | 16.7564 | 286.71 |  | 34.916 |  | 8.355
23:30 |  |  | 23.7808 | 12.734 | [5 empty] | 27.3703 | 12.3149 | 13.35 | 33.874 |  |  | 49.914 |  | 40.9731 |  | 0.8 |  | 111.9006 |  |  |  |  | 16.52 | [7 empty] | 11.866 | 1.62 | 53.2676 | 117.9993 | 28.8115 | 1.2 | 170.48 |  | 35.2184 | 25.05 |  | 194.469 | 30.6411 |  |  |  | 2.5 |  | 59.784 |  | 12 |  |  |  | 17.3495 |  |  |  |  | 33.75 | 2.03 | 148.3854 |  | 5.2178 | 126.211 | 11.3692 |  | 39.39 | 3.8564 |  |  | 87.0636 | 25.1304 | 0.5331 | 0.6 | 23.8377 | 438.5636 |  | 146.7135 | 17.6893 |  |  | 21.109 | 4.8868 |  |  | 16.7926 | 285.5 |  | 34.926 |  | 12.359
00:00 |  |  | 24.1855 | 12.481 | [5 empty] | 26.8783 | 13.3513 | 12.85 | 33.892 |  |  | 49.877 |  | 53.2403 |  | 0.7 |  | 153.7868 |  |  |  |  | 15.59 | [7 empty] | 11.902 | 1.3012 | 53.5149 | 116.9381 | 28.6559 | 0.83 | 170.45 |  | 35.1195 | 25.35 |  | 193.8038 | 30.7497 |  |  |  | 2.3 |  | 59.762 |  | 12 |  |  |  | 17.5689 |  |  |  |  | 31.35 | 2.04 | 146.1257 |  | 5.0449 | 123.6347 | 11.087 |  | 40.3904 | 3.8369 |  |  | 85.3341 | 25.1108 | 0.4704 | 0.65 | 24.6516 | 438.8859 |  | 142.4862 | 17.6602 |  |  | 20.9431 | 4.8639 |  |  | 16.66 | 287.25 |  | 35.377 |  | 19.383
MWh | 0 | 0 | 723.6594 | 280.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.7056 | 309.7938 | 323.575 | 796.781 | 0 | 0 | 1196.069 | 0 | 849.8239 | 0 | 18.15 | 0 | 2514.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2895 | 56.4383 | 913.7702 | 2900.8944 | 636.9731 | 18.01 | 4040.95 | 0 | 825.1022 | 633.55 | 0 | 4666.5097 | 754.9202 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 1300.6879 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 414.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 47.575 | 3534.081 | 0 | 115.3362 | 2968.6133 | 241.9589 | 0 | 874.2657 | 93.4458 | 0 | 0 | 2119.8526 | 598.5242 | 22.695 | 16.13 | 570.6599 | 10872.29 | 0 | 3412.0804 | 413.9754 | 0 | 0 | 411.6157 | 112.2994 | 0 | 0 | 357.0106 | 6613.54 | 0 | 817.146 | 0 | 390.681
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 8 de Diciembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 977.3 | 1996.2 | 2789 | 47.2 | 0 | 0 |  | 62.9 |  | 86.8 | 7.2 | 0 | 647.1 | 6613.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 326
01:00 | 981.5 | 1931.4 | 2788.3 | 46.9 | 0 | 0 |  | 62.7 |  | 84.1 | 7.2 | 0 | 602.3 | 6504.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 49.9
01:30 | 967.1 | 1913.7 | 2783 | 47.2 | 0 | 0 |  | 62 |  | 84.9 | 7.2 | 0 | 547.7 | 6412.8 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 165.3
02:00 | 926.3 | 1745.6 | 2804.1 | 47.1 | 0 | 0 |  | 62 |  | 86.2 | 7.2 | 0 | 541.4 | 6219.9 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1666.3
02:30 | 938.9 | 1718.8 | 2886.5 | 47.1 | 0 | 0 |  | 62.6 |  | 85.5 | 7.2 | 0 | 520 | 6266.6 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 318.3
03:00 | 941.7 | 1761.6 | 2851.5 | 47.2 | 0 | 0 |  | 62.4 |  | 86 | 7.2 | 0 | 476.4 | 6234 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2404.45
03:30 | 932.7 | 1605.9 | 2954.9 | 46.9 | 0 | 0 |  | 61.8 |  | 80.4 | 7.2 | 0 | 466.6 | 6156.4 |  | C.H. YANANGO | 374.75
04:00 | 897.8 | 1616.7 | 2951 | 46.8 | 0 | 0 |  | 61.9 |  | 87.8 | 7.2 | 0 | 529.7 | 6198.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.4
04:30 | 888.7 | 1446 | 2941.8 | 46.8 | 0 | 0 |  | 62 |  | 82.2 | 7.2 | 0 | 624.1 | 6098.8 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 353.05
05:00 | 902 | 1806.7 | 2767.2 | 47.3 | 0 | 0 |  | 62 |  | 83.5 | 7.2 | 0.4 | 580.2 | 6256.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2229.05
05:30 | 923.5 | 1758.8 | 2765.7 | 47.1 | 0 | 0 |  | 61.1 |  | 83.6 | 7.2 | 46.4 | 544.5 | 6237.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 90.25
06:00 | 900.7 | 1566.8 | 2734.1 | 47.3 | 0 | 0 |  | 61.6 |  | 84.6 | 7.2 | 234.7 | 490.6 | 6127.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 236.05
06:30 | 906.1 | 1467.1 | 2610 | 47.3 | 0 | 0 |  | 61 |  | 85.3 | 7.2 | 491.9 | 465.8 | 6141.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 334.1
07:00 | 905.7 | 1437.5 | 2297.2 | 46.9 | 0 | 0 |  | 61.4 |  | 85.9 | 7.2 | 657.2 | 514.8 | 6013.8 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 151.7
07:30 | 931.4 | 1690.9 | 2224.6 | 47 | 0 | 0 |  | 61.4 |  | 86.4 | 7.2 | 709 | 562.4 | 6320.3 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3999.8
08:00 | 907.7 | 1794.1 | 2110.9 | 46.9 | 0 | 0 |  | 61.3 |  | 81.3 | 7.2 | 757 | 612.6 | 6379 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 181.15
08:30 | 892.7 | 2101.9 | 1960.4 | 46.7 | 0 | 0 |  | 61.4 |  | 85.3 | 7.2 | 799.8 | 644.4 | 6599.8 |  | C.H. ARICOTA II |  | 126.8
09:00 | 879.5 | 1961.7 | 2231.3 | 47.2 | 17.5 | 0 |  | 61.5 |  | 84.3 | 7.2 | 758.1 | 665.8 | 6714.1 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 52.1
09:30 | 924.9 | 2125.8 | 2173.1 | 46.7 | 61.7 | 0 |  | 61.8 |  | 82.3 | 7.2 | 734.2 | 693.7 | 6911.4 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 9845.25
10:00 | 915.4 | 2233 | 2166.8 | 46 | 79 | 0 |  | 60.4 |  | 84.5 | 7.2 | 738.9 | 687.3 | 7018.5 |  | C.H. RESTITUCION | 3256.65
10:30 | 934.1 | 2186.5 | 2216.2 | 45.6 | 80.3 | 16.7 |  | 60.8 |  | 85.6 | 7.2 | 777.6 | 682.3 | 7092.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.5
11:00 | 926.2 | 2168 | 2221.2 | 45.6 | 80.9 | 61.9 |  | 60.5 |  | 83.8 | 7.2 | 809.5 | 698.1 | 7162.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 329.3
11:30 | 944.6 | 2045.9 | 2205.2 | 45 | 82.1 | 140.7 |  | 61.7 |  | 85.5 | 7.2 | 858.8 | 683.9 | 7160.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.05
12:00 | 924.5 | 1912.5 | 2311.2 | 45.5 | 79.2 | 137 |  | 61.5 |  | 86.4 | 7.2 | 828.4 | 710.5 | 7103.9 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2311.15
12:30 | 933.5 | 1974.4 | 2361.8 | 45.7 | 81.4 | 122 |  | 61.4 |  | 85.5 | 7.2 | 819.5 | 734.3 | 7226.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.55
13:00 | 881.1 | 1847.6 | 2388.9 | 45.1 | 79.6 | 148.3 |  | 61.3 |  | 84.5 | 7.2 | 904.4 | 750.9 | 7198.9 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1472.3
13:30 | 874.3 | 1927.9 | 2234.4 | 44.2 | 81.9 | 130.1 |  | 61.7 |  | 82.5 | 7.2 | 915.9 | 776.7 | 7136.8 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 258.8
14:00 | 883.5 | 1900.4 | 2233.8 | 45.1 | 81.4 | 108.2 |  | 61.5 |  | 85.7 | 7.2 | 928.7 | 795.7 | 7131.2 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 414.35
14:30 | 900 | 1968.7 | 2241.2 | 45.5 | 82.7 | 88.1 |  | 60.9 |  | 85.9 | 7.2 | 927.2 | 738.1 | 7145.5 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 449.9
15:00 | 886.4 | 1800.4 | 2244.9 | 45.7 | 81.5 | 91 |  | 60.9 |  | 87.5 | 7.2 | 891.5 | 738.1 | 6935.1 |  | C.H. YUNCAN |  | 1920.05
15:30 | 891.8 | 1959.5 | 2236.8 | 45.7 | 81.3 | 85.2 |  | 61.5 |  | 85.9 | 7.2 | 884.5 | 689.2 | 7028.6 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 236.45
16:00 | 892.6 | 1943.1 | 2299.8 | 46.5 | 80.8 | 65.3 |  | 61.2 |  | 86.5 | 7.2 | 835.6 | 650 | 6968.6 |  | C.H. EL CARMEN | 58.8
16:30 | 893 | 1885.1 | 2478.5 | 45.5 | 82.7 | 63.4 |  | 61.2 |  | 88.7 | 7.2 | 716.6 | 636.6 | 6958.5 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 897.5 | 1981.7 | 2609.2 | 45.7 | 81.7 | 0 |  | 61.2 |  | 87.1 | 7.2 | 493.6 | 647.9 | 6912.8 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 959.2 | 2211.9 | 2639.3 | 46.3 | 80 | 0 |  | 61.3 |  | 88.2 | 7.2 | 138.3 | 619.9 | 6851.6 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
18:00 | 969.3 | 2186.3 | 2972.1 | 46.5 | 82 | 0 |  | 61.4 |  | 86.1 | 7.2 | 26.9 | 574.3 | 7012.1 |  | C.H. LA JOYA | 183.8
18:30 | 1041.6 | 2461.8 | 3000.5 | 46.7 | 80.7 | 0 |  | 62.1 |  | 85.4 | 7.2 | 0 | 545.3 | 7331.3 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 75.95
19:00 | 1046.5 | 2697.6 | 2997.9 | 46.8 | 81.4 | 0 |  | 61.9 |  | 86.1 | 7.2 | 0 | 524.9 | 7550.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 406.35
19:30 | 1043.3 | 2792.3 | 2999.6 | 46.9 | 81.3 | 0 |  | 61.8 |  | 84.8 | 7.2 | 0 | 498.3 | 7615.5 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 421.65
20:00 | 1034.6 | 2858.4 | 3007.5 | 27.6 | 82.6 | 0 |  | 61.7 |  | 84.1 | 7.2 | 0 | 431.9 | 7595.6 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4869.6
20:30 | 1036 | 2875.9 | 3018.9 | 24.6 | 81.5 | 0 |  | 61.9 |  | 83.6 | 7.2 | 0 | 418.4 | 7608 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2188
21:00 | 1033.7 | 2703.1 | 3020.5 | 24.7 | 81.3 | 0 |  | 61.9 |  | 81.4 | 7.2 | 0 | 489.8 | 7503.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 19.2
21:30 | 1036.1 | 2697 | 3032.5 | 24.5 | 82.1 | 0 |  | 61.8 |  | 82.9 | 7.2 | 0 | 479.4 | 7503.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 3601.9
22:00 | 1026.5 | 2489.9 | 3052.3 | 24.9 | 80.4 | 0 |  | 62.1 |  | 83.9 | 7.2 | 0 | 460.3 | 7287.5 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 221.6
22:30 | 1017.2 | 2339.1 | 3085.6 | 24.7 | 79.7 | 0 |  | 62.4 |  | 83.9 | 7.2 | 0 | 508.6 | 7208.4 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 691.05
23:00 | 1017.6 | 2135.6 | 3079.7 | 24.9 | 76.6 | 0 |  | 62.3 |  | 85.8 | 7.2 | 0 | 431.3 | 6921 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 26.9
23:30 | 1025.7 | 2120.1 | 3016.7 | 24.4 | 80.9 | 0 |  | 62.2 |  | 87.1 | 7.2 | 0 | 378.2 | 6802.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3378.6
00:00 | 983.8 | 1976.5 | 3018.5 | 25 | 79.7 | 0 |  | 61.6 |  | 87.2 | 7.2 | 0 | 340.7 | 6580.2 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2174.05
TOTAL MWh | 22687.9 | 48863.7 | 63008.05 | 1017.25 | 1212.95 | 628.95 | 0 | 1479.45 | 0 | 2041.25 | 172.8 | 8842.3 | 14025.5 | 163980.1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.1
% | 13.8358 | 29.7986 | 38.4242 | 0.62035 | 0.73969 | 0.38355 | 0 | 0.90221 | 0 | 1.2448 | 0.10538 | 5.3923 | 8.5532 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1561.15
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 712.05
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3185.75
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1669.8
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1547.4
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2637.9
[16 empty] | PCH TUPURI | 28.75
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 432
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 98.25
[16 empty] | C.H. CAHUA | 596.3
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1465.7
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 418.25
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 250.5
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2349.9
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 80.55
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 67.05
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 22687.9 | 48863.7

## GENERACION RER
lunes, 8 de Diciembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S Intipampa Expansión | C.S. INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 16 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 14.2 | 2.3 |  | 8.6 | 23.8 | 6.9 |  | 3.9 |  | 8.3 | 10.6 | 6.6 | 1.7 | 2.5 | 13.9 | 20.3 | 11.3 | 17.4 | 35.7 | 15.4 | 108.8 | 18.2 | 187.7 |  |  | 10.1 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  | 0.3 | 0.6 | 3.3 | 17.5 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.9 | 89.8 | 71.6 | 0.6 |  |  |  | 29.9 | 89.1 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  |  | 994.2
1:00 | 16 | 19.1 | 7.3 | 11.2 | 14.3 | 2.3 |  | 7.9 | 22.6 | 7 |  | 3.9 |  | 8.5 | 11.3 | 6.7 | 2 | 2.5 | 14 | 20.5 | 11.4 | 17.5 | 35.5 | 15.7 | 111.8 | 17.6 | 170.5 |  |  | 10.1 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 17.5 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.9 | 71.3 | 60.9 | 0.6 |  |  |  | 30 | 88.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  |  | 948.9
1:30 | 16 | 19.1 | 7 | 11.2 | 14.3 | 2.2 |  | 8.7 | 22.9 | 7 |  | 3.9 |  | 8.4 | 11 | 6.7 | 2.4 | 2.4 | 14 | 20 | 11.4 | 17.4 | 31 | 16 | 114.4 | 13.9 | 157.9 |  |  | 10.1 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 0.3 |  | 3.3 | 17.6 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 9.9 | 46.3 | 50.1 | 0.6 |  |  |  | 27.8 | 90 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  |  | 894.1
2:00 | 15.7 | 18.1 | 8.9 | 11.3 | 14.3 | 2.2 |  | 8.8 | 23.4 | 7 |  | 3.6 |  | 8.4 | 11 | 6.7 | 2.6 | 2.4 | 13.9 | 20 | 11.4 | 17.5 | 26.5 | 12.8 | 112.5 | 15.8 | 180.1 |  |  | 10.1 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 17.7 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 9.9 | 34.2 | 39.9 | 0.6 |  |  |  | 29.8 | 88.5 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  |  | 889.1
2:30 | 16 | 17.6 | 9.3 | 11.2 | 14.4 | 2.2 |  | 8.6 | 22.8 | 7 |  | 3.6 |  | 8.4 | 11.1 | 6.7 | 2.4 | 2.4 | 13.8 | 20.4 | 11.3 | 17.4 | 31.4 | 11.9 | 115.2 | 10.9 | 161.8 |  |  | 10.1 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 1.5 | 0.4 | 3.3 | 17.7 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 9.9 | 29.8 | 37.3 | 0.6 |  |  |  | 29.2 | 90.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  |  | 867.1
3:00 | 15.7 | 18.2 | 9 | 11.2 | 14.3 | 2.2 |  | 8.9 | 23 | 7 |  | 3.6 |  | 8.5 | 11.3 | 6.7 | 2.2 | 2.4 | 13.7 | 20.4 | 11.3 | 17.4 | 26.5 | 16.1 | 111.4 | 6 | 84.8 |  |  | 10 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  |  | 0.3 | 3.3 | 17.9 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.8 | 52 | 61.6 | 0.6 |  |  |  | 30 | 87.7 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 17.9 |  |  |  | 823.8
3:30 | 17 | 18.5 | 9.3 | 11.2 | 14.3 | 2.1 |  | 9.1 | 15.3 | 7 |  | 3.6 |  | 8.6 | 11.5 | 6.7 | 2.2 | 2.4 | 12.7 | 20.7 | 11.1 | 17.4 | 35.2 | 17.5 | 109.5 | 1.1 | 59.1 |  |  | 10 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  |  |  | 3.3 | 18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 | 53.9 | 70.6 | 0.6 |  |  |  | 30.1 | 89.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 17.7 |  |  |  | 807.8
4:00 | 17 | 19 | 8.9 | 11.3 | 14.3 | 2.1 |  | 9.1 | 22.5 | 6.9 |  | 3.6 |  | 8.5 | 11.1 | 6.7 | 1.7 | 2.3 | 14.2 | 20.2 | 11.1 | 17.4 | 40.2 | 23.1 | 95.9 | 3.3 | 83.2 |  |  | 10 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  |  | 3.3 | 18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 | 78.7 | 86.4 | 0.6 |  |  |  | 29.5 | 89.4 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.2 |  |  | 4.6 | 883
4:30 | 16.2 | 19 | 9.2 | 11.3 | 14.3 | 2.1 |  | 9.3 | 17.2 | 6.9 |  | 3.6 |  | 8.3 | 11.4 | 6.7 | 2.2 | 2.3 | 14.4 | 19.8 | 11.1 | 17.5 | 35.7 | 23.7 | 94.8 | 3.5 | 86.8 |  |  | 10 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  |  | 3.3 | 18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.9 | 140.8 | 120.2 | 0.6 |  |  |  | 30 | 88.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  | 4.8 | 972.3
5:00 | 16.5 | 19.1 | 7.6 | 11.2 | 14.3 | 2.1 |  | 8.1 | 21 | 6.9 |  | 3.6 |  | 8.5 | 11.7 | 6.7 | 2.2 | 2.3 | 14.2 | 20 | 11.1 | 17.4 | 31.9 | 25.4 | 70.4 | 7.2 | 103.2 |  |  | 10 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 |  |  | 0.6 | 3.3 | 17.9 | [6 empty] | 1 |  |  | 0.2 |  | 9.9 | 122.7 | 113.2 | 0.6 |  |  | 0.2 | 24.8 | 80.8 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  | 4.7 | 930.3
5:30 | 16 | 19.1 | 7.7 | 11.3 | 14.3 | 2.1 |  | 8.3 | 21.2 | 7 |  | 3.9 |  | 8.5 | 11.9 | 6.7 | 2.3 | 2.4 | 13.8 | 20.1 | 11.1 | 17.5 | 26.6 | 25.5 | 59.3 | 6.6 | 108.9 |  | 2.5 | 10 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 3.8 | 0.4 | 1 | 3.2 | 18 |  |  | 10.6 |  | 7.2 |  | 1 | 0.1 |  | 1.1 |  | 9.9 | 114.7 | 110.9 | 0.6 | 9.1 | 10 | 1.5 | 23.2 | 67.4 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18 |  | 0.5 | 4.6 | 941.1
6:00 | 16 | 19.1 | 8.4 | 11.3 | 14.2 | 2.1 |  | 7.3 | 22.5 | 6.9 |  | 4.2 |  | 9.6 | 12.7 | 6.7 | 2.4 | 2.5 | 13.7 | 19.6 | 11.3 | 17.5 | 26 | 24.2 | 60.3 | 10.2 | 120.2 |  | 9.1 | 9.8 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 27.1 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 17.9 |  |  | 87.7 |  | 54 |  | 0.7 | 1 |  | 1.5 |  | 9.9 | 80.6 | 78.8 | 0.6 | 20.8 | 30.1 | 1.7 | 24.1 | 63.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 17.9 |  | 0.9 | 3.8 | 1076.6
6:30 | 16.4 | 19.1 | 8.6 | 11.3 | 10.8 | 2 |  | 6.8 | 23.1 | 7.6 |  | 4.3 |  | 9.6 | 15.5 | 6.7 | 2.2 | 2.5 | 13.2 | 19.8 | 11.4 | 17.5 | 18 | 27.2 | 64.9 | 14.8 | 145 |  | 12.6 | 9.8 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 52.1 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 17.9 |  |  | 174.9 |  | 97.6 |  | 0.7 | 2.5 |  | 2.5 |  | 9.9 | 50.9 | 63.1 | 0.6 | 60.9 | 77.8 | 1.9 | 18.8 | 59.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 17.4 |  | 6.6 | 5 | 1310
7:00 | 16.6 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 8.4 | 2 |  | 8.5 | 21.8 | 7.4 |  | 4.2 |  | 13.6 | 19.1 | 6.5 | 1.9 | 2.5 | 14.7 | 20.1 | 11.6 | 17.5 | 11.6 | 25.5 | 76.4 | 13.7 | 173.4 |  | 29.6 | 10.1 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 58.5 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 17.8 |  |  | 235 |  | 183.7 |  | 0.8 | 4.4 |  | 2.2 |  | 10 | 59 | 60.2 | 0.6 | 58.6 | 68.2 | 1.9 | 24.7 | 66.7 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 5 | 1.2 | 18.3 |  | 10.1 | 3.5 | 1531
7:30 | 16.1 | 19.1 | 8.6 | 11.3 | 8.3 | 2 |  | 8.5 | 22.8 | 7.2 | 0.3 | 4.3 |  | 13.6 | 20.2 | 6.5 | 1.9 | 2.4 | 14.2 | 20 | 11.5 | 17.5 | 9.2 | 19.5 | 86.9 | 21.2 | 175.6 |  | 28.9 | 10 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 71.2 | 1.3 | 1.2 | 3.1 | 17.8 |  |  | 246.9 |  | 194.2 |  | 1.8 | 6.6 |  | 5.6 |  | 9.9 | 75.4 | 70.5 | 0.6 | 55.7 | 72 | 7.5 | 25.5 | 76.1 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 7.6 | 1.2 | 18.1 |  | 12.5 | 3.5 | 1631.6
8:00 | 16 | 19.1 | 6.3 | 11.2 | 8.2 | 2 |  | 7.8 | 20.9 | 7.2 | 0.3 | 4.4 |  | 11.9 | 20.1 | 6.4 | 2.4 | 2.4 | 13.6 | 19.9 | 11.5 | 17.4 | 12.6 | 21.7 | 83.9 | 20 | 187.1 |  | 33.1 | 9.9 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 52.7 |  |  | 3.1 | 17.6 |  |  | 252.9 |  | 205.5 | 0.1 | 1.1 | 8.5 |  | 14.6 |  | 10 | 89.4 | 81.9 | 0.6 | 62.5 | 81.2 | 19 | 28.4 | 87.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 9.8 | 1.2 | 18.1 |  | 16.8 | 3.4 | 1721.5
8:30 | 15.8 | 19.1 | 7.7 | 11.2 | 8 | 2 |  | 8 | 23.5 | 7.2 | 0.3 | 4.4 |  | 12.2 | 20.2 | 6.4 | 2.5 | 2.4 | 13.8 | 20.4 | 10.9 | 17.4 | 20.6 | 18.7 | 81.7 | 27.1 | 188.9 |  | 31.6 | 9.9 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 | 29.1 |  |  | 3.1 | 17.6 |  |  | 253.3 |  | 221.4 | 0.2 | 1.1 | 10.6 |  | 15.8 |  | 10 | 104 | 90.6 | 0.6 | 84.5 | 104.6 | 19.4 | 26.8 | 86 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 11.8 | 1.2 | 18.1 |  | 17.2 | 2.9 | 1799.9
9:00 | 15.9 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 8.7 | 2 |  | 7.7 | 22.1 | 7.1 | 0.5 | 4.4 |  | 11 | 16.8 | 6.4 | 2.6 | 2.3 | 13.7 | 19.5 | 10.9 | 17.5 | 22.5 | 18 | 99.4 | 30.1 | 195.4 |  | 37.1 | 10.1 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 | 55.8 |  |  | 3.1 | 17.6 |  |  | 208.7 |  | 137.5 | 0.3 | 1.1 | 12.5 |  | 15.8 |  | 10 | 93.4 | 101.2 | 0.6 | 101.1 | 137.8 | 19.2 | 25.1 | 80.7 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 14.1 | 1.2 | 18 |  | 17.7 | 2.8 | 1773.7
9:30 | 15.8 | 19.1 | 8.2 | 10.6 | 9.8 | 2 |  | 8.4 | 20.2 | 7.2 | 0.6 | 4.1 |  | 12.2 | 17.1 | 6.4 | 1.5 | 2.4 | 13.4 | 20.4 | 11.1 | 17.4 | 33.5 | 14.1 | 104.5 | 26.4 | 209.3 |  | 26.1 | 10 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 | 71 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 17.6 |  |  | 156.5 |  | 138.2 | 0.3 | 1.1 | 12.5 |  | 15.8 |  | 10 | 89.8 | 102.7 | 0.6 | 114.4 | 150.9 | 19.3 | 27 | 85.8 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 10.5 | 1.2 | 17.7 |  | 18.1 | 3.3 | 1777.9
10:00 | 15.4 | 19.1 | 8.8 | 11.2 | 9.9 | 2 |  | 8.5 | 21.5 | 7.2 | 0.6 | 4.1 |  | 11.9 | 17.2 | 6.4 | 2.2 | 2.6 | 13.7 | 20 | 11.3 | 17.4 | 31.8 | 12.1 | 103 | 30 | 197.1 |  | 38.4 | 9.9 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 64.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 17.6 |  |  | 154.1 |  | 133.8 | 0.4 | 1.1 | 14.5 |  | 16 |  | 9.9 | 93.6 | 106.1 | 0.6 | 114.8 | 151 | 19.4 | 26.8 | 86.2 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 13.3 | 1.1 | 18 |  | 18.3 | 3 | 1778.9
10:30 | 15.4 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 9.9 | 2 |  | 9.1 | 21.6 | 7.2 | 0.7 | 4.1 |  | 11.6 | 17.3 | 6.4 | 1.8 | 2.5 | 13.7 | 20.4 | 11.3 | 17.5 | 38.1 | 13.2 | 98.2 | 27 | 203.5 |  | 36.4 | 9.9 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 75.3 | 0.1 | 0.2 | 3.1 | 17.4 |  |  | 171.7 |  | 148.8 | 0.4 | 1.1 | 11.7 |  | 15.7 |  | 10.1 | 97.5 | 93.2 | 0.6 | 114.9 | 150.9 | 19 | 26 | 85.3 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 13.6 | 1.2 | 18 |  | 18.5 | 3.1 | 1813.7
11:00 | 15.6 | 19.1 | 9.1 | 11.1 | 9.8 | 2 |  | 7.8 | 21.1 | 7.2 | 1.2 | 3.9 |  | 11.4 | 17.2 | 6.4 | 2.4 | 2.5 | 13.7 | 20.1 | 11.3 | 17.4 | 39.1 | 16.9 | 89.6 | 29.4 | 204.6 |  | 37.4 | 9.9 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 80.6 |  |  | 3.1 | 17.4 |  |  | 192.4 |  | 153.4 | 0.4 | 1.2 | 13.3 |  | 15.9 |  | 9.9 | 101.8 | 113.3 | 0.6 | 115 | 151.1 | 19.2 | 23.5 | 79.9 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 10.9 | 1.2 | 18 |  | 18.7 | 3.1 | 1859.1
11:30 | 16 | 19 | 9 | 11.2 | 16.4 | 2 |  | 7.8 | 22.5 | 7.2 | 1.1 | 3.7 |  | 11.7 | 16.4 | 6.4 | 2.5 | 2.4 | 13.6 | 20.6 | 11.3 | 17.4 | 36.6 | 17.9 | 90.1 | 26.1 | 197.2 |  | 38.2 | 9.9 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 80.7 | 0.4 | 0.1 | 3.1 | 17.4 |  |  | 227.8 |  | 169.5 | 0.4 | 1.4 | 10.4 |  | 16.1 |  | 9.9 | 104.5 | 111.5 | 0.6 | 112.3 | 150.9 | 19.4 | 23.6 | 75.9 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 13.2 | 1.2 | 18 |  | 18.8 | 3.4 | 1902.7
12:00 | 16.8 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 19.4 | 2 |  | 9.1 | 21.4 | 7.2 | 1 | 3.7 |  | 9.7 | 16 | 6.3 | 2 | 2.4 | 13.8 | 19.9 | 11.3 | 17.4 | 40 | 21.5 | 92.2 | 35.4 | 203.8 |  | 40.2 | 9.9 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 78.8 |  |  | 3.1 | 17.4 |  |  | 231.3 |  | 168.7 | 0.4 | 1.4 | 14.3 |  | 16.1 |  | 9.9 | 104.9 | 110.4 | 0.6 | 94.5 | 129.5 | 19.4 | 24.2 | 78.1 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 15.3 | 1.2 | 18 |  | 18.9 | 2.9 | 1898.8
12:30 | 16 | 18.9 | 8.9 | 11.2 | 19.5 | 2 |  | 8.4 | 22.1 | 7.2 | 0.5 | 3.7 |  | 9.6 | 15.7 | 6.1 | 2.3 | 2.4 | 13.8 | 20.2 | 11.3 | 17.5 | 48.4 | 24.9 | 97.5 | 33.8 | 203.6 |  | 38.7 | 9.9 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 55.5 |  | 0.8 | 3.1 | 17.4 |  |  | 253 |  | 218.5 | 0.4 | 1.1 | 11.6 |  | 15.8 |  | 10 | 99.3 | 115.2 | 0.6 | 73.1 | 97 | 18.9 | 27 | 83.8 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 17.6 | 1.2 | 18 |  | 18.9 | 3.1 | 1912.9
13:00 | 15.7 | 19.2 | 8.5 | 11.2 | 15.4 | 2 |  | 8.7 | 21.2 | 7.1 | 1.3 | 3.7 |  | 9.7 | 13.4 | 6.1 | 2.2 | 2.4 | 13.6 | 20.1 | 10.8 | 17.4 | 55.8 | 25.1 | 87.4 | 31.2 | 210 |  | 36.2 | 9.9 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 68.4 | 0.7 | 0.7 | 3.1 | 17.4 |  |  | 253.3 |  | 223.9 | 0.4 | 1.1 | 12.5 |  | 15.6 |  | 9.9 | 117.5 | 118.8 | 0.6 | 104.5 | 133.2 | 18.8 | 26.6 | 77.1 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 17.4 | 1.2 | 17.9 |  | 18.9 | 3.2 | 2005.9
13:30 | 15.7 | 19.4 | 5.7 | 11.1 | 5.6 | 2 |  | 8.6 | 22 | 6.9 | 0.9 | 3.7 |  | 9.7 | 13.6 | 6.1 | 1.9 | 2.4 | 13.7 | 20.3 | 10.8 | 17.5 | 63.2 | 26.5 | 94.7 | 34.7 | 205.5 |  | 40.2 | 9.9 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 78.3 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 17.4 |  |  | 253 |  | 228.2 | 0.4 | 1.1 | 13.5 |  | 15.8 |  | 9.8 | 127.7 | 120 | 0.6 | 100.8 | 130 | 18.9 | 26 | 75.8 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 17 | 1.2 | 18 |  | 18.9 | 3.6 | 2031.7
14:00 | 15 | 19 | 7.5 | 11.2 | 5.9 | 2 |  | 8.8 | 24.2 | 6.9 | 1.2 | 3.7 |  | 9.8 | 13.6 | 6.2 | 2.1 | 2.3 | 13.7 | 20.1 | 10.8 | 17.5 | 64.2 | 26 | 95.3 | 34.4 | 195.6 |  | 40 | 9.9 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 76.1 | 9.2 | 4.7 | 3.1 | 17.4 |  |  | 253 |  | 234.2 | 0.4 | 1.1 | 12.5 |  | 15.8 |  | 9.9 | 134.4 | 123.2 | 0.6 | 104.8 | 137.7 | 19.2 | 27.5 | 81.2 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 14.9 | 1.2 | 18 |  | 18.9 | 3.5 | 2067.1
14:30 | 16.5 | 19.1 | 6.6 | 11.1 | 5.7 | 2 |  | 8.8 | 23.8 | 7.1 | 1.2 | 3.7 |  | 10 | 13.6 | 6.2 | 2.1 | 2.4 | 13.7 | 20.3 | 10.8 | 17.5 | 62.9 | 26.2 | 86.1 | 26 | 158.1 |  | 37.3 | 9.8 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 75 | 10.8 | 6.4 | 3.2 | 17.4 |  |  | 253.1 |  | 230 | 0.4 | 1.2 | 14.1 |  | 15.2 |  | 9.9 | 134.8 | 125.3 | 0.6 | 103.8 | 145.4 | 18.7 | 25.6 | 75.9 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 14.2 | 1.2 | 18 |  | 18.8 | 3.5 | 2008.8
15:00 | 15.5 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 5.8 | 2 |  | 8.5 | 24.6 | 7.1 | 0.9 | 3.7 |  | 9.8 | 13.5 | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 13.2 | 20 | 10.8 | 17.4 | 71.3 | 25.8 | 87.9 | 23.4 | 161.3 |  | 38.8 | 9.8 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 77.8 | 12.2 | 4.9 | 3.1 | 17.4 |  |  | 253.2 |  | 210.3 | 0.3 | 1.2 | 12.1 |  | 14.5 |  | 9.9 | 118 | 128.1 | 0.6 | 99.2 | 135.4 | 17.8 | 24.3 | 80.9 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 12.7 | 1.2 | 17.9 |  | 18.5 | 3.3 | 1973.9
15:30 | 16 | 18.7 | 7.4 | 11.1 | 5.8 | 2 |  | 8.8 | 23.9 | 6.9 | 0.6 | 3.7 |  | 10.2 | 12.6 | 6.1 | 2.5 | 2.5 | 13.2 | 20.3 | 10.8 | 17.5 | 67.4 | 25.4 | 75.2 | 23.2 | 169.9 |  | 37.6 | 9.8 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 | 77.6 | 9.7 | 2.9 | 3.1 | 17.4 |  |  | 253.1 |  | 207.4 | 0.3 | 1 | 10.6 |  | 14.8 |  | 9.9 | 92.1 | 127 | 0.6 | 98.3 | 137.1 | 18.1 | 23 | 73.4 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 11.1 | 1.2 | 17.9 |  | 17.9 | 3.3 | 1915.9
16:00 | 16.3 | 19.4 | 7.8 | 10.7 | 5.7 | 2 |  | 8.8 | 23.5 | 6.7 | 0.4 | 3.7 |  | 9.9 | 12.7 | 6.1 | 2.5 | 2.4 | 13.2 | 20.3 | 10.8 | 17.5 | 62 | 26.1 | 54 | 23.7 | 165.7 |  | 32.3 | 9.8 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 75.1 | 10.9 | 4 | 3.1 | 17.4 |  |  | 253.1 |  | 190.6 | 0.2 | 1.4 | 8.3 |  | 14.1 |  | 9.9 | 95.7 | 129 | 0.6 | 91.5 | 127.5 | 17.2 | 16.3 | 62.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 8.7 | 1.2 | 17.8 |  | 16.6 | 3.4 | 1828.6
16:30 | 16.7 | 19.4 | 7.8 | 11.2 | 5.6 | 2 |  | 9.5 | 24.1 | 6.7 | 0.1 | 3.7 |  | 10 | 12.7 | 6.2 | 2.2 | 2.4 | 13.3 | 20.3 | 10.2 | 17.4 | 57.8 | 27.9 | 53.3 | 22.8 | 155.7 |  | 24.8 | 9.7 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 62.8 | 11.8 | 7.1 | 3.2 | 17.4 |  |  | 233.4 |  | 145.4 | 0.2 | 1.4 | 5.3 |  | 12.7 |  | 9.9 | 100.3 | 128.7 | 0.6 | 84.4 | 111.8 | 15.4 | 17 | 54.2 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 5.9 | 1.2 | 17.9 |  | 14.4 | 3.3 | 1697.6
17:00 | 16 | 19.4 | 8.3 | 11.2 | 5.5 | 2 |  | 8.2 | 24 | 6.7 | 0.1 | 3.7 |  | 10.2 | 12.9 | 6.1 | 1.9 | 2.4 | 13.2 | 20.1 | 10.2 | 17.5 | 58.4 | 25.8 | 55.9 | 22.2 | 152.1 |  | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 16 | 10.3 | 6.7 | 3.2 | 17.4 |  |  | 176.9 |  | 106.7 | 0.1 | 1.4 | 3.1 |  | 8.5 |  | 9.9 | 107 | 128.7 | 0.6 | 66.3 | 74.2 | 9.9 | 16.2 | 64.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 1.2 | 17.9 |  | 8.3 | 3.2 | 1483.8
17:30 | 15.7 | 19.3 | 9.1 | 11.2 | 9.8 | 2 |  | 9.4 | 23.5 | 6.6 | 0.1 | 3.7 |  | 9.6 | 12.6 | 6.1 | 1.9 | 2.6 | 13.5 | 20 | 10 | 17.4 | 51.7 | 27.5 | 51.8 | 13.4 | 137.3 |  | 8.6 | 9.8 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 13.6 | 10.4 | 3.6 | 3.1 | 17.4 |  |  | 22.1 |  | 16.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 |  | 2.3 |  | 10 | 121.2 | 127.1 | 0.6 | 34 | 34.7 | 2.6 | 15.1 | 60.8 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1.2 | 17.9 |  | 1.7 | 3.1 | 1105.1
18:00 | 15.5 | 17.7 | 9.3 | 11.2 | 20.2 | 2.1 |  | 9.1 | 23.3 | 6.6 |  | 3.7 |  | 9.6 | 12.9 | 6.1 | 1.9 | 2.5 | 13.4 | 20.4 | 10 | 17.5 | 53.9 | 27.9 | 51 | 16.7 | 115.5 |  | 1.3 | 9.8 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 2 | 9.3 | 4 | 3.2 | 17.4 |  |  | 11.5 |  | 4.5 |  | 1.1 | 0.2 |  |  |  | 10 | 110.2 | 112.1 | 0.6 | 4 | 3.2 |  | 14.9 | 58.8 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 18 |  |  | 2.9 | 957.4
18:30 | 15.4 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 20.2 | 2.1 |  | 8 | 23.3 | 6.5 |  | 3.7 |  | 9.6 | 12.7 | 6.1 | 1.9 | 2.9 | 13.2 | 20.4 | 10 | 17.4 | 56.4 | 25.5 | 45.8 | 14.6 | 118.1 |  |  | 9.8 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 8.3 | 4.1 | 3.2 | 17.4 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 10 | 81.2 | 114.4 | 0.6 |  |  |  | 16.2 | 60.7 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 17.9 |  |  | 2.9 | 900.6
19:00 | 15.7 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 20.2 | 2.2 |  | 8.2 | 23.6 | 6.6 |  | 3.7 |  | 9.6 | 12.9 | 5.9 | 2.2 | 3.6 | 13.5 | 20.4 | 10 | 17.4 | 60.2 | 21.3 | 51.7 | 13.3 | 93.7 |  |  | 9.8 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 5.5 | 2.2 | 3.1 | 17.2 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 9.9 | 93 | 114.7 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 55.5 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18 |  |  | 2.9 | 881.8
19:30 | 15.5 | 18.3 | 8.9 | 11.2 | 20.2 | 2.2 |  | 8.8 | 22.1 | 6.5 |  | 3.7 |  | 9.6 | 12.7 | 5.9 | 2.5 | 3.6 | 13.8 | 20.2 | 10 | 17 | 51.1 | 14.6 | 50.8 | 8.8 | 86.2 |  |  | 9.6 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 |  | 6.3 | 2 | 3.1 | 17.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.9 | 99.6 | 99.2 | 0.6 |  |  |  | 16.8 | 62.9 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  | 2.5 | 852.8
20:00 | 16.5 | 17.2 | 9 | 11.2 | 20.2 | 2.2 |  | 8.7 | 21.5 | 6.5 |  | 3.4 |  | 9.4 | 13.6 | 5.9 | 2.5 | 3.4 | 13.6 | 20.3 | 10 | 17 | 40.6 | 12.5 | 49.8 | 7.2 | 84 |  |  | 9.6 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 |  | 3.2 | 1.5 | 3.1 | 17.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.9 | 78 | 81.1 | 0.6 |  |  |  | 17.2 | 56.8 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18 |  |  | 2.6 | 785.2
20:30 | 15.7 | 17.2 | 9.3 | 11.2 | 20.2 | 2.2 |  | 9.3 | 20.9 | 6.5 |  | 3.1 |  | 9.6 | 13.5 | 5.8 | 2.5 | 3.4 | 13.7 | 20.2 | 10 | 16.5 | 33.7 | 19.6 | 51.2 | 7.1 | 98.3 |  |  | 9.6 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 2.9 | 1.7 | 3.1 | 17.3 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 66.8 | 70.1 | 0.6 |  |  |  | 12.9 | 54.1 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18 |  |  | 2.7 | 770.8
21:00 | 16.5 | 17.3 | 8.4 | 11.1 | 20.2 | 2.2 |  | 7.5 | 20.6 | 6.5 |  | 3.1 |  | 9.4 | 13.6 | 5.8 | 2.5 | 3.2 | 13.9 | 20 | 10 | 16.5 | 39.6 | 21.3 | 57.8 | 15.7 | 135.4 |  |  | 9.6 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 2.5 | 1.1 | 3.1 | 17.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 71.7 | 75.3 | 0.6 |  |  |  | 14.4 | 55 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  | 2.7 | 839.9
21:30 | 15.6 | 18.7 | 7.6 | 11.2 | 20.2 | 2.2 |  | 8.5 | 21.3 | 6.4 |  | 3.1 |  | 9.3 | 13.7 | 5.9 | 1.9 | 3.2 | 14.1 | 20.3 | 10 | 16.2 | 39.7 | 21.3 | 55 | 16.7 | 128.3 |  |  | 9.6 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 1.8 | 0.6 | 3.1 | 17.3 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.8 | 74.6 | 67.8 | 0.6 |  |  |  | 14.2 | 59.4 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  | 2.7 | 830.2
22:00 | 14.6 | 18.3 | 8.2 | 11.2 | 20.2 | 2.1 |  | 8.2 | 23.4 | 6.4 |  | 3.1 |  | 8.9 | 13.6 | 5.9 | 2 | 3.2 | 14 | 20.1 | 10 | 16.5 | 32.6 | 16.6 | 47.4 | 15.8 | 148.8 |  |  | 9.6 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 1.4 | 0.6 | 3.1 | 17.4 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.9 | 63.3 | 57.1 | 0.6 |  |  |  | 15.3 | 61.4 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  | 2.7 | 811.6
22:30 | 15.7 | 19 | 7.2 | 11.2 | 20.2 | 2.1 |  | 8 | 22.8 | 6.4 |  | 3.7 |  | 8.7 | 12.9 | 6 | 2 | 3.2 | 14 | 19.8 | 10 | 16.5 | 32.4 | 21.1 | 44.9 | 20.1 | 162.2 |  |  | 9.6 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 0.5 |  | 3.1 | 17.7 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.9 | 79.6 | 65.8 | 0.6 |  |  |  | 16.8 | 65.2 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  | 2.6 | 859.6
23:00 | 15 | 19.1 | 8.2 | 11.2 | 20.2 | 2.1 |  | 8.8 | 23.5 | 6.4 |  | 3.8 |  | 8.8 | 13.1 | 6.3 | 2 | 2.6 | 14 | 20.2 | 10 | 16.5 | 33.3 | 22.8 | 40 | 18.6 | 136.7 |  |  | 9.6 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  |  |  | 3.2 | 17.7 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.9 | 59.9 | 54 | 0.6 |  |  |  | 15 | 51 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  | 2.7 | 784.9
23:30 | 16.5 | 18.7 | 8.7 | 11.2 | 20.2 | 2.1 |  | 9.1 | 22.9 | 6.5 |  | 3.8 |  | 9 | 13.2 | 6.3 | 2 | 3 | 14 | 20.2 | 10 | 16.5 | 31.6 | 21.9 | 38.5 | 14.2 | 122.1 |  |  | 9.6 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 |  | 0.2 |  | 3.2 | 17.8 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.9 | 43.6 | 47 | 0.6 |  |  |  | 13.1 | 46 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  | 2.6 | 734
0:00 | 16.8 | 19 | 8.2 | 11.2 | 20.2 | 2 |  | 9.4 | 22.6 | 6.5 |  | 3.3 |  | 9.2 | 13.2 | 6.4 | 2 | 2.4 | 13.9 | 20.5 | 10 | 16.5 | 33 | 21 | 35.1 | 11.7 | 111.1 |  |  | 9.6 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 |  |  |  | 3.2 | 18 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.9 | 31.4 | 31.2 | 0.6 |  |  |  | 12.8 | 53.4 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.2 | 18.1 |  |  | 2.7 | 696.2
EJEC MWh | 383 | 451.85 | 199.05 | 268.25 | 326 | 49.9 | 0 | 204.4 | 534.7 | 165.3 | 6.95 | 90.25 | 0 | 236.05 | 334.1 | 151.7 | 52.1 | 62.5 | 329.3 | 484.05 | 258.8 | 414.35 | 948.5 | 504.1 | 1846.6 | 442.4 | 3620.15 | 0 | 378.6 | 236.45 | 58.8 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 183.8 | 739.6 | 70.5 | 35.2 | 75.95 | 421.65 | 0 | 0 | 2536.25 | 0 | 2014.8 | 3.05 | 26.9 | 113.9 | 0 | 150 | 0 | 238.1 | 2089.95 | 2183.55 | 14.4 | 1041.9 | 1366.6 | 181.75 | 538.4 | 1746.15 | 38.4 | 28.8 | 52.8 | 52.8 | 126.2 | 28.75 | 432 | 0 | 182.7 | 67.05 | 31281.7
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2214.05 | 7.0778 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6199.85 | 19.8194 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8842.3 | 28.2667 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 14025.5 | 44.8361 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 8 de Diciembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 8.6 | 23.8 | 62.9 | 149.7
1:00 | 16 | 19.1 | 7.3 | 11.2 | 7.9 | 22.6 | 62.7 | 146.8
1:30 | 16 | 19.1 | 7 | 11.2 | 8.7 | 22.9 | 62 | 146.9
2:00 | 15.7 | 18.1 | 8.9 | 11.3 | 8.8 | 23.4 | 62 | 148.2
2:30 | 16 | 17.6 | 9.3 | 11.2 | 8.6 | 22.8 | 62.6 | 148.1
3:00 | 15.7 | 18.2 | 9 | 11.2 | 8.9 | 23 | 62.4 | 148.4
3:30 | 17 | 18.5 | 9.3 | 11.2 | 9.1 | 15.3 | 61.8 | 142.2
4:00 | 17 | 19 | 8.9 | 11.3 | 9.1 | 22.5 | 61.9 | 149.7
4:30 | 16.2 | 19 | 9.2 | 11.3 | 9.3 | 17.2 | 62 | 144.2
5:00 | 16.5 | 19.1 | 7.6 | 11.2 | 8.1 | 21 | 62 | 145.5
5:30 | 16 | 19.1 | 7.7 | 11.3 | 8.3 | 21.2 | 61.1 | 144.7
6:00 | 16 | 19.1 | 8.4 | 11.3 | 7.3 | 22.5 | 61.6 | 146.2
6:30 | 16.4 | 19.1 | 8.6 | 11.3 | 6.8 | 23.1 | 61 | 146.3
7:00 | 16.6 | 19.1 | 8.7 | 11.2 | 8.5 | 21.8 | 61.4 | 147.3
7:30 | 16.1 | 19.1 | 8.6 | 11.3 | 8.5 | 22.8 | 61.4 | 147.8
8:00 | 16 | 19.1 | 6.3 | 11.2 | 7.8 | 20.9 | 61.3 | 142.6
8:30 | 15.8 | 19.1 | 7.7 | 11.2 | 8 | 23.5 | 61.4 | 146.7
9:00 | 15.9 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 7.7 | 22.1 | 61.5 | 145.8
9:30 | 15.8 | 19.1 | 8.2 | 10.6 | 8.4 | 20.2 | 61.8 | 144.1
10:00 | 15.4 | 19.1 | 8.8 | 11.2 | 8.5 | 21.5 | 60.4 | 144.9
10:30 | 15.4 | 19.1 | 9.2 | 11.2 | 9.1 | 21.6 | 60.8 | 146.4
11:00 | 15.6 | 19.1 | 9.1 | 11.1 | 7.8 | 21.1 | 60.5 | 144.3
11:30 | 16 | 19 | 9 | 11.2 | 7.8 | 22.5 | 61.7 | 147.2
12:00 | 16.8 | 19.1 | 8.9 | 11.1 | 9.1 | 21.4 | 61.5 | 147.9
12:30 | 16 | 18.9 | 8.9 | 11.2 | 8.4 | 22.1 | 61.4 | 146.9
13:00 | 15.7 | 19.2 | 8.5 | 11.2 | 8.7 | 21.2 | 61.3 | 145.8
13:30 | 15.7 | 19.4 | 5.7 | 11.1 | 8.6 | 22 | 61.7 | 144.2
14:00 | 15 | 19 | 7.5 | 11.2 | 8.8 | 24.2 | 61.5 | 147.2
14:30 | 16.5 | 19.1 | 6.6 | 11.1 | 8.8 | 23.8 | 60.9 | 146.8
15:00 | 15.5 | 19.1 | 8.7 | 11.1 | 8.5 | 24.6 | 60.9 | 148.4
15:30 | 16 | 18.7 | 7.4 | 11.1 | 8.8 | 23.9 | 61.5 | 147.4
16:00 | 16.3 | 19.4 | 7.8 | 10.7 | 8.8 | 23.5 | 61.2 | 147.7
16:30 | 16.7 | 19.4 | 7.8 | 11.2 | 9.5 | 24.1 | 61.2 | 149.9
17:00 | 16 | 19.4 | 8.3 | 11.2 | 8.2 | 24 | 61.2 | 148.3
17:30 | 15.7 | 19.3 | 9.1 | 11.2 | 9.4 | 23.5 | 61.3 | 149.5
18:00 | 15.5 | 17.7 | 9.3 | 11.2 | 9.1 | 23.3 | 61.4 | 147.5
18:30 | 15.4 | 19.1 | 8.4 | 11.2 | 8 | 23.3 | 62.1 | 147.5
19:00 | 15.7 | 19.1 | 8.3 | 11.2 | 8.2 | 23.6 | 61.9 | 148
19:30 | 15.5 | 18.3 | 8.9 | 11.2 | 8.8 | 22.1 | 61.8 | 146.6
20:00 | 16.5 | 17.2 | 9 | 11.2 | 8.7 | 21.5 | 61.7 | 145.8
20:30 | 15.7 | 17.2 | 9.3 | 11.2 | 9.3 | 20.9 | 61.9 | 145.5
21:00 | 16.5 | 17.3 | 8.4 | 11.1 | 7.5 | 20.6 | 61.9 | 143.3
21:30 | 15.6 | 18.7 | 7.6 | 11.2 | 8.5 | 21.3 | 61.8 | 144.7
22:00 | 14.6 | 18.3 | 8.2 | 11.2 | 8.2 | 23.4 | 62.1 | 146
22:30 | 15.7 | 19 | 7.2 | 11.2 | 8 | 22.8 | 62.4 | 146.3
23:00 | 15 | 19.1 | 8.2 | 11.2 | 8.8 | 23.5 | 62.3 | 148.1
23:30 | 16.5 | 18.7 | 8.7 | 11.2 | 9.1 | 22.9 | 62.2 | 149.3
0:00 | 16.8 | 19 | 8.2 | 11.2 | 9.4 | 22.6 | 61.6 | 148.8
EJEC MWh | 383 | 451.85 | 199.05 | 268.25 | 204.4 | 534.7 | 1479.45 | 3520.7

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Diciembre del 2025 - lunes, 8 de Diciembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 225.95 |  | 244 | 379.55 | 390.2 | 394.55 | 381.75 | 383 | 2399
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 455.4 | 336.6 | 457.4 | 461.25 | 277.05 | 449.65 | 451.35 | 451.85 | 3340.55
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 194.745 | 195.7 | 171.4 | 199.75 | 189.4 | 192.55 | 193.35 | 199.05 | 1535.945
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.08 |  |  | 34.65 | 262.05 | 262.75 | 269.3 | 268.25 | 1314.08
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 338.85 | 363.95 | 384.7 | 356.85 | 356.25 | 372 | 375.85 | 326 | 2874.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.45 | 58.05 | 58.05 | 61.1 | 57.2 | 55.35 | 55.15 | 49.9 | 452.25
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 8.55 | 2.2 |  |  |  | 10.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.8 | 190.55 | 206.15 | 208.1 | 200.95 | 203.8 | 215.1 | 204.4 | 1640.85
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 352.665 | 526.9 | 531.85 | 534.7 | 1946.115
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 308.75 | 277.75 | 248.3 | 224.1 | 203.95 | 186.6 | 176.05 | 165.3 | 1790.8
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1883.15 | 1853.75 | 1826.5 | 1941.5 | 1801.35 | 1837.05 | 1755.75 | 1666.3 | 14565.35
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 435.25 | 391.1 | 358.25 | 336.4 | 318.3 | 3192.9
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2426.6 | 2136.95 | 3326.8 | 2700.95 | 2311.2 | 2073.9 | 1904.1 | 2404.45 | 19284.95
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.45 | 438.6 | 444.55 | 423.95 | 399.4 | 375.3 | 375.5 | 374.75 | 3310.5
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.85 | 5.3 | 9 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 0.05 | 6.95 | 53.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.75 | 166.45 | 164 | 165.4 | 163.85 | 165.05 | 164.6 | 164.4 | 1320.5
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.45 | 353.7 | 352.6 | 355.5 | 355 | 351.45 | 352.775 | 353.05 | 2829.525
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2279.25 | 2236.2 | 2266.15 | 2253.1 | 2232.75 | 2233.8 | 2226.16 | 2229.05 | 17956.46
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4.45 |  |  |  |  | 4.45
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.1 | 132.85 | 133.2 | 122.05 | 111.65 | 100.8 | 94.65 | 90.25 | 920.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.25 | 231.3 | 370.9 | 300.3 | 260.8 | 230.3 | 212.2 | 236.05 | 2065.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 313.95 | 307.9 | 462.6 | 414.25 | 359.3 | 317.7 | 288.7 | 334.1 | 2798.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.95 | 154.2 | 153.3 | 152.75 | 151.85 | 151.8 | 151.5 | 151.7 | 1226.05
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3998.8 | 3989.75 | 4012.7 | 4006.55 | 4018.6 | 4012.25 | 3899.85 | 3999.8 | 31938.3
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.95 | 188.05 | 186.85 | 184.9 | 179 | 181.8 | 181.15 | 1473.35
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7 | 136.6 | 138.6 | 133.7 | 131.85 | 128.95 | 129.45 | 126.8 | 1060.65
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 339.45 | 8.45 |  | 295.5 | 389.6 | 391 | 401.35 | 284.9 | 2110.25
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.95 | 55.35 | 54.7 | 52.7 | 53.8 | 57.9 | 51.5 | 52.1 | 439
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14960.9 | 14445.15 | 14848.25 | 13733.15 | 12575.6 | 11380.2 | 11792.8 | 9845.25 | 103581.3
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5117.95 | 4968.1 | 5088.15 | 4648.6 | 4203.9 | 3756.3 | 3916.1 | 3256.65 | 34955.75
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 21.55 | [7 empty] | 21.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.05 | 61.55 | 59.9 | 60.75 | 59.75 | 60.75 | 59.5 | 62.5 | 485.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.05 | 367.45 | 352.05 | 344.35 | 337.05 | 344 | 335.85 | 329.3 | 2792.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 404.55 | 95.2 | 439.8 | 486.45 | 485.1 | 485.7 | 484.05 | 3368.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3419.05 | 3119.7 | 4060.7 | 3784.3 | 2428.5 | 2317.6 | 2624.85 | 2311.15 | 24065.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.45 | 154.75 | 154.25 | 154.35 | 153.95 | 153.85 | 154.9 | 154.55 | 1236.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1470.95 | 1554.75 | 1658.25 | 1560.5 | 1571.6 | 1610.1 | 1638.15 | 1472.3 | 12536.6
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 480 | 480 | 479.5 | 345.1 | 398.85 | 322.15 | 258.8 | 3244.3
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 457.7 | 457.8 | 458.7 | 458.5 | 458.4 | 457.1 | 446 | 414.35 | 3608.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 955.95 | 1098.1 | 625.3 | 1116.2 | 759.95 | 425.15 | 601.3 | 1017.25 | 6599.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 423 | 164.9 |  | 587.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1194.75 | 665.1 | 1221.15 | 1066.05 | 442.65 | 573.05 | 1228.7 | 948.5 | 7339.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 384.4 | 415.2 | 248.35 | 535.05 | 437.5 | 524.4 | 627.15 | 504.1 | 3676.15
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2344.7 | 1630.05 | 1253.3 | 1333.25 | 625.4 | 784.25 | 2099.45 | 1846.6 | 11917
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1328.1 | 1544.9 | 1386.15 | 1151.4 | 745.65 | 638.05 | 2016.3 | 1676.9 | 10487.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1610.4 | 1899.95 | 1753.4 | 1491.7 | 906.8 | 714.65 | 2356.8 | 1943.25 | 12676.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 219.95 | 242.6 | 217.85 | 180.35 | 92.8 | 79.25 | 309.7 | 247.35 | 1589.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 41.7 | 185.35 | 154.2 | 133.05 | 68.7 | 60.15 | 222.05 | 195.05 | 1060.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 329.7 |  |  | 428.5 |  |  | 449.9 | 1208.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1979.1 | 2050.8 | 2205.25 | 2073.25 | 1796.25 | 1902.55 | 1668.5 | 1920.05 | 15595.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 374.25 | 369.55 | 275 | 207.6 | 385.45 | 408.75 | 376.35 | 378.6 | 2775.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1064.9 | 3453.65 | 4123.35 | 4147.95 | 4154.55 | 4137.4 | 3949.4 | 4073.65 | 29104.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4051 | 4063.9 | 4064.9 | 4092.5 | 4094.45 | 4076.9 | 3918.4 | 4024.5 | 32386.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4792.6 | 4892.75 | 4797.4 | 4909.15 | 4898.1 | 4799.55 | 4167.8 | 4702.3 | 37959.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4317.75 | 5978.3 | 6385.15 | 6415 | 6415.85 | 6388.05 | 6048.15 | 6344.4 | 48292.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 982.5 | 1637.65 | 1077.4 | 958.95 | 4656.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4372.65 | 4316.0271 | 4382.25 | 4375.1 | 4387.1 | 4384.6 | 4378.1 | 4223.2 | 34819.0271
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4401.1 | 4329.8008 | 4395.1 | 4386.35 | 4008.45 | 4395.45 | 3551.15 | 4165.15 | 33632.5508
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4416.15 | 4409.5639 | 4434.4 | 4439 | 924.3 |  | 117.65 | 4136.9 | 22877.9639
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.35 | 280.95 | 392.55 | 280.7 | 256.15 | 249.6 | 247.4 | 236.45 | 2281.15
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 75.35 | 81.3 | 76.45 | 70.05 | 66.15 | 61.95 | 58.8 | 574.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.6 | 423 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 489.6 | 489.6 | 3796.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.7 | 452.4 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 458.3 | 489.6 | 489.6 | 3810.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 446.05 | 482.4 | 482.4 | 442.2 | 424.55 | 480 | 482.4 | 3720.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.85 | 159.55 | 177.3 | 118.7 | 180.35 | 191.4 | 183.5 | 183.8 | 1384.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 653.4 | 650.65 | 657.45 | 660.35 | 664.3 | 660.85 | 660 | 654.05 | 5261.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 821.1 | 826.25 | 821.7 | 832.9 | 832.05 | 828.8 | 829.15 | 825.4 | 6617.35
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 834 | 767.25 | 610.25 | 598.15 | 775.8 | 838.25 | 759.6 | 739.6 | 5922.9
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 122.65 | 127.6 | 118.7 | 103.55 | 69.4 | 72.3 | 76.1 | 70.5 | 760.8
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 76.7 | 71.75 | 60.8 | 56.15 | 36.6 | 31.45 | 49.9 | 35.2 | 418.55
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.7 | 75.2 | 75.8 | 75.05 | 76.8 | 74.3 | 76.15 | 75.95 | 607.95
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 426.3 | 415.35 | 407.9 | 407.8 | 404.5 | 404.35 | 400.2 | 406.35 | 3272.75
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.55 | 424.5 | 440.85 | 441.4 | 438.3 | 433.25 | 201.95 | 421.65 | 3239.45
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4233.85 | 4873.85 | 4840.85 | 4876.85 | 4879.4 | 4871.4 | 4874.35 | 4869.6 | 38320.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2174.955 | 2156.25 | 2176.55 | 2181.6 | 2164 | 2166.75 | 2125.65 | 2188 | 17333.755
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.9 | 30.1 | 22.05 | 20.15 | 22.65 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 203.05
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2467.7 | 2327.35 | 1766.55 | 1976.35 | 2556.75 | 2751.85 | 2466.55 | 2536.25 | 18849.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5295.55 | 5774.4 | 6120.55 | 4952.15 | 5770.35 | 3514.25 | 3744.5 | 3601.9 | 38773.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2198.25 | 2019 | 1409.95 | 1564.5 | 2174.65 | 2295.75 | 2073.8 | 2014.8 | 15750.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4146.15 | 4046.6 | 4104.4 | 4145.1 | 4296.02 | 4265.7 | 3211.55 | 2328.65 | 30544.17
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4439.6 | 4271.2 | 4371.4 | 4451.95 | 4544.27 | 4534.15 | 4856 | 4294.05 | 35762.62
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4430 | 4266.7 | 4364.95 | 4453.8 | 4548.965 | 4548.45 | 36.9 |  | 26649.765
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6658.65 | 6479.2 | 6553.9 | 6606.75 | 6765.235 | 6730.75 | 205.65 |  | 40000.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1553.65 | 235.05 |  | 3258.65 | 5064.955 | 5041.3 | 5029.35 | 2972.4 | 23155.355
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.15 | 236.15 | 234.1 | 227.5 | 223.85 | 228.35 | 221.6 | 221.6 | 1827.3
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3.05 | 2.45 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | 23.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 839.65 | 796.4 | 828.85 | 804.65 | 736.55 | 700.8 | 696.3 | 691.05 | 6094.25
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.55 | 27.9 | 53.55 | 40.25 | 36.15 | 34 | 27.4 | 26.9 | 289.7
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 126.45 | 105.9 | 110.8 | 116.75 | 127.7 | 128.65 | 130.25 | 113.9 | 960.4
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 146.2 | 149.45 | 108.8 | 89.45 | 154.15 | 163.6 | 169.25 | 150 | 1130.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3618 | 3339.65 | 3239.95 | 3467 | 3537.2 | 3234.1 | 2831.55 | 3378.6 | 26646.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1745.85 | 1833.75 | 2165.45 | 2162.9 | 2167.95 | 2161.4 | 1974.55 | 2174.05 | 16385.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 237.8 | 237.95 | 237.7 | 238 | 238 | 238.1 | 1902.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1463.9 | 1752.55 | 1649 | 1145.75 | 1244.4 | 1450.65 | 2039.8 | 2089.95 | 12836
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1412.45 | 1790.75 | 1578.55 | 1216.65 | 1124.65 | 1327.7 | 2091.85 | 2183.55 | 12726.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1118.3 | 1197.75 | 1505.55 | 1580.1 | 1548.75 | 1560.95 | 1538.95 | 1561.15 | 11611.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 115.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 702.6 | 713.05 | 717.9 | 720.45 | 708.15 | 702.7 | 709.7 | 712.05 | 5686.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3141.45 | 3358 | 3419.35 | 3296.35 | 3272.35 | 3498.25 | 3171.5 | 3185.75 | 26343
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1991.95 | 1790.9 | 1771.85 | 1788.55 | 1713.3 | 1724.35 | 1658.2 | 1669.8 | 14108.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1534.7 | 1546.2 | 1533.45 | 1537.6 | 1539 | 1539.95 | 1518.4 | 1547.4 | 12296.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1111.8 | 1015.35 | 850.95 | 670.15 | 1152.4 | 1182.95 | 1205.05 | 1041.9 | 8230.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1369.65 | 1250.75 | 1116.3 | 872.75 | 1485.9 | 1562.2 | 1586.05 | 1366.6 | 10610.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 101.9 | 101.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3082.45 | 4428.8 | 2765.3 | 2076.2 | 12352.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3460.5 | 3478.45 | 3457.95 | 3472.95 | 3462.55 | 3450.85 | 3396.8 | 3465.1 | 27645.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3489.8 | 3505.3 | 3483.65 | 3501.9 | 3493.15 | 3479.2 | 3417.5 | 3495.5 | 27866
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3675.75 | 3568.35 | 3559.1 | 3892.6 | 4072.75 | 4074.95 | 3983.65 | 3824.55 | 30651.7
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.65 | 189.65 | 135.2 | 111.1 | 188.1 | 200.35 | 204.65 | 181.75 | 1389.45
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 581 | 493.05 | 286.7 | 319.1 | 160.85 | 225.75 | 604.05 | 538.4 | 3208.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1521.9 | 1480.05 | 959.25 | 1027.3 | 500.95 | 712.35 | 1834.6 | 1746.15 | 9782.55
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 35.9 | 35.45 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 296.95
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 25.2 | 25 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 218.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48 | 49.45 | 49.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 410.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.2 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 42.4 | 41.2 | 52.8 | 52.8 | 399.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 628.95 | 628.95
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 132 | 124.25 | 103.9 | 111 | 138.3 | 140.3 | 139.4 | 126.2 | 1015.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 365.2 |  |  | 365.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1331.25 | 2316.65 | 2655.45 | 2064.6 | 2650.4 | 2657.35 | 2616.8 | 2637.9 | 18930.4
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.5 | 26.15 | 28.45 | 20.05 | 17.85 | 27.9 | 28.8 | 28.75 | 205.45
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.85 | 445.2 | 440.8435 | 438.15 | 435.7 | 437.6175 | 434.65 | 432 | 3514.0109
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 787.05
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.75 | 738.35 | 726.9 | 722.95 | 668.95 | 651.45 | 594.55 | 596.3 | 5496.2
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1549.2 | 1743.2 | 1597 | 1565.85 | 1462.25 | 1581.45 | 1419.15 | 1465.7 | 12383.8
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 786.6 | 734.3 | 790.25 | 793.65 | 634.8 | 417.5 | 418.25 | 418.25 | 4993.6
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 439.8 | 311.05 | 352.55 | 343.8 | 294.45 | 84.25 | 250.5 | 2579.6
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2570.1 | 2557.3 | 2577.2 | 2505.3 | 2324.05 | 2352.3 | 2155.1 | 2349.9 | 19391.25
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 195.55 | 171.6 | 129.9 | 135.85 | 187.85 | 177.4 | 177.55 | 182.7 | 1358.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5074.2 | 4935.6 | 5093.45 | 5123.25 | 5116.15 | 5100.9 | 5085.6 | 5110.7 | 40639.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2422.55 | 2374.5 | 2431.2 | 2445.2 | 2448.55 | 2436.7 | 2430.15 | 2425.05 | 19413.9
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1044.55 | 124.3 |  | 1212.95 | 2381.8
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.95 | 147.6 | 149.65 | 145.6 | 141.987 | 139.85 | 134.75 | 80.55 | 1043.937
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.55 | 65.9 | 64.5 | 61.45 | 62.499 | 59.2 | 41.9 |  | 364.999
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 80.4411 | 48.5124 |  | 23.2 | 67.05 | 37.45 | 7.35 | 67.05 | 331.0535
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173688.3211 | 174836.2542 | 176721.5935 | 176299.1 | 176763.996 | 174139.6174 | 163551.835 | 163980.1 | 1379980.8172
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.743 | 215.149 | 225.998 | 280.034 | 236.616 | 276.15 | 274.1535 |  | 1650.8435
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.6035 | 162.941 | 167.8455 | 174.425 | 158.5055 | 132.269 | 110.9255 | 33.9 | 1116.415
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 315 | 297.6 | 284.8 | 277.1 | 262.25 | 2387.05
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 636.7153 | 634.5353 | 636.8191 | 638.9454 | 640.7657 | 641.0151 | 642.8674 | 674.88 | 5146.5433
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.3839 | 454.4478 | 454.5344 | 454.5147 | 454.492 | 454.4973 | 449.3557 | 432 | 3608.2258
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.4 | 163.1 | 175.282 | 171.65 | 172.25 | 164.059 |  | 55.15 | 1007.891
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.7173 | 375.15 | 387.0103 | 370.15 | 354.8 | 345.8671 | 360.8433 | 285.8802 | 2865.4182
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2218.3631 | 2322.1231 | 2364.1894 | 2404.719 | 2315.0292 | 2298.6575 | 2115.2453 | 1744.0602 | 17782.3868
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 213182.3
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 212463.695
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 197794.1
[7 empty] | ELECTROPERU | 138558.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 91329.5418
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 60053.75
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 45631.5
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 44934.9
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 38320.15
[7 empty] | EGEMSA | 31938.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 25301.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 22595.45
[7 empty] | EGASA | 22110.935
[7 empty] | SAN GABAN | 19135.85
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 18849.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 17333.755
[7 empty] | CELEPSA | 14565.35
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 12711.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 12536.6
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 11917
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 11878.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 11016.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 9782.55
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 7187.1
[7 empty] | EGEJUNIN | 7010.2
[7 empty] | LA VIRGEN | 6094.25
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5922.9
[7 empty] | EGESUR | 4644.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3608.55
[7 empty] | SINERSA | 3514.0109
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 3368.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3340.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3272.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3244.3
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3239.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3208.9
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3192.9
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2874.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2855.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2792.1
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2399
[7 empty] | TERMOSELVA | 2381.8
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1946.115
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1790.8
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1640.85
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1535.945
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1408.936
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1389.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1358.4
[7 empty] | PETRAMAS | 1325.7
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1314.08
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1130.9
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1015.35
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 960.4
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 760.8
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 628.95
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 607.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 485.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 452.25
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 439
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 418.55
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 365.2
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 331.0535
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 289.7
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 203.05
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 53.85
[7 empty] | KONDU SAC | 23.1
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 10.75

## G_AREAS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 276.6 | 157.1 | 0 | 52 | 1939 | 2812.2 | 0 | 595.1 | 757.9 | 0 | 0 | 0 | 485.7 | 5346.3 | 757.9 | 6589.9 | 00:30 | 2973.5 | 2993.1 | 0 | 647.1 | 6613.7 | 00:30 | 253.1 | 94 | 0 | 647.1 | 994.2
01:00 | 279.7 | 155.1 | 0 | 51.6 | 1870.6 | 2811.5 | 0 | 550.7 | 762.6 | 0 | 0 | 0 | 486.4 | 5232.8 | 762.6 | 6481.8 | 01:00 | 2912.9 | 2989.2 | 0 | 602.3 | 6504.4 | 01:00 | 255.3 | 91.3 | 0 | 602.3 | 948.9
01:30 | 276.1 | 155.2 | 0 | 47.3 | 1845.5 | 2806.2 | 0 | 500.4 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 478.6 | 5152.1 | 759.2 | 6389.9 | 01:30 | 2880.8 | 2984.3 | 0 | 547.7 | 6412.8 | 01:30 | 254.3 | 92.1 | 0 | 547.7 | 894.1
02:00 | 277.8 | 156.2 | 0 | 40.6 | 1657.4 | 2827 | 0 | 500.8 | 736.7 | 0 | 0 | 0 | 474.6 | 4985.2 | 736.7 | 6196.5 | 02:00 | 2671.9 | 3006.6 | 0 | 541.4 | 6219.9 | 02:00 | 254.3 | 93.4 | 0 | 541.4 | 889.1
02:30 | 280.4 | 156.4 | 0 | 45.2 | 1633.4 | 2909.7 | 0 | 474.8 | 743.9 | 0 | 0 | 0 | 482 | 5017.9 | 743.9 | 6243.8 | 02:30 | 2657.7 | 3088.9 | 0 | 520 | 6266.6 | 02:30 | 254.4 | 92.7 | 0 | 520 | 867.1
03:00 | 277.4 | 156.9 | 0 | 42.9 | 1688.7 | 2874.4 | 0 | 433.5 | 737.2 | 0 | 0 | 0 | 477.2 | 4996.6 | 737.2 | 6211 | 03:00 | 2703.3 | 3054.3 | 0 | 476.4 | 6234 | 03:00 | 254.2 | 93.2 | 0 | 476.4 | 823.8
03:30 | 281.9 | 156.8 | 0 | 52.7 | 1508.4 | 2979.1 | 0 | 413.9 | 748.3 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 4901.4 | 748.3 | 6141.1 | 03:30 | 2538.6 | 3151.2 | 0 | 466.6 | 6156.4 | 03:30 | 253.6 | 87.6 | 0 | 466.6 | 807.8
04:00 | 279.3 | 157 | 0 | 63.3 | 1497.8 | 2975.2 | 0 | 466.4 | 737.4 | 0 | 0 | 0 | 499.6 | 4939.4 | 737.4 | 6176.4 | 04:00 | 2514.5 | 3154.7 | 0 | 529.7 | 6198.9 | 04:00 | 258.3 | 95 | 0 | 529.7 | 883
04:30 | 279.1 | 157.6 | 0 | 59.4 | 1325.7 | 2965.2 | 0 | 564.7 | 729.9 | 0 | 0 | 0 | 496.1 | 4855.6 | 729.9 | 6081.6 | 04:30 | 2334.7 | 3140 | 0 | 624.1 | 6098.8 | 04:30 | 258.8 | 89.4 | 0 | 624.1 | 972.3
05:00 | 278.2 | 155.3 | 0 | 57.9 | 1689.1 | 2790.9 | 0 | 522.3 | 741.4 | 0 | 0.4 | 0 | 491.4 | 5002.3 | 741.8 | 6235.5 | 05:00 | 2708.7 | 2967.2 | 0.4 | 580.2 | 6256.5 | 05:00 | 259 | 90.7 | 0.4 | 580.2 | 930.3
05:30 | 275.8 | 154.6 | 0 | 53.5 | 1667 | 2788.9 | 0 | 491 | 739.5 | 0 | 46.4 | 0 | 483.9 | 4946.9 | 785.9 | 6216.7 | 05:30 | 2682.3 | 2964.7 | 46.4 | 544.5 | 6237.9 | 05:30 | 259.4 | 90.8 | 46.4 | 544.5 | 941.1
06:00 | 269.7 | 155 | 0 | 52.8 | 1476.4 | 2757.3 | 0 | 437.8 | 721.4 | 0 | 234.7 | 0 | 477.5 | 4671.5 | 956.1 | 6105.1 | 06:00 | 2467.5 | 2934.8 | 234.7 | 490.6 | 6127.6 | 06:00 | 259.5 | 91.8 | 234.7 | 490.6 | 1076.6
06:30 | 336.4 | 154.1 | 0 | 48.7 | 1294.8 | 2633.6 | 0 | 417.1 | 742 | 0 | 491.9 | 0 | 539.2 | 4345.5 | 1233.9 | 6118.6 | 06:30 | 2373.2 | 2810.8 | 491.9 | 465.8 | 6141.7 | 06:30 | 259.8 | 92.5 | 491.9 | 465.8 | 1310
07:00 | 348.4 | 155.8 | 0 | 40.7 | 1231.8 | 2321 | 0 | 474.1 | 763 | 0 | 657.2 | 0 | 544.9 | 4026.9 | 1420.2 | 5992 | 07:00 | 2343.2 | 2498.6 | 657.2 | 514.8 | 6013.8 | 07:00 | 265.9 | 93.1 | 657.2 | 514.8 | 1531
07:30 | 352.2 | 155.9 | 0 | 31.2 | 1498.6 | 2247.9 | 0.3 | 531.2 | 771.5 | 0 | 708.7 | 0 | 539.3 | 4278 | 1480.2 | 6297.5 | 07:30 | 2622.3 | 2426.6 | 709 | 562.4 | 6320.3 | 07:30 | 266.6 | 93.6 | 709 | 562.4 | 1631.6
08:00 | 426 | 152.6 | 0.1 | 34.3 | 1504.5 | 2134.1 | 0.3 | 578.3 | 771.3 | 0 | 756.6 | 0 | 613 | 4217.2 | 1527.9 | 6358.1 | 08:00 | 2701.8 | 2307.6 | 757 | 612.6 | 6379 | 08:00 | 263.4 | 88.5 | 757 | 612.6 | 1721.5
08:30 | 445.5 | 154.1 | 0.2 | 39.3 | 1777.7 | 1983.4 | 0.3 | 605.1 | 771.4 | 0 | 799.3 | 0 | 639.1 | 4366.5 | 1570.7 | 6576.3 | 08:30 | 2994.6 | 2161 | 799.8 | 644.4 | 6599.8 | 08:30 | 263.2 | 92.5 | 799.8 | 644.4 | 1799.9
09:00 | 427 | 155 | 0.3 | 40.5 | 1671.8 | 2271.9 | 0.5 | 625.3 | 742.4 | 0 | 757.3 | 0 | 622.8 | 4569.5 | 1499.7 | 6692 | 09:00 | 2841.2 | 2449 | 758.1 | 665.8 | 6714.1 | 09:00 | 258.3 | 91.5 | 758.1 | 665.8 | 1773.7
09:30 | 446.7 | 154.8 | 0.3 | 48.2 | 1829.1 | 2257.8 | 0.6 | 645.5 | 774.9 | 0 | 733.3 | 0 | 650 | 4733 | 1508.2 | 6891.2 | 09:30 | 3050.7 | 2432.8 | 734.2 | 693.7 | 6911.4 | 09:30 | 260.5 | 89.5 | 734.2 | 693.7 | 1777.9
10:00 | 451 | 154 | 0.4 | 44.5 | 1931.7 | 2268.4 | 0.6 | 642.8 | 765.7 | 0 | 737.9 | 0 | 649.9 | 4843.5 | 1503.6 | 6997 | 10:00 | 3148.4 | 2443.9 | 738.9 | 687.3 | 7018.5 | 10:00 | 261 | 91.7 | 738.9 | 687.3 | 1778.9
10:30 | 452.3 | 171.7 | 0.4 | 51.6 | 1895.4 | 2319.1 | 0.7 | 630.7 | 772.9 | 0 | 776.5 | 0 | 676 | 4845.9 | 1549.4 | 7071.3 | 10:30 | 3120.6 | 2512.4 | 777.6 | 682.3 | 7092.9 | 10:30 | 261 | 92.8 | 777.6 | 682.3 | 1813.7
11:00 | 449.5 | 215.1 | 0.4 | 56 | 1878.4 | 2324.9 | 1.2 | 642.1 | 766.3 | 0 | 807.9 | 0 | 721 | 4846.6 | 1574.2 | 7141.8 | 11:00 | 3094.2 | 2561.1 | 809.5 | 698.1 | 7162.9 | 11:00 | 260.5 | 91 | 809.5 | 698.1 | 1859.1
11:30 | 370.4 | 294.4 | 0.4 | 55 | 1833 | 2310.5 | 1.1 | 628.9 | 787.1 | 0 | 857.3 | 0 | 720.2 | 4773.5 | 1644.4 | 7138.1 | 11:30 | 2990.5 | 2627.4 | 858.8 | 683.9 | 7160.6 | 11:30 | 267.3 | 92.7 | 858.8 | 683.9 | 1902.7
12:00 | 360.2 | 292.2 | 0.4 | 61.5 | 1715.5 | 2414.4 | 1 | 649 | 761.3 | 0 | 827 | 0 | 714.3 | 4779.9 | 1588.3 | 7082.5 | 12:00 | 2837 | 2728 | 828.4 | 710.5 | 7103.9 | 12:00 | 266.3 | 93.6 | 828.4 | 710.5 | 1898.8
12:30 | 349.4 | 276.5 | 0.4 | 74.1 | 1782.7 | 2466.4 | 0.5 | 660.2 | 775.8 | 0 | 818.6 | 0 | 700.4 | 4909.8 | 1594.4 | 7204.6 | 12:30 | 2907.9 | 2765 | 819.5 | 734.3 | 7226.7 | 12:30 | 266.4 | 92.7 | 819.5 | 734.3 | 1912.9
13:00 | 324.3 | 302.3 | 0.4 | 82.3 | 1633.5 | 2491.4 | 1.3 | 668.6 | 770.9 | 0 | 902.7 | 0 | 709.3 | 4794.8 | 1673.6 | 7177.7 | 13:00 | 2728.7 | 2814.9 | 904.4 | 750.9 | 7198.9 | 13:00 | 258.9 | 91.7 | 904.4 | 750.9 | 2005.9
13:30 | 332.4 | 280.8 | 0.4 | 92.3 | 1691 | 2339.2 | 0.9 | 684.4 | 778.8 | 0 | 914.6 | 0 | 705.9 | 4715.5 | 1693.4 | 7114.8 | 13:30 | 2802.2 | 2642 | 915.9 | 776.7 | 7136.8 | 13:30 | 249.4 | 89.7 | 915.9 | 776.7 | 2031.7
14:00 | 326.5 | 261.3 | 0.4 | 104.1 | 1685.5 | 2337.4 | 1.2 | 691.6 | 771.9 | 0 | 927.1 | 0 | 692.3 | 4715.7 | 1699 | 7107 | 14:00 | 2783.9 | 2622.9 | 928.7 | 795.7 | 7131.2 | 14:00 | 249.8 | 92.9 | 928.7 | 795.7 | 2067.1
14:30 | 325.2 | 240.1 | 0.4 | 106.3 | 1768 | 2347.6 | 1.2 | 631.8 | 775.5 | 0 | 925.6 | 0 | 672 | 4748.6 | 1701.1 | 7121.7 | 14:30 | 2868.7 | 2611.5 | 927.2 | 738.1 | 7145.5 | 14:30 | 250.4 | 93.1 | 927.2 | 738.1 | 2008.8
15:00 | 323 | 245 | 0.3 | 114.2 | 1599.8 | 2349.1 | 0.9 | 623.9 | 764 | 0 | 890.3 | 0 | 682.5 | 4573.7 | 1654.3 | 6910.5 | 15:00 | 2686.8 | 2618.7 | 891.5 | 738.1 | 6935.1 | 15:00 | 249.6 | 94.7 | 891.5 | 738.1 | 1973.9
15:30 | 324.3 | 238.4 | 0.3 | 105.4 | 1752.6 | 2341.3 | 0.6 | 583.8 | 774.4 | 0 | 883.6 | 0 | 668.4 | 4678.3 | 1658 | 7004.7 | 15:30 | 2851.3 | 2603.6 | 884.5 | 689.2 | 7028.6 | 15:30 | 249.1 | 93.1 | 884.5 | 689.2 | 1915.9
16:00 | 323.9 | 219.7 | 0.2 | 103 | 1743.4 | 2404.1 | 0.4 | 547 | 768.4 | 0 | 835 | 0 | 646.8 | 4694.9 | 1603.4 | 6945.1 | 16:00 | 2835.7 | 2647.3 | 835.6 | 650 | 6968.6 | 16:00 | 249.3 | 93.7 | 835.6 | 650 | 1828.6
16:30 | 330.7 | 218 | 0.2 | 104.6 | 1672.4 | 2585.1 | 0.1 | 532 | 775 | 0 | 716.3 | 0 | 653.5 | 4789.6 | 1491.3 | 6934.4 | 16:30 | 2778.1 | 2827.2 | 716.6 | 636.6 | 6958.5 | 16:30 | 248.5 | 95.9 | 716.6 | 636.6 | 1697.6
17:00 | 370.3 | 154 | 0.1 | 101.2 | 1728 | 2714.1 | 0.1 | 546.7 | 780.9 | 0 | 493.4 | 0 | 625.6 | 4988.9 | 1274.3 | 6888.8 | 17:00 | 2879.2 | 2892.1 | 493.6 | 647.9 | 6912.8 | 17:00 | 248 | 94.3 | 493.6 | 647.9 | 1483.8
17:30 | 358 | 156.6 | 0.1 | 93.2 | 2038 | 2742.2 | 0.1 | 526.7 | 775.1 | 0 | 138.1 | 0 | 607.9 | 5307 | 913.2 | 6828.1 | 17:30 | 3171.1 | 2922.3 | 138.3 | 619.9 | 6851.6 | 17:30 | 251.5 | 95.4 | 138.3 | 619.9 | 1105.1
18:00 | 292.7 | 155.2 | 0 | 95.1 | 2084 | 3076.8 | 0 | 479.2 | 778.9 | 0 | 26.9 | 0 | 543 | 5640 | 805.8 | 6988.8 | 18:00 | 3155.6 | 3255.3 | 26.9 | 574.3 | 7012.1 | 18:00 | 262.9 | 93.3 | 26.9 | 574.3 | 957.4
18:30 | 282.2 | 155.5 | 0 | 94.3 | 2398.6 | 3103.8 | 0 | 451 | 822.6 | 0 | 0 | 0 | 532 | 5953.4 | 822.6 | 7308 | 18:30 | 3503.4 | 3282.6 | 0 | 545.3 | 7331.3 | 18:30 | 262.7 | 92.6 | 0 | 545.3 | 900.6
19:00 | 282.7 | 155.5 | 0 | 89.2 | 2635.2 | 3102.2 | 0 | 435.7 | 826.2 | 0 | 0 | 0 | 527.4 | 6173.1 | 826.2 | 7526.7 | 19:00 | 3744.1 | 3281.3 | 0 | 524.9 | 7550.3 | 19:00 | 263.6 | 93.3 | 0 | 524.9 | 881.8
19:30 | 272.1 | 155.9 | 0 | 74 | 2740.8 | 3103.6 | 0 | 424.3 | 822.7 | 0 | 0 | 0 | 502 | 6268.7 | 822.7 | 7593.4 | 19:30 | 3835.6 | 3281.6 | 0 | 498.3 | 7615.5 | 19:30 | 262.5 | 92 | 0 | 498.3 | 852.8
20:00 | 269.6 | 135.4 | 0 | 57.8 | 2806.7 | 3113.8 | 0 | 374.1 | 816.7 | 0 | 0 | 0 | 462.8 | 6294.6 | 816.7 | 7574.1 | 20:00 | 3893 | 3270.7 | 0 | 431.9 | 7595.6 | 20:00 | 262 | 91.3 | 0 | 431.9 | 785.2
20:30 | 268 | 133.5 | 0 | 57.9 | 2823.7 | 3123.3 | 0 | 360.5 | 820.2 | 0 | 0 | 0 | 459.4 | 6307.5 | 820.2 | 7587.1 | 20:30 | 3911.9 | 3277.7 | 0 | 418.4 | 7608 | 20:30 | 261.6 | 90.8 | 0 | 418.4 | 770.8
21:00 | 268.5 | 130.9 | 0 | 64.5 | 2652.1 | 3125.5 | 0 | 425.3 | 816.2 | 0 | 0 | 0 | 463.9 | 6202.9 | 816.2 | 7483 | 21:00 | 3736.8 | 3277 | 0 | 489.8 | 7503.6 | 21:00 | 261.5 | 88.6 | 0 | 489.8 | 839.9
21:30 | 270.4 | 132.3 | 0 | 63.4 | 2642.6 | 3137.4 | 0 | 416 | 820.1 | 0 | 0 | 0 | 466.1 | 6196 | 820.1 | 7482.2 | 21:30 | 3733.1 | 3291 | 0 | 479.4 | 7503.5 | 21:30 | 260.7 | 90.1 | 0 | 479.4 | 830.2
22:00 | 268.8 | 132.9 | 0 | 51.2 | 2435.6 | 3154.5 | 0 | 409.1 | 812 | 0 | 0 | 0 | 452.9 | 5999.2 | 812 | 7264.1 | 22:00 | 3516.4 | 3310.8 | 0 | 460.3 | 7287.5 | 22:00 | 260.2 | 91.1 | 0 | 460.3 | 811.6
22:30 | 267.5 | 132.5 | 0 | 54 | 2305.9 | 3188.2 | 0 | 454.6 | 782.9 | 0 | 0 | 0 | 454 | 5948.7 | 782.9 | 7185.6 | 22:30 | 3356.3 | 3343.5 | 0 | 508.6 | 7208.4 | 22:30 | 259.9 | 91.1 | 0 | 508.6 | 859.6
23:00 | 266.9 | 134.5 | 0 | 56.1 | 2103.2 | 3178.5 | 0 | 375.2 | 783.1 | 0 | 0 | 0 | 457.5 | 5656.9 | 783.1 | 6897.5 | 23:00 | 3153.2 | 3336.5 | 0 | 431.3 | 6921 | 23:00 | 260.6 | 93 | 0 | 431.3 | 784.9
23:30 | 270.3 | 134.3 | 0 | 53.7 | 2113.8 | 3121.3 | 0 | 324.5 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 458.3 | 5559.6 | 761.7 | 6779.6 | 23:30 | 3145.8 | 3278.5 | 0 | 378.2 | 6802.5 | 23:30 | 261.5 | 94.3 | 0 | 378.2 | 734
00:00 | 271 | 134.4 | 0 | 54 | 1924.2 | 3122.2 | 0 | 286.7 | 765.1 | 0 | 0 | 0 | 459.4 | 5333.1 | 765.1 | 6557.6 | 00:00 | 2960.3 | 3279.2 | 0 | 340.7 | 6580.2 | 00:00 | 261.1 | 94.4 | 0 | 340.7 | 696.2
TOTAL MWh | 7718.15 | 4249.2 | 3.05 | 1558.3 | 45311.3 | 64776.8 | 6.95 | 12467.2 | 18522.15 | 0 | 8832.3 | 0 | 13528.7 | 122562.25 | 27354.45 | 163445.4 | TOTAL MWh | 71551.6 | 69560.7 | 8842.3 | 14025.5 | 163980.1 | TOTAL MWh | 6199.85 | 2214.05 | 8842.3 | 14025.5 | 31281.7

## HOP
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:41:00 |  | 08/12/2025 06:30:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/12/2025 10:55:00 | 08/12/2025 13:01:00 | 08/12/2025 10:50:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:58 h, se coordinó parar la CT Independencia.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/12/2025 13:01:00 | 08/12/2025 13:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/12/2025 15:51:00 | 09/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 15:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:58 h se bajo a 700 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/12/2025 06:30:00 | 08/12/2025 10:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/12/2025 10:58:00 | 08/12/2025 12:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/12/2025 12:56:00 | 08/12/2025 15:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/12/2025 15:44:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 01:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 01:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 08/12/2025 01:57:00 | 08/12/2025 07:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 07:01h se indispuso su reserva por tema de señales por parte de CC-FENIX y se bajo a 450 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 08/12/2025 07:41:00 | 08/12/2025 08:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 08/12/2025 08:44:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/12/2025 06:08:00 | 08/12/2025 06:42:00 |  | 08/12/2025 06:19:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 06:48:00 | 08/12/2025 08:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 08:47:00 | 08/12/2025 08:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 08:59:00 | 08/12/2025 10:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 10:58:00 | 08/12/2025 13:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se quedo por las caída de solares
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 13:01:00 | 08/12/2025 15:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 15:39:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/12/2025 17:34:00 | 09/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 16:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 08/12/2025 06:30:00 | 08/12/2025 07:01:00 |  | 08/12/2025 06:46:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 08/12/2025 16:16:00 | 09/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 15:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 08/12/2025 17:41:00 | 08/12/2025 17:52:00 | 08/12/2025 17:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 08/12/2025 21:09:00 | 08/12/2025 23:11:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 04:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/12/2025 04:28:00 | 08/12/2025 04:51:00 |  | 08/12/2025 04:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/12/2025 17:26:00 | 09/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 17:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/12/2025 06:30:00 | 08/12/2025 07:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/12/2025 07:07:00 | 08/12/2025 11:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/12/2025 11:12:00 | 08/12/2025 12:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/12/2025 12:43:00 | 08/12/2025 13:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/12/2025 13:14:00 | 08/12/2025 20:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/12/2025 20:07:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 08/12/2025 10:30:00 | 08/12/2025 16:57:00 | 08/12/2025 10:11:00 | 08/12/2025 16:45:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A carga mínima por mantenimiento de la L-5006. A las 11:07 h se sube a 110 MW al disminuir la generación de Cañón. A las 11:24 h subir a 140 MW. A las 12:15 h a 120 MW. A las 12:36 h se sube a 150 MW. A las 13:09 h se baja de 150 MW a 135 MW. A las 13:29 h a 125 MW. A las 13:41 h a 115 MW. A las 13:45 h a 105 MW. A las 14:08 h a 95 MW. A las 14:25 h a 85 MW. A las 15:39 h a 65 MW. A las 16:36 h a máx/g por maniobra de conexión de L-5006.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/12/2025 08:57:00 | 08/12/2025 09:35:00 | 08/12/2025 08:35:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/12/2025 09:35:00 | 08/12/2025 15:44:40 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Para evitar sobrecarga L-2213/L-2279
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/12/2025 15:44:40 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 08/12/2025 11:59 | 09/12/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG42 | 08/12/2025 08:00 | 09/12/2025 00:00 | Mantenimiento sistema SFC de la TG42 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE + BOROSCOPIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | LAVADO OFFLINE | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | Inspección de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 08/12/2025 10:02 | 08/12/2025 12:18 | CONTRASTE DE RELES DE PROTECCION | 65 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 08/12/2025 17:52 | 08/12/2025 21:09 | TRIP POR ALTA TEMPERATURA DEL RAC, CAUSA EN INVESTIGACION, DESCARGO 34 MW | 120 | F | F/S | N | OTROS | 33 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SINERSA | POECHOS II | CENTRAL | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN EL CANAL DERIVACIÓN DANIEL ESCOBAR.(PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12193 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 08/12/2025 00:00 | 09/12/2025 00:00 | PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL INTERRUPTOR Y CAMBIO DEL POLO TG1 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 98 | G

## RESERVA_FRÍA
08/12/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 8 de Diciembre del 2025 / SEM N° 49 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 8 de Diciembre del 2025 / SEM N° 49 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [65 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TAG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CGRAND | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CGRAND | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 1088.6955
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2573.9259 | 2512.1674 | 999.164
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2591.2053 | 2529.4468 | 890.1317
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | 182.3795 | [7 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2773.5849 | 2711.8263 | 979.6633
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 86.8852 | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2984.7522 | 2922.9936 | 1088.6955
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2897.867 | 2836.1084 | 1088.6955
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2897.867 | 2836.1084 | 1088.6955
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2897.867 | 2836.1084 | 1088.6955
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2684.1517 | 2622.3931 | 1088.6955
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2858.0685 | 2796.31 | 1088.6955
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2858.0685 | 2796.31 | 1088.6955
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2821.787 | 2760.0285 | 1124.977
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2821.787 | 2760.0285 | 1124.977
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2821.787 | 2760.0285 | 1124.977
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2821.787 | 2760.0285 | 1124.977
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2839.0664 | 2777.3079 | 1124.977
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2839.0664 | 2777.3079 | 1124.977
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2839.0664 | 2777.3079 | 1124.977
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2839.0664 | 2777.3079 | 1124.977
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2821.787 | 2760.0285 | 1124.977
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 | [7 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2610.6197 | 2548.8612 | 1124.977
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 | [7 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2610.6197 | 2548.8612 | 1124.977
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  |  | 182.3795 | [7 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2419.4235 | 2357.665 | 1124.977
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1243.1244
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1243.1244
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1243.1244
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1243.1244
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1243.1244
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1243.1244
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1243.1244
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1124.977
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1124.977
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1124.977
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1124.977
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1124.977
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2332.6119 | 2270.8533 | 1124.977
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 738.5242 | 1823.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.3382 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 95.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 3526.3016 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.2374 | 4955.8694 | 0 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.5786 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 1242.7754 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7417618.26 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.9 | 15 | 7.3 | 52 | 16.45 | 14.68 | 12.481 | -- | -- | 1.117 | 14.73 | 67.68 | 82.01 | 45.85 | 32.524 | 11.58 | 13.82 | 1.932 | 0.35 | -- | -- | 17.29 | 107.87 | 39.33 | 32.754 | 23.63 | 0 | 1.525 | 13.7 | 10.2301 | 8.5 | 8.5 | 50.61 | 50.9 | 12.78 | -- | 13.5 | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.588 | 2.5
00:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.9 | 15 | 7.3 | 52 | 16.45 | 14.68 | 12.481 | -- | -- | 1.117 | 14.73 | 67.68 | 82.01 | 45.85 | 32.524 | 11.58 | 13.82 | 1.932 | 0.35 | -- | -- | 17.29 | 107.87 | 39.33 | 32.754 | 23.63 | 0 | 1.525 | 13.7 | 10.2301 | 8.5 | 8.5 | 50.61 | 50.9 | 12.78 | -- | 13.5 | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.588 | 2.5
01:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 9.6 | 15 | 7.3 | 52 | 16.47 | 14.8 | 13.423 | -- | -- | 1.117 | 14.73 | 67.68 | 82.01 | 56.58 | 36.744 | 11.64 | 15.64 | 1.372 | 0.33 | -- | -- | 23.1 | 101.33 | 39.85 | 32.746 | 23.47 | 6.9 | 1.525 | 13.7 | 10.1703 | 8.5 | 8.5 | 46.19 | 46.48 | 12.78 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.699 | 2.5
01:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 9.6 | 15 | 7.3 | 52 | 16.47 | 14.8 | 13.423 | -- | -- | 1.117 | 14.73 | 67.68 | 82.01 | 56.58 | 36.744 | 11.64 | 15.64 | 1.372 | 0.33 | -- | -- | 23.1 | 101.33 | 39.85 | 32.746 | 23.47 | 6.9 | 1.525 | 13.7 | 10.1703 | 8.5 | 8.5 | 46.19 | 46.48 | 12.78 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.699 | 2.5
02:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 7.3 | 15 | 7.3 | 52 | 14.95 | 14.7 | 10.051 | -- | -- | 1.117 | 14.73 | 67.68 | 81.2 | 60.85 | 37.282 | 11.61 | 16.26 | 1.311 | 0.32 | -- | -- | 29.87 | 91.83 | 42.67 | 33.276 | 22.66 | 7.2 | 1.525 | 14 | 10.1003 | 8.5 | 8.5 | 45.64 | 45.93 | 12.78 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.677 | 2.5
02:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 7.3 | 15 | 7.3 | 52 | 14.95 | 14.7 | 10.051 | -- | -- | 1.117 | 14.73 | 67.68 | 81.2 | 60.85 | 37.282 | 11.61 | 16.26 | 1.311 | 0.32 | -- | -- | 29.87 | 91.83 | 42.67 | 33.276 | 22.66 | 7.2 | 1.525 | 14 | 10.1003 | 8.5 | 8.5 | 45.64 | 45.93 | 12.78 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.677 | 2.5
03:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 7.3 | 15 | 7.7 | 55 | 14.97 | 14.66 | 10.065 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 79.59 | 61.69 | 35.133 | 11.61 | 16.26 | 0.486 | 0.31 | -- | -- | 16.46 | 79.02 | 42.67 | 33.284 | 23.14 | 6.2 | 1.525 | 14 | 10.0683 | 8.5 | 8.5 | 45.08 | 45.37 | 12.78 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.812 | 2.5
03:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 7.3 | 15 | 7.7 | 55 | 14.97 | 14.66 | 10.065 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 79.59 | 61.69 | 35.133 | 11.61 | 16.26 | 0.486 | 0.31 | -- | -- | 16.46 | 79.02 | 42.67 | 33.284 | 23.14 | 6.2 | 1.525 | 14 | 10.0683 | 8.5 | 8.5 | 45.08 | 45.37 | 12.78 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.812 | 2.5
04:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 7.3 | 15 | 7.7 | 55 | 14.96 | 14.77 | 10.112 | -- | -- | 1.117 | 14.73 | 67.68 | 77.22 | 60.95 | 34.596 | 11.57 | 16.26 | 1.588 | 0.37 | -- | -- | 12.52 | 71.87 | 44.3 | 32.81 | 22.91 | 10.2 | 1.525 | 13.9 | 10.1598 | 8.6 | 8.6 | 47.57 | 47.85 | 12.78 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.855 | 2.5
04:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 7.3 | 15 | 7.7 | 55 | 14.96 | 14.77 | 10.112 | -- | -- | 1.117 | 14.73 | 67.68 | 77.22 | 60.95 | 34.596 | 11.57 | 16.26 | 1.588 | 0.37 | -- | -- | 12.52 | 71.87 | 44.3 | 32.81 | 22.91 | 10.2 | 1.525 | 13.9 | 10.1598 | 8.6 | 8.6 | 47.57 | 47.85 | 12.78 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.855 | 2.5
05:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 9.2 | 15 | 7.7 | 55 | 14.98 | 14.65 | 10.147 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 76.44 | 59.2 | 35.939 | 11.55 | 15.64 | 0.633 | 0.38 | -- | -- | 9.86 | 64.52 | 42.74 | 31.37 | 23.28 | 9 | 1.525 | 13.9 | 10.1998 | 8.6 | 8.6 | 47.12 | 47.41 | 12.78 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.922 | 2.5
05:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 9.2 | 15 | 7.7 | 55 | 14.98 | 14.65 | 10.147 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 76.44 | 59.2 | 35.939 | 11.55 | 15.64 | 0.633 | 0.38 | -- | -- | 9.86 | 64.52 | 42.74 | 31.37 | 23.28 | 9 | 1.525 | 13.9 | 10.1998 | 8.6 | 8.6 | 47.12 | 47.41 | 12.78 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.922 | 2.5
06:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.8 | 15 | 8.1 | 60 | 14.97 | 14.78 | 9.693 | 1.07 | 111.75 | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 74.89 | 31.86 | 35.938 | 11.65 | 16.26 | 1.919 | 0.39 | -- | -- | 4.26 | 59.42 | 44.34 | 52.89 | 23.51 | 0 | 1.525 | 14 | 10.1451 | 8.6 | 8.6 | 46.29 | 46.58 | 13.11 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.941 | 2.5
06:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.8 | 15 | 8.1 | 60 | 14.97 | 14.78 | 9.693 | 1.07 | 111.75 | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 74.89 | 31.86 | 35.938 | 11.65 | 16.26 | 1.919 | 0.39 | -- | -- | 4.26 | 59.42 | 44.34 | 52.89 | 23.51 | 0 | 1.525 | 14 | 10.1451 | 8.6 | 8.6 | 46.29 | 46.58 | 13.11 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.941 | 2.5
07:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 5.7 | 15 | 8.1 | 60 | 15.94 | 14.62 | 14.997 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 74.13 | 20.99 | 37.298 | 11.71 | 16.26 | 1.667 | 0.41 | -- | -- | 17.2 | 61.09 | 44.67 | 60.714 | 22.03 | 0 | 1.525 | 9.9 | 10.2071 | 8.6 | 8.6 | 46.16 | 46.45 | 13.11 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.941 | 2.5
07:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 5.7 | 15 | 8.1 | 60 | 15.94 | 14.62 | 14.997 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 74.13 | 20.99 | 37.298 | 11.71 | 16.26 | 1.667 | 0.41 | -- | -- | 17.2 | 61.09 | 44.67 | 60.714 | 22.03 | 0 | 1.525 | 9.9 | 10.2071 | 8.6 | 8.6 | 46.16 | 46.45 | 13.11 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.941 | 2.5
08:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 15 | 8.5 | 60 | 15.97 | 14.77 | 14.905 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 72.61 | 27.58 | 38.392 | 11.66 | 15.64 | 2.178 | 0.41 | -- | -- | 7.01 | 50.9 | 43.57 | 63.004 | 22.16 | 0 | 1.525 | 9.9 | 10.1826 | 8.6 | 8.6 | 45.94 | 46.23 | 13.11 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.941 | 2.5
08:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 15 | 8.5 | 60 | 15.97 | 14.77 | 14.905 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 72.61 | 27.58 | 38.392 | 11.66 | 15.64 | 2.178 | 0.41 | -- | -- | 7.01 | 50.9 | 43.57 | 63.004 | 22.16 | 0 | 1.525 | 9.9 | 10.1826 | 8.6 | 8.6 | 45.94 | 46.23 | 13.11 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.941 | 2.5
09:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 15 | 8.5 | 60 | 16.29 | 14.77 | 15.171 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 71.85 | 42.04 | 39.01 | 11.64 | 15.64 | 2.108 | 0.43 | -- | -- | 11.21 | 55.1 | 42.9 | 67.677 | 22.82 | 0 | 1.525 | 10.5 | 10.1846 | 8.6 | 8.6 | 45.03 | 45.32 | 14.28 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.941 | 2.5
09:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 15 | 8.5 | 60 | 16.29 | 14.77 | 15.171 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 71.85 | 42.04 | 39.01 | 11.64 | 15.64 | 2.108 | 0.43 | -- | -- | 11.21 | 55.1 | 42.9 | 67.677 | 22.82 | 0 | 1.525 | 10.5 | 10.1846 | 8.6 | 8.6 | 45.03 | 45.32 | 14.28 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.941 | 2.5
10:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 15 | 8.5 | 60 | 16.29 | 14.81 | 15.624 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 73.36 | 49.57 | 38.452 | 11.58 | 15.64 | 2.35 | 0.43 | -- | -- | 1.02 | 54.12 | 41.61 | 67.78 | 23.4 | 0 | 1.525 | 11.9 | 10.1778 | 8.6 | 8.6 | 45.42 | 45.7 | 14.28 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 12.03 | 2.5
10:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 15 | 8.5 | 60 | 16.29 | 14.81 | 15.624 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 73.36 | 49.57 | 38.452 | 11.58 | 15.64 | 2.35 | 0.43 | -- | -- | 1.02 | 54.12 | 41.61 | 67.78 | 23.4 | 0 | 1.525 | 11.9 | 10.1778 | 8.6 | 8.6 | 45.42 | 45.7 | 14.28 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 12.03 | 2.5
11:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 15 | 8.1 | 60 | 16.46 | 14.77 | 15.613 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 74.89 | 52.67 | 39.084 | 11.48 | 15.64 | 2.16 | 0.43 | -- | -- | 1.72 | 54.82 | 41.47 | 42.927 | 22.94 | 0 | 1.525 | 10.8 | 10.255 | 8.6 | 8.6 | 45.13 | 45.42 | 14.61 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 12.054 | 2.5
11:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 15 | 8.1 | 60 | 16.46 | 14.77 | 15.613 | -- | -- | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 74.89 | 52.67 | 39.084 | 11.48 | 15.64 | 2.16 | 0.43 | -- | -- | 1.72 | 54.82 | 41.47 | 42.927 | 22.94 | 0 | 1.525 | 10.8 | 10.255 | 8.6 | 8.6 | 45.13 | 45.42 | 14.61 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 12.054 | 2.5
12:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 13.1 | 15 | 8.1 | 60 | 16.46 | 14.79 | 15.527 | -- | -- | 1.117 | 14.73 | 67.68 | 76.44 | 55.35 | 39.783 | 11.3 | 16.9 | 1.01 | 0.41 | -- | -- | 7.69 | 60.79 | 41.22 | 31.51 | 23.32 | 8.2 | 1.525 | 17.1 | 10.2376 | 8.6 | 8.6 | 44.66 | 44.95 | 14.28 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.744 | 2.5
12:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 13.1 | 15 | 8.1 | 60 | 16.46 | 14.79 | 15.527 | -- | -- | 1.117 | 14.73 | 67.68 | 76.44 | 55.35 | 39.783 | 11.3 | 16.9 | 1.01 | 0.41 | -- | -- | 7.69 | 60.79 | 41.22 | 31.51 | 23.32 | 8.2 | 1.525 | 17.1 | 10.2376 | 8.6 | 8.6 | 44.66 | 44.95 | 14.28 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.744 | 2.5
13:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.8 | 15 | 8.1 | 58 | 16.5 | 14.78 | 15.583 | -- | -- | 1.117 | 70.31 | 67.68 | 75.66 | 56.73 | 39.991 | 11.32 | 16.26 | 1.63 | 0.42 | -- | -- | 21.35 | 66.49 | 43.761 | 31.835 | 22.81 | 9.6 | 1.525 | 7.5 | 10.2209 | 8.6 | 8.6 | 44.79 | 45.08 | 14.11 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.968 | 2.5
13:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.8 | 15 | 8.1 | 58 | 16.5 | 14.78 | 15.583 | -- | -- | 1.117 | 70.31 | 67.68 | 75.66 | 56.73 | 39.991 | 11.32 | 16.26 | 1.63 | 0.42 | -- | -- | 21.35 | 66.49 | 43.761 | 31.835 | 22.81 | 9.6 | 1.525 | 7.5 | 10.2209 | 8.6 | 8.6 | 44.79 | 45.08 | 14.11 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.968 | 2.5
14:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.9 | 15 | 8.1 | 58 | 16.49 | 14.79 | 15.626 | -- | -- | 1.117 | 46.23 | 67.68 | 75.66 | 58.42 | 41.199 | 11.23 | 16.26 | 3.49 | 0.44 | -- | -- | 13.81 | 58.95 | 41.414 | 31.074 | 23.69 | 7.2 | 1.525 | 7.7 | 10.1752 | 8.6 | 8.6 | 45.41 | 45.7 | 14.11 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.898 | 2.5
14:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.9 | 15 | 8.1 | 58 | 16.49 | 14.79 | 15.626 | -- | -- | 1.117 | 46.23 | 67.68 | 75.66 | 58.42 | 41.199 | 11.23 | 16.26 | 3.49 | 0.44 | -- | -- | 13.81 | 58.95 | 41.414 | 31.074 | 23.69 | 7.2 | 1.525 | 7.7 | 10.1752 | 8.6 | 8.6 | 45.41 | 45.7 | 14.11 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.898 | 2.5
15:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.9 | 15 | 7.3 | 60 | 16.51 | 14.79 | 15.544 | -- | -- | 1.117 | 29.36 | 67.68 | 74.89 | 58.94 | 40.889 | 11.22 | 16.26 | 1.73 | 0.45 | -- | -- | 11.83 | 56.97 | 42.269 | 31.158 | 23.08 | 5.4 | 1.525 | 7.6 | 10.087 | 8.6 | 8.6 | 45.51 | 45.8 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.701 | 2.5
15:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.9 | 15 | 7.3 | 60 | 16.51 | 14.79 | 15.544 | -- | -- | 1.117 | 29.36 | 67.68 | 74.89 | 58.94 | 40.889 | 11.22 | 16.26 | 1.73 | 0.45 | -- | -- | 11.83 | 56.97 | 42.269 | 31.158 | 23.08 | 5.4 | 1.525 | 7.6 | 10.087 | 8.6 | 8.6 | 45.51 | 45.8 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.701 | 2.5
16:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.9 | 15 | 7.3 | 60 | 16.45 | 14.83 | 15.467 | -- | -- | 1.117 | 22.22 | 67.68 | 73.36 | 58.03 | 41.038 | 11.25 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 7.01 | 52.94 | 40.5 | 58.804 | 23.5 | 0 | 1.525 | 7.5 | 10.2726 | 8.6 | 8.6 | 46.01 | 46.3 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.569 | 2.5
16:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.9 | 15 | 7.3 | 60 | 16.45 | 14.83 | 15.467 | -- | -- | 1.117 | 22.22 | 67.68 | 73.36 | 58.03 | 41.038 | 11.25 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 7.01 | 52.94 | 40.5 | 58.804 | 23.5 | 0 | 1.525 | 7.5 | 10.2726 | 8.6 | 8.6 | 46.01 | 46.3 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.569 | 2.5
17:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 6.6 | 15 | 7.3 | 60 | 16.51 | 14.8 | 15.629 | -- | -- | 1.117 | 18.58 | 67.68 | 73.36 | 58.03 | 40.114 | 11.27 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 9.37 | 56.47 | 40.63 | 37.484 | 24.48 | 6.5 | 1.525 | 7.5 | 10.1887 | 8.6 | 8.6 | 47.21 | 47.5 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.634 | 2.5
17:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 6.6 | 15 | 7.3 | 60 | 16.51 | 14.8 | 15.629 | -- | -- | 1.117 | 18.58 | 67.68 | 73.36 | 58.03 | 40.114 | 11.27 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 9.37 | 56.47 | 40.63 | 37.484 | 24.48 | 6.5 | 1.525 | 7.5 | 10.1887 | 8.6 | 8.6 | 47.21 | 47.5 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.634 | 2.5
18:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 10.8 | 15 | 7.3 | 62 | 16.53 | 14.82 | 15.681 | 1.07 | 93.3 | 1.117 | 32.65 | 67.68 | 72.61 | 57.58 | 39.926 | 11.21 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 3.54 | 53.84 | 39.07 | 34.782 | 23.53 | 0 | 1.525 | 19 | 10.1375 | 8.5 | 8.5 | 47.55 | 47.84 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.658 | 2.5
18:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 10.8 | 15 | 7.3 | 62 | 16.53 | 14.82 | 15.681 | 1.07 | 93.3 | 1.117 | 32.65 | 67.68 | 72.61 | 57.58 | 39.926 | 11.21 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 3.54 | 53.84 | 39.07 | 34.782 | 23.53 | 0 | 1.525 | 19 | 10.1375 | 8.5 | 8.5 | 47.55 | 47.84 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.658 | 2.5
19:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 25 | 15 | 6.9 | 62 | 16.53 | 14.76 | 22.873 | -- | -- | 1.117 | 46.83 | 67.68 | 71.85 | 56.82 | 35.937 | 11.25 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 7.19 | 67.47 | 42.37 | 31.105 | 22.64 | 8.8 | 1.525 | 19.2 | 10.2536 | 8.5 | 8.5 | 44.49 | 44.78 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.658 | 2.5
19:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 25 | 15 | 6.9 | 62 | 16.53 | 14.76 | 22.873 | -- | -- | 1.117 | 46.83 | 67.68 | 71.85 | 56.82 | 35.937 | 11.25 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 7.19 | 67.47 | 42.37 | 31.105 | 22.64 | 8.8 | 1.525 | 19.2 | 10.2536 | 8.5 | 8.5 | 44.49 | 44.78 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.658 | 2.5
20:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 39.8 | 15 | 7.3 | 58 | 16.59 | 14.77 | 22.85 | -- | -- | 1.117 | 57.84 | 67.68 | 71.1 | 56.37 | 37.391 | 11.28 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 10.46 | 103.55 | 41.13 | 31.076 | 23.14 | 6.2 | 1.525 | 19.1 | 10.3049 | 8.5 | 8.5 | 45.56 | 45.85 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.812 | 2.5
20:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 39.8 | 15 | 7.3 | 58 | 16.59 | 14.77 | 22.85 | -- | -- | 1.117 | 57.84 | 67.68 | 71.1 | 56.37 | 37.391 | 11.28 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 10.46 | 103.55 | 41.13 | 31.076 | 23.14 | 6.2 | 1.525 | 19.1 | 10.3049 | 8.5 | 8.5 | 45.56 | 45.85 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.812 | 2.5
21:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 39.8 | 15 | 7.3 | 58 | 16.54 | 14.72 | 22.83 | -- | -- | 1.117 | 89.6 | 67.68 | 71.1 | 56.37 | 38.025 | 11.09 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 9.82 | 107.91 | 42 | 31.339 | 22.05 | 4.6 | 1.525 | 19.1 | 10.2509 | 8.5 | 8.5 | 45.1 | 45.39 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.922 | 2.5
21:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 39.8 | 15 | 7.3 | 58 | 16.54 | 14.72 | 22.83 | -- | -- | 1.117 | 89.6 | 67.68 | 71.1 | 56.37 | 38.025 | 11.09 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 9.82 | 107.91 | 42 | 31.339 | 22.05 | 4.6 | 1.525 | 19.1 | 10.2509 | 8.5 | 8.5 | 45.1 | 45.39 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.922 | 2.5
22:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 24.2 | 15 | 7.3 | 58 | 16.54 | 14.76 | 22.764 | -- | -- | 1.117 | 65.74 | 67.68 | 70.36 | 55.63 | 34.291 | 10.31 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 13.82 | 106.909 | 40.19 | 31.005 | 22.1 | 4.2 | 1.525 | 19.1 | 10.3303 | 8.5 | 8.5 | 44.73 | 45.02 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.874 | 2.5
22:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 24.2 | 15 | 7.3 | 58 | 16.54 | 14.76 | 22.764 | -- | -- | 1.117 | 65.74 | 67.68 | 70.36 | 55.63 | 34.291 | 10.31 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 13.82 | 106.909 | 40.19 | 31.005 | 22.1 | 4.2 | 1.525 | 19.1 | 10.3303 | 8.5 | 8.5 | 44.73 | 45.02 | 13.94 | -- | -- | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.874 | 2.5
23:00 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 11.6 | 15 | 7.3 | 58 | 16.57 | 14.82 | 19.062 | -- | -- | 1.117 | 43.86 | 67.68 | 69.62 | 54.89 | 31.172 | 9.76 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 15.89 | 113.974 | 39.62 | 31.614 | 20.97 | 3 | 1.525 | 19.2 | 10.2661 | 9.3 | 9.3 | 44.36 | 44.65 | 13.94 | 6.6633 | 11.2493 | 7.6628 | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 12.011 | 2.5
23:30 | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 11.6 | 15 | 7.3 | 58 | 16.57 | 14.82 | 19.062 | -- | -- | 1.117 | 43.86 | 67.68 | 69.62 | 54.89 | 31.172 | 9.76 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 15.89 | 113.974 | 39.62 | 31.614 | 20.97 | 3 | 1.525 | 19.2 | 10.2661 | 9.3 | 9.3 | 44.36 | 44.65 | 13.94 | 6.6633 | 11.2493 | 7.6628 | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 12.011 | 2.5
MAX | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 15 | 6.9 | 52 | 14.95 | 14.62 | 9.693 | 1.07 | 93.3 | 1.117 | 14.43 | 67.68 | 69.62 | 20.99 | 31.172 | 9.76 | 13.82 | 0.486 | 0.31 | 0 | 0 | 1.02 | 50.9 | 39.07 | 31.005 | 20.97 | 0 | 1.525 | 7.5 | 10.0683 | 8.5 | 8.5 | 44.36 | 44.65 | 12.78 | 6.6633 | 11.2493 | 7.6628 | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.569 | 2.5
MIN | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 39.8 | 15 | 8.5 | 62 | 16.59 | 14.83 | 22.873 | 1.07 | 111.75 | 1.117 | 89.6 | 67.68 | 82.01 | 61.69 | 41.199 | 11.71 | 16.9 | 3.49 | 0.45 | 0 | 0 | 29.87 | 113.974 | 44.67 | 67.78 | 24.48 | 10.2 | 1.525 | 19.2 | 10.3303 | 9.3 | 9.3 | 50.61 | 50.9 | 14.61 | 6.6633 | 13.5 | 7.6628 | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 12.054 | 2.5
PROM | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 12.7708 | 15 | 7.6833 | 58.0417 | 16.1217 | 14.7588 | 15.4883 | 1.07 | 102.525 | 1.117 | 29.6796 | 67.68 | 74.8421 | 52.2079 | 37.5062 | 11.3237 | 16.2433 | 1.8745 | 0.41167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.8042 | 73.2564 | 41.8456 | 40.1674 | 22.9692 | 4.3 | 1.525 | 13.325 | 10.2003 | 8.5917 | 8.5917 | 45.8983 | 46.1875 | 13.6308 | 6.6633 | 12.3746 | 7.6628 | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.8271 | 2.5
INICIO | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 14.9 | 15 | 7.3 | 52 | 16.45 | 14.68 | 12.481 | -- | -- | 1.117 | 14.73 | 67.68 | 82.01 | 45.85 | 32.524 | 11.58 | 13.82 | 1.932 | 0.35 | -- | -- | 17.29 | 107.87 | 39.33 | 32.754 | 23.63 | 0 | 1.525 | 13.7 | 10.2301 | 8.5 | 8.5 | 50.61 | 50.9 | 12.78 | -- | 13.5 | -- | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 11.588 | 2.5
FINAL | 3.9 | 13 | 11 | 2 | 11.6 | 15 | 7.3 | 58 | 16.57 | 14.82 | 19.062 | -- | -- | 1.117 | 43.86 | 67.68 | 69.62 | 54.89 | 31.172 | 9.76 | 16.9 | 2.178 | 0.45 | -- | -- | 15.89 | 113.974 | 39.62 | 31.614 | 20.97 | 3 | 1.525 | 19.2 | 10.2661 | 9.3 | 9.3 | 44.36 | 44.65 | 13.94 | 6.6633 | 11.2493 | 7.6628 | 4.2445 | 7.0316 | 15.489 | 4.968 | 12.011 | 2.5
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 8 de Diciembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2691.07 | 2.8878 | 0.5637 | 0.205 | 0.228 | 0.0119 | 3873.7078 | -- | -- | 0.66367 | 19.0043 | -- | 0.1564 | 0.34027 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.421 | 0.566 | -- | 254.807 | 0.141 | 0.04 | 14.81 | 0.133 | 0.53247 | 0.04426 | 1.55 | 0.26618
00:30 | 2691.07 | 2.8878 | 0.5637 | 0.205 | 0.228 | 0.0119 | 3873.7078 | -- | -- | 0.66367 | 19.0043 | -- | 0.1564 | 0.34027 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.421 | 0.566 | -- | 254.807 | 0.141 | 0.04 | 14.81 | 0.133 | 0.53247 | 0.04426 | 1.55 | 0.26618
01:00 | 2691.03 | 3.0035 | 0.62145 | 0.208 | 0.23 | 0.01303 | 3873.7254 | -- | -- | 0.66365 | 19.0473 | -- | 0.17136 | 0.35908 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.439 | 0.564 | -- | 254.808 | 0.132 | 0.043 | 14.81 | 0.132 | 0.52051 | 0.05537 | 1.54 | 0.26971
01:30 | 2691.03 | 3.0035 | 0.62145 | 0.208 | 0.23 | 0.01303 | 3873.7254 | -- | -- | 0.66365 | 19.0473 | -- | 0.17136 | 0.35908 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.439 | 0.564 | -- | 254.808 | 0.132 | 0.043 | 14.81 | 0.132 | 0.52051 | 0.05537 | 1.54 | 0.26971
02:00 | 2691.07 | 3.1229 | 0.7455 | 0.21 | 0.224 | 0.01442 | 3873.7386 | -- | -- | 0.66367 | 19.0793 | -- | 0.18379 | 0.35908 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.461 | 0.565 | -- | 254.809 | 0.121 | 0.046 | 14.81 | 0.131 | 0.49487 | 0.07584 | 1.49 | 0.27329
02:30 | 2691.07 | 3.1229 | 0.7455 | 0.21 | 0.224 | 0.01442 | 3873.7386 | -- | -- | 0.66367 | 19.0793 | -- | 0.18379 | 0.35908 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.461 | 0.565 | -- | 254.809 | 0.121 | 0.046 | 14.81 | 0.131 | 0.49487 | 0.07584 | 1.49 | 0.27329
03:00 | 2691.22 | 3.2389 | 0.808 | 0.214 | 0.221 | 0.01508 | 3873.7614 | -- | -- | 0.66377 | 19.135 | -- | 0.19661 | 0.34027 | 2409.86 | 0.707 | -- | 0.485 | 0.568 | -- | 254.811 | 0.103 | 0.046 | 14.81 | 0.128 | 0.47152 | 0.09509 | 1.5 | 0.2769
03:30 | 2691.22 | 3.2389 | 0.808 | 0.214 | 0.221 | 0.01508 | 3873.7614 | -- | -- | 0.66377 | 19.135 | -- | 0.19661 | 0.34027 | 2409.86 | 0.707 | -- | 0.485 | 0.568 | -- | 254.811 | 0.103 | 0.046 | 14.81 | 0.128 | 0.47152 | 0.09509 | 1.5 | 0.2769
04:00 | 2691.39 | 3.3501 | 0.8705 | 0.221 | 0.214 | 0.01676 | 3873.7733 | -- | -- | 0.66386 | 19.1639 | -- | 0.21021 | 0.3279 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.514 | 0.582 | -- | 254.812 | 0.084 | 0.043 | 14.81 | 0.133 | 0.45039 | 0.11716 | 1.5 | 0.28018
04:30 | 2691.39 | 3.3501 | 0.8705 | 0.221 | 0.214 | 0.01676 | 3873.7733 | -- | -- | 0.66386 | 19.1639 | -- | 0.21021 | 0.3279 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.514 | 0.582 | -- | 254.812 | 0.084 | 0.043 | 14.81 | 0.133 | 0.45039 | 0.11716 | 1.5 | 0.28018
05:00 | 2691.58 | 3.4637 | 1.0099 | 0.228 | 0.201 | 0.01899 | 3873.794 | -- | -- | 0.66419 | 19.2145 | -- | 0.22448 | 0.31566 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.546 | 0.579 | -- | 254.813 | 0.066 | 0.04 | 14.81 | 0.137 | 0.4314 | 0.12955 | 1.48 | 0.2835
05:30 | 2691.58 | 3.4637 | 1.0099 | 0.228 | 0.201 | 0.01899 | 3873.794 | -- | -- | 0.66419 | 19.2145 | -- | 0.22448 | 0.31566 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.546 | 0.579 | -- | 254.813 | 0.066 | 0.04 | 14.81 | 0.137 | 0.4314 | 0.12955 | 1.48 | 0.2835
06:00 | 2691.69 | 3.5797 | 1.1017 | 0.23 | 0.208 | 0.01944 | 3873.8038 | -- | -- | 0.6627 | 19.2383 | -- | 0.23421 | 0.29755 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.507 | 0.583 | 44.63 | 254.814 | 0.049 | 0.037 | 14.81 | 0.14 | 0.43897 | 0.12486 | 1.45 | 0.28722
06:30 | 2691.69 | 3.5797 | 1.1017 | 0.23 | 0.208 | 0.01944 | 3873.8038 | -- | -- | 0.6627 | 19.2383 | -- | 0.23421 | 0.29755 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.507 | 0.583 | 44.63 | 254.814 | 0.049 | 0.037 | 14.81 | 0.14 | 0.43897 | 0.12486 | 1.45 | 0.28722
07:00 | 2691.88 | 3.6996 | 1.285 | 0.234 | 0.18 | 0.02427 | 3873.8202 | -- | -- | 0.66223 | 19.2785 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.451 | 0.583 | -- | 254.815 | 0.03 | 0.034 | 14.81 | 0.142 | 0.44086 | 0.15568 | 1.45 | 0.30365
07:30 | 2691.88 | 3.6996 | 1.285 | 0.234 | 0.18 | 0.02427 | 3873.8202 | -- | -- | 0.66223 | 19.2785 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.451 | 0.583 | -- | 254.815 | 0.03 | 0.034 | 14.81 | 0.142 | 0.44086 | 0.15568 | 1.45 | 0.30365
08:00 | 2692.01 | 3.7757 | 1.411 | 0.223 | 0.174 | 0.02702 | 3873.8132 | -- | -- | 0.66222 | 19.2614 | 16.0123 | 0.23907 | 0.27975 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.323 | 0.584 | -- | 254.816 | 0.026 | 0.033 | 14.81 | 0.141 | 0.36687 | 0.20424 | 1.4 | 0.32325
08:30 | 2692.01 | 3.7757 | 1.411 | 0.223 | 0.174 | 0.02702 | 3873.8132 | -- | -- | 0.66222 | 19.2614 | 16.0123 | 0.23907 | 0.27975 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.323 | 0.584 | -- | 254.816 | 0.026 | 0.033 | 14.81 | 0.141 | 0.36687 | 0.20424 | 1.4 | 0.32325
09:00 | 2692.27 | 3.7302 | 1.33 | 0.203 | 0.176 | 0.02279 | 3873.7968 | -- | -- | 0.66228 | 19.2212 | -- | 0.22934 | 0.27391 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.204 | 0.584 | -- | 254.808 | 0.024 | 0.032 | 14.81 | 0.14 | 0.31828 | 0.24814 | 1.37 | 0.33825
09:30 | 2692.27 | 3.7302 | 1.33 | 0.203 | 0.176 | 0.02279 | 3873.7968 | -- | -- | 0.66228 | 19.2212 | -- | 0.22934 | 0.27391 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.204 | 0.584 | -- | 254.808 | 0.024 | 0.032 | 14.81 | 0.14 | 0.31828 | 0.24814 | 1.37 | 0.33825
10:00 | 2692.34 | 3.6333 | 1.24 | 0.205 | 0.17 | 0.02296 | 3873.7315 | -- | -- | 0.6635 | 19.0622 | -- | 0.23907 | 0.28564 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.092 | 0.583 | -- | 254.799 | 0.023 | 0.032 | 14.81 | 0.138 | 0.26997 | 0.28887 | 1.29 | 0.3481
10:30 | 2692.34 | 3.6333 | 1.24 | 0.205 | 0.17 | 0.02296 | 3873.7315 | -- | -- | 0.6635 | 19.0622 | -- | 0.23907 | 0.28564 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.092 | 0.583 | -- | 254.799 | 0.023 | 0.032 | 14.81 | 0.138 | 0.26997 | 0.28887 | 1.29 | 0.3481
11:00 | 2692.42 | 3.4815 | 1.1476 | 0.191 | 0.174 | 0.02148 | 3873.7233 | -- | -- | 0.66451 | 19.0421 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.04 | 0.582 | -- | 254.79 | 0.022 | 0.032 | 14.81 | 0.135 | 0.2285 | 0.33688 | 1.21 | 0.36083
11:30 | 2692.42 | 3.4815 | 1.1476 | 0.191 | 0.174 | 0.02148 | 3873.7233 | -- | -- | 0.66451 | 19.0421 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.04 | 0.582 | -- | 254.79 | 0.022 | 0.032 | 14.81 | 0.135 | 0.2285 | 0.33688 | 1.21 | 0.36083
12:00 | 2692.52 | 3.3678 | 1.072 | 0.214 | 0.158 | 0.01721 | 3873.7428 | -- | -- | 0.66577 | 19.0897 | -- | 0.25458 | 0.29158 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.016 | 0.581 | -- | 254.782 | 0.02 | 0.032 | 14.81 | 0.131 | 0.22262 | 0.32805 | 1.28 | 0.35202
12:30 | 2692.52 | 3.3678 | 1.072 | 0.214 | 0.158 | 0.01721 | 3873.7428 | -- | -- | 0.66577 | 19.0897 | -- | 0.25458 | 0.29158 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.016 | 0.581 | -- | 254.782 | 0.02 | 0.032 | 14.81 | 0.131 | 0.22262 | 0.32805 | 1.28 | 0.35202
13:00 | 2692.65 | 3.3306 | 1.0153 | 0.236 | 0.137 | 0.01633 | 3873.7651 | -- | -- | 0.66688 | 19.1439 | -- | 0.26492 | 0.28564 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.056 | 0.58 | -- | 254.773 | 0.019 | 0.032 | 14.81 | 0.127 | 0.2285 | 0.32305 | 1.43 | 0.34984
13:30 | 2692.65 | 3.3306 | 1.0153 | 0.236 | 0.137 | 0.01633 | 3873.7651 | -- | -- | 0.66688 | 19.1439 | -- | 0.26492 | 0.28564 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.056 | 0.58 | -- | 254.773 | 0.019 | 0.032 | 14.81 | 0.127 | 0.2285 | 0.32305 | 1.43 | 0.34984
14:00 | 2692.82 | 3.3085 | 1.0747 | 0.22 | 0.13 | 0.01349 | 3873.7584 | -- | -- | 0.66834 | 19.1275 | -- | 0.27584 | 0.27391 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.083 | 0.58 | -- | 254.764 | 0.018 | 0.033 | 14.81 | 0.134 | 0.23442 | 0.31069 | 1.43 | 0.37253
14:30 | 2692.82 | 3.3085 | 1.0747 | 0.22 | 0.13 | 0.01349 | 3873.7584 | -- | -- | 0.66834 | 19.1275 | -- | 0.27584 | 0.27391 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.083 | 0.58 | -- | 254.764 | 0.018 | 0.033 | 14.81 | 0.134 | 0.23442 | 0.31069 | 1.43 | 0.37253
15:00 | 2692.96 | 3.2292 | 1.162 | 0.215 | 0.112 | 0.01315 | 3873.6998 | -- | -- | 0.66956 | 18.985 | -- | 0.28676 | 0.26811 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.105 | 0.584 | -- | 254.755 | 0.017 | 0.033 | 14.81 | 0.124 | 0.24157 | 0.30457 | 1.36 | 0.39531
15:30 | 2692.96 | 3.2292 | 1.162 | 0.215 | 0.112 | 0.01315 | 3873.6998 | -- | -- | 0.66956 | 18.985 | -- | 0.28676 | 0.26811 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.105 | 0.584 | -- | 254.755 | 0.017 | 0.033 | 14.81 | 0.124 | 0.24157 | 0.30457 | 1.36 | 0.39531
16:00 | 2693.09 | 3.2119 | 1.234 | 0.21 | 0.085 | 0.01358 | 3873.6709 | -- | -- | 0.66949 | 18.9146 | -- | 0.2813 | 0.25666 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.075 | 0.583 | -- | 254.747 | 0.016 | 0.034 | 14.81 | 0.119 | 0.24877 | 0.30213 | 1.23 | 0.4176
16:30 | 2693.09 | 3.2119 | 1.234 | 0.21 | 0.085 | 0.01358 | 3873.6709 | -- | -- | 0.66949 | 18.9146 | -- | 0.2813 | 0.25666 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.075 | 0.583 | -- | 254.747 | 0.016 | 0.034 | 14.81 | 0.119 | 0.24877 | 0.30213 | 1.23 | 0.4176
17:00 | 2693.23 | 3.1787 | 1.327 | 0.189 | 0.085 | 0.01457 | 3873.6261 | -- | 0.88345 | 0.6592 | 18.8057 | -- | 0.26492 | 0.25102 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.04 | 0.582 | -- | 254.738 | 0.015 | 0.035 | 14.81 | 0.14 | 0.23205 | 0.32679 | 1.22 | 0.43923
17:30 | 2693.23 | 3.1787 | 1.327 | 0.189 | 0.085 | 0.01457 | 3873.6261 | -- | 0.88345 | 0.6592 | 18.8057 | -- | 0.26492 | 0.25102 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.04 | 0.582 | -- | 254.738 | 0.015 | 0.035 | 14.81 | 0.14 | 0.23205 | 0.32679 | 1.22 | 0.43923
18:00 | 2693.29 | 3.1719 | 1.297 | 0.177 | 0.107 | 0.01496 | 3873.5535 | -- | -- | 0.64349 | 18.6298 | 16.0123 | 0.24424 | 0.25666 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.002 | 0.581 | 44.63 | 254.729 | 0.014 | 0.035 | 14.81 | 0.146 | 0.22379 | 0.32805 | 1.21 | 0.42807
18:30 | 2693.29 | 3.1719 | 1.297 | 0.177 | 0.107 | 0.01496 | 3873.5535 | -- | -- | 0.64349 | 18.6298 | 16.0123 | 0.24424 | 0.25666 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.002 | 0.581 | 44.63 | 254.729 | 0.014 | 0.035 | 14.81 | 0.146 | 0.22379 | 0.32805 | 1.21 | 0.42807
19:00 | 2693.12 | 3.2878 | 1.1368 | 0.182 | 0.126 | 0.00895 | 3873.499 | -- | -- | 0.62736 | 18.4977 | -- | 0.19661 | 0.27391 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.034 | 0.581 | -- | 254.721 | 0.029 | 0.036 | 14.81 | 0.133 | 0.25846 | 0.28767 | 1.19 | 0.41073
19:30 | 2693.12 | 3.2878 | 1.1368 | 0.182 | 0.126 | 0.00895 | 3873.499 | -- | -- | 0.62736 | 18.4977 | -- | 0.19661 | 0.27391 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.034 | 0.581 | -- | 254.721 | 0.029 | 0.036 | 14.81 | 0.133 | 0.25846 | 0.28767 | 1.19 | 0.41073
20:00 | 2692.92 | 3.3129 | 1.0045 | 0.168 | 0.172 | 0.00525 | 3873.5048 | -- | -- | 0.611 | 18.5117 | -- | 0.17136 | 0.30959 | 2410.45 | 0.774 | -- | 0.058 | 0.582 | -- | 254.712 | 0.056 | 0.036 | 14.81 | 0.131 | 0.36527 | 0.18003 | 1.02 | 0.39294
20:30 | 2692.92 | 3.3129 | 1.0045 | 0.168 | 0.172 | 0.00525 | 3873.5048 | -- | -- | 0.611 | 18.5117 | -- | 0.17136 | 0.30959 | 2410.45 | 0.774 | -- | 0.058 | 0.582 | -- | 254.712 | 0.056 | 0.036 | 14.81 | 0.131 | 0.36527 | 0.18003 | 1.02 | 0.39294
21:00 | 2692.72 | 3.1651 | 0.8455 | 0.163 | 0.206 | 0.00908 | 3873.5218 | -- | -- | 0.59389 | 18.553 | -- | 0.1564 | 0.35277 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.075 | 0.581 | -- | 254.703 | 0.084 | 0.038 | 14.81 | 0.128 | 0.46959 | 0.07861 | 0.93 | 0.37526
21:30 | 2692.72 | 3.1651 | 0.8455 | 0.163 | 0.206 | 0.00908 | 3873.5218 | -- | -- | 0.59389 | 18.553 | -- | 0.1564 | 0.35277 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.075 | 0.581 | -- | 254.703 | 0.084 | 0.038 | 14.81 | 0.128 | 0.46959 | 0.07861 | 0.93 | 0.37526
22:00 | 2692.49 | 3.1029 | 0.6755 | 0.168 | 0.221 | 0.01185 | 3873.5404 | -- | -- | 0.57639 | 18.5981 | -- | 0.13909 | 0.37816 | 2410.52 | 0.783 | -- | 0.091 | 0.582 | -- | 254.695 | 0.112 | 0.039 | 14.81 | 0.123 | 0.52051 | 0.04353 | 0.84 | 0.3564
22:30 | 2692.49 | 3.1029 | 0.6755 | 0.168 | 0.221 | 0.01185 | 3873.5404 | -- | -- | 0.57639 | 18.5981 | -- | 0.13909 | 0.37816 | 2410.52 | 0.783 | -- | 0.091 | 0.582 | -- | 254.695 | 0.112 | 0.039 | 14.81 | 0.123 | 0.52051 | 0.04353 | 0.84 | 0.3564
23:00 | 2692.29 | 3.1863 | 0.51057 | 0.182 | 0.224 | 0.00997 | 3873.5541 | -- | -- | 0.5588 | 18.6379 | -- | 0.14248 | 0.39102 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.104 | 0.581 | -- | 254.686 | 0.135 | 0.041 | 14.81 | 0.118 | 0.51457 | 0.04761 | 0.84 | 0.33572
23:30 | 2692.29 | 3.1863 | 0.51057 | 0.182 | 0.224 | 0.00997 | 3873.5541 | -- | -- | 0.5588 | 18.6379 | -- | 0.14248 | 0.39102 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.104 | 0.581 | -- | 254.686 | 0.135 | 0.041 | 14.81 | 0.118 | 0.51457 | 0.04761 | 0.84 | 0.33572

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
08/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
08/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
08/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
08/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
08/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.66
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.35
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.11
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.22
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
08/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.22
08/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
08/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.34

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/12/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/12/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 70.67
08/12/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
08/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 526.37 | 526.367 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.077 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
08/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
08/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
08/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
08/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59768.77 | 59768.77 | 0 | m3
08/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31191.7 | 31191.7 | 0 | m3
08/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
08/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.23 | 563.23 | 0 | m3
08/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 720.67 | 720.67 | 0 | m3
08/12/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 782.71 | 781.773 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
08/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
08/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
08/12/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5276.02 | 5050.371 | 0 | m3 | CONSUMO POR ARRANQUE A SOLICITUD DE COES POR SEGURIDAD DEL SEIN.
08/12/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57538.37 | 57538.37 | 0 | m3
08/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 13.57 | 13.57 | 0 | m3
08/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 08/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1078.03
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1308.87
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 598.65
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 513.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 701
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1045.201
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 22298.3638
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 22301.5161
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 21916.82
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 272808.78
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1126913
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1110484
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1249774
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 336985
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1129766.74
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1118834.53
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1347792.23
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 290538.46
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1697907.77
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 366011.54
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 673651.124
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1135186.136
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 901143.024
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 49291
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 572700
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1994853
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24185.22
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18776.17
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12978.24
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12860.26
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11753.52
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14104.23
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 225.649
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1342037
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 411258.478

## PRESIÓN_GAS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
08/12/2025 00:00 | 807.6 | 2945.46 | 82.93 | 82.93 | 4481.6 | 499.16 | 8276 | 22730 | 3877.4071 | 4327.9156 | 4320.0977 | 4324.4583 | 6637.723 | 6805.638
08/12/2025 01:00 | 808.2 | 2945.29 | 83.42 | 83.42 | 4481.6 | 514.85 | 8345 | 22645 | 3961.7687 | 4369.0426 | 4361.4872 | 4365.4079 | 6638.5086 | 6804.276
08/12/2025 02:00 | 808 | 2895.38 | 84.49 | 84.49 | 4467.8 | 518.77 | 8415 | 22650 | 4064.6633 | 4414.7396 | 4407.6931 | 4411.4674 | 6636.5456 | 6803.135
08/12/2025 03:00 | 808.6 | 2879.93 | 85.66 | 85.66 | 4467.8 | 519.75 | 8507 | 22776 | 4112.3013 | 4442.3542 | 4435.2818 | 4439.2971 | 6637.331 | 6801.867
08/12/2025 04:00 | 808.5 | 2913.4 | 86.29 | 86.29 | 4467.8 | 514.85 | 8598 | 22894 | 4109.5249 | 4449.6448 | 4442.5625 | 4446.7739 | 6637.331 | 6800.609
08/12/2025 05:00 | 807.6 | 2807.1 | 86.75 | 86.75 | 4467.8 | 515.83 | 8679 | 22670 | 4162.7903 | 4517.4957 | 4510.1089 | 4517.5377 | 6639.294 | 6799.354
08/12/2025 06:00 | 807.6 | 2918 | 87.99 | 87.99 | 4467.8 | 516.81 | 8775 | 22707 | 4166.6451 | 4516.7603 | 4508.535 | 4516.4127 | 6635.7605 | 6797.81
08/12/2025 07:00 | 867.9 | 2972.9 | 89.26 | 89.26 | 4467.8 | 516.81 | 8911 | 23565 | 4113.2954 | 4481.6986 | 4473.8396 | 4481.6574 | 6639.686 | 6796.157
08/12/2025 08:00 | 872.6 | 2970.93 | 91.41 | 91.41 | 4467.8 | 515.83 | 9116 | 22434 | 4038.1004 | 4435.7983 | 4427.697 | 4435.6506 | 6640.471 | 6794.419
08/12/2025 09:00 | 866.8 | 2971.04 | 93 | 93 | 4467.8 | 516.81 | 9284 | 21764 | 3972.8706 | 4400.4654 | 4393.7992 | 4400.5978 | 6638.901 | 6755.252
08/12/2025 10:00 | 861.8 | 2971.27 | 93.45 | 93.45 | 4467.8 | 516.81 | 9310 | 21305 | 3923.077 | 4372.3171 | 4366.3624 | 4372.3618 | 6640.471 | 6536.056
08/12/2025 11:00 | 825.1 | 2971.27 | 93.82 | 93.82 | 4467.8 | 516.81 | 9336 | 20960 | 3913.9217 | 4362.0888 | 4357.1213 | 4362.7029 | 6641.649 | 6191.806
08/12/2025 12:00 | 802.4 | 2804.1 | 93.89 | 93.89 | 4467.8 | 515.83 | 9362 | 20671 | 3800.6561 | 4318.5028 | 4314.8708 | 4319.8688 | 6640.864 | 5916.078
08/12/2025 13:00 | 802.9 | 2949.83 | 93.22 | 93.22 | 4467.8 | 516.81 | 9334 | 20440 | 3729.612 | 4283.4606 | 4279.4712 | 4283.984 | 6640.471 | 5642.267
08/12/2025 14:00 | 864 | 2868.39 | 93.09 | 93.09 | 4467.8 | 514.85 | 9299 | 20253 | 3732.1426 | 4279.8187 | 4275.1251 | 4279.8225 | 6636.5456 | 5372.966
08/12/2025 15:00 | 861.2 | 2820.18 | 93.32 | 93.32 | 4467.8 | 514.85 | 9323 | 20065 | 3841.9891 | 4324.6609 | 4320.1729 | 4325.1453 | 6642.434 | 5192.605
08/12/2025 16:00 | 819.9 | 2791.27 | 93.95 | 93.95 | 4467.8 | 516.81 | 9355 | 24260 | 3935.3805 | 4376.4809 | 4373.1716 | 4377.2285 | 6642.827 | 5077.19
08/12/2025 17:00 | 803.4 | 2841.07 | 93.43 | 93.43 | 4467.8 | 515.83 | 9310 | 22756 | 3982.7679 | 4398.0312 | 4394.297 | 4398.9056 | 6636.153 | 4958.575
08/12/2025 18:00 | 805.1 | 2857.94 | 92.01 | 92.01 | 4473.5 | 514.85 | 9176 | 22822 | 3880.4329 | 4292.0219 | 4286.1427 | 4288.6078 | 6638.5086 | 4820.115
08/12/2025 19:00 | 806.1 | 2968.06 | 89.49 | 89.49 | 4471.8 | 515.83 | 8941 | 22804 | 3810.5953 | 4258.5884 | 4250.4497 | 4254.3247 | 6638.116 | 4676.948
08/12/2025 20:00 | 808.9 | 3038.63 | 87.62 | 87.62 | 4468.7 | 514.85 | 8741 | 22753 | 3731.2027 | 4225.6451 | 4217.1986 | 4221.2719 | 6638.116 | 4539.214
08/12/2025 21:00 | 806.6 | 3004.08 | 85.9 | 85.9 | 4471.7 | 515.83 | 8584 | 22780 | 3643.0248 | 4194.7846 | 4186.7477 | 4190.4083 | 6637.723 | 4404.007
08/12/2025 22:00 | 805.2 | 3006.81 | 84.54 | 84.54 | 4475 | 515.83 | 8426 | 22866 | 3654.48 | 4193.6298 | 4185.4282 | 4189.5283 | 6637.723 | 4267.394
08/12/2025 23:00 | 806.5 | 3006.37 | 83.45 | 83.45 | 4470.1 | 516.81 | 8346 | 22870 | 3721.6644 | 4210.8414 | 4203.2215 | 4207.6698 | 6637.331 | 4133.287

## TEMP_AMB
lunes, 8 de Diciembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
08/12/2025 00:00 | 17 | 20.651 | 20.651 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.6 | 36.51 | 19.4 | 18.8 | 20.01 | 19.175 | 18.12 | 26.41
08/12/2025 01:00 | 17 | 21.068 | 21.068 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.6 | 30.35 | 19.2 | 19 | 20.09 | 18.8 | 18.2 | 26.11
08/12/2025 02:00 | 17 | 20.936 | 20.936 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 29.88 | 20 | 19.6 | 19.75 | 18.875 | 18.1 | 26.37
08/12/2025 03:00 | 16 | 20.978 | 20.978 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 29.93 | 19 | 19.6 | 19.86 | 19.25 | 18.21 | 26.45
08/12/2025 04:00 | 19 | 20.547 | 20.547 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 29.79 | 19.1 | 19.2 | 19.97 | 19.225 | 18.27 | 25.82
08/12/2025 05:00 | 18 | 19.964 | 19.964 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19 | 30.15 | 19.1 | 19.4 | 20 | 19.15 | 18.57 | 25.86
08/12/2025 06:00 | 17 | 19.978 | 19.978 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 29.5 | 18.9 | 19.6 | 21.81 | 19.025 | 18.29 | 26.04
08/12/2025 07:00 | 18 | 20.304 | 20.304 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | 29.96 | 18.6 | 19.7 | 22.07 | 18.85 | 18.61 | 25.28
08/12/2025 08:00 | 20 | 20.859 | 20.859 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 29.91 | 19.3 | 22.6 | 22.34 | 19.3 | 19.71 | 25.2
08/12/2025 09:00 | 22 | 22.831 | 22.831 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 31.61 | 19.8 | 23.1 | 22.65 | 19.2 | 19.81 | 25.22
08/12/2025 10:00 | 25 | 24.901 | 24.901 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.6 | 33.16 | 20.3 | 23.6 | 22.98 | 19.601 | 20.01 | 25.16
08/12/2025 11:00 | 25 | 25.276 | 25.276 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 33.39 | 20.6 | 24.3 | 23.25 | 19.8 | 20.37 | 25.3
08/12/2025 12:00 | 25 | 25.901 | 25.901 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.1 | 32.36 | 20.5 | 24.7 | 23.64 | 19.9 | 20.9 | 25.47
08/12/2025 13:00 | 25 | 25.685 | 25.685 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.7 | 32.31 | 21.3 | 25.1 | 23.895 | 19.675 | 21.24 | 26.06
08/12/2025 14:00 | 26 | 25.762 | 25.762 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 20.8 | 32.46 | 21.3 | 25.5 | 23.97 | 19.988 | 20.78 | 27.25
08/12/2025 15:00 | 24 | 25.276 | 25.276 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 20.1 | 32.04 | 21.2 | 25.8 | 24.03 | 20.2 | 21.55 | 27.53
08/12/2025 16:00 | 23 | 24.644 | 24.644 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 19.9 | 31.79 | 22.2 | 26 | 24.3987 | 20.325 | 20.54 | 27.87
08/12/2025 17:00 | 22 | 23.721 | 23.721 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19.1 | 32.25 | 20.3 | 22.2 | 24.44 | 21.248 | 19.36 | 27.42
08/12/2025 18:00 | 22 | 22.04 | 22.04 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.9 | 31.95 | 20.4 | 20.2 | 20.09 | 18.85 | 18.74 | 26.8
08/12/2025 19:00 | 21 | 21.637 | 21.637 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 31.03 | 20.2 | 19.9 | 19.69 | 18.975 | 18.87 | 26.35
08/12/2025 20:00 | 21 | 21.7 | 21.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.6 | 30.41 | 19.8 | 19.5 | 19.68 | 18.525 | 19.31 | 25.86
08/12/2025 21:00 | 21 | 21.186 | 21.186 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 19.6 | 30.22 | 20.5 | 19.8 | 19.53 | 18.15 | 19.16 | 25.99
08/12/2025 22:00 | 20 | 21.013 | 21.013 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.2 | 29.93 | 20.2 | 20.3 | 19.78 | 18.2 | 19.44 | 26.04
08/12/2025 23:00 | 20 | 20.978 | 20.978 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19.1 | 29.96 | 20.5 | 20.4 | 20.1471 | 17.975 | 18.78 | 25.77

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
08/12/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 08/12/2025 06:00 | 09/12/2025 06:00
08/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.12 | 08/12/2025 06:00 | 09/12/2025 06:00
08/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 08/12/2025 06:00 | 09/12/2025 06:00
08/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 08/12/2025 06:00 | 09/12/2025 06:00
08/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 08/12/2025 06:00 | 09/12/2025 06:00
08/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 08/12/2025 06:00 | 09/12/2025 06:00
08/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2600 | 08/12/2025 06:00 | 09/12/2025 06:00
08/12/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 08/12/2025 06:00 | 09/12/2025 06:00
08/12/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 08/12/2025 06:00 | 09/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 8 de Diciembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
08/12/2025 | 00:30 | 22 | 55.27 | 12.59 | 24.02 | 22.1335 | 63.63 |  | 7.5 | 7.3 | 8.496 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 5.63 | 7.9861 |  |  |  | 13.28 | 13.1 | 0 | 506.5974 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 01:00 | 22 | 55.27 | 12.11 | 24.01 | 22.1335 | 60.42 |  | 7.1 | 7.9 | 8.256 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 5.8346 | 7.7892 |  |  |  | 12.08 | 13.08 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 01:30 | 23 | 55.24 | 10.66 | 24.32 | 22.1335 | 62.98 |  | 7 | 7.6 | 8.427 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 5.8531 | 6.6927 |  |  |  | 12.53 | 12.84 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 02:00 | 23 | 52.46 | 13.25 | 24.34 | 22.1335 | 64.49 |  | 6.8 | 6.8 | 8.091 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 6.1142 | 6.7174 |  |  |  | 12.12 | 12.43 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 02:30 | 23 | 50.98 | 12.75 | 23.92 | 22.1335 | 62.42 |  | 7.2 | 6.9 | 8.679 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 5.8215 | 5.9996 |  |  |  | 11.57 | 12.46 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 03:00 | 23 | 52.87 | 12.85 | 23.89 | 22.1335 | 62.86 |  | 6.7 | 8.1 | 8.216 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 7.308 | 6.5917 |  |  |  | 12.22 | 12.7 | 0 | 506.5974 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 03:30 | 22 | 53.73 | 13.96 | 25 | 22.1335 | 43.69 |  | 7.5 | 8.1 | 7.306 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.4963 | 6.7005 |  |  |  | 12.79 | 13.31 | 0 | 506.5974 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 04:00 | 22 | 55.16 | 13.84 | 25.05 | 22.1335 | 64.22 |  | 7.7 | 9 | 7.215 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.0825 | 7.2644 |  |  |  | 12.02 | 12.36 | 0 | 506.5974 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 04:30 | 23 | 55.17 | 14.36 | 25.69 | 22.1335 | 50.44 |  | 7.3 | 9.1 | 7.03 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 10.3436 | 10.4926 |  |  |  | 11.73 | 12.59 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 05:00 | 23 | 55.26 | 12.94 | 25.59 | 22.1335 | 61.55 | 0 | 7 | 9.3 | 7.21 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 0 | 1 | 4 | 16.3785 | 12.753 | 12.753 | 0 | 0 | 0 | 11.5078 | 10.7098 | 0 | 0 | 26.4 | 10.65 | 10.95 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 0 | 12.2005
08/12/2025 | 05:30 | 22 | 55.24 | 11.78 | 25.71 | 22.1335 | 58.81 | 0 | 6.5 | 9.3 | 7.189 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 90.96 | 62 | 3 | 4 | 168.3391 | 209.95 | 209.95 | 0 | 34 | 0.01 | 10.1107 | 10.0466 | 42.5812 | 29.2385 | 92.39 | 9.93 | 9.77 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 27 | 37.496
08/12/2025 | 06:00 | 22 | 55.24 | 13.42 | 25.71 | 22.1335 | 62.19 | 17.72 | 6.7 | 8.6 | 7.558 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 249.14 | 324.182 | 4 | 5 | 473.4896 | 558.055 | 558.055 | 1.0549 | 110 | 5.81 | 7.6518 | 8.6653 | 147.6039 | 135.9144 | 102.78 | 9.9 | 9.65 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 101 | 73.7675
08/12/2025 | 06:30 | 22 | 55.23 | 12.08 | 25.38 | 22.1335 | 63.99 | 44.17 | 5.4 | 9.4 | 7.579 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 337.74 | 608 | 5 | 5 | 808.0942 | 863.922 | 863.922 | 12.1516 | 218 | 135.04 | 6.5976 | 7.7831 | 424.0563 | 412.194 | 98.58 | 9.09 | 9.44 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 225 | 340.6055
08/12/2025 | 07:00 | 22 | 55.35 | 11.83 | 25.28 | 22.1335 | 60.36 | 81.76 | 5.1 | 8.7 | 7.951 | 9 | 9 | 9 | 9 | 808.58 | 717.455 | 5 | 5 | 994.1415 | 964.377 | 964.377 | 29.6035 | 349 | 464.35 | 7.9286 | 6.7258 | 430.402 | 465.101 | 106.54 | 9.99 | 9.54 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 351 | 539.161
08/12/2025 | 07:30 | 23 | 55.31 | 13.48 | 25.55 | 22.1335 | 64.06 | 161.57 | 4.7 | 8.3 | 8.645 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 815.7 | 900 | 4 | 5 | 1082.3845 | 1029.106 | 1029.106 | 72.8391 | 477 | 725.23 | 8.0419 | 7.3963 | 634.8512 | 641.199 | 43.46 | 10.66 | 10.26 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 490 | 687.988
08/12/2025 | 08:00 | 23 | 55.27 | 11.3 | 25.46 | 22.1335 | 58.81 | 165.84 | 5.7 | 8.4 | 8.181 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 955.03 | 642.909 | 4 | 3 | 1150.6297 | 1086.089 | 1086.089 | 295.089 | 587 | 798.68 | 9.2433 | 8.4941 | 519.6946 | 530.3658 | 1081.32 | 11.35 | 11.92 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 603 | 972.4985
08/12/2025 | 08:30 | 22 | 55.28 | 9.52 | 25.49 | 21.7029 | 63.25 | 211.05 | 6.2 | 7.7 | 8.179 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 879.32 | 358.364 | 1 | 1 | 771.9833 | 838.47 | 838.47 | 491.0202 | 722 | 836.18 | 8.908 | 8.7209 | 735.3207 | 735.3688 | 1144.25 | 11.3 | 12.1 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 735 | 1021.881
08/12/2025 | 09:00 | 22 | 55.27 | 10.91 | 25.5 | 21.7029 | 59.54 | 300.02 | 6.5 | 7.9 | 8.975 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 1046.31 | 689.455 | 1 | 1 | 739.8603 | 788.732 | 788.732 | 629.3509 | 827 | 846.17 | 8.5702 | 9.0678 | 896.8365 | 943.8382 | 1144.9 | 10.02 | 11.17 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 795 | 1076.2355
08/12/2025 | 09:30 | 22 | 55.29 | 12.88 | 24.95 | 21.7029 | 56.23 | 375.66 | 7.4 | 6.9 | 9.844 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 702.53 | 908 | 1 | 1 | 605.0259 | 546.379 | 546.379 | 744.0733 | 847 | 851.19 | 8.2757 | 9.6037 | 1147.8191 | 1157.1873 | 1161.99 | 10.69 | 12.52 | 0 | 506.5974 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 682 | 1109.218
08/12/2025 | 10:00 | 22 | 55.26 | 13.64 | 26.34 | 21.7029 | 60.02 | 422.89 | 6.8 | 6.8 | 9.186 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 1055.87 | 862.545 | 3 | 3 | 614.5076 | 588.848 | 588.848 | 836.7821 | 797 | 850.46 | 10.2283 | 9.6189 | 1213.8405 | 1229.4314 | 1180.78 | 10.59 | 12.07 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 828 | 1124.893
08/12/2025 | 10:30 | 23 | 55.27 | 13.25 | 26.13 | 21.7029 | 59.47 | 484.63 | 7.7 | 7.5 | 8.539 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1031.18 | 949.091 | 1 | 1 | 656.5761 | 661.19 | 661.19 | 894.0534 | 826 | 846.73 | 8.9087 | 9.4947 | 1231.8948 | 1256.8444 | 1139.8 | 10.4 | 11.6 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 721 | 1131.411
08/12/2025 | 11:00 | 23 | 55.24 | 12.84 | 26.08 | 21.7029 | 58.06 | 857.21 | 7.4 | 7.6 | 8.25 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1109.74 | 1290.91 | 1 | 1 | 733.1159 | 719.28 | 719.28 | 940.588 | 873 | 843.72 | 10.628 | 10.209 | 1235.5434 | 1251.8168 | 1.18 | 9.92 | 11.16 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 641 | 1141.638
08/12/2025 | 11:30 | 22 | 55.23 | 13.12 | 25.59 | 21.7029 | 62.76 | 787.58 | 7.3 | 8.1 | 8.81 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 1125.92 | 1288.73 | 3 | 1 | 855.6243 | 905.52 | 905.52 | 988.5548 | 667 | 838.4 | 8.653 | 10.348 | 1237.9808 | 1275.5098 | 1186.88 | 9.93 | 10.78 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 797 | 1137.258
08/12/2025 | 12:00 | 22 | 55.25 | 12.97 | 25.6 | 21.7029 | 59.58 | 694.37 | 7.8 | 8.5 | 9.566 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 1197.36 | 1124.73 | 1 | 1 | 976.4348 | 993.513 | 993.513 | 1043.0493 | 960 | 836.43 | 10.0834 | 10.0773 | 864.6707 | 1062.2203 | 1166.21 | 10.17 | 10.89 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 1072 | 1138.258
08/12/2025 | 12:30 | 23 | 54.81 | 13.44 | 25.83 | 21.7029 | 61.26 | 309.15 | 8.4 | 9 | 9.134 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1137.98 | 644.727 | 1 | 1 | 1129.7974 | 1071.658 | 1071.658 | 1052.6209 | 645 | 840.89 | 11.2795 | 10.6147 | 686.5378 | 684.4747 | 1132.09 | 10.53 | 11.73 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 908 | 1137.086
08/12/2025 | 13:00 | 23 | 55.59 | 9.6 | 25.86 | 21.7029 | 58.71 | 926.94 | 8.8 | 8.9 | 8.194 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1025.15 | 811.636 | 4 | 4 | 1200 | 1202.643 | 1202.643 | 997.2437 | 955 | 871.63 | 10.6744 | 11.0379 | 895.8035 | 886.9936 | 1114.05 | 10.56 | 10.8 | 0 | 506.5974 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 1016 | 1126.2285
08/12/2025 | 13:30 | 22 | 56.14 | 10.88 | 26.03 | 21.7029 | 58.02 | 526.71 | 9.2 | 9.5 | 8.339 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 1220.21 | 1051.64 | 6 | 4 | 1200 | 1205.967 | 1205.967 | 990.0538 | 880 | 602.52 | 10.5002 | 11.366 | 1076.3357 | 1063.7563 | 1111.76 | 10.24 | 10.35 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 937 | 1117.8345
08/12/2025 | 14:00 | 22 | 55.16 | 12.52 | 26 | 21.7029 | 63.87 | 867.73 | 8.9 | 9.1 | 8.659 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 1218.08 | 962.545 | 8 | 5 | 1200 | 1220.829 | 1220.829 | 922.2108 | 907 | 573.28 | 10.1165 | 11.9778 | 1002.3311 | 989.3438 | 1120.54 | 10.4 | 11.23 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 912 | 1102.9085
08/12/2025 | 14:30 | 22 | 55.24 | 10.97 | 26.01 | 21.7029 | 64.71 | 758.63 | 9.6 | 9.1 | 8.188 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1083.68 | 946.545 | 9 | 7 | 1171.0925 | 1139.336 | 1139.336 | 857.858 | 930 | 558.7 | 9.5116 | 12.2862 | 1033.7433 | 1093.7902 | 1077.98 | 10.28 | 10.46 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 806 | 1079.417
08/12/2025 | 15:00 | 22 | 55.25 | 12.93 | 26.04 | 21.7029 | 67.08 | 648.36 | 9.4 | 9 | 8.556 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1137.87 | 1025.09 | 9 | 7 | 1100.4492 | 1081.014 | 1081.014 | 780.0123 | 796 | 428.39 | 11.402 | 11.8091 | 1023.2208 | 997.1624 | 1010.3 | 9.48 | 10.81 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 666 | 1042.1965
08/12/2025 | 15:30 | 23 | 54.16 | 12.33 | 25.01 | 21.7029 | 64.95 | 374.4 | 9.2 | 9 | 7.015 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1081.33 | 1053.09 | 9 | 6 | 973.9388 | 982.1 | 982.1 | 671.5285 | 687 | 187.89 | 10.6145 | 11.6578 | 966.5665 | 1016.964 | 1013.63 | 9.63 | 10.44 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 589 | 986.703
08/12/2025 | 16:00 | 23 | 56.17 | 12.87 | 23.98 | 21.7029 | 63.7 | 262.53 | 8.9 | 9.3 | 6.482 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 910.63 | 958.182 | 9 | 6 | 1008.0943 | 916.417 | 916.417 | 548.7428 | 536 | 300.02 | 11.4251 | 11.6509 | 879.7843 | 955.0754 | 926.47 | 8.78 | 9.33 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 437 | 894.4035
08/12/2025 | 16:30 | 23 | 56.13 | 12.26 | 24.88 | 21.4887 | 64.57 | 88.92 | 8.8 | 9.4 | 6.486 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 684.91 | 775.273 | 9 | 7 | 798.1897 | 584.4 | 584.4 | 423.6221 | 346 | 202.73 | 10.9322 | 11.9908 | 861.0118 | 900.1236 | 799.76 | 8.44 | 8.97 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 296 | 753.735
08/12/2025 | 17:00 | 23 | 56.11 | 12.09 | 24.88 | 21.4887 | 64.25 | 53.76 | 8.8 | 9.1 | 6.386 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 572.77 | 210.727 | 9 | 8 | 309.5992 | 284.267 | 284.267 | 303.67 | 216 | 46.68 | 10.7564 | 12.082 | 612.3203 | 654.7 | 553.4 | 8.51 | 9.73 | 0 | 506.5974 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 161 | 447.675
08/12/2025 | 17:30 | 22 | 56.05 | 12.15 | 24.91 | 21.4887 | 63.2 | 37.22 | 8.3 | 9.6 | 6.877 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 265.49 | 216 | 9 | 7 | 140.1879 | 73.675 | 73.675 | 187.9219 | 65 | 0 | 10.5154 | 11.0892 | 321.0774 | 355.6529 | 184.62 | 8.57 | 9.41 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 40 | 110.5175
08/12/2025 | 18:00 | 22 | 51.28 | 13.05 | 24.91 | 21.4887 | 62.74 | 32.76 | 8.6 | 9.2 | 6.819 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 55.54 | 45.0909 | 9 | 6 | 18.2936 | 7.377 | 7.377 | 94.9648 | 19 | 0 | 8.2352 | 11.0122 | 92.7749 | 100.8492 | 0 | 8.22 | 8.94 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 10 | 1.456
08/12/2025 | 18:30 | 22 | 55.32 | 13.38 | 25.6 | 21.4887 | 62.54 | 1.5 | 8.8 | 9 | 6.92 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 50.85 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.0451 | 0 | 0 | 7.8046 | 10.1281 | 1.0486 | 0.89251 | 0 | 8.59 | 9.22 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 0 | 0
08/12/2025 | 19:00 | 22 | 55.35 | 12.27 | 25.6 | 21.4887 | 63.4 | 0 | 9 | 8 | 6.979 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4447 | 0 | 0 | 7.104 | 9.6676 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 9.13 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 0 | 0.037
08/12/2025 | 19:30 | 23 | 53.17 | 11.72 | 25.44 | 21.4887 | 61.1 | 0 | 8.2 | 7.2 | 7.192 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5738 | 9.2598 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 9.37 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922 | 0 | 0.0135
08/12/2025 | 20:00 | 23 | 49.79 | 13.48 | 25.58 | 21.4887 | 59.34 |  | 7.6 | 7.3 | 7.198 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 8.7739 | 8.4422 |  |  |  | 8.31 | 9.02 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 20:30 | 23 | 49.78 | 13.2 | 25.76 | 21.4887 | 58.78 |  | 7.2 | 8.2 | 6.75 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 7.8688 | 8.2762 |  |  |  | 8.19 | 8.78 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 21:00 | 23 | 50.24 | 12.4 | 25.61 | 21.4887 | 57.88 |  | 7.8 | 8.5 | 7.42 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 8.2308 | 8.3238 |  |  |  | 8.24 | 9.02 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 21:30 | 23 | 54.13 | 12.72 | 24.65 | 21.4887 | 57.98 |  | 7.5 | 8 | 6.962 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 6.9163 | 7.8652 |  |  |  | 8.35 | 9.35 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 22:00 | 23 | 53.08 | 12.93 | 24.61 | 21.4887 | 63.68 |  | 7 | 8 | 6.511 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 7.0072 | 7.3604 |  |  |  | 8.46 | 9.34 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 22:30 | 23 | 55.21 | 11.13 | 25.26 | 21.4887 | 60.03 |  | 7.3 | 8.7 | 6.545 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 8.168 | 8.0481 |  |  |  | 8.37 | 9.67 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 23:00 | 23 | 55.24 | 13.22 | 25.29 | 21.4887 | 61.88 |  | 7.1 | 8.8 | 6.976 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.5413 | 7.3383 |  |  |  | 8.35 | 8.51 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
08/12/2025 | 23:30 | 23 | 54.13 | 12.97 | 25.4 | 21.4887 | 62.82 |  | 6.8 | 8.3 | 7.23 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 6.0494 | 6.7872 |  |  |  | 8.31 | 8.32 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922
09/12/2025 | 00:00 | 23 | 55.1 | 11.81 | 25.38 | 21.4887 | 61.75 |  | 7.2 | 8.5 | 6.586 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.2117 | 6.193 |  |  |  | 8.25 | 8.77 | 0 | 503.3911 | 0 | 0 | 391.1701 | 244.8651 | 293.8381 | 270.38 | 267.922

## CALOR_ÚTIL
lunes, 8 de Diciembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
08/12/2025 | 00:30 | 31 | 14.01 | 55.59 | 72.83 | 74.7709 | 87.9 | 307.74 | 643.8409
08/12/2025 | 01:00 | 31 | 14.19 | 53.43 | 72.81 | 74.7709 | 83.47 | 306.76 | 636.4309
08/12/2025 | 01:30 | 33 | 14.19 | 49.36 | 76.06 | 74.7709 | 87.47 | 306.58 | 641.4309
08/12/2025 | 02:00 | 33 | 12.75 | 61.34 | 76.13 | 74.7709 | 89.57 | 308.72 | 656.2809
08/12/2025 | 02:30 | 33 | 12.39 | 55.18 | 83.01 | 74.7709 | 84.31 | 308.06 | 650.7209
08/12/2025 | 03:00 | 33 | 13.49 | 55.58 | 82.92 | 74.7709 | 84.91 | 311.07 | 655.7409
08/12/2025 | 03:30 | 29 | 13.71 | 54.19 | 83 | 74.7709 | 66 | 311.23 | 631.9009
08/12/2025 | 04:00 | 29 | 14.61 | 53.71 | 83.17 | 74.7709 | 97.01 | 312.49 | 664.7609
08/12/2025 | 04:30 | 30 | 14.61 | 56.33 | 83.82 | 74.7709 | 79.77 | 310.6 | 649.9009
08/12/2025 | 05:00 | 30 | 14.51 | 50.77 | 83.51 | 74.7709 | 97.33 | 311.95 | 662.8409
08/12/2025 | 05:30 | 31 | 14.5 | 46.97 | 83.72 | 74.7709 | 82.15 | 311.52 | 644.6309
08/12/2025 | 06:00 | 31 | 14.29 | 53.48 | 83.73 | 74.7709 | 86.88 | 311.44 | 655.5909
08/12/2025 | 06:30 | 30 | 14.29 | 46.92 | 70.45 | 74.7709 | 78.89 | 307.78 | 623.1009
08/12/2025 | 07:00 | 30 | 14.14 | 45.94 | 70.2 | 74.7709 | 74.42 | 304.82 | 614.2909
08/12/2025 | 07:30 | 31 | 14.13 | 54.65 | 71.11 | 74.7709 | 86.35 | 309.27 | 641.2809
08/12/2025 | 08:00 | 31 | 13.97 | 45.79 | 70.86 | 74.7709 | 79.27 | 312.12 | 627.7809
08/12/2025 | 08:30 | 31 | 13.97 | 49.09 | 71.14 | 73.2795 | 81.94 | 313.99 | 634.4095
08/12/2025 | 09:00 | 31 | 13.99 | 56.23 | 71.14 | 73.2795 | 77.13 | 312.2 | 634.9695
08/12/2025 | 09:30 | 32 | 13.99 | 54.72 | 74.46 | 73.2795 | 66.14 | 312.57 | 627.1595
08/12/2025 | 10:00 | 32 | 13.73 | 57.97 | 78.76 | 73.2795 | 70.6 | 309.55 | 635.8895
08/12/2025 | 10:30 | 34 | 13.73 | 58.11 | 77.9 | 73.2795 | 79.1 | 312.17 | 648.2895
08/12/2025 | 11:00 | 34 | 13.72 | 56.3 | 77.76 | 73.2795 | 77.23 | 310.31 | 642.5995
08/12/2025 | 11:30 | 31 | 13.72 | 61.19 | 77.82 | 73.2795 | 82.87 | 316.01 | 655.8895
08/12/2025 | 12:00 | 31 | 13.78 | 60.51 | 77.82 | 73.2795 | 78.68 | 314.2 | 649.2695
08/12/2025 | 12:30 | 32 | 13.67 | 65.17 | 77.91 | 73.2795 | 83.66 | 314.5 | 660.1895
08/12/2025 | 13:00 | 32 | 13.78 | 46.54 | 77.98 | 73.2795 | 80.18 | 314.44 | 638.1995
08/12/2025 | 13:30 | 31 | 13.92 | 50.43 | 78.63 | 73.2795 | 76.83 | 314.62 | 638.7095
08/12/2025 | 14:00 | 31 | 13.67 | 57.98 | 78.56 | 73.2795 | 84.57 | 314.46 | 653.5195
08/12/2025 | 14:30 | 29 | 13.69 | 50.8 | 78.6 | 73.2795 | 85.19 | 311.61 | 642.1695
08/12/2025 | 15:00 | 29 | 13.58 | 59.91 | 78.67 | 73.2795 | 88.3 | 311.84 | 654.5795
08/12/2025 | 15:30 | 32 | 13.31 | 55.34 | 72.39 | 73.2795 | 79.52 | 312.09 | 637.9295
08/12/2025 | 16:00 | 32 | 13.63 | 57.76 | 69.35 | 73.2795 | 77.99 | 312.84 | 636.8495
08/12/2025 | 16:30 | 31 | 13.62 | 54.68 | 71.87 | 75.2158 | 78.11 | 311.38 | 635.8758
08/12/2025 | 17:00 | 31 | 14.06 | 53.94 | 71.87 | 75.2158 | 77.72 | 311.42 | 635.2258
08/12/2025 | 17:30 | 32 | 14.05 | 53.27 | 71.94 | 75.2158 | 76.2 | 312.54 | 635.2158
08/12/2025 | 18:00 | 32 | 12.72 | 57.18 | 71.94 | 75.2158 | 75.65 | 311.06 | 635.7658
08/12/2025 | 18:30 | 31 | 13.72 | 54.91 | 80.03 | 75.2158 | 80.57 | 314.04 | 649.4858
08/12/2025 | 19:00 | 31 | 13.85 | 50.32 | 80.03 | 75.2158 | 81.68 | 309.71 | 641.8058
08/12/2025 | 19:30 | 33 | 13.3 | 50.46 | 79.98 | 75.2158 | 78.84 | 308.98 | 639.7758
08/12/2025 | 20:00 | 33 | 8.88 | 58.03 | 80.41 | 75.2158 | 76.56 | 309.43 | 641.5258
08/12/2025 | 20:30 | 32 | 8.88 | 54.44 | 72.53 | 75.2158 | 76.8 | 309.78 | 629.6458
08/12/2025 | 21:00 | 32 | 12.23 | 51.11 | 72.14 | 75.2158 | 75.62 | 311.4 | 629.7158
08/12/2025 | 21:30 | 32 | 13.18 | 55.72 | 75.76 | 75.2158 | 76.86 | 310.03 | 638.7658
08/12/2025 | 22:00 | 32 | 13.59 | 56.6 | 75.66 | 75.2158 | 84.41 | 310.69 | 648.1658
08/12/2025 | 22:30 | 33 | 14.14 | 52.2 | 75.03 | 75.2158 | 63.86 | 312.62 | 626.0658
08/12/2025 | 23:00 | 33 | 14.49 | 61.95 | 75.12 | 75.2158 | 65.83 | 308.22 | 633.8258
08/12/2025 | 23:30 | 32 | 14.2 | 61.78 | 73.9 | 75.2158 | 74.6 | 309.79 | 641.4858
09/12/2025 | 00:00 | 32 | 14.47 | 56.21 | 73.84 | 75.2158 | 73.33 | 306.22 | 631.2858
EJEC MWh |  | 756 | 326.52 | 1310.04 | 1834.135 | 1786.1293 | 1916.135 | 7463.43 | 15392.3893

## FLUJOS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/12/2025 | 00:30 | 0 | 13.8698 | -20.602 | -38.3054 | 12.0185 |  | 36.5118 | -52.7212 | 40.4971 | 20.4854 |  |  | -45.388 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 13.9246 | 23.5012 |  | 18.3566 | 30.8269 | 15.2534 | 6.0843 | 7.8197 |  |  | -0.01 | -61.86 |  | -39.96 | 44 | 16.107 | 0.236 | 0 | -21.78 | -53.2 | 21.52 | 21.47 | 15.2739 | 0.4307 | 49.0078 | 50.4317 | 26.6783 | -23.041 | -23.7319 | 10.2297 | 9.9691 | 64.6719 |  | 25.999 | 25.5004 | -409.3105 | -4.3356 | -13 | -13 | 32.0206 | 30.2739 | -6.8846 |  | -64.5372 | 0.6186 | 8.7625 | 5.9431 | 459.0287 | 76.6625 | 76.8151 | -410.8629 | 387.0575 |  | -68.7262 | 70.9598 | 70.7949 | 26.25 | 22.92 | 50.4 | 70.26 | 27.7333 | 28.0012 | 33.2802 | 34.1576 | -8.8724 | -94.4232 | -94.6685 | 6.1616 |  |  |  | 100.2 | 90.5 | -10.42 | 56.6944 | 55.7433 | 55.2983 | -51.1864 | -51.2767 | 67.9022 | -55.4822 | 72.8312 | 12.731 | 48.84 | 24.99 | 39.1479 | 37.0651 | -21.51 | -6.359 |  |  | -78.3969 | -8.0222 | -13.2262 | -58.4 | -58.5 | 19.2947 | 38.0951 | 39.4649 | 53.9246 | 38.08 | -3.21 | 48.8405 | 78.5495 | -21.78 | -22.04 | 88.79 | 36.24 | 75.5273 | 74.1455 | 51.4695 | 50.4182 | 180.4248 | 152.1895 | 147.2829 | 150.9605 | 98.0535 | 39.3667 | -24.838 | 425.9964 | 295.253 |  | -26.6496 | -24.0812 | 38.7714 | -22.6879 | -20.6338 | 155.196 | -34.2558 | -34.5186 | -46.0471 | 0 | -6.21 | 92.1 | 11.9353 | -92.8412 | -38.1054 | -36.5535 | 9.4204 | -36.1893 |  | 23.1847 |  | 22.6004 | 42.3406 | 42.4914 | 41.0171 | -26.2906 | -27.7978 | 125.2573 | -49.7929 | -49.2795 | 64.2501 | 67.3528 | 54.6853 | 8.06 | 2.071 | 0.8902 | 0 | 19.39 | 54.1628 |  | -0.595 | 4.261 |  | 47.99 | -68.3362 | -63.9553 | 12.43 | 68.8679 | 24.3 | -13.4597 | -3.7843 | -4.0496 | 1.8273 |  |  | -5.6406 | -24.3297 | 17.9678 | 25.5451 | 59.0125 | 59.5057 | -95.4063 | -19.9915 | 27.1018 | -50.5963 | 9.4704 | 7.687 | 7.4582 | 10.7217 | 116.7572 | 114.119 | 117.8 | -116.8338 | -287.0143 | 293.3286 | 358.4701 | -111.7459 | -110.8757 | -65.1912 | -56.8127 | 75.4337 | 73.629 | -80.8708 |  | 30.3365 | 30.4683 | -46.4103 | -46.362 | 112.91 | 111.73 | 6.8 | 8.6 | 22.0067 | 29.52 | -348.951 | 110.7262 | 110.5686 | 13.9 | -55.7 | -30.8 | -30.2 | 1.502 | 1.1836 | -349.1967 | -257.5721 | 476.0735 | 384.5471 | 98.2946 | -374.6908 | 376.9669 | -147.6289 | -228.3592 | -369.4789 | 105.8827 | 106.6018 | 153.2267 | -458.8612 | 236.8289 | -230.6029 | 230.8117 | -9.7821 | 42.2362 | 7.44 | 8.523 | 8.525 | -8.32 | -15.44 |  | 16.2615 | -24.2573 | -44.0055 | 23.6 | 50.554 | 50.478 | 11.2418 | 13.499 | 48.849 | 48.2113 | 48.5889 |  | 54.1 | 20.4895 | 6.25 |  | -60.7259 | 82.5671 | 66.5456 | -59.037 | -80.8844 | 57.1988 | 23.2872 | -64.8 | 65.6 | 62.0174 | 5.0124
08/12/2025 | 01:00 | 0 | 13.3457 | -19.8817 | -38.8105 | 12.1978 |  | 35.121 | -46.8107 | 38.0684 | 19.0514 |  |  | -43.461 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.8561 | 19.5098 |  | 17.7232 | 30.2169 | 15.065 | 5.7622 | 7.6359 |  |  |  | -58.21 |  | -39.96 | 41.8 | 15.296 | 0.231 | 0 | -24.69 | -47.25 | 24.04 | 24.55 | 14.754 | 0.6428 | 46.1707 | 48.4297 | 28.166 | -27.8635 | -27.4236 | 28.0084 | 23.6726 | 62.1054 |  | 39.1982 | 37.7294 | -419.006 | -3.4942 | -12.1 | -12.2 | 36.4454 | 33.7375 | -6.2662 |  | -69.1091 | -0.1891 | 8.1097 | 5.4933 | 469.7408 | 68.1173 | 68.1783 | -416.9705 | 375.6381 |  | -56.3582 | 56.3189 | 67.7113 | 25.96 | 21.29 | 47.32 | 68.83 | 24.3844 | 24.6523 | 31.9966 | 32.3324 | -8.2845 | -84.8633 | -83.6322 | 5.6946 |  |  |  | 97.7 | 87.1 | -9.78 | 57.5945 | 57.1351 | 56.08 | -53.9483 | -55.046 | 69.3278 | -51.2741 | 73.5853 | 12.0452 | 46 | 23.73 | 37.2729 | 35.7468 | -20.57 | -6.359 |  |  | -78.3499 | -7.9092 | -12.6546 | -56.1 | -56.3 | 18.9322 | 36.3373 | 36.1774 | 51.5808 | 36.16 | -2.76 | 48.6235 | 77.1894 | -21.71 | -21.84 | 85.97 | 33.61 | 79.9273 | 78.8909 | 53.7475 | 51.6909 | 181.6092 | 148.8639 | 144.8343 | 146.4979 | 108.3022 | 39.6526 | -24.185 | 426.9734 | 307.8998 |  | -27.015 | -24.0835 | 38.7904 | -7.9806 | -7.2834 | 144.444 | -39.6861 | -41.0536 | -59.0656 | 16.3 | -13.28 | 74.1 | 13.8612 | -72.9592 | -38.8285 | -37.5972 | 12.692 | -36.8081 |  | 22.9412 |  | 22.5668 | 41.6468 | 42.6011 | 41.0721 | -24.4486 | -24.2812 | 121.4058 | -50.9125 | -51.2856 | 63.0913 | 66.4807 | 53.4987 | 6.08 | 1.9757 | 0.8219 | 0 | 20 | 54.1962 |  | -0.873 | 4.357 |  | 47.16 | -67.3723 | -62.9699 |  | 69.8397 | 22.7 | -13.2127 | -3.6103 | -3.8374 | 1.6985 |  |  | -6.2884 | -22.8739 | 19.0271 | 23.7075 | 58.8878 | 60.2086 | -96.8665 | -19.0278 | 26.5744 | -48.4282 |  | 6.8862 | 6.5722 | 11 | 112.6234 | 113.0694 | 98.9 | -97.2417 | -275.6393 | 275.0092 | 353.638 | -110.1537 | -108.461 | -65.7746 | -59.2332 | 72.9555 | 74.5212 |  | -85.7501 | 31.1165 | 31.1055 | -43.0795 | -43.7057 | 111.24 | 111.76 | 5 | 5.8 | 22.0067 | 28.4 | -340.1891 | 109.4167 | 109.4979 | 12.8 | -55.4 | -30.1 | -30.2 | 1.3766 |  | -343.923 | -273.2762 | 453.4247 | 374.5619 | 85.5707 | -360.4012 | 367.2841 | -145.95 | -216.7855 | -358.4274 | 101.7202 | 102.8358 | 149.834 | -439.7222 | 226.0228 | -216.2021 | 218.3004 | -9.8068 | 41.2784 | 6.32 | 8.613 | 8.706 | -6.8 | -16.96 |  | 16.4385 | -25.0202 | -44.3259 | 24.8 | 52.279 | 52.091 | 11.2935 | 13.5423 | 48.7777 | 47.6999 | 48.3199 |  | 56 | 21.1481 | 5.94 |  | -62.8484 | 82.5121 | 67.9989 | -62.0101 | -81.0855 | 58.9107 | 21.9514 | -67.4 | 66.3 | 78.4657 | -10.5496
08/12/2025 | 01:30 | 0 | 13.3071 | -19.6646 | -39.0623 | 12.3067 |  | 34.4017 | -46.7041 | 36.41 | 18.5094 |  |  | -43.626 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.6858 | 19.6286 |  | 17.2115 | 28.5011 | 13.456 | 6.3041 | 7.4321 |  |  | -0.01 | -57.12 |  | -42.18 | 41.8 | 14.5 | 0.229 | 0 | -19.97 | -54.54 | 19.99 | 20.11 | 14.6157 | 0.7911 | 44.8554 | 45.8648 | 28.1507 | -22.2372 | -22.6897 | 9.3423 | 9.2089 | 62.2038 |  | 25.5823 | 25.2077 | -393.7654 | 3.2622 | -12.7 | -12.7 | 30.4442 | 29.4929 | -5.8842 |  | -66.9747 | -0.1668 | 8.0037 | 5.3242 | 447.096 | 62.3798 | 62.8681 | -405.0168 | 350.0414 |  | -55.7322 | 57.2429 | 64.5278 | 25.43 | 20.6 | 44.89 | 66.64 | 28.4031 | 27.5994 | 25.9618 | 26.5519 | -8.3489 | -76.4115 | -76.5017 | 5.8289 |  |  |  | 96.2 | 87.1 | -9.37 | 57.6418 | 55.8496 | 55.9158 | -56.6142 | -56.0536 | 68.1188 | -47.1027 | 73.0883 | 11.798 | 43.87 | 22.21 | 36.8042 | 34.8679 | -20.43 | -6.359 |  |  | -74.4344 | -7.6771 | -12.4872 | -51.2 | -51.6 | 18.6575 | 35.1654 | 33.8292 | 49.2371 | 34.67 | -2.5 | 48.5305 | 75.7568 | -21.54 | -21.72 | 83.34 | 32.13 | 75.3091 | 72.2545 | 54.5558 | 54.0455 | 177.316 | 144.718 | 142.5676 | 142.8069 | 117.8223 | 39.2477 | -23.507 | 416.5643 | 325.0571 |  | -25.928 | -23.9493 | 38.4558 | -6.0225 | -6.0815 | 172.092 | -45.6601 | -46.5642 | -69.4068 | 15.74 | -12.11 | 107.6 | 13.4889 | -67.8448 | -37.7078 | -37.2023 | 10.592 | -36.1723 | 0 | 23.2756 |  | 22.6594 | 42.2941 | 43.1769 | 41.8168 | -30.4771 | -30.1421 | 121.9082 | -52.3594 | -52.4789 | 62.6932 | 65.0266 | 55.0295 | 5.58 | 1.7633 | 0.7987 | 0.08 | 19.9 | 54.6697 |  | -0.984 | 4.152 |  | 48.12 | -65.1532 | -62.4495 | 12.51 | 71.2806 | 23.6 | -11.6015 | -3.547 | -3.9085 | 1.5728 |  |  | -5.582 | -20.6534 | 18.64 | 21.6473 | 56.6761 | 59.0585 | -92.6244 | -18.4969 | 25.8097 | -47.4472 |  | 6.4077 | 6.1925 | 10.7358 | 114.5103 | 114.6949 | 106.4 | -105.8996 | -280.558 | 279.4025 | 367.0651 | -111.0759 | -109.4769 | -66.2314 | -59.2981 | 76.5076 | 75.6612 |  |  | 32.4349 | 31.9075 | -41.4457 | -42.2542 | 112.52 | 111.25 | 6.2 | 6.8 | 22.1498 | 27.6 | -339.0573 | 106.6763 | 106.2253 | 13.3 | -55.2 | -30.1 | -30.2 | 1.5065 | 1.2653 | -363.582 | -287.9156 | 453.0173 | 372.5522 | 69.8488 | -363.3882 | 367.2047 | -145.6074 | -219.4937 | -358.6108 | 102.8234 | 104.0005 | 143.6542 | -440.1131 | 222.5289 | -219.1802 | 219.5305 | -8.9114 | 42.5084 | 6.88 | 8.71 |  | -6.72 | -16.8 |  | 16.466 | -24.9622 | -43.74 | 25.5 | 52.226 | 51.583 | 11.3463 | 13.5598 | 48.9923 | 47.2234 | 48.3581 |  | 56.5 | 20.9262 | 5.62 |  | -59.7986 | 82.9486 | 68.6958 | -60.3533 | -81.5263 | 58.753 | 21.9214 | -65.5 | 64.5 | 89.0788 | -31.8032
08/12/2025 | 02:00 | 0 | 12.8766 | -19.2062 | -39.294 | 11.2426 |  | 33.0604 | -45.0456 | 35.2547 | 17.7915 |  |  | -42.363 |  | 17.388 |  | 13.9682 | 18.808 |  | 17.3448 | 28.4596 | 13.7443 | 5.9949 | 7.9309 |  |  |  | -53.34 |  | -42.18 | 41.8 | 14.064 | 0.225 | 0 | -21.7 | -48.21 | 21.7 | 21.45 | 14.216 | 1.0002 | 44.2748 | 45.0065 | 26.7707 | -25.1843 | -25.2173 | 30.187 | 28.782 | 57.3146 |  | 40.1871 | 40.5667 | -411.1725 | 4.0786 | -12.7 | -12.5 | 32.5099 | 31.8291 | -5.8993 |  | -69.2719 | -0.2693 | 7.7905 | 5.2391 | 463.6065 | 60.0604 | 60.152 | -422.7282 | 345.6596 |  | -48.3058 | 50.3698 | 62.472 | 25.16 | 20.15 | 43.5 | 65.91 | 34.833 | 35.2349 | 20.0384 | 20.716 | -8.0501 | -77.5885 | -77.0977 | 5.2846 |  |  |  | 94 | 84.3 | -9.16 | 55.2422 | 54.3419 | 53.8654 | -61.922 | -61.2388 | 71.7341 | -45.0119 | 76.4564 | 11.3135 | 43.03 | 22.06 | 36.3354 | 34.5749 | -19.96 | -6.6355 |  |  | -89.8578 | -8.599 | -12.2427 | -48.8 | -47.3 | 17.8555 | 33.9935 | 33.3596 | 48.0652 | 33.6 | -2.88 | 48.3445 | 88.6225 | -17.27 | -17.45 | 71.1 | 30.88 | 89.4182 | 87.8182 | 66.5331 | 64.8091 | 183.8607 | 153.9416 | 149.2125 | 151.0087 | 87.4567 | 38.9719 | -24.835 | 432.5235 | 347.4657 |  | -25.8632 | -23.7188 | 37.6998 | -15.3529 | -14.4242 | 50.736 | -10.3528 | -10.9893 | -36.3217 | 0 | -13.38 | 1 | 13.3375 | -85.9312 | -38.5722 | -37.7416 | 10.1982 | -35.5034 | 0 | 23.3569 |  | 23.2959 | 41.5225 | 42.649 | 41.235 | -35.6682 | -35.3333 | 119.5638 | -63.777 | -63.8788 | 62.6205 | 64.8079 | 52.5246 | 6.38 | 1.7633 | 0.7633 | 0 | 18.88 | 52.5642 |  | -1.065 | 4.313 |  | 47.43 | -65.5754 | -62.6083 | 12.26 | 69.9057 | 23.9 | -12.0162 | -3.3108 | -3.4555 | 1.4993 |  |  | -5.5059 | -20.4381 | 16.9267 | 21.2376 | 60.0363 | 60.3132 | -93.5316 | -17.9652 | 25.7692 | -45.762 | 10.4645 | 6.0659 | 5.7601 | 11.92 | 109.5417 | 109.3969 | 98.9 | -97.8992 | -249.0974 | 249.9607 | 365.3857 | -106.8829 | -104.9078 | -66.3754 | -60.2926 | 73.163 | 71.0346 |  |  | 29.3806 | 28.6995 | -49.8861 | -50.1919 | 110.46 | 108.57 | 5.5 | 5.6 | 22.1093 | 27.2 | -329.0917 | 102.553 | 102.0098 | 12.8 | -55.3 | -27.6 | -27.6 |  | 1.1932 | -356.568 | -304.6052 | 449.6772 | 369.3579 | 60.9841 | -357.6342 | 362.7791 | -141.0182 | -213.8834 | -356.8142 | 102.3692 | 102.8648 | 144.1522 | -434.9196 | 218.9803 | -217.5981 | 220.9912 | -8.8318 | 41.1089 | 4.48 | 8.316 | 8.325 | -4.96 | -18.48 |  | 19.2218 | -25.1087 | -44.3564 | 22.7 | 50.065 | 50.331 |  |  | 47.8066 | 47.412 | 46.2638 |  | 55 | 21.1462 | 5.49 |  | -61.7163 | 82.0969 | 69.52 | -62.4767 | -80.8221 | 60.3515 | 20.6396 | -66.1 | 64.9 | 117.9295 | -60.8154
08/12/2025 | 02:30 | 0 |  | -18.9569 | -39.4584 | 10.8087 |  | 31.9068 | -42.0055 | 34.8754 | 17.6215 |  |  | -42.539 |  |  |  | 13.6717 | 17.7584 |  | 16.7675 | 28.3067 | 14.1335 | 6.1603 | 7.9356 |  |  |  | -51.94 |  | -44.4 |  | 14.391 | 0.228 | 0 | -16.49 | -57.71 | 16.35 | 16.37 | 13.9766 | 1.1584 | 44.0962 | 45.3258 | 23.6545 | -19.692 | -20.4318 | 8.7722 | 9.0437 | 58.5487 |  | 22.2151 | 21.8802 | -374.614 | 4.6034 | -12.8 | -12.8 | 28.6547 | 27.1836 | -5.9833 |  | -64.5633 | -0.0261 | 7.7713 | 5.2783 | 425.4889 | 59.1754 | 59.2364 | -431.6929 | 315.1861 |  | -49.7819 | 50.3553 | 61.4042 | 24.8 | 19.37 | 43.04 | 65.25 | 38.4499 | 38.3159 | 15.5106 | 16.6462 | -8.0862 | -66.1835 | -67.0669 | 5.2265 |  |  |  | 90.5 | 81.5 | -8.72 | 58.304 | 56.81 | 55.4177 | -57.7566 | -57.7564 | 66.332 | -41.4649 | 70.4651 | 11.1275 | 40.88 | 21.07 | 34.9292 | 33.403 | -19.2 | -6.2208 |  |  | -72.5432 | -7.6206 | -11.9035 |  |  | 17.5809 | 33.4076 | 31.0113 | 46.8933 | 32.87 | -2.12 | 48.8405 | 74.7567 | -16.99 | -17.2 | 69.78 | 30.4 | 77.8727 | 74.2727 | 64.8298 | 63.1545 | 175.0541 | 143.5334 | 138.4592 | 139.813 | 123.8142 | 40.1317 | -22.415 | 442.9323 | 365.639 |  | -26.4252 | -23.8797 | 37.014 | -9.9528 | -9.0915 | 141.372 | -35.2467 | -36.1253 | -77.27 | 13.66 | -14.14 | 99.7 | 13.2138 | -74.3791 | -38.1854 | -37.111 | 9.1679 | -37.3096 |  | 23.3789 |  | 22.572 | 42.7236 | 43.3762 | 41.3818 | -38.0126 | -38.18 | 109.0141 | -61.9596 | -62.7494 | 53.3994 | 55.1033 | 51.404 | 4.29 | 1.9757 | 0.7401 | 0 | 19.31 | 51.0539 |  | -0.795 | 4.147 |  | 46.44 | -56.6893 | -55.3634 | 11.89 | 68.232 | 23.4 | -11.2319 | -3.3491 | -3.46 | 1.4692 |  |  | -5.4069 | -19.3768 | 18.2837 | 20.1938 | 58.4387 | 58.4094 | -89.7772 | -17.7766 | 24.8336 | -44.8064 | 10.3501 | 5.6655 | 5.4648 | 11.6408 | 105.872 | 107.2008 | 83 | -82.3861 | -205.2374 | 211.8576 | 358.2593 | -103.4068 | -101.5577 | -68.6393 | -62.0139 | 72.1583 | 70.7281 |  |  | 27.6777 | 27.6338 | -49.0082 | -49.1104 | 112.25 | 110.46 | 5.2 | 5.1 | 22.0281 | 27.36 | -332.3076 | 102.3735 | 102.1959 | 12.2 | -55.4 | -26 | -25.9 | 1.4117 |  | -349.2649 | -324.0826 | 459.8446 | 375.2216 | 62.0232 | -364.333 | 365.5939 | -143.2757 | -212.8117 | -360.0425 | 106.2721 | 105.1147 | 141.0727 | -438.8241 | 219.0247 | -225.2697 | 224.8639 | -9.0433 | 41.652 | 4.8 | 8.401 | 8.409 | -4.96 | -18.56 |  | 19.3103 | -25.4017 | -44.5334 | 23.4 | 51.039 | 50.686 | 11.1738 |  | 46.9698 | 46.426 | 46.8745 |  | 56.9 | 21.5665 | 5.39 |  | -63.4221 | 83.9611 | 70.6598 | -63.6156 | -83.0742 | 61.3374 | 21.0455 | -66 | 67.4 | 148.145 | -96.1836
08/12/2025 | 03:00 | 0 | 12.5584 |  | -39.7512 | 10.6619 |  | 31.7698 | -39.759 | 33.5049 | 16.9495 |  |  | -41.507 | 39.6 | 17.388 | -37.4 | 13.533 | 15.1792 |  | 16.527 | 27.8742 | 14.0642 | 5.714 | 7.5561 |  |  |  | -53.66 |  | -42.18 | 39.6 | 13.829 | 0.222 | 0 | -16.58 | -57.61 | 16.57 | 16.62 | 13.7722 | 1.2861 | 42.699 | 44.907 | 25.3819 | -20.4957 | -20.8218 | 8.0564 | 8.0233 | 59.3134 |  | 20.9881 | 20.5198 | -364.8799 | -0.3557 | -12.2 | -12.2 | 29.4983 | 27.9009 | -5.9571 |  | -64.8238 | -0.2283 | 7.5427 | 5.0456 | 417.8898 | 50.6607 | 50.386 | -419.1071 | 301.0032 |  | -69.2135 | 71.1841 | 59.1987 | 24.24 | 18.67 | 40.83 | 63.25 | 44.21 | 46.2194 | 18.5061 | 18.8546 | -7.8593 | -68.0631 | -67.1398 | 4.8643 |  |  |  | 90.8 | 82.2 | -8.89 | 56.5837 | 55.5171 | 54.8647 | -61.4781 | -60.9323 | 62.9113 | -33.923 | 65.3852 | 11.0645 | 39.3 | 20.21 | 33.9917 | 32.2311 | -19.08 | -6.0826 |  |  | -62.643 | -7.1962 | -11.6366 | -44 |  | 17.7457 | 32.8217 | 28.1934 | 46.3074 | 32.52 | -1.41 | 47.554 | 60.0384 | -21.29 | -21.46 | 76.78 | 29.14 | 61.0364 | 60.6364 | 65.1558 | 63.0545 | 167.9601 | 140.0699 | 135.1411 | 134.4557 | 131.2562 | 39.7443 | -21.16 | 430.349 | 380.2517 |  | -24.8789 | -23.3421 | 38.2982 | 10.0079 | 9.8265 | 170.556 | -42.0361 | -41.7832 | -88.3877 | 17.89 | -12.19 | 99.7 | 13.2944 | -36.0956 | -36.9695 | -36.1229 | 7.4098 | -37.1057 |  | 22.8366 |  | 22.283 | 44.1157 | 44.3872 | 41.3419 | -47.5576 | -46.2179 | 107.507 | -62.4005 | -62.0534 | 49.6012 | 52.866 | 50.7741 | 2.6 | 1.7633 | 0.7401 | 0 | 19.44 | 51.7919 | 4.7496 | -0.835 | 4.209 |  | 45.48 | -52.9219 | -49.4853 | 12.08 | 67.5798 | 24.1 | -10.7466 | -3.3128 | -3.2718 | 1.4335 |  |  | -4.8467 | -18.6928 | 18.3318 | 19.5429 | 55.8655 | 57.2627 | -84.6494 | -17.3973 | 24.558 | -44.4682 |  | 5.2748 | 5.0943 |  | 103.8088 | 104.0031 | 49.9 | -49.3995 | -167.0335 | 166.6747 | 345.8072 | -101.6591 | -100.2245 | -69.7211 | -63.2331 | 72.5256 | 70.4614 |  |  | 30.9407 | 30.2046 | -47.7049 | -47.5568 | 114.15 | 111.63 | 2.5 | 3.5 | 21.6991 | 26.88 | -336.8846 | 103.5596 | 102.6749 | 12.2 | -57.7 | -28.4 | -28.3 |  | 1.2042 | -342.1434 | -333.2099 | 457.2871 | 375.9077 | 63.4281 | -367.9298 | 367.3635 | -143.6872 | -218.2657 | -363.5776 | 106.0207 | 103.5135 | 142.8717 | -447.9655 | 225.4377 | -222.7644 | 224.666 | -9.8068 | 41.476 | 4.32 |  |  | -4.8 | -18.48 |  | 19.5422 | -25.0477 | -44.3259 | 22.6 | 48.158 | 47.902 | 11.3538 |  | 47.6591 | 47.529 | 46.8061 |  | 58.1 | 21.7706 | 5.31 |  | -64.171 | 85.546 | 72.658 | -63.3892 | -85.1275 | 62.7754 | 20.7452 | -68.4 | 68.9 | 175.667 | -110.2523
08/12/2025 | 03:30 | 0 | 12.7147 |  | -39.5408 | 11.4107 |  | 31.1817 | -38.8872 |  | 17.0035 |  |  | -41.566 | 39.6 | 17.388 | -37.4 | 13.9639 | 15.5526 |  | 17.1844 | 27.8628 | 14.0034 | 5.6425 | 8.1255 |  |  |  | -49.92 |  | -44.4 | 39.6 | 14.521 | 0.228 | 0 | -12.89 | -59.32 | 12.9 | 13.32 | 13.5009 | 1.2025 | 43.5231 | 44.306 | 23.0712 | -18.0845 | -18.8597 | 8.6641 | 8.085 | 58.2249 |  | 20.9239 | 20.5628 | -368.6803 | 3.1201 | -12.9 | -12.8 | 26.9164 | 25.4982 | -5.9341 |  | -65.7974 | -0.0419 | 7.4879 | 5.1309 | 424.5123 | 61.4643 | 61.2811 | -461.7561 | 299.6296 |  | -46.454 | 48.8601 |  | 24.09 | 18.45 | 40.37 | 62.4 | 45.6836 | 45.9515 | 10.3939 | 11.1926 | -8.1802 | -59.5423 | -59.9583 | 5.1865 |  |  |  | 88.6 | 79.4 | -8.72 | 59.3443 | 57.5225 | 57.4691 | -58.0045 | -56.1637 | 66.427 | -41.8149 | 70.3615 | 10.7938 | 38.68 | 19.87 | 33.5229 | 31.7917 | -19.03 | -5.9443 |  |  | -69.2862 | -6.7115 | -11.7285 | -46.4 |  | 17.0206 |  | 28.1934 | 45.7214 | 31.84 | -1.58 | 48.3755 | 63.8074 | -21.95 | -22.13 | 77.6 | 28.52 | 63.7636 | 63.7091 | 67.4795 | 67.1818 | 170.3859 | 141.21 | 138.7434 | 140.2658 | 131.0325 | 38.8746 | -21.81 | 475.5977 | 389.4037 |  | -26.0107 | -24.0149 | 34.3933 | 20.0321 | 18.5367 | 142.908 | -37.387 | -37.9306 | -87.968 | 0 | -8.85 | 105.7 | 13.0798 | -16.6116 | -38.6549 | -37.4888 | 9.8861 | -35.7876 |  | 22.9916 |  | 22.6471 | 41.1698 | 42.0075 | 39.0565 | -47.0552 | -46.8878 | 117.5543 | -65.6976 | -65.7665 | 62.1189 | 64.0343 | 53.4987 | 3.6 | 1.7633 | 0.7169 | 0 | 20.8 | 53.6225 |  | -0.827 | 4.069 |  | 44.71 | -64.521 | -59.0699 | 11.72 | 67.4529 | 23.4 | -10.2071 | -2.9771 | -3.1526 | 1.4169 |  |  | -5.4845 | -17.6276 | 19.0425 | 18.0707 | 60.9778 | 64.0829 | -84.7731 | -17.1197 | 22.8728 | -42.8479 | 10.2446 | 5.3725 | 5.1048 | 12 | 104.3475 | 104.9125 | 62 | -62.5483 | -175.6175 | 176.65 | 354.3653 | -102.4756 | -101.1853 | -67.0005 | -60.24 | 74.1901 | 72.0978 |  |  | 29.3806 | 28.5457 | -44.0365 | -43.7393 | 114.34 | 112.75 | 4.6 | 4.8 | 21.6371 | 26.48 | -331.8724 | 101.1739 | 101.8451 | 12.8 | -54.7 | -28.4 | -27.6 | 1.5051 |  | -346.6747 | -346.0193 | 459.6186 | 372.9438 | 55.4287 | -369.0596 | 369.9171 | -139.0203 | -215.6164 | -363.4864 | 109.346 | 109.8119 | 142.9765 | -443.6283 | 222.7778 | -225.4711 | 227.0788 | -9.0433 | 32.705 | 4.72 |  |  | -5.2 | -17.68 |  | 17.6989 | -23.7903 | -44.4144 | 23.6 | 48.943 | 49.962 |  |  | 48.1607 | 47.7979 | 47.8135 |  | 57.4 | 21.3614 | 5.25 |  | -60.3619 | 82.7747 | 67.9523 | -59.8629 | -81.6083 | 59.1992 | 20.9683 | -66.5 | 65.3 | 177.707 | -126.0294
08/12/2025 | 04:00 | 0 |  | -19.2259 | -39.4485 | 11.7318 |  | 30.5367 | -36.2508 | 32.7047 | 16.5535 |  |  | -42.706 |  | 17.388 |  | 13.6727 | 13.7612 |  | 16.4663 | 27.56 | 13.411 | 6.1246 | 7.8523 |  |  |  | -48.59 |  | -46.62 |  | 14.522 | 0.228 | 0 | -11.94 | -62.15 | 12.13 | 12.14 | 13.4303 | 1.3228 | 43.1628 | 44.1928 | 20.9232 | -17.8166 | -18.3306 | 5.9301 | 5.968 | 56.9777 |  | 20.9698 | 20.5433 | -358.1808 | 2.0685 | -12.7 | -12.7 | 26.3015 | 25.4904 | -5.7272 |  | -64.8669 | -0.5634 | 7.5308 | 5.1709 | 414.8685 | 60.6708 | 61.0065 | -466.4772 | 288.4537 |  | -52.7722 | 54.2665 | 58.1209 | 24.14 | 18.23 | 39.93 |  | 52.5154 | 52.3814 | 4.9701 | 5.3851 | -7.3044 | -57.2928 | -57.5947 | 6.0619 |  |  |  | 86.6 | 77.5 | -8.49 | 58.503 | 57.9365 | 56.988 | -57.4687 | -57.3678 | 65.5157 | -39.3938 | 68.48 | 10.5957 | 37.8 | 19.44 | 32.8198 | 31.3522 | -18.62 | -5.9443 |  |  | -62.6052 | -6.8379 | -11.3972 |  | -45 | 17.0755 | 31.6498 | 27.2542 | 45.1355 |  | -1.36 | 48.7475 | 63.1498 | -21.56 | -21.56 | 75.59 | 28.56 | 62.4 | 62.6364 | 74.6415 | 72.5455 | 171.8451 | 143.1724 | 137.7615 | 139.6413 | 132.8186 | 39.0463 | -21.662 | 479.69 | 389.9182 |  | -25.4496 | -23.2184 | 38.3896 | 13.0427 | 11.9404 | 152.124 | -31.9197 | -32.3085 | -89.6773 | 0 | -13.67 | 98 | 12.9096 | -29.4464 | -38.6286 | -37.7792 | 11.9414 | -35.571 |  | 22.811 |  | 22.557 | 41.0399 | 41.7625 | 40.2938 | -52.7487 | -52.4138 | 113.3679 | -71.6794 | -71.9897 | 57.938 | 61.7238 | 50.9133 | 3.88 | 2.071 | 0.7169 |  | 19.15 | 52.0244 |  | -0.813 | 4.153 |  | 45.55 | -61.8839 | -55.9408 | 11.89 | 69.3342 | 23.4 | -9.8363 | -3.5106 | -3.9718 | 1.4162 |  |  | -6.163 | -17.2695 | 18.8219 | 17.9397 | 60.3959 | 60.7361 | -81.9715 | -17.0614 | 24.2224 | -44.3856 | 11.2517 | 5.2358 | 4.9888 | 13 | 97.4356 | 97.4985 | 64.5 | -65.17 | -142.4604 | 136.1498 | 327.3117 | -95.047 | -93.6982 | -69.3901 | -62.1948 | 72.8456 | 72.3187 |  |  | 29.4136 | 29.3587 | -44.1669 | -44.2046 | 112.36 | 111.01 | 4.6 | 4 | 21.9875 | 27.28 | -343.724 | 106.4771 | 106.2955 | 12.8 | -57 | -28.3 | -28.1 |  | 1.3103 | -321.7214 | -341.0011 | 465.8668 | 381.1484 | 73.2819 | -371.5739 | 374.0909 | -147.7741 | -220.3126 | -369.8019 | 108.7331 | 106.4211 | 147.9161 | -453.3939 | 222.5123 | -229.526 | 232.1367 | -9.3344 | 31.396 | 5.28 |  |  | -5.84 | -16.72 |  | 17.4914 | -24.0223 | -44.7959 | 23.8 | 49.914 | 49.961 |  |  | 47.4063 | 46.8496 | 46.2805 |  | 57 | 21.5161 | 5.24 |  | -64.1491 | 84.596 | 70.9103 | -63.7019 | -83.1367 | 61.4264 | 20.2079 | -66.3 | 66.2 | 190.9797 | -137.9598
08/12/2025 | 04:30 | 0 | 12.7988 |  | -39.6996 | 9.8057 |  | 30.4043 | -36.0872 | 33.2545 | 16.7215 |  |  | -42.222 |  | 17.388 | -39.6 | 13.4858 | 12.7712 |  | 18.0307 | 29.418 | 15.5289 | 6.0194 | 7.7896 |  |  |  | -50.36 |  | -44.4 | 41.8 | 14.418 | 0.23 | 0 | -13.87 | -61.61 | 14.03 | 14.47 | 13.8815 | 0.9457 | 43.6294 | 44.8799 | 24.2789 | -18.4864 | -18.8082 | 8.7366 | 8.6182 | 58.3988 |  | 22.5363 | 21.7831 | -378.0955 | 3.1466 | -12.9 | -12.9 | 26.9924 | 26.005 | -5.5013 |  | -65.5561 | -0.2585 | 7.753 | 5.1935 | 434.5224 | 67.4764 | 67.9952 | -483.4229 | 302.2763 |  | -27.2512 | 27.7455 | 59.1688 | 24.33 | 18.66 | 40.34 | 62.27 | 51.7116 | 48.3627 | 3.3399 | 3.4158 | -8.3261 | -53.1724 | -52.8474 | 6.1751 |  |  |  | 85.6 | 76.3 | -8.54 | 59.6156 | 58.2719 | 57.5403 | -57.0012 | -55.8909 | 68.4955 | -44.4424 | 71.9759 | 10.8091 | 38.99 | 20.1 | 33.2886 | 31.7917 | -18.79 | -6.2208 |  |  | -79.8702 | -7.3869 | -11.6537 |  |  | 16.5646 | 31.6498 | 29.6024 | 45.7214 | 31.85 | -2.27 | 47.275 | 79.1145 | -21.63 | -21.79 | 76.66 | 28.67 | 80 | 78.5273 | 77.5914 | 77.1636 | 183.9305 | 152.777 | 148.9984 | 150.5784 | 111.8497 | 37.8417 | -23.052 | 497.8105 | 354.8221 |  | -25.9195 | -24.0438 | 40.1259 | 11.1928 | 10.4631 | 47.664 | -10.456 | -10.988 | -63.116 | 0 | -14.09 | 1 | 13.1653 | -34.1916 | -38.2767 | -37.6727 | 9.9796 | -35.5754 |  | 23.0158 |  | 22.5713 | 42.0231 | 42.9864 | 41.9902 | -50.9067 | -49.5671 | 119.2289 | -76.4284 | -76.2092 | 60.6875 | 62.7423 | 52.3122 | 4.88 | 1.9733 | 0.751 |  | 20.07 | 53.0505 |  | -0.803 | 4.245 |  | 45.31 | -64.2725 | -60.1665 | 12.24 | 67.9925 | 24.5 | -10.2074 | -3.6648 | -3.8363 | 1.409 |  |  | -6.1165 | -17.7622 | 17.6239 | 18.4507 | 60.4131 | 62.1398 | -81.2733 | -16.7526 | 24.6821 | -43.1818 | 11.7732 | 5.4213 | 5.1892 |  | 98.9738 | 96.6633 | 45.3 | -44.6334 | -113.6483 | 114.5128 | 284.0923 | -96.6128 | -94.1622 | -67.2309 | -59.9717 | 73.2247 | 72.8274 | -67.1262 | -69.376 | 30.1277 | 29.3806 | -45.44 | -44.8545 | 110.26 | 109.65 | 8.7 | 8.8 | 21.9255 | 27.6 | -351.6724 | 107.7877 | 107.5946 |  | -54 | -29.3 | -29.2 |  |  | -275.8828 | -316.6228 | 486.0392 | 391.6587 | 114.0779 | -383.9768 | 389.2769 | -152.0348 | -223.9931 | -383.2189 | 111.6216 | 112.7681 | 154.967 | -469.0196 | 234.3917 | -241.9337 | 242.3834 | -8.6999 | 31.457 | 6.96 | 8.4 | 8.407 | -6.8 | -16 |  | 16.7315 | -23.7018 | -44.3564 | 22.7 | 51.577 | 51.522 |  | 13.5723 | 48.47 | 47.3113 | 47.2141 |  | 53.6 | 20.8068 | 5.33 |  | -63.1387 | 82.3825 | 68.4196 | -63.3019 | -80.5744 | 59.4629 | 21.2484 | -63.1 | 63.8 | 173.394 | -133.5725
08/12/2025 | 05:00 | 0 | 12.9391 |  | -40.2104 | 11.3191 |  | 30.875 | -36.3823 | 33.361 | 16.9715 |  |  | -42.306 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.7485 | 12.3934 |  | 17.6983 | 29.5693 | 15.1183 | 6.2372 | 8.3294 |  |  | -0.01 | -50 |  | -46.62 | 41.8 | 14.846 | 0.233 | 0 | -15.22 | -60.57 | 14.41 | 14.53 | 13.6624 | 1.0071 | 42.9334 | 44.2078 | 26.1446 | -21.8353 | -21.5691 | 8.3095 | 8.2407 | 59.2874 |  | 22.9115 | 22.6136 | -376.2365 | -0.191 | -12.6 | -12.6 | 29.7696 | 28.0825 | -5.5688 |  | -67.7345 | -0.39 | 7.8067 | 5.4079 | 437.8184 | 68.7887 | 67.9037 | -480.2938 | 309.0974 |  | -73.6976 | 76.0929 |  | 23.96 | 18.33 | 40.32 |  | 48.6306 | 46.7552 | 11.7261 | 12.4802 | -7.4353 | -46.3594 | -46.4565 | 6.3601 |  |  |  | 84 | 75.5 | -8.38 | 62.2273 | 61.6082 | 60.1338 | -51.2469 | -51.2383 | 63.1594 | -44.2416 | 66.2832 | 10.7084 | 36.12 | 18.94 | 30.7104 | 29.0085 | -18.94 | -4.8384 |  |  | -97.3349 | -3.669 | -11.62 | -48.6 | -49.7 | 17.3557 | 31.6498 | 29.1327 | 45.7214 | 31.85 | -2.07 | 48.639 | 97.9831 | -21.73 | -21.91 | 77.56 | 28.2 | 98.7818 | 92.3455 | 67.5494 | 65.6091 | 187.4207 | 158.9413 | 153.2812 | 154.9082 | 137.0488 | 37.4953 | -21.636 | 491.0062 | 347.9611 |  | -25.174 | -24.0087 | 39.1581 | 4.5279 | 4.6059 | 145.98 | -33.5179 | -34.4154 | -90.2098 | 0 | -13.98 | 109 | 13.4186 | -47.5249 | -39.1163 | -38.2841 | 11.1413 | -34.8832 |  | 23.8066 |  | 23.4507 | 42.1465 | 42.8959 | 41.747 | -48.06 | -47.0552 | 116.5496 | -65.6986 | -65.1344 | 58.7276 | 64.2545 | 50.4372 | 5.31 | 1.9611 | 0.7535 |  | 19.12 | 50.7625 |  | -0.721 | 4.131 |  | 44.52 | -63.6818 | -58.3047 |  | 67.626 | 23.2 | -10.1927 | -3.4187 | -3.8171 | 1.4111 |  |  | -5.0697 | -17.8026 | 18.58 | 18.3448 | 60.8857 | 63.6236 | -83.1658 | -16.788 | 24.3514 | -42.9809 |  | 5.6459 | 5.412 |  | 94.6033 | 97.2763 | 88.8 | -88.3183 | -159.5309 | 157.1022 | 302.6575 | -94.1256 | -90.8741 | -69.7939 | -62.8271 | 72.6657 | 71.9259 |  |  | 30.2486 | 29.3806 | -45.3438 | -45.1885 | 114.08 | 112.84 | 3 | 4 | 21.5154 | 27.76 | -348.4961 | 107.6916 | 107.5021 |  | -54.2 | -28.4 | -27.6 |  | 1.1923 | -298.6257 | -300.5826 | 477.511 | 393.4241 | 104.7217 | -381.7386 | 379.4803 | -149.3147 | -225.0766 | -376.9973 | 110.3982 | 111.0299 | 151.2329 | -463.679 | 227.4782 | -235.321 | 235.0396 | -9.0707 | 31.945 | 5.84 |  | 8.311 | -5.68 | -16.4 |  | 18.1079 | -24.1108 | -44.9424 | 22.9 | 47.864 | 49 | 11.2591 | 13.5386 | 47.4682 | 47.0807 | 46.9165 |  | 57.7 | 21.0755 | 5.24 |  | -65.6013 | 84.9143 | 71.6255 | -64.5517 | -83.7727 | 62.6248 | 20.9718 | -67.3 | 67 | 146.0362 | -97.7508
08/12/2025 | 05:30 | 0 | 12.979 | -20.2294 | -40.2983 | 12.1331 |  | 31.868 | -39.5559 | 33.5684 | 17.5615 |  |  | -41.764 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.9828 | 13.5702 |  | 18.6182 | 30.6976 | 15.5562 | 5.8877 | 8.2503 |  |  | -0.01 | -52.45 |  | -44.4 | 39.6 | 16.097 | 0.239 | 0 | -20.8 | -50.76 | 20.81 | 20.9 | 13.7476 | 0.8233 | 42.6052 | 44.4058 | 29.7054 | -24.2466 | -26.282 | 31.1396 | 30.6864 | 59.1033 |  | 41.4306 | 46.5948 | -417.947 | 3.8799 | -13.2 | -13.1 | 33.0198 | 32.9761 | -5.4495 |  | -73.4679 | -0.7753 | 8.3782 | 5.5781 | 490.3407 | 68.392 | 68.3309 | -486.3163 | 351.7527 |  | -75.9277 | 79.2704 | 58.7297 | 24.23 | 21.34 | 40.95 | 57.52 | 44.21 | 44.6119 | 14.6157 | 14.7332 | -7.7077 | -54.0725 | -53.7543 | 6.1013 |  |  |  | 88.4 | 79.4 | -8.62 | 58.5917 | 57.8822 | 57.569 | -60.4493 | -59.3309 | 76.2419 | -49.0008 | 81.1758 | 10.8392 | 37.54 | 19.5 | 31.6479 | 29.8874 | -19.29 | -5.2531 |  |  | -109.3809 | -4.4034 | -11.8264 |  |  | 17.5095 | 32.8217 | 31.9506 | 46.8933 | 32.52 | -2.74 | 48.329 | 107.2111 | -19.79 | -19.7 | 75.18 | 29.11 | 109.5818 | 108 | 66.5636 | 65.4636 | 194.2847 | 164.6319 | 158.9886 | 160.7767 | 110.0135 | 37.4505 | -22.164 | 498.6184 | 339.159 |  | -25.8843 | -23.9266 | 41.1875 | 12.3945 | 12.1608 | 70.704 | -24.3075 | -24.6866 | -63.0114 | 19.34 | -12.38 | 1 | 13.8625 | -34.5497 | -37.5878 | -37.2494 | 10.0142 | -34.7173 |  | 23.9481 |  | 23.1845 | 42.8121 | 42.463 | 41.5657 | -42.5339 | -44.2085 | 129.4437 | -64.5423 | -64.2001 | 68.5124 | 73.1294 | 53.3596 | 6.48 | 1.9757 | 0.7633 |  | 19.44 | 53.1643 |  | -0.613 | 4.262 |  | 44.64 | -73.718 | -66.6689 | 12.52 | 66.8957 | 21.1 | -12.3611 | -3.0717 | -3.394 | 1.4268 |  |  | -6.46 | -20.595 | 18.5584 | 21.3998 | 64.066 | 64.9776 | -92.7971 | -17.4379 | 25.7168 | -43.3297 | 12.5506 | 6.1049 | 5.9183 | 14 | 98.234 | 99.9588 | 73.8 | -73.9382 | -178.4473 | 180.2651 | 302.9748 | -95.6325 | -94.1008 | -68.2002 | -62.3625 | 70.0313 | 71.9708 |  |  | 29.3916 | 29.3806 | -40.6575 | -40.6293 | 111.96 | 110.77 | 6.7 | 6.4 | 21.7824 | 22.72 | -346.7484 | 108.2285 | 107.8499 | 12.9 | -56.5 | -29.9 | -29.3 |  |  | -300.1569 | -295.097 | 458.3105 | 371.1909 | 89.0985 | -361.938 | 359.2207 | -147.9203 | -213.0866 | -357.217 | 108.7848 | 108.569 | 149.3069 | -437.7803 | 223.0854 | -222.3342 | 224.8366 | -8.884 | 29.084 | 5.44 | 8.673 | 8.657 | -6.16 | -16.08 |  | 16.527 | -25.3712 | -44.5609 | 26.2 | 52.767 | 52.024 |  |  | 47.3278 | 45.4482 | 46.2773 |  | 57.2 | 21.5958 | 4.7 |  | -62.9714 | 82.8567 | 69.686 | -62.325 | -81.9646 | 61.8457 | 19.0772 | -67.4 | 67.9 | 126.0569 | -75.4252
08/12/2025 | 06:00 | 0 | 13.4227 | -20.4419 | -39.7915 | 11.5184 |  | 32.6783 | -43.0789 | 34.4671 | 17.2635 |  |  | -40.147 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 13.5138 | 15.7354 |  | 18.2101 | 30.3017 | 15.8836 | 6.3482 | 8.2778 |  |  |  | -54.26 |  | -39.96 | 39.6 | 14.609 | 0.233 | 0 | -22.07 | -47.7 | 22.15 | 22.27 | 13.0059 | 1.2148 | 43.4434 | 44.2487 | 29.9474 | -26.6579 | -27.7865 | 31.738 | 32.8916 | 58.8274 |  | 42.2689 | 42.7183 | -418.8487 | 3.7735 | -11.8 | -11.8 | 35.177 | 35.0807 | -5.2378 |  | -74.9882 | -2.2196 | 7.7615 | 5.3148 | 485.1831 | 57.7105 | 58.0157 | -477.1796 | 327.7822 |  | -37.1199 | 40.3139 | 50.4766 | 20.58 | 19.15 | 36.71 | 48.56 | 40.4592 | 39.3876 | 17.2525 | 17.0147 | -7.3857 | -32.2303 | -32.7547 | 6.1089 |  |  |  | 83.4 | 75.2 | -7.93 | 62.8878 | 61.509 | 60.1126 | -58.9838 | -59.1068 | 73.4288 | -41.5664 | 76.3538 | 10.0453 | 32.29 | 16.98 | 29.7729 | 28.1296 | -18.51 | -4.7002 |  |  | -111.446 | -2.9614 | -11.2379 | -43.7 | -45 | 17.471 | 32.2357 | 28.6631 | 45.7214 | 31.82 | -1.94 | 47.554 | 109.1012 | -14.76 | -14.76 | 62.17 | 28.24 | 109.3455 | 108.1273 | 64.8897 | 64.1545 | 186.4321 | 157.0836 | 153.3882 | 153.4362 | 123.0099 | 35.795 | -20.839 | 488.4689 | 293.3603 |  | -25.9757 | -22.9572 | 40.3669 | 1.9501 | 1.9188 | 161.34 | -36.5179 | -41.903 | -81.2068 | 12.94 | -13.36 | 90.5 | 13.7914 | -54.6401 | -37.0859 | -36.1413 | 9.0438 | -32.6934 |  | 23.1923 |  | 23.0912 | 43.2284 | 42.5982 | 41.3496 | -38.515 | -38.18 | 116.0472 | -61.9199 | -61.9641 | 62.0304 | 68.6234 | 46.3062 | 5.02 | 1.7707 | 0.5875 |  | 17.09 | 46.069 |  | -1.58 | 4.213 |  | 40.06 | -68.0175 | -62.0101 | 11.85 | 64.6627 | 20.8 | -12.0111 | -3.37 | -3.6298 | 1.5013 |  |  | -5.5464 | -20.4588 | 17.6625 | 21.2711 | 59.2389 | 61.4656 | -89.6334 | -17.0252 | 25.383 | -43.1906 |  | 5.4506 | 5.2841 | 13.5009 | 78.7648 | 79.0445 | 40.2 | -39.7793 | -131.8602 | 131.2988 | 245.3276 | -77.8396 | -74.8615 | -71.3816 | -66.0745 | 72.3214 | 71.973 |  |  | 27.5569 | 26.8208 | -25.2829 | -25.1644 | 96.05 | 94.58 | 5.9 | 5.2 | 21.8016 | -0.16 | -338.1403 | 105.7217 | 103.9308 | 12.3 | -58.3 | -26.7 | -26.7 | 1.4515 |  | -238.2166 | -246.6377 | 354.4185 | 286.6452 | 58.1078 | -279.1941 | 277.5825 | -146.9309 | -165.5852 | -278.3053 | 124.2854 | 123.4647 | 149.3988 | -345.2992 | 165.7806 | -178.1149 | 181.7853 | -9.4662 | 18.263 | 7.12 | 8.557 | 8.589 | -7.36 | -14.56 |  | 14.3877 | -24.4037 | -44.4724 | 27.4 | 53.384 | 52.636 |  |  | 46.2404 | 45.7512 | 47.0848 |  | 56.8 | 22.0424 | 4.82 |  | -66.6123 | 85.5749 | 73.7964 | -66.0885 | -83.5805 | 65.5221 | 18.0547 | -66.9 | 66.3 | 113.1245 | -68.8639
08/12/2025 | 06:30 | 0 | 13.5642 | -20.4904 | -39.9926 | 11.4108 |  | 32.7908 | -40.1923 | 36.3912 | 18.4674 |  |  | -39.318 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.4914 | 12.583 |  | 19.0242 | 31.009 | 15.8397 | 5.6116 | 8.028 |  |  |  | -63.9 |  | -33.3 | 37.4 | 15.656 | 0.235 | 0 | -13.81 | -73.4 | 13.75 | 13.85 | 11.2925 | 1.6704 | 43.9385 | 45.2787 | 35.8605 | -19.0222 | -19.1622 | 8.8505 | 9.0082 | 67.6586 |  | 10.5133 | 9.6574 | -392.4456 | 8.4221 | -12.7 | -12.7 | 27.2109 | 26.5628 | -4.8691 |  | -65.562 | -0.9983 | 8.4045 | 5.6369 | 460.1274 | 82.3389 | 82.2779 | -502.1938 | 343.4976 |  | -25.0794 | 26.7738 | 52.6721 | 20.62 | 19.82 | 37.95 | 49.67 | 32.2879 | 32.0199 | 7.1777 | 7.877 | -5.9142 | -24.9515 | -24.4756 | 5.1905 |  |  |  | 84 | 73.9 | -8.05 | 66.2757 | 65.2125 | 63.8409 | -50.9771 | -50.2362 | 68.9852 | -47.7147 | 72.7968 | 9.9181 | 37.02 | 18.87 | 31.1792 | 29.3015 | -19.15 | -4.7002 |  |  | -103.3163 | -3.0216 | -11.6937 | -51.3 | -49.7 | 15.3342 | 33.4076 | 33.3596 | 48.6511 | 33.13 | -3.03 | 45.694 | 102.4408 | -15.01 | -15.05 | 64.83 | 29.23 | 102.5273 | 102.3818 | 61.7017 | 60.4273 | 186.1469 | 156.5491 | 152.0766 | 153.6608 | 94.1202 | 35.5558 | -21.482 | 516.167 | 229.9398 |  | -27.7407 | -25.7559 | 32.9604 | 1.2362 | 1.2176 | 49.2 | -16.0824 | -16.6693 | -45.884 | 0 | -14.35 | 1 | 13.1819 | -53.8105 | -34.6264 | -33.9205 | 6.6389 | -32.8845 |  | 22.7917 |  | 22.5994 | 43.9272 | 43.8 | 42.8297 | -33.4913 | -33.3238 | 111.8608 | -58.9062 | -59.3251 | 56.3899 | 61.284 | 45.4786 | 4.33 | 1.7658 | 0.6229 |  | 17.01 | 44.3196 |  | -1.6 | 4.088 |  | 39.06 | -63.031 | -56.1346 | 10.88 | 63.3368 | 18.6 | -11.1413 | -3.8906 | -4.0606 | 1.5438 |  |  | -5.8474 | -20.0806 | 15.7157 | 20.8559 | 57.1825 | 58.2307 | -81.9517 | -17.0279 | 25.1849 | -43.604 | 12.048 | 5.8705 | 5.739 | 13.6801 | 57.2973 | 58.1989 | 67.9 | -67.9417 | -121.48 | 120.8276 | 177.2764 | -56.4814 | -54.675 | -68.2717 | -61.368 | 72.704 | 71.3667 | -47.2201 |  | 24.1401 | 23.3051 | -14.4034 | -14.4357 | 70.16 | 68.92 | 6.1 | 6.4 | 21.6585 | -26.08 | -361.6523 | 106.0332 | 106.7646 | 12.8 | -51.3 | -22.4 | -21.6 |  |  | -171.1578 | -186.051 | 263.8527 | 208.2753 | 44.0635 | -199.8191 | 203.0059 | -154.4272 | -109.5378 | -194.5656 | 145.7388 | 146.4243 | 157.5092 | -253.8449 | 106.9426 | -148.3436 | 147.0616 | -7.6974 | 12.992 | 6.48 | 8.554 | 8.414 | -6.56 | -9.36 |  | 9.9626 | -18.3398 | -42.6291 | 24.1 | 50.6 | 49.215 | 11.3436 |  | 47.1761 | 46.2018 | 46.8193 |  | 50.3 | 18.1769 | 5.09 |  | -63.9867 | 81.1424 | 69.7427 | -63.2995 | -80.171 | 61.2239 | 18.1008 | -61.5 | 61 | 56.958 | -36.6187
08/12/2025 | 07:00 | 0 |  | -20.7391 | -40.3652 | 11.3164 |  | 33.7549 | -43.6332 | 35.4432 | 18.0075 |  |  | -38.59 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.6011 | 16.5432 |  | 17.0566 | 28.4064 | 16.0324 | 0.971 | 8.1512 |  |  | -0.01 | -69.31 |  | -33.3 | 37.4 | 16.182 | 0.236 | 0 | -9.07 | -83.16 | 9.47 | 9.12 | 11.6499 | 2.1304 | 45.9835 | 47.3746 | 34.1945 | -18.7543 | -18.8469 | 7.9735 | 8.0796 | 70.3441 |  | -2.3028 | -3.7604 | -363.9544 | 1.0484 | -12.1 | -12.1 | 27.3811 | 26.3597 | -5.5825 |  | -57.735 | -1.3434 | 8.0406 | 5.4421 | 427.7778 | 86.6115 | 86.7336 | -472.7966 | 341.3836 |  | -31.642 | 33.3179 | 54.8875 | 19.92 | 19.62 | 38.89 | 48.13 | 24.3844 | 25.3221 | 21.7711 | 21.6422 | -6.5968 | -15.9141 | -15.597 | 2.0816 |  |  |  | 79.8 | 71.8 | -7.84 | 71.2783 | 70.2878 | 68.9296 | -37.841 | -37.4242 | 58.872 | -50.814 | 60.0775 | 10.287 | 35.14 | 18.47 | 28.8354 | 27.3972 | -19.51 | -3.5942 |  |  | -55.2773 | 0.1485 | -11.8357 | -57.1 | -57.1 | 17.0865 | 36.9232 | 28.1934 | 52.1667 | 36.36 | -0.34 | 43.741 | 55.5582 | -14.78 | -14.85 | 64.63 | 31.36 | 55.4364 | 54.1636 | 36.0816 | 34.5273 | 151.2784 | 121.3476 | 118.0051 | 117.3859 | 104.35 | 34.3433 | -20.906 | 484.7788 | 100.5724 |  | -35.6616 | -33.7704 | 34.1807 | -10.7088 | -10.3289 | 135.228 | -46.3705 | -47.4566 | -55.6904 | 0 | -11.75 | 88.3 | 10.6988 | -65.8895 | -36.7581 | -35.9128 | 9.6777 | -31.3334 |  | 23.2313 |  | 23.4485 | 43.0845 | 43.0302 | 41.8189 | -26.6256 | -26.2906 | 93.6081 | -33.2005 | -33.1644 | 44.6678 | 51.2062 | 39.5312 | 2.16 | 1.7633 | 0.6229 |  | 14.96 | 38.9734 |  | -1.351 | 4.084 |  | 37.3 | -52.7271 | -44.6956 |  | 60.8162 | 18.7 | -9.3551 | -5.003 | -5.5394 | 1.5932 |  |  | -5.7457 | -18.7992 | 14.8329 | 19.2516 | 57.8157 | 59.3507 | -77.7039 | -12.7333 | 26.2028 | -37.247 |  | 5.8022 | 5.5386 |  | 29.7507 | 30.6457 | 48.2 | -48.8358 | -92.8261 | 92.3012 | 51.1847 | -31.5738 | -29.3814 | -72.6248 | -66.5593 | 70.1622 | 71.1213 |  | 0 | 22.591 | 21.734 | 10.3048 | 9.7571 | 51.29 | 50.85 | 2 | 2 | 21.3295 | -40.08 | -319.4826 | 90.9976 | 90.8098 | 10.5 | -53.6 | -21.7 | -20.8 |  | 1.0882 | -44.8762 | -57.8312 | 156.758 | 113.7157 | 63.8179 | -110.3683 | 106.9344 | -179.0072 | -54.4008 | -104.0785 | 165.4487 | 164.6714 | 181.7316 | -152.1623 | 55.5636 | -93.4641 | 91.9204 | -10.4413 | 9.342 | 9.84 | 8.284 | 8.231 | -9.6 | -5.6 |  | 5.977 | -14.9401 | -43.3005 | 25.8 | 48.052 | 47.855 | 11.3097 |  | 47.0953 | 46.0493 | 46.3621 |  | 56 | 20.2039 | 5.38 |  | -69.6909 | 85.5006 | 75.3236 | -69.2227 | -84.493 | 66.7603 | 17.0686 | -65.3 | 65.9 | -38.1442 | 24.8522
08/12/2025 | 07:30 | 0 | 13.7072 |  | -39.6057 | 13.3289 |  | 36.1201 | -50.3395 | 39.6704 | 20.2694 |  |  | -41.916 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 13.1879 | 19.5418 |  | 18.2892 | 30.2018 | 16.197 | 0.2393 | 8.1202 |  |  |  | -75.09 |  | -28.86 | 41.8 | 16.994 | 0.236 | 0 | -12.52 | -82.45 | 12.37 | 12.5 | 12.7807 | 0.8896 | 46.1179 | 47.7084 | 38.2886 | -21.0316 | -21.8668 | 10.2613 | 10.2293 | 74.045 |  | -0.7524 | -2.4832 | -389.7646 | -5.518 | -12.5 | -12.5 | 29.7195 | 28.4053 | -5.8222 |  | -59.1957 | 0.1449 | 8.8356 | 5.9244 | 454.512 | 96.3164 | 96.2248 | -444.9682 | 397.2837 |  | -63.0148 | 64.3754 | 61.1647 | 21.69 | 21.59 | 42.34 | 51.19 | 19.9638 | 18.3563 | 28.0447 | 28.5104 | -7.6091 | -30.7803 | -30.2674 | 3.334 | 0 |  |  | 85 | 76.4 | -7.65 | 69.0758 | 67.6931 | 66.8357 | -34.0334 | -32.6094 | 59.8909 | -60.023 | 62.9041 | 11.2902 | 39.57 | 20.64 | 31.1792 | 29.8874 | -20.55 | -3.5942 |  |  | -36.7068 | 0.2117 | -12.4459 | -62.5 | -62.3 | 17.6523 | 40.4388 | 31.9506 | 57.4402 | 40 | -0.6 | 43.7875 | 38.0272 | -14.67 | -14.75 | 69.75 | 32.91 | 40.8909 | 38.7818 | 23.4593 | 23.5455 | 142.548 | 111.7949 | 107.949 | 107.9994 | 97.8558 | 34.7529 | -22.004 | 459.5484 | 30.6975 |  | -35.9631 | -34.4495 | 35.6246 | -24.5692 | -23.0538 | 144.444 | -54.7113 | -55.7259 | -44.3512 | 0 | -15.77 | 113.8 | 10.907 | -93.355 | -35.9656 | -35.5619 | 7.3018 | -31.449 |  | 23.1644 |  | 22.8708 | 44.2114 | 43.5264 | 42.5821 | -20.932 | -20.932 | 106.8371 | -21.1498 | -20.333 | 50.0759 | 58.633 | 43.7208 | 3.37 | 1.0578 | 0.6583 | 0.23 | 15.8 | 42.9938 |  | -1.198 | 4.273 |  | 39.38 | -60.2351 | -50.1886 | 10.67 | 64.9607 | 18.5 | -10.69 | -5.3772 | -5.5562 | 1.6225 |  |  | -5.6459 | -20.7646 | 16.8203 | 21.5483 | 57.2901 | 57.0659 | -81.7847 | -15.0136 | 27.6404 | -43.0459 | 10.9718 | 6.8081 | 6.5933 | 13 | 28.5137 | 28.5087 | 68.7 | -67.9481 | -124.6119 | 124.4101 | 21.7952 | -29.1505 | -27.6702 | -69.321 | -63.6384 | 70.2325 | 69.8556 |  |  | 18.3612 | 17.4493 | 13.7734 | 14.1583 | 48.77 | 47.9 | 4 | 4.2 | 21.556 | -50.72 | -322.7997 | 88.8441 | 88.6489 | 9.9 | -50.2 | -17.3 | -17 | 1.2309 |  | 0 | 7.2207 | 130.3276 | 94.0163 | 80.2029 | -89.2406 | 79.7423 | -165.5811 | -30.7679 | -82.107 | 173.0732 | 171.6693 | 168.8865 | -119.9359 | 32.247 | -90.0028 | 87.4639 | -9.5431 | 5.051 | 11.12 | 8.386 | 8.354 | -11.12 | -3.84 |  | 4.0146 | -12.7153 | -43.0075 | 25.2 | 46.792 | 46.44 | 11.1056 | 13.5348 | 46.6145 | 45.5462 | 46.318 |  | 51.9 | 18.8837 | 5.38 |  | -67.6636 | 82.7829 | 72.0261 | -67.8898 | -82.3541 | 63.9943 | 18.6054 | -61.2 | 61.5 | -99.3223 | 109.4186
08/12/2025 | 08:00 | 0 | 14.5611 | -22.318 | -39.091 | 12.8622 |  | 36.874 | -53.1519 | 43.2656 | 22.1713 |  |  | -32.353 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 13.4958 | 29.2336 |  | 18.9674 | 31.364 | 16.3906 | 0.2612 | 8.0297 |  |  | -95.42 | -95.95 |  | 24.42 | 30.8 | 16.61 | 0.238 | 0 | -76.56 | -23.8 | 77.22 | 78.67 | 14.2812 | 0.724 | 48.1572 | 50.6682 | 28.6736 | -124.1802 | -122.8543 | 8.0248 | 7.9517 | 85.6065 |  | -34.7075 | -37.1829 | 0 | 2.7168 | -13.3 | -13.3 | 137.9541 | 134.7974 | -3.7372 |  | -151.516 | -3.8503 | 13.1162 | 8.764 | 0 | 203.4668 | 202.4597 | -414.8593 | 233.0368 |  | -42.1087 | 43.245 | 66.9129 | 25.71 | 25.68 | 46.53 | 55.68 | 28.0012 | 27.8673 | 22.4877 | 22.699 | -8.5194 | -50.7419 | -49.7847 | 27.7941 |  |  |  | 82.5 | 73.6 | -7.92 | 62.3379 | 61.1632 | 59.9724 | -40.7787 | -40.4462 | 154.0257 | -154.4428 | 167.0092 | 12.0575 | 43.35 | 23 | 32.3511 | 30.6198 | -21.51 | -3.456 |  |  | -36.4414 | 0.4883 | -13.0333 | -71.7 | -70.5 | 17.3776 | 42.7826 | 35.7078 | 60.9558 | 42.57 | -1.36 | 46.5465 | 37.1146 | -12.33 | -12.4 | 64.57 | 35.87 | 37.1273 | 35.3818 | 29.3489 | 27.6909 | 150.3267 | 118.2376 | 113.3534 | 114.5056 | 98.7877 | 34.9292 | -22.231 | 429.4847 | 28.9594 |  | -35.0335 | -33.5908 | 36.3496 | -22.2139 | -21.3659 | 173.628 | -53.0287 | -53.4003 | -49.8361 | 14.09 | -13.75 | 95 | 11.8112 | -92.6561 | -35.8599 | -35.2393 | 7.9592 | -31.787 |  | 22.3172 |  | 22.1356 | 42.1441 | 42.602 | 41.1793 | -27.1279 | -27.4628 | 126.597 | -25.8344 | -26.2322 | 64.5508 | 74.6513 | 45.8228 | 5.88 | 2.1637 | 0.7169 | 0 | 16.55 | 45.412 |  | -1.299 | 4.425 |  | 42.1 | -77.1283 | -64.3924 | 12.8 | 73.1713 | 19 | -25.0118 | -6.3155 | -6.3381 | 1.6825 |  |  | -5.5322 | -35.5946 | 16.1265 | 37.9329 | 58.5907 | 58.6838 | -161.0715 | -13.879 | 43.9958 | -43.2203 | 11.7672 | 7.5307 | 7.184 | 13.2129 | 19.9521 | 20.2246 | 39.8 | -40.392 | -41.3457 | 38.0259 | -15.1066 | -20.1701 | -19.7461 | -71.2382 | -64.6892 | 71.7357 | 70.7149 |  |  | 14.9664 | 14.9114 | 4.8399 | 5.0379 | 42.7 | 42.12 | 2.9 | 2.6 |  | -40.24 | -306.6438 | 83.631 | 83.4233 | 9.4 | -47.9 | -13.9 | -13 |  |  | 21.9058 | 7.2815 | 146.9604 | 100.9525 | 104.3644 | -96.8419 | 90.8796 | -177.0237 | -31.9073 | -89.4316 | 183.6985 | 181.1119 | 172.935 | -138.5289 | 28.9144 | -100.8922 | 103.0267 | -9.5431 | 1.846 | 11.04 | 8.209 | 8.264 | -10.88 | -4.64 |  | 5.3056 | -11.3664 | -43.1846 | 23.9 | 47.383 | 48.857 | 11.1182 | 13.5187 | 46.7846 | 47.768 | 47.3127 |  | 50.1 | 18.396 | 5.79 |  | -69.248 | 87.1822 | 73.8791 | -68.9817 | -86.0597 | 64.6997 | 19.2626 | -60.6 | 60 | -55.7415 | 81.4826
08/12/2025 | 08:30 | 0 | 14.9343 | -22.6026 | -38.7917 | 14.5416 |  | 39.8672 | -59.9784 | 46.9086 | 23.8913 |  |  | -38.002 | 33 | 15.732 | -33 | 13.5427 | 33.2374 |  | 20.0665 | 33.1149 | 16.6077 | 0.489 | 8.5981 |  |  | -100.58 | -101.2 |  | 28.86 | 37.4 | 17.915 | 0.243 | 0 | -76.42 | -37.26 | 76.99 | 77.33 | 15.6147 | 0.1738 | 52.5103 | 54.2634 | 30.7545 | -130.3423 | -129.1631 | 7.3387 | 7.3439 | 92.4817 |  | -42.0544 | -44.4246 | 0 | -0.923 | -11.6 | -11.4 | 143.4603 | 140.5786 | -4.6304 |  | -167.4643 | -1.1163 | 11.3609 | 7.6601 |  | 194.4028 | 195.9593 | -364.6414 | 256.1834 |  | -54.2462 | 56.4187 | 72.1621 | 25.92 | 26.88 | 50 | 58.37 | 24.5183 | 23.5806 | 33.8629 | 34.4405 | -6.3611 | -46.9277 | -47.7514 | 28.3474 |  |  |  | 86 | 78 | -8.7 | 68.3867 | 66.6076 | 66.1639 | -28.9128 | -28.2528 | 127.2976 | -141.328 | 138.1373 | 12.7046 | 47.45 | 25.1 | 34.2261 | 32.2311 | -23.04 | -3.3178 |  |  | -18.405 | 1.0972 | -14.0129 | -80.8 | -79 | 18.0588 | 46.2982 | 38.5257 | 65.6433 | 45.83 | -1.23 | 47.182 | 18.9536 | -14.65 | -14.84 | 72.46 | 38.01 | 19.2909 | 16.9455 | 18.3718 | 16.3636 | 144.4065 | 110.5905 | 104.7999 | 107.8761 | 90.8483 | 34.7802 | -23.553 | 376.5472 | -40.1756 |  | -33.9544 | -32.9309 | 38.0572 | -26.1893 | -24.5778 | 132.156 | -55.6482 | -56.3739 | -36.172 | 0 | -12.3 | 91.6 | 12.9514 | -104.3626 | -36.3586 | -35.3561 | 8.2057 | -31.7769 |  | 22.5672 |  | 21.8693 | 41.1373 | 41.628 | 39.9331 | -25.1184 | -25.4534 | 141.668 | -15.5819 | -16.3417 | 83.112 | 99.8486 | 39.6704 | 13.63 | 6.8611 | 0.7864 | -3.72 | 17.16 | 38.7398 |  | -1.181 | 4.396 |  | 41.98 | -101.6825 | -80.2526 | 13.3 | 73.4734 | 18.6 | -24.8704 | -7.2459 | -7.8689 | 1.8209 |  |  | -3.3163 | -37.3778 | 15.9417 | 39.0469 | 58.9006 | 60.3764 | -151.8755 | -14.9831 | 45.3895 | -47.7559 |  | 8.605 | 8.3336 | 13 | 14.6094 | 15.8918 | 62.4 | -62.1507 | -60.8973 | 59.9735 | -40.8694 | -15.6096 | -13.1171 | -69.6161 | -63.0529 | 69.2318 | 72.2425 |  |  | 6.4628 | 6.1442 | 0.9469 | 0.3606 | 34.12 | 34.25 | 4.7 | 5.8 | 21.4321 | -36.56 | -325.6041 | 83.1967 | 82.8738 | 8.8 | -44.5 | -6.2 | -6 |  |  | 51.14 | 69.991 | 108.296 | 68.0737 | 109.5923 | -62.6655 | 55.7214 | -153.8181 | 0 | -55.3512 | 188.6515 | 186.7194 | 152.962 | -100.7814 | -1.7739 | -98.6718 | 99.1919 | -9.4388 | -0.106 | 10.96 | 8.128 | 8.133 | -10.96 | -3.52 |  | 3.7217 | -9.6086 | -43.859 | 21.8 | 48.578 | 49.748 | 11.1988 |  | 47.0387 | 45.899 | 47.3119 |  | 44.8 | 19.0444 | 6.39 |  | -65.1598 | 85.6035 | 70.9031 | -65.3642 | -83.9909 | 61.8464 | 21.1434 | -55.1 | 55.3 | -101.0867 | 154.5676
08/12/2025 | 09:00 | 0 | 14.9313 | -22.3451 | -37.6893 | 14.5557 |  | 42.2134 | -60.5633 | 49.1397 | 25.0152 |  |  | -56.603 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.3854 | 35.6784 |  | 19.566 | 32.1419 | 16.8585 | 0.5038 | 4.6588 |  |  | -113.6 | -111.88 |  | 33.3 | 55 | 18.208 | 0.244 | 0 | -98.78 | -16.89 | 103.02 | 101.71 | 16.8313 | -0.1156 | 53.8935 | 54.969 | 29.8139 | -146.8193 | -140.4656 | 25.7414 | 29.9879 | 92.2527 |  | -28.3948 | -32.6478 | 0 | 5.8276 | -12.4 | -12.3 | 158.938 | 155.2127 | -5.0361 |  | -169.4657 | -3.3977 | 11.8196 | 8.146 |  | 223.5175 | 224.0363 | -414.6954 | 286.6244 |  | -68.1622 | 73.3632 | 76.5831 | 28.4 | 29.91 | 53.36 | 62.7 | 23.8486 | 24.1165 | 31.7523 | 32.3062 | -7.5087 | -78.4869 | -78.1994 | 25.5889 |  |  |  | 91.1 | 83 | -8.18 | 56.5735 | 56.4157 | 55.8351 | -43.3304 | -42.9979 | 179.1189 | -177.2105 | 191.8524 | 13.1843 | 55.36 | 28.79 | 37.7417 | 35.7468 | -24.33 | -3.8707 |  |  | -50.9022 | -0.7557 | -14.8732 | -78.3 | -78.5 | 18.1247 | 49.2279 | 45.5703 | 69.1589 | 48.89 | -3.34 | 48.4685 | 51.2154 | -14.71 | -14.77 | 76.44 | 39.88 | 50.3455 | 49.7818 | 23.1286 | 21.7545 | 169.5672 | 133.7147 | 130.0387 | 132.1832 | 64.7296 | 32.1821 | -26.199 | 423.5783 | 23.6941 |  | -35.6208 | -32.8632 | 38.3547 | -27.1405 | -25.763 | 38.448 | -29.1275 | -29.746 | -9.1611 | 0 | -3.86 | 1 | 13.5833 | -108.4538 | -36.4116 | -35.4997 | 6.0308 | -28.9914 |  | 22.7372 |  | 22.4176 | 41.3994 | 42.4628 | 40.7336 | -15.7409 | -20.2622 | 130.1136 | -20.4947 | -20.4612 | 67.3503 | 80.0563 | 39.8096 | 11.37 | 6.5534 | 0.7742 | -3.61 | 17.86 | 39.6112 |  | -1.111 | 4.394 |  | 46.38 | -81.7827 | -68.2054 | 13.4 | 75.3627 | 18.9 | -21.3771 | -0.5837 | 0 | 1.8837 |  |  |  | -34.5674 | 18.6705 | 36.9498 | 60.2495 | 60.5155 | -182.745 | -14.4986 | 28.3232 | -32.5537 | 11.1344 | 9.5425 | 9.1563 | 12.7634 | 32.9969 | 32.82 | 39 | -39.0789 | -58.7849 | 58.7547 | 0 | -33.4503 | -32.2976 | -60.6091 | -52.7989 | 70.006 | 69.4895 |  |  | 3.068 | 2.9361 | -2.5182 | -2.606 | 56.55 | 56.74 | 7.8 | 8.4 | 21.7397 | -33.04 | -337.8084 | 93.0313 | 92.517 | 9.4 | -38.8 | -1.9 | -1.1 | 1.2805 | 1.1022 | 0 | 12.6161 | 165.8769 | 118.2478 | 113.8471 | -116.0518 | 110.339 | -113.5591 | -22.8676 | -110.3343 | 164.3858 | 165.8484 | 113.0474 | -153.4978 | 23.1517 | -130.7888 | 128.2884 | -8.9114 | 0.435 | 13.6 | 8.104 | 8.095 | -12.4 | -2.88 |  | 3.4867 | -8.6137 | -43.154 | 19.8 | 49.338 | 49.492 | 11.265 | 13.5216 | 46.2569 | 45.5531 | 46.2813 |  | 39.1 | 17.4812 | 6.55 |  | -57.4742 | 78.6125 | 63.2263 | -57.3076 | -77.1177 | 52.6739 | 24.0113 | -49.3 | 49.8 | -53.9268 | 127.7533
08/12/2025 | 09:30 | 0 | 15.2779 | -22.6472 | -37.1561 | 15.5247 |  | 43.1347 | -67.4299 | 50.929 | 25.9192 |  |  | -60.684 | 55 | 17.388 | -55 | 13.4288 | 38.4712 |  | 21.015 | 35.2439 | 17.056 | 0.4323 | 7.9381 |  |  | -113.59 | -114.12 |  | 31.08 | 59.4 | 17.753 | 0.24 | 0 | -96.31 | -24.14 | 97.73 | 99.54 | 17.4841 | -0.0911 | 56.5328 | 58.6138 | 28.4702 | -136.5044 | -136.4467 | 8.4749 | 8.2249 | 96.3925 |  | -43.5181 | -46.8589 | 0 | 0.1077 | -12.3 | -12.3 | 149.845 | 147.6541 | -6.0698 |  | -148.7284 | -0.9257 | 12.9163 | 8.9105 |  | 246.1927 | 245.735 | -422.0657 | 315.4737 |  | -48.1893 | 50.3245 | 78.9582 | 30.25 | 29.21 | 48.32 | 64.21 | 1.2098 | -2.675 | 46.3263 | 47.0964 | -7.4598 | -77.7265 | -78.1393 | 21.6077 |  |  |  | 97 | 86.8 | -9.52 | 63.9789 | 63.026 | 62.298 | -33.4642 | -32.3643 | 156.7029 | -170.0016 | 170.7749 | 13.6817 | 57.13 | 29.7 | 39.3823 | 37.3581 | -25.64 | -3.5942 |  |  | -42.2903 | -0.0266 | -15.4398 | -84.7 | -85.4 | 18.7949 | 50.9857 | 47.9186 | 70.3308 | 50.68 | -3.33 | 49.1195 | 42.6374 | -14.66 | -14.8 | 78.35 | 41.37 | 45.4182 | 43.2364 | 5.5095 | 3.8091 | 158.3808 | 125.4494 | 120.9257 | 122.5107 | 95.0407 | 34.7959 | -24.413 | 439.0331 | -13.6432 |  | -35.8304 | -33.022 | 39.4433 | -30.4889 | -27.8561 | 169.02 | -58.8431 | -61.1226 | -41.0693 | 0 | -3.53 | 116.8 | 14.1538 | -116.3842 | -37.332 | -36.5088 | 8.671 | -32.4336 |  | 22.6027 |  | 22.1153 | 41.1833 | 42.1996 | 40.6617 | 1.1722 | 1.6746 | 84.7329 | -2.5004 | -2.785 | 39.3668 | 50.5291 | 30.2513 | 7.96 | 9.0144 | 0.8219 | -5.31 | 19.06 | 29.0885 |  | -0.678 | 4.481 |  | 43.15 | -51.4926 | -39.4307 | 12.17 | 69.061 | 18.4 | -8.3428 | -7.0072 | -7.1031 | 1.976 |  |  | -4.9266 | -21.4406 | 17.2133 | 23.0751 | 60.8952 | 60.5791 | -165.0258 | -16.7426 | 27.0123 | 11.0806 | 11.3329 | 10.0711 | 9.7258 |  | 27.6686 | 31.1262 | 89.3 | -87.0855 | -109.6525 | 107.5759 | 0 | -29.6004 | -27.3523 | -67.6855 | -59.1913 | 73.7793 | 76.0408 |  |  | 1.398 | 1.2992 | 1.6526 | 1.8263 | 61.55 | 61.95 | 6 | 7.3 | 21.494 | -44.56 | -346.4271 | 97.969 | 96.3474 | 9.9 | -39.1 | -0.9 | -0.2 | 1.4009 | 1.2057 | 0 | 42.7212 | 163.1309 | 120.2341 | 122.1573 | -109.3449 | 104.5085 | -95.462 | -18.1779 | -111.662 | 159.1116 | 156.855 | 96.2706 | -156.0331 | 20.573 | -129.3051 | 130.6117 | -9.5431 | -0.132 | 12.96 | 8.11 | 8 | -12.88 | -3.92 |  | 3.5172 | -9.4316 | -42.6291 | 18.7 | 50.716 | 51.501 | 11.1258 | 13.5553 | 48.0713 | 48.4304 | 48.3674 |  | 40.5 | 16.6201 | 6.7 |  | -60.6355 | 85.3939 | 69.4252 | -60.0361 | -84.2437 | 59.3166 | 25.5659 | -49.3 | 50.3 | -110.0726 | 175.1703
08/12/2025 | 10:00 | 0 | 15.375 | -22.685 | -37.0229 | 16.472 |  | 44.3286 | -72.0669 | 52.5503 | 26.7872 |  |  | -63.723 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 12.322 | 41.7872 |  | 21.9562 | 35.9434 | 17.2608 | 0.5543 | 8.2486 |  |  | -120.49 | -120.01 |  | 35.52 | 61.6 | 18.06 | 0.238 | 0 | -108.45 | -14.55 | 109.68 | 110.34 | 17.4306 | -0.2633 | 56.5872 | 59.4164 | 30.6571 | -149.4985 | -148.1822 | 19.3696 | 27.7428 | 95.0025 |  | -27.4964 | -38.2857 | 0 | -3.5517 | -13.8 | -13.9 | 164.7319 | 159.9772 | -5.7949 |  | -164.4553 | -1.0252 | 12.9222 | 8.8771 |  | 249.7939 | 250.5874 | -424.7643 | 331.3422 |  | -78.8094 | 79.78 | 82.3912 | 31.27 | 30.19 | 50.38 | 66.85 | -1.4693 | -1.2014 | 53.2841 | 53.5166 | -6.2612 | -94.5498 | -95.0656 | 19.3156 |  |  |  | 100.4 | 90.4 | -9.43 | 61.8374 | 59.6098 | 59.2091 | -35.3111 | -34.8784 | 162.8785 | -173.5336 | 174.0542 | 13.9544 | 57.95 | 30.02 | 40.5542 | 38.53 | -26.81 | -3.3178 |  |  | -66.678 | 0.7244 | -16.2243 | -88.3 | -88 | 19.3607 | 53.3295 | 50.2668 | 75.0183 | 52.84 | -4.01 | 49.3675 | 39.5697 | -14.32 | -14.38 | 81.34 | 43.09 | 66.0182 | 0 | 7.3179 | 6.4545 | 157.5928 | 123.0275 | 119.1523 | 120.5153 | 81.7517 | 35.0871 | -25.857 | 435.8878 | -13.679 |  | -36.126 | -32.7668 | 38.9665 | -28.8199 | -26.1135 | 130.608 | -51.4676 | -52.1865 | -30.1784 | 0 | -3.98 | 88.9 | 14.8726 | -116.6819 | -36.9696 | -36.3434 | 7.0048 | -32.5427 |  | 23.1444 |  | 22.6613 | 41.1805 | 41.515 | 40.3227 | 0.6698 | 0.3349 | 80.379 | -4.8008 | -4.7143 | 43.2021 | 63.7622 | 15.5148 | 14.23 | 15.7821 | 0.8353 | -10.05 | 18.94 | 16.2693 |  | -0.617 | 4.449 |  | 39.68 | -61.1783 | -45.0272 | 12.54 | 66.78 | 22.2 | -6.1363 | -8.9708 | -9.8802 | 2.0029 |  |  | -4.1844 | -20.9355 | 18.3716 | 22.2363 | 63.8866 | 64.7088 | -171.903 | -18.0578 | 29.9173 | 24.4887 | 11.2972 | 10.6473 | 10.211 | 13 | 29.6309 | 31.527 | 76.7 | -76.311 | -102.008 | 104.0525 | 0 | -31.1559 | -30.7858 | -63.5643 | -55.1031 | 72.3924 | 73.0826 |  |  | 1.4969 | 1.2992 | 11.5222 | 11.7003 | 64.12 | 64.54 | 10.8 | 10.9 | 21.823 | -69.44 | -346.308 | 92.2329 | 91.9979 | 9.9 | -37 | -0.2 | -0.2 | 1.6513 | 1.4628 | 0 | 41.4064 | 162.7377 | 125.0297 | 119.7962 | -119.1324 | 111.3539 | -84.0324 | -24.3465 | -107.0619 | 152.7931 | 150.8965 | 84.494 | -154.0518 | 22.3479 | -125.3796 | 125.9182 | -9.1751 | 0.196 | 15.2 |  | 8.082 | -14.96 | -1.36 |  | 1.3199 | -8.4062 | -41.9547 | 20.7 | 52.508 | 52.071 | 11.1281 | 13.4067 | 47.8475 | 47.7885 | 47.693 |  | 37.7 | 15.0557 | 7.01 |  | -57.3582 | 82.3218 | 65.7212 | -56.9978 | -81.924 | 54.6231 | 26.4873 | -47.3 | 46.6 | -102.3556 | 178.9084
08/12/2025 | 10:30 | 0 | 15.1462 | -22.2352 | -35.7469 | 17.2743 |  | 45.6057 | -71.2745 | 54.598 | 27.4412 |  |  | -64.792 | 59.4 | 19.872 | -57.2 | 13.4488 | 41.1014 |  | 20.1358 | 33.6262 | 17.0449 | 0.4204 | 2.8586 |  |  | -118.64 | -118.66 |  | 33.3 | 63.8 | 18.737 | 0.243 | 0 | -101.3 | -24.21 | 103.03 | 103.3 | 17.7091 | -0.2591 | 58.6678 | 61.2494 | 28.1419 | -140.7911 | -142.0449 | 9.8591 | 9.8504 | 99.1408 |  | -43.2092 | -47.0958 | 0 | -2.7833 | -13.5 | -13.5 | 156.8208 | 152.4745 | -6.2842 |  | -156.2714 | -0.5688 | 13.3264 | 9.2113 |  | 259.4683 | 259.1326 | -449.3586 | 339.6032 |  | -67.6554 | 68.4611 | 83.4889 | 31.39 | 30.47 | 51.43 | 67.82 | -7.0955 | -7.8993 | 56.5554 | 56.3726 | -4.7653 | -91.1887 | -90.8257 | 18.252 |  |  |  | 101.7 | 91.1 | -9.77 | 63.8865 | 63.2397 | 62.498 | -29.3178 | -28.8392 | 156.2346 | -178.5796 | 172.508 | 13.9907 | 64.6 | 32.97 | 41.9604 | 39.8483 | -27.46 | -3.3178 |  |  | -61.8047 | 0.9029 | -16.6282 | -92.7 | -91.9 | 19.6957 | 54.5013 | 51.2061 | 78.5339 | 53.93 | -3.87 | 49.569 |  | -14.42 | -14.64 | 85.58 | 44.2 | 63.9818 |  | 1.6007 | 0.7 | 158.531 | 125.1075 | 119.5285 | 122.4284 | 93.36 | 34.5058 | -25.604 | 461.7014 | -37.7166 |  | -36.214 | -33.2016 | 39.4297 | -27.1172 | -25.3217 | 152.124 | -62.6581 | -62.7456 | -36.3024 | 14.15 | -3.8 | 108.7 | 15.4557 | -115.054 | -35.6604 | -35.2368 | 1.8719 | -32.3497 |  | 23.5643 |  | 22.6007 | 40.6739 | 42.6574 | 39.4428 | 6.0284 | 4.8562 | 82.3885 | 0.5942 | 0.4225 | 44.6869 | 60.6392 | 23.1247 | 16.44 | 14.6761 | 0.845 | -9.09 | 19.16 | 22.81 |  | -0.619 | 4.504 |  | 46.02 | -61.3486 | -40.9725 | 13.09 | 69.5176 | 21.4 | -5.8501 | -8.9383 | -9.9072 | 2.0443 |  |  | -5.8409 | -21.8085 | 17.3031 | 22.8073 | 61.887 | 63.4911 | -163.1089 | -19.4307 | 29.8255 | 19.0383 | 11.5045 | 11.0379 | 10.6223 | 12.8323 | 28.17 | 30.5048 | 67.9 | -70.111 | -108.5737 | 108.8237 | -17.3198 | -31.0202 | -27.4751 | -63.0074 | -54.5763 | 73.2496 | 71.1055 |  |  | 3.068 | 2.277 | 5.3197 | 4.8482 | 54.66 | 55.43 | 10.2 | 10.4 | 21.823 | -60.24 | -340.2209 | 91.7201 | 93.4376 | 10.5 | -36.3 | -1.1 | -0.2 |  | 1.4307 | 25.3951 | 63.9524 | 136.8872 | 102.4558 | 125.439 | -97.0765 | 90.5285 | -94.5194 | 0 | -94.2948 | 160.1187 | 157.5141 | 94.2799 | -134.3616 | 15.2593 | -115.0648 | 116.9865 | -9.2547 | 0.142 | 14.72 | 7.917 | 7.92 | -14.88 | -1.92 |  | 1.8753 | -8.2597 | -42.1012 | 18 | 49.692 | 48.947 | 11.1996 | 13.4111 | 47.222 | 47.0066 | 46.9349 |  | 35.9 | 14.2323 | 7.26 |  | -56.1228 | 83.6653 | 65.7488 | -54.9915 | -81.6225 | 54.3542 | 26.385 | -45.8 | 45.2 | -127.1382 | 191.3962
08/12/2025 | 11:00 | 0 | 15.3335 | -22.2335 | -34.9713 | 17.1788 |  | 46.8479 | -73.3544 | 56.1355 | 28.3551 |  |  | -66.154 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 13.7539 | 46.623 |  | 20.592 | 34.3176 | 18.0648 | 0.364 | 2.858 |  |  | -109.27 | -108.69 |  | 17.76 | 63.8 | 18.417 | 0.24 | 0 | -90.2 | -29.02 | 90.63 | 91.52 | 18.4736 | -0.4495 | 60.1495 | 62.6179 | 16.0841 | -129.4046 | -128.8983 | 11.1381 | 11.1398 | 90.4619 |  | -40.4962 | -43.0309 | 0 | 3.4545 | -13.8 | -13.8 | 143.2 | 139.7468 | -6.8242 |  | -146.3136 | 0.1164 | 13.4584 | 9.3275 |  | 260.5975 | 260.9332 | -445.8672 | 344.5422 |  | -83.0259 | 84.9479 |  | 31.67 | 30.49 | 52.6 | 70.18 | -1.0675 | 0.0042 | 49.3571 | 50.1893 | -4.1178 | -96.1882 | -96.2875 | 20.019 |  |  |  | 102.9 | 92.9 | -10.21 | 64.3743 | 62.9665 | 62.1313 | -26.9419 | -26.2034 | 148.7275 | -174.1506 | 165.5481 | 14.002 | 63.19 | 32.1 | 42.6636 | 40.2878 | -28.14 | -3.3178 |  |  | -60.1912 | 0.8212 | -17.0049 | -94.9 | -95.1 | 19.7067 | 56.2592 | 51.2061 | 79.7058 | 55.63 | -3.96 | 50.499 |  | -14.59 | -14.67 | 86.93 | 44.99 | 59.9455 |  | 4.9795 | 4.1 | 161.74 | 125.8987 | 122.9576 | 123.5645 | 84.9932 | 33.7112 | -26.339 | 458.44 | -28.1545 |  | -36.4836 | -33.665 | 48.223 | -27.8521 | -24.7746 | 138.3 | -59.339 | -60.5883 | -33.5557 | 15.3 | -3.95 | 105.2 | 15.9674 | -118.7913 | -35.6714 | -35.0437 | 2.4539 | -31.5035 |  | 23.5957 |  | 23.0579 | 41.4816 | 41.5594 | 40.2729 | -0.5024 | -1.1722 | 111.8608 | -2.809 | -2.6315 | 47.4052 | 55.851 | 51.3307 | 5.67 | 1.8683 | 0.8096 | 0 | 19 | 51.5412 |  | -0.555 | 4.441 |  | 49.47 | -58.1607 | -50.5129 | 12.67 | 68.2637 | 20.6 | -3.7425 | -10.6356 | -11.0595 | 2.0712 |  |  | -6.5494 | -19.5844 | 17.3505 | 20.711 | 58.0219 | 57.804 | -147.7612 | -18.9945 | 29.6722 | 17.8498 | 11.7841 | 11.0086 | 10.7806 | 13 | 31.8308 | 30.4878 | 82.6 | -82.1947 | -118.1864 | 119.8038 | 0 | -33.5075 | -29.082 | -62.5384 | -54.2347 | 72.4264 | 71.2508 |  |  | 2.9361 | 1.3101 | 5.9606 | 5.4439 | 58.16 | 57.12 | 10.9 | 10.9 | 21.4748 | -63.44 | -353.2229 | 96.125 | 93.705 | 10 | -33.5 | -0.2 | -0.2 | 1.7591 | 1.5972 | 0 | 52.1832 | 152.9259 | 108.391 | 124.9163 | -103.4708 | 103.8787 | -95.6685 | 0 | -101.4183 | 159.5623 | 157.6024 | 97.8743 | -138.6131 | 20.4406 | -122.1302 | 122.8597 | -8.7521 | -0.001 | 14.8 | 7.849 |  | -14.8 | -1.68 |  | 1.8479 | -8.2597 | -40.7828 | 17.8 | 50.108 | 49.427 | 11.2168 | 13.4389 | 46.2566 | 47.3884 | 46.4703 |  | 36 | 13.8046 | 7.5 |  | -53.5382 | 83.1322 | 63.93 | -53.6236 | -81.5839 | 53.3931 | 27.3248 | -44.8 | 45.3 | -121.9552 | 190.3386
08/12/2025 | 11:30 | 0 | 15.8972 | -22.6375 | -35.1748 | 17.6817 |  | 47.5791 | -73.0361 | 57.3997 | 29.0851 |  |  | -67.315 | 61.6 | 20.7 | -59.4 | 13.9048 | 51.8172 |  | 21.0331 | 34.9013 | 12.9771 | 0.4882 | 7.5085 |  |  | -105.24 | -105.41 |  | 6.66 | 66 | 18.677 | 0.24 | 0 | -107.68 | 17.02 | 109.25 | 111.66 | 19.2664 | -1.0232 | 60.4514 | 62.6818 | 5.1206 | -142.5326 | -144.0936 | 16.7404 | 20.8363 | 81.8624 |  | -13.1153 | -13.5375 | 0 | 4.2859 | -12.3 | -12.3 | 156.0846 | 154.7477 | -6.1477 |  | -158.0504 | -0.4986 | 13.7487 | 9.3825 |  | 267.6167 | 266.4875 | -475.2595 | 343.4977 |  | -36.103 | 38.0607 | 89.327 | 32.84 | 31.39 | 54.25 | 73.31 | -1.8712 | 1.7456 | 54.8572 | 55.5553 | -5.7496 | -98.2494 | -97.6712 | 22.9324 |  |  |  | 103.2 | 93.4 | -10.14 | 64.6924 | 63.3148 | 61.8094 | -26.4125 | -25.4582 | 166.7896 | -192.9582 | 182.8877 | 14.0835 | 62.33 | 32.63 | 44.0698 | 41.6061 | -28.53 | -3.5942 |  |  | -131.0982 | 0.0051 | -17.2276 | -98.2 | -98.5 | 20.9647 | 57.431 | 56.8419 | 80.8777 | 56.88 | -5.77 | 51.2585 |  | -14.39 | -14.46 | 86.39 | 45.75 | 131.8364 |  | 21.1037 | 21.2818 | 191.7022 | 157.6126 | 151.0365 | 154.0021 | 65.021 | 34.6687 | -28.168 | 486.2825 | -28.2443 |  | -27.7186 | -24.9929 | 48.0639 | -24.4861 | -23.6415 | 38.448 | -30.53 | -31.0333 | -6.2694 | 0 | -5.25 | 1 | 16.774 | -115.7924 | -37.9546 | -36.976 | 6.3923 | -32.3386 |  | 23.559 |  | 23.4235 | 40.8654 | 41.5311 | 40.0332 | 0.6698 | 0 | 129.1088 | -19.0933 | -19.275 | 61.06 | 66.9048 | 57.2708 | 9.55 | 1.8585 | 0.845 |  | 19.77 | 56.1539 |  | -0.071 | 4.448 |  | 52.55 | -70.0636 | -64.1182 | 13.28 | 72.1372 | 20.1 | -6.6063 | -9.6247 | -9.9176 | 2.1006 |  |  | -5.646 | -23.0117 | 19.1975 | 23.588 | 58.2448 | 60.7104 | -166.0528 | -19.1989 | 30.3222 | 17.077 | 11.6387 | 11.5262 | 11.151 | 13 | 29.2531 | 30.7847 | 39 | -38.5946 | -83.5752 | 81.7936 | -30.3086 | -30.7717 | -29.8869 | -61.6476 | -52.2975 | 72.8974 | 71.7549 |  |  | 2.6835 | 2.1781 | 3.9501 | 4.3787 | 49.01 | 49.31 | 12.4 | 12.5 | 21.823 | -64.32 | -349.1127 | 93.5046 | 93.2604 |  | -34.7 | -1.1 | -1 |  |  | 35.3185 | 55.3248 | 125.9134 | 86.7262 | 118.6801 | -88.6496 | 82.9419 | -112.6537 |  | -83.276 | 166.6226 | 167.2695 | 113.0575 | -123.5978 | 3.6368 | -111.6586 | 111.8733 | -7.9089 | 0.37 | 15.28 |  | 7.834 | -14.88 | -1.44 |  | 2.1988 | -7.7928 | -40.5173 | 16.4 | 48.399 | 51.038 | 11.213 |  | 46.6614 | 46.9141 | 46.9257 |  | 35.8 | 13.0303 | 7.66 |  | -55.6401 | 81.5661 | 63.5169 | -54.3721 | -80.416 | 52.7382 | 27.2768 | -44.5 | 44.8 | -113.226 | 174.1978
08/12/2025 | 12:00 | 0 | 15.8412 |  | -34.7837 | 16.5768 |  | 48.8749 | -72.9626 | 57.1652 | 28.9891 |  |  | -68.332 |  | 20.7 | -61.6 | 13.8419 | 52.858 |  | 21.362 | 35.4658 | 12.5399 | 0.4532 | 8.1175 |  |  | -97.1 | -97.3 |  | 0 |  | 18.083 | 0.239 | 0 | -93.3 | 1.66 | 94 | 94.25 | 18.8747 | -0.6828 | 61.0294 | 63.4238 | 1.1587 | -130.8781 | -128.915 | 7.6182 | 7.5246 | 79.5507 |  | -18.7068 | -20.8065 | 0 | 3.3077 | -12.7 | -12.7 | 142.8236 | 138.929 | -6.8258 |  | -148.444 | 1.7535 | 13.8064 | 9.571 |  | 245.0941 | 245.5213 | -463.9005 | 310.8542 |  | -37.3248 | 38.9326 | 89.4068 | 31.83 | 30.01 | 54.32 | 73.37 | 1.4777 | 0.674 | 57.2866 | 57.1826 | -5.9487 | -84.5143 | -82.8663 | 23.8806 |  |  |  | 101.2 | 91.1 | -10.54 | 72.1108 | 70.8351 | 70.2337 | -18.6612 | -17.7253 | 139.7549 | -172.0376 | 152.2933 | 14.4224 | 62.71 | 32.68 | 43.8354 | 41.7526 | -28.57 | -3.3178 |  |  | -108.3548 | 0.468 | -17.4311 | -97.2 | -99.2 | 21.1679 | 57.431 | 54.9633 |  |  | -5.13 | 51.3205 |  | -14.72 | -14.78 | 86.95 | 46.26 | 107.9818 |  | 17.7005 | 17.0545 | 182.2788 | 148.93 | 143.6741 | 144.9106 | 95.4268 | 32.702 | -26.356 | 476.9863 | -15.5975 |  | -24.0051 | -21.1011 | 48.7381 | -25.2266 | -22.8666 | 145.98 | -48.6825 | -49.7182 | -38.6788 | 0 | -6 | 108.7 | 16.7294 | -117.2542 | -38.7094 | -37.5929 | 9.6475 | -30.8599 |  | 23.1186 |  | 23.4147 | 40.7974 | 41.7709 | 39.9513 | -1.842 | -3.0142 | 105.1626 | -15.1006 | -15.5621 | 44.6721 | 51.8105 | 53.4987 | 6.22 | 1.8585 | 0.8927 |  | 19.07 | 53.4919 |  | 0.106 | 4.217 |  | 52.7 | -51.0553 | -44.6929 | 12.76 | 73.407 | 19.8 | -3.8691 | -10.3564 | -10.8291 | 2.0803 |  |  | -6.4374 | -19.1212 | 19.2735 | 20.2676 | 57.4568 | 58.8369 | -152.0991 | -19.641 | 29.684 | 16.365 | 11.9063 | 11.7606 | 11.3936 | 13.4675 | 25.7649 | 28.0003 | 3.8 | 0 | -30.7183 | 26.8509 | -46.8993 | -27.3477 | -26.2831 | -61.8438 | -52.4662 | 70.8469 | 72.0286 |  |  | 3.9139 | 3.848 | 6.9454 | 6.8057 | 44.82 | 43.5 | 13 | 13.1 | 21.8636 | -68.64 | -345.9465 | 93.8686 | 93.6262 |  | -35.9 | -3.7 | -3.6 |  |  | 53.0922 | 40.0309 | 129.5104 | 92.4594 | 117.9874 | -86.6684 | 81.0962 | -126.3194 | 0 | -81.2645 | 172.268 | 170.6762 | 124.3462 | -123.5285 | 8.0314 | -111.7376 | 113.3545 | -8.6477 | 1.644 | 14.8 |  | 7.836 | -14.72 | -1.04 |  | 0.264 | -7.2343 | -40.5478 | 17.7 | 50.435 | 49.87 | 11.1848 |  | 47.3339 | 46.9785 | 47.3077 |  | 34.8 | 12.9542 | 7.67 |  | -56.6644 | 80.9943 | 63.0959 | -56.2673 | -80.7345 | 52.1313 | 27.4064 | -44.9 | 44.6 | -74.5835 | 147.1968
08/12/2025 | 12:30 | 0 | 15.8429 | -22.5858 | -34.4775 | 17.1805 |  | 50.2752 | -74.4757 | 58.3965 | 29.6711 |  |  | -64.145 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 11.0977 | 53.2582 |  | 21.1748 | 34.6488 | 12.7101 | 0.4513 | 8.2095 |  |  | -100.26 | -100.02 |  | 2.22 | 63.8 | 18.28 | 0.242 | 0 | -103.68 | 20.39 | 105.67 | 108.12 | 18.9966 | -0.6779 | 60.1596 | 62.9755 | 1.1206 | -141.193 | -125.9921 | 7.7923 | 7.4458 | 80.2787 |  | -18.6366 | -20.6871 | 0 | 5.7883 | -13.7 | -13.5 | 142.4765 | 139.597 | -6.6718 |  | -142.1061 | 0.014 | 14.1438 | 9.8891 |  | 259.3462 | 262.6117 | -486.4823 | 334.8929 |  | -44.2356 | 45.4904 | 88.2592 | 32.53 | 30.37 | 54.87 | 75.11 | 0.1381 | 1.4777 | 54.2268 | 54.5712 | -8.886 | -91.8477 | -91.3568 | 26.6218 |  |  |  | 103.1 | 93.7 | -10.62 | 68.7407 | 66.426 | 65.9822 | -19.8437 | -19.2395 | 152.7606 | -186.4019 | 167.639 | 14.6956 | 66.24 | 34.01 | 43.3667 | 41.4597 | -28.36 | -3.1795 |  |  | -105.6163 | 1.0491 | -17.2869 | -98 | -99.2 | 20.7724 | 58.017 | 56.3722 | 82.0496 | 57.47 | -5.36 | 52.0335 |  | -14.76 | -14.82 | 92.8 | 46.23 | 110.8545 |  | 17.6848 | 18.2273 | 185.8589 | 150.9759 | 143.5765 | 145.5898 | 101.0624 | 32.8228 | -26.264 | 493.6176 | -29.8004 |  | -26.4879 | -23.8246 | 47.8783 | -26.3184 | -25.1244 | 155.196 | -54.4047 | -55.1188 | -46.6698 | 0 | -12.23 | 118.6 | 17.028 | -121.3292 | -35.8317 | -35.113 | 4.6808 | -30.7653 |  | 23.6113 |  | 22.5617 | 40.2529 | 41.2921 | 39.8251 | -2.1769 | -3.684 | 111.8608 | -14.5976 | -14.2051 | 48.4657 | 52.2162 | 52.9201 | 8.63 | 1.8585 | 0.845 |  | 18.71 | 52.1977 |  | 0.146 | 4.283 |  | 52.37 | -58.3663 | -44.829 | 12.55 | 71.2038 | 20 | -5.4255 | -9.7398 | -9.5905 | 2.0937 |  |  | -6.504 | -18.9305 | 18.7823 | 20.9666 | 0 | 0 | -156.2803 | -19.3586 | 29.084 | 18.0445 | 12.182 | 11.9852 | 11.5096 | 13.6803 | 21.6508 | 22.7439 | 3.8 | 0 | -20.9607 | 21.1995 | -67.7187 | -23.3731 | -21.8141 | -65.307 | -58.0029 | 72.0396 | 71.8888 |  |  | 7.4186 | 7.2648 | -6.0739 | -6.0409 | 29.31 | 30.16 | 12.8 | 12.6 | 21.8016 | -45.04 | -319.4124 | 89.5614 | 86.6561 | 11.1 | -38.7 | -7.1 | -6.9 |  | 1.4751 | 72.3689 | 51.174 | 134.9425 | 86.3905 | 132.0367 | -84.7836 | 75.831 | -161.0436 |  | -77.2881 | 186.134 | 185.5807 | 164.4012 | -122.4648 | 7.359 | -113.4486 | 111.0078 | -9.2795 | 6.65 | 12.56 | 7.882 |  | -12.48 | -2.24 |  | 1.9944 | -9.1386 | -42.0432 | 19 | 53.706 | 52.585 | 11.2049 | 13.4208 | 45.7339 | 46.8505 | 46.0113 |  | 39.1 | 13.8295 | 7.69 |  | -59.6494 | 83.7493 | 67.4492 | -58.703 | -82.4204 | 55.6587 | 25.5702 | -48.5 | 48.6 | -84.3174 | 152.0264
08/12/2025 | 13:00 | 0 | 16.0875 | -22.8874 | -34.507 | 17.8005 |  | 48.9048 | -73.2529 | 59.5539 | 30.4111 |  |  | -67.674 | 61.6 | 21.528 | -59.4 | 13.1411 | 54.5448 |  | 20.4723 | 35.0234 | 12.6376 | 0.2883 | 8.6044 |  |  | -94.29 | -94.71 |  | -2.22 | 66 | 16.57 | 0.234 | 0 | -106.33 | 30.42 | 107.25 | 107.69 | 18.6409 | -0.9095 | 59.2647 | 61.3448 | -6.2439 | -141.193 | -140.3362 | 32.4138 | 32.2822 | 69.7701 |  | 9.5791 | 6.9549 | 0 | 4.5484 | -13.2 | -13.1 | 153.3726 | 151.4657 | -6.1909 |  | -160.6289 | -0.3656 | 13.86 | 9.5009 |  | 296.5483 | 297.4028 | -523.5288 | 367.2798 |  | -32.2955 | 36.4367 | 89.0875 | 32.79 | 30.47 | 54.91 | 76.64 | 2.9512 | 2.9512 | 41.8236 | 42.6936 | -6.3195 | -105.5844 | -104.9092 | 25.1545 |  |  |  | 106 | 95.2 | -10.71 | 64.6049 | 63.2441 | 62.4085 | -27.7286 | -27.1215 | 171.3976 | -196.1227 | 186.6465 | 14.8621 | 67.79 | 34.54 | 43.8354 | 41.4597 | -28.35 | -3.1795 |  |  | -148.0172 | 1.0911 | -17.3314 | -97.2 | -97.3 | 18.306 |  | 61.0687 |  |  | -7.3 | 51.429 |  | -14.85 | -14.91 | 88.99 | 46.57 | 146.8727 |  | 31.766 | 31.2182 | 199.3266 | 166.6902 | 160.733 | 163.1357 | 67.5801 | 32.5985 | -28.047 | 538.2371 | -60.4611 |  | -25.8825 | -22.8455 | 46.9344 | -26.4393 | -24.6967 | 47.664 | -28.4844 | -28.9696 | -9.9748 | 0 | -14.78 | 1 | 17.2697 | -120.9455 | -37.567 | -36.7604 | 8.8435 | -30.8251 |  | 23.5803 |  | 23.1361 | 41.9149 | 42.4793 | 40.9543 | -3.684 | -1.3397 | 151.8829 | -29.2908 | -29.1854 | 79.4961 | 86.5197 | 56.9192 | 11.96 | 1.7633 | 0.8573 |  | 18.52 | 57.1878 |  | 0.046 | 4.449 |  | 48.84 | -92.4762 | -78.4479 | 13.4 | 68.9368 | 18.6 | -5.0648 | -9.294 | -9.7261 | 2.0887 |  |  | -6.0272 | -20.4328 | 17.6049 | 21.169 | 0 | 0 | -159.6641 | -19.3148 | 29.0654 | 19.0654 | 11.8906 | 11.8973 | 11.71 | 13 | 17.5964 | 17.12 | 44.4 | -43.7169 | -58.3038 | 63.0787 | -59.2557 | -17.2938 | -15.9318 | -66.1038 | -57.5304 | 72.8599 | 72.9744 |  |  | 5.1334 | 5.452 | 2.8209 | 2.0347 | 34.23 | 35.39 | 8.3 | 8.4 | 21.8016 | -58.56 | -330.5977 | 88.5373 | 88.2969 | 10.5 | -37 | -2.8 | -2.7 | 1.572 |  | 86.4225 | 83.2658 | 101.6074 | 63.0365 | 125.1036 | -58.1818 | 50.7212 | -146.9865 |  | -53.2905 | 186.5108 | 185.2947 | 147.7666 | -93.3839 | -8.1955 | -100.2852 | 97.8368 | -8.807 | 6.998 | 11.6 |  | 8 | -11.44 | -2.64 |  | 2.3758 | -7.9393 | -41.9242 | 17.7 | 48.726 | 48.483 | 11.2122 | 13.4115 | 46.9715 | 46.5697 | 48.2866 |  | 38.9 | 14.9191 | 7.59 |  | -59.0618 | 84.5049 | 69.0552 | -59.7798 | -84.4631 | 59.1976 | 24.7368 | -48.1 | 48.7 | -139.1833 | 176.2054
08/12/2025 | 13:30 | 0 | 15.884 | -22.5915 | -34.4722 | 16.9022 |  | 47.7933 | -69.0548 | 56.4433 | 28.7251 |  |  | -65.522 | 59.4 | 21.528 | -59.4 | 12.9204 | 51.3186 |  | 19.9002 | 33.4151 | 12.7184 | 0.2598 | 8.7233 |  |  | -90.52 | -89.77 |  | -8.88 | 63.8 | 17.041 | 0.235 | 0 | -96.26 | 24.67 | 98.89 | 100.22 | 18.2769 | -0.8757 | 59.707 | 61.5621 | -7.9748 | -133.1554 | -133.6912 | 34.3951 | 27.624 | 66.853 |  | 7.8901 | 5.4572 | 0 | 5.0618 | -13.4 | -13.5 | 148.4365 | 145.9156 | -6.3478 |  | -152.8933 | -0.1988 | 13.7174 | 9.4944 |  | 287.942 | 288.2472 | -512.2453 | 358.2943 |  | -53.3874 | 54.8511 | 87.0616 | 31.48 | 29.42 | 53.82 | 75.61 | 1.7456 | 4.4248 | 44.1912 | 44.7935 | -5.4397 | -106.1621 | -105.532 | 23.9407 | 0 |  |  | 104.3 | 94.4 | -10.77 | 64.1595 | 62.4465 | 62.4006 | -23.7077 | -22.8704 | 158.3518 | -188.6719 | 171.7773 | 14.6033 | 63.47 | 32.14 | 41.9604 | 39.7018 | -28.28 | -2.7648 |  |  | -109.8679 | 2.2182 | -16.9284 | -97.4 | -97.7 | 18.4818 | 57.431 | 57.3115 |  |  | -5.78 | 50.282 |  | -14.76 | -14.79 | 88.1 | 46.42 | 106.1273 |  | 22.6765 | 21.7091 | 185.7695 | 151.9417 | 146.522 | 149.8975 | 64.0198 | 32.1476 | -27.628 | 523.4739 | -93.6307 |  | -33.5032 | -30.6299 | 46.3968 | -26.5027 | -24.7878 | 52.272 | -34.1554 | -34.8564 | -6.8356 | 0 | -6.55 | 1 | 16.8321 | -120.6848 | -35.9657 | -34.7773 | 5.1803 | -30.0262 | 0 | 22.8096 |  | 22.9981 | 41.5801 | 41.19 | 39.4439 | -5.3586 | -5.1911 | 144.0124 | -20.5883 | -20.1255 | 73.9288 | 82.1568 | 58.3255 | 12.08 | 1.7633 | 0.845 |  | 19.51 | 57.6868 |  | -0.02 | 4.322 |  | 50.4 | -79.1177 | -73.7615 |  | 70.9336 | 21.6 | -3.6735 | -10.0822 | -10.2589 | 2.0235 |  |  |  | -19.4743 | 18.9623 | 20.5152 | 0 | 0 | -157.5589 | -19.4887 | 29.0959 | 17.5925 |  | 11.6337 | 11.3514 |  | 11.1182 | 11.5375 | 46.5 | -45.6629 |  | 64.9415 |  | -11.208 | 0 | -67.193 | -59.2341 | 71.6996 | 72.5328 |  |  | 1.5518 | 1.2882 | 6.6781 | 6.6777 | 32.46 | 30.95 | 6.6 | 6.8 | 21.5773 | -67.36 | -310.5612 | 73.6526 | 73.9777 |  | -40.4 | -0.2 | -0.2 | 1.609 | 1.4571 | 119.8431 | 114.7004 | 72.9532 | 39.122 | 130.2242 | -35.9205 | 31.2334 | -131.4867 | 24.9804 | -32.6379 | 184.6355 | 186.8382 | 133.3162 | -66.5461 | -27.9753 | -89.7305 | 88.892 | -8.6477 | 8.727 | 11.52 |  | 8.009 | -11.52 | -3.6 |  | 3.1083 | -6.2089 | -42.2171 | 18 | 45.682 | 46.612 | 11.233 | 13.4491 | 45.9692 | 46.9673 | 46.6708 |  | 39.1 | 16.841 | 7.34 |  | -60.7299 | 85.0221 | 68.1191 | -60.5285 | -82.5533 | 58.2287 | 23.7318 | -48.4 | 48.5 | -175.4043 | 172.414
08/12/2025 | 14:00 | 0 | 15.8849 | -22.523 | -33.9958 | 15.8373 |  | 46.4351 | -68.8612 | 56.3358 | 28.4111 |  |  | -65.63 |  | 22.356 |  | 13.4991 | 47.9732 |  | 19.8507 | 33.1362 | 13.4737 | 0.5293 | 8.2977 |  |  | -93.82 | -94.03 |  | -4.44 | 63.8 | 17.775 | 0.239 | 0 | -103.39 | 28.08 | 105.5 | 106.01 | 18.6329 | -0.7278 | 58.8616 | 61.7171 | -2.2718 | -139.5855 | -141.808 | 30.4336 | 35.0259 | 69.63 |  | 10.4292 | 6.8741 | 0 | -5.6968 | -11.7 | -11.8 | 156.5688 | 154.95 | -5.829 |  | -161.8076 | -0.9895 | 13.2674 | 9.1124 |  | 284.6461 | 287.0265 | -502.4157 | 359.5201 |  | -66.4222 | 67.8409 | 87.2512 | 30.98 | 28.99 |  | 74.87 | 10.8547 | 8.1756 | 43.2931 | 43.958 | -5.0696 | -103.8677 | -102.4173 | 23.3769 |  |  |  | 106 | 95.7 | -10.72 | 63.818 | 63.1668 | 61.7304 | -24.0574 | -23.6062 | 158.922 | -188.5279 | 176.7093 | 14.8367 | 62.9 | 32.15 | 41.4917 | 39.2624 | -28.06 | -2.6266 |  |  | -84.2603 | 2.7567 | -17.1334 | -97.8 | -98.1 | 18.3884 |  | 54.024 |  | 56.91 | -4.75 | 52.3125 |  | -14.97 | -15 | 88.75 | 45.36 | 86.5455 |  | 20.7281 | 19.7455 | 178.0063 | 143.1071 | 138.6404 | 138.871 | 95.074 | 33.1903 | -25.656 | 513.5034 | -100.181 |  | -32.5411 | -29.9155 | 36.2258 | -25.9115 | -24.8466 | 152.124 | -56.039 | -58.6859 | -40.7575 | 0 | -15.05 | 105.6 | 16.6373 | -117.1797 | -34.3099 | -33.4129 | 4.6606 | -31.221 | 0 | 22.0729 |  | 21.524 | 41.4838 | 40.6353 | 39.1576 | -11.387 | -11.5545 | 146.1894 | -18.2985 | -18.3385 | 74.6972 | 82.8555 | 61.2479 | 11.12 | 1.7633 | 0.8634 |  | 20.65 | 61.5384 |  | -0.131 | 4.467 |  | 51.42 | -82.7851 | -75.4542 |  | 72.7208 | 22 | -3.5107 | -9.8718 | -10.5701 | 2.0019 |  |  |  | -18.9845 | 18.8652 | 19.7148 | 0 | 0 | -153.7873 | -19.8991 | 28.7814 | 17.2205 | 12.8138 | 11.2235 | 10.9295 | 14.1144 | 7.7551 | 9.1407 | 63.7 | -64.2341 | -66.448 | 66.5699 | -111.5985 | 0 | 0 | -66.5451 | -58.1398 | 72.4222 | 73.4185 |  |  | 1.3651 | 0.629 | 3.7688 | 4.3691 | 29.95 | 30.56 | 6.2 | 6.2 | 22.0281 | -62.88 | -314.61 | 78.3394 | 78.7028 |  | -40.1 | 0.5 | 0.6 | 1.7263 |  | 117.7143 | 124.4478 | 75.9591 | 36.5065 | 134.6846 | -34.9542 | 27.5774 | -134.7908 | 31.2489 | -30.7826 | 188.0431 | 188.7217 | 134.4269 | -65.3607 | -29.1887 | -89.2092 | 93.1454 | -9.9387 | 9.233 | 11.68 |  | 8.023 | -11.28 | -3.84 |  | 3.6332 | -5.742 | -42.7451 | 17.6 | 47.035 | 45.74 | 11.1621 | 13.395 | 47.6345 | 47.6372 | 47.0965 |  | 40.3 | 16.939 | 7.4 |  | -61.3873 | 83.8729 | 67.8171 | -61.4896 | -82.1534 | 57.9647 | 23.1835 | -48.7 | 49.2 | -181.1478 | 181.6609
08/12/2025 | 14:30 | 0 | 16.0592 | -22.5094 | -34.6371 | 17.6436 |  | 46.8763 | -69.1102 | 56.3787 | 28.4291 |  |  | -67.203 | 61.6 | 23.184 | -59.4 | 14.3656 | 48.2424 |  | 21.552 | 36.3415 | 16.991 | 0.4507 | 8.8476 |  |  | -91.72 | -90.5 |  | -8.88 | 66 | 18.45 | 0.241 | 0 | -95.11 | 16.37 | 96.6 | 96.84 | 18.5852 | -0.7829 | 57.8812 | 60.5969 | -1.2777 | -128.7348 | -127.1955 | 8.5531 | 8.524 | 73.3334 |  | -9.1164 | -10.693 | 0 | -5.2614 | -11.7 | -11.6 | 139.9709 | 139.8747 | -6.2674 |  | -141.2085 | 0.6794 | 12.846 | 9.0278 |  | 280.0072 | 278.6339 | -497.5707 | 351.2018 |  | -46.362 | 47.8138 | 89.337 | 31.49 | 29.17 | 53.8 | 74.97 | -4.4164 | -3.6127 | 54.4332 | 55.6826 | -5.2436 | -96.4068 | -96.7431 | 22.1155 |  |  |  | 102.4 | 92.7 | -10.79 | 66.9092 | 64.9901 | 64.6896 | -18.8515 | -18.0234 | 145.6841 | -179.5615 | 160.8495 | 14.1631 | 63.24 | 32.58 | 42.1948 | 39.8483 | -29.04 | -2.6266 |  |  | -86.8829 | 2.5729 | -17.5538 | -98.3 | -99.2 | 18.8882 | 56.2592 | 53.5543 |  |  | -4.52 | 52.142 |  | -14.99 | -15.08 | 90.17 | 46.23 | 88.2909 |  | 9.4812 | 8.4909 | 173.1996 | 138.5479 | 132.5752 | 134.2443 | 105.0124 | 33.2237 | -25.536 | 509.5081 | -93.686 |  | -32.5256 | -29.8545 | 35.6356 | -14.4565 | -13.8792 | 161.34 | -64.8728 | -65.3663 | -50.7931 | 13.71 | -14.32 | 111.6 | 16.1413 | -93.5618 | -38.5171 | -38.012 | 12.0123 | -31.5427 |  | 21.3432 |  | 21.2956 | 40.8115 | 41.0054 | 39.6941 | 3.3491 | 2.8468 | 84.398 | -7.1797 | -7.3521 | 44.0575 | 55.9016 | 28.5667 | 15.2 | 12.2762 | 0.845 | -7.45 | 19.3 | 29.1219 |  | -0.067 | 4.395 |  | 48.14 | -56.5389 | -42.4412 | 13.07 | 71.6297 | 20.9 | -3.8699 | -9.9563 | -10.7633 | 2.0248 |  |  | -5.5993 | -19.1189 | 18.7961 | 19.6044 | 0 | 0 | -152.7123 | -19.9335 | 29.1242 | 16.9167 | 12.268 | 11.2723 | 10.8768 |  | 6.7443 | 8.1427 | 57 | -55.1507 | -58.2856 | 59.4752 | -110.6263 | 0 | 0 | -65.2567 | -57.3437 | 74.1795 | 72.4033 |  |  | -1.4585 | -2.0847 | 4.225 | 4.4934 | 31.87 | 30.96 | 5.4 | 4.5 | 21.7205 | -59.6 | -311.1613 | 74.3413 | 74.1307 | 10.4 | -39.3 | 3.1 | 3.1 |  | 1.5675 | 119.2368 | 119.994 | 64.0972 | 30.1731 | 125.7711 | -27.9446 | 18.3909 | -124.6511 | 38.6332 | -21.2757 | 189.1065 | 186.1366 | 124.2377 | -53.3858 | -38.9775 | -90.0137 | 91.1751 | -9.5184 | 4.544 | 12.48 | 7.955 |  | -12.32 | -3.76 |  | 3.7522 | -4.509 | -42.3362 | 15.5 | 44.261 | 44.709 | 11.1593 | 13.4507 | 48.5141 | 46.8973 | 49.1496 |  | 38.5 | 15.6525 | 7.59 |  | -62.0463 | 83.4524 | 67.1781 | -61.6721 | -82.0798 | 56.6581 | 24.4472 | -48.2 | 48.9 | -168.1903 | 178.9417
08/12/2025 | 15:00 | 0 | 15.8378 | -22.2553 | -34.8831 | 16.9664 |  | 46.8466 | -67.5832 | 57.075 | 28.8011 |  |  | -66.51 | 61.6 | 23.184 | -59.4 | 13.6645 | 47.447 |  | 20.8049 | 34.5208 | 15.816 | 0.2634 | 8.3265 |  |  | -96.33 | -95.84 |  | -4.44 | 66 | 18.942 | 0.241 | 0 | -107.84 | 28.9 | 110.03 | 109.57 | 18.6566 | -0.8552 | 58.2935 | 61.4315 | -1.1969 | -141.059 | -141.2319 | 32.3402 | 29.1955 | 72.7757 |  | 3.0498 | 5.4378 | 0 | 4.9633 | -13.6 | -13.5 | 155.1905 | 152.3645 | -5.923 |  | -160.842 | -0.7132 | 13.0207 | 8.9062 |  | 292.2757 | 291.94 | -502.4679 | 366.718 |  | -31.7729 | 33.5937 | 88.2791 | 32.13 | 29.64 |  |  | -7.6314 | -6.4258 | 54.8026 | 55.5944 | -5.0779 | -99.3666 | -97.9416 | 23.8622 |  |  |  | 99 | 90.4 | -10.76 | 63.5878 | 62.091 | 62.3177 | -24.0514 | -25.0404 | 165.7147 | -192.9448 | 180.1348 | 14.019 | 62.17 | 32.38 | 42.1948 | 39.8483 | -28.42 | -2.7648 |  |  | -106.1647 | 2.1272 | -17.2972 | -96.7 | -97.6 | 18.8498 | 55.0873 | 53.5543 | 78.5339 | 55.13 | -5.01 | 52.2505 |  | -10.37 | -10.48 | 78.78 | 45.74 | 105.6545 |  | 12.5326 | 10.6182 | 174.5615 | 140.2167 | 135.1781 | 136.8676 | 96.5388 | 34.0134 | -26.4 | 515.5837 | -94.2639 |  | -32.2447 | -31.2302 | 36.1533 | -12.2348 | -12.1637 | 145.98 | -61.19 | -62.2234 | -42.0937 | 14.87 | -12.83 | 104.1 | 16.0801 | -90.3342 | -37.883 | -36.7649 | 9.8266 | -32.0554 |  | 21.8653 | 0 | 21.6305 | 40.6495 | 41.0623 | 39.5287 | 5.6935 | 6.8657 | 98.2969 | -10.5608 | -11.3872 | 56.0232 | 69.7192 | 26.0911 | 19.89 | 15.2645 | 0.8695 | -9.67 | 19.84 | 26.6251 |  | -0.079 | 4.311 |  | 47.99 | -70.7992 | -55.379 | 13.69 | 71.9102 | 22.6 | -5.5684 | -8.9569 | -9.5313 | 2.0344 |  |  | -4.9073 | -21.2953 | 18.3622 | 22.4019 | 0 | 0 | -166.7689 | -20.2498 | 29.1648 | 18.312 | 13.3343 | 11.243 | 10.8557 | 15 | 12.0809 | 10.7923 | 96.8 | -97.3366 | -111.8708 | 113.5678 | -78.8936 | -12.4933 | -10.4219 | -62.6857 | -54.6451 | 72.591 | 71.7733 | 0 | 0 | -1.1838 | -1.3596 | 2.2367 | 2.7319 | 27.5 | 26.68 | 8.7 | 8.7 | 21.556 | -58.8 | -304.6115 | 69.9973 | 69.7852 | 10.5 | -32.5 | 3.1 | 3.1 |  | 1.4419 | 86.4594 | 119.9148 | 74.1417 | 37.2467 | 120.043 | -37.5923 | 27.9823 | -124.9235 | 29.3763 | -32.1291 | 180.5774 | 181.1061 | 127.1021 | -60.7874 | -30.3382 | -89.0954 | 92.6637 | -8.6999 | 7.154 | 12.88 | 7.964 |  | -13.04 | -2.64 |  | 3.2822 | -4.5396 | -41.2222 | 16 | 45.676 | 46.467 | 11.2146 |  | 46.78 | 46.978 | 46.8393 |  | 34.6 | 13.9023 | 7.45 |  | -56.7604 | 82.3226 | 64.9236 | -56.0546 | -80.7216 | 54.7662 | 25.5818 | -47.5 | 47.3 | -188.2848 | 197.9527
08/12/2025 | 15:30 | 0 | 16.029 | -22.5315 | -34.972 | 17.4052 |  | 46.2894 | -63.5326 | 56.155 | 28.8051 |  |  | -67.119 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 14.1426 | 43.9362 |  | 20.9857 | 35.1471 | 15.4072 | 0.1738 | 8.586 |  |  | -95.46 | -95.53 |  | -2.22 | 66 | 17.099 | 0.233 | 0 | -106.13 | 25.81 | 108.22 | 108.48 | 19.2987 | -0.868 | 57.6074 | 60.0066 | 0.1866 | -139.8534 | -139.2158 | 28.6869 | 30.254 | 71.3001 |  | 0.1381 | -2.9034 | 0 | 4.1695 | -13.4 | -13.5 | 155.4361 | 153.8511 | -5.4785 |  | -155.8774 | -1.1147 | 14.8443 | 10.2689 |  | 290.9634 | 293.1912 | -515.7618 | 359.3949 |  | -23.3473 | 24.6997 |  | 31.86 | 29.62 | 53.22 | 73.24 | -8.5691 | -8.703 | 52.7346 | 53.1353 | -5.6225 | -99.5759 | -98.8093 | 23.1493 |  |  |  | 101.5 | 91.6 | -10.41 | 63.4204 | 62.9066 | 62.2036 | -26.0118 | -25.1242 | 162.7707 | -192.3975 | 181.3399 | 14.2334 | 64.74 | 32.77 | 42.1948 | 40.2878 | -28.29 | -2.7648 |  |  | -131.5339 | 1.9309 | -17.3078 | -98 | -98.2 | 18.9377 | 54.5013 | 54.024 | 77.3621 | 54 | -5.67 | 51.584 |  | -9.96 | -10.08 | 77.22 | 45.61 | 131.0727 |  | 19.7547 | 18.6636 | 182.2607 | 148.8637 | 143.2861 | 145.0845 | 64.3695 | 33.6192 | -28.711 | 525.2479 | -78.8675 |  | -33.5866 | -30.8672 | 36.387 | -21.0027 | -19.4217 | 39.984 | -35.1763 | -35.6592 | -6.6339 | 0 | -13.18 | 1 | 15.3897 | -103.574 | -40.5641 | -39.0903 | 10.5943 | -31.5633 |  | 23.0658 | 0 | 22.9899 | 40.8561 | 42.3104 | 40.9023 | 5.6935 | 5.6935 | 106.1673 | -17.194 | -17.3577 | 60.5555 | 67.363 | 37.5756 | 18.13 | 11.1678 | 0.8927 | -6.53 | 19.79 | 37.3195 |  | 0.024 | 4.452 |  | 51.76 | -68.2135 | -56.7948 | 13.92 | 73.3063 | 23.2 | -5.104 | -9.3429 | -9.7821 | 2.0057 |  |  | -6.4763 | -20.372 | 19.2234 | 21.0342 | 0 | 0 | -164.4003 | -20.4995 | 28.5446 | 16.5749 |  | 11.4676 | 11.1616 | 13.6667 | 12.3742 | 12.5542 | 67.5 | -66.2281 | -93.6364 | 92.3966 | -77.5184 | -14.8452 | -12.8217 | -66.286 | -58.5135 | 72.3228 | 71.9939 | 0 | 0 | 0.5081 | -0.2499 | 4.6013 | 4.4561 | 30.25 | 29.41 | 8.1 | 8.8 | 21.9042 | -56.88 | -303.3011 | 71.7341 | 71.8215 | 11.1 | -31.9 | 1.4 | 1.8 | 1.7172 | 1.5814 | 90.3852 | 103.7131 | 72.1479 | 34.1894 | 111.0103 | -33.7822 | 26.2017 | -124.0702 | 30.0161 | -29.1316 | 180.3832 | 180.4968 | 128.9907 | -60.5265 | -29.7931 | -85.8894 | 86.5004 | -8.7521 | 1.445 | 12.32 |  |  | -12.48 | -2.24 |  | 2.1683 | -6.8254 | -40.2853 | 18.4 | 46.745 | 46.411 | 11.2062 |  | 45.6857 | 46.9068 | 45.4807 |  | 33.5 | 12.8366 | 7.49 |  | -60.5593 | 83.7157 | 67.8776 | -60.436 | -82.3753 | 57.8541 | 24.3842 | -47.2 | 47.1 | -174.5495 | 182.8202
08/12/2025 | 16:00 | 0 | 15.8482 |  | -35.7817 | 17.3725 |  | 46.3275 | -64.0702 | 56.8686 | 28.5091 |  |  | -66.125 | 59.4 | 22.356 | -59.4 | 14.2877 | 42.174 |  | 19.0138 | 31.9786 | 15.5944 | 0.271 | 4.2448 |  |  | -98.69 | -98.39 |  | 0 | 63.8 | 17.837 | 0.235 | 0 | -111.69 | 28.98 | 112.83 | 113.05 | 19.3055 | -0.9125 | 56.4129 | 59.5959 | 5.6184 | -147.623 | -146.0827 | 24.9197 | 24.6533 | 74.791 |  | 5.4887 | 6.0559 | 0 | 2.3694 | -12.8 | -12.7 | 162.2757 | 157.5433 | -4.6857 |  | -167.1429 | -1.2624 | 14.6461 | 10.0441 |  | 277.8099 | 277.5352 | -489.1068 | 343.089 |  | -55.683 | 56.95 | 87.1714 | 32.02 | 29.86 | 53.18 | 73.08 | 5.6304 | 0.4061 | 48.0023 | 48.7411 | -5.5778 | -103.4218 | -103.0916 | 21.9496 |  |  |  | 99.4 | 90 | -10.35 | 60.5991 | 59.4372 | 58.76 | -31.5364 | -30.4031 | 165.2881 | -184.1896 | 181.2917 | 13.86 | 61.61 | 31.75 | 42.4292 | 39.9948 | -28.37 | -2.7648 |  |  | -116.9566 | 1.9634 | -17.2721 | -90.9 | -92.8 | 18.9981 | 53.9154 | 52.1454 | 76.1902 | 53.4 | -4.89 | 52.7775 |  | -9.87 | -9.9 | 81.03 | 44.22 | 116.3818 |  | 25.4562 | 24.4727 | 181.5013 | 148.3263 | 141.3536 | 142.8427 | 98.789 | 33.1575 | -26.633 | 503.5452 | -27.0398 |  | -32.6977 | -29.5588 | 35.6698 | -19.0084 | -17.3827 | 152.124 | -52.789 | -53.5607 | -42.5084 | 15.69 | -13.08 | 87.9 | 15.2063 | -98.8727 | -38.6099 | -37.5982 | 10.7757 | -31.2354 |  | 22.5666 | 0 | 22.1626 | 42.4111 | 41.8846 | 40.8724 | -6.3633 | -5.1911 | 123.0804 | -23.4976 | -23.6861 | 61.6499 | 69.8122 | 56.78 | 10.83 | 3.2697 | 0.8682 | -1.2 | 20.34 | 56.7467 |  | 0.045 | 4.538 |  | 53.8 | -68.4734 | -59.1979 | 13.63 | 73.7733 | 23.2 | -5.4161 | -8.9603 | -9.8187 | 2.0333 |  |  | -6.5564 | -21.4548 | 18.6146 | 22.0275 | 0 | 0 | -166.0334 | -20.6857 | 28.898 | 18.1542 | 12.9502 | 11.4188 | 11.0034 | 14 | 23.9854 | 22.6737 | 103.5 | -103.471 | -135.3135 | 133.4736 | -15.7374 | -26.2985 | -21.6966 | -64.6 | -56.3935 | 74.2894 | 73.2572 | 0 | 0 | 3.09 | 3.024 | -0.4436 | -0.1292 | 40.45 | 41 | 8.6 | 8.5 | 21.9448 | -51.92 | -309.2226 | 79.3257 | 79.1317 | 10.8 | -34.7 | -2.8 | -2.5 | 1.6253 | 1.479 | 0 | 53.098 | 117.2126 | 75.6503 | 94.8706 | -71.7058 | 66.1777 | -130.5011 | 0 | -66.2858 | 178.0499 | 174.7045 | 130.5927 | -102.8177 | -1.4858 | -102.6332 | 108.0946 | -10.8093 | 6.413 | 11.68 | 7.96 |  | -11.6 | -3.04 |  | 3.0198 | -7.6158 | -40.9873 | 17.7 | 44.558 | 44.105 | 11.2084 |  | 45.5168 | 46.9319 | 46.1663 |  | 34.1 | 12.7714 | 7.45 |  | -59.0666 | 85.1231 | 66.3588 | -59.3267 | -83.2322 | 56.8983 | 26.3695 | -47.3 | 48 | -141.6676 | 155.7984
08/12/2025 | 16:30 | 0 | 15.6484 | -22.0404 | -35.1579 | 16.9855 |  | 45.6515 | -61.5088 | 55.8536 |  |  |  | -64.708 | 59.4 | 20.7 | -57.2 | 14.4322 | 40.946 |  | 20.6593 | 34.7005 | 16.2175 | 0.2164 | 7.5398 |  |  | -95.98 | -96.43 |  | 0 | 63.8 | 19.404 | 0.245 | 0 | -106.51 | 25.86 | 107.61 | 107.77 | 19.6096 | -1.0393 | 56.9878 | 58.082 | 5.3948 | -142.5326 | -143.9022 | 22.218 | 25.1636 | 74.3345 |  | 2.3602 | 2.1587 | 0 | 2.4132 | -12 | -12 | 158.9093 | 155.0032 | -4.6973 |  | -169.3783 | -1.3558 | 14.3514 | 9.857 |  | 270.9432 | 269.2647 | -506.4772 | 321.6271 |  | -82.2054 | 83.5841 |  | 32.11 | 29.81 |  | 73.06 | 13.132 | 13.8018 | 40.7737 | 40.993 | -5.2908 | -112.3101 | -110.9161 | 22.9152 |  |  |  | 102.7 | 92.7 | -10.34 | 58.3897 | 56.3123 | 56.6077 | -37.9928 | -37.0897 | 165.5114 | -178.8692 | 181.0036 | 14.1225 | 61.87 | 32.12 | 42.4292 | 40.1413 | -28.12 | -3.0413 |  |  | -124.7989 | 1.4207 | -17.1194 | -88 | -89.9 | 18.7894 |  | 51.2061 |  |  | -5.19 | 50.3595 |  | -9.8 | -9.94 | 74.39 | 44.25 | 125.8 |  | 35.2045 | 34.2273 | 184.1814 | 153.3428 | 147.959 | 147.8902 | 75.3776 | 33.4284 | -27.327 | 520.5145 | 31.5715 |  | -25.5029 | -22.6828 | 34.2769 | -18.2871 | -17.2007 | 61.488 | -27.0386 | -27.6317 | -19.7094 | 16.85 | -14.72 |  | 14.6355 | -96.0324 | -38.488 | -38.16 | 11.5553 | -31.5659 |  | 22.6208 |  | 22.1747 | 41.786 | 42.5093 | 41.0245 | -15.2385 | -13.2291 | 120.2336 | -34.0399 | -33.8345 | 73.3449 | 82.5221 | 35.0634 | 20.43 | 13.3797 | 0.8927 | -8.46 | 21.72 | 34.0042 |  | 0.199 | 4.567 |  | 49.75 | -84.2848 | -72.5799 | 14.3 | 71.4364 | 24.2 | -4.4693 | -9.6628 | -10.4549 | 2.0665 |  |  | -6.4632 | -20.5865 | 20.4422 | 20.8364 | 0 | 0 | -161.3094 | -20.5998 | 29.2752 | 16.5592 | 11.9976 | 11.7215 | 11.3198 | 13.8211 | 29.5725 | 29.7654 | 43.2 | -43.0174 | -75.0141 | 72.9021 | 0 | -30.2966 | -28.1141 | -63.3229 | -54.2846 | 71.3866 | 69.5936 |  |  | 3.9139 | 3.7382 | -9.0161 | -9.7135 | 41.53 | 42.23 | 8.9 | 8.7 | 21.6585 | -39.04 | -326.0597 | 83.9668 | 83.1916 | 11.1 | -33.1 | -3.7 | -3.6 |  |  | 0 | -9.1228 | 143.5963 | 94.3222 | 88.5453 | -92.4007 | 85.9789 | -131.5046 |  | -86.8416 | 175.1194 | 172.3951 | 130.5104 | -132.9445 | 8.9014 | -115.2166 | 117.5861 | -11.2845 | 9.157 | 11.68 |  |  | -11.52 | -2.88 |  | 3.5752 | -7.7348 | -40.9873 | 17.2 | 46.193 | 48.212 | 11.2058 |  | 45.857 | 45.6465 | 46.1649 |  | 33.9 | 13.2951 | 7.32 |  | -57.4991 | 83.0009 | 65.2449 | -57.5546 | -81.2605 | 54.3436 | 26.6428 | -47.7 | 48.5 | -72.9116 | 86.4118
08/12/2025 | 17:00 | 0 |  | -22.3971 | -35.4222 | 17.3287 |  | 44.4453 | -60.6744 |  |  |  |  | -63.054 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 13.8222 | 34.4886 |  | 20.6436 | 34.1375 | 16.7157 | 0.2841 | 7.7098 |  |  | -53.1 | -53.09 |  | -35.52 | 61.6 | 19.458 | 0.243 | 0 | -21.24 | -66.76 | 21.41 | 21.43 | 18.5403 | -1.132 | 57.2751 | 59.172 | 12.8573 | -20.3618 | -22.8004 | 27.0015 | 28.0208 | 62.8325 |  | -0.4143 | -2.6936 | -336.8435 | 3.5354 | -13.2 | -13.2 | 29.0854 | 26.3528 | -7.7889 |  | -38.2897 | 4.9829 | 10.1836 | 7.0068 | 386.0895 | 158.9404 | 159.3066 | -549.0345 | 424.3233 |  | -62.6328 | 61.0347 | 83.958 | 27.78 | 25.93 | 52.63 | 69.29 | -12.8557 | -12.7217 | 55.8149 | 56.2084 | -5.5126 | -79.927 | -79.4057 | -5.0357 |  |  |  | 101.6 | 91.7 | -9.93 | 73.1087 | 73.0296 | 71.5363 | -11.3071 | -10.3874 | 36.1859 | -70.4855 | 40.7431 | 14.2969 | 65.79 | 33.72 | 42.4292 | 40.1413 | -27.84 | -3.5942 |  |  | -152.3949 | -0.3394 | -17.1054 | -87.6 | -87.9 | 19.7946 | 53.9154 | 52.1454 | 75.0183 |  | -5.37 | 50.778 |  | -9.71 | -9.8 | 79.96 | 43.69 | 151.1636 |  | 21.1582 | 21 | 187.6115 | 154.3172 | 147.8569 | 148.958 | 72.9834 | 30.9601 | -26.987 | 568.603 | 101.782 |  | -25.873 | -23.0665 | 33.6885 | -12.8703 | -12.108 | 32.304 | -19.8126 | -20.4458 | -18.2737 | 0 | -5.35 |  | 14.2827 | -84.6126 | -38.5395 | -38.0133 | 11.4984 | -28.9402 |  | 22.9637 |  | 22.2223 | 42.7058 | 42.7718 | 40.7858 | 10.3823 | 10.3823 | 26.2906 | -20.0398 | -19.7443 | -8.2949 | 0 | 35.4882 | 4.38 | 7.4958 | 0.8927 | -4.47 | 20.15 | 34.6245 |  | 0.14 | 4.6 |  | 50.68 | 6.0553 | 7.4806 | 13.66 | 72.7726 | 18.8 | 5.7834 | -14.3245 | -15.467 | 2.0709 |  |  | -7.8328 | -10.232 | 17.2344 | 10.4902 | 56.99 | 59.3596 | -85.2468 | -20.7413 | 28.6019 | 7.1329 |  | 11.5653 | 11.2776 | 14 | 50.4858 | 53.2114 | 43.2 | -38.6801 | -93.5052 | 93.2752 | 61.4669 | -52.7222 | -50.74 | -64.287 | -54.9046 | 75.1186 | 73.5864 |  |  | 7.3747 | 7.2538 | -31.2635 | -31.479 | 56.11 | 55.33 | 8 | 8.1 | 21.6585 | 6.08 | -329.3102 | 88.0755 | 86.7675 | 11.7 | -33.9 | -5.4 | -4.8 |  |  | -69.8901 | -77.0164 | 225.4515 | 169.0673 | 93.2032 | -164.2982 | 160.853 | -135.4659 | -57.9344 | -160.4627 | 158.368 | 160.4394 | 137.2235 | -214.1904 | 61.6128 | -155.0768 | 152.7701 | -12.7869 | 12.123 | 8.8 | 7.94 |  | -8.88 | -5.44 |  | 6.9169 | -11.22 | -41.0758 | 15.8 | 46.245 | 44.914 |  |  | 47.9014 | 47.0311 | 48.1502 |  | 35.9 | 13.1445 | 7.56 |  | -57.0617 | 84.9641 | 66.1693 | -56.5821 | -84.2526 | 55.1651 | 28.0741 | -50.4 | 49.5 | -35.1254 | 74.3386
08/12/2025 | 17:30 | 0 | 15.4837 | -22.6348 | -35.65 | 12.1919 |  | 43.9475 | -56.2318 | 54.0298 | 27.2212 |  |  | -60.72 | 55 | 17.388 | -55 | 13.7657 | 24.1494 | 15.2236 | 14.9796 | 25.0257 | 16.3528 | 0.2301 | 8.3782 |  |  | -55.64 | -55.3 |  | -26.64 | 59.4 | 19.871 | 0.25 | 0 | -39.73 | -70.96 | 40.07 | 40.12 | 18.2776 | -1.0258 | 61.2902 | 63.3132 | 27.4668 | -36.035 | -36.3927 | 32.0956 | 32.2833 | 74.8959 |  | 15.7617 | 13.6001 | -391.9405 | 4.3667 | -13.3 | -13.2 | 42.6179 | 41.3814 | -7.2248 |  | -59.5183 | 5.3444 | 10.8332 | 7.6733 | 437.2386 | 108.7069 | 108.951 | -497.3541 | 405.9971 |  | -104.1295 | 105.8738 |  | 28.16 | 25.68 | 49.77 | 69.22 | -6.8276 | -7.0955 | 58.9068 | 58.9687 | -5.9281 | -85.0033 | -84.5539 | -1.5824 |  |  |  | 105.2 | 95.1 | -9.58 | 71.2781 | 69.6664 | 68.5681 | -15.5333 | -15.1001 | 31.1035 | -59.8589 | 35.133 | 13.9027 | 59.16 | 30.77 | 43.8354 |  | -28.02 | -3.7325 |  |  | -145.3834 | -0.7537 | -17.0631 | -81.6 | -82.3 | 20.8054 |  | 50.2668 |  |  | -4.78 | 50.3595 |  | -6.99 | -7.09 | 69.84 | 42.88 | 145.4364 |  | 21.4782 | 21.0364 | 182.1426 | 150.2292 | 144.1033 | 145.9332 | 75.4563 | 30.0593 | -26.616 | 509.1826 | 246.5773 |  | -25.6535 | -22.9114 | 33.2633 | -9.9688 | -9.7941 | 39.984 | -23.8838 | -24.5284 | -21.3864 |  | -12.32 |  | 13.7638 | -76.348 | -40.1498 | -39.0055 | 9.6191 | -27.8458 |  | 24.8052 |  | 24.0425 | 42.9994 | 41.8142 | 41.0026 | 7.0332 | 6.1959 | 30.812 | -19.948 | -19.3643 | -0.9726 |  | 29.4749 | 5.33 | 9.261 | 0.9744 | -5.66 | 19.7 | 28.0846 |  | 0.366 | 4.536 |  | 48.09 | -3.1414 | 0.6268 |  | 71.6627 | 20 | 4.6697 | -12.5199 | -13.9093 | 2.1471 |  |  |  | -10.9862 | 16.677 | 11.0251 | 56.9638 | 58.1295 | -92.7196 | -20.5493 | 26.1326 | 9.6805 |  | 11.6337 | 11.2249 |  | 97.9351 | 100.4788 | 43.6 | -43.7535 | -190.2765 | 194.7706 | 256.3921 | -96.0228 | -95.7506 | -58.2581 | -49.1654 | 73.9058 | 72.8431 | -40.1124 | -38.6969 | 15.8123 | 14.9554 | -41.1159 | -41.0691 | 99.91 | 99.23 | 11.3 | 11.6 | 22.1093 | 22.96 | -322.5847 | 94.507 | 93.3968 | 14.5 | -43.3 | -13.9 | -13.9 | 1.7035 | 1.5251 | -254.4394 | -218.3221 | 386.5942 | 314.014 | 86.7673 | -298.9352 | 297.7527 | -106.2922 | -157.3058 | -295.7356 | 111.3915 | 108.3276 | 110.6712 | -375.727 | 161.2623 | -210.5908 | 212.456 | -11.9712 | 16.484 | 8.08 |  |  | -7.68 | -7.76 |  | 7.7958 | -15.7031 | -41.1032 | 19.4 | 50.488 | 51.383 | 11.3755 | 13.4467 | 47.6479 | 46.4848 | 47.1728 |  | 43.8 | 13.0498 | 7.64 |  | -49.1136 | 81.0556 | 59.7803 | -49.7713 | -79.4272 | 48.7228 | 30.3888 | -48.6 | 48.4 | 65.4651 | 29.1215
08/12/2025 | 18:00 | 0 | 15.8734 | -23.1791 | -35.6619 | 11.5935 |  | 43.1236 | -56.524 | 52.0141 | 26.3552 |  |  | -59.202 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 12.1449 | 24.991 | 13.7682 | 13.8475 | 23.02 | 16.5575 | 0.2786 | 3.2941 |  |  | -46 | -46.29 |  | -33.3 | 57.2 | 19.393 | 0.247 | 0 | -34.32 | -62.43 | 34.34 | 34.65 | 18.809 | -1.3872 | 60.8321 | 63.0887 | 24.3009 | -29.605 | -29.7011 | 10.7038 | 10.5746 | 0.1135 |  | 17.5547 | 17.1248 | -414.2155 | -0.2888 | -13.9 | -13.7 | 35.6366 | 34.2758 | -7.0514 |  | -62.3036 | 4.1525 | 10.5863 | 7.3445 | 459.334 | 107.303 | 107.0589 | -493.2926 | 420.9012 |  | -92.8497 | 94.2027 | 80.9541 | 28.95 | 26.52 |  |  | 7.7737 | 8.8454 | 38.7022 | 39.1333 | -7.9659 | -113.8904 | -113.3904 | 4.0521 |  |  |  | 115.2 | 104.6 | -10 | 62.0613 | 60.4615 | 60.0374 | -34.7531 | -34.4409 | 52.8408 | -62.3736 | 59.3447 | 13.8508 | 62.85 | 32.13 | 48.5229 | 46.0007 | -28 | -5.3914 |  |  | -142.8235 | -5.5645 | -17.0821 | -77.2 | -77.5 | 20.9647 |  | 53.0847 |  |  | -5.66 | 51.77 |  | -2.33 | -2.28 | 61 | 43.27 | 140.8 | 0.8182 | 51.8728 | 50.8091 | 195.5834 | 163.6897 | 157.1634 | 158.8251 | 90.8332 | 29.6201 | -25.943 | 503.6193 | 334.1964 |  | -25.8961 | -23.6482 | 33.746 | -1.4002 | -2.1987 | 43.056 | -16.9828 | -17.837 | -36.2389 | 0 | -15.02 | 0 | 13.2076 | -58.4046 | -39.0546 | -37.826 | 12.3971 | -27.5325 |  | 24.5692 |  | 23.9626 | 43.4042 | 43.6656 | 42.2565 | -10.7172 | -10.5497 | 78.0346 | -50.2122 | -49.4148 | 49.4029 | 60.4546 | 18.7961 | 18.6 | 15.4769 | 1.0806 | -9.89 | 17.51 | 17.1993 |  | 0.648 | 4.529 |  | 43.4 | -60.738 | -47.5131 | 13.06 | 66.3201 | 20.3 | 6.0448 | -13.2229 | -14.2269 | 2.3815 |  |  | -12.5676 | -11.3204 | 17.4868 | 11.1638 | 59.6234 | 59.1222 | -79.0742 | -21.0889 | 25.3011 | 8.026 |  | 11.8192 | 11.5096 | 15 | 117.2361 | 117.4554 | 62.4 | -62.2135 | -222.9763 | 222.6485 | 353.7693 | -114.1892 | -112.4097 | -55.9855 | -46.8064 | 72.3273 | 70.3732 | -64.7361 |  | 29.3916 | 28.6336 | -48.8227 | -48.0492 | 103.08 | 103.73 | 13.4 | 13.5 | 21.9042 | 32.4 | -349.4009 | 110.8772 | 109.8988 | 15.1 | -46.2 | -29.2 | -29.3 |  | 1.4113 | -345.7553 | -306.5064 | 460.6843 | 377.4533 | 73.8059 | -368.5591 | 368.8196 | -147.1669 | -213.6302 | -365.7476 | 109.3089 | 109.5777 | 149.5248 | -449.242 | 216.9301 | -232.6992 | 229.9229 | -12.6825 | 18.072 | 8.4 | 7.858 | 7.847 | -8.48 | -7.76 |  | 8.0308 | -18.3673 | -38.4665 | 18.7 | 51.735 | 48.666 | 11.4587 | 13.7469 | 46.2244 | 47.4384 | 47.0653 |  | 46.6 | 10.5555 | 7.89 |  | -46.1096 | 79.4129 | 58.0212 | -46.6076 | -78.1684 | 46.4092 | 31.8944 | -48.8 | 48.7 | 130.7011 | -2.0848
08/12/2025 | 18:30 | 0 | 16.8967 | -24.7745 | -35.6283 | 12.7944 |  | 42.5249 | -55.1327 | 55.8168 | 28.5671 |  |  | -70.133 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 13.3552 | 21.9816 | 14.3162 | 14.504 | 24.3448 | 16.3627 | 0.4018 | 2.4261 |  |  | -52.69 | -52.78 |  | -28.86 | 68.2 | 20.92 | 0.26 | 0 | -45.23 | -58.97 | 45.24 | 45.59 | 19.5513 | -2.4361 | 64.1362 | 66.3947 | 27.859 | -39.6519 | -39.3506 | 9.3007 | 9.4458 | 0.0974 |  | 26.5919 | 26.5056 | -448.4702 | -10.9979 | -8.6 | -8.6 | 45.8259 | 44.2844 | -6.9368 |  | -71.8682 | 5.0363 | 11.3214 | 7.7652 | 496.3834 | 91.8607 | 90.8231 | -480.1028 | 448.4407 |  | -79.853 | 81.9319 | 82.99 | 29.59 | 28.04 | 51.34 | 70.71 | 2.0135 | 0.54 | 56.7562 | 57.2402 | -9.9153 | -121.2191 | -120.9012 | 5.6097 |  |  |  | 119.7 | 108.2 | -10.57 | 63.0969 | 61.4528 | 61.281 | -31.2715 | -31.0401 | 46.3591 | -60.5619 | 52.6501 | 16.8549 | 69.15 | 35.1 | 54.3823 | 51.5671 | -31.06 | -6.2208 |  |  | -98.3354 | -7.9529 | -18.9803 | -81.8 | -81.9 | 21.3272 | 56.8451 | 59.6597 | 79.7058 | 56.22 | -6.41 | 53.8315 | 99.0306 | -1.83 | -1.9 | 72.43 | 47.66 | 99.2182 | 96.8182 | 38.8769 | 36.7455 | 210.9969 | 178.1605 | 172.6205 | 174.6756 | 86.937 | 29.11 | -28.589 | 492.2389 | 359.6428 |  | -25.3405 | -22.8605 | 35.5537 | -0.968 | -0.7052 | 36.912 | -25.2292 | -25.8861 | -27.612 |  |  |  | 13.8486 | -59.2167 | -39.5154 | -39.1286 | 12.4028 | -27.001 |  | 24.1629 |  | 23.4159 | 43.303 | 43.6085 | 42.1745 | -6.8657 | -7.0332 | 87.5797 | -36.1951 | -35.9736 | 55.1588 | 68.4049 | 13.2076 | 17.08 | 15.4769 | 1.315 | -9.87 | 16.19 | 13.845 |  | 1.379 | 0.719 |  | 41.5 | -68.9183 | -55.2436 | 14.96 | 68.8671 | 18.2 | 3.5095 | -14.4219 | -15.6356 | 2.7992 |  |  | -10.5392 | -17.5276 | 16.6506 | 18.0994 | 54.1047 | 55.6981 | -87.6779 | -24.1576 | 29.0847 | -1.5625 | 12.6566 | 14.9736 | 14.6211 | 14 | 135.6464 | 136.846 | 54.1 | -54.475 | -277.2913 | 280.5016 | 408.1905 | -131.6878 | -129.661 | -49.7856 | -38.7085 | 75.1918 | 74.9111 | -84.4932 | -86.6352 | 36.2033 | 35.2584 | -40.1591 | -39.812 | 109.81 | 108.3 | 18.4 | 18.9 | 22.1093 | 38.24 | -367.3021 | 118.3657 | 118.8209 | 17.9 | -40.5 | -32.8 | -32.9 |  |  | -401.8634 | -322.4997 | 493.7953 | 396.2879 | 61.8322 | -384.1006 | 386.4493 | -158.1472 | -235.3383 | -378.006 | 106.2191 | 107.7914 | 160.1961 | -469.5113 | 244.2776 | -227.8156 | 234.0543 | -11.257 | 17.927 | 13.76 | 7.259 | 7.258 | -13.36 | -2.8 |  | 2.7268 | -16.2585 | -35.5093 | 19.7 | 52.498 | 51.975 | 11.3013 | 13.7089 | 48.5621 | 47.1154 | 48.4143 |  | 40.2 | 9.561 | 9.17 |  | -38.9225 | 77.9816 | 51.2205 | -38.1873 | -76.5829 | 37.5173 | 38.6985 | -41.4 | 41.6 | 133.0318 | 11.0562
08/12/2025 | 19:00 | 0 | 18.3534 | -27.2262 | -34.1969 | 16.4618 |  | 49.284 | -75.2165 | 63.1768 | 31.787 |  |  | -78.018 | 68.2 | 20.7 | -66 | 12.8996 | 33.1948 | 17.069 | 17.267 | 28.4754 | 16.4639 | 0.3628 | 2.596 |  |  | -62.46 | -61.91 |  | -15.54 | 77 | 22.268 | 0.269 | 0 | -56.66 | -57.25 | 57.17 | 57.22 | 21.6633 | -4.3426 | 71.8199 | 73.995 | 36.0397 | -50.3686 | -50.1356 | 8.8701 | 8.5134 | 0.1082 |  | 32.6674 | 33.4393 | -517.7606 | -16.2357 | -5.8 | -6 | 57.1928 | 55.6454 | -7.8442 |  | -86.725 | 7.0765 | 13.0807 | 9.0901 | 569.7804 | 102.1759 | 101.7792 | -489.1689 | 516.2739 |  | -101.2116 | 103.7162 | 95.4943 | 33.72 | 33.75 | 58.3 | 77.16 | 4.0229 | 3.755 | 56.2455 | 56.8306 | -7.0167 | -150.3732 | -149.3852 | 9.4384 |  |  |  | 130.5 | 118 | -11.73 | 60.088 | 57.6831 | 57.7269 | -29.5073 | -28.3253 | 44.0875 | -66.6727 | 51.4686 | 18.4103 | 75.79 | 37.94 | 56.4917 | 53.9108 | -32.07 | -6.6355 |  |  | -120.3692 | -9.3927 | -19.5982 | -91.5 | -89.6 |  | 58.6029 | 64.3562 | 83.2214 | 58.61 | -7.68 | 56.389 | 118.5292 | -2.18 | -2.2 | 76.42 | 50.01 | 118.5818 | 117.4909 | 43.3411 | 41.5545 | 221.2462 | 189.9376 | 189.6318 | 191.9425 | 93.8016 | 29.0463 | -29.168 | 508.5183 | 348.6907 |  | -25.7128 | -22.9731 | 37.2766 | 4.2673 | 3.9243 | 39.984 | -27.2706 | -27.9782 | -31.3009 |  |  |  | 15.335 | -55.3101 | -39.7146 | -38.642 | 9.906 | -26.85 |  | 24.6449 |  | 24.536 | 41.1232 | 41.3241 | 39.962 | -5.0237 | -4.1864 | 99.3016 | -40.6689 | -41.0531 | 70.1177 | 82.1593 | 18.6569 | 22.19 | 15.7821 | 1.4676 | -9.96 | 16.3 | 15.6403 |  | 2.227 | 4.092 |  | 44.82 | -82.4595 | -68.9672 | 15.52 | 71.2013 | 18.5 | 0 | -15.2114 | -16.5027 | 2.9637 |  |  | -14.2215 | -21.7374 | 15.5713 | 22.1979 | 56.5918 | 58.1348 | -96.575 | -25.2657 | 32.9098 | -7.2488 | 13.0772 | 17.2503 | 16.7318 | 15 | 140.4063 | 138.6406 | 112.7 | -112.334 | -347.2326 | 350.3627 | 430.215 | -133.9968 | -131.0858 | -48.2281 | -35.9099 | 72.4366 | 71.0125 |  |  | 34.4564 | 33.8631 | -46.9299 | -46.0694 | 108.52 | 107.84 | 17.3 | 17.6 | 22.1093 | 40.16 | -365.7747 | 111.8679 | 111.67 | 18.5 | -38.7 | -32.7 | -32.8 | 1.6772 | 1.4635 | -422.4565 | -310.7754 | 488.5383 | 393.5836 | 56.9194 | -387.6065 | 385.9712 | -154.0238 | -235.2736 | -378.8758 | 107.7729 | 107.3966 | 158.02 | -470.0913 | 243.7305 | -236.027 | 233.9787 | -10.7297 | 18.441 | 12.72 | 6.89 | 6.93 | -12.48 | -4.08 |  | 4.2496 | -14.4427 | -36.1807 | 17.5 | 48.437 | 48.497 | 11.3002 |  | 46.5137 | 46.8654 | 46.3528 |  | 39.3 | 10.8493 | 9.9 |  | -36.8842 | 77.7681 | 49.0182 | -36.9854 | -77.1073 | 35.4377 | 40.8025 | -41.5 | 41.3 | 86.8867 | 52.1865
08/12/2025 | 19:30 | 0 | 18.5442 | -27.6842 | -34.2933 | 16.5824 |  | 50.0146 | -77.2635 | 64.8117 | 32.867 |  |  | -78.042 |  |  |  | 13.6274 | 34.121 | 16.857 | 16.8434 | 28.7302 | 15.144 | 0.3038 | 2.397 |  |  | -63.81 | -64.08 |  | -13.32 |  | 22.303 | 0.274 | 0 | -59.8 | -52.8 | 60.09 | 60.75 | 22.7339 | -4.832 | 72.465 | 75.5741 | 41.0958 | -49.163 | -48.9987 | 9.8528 | 9.8333 | 0.118 |  | 38.539 | 39.6391 | -555.1733 | -17.3305 | -5.3 | -5.3 | 56.1212 | 54.9515 | -7.6305 |  | -83.553 | 6.9993 | 12.479 | 8.5355 | 605.8533 | 111.9419 | 112.0029 | -494.0936 | 559.985 |  | -130.1791 | 132.7448 |  | 34.41 | 34.48 | 59.49 | 78.83 | 5.8983 | 6.702 | 51.1699 | 52.0163 | -6.6878 | -163.6792 | -164.8371 | 9.361 | 0 |  |  | 132.4 | 120.1 | -11.8 | 55.5643 | 54.1217 | 54.1519 | -37.3127 | -36.9606 | 61.6051 | -78.3851 | 70.8489 | 18.8359 | 76.44 | 38.24 | 57.1948 |  | -32.39 | -6.7738 |  |  | -115.4061 | -9.247 | -19.8436 | -89.4 | -88.5 | 21.5524 |  | 66.2348 | 83.2214 |  | -7.89 | 56.358 | 113.7415 | -2.5 | -2.41 | 88.24 | 50.09 | 116.0182 | 114.2909 | 43.6415 | 42.6273 |  | 197.4559 | 189.4553 | 191.7018 | 94.3313 | 29.2711 | -29.152 | 506.4034 | 334.5509 |  | -25.3071 | -22.4299 | 38.4184 | 11.3522 | 11.0178 | 36.912 | -31.9409 | -32.5996 | -31.1681 |  |  |  | 15.4225 | -41.8433 | -39.6973 | -39.3189 | 11.4804 | -26.9158 |  | 24.8465 |  | 24.2239 | 42.641 | 42.6703 | 40.3716 | -6.6983 | -7.5355 | 134.3 | -41.5646 | -41.1723 | 80.0725 | 88.1788 | 40.9961 | 16.83 | 7.1662 | 1.4676 | -3.92 | 16.52 | 40.4613 |  | 2.432 | 4.286 |  | 48.83 | -87.6916 | -78.9061 | 15.25 | 71.6585 | 17.7 | 0 | -15.2455 | -16.296 | 3.0171 |  |  | -14.8728 | -22.5419 | 16.5352 | 22.7087 | 55.7257 | 58.3229 | -101.3647 |  | 32.2234 | -5.3743 | 12.6614 | 17.8753 | 17.3225 | 15.4474 | 142.8317 | 141.3297 | 174.8 | -174.4752 | -419.8485 | 387.0145 | 457.4644 | -136.8367 | -132.9439 | -46.4282 | -34.0885 | 71.0462 | 72.1696 | -88.2521 |  | 32.9293 | 32.7864 | -47.4906 | -47.2843 | 109.21 | 108.56 | 19.2 | 18 | 21.8849 | 41.44 | -356.6703 | 112.4945 | 113.2749 | 18.9 | -38.7 | -33.5 | -33.6 | 1.8059 | 1.3714 | -449.0167 | -300.9315 | 491.3622 | 394.8142 | 54.4164 | -385.2916 | 385.9399 | -156.7861 | -236.6396 | -384.9873 | 109.0555 | 109.0027 | 158.4935 | -471.2205 | 245.6523 | -234.3904 | 238.4771 | -10.8093 | 18.424 | 12.08 | 6.825 | 6.707 | -12.96 | -3.2 |  | 3.9261 | -14.5312 | -36.8856 | 18.2 | 52.398 | 50.747 |  | 13.3867 | 46.2935 | 48.3671 | 46.4091 |  | 38.8 | 12.9307 | 10.09 |  | -38.6291 | 76.5027 | 47.614 | -38.264 | -75.8662 | 33.6032 | 41.2452 | -41 | 40.4 | 41.7437 | 90.4447
08/12/2025 | 20:00 | 0 | 18.345 | -27.4007 | -30.0427 | 16.5534 |  | 49.4636 | -77.9872 |  |  |  |  | -76.542 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 13.9239 | 35.184 |  | 17.0141 | 28.0987 | 15.1415 | 0.3479 | 2.4954 |  |  | -69.55 | -69.01 |  | -4.44 | 74.8 | 22.017 |  | 0 | -73.56 | -34.39 | 74.03 | 74.31 | 23.7063 | -5.0569 | 72.3373 | 74.4367 | 45.3526 | -57.4685 | -57.7073 | 32.3406 | 31.9847 | 0.1007 |  | 55.6754 | 50.621 | -571.0864 | -11.6873 | -5.1 | -5 | 64.9174 | 64.5476 | -7.8567 |  | -82.0053 | 7.8377 | 12.0979 | 8.3359 | 622.6995 | 109.3173 | 109.653 | -491.8615 | 568.3699 |  | -103.0664 | 104.5765 | 97.5801 | 34.83 | 34.45 |  | 80.51 | -10.8463 | -10.4445 | 68.6731 | 69.5415 | -6.0341 | -164.7171 | -165.3841 | 9.8901 |  |  |  | 133.6 | 119.8 | -12.03 | 56.5816 | 54.9932 | 55.147 | -32.4125 | -32.8244 | 54.678 | -76.1571 | 64.7378 | 18.7349 | 74.56 | 37.6 |  |  | -32.11 | -6.912 |  |  | -123.4385 | -9.6329 | -19.86 | -87.4 | -88.8 | 21.8326 |  | 65.2955 | 82.0496 |  | -7.83 | 56.4975 | 123.5645 | -2.25 | -2.14 | 76.34 | 51.86 | 124.7455 | 123.2182 | 30.5474 | 28.9636 | 226.6592 | 192.834 | 185.857 | 187.6967 | 96.2923 | 29.2085 | -29.109 | 507.0263 | 345.7154 |  | -24.9464 | -22.4801 | 37.6853 | 12.3898 | 12.3716 | 39.984 | -34.4427 | -35.0971 | -32.0669 |  |  |  | 15.4444 | -40.3966 | -41.3141 | -40.3602 | 11.1026 | -27.4393 |  | 24.7721 |  | 24.2684 | 40.9058 | 41.3276 | 39.7402 | 10.0474 | 10.3823 | 80.7139 | -27.4942 | -27.9468 | 29.6144 | 28.4716 | 48.7306 | 6.02 | 2.1588 | 1.5604 | 0 | 17.24 | 48.4941 |  | 2.427 | 4.322 |  | 54.93 | -29.7119 | -30.7021 | 14.49 | 81.1468 | 18.4 | -1.3436 | -14.3891 | -15.3318 | 2.9863 |  |  | -16.609 | -23.3832 | 16.6155 | 24.5538 | 55.8324 | 57.2152 | -128.1208 |  | 32.2666 | -4.4502 | 12.7433 | 17.9437 | 17.3119 | 15 | 144.3015 | 143.5222 | 172.2 | -172.0786 | -428.7279 | 430.9415 | 475.8907 | -137.362 | -136.129 | -47.1415 | -34.8016 | 71.8365 | 71.1437 |  |  | 34.4564 | 33.5994 | -47.3819 | -47.4631 | 107.81 | 107.66 | 17.8 | 17.8 |  | 42.72 | -345.4946 | 107.8416 | 107.6468 | 18.9 | -38.3 | -32 | -31.9 | 1.4704 | 1.1652 | -468.7641 | -309.2141 | 472.7798 | 385.0729 | 34.6065 | -376.0014 | 375.2211 | -147.5676 | -228.3807 | -373.4734 | 108.0101 | 106.8827 | 154.1363 | -460.7024 | 239.5154 | -228.0192 | 230.2242 | -10.3616 | 18.371 | 12.08 |  |  | -12.8 | -4.24 |  | 4.5121 | -14.4427 | -36.7086 | 17.1 | 48.813 | 49.51 | 11.3041 |  | 47.0132 | 46.7031 | 46.6455 |  | 40.1 | 13.0475 | 10.1 |  | -36.2538 | 77.1591 | 48.3095 | -36.446 | -76.2423 | 34.1311 | 41.5939 | -41.3 | 41.9 | 46.1033 | 98.9481
08/12/2025 | 20:30 | 0 |  | -27.0119 | -12.5289 | 16.4527 |  | 48.0731 | -81.2824 | 64.1045 | 32.141 |  |  | -75.715 | 66 | 19.872 |  | 14.0046 | 37.6686 | 16.5793 | 16.6983 | 27.87 | 15.8048 | 0.3563 | 2.4736 |  |  | -70.38 | -69.97 |  | -2.22 | 72.6 | 22.638 | 0.274 | 0 | -75.27 | -32.41 | 76.26 | 76.55 | 23.6911 | -4.9262 | 71.3078 | 74.0914 | 46.0079 | -57.8704 | -58.5003 | 30.1549 | 31.7459 |  |  | 49.9336 | 54.4211 | -570.4412 | -10.4283 | -5.6 | -5.6 | 64.9774 | 64.0068 | -7.7792 |  | -76.4769 | 7.6696 | 11.7367 | 7.833 | 622.4553 | 104.6785 | 104.2817 | -491.0771 | 557.3502 |  | -111.5001 | 114.5053 | 97.6699 | 35.15 | 34.33 | 59.48 |  | -15.133 | -15.6688 | 59.4211 | 60.4115 | -5.815 | -161.6608 | -160.3899 | 8.8112 |  |  |  | 132.4 | 119.4 | -11.93 | 58.4949 | 56.4891 | 57.0676 | -37.7087 | -37.619 | 56.1933 | -72.4898 | 66.1745 |  | 75.86 | 37.58 | 56.4917 | 53.3249 | -31.74 | -6.912 |  |  | -121.0337 | -9.6646 | -19.4554 | -87.6 | -87.7 | 21.3712 | 57.724 | 65.2955 |  |  | -7.95 | 56.2805 | 120.3618 | -2.26 | -2.15 | 76.82 | 51.27 | 119.4727 | 118.4182 | 29.5512 | 28.4727 | 223.4456 | 189.2429 | 182.1067 | 184.3724 | 104.0751 | 30.5114 | -28.498 | 501.7292 | 344.7079 |  | -25.3566 | -22.5106 | 36.8884 | 26.9326 | 25.167 | 38.448 | -38.1188 | -38.9359 | -41.4173 |  |  |  | 15.1021 | -10.9796 | -43.7221 | -43.0077 | 15.8762 | -28.0333 |  | 24.058 |  | 24.2083 | 40.8015 | 42.5129 | 41.0103 | 12.7267 | 14.7362 | 61.289 | -27.7525 | -27.5407 | 15.4925 | 12.7558 | 48.7453 | 1.66 | 1.9855 | 1.503 |  | 19.04 | 47.7295 |  | 2.977 | 4.369 |  | 56 | -13.3894 | -14.7615 |  | 84.594 | 18.5 | 0 | -14.2629 | -15.044 | 2.9311 |  |  | -17.6801 | -22.3447 | 17.3077 | 23.4666 | 56.9855 | 58.2405 | -132.645 | -24.7259 | 31.9317 | -3.4383 | 11.4938 | 17.7093 | 16.9217 | 14.2357 | 141.5593 | 140.8833 | 145.4 | -143.8425 | -393.3853 | 392.8627 | 457.2746 | -134.2814 | -132.721 | -48.8948 | -36.6717 | 71.2789 | 71.4519 |  |  | 32.7864 | 32.1492 | -47.7237 | -48.718 | 102.54 | 101.13 | 18.1 | 18.3 | 22.1306 | 42.56 | -353.7119 | 107.6456 | 107.4429 | 18.5 | -38.8 | -30.9 | -31 | 1.3599 |  | -445.9026 | -309.8097 | 473.3763 | 384.5494 | 42.3887 | -371.975 | 379.2543 | -150.8917 | -230.1149 | -370.4859 | 104.9376 | 102.9578 | 158.0511 | -458.8234 | 238.3678 | -226.51 | 228.6308 | -10.3342 | 18.287 | 16 | 6.768 | 6.788 | -16 | -6.16 |  | 5.803 | -15.819 | -38.2345 | 17.4 | 49.541 | 51.318 |  | 13.6991 | 47.0247 | 47.1605 | 47.4789 |  | 38.5 | 12.9218 | 9.97 |  | -37.4924 | 77.1052 | 49.2058 | -37.4202 | -76.8322 | 35.3618 | 40.5028 | -41 | 41.1 | 65.5166 | 81.6724
08/12/2025 | 21:00 | 0 |  |  | -12.6903 | 17.3591 |  | 47.4831 | -78.1124 | 61.7299 | 31.781 |  |  | -72.406 | 63.8 |  | -63.8 | 14.0848 | 36.9278 | 16.3102 | 16.0209 | 27.4141 | 15.9339 | 0.3304 | 2.6152 |  |  | -67.28 | -66.73 |  | -6.66 | 70.4 | 23.27 | 0.274 | 0 | -68.28 | -39.3 | 68.92 | 69.15 | 23.4721 | -4.5872 | 70.2474 | 72.6727 | 42.4062 | -48.8951 | -48.6602 | 12.2142 | 12.4884 |  |  | 35.0997 | 36.9761 | -540.4659 | -10.6381 | -5.6 | -5.6 | 56.1062 | 54.825 | -7.9654 |  | -64.9715 | 7.2538 | 10.9973 | 7.5701 | 589.8616 | 115.6041 | 114.6885 | -500.823 | 544.0646 |  | -68.4262 | 70.7922 | 97.7098 |  | 33.99 | 60.08 |  | -19.0177 | -18.08 | 63.6937 | 64.794 | -5.9501 | -151.7436 | -149.9706 | 7.0083 |  |  |  | 127.8 | 115.3 | -11.82 | 60.9903 | 59.6313 | 59.334 | -35.6005 | -35.3907 | 62.9359 | -82.2904 | 73.631 | 18.53 | 72.38 | 36.57 | 55.7886 |  | -31.76 | -6.912 |  |  | -131.9377 | -9.6101 | -19.6468 | -87.2 | -89.8 | 21.6183 | 55.9662 | 64.3562 | 79.7058 | 55.64 | -7.86 | 55.676 | 130.2674 | -1.75 | -1.72 | 75.45 | 50.69 | 132.0364 | 128.1818 | 29.5613 | 28.6545 | 226.4507 | 193.1949 | 185.633 | 188.7625 | 97.3165 | 30.7728 | -28.516 | 517.1883 | 333.6221 |  | -24.2109 | -21.184 | 36.2534 | 15.7192 | 14.5983 | 41.52 | -33.3339 | -34.4694 | -34.32 | 0 | -15.1 | 0 | 14.8204 | -31.2532 | -39.9059 | -38.8573 | 8.9012 | -28.8312 |  | 24.5766 |  | 23.8917 | 41.3984 | 42.6391 | 40.1741 | 17.7504 | 17.5829 | 63.9683 | -27.5671 | -27.6596 | 14.5431 | 10.931 | 50.2394 | 3.77 | 1.9806 | 1.4676 |  | 19.02 | 49.4953 |  | 2.827 | 4.493 |  | 58.01 | -12.4749 | -14.5343 | 14.73 | 85.7252 | 18.4 | 0 | -13.9988 | -14.7201 | 2.8648 |  |  | -17.8917 | -20.2442 | 18.5707 | 20.8627 | 58.8988 | 58.8237 | -130.3178 | -24.1301 | 30.8556 | 0.0924 | 11.2166 |  | 16.5314 | 13 | 138.2078 | 139.4548 | 133.3 | -133.0522 | -381.1089 | 381.5116 | 439.02 | -134.1884 | -132.5579 | -51.3258 | -39.4097 | 75.576 | 71.7764 |  |  | 33.0941 | 32.7645 | -45.9949 | -44.9098 | 107.89 | 106.38 | 15.9 | 17.4 | 22.1926 | 41.6 | -357.3707 | 111.9709 | 111.7822 | 17.9 | -41 | -31.8 | -31.9 | 1.6564 | 1.2673 | -431.0723 | -297.4225 | 478.7009 | 386.2073 | 54.3692 | -379.2419 | 375.6084 | -152.3636 | -229.1757 | -370.2886 | 105.3406 | 105.7386 | 155.8233 | -457.4632 | 237.692 | -227.0174 | 229.4983 | -11.0483 | 18.173 | 15.84 | 6.916 | 6.93 | -15.92 | -7.76 |  | 7.6768 | -16.9329 | -37.911 | 17.4 | 49.718 | 50.457 | 11.5101 |  | 47.5283 | 47.662 | 48.4458 |  | 43.6 | 13.3285 | 9.76 |  | -38.8208 | 79.931 | 52.5135 | -39.1416 | -78.972 | 38.6227 | 39.3221 | -44.1 | 44.6 | 58.7112 | 86.0061
08/12/2025 | 21:30 | 0 | 17.3977 | -25.6786 | -12.9101 | 14.8924 |  | 45.9753 | -75.6668 | 60.0283 |  |  |  | -68.349 | 61.6 | 19.044 | -59.4 | 13.817 | 35.5118 | 15.5276 | 15.7181 | 26.1795 | 15.4082 | 0.3184 | 4.4242 |  |  | -62.95 | -63.04 |  | -8.88 | 68.2 | 22.147 | 0.269 | 0 | -62.17 | -42.63 | 63.35 | 63.35 | 22.9335 | -4.171 | 67.1099 | 69.6731 | 42.5762 | -47.6895 | -47.2366 | 12.0254 | 12.0141 |  |  | 37.9657 | 38.3421 | -536.3196 | -1.3811 | -10.3 | -10.3 | 54.9605 | 53.2812 | -8.0364 |  | -75.3822 | 6.8892 | 11.1349 | 7.5627 | 584.4293 | 109.5309 | 109.8056 | -501.0436 | 529.3746 |  | -75.3003 | 76.5211 | 96.6919 | 34.78 | 32.96 | 58.82 |  | -8.3012 | -7.8993 | 55.7624 | 56.9382 | -6.387 | -146.2204 | -146.2654 | 9.7194 |  |  |  | 125.4 | 114.3 | -11.6 | 61.8487 | 59.5649 | 59.3977 | -35.2689 | -34.1409 | 58.3662 | -77.5442 | 68.2501 | 18.127 | 74.06 | 37.16 | 54.3823 | 51.5671 | -30.77 | -7.0502 |  |  | -121.3549 | -10.1254 | -18.7994 | -87.6 | -87.1 | 21.0031 | 54.2084 | 64.3562 | 76.1902 | 53.86 | -7.78 | 55.5675 | 120.7019 | -2 | -2.07 | 77.46 | 48.87 | 120.8182 | 119.7818 | 37.6995 | 35 | 225.9859 | 189.0314 | 181.1799 | 183.9992 | 91.6612 | 32.1011 | -28.863 | 513.4141 | 335.62 |  | -23.4141 | -20.6721 | 30.4699 | 10.8706 | 10.879 | 43.056 | -29.8046 | -30.5988 | -30.1953 |  | -15.15 |  | 14.354 | -38.1353 | -40.6678 | -39.1865 | 11.6777 | -30.0438 |  | 24.0024 |  | 23.6007 | 44.2645 | 42.9864 | 42.6403 | 8.2054 | 7.2006 | 86.0725 | -34.2488 | -34.6985 | 34.3019 | 32.9681 | 53.1472 | 5.31 | 1.6706 | 1.4444 | 0 | 19.63 | 51.7301 |  | 2.384 | 4.439 |  | 55.84 | -33.2161 | -33.6278 |  | 81.4268 | 20.4 | 2.567 | -13.9834 | -14.9089 | 2.756 |  |  |  | -16.798 | 18.3515 | 17.6946 | 57.8316 | 59.7084 | -114.8493 | -23.2203 | 28.8588 | 1.4813 |  | 16.2151 | 15.7707 |  | 137.6407 | 137.1738 | 122.8 | -122.7066 | -364.6846 | 365.8858 | 431.8773 | -133.7355 | -130.3285 | -51.1404 | -38.8397 | 76.4355 | 73.9969 |  |  | 35.3463 | 34.4784 | -42.8131 | -42.1789 | 107.94 | 105.2 | 16 | 16.3 | 22.0067 | 39.44 | -357.1155 | 117.3999 | 117.2172 | 16.9 | -43.9 | -32.7 | -32.8 | 1.425 |  | -426.3349 | -300.5994 | 474.9461 | 386.9128 | 58.2083 | -377.0124 | 374.0974 | -154.1103 | -234.0811 | -371.4054 | 106.1337 | 102.5447 | 154.3388 | -457.2648 | 238.2342 | -226.5511 | 227.2632 | -9.5706 | 18.427 | 16.64 | 6.987 | 7.001 | -16.16 | -6.8 |  | 8.0583 | -16.463 | -38.9944 | 17.1 | 50.45 | 51.636 | 11.391 |  | 49.1555 | 49.4414 | 49.6447 |  | 45.3 | 13.9299 | 9.27 |  | -39.8237 | 78.0223 | 52.1437 | -39.4153 | -77.1776 | 38.9432 | 37.9422 | -46.6 | 46.9 | 65.8372 | 71.8064
08/12/2025 | 22:00 | 0 | 17.1549 | -25.3327 | -13.081 | 14.9061 |  | 47.8549 | -81.9285 | 58.4316 | 29.7031 |  |  | -64.303 | 57.2 | 16.56 |  | 12.8062 | 40.6992 | 15.4726 | 15.5995 | 26.6635 | 15.3199 | 0.3984 | 7.4346 |  |  | -62.02 | -61.92 |  | -8.88 |  | 21.276 | 0.267 | 0 | -61.34 | -42.77 | 61.23 | 61.42 | 22.3842 | -3.6583 | 65.8465 | 67.6386 | 44.4944 | -47.9574 | -43.5703 | 6.8562 | 6.9673 |  |  | 33.2517 | 33.2939 | -535.2112 | 3.4027 | -12.8 | -12.5 | 50.89 | 49.3798 | -7.9075 |  | -69.6543 | 6.4036 | 10.4969 | 7.125 | 586.474 | 112.7048 | 112.7659 | -489.8783 | 540.8396 |  | -73.7125 | 79.505 | 95.644 | 35.06 | 31.95 |  | 82.25 | -9.7747 | -10.3105 | 59.4247 | 59.8204 | -4.6868 | -146.332 | -144.5461 | 8.3523 |  |  |  | 124.3 | 111.9 | -11.42 | 60.0827 | 58.2314 | 58.3843 | -37.6639 | -36.9289 | 67.7739 | -83.8571 | 78.2368 | 17.849 | 71.43 | 35.73 | 52.2729 | 49.8093 | -30.14 | -6.7738 |  |  | -106.432 | -9.1953 | -18.3836 | -86.7 | -86.9 | 21.1789 | 52.4506 | 60.599 | 73.8464 | 52.23 | -6.83 | 55.614 | 106.4285 | -1.62 | -1.59 | 70.23 | 47.91 | 105.5273 | 103.8545 | 30.0888 | 27.9455 | 208.9227 | 173.9855 | 167.8192 | 170.8871 | 78.6914 | 32.4574 | -29.464 | 501.1154 | 319.5661 |  | -19.3883 | -16.4378 | 24.1402 | 8.1482 | 7.5327 | 38.448 | -31.3418 | -32.0266 | -17.6083 |  | -15.01 |  | 13.8814 | -41.1307 | -41.2221 | -39.8388 | 11.3586 | -30.2303 |  | 23.8063 |  | 22.9054 | 42.0021 | 42.2365 | 40.4826 | 9.3776 | 9.8799 | 93.6081 | -26.6149 | -27.2348 | 36.6758 | 34.3451 | 55.0295 | 5.52 | 1.7584 | 1.3626 | 0 | 20.71 | 53.8323 |  | 2.107 | 4.467 |  | 56.12 | -36.0398 | -37.3931 | 14.33 | 80.6074 | 22 | 2.6469 | -13.3371 | -14.0859 | 2.6462 |  |  | -15.67 | -15.7567 | 18.6035 | 15.9303 | 57.3089 | 58.7799 | -113.6239 | -22.1355 | 27.7499 | 4.1958 |  | 15.0822 | 14.5472 |  | 138.3655 | 137.6924 | 161.3 | -162.3239 | -411.2971 | 416.2384 | 446.5396 | -133.818 | -132.5047 | -52.6285 | -41.8921 | 76.9052 | 75.6583 |  |  | 36.1923 | 35.4562 | -37.7202 | -37.7194 | 112.2 | 110.79 | 15.4 | 14.6 | 22.2737 | 37.28 | -351.6474 | 118.5056 | 117.6525 | 16.8 | -46.1 | -33.5 | -33.6 |  | 1.341 | -432.166 | -286.9771 | 467.1806 | 380.28 | 54.7254 | -376.7473 | 373.42 | -152.8327 | -231.7374 | -372.3625 | 105.8945 | 104.3799 | 155.7728 | -457.7146 | 239.6625 | -222.9611 | 223.0487 | -8.9114 | 18.03 | 16.24 | 7.278 | 7.294 | -16 | -8 |  | 8.0003 | -17.9583 | -39.7269 | 20.1 | 52.747 | 51.72 |  |  | 48.2254 | 49.346 | 49.6356 |  | 47.2 | 14.3929 | 8.95 |  | -43.2365 | 77.7067 | 53.1576 | -42.2365 | -76.8169 | 40.4592 | 35.7608 | -48.8 | 49.2 | 32.5618 | 104.9901
08/12/2025 | 22:30 | 0 | 15.8254 | -23.5536 | -13.7201 | 14.1084 |  | 44.9792 | -73.3401 | 54.4968 | 27.7492 |  |  | -58.671 | 52.8 | 14.904 | -55 | 13.1126 | 35.3522 | 14.7875 | 15.1222 | 25.0081 | 14.4225 | 0.3944 | 7.5341 |  |  | -52.19 | -52.29 |  | -17.76 | 57.2 | 20.809 | 0.263 | 0 | -50.68 | -39.87 | 51.45 | 51.55 | 20.8216 | -2.7897 | 61.8125 | 63.6817 | 39.1677 | -43.0009 | -43.2858 | 29.5333 | 29.6821 |  |  | 50.7751 | 56.0044 | -538.9626 | 3.7399 | -13 | -13 | 49.8689 | 49.1273 | -7.2181 |  | -81.1634 | 5.3704 | 10.2599 | 6.8861 | 588.183 | 102.4506 | 102.9389 | -482.6614 | 516.71 |  | -84.1166 | 86.5637 | 90.5644 | 33.66 | 30.52 | 55.25 | 79.62 | 8.5774 | 10.7208 | 48.5554 | 48.2084 | -4.5803 | -138.5248 | -137.8816 | 9.1865 |  |  |  | 121.5 | 109 | -11.19 | 58.327 | 57.0733 | 56.791 | -44.053 | -43.738 | 71.1882 | -78.013 | 81.6255 | 16.7055 | 68.29 | 34.12 | 50.1636 | 47.612 | -28.36 | -6.7738 |  |  | -80.2028 | -9.3642 | -17.3462 | -79.4 | -79.8 | 20.8383 | 49.5209 | 54.9633 | 70.3308 | 49.04 | -5.58 | 55.583 | 80.3246 | -15.42 | -15.51 | 97.26 | 46.65 | 80.2909 | 78.9455 | 42.0244 | 39.1909 | 204.0203 | 170.6012 | 161.894 | 163.6884 | 95.7648 | 30.8596 | -28.411 | 494.2363 | 316.0545 |  | -18.8436 | -17.1079 | 23.3078 | -10.9532 | -11.3557 | 139.836 | -42.8762 | -42.9867 | -37.3868 |  | -13.89 | 91.9 | 13.2438 | -74.129 | -42.1877 | -40.9459 | 13.2327 | -28.6141 |  | 24.0278 |  | 23.7571 | 42.4167 | 42.7678 | 41.2303 | -11.5545 | -12.2243 | 140.6633 | -39.5122 | -38.9609 | 74.6525 | 77.5006 | 63.1009 | 10.56 | 1.7633 | 1.2918 | 0 | 21.93 | 63.215 |  | 0.802 | 4.519 |  | 54.42 | -76.0953 | -73.7069 | 14.03 | 74.278 | 19.2 | 6.5056 | -13.8748 | -14.8082 | 2.4323 |  |  | -16.3077 | -9.9394 | 19.7001 | 10.2394 | 56.0288 | 58.7085 | -92.6795 | -20.4881 | 25.6664 | 6.8919 | 11.2059 | 13.3036 | 12.9651 |  | 130.5375 | 132.0048 | 136.2 | -135.2412 | -370.1307 | 373.4824 | 420.8862 | -125.3193 | -122.9261 | -54.8708 | -45.0825 | 72.6519 | 71.7762 |  |  | 37.0272 | 36.2802 | -35.2658 | -32.9391 | 110.09 | 108.44 | 11.8 | 11.2 | 22.09 | 35.28 | -344.8996 | 113.8821 | 112.7251 | 15.6 | -52 | -35.2 | -35.3 |  | 1.2129 | -411.9714 | -289.9047 | 454.1523 | 373.009 | 50.8985 | -360.5436 | 360.9207 | -148.0301 | -224.9093 | -354.0829 | 101.0798 | 99.4585 | 150.8139 | -435.9828 | 235.857 | -207.149 | 209.5953 | -8.9911 | 18.913 | 10.72 | 7.596 | 7.6 | -11.68 | -7.04 |  | 6.8559 | -18.2513 | -40.5173 | 23.3 | 51.792 | 51.538 | 11.3859 | 13.6495 | 48.1709 | 47.6389 | 46.8595 |  | 52.1 | 15.9736 | 8.37 |  | -47.6295 | 79.2085 | 55.9734 | -46.4103 | -77.4854 | 44.193 | 32.8647 | -53.6 | 53.6 | 52.0986 | 72.5337
08/12/2025 | 23:00 | 0 | 15.3817 | -22.7386 | -14.2584 | 11.5125 |  | 42.2506 | -66.3722 | 50.8387 | 26.0812 |  |  | -53.937 | 48.4 | 13.248 | -50.6 | 13.8961 | 28.6248 | 13.9949 | 14.5083 | 23.1621 | 14.6031 | 0.4059 | 8.2097 |  |  | -54.18 | -54.25 |  | -17.76 | 52.8 | 19.779 | 0.259 | 0 | -48.09 | -47.52 | 49.03 | 48.58 | 19.6182 | -2.2823 | 57.8276 | 59.6525 | 31.9522 | -34.8294 | -34.8842 | 27.6018 | 30.2893 | 0 |  | 53.0153 | 50.5534 | -501.0099 | 2.7932 | -12.4 | -12.4 | 40.5935 | 40.4791 | -7.3632 |  | -74.669 | 5.1959 | 9.5738 | 6.522 | 546.8 | 87.7102 | 88.4121 | -471.6086 | 464.7451 |  | -87.3845 | 88.2805 | 86.2732 | 32.59 | 28.76 | 52.38 | 76.37 | 18.4903 | 16.7488 | 42.4618 | 43.2994 | -4.6047 | -130.8203 | -128.6927 | 5.9609 |  |  |  | 117.4 | 105.7 | -10.69 | 57.4282 | 56.7018 | 55.9624 | -48.8909 | -47.7525 | 68.7097 | -68.1321 | 79.2659 | 16.2279 | 63.75 | 31.93 | 48.0542 | 45.8542 | -27.21 | -6.7738 |  |  | -64.5971 | -9.4003 | -16.5883 | -74.4 | -72.8 | 20.3494 | 46.5912 | 50.7365 | 65.6433 | 46.09 | -4.92 | 55.056 | 62.8548 | -16.76 | -17.1 | 96.89 | 44.08 | 69.0909 | 62.4909 | 44.5135 | 43.2 | 191.6923 | 159.3428 | 153.715 | 154.1239 | 103.5028 | 32.2589 | -27.006 | 485.4711 | 359.5265 |  | -18.1163 | -16.4633 | 21.2066 | -1.8372 | 0.735 | 145.98 | -46.21 | -46.8561 | -50.1736 |  | -14.57 | 99.5 | 12.2592 | -54.2038 | -39.0913 | -38.739 | 7.9516 | -30.0934 |  | 23.5952 |  | 23.4163 | 42.2233 | 42.7719 | 42.1474 | -19.7598 | -19.4249 | 135.1372 | -41.3666 | -41.4857 | 68.695 | 71.4018 | 59.6439 | 9.87 | 1.7487 | 1.127 | 0 | 21.48 | 60.1873 |  | 0.433 | 4.443 |  | 54.17 | -72.6734 | -67.949 | 14.35 | 71.8405 | 21 | 6.6391 | -12.7279 | -13.7677 | 2.2299 |  |  | -14.3909 | -7.877 | 19.3413 | 8.2913 | 58.2653 | 59.322 | -88.2282 | -19.171 | 23.7392 | 10.8352 | 11.8703 | 11.7704 | 11.4569 | 13 | 128.8386 | 127.7937 | 83 | -84.545 | -310.7057 | 313.5431 | 425.7569 | -125.2866 | -123.8298 | -58.0513 | -48.1874 | 74.6268 | 74.5869 |  |  | 34.6212 | 33.6434 | -28.6516 | -28.1461 | 113.25 | 115.02 | 9.5 | 8.9 | 21.8636 | 33.76 | -342.0669 | 116.3314 | 113.7822 | 15.1 | -54 | -33.5 | -33.6 | 1.4182 |  | -417.8453 | -321.7838 | 449.3571 | 365.8616 | 32.7636 | -357.958 | 355.1647 | -142.6813 | -225.3395 | -349.4668 | 99.1212 | 96.7457 | 150.3281 | -432.2981 | 233.1875 | -201.2168 | 205.4838 | -9.3344 | 10.352 | 12.32 | 7.875 | 7.852 | -12.64 | -8.32 |  | 8.5863 | -20.3021 | -41.3107 | 24.5 | 50.589 | 50.282 | 11.3433 | 13.5276 | 48.8289 | 47.1868 | 48.4843 |  | 56.2 | 16.9538 | 7.79 |  | -50.5873 | 80.0566 | 59.6132 | -50.4029 | -79.239 | 48.1926 | 30.5262 | -58.4 | 57.8 | 111.8586 | 16.7602
08/12/2025 | 23:30 | 0 | 14.7887 | -21.7552 | -15.2655 | 11.4443 |  | 39.3073 | -62.0619 | 48.4254 | 24.2633 |  |  | -53.385 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 13.87 | 27.2266 | 12.8693 | 12.8535 | 21.6273 | 14.2789 | 0.3425 | 7.9007 |  |  | -51.12 | -51.03 |  | -22.2 | 52.8 | 19.249 | 0.245 | 0 | -41.81 | -56.37 | 41.83 | 42.12 | 18.2756 | -1.2282 | 55.0915 | 56.4002 | 29.614 | -26.6579 | -27.0924 | 10.0641 | 10.2231 |  |  | 35.0045 | 35.253 | -454.2693 | 7.1993 | -12.5 | -12.4 | 33.8115 | 33.1292 | -7.1147 |  | -64.4828 | 4.1024 | 9.2728 | 6.3552 | 500.3203 | 85.9096 | 86.0317 | -474.5453 | 416.9082 |  | -59.6195 | 59.6925 | 80.6448 | 30.83 | 26.59 | 49.64 | 73.93 | 11.2566 | 10.9887 | 42.0678 | 42.4569 | -4.7765 | -104.1787 | -104.0008 | 4.1221 |  |  |  | 108 | 98.1 | -10.42 | 62.6937 | 61.4247 | 60.821 | -43.9077 | -43.4939 | 66.8604 | -67.5584 | 74.4986 | 15.1083 | 58.01 | 29.5 | 44.3042 | 42.0456 | -25.15 | -6.4973 |  |  | -89.2678 | -8.3002 | -15.3625 | -69.6 |  | 19.7177 | 43.6615 | 47.9186 | 62.1277 | 43.28 | -4.71 | 52.3435 | 88.425 | -17.01 | -17.31 | 88.77 | 41.55 | 88.8182 | 89.4909 | 42.8065 | 41.5727 | 197.2354 | 164.3787 | 157.326 | 159.4802 | 103.9878 | 33.043 | -25.831 | 488.7305 | 374.7107 |  | -19.1554 | -15.9056 | 20.065 | 10.0645 | 8.6943 | 126 | -42.3872 | -42.4302 | -46.8882 | 0 | -13.66 | 76.1 | 11.6341 | -31.2929 | -39.0936 | -38.5393 | 9.9553 | -30.9591 |  | 23.3177 |  | 22.7048 | 42.3009 | 42.5226 | 41.1758 | -12.2243 | -12.0569 | 116.8845 | -40.6567 | -40.4852 | 59.5921 | 62.3356 | 55.0368 | 6.85 | 1.7633 | 1.033 | 0 | 19.95 | 55.4389 |  | -0.071 | 4.5 |  | 51.56 | -62.1922 | -59.858 | 13.6 | 69.1601 | 22.3 | 8.0155 | -12.7725 | -13.7114 | 1.9669 |  |  |  | -5.0803 | 20.0217 | 5.0442 | 57.8874 | 59.3995 | -83.5974 | -18.1501 | 23.1801 | 15.6344 |  | 9.8257 | 9.4622 | 14 | 127.4983 | 126.0841 | 60.3 | -61.5458 | -292.2709 | 287.577 | 430.2173 | -122.0999 | -121.701 | -62.5966 | -54.5028 | 73.5988 | 74.7465 |  |  | 34.4674 | 34.4234 | -41.0251 | -41.1295 | 111.13 | 110.91 | 8.2 | 8.4 | 21.9661 | 32.72 | -339.17 | 114.6632 | 114.5005 | 14.5 | -57.7 | -33.5 | -32.8 | 1.5062 | 1.3427 | -422.5848 | -341.2377 | 448.4502 | 367.3812 | 20.542 | -353.8451 | 354.9379 | -146.3786 | -223.1041 | -352.7501 | 99.1046 | 98.8726 | 148.5201 | -430.1074 | 227.6583 | -204.8042 | 208.4334 | -9.8068 | 14.069 | 9.12 | 8.123 | 8.194 | -9.68 | -14.32 |  | 14.7967 | -22.9114 | -42.5406 | 23.1 | 49.21 | 51.846 | 11.3396 | 13.5819 | 47.8966 | 48.726 | 47.1633 |  | 57.9 | 18.3309 | 7.17 |  | -55.1429 | 83.5284 | 64.4404 | -54.4799 | -82.5264 | 52.5473 | 28.262 | -59.7 | 59.9 | 138.2527 | -5.7198
09/12/2025 | 00:00 | 0 | 13.8119 | -20.2933 | -15.7652 | 9.7781 |  | 36.7364 | -56.5732 | 44.4366 | 22.5933 |  |  | -38.436 | 33 | 15.732 | -33 | 13.8382 | 24.6632 | 12.6128 | 12.7851 | 21.0068 | 15.0657 | 0.3288 | 7.8134 |  |  | -44.25 | -44.09 |  | -24.42 | 37.4 | 18.37 | 0.244 | 0 | -39.22 | -45.2 | 39.57 | 39.7 | 17.0902 | -0.5178 | 52.666 | 53.814 | 26.1795 | -31.3464 | -31.3371 | 32.5012 | 30.0744 | 0 |  | 49.7952 | 51.9192 | -443.8457 | 4.8376 | -12.9 | -12.9 | 37.9584 | 36.8053 | -6.7106 |  | -70.9813 | 3.9639 | 9.2118 | 6.0527 | 492.9958 | 73.3665 | 72.6951 | -463.0692 | 392.9874 |  | -72.4381 | 72.8746 | 76.3436 | 29.24 | 24.64 | 46.61 | 70.08 | 23.3127 | 23.4467 | 28.9856 | 29.7627 | -3.7214 | -92.3451 | -93.4927 | 4.1511 |  |  |  | 103.4 | 93 | -9.72 | 62.5677 | 61.431 | 60.2284 | -45.737 | -45.1159 | 57.5899 | -54.5215 | 65.2355 | 14.3435 | 53.72 | 27.16 | 41.9604 | 39.8483 | -23.87 | -6.359 |  |  | -78.1161 | -7.9023 | -14.6829 | -64.6 | -65.7 | 19.0311 | 40.7318 | 43.6918 | 58.6121 | 40.6 | -3.79 | 52.4675 | 78.332 | -15.53 | -15.68 | 80.39 | 39.18 | 78.1818 | 77.7091 | 51.7595 | 49.4091 | 188.5053 | 156.4085 | 149.6282 | 151.6816 | 118.6515 | 33.9183 | -24.474 | 471.9687 | 400.8179 |  | -20.6169 | -18.1937 | 19.0108 | 5.4833 | 6.3444 | 169.02 | -42.8531 | -43.6157 | -67.4772 | 0 | -15.48 | 118.5 | 11.1091 | -37.7314 | -36.9122 | -35.7878 | 8.2736 | -31.032 |  | 22.4278 |  | 22.0166 | 42.1379 | 42.7933 | 41.5183 | -23.4439 | -24.6161 | 117.052 | -48.9734 | -49.1239 | 54.9658 | 58.6737 | 56.6409 | 6.6 | 1.9757 | 0.9635 | 0 | 21.41 | 56.6772 |  | 0.331 | 4.564 |  | 53.18 | -59.3891 | -53.1065 | 13.44 | 71.8733 | 22.7 | 3.5471 | -16.3174 | -17.6884 | 1.8673 |  |  | -14.1492 | -7.2026 | 18.3074 | 7.6633 | 53.511 | 55.076 | -76.1023 | -17.2779 | 35.6417 | 8.4636 | 12.2505 | 8.4292 | 8.2176 | 13.7039 | 119.1911 | 121.1572 | 103.9 | -103.4751 | -280.7136 | 283.7518 | 441.9652 | -117.9157 | -115.6277 | -63.9538 | -55.0426 | 72.4788 | 71.2022 |  |  | 33.4896 | 33.4676 | -40.6812 | -40.1839 | 108.12 | 106.37 | 7.2 | 6.6 | 22.2118 | 30.8 | -339.9043 | 113.1322 | 112.9831 | 15.1 | -59.9 | -31.8 | -31.9 |  |  | -435.8296 | -361.7359 | 449.502 | 368.6248 | 11.5693 | -359.3553 | 355.4411 | -146.6123 | -224.6542 | -349.426 | 98.1833 | 99.3954 | 146.8449 | -432.7744 | 232.0149 | -210.4904 | 205.5193 | -9.8343 | 21.799 | 9.04 | 8.296 |  | -9.04 | -14.64 |  | 15.8526 | -23.0274 | -43.0961 | 21 | 49.004 | 51.348 | 11.4212 | 13.5795 | 49.916 | 47.6973 | 49.9631 |  | 60.3 | 19.0607 | 6.61 |  | -56.7784 | 83.8539 | 64.4068 | -55.6416 | -82.5792 | 54.4509 | 26.7475 | -60.7 | 62 | 154.3628 | -26.7833
MÁXIMO |  | 0 | 18.5442 | -18.9569 | -12.5289 | 17.8005 | 0 | 50.2752 | -36.0872 | 64.8117 | 32.867 | 0 | 0 | -32.353 | 68.2 | 23.184 | -28.6 | 14.4322 | 54.5448 | 17.069 | 21.9562 | 36.3415 | 18.0648 | 6.3482 | 8.8476 | 0 | 0 | -0.01 | -44.09 | 0 | 35.52 | 77 | 23.27 | 0.274 | 0 | -9.07 | 30.42 | 112.83 | 113.05 | 23.7063 | 2.1304 | 72.465 | 75.5741 | 46.0079 | -17.8166 | -18.3306 | 34.3951 | 35.0259 | 99.1408 | 0 | 55.6754 | 56.0044 | 0 | 8.4221 | -5.1 | -5 | 164.7319 | 159.9772 | -3.7372 | 0 | -38.2897 | 7.8377 | 14.8443 | 10.2689 | 622.6995 | 296.5483 | 297.4028 | -364.6414 | 568.3699 | 0 | -23.3473 | 132.7448 | 97.7098 | 35.15 | 34.48 | 60.08 | 82.25 | 52.5154 | 52.3814 | 68.6731 | 69.5415 | -3.7214 | -15.9141 | -15.597 | 28.3474 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 120.1 | -7.65 | 73.1087 | 73.0296 | 71.5363 | -11.3071 | -10.3874 | 179.1189 | -33.923 | 191.8524 | 18.8359 | 76.44 | 38.24 | 57.1948 | 53.9108 | -18.51 | -2.6266 | 0 | 0 | -18.405 | 2.7567 | -11.2379 | -43.7 | -45 | 21.8326 | 58.6029 | 66.2348 | 83.2214 | 58.61 | -0.34 | 56.4975 | 130.2674 | -1.62 | -1.59 | 97.26 | 51.86 | 151.1636 | 128.1818 | 77.5914 | 77.1636 | 226.6592 | 197.4559 | 189.6318 | 191.9425 | 137.0488 | 40.1317 | -20.839 | 568.603 | 400.8179 | 0 | -18.1163 | -15.9056 | 48.7381 | 26.9326 | 25.167 | 173.628 | -10.3528 | -10.988 | -6.2694 | 19.34 | -3.53 | 118.6 | 17.2697 | -10.9796 | -34.3099 | -33.4129 | 15.8762 | -26.85 | 0 | 24.8465 | 0 | 24.536 | 44.2645 | 44.3872 | 42.8297 | 17.7504 | 17.5829 | 151.8829 | 0.5942 | 0.4225 | 83.112 | 99.8486 | 63.1009 | 22.19 | 15.7821 | 1.5604 | 0.23 | 21.93 | 63.215 | 4.7496 | 2.977 | 4.6 | 0 | 58.01 | 6.0553 | 7.4806 | 15.52 | 85.7252 | 24.5 | 8.0155 | -0.5837 | 0 | 3.0171 | 0 | 0 | -3.3163 | -5.0803 | 20.4422 | 39.0469 | 64.066 | 64.9776 | -76.1023 | -12.7333 | 45.3895 | 24.4887 | 13.3343 | 17.9437 | 17.3225 | 15.4474 | 144.3015 | 143.5222 | 174.8 | 0 | -20.9607 | 430.9415 | 475.8907 | 0 | 0 | -46.4282 | -34.0885 | 76.9052 | 76.0408 | 0 | 0 | 37.0272 | 36.2802 | 13.7734 | 14.1583 | 114.34 | 115.02 | 19.2 | 18.9 | 22.2737 | 42.72 | -303.3011 | 118.5056 | 118.8209 | 18.9 | -31.9 | 3.1 | 3.1 | 1.8059 | 1.5972 | 119.8431 | 124.4478 | 493.7953 | 396.2879 | 134.6846 | -27.9446 | 389.2769 | -84.0324 | 38.6332 | -21.2757 | 189.1065 | 188.7217 | 181.7316 | -53.3858 | 245.6523 | -85.8894 | 242.3834 | -7.6974 | 42.5084 | 16.64 | 8.71 | 8.706 | -4.8 | -1.04 | 0 | 19.5422 | -4.509 | -35.5093 | 27.4 | 53.706 | 52.636 | 11.5101 | 13.7469 | 49.916 | 49.4414 | 49.9631 | 0 | 60.3 | 22.0424 | 10.1 | 0 | -36.2538 | 87.1822 | 75.3236 | -36.446 | -75.8662 | 66.7603 | 41.5939 | -41 | 68.9 | 190.9797 | 197.9527
MÍNIMO |  | 0 | 12.5584 | -27.6842 | -40.3652 | 9.7781 | 0 | 30.4043 | -81.9285 | 32.7047 | 16.5535 | 0 | 0 | -78.042 | 28.6 | 12.42 | -68.2 | 11.0977 | 12.3934 | 12.6128 | 12.7851 | 21.0068 | 12.5399 | 0.1738 | 2.397 | 0 | 0 | -120.49 | -120.01 | 0 | -46.62 | 30.8 | 13.829 | 0.222 | 0 | -111.69 | -83.16 | 9.47 | 9.12 | 11.2925 | -5.0569 | 42.6052 | 44.1928 | -7.9748 | -149.4985 | -148.1822 | 5.9301 | 5.968 | 0 | 0 | -43.5181 | -47.0958 | -571.0864 | -17.3305 | -13.9 | -13.9 | 26.3015 | 25.4904 | -8.0364 | 0 | -169.4657 | -3.8503 | 7.4879 | 5.0456 | 0 | 50.6607 | 50.386 | -549.0345 | 233.0368 | 0 | -130.1791 | 24.6997 | 50.4766 | 19.92 | 18.23 | 36.71 | 48.13 | -19.0177 | -18.08 | 3.3399 | 3.4158 | -9.9153 | -164.7171 | -165.3841 | -5.0357 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 71.8 | -12.03 | 55.2422 | 54.1217 | 53.8654 | -61.922 | -61.2388 | 31.1035 | -196.1227 | 35.133 | 9.9181 | 32.29 | 16.98 | 28.8354 | 27.3972 | -32.39 | -7.0502 | 0 | 0 | -152.3949 | -10.1254 | -19.86 | -98.3 | -99.2 | 15.3342 | 31.6498 | 27.2542 | 45.1355 | 31.82 | -7.95 | 43.741 | 18.9536 | -21.95 | -22.13 | 61 | 28.2 | 19.2909 | 0 | 1.6007 | 0.7 | 142.548 | 110.5905 | 104.7999 | 107.8761 | 64.0198 | 29.0463 | -29.464 | 376.5472 | -100.181 | 0 | -36.4836 | -34.4495 | 19.0108 | -30.4889 | -27.8561 | 32.304 | -64.8728 | -65.3663 | -90.2098 | 0 | -15.77 | 0 | 10.6988 | -121.3292 | -43.7221 | -43.0077 | 1.8719 | -37.3096 | 0 | 21.3432 | 0 | 21.2956 | 40.2529 | 40.6353 | 39.0565 | -52.7487 | -52.4138 | 26.2906 | -76.4284 | -76.2092 | -8.2949 | 0 | 13.2076 | 1.66 | 1.0578 | 0.5875 | -10.05 | 14.96 | 13.845 | 4.7496 | -1.6 | 0.719 | 0 | 37.3 | -101.6825 | -80.2526 | 10.67 | 60.8162 | 17.7 | -25.0118 | -16.3174 | -17.6884 | 1.409 | 0 | 0 | -17.8917 | -37.3778 | 14.8329 | 5.0442 | 0 | 0 | -182.745 | -25.2657 | 22.8728 | -50.5963 | 9.4704 | 5.2358 | 4.9888 | 10.7217 | 6.7443 | 8.1427 | 3.8 | -174.4752 | -428.7279 | 21.1995 | -111.5985 | -137.362 | -136.129 | -72.6248 | -66.5593 | 69.2318 | 69.4895 | -88.2521 | -86.6352 | -1.4585 | -2.0847 | -49.8861 | -50.1919 | 27.5 | 26.68 | 2 | 2 | 21.3295 | -69.44 | -367.3021 | 69.9973 | 69.7852 | 8.8 | -59.9 | -35.2 | -35.3 | 1.2309 | 1.0882 | -468.7641 | -361.7359 | 64.0972 | 30.1731 | 11.5693 | -387.6065 | 18.3909 | -179.0072 | -236.6396 | -384.9873 | 98.1833 | 96.7457 | 84.494 | -471.2205 | -38.9775 | -241.9337 | 86.5004 | -12.7869 | -0.132 | 4.32 | 6.768 | 6.707 | -16.16 | -18.56 | 0 | 0.264 | -25.4017 | -44.9424 | 15.5 | 44.261 | 44.105 | 11.1056 | 13.3867 | 45.5168 | 45.4482 | 45.4807 | 0 | 33.5 | 9.561 | 4.7 | 0 | -69.6909 | 76.5027 | 47.614 | -69.2227 | -86.0597 | 33.6032 | 17.0686 | -68.4 | 40.4 | -188.2848 | -137.9598
PROMEDIO |  | 0 | 15.1514 | -22.5182 | -33.0846 | 14.2486 | 0 | 41.441 | -60.1477 | 49.1325 | 24.5399 | 0 | 0 | -56.5193 | 51.3512 | 18.2344 | -50.3317 | 13.5611 | 31.714 | 15.0299 | 18.0838 | 30.1043 | 15.2756 | 1.897 | 6.8153 | 0 | 0 | -71.0176 | -73.8381 | 0 | -14.5225 | 54.8465 | 17.9929 | 0.24291 | 0 | -58.6821 | -32.7287 | 59.3819 | 59.7131 | 17.5229 | -0.7811 | 55.4513 | 57.4038 | 23.5587 | -71.484 | -71.0833 | 17.5703 | 17.8212 | 60.2645 | 0 | 12.5702 | 11.6545 | -274.8524 | 0.1082 | -11.8833 | -11.8542 | 81.2317 | 79.4174 | -6.3008 | 0 | -101.6421 | 1.3907 | 10.9254 | 7.4736 | 477.4649 | 152.0762 | 152.1939 | -470.0597 | 380.5456 | 0 | -63.309 | 65.1054 | 78.0372 | 28.9536 | 26.7158 | 49.2038 | 68.2176 | 13.2883 | 13.1543 | 39.4016 | 39.9305 | -6.5575 | -92.2833 | -91.9004 | 12.2819 | 0 | 0 | 0 | 102.575 | 92.4792 | -9.8931 | 62.2183 | 60.9057 | 60.3031 | -38.474 | -37.9295 | 97.5365 | -103.6271 | 106.8025 | 13.8004 | 56.3419 | 28.8283 | 41.4169 | 38.5932 | -25.4781 | -4.8528 | 0 | 0 | -92.9751 | -3.6926 | -15.5519 | -78.4273 | -79.6405 | 19.1103 | 46.3568 | 47.0576 | 64.4414 | 44.9167 | -4.2983 | 50.7489 | 81.355 | -13.1192 | -13.2063 | 78.8848 | 40.5606 | 93.1576 | 76.7741 | 37.0732 | 35.8449 | 184.0465 | 152.5878 | 147.2494 | 148.9134 | 96.8932 | 34.1048 | -25.5009 | 482.6592 | 180.8805 | 0 | -27.7985 | -25.3664 | 36.6161 | -8.0283 | -7.4356 | 103.7982 | -38.5098 | -39.3416 | -43.0901 | 5.2771 | -11.5865 | 71.4789 | 14.1536 | -74.2292 | -38.2192 | -37.3546 | 9.3147 | -31.661 | 0 | 23.3176 | 0 | 22.9112 | 41.9901 | 42.3846 | 40.8688 | -14.0698 | -14.1117 | 107.479 | -34.6689 | -34.6817 | 53.7176 | 61.2546 | 45.2123 | 8.996 | 4.9588 | 0.93759 | -3.2894 | 19.0019 | 44.9087 | 4.7496 | 0.018625 | 4.2786 | 0 | 47.9833 | -60.7325 | -53.2222 | 13.1233 | 71.228 | 20.9563 | -5.5749 | -8.7782 | -9.3426 | 2.0195 | 0 | 0 | -8.1678 | -19.4706 | 17.9773 | 20.2776 | 47.4555 | 48.462 | -118.9769 | -19.0037 | 28.5463 | -9.8782 | 11.7607 | 10.2274 | 10.0304 | 13.3282 | 75.5098 | 75.9324 | 78.1333 | -77.6719 | -187.719 | 184.9454 | 201.7167 | -73.7868 | -71.747 | -62.662 | -54.2215 | 72.8519 | 72.2974 | -47.2811 | -35.0573 | 19.8141 | 19.3394 | -22.6752 | -22.5825 | 79.8677 | 79.2054 | 9.0958 | 9.2396 | 21.8515 | -5.8617 | -337.3818 | 98.9699 | 98.5595 | 13.1071 | -45.2687 | -18.4479 | -18.2333 | 1.5339 | 1.3459 | -188.7208 | -147.3193 | 309.7041 | 244.3228 | 83.9382 | -237.3734 | 234.9508 | -139.8238 | -134.06 | -232.6676 | 136.8377 | 136.1467 | 141.6272 | -296.9474 | 127.628 | -170.1791 | 171.1925 | -9.6605 | 16.148 | 10.6383 | 7.9443 | 7.925 | -10.7017 | -7.8867 | 0 | 8.1744 | -15.3552 | -41.7397 | 20.5521 | 49.5337 | 49.6208 | 11.2635 | 13.5213 | 47.3761 | 47.1357 | 47.3053 | 0 | 45.9792 | 16.5072 | 7.0942 | 0 | -56.2072 | 82.2844 | 64.3879 | -55.8876 | -81.0917 | 53.8019 | 26.6256 | -53.8083 | 53.8771 | 10.0074 | 58.6246
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 8 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/12/2025 | 00:30 | 0 | 2.0182 | -6.8544 | 6.3061 | 10.2237 |  | 10.3671 |  | 4.4929 | 0.862 |  |  | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 3.8748 | -7.1909 |  | 4.062 | 7.1281 | 1.6862 | 0.0752 | 2.1548 |  | -1.2323 | 0 | -2.064 | 2.885 | -15.54 |  | -3.042 | 0.273 | 0 | -19.32 |  | -9.26 | -9.28 | 2.5257 | 3.849 | 9.9272 | 11.3266 | -13.751 | -18.2184 | -17.661 | 0.7539 | 0.8865 | -15.3417 |  | 11.4972 | 12.7388 | 8.1289 | 2.5836 | -4.6 | -4.7 | -22.5386 | -22.0714 | -2.3953 |  | 6.3338 | 0.1725 | 2.5483 | 1.6321 | -112.9184 | 34.4859 | 34.5164 | 34.9263 | -162.0763 |  |  |  | 4.5407 | 7.23 | 3.78 | -17.51 | -1.79 | -30.0022 | -30.0022 | 30.8396 | 30.298 | 48.6827 | 1.7143 | 1.6371 | 6.1616 |  |  |  | -28.5 | -26.9 | -0.65 | 11.5182 | 12.2928 | 10.1443 | 56.8708 | 56.871 | -25.6704 | -31.4725 | -26.8698 | 2.1011 | 20.98 | 6.34 | -0.1563 | -0.7813 | -4.39 | 2.6732 |  |  | 7.7232 | 4.0239 | -1.8883 | -17.8 | -17.3 | -3.1775 | -2.4311 | 6.3135 | 3.9023 | -1.96 | -2.39 | 3.6425 | -7.7329 | -7.98 | -8.13 | 18.47 | 5.47 | -9.6 | -4.9455 | -39.6756 | -39.2 | -10.5907 | -22.0466 | -29.6093 | -30.0349 | -19.8278 | -0.4112 | -12.789 | -123.0782 | -23.1094 |  | -12.4019 | -12.0064 |  | -4.5549 | -4.9877 | -4.1 | -26.4308 | -26.3726 | 12.7789 | 6.85 | -6.08 | 1.2 | 3.5939 | -0.0944 | -10.556 | -10.6862 | 10.8993 | -17.7813 |  | 4.6458 |  | 4.2692 | 3.4898 | 3.0819 | 0 | 17.248 | 17.7504 | -25.7883 | 23.7209 | 23.3845 | -10.8269 |  | 26.6276 | -19.65 | 0.0133 | 0.1742 | 0 | 1.07 | -26.5072 | 0 | 1.125 | 0.358 | 3.9732 | 6.44 | -12.7901 | -3.392 | -2.08 | 15.6386 |  | 21.4887 | -4.7987 | -5.2403 | 2.364 |  |  | -4.6588 | 0.6029 | 3.0008 | -23.1408 | 5.8791 | 5.5251 | 95.5644 | -4.1307 | -8.6597 | 6.088 | 1.6865 | 3.6842 | 3.6546 | 1.0145 | -14.5536 | -12.5374 | -4.19 | -4.1124 | -8.4158 | 32.1331 | 117.005 | -21.9582 | 29.7861 | 0 | 9.8553 | -11.1126 | -12.6345 |  |  | -18.5109 | -17.9286 | -5.2808 | -5.8187 | 21.49 | 21.73 | -19.8 | -20.2 | 0.3177 | -10.4 | 42.6793 | 20.7274 | 20.6176 | -19.1 | -18.7 | 1.3 | 0.8 | -18.2008 |  | -183.5715 | -1.8842 | -245.4111 | 5.0411 | -39.8256 | 87.9262 | 80.7935 | 122.1135 | 94.0455 | 21.2803 | 24.5342 | 23.5012 | -13.2255 | 175.3526 | -194.4803 | -16.4091 | 28.2114 | -1.6858 | 12.56 | -4.24 | -1.823 | -1.837 | -1.36 | 2.64 | -2.6752 | -8.8457 | 2.9007 | 5.3056 | 9.8 | 1.345 | 1.527 | 2.5739 | 2.8459 | 3.6337 | 3.2576 | 3.3723 |  | 6.2 | 10.0606 | 0.01 |  | -10.2993 | -2.4859 | -25.8818 | -6.7574 | 0 | -29.5242 | 0 | 1.1 | -15.4 | 39.2814 | -126.4024
08/12/2025 | 01:00 | 0 | 1.812 | -6.5885 | 6.931 | 10.1812 |  | 10.4513 |  | 3.7341 | 0.583 |  |  | -22 |  |  |  | 3.7936 | -7.1617 |  | 3.8817 | 6.9349 | 1.8021 | 0.2661 | 2.1327 |  | -1.1135 |  | -1.884 | 2.733 | -17.76 |  | -2.999 | 0.266 | 0 | -19.48 |  | -8.87 | -9.01 | 2.4798 | 3.8398 | 8.5657 | 10.6426 | -15.1465 | -19.1562 | -18.9775 | 8.3952 | 18.116 | -17.6139 |  | 17.8657 | 17.5678 | 0.2288 | 2.4476 | -4.7 | -4.7 | -20.8399 | -20.1573 | -2.3182 |  | 6.1017 | 0.2927 | 2.3669 | 1.5947 | -103.3662 | 30.6711 | 30.6711 | 33.5787 | -161.0361 |  |  |  | 3.5228 | 7.3 | 3.69 | -17.74 | -1.52 | -29.1985 | -29.6003 | 30.2228 | 30.0826 | 48.7402 | 1.3847 | 1.7565 | 5.6946 |  |  |  | -29 | -27.4 | -0.49 | 10.4929 | 10.6526 | 9.4175 | 54.9342 | 55.0655 | -24.3019 | -30.2054 | -24.6808 | 2.0506 | 20.34 | 6.08 | -0.4688 | -1.2695 | -4.25 | 2.9692 |  |  | 6.6283 | 4.2017 | -1.7719 | -15.3 |  | -3.0579 | -2.4311 | 5.3672 | 3.7167 | -2.2 | -1.97 | 3.782 | -8.633 | -8.06 | -8.06 | 18.29 | 4.85 | -11.0545 | -5.6727 | -39.3399 | -39.1273 | -11.8054 | -23.4129 | -30.7247 | -30.8977 | -16.171 | -0.416 | -12.417 | -122.5571 | -11.1268 |  | -11.9782 | -10.7502 |  | -8.5513 | -8.3657 | 14.864 | -29.9408 | -29.7223 | 8.0481 | 0 | -8.1 | 0.1 | 3.4482 | -8.1878 | -10.7122 | -10.7622 | 11.5973 | -18.2848 |  | 4.6086 |  | 4.3955 | 3.0761 | 0 | 0 | 16.9131 | 16.9131 | -25.9557 | 23.3442 | 23.4523 | -10.3445 |  | 26.6227 | -19.23 | 0.0133 | 0.2007 | 0 | 0.83 | -26.6521 |  | 1.123 | 0.401 |  | 7 | -13.4075 | -3.3896 | -2.11 | 16.1333 |  | 21.5349 | -4.7419 | -5.139 | 2.1699 |  |  | -5.03 | 0.0093 | 3.7993 | -23.624 | 5.0341 | 5.71 | 96.5727 | -4.3126 | -9.0142 | 5.8987 | 1.6145 | 3.6256 | 3.5913 | 1 | -14.6532 | -13.1941 | -0.42 | -7.3802 | -18.728 | 40.1758 | 132.3696 | -22.2416 | 29.1995 | 0 | 8.477 | 0 | -10.9585 |  |  | -14.7041 | -14.336 | -4.435 | -4.8508 | 18.38 | 18.76 | -20.2 | -20.6 | 0.3873 | -10.8 | 53.3125 | 26.0597 | 25.6367 | -19.5 | -20.4 | -2 | -2.5 | -18.0103 | -17.8509 | -196.8874 | -10.1855 | -203.1004 | 5.5148 | -33.6952 | 85.4384 | 78.3969 | 83.5069 | 141.2746 | 19.913 | 29.3973 | 25.669 | 25.4763 | 130.6065 | -241.1747 | 34.5995 | -26.192 | -0.7019 | 12.528 | -3.76 | -1.552 | -1.566 | -1.28 | 3.52 | -1.9792 | -9.1112 | 2.8428 | 6.1234 | 10.2 | 1.286 | 1.077 |  |  | 3.594 | 3.3906 | 3.8606 |  | 5.8 | 9.8396 | -0.02 |  | -11.3634 | -2.4596 | -24.2987 | -7.8905 | 0 | -28.0454 | 0 | 0.6 | -13.7 | 45.1661 | -128.7155
08/12/2025 | 01:30 | 0 | 1.7779 | -6.701 | 7.573 | 10.0364 |  | 10.4438 |  | 3.4254 | 0.397 |  |  | -22 |  | 0.828 |  | 3.6431 | -6.6577 |  | 3.8461 | 7.0216 | 2.4806 | 0.2066 | 2.0761 |  | -1.2775 | 0 | -2.042 | 3.177 | -17.76 |  | -2.948 | 0.272 | 0 | -19.51 |  | -9.32 | -9.38 | 2.5532 | 3.7144 | 9.0296 | 10.433 | -12.647 | -18.0845 | -17.5002 | 0.9636 | 0.9486 | -15.2725 |  | 12.4718 | 12.8373 | 5.7177 | 2.3951 | -5 | -5 | -22.83 | -22.57 | -2.2093 |  | 6.0177 | 0.283 | 2.3244 | 1.5722 | -117.954 | 31.4341 | 31.373 | 40.9229 | -170.644 |  |  |  |  | 7.03 | 3.36 | -18.41 | -1.82 | -28.9305 | -28.9305 | 29.8736 | 29.5777 | 49.0481 | 2.5536 | 2.0443 | 5.8289 |  |  |  | -29.7 | -27.5 | -0.42 | 9.499 | 9.9014 | 8.1913 | 56.8208 | 56.8735 | -25.4053 | -31.6297 | -26.4309 | 2.1033 | 19.81 | 5.98 | -0.7813 | -1.5625 | -3.96 | 2.9692 |  |  | 6.9144 | 4.3317 | -1.6317 |  | -15 | -2.981 | -2.9921 | 5.0518 | 3.1601 | -2.5 | -2.06 | 3.6425 | -8.743 | -8.04 | -8.09 | 17.72 | 4.6 | -11.4909 | -5.7 | -38.8312 | -38.3182 | -15.1636 | -24.6846 | -31.7591 | -32.2259 | -13.5269 | -0.7321 | -12.288 | -130.4922 | -9.6789 |  | -11.409 | -11.319 |  | -9.6522 | -9.6428 | 21.008 | -30.6096 | -28.8961 | 5.7526 | -9.06 | -7.48 | 8.5 | 3.2714 | -10.3921 | -10.8246 | -10.9406 | 11.208 | -18.132 | 0 | 4.754 |  | 4.4703 | 2.4924 | 3.0058 | 0 | 16.4107 | 16.0758 | -23.109 | 22.8674 | 23.5193 | -8.5224 |  | 26.027 | -18.73 | 0.2055 | 0.165 | -0.26 | 0.93 | -26.3417 |  | 1.124 | 0.279 |  | 8.81 | -15.393 | -5.6092 | -2.08 | 17.9686 |  | 22.0009 | -4.8456 | -5.27 | 2.0733 |  |  | -4.5332 | 1.3424 | 3.5301 | -24.1971 | 5.2848 | 5.7929 | 92.4254 | -4.4877 | -9.0438 | 5.9706 |  | 3.4718 | 3.4015 | 1.0466 | -14.3989 | -12.8421 | -0.84 | -6.5198 | -13.6252 | 35.3773 | 127.6418 | -21.7729 | 28.9775 | 0 | 8.1681 | -11.4849 | 0 |  |  | -15.4511 | -14.8798 | -4.4079 | -4.5634 | 18.64 | 18.85 | -20.1 | -20.5 | 0.4221 | -10.8 | 56.3059 | 23.479 | 23.5174 | -19.5 | -20.5 | -0.3 | -0.9 |  |  | -192.1958 | -9.1584 | -204.9246 | 2.7325 | -33.2362 | 81.1344 | 83.6133 | 83.9467 | 142.4573 | 16.3468 | 26.3518 | 25.5727 | 22.8113 | 130.5363 | -240.5744 | 32.0035 | -23.6807 | -0.3748 | 12.23 | -3.28 | -1.634 | -1.643 | -1.68 | 3.2 | -2.3822 | -8.4672 | 3.0198 | 5.8305 | 10.2 | 1.086 | 1.383 | 2.605 |  | 3.7232 | 3.2296 | 4.1342 |  | 6.8 | 9.6682 | -0.05 |  | -12.212 | -1.8328 | -24.7796 | -8.4763 | 0 | -27.9842 | -1.474 | 0.6 | -13.3 | 48.5798 | -131.1765
08/12/2025 | 02:00 | 0 | 1.6883 | -6.5063 | 8.3801 | 8.6046 |  | 9.9215 |  | 3.2121 | 0.277 |  |  | -22 |  | 0.828 |  | 3.9013 | -7.315 |  | 4.0489 | 7.1144 | 2.506 | 0.1516 | 2.2414 |  | -1.255 |  | -1.994 | 2.961 | -15.54 | -11 | -2.852 | 0.264 | 0 | -19.7 |  | -8.87 | -8.86 | 2.8516 | 3.7097 | 8.6401 | 10.1417 | -13.4031 | -19.2901 | -18.5383 | 10.9891 | 11.8294 | -18.002 |  | 20.3897 | 19.6737 | 1.9465 | 1.8994 | -4.9 | -5 | -21.5788 | -20.6168 | -2.2661 |  | 5.3748 | 0.3043 | 2.1425 | 1.5821 | -107.181 | 29.9692 | 30.0607 | 44.3075 | -167.1348 |  |  |  | 2.3851 | 6.97 | 3.27 | -18.59 | -2.18 | -29.8682 | -30.2701 | 31.6337 | 31.6428 | 49.823 | 0.7867 | 0.8559 | 5.2846 |  |  |  | -30.9 | -28.9 | -0.41 | 8.7003 | 9.055 | 7.9019 | 56.7981 | 57.1355 | -24.2494 | -31.9451 | -25.1311 | 2.0864 | 19.42 | 5.73 | -1.0938 | -1.8555 | -3.85 | 2.9692 |  |  | 6.8514 | 4.3937 | -1.5473 |  |  | -2.5842 | -2.9921 | 3.9478 | 2.9745 | -2.67 | -1.82 | 4.0455 | -8.218 | -4.75 | -4.79 | 10.43 | 4.21 | -9.3818 | -4.7091 | -39.5588 | -38.4818 | -15.11 | -25.9195 | -33.48 | -33.5343 | -23.2037 | -0.9934 | -12.546 | -132.3493 | -8.5047 |  | -11.7719 | -11.1985 |  | -3.0811 | -2.8614 | 0.528 | -29.8142 | -29.5514 | 10.4335 | 0 | -8.21 | 0 | 3.6262 | 2.1827 | -11.1999 | -11.3936 | 10.3482 | -18.0781 | 0 | 4.931 |  | 4.6611 | 0 | 2.5805 | 0 | 17.5829 | 17.9178 | -22.4391 | 24.6631 | 24.7601 | -7.937 |  | 26.9108 | -18.06 | 0.1012 | 0.1916 | 0 | 0.28 | -26.4272 |  | 1.126 | 0.277 |  | 8.41 | -16.5823 | -6.5683 |  | 17.0955 |  | 21.7331 | -4.6576 | -5.0433 | 2.0061 |  |  |  | 0.9908 | 2.8618 | -24.1971 | 5.7675 | 6.3945 | 93.7113 | -4.729 | -9.2087 | 6.1246 | 2.2783 | 3.4938 | 3.4648 | 1.7351 | -16.0185 | -13.6623 | -2.51 | -4.4066 | -19.978 | 38.6534 | 130.8753 | -24.3372 | 27.8649 |  | 9.8806 | -11.7083 | -12.8668 |  |  | -16.0169 | -15.7972 | -2.8955 | -3.0682 | 18.34 | 18.58 | -21.2 | -21.8 | 0.3342 | -11.28 | 60.1662 | 20.4678 | 20.3568 |  | -20.9 | 0.1 | -0.4 |  | -17.9682 | -194.0831 | -5.9149 | -205.42 | 4.5203 | -33.0339 | 81.4866 | 82.0174 | 88.6144 | 143.6466 | 17.6367 | 24.4042 | 22.3985 | 18.8988 | 132.6931 | -243.0118 | 31.3537 | -20.8233 | 0.1892 | 11.833 | -3.2 | -1.438 | -1.444 | -1.52 | 3.2 | -1.9343 | -8.4367 | 2.9313 | 6.0655 | 9.2 | -0.138 | -0.746 |  |  | 3.2897 | 3.2996 | 2.6049 |  | 6.5 | 9.53 | -0.02 |  | -10.298 | -3.0327 | -25.878 | -6.725 | 0 | -28.9226 | 0 | 0.6 | -14.1 | 45.8387 | -127.4365
08/12/2025 | 02:30 | 0 | 1.6592 | -6.4779 | 7.8096 | 8.6341 |  | 9.5836 |  | 3.3178 | 0.304 |  |  | -22 | 0 |  |  | 3.7059 | -6.9639 |  | 4.1364 | 7.7046 | 2.9611 | 0.076 | 2.2617 |  | -1.2813 |  | -2.184 | 2.752 | -13.32 | -11 | -2.857 | 0.264 | 0 | -20.25 |  | -8.8 | -8.81 | 2.2822 | 3.767 | 8.9812 | 10.4599 | -11.0691 | -18.6203 | -18.035 | -0.5249 | -0.0572 | -14.4044 |  | 12.2273 | 13.5452 | 1.7742 | 2.6295 | -5.3 | -5.3 | -23.19 | -22.6243 | -2.3855 |  | 5.4903 | 0.4165 | 2.2421 | 1.6534 | -122.837 | 30.1218 | 30.1523 | 51.4146 | -175.7844 |  |  |  |  | 6.9 | 2.99 | -18.98 | -2.7 | -29.6003 |  | 31.4254 | 31.4376 | 49.5426 | 0.4428 | 0.5112 | 5.2265 |  |  |  | -31.2 | -29.3 | -0.28 | 7.802 | 7.719 | 6.7487 | 57.8642 | 57.8584 | -25.1701 | -31.9388 | -26.3866 | 2.1783 | 19.25 | 5.73 | -1.25 | -2.0508 | -3.7 | 2.9692 |  |  | 5.3177 | 4.5063 | -1.5201 |  |  | -2.6099 | -2.9921 | 3.9478 | 2.9745 | -2.68 | -1.82 | 3.7975 | -7.6954 | -4.23 | -4.35 | 9.21 | 4.11 | -10.0727 | -5.4 | -39.6834 | -39.3455 | -17.8098 | -28.8679 | -35.1543 | -34.8053 | -13.8354 | 0.7415 | -11.814 | -140.4534 | -7.436 |  | -11.8165 | -11.2094 |  | -7.142 | -6.4101 | 5.136 | -31.6887 | -30.9866 | 11.2268 | 0 | -8.93 | -1.3 | 3.3483 | -5.9197 | -10.5401 | -10.788 | 9.258 | -18.9568 |  | 4.7997 |  | 4.5802 | 2.8296 | 3.0164 | 0 | 17.5829 | 17.9178 | -22.6066 | 25.2882 | 25.0767 | -8.373 |  | 26.3981 | -18.45 | 0.1012 | 0.1659 | 0 | 0.75 | -24.4537 |  | 0.969 | 0.29 |  | 7.76 | -16.8785 | -7.4448 | -2.12 | 16.4726 |  | 21.3814 | -4.4696 | -4.9499 | 2.007 |  |  | -4.4328 | 0.3817 | 3.7131 | -23.964 | 5.3188 | 6.1872 | 90.0822 | -4.892 | -9.104 | 6.1674 | 2.6634 | 3.5377 | 3.4489 | 2.4705 | -16.2334 | -14.5047 | -2.93 | -5.9034 | -25.7875 | 37.305 | 132.1592 | -25.3462 | 26.5256 |  | 10.6737 | -12.0134 | -13.7658 |  |  | -15.9675 | -15.3797 | -3.3685 | -3.0011 | 19.69 | 20.05 | -20.4 | -20.8 | 0.3342 | -10.88 | 59.3299 | 20.8306 | 20.6174 | -19.9 | -20.1 | 0 | -0.4 |  |  | -196.1499 | -3.1593 | -205.926 | 5.6328 | -31.6518 | 81.1575 | 82.0944 | 86.6892 | 142.0459 | 19.5933 | 23.8708 | 24.1583 | 22.5236 | 133.2615 |  | 31.0827 | -21.4505 | 0.1184 | 12.351 | -3.04 | -1.439 | -1.45 | -2 | 3.12 | -1.9647 | -8.7602 | 2.9892 | 6.2425 | 9.1 | 1.149 | 1.239 |  |  | 4.5321 | 3.7246 | 3.0848 |  | 6 | 10.2505 | -0.05 |  | -10.714 | -2.753 | -26.0934 | -6.5692 |  | -29.4114 | 0 | 0.7 | -14.1 | 47.0683 | -127.2406
08/12/2025 | 03:00 | 0 | 1.6928 | -6.5185 | 7.9156 | 8.6418 |  | 9.5557 |  | 2.8923 | 0.128 |  |  | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.8254 | -6.4659 |  | 4.2464 | 7.603 | 2.7503 | 0.1133 | 2.1655 |  | -1.2109 |  | -2.242 | 2.695 | -17.76 | -13.2 | -2.825 | 0.256 | 0 | -20.35 |  | -8.79 | -8.81 | 2.2171 | 3.8385 | 8.4144 | 9.9665 | -10.7222 | -18.2184 | -18.2914 | 0.1943 | 0.3031 | -14.4397 |  | 13.7954 | 14.0527 | -0.7802 | 3.4929 | -5.7 | -5.7 |  | -22.9294 | -2.3473 |  | 4.946 | 0.4366 | 2.2616 | 1.599 | -126.3466 | 30.6406 | 30.6711 | 52.7294 | -177.9362 |  |  |  | 1.2874 | 6.82 | 2.88 | -19.29 | -2.91 | -30.672 | -30.538 | 30.9474 | 30.7216 | 48.9473 | 0.1506 | 0.6478 | 4.8643 |  |  |  | -31.7 | -30.1 | -0.38 | 7.2342 | 8.142 | 7.0627 | 59.475 | 59.7131 | -25.2818 | -32.8894 | -26.5237 | 2.2123 | 19.17 | 5.71 | -1.4063 | -2.1484 | -3.64 | 2.9692 |  |  | 5.3495 | 4.3703 | -1.3961 |  |  | -2.7551 | -2.9921 | 3.9478 | 2.9745 | -2.75 | -1.81 | 2.6505 | -8.0217 | -7.72 | -7.7 | 16.03 | 3.86 | -11.2182 | -5.6909 | -40.1411 | -39.5545 | -17.241 | -26.5474 | -34.1443 | -34.2324 | -14.8159 | -0.5919 | -11.829 | -142.1115 | -5.6677 |  | -13.2451 | -10.9271 |  | -12.5529 | -12.1205 | 13.84 | -30.0306 | -29.3305 | 14.0281 | 0 | -8.58 | -1.2 | 3.4161 | -16.218 | -10.3979 | -10.6529 | 8.7279 | -18.7792 |  | 4.8227 |  | 4.5581 | 3.4328 | 3.5231 | 0 | 18.9226 | 18.7551 | -22.4391 | 24.7839 | 24.3128 | -9.2991 |  | 25.8854 | -18.95 | 0.1012 | 0.165 | 0 | 1.23 | -26.2907 |  | 0.994 | 0.272 |  | 7.3 | -16.8824 | -6.5871 | -2.24 | 15.7152 |  | 21.1109 | -4.1985 | -4.6677 | 1.9253 |  |  | -4.296 | 0.1453 | 3.2762 | -23.964 | 4.3614 | 5.5439 | 85.9771 | -5.1942 | -9.3553 | 6.6028 |  | 3.4938 | 3.3936 |  | -16.5792 | -14.6156 | 0.84 | -6.0461 | -29.8253 | 39.9916 | 135.7509 | -25.3773 | 26.4171 |  | 10.6015 | -11.4292 | -13.3581 |  |  | -14.0723 | -13.7208 | -3.0525 | -2.9412 | 19.11 | 19.27 | -21.8 | -22.4 | 0.1419 | -10.88 | 53.2251 | 21.9665 | 21.847 | -19.5 | -20.1 | -1.1 | -1.7 |  |  | -201.0813 | -1.455 | -205.2738 | 8.1554 | -31.7092 | 81.8727 | 84.3401 | 84.105 | 140.1169 | 18.4079 | 24.8472 | 22.5855 | 23.293 | 131.1335 | -241.7577 | 33.5267 | -23.2998 | -0.1624 | 12.371 | -2.72 | -1.462 | -1.473 | -2 | 3.52 | -2.3134 | -8.3207 | 3.2242 | 6.4775 | 8.5 | -1.312 | -0.285 |  |  | 4.1664 | 3.2555 | 2.7583 |  | 7 | 9.532 | -0.05 |  | -10.6524 | -2.6866 | -25.5938 | -7.0175 |  | -29.8896 | 0 | 0 | -13.3 | 45.6675 | -127.4207
08/12/2025 | 03:30 | 0 | 1.6802 | -6.5958 | 8.1674 | 8.6032 |  | 9.263 |  | 2.9793 | 0.134 |  |  | -22 |  |  | -13.2 | 3.7585 | -6.6845 |  | 4.2741 | 7.5263 | 2.7572 | -0.0219 | 2.3024 |  | -1.1373 |  | -2.304 | 2.894 | -15.54 |  | -2.888 | 0.27 | 0 | -20.67 |  | -8.71 | -8.59 | 2.0875 | 3.8132 | 8.5002 | 9.9146 | -10.3781 | -18.6203 | -18.5244 | 0.3411 | 0.6309 | -14.6062 |  | 12.9454 | 13.7501 | 1.6621 | 3.4393 | -5.5 | -5.4 | -23.1903 | -22.6544 | -2.3221 |  | 5.3862 | 0.1581 | 2.2486 | 1.5614 | -127.1401 | 28.6874 | 28.5653 | 61.2003 | -178.5173 |  |  |  | 1.3373 | 6.7 | 2.7 | -19.41 | -3.17 | -31.0739 | -30.9399 | 31.4616 | 31.5285 | 50.4065 | -1.3432 | -0.8183 | 5.1865 | 0 |  |  | -31.6 | -29.5 | -0.41 | 6.3554 | 6.9099 | 5.7557 | 57.5827 | 57.6254 | -25.3213 | -31.2751 | -26.5994 | 2.141 | 19.14 | 5.63 | -1.4063 | -2.0508 | -3.81 | 3.2652 |  |  | 5.2572 | 4.5312 | -1.5747 |  |  | -2.5562 | -3.1791 | 3.7901 | 2.789 | -2.78 | -1.81 | 3.193 | -7.3054 | -8.16 | -8.22 | 16.88 | 3.64 | -10.2182 | -5.2818 | -41.0318 | -39.5636 | -17.2316 | -27.3528 | -33.847 | -34.1899 | -19.4598 | -0.8408 | -12.479 | -146.4673 | -2.2617 |  | -11.5627 | -11.8119 |  | -10.9259 | -10.17 | -10.244 | -26.2575 | -26.2208 | 20.5406 | 6.01 | -8.25 | -3.1 | 3.665 | -13.2732 | -11.5635 | -11.8402 | 10.2245 | -17.9036 |  | 5.0158 |  | 4.7383 | 0 | 0 | 0 | 18.5876 | 18.7551 | -23.9463 | 26.1509 | 26.2278 | -10.5092 |  | 25.4215 | -19.33 | 0.0993 | 0.165 | 0 | 1.94 | -24.4192 |  | 0.995 | 0.243 |  | 7.35 | -14.2144 | -4.6224 | -2.17 | 15.7739 |  | 21.3717 | -3.9867 | -4.1408 | 1.927 |  |  | -4.4092 | 1.0087 | 3.4787 | -24.0394 | 5.2451 | 6.4745 | 82.8804 | -5.4586 | -9.9781 | 7.1155 | 2.3619 | 3.4645 | 3.3224 | 2 | -16.0458 | -14.7132 | -0.42 | -4.4925 | -30.6821 | 41.1343 | 133.8409 | -25.4507 | 27.1521 | 0 | 8.7761 | -11.2943 | -12.4874 |  |  | -15.1325 | -14.5283 | -1.357 | -1.346 | 21.18 | 21.88 | -21.8 | -21.9 | 0.1236 | -10.88 | 59.271 | 20.2334 | 20.1145 | -19.5 | -20.9 | -0.7 | -1.3 |  |  | -199.6263 | 2.7735 | -204.6125 | 6.5876 | -29.6562 | 81.4308 | 81.6458 | 87.7065 | 142.7581 | 17.0393 | 27.3445 | 26.9339 | 18.4682 | 132.7238 |  | 31.1336 | -24.2726 | 0.0476 | 6.517 | -3.36 | -1.49 | -1.501 | -2 | 3.44 | -2.4125 | -9.2851 | 2.4918 | 6.6819 | 10.1 | -0.148 | 0.371 |  |  | 4.3679 | 3.1738 | 3.912 |  | 6.5 | 9.472 | -0.05 |  | -10.4261 | -3.0279 | -25.1785 | -7.1389 |  | -28.4303 | -1.332 | 0.2 | -13.2 | 45.5236 | -123.1745
08/12/2025 | 04:00 | 0 | 1.8586 | -6.7247 | 8.8997 | 7.2719 |  | 7.1903 |  | 2.8255 | 0.07 |  |  | -22 | -2.2 |  | -13.2 | 3.716 | -6.4853 |  | 3.9919 | 7.0796 | 2.1981 | 0.0638 | 2.249 |  | -1.2286 |  | -2.374 | 2.96 | -15.54 |  | -2.854 | 0.267 | 0 | -20.68 |  | -8.86 | -8.9 | 2.093 | 3.7837 | 8.8649 | 10.2291 | -11.7945 | -18.6203 | -18.2818 | -0.1525 | -0.1248 | -14.6762 |  | 11.8774 | 12.4576 | 5.3274 | 3.1444 | -5.4 | -5.4 | -23.3981 | -22.7148 | -2.1847 |  | 6.1404 | 0.5686 | 2.3304 | 1.6814 | -133.8847 | 25.6355 | 25.4829 | 73.7914 | -182.3645 |  |  |  |  | 6.96 | 2.94 | -19.18 | -3.25 | -32.4134 | -31.8776 | 32.4568 | 32.5582 | 51.4773 | -0.796 | -0.2644 | 6.0619 |  |  |  | -31.1 | -29.2 | -0.33 | 6.8404 | 7.385 | 6.1157 | 56.0375 | 56.791 | -26.0314 | -29.4933 | -26.5223 | 1.9273 | 18.9 | 5.6 | -1.4063 | -2.1484 | -3.48 | 2.9692 |  |  | 6.2116 | 4.2598 | -1.3996 |  |  | -2.4902 | -3.1791 | 3.7901 | 2.789 | -2.91 | -2.07 | 3.131 | -9.598 | -7.78 | -7.8 | 15.85 | 3.86 | -9.7636 | -5.1727 | -40.3687 | -40.1455 | -16.906 | -28.9195 | -34.9744 | -34.0953 | -21.6806 | -0.9971 | -12.115 | -158.3662 | -7.4461 |  | -10.6462 | -10.3032 |  | -9.8372 | -9.4457 | 7.184 | -31.8262 | -31.3287 | 16.8569 | 0 | -8.12 | 0.7 | 3.2693 | -10.5168 | -11.0927 | -11.3673 | 10.9068 | -17.9778 |  | 4.6409 |  | 4.299 | 3.1794 | 3.4775 | 0 | 20.2622 | 21.6019 | -25.1184 | 27.7173 | 28.0308 | -10.2842 |  | 26.027 | -19.07 | 0.0993 | 0.165 |  | 1.23 | -24.3949 |  | 1.003 | 0.29 |  | 8.39 | -13.7987 | -4.7725 | -2.03 | 16.5086 |  | 20.7359 | -4.186 | -4.6378 | 1.877 |  |  | -4.7209 | 0.61 | 2.7267 | -24.0394 | 5.6237 | 5.6993 | 82.4807 | -5.2735 | -8.7647 | 6.6703 | 3.6574 | 3.545 | 3.4568 | 3 | -17.6296 | -15.6213 | 0 | -6.722 | -34.8856 | 39.4873 | 133.1683 | -27.0379 | 24.7913 | 0 | 10.5827 | -11.62 | -14.109 |  |  | -13.8416 | -13.2483 | -1.695 | -1.7322 | 21.04 | 20.42 | -20.2 | -20.7 | 0.1584 | -10.64 | 53.3344 | 23.9692 | 23.6814 | -19.1 | -19.6 | -2.4 | -3 |  |  | -204.2221 | 4.3485 | -203.1713 | 8.0793 | -30.2627 | 82.2327 | 82.1845 | 81.1214 | 140.9936 | 16.9397 | 22.6274 | 25.9503 | 25.42 | 132.874 | -239.1864 | 37.2836 | -26.831 | -0.3748 | 6.389 | -2.72 | -1.496 | -1.525 | -2.48 | 4 | -2.5415 | -9.4621 | 2.6078 | 6.3004 | 10.1 | 0.308 | 0.813 |  |  | 3.3834 | 3.1576 | 4.2481 |  | 6.6 | 9.6325 | -0.07 |  | -10.1398 | -3.5013 | -25.6643 | -6.4848 |  | -30.4389 | 0 | 0 | -13.3 | 41.2124 | -118.1406
08/12/2025 | 04:30 | 0 | 1.7716 | -6.8472 | 9.0762 | 7.3484 |  | 7.1273 |  | 3.0678 | 0.135 |  |  | -22 |  |  | -13.2 | 3.5255 | -6.4767 |  | 4.5766 | 8.2131 | 3.1989 | 0.015 | 2.196 |  | -1.0918 |  | -2.323 | 3.11 | -15.54 |  | -3.017 | 0.274 | 0 | -20.67 |  | -8.73 | -8.74 | 2.0266 | 3.7944 | 8.4023 | 9.7762 | -12.1412 | -18.6203 | -18.2067 | 0.4413 | -0.1774 | -15.0091 |  | 11.81 | 12.3822 | 7.0241 | 3.4471 | -5.2 | -5.2 | -23.2842 | -22.9128 | -2.1275 |  | 6.332 | 0.4371 | 2.3481 | 1.5688 | -131.0159 | 24.1707 | 23.957 | 78.7573 | -182.388 |  |  |  |  | 6.75 | 2.75 | -19.18 | -3.38 | -32.0116 |  | 34.103 | 33.6592 | 51.8801 | -0.498 | -0.3829 | 6.1751 |  |  |  | -31 | -29.2 | -0.37 | 6.661 | 7.1574 | 5.5775 | 55.6299 | 55.5725 | -25.4282 | -28.5912 | -26.7669 | 2.0436 | 18.98 | 5.59 | -1.25 | -2.0508 | -3.68 | 2.9692 |  |  | 7.5546 | 4.2725 | -1.4727 | -13 |  | -2.3462 | -3.1791 | 3.6324 | 2.789 | -2.89 | -1.73 | 2.976 | -9.308 | -8.08 | -8.13 | 16.87 | 3.74 | -10.0545 | -5.7364 | -41.0186 | -40.2636 | -16.3006 | -26.6924 | -34.3286 | -33.9622 | -22.468 | -2.6738 | -12.884 | -161.7193 | -12.8108 |  | -12.0961 | -11.4552 |  | -5.9618 | -5.8231 | 0 | -31.4653 | -31.4714 | 15.9465 | 0 | -8.67 | 0 | 3.6358 | -3.3469 | -11.1801 | -11.381 | 10.6426 | -16.3546 |  | 4.797 |  | 4.4766 | 2.5818 | 2.7941 | 0 | 21.6019 | 21.0995 | -27.1279 | 28.5752 | 28.5178 | -11.3529 |  | 26.9108 | -18.81 | 0.0975 | 0.1302 |  | 0.59 |  |  | 0.986 | 0.312 |  | 7.49 | -13.1086 | -3.6177 | -2 | 15.8222 |  | 20.6471 | -4.1198 | -4.4303 | 1.8699 |  |  | -4.7344 | 0.1239 | 2.9147 | -23.5407 | 6.1 | 5.5373 | 81.5627 | -5.4434 | -9.1975 | 6.8972 | 4.1402 | 3.589 | 3.4806 |  | -17.1074 | -15.3191 | -0.42 | -6.4253 | -38.8382 | 45.2487 | 138.28 | -27.9084 | 24.6744 | 0 | 9.6785 | -10.9747 | -12.0185 |  |  | -11.7761 | -11.3696 | -1.623 | -1.3999 | 20.77 | 20.75 | -20.4 | -20.6 | 0.195 | -10.48 | 50.721 | 24.3894 | 24.349 | -19.1 | -21.4 | -4.4 | -4.7 |  |  | -212.6935 | 0.4655 | -198.2732 | 10.2596 | -31.431 | 83.9155 | 80.4267 | 75.5869 | 140.0467 | 19.7148 | 22.9541 | 21.7639 | 28.638 | 136.0124 |  | 42.1217 | -29.9975 | -0.8435 | 6.488 | -2.96 | -1.49 | -1.501 | -2 | 3.84 | -2.6399 | -9.1997 | 2.1408 | 6.3584 | 10.7 | 1.067 | 1.399 | 2.6275 |  | 3.8569 | 3.2565 | 3.368 |  | 7.5 | 9.1289 | -0.08 |  | -10.2544 | -2.2313 | -25.8578 | -6.3419 |  | -29.8268 |  | -0.8 | -12.7 | 39.4519 | -113.7868
08/12/2025 | 05:00 | 0 | 1.9078 | -7.113 | 7.9852 | 7.4487 |  | 7.1843 |  | 3.1242 | 0.254 |  |  | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.5196 | -6.5686 |  | 4.4846 | 7.9018 | 2.9502 | 0.1193 | 2.3149 |  | -1.2068 | 0 | -2.312 | 2.654 | -15.54 | -13.2 | -3.082 | 0.264 | 0 | -20.33 | -10 | -8.93 | -8.93 | 1.8314 | 3.8547 | 8.2481 | 9.5229 | -12.33 | -17.6826 | -18.1143 | 0.6694 | 0.2646 | -15.1101 |  | 11.6478 | 12.0993 | 5.7127 | 3.4001 | -5.5 | -5.5 | -23.9939 | -23.5007 | -2.1874 |  | 5.9381 | 0.4396 | 2.4126 | 1.664 | -131.1685 | 25.0252 | 25.1167 | 78.0694 | -178.8285 |  |  |  |  | 7.12 | 3.15 | -19.08 | -2.71 | -30.9399 | -30.9399 | 32.2574 | 32.4577 | 48.2487 | -7.5574 | -8.4928 | 6.3601 |  |  |  | -29 | -27.1 | -0.35 | 3.7885 | 4.4099 | 3.5575 | 53.1093 | 53.0594 | -24.6949 | -26.1225 | -26.6015 | 2.0183 | 20.59 | 6.31 | 0.1611 | -0.6836 | -3.85 | 2.0812 |  |  | 21.39 | 2.9759 | -1.681 |  | -12.6 | -2.5183 | -3.1791 | 3.7901 | 2.789 | -2.9 | -1.73 | 2.759 | -24.4289 | -8 | -8.01 | 16.8 | 3.76 | -23.8909 | -12.0636 | -40.5121 | -40.5818 | -23.0453 | -32.9155 | -40.3654 | -40.2947 | -15.8046 | -3.6378 | -11.981 | -164.9649 | -11.6061 |  | -11.4566 | -11.0725 |  | -7.3304 | -7.7576 | 2.576 | -32.0456 | -32.2311 | 14.6064 | 6.52 | -8.59 | 6.3 | 3.4422 | -6.1409 | -11.8549 | -11.9977 | 10.9149 | -15.4055 |  | 5.3598 |  | 5.0441 | 2.7999 | 3.3373 | 0 | 18.9226 | 19.2575 | -25.2859 | 26.5052 | 26.4111 | -10.2098 |  | 26.3981 | -18.94 | 0.0993 | 0.1302 |  | 0.9 |  | 0 | 1.006 | 0.286 |  | 7.53 | -13.6014 | -4.4818 | -2.12 | 15.9181 |  | 20.7147 | -4.0656 | -4.1674 | 1.8707 |  |  | -4.217 | 0.1919 | 3.6017 | -23.5803 | 6.7691 | 6.4203 | 84.2992 | -5.4058 | -9.267 | 6.8801 |  | 3.8096 | 3.5359 |  | -16.6454 | -16.3389 | -2.93 | -3.2535 | -30.9684 | 41.4101 | 133.9766 | -28.4817 | 24.6323 | 0 | 11.1484 | -12.377 | -14.19 |  |  | -12.4793 | -11.9574 | -1.9585 | -1.9123 | 21.56 | 21.68 | -21.2 | -21.1 | 0.054 | -10.24 | 48.8862 | 25.0123 | 24.9434 | -18.7 | -20.9 | -3.7 | -4.3 |  |  | -206.8923 | -4.1985 | -202.2389 | 10.6347 | -30.3375 | 80.7316 | 80.8904 | 75.6703 | 139.4522 | 17.7898 | 25.4055 | 24.9018 | 28.1752 | 132.1729 | -238.4971 | 41.6658 | -29.351 | -0.8191 | 6.847 | -3.84 | -1.479 | -1.491 | -1.68 | 4.16 | -2.7986 | -9.5781 | 2.6078 | 6.8559 | 9.6 | -0.442 | -0.075 | 2.4013 |  | 4.2529 | 2.7097 | 2.7464 |  | 6.9 | 9.2648 | -0.09 |  | -10.4847 | -3.5391 | -25.6784 | -5.4667 | 0 | -29.8492 | 0 | -0.1 | -12.4 | 44.0629 | -123.2145
08/12/2025 | 05:30 | 0 | 1.8849 | -7.1113 | 8.2361 | 7.3179 |  | 7.7783 |  | 3.4512 | 0.361 |  |  | -22 | 0 | 0.828 |  | 3.6574 | -6.9859 |  | 4.9732 | 8.8186 | 3.4434 | 0.0261 | 2.3095 |  | -1.0047 | 0 | -2.215 | 2.878 | -15.54 | -13.2 | -3.187 | 0.275 | 0 | -19.54 | -10 | -9.26 | -9.37 | 1.5247 | 3.8501 | 7.0884 | 8.2534 | -14.0783 | -18.6203 | -18.5351 | 7.8399 | 12.0891 | -18.5091 |  | 15.948 | 21.872 | 8.8791 | 1.9398 | -5.2 | -5.2 | -21.7921 | -20.9847 | -2.0972 |  | 7.0837 | 0.3144 | 2.4691 | 1.7249 | -114.3528 | 24.1096 | 24.0486 | 74.0513 | -167.9291 |  |  |  | 1.3971 | 6.98 | 2.92 | -19.24 | -4.17 | -31.2078 | -30.2701 | 32.082 | 31.8556 | 47.1023 | -7.3846 | -7.2749 | 6.1013 |  |  |  | -28.4 | -26.8 | -0.31 | 4.7994 | 5.4608 | 3.9577 | 51.1831 | 51.2078 | -24.5536 | -25.9986 | -25.2759 | 1.9822 | 21.43 | 6.51 | 0.1611 | -0.5859 | -3.95 | 2.0812 |  |  | 23.0347 | 2.9375 | -1.6383 |  |  | -2.583 | -3.1791 | 3.7901 | 2.9745 | -2.72 | -1.74 | 3.1155 | -23.2563 | -6.91 | -6.95 | 14.77 | 3.85 | -23.8 | -11.7273 | -40.3105 | -40.4636 | -20.8084 | -32.0119 | -39.8842 | -40.3425 | -17.7105 | -3.5184 | -11.286 | -159.4387 | -20.2325 |  | -11.887 | -11.1051 |  | -7.6082 | -8.2575 | 16.912 | -32.5369 | -32.5665 | 9.8566 | -12.18 | -7.93 | 0 | 4.0176 | -8.2269 | -11.0937 | -11.3708 | 11.1413 | -15.6538 |  | 5.1373 |  | 4.8912 | 0 | 0 | 0 | 19.4249 | 18.9226 | -25.7883 | 25.7546 | 26.6554 | -10.8362 |  | 26.6813 | -18.79 | 0.1067 | 0.1916 |  | 0.76 | -26.3258 |  | 0.994 | 0.329 | 3.6188 | 7.44 | -11.9944 | -3.6375 | -2.14 | 14.8786 |  | 20.7906 | -4.0952 | -4.5054 | 1.8969 |  |  | -5.3012 | 0.0205 | 2.9027 | -23.5503 | 8.4064 | 8.3494 | 93.3336 | -5.2001 | -9.3237 | 6.8718 | 2.8633 | 3.5743 | 3.4806 | 2 | -18.2156 | -16.1938 | -2.1 | -4.2927 | -28.3842 | 39.7207 | 131.4558 | -26.9018 | 25.091 | 0 | 10.7789 | -13.2618 | -14.0456 |  | 15.284 | -13.8306 | -13.2209 | -1.5332 | -1.2947 | 22.3 | 22.15 | -20.5 | -21 | 0.1767 | -10.96 | 47.8644 | 25.9563 | 25.9502 | -18.7 | -21.7 | -2.9 | -3.4 |  | -17.9748 | -204.4266 | -2.7154 | -200.9143 | 9.4891 | -29.6644 | 78.3633 | 85.5715 | 80.9055 | 136.4515 | 13.3239 | 23.2964 | 24.0184 | 25.5442 | 126.53 | -237.5612 | 31.0598 | -23.4896 | -0.8191 | 5.914 | -3.6 | -1.443 | -1.469 | -1.36 | 4.56 | -2.9532 | -9.9321 | 1.9364 | 6.5354 | 11.2 | 1.054 | 1.901 |  |  | 3.1544 | 3.0332 | 2.7541 |  | 6.8 | 9.4003 | 0.08 |  | -9.4262 | -2.8669 | -25.2859 | -6.0181 |  | -29.7465 | -1.2206 | -0.4 | -12.5 | 38.9339 | -119.0206
08/12/2025 | 06:00 | 0 | 2.078 | -7.3275 | 7.5556 | 7.3485 |  | 8.2787 |  | 3.4542 | 0.434 |  |  | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.4415 | -6.8257 |  | 4.9697 | 8.6482 | 3.5687 | 0.157 | 2.3203 |  | -1.0229 |  | -2.246 | 2.677 | -15.54 | -13.2 | -3.259 | 0.266 | 0 | -19.84 |  | -9.02 | -9.03 | 0.6694 | 3.8251 | 7.8371 | 8.9879 | -13.4301 | -18.8882 | -18.6118 | 13.7659 | 13.4496 | -17.9051 |  | 19.6029 | 18.4142 | 1.3461 | 2.6119 | -5.9 | -5.9 | -21.5383 | -21.3764 | -2.1724 |  | 5.3098 | 0.195 | 2.4637 | 1.7005 | -114.2307 | 23.4077 | 23.7129 | 83.8589 | -170.9847 |  |  |  | -1.7564 | 6.37 | 2.36 | -20.91 | -6.78 | -30.8059 | -30.0022 | 31.3411 | 30.9752 | 50.2627 | -11.0223 | -11.0211 | 6.1089 |  |  |  | -28.3 | -27 | -0.15 | 0 | 1.5785 | 0 | 52.3424 | 51.857 | -23.7006 | -25.8848 | -24.8294 | 2.0224 | 19.77 | 5.87 | 0 | -0.9766 | -3.7 | 2.0812 |  |  | 26.1573 | 3.1131 | -1.563 | -10.6 | -10.2 | -2.6892 | -3.1791 | 3.6324 | 2.9745 | -2.83 | -1.81 | 2.728 | -27.9566 | -4.27 | -4.23 | 9.5 | 3.44 | -27.2364 | -13.6636 | -41.307 | -40.4273 | -28.3643 | -36.9512 | -44.3834 | -45.4501 | -18.7733 | -6.4053 | -10.83 | -167.9907 | -30.0302 |  | -11.056 | -12.3723 |  | -8.1847 | -8.3569 | 19.472 | -33.792 | -34.2248 | 7.5136 | 0 | -7.91 | -2.8 | 4.0835 | -9.3675 | -10.7799 | -10.9373 | 10.9391 | -13.1201 |  | 5.2694 |  | 4.9251 | 0 | 0 | 0 | 17.248 | 17.5829 | -27.1279 | 26.4294 | 25.5406 | -11.8282 |  | 27.6042 | -16.59 | 0.0114 | 0.1476 |  | -0.44 | -26.3548 |  | 1.193 | 0.324 |  | -0.61 | -12.7409 | -3.4971 |  | 16.1356 |  | 21.153 | -4.0236 | -4.4133 | 1.9277 |  |  | -5.1867 | -0.586 | 2.3369 | -23.6172 | 5.3113 | 5.6559 | 91.5202 | -5.4831 | -9.5898 | 6.7665 | 3.6605 | 3.4205 | 3.354 | 2.1903 | -21.7498 | -19.9979 | -1.26 | -5.9677 | -25.4557 | 33.8763 | 129.2178 | -32.9918 | 20.2805 | 6.2066 | 13.3041 | -12.335 | -12.2232 |  |  | -16.4619 | -16.2257 | -1.1114 | -1.1014 | 24.02 | 23.86 | -20.9 | -20.6 | 0.195 | -10.96 | 47.2723 | 27.0775 | 26.6467 | -18.7 | -18.8 | -0.3 | -0.8 | -18.0602 |  | -212.732 | -2.0222 | -201.7634 | 4.3382 | -36.5145 | 63.4513 | 103.3905 | 92.0984 | 125.7222 | -8.4835 | 21.295 | 21.8123 | 16.0941 | 102.3896 | -234.515 | 7.0998 | -3.8766 | 0.0012 | 0.727 | -3.76 | -1.673 | -1.697 | -1.44 | 4.16 | -3.2739 | -10.106 | 1.7288 | 6.9749 | 11.6 | 1.704 | 1.564 | 2.6218 |  | 3.9085 | 3.3888 | 3.3985 |  | 5.2 | 8.8149 | 0.2 |  | -8.7291 | -4.065 | -27.6045 | -4.6413 |  | -31.899 |  | 0.7 | -14.7 | 37.4325 | -117.1711
08/12/2025 | 06:30 | 0 | 1.9686 | -7.1586 | 9.0652 | 7.2401 |  | 7.7934 |  | 3.8654 | 0.675 |  |  | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.3506 | -5.7344 |  | 4.89 | 8.4366 | 3.6536 | -0.1033 | 2.2767 |  | -1.1467 |  | -2.38 | 3.013 | -15.54 |  | -3.319 | 0.277 | 0 | -21.29 |  | -8.22 | -8.28 | -1.4846 | 3.7818 | 7.7851 | 8.9802 | -14.3851 | -19.2901 | -18.9914 | 0.7081 | 0.8554 | -15.8344 |  | 13.5729 | 14.2621 | 0.8181 | 4.1937 | -6.1 | -6.1 | -23.3779 | -22.8471 | -1.8382 |  | 5.269 | 0.2272 | 3.0057 | 2.0175 | -129.5205 | 24.6895 | 24.6284 | 94.6774 | -179.5046 |  |  |  |  | 6.23 | 2.22 | -21.12 | -6.82 | -29.7343 | -30.2701 | 32.923 | 32.6985 | 41.1489 | -14.7489 | -14.6304 | 5.1905 |  |  |  | -28.6 | -27.6 | -0.04 |  | 0 | -1.5685 | 55.722 | 55.6317 | -25.6759 | -27.4307 | -26.6428 | 1.6506 | 19.27 | 5.55 | 0.3174 | -0.4883 | -3.87 | 2.0812 |  |  | 24.295 | 3.2839 | -1.6634 |  |  | -1.6846 | -2.9921 | 2.6861 | 3.5312 | -2.48 | -1.2 | 2.449 | -25.3064 | -4.42 | -4.38 | 9.22 | 3.46 | -26.4 | -13.2091 | -41.5676 | -40.7455 | -25.555 | -36.5004 | -43.4552 | -43.7331 | -24.2057 | -6.6498 | -10.366 | -176.2742 | -43.1316 |  | -13.479 | -12.6805 |  | -4.6839 | -4.8685 | -3.588 | -30.1977 | -30.0329 | 11.5426 | 0 | -8.66 | -1.3 | 4.1702 | -2.0436 | -9.7469 | -9.9502 | 9.4889 | -13.064 |  | 5.1487 |  | 4.7593 | 2.7772 | 2.8446 | 0 | 16.5782 | 16.7456 | -25.7883 | 25.4072 | 25.1775 | -12.5937 |  | 24.3033 | -17.63 | 0.0938 | 0.1476 |  | 2.19 | -23.0923 |  | 1.143 | 0.264 |  | -0.92 | -11.8422 | -2.8674 |  | 14.8976 |  | 20.1799 | -3.5831 | -3.9578 | 1.9898 |  |  | -5.8406 | -0.881 | 0.5888 | -22.9954 | 4.7568 | 4.7134 | 84.6239 | -5.8828 | -9.2657 | 7.3072 | 2.609 | 3.751 | 3.7337 | 2.2167 | -23.5416 | -23.262 | -6.71 | 0 | -14.6895 | 20.5547 | 124.5787 | -36.5837 | 16.2318 | 5.5858 | 12.5704 | -13.1675 | -12.2357 | 3.9712 | 3.8964 | -14.7095 | -14.1108 | -2.1042 | -2.735 | 27.58 | 27.66 | -23.2 | -23.5 | 0.0192 | -7.52 | 50.6975 | 27.6416 | 27.5272 |  | -22.6 | -2 | -2.6 | -18.2528 | -18.2553 | -217.5757 | -9.3136 | -199.0118 | 7.643 | -37.2499 | 43.5695 | 122.1714 | 91.3344 | 106.9421 | -31.6372 | 15.3199 | 16.7751 | 18.1029 | 76.1626 | -224.1874 | -2.1299 | 6.559 | 0.0012 | -0.635 | -6.96 | -1.701 | -1.705 | 1.6 | 3.36 | -4.0843 | -9.5201 | 1.1734 | 6.331 | 13.5 | 0.25 | 1.074 |  |  | 3.1304 | 3.1573 | 3.1637 |  | 8.1 | 8.2283 | 0.2 |  | -6.4815 | -4.015 | -28.8696 | -2.1154 |  | -32.8375 | 0 | -1 | -13.1 | 36.7659 | -116.576
08/12/2025 | 07:00 | 0 | 2.0816 | -7.4161 | 7.6662 | 6.8766 |  | 8.6592 |  | 4.0457 | 0.724 |  |  | -22 | 0 | 1.656 |  | 3.671 | -5.9709 |  | 4.4627 | 8.1065 | 3.9342 | -1.3595 | 2.3263 |  | -0.8029 | 0 | -2.422 | 3.03 | -15.54 | -11 | -3.094 | 0.279 | 0 | -22.73 | -10 | -7.24 | -7.22 | -1.1882 | 3.7367 | 9.3607 | 10.5848 | -14.425 | -20.0939 | -20.0522 | 0.5061 | 0.5528 | -14.3092 |  | 15.8551 | 16.5539 | -8.6627 | 5.6106 | -6.4 | -6.4 | -21.9697 | -21.7839 | -2.1473 |  | 2.4133 | -0.3922 | 2.37 | 1.5475 | -127.079 | 24.5064 | 24.5369 | 83.2203 | -177.8853 |  |  |  |  | 7.41 | 3.1 | -20.26 | -6.36 | -28.5287 | -28.6626 | 30.8779 | 30.8015 | 42.2925 | -18.4994 | -18.4389 | 2.0816 |  |  |  | -27.1 | -25.6 | 0.03 | 0 | 0 | -1.6237 | 52.7569 | 52.7372 | -25.31 | -25.2273 | -27.1337 | 1.8974 | 21.91 | 6.74 | 1.5674 | 0.589 | -4 | 1.4892 |  |  | 12.7084 | 2.1148 | -1.8221 |  |  | -2.1997 | -1.8701 | 5.6827 | 5.0156 | -1.56 | -2.42 | 2.8985 | -15.0096 | -4.3 | -4.3 | 9.05 | 4.4 | -17.6909 | -8.7182 | -38.8724 | -38.6636 | -22.7448 | -33.4573 | -39.1836 | -38.5429 | -16.6534 | -8.1127 | -11.213 | -172.7195 | -38.3625 |  | -13.9265 | -13.4236 |  | -4.0365 | -4.5504 | -3.588 | -26.8016 | -26.4945 | 6.369 | 6.67 | -7.54 | 0.5 | 4.4498 | -2.3054 | -10.033 | -10.4086 | 9.9244 | -12.1281 |  | 5.3965 |  | 5.2043 | 3.0491 | 2.5258 | 0 | 15.2385 | 15.406 | -23.109 | 19.792 | 19.1543 | -11.0682 |  | 20.6754 | -18.77 | 0.0114 | 0.1568 |  | 4.78 | -21.0217 |  | 1.234 | 0.279 |  | -0.78 | -12.7226 | -5.619 |  | 14.5648 |  | 19.435 | -3.7406 | -4.1489 | 2.021 |  |  | -5.9504 | -2.6907 | 0.5621 | -22.3435 | 4.7096 | 4.9903 | 82.2561 | -6.8155 | -8.3624 | 6.6479 |  | 5.0548 | 4.9925 |  | -24.1008 | -24.0526 | -5.87 | 0 | -15.6688 | 19.9265 | 134.6718 | -40.6765 | 12.6226 | 7.7322 | 15.6146 | -13.6891 | -14.3392 |  |  | -16.7475 | -16.2422 | -7.4586 | -7.1591 | 32.13 | 32.07 | -22.9 | -23 | 0.0009 | -3.68 | 48.9799 | 18.3358 | 17.9955 | -18.2 | -20.5 | 0 | -0.4 |  |  | -229.3431 | -23.0387 | -197.2273 | 10.583 | -42.698 | 34.173 | 137.4821 | 98.9929 | 100.4949 | -41.903 | 15.9277 | 14.3426 | 16.8938 | 60.1589 | -222.0979 | -13.3231 | 15.2355 | -0.3748 | -0.588 | -7.76 | -1.544 | -1.575 | 2.64 | 2.8 | -4.3238 | -9.1112 | 0.3525 | 7.6493 | 12.8 | 0.622 | -0.426 |  |  | 4.13 | 3.5245 | 3.3485 |  | 5.4 | 8.2895 | 0.36 |  | -6.1911 | -4.1195 | -29.033 | -2.0999 | 0 | -33.4516 | 0 | 1.1 | -14.9 | 46.3077 | -126.9084
08/12/2025 | 07:30 | 0 | 2.363 | -7.8805 | 6.5406 | 7.5247 |  | 9.6841 |  | 5.5592 | 1.592 |  |  | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.3835 | -6.7833 |  | 4.479 | 7.9778 | 3.0018 | -1.6903 | 2.2554 |  | -0.6625 |  | -2.129 | 2.836 | -15.54 | -11 | -3.171 | 0.278 | 0 | -21.86 |  | -7.69 | -7.71 | -0.8228 | 3.1749 | 9.9699 | 11.3455 | -14.4985 | -19.558 | -19.5154 | 1.2878 | 1.0953 | -14.8399 |  | 15.3759 | 16.0614 | -5.0701 | 5.4949 | -5.2 | -5.2 | -22.1993 | -21.6014 | -2.3104 |  | 3.4978 | -0.3768 | 2.72 | 1.8877 | -119.0832 | 26.3069 | 26.1849 | 62.6562 | -171.4466 |  |  |  | 0.3493 | 7.82 | 3.47 | -19.02 | -5.42 | -27.0551 | -26.9212 | 28.7451 | 28.4193 | 37.9349 | -16.7423 | -16.1076 | 3.334 | 0 |  |  | -25.3 | -23.7 | 0.32 | 2.4063 | 2.4033 | 1.9668 | 49.7124 | 49.7445 | -24.1514 | -24.4405 | -25.6591 | 2.3714 | 24.3 | 7.92 | 3.1299 | 2.2491 | -4.89 | 1.1932 |  |  | 8.1399 | 1.5337 | -2.2698 |  | -12.5 | -2.334 | -0.935 | 7.5752 | 6.3144 | -0.55 | -2.94 | 3.565 | -10.0031 | -4.33 | -4.37 | 10.33 | 5.03 | -13.8182 | -6.6 | -36.7539 | -35.6273 | -16.2856 | -28.5338 | -32.4458 | -34.8356 | -12.7958 | -7.9287 | -11.244 | -154.7897 | -37.3603 |  | -13.3359 | -13.4121 |  | -1.561 | -1.711 | 1.04 | -26.7085 | -26.0309 | 1.3097 | 6.34 | -9.45 | 10.9 | 4.432 | 2.1192 | -10.298 | -10.6671 | 9.1505 | -12.1467 |  | 5.3273 |  | 5.0665 | 2.9718 | 3.2592 | 2.6226 | 13.0616 | 13.229 | -21.267 | 17.3495 | 17.0802 | -11.5185 |  | 19.4449 | -19.2 | 0.0993 | 0.1128 | -0.18 | 5.45 | -19.181 |  | 1.256 | 0.449 |  | 0.35 | -11.476 | -4.8277 | -3.62 | 16.0985 |  | 20.5871 | -4.0186 | -4.3125 | 1.9901 |  |  | -5.7053 | -3.1032 | 1.6165 | -22.9072 | 4.3817 | 5.2791 | 84.3002 | -5.8817 | -9.1131 | 6.6056 | 1.7721 | 4.9522 | 4.9371 | 1 | -23.2693 | -23.1489 | -8.38 | 0 | -12.2449 | 17.4358 | 131.788 | -41.6741 | 11.9045 | 5.8963 | 13.8567 | -14.5093 | -14.2237 |  |  | -15.9675 | -15.8027 | -8.805 | -8.6296 | 31.45 | 31.08 | -22 | -22 | 0.0357 | -0.4 | 53.8949 | 17.8295 | 17.87 | -17.8 | -20 | -0.7 | -1.4 |  |  | -225.4772 | -28.3047 | -196.0223 | 7.6962 | -44.0521 | 34.0782 | 133.2084 | 93.2182 | 100.7094 | -43.6865 | 17.655 | 19.0857 | 17.2694 | 62.5579 | -219.217 | -15.8898 | 14.9672 | -0.1624 | -1.048 | -7.84 | -1.547 | -1.552 | 2.56 | 2.32 | -4.1808 | -8.9067 | -0.087 | 7.1214 | 13 | 0.727 | -0.095 | 2.4011 |  | 3.8145 | 4.0518 | 2.7773 |  | 5.9 | 7.8882 | 0.38 |  | -6.3496 | -3.631 | -28.3778 | -2.8281 |  | -32.7576 | 0 | 1.1 | -15.7 | 49.4983 | -132.0238
08/12/2025 | 08:00 | 0 | 2.6653 | -8.2695 | 4.699 | 7.3197 |  | 10.4832 |  | 7.3845 | 2.6809 |  |  | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 3.7324 | -10.9179 |  | 5.0789 | 8.9128 | 3.0199 | -1.7135 | 2.3243 |  | -0.8043 | 0.176 | 0.216 | 3.174 | -15.54 | -11 | -2.38 | 0.285 | 0 | -8.02 |  | -9.66 | -10 | 1.2126 | 3.5068 | 6.3254 | 9.4684 | -22.9994 | 18.4864 | 20.1427 | -0.1144 | 1.2697 | -16.7213 |  | 15.7084 | 16.5025 | 0 | -1.5416 | -3.9 | -3.9 | -19.4916 | -19.568 | -3.6228 |  | 28.3593 | 3.2734 | 6.2095 | 4.1455 | 0 | 42.2071 | 42.5123 | 14.5227 | -73.3566 |  |  |  | 2.4151 | 6.89 | 2.49 | -18.21 | -5.25 | -29.0645 | -29.0645 | 29.9445 | 29.5198 | 37.4484 | -8.8488 | -8.8839 | 27.7941 |  |  |  | -22.3 | -21.3 | 0.14 | 7.4911 | 7.7496 | 6.7081 | 38.6399 | 38.2786 | 1 | -33.6634 | -2.6082 | 2.5863 | 26.07 | 8.71 | 4.8486 | 3.8116 | -5.18 | 0 |  |  | 1.372 | 0.081 | -2.4505 | -11.3 | -11.3 | -1.9116 | -0.187 | 9.941 | 7.0566 | 0.18 | -3.79 | 4.96 | -3.4714 | -2.32 | -2.32 | 5.93 | 6.13 | -6.5636 | -3.4455 | -37.0687 | -36.2545 | -12.6438 | -23.507 | -29.388 | -28.6412 | -12.637 | -6.948 | -11.451 | -103.8939 | -55.3679 |  | -14.9529 | -13.6031 |  | -4.862 | -5.3537 | 21.52 | -30.6762 | -29.9757 | 2.5776 | -6.39 | -7.72 | -0.6 | 4.9998 | -7.4722 | -8.9438 | -9.1997 | 7.6094 | -12.3427 |  | 4.5598 |  | 4.3346 | 2.4321 | 0 | 0 | 16.4107 | 16.2433 | -20.5971 | 18.2105 | 18.2398 | -9.9102 | 0 | 19.4156 | -19.92 | 0.0993 | 0.165 | 0 | 5.59 | -19.3019 |  | 1.319 | 0.705 |  | 0.87 | -9.7664 | -3.5465 | -3.67 | 17.6505 |  | 25.0605 | -5.6949 | -6.2377 | 2.0426 | 0.063 |  |  | -1.2485 | 1.1628 | -22.9925 | 5.6418 | 4.9164 | 159.9496 | -4.6827 | -10.5648 | 5.137 | 2.5616 | 5.0768 | 5.032 | 1.955 | -22.8431 | -22.4734 | -0.84 | -5.6445 | -33.4253 | 35.1324 | 122.7893 | -42.3426 | 10.5337 | 7.392 | 15.4961 | -11.5591 | -13.451 | 0 |  | -15.9785 | -15.3742 | -10.4358 | -10.129 | 32.33 | 31.75 | -21.4 | -21.5 | 0.0192 | -2.32 | 53.9758 | 16.6122 | 16.5096 | -16.6 | -20.5 | -0.7 | -1.3 |  |  | -214.5518 | -8.4891 | -202.0402 | 0.7174 | -37.47 | 40.3601 | 126.3639 | 94.2486 | 106.6121 | -35.8204 | 20.0594 | 15.5849 | 17.3352 | 70.1727 | -221.4057 | -9.9143 | 11.1991 | -0.2795 | -0.437 | -7.84 | -1.477 | -1.489 | 2.64 | 2.48 | -4.0374 | -9.1386 | -0.087 | 7.4144 | 13.1 | 1.191 | 0.214 |  | 2.6452 | 3.4603 | 4.3769 | 3.4424 |  | 5.9 | 8.5964 | 0.5 |  | -8.3914 | -3.0793 | -27.9989 | -4.563 |  | -33.3393 | 2.0411 | 1.8 | -15.5 | 17.2284 | -101.222
08/12/2025 | 08:30 | 0 | 2.9138 | -8.3982 | 3.5069 | 7.1876 |  | 12.0772 |  | 8.9097 | 3.4039 |  |  | -24.2 | 4.4 | 4.14 |  | 3.7086 | -12.4549 |  | 5.8162 | 10.145 | 3.1429 | -1.4312 | 2.4605 |  | -0.7356 | 0.452 | 0.458 | 3.105 | -15.54 | -6.6 | -2.458 | 0.291 | 0 | -7.85 |  | -9.55 | -9.61 | 2.1628 | 3.9134 | 7.9899 | 11.052 | -23.7318 | 23.9787 | 24.3772 | -0.1881 | -0.0359 | -18.6895 |  | 15.081 | 15.9229 | 0 | 1.1358 | -4.7 | -4.6 | -17.1113 | -17.7528 | -4.8008 |  | 29.0524 | 2.6229 | 8.4764 | 5.4741 |  | 46.4797 | 46.6017 | -1.5967 | -68.8351 |  |  |  | 3.5328 | 8.02 | 3.74 | -15.92 | -2.83 | -28.6626 | -29.1985 | 28.8579 | 28.4985 | 32.725 | -11.1515 | -10.4875 | 28.3474 |  |  |  | -19.3 | -18.5 | -0.1 | 9.2379 | 9.315 | 8.0046 | 33.1101 | 33.3242 |  | -36.0328 | 2.8164 | 2.6886 | 26.58 | 9.02 | 5.0049 | 4.007 | -5.87 | 0.6012 |  |  | -2.103 | 0.6394 | -2.8892 | -13.6 | -13.6 | -1.803 | 0.7539 | 10.4141 | 8.541 | 1.28 | -3.61 | 6.5255 | 0.5157 | -4.35 | -4.35 | 11.67 | 7.05 | -2.3273 | -1.1455 | -36.8164 | -36.0364 | -9.5574 | -18.6745 | -23.2083 | -22.7948 | -10.9862 | -6.2838 | -11.658 | -88.0394 | -48.425 |  | -14.9556 | -14.7101 |  | -2.1691 | -2.2748 | -2.564 | -28.3779 | -28.0826 | 0.2276 | 0 | -8.69 | 0.1 | 5.0677 | -3.1979 | -10.1014 | -10.3777 | 9.3185 | -12.7328 |  | 4.4372 |  | 4.2513 | 0 | 0 | 0 | 16.7456 | 16.5782 | -26.793 | 16.7219 | 17.3919 | -11.7525 |  | 25.6999 | -21.9 | -0.1991 | 0.1394 | -0.22 | 2.5 | -25.8715 |  | 1.331 | 0.676 |  | 11.97 | -5.897 | 0.1804 | -2.56 | 15.6234 |  | 24.2757 | -5.9743 | -6.4978 | 2.2062 |  |  | -4.1684 | -5.6825 | 1.2766 | -22.055 | 6.2226 | 5.7756 | 152.5494 | -4.0466 | -9.4175 | 5.0905 |  | 5.5162 | 5.4671 | 2 | -22.7872 | -22.8575 | -0.84 | -5.0891 | -35.2611 | 36.7514 | 124.465 | -42.5121 | 9.9982 | 6.1557 | 13.524 | -12.7539 | -15.1281 |  |  | -14.7041 | -14.6546 | -16.1046 | -15.9404 | 29.84 | 28.89 | -21.6 | -21.4 | 0.0705 | 1.28 | 50.1405 | 18.8026 | 18.7055 | -15.7 | -21.3 | -2.4 | -2.9 | -17.8856 | -17.9215 | -215.2185 | -11.408 | -202.0677 | -4.359 | -40.7671 | 41.9558 | 123.6201 | 89.1445 | 106.085 | -29.6483 | 21.1816 | 18.3879 | 21.5667 | 69.7134 | -220.888 | -11.1863 | 11.8206 | -0.5603 | -0.496 | -5.68 | -1.592 | -1.604 | 1.2 | 3.6 | -3.9801 | -10.164 | -0.5264 | 7.9698 | 13.6 | 1.677 | 2.084 |  | 2.6534 | 3.1219 | 3.5434 | 3.4837 |  | 6.4 | 8.3929 | 0.63 |  | -7.8989 | -2.8743 | -28.2503 | -4.2679 |  | -32.3375 | 0 | 0.4 | -15.5 | 17.0372 | -106.9169
08/12/2025 | 09:00 | 0 | 2.8435 | -8.1001 | 3.4414 | 7.9691 |  | 13.2566 |  | 10.2601 | 4.0849 |  |  | -28.6 | 4.4 | 7.452 | -19.8 | 3.6616 | -9.7428 |  | 5.9016 | 10.1727 | 3.4244 | -1.4223 | 1.8357 |  | -0.5002 | 1.272 | 1.246 | 3.633 | -13.32 | -4.4 | -2.737 | 0.286 | 0 | -0.66 |  | -9.04 | -8.62 | 3.445 | 3.8929 | 9.5872 | 12.2785 | -20.6632 | 37.1067 | 40.5408 | 18.3511 | 19.3939 | -20.8429 |  | 34.5994 | 41.4045 | 0 | 0.2142 | -4.9 | -5 | -22.6282 | -22.8374 | -5.6771 |  | 27.372 | 4.6522 | 8.4892 | 5.6761 |  | 60.9454 | 61.1896 | -7.8553 | -44.2448 |  |  |  | 7.8739 | 6.44 | 3.39 | -12.56 | -1.96 | -29.7343 | -29.7343 | 29.2072 | 29.26 | 33.037 | -1.0573 | -0.9216 | 25.5889 |  |  |  | -26.3 | -24.7 | 4.6 | 15.1167 | 14.4279 | 13.8692 | 40.4541 | 41.6077 |  | -44.168 | 5.711 | 2.9661 | 28.63 | 10.15 | 5.3174 | 4.2999 | -6.49 | 0.6012 |  |  | 1.4852 | 1.0712 | -3.1997 | -19.3 | -17 | -1.9751 | 1.6889 | 11.2027 | 9.8398 | 2.23 | -3.63 | 6.727 | -2.3414 | -4.43 | -4.42 | 12.82 | 7.61 | -4.5273 | -2.4364 | -36.2824 | -35.7273 |  | -14.3748 | -21.24 | -21.7197 | -14.8555 | -8.7583 | -11.947 | -76.7684 | -55.5644 |  | -16.1073 | -15.181 |  | 2.3407 | 2.3092 | -12.292 | -30.1541 | -29.6511 | 3.014 | 0 | -4.39 | 0.1 | 5.6952 | 2.9331 | -10.6401 | -10.8333 | 8.6107 | -10.61 |  | 4.7512 |  | 4.5099 | 2.7393 | 3.0391 | 0 | 15.7409 | 16.0758 | -19.09 | 16.9867 | 17.1304 | -5.2812 |  | 26.6276 | -20.38 | 0.5058 | 0.2007 | -0.54 | 2.68 | -26.3722 | 0 | 1.32 | 0.689 | 3.6943 | 10.54 | -15.5629 | -6.7212 | -2.34 | 16.0365 |  | 30.9806 | -10.0409 | -10.6459 | 2.3204 |  |  | -4.3832 | -1.5791 | 3.7111 | -26.7121 | 5.5174 | 5.6606 | 184.3859 | -7.7912 | -6.9493 | -9.4308 | 2.0584 | 6.5563 | 6.709 | 1.4997 | -23.867 | -22.741 | 2.1 | -7.7479 | -42.8061 | 43.1771 | 118.1899 | -40.1707 | 12.3462 | 0 | 11.1226 | -11.96 | -13.3659 |  |  | -12.5892 | -12.3474 | -16.4925 | -16.0841 | 30.85 | 30.46 | -21.8 | -21.9 | 0.3708 | 0.4 | 43.8739 | 30.3078 | 29.951 | -15.2 | -22.2 | -4.6 | -5.1 |  |  | -213.3056 | -3.9951 | -206.6292 | -1.5887 | -39.7085 | 43.2047 | 124.0862 | 86.9021 | 107.0931 | -32.2603 | 16.8671 | 15.0999 | 24.2589 | 76.6305 | -220.7002 | -4.2588 | 7.5292 | -0.2795 | -0.469 | -5.92 | -1.036 | -1.049 | 0 | 3.6 | -3.1661 | -9.7551 | -0.8194 | 7.0024 | 13.8 | 2.163 | 1.749 | 2.6203 | 2.9379 | 3.852 | 2.5369 | 3.6146 |  | 7.6 | 7.7171 | 0.79 |  | -7.2125 | -2.5665 | -27.2262 | -4.0878 | 0 | -31.5009 | 2.0862 | -0.6 | -14.4 | 6.5576 | -92.6672
08/12/2025 | 09:30 | 0 | 3.0653 | -8.4039 | 3.6517 | 8.7482 |  | 13.4625 |  | 11.1623 | 4.4859 |  |  | -28.6 |  | 6.624 | -19.8 | 3.6757 | -9.6101 |  | 7.0246 | 11.7819 | 3.6135 | -1.4286 | 2.3216 |  | -0.3644 | 1.31 | 1.35 | 2.995 | -11.1 | -2.2 | -2.533 | 0.282 | 0 | -3.04 |  | -7.2 | -7.22 | 4.0654 | 3.8558 | 11.2712 | 14.5292 | -18.1029 | 32.954 | 33.0299 | -0.093 | 1.065 | -14.0297 |  | 31.6238 | 32.9889 | 0 | 3.8364 | -5.3 | -5.4 | -22.1138 | -22.4019 | -6.0252 |  | 22.1634 | 5.5481 | 9.1398 | 6.1878 |  | 55.5742 | 56.0014 | -12.9566 | -48.6471 |  |  |  | 10.0893 | 5.01 | 4.36 | -7.83 | -0.79 | -27.9928 | -27.8589 | 29.1681 | 28.7754 | 30.1451 | 2.4558 | 1.4751 | 21.6077 | 0 |  |  | -25.2 | -23.4 | 3.5 | 18.3235 | 17.8377 | 14.9355 | 42.7277 | 42.9459 | -10.392 | -38.9471 | -5.7202 | 3.4438 | 29.84 | 10.69 | 6.7236 | 5.5695 | -7.46 | 0.3052 |  |  | 2.0721 | 0.6547 | -3.7262 | -18.2 | -18.1 | -1.8701 | 2.0629 | 12.7798 | 10.582 | 2.74 | -4 | 6.82 | -2.7639 | -4.39 | -4.39 | 13.47 | 8.23 | -5.1818 | -2.3818 | -37.1795 | -37.2182 |  | -14.5997 | -20.9174 | -20.783 | -6.9643 | -4.0979 | -11.591 | -74.2538 | -52.6433 |  | -15.9312 | -15.3496 |  | 1.1299 | 0.3989 | -2.052 | -29.74 | -28.9519 | 0.7703 | 0 | -3.83 | 0 | 5.7204 | -1.3975 | -11.1872 | -11.4551 | 9.654 | -14.527 |  | 4.8432 |  | 4.5463 | 3.3562 | 3.6656 | 0 | 15.406 | 15.0711 | -21.267 | 17.9632 | 18.0329 | -7.1825 |  | 27.0866 | -20.09 | -0.6056 | 0.1943 | 0.38 | 1.38 | -25.8842 |  | 1.278 | 0.719 |  | 10.71 | -17.5694 | -9.8706 | -1.95 | 14.2165 |  | 28.4482 | -8.3557 | -9.1303 | 2.4176 |  |  | -3.8186 | -4.6337 | 2.6573 | -27.022 | 7.3779 | 5.5182 | 164.1619 | -8.9988 | -7.9436 | -11.6766 | 2.128 | 6.6515 | 6.7248 | 1.4868 | -22.3932 | -22.3971 | 4.19 | -11.1944 | -40.4403 | 46.697 | 119.9287 | -41.5302 | 11.2002 | 4.9349 | 13.5953 | 0 | 0 |  |  | -12.1497 | -11.5619 | -17.1478 | -17.1565 | 33.08 | 32.7 | -21 | -20.6 | 0.1071 | 2 | 44.0392 | 30.3595 | 30.0679 | -14.9 | -22.6 | -5.3 | -5.8 | -17.7318 |  | -211.1056 | -8.0785 | -206.7305 | -1.2617 | -40.0583 | 47.9381 | 120.8534 | 87.9238 | 105.9702 | -27.5103 | 17.565 | 16.0022 | 20.9498 | 77.0487 | -221.2488 | -3.1498 | 1.6787 | -0.0232 | -0.567 | -5.2 | -0.684 | -0.698 | 0.16 | 2.56 | -2.1257 | -9.3156 | -0.0565 | 7.1489 | 12 | 2.517 | 1.78 |  |  | 3.0742 | 4.4616 | 4.563 |  | 6.9 | 8.0711 | 0.81 |  | -10.7346 | -1.1408 | -27.2581 | -7.1922 | 0 | -32.7279 | 3.2294 | 0.3 | -15.4 | 7.2681 | -92.7518
08/12/2025 | 10:00 | 0 | 3.1608 | -8.4432 | 2.9728 | 8.9623 |  | 14.4486 |  | 12.0222 | 4.8699 |  |  | -28.6 | 4.4 | 7.452 | -19.8 | 2.8924 | -11.3735 |  | 7.4762 | 13.0048 | 3.7129 | -1.3609 | 2.2822 |  | -0.4748 | 1.834 | 1.879 | 2.715 | -11.1 | 0 | -2.671 | 0.275 | 0 | 1.62 |  | -6.41 | -6.41 | 3.7356 | 3.6882 | 11.5743 | 14.8207 | -18.871 | 37.6425 | 40.7098 | 11.1439 | 9.9743 | -18.846 |  | 40.4356 | 33.9799 | 0 | 1.4122 | -3.8 | -3.7 | -14.4837 | -15.7236 | -5.7552 |  | 19.5001 | 5.3188 | 9.1107 | 5.9978 |  | 76.6014 | 76.6625 | -25.1075 | -14.6184 |  |  |  | 13.1231 | 5.48 | 4.82 | -6.93 | 0.29 | -28.6626 | -28.2608 | 29.3795 | 28.4847 | 28.2299 | 9.4431 | 9.0283 | 19.3156 |  |  |  | -27.2 | -25.7 | 4.54 | 19.8844 | 20.127 | 18.7003 | 48.5129 | 48.6515 | 1 | -54.1328 | 3.6096 | 3.5661 | 29.03 | 10.27 | 6.5674 | 5.5695 | -7.64 | 1.1932 |  |  | 2.1209 | 1.5293 | -3.8629 | -24.1 | -24 | -1.8286 | 2.998 | 12.4644 | 11.3242 | 3.44 | -3.78 | 7.254 | -0.8088 | -4.27 | -4.24 | 14.1 | 9.01 | -4.7818 | -2.9 | -36.9888 | -36.3818 |  | -11.7766 | -17.9805 | -17.344 | -11.28 | -3.7254 | -12.604 | -60.3912 | -54.0181 |  | -16.2779 | -15.1865 |  | 0.9918 | 0.2852 | -5.636 | -29.1155 | -28.9866 | 2.1843 | 6.32 | -3.86 | 0.5 | 6.1256 | -2.4192 | -11.4637 | -11.6605 | 8.8965 | -14.706 |  | 5.0777 |  | 4.8433 | 0 | 3.0311 | 0 | 15.406 | 15.9083 | -17.7504 | 17.404 | 17.6871 | -4.9987 |  | 20.6754 | -19.92 | -2.6143 | 0.1733 | 1.19 | 1.33 | -21.0199 |  | 1.325 | 0.609 |  | 11.36 | -17.3075 | -10.6425 | -2.14 | 15.2131 |  | 27.8561 | -9.2889 | -9.8706 | 2.4682 |  |  | -3.6583 | -4.0027 | 3.6422 | -26.4761 | 8.9029 | 8.37 | 172.3753 | -8.7664 | -5.7567 | -12.5623 | 2.1697 | 7.0763 | 7.2153 | 2 | -22.8576 | -22.461 | 1.26 | -6.9808 | -43.0407 | 46.3868 | 118.555 | -40.2418 | 11.34 | 0 | 12.1897 | -11.3772 | -13.4067 |  |  | -11.4191 | -11.5344 | -20.6827 | -21.5591 | 32.7 | 32.52 | -18.5 | -19 | 0.3177 | 9.84 | 43.7164 | 29.6605 | 29.5572 | -14 | -22.3 | -5.4 | -5.8 | -17.6931 | -17.5412 | -209.2583 | -4.8051 | -209.3322 | -3.7521 | -38.156 | 48.9115 | 117.6821 | 89.5741 | 106.4493 | -25.2418 | 16.3556 | 15.5355 | 19.9568 | 79.5979 | -218.4484 | 1.0412 | 0.8314 | -0.2087 | -1.281 | -5.84 | -0.486 | -0.498 | 0.96 | 2.8 | -2.2994 | -9.2576 | -0.2609 | 6.5049 | 13 | 3.267 | 2.487 |  |  | 3.0184 | 2.5683 | 3.8071 |  | 6.4 | 7.3484 | 0.96 |  | -9.4687 | -1.407 | -27.307 | -6.4014 | 0 | -31.868 | 3.2163 | 0.7 | -15.8 | 5.4374 | -79.9279
08/12/2025 | 10:30 | 0 | 3.0496 | -8.2081 | 2.9095 | 9.3541 |  | 13.4823 |  | 13.2249 | 5.5318 |  |  | -28.6 | 4.4 | 7.452 |  | 3.7717 | -11.0926 |  | 6.9806 | 12.0364 | 3.6778 | -1.4342 | 1.1299 |  | -0.3402 | 1.46 | 1.474 | 3.283 | -11.1 | 0 | -2.535 | 0.293 | 0 | -0.08 |  | -7.92 | -8.03 | 3.9221 | 3.8367 | 12.3515 | 15.7048 | -17.5617 | 35.7671 | 37.1179 | 0.8641 | 1.6883 | -13.8456 |  | 27.1182 | 27.4615 | 0 | 7.6819 | -6.6 | -6.6 | -21.2825 | -21.4249 | -6.9794 |  | 19.2355 | 5.7682 | 9.906 | 6.4851 |  | 72.6951 | 72.5425 | -5.8772 | -12.3091 |  |  |  | 14.151 | 5.8 | 5.1 | -6.73 | 0.87 | -18.8838 | -18.8838 | 39.9145 | 38.9466 | 25.2507 | -4.9379 | -4.9228 | 18.252 |  |  |  | -23.7 | -22.4 | 4.51 | 15.5504 | 16.2325 | 14.702 | 49.0274 | 48.8289 | 1 | -49.2632 | -0.8445 | 3.5792 | 31.18 | 11.22 | 7.0361 | 5.9601 | -7.92 | 1.1932 |  |  | 17.1994 | 1.6258 | -3.9224 | -24 | -23.9 | -0.2307 | 3.746 | 10.4141 | 12.4374 | 4.28 | -2.72 | 7.285 |  | -4.53 | -4.5 | 16.09 | 9.5 | -21.0545 |  | -38.7119 | -37.7636 |  | -14.8803 | -20.924 | -21.0455 | -2.6475 | -4.4765 | -12.737 | -78.8149 | -53.2905 |  | -15.476 | -15.1525 |  | -1.6929 | -3.228 | 1.552 | -29.3824 | -29.5344 | -2.9394 | -14.93 | -4.09 | 3.6 | 6.0736 | -6.8436 | -11.4772 | -11.5012 | 7.3854 | -14.3716 |  | 5.0925 |  | 5.0032 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 5.3586 | -16.0758 | 18.5881 | 18.1273 | -4.5203 | 9.1694 | 24.3033 | -21.87 | -1.7153 | 0.1998 | 1.79 | 1.4 | -22.7399 |  | 1.328 | 0.712 |  | 22.29 | -20.7447 | -12.8294 | -1.85 | 12.2606 |  | 26.74 | -8.7638 | -9.618 | 2.5559 |  |  | -4.651 | -6.1595 | 3.155 | -25.3127 | 7.2157 | 7.4726 | 165.0321 | -8.1648 | -5.5768 | -13.8385 | 2.2031 | 7.3693 | 7.4526 | 1.6188 | -24.2907 | -23.3832 | 1.26 | -7.0929 | -38.1514 | 43.3137 | 122.8214 | -40.5305 | 12.6689 | 0 | 11.5724 | -12.3169 | -13.7868 |  |  | -11.908 | -11.507 | -20.5571 | -20.1614 | 29.4 | 30.22 | -20.6 | -20.6 | 0.2994 | 7.84 | 45.1464 | 28.9463 | 29.2743 |  | -21.5 | -5 | -5.5 | -17.6674 | -17.6224 | -212.0456 | -2.1826 | -209.0264 | -5.0741 | -40.0899 | 47.7539 | 120.1221 | 86.6263 | 106.7832 | -27.3172 | 18.1724 | 16.8463 | 21.0947 | 79.338 | -219.8687 | -4.3137 | 1.7781 | 0.0012 | -1.04 | -5.36 | -0.346 | -0.353 | 0.8 | 2.64 | -2.1483 | -9.2576 | -1.1124 | 6.5049 | 12.2 | 1.463 | 1.088 |  |  | 3.4632 | 3.0327 | 3.4132 |  | 7.4 | 6.1284 | 1.03 |  | -9.6389 | -1.8729 | -27.5439 | -6.0283 | 0 | -31.9767 | 2.0078 | -0.7 | -15.6 | 12.3489 | -80.1201
08/12/2025 | 11:00 | 0 | 3.109 | -8.2748 | 3.6851 | 9.2451 |  | 13.4676 |  | 14.3034 | 6.0188 |  |  | -30.8 | 8.8 | 8.28 | -22 | 3.9058 | -11.5087 |  | 7.4717 | 12.5745 | 4.4881 | -1.4406 | 1.1353 |  | -0.4211 | 0.972 | 1.022 | 3.238 | -8.88 |  | -2.364 | 0.288 | 0 | -5.18 |  | -7.84 | -7.88 | 5.5121 | 3.811 | 13.0601 | 16.3834 | -14.4269 | 27.8635 | 27.9005 | 0.8651 | 1.6084 | -11.6483 |  | 33.4306 | 35.1153 | 0 | 8.9898 | -7.1 | -7.1 | -23.641 | -23.5814 | -7.3073 |  | 20.7844 | 6.0404 | 9.7688 | 6.6035 |  | 70.5283 | 70.3146 | -0.9666 | -12.8999 |  |  |  | 15.1989 | 5.84 | 5.22 | -6.17 | 1.63 | -20.2233 | -20.2233 | 41.4563 | 40.6962 | 25.5868 | -3.9928 | -4.4923 | 20.019 |  |  |  | -23.2 | -22 | 4.28 | 17.6165 | 17.3716 | 15.7309 | 49.6753 | 49.6878 | -11.3472 | -46.106 | -6.2361 | 3.7931 | 29.54 | 10.6 | 7.1924 | 6.0577 | -8.29 | 1.1932 |  |  | 16.1656 | 1.7876 | -3.9441 | -24.4 | -23.9 | 0.0226 | 4.307 | 9.7832 | 12.9941 | 4.74 | -2.44 | 7.7035 |  | -4.61 | -4.57 | 16.95 | 9.82 | -20.7091 |  | -39.5729 | -38.2909 |  | -14.5154 | -20.9025 | -19.7055 | -6.7926 | -5.1826 | -13.572 | -80.7716 | -55.5318 |  | -16.2976 | -15.1292 |  | 0.4272 | -0.6194 | -1.028 | -29.4086 | -28.3194 | 0.2658 | 0 | -4.36 | 1.1 | 6.5548 | -5.5024 | -11.4226 | -11.7341 | 7.8246 | -13.8653 |  | 5.1864 |  | 4.8339 | 2.8083 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.5308 | -20.7646 | 19.475 | 19.8784 | -7.1259 | 0 | 26.6764 | -20.01 | -0.0948 | 0.1714 | 0 | 1.08 | -26.5618 |  | 1.319 | 0.652 |  | 21.54 | -17.7803 | -8.7569 | -0.61 | 12.2693 |  | 26.3627 | -8.4652 | -9.2303 | 2.6321 |  |  | -3.4488 | -7.4415 | 3.6801 | -24.7299 | 5.6084 | 5.7623 | 148.2202 | -8.4286 | -5.5846 | -14.3684 | 2.4512 | 7.3913 | 7.4921 | 2 | -24.3497 | -22.9441 | 1.26 | -7.1375 | -40.1534 | 46.8208 | 120.7491 | -40.0772 | 12.0871 | 0 | 10.5433 | -13.9076 | -14.3152 |  |  | -11.7322 | -11.1334 | -20.5182 | -20.0975 | 31.74 | 31.92 | -20.1 | -20.3 | 0.1584 | 7.36 | 40.705 | 31.0337 | 30.392 |  | -23.5 | -5.8 | -6 |  |  | -210.9765 | -0.9915 | -208.537 | -3.8013 | -39.8258 | 48.3968 | 118.779 | 87.2065 | 105.493 | -27.2154 | 16.3921 | 17.1259 | 20.8982 | 78.7943 | -221.1914 | -0.4964 | 1.0531 | -0.3967 | -0.404 | -5.76 | -0.478 | -0.492 | 0.64 | 2.24 | -1.5593 | -8.3482 | -0.9659 | 6.0075 | 11.9 | 1.76 | 1.523 |  |  | 2.5744 | 4.0114 | 4.1952 |  | 7.6 | 7.2271 | 1.12 |  | -8.8879 | -2.5147 | -27.7263 | -6.4893 | 0 | -31.4147 | 1.5231 | -0.5 | -14.6 | 10.5204 | -79.1221
08/12/2025 | 11:30 | 0 | 3.3327 | -8.4695 | 3.0309 | 9.2694 |  | 13.8205 |  | 15.4046 | 6.5498 |  |  | -33 | 8.8 | 9.108 | -22 | 4.2582 | -11.8736 |  | 7.0829 | 12.0766 | 1.2398 | -1.4477 | 2.1318 |  | -0.3042 | 1.158 | 1.19 | 3.202 | -8.88 | 0 | -2.559 | 0.286 | 0 | 3.02 |  | -7.91 | -8.02 | 6.4288 | 3.5062 | 13.0185 | 16.3614 | -14.3928 | 40.1878 | 38.1691 | 6.8925 | 7.2238 | -14.2913 |  | 33.2762 | 34.2039 | 0 | 4.0046 | -6.1 | -6.2 | -21.3712 | -22.9967 | -6.4497 |  | 24.3786 | 6.4686 | 9.7744 | 6.4933 |  | 78.9514 | 78.8293 | -8.8495 | -2.2064 |  |  |  | 14.2308 | 5.41 | 5.21 | -6.16 | 0.76 | -20.8931 | -21.5629 | 41.4387 | 40.4048 | 34.0352 | -5.78 | -6.2069 | 22.9324 |  |  |  | -20 | -19.2 | 4.35 | 17.6184 | 18.0405 | 16.4182 | 40.817 | 41.055 | 1 | -46.8127 | 3.5246 | 3.7091 | 30.09 | 10.92 | 7.5049 | 6.4484 | -8.35 | 1.1932 |  |  | 26.114 | 1.5781 | -4.1832 | -21.9 | -21.5 | -0.6946 | 4.494 | 9.941 | 13.3652 | 4.9 | -2.36 | 7.7345 |  | -4.46 | -4.46 | 16.53 | 10.15 | -25.5455 |  | -40.1234 | -40 |  | -11.8094 | -19.6454 | -19.6446 | -12.3609 | -3.8207 | -13.768 | -69.7325 | -60.1729 |  | -15.7769 | -14.9751 |  | 2.5031 | 3.0266 | -4.612 | -31.3262 | -31.3914 | 3.1386 | 0 | -5.28 | 0 | 7.0139 | -3.1993 | -11.7029 | -11.9255 | 8.1944 | -14.7218 |  | 5.0942 |  | 4.8027 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.5355 | -18.0853 | 22.4395 | 22.5262 | -5.6502 |  | 25.6999 | -20.77 | 0.0114 | 0.2007 |  | 1.33 | -24.7988 |  | 1.172 | 0.749 |  | 21.24 | -17.4494 | -8.3596 | -0.37 | 12.2747 |  | 27.5376 | -9.1212 | -9.9459 | 2.6624 |  |  | -3.1371 | -8.5224 | 4.5173 | -25.3108 | 4.8912 | 5.3283 | 169.6119 | -8.1334 | -4.9374 | -14.1659 | 2.9504 | 7.9928 | 8.1022 | 2 | -23.2896 | -22.6633 | 5.03 | -10.6281 | -49.446 | 53.6089 | 119.3772 | -40.9292 | 11.4592 | 0 | 10.8899 | -12.6298 | -13.3722 |  |  | -10.8972 | -10.7214 | -20.4305 | -21.5219 | 31.47 | 32.04 | -22 | -21.9 | 0.195 | 8 | 40.0329 | 30.5244 | 29.7769 | -14 | -23.9 | -5.6 | -6 |  |  | -210.5053 | 4.5115 | -209.7913 | -4.7037 | -38.6199 | 48.6193 | 118.7463 | 87.95 | 104.9812 | -27.2802 | 19.1681 | 15.869 | 22.5987 | 78.272 | -217.5961 | -1.1906 | 2.2445 | -0.3967 | -0.314 | -6.08 | -0.437 | -0.446 | 1.36 | 1.84 | -1.756 | -8.1437 | -0.5539 | 5.803 | 10.4 | -0.312 | 0.476 |  |  | 3.6391 | 3.3444 | 4.2615 |  | 8.4 | 6.7483 | 1.28 |  | -8.6274 | -1.5728 | -27.618 | -6.1848 | 0 | -31.5436 | 2.1443 | -1.8 | -13.5 | 1.6607 | -70.5408
08/12/2025 | 12:00 | 0 | 3.3311 | -8.3296 | 3.504 | 9.5772 |  | 14.5507 |  | 15.484 | 6.4698 |  |  | -33 |  | 8.28 |  | 4.0517 | -10.7858 |  | 6.8707 | 11.902 | 0.6023 | -1.4397 | 2.3877 |  | -0.4018 | 0.608 | 0.611 | 3.225 | -4.44 | 0 | -2.445 | 0.284 | 0 | -3.42 |  | -8.89 | -8.81 | 6.0101 | 3.6631 | 13.5351 | 16.8489 | -11.7263 | 31.6144 | 31.343 | -0.7612 | -0.7794 | -8.495 |  | 26.5776 | 26.9222 | 0 | 7.5805 | -6.1 | -6.2 | -26.1676 | -26.8349 | -7.1435 |  | 24.9881 | 7.0489 | 9.9365 | 6.4929 |  | 73.9463 | 74.2515 | -7.1668 | -7.544 |  |  |  | 15.1989 | 5.44 | 4.98 | -5.88 | 2.11 | -22.7685 | -23.0364 | 42.1282 | 42.4867 | 32.9411 | -3.7999 | -3.4559 | 23.8806 |  |  |  | -22.3 | -21 | 4.14 | 18.7501 | 19.0723 | 17.3823 | 47.8999 | 47.9639 | -14.4264 | -43.5899 | -7.3781 | 3.7598 | 30.12 | 11.08 | 7.6611 | 6.546 | -8.63 | 1.1932 |  |  | 23.8743 | 1.7809 | -4.2774 |  |  | -0.5469 | 4.681 | 10.5718 | 13.5507 | 5.13 | -2.49 | 7.9515 |  | -4.68 | -4.67 | 16.98 | 10.28 | -22.9091 |  | -42.2085 | -41.0909 |  | -12.8078 | -20.1662 | -20.0102 | -8.4168 | -5.8255 | -13.51 | -72.6958 | -59.9164 |  | -13.3534 | -13.1223 |  | 2.0333 | 1.2331 | -5.124 | -30.5814 | -30.3616 | 4.9354 | 6.21 | -5.65 | -0.4 | 6.9671 | -4.1742 | -10.4597 | -10.6489 | 8.1412 | -12.7602 |  | 5.0477 |  | 4.7999 | 0 | 2.5897 | 0 | 9.545 | 9.7125 | -22.2717 | 23.6986 | 23.543 | -7.2383 |  | 26.9108 | -20.32 | -0.0948 | 0.1742 |  | 0.94 |  |  | 1.286 | 0.391 |  | 21.51 | -18.3872 | -8.4168 | -0.39 | 12.8695 |  | 26.9623 | -8.4827 | -9.1602 | 2.6655 |  |  | -3.159 | -8.224 | 4.3087 | -25.0322 | 6.4678 | 6.3689 | 152.7164 | -8.1077 | -5.9634 | -14.2122 | 3.2154 | 8.0807 | 8.1813 | 2.7327 | -23.0799 | -23.5256 | -1.26 | 0 | -44.852 | 47.1768 | 118.8973 | -40.1779 | 11.4462 | 0 | 10.871 | -12.5747 | -13.7374 |  |  | -12.1607 | -11.5729 | -21.7406 | -21.7855 | 30.15 | 30.06 | -21.1 | -21.2 | 0.2298 | 10 | 38.7735 | 30.1976 | 30.0886 | -13.5 | -22.2 | -5.9 | -6.4 | -17.7455 |  | -209.2803 | 4.1286 | -209.0756 | -4.2177 | -37.104 | 47.7618 | 117.5565 | 87.2515 | 107.3295 | -23.7093 | 17.4348 | 12.9328 | 21.4425 | 79.6242 | -219.8502 | -1.9929 | 2.3996 | -0.4431 | -0.275 | -6.4 | -0.475 | -0.484 | 1.04 | 1.92 | -2.3311 | -8.3207 | -0.6149 | 5.861 | 12 | 1.198 | 1.219 | 2.5564 | 2.6672 | 3.1511 | 3.9101 | 2.5588 |  | 7.4 | 6.6419 | 1.33 |  | -8.7223 | -1.6776 | -27.3571 | -4.913 | 0 | -31.9026 | 2.4672 | -1.1 | -14.2 | 3.0905 | -75.7859
08/12/2025 | 12:30 | 0 | 3.4891 | -8.479 | 2.9599 | 9.5006 |  | 15.2406 |  | 16.2129 | 6.9498 |  |  | -30.8 | 4.4 | 7.452 | -19.8 | 2.3871 | -9.9317 |  | 6.649 | 11.3492 | 0.7458 | -1.4328 | 2.3781 |  | -0.2761 | 1.207 | 0.937 | 2.618 | -4.44 | -2.2 | -2.72 | 0.274 | 0 | 1.34 |  | -7.34 | -8.94 | 6.5746 | 3.0082 | 12.8236 | 16.2245 | -12.5875 | 38.1784 | 36.4273 | 0.8373 | 1.0347 | -10.3596 |  | 25.1707 | 26.1775 | 0 | 6.9077 | -4.4 | -4.5 | -28.6458 | -27.7045 | -6.7604 |  | 26.1317 | 6.8068 | 9.7735 | 6.611 |  | 76.2352 | 77.7306 | -19.4279 | -6.1334 |  |  |  |  | 5.35 | 4.88 | -5.63 | 2.57 | -29.1985 | -29.3324 | 32.5967 | 31.7626 | 33.514 | 6.4483 | 6.3663 | 26.6218 |  |  |  | -21.1 | -20.2 | 4.25 | 23.529 | 24.0665 | 21.9108 | 45.9661 | 46.4157 | -11.6411 | -43.3034 | -4.7206 | 3.6873 | 32.41 | 11.97 | 7.5049 | 6.4484 | -8.37 | 1.1932 |  |  | 13.3596 | 1.7178 | -4.1738 |  | -23.5 | -2.0679 | 4.681 | 11.8335 | 13.7363 | 5.26 | -3.15 | 7.781 |  | -4.58 | -4.56 | 19.19 | 10.11 | -14.2 |  | -41.1359 | -40.0545 |  | -8.5408 | -15.9199 | -15.9735 | -4.755 | -5.3877 | -13.452 | -54.2198 | -62.3017 |  | -15.0533 | -13.8004 |  | 1.0836 | 1.5511 | -0.516 | -32.4678 | -32.051 | 3.0413 | 6.06 | -8.08 | 2.7 | 7.2497 | -8.3477 | -9.7596 | -10.012 | 6.9655 | -13.0368 |  | 5.0367 |  | 4.7789 | 0 | 0 | 0 | 16.0758 | 16.0758 | -25.9557 | 22.9918 | 23.4375 | -8.9553 |  | 28.0729 | -21.4 | -0.0948 | 0.1788 |  | 1.06 | -26.6886 |  | 1.209 | 0.437 |  | 20.41 | -15.8907 | -6.5575 | -0.5 | 12.4855 |  | 27.4158 | -8.411 | -9.2713 | 2.7442 |  |  |  | -5.6723 | 4.3703 | -25.6554 |  |  | 157.1225 | -8.4873 | -6.6017 | -13.3317 | 3.0208 | 7.9415 | 8.1101 | 2.5095 | -24.4657 | -23.9939 |  | 0 | -48.8701 | 49.7068 | 112.5767 | -40.8178 | 10.3842 | 0 | 12.1486 | -13.9187 | -13.2239 |  |  | -14.2097 | -13.6823 | -18.6414 | -17.9913 | 31.16 | 31.58 | -21.4 | -22.3 | 0.2829 | 2.96 | 46.8652 | 27.1714 | 26.6459 | -13.2 | -24.3 | -2.9 | -3.4 |  | -17.7813 | -202.9329 | 7.8548 | -213.4123 | -11.716 | -36.7949 | 54.5924 | 114.1102 | 94.0583 | 113.0048 | -22.7613 | 17.9084 | 14.7762 | 16.4854 | 86.1526 | -225.4624 | -0.6435 | -0.9155 | -0.2087 | -0.157 | -6.08 | -0.611 | -0.62 | 1.36 | 2.56 | -2.5158 | -8.8182 | -0.3494 | 5.626 | 12.3 | 1.948 | 2.596 |  | 2.971 | 2.5303 | 2.9487 | 2.1314 |  | 8.2 | 7.1909 | 1.25 |  | -9.3011 | -2.6852 | -28.2379 | -5.5426 | 0 | -31.7205 | 1.5833 | -1.6 | -14.3 | -2.3389 | -69.7069
08/12/2025 | 13:00 | 0 | 3.5554 | -8.6936 | 4.5965 | 10.1467 |  | 13.1938 |  | 16.2004 | 7.1148 |  |  | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 3.5055 | -13.4926 |  | 6.0082 | 10.4296 | 0.6298 | -1.6312 | 2.4271 |  | -0.6854 | 0.861 | 0.853 | 3.012 | -6.66 | 0 | -2.791 | 0.274 | 0 | 1.17 |  | -7.8 | -7.89 | 5.5094 | 4.1148 | 11.6929 | 14.5823 | -13.142 | 37.1067 | 39.5806 | 14.3178 | 20.9754 | -14.4539 |  | 39.2251 | 31.0367 | 0 | 4.1469 | -5.3 | -5.4 | -22.7626 | -23.5278 | -6.1991 |  | 26.2815 | 6.5955 | 10.0925 | 6.2342 |  | 85.0551 | 85.0551 | -12.4501 | -20.7225 |  |  |  | 13.0732 | 4.98 | 4.52 | -6.13 | 2.43 | -27.8589 | -28.1268 | 32.3594 | 31.8335 | 28.7738 | 4.345 | 3.5961 | 25.1545 |  |  |  | -23.1 | -21.9 | 4.16 | 22.1732 | 22.3426 | 20.8421 | 47.143 | 47.5154 | 1 | -50.628 | -0.1107 | 3.8652 | 30.76 | 11.16 | 5.4736 | 4.5929 | -8.23 | 2.9692 |  |  | 25.6409 | 4.0563 | -4.0966 |  | -25.9 | -1.7627 | 4.681 | 10.2564 | 13.5507 | 5.19 | -2.31 | 7.3315 |  | -4.61 | -4.62 | 16.98 | 10.01 | -23.7636 |  | -41.2134 | -40.6545 |  | -9.4186 | -18.231 | -18.0476 | -12.6008 | -5.8411 | -13.183 | -61.6638 | -56.8491 |  | -14.5132 | -13.7857 |  | 4.4639 | 3.3552 | 0 | -33.2403 | -33.0437 | 2.3061 | 0 | -9.61 | 0 | 7.3423 | -1.3712 | -9.9264 | -10.1345 | 7.827 | -12.6508 |  | 5.157 |  | 4.8371 | 0 | 3.0851 | 0 | 14.2338 | 14.9036 | -26.1232 | 23.8454 | 23.9371 | -11.413 |  | 27.4235 | -22.08 | 0.0114 | 0.2007 |  | 1.28 | -28.4641 |  | 1.167 | 0.655 |  | 20.6 | -8.5217 | 0.7519 | -0.59 | 10.9625 |  | 26.9063 | -8.098 | -8.7354 | 2.6594 |  |  |  | -5.8046 | 3.1197 | -25.5313 |  |  | 160.4523 | -8.4385 | -7.0732 | -12.9471 | 2.8696 | 7.5314 | 7.6741 | 2 | -23.2192 | -23.3131 | 0 | -5.7724 | -44.4057 | 49.7318 | 119.9153 | -41.838 | 10.1209 | 5.2324 | 12.4132 | -12.3449 | -13.4865 |  |  | -13.924 | -13.5834 | -19.9803 | -19.4145 | 30.86 | 32.1 | -23.6 | -23.8 | 0.2994 | 7.6 | 48.5374 | 25.2698 | 25.5768 | -13.5 | -25.8 | -3.7 | -4.2 | -17.9475 |  | -208.4359 | 2.5887 | -208.0801 | -8.2243 | -40.1628 | 49.7398 | 116.3797 | 90.0638 | 107.0389 | -24.6004 | 16.6404 | 18.9713 | 17.8015 | 79.8452 | -223.1594 | -3.2509 | 3.7212 | -0.4211 | -0.485 | -7.36 | -0.637 | -0.653 | 1.68 | 2.48 | -3.2205 | -8.6412 | -0.2914 | 5.9495 | 11.1 | 0.907 | 0.109 |  |  | 3.6124 | 2.9434 | 3.6375 |  | 10.1 | 7.1523 | 1.19 |  | -9.4457 | -2.0034 | -26.9389 | -5.7047 | 0 | -31.9422 | 1.996 | -3.4 | -12.1 | 6.8611 | -71.873
08/12/2025 | 13:30 | 0 | 3.2906 | -8.1814 | 5.8468 | 10.1181 |  | 12.5012 |  | 14.2058 | 5.8438 |  |  | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 3.2515 | -13.6219 |  | 5.8433 | 10.1806 | 0.599 | -1.6132 | 2.5141 |  | -0.8427 | 0.424 | 0.524 | 3.21 | -2.22 |  | -2.832 | 0.282 | 0 | -1.86 |  | -9.06 | -8.89 | 5.2093 | 4.2551 | 11.3213 | 14.7487 | -11.2616 | 32.954 | 34.1452 | 10.5208 | 14.1884 | -12.0955 |  | 29.5942 | 30.679 | 0 | 7.1126 | -5.9 | -5.9 | -21.8673 | -25.0612 | -5.556 |  | 24.8643 | 6.6321 | 9.5722 | 6.3361 |  | 81.3318 | 81.6675 | -6.4469 | -29.5335 |  |  |  | 10.9476 | 4.1 | 3.99 | -7.17 | 1.04 | -27.0551 | -26.9212 | 31.7357 | 30.6635 | 28.2805 | 3.9733 | 4.6735 | 23.9407 | 0 |  |  | -24.3 | -23.2 | 4.17 | 21.2218 | 21.4103 | 19.761 | 51.3731 | 51.092 | -9.0039 | -48.9887 | -3.5266 | 3.7883 | 28.26 | 9.97 | 5.0049 | 4.007 | -8.22 | 3.2652 |  |  | 21.2038 | 4.2749 | -4.1418 | -24.7 | -23.6 | -1.9067 | 4.681 | 10.4141 | 13.7363 | 5.18 | -2.39 | 7.223 |  | -4.67 | -4.7 | 17.43 | 10.43 | -23.6727 |  | -39.9312 | -39.4091 |  | -10.6274 | -18.7276 | -18.6887 | -13.4321 | -6.3136 | -12.806 | -70.2613 | -53.2629 |  | -14.5385 | -13.5914 |  | 2.8659 | 1.5887 | 10.768 | -30.5065 | -30.3398 | 2.6505 | 0 | -5.86 | 0.1 | 7.0213 | -2.1921 | -10.5059 | -10.7064 | 8.5669 | -12.6772 | 0 | 5.1668 |  | 4.8414 | 3.2233 | 0 | 0 | 13.8989 | 14.4012 | -25.1184 | 21.8378 | 20.8522 | -9.6946 |  | 26.6764 | -21.64 | -0.0948 | 0.1385 |  | 1.6 |  |  | 1.088 | 0.591 |  | 21.93 | -10.5159 | -1.8203 |  | 12.9339 |  | 26.5541 | -8.1165 | -8.6376 | 2.6476 |  |  |  | -6.5654 | 3.6195 | -25.4676 |  |  | 158.3441 | -8.2647 | -6.7572 | -14.2638 |  | 7.2887 | 7.4842 |  | -22.1495 | -22.2225 | -0.42 | -5.0044 |  | 44.1468 |  | -42.9052 | 9.6107 | 0 | 12.2267 | -12.0388 | -14.1934 |  |  | -15.0996 | -14.5283 | -21.1102 | -20.0847 | 30.33 | 28.86 | -24.9 | -24.2 | 0.1767 | 10.8 | 63.5652 | 12.8017 | 12.7142 | -13.1 | -24 | -2 | -2.5 |  | -18.0122 | -213.0781 | 2.2822 | -207.6252 | -12.2008 | -40.9649 | 54.3048 | 115.2346 | 90.5952 | 109.1836 | -25.7001 | 19.3916 | 19.6326 | 18.6386 | 75.7991 | -223.19 | -8.6067 | 8.0725 | -0.8435 | -0.19 | -7.6 | -0.664 | -0.67 | 2.4 | 1.84 | -2.8637 | -7.7928 | -0.6149 | 6.8284 | 11.2 | -1.639 | -1.878 | 2.558 | 2.9941 | 3.6527 | 3.236 | 3.6598 |  | 9.4 | 6.9866 | 1.17 |  | -9.3875 | -2.8271 | -27.0615 | -5.4378 |  | -31.4962 | 0 | -1.6 | -13.8 | 14.8177 | -82.5904
08/12/2025 | 14:00 | 0 | 3.3461 | -8.3935 | 4.4017 | 10.2309 |  | 13.5955 |  | 13.5475 | 5.6638 |  |  | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 3.6982 | -13.787 |  | 5.8373 | 10.4336 | 1.0955 | -1.3798 | 2.4297 |  | -0.6482 | 0.739 | 0.686 | 2.842 | -4.44 |  | -2.647 | 0.276 | 0 | 0.65 |  | -8.06 | -8.19 | 5.6647 | 4.0975 | 11.2884 | 14.5961 | -9.4365 | 35.2313 | 35.9947 | 17.4198 | 13.2443 | -14.3241 |  | 30.9554 | 31.5929 | 0 | 5.8813 | -4.9 | -5 | -21.2222 | -21.0389 | -5.4784 |  | 24.6872 | 6.3505 | 9.4945 | 6.2916 |  | 80.8435 | 80.8435 | -9.9108 | -30.1454 |  |  |  | 11.8457 | 4.34 | 4.19 | -7.16 | 0.98 | -26.7872 | -25.8495 | 30.7933 | 30.0023 | 27.6299 | 5.576 | 5.3365 | 23.3769 |  |  |  | -24.1 | -22.7 | 4.16 | 21.4683 | 22.1983 | 20.2692 | 50.3475 | 49.6699 | 1 | -49.6915 | -1.3469 | 4.0689 | 28.26 | 9.95 | 5.0049 | 3.9093 | -8 | 2.9692 |  |  | 17.71 | 4.3009 | -4.1272 | -24.4 | -23.6 | -1.9617 | 4.494 | 10.2564 | 13.5507 | 5.09 | -2.35 | 8.339 |  | -4.77 | -4.76 | 17.3 | 9.82 | -20.1636 |  | -39.8916 | -39.0273 |  | -11.5057 | -18.6757 | -18.3591 | -5.6222 | -4.5597 | -12.525 | -67.1951 | -49.4789 |  | -14.0419 | -13.1598 |  | 0.7007 | 0.826 | 0.528 | -29.1136 | -29.0986 | 0.9835 | 6.46 | -8.9 | 2 | 6.4432 | -5.6926 | -10.5101 | -10.759 | 9.0455 | -13.5 | 0 | 4.9007 |  | 4.7179 | 2.6219 | 2.7661 | 0 | 13.564 | 13.7314 | -25.1184 | 21.0251 | 20.847 | -10.8851 |  | 24.9235 | -22.16 | 0.0114 | 0.1742 |  | 2.7 | -24.8368 |  | 1.047 | 0.63 | 4.2121 | 22.22 | -9.7745 | -1.8453 | -0.46 | 12.5547 |  | 27.182 | -8.1522 | -8.9415 | 2.5672 |  |  | -3.2382 | -6.7634 | 3.9173 | -25.6567 |  |  | 154.327 | -8.1367 | -6.8293 | -13.6176 | 4.1292 | 7.1715 | 7.3181 | 3.6071 | -22.0086 | -22.4886 | -1.68 | -4.6529 | -42.3464 | 46.2347 | 125.8953 | -42.7335 | 9.2663 | 0 | 12.0458 | -11.958 | -12.9931 |  |  | -13.8087 | -13.2923 | -20.2166 | -20.0754 | 31.96 | 31.83 | -24.5 | -24.9 | 0.4752 | 8.08 | 56.1109 | 16.5961 | 16.5135 |  | -24.3 | -3.3 | -3.8 |  | -17.7896 | -212.6211 | -0.1491 | -209.3784 | -8.6852 | -40.3735 | 49.6588 | 118.5589 | 92.6829 | 108.2698 | -26.7324 | 18.88 | 15.8518 | 16.9494 | 78.7899 | -223.5068 | -6.201 | 4.0102 | -1.6394 | 0.011 | -7.52 | -0.63 | -0.641 | 2.4 | 1.68 | -2.8706 | -7.9973 | -0.8469 | 6.9749 | 11.6 | -1.834 | -1.892 | 2.549 | 2.9297 | 4.174 | 3.3636 | 2.6361 |  | 9.2 | 7.4277 | 1.19 |  | -8.6777 | -2.3338 | -26.8151 | -5.4316 | 0 | -31.4517 | 1.3012 | -1.7 | -13.1 | 16.8757 | -84.5228
08/12/2025 | 14:30 | 0 | 3.5248 | -8.4457 | 5.0401 | 10.2451 |  | 13.8185 |  | 14.4521 | 5.9398 |  |  | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 4.7945 | -12.8463 |  | 7.7447 | 13.0963 | 3.6431 | -1.4175 | 2.4786 |  | -0.7257 | 0.461 | 0.455 | 3.607 | -2.22 | 0 | -2.391 | 0.293 | 0 | -2.77 |  | -8.61 | -8.56 | 5.9573 | 3.8144 | 11.8438 | 15.3082 | -5.8045 | 29.471 | 30.9937 | 0.4921 | 0.7675 | -6.3603 |  | 24.3954 | 24.6619 | 0 | 9.8778 | -5.7 | -5.8 | -26.9612 | -27.0795 | -5.9263 |  | 23.1623 | 7.155 | 9.4002 | 6.0866 |  | 78.5241 | 78.6157 | -10.8285 | -32.2391 |  |  |  | 12.9335 | 4.86 | 4.67 | -6.47 | 1.72 | -27.3231 | -27.0551 | 31.0072 | 30.1759 | 25.9158 | 7.8698 | 8.4607 | 22.1155 |  |  |  | -24.5 | -23.2 | 4.12 | 23.2869 | 23.3427 | 21.6744 | 53.5359 | 53.0347 | -15.132 | -46.1875 | -9.4304 | 3.6079 | 29.27 | 10.63 | 5.7861 | 4.6906 | -8.62 | 2.9692 |  |  | 17.6807 | 4.0533 | -4.3266 |  | -23.7 | -1.8713 | 4.307 | 10.5718 | 13.3652 | 4.82 | -2.42 | 8.0135 |  | -4.61 | -4.62 | 17.6 | 10.23 | -19.4727 |  | -39.6789 | -38.8364 |  | -11.6766 | -19.7042 | -18.6746 | -4.7923 | -4.6281 | -13.189 | -67.5467 | -50.6484 |  | -13.9678 | -13.6891 |  | -5.0237 | -4.9203 | 18.96 | -29.5346 | -29.5225 | 2.219 | -13.71 | -9.39 | -2.1 | 6.4521 | -16.4639 | -10.6898 | -10.9436 | 8.7459 | -13.7288 |  | 4.7677 |  | 4.5542 | 0 | 3.2635 | 0 | 14.0663 | 14.0663 | -21.0995 | 21.5754 | 21.7603 | -6.926 |  | 22.3062 | -20.17 | -1.8215 | 0.1659 | 0.71 | 1.74 | -22.6253 |  | 1.089 | 0.618 |  | 22.71 | -16.9341 | -8.5194 | 0.05 | 14.5119 |  | 27.0837 | -8.6537 | -9.3267 | 2.6055 |  |  | -2.7603 | -7.6794 | 4.1654 | -25.919 |  |  | 153.5892 | -7.9784 | -6.1638 | -14.8088 | 3.4472 | 7.1715 | 7.2232 | 3 | -21.894 | -22.0112 | -0.84 | -5.2899 | -41.2004 | 45.5991 | 123.11 | -42.907 | 8.5478 | 0 | 11.0131 | -10.5504 | -10.818 |  |  | -13.8526 | -13.3252 | -19.7042 | -19.6245 | 33.08 | 32.45 | -24.7 | -24.9 | 0.2115 | 8.4 | 58.4443 | 15.7254 | 15.957 | -12.7 | -24.8 | -3.3 | -3.8 |  |  | -212.4897 | 2.1266 | -206.0399 | -8.4859 | -39.7947 | 49.9599 | 119.4042 | 92.4808 | 107.3128 | -26.9508 | 16.8642 | 18.9928 | 19.9277 | 76.7206 | -221.1475 | -7.5354 | 8.0788 | -1.2879 | -1.183 | -7.12 | -0.66 | -0.673 | 2.16 | 1.6 | -2.5673 | -7.9393 | -0.6149 | 7.1214 | 10.8 | -1.765 | -3.054 | 2.5762 | 2.9496 | 4.9587 | 3.8799 | 4.1793 |  | 8.9 | 6.9467 | 1.21 |  | -9.1684 | -2.0666 | -26.8868 | -5.5803 | 0 | -31.8941 | 1.8379 | -2.2 | -13.5 | 15.4218 | -81.1928
08/12/2025 | 15:00 | 0 | 3.3929 | -8.3652 | 4.5282 | 10.345 |  | 13.9646 |  | 15.1352 | 6.3148 |  |  | -33 |  | 8.28 |  | 3.9081 | -13.2459 |  | 7.0699 | 12.0058 | 2.4384 | -1.7036 | 2.4002 |  | -0.6684 | 0.905 | 0.933 | 3.512 | -4.44 |  | -2.368 | 0.295 | 0 | 2.69 |  | -8.19 | -8.35 | 6.3324 | 3.5109 | 11.7456 | 15.254 | -13.6558 | 37.3746 | 37.4946 | 9.9977 | 17.102 | -13.8067 |  | 28.437 | 29.8113 | 0 | 3.5495 | -4.7 | -4.6 | -22.064 | -22.6166 | -5.7728 |  | 24.9929 | 6.5136 | 9.265 | 6.1781 |  | 83.6512 | 83.7428 | -18.2032 | -27.0561 |  |  |  |  | 5.13 | 5 | -6.26 | 1.47 | -26.3854 | -26.2514 | 31.265 | 30.4525 | 28.596 | 5.4399 | 5.6684 | 23.8622 |  |  |  | -23.5 | -22.2 | 4.03 | 22.3486 | 22.1277 | 20.544 | 46.796 | 47.3683 | 1 | -50.2622 | -0.5742 | 3.6746 | 29.83 | 10.88 | 5.9424 | 4.9835 | -8.52 | 2.6732 |  |  | 10.9259 | 3.5616 | -4.2298 |  | -23.7 | -1.9495 | 4.307 | 10.8873 | 12.9941 | 4.65 | -2.81 | 8.5095 |  | -1.12 | -1.15 | 10.18 | 10.31 | -12.6909 |  | -37.0329 | -37.3727 |  | -11.0559 | -17.6166 | -18.3912 | -13.5362 | -4.1383 | -14.329 | -59.8232 | -54.6306 |  | -13.9822 | -12.9683 |  | -2.0274 | -2.8657 | 0.528 | -24.2665 | -23.9091 | 10.3068 | -4.16 | -8.91 | 0.6 | 6.7877 | -9.9572 | -11.2898 | -11.4438 | 8.9713 | -14.3153 |  | 4.972 | 0 | 4.9886 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 13.0616 | -17.9178 | 18.9034 | 18.5489 | -4.7246 |  | 23.0924 | -20.61 | -1.6091 | 0.2007 | 1.1 | 1.44 | -21.1133 |  | 1.108 | 0.466 |  | 22.27 | -17.8759 | -9.6966 | -0.45 | 14.3408 |  | 27.8176 | -9.1364 | -9.6914 | 2.566 |  |  | -2.9908 | -6.7832 | 3.7331 | -25.9078 |  |  | 169.8532 | -7.7488 | -6.1543 | -13.5809 | 4.6722 | 7.2594 | 7.4209 | 4 | -22.6678 | -22.4605 | -4.61 | 0 | -36.2404 | 43.5275 | 117.3507 | -42.2975 | 8.1781 | 0 | 11.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2149 | -14.9622 | -20.0752 | -20.0408 | 29.38 | 28.79 | -24.5 | -24.6 | 0.195 | 6.96 | 66.1876 | 12.2246 | 12.1475 | -12.7 | -23.4 | -1.6 | -2.1 |  |  | -206.9199 | 4.427 | -209.5956 | -10.1784 | -38.3454 | 51.3968 | 117.1366 | 95.8888 | 109.3298 | -24.3589 | 16.9591 | 19.7211 | 17.0082 | 79.2713 | -225.3836 | -6.9252 | 6.4807 | -0.3503 | -1.092 | -7.04 | -0.656 | -0.663 | 2 | 0.88 | -2.1191 | -7.5578 | -0.5539 | 6.6239 | 11 | -1.067 | -2.593 |  |  | 4.3238 | 5.4181 | 4.0228 |  | 6.7 | 6.1515 | 1.2 |  | -8.5816 | -2.121 | -26.4797 | -6.2994 | 0 | -31.5573 | 2.0398 | -2.5 | -13 | 14.3322 | -79.6933
08/12/2025 | 15:30 | 0 | 3.4728 | -8.4887 | 4.922 | 10.2518 |  | 13.8027 |  | 14.994 | 6.3488 |  |  | -30.8 | 6.6 | 8.28 | -19.8 | 4.6455 | -13.0344 |  | 7.1138 | 12.0775 | 2.1842 | -1.7257 | 2.4566 |  | -0.614 | 0.759 | 0.783 | 3.592 | -4.44 | 0 | -1.887 | 0.289 | 0 | 1.63 |  | -8.62 | -8.26 | 6.5055 | 3.4122 | 11.1003 | 14.6365 | -13.1536 | 36.8388 | 37.6008 | 9.5967 | 12.1152 | -13.4048 |  | 27.8699 | 28.0395 | 0 | 4.1868 | -5.2 | -4.9 | -24.404 | -22.5129 | -6.1502 |  | 24.3882 | 6.423 | 7.6103 | 4.9061 |  | 83.6512 | 84.0785 | -14.3904 | -27.901 |  |  |  |  | 5.14 | 5.01 | -6.3 | 1.4 | -25.3137 | -26.2514 | 30.9981 | 30.3596 | 29.7314 | 5.3234 | 5.6225 | 23.1493 | 0 |  |  | -23.7 | -22.5 | 4.17 | 21.9879 | 21.9764 | 20.1114 | 49.3794 | 49.3502 | 1 | -49.0274 | -2.2228 | 3.7347 | 30 | 11.15 | 5.7861 | 4.9835 | -8.48 | 2.6732 |  |  | 14.5969 | 3.742 | -4.2922 | -24.5 | -24.3 | -1.925 | 3.933 | 10.2564 | 12.4374 | 4.34 | -2.6 | 8.7575 |  | -0.8 | -0.82 | 9.48 | 10 | -14.2364 |  | -37.4291 | -37.3545 |  | -10.5638 | -18.5349 | -18.3648 | -18.2633 | -4.7704 | -14.761 | -62.0614 | -55.5184 |  | -14.5945 | -13.6004 |  | 3.5821 | 2.0464 | -4.1 | -26.4422 | -26.1385 | 9.6733 | 0 | -9.24 | 0 | 6.5022 | 2.0912 | -12.7199 | -12.8286 | 10.1117 | -13.8902 |  | 5.2419 | 0 | 4.8675 | 0 | 3.705 | 0 | 12.5592 | 12.5592 | -18.2527 | 18.8411 | 18.971 | -4.2585 |  | 23.7906 | -19.65 | -0.4976 | 0.1742 | 0.34 | 2.05 | -22.5977 |  | 1.13 | 0.675 | 4.0353 | 22.84 | -17.6327 | -9.5549 | -0.2 | 15.2216 |  | 27.9731 | -9.0262 | -9.6352 | 2.5834 | 0.063 |  | -3.1111 | -7.5875 | 4.327 | -26.2204 |  |  | 165.8092 | -7.7584 | -6.4669 | -13.8063 | 3.4474 | 7.2887 | 7.4209 | 3.0581 | -22.5145 | -22.9285 | -1.26 | -4.5782 | -43.0769 | 48.0934 | 120.5978 | -42.4029 | 9.5859 | 0 | 12.8277 | -11.695 | -12.364 | 0 | 0 | -14.6107 | -14.3635 | -19.3301 | -19.4775 | 29.55 | 29.22 | -24.6 | -24.9 | 0.2994 | 5.84 | 63.68 | 13.0387 | 12.9604 | -12.7 | -23.1 | -2.4 | -2.6 | -17.8336 | -17.7373 | -209.9879 | 3.796 | -208.6085 | -9.3244 | -38.702 | 50.5213 | 118.7322 | 91.8522 | 107.8127 | -25.4626 | 19.7565 | 19.1292 | 17.5487 | 76.6194 | -224.0053 | -8.4994 | 8.02 | -0.7019 | -0.074 | -7.84 | -0.686 | -0.695 | 2.72 | 1.12 | -2.9803 | -7.8202 | -0.1144 | 6.4469 | 11.8 | -1.212 | -1.919 |  |  | 3.5083 | 3.8952 | 3.2215 |  | 7.2 | 5.9517 | 1.07 |  | -9.0031 | -2.2552 | -27.7891 | -5.3785 | 0 | -32.4917 | 2.0731 | -3.1 | -12.3 | 10.7459 | -78.6332
08/12/2025 | 16:00 | 0 | 3.5567 | -8.6003 | 5.0157 | 10.5283 |  | 13.7918 |  | 14.5911 | 6.2048 |  |  | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -22 | 4.8487 | -13.3296 |  | 6.1021 | 11.101 | 2.3094 | -1.7009 | 1.5417 |  | -0.5214 | 0.994 | 1.075 | 3.782 | -4.44 |  | -2.01 | 0.292 | 0 | 4.02 |  | -7.61 | -7.63 | 6.9551 | 3.8812 | 10.2794 | 14.1304 | -15.1447 | 40.0538 | 43.5005 | 12.146 | 11.6569 | -16.6515 |  | 30.2898 | 31.7082 | 0 | 4.8084 | -5.4 | -5.6 | -19.2322 | -21.5347 | -5.816 |  | 22.0476 | 6.4716 | 7.3356 | 4.6944 |  | 83.224 | 83.7733 | -9.7402 | -27.1706 |  |  |  | 13.1431 | 5.21 | 5.16 | -6.47 | 1.22 | -25.1797 | -24.51 | 28.8495 | 28.243 | 30.4783 | 2.1642 | 2.1503 | 21.9496 |  |  |  | -25.6 | -24 | 4.13 | 19.8128 | 20.166 | 18.3729 | 47.9947 | 47.9906 | 1 | -52.3111 | 3.3793 | 3.5886 | 29.64 | 10.76 | 5.7861 | 4.7882 | -8.61 | 2.9692 |  |  | 20.496 | 4.053 | -4.3279 | -24.6 | -24.1 | -2.0935 | 3.746 | 9.6255 | 12.2519 | 4.1 | -2.39 | 8.6955 |  | -0.64 | -0.69 | 10.71 | 9.66 | -21.0909 |  | -37.682 | -37.4273 |  | -13.2279 | -20.7933 | -20.4689 | -11.2268 | -5.1479 | -14.055 | -69.3854 | -55.9634 |  | -13.5304 | -12.7746 |  | -1.6351 | -2.2866 | 14.352 | -26.5275 | -26.5048 | 8.9403 | -7.5 | -8.03 | -0.7 | 6.1856 | -6.6172 | -11.4102 | -11.6999 | 9.5839 | -13.4267 |  | 4.805 | 0 | 4.5632 | 2.4247 | 2.7883 | 0 | 11.8894 | 11.8894 | -16.9131 | 19.9024 | 19.3853 | -3.9591 |  | 24.4694 | -18.23 | 0.8922 | 0.2007 | -0.98 | 2.78 | -24.1991 |  | 1.139 | 0.771 |  | 21.99 | -18.7827 | -10.329 | 0.06 | 13.9673 |  | 28.2546 | -9.0523 | -9.7415 | 2.6344 |  |  | -3.4692 | -7.2699 | 4.1753 | -26.2087 |  |  | 167.2347 | -7.776 | -6.2707 | -13.6723 | 4.4319 | 7.3913 | 7.4763 | 4 | -24.0006 | -24.077 | -6.29 |  | -32.632 | 38.8486 | 113.8124 | -40.8635 | 11.6003 | 0 | 12.2357 | -11.233 | -12.1372 | 0 | 0 | -14.6436 | -13.957 | -18.8814 | -18.6721 | 30.86 | 31.39 | -24.7 | -24.5 | 0.3873 | 5.6 | 49.9809 | 17.2051 | 17.2125 | -13.1 | -22.6 | -2.4 | -3 |  | -17.9212 | -203.1275 | 4.0091 | -208.783 | -7.171 | -35.4689 | 50.4591 | 118.7538 | 90.1742 | 110.0288 | -28.5753 | 19.7173 | 19.6287 | 15.8736 | 77.531 | -225.2759 | -5.1148 | 7.3314 | -0.8435 | -0.081 | -6.56 | -0.674 | -0.694 | 1.52 | 1.84 | -2.2253 | -7.7928 | 0.09 | 6.2699 | 11 | -1.993 | -2.579 |  |  | 3.2359 | 3.4977 | 3.1346 |  | 7.1 | 5.0961 | 1.07 |  | -8.8644 | -2.1938 | -27.5516 | -5.9451 | 0 | -31.9824 | 2.3963 | -2.6 | -12.9 | 12.5276 | -83.2664
08/12/2025 | 16:30 | 0 | 3.2737 | -8.2273 | 5.8253 | 10.5485 |  | 13.5652 |  | 14.5885 | 5.9358 |  |  | -30.8 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 4.6781 | -12.8843 |  | 6.84 | 11.6523 | 2.9239 | -1.6321 | 2.1288 |  | -0.541 | 0.909 | 0.942 | 3.824 | -4.44 | 0 | -2.121 | 0.303 | 0 | 1.86 | -10 | -7.96 | -7.97 | 6.7011 | 3.9317 | 10.0969 | 13.5292 | -14.7106 | 38.4463 | 38.8975 | 17.9552 | 16.454 | -16.4595 |  | 31.3934 | 29.0345 | 0 | 6.0657 | -5.9 | -5.9 | -22.9579 | -22.3487 | -6.1802 |  | 24.4352 | 6.4371 | 7.1037 | 4.5764 |  | 83.4071 | 84.109 | -0.4937 | -22.8926 |  |  |  |  | 5.04 | 4.51 | -6.83 | 0.97 | -26.1174 | -26.3854 | 29.7974 | 29.5009 | 31.6728 | 2.6761 | 2.7909 | 22.9152 |  |  |  | -26.8 | -25 | 4.27 | 18.6819 | 19.1872 | 17.5479 | 49.7298 | 50.9875 | 1 | -53.4411 | 1.4645 | 3.7806 | 29.3 | 10.66 | 5.4736 | 4.4952 | -8.46 | 2.9692 |  |  | 19.2479 | 4.2183 | -4.1803 | -24.7 | -24.9 | -2.041 | 3.559 | 8.2061 | 12.0663 | 3.87 | -2.06 | 7.2695 |  | -0.61 | -0.65 | 8.39 | 9.12 | -19.1455 |  | -37.8899 | -37.3 |  | -14.3188 | -22.0747 | -21.9654 | -18.5529 | -4.846 | -13.641 | -77.9687 | -61.1406 |  | -12.8102 | -11.5889 |  | 0.7301 | 0.4964 | 18.96 | -29.1748 | -29.2649 | 7.8416 | -11.39 | -9.07 | 0 | 5.9908 | -0.8736 | -11.4925 | -11.7203 | 9.833 | -13.7033 |  | 4.9249 |  | 4.4697 | 2.9719 | 2.6684 | 0 | 13.7314 | 13.229 | -16.5782 | 20.5492 | 20.266 | -3.7612 | 0 | 21.0904 | -20.26 | -1.415 | 0.1998 | 0.71 | 2.83 | -20.8276 |  | 1.142 | 0.854 |  | 23.41 | -17.0498 | -8.6296 | -0.08 | 15.2165 |  | 27.7725 | -9.0803 | -9.5192 | 2.6696 | 0.0563 |  | -4.0725 | -5.8326 | 5.6001 | -26.3355 |  |  | 162.3146 | -7.7414 | -6.2161 | -13.6441 | 3.5464 | 7.384 | 7.5712 | 3.5975 | -25.2325 | -23.8491 | -1.68 | -4.4184 | -41.0308 | 44.4762 | 116.2502 | -39.9085 | 13.2916 | 0 | 12.8923 | -11.319 | -12.9245 |  |  | -14.6986 | -14.1163 | -17.0989 | -16.9797 | 29.46 | 29.76 | -24 | -24.4 | 0.3525 | 1.76 | 52.8647 | 17.1018 | 17.0011 | -14 | -23.8 | -2.9 | -3.4 |  | -17.9321 | -205.574 | 2.3814 | -209.9646 | -6.3203 | -35.7141 | 51.6879 | 118.0224 | 91.1441 | 111.4986 | -28.17 | 16.6998 | 19.6327 | 20.4858 | 80.827 | -225.9201 | -4.9989 | 4.4905 | -0.8655 | -0.471 | -6.8 | -0.757 | -0.771 | 1.76 | 1.6 | -2.5124 | -8.3482 | -0.0565 | 6.4775 | 10.7 | -1.478 | -2.366 | 2.5384 |  | 3.7634 | 3.8736 | 3.4334 |  | 7.1 | 5.6688 | 1.05 |  | -7.7282 | -2.3747 | -27.6874 | -4.3219 |  | -32.4705 | 2.3478 | -2.6 | -12.3 | 4.0551 | -78.0927
08/12/2025 | 17:00 | 0 | 3.1239 | -8.1571 | 6.6366 | 10.5198 |  | 13.4145 |  | 13.7986 | 5.6168 |  |  | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 4.0574 | -9.9195 |  | 6.6672 | 11.4264 | 3.2091 | -1.6348 | 2.2345 |  | -0.6824 | -1.176 | -1.145 | 3.72 | 2.22 | -4.4 | -1.792 | 0.296 | 0 | -21.34 |  | -7.58 | -7.61 | 5.1583 | 3.4485 | 9.287 | 12.565 | -11.1263 | -20.7637 | -21.5753 | 12.3021 | 13.4372 | -18.3773 |  | 24.4156 | 26.6574 | -7.8414 | 14.0639 | -6.7 | -6.8 | -18.64 | -17.0421 | -2.2491 |  | -5.1824 | 1.4797 | 6.1946 | 6.3504 | -121.4941 | 34.669 | 34.7606 | 67.8932 | -162.5312 |  |  |  | 14.0013 | 7.02 | 6.58 | -6.27 | 1 | -28.1268 | -27.9928 | 26.5119 | 26.1767 | 29.9569 | -15.7235 | -15.1648 | -5.0357 |  |  |  | -23.3 | -21.8 | 4.55 | 12.4907 | 12.6537 | 10.6506 | 48.086 | 47.8116 | -28.5796 | -24.556 | -28.9869 | 3.7004 | 31.25 | 11.46 | 5.1611 | 4.1046 | -8.06 | 2.9692 |  |  | 28.8838 | 4.0576 | -4.033 | -18.6 | -18.5 | -2.1729 | 3.185 | 7.5752 | 11.6953 | 3.68 | -1.56 | 7.254 |  | -0.54 | -0.58 | 9.2 | 8.64 | -30.2909 |  | -42.2069 | -41.0636 |  | -18.8608 | -26.6441 | -26.1991 | -20.0877 | -8.8378 | -13.285 | -145.5571 | -44.2666 |  | -12.479 | -11.5778 |  | 0.8075 | 0.1391 | -8.196 | -28.7465 | -28.2793 | 9.2212 | 0 | -5.57 |  | 6.0013 | -0.2733 | -11.3638 | -11.4651 | 9.8774 | -10.5779 |  | 5.0239 |  | 4.6226 | 0 | 2.5051 | 0 | 15.0711 | 15.0711 | -18.2527 | 23.0389 | 23.4826 | -7.1247 | 0 | 19.4156 | -16.74 | -1.2044 | 0.1916 | 0.22 | 2.49 | -20.6628 |  | 1.122 | 0.787 |  | 16.59 | -18.9634 | -12.1553 | 0.02 | 17.4123 |  | 19.7778 | -4.5302 | -5.0478 | 2.6244 |  |  | -4.6482 | -14.5916 | 2.822 | -20.5105 | 5.5202 | 4.47 | 85.5118 | -8.7931 | -6.6955 | -12.996 | 3.4264 | 7.2961 | 7.4289 | 3 | -23.3027 | -22.4495 | -4.61 | 0 | -18.8711 | 24.1442 | 127.3139 | -37.068 | 15.4255 | 5.4981 | 12.8345 | -10.6604 | -13.8192 |  |  | -15.193 | -14.9622 | -14.4767 | -14.5515 | 29.43 | 28.85 | -23.5 | -23.8 | 0.3342 | -3.2 | 50.2986 | 18.5605 | 17.8737 | -14.4 | -22.6 | -1.6 | -2.1 |  | -17.9436 | -215.8828 | -8.7253 | -205.6285 | 4.4573 | -39.7313 | 45.7912 | 119.7059 | 90.8735 | 115.8301 | -27.3281 | 20.5974 | 19.1191 | 17.9013 | 83.5363 | -225.5018 | -5.1742 | 7.2804 | -0.9827 | -0.575 | -5.52 | -0.674 | -0.693 | 0.64 | 3.92 | -3.0259 | -9.7856 | 1.2314 | 6.038 | 10.8 | 0.131 | -1.821 |  |  | 4.0407 | 2.4618 | 3.7473 |  | 6.6 | 5.5941 | 0.96 |  | -8.3326 | -3.1093 | -27.9804 | -4.7945 |  | -32.8223 | 2.451 | -1.8 | -12.7 | 31.842 | -111.5084
08/12/2025 | 17:30 | 0 | 3.0477 | -8.3355 | 6.0945 | 10.9496 |  | 12.4492 |  | 12.639 | 5.0358 |  |  | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 3.7454 | -10.1165 | 4.558 | 4.476 | 7.923 | 2.9429 | -1.6947 | 2.3062 |  | -0.9814 | -1.178 | -1.171 | 3.766 | 0 | -6.6 | -1.883 | 0.304 | 0 | -16.42 |  | -10.44 | -10.42 | 4.5107 | 3.7801 | 12.1055 | 15.576 | -16.7402 | -17.9505 | -17.9675 | 12.0645 | 15.5049 | -20.0036 |  | 25.1911 | 24.2247 | -3.1485 | 12.1057 | -6.4 | -6.2 | -18.2201 | -18.3643 | -2.5146 |  | -1.2391 | 1.048 | 5.8337 | 6.2613 | -106.6316 | 32.8989 | 32.9905 | 59.1935 | -161.3289 |  |  |  | 12.9734 | 7.82 | 6.6 | -8.49 | 1.42 | -28.6626 | -29.1985 | 26.8308 | 26.1703 | 33.9088 | -12.5793 | -12.4999 | -1.5824 |  |  |  | -17 | -16.4 | -0.32 | 12.9734 | 12.7403 | 11.8786 | 43.425 | 43.1965 | -25.7918 | -23.1131 | -25.3706 | 3.1747 | 28.65 | 10.28 | 4.6924 | 3.714 | -7.89 | 2.6732 |  |  | 23.4956 | 4.0796 | -3.8571 | -19.3 | -18.3 | -2.8333 | 2.998 | 7.8907 | 11.5097 | 3.53 | -2.17 | 6.4325 |  | 0.25 | 0.2 | 5.82 | 7.95 | -22.3091 |  | -41.2026 | -40.0909 |  | -19.2199 | -26.5802 | -26.5635 | -20.4317 | -10.0563 | -12.681 | -136.05 | -23.2252 |  | -12.1377 | -11.458 |  | -0.4099 | -0.7005 | -5.124 | -28.0941 | -27.9335 | 8.8891 |  | -7.97 |  | 5.388 | -0.8416 | -11.7046 | -11.7887 | 8.615 | -9.2956 |  | 5.5234 |  | 5.1734 | 2.579 | 3.8035 | 0 | 15.7409 | 15.5734 | -21.0995 | 21.9386 | 22.2972 | -8.0696 |  | 20.4605 | -16.85 | -1.3088 | 0.1916 | 0.39 | 1.91 | -20.9116 |  | 1.148 | 0.766 |  | 16.81 | -17.2774 | -9.9569 |  | 17.4831 |  | 15.9439 | -1.7649 | -2.1749 | 2.6733 |  |  |  | -14.3288 | 2.8659 | -18.344 | 4.7121 | 3.5919 | 92.2569 | -7.0497 | -8.84 | 6.5479 |  | 7.0104 | 7.2153 |  | -18.0142 | -16.194 | -4.61 | 0 | -12.7683 | 23.205 | 117.3185 | -26.2825 | 25.9432 |  | 7.8494 | -11.3176 | -13.235 |  |  | -11.7761 | -11.5509 | -12.9386 | -12.9656 | 33.98 | 34.12 | -22.3 | -22.3 | 0.3342 | -3.12 | 35.3521 | 22.5805 | 22.4708 | -16.1 | -24.8 | -4.9 | -5.5 | -17.5917 | -17.5369 | -196.987 | -8.3515 | -204.2816 | 8.9759 | -31.7423 | 62.8297 | 101.5134 | 99.1258 | 122.7927 | -5.8408 | 13.4242 | 10.3257 | 6.5193 | 115.2399 | -229.7199 | 27.4299 | -20.7892 | -0.7019 | -0.293 | -4.96 | -0.579 | -0.589 | -0.32 | 4.48 | -3.126 | -10.4295 | 1.8479 | 5.1286 | 12.1 | 2.545 | 0.952 | 2.5379 | 2.926 | 3.5322 | 2.8458 | 2.9959 |  | 10.1 | 7.1599 | 0.89 |  | -9.948 | -1.9575 | -26.3984 | -7.1142 | 0 | -30.13 | 0 | -3.5 | -11.6 | 40.0521 | -124.2622
08/12/2025 | 18:00 | 0 | 3.1318 | -8.3386 | 6.64 | 9.1773 |  | 11.8019 |  | 10.7052 | 4.1039 |  |  | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.3341 | -9.4151 | 3.973 | 3.8807 | 6.9348 | 3.083 | -1.6861 | 1.2695 |  | -1.0402 | -1.48 | -1.466 | 3.744 | 2.22 | -8.8 | -1.923 | 0.301 | 0 | -16.81 |  | -11.03 | -10.92 | 4.5065 | 3.7565 | 11.6212 | 14.9893 | -16.3374 | -16.343 | -16.1157 | 1.476 | 1.4908 | 0.1129 |  | 12.6079 | 12.5588 | 16.4132 | 12.761 | -5.9 | -5.8 | -21.0627 | -20.9666 | -2.6005 |  | 4.0437 | 1.2411 | 5.2757 | 5.8256 | -113.6814 | 31.2815 | 31.1899 | 55.5573 | -169.8691 |  |  |  | 10.9575 | 6.97 | 5.66 | -9.27 | 0.6 | -33.0832 | -32.0116 | 31.4339 | 30.9449 | 43.9725 | -4.7649 | -4.6454 | 4.0521 |  |  |  | -17.3 | -16.9 | -0.43 | 15.3951 | 15.5083 | 13.7336 | 43.6074 | 44.0244 | -26.4219 | -21.5008 | -26.2071 | 2.7152 | 26.88 | 9.42 | 3.4424 | 2.6398 | -7.75 | 3.8572 |  |  | 18.8042 | 5.2707 | -3.7933 | -19.6 | -19.2 | -3.0847 | 2.811 | 6.9444 | 10.9531 | 3.15 | -1.86 | 5.9675 |  | 0.68 | 0.68 | 4.5 | 7.68 | -18.6 | -1.9091 | -43.9066 | -43.0091 |  | -19.8951 | -27.5658 | -27.3449 | -22.1328 | -10.1649 | -12.614 | -137.0185 | -5.9155 |  | -11.7046 | -11.0064 |  | -3.5066 | -3.4493 | -5.124 | -28.897 | -28.7543 | 13.3888 | 0 | -8.98 | 0 | 5.1558 | -4.9537 | -10.7414 | -10.9294 | 9.1769 | -9.068 |  | 5.3969 |  | 5.0671 | 2.6544 | 3.3339 | 0 | 18.7551 | 19.09 | -32.9889 | 27.1843 | 27.6161 | -19.4514 | -9.287 | 20.3922 | -20.55 | -3.1069 | 0.2007 | 2.09 | 0.75 | -20.8274 |  | 1.183 | 0.767 |  | 18.3 | -3.3512 | 4.1164 | -1.05 | 20.9828 |  | 15.05 | -1.8938 | -2.245 | 2.8981 |  |  | -7.3013 | -14.2811 | 2.6406 | -17.4179 | 4.9948 | 4.9837 | 84.6291 | -6.9211 | -8.4307 | 5.7862 | 4.2285 | 6.7833 | 6.9384 | 4 | -14.2575 | -12.3343 | -4.19 | 0 | -16.5426 | 31.8789 | 126.677 | -20.6634 | 31.4558 |  | 6.3128 | -11.0625 | -11.3172 | 12.6195 | 14.038 | -7.4035 | -6.4862 | -10.2155 | -10.4575 | 27.43 | 27.84 | -23.7 | -23.6 | 0.2298 | -4 | 33.9253 | 30.497 | 30.3813 | -16.9 | -28.6 | -8.4 | -8.9 | -17.3391 | -17.3363 | -186.7553 | -4.4414 | -198.1202 | 19.0336 | -22.7573 | 69.2917 | 94.3443 | 113.71 | 115.6109 | 5.9707 | 14.4836 | 14.4584 | -7.1036 | 134.5596 | -215.6387 | 57.6036 | -47.3525 | -0.5847 | -0.315 | -5.04 | -0.519 | -0.525 | 0.32 | 4.08 | -3.2628 | -10.4875 | 2.8153 | 3.9567 | 11.5 | 0.969 | 0.666 |  |  | 3.4153 | 4.0409 | 3.2368 |  | 14.1 | 6.4878 | 0.85 |  | -10.7847 | -1.3503 | -24.9735 | -8.5467 | -2.3392 | -29.0112 | 0 | -5.7 | -9.3 | 44.7443 | -133.6475
08/12/2025 | 18:30 | 0 | 3.5226 | -8.9161 | 6.705 | 8.5533 |  | 11.7682 |  | 11.1567 | 4.2939 |  |  | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.4592 | -10.2124 | 4.7101 | 4.6866 | 8.4606 | 3.0067 | 0.2848 | 0.8347 |  | -1.2336 | -1.276 | -1.266 | 3.891 | 0 | -4.4 | -2.068 | 0.31 | 0 | -15.68 |  | -10.38 | -10.37 | 3.7882 | 3.8964 | 12.159 | 15.6231 | -18.5321 | -14.7355 | -14.3986 | 0.4345 | 0.6497 | 0.1107 |  | 11.8234 | 11.6677 | 20.5006 | 11.9227 | -5.9 | -5.9 | -20.8629 | -20.9793 | -2.4104 |  | 5.6498 | 0.8451 | 4.8254 | 5.5808 | -103.0305 | 30.2133 | 30.1218 | 49.1118 | -155.1644 |  |  |  |  | 7 | 5.64 | -9.1 | 0.52 | -27.9928 | -28.1268 | 36.3638 | 36.1628 | 37.7864 | -4.0818 | -4.1931 | 5.6097 |  |  |  | -15.7 | -15.4 | -0.5 | 16.3255 | 16.6044 | 15.087 | 40.577 | 40.8192 | -24.0882 | -20.404 | -24.8906 | 3.5537 | 27.4 | 9.65 | 4.5361 | 3.714 | -9.12 | 3.8572 |  |  | 14.1813 | 5.4392 | -4.3236 | -19.7 | -19.5 | -2.9919 | 3.746 | 10.2564 | 12.2519 | 4.13 | -2.5 | 5.9055 | -15.9459 | 0.68 | 0.55 | 9.11 | 9.57 | -17.0182 | -9.0909 | -44.1073 | -43.5364 |  | -16.3585 | -25.1343 | -25.216 | -21.3054 | -10.7512 | -12.993 | -129.4699 | -12.0894 |  | -11.119 | -10.424 |  | -3.5711 | -4.0567 | -8.196 | -26.5134 | -26.3508 | 12.5352 |  |  |  | 5.1534 | -5.2109 | -10.6812 | -10.9682 | 9.174 | -8.4222 |  | 5.1761 |  | 4.9518 | 3.1787 | 3.2689 | 0 | 15.9083 | 16.0758 | -34.496 | 27.1567 | 26.9496 | -21.4995 | -11.3001 | 19.5084 | -21.24 | -3.1087 | 0.176 | 1.95 | 2.06 | -20.0614 |  | 1.403 | -1.589 |  | 13.17 | 0.1394 | 6.4621 | -1.64 | 21.2279 |  | 16.7591 | -2.282 | -2.6059 | 3.3315 |  |  | -9.787 | -14.1133 | 1.7492 | -17.5758 | 3.4295 | 3.8933 | 88.7259 | -6.1671 | -9.0441 | 5.7213 | 3.7871 | 7.9415 | 8.0933 | 3 | -8.6013 | -7.8289 | -1.26 | -4.8661 | -7.6231 | 29.3453 | 113.6054 | -13.0097 | 38.2839 |  | 0 | 0 | 0 | 26.4686 | 26.054 | -6.2499 | -5.6512 | -12.7598 | -12.8647 | 25.2 | 24.47 | -21.9 | -22.1 | 0.2646 | -7.2 | 33.073 | 30.9912 | 31.142 | -17 | -27 | -8 | -8.5 | -17.5591 | -17.3424 | -166.2856 | 10.6449 | -236.9254 | 17.6993 | -23.928 | 78.031 | 85.1854 | 127.0014 | 66.3511 | 13.3716 | 15.7463 | 15.537 | -22.977 | 177.2582 | -162.8078 | 13.3499 | -5.2925 | -0.8655 | -0.891 | -5.84 | -0.489 | -0.498 | 0.88 | 3.68 | -3.6658 | -9.9901 | 3.7522 | 2.7848 | 12.3 | 3.046 | 2.132 | 2.3075 |  | 3.7008 | 3.6002 | 4.1255 |  | 13.2 | 5.9128 | 0.58 |  | -13.0565 | 1.221 | -24.2309 | -11.1801 | -4.8579 | -27.915 | 2.1206 | -4.4 | -11 | 43.0651 | -128.322
08/12/2025 | 19:00 | 0 | 3.9878 | -9.5063 | 4.3689 | 9.0708 |  | 14.1783 |  | 12.8176 | 5.1058 |  |  | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -19.8 | 3.2964 | -11.4778 | 6.7457 | 6.6432 | 11.6589 | 2.8729 | 0.2517 | 0.9308 |  | -1.2828 | -0.933 | -0.93 | 3.949 | 0 | 2.2 | -1.791 | 0.323 | 0 | -13.52 |  | -10.04 | -10.17 | 4.3506 | 3.838 | 14.5901 | 17.7888 | -23.6157 | -11.6544 | -11.3535 | 0.5094 | 0.7597 | 0.0661 |  | 8.5274 | 8.5605 | 28.0213 | 7.1024 | -4.3 | -4.2 | -20.51 | -20.5221 | -3.446 |  | 10.001 | 1.4519 | 4.8357 | 5.455 | -72.7561 | 33.2652 | 33.1126 | 35.9424 | -127.6226 |  |  |  | 14.141 | 7.8 | 7.19 | -7.26 | 2.16 | -28.7966 | -27.8589 | 46.7198 | 46.5576 | 36.2127 | -6.4567 | -6.3885 | 9.4384 |  |  |  | -12.1 | -11.9 | -0.69 | 19.9618 | 20.0654 | 18.1426 | 35.5757 | 35.7346 | -19.3793 | -21.8471 | -18.9497 | 3.7924 | 25.97 | 9 | 2.8174 | 2.1515 | -8.45 | 4.4493 |  |  | 18.2951 | 6.3782 | -4.0394 | -19.7 |  | -1.698 | 3.746 | 8.3638 | 12.2519 | 4.24 | -1.7 | 5.0995 | -18.4911 | 0.78 | 0.77 | 8.83 | 9.82 | -17.8182 | -9.1909 | -47.1062 | -46.7727 |  | -15.6379 | -25.6946 | -25.9098 | -20.5709 | -10.4373 | -13.347 | -113.4899 | -23.9366 |  | -10.7118 | -10.0599 |  | -5.0469 | -5.0796 | -6.66 | -27.0957 | -26.9058 | 15.1456 |  |  |  | 5.1774 | -8.6654 | -10.4559 | -10.6414 | 8.4335 | -8.5838 |  | 5.3066 |  | 5.0166 | 0 | 2.5761 | 0 | 15.0711 | 15.2385 | -40.0221 | 31.4113 | 31.4638 | -20.5548 | 0 | 29.323 | -25.17 | -1.1586 | 0.1916 | 0.64 | 1.51 | -29.3485 |  | 1.256 | 0.508 |  | 14.58 | -1.2671 | 7.875 | -1.64 | 21.3843 |  | 16.392 | -3.4113 | -3.9282 | 3.5255 |  |  | -8.3421 | -12.2787 | 0.7398 | -16.7354 | 4.1587 | 5.0011 | 98.2249 | -5.65 | -6.9285 | 5.5496 | 3.7284 | 8.337 | 8.5768 | 3.2571 | -10.5862 | -8.4008 | -1.68 | -5.3352 | 0 | 32.18 | 101.517 | -12.3683 | 39.7421 |  | 0 | -13.0536 | -13.8846 |  |  | -12.8803 | -12.32 | -14.9543 | -14.629 | 17.4 | 19.32 | -28.2 | -28.2 | 0.195 | -5.76 | 55.4478 | 23.5081 | 22.8659 | -17 | -32 | -2.8 | -3.4 | -17.5078 | -17.5745 | -147.932 | 18.4582 | -247.3162 | 5.8091 | -22.8849 | 88.6928 | 75.0024 | 144.0311 | 84.4153 | 24.2383 | 22.0028 | 24.9617 | -31.4511 | 188.0451 | -181.3845 | 5.1301 | 5.8622 | -1.1243 | -0.797 | -8.88 | -0.592 | -0.6 | 3.28 | 1.44 | -3.9973 | -7.7928 | 5.51 | -0.322 | 12.7 | 0.187 | -0.248 |  |  | 3.3845 | 3.3726 | 3.6128 |  | 16.8 | 4.3763 | 0.58 |  | -12.3099 | 0.3806 | -25.6053 | -10.1852 | -3.6138 | -27.7587 | 2.0054 | -7.7 | -8.3 | 33.4317 | -117.8106
08/12/2025 | 19:30 | 0 | 4.0767 | -9.8824 | 4.545 | 9.3721 |  | 12.5018 |  | 13.1605 | 5.2888 |  |  | -30.8 | 6.6 | 4.14 |  | 3.656 | -12.936 | 6.6793 | 6.4023 | 11.2916 | 1.5869 | 0.1606 | 0.7993 |  | -1.1764 | -0.896 | -0.891 | 4.08 | 2.22 | 2.2 | -1.894 | 0.331 | 0 | -13.17 | -10 | -9.51 | -9.68 | 5.6417 | 3.9296 | 15.1155 | 18.2557 | -23.7259 | -13.7978 | -13.1433 | 1.1162 | 1.2193 | 0.1268 |  | 7.8465 | 7.8266 | 36.7249 | 3.3442 | -3.2 | -3.2 | -19.0014 | -18.4824 | -3.4172 |  | 9.4274 | 3.1489 | 3.638 | 4.5721 | -56.5508 | 30.6406 | 30.6711 | 22.9955 | -123.6121 |  |  |  | 14.2109 | 7.05 | 6.42 | -7.69 | 1.84 | -28.6626 | -28.3947 | 47.7372 | 46.7348 | 35.5318 | -1.2835 | -1.999 | 9.361 | 0 |  |  | -13 | -13.2 | -0.61 | 21.9322 | 21.8213 | 20.1345 | 34.2785 | 34.6679 | -22.5104 | -18.7138 | -20.3137 | 3.7985 | 25.64 | 8.71 | 2.9736 | 2.3468 | -8.3 | 4.4493 |  |  | 16.0136 | 6.4619 | -4.0483 | -20.4 | -19.8 | -1.6577 | 3.559 | 8.2061 | 12.0663 | 3.9 | -1.75 | 5.301 | -16.1284 | 0.73 | 0.73 | 12.88 | 9.96 | -15.3818 | -7.8182 | -46.5775 | -45.7545 |  | -13.7629 | -23.3003 | -23.6201 | -21.4248 | -10.2574 | -13.21 | -101.9018 | -23.3058 |  | -10.342 | -9.6303 |  | -6.4996 | -6.5718 | -7.684 | -25.6958 | -25.3278 | 15.6879 |  |  |  | 5.1937 | -11.0949 | -10.441 | -10.6493 | 8.039 | -8.3269 |  | 5.1789 |  | 4.8769 | 0 | 0 |  | 15.5734 | 15.2385 | -44.2085 | 30.5563 | 30.6186 | -22.7352 | 0 | 33.7078 | -23.87 | 0.894 | 0.2621 | -1.22 | 1.53 | -33.0543 |  | 1.337 | 0.36 |  | 12.3 | 1.0246 | 11.2469 | -1.85 | 18.9835 |  | 18.8005 | -4.1992 | -4.6407 | 3.6431 |  |  | -8.6213 | -11.3793 | 1.0697 | -18.2042 | 3.8635 | 4.4704 | 102.8574 | -5.4749 | -7.9678 | 4.616 | 3.3354 |  | 8.7192 | 2.8705 | -8.7385 | -5.9497 | -3.77 | 0 | 6.6822 | 36.1035 | 98.1306 | -9.9609 | 41.2034 |  | 5.8368 | -12.3144 | -11.8394 |  |  | -12.9737 | -12.3749 | -14.3175 | -14.3254 | 19.93 | 19.93 | -26.1 | -26.5 | 0.3177 | -5.6 | 56.7881 | 22.8138 | 23.0176 | -16.5 | -31.2 | -3.7 | -4.2 |  |  | -138.1152 | 14.7951 | -251.597 | 7.0957 | -23.0079 | 89.6929 | 72.4237 | 138.2302 | 82.092 | 27.6883 | 21.4043 | 20.7517 | -33.4596 | 191.9456 | -180.3668 | 13.4722 | -1.8872 | -1.1951 | -0.484 | -8.48 | -0.601 | -0.61 | 3.28 | 1.76 | -4.0836 | -8.1437 | 5.0126 | -0.0565 | 13.4 | 1.417 | 1.004 |  |  | 3.9333 | 4.5299 | 3.4292 |  | 16.5 | 5.3843 | 0.7 |  | -14.0194 | 1.6033 | -24.6579 | -11.8993 | -5.0527 | -27.5048 | 2.0917 | -7.5 | -8.5 | 39.9309 | -121.3401
08/12/2025 | 20:00 | 0 | 3.849 | -9.7181 | 3.2684 | 9.505 |  | 12.1603 |  | 12.5727 | 5.0488 |  |  | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 3.8853 | -12.1538 | 6.216 | 6.1808 | 10.7873 | 1.6464 | 0.2401 | 0.8561 |  | -1.2503 | -0.613 | -0.602 | 3.965 | 2.22 |  | -1.992 | 0.328 | 0 | -8.97 |  | -10.28 | -10.3 | 6.5682 | 3.6416 | 14.6416 | 17.9697 | -12.9882 | -5.6263 | -5.1029 | 11.5304 | 12.4388 |  |  | 25.1548 | 23.4907 | 63.7274 | 4.6154 | -4.4 | -4.5 | -25.2807 | -26.0901 | -3.7862 |  | 9.8132 | 3.3813 | 3.6992 | 2.5359 | -81.2708 | 31.3425 | 31.2815 | 36.2278 | -136.5768 |  |  |  | 14.2608 | 6.9 | 5.91 | -7.86 | 2.21 | -25.0458 | -24.9118 | 44.6549 | 43.4419 | 33.9678 | -2.6459 | -2.6931 | 9.8901 |  |  |  | -13.1 | -13 | -0.63 | 21.5253 | 21.8815 | 19.9365 | 38.0436 | 38.0268 | -25.7721 | -18.6832 | -24.1071 | 3.6087 | 24.68 | 8.41 | 2.5049 | 1.7609 | -8.03 | 4.4493 |  |  | 18.0565 | 6.5354 | -3.7865 | -20.1 | -22 | -1.8311 | 3.185 | 7.4175 | 11.6953 | 3.72 | -1.44 | 5.4095 | -17.521 | 0.72 | 0.72 | 8.31 | 10.12 | -17.5273 | -8.9909 | -44.3036 | -44.0364 |  | -15.8379 | -25.3786 | -25.0881 | -20.4707 | -10.0025 | -13.29 | -113.4609 | -23.2213 |  | -10.2582 | -9.5709 |  | -6.9923 | -7.1309 | -6.66 | -25.2718 | -24.8937 | 15.3187 |  |  |  | 5.0176 | -11.2916 | -10.8872 | -11.149 | 7.8865 | -8.7881 |  | 5.2356 |  | 4.8812 | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.8894 | -29.6398 | 27.4509 | 27.1605 | -12.3823 |  | 27.8874 | -22.67 | 0.0114 | 0.2804 | 0 | 2.4 | -27.6773 |  | 1.255 | 0.474 |  | 12.2 | -14.5625 | -4.842 | -1.36 | 17.6361 |  | 22.5863 | -5.8207 | -6.4158 | 3.5724 | 0.0225 |  | -8.2559 | -7.5298 | 1.5644 | -19.6101 | 5.2639 | 4.9495 | 129.2628 | -5.3009 | -7.9688 | 4.1878 | 3.266 | 8.4982 | 8.7113 | 3 | -8.295 | -6.5304 | -2.51 | 0 | 11.9281 | 35.3535 | 100.1763 | -9.4572 | 40.7548 |  | 0 | -9.8819 | -12.2887 |  |  | -13.8471 | -13.3088 | -14.2815 | -14.0901 | 15.47 | 15.19 | -26.5 | -26.5 | 0.3342 | -5.04 | 64.8781 | 19.9176 | 19.7564 |  | -31.2 | -1.1 | -1.7 |  |  | -131.5691 | 18.6028 | -254.2893 | 0.4418 | -22.5866 | 92.2609 | 73.5875 | 144.9359 | 85.8538 | 25.5203 | 21.3568 | 21.8629 | -38.7496 | 191.024 | -186.2332 | 3.2493 | 7.062 | -0.5383 | -0.796 | -8.32 | -0.67 | -0.678 | 3.28 | 1.84 | -4.0328 | -8.2597 | 4.9821 | -0.0565 | 12.9 | 0.167 | 1.802 | 2.3308 |  | 3.2588 | 3.7497 | 3.3182 |  | 16.2 | 5.9689 | 0.71 |  | -13.4532 | 1.4587 | -24.2911 | -11.2827 | -5.239 | -26.9369 | 2.0666 | -7 | -9.4 | 39.4819 | -123.8994
08/12/2025 | 20:30 | 0 | 3.9787 | -9.7341 | 3.1071 | 9.6482 |  | 10.7737 |  | 11.8748 | 4.7239 |  |  | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.9074 | -11.965 | 5.9495 | 5.8522 | 10.3567 | 2.4124 | 0.2486 | 0.836 |  | -1.0748 | -0.52 | -0.542 | 3.776 | 0 | 2.2 | -1.789 | 0.32 | 0 | -8.25 |  | -10.46 | -10.49 | 6.3203 | 3.9036 | 13.8727 | 17.0564 | -14.7438 | -5.2244 | -4.8441 | 15.8441 | 16.1997 |  |  | 26.6294 | 29.8493 | 63.5364 | 4.9331 | -3.9 | -3.9 | -26.4343 | -25.33 | -3.6133 |  | 7.7911 | 3.4068 | 3.7781 | 2.5134 | -82.2474 | 31.3425 | 31.0068 | 36.3032 | -139.8423 |  |  |  | 13.0533 | 6.57 | 5.72 | -8.27 | 1.54 | -24.1081 | -24.6439 | 43.9701 | 43.6779 | 34.8192 | -1.9385 | -2.2776 | 8.8112 |  |  |  | -14.6 | -14.5 | -0.55 | 21.1265 | 20.9423 | 19.0619 | 38.2953 | 38.9281 | -24.8108 | -20.046 | -22.9456 | 3.5529 | 24.38 | 8.05 | 2.0361 | 1.3702 | -7.78 | 4.7453 |  |  | 17.8083 | 6.6832 | -3.6034 | -20 | -19.6 | -1.8433 | 2.998 | 7.2598 | 11.3242 | 3.51 | -1.43 | 5.2235 | -17.936 | 0.7 | 0.72 | 8.19 | 9.65 | -17.6727 | -9.3909 | -44.1593 | -43.6091 |  | -16.1908 | -25.4753 | -25.6404 | -19.9538 | -8.674 | -13.6 | -115.4799 | -22.6618 |  | -10.3678 | -9.9325 |  | -8.5637 | -8.3493 | -7.172 | -24.8485 | -24.7084 | 16.7727 |  |  |  | 4.7435 | -14.1853 | -12.5227 | -12.6888 | 10.1221 | -10.1397 |  | 5.0549 |  | 4.6388 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.387 | -28.1327 | 26.3937 | 26.3772 | -9.5069 |  | 29.4694 | -20.45 | 0.0114 | 0.2621 |  | 0.13 | -30.0672 |  | 0.979 | 0.605 | 3.7664 | 13.43 | -18.9159 | -8.6472 | -0.66 | 18.8609 |  | 23.1902 | -5.8017 | -6.3065 | 3.4788 | 0.0225 |  | -9.2112 | -6.7904 | 2.5847 | -22.199 | 5.0759 | 4.9382 | 132.7541 | -5.3403 | -8.4627 | 4.0393 | 2.3704 | 8.4542 | 8.4898 | 1.9842 | -9.1895 | -7.3273 | -2.51 | -3.2102 | 4.4506 | 33.4965 | 101.0846 | -10.9338 | 40.0167 |  | 0 | -12.0606 | -13.3508 |  |  | -14.7041 | -14.4623 | -14.6598 | -14.5459 | 14.92 | 14.63 | -27 | -27.2 | 0.3525 | -4.88 | 59.5991 | 19.8931 | 20.3972 | -16.9 | -31.2 | -0.7 | -1.3 |  | -17.9896 | -140.4718 | 16.4811 | -252.1117 | -0.0416 | -26.5145 | 89.5385 | 72.5969 | 143.8805 | 87.3749 | 28.2389 | 22.9488 | 23.0625 | -34.4301 | 191.0682 | -187.0551 | 4.8041 | 7.6375 | -0.5603 | -0.625 | -6.16 | -0.679 | -0.688 | 1.2 | 0.8 | -3.7743 | -6.6209 | 4.6586 | -0.5264 | 11.6 | 0.802 | 0.479 | 2.6001 |  | 3.4097 | 2.7287 | 2.95 |  | 16 | 5.2888 | 0.48 |  | -13.3361 | 1.065 | -24.0819 | -11.4195 | -4.8139 | -27.1166 | 1.478 | -7.2 | -9.2 | 38.6359 | -123.3652
08/12/2025 | 21:00 | 0 | 3.8524 | -9.6091 | 3.576 | 9.3519 |  | 11.0173 |  | 10.8133 | 4.1399 |  |  | -30.8 |  | 4.968 |  | 3.8529 | -10.6818 | 5.4038 | 5.3468 | 9.4649 | 2.4096 | 0.2574 | 0.8825 |  | -1.0754 | -0.712 | -0.699 | 3.627 | 0 | -2.2 | -1.702 | 0.321 | 0 | -9.42 |  | -11.29 | -11.47 | 6.5559 | 3.9283 | 13.3618 | 16.9542 | -11.9574 | -6.2961 | -5.9003 | 2.2046 | 2.8614 |  |  | 21.6036 | 21.9307 | 67.3384 | 7.0631 | -4.7 | -4.6 | -28.4133 | -28.2316 | -3.6654 |  | 7.1691 | 3.9391 | 3.6019 | 2.4324 | -105.5025 | 31.8003 | 31.8918 | 47.3779 | -154.1363 |  |  |  | 13.0533 | 6.49 | 5.5 | -8.72 | 1.72 | -22.2327 | -22.2327 | 42.9875 | 42.0398 | 37.1736 | -4.0264 | -4.0177 | 7.0083 |  |  |  | -14.9 | -14.7 | -0.5 | 18.671 | 19.1218 | 17.6195 | 41.2551 | 41.6063 | -28.8151 | -19.1444 | -26.7817 | 3.5992 | 23.31 | 7.7 | 1.4111 | 0.7843 | -7.62 | 5.0413 |  |  | 21.2327 | 6.9887 | -3.5156 | -20.4 | -19.8 | -1.7798 | 2.4369 | 6.3135 | 10.7675 | 2.99 | -1.1 | 4.6655 | -21.3587 | 0.87 | 0.88 | 8.19 | 9.23 | -21.0909 | -10.6364 | -43.2659 | -43.4545 |  | -18.1867 | -27.594 | -27.7353 | -21.3416 | -8.1992 | -12.806 | -125.5776 | -23.798 |  | -9.9822 | -9.3164 |  | -6.3135 | -5.806 | -5.636 | -25.6928 | -25.1774 | 15.2455 | 0 | -9.08 | 0 | 4.5825 | -8.5416 | -12.2995 | -12.382 | 9.9869 | -10.5934 |  | 4.969 |  | 4.6362 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 9.0426 | -26.6256 | 26.5414 | 26.5861 | -8.7497 |  | 29.2839 | -20.89 | 0.0114 | 0.2364 |  | 0.25 |  |  | 0.984 | 0.702 |  | 13.79 | -20.2688 | -9.3327 | -0.46 | 19.5731 |  | 23.2738 | -5.4999 | -5.9431 | 3.3593 | 0.0608 |  | -8.9069 | -6.4809 | 3.5153 | -22.6896 | 6.4288 | 5.8551 | 130.4267 | -5.5374 | -9.1531 | 4.141 | 2.234 | 8.066 | 8.4028 |  | -9.1777 | -7.6366 | -3.35 | -3.0922 | 5.4437 | 30.1786 | 101.367 | -12.2917 | 38.8685 |  | 0 | 0 | -12.5569 |  |  | -14.77 | -14.8688 | -13.6445 | -13.5249 | 16.42 | 15.54 | -26.5 | -26.7 | 0.3708 | -5.44 | 60.4276 | 23.1399 | 23.051 | -17.3 | -31.6 | -1.2 | -1.8 | -18.0116 | -17.848 | -148.5628 | 12.7299 | -248.8831 | 2.4397 | -29.4355 | 87.5069 | 73.9684 | 140.7779 | 84.9517 | 25.3807 | 23.7619 | 22.2705 | -34.33 | 188.324 | -187.8136 | 4.4011 | 2.7953 | -0.8435 | -0.678 | -6.56 | -0.604 | -0.612 | 1.2 | 0.48 | -3.5484 | -6.8528 | 4.6891 | -0.4074 | 11.7 | 1.224 | 1.002 |  |  | 3.594 | 3.8762 | 2.9782 |  | 16.5 | 5.7194 | 0.38 |  | -13.4446 | 0.3009 | -24.7657 | -11.5697 | -4.1664 | -27.082 | 0 | -7 | -9.2 | 41.9493 | -127.3532
08/12/2025 | 21:30 | 0 | 3.4481 | -9.0308 | 3.5405 | 9.4851 |  | 9.766 |  | 10.6456 | 4.0579 |  |  | -28.6 | 4.4 | 4.14 |  | 3.8501 | -11.5051 | 4.9102 | 4.7803 | 8.5921 | 2.1685 | 0.2495 | 1.4629 |  | -1.1951 | -0.889 | -0.889 | 4.027 | 0 | -2.2 | -1.83 | 0.326 | 0 | -10.88 |  | -11.56 | -11.47 | 6.6075 | 3.8504 | 17.3617 | 18.8651 | -11.1368 | -6.2961 | -5.9832 | 1.9756 | 2.3085 |  |  | 20.7248 | 20.8376 | 63.7964 | 6.0858 | -4.5 | -4.6 | -28.3909 | -28.2037 | -3.9246 |  | 10.1368 | 3.88 | 3.365 | 2.3351 | -103.8239 | 31.7698 | 31.8308 | 49.1152 | -156.1201 |  |  |  | 12.4345 | 6.48 | 5.45 | -9.07 | 1.51 | -23.7062 | -23.8402 | 43.6275 | 42.8344 | 37.621 | -2.4356 | -2.4115 | 9.7194 | 0 |  |  | -16.6 | -16.1 | -0.35 | 19.0752 | 19.0394 | 17.1639 | 42.0292 | 42.207 | -28.3878 | -19.7632 | -26.5563 | 3.5032 | 23.68 | 7.81 | 0.4736 | -0.0977 | -7.05 | 5.0413 |  |  | 15.6172 | 7.172 | -3.3646 |  |  | -1.936 | 1.6889 | 6.3135 | 9.8398 | 2.25 | -1.26 | 5.704 | -15.3784 | 0.79 | 0.75 | 8.14 | 8.59 | -16.2727 | -7.8182 | -43.9855 | -43.7545 |  | -17.3956 | -26.9177 | -27.0449 | -17.6888 | -6.745 | -13.036 | -125.9809 | -20.4874 |  | -9.4595 | -8.9506 |  | -8.0536 | -7.6424 | 17.936 | -28.6057 | -28.2914 | 10.377 |  | -8.6 |  | 4.3471 | -11.2545 | -12.8287 | -12.9501 | 11.0491 | -11.8614 |  | 5.1272 |  | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.5497 | -30.1421 | 27.0446 | 27.159 | -12.9651 |  | 28.7907 | -21.33 | 0.0993 | 0.1916 | 0 | 0.69 | -28.0082 |  | 0.93 | 0.66 | 3.9943 | 14.1 | -14.6209 | -4.0563 |  | 20.1999 |  | 22.1126 | -5.6083 | -5.9786 | 3.3078 |  |  |  | -7.1495 | 3.1931 | -22.4255 | 5.3406 | 5.5368 | 114.899 | -5.9876 | -7.5884 | 4.143 |  | 7.7731 | 7.9509 |  | -9.3577 | -7.8737 | -2.1 | -5.697 | 0 | 32.1634 | 107.2618 | -12.3639 | 37.6135 |  | 0 | -11.5207 | -10.64 |  |  | -12.1332 | -11.529 | -12.6877 | -12.4177 | 16.91 | 15.59 | -26.7 | -26.5 | 0.2115 | -6.56 | 46.9652 | 26.0213 | 25.7538 | -18.2 | -31.6 | -3.7 | -4.2 |  | -17.6371 | -151.9664 | 9.3133 | -248.4032 | 4.4486 | -29.4404 | 86.6398 | 73.7849 | 135.2548 | 80.1556 | 24.6891 | 22.3543 | 24.095 | -29.1147 | 185.5631 | -178.4934 | 8.3569 | 3.5719 | -1.2171 | -0.621 | -6 | -0.698 | -0.707 | 1.12 | 0.64 | -2.9982 | -6.6484 | 4.1917 | -0.2914 | 11.1 | 1.579 | 1.742 |  |  | 3.7381 | 4.3561 | 3.8535 |  | 17.8 | 6.437 | 0.3 |  | -13.7452 | 0.4809 | -24.1572 | -11.4339 | -4.2311 | -27.1116 | 0 | -8.3 | -7.1 | 42.9874 | -127.134
08/12/2025 | 22:00 | 0 | 3.2943 | -9.0453 | 3.3744 | 9.037 |  | 9.8449 |  | 9.8022 | 3.5499 |  |  | -30.8 | 4.4 | 3.312 |  | 3.1396 | -10.7995 | 4.6608 | 4.5087 | 8.073 | 2.1016 | 0.3424 | 1.9626 |  | -1.0345 | -0.935 | -0.903 | 3.898 | -2.22 | -4.4 | -1.814 | 0.321 | 0 | -10.94 |  | -11.77 | -11.79 | 6.0892 | 3.8931 | 16.6739 | 17.8888 | -11.0015 | -8.1715 | -7.5496 | 0.335 | 0.5005 |  |  | 20.3058 | 20.6973 | 63.7205 | 6.1063 | -4.4 | -4.5 | -26.9844 | -28.4273 | -3.7984 |  | 8.2905 | 4.0219 | 3.0213 | 2.1027 | -106.1433 | 31.8003 | 31.8613 | 48.3987 | -160.0081 |  |  |  | 11.4166 | 6.31 | 4.83 | -9.5 | 2.15 | -22.5006 | -22.9025 | 43.0851 | 42.061 | 38.016 | -3.7525 | -4.1602 | 8.3523 |  |  |  | -17.4 | -16.8 | -0.24 | 16.5923 | 17.7522 | 16.185 | 43.2952 | 43.6098 | -29.4906 | -18.894 | -28.1724 | 3.4502 | 23.01 | 7.48 | 0 | -0.4883 | -6.9 | 5.0413 |  |  | 9.0662 | 7.1359 | -3.0948 | -17.9 |  | -2.002 | 1.1279 | 6.3135 | 8.912 | 1.57 | -1.46 | 8.463 | -9.098 | 0.98 | 0.96 | 5.36 | 8.47 | -9.8909 | -5.4545 | -42.1428 | -41.6182 |  | -17.2633 | -25.6919 | -26.3583 | -18.7302 | -7.0381 | -13.165 | -128.5522 | -21.5955 |  | -8.0696 | -7.3846 |  | -5.4266 | -5.4324 | 16.912 | -26.7521 | -26.5211 | 8.6315 |  | -9.18 |  | 4.2505 | -4.9118 | -11.7949 | -11.9375 | 9.5579 | -11.7561 |  | 4.7427 |  | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.7077 | -27.9652 | 23.9264 | 24.3854 | -11.0941 |  | 26.9108 | -21.71 | 0.0993 | 0.219 | 0 | 1.89 |  |  | 0.86 | 0.73 |  | 15.44 | -15.5281 | -5.5415 | 0.34 | 21.0083 |  | 22.3863 | -5.3025 | -5.7923 | 3.0904 |  |  | -8.8077 | -8.4225 | 4.0399 | -23.0191 | 5.5355 | 5.0456 | 113.668 | -6.2769 | -8.0596 | 4.0323 | 2.2109 | 7.2521 | 7.4526 |  | -8.0863 | -7.3127 | -4.61 | 0 | 11.9668 | 32.193 | 103.6457 | -12.3233 | 39.1817 |  | 0 | -10.7325 | 0 |  |  | -11.7926 | -11.3751 | -12.4849 | -11.9828 | 14.33 | 13.99 | -26.9 | -27 | 0.4404 | -7.36 | 56.2871 | 26.599 | 26.4992 | -18.7 | -31.7 | -3.3 | -3.9 |  | -17.8645 | -147.1991 | 7.3032 | -248.3457 | 2.4909 | -30.1375 | 86.2853 | 72.9553 | 140.2751 | 84.4739 | 23.1625 | 21.3376 | 25.4101 | -28.3302 | 186.6118 | -182.482 | 1.3125 | 5.1874 | -1.1707 | -0.722 | -5.28 | -0.813 | -0.823 | 0.72 | 0.64 | -2.7808 | -6.6209 | 4.1337 | -0.145 | 11.4 | 1.944 | 1.125 | 2.6 |  | 2.9787 | 4.3773 | 3.1382 |  | 17.4 | 6.8559 | 0.23 |  | -12.8766 | 0.5741 | -23.7863 | -10.8438 | -3.8858 | -26.9247 | 0 | -8.8 | -7.2 | 50.1775 | -132.3842
08/12/2025 | 22:30 | 0 | 2.5399 | -7.9949 | 5.3166 | 9.4821 |  | 8.7885 |  | 8.2878 | 2.8699 |  |  | -26.4 |  | 2.484 | -15.4 | 3.5003 | -10.6703 | 3.9866 | 3.903 | 7.2231 | 1.2099 | 0.3407 | 2.2034 |  | -1.197 | -1.099 | -1.091 | 4.014 | -2.22 | -6.6 | -1.737 | 0.318 | 0 | -11.99 |  | -12.9 | -12.9 | 5.7543 | 4.1288 | 14.7255 | 16.1933 | -10.128 | -8.4394 | -7.9013 | 13.4595 | 13.9659 |  |  | 28.3599 | 33.3422 | 59.4573 | 6.6075 | -4 | -4.2 | -28.0734 | -27.3962 | -3.6809 |  | 8.8708 | 3.8512 | 2.3276 | 1.6341 | -98.2085 | 30.6101 | 30.4269 | 50.1854 | -160.2364 |  |  |  | 9.3608 | 5.86 | 4.48 | -10.47 | 1.27 | -21.4289 | -22.0987 | 40.4259 | 39.9011 | 41.349 | -2.6273 | -1.9996 | 9.1865 |  |  |  | -19.8 | -19.1 | -0.28 | 15.6491 | 15.8748 | 14.7777 | 43.7392 | 43.1092 | -27.712 | -20.4897 | -25.2646 | 3.1655 | 21.42 | 6.68 | -0.7813 | -1.3672 | -6.31 | 5.0413 |  |  | 9.5431 | 7.3005 | -2.8355 |  | -17.5 | -1.9592 | 0 | 5.6827 | 7.4277 | 0.5 | -1.37 | 7.998 | -10.1181 | -3.38 | -3.46 | 13.45 | 7.79 | -12.0364 | -5.9818 | -40.2443 | -39.9727 |  | -16.9399 | -26.1996 | -25.4928 | -16.2528 | -8.0828 | -13.483 | -131.47 | -19.9354 |  | -8.5974 | -8.4117 |  | -3.65 | -2.8501 | 1.552 | -26.5845 | -25.3481 | 11.3125 |  | -8.03 | 2.9 | 4.2561 | -2.0268 | -12.1716 | -12.2454 | 10.1306 | -10.921 |  | 4.9224 |  | 4.7957 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.3728 | -23.9463 | 23.8083 | 23.5164 | -8.4193 |  | 28.8151 | -20.1 | 0.0993 | 0.2181 | 0 | -0.55 | -29.1872 |  | 1.133 | 0.698 |  | 14.19 | -14.8909 | -3.2676 | -0.66 | 20.1223 |  | 21.8482 | -4.5212 | -5.02 | 2.8411 |  |  | -8.4343 | -6.8042 | 4.1873 | -23.5079 | 5.0238 | 5.7254 | 92.7102 | -6.0994 | -9.0444 | 3.5071 |  | 6.8639 | 7.0333 |  | -12.5759 | -9.5061 | -4.61 | 0 | 9.5607 | 23.648 | 105.0573 | -14.6497 | 37.0471 |  | 4.8286 | -12.2568 | 0 |  |  | -14.8359 | -14.5008 | -11.1414 | -11.9714 | 10.63 | 10.28 | -27 | -26.9 | 0.3708 | -8.08 | 54.2149 | 25.4757 | 24.8292 | -18.6 | -30.3 | -0.3 | -0.8 | -17.919 | -17.9665 | -152.2935 | 7.121 | -252.9453 | -0.0732 | -34.0006 | 87.6661 | 75.6082 | 140.3283 | 85.1061 | 21.5646 | 26.2958 | 24.1442 | -32.891 | 181.3033 | -183.6978 | -5.6659 | 11.8229 | -0.3503 | 0.592 | -7.04 | -0.87 | -0.872 | 1.12 | 1.2 | -2.2513 | -7.9973 | 4.0452 | 0.618 | 12.7 | 1.5 | 1.429 |  | 2.8981 | 3.532 | 3.9639 | 3.7641 |  | 15.9 | 6.4158 | 0.18 |  | -12.0291 | -0.8726 | -24.5297 | -9.2143 | -3.2456 | -27.2335 | 0 | -7.1 | -8.4 | 44.3691 | -132.4684
08/12/2025 | 23:00 | 0 | 2.382 | -7.6724 | 5.7686 | 9.0492 |  | 7.9696 |  | 7.1467 | 2.2789 |  |  | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.8358 | -12.007 | 3.5299 | 3.4608 | 6.2031 | 1.2586 | 0.2837 | 2.2467 |  | -1.0699 | -0.901 | -0.879 | 4.085 | -4.44 | -11 | -1.921 | 0.317 | 0 | -12.43 |  | -12.72 | -12.63 | 4.9196 | 3.8392 | 12.5463 | 14.2021 | -19.5467 | -16.477 | -16.2866 | 16.0476 | 16.5752 | 0.1268 |  | 23.1302 | 19.6188 | -1.8763 | 5.4186 | -4.4 | -4.3 | -19.4485 | -19.3406 | -3.5565 |  | 6.428 | 3.5962 | 2.3825 | 1.6959 | -49.8367 | -2.6551 | -2.8382 | 53.6082 | -177.9326 |  |  |  | 8.3828 | 6.08 | 4.71 | -10.71 | 0.51 | -23.3043 | -23.3043 | 42.3891 | 41.4493 | 43.0383 | -15.8764 | -16.2288 | 5.9609 |  |  |  | -13.6 | -13.6 | -0.19 | 11.0631 | 11.576 | 10.0988 | 23.0206 | 23.7833 | -25.2885 | -1.6141 | -22.5883 | 3.2296 | 20.29 | 6.23 | -1.4063 | -2.1484 | -6.03 | 5.3373 |  |  | 3.7021 | 7.566 | -2.7421 |  |  | -2.1497 | -0.935 | 5.0518 | 6.1288 | -0.28 | -1.38 | 8.2615 | -6.3166 | -4.09 | -4.18 | 14.38 | 7.29 | -8.0727 | -4.1455 | -40.5736 | -39.5818 |  | -17.0746 | -25.9393 | -24.7514 | -21.7194 | -6.788 | -13.648 | -136.0049 | -19.2378 |  | -7.4769 | -7.2271 | 0 | -7.0625 | -7.8572 | 8.72 | -25.5293 | -25.6542 | 15.9972 |  | -10.24 | -7.4 | 4.0831 | -4.6521 | -12.5886 | -12.7976 | 10.0758 | -11.9818 |  | 4.9055 |  | 4.6596 | 0 | 2.4738 | 0 | 10.0474 | 10.2148 | -22.2717 | 23.6912 | 23.913 | -5.983 |  | 30.8171 | -22.33 | 0.0993 | 0.2007 | 0 | -0.16 | -29.6082 |  | 1.135 | 0.644 |  | 19.59 | -17.7177 | -6.512 | -0.94 | 19.5933 |  | 20.9973 | -3.7655 | -4.1493 | 2.6504 |  |  | -7.6002 | -6.7439 | 4.2614 | -23.374 | 5.6914 | 6.732 | 88.2638 | -6.4674 | -10.0711 | 4.6732 | 2.3326 | 6.6735 | 6.6536 | 2 | -11.9698 | -10.1307 | -5.03 | 0 | 0 | 18.1271 | 102.3226 | -15.596 | 36.0775 |  | 5.8972 | -11.4169 | -12.0278 |  |  | -17.5605 | -16.8574 | -7.4815 | -7.5573 | 22.36 | 22.69 | -25.8 | -26.4 | 0.2298 | -10.08 | 45.3036 | 26.0227 | 25.5568 | -19.9 | -29.5 | 2.2 | 1.6 | -18.0104 | -18.1121 | -152.1033 | 14.8917 | -255.8856 | -4.8536 | -33.5881 | 89.6221 | 72.807 | 126.6414 | 91.7011 | 23.9334 | 16.3609 | 15.9837 | -16.0452 | 186.5753 | -195.8905 | -12.6112 | 23.2733 | -0.1624 | -2.356 | -5.52 | -0.64 | -0.644 | 0.48 | 1.36 | -2.66 | -8.3787 | 4.4541 | 0.8225 | 11.8 | 1.521 | 0.496 | 2.6798 | 3.0219 | 3.7066 | 3.7392 | 3.9876 |  | 14.5 | 6.2793 | 0.12 |  | -13.2254 | -0.589 | -23.715 | -10.0031 | -3.0279 | -27.3153 | 0 | -5.8 | -9.6 | 42.8755 | -130.9553
08/12/2025 | 23:30 | 0 | 2.3678 | -7.5523 | 6.1909 | 9.3647 |  | 7.8613 |  | 6.2813 | 1.9949 |  |  | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.8417 | -11.1327 | 3.098 | 2.9325 | 5.3613 | 1.2367 | 0.2636 | 2.2885 |  | -1.1438 | -1.133 | -1.125 | 3.75 | -4.44 |  | -1.705 | 0.299 | 0 | -13.53 |  | -12.76 | -12.79 | 4.1015 | 3.9898 | 12.2352 | 13.5754 | -16.1072 | -16.6109 | -16.2208 | 0.9786 | 1.578 |  |  | 14.1922 | 14.1435 | -7.1824 | 7.1495 | -5.8 | -5.8 | -21.5849 | -21.2636 | -3.7467 |  | 4.6388 | 3.5983 | 2.8117 | 1.9762 | -74.7398 | -1.5259 | -1.2513 | 64.0571 | -197.895 |  |  |  | 5.9179 | 5.93 | 4.34 | -11.12 | -0.08 | -21.6969 | -21.4289 | 40.8902 | 40.71 | 42.0635 | -21.7748 | -21.5446 | 4.1221 |  |  |  | -14 | -13.8 | -0.24 | 6.9033 | 7.0381 | 5.9056 | 25.8548 | 26.0687 | -26.5893 | -2.2613 | -24.1696 | 3.0267 | 20.24 | 6.12 | -0.7813 | -1.4648 | -5.13 | 3.8572 |  |  | 11.3792 | 5.6325 | -2.1731 | -6.5 | -6.4 | -1.5918 | -1.3091 | 3.9478 | 5.2011 | -1.13 | -1.16 | 6.541 | -12.9257 | -4.11 | -4.19 | 12.06 | 6.45 | -15.8364 | -7.2364 | -38.9393 | -38.8636 | -9.682 | -22.8958 | -30.7848 | -30.4152 | -21.676 | -6.1288 | -12.839 | -148.208 | -11.4009 |  | -7.7417 | -8.2855 | 0 | -6.686 | -4.8553 | 3.088 | -24.9041 | -24.0251 | 13.9352 | 0 | -9.24 | 3.2 | 3.9326 | -6.9521 | -12.4019 | -12.4812 | 10.6456 | -12.8078 |  | 5.1961 |  | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.0379 | -23.4439 | 22.5637 | 22.6368 | -5.074 | 9.2041 | 31.7009 | -21.3 | 0.0114 | 0.1916 | 0 | -1.13 | -29.4448 |  | 1.069 | 0.758 |  | 19.06 | -20.9996 | -8.7347 | -0.51 | 19.1635 |  | 19.9943 | -3.0849 | -3.7 | 2.4791 |  |  | -8.376 | -6.6976 | 4.8279 | -22.6653 | 5.2563 | 5.7895 | 83.6831 | -6.7337 | -9.6997 | 3.8875 | 2.7154 | 5.5675 | 5.5462 | 2 | -11.4268 | -12.4471 | -4.19 | 0 | 5.0292 | 16.189 | 108.1186 | -15.8672 | 35.4754 |  | 7.7435 | -10.1036 | 0 |  |  | -17.198 | -16.2037 | 3.3 | 3.188 | 22.18 | 22.06 | -25.2 | -24.7 | 0.3525 | -10.24 | 42.6765 | 26.0749 | 26.106 | -19.5 | -27.3 | 0.8 | 0.3 | -18.2341 | -18.0983 | -158.4277 | 14.9558 | -255.3477 | -2.6298 | -35.0675 | 88.4911 | 75.8164 | 128.2795 | 88.8891 | 23.671 | 17.0021 | 15.8803 | -17.4244 | 182.0248 | -192.2159 | -12.2039 | 24.6307 | 0.1648 | -1.625 | -7.04 | -0.493 | -0.502 | 1.84 | 0.32 | -2.4673 | -6.8528 | 4.8356 | 0.9964 | 10.1 | 0.686 | 1.678 |  | 3.0167 | 3.134 | 3.9556 | 3.1518 |  | 13.4 | 7.2116 | 0.03 |  | -13.5524 | -1.4822 | -24.7391 | -9.7932 | -2.2511 | -28.2823 | 0 | -5 | -9.9 | 51.9534 | -141.4483
09/12/2025 | 00:00 | 0 | 1.8533 | -6.9072 | 4.7682 | 8.3677 |  | 6.8403 |  | 5.3859 | 1.489 |  |  | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.8027 | -9.3667 | 3.1092 | 2.9546 | 5.6967 | 1.9533 | 0.2492 | 2.1428 |  | -1.0855 | -1.449 | -1.431 | 3.673 | -11.1 | -11 | -2.08 | 0.296 | 0 | -15.22 |  | -11.38 | -11.33 | 3.7762 | 4.0364 | 11.1732 | 12.7009 | -19.6812 | -18.2184 | -17.6719 | 12.865 | 13.3256 | 0.0661 |  | 18.7381 | 19.1469 | -5.4309 | 5.3367 | -5.1 | -5.2 | -18.8555 | -18.4017 | -3.2554 |  | 4.2718 | 3.3177 | 2.7585 | 2.013 | -81.6675 | 6.0427 | 6.0427 | 49.725 | -197.1939 |  |  |  |  | 5.29 | 3.64 | -11.87 | -1.35 | -29.0645 | -29.6003 | 34.3817 | 33.9768 | 44.4226 | -20.3944 | -20.3385 | 4.1511 |  |  |  | -19 | -18.2 | -0.17 | 4.3481 | 4.6506 | 3.8433 | 35.0982 | 35.7316 | -26.4865 | -11.5506 | -24.5874 | 2.8441 | 21.1 | 6.38 | -0.4688 | -1.2695 | -4.87 | 3.2652 |  |  | 1.5346 | 4.8744 | -2.1356 | -8.8 | -8.8 | -2.2131 | -1.8701 | 4.8941 | 4.4589 | -1.68 | -1.59 | 6.8355 | -2.2476 | -3.57 | -3.65 | 10.51 | 5.53 | -4.3455 | -2.6818 | -38.889 | -38.9091 | -9.5728 | -21.0196 | -28.443 | -28.2134 | -18.9193 | -5.787 | -12.577 | -134.2452 | -11.6824 |  | -9.0166 | -8.1442 | 0 | -7.9415 | -8.7526 | 2.576 | -25.9909 | -25.4127 | 17.0488 | 6.62 | -9.58 | 2.4 | 3.7661 | -9.3461 | -10.0752 | -10.2854 | 9.2212 | -13.0469 |  | 4.311 |  | 4.1174 | 0 | 0 | 0 | 16.5782 | 17.0805 | -23.2764 | 22.2858 | 22.9457 | -5.6987 | 0 | 28.3073 | -21.93 | 0.0993 | 0.2181 | 0 | 0.6 |  |  | 0.84 | 0.733 |  | 20.98 | -18.8621 | -9.224 | -0.27 | 20.8571 |  | 15.9659 | -1.2251 | -1.5195 | 2.2176 |  |  | -7.8225 | -7.4298 | 3.8215 | -20.3395 | 4.9199 | 3.8121 | 75.4365 | -7.2412 | -10.0629 | 6.0689 | 3.2524 | 5.5602 | 5.5541 | 2.7902 | -15.3588 | -14.3005 | -9.22 | 0 | 3.1284 | 20.0978 | 102.5379 | -19.2744 | 32.6463 |  | 7.6843 | -9.6044 | 0 |  |  | -16.2477 | -15.3577 | 4.1124 | 4.9362 | 19.79 | 19.62 | -22.7 | -22.9 | 0.3708 | -9.92 | 43.7393 | 21.3402 | 21.2344 | -19.1 | -22.2 | 0.5 | -0.3 | -18.4602 | -18.0114 | -148.4699 | 20.6357 | -259.8769 | -7.0661 | -31.0925 | 92.4704 | 75.3255 | 126.4689 | 92.8956 | 24.0662 | 15.4737 | 15.3624 | -17.8464 | 185.1934 | -195.8393 | -12.7885 | 20.2711 | -1.6858 | 1.492 | -6.4 | -0.382 | -0.391 | 1.6 | 0 | -1.9293 | -5.5344 | 2.8733 | 4.3381 | 7.2 | 0.023 | 1.691 | 2.468 | 3.0268 | 4.4512 | 4.3807 | 3.5137 |  | 9.1 | 9.322 | -0.08 |  | -13.0152 | -0.6549 | -24.6396 | -8.6285 | 0 | -28.6842 |  | -0.2 | -13.9 | 41.2585 | -140.8493
MÁXIMO |  | 0 | 4.0767 | -6.4779 | 9.0762 | 10.9496 | 0 | 15.2406 | 0 | 16.2129 | 7.1148 | 0 | 0 | -22 | 8.8 | 9.108 | -13.2 | 4.8487 | -5.7344 | 6.7457 | 7.7447 | 13.0963 | 4.4881 | 0.3424 | 2.5141 | 0 | -0.2761 | 1.834 | 1.879 | 4.085 | 2.22 | 2.2 | -1.702 | 0.331 | 0 | 4.02 | -10 | -6.41 | -6.41 | 6.9551 | 4.2551 | 17.3617 | 18.8651 | -5.8045 | 40.1878 | 43.5005 | 18.3511 | 20.9754 | 0.1268 | 0 | 40.4356 | 41.4045 | 67.3384 | 14.0639 | -3.2 | -3.2 | -14.4837 | -15.7236 | -1.8382 | 0 | 29.0524 | 7.155 | 10.0925 | 6.611 | 0 | 85.0551 | 85.0551 | 94.6774 | -2.2064 | 0 | 0 | 0 | 15.1989 | 8.02 | 7.19 | -5.63 | 2.57 | -18.8838 | -18.8838 | 47.7372 | 46.7348 | 51.8801 | 9.4431 | 9.0283 | 28.3474 | 0 | 0 | 0 | -12.1 | -11.9 | 4.6 | 23.529 | 24.0665 | 21.9108 | 59.475 | 59.7131 | 1 | -1.6141 | 5.711 | 4.0689 | 32.41 | 11.97 | 7.6611 | 6.546 | -3.48 | 5.3373 | 0 | 0 | 28.8838 | 7.566 | -1.3961 | -6.5 | -6.4 | 0.0226 | 4.681 | 12.7798 | 13.7363 | 5.26 | -1.1 | 8.7575 | 0.5157 | 0.98 | 0.96 | 19.19 | 10.43 | -2.3273 | -1.1455 | -36.2824 | -35.6273 | -9.5574 | -8.5408 | -15.9199 | -15.9735 | -2.6475 | 0.7415 | -10.366 | -54.2198 | -2.2617 | 0 | -7.4769 | -7.2271 | 0 | 4.4639 | 3.3552 | 21.52 | -24.2665 | -23.9091 | 20.5406 | 6.85 | -3.83 | 10.9 | 7.3423 | 2.9331 | -8.9438 | -9.1997 | 11.5973 | -8.3269 | 0 | 5.5234 | 0 | 5.2043 | 3.4898 | 3.8035 | 2.6226 | 21.6019 | 21.6019 | -16.0758 | 31.4113 | 31.4638 | -3.7612 | 9.2041 | 33.7078 | -16.59 | 0.894 | 0.2804 | 2.09 | 5.59 | -19.181 | 0 | 1.403 | 0.854 | 4.2121 | 23.41 | 1.0246 | 11.2469 | 0.34 | 21.3843 | 0 | 30.9806 | -1.2251 | -1.5195 | 3.6431 | 0.063 | 0 | -2.7603 | 1.3424 | 5.6001 | -16.7354 | 8.9029 | 8.37 | 184.3859 | -4.0466 | -4.9374 | 7.3072 | 4.6722 | 8.4982 | 8.7192 | 4 | -8.0863 | -5.9497 | 5.03 | 0 | 11.9668 | 53.6089 | 138.28 | -9.4572 | 41.2034 | 7.7322 | 15.6146 | 0 | 0 | 26.4686 | 26.054 | -6.2499 | -5.6512 | 4.1124 | 4.9362 | 33.98 | 34.12 | -18.5 | -19 | 0.4752 | 10.8 | 66.1876 | 31.0337 | 31.142 | -12.7 | -18.7 | 2.2 | 1.6 | -17.3391 | -17.3363 | -131.5691 | 20.6357 | -196.0223 | 19.0336 | -22.5866 | 92.4704 | 137.4821 | 144.9359 | 143.6466 | 28.2389 | 29.3973 | 26.9339 | 28.638 | 191.9456 | -162.8078 | 57.6036 | 28.2114 | 0.1892 | 12.56 | -2.72 | -0.346 | -0.353 | 3.28 | 4.56 | -1.5593 | -5.5344 | 5.51 | 7.9698 | 13.8 | 3.267 | 2.596 | 2.6798 | 3.0268 | 4.9587 | 5.4181 | 4.563 | 0 | 17.8 | 10.2505 | 1.33 | 0 | -6.1911 | 1.6033 | -23.715 | -2.0999 | 0 | -26.9247 | 3.2294 | 1.8 | -7.1 | 51.9534 | -69.7069
MÍNIMO |  | 0 | 1.6592 | -9.8824 | 2.9095 | 6.8766 | 0 | 6.8403 | 0 | 2.8255 | 0.07 | 0 | 0 | -33 | -2.2 | 0.828 | -22 | 2.3871 | -13.787 | 3.098 | 2.9325 | 5.3613 | 0.599 | -1.7257 | 0.7993 | 0 | -1.2828 | -1.48 | -2.422 | 2.618 | -17.76 | -13.2 | -3.319 | 0.256 | 0 | -22.73 | -10 | -12.9 | -12.9 | -1.4846 | 3.0082 | 6.3254 | 8.2534 | -23.7318 | -20.7637 | -21.5753 | -0.7612 | -0.7794 | -20.8429 | 0 | 7.8465 | 7.8266 | -8.6627 | -1.5416 | -7.1 | -7.1 | -28.6458 | -28.4273 | -7.3073 | 0 | -5.1824 | -0.3922 | 2.1425 | 1.5475 | -133.8847 | -2.6551 | -2.8382 | -25.1075 | -197.895 | 0 | 0 | 0 | -1.7564 | 4.1 | 2.22 | -21.12 | -6.82 | -33.0832 | -32.0116 | 26.5119 | 26.1703 | 25.2507 | -21.7748 | -21.5446 | -5.0357 | 0 | 0 | 0 | -31.7 | -30.1 | -0.69 | 0 | 0 | -1.6237 | 23.0206 | 23.7833 | -29.4906 | -54.1328 | -28.9869 | 1.6506 | 18.9 | 5.55 | -1.4063 | -2.1484 | -9.12 | 0 | 0 | 0 | -2.103 | 0.081 | -4.3279 | -24.7 | -25.9 | -3.1775 | -3.1791 | 2.6861 | 2.789 | -2.91 | -4 | 2.449 | -27.9566 | -8.16 | -8.22 | 4.5 | 3.44 | -30.2909 | -13.6636 | -47.1062 | -46.7727 | -28.3643 | -36.9512 | -44.3834 | -45.4501 | -24.2057 | -10.7512 | -14.761 | -176.2742 | -62.3017 | 0 | -16.2976 | -15.3496 | 0 | -12.5529 | -12.1205 | -12.292 | -33.792 | -34.2248 | -2.9394 | -14.93 | -10.24 | -7.4 | 3.2693 | -16.4639 | -12.8287 | -12.9501 | 6.9655 | -18.9568 | 0 | 4.311 | 0 | 4.1174 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 5.3586 | -44.2085 | 16.7219 | 17.0802 | -22.7352 | -11.3001 | 19.4156 | -25.17 | -3.1087 | 0.1128 | -1.22 | -1.13 | -33.0543 | 0 | 0.84 | -1.589 | 3.6188 | -0.92 | -20.9996 | -12.8294 | -3.67 | 10.9625 | 0 | 15.05 | -10.0409 | -10.6459 | 1.8699 | 0.0225 | 0 | -9.787 | -14.5916 | 0.5621 | -27.022 | 3.4295 | 3.5919 | 75.4365 | -8.9988 | -10.5648 | -14.8088 | 1.6145 | 3.4205 | 3.3224 | 1 | -25.2325 | -24.077 | -9.22 | -11.1944 | -49.446 | 16.189 | 98.1306 | -42.907 | 8.1781 | 0 | 0 | -14.5093 | -15.1281 | 0 | 0 | -18.5109 | -17.9286 | -21.7406 | -21.7855 | 10.63 | 10.28 | -28.2 | -28.2 | 0.0009 | -11.28 | 33.073 | 12.2246 | 12.1475 | -19.9 | -32 | -8.4 | -8.9 | -18.4602 | -18.2553 | -229.3431 | -28.3047 | -259.8769 | -12.2008 | -44.0521 | 34.0782 | 72.4237 | 75.5869 | 66.3511 | -43.6865 | 13.4242 | 10.3257 | -38.7496 | 60.1589 | -243.0118 | -16.4091 | -47.3525 | -1.6858 | -2.356 | -8.88 | -1.823 | -1.837 | -2.48 | 0 | -4.3238 | -10.4875 | -1.1124 | -0.5264 | 7.2 | -1.993 | -3.054 | 2.3075 | 2.6452 | 2.5303 | 2.4618 | 2.1314 | 0 | 5.2 | 4.3763 | -0.09 | 0 | -14.0194 | -4.1195 | -29.033 | -11.8993 | -5.239 | -33.4516 | -1.474 | -8.8 | -15.8 | -2.3389 | -141.4483
PROMEDIO |  | 0 | 2.814 | -8.0207 | 5.553 | 9.0372 | 0 | 11.1863 | 0 | 9.4295 | 3.4779 | 0 | 0 | -26.7208 | 3.3 | 4.6329 | -17.8129 | 3.7356 | -10.0034 | 4.8236 | 5.3523 | 9.3875 | 2.4892 | -0.648 | 1.9917 | 0 | -0.89724 | 0.0345 | -0.65648 | 3.3289 | -8.14 | -5.2412 | -2.4534 | 0.28967 | 0 | -10.8265 | -10 | -9.2154 | -9.2613 | 4.0042 | 3.7894 | 11.0831 | 13.5672 | -14.6446 | 2.9806 | 3.5024 | 5.8243 | 6.7172 | -12.9017 | 0 | 21.4857 | 21.8763 | 10.246 | 5.1916 | -5.2104 | -5.2229 | -22.4658 | -22.4361 | -3.9703 | 0 | 12.6785 | 3.1627 | 5.3138 | 3.828 | -102.4408 | 43.9835 | 44.0687 | 31.5856 | -114.4372 | 0 | 0 | 0 | 9.2853 | 6.305 | 4.3644 | -11.8417 | -0.61104 | -27.2617 | -27.093 | 34.4604 | 33.9921 | 38.1119 | -3.662 | -3.6405 | 12.2819 | 0 | 0 | 0 | -23.1042 | -21.9646 | 1.2923 | 13.9198 | 13.9027 | 12.3939 | 46.5865 | 46.7258 | -17.9785 | -31.9517 | -16.3783 | 3.0289 | 24.9994 | 8.4262 | 2.7572 | 1.898 | -6.451 | 2.7902 | 0 | 0 | 13.5481 | 3.9823 | -3.0529 | -18.8759 | -19.0182 | -2.0568 | 1.0125 | 7.4832 | 8.6569 | 1.44 | -2.174 | 5.7983 | -11.6735 | -3.5415 | -3.5646 | 12.5031 | 7.4269 | -15.6644 | -6.5741 | -40.3629 | -39.807 | -16.6536 | -19.5674 | -27.0778 | -27.029 | -15.9033 | -5.5389 | -12.6965 | -113.9943 | -32.7135 | 0 | -12.4519 | -11.8291 | 0 | -3.732 | -3.9199 | 2.5128 | -28.7376 | -28.4203 | 8.9261 | -0.40158 | -7.7658 | 0.68205 | 5.0232 | -5.7631 | -11.0528 | -11.2518 | 9.4302 | -13.3647 | 0 | 4.9956 | 0 | 4.7231 | 1.3265 | 1.7085 | 0.0558 | 14.3419 | 14.4257 | -24.3579 | 23.2146 | 23.2286 | -9.6469 | -0.20124 | 25.6598 | -20.1815 | -0.34423 | 0.18527 | 0.24576 | 1.5119 | -24.9811 | 0 | 1.1396 | 0.49698 | 3.8992 | 13.4771 | -14.1029 | -5.1806 | -1.3034 | 16.3483 | 0 | 22.9401 | -5.7116 | -6.2152 | 2.5262 | 0.048017 | 0 | -5.4926 | -5.2981 | 3.1236 | -23.3513 | 5.5387 | 5.5959 | 119.8531 | -6.5225 | -8.0519 | -1.0663 | 2.9615 | 6.0997 | 6.2102 | 2.3853 | -18.0748 | -17.0629 | -2.1491 | -3.8075 | -22.1951 | 36.4618 | 119.5361 | -29.5008 | 22.4907 | 1.7624 | 9.2004 | -10.6479 | -10.8567 | 6.1513 | 8.4675 | -13.9341 | -13.4745 | -11.4347 | -11.3773 | 25.0471 | 24.9885 | -22.95 | -23.1021 | 0.25109 | -2.81 | 50.6574 | 23.1456 | 22.9929 | -16.7214 | -24.0833 | -2.5104 | -3.0271 | -17.8831 | -17.8296 | -192.529 | 1.0137 | -217.4576 | 1.1414 | -34.3553 | 66.5207 | 99.104 | 101.8998 | 109.2902 | -3.3065 | 20.1207 | 19.6336 | 6.7807 | 120.0872 | -214.6589 | 6.4293 | -1.1332 | -0.57348 | 1.808 | -5.7933 | -0.94792 | -0.95946 | 0.69667 | 2.4533 | -2.8612 | -8.5801 | 1.7405 | 4.9639 | 11.3833 | 0.68937 | 0.49779 | 2.5344 | 2.8917 | 3.6221 | 3.5507 | 3.4319 | 0 | 9.3583 | 7.4762 | 0.55229 | 0 | -10.2269 | -1.8489 | -26.2575 | -6.9635 | -1.3742 | -30.218 | 0.94394 | -2.1958 | -12.5729 | 30.2499 | -109.6621
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 8 de Diciembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
08/12/2025 | 00:30 | 0 | 21.78 | 23.041 | 23.7319 | 409.3105 | 477.8634 | 116.7572 | 114.119 | 476.0735 | 384.5471 | 1091.4968
08/12/2025 | 01:00 | 0 | 24.69 | 27.8635 | 27.4236 | 419.006 | 498.9831 | 112.6234 | 113.0694 | 453.4247 | 374.5619 | 1053.6794
08/12/2025 | 01:30 | 0 | 19.97 | 22.2372 | 22.6897 | 393.7654 | 458.6623 | 114.5103 | 114.6949 | 453.0173 | 372.5522 | 1054.7747
08/12/2025 | 02:00 | 0 | 21.7 | 25.1843 | 25.2173 | 411.1725 | 483.2741 | 109.5417 | 109.3969 | 449.6772 | 369.3579 | 1037.9737
08/12/2025 | 02:30 | 0 | 16.49 | 19.692 | 20.4318 | 374.614 | 431.2278 | 105.872 | 107.2008 | 459.8446 | 375.2216 | 1048.139
08/12/2025 | 03:00 | 0 | 16.58 | 20.4957 | 20.8218 | 364.8799 | 422.7774 | 103.8088 | 104.0031 | 457.2871 | 375.9077 | 1041.0067
08/12/2025 | 03:30 | 0 | 12.89 | 18.0845 | 18.8597 | 368.6803 | 418.5145 | 104.3475 | 104.9125 | 459.6186 | 372.9438 | 1041.8224
08/12/2025 | 04:00 | 0 | 11.94 | 17.8166 | 18.3306 | 358.1808 | 406.268 | 97.4356 | 97.4985 | 465.8668 | 381.1484 | 1041.9493
08/12/2025 | 04:30 | 0 | 13.87 | 18.4864 | 18.8082 | 378.0955 | 429.2601 | 98.9738 | 96.6633 | 486.0392 | 391.6587 | 1073.335
08/12/2025 | 05:00 | 0 | 15.22 | 21.8353 | 21.5691 | 376.2365 | 434.8609 | 94.6033 | 97.2763 | 477.511 | 393.4241 | 1062.8147
08/12/2025 | 05:30 | 0 | 20.8 | 24.2466 | 26.282 | 417.947 | 489.2756 | 98.234 | 99.9588 | 458.3105 | 371.1909 | 1027.6942
08/12/2025 | 06:00 | 0 | 22.07 | 26.6579 | 27.7865 | 418.8487 | 495.3631 | 78.7648 | 79.0445 | 354.4185 | 286.6452 | 798.873
08/12/2025 | 06:30 | 0 | 13.81 | 19.0222 | 19.1622 | 392.4456 | 444.44 | 57.2973 | 58.1989 | 263.8527 | 208.2753 | 587.6242
08/12/2025 | 07:00 | 0 | 9.07 | 18.7543 | 18.8469 | 363.9544 | 410.6256 | 29.7507 | 30.6457 | 156.758 | 113.7157 | 330.8701
08/12/2025 | 07:30 | 0 | 12.52 | 21.0316 | 21.8668 | 389.7646 | 445.183 | 28.5137 | 28.5087 | 130.3276 | 94.0163 | 281.3663
08/12/2025 | 08:00 | 0 | 76.56 | 124.1802 | 122.8543 | 0 | 323.5945 | 19.9521 | 20.2246 | 146.9604 | 100.9525 | 288.0896
08/12/2025 | 08:30 | 0 | 76.42 | 130.3423 | 129.1631 | 0 | 335.9254 | 14.6094 | 15.8918 | 108.296 | 68.0737 | 206.8709
08/12/2025 | 09:00 | 0 | 98.78 | 146.8193 | 140.4656 | 0 | 386.0649 | 32.9969 | 32.82 | 165.8769 | 118.2478 | 349.9416
08/12/2025 | 09:30 | 0 | 96.31 | 136.5044 | 136.4467 | 0 | 369.2611 | 27.6686 | 31.1262 | 163.1309 | 120.2341 | 342.1598
08/12/2025 | 10:00 | 0 | 108.45 | 149.4985 | 148.1822 | 0 | 406.1307 | 29.6309 | 31.527 | 162.7377 | 125.0297 | 348.9253
08/12/2025 | 10:30 | 0 | 101.3 | 140.7911 | 142.0449 | 0 | 384.136 | 28.17 | 30.5048 | 136.8872 | 102.4558 | 298.0178
08/12/2025 | 11:00 | 0 | 90.2 | 129.4046 | 128.8983 | 0 | 348.5029 | 31.8308 | 30.4878 | 152.9259 | 108.391 | 323.6355
08/12/2025 | 11:30 | 0 | 107.68 | 142.5326 | 144.0936 | 0 | 394.3062 | 29.2531 | 30.7847 | 125.9134 | 86.7262 | 272.6774
08/12/2025 | 12:00 | 0 | 93.3 | 130.8781 | 128.915 | 0 | 353.0931 | 25.7649 | 28.0003 | 129.5104 | 92.4594 | 275.735
08/12/2025 | 12:30 | 0 | 103.68 | 141.193 | 125.9921 | 0 | 370.8651 | 21.6508 | 22.7439 | 134.9425 | 86.3905 | 265.7277
08/12/2025 | 13:00 | 0 | 106.33 | 141.193 | 140.3362 | 0 | 387.8592 | 17.5964 | 17.12 | 101.6074 | 63.0365 | 199.3603
08/12/2025 | 13:30 | 0 | 96.26 | 133.1554 | 133.6912 | 0 | 363.1066 | 11.1182 | 11.5375 | 72.9532 | 39.122 | 134.7309
08/12/2025 | 14:00 | 0 | 103.39 | 139.5855 | 141.808 | 0 | 384.7835 | 7.7551 | 9.1407 | 75.9591 | 36.5065 | 129.3614
08/12/2025 | 14:30 | 0 | 95.11 | 128.7348 | 127.1955 | 0 | 351.0403 | 6.7443 | 8.1427 | 64.0972 | 30.1731 | 109.1573
08/12/2025 | 15:00 | 0 | 107.84 | 141.059 | 141.2319 | 0 | 390.1309 | 12.0809 | 10.7923 | 74.1417 | 37.2467 | 134.2616
08/12/2025 | 15:30 | 0 | 106.13 | 139.8534 | 139.2158 | 0 | 385.1992 | 12.3742 | 12.5542 | 72.1479 | 34.1894 | 131.2657
08/12/2025 | 16:00 | 0 | 111.69 | 147.623 | 146.0827 | 0 | 405.3957 | 23.9854 | 22.6737 | 117.2126 | 75.6503 | 239.522
08/12/2025 | 16:30 | 0 | 106.51 | 142.5326 | 143.9022 | 0 | 392.9448 | 29.5725 | 29.7654 | 143.5963 | 94.3222 | 297.2564
08/12/2025 | 17:00 | 0 | 21.24 | 20.3618 | 22.8004 | 336.8435 | 401.2457 | 50.4858 | 53.2114 | 225.4515 | 169.0673 | 498.216
08/12/2025 | 17:30 | 0 | 39.73 | 36.035 | 36.3927 | 391.9405 | 504.0982 | 97.9351 | 100.4788 | 386.5942 | 314.014 | 899.0221
08/12/2025 | 18:00 | 0 | 34.32 | 29.605 | 29.7011 | 414.2155 | 507.8416 | 117.2361 | 117.4554 | 460.6843 | 377.4533 | 1072.8291
08/12/2025 | 18:30 | 0 | 45.23 | 39.6519 | 39.3506 | 448.4702 | 572.7027 | 135.6464 | 136.846 | 493.7953 | 396.2879 | 1162.5756
08/12/2025 | 19:00 | 0 | 56.66 | 50.3686 | 50.1356 | 517.7606 | 674.9248 | 140.4063 | 138.6406 | 488.5383 | 393.5836 | 1161.1688
08/12/2025 | 19:30 | 0 | 59.8 | 49.163 | 48.9987 | 555.1733 | 713.135 | 142.8317 | 141.3297 | 491.3622 | 394.8142 | 1170.3378
08/12/2025 | 20:00 | 0 | 73.56 | 57.4685 | 57.7073 | 571.0864 | 759.8222 | 144.3015 | 143.5222 | 472.7798 | 385.0729 | 1145.6764
08/12/2025 | 20:30 | 0 | 75.27 | 57.8704 | 58.5003 | 570.4412 | 762.0819 | 141.5593 | 140.8833 | 473.3763 | 384.5494 | 1140.3683
08/12/2025 | 21:00 | 0 | 68.28 | 48.8951 | 48.6602 | 540.4659 | 706.3012 | 138.2078 | 139.4548 | 478.7009 | 386.2073 | 1142.5708
08/12/2025 | 21:30 | 0 | 62.17 | 47.6895 | 47.2366 | 536.3196 | 693.4157 | 137.6407 | 137.1738 | 474.9461 | 386.9128 | 1136.6734
08/12/2025 | 22:00 | 0 | 61.34 | 47.9574 | 43.5703 | 535.2112 | 688.0789 | 138.3655 | 137.6924 | 467.1806 | 380.28 | 1123.5185
08/12/2025 | 22:30 | 0 | 50.68 | 43.0009 | 43.2858 | 538.9626 | 675.9293 | 130.5375 | 132.0048 | 454.1523 | 373.009 | 1089.7036
08/12/2025 | 23:00 | 0 | 48.09 | 34.8294 | 34.8842 | 501.0099 | 618.8135 | 128.8386 | 127.7937 | 449.3571 | 365.8616 | 1071.851
08/12/2025 | 23:30 | 0 | 41.81 | 26.6579 | 27.0924 | 454.2693 | 549.8296 | 127.4983 | 126.0841 | 448.4502 | 367.3812 | 1069.4138
09/12/2025 | 00:00 | 0 | 39.22 | 31.3464 | 31.3371 | 443.8457 | 545.7492 | 119.1911 | 121.1572 | 449.502 | 368.6248 | 1058.4751
MÁXIMO |  | 0 | -9.07 | -17.8166 | -18.3306 | 0 |  | 144.3015 | 143.5222 | 493.7953 | 396.2879
MÍNIMO |  | 0 | -111.69 | -149.4985 | -148.1822 | -571.0864 |  | 6.7443 | 8.1427 | 64.0972 | 30.1731
PROMEDIO |  | 0 | -58.6821 | -71.484 | -71.0833 | -274.8524 |  | 75.5098 | 75.9324 | 309.7041 | 244.3228
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
08/12/2025 | 00:30 | 506.2089 | 517.1401 | 512.9535 | 522.4114 | 523.1779 | 519.8187 | 518.9667 | 515.467 | 502.8339 | 487.5135 | 508.7735 | 493.7576 | 226.0183 | 225.4604 | 227.4003 | 224.0884 | 222.2444 | 222.282 | 225.4 |  | 227 | 137.8568 | 139.4647 |  | 138.0551 | 135.5712 |  | 141.1219 | 124.369 | 139.349
08/12/2025 | 01:00 | 505.0549 | 517.0876 | 513.2686 | 522.2147 | 522.6729 | 519.1934 | 514.7217 | 513.8551 | 498.9984 | 478.7321 | 503.9141 | 488.691 | 226.3049 | 224.3923 | 227.2759 | 224.1102 | 222.0746 | 221.8845 | 224.1 |  | 225.5 | 137.1475 | 140.055 |  | 137.711 | 135.6816 |  | 141.927 | 123.9442 | 138.3687
08/12/2025 | 01:30 | 506.786 | 518.7157 | 514.8442 | 523.1278 | 523.1466 | 520.8609 |  | 513.8276 | 500.4791 | 479.8999 | 505.1394 | 489.5036 | 226.2863 | 225.8495 | 227.6005 | 224.4534 | 222.3846 | 221.6511 | 224.8 |  | 225.9 | 137.0774 | 140.7492 |  | 137.6057 | 135.861 |  | 142.3661 | 123.1971 | 138.961
08/12/2025 | 02:00 | 506.2614 | 516.9825 |  | 523.5776 | 524.427 | 520.267 |  | 514.9646 | 500.3027 | 480.4829 | 505.7616 | 490.8004 | 226.5149 | 225.4614 | 227.47 | 224.6476 | 223.0048 | 221.9656 | 224.8 |  | 226.3 | 138.0886 | 141.4335 |  | 137.9178 | 135.9714 |  | 142.7467 | 123.5731 | 138.961
08/12/2025 | 02:30 | 507.2581 | 518.8207 | 519.8335 | 524.2525 | 524.9179 | 520.8855 |  | 515.6599 | 500.2423 | 480.3076 | 504.6764 | 489.9578 | 226.5131 | 226.4908 | 227.6182 | 224.9523 | 222.7981 | 221.4696 | 224.8 |  | 226.1 | 137.2198 | 141.1642 |  | 137.6334 | 135.6816 |  | 142.5564 | 124.0419 | 138.573
08/12/2025 | 03:00 | 507.4155 | 519.6085 |  | 525.24 | 526.2101 |  |  | 516.295 | 499.2569 | 480.2494 | 504.7841 | 489.5417 | 226.8015 | 226.775 | 228.1555 | 225.3834 | 223.2854 | 221.7315 | 224.8 |  | 226.1 | 137.5568 | 141.0126 |  | 137.8942 | 135.7644 |  | 142.4393 | 124.413 | 138.9406
08/12/2025 | 03:30 | 507.5204 | 520.1862 |  | 524.6795 | 525.3375 | 521.1924 |  | 515.51 | 499.2133 | 481.1479 | 504.9347 | 489.9903 | 226.7719 | 226.6918 | 228.1426 | 225.5405 | 223.1303 | 221.9143 | 224.8 |  | 226.1 |  | 141.4299 |  | 138.1397 | 135.861 |  | 142.571 | 124.4618 | 138.9406
08/12/2025 | 04:00 | 507.0482 | 520.0286 |  | 523.6575 | 524.5007 | 518.8225 |  | 514.8944 | 499.3066 | 479.6473 | 504.5024 | 488.9582 | 226.7003 | 226.9042 | 228.4528 | 225.0983 | 222.9162 | 221.9475 | 224.1 |  | 225.6 | 137.4433 | 140.422 |  | 137.7815 | 135.792 |  | 142.0148 | 124.2763 | 138.4096
08/12/2025 | 04:30 | 507.3105 | 520.0286 |  | 523.3011 | 524.1694 | 519.0565 |  | 515.4528 | 498.3948 | 479.3381 | 504.3664 | 488.2615 | 226.6046 | 226.8054 | 228.2896 | 225.1641 | 223.1451 | 221.8892 | 223.5 |  | 225.1 | 136.5865 | 139.9907 |  | 137.9043 | 135.8748 |  | 141.6928 | 124.745 | 138.573
08/12/2025 | 05:00 | 507.5728 | 521.1315 | 519.0983 | 523.7038 | 524.178 | 518.757 |  | 515.2318 | 499.0364 | 479.2831 | 503.6384 | 488.4253 | 226.5394 | 226.9763 | 228.2223 | 225.4543 | 223.2115 | 221.4381 | 223.5 |  | 224.9 | 137.4965 | 139.9065 |  | 138.0256 | 135.8886 |  | 141.6049 | 124.6962 | 138.5321
08/12/2025 | 05:30 | 506.9958 | 518.8207 |  | 523.589 | 523.7765 | 519.1083 |  | 515.8947 | 499.6849 | 480.3389 | 504.1698 | 489.2826 | 226.4621 | 226.1596 | 228.1026 | 225.0884 | 223.3075 | 221.9953 | 224.1 |  | 225.4 | 137.3879 | 140.1268 |  | 137.8367 | 136.3302 |  | 141.9562 | 124.8818 | 138.9406
08/12/2025 | 06:00 | 507.7302 | 519.1883 | 517.2601 | 524.8636 | 525.6983 | 521.1673 | 518.6212 | 518.826 | 502.8314 | 484.7458 | 507.8162 | 492.6756 | 226.0417 | 226.5049 | 228.1788 | 226.1079 | 224.5035 | 222.5195 | 225.4 |  | 226.8 | 137.287 | 140.9195 |  | 138.2347 | 136.3026 |  | 142.8638 | 125.2138 | 139.1448
08/12/2025 | 06:30 | 508.0974 | 521.9192 |  | 527.8326 | 528.125 | 523.1846 |  | 521.0682 | 506.5159 | 487.9239 | 510.1888 | 496.1804 | 226.5901 | 227.8831 | 229.055 | 227.1706 | 225.3673 | 223.4238 | 226 |  | 227.3 | 138.6954 | 141.1836 |  | 139.888 | 136.9374 |  | 143.3615 | 126.288 | 140.1047
08/12/2025 | 07:00 | 507.9925 | 522.3919 |  | 529.1827 | 529.6705 | 523.6967 |  | 521.7673 | 507.2021 | 488.0468 | 512.0726 | 496.4057 | 226.0859 | 227.688 | 228.6316 | 227.8106 | 226.6888 | 223.6451 | 226.7 |  | 227.5 | 138.0258 | 140.2596 |  | 139.723 | 136.4406 |  | 141.9123 | 126.8056 | 139.7575
08/12/2025 | 07:30 | 507.1007 | 519.871 | 522.7746 | 527.3341 | 527.6559 | 524.202 |  | 520.4283 | 505.8987 | 488.189 | 511.7913 | 495.4272 | 225.1074 | 226.6524 | 227.4831 | 226.7261 | 225.6331 | 223.255 | 226.2 |  | 227.1 | 138.326 | 140.0859 |  | 139.4723 | 136.206 |  | 141.6635 | 125.541 | 139.349
08/12/2025 | 08:00 | 503.3763 | 505.4812 | 497.2503 | 517.4168 | 519.8658 | 517.5173 |  | 516.5798 | 505.8299 | 487.3405 | 511.5267 | 495.6732 | 224.2254 | 222.0025 | 225.54 | 224.5169 | 223.337 | 223.1631 | 226.7 |  | 226.8 | 137.9303 | 140.5035 |  | 139.3503 | 135.6678 |  | 141.6781 | 123.9003 | 139.2878
08/12/2025 | 08:30 | 501.6452 | 500.3345 | 491.9984 | 515.9179 | 518.0441 | 516.3756 |  | 514.8181 | 504.6137 | 485.8347 | 509.9633 | 494.6684 | 223.5133 | 219.534 | 223.8438 | 223.5645 | 222.7169 | 222.7412 | 225.5 |  | 226.1 | 137.6473 | 139.9496 |  | 138.926 | 135.4194 |  | 141.4146 | 124.0419 | 139.0222
08/12/2025 | 09:00 | 502.0124 | 506.3215 | 509.5398 | 513.2991 | 515.7817 | 513.995 | 518.7962 | 514.4028 | 503.1213 | 484.0157 | 509.6729 | 494.0421 | 223.3412 | 223.1335 | 225.1083 | 223.1259 | 221.6242 | 222.3521 | 224.8 |  | 224.8 | 136.8201 | 140.2884 |  | 138.6221 | 134.9778 |  | 142.2343 | 122.5379 | 138.818
08/12/2025 | 09:30 | 504.4254 | 511.1531 | 508.8045 | 511.5229 | 514.3258 | 513.3409 | 518.9885 | 512.923 | 502.348 | 483.1529 | 507.0692 | 492.1966 | 223.3331 | 222.9232 | 224.8417 | 222.8016 | 220.2363 | 222.2332 | 224.7 |  | 224.1 | 136.9487 | 140.2732 |  | 137.9334 | 134.2878 |  | 141.7074 | 123.2411 | 138.5321
08/12/2025 | 10:00 | 504.5828 | 506.164 | 501.0316 | 508.6463 | 511.616 | 511.241 | 518.8881 | 511.4062 | 501.2175 | 482.8325 | 506.5139 | 491.4022 | 222.8498 | 220.2902 | 223.0396 | 221.9341 | 220.3027 | 221.9953 | 224.1 |  | 223.7 | 136.507 | 139.8508 |  | 137.5199 | 133.8186 |  | 141.6928 | 122.2108 | 138.1645
08/12/2025 | 10:30 | 503.6385 | 509.42 | 507.4915 | 509.6605 | 513.3077 | 511.7019 | 518.2686 | 512.4504 | 502.0598 | 483.3053 | 507.5664 | 492.8028 | 223.6129 | 222.0547 | 223.5737 | 223.153 | 220.9598 | 222.3605 | 224.2 |  | 224.2 | 136.6373 | 140.3885 |  | 137.8452 | 134.6328 |  | 142.2343 | 123.2411 | 138.1032
08/12/2025 | 11:00 | 503.5336 | 510.5755 | 508.8045 | 508.9247 | 511.6546 | 510.4656 | 518.613 | 511.4234 | 502.3525 | 482.405 | 508.2673 | 492.7853 | 223.4681 | 222.7133 | 223.2682 | 222.6814 | 220.1698 | 222.0415 | 224.1 |  | 223.9 | 136.5519 | 139.6462 |  | 137.6033 | 134.6052 |  | 141.5757 | 123.8075 | 138.1645
08/12/2025 | 11:30 | 503.3763 | 507.4244 | 504.0778 | 507.8133 | 511.1697 | 508.63 | 518.8526 | 511.3138 | 501.5034 | 483.1065 | 508.5779 | 492.0203 | 223.1372 | 221.8738 | 222.6849 | 221.9033 | 219.653 | 222.4416 | 224.1 |  | 223.7 | 137.4774 | 139.932 |  | 138.3244 | 134.5224 |  | 141.9562 | 123.1971 | 138.5525
08/12/2025 | 12:00 | 503.7959 | 512.256 | 512.5858 | 507.9498 | 510.7904 | 508.9697 | 518.847 | 511.75 | 502.14 | 483.1515 | 507.846 | 493.4452 | 222.8755 | 223.7332 | 223.7752 | 221.9607 | 219.247 | 222.1201 | 224.1 |  | 223.7 | 136.7267 | 140.1053 |  | 138.0634 | 134.5362 |  | 141.7952 | 123.6171 | 138.5525
08/12/2025 | 12:30 | 503.2713 | 513.884 | 508.0692 | 505.2222 | 508.1244 | 507.5377 | 518.3804 | 509.7536 | 502.717 | 484.3285 | 508.5177 | 492.7401 | 222.995 | 224.195 | 224.1835 | 220.6138 | 218.0436 | 222.1102 | 224.8 |  | 224.4 | 137.457 | 141.0148 |  | 138.6524 | 134.9364 |  | 142.5856 | 123.6659 | 139.349
08/12/2025 | 13:00 | 504.4778 | 510.4704 | 507.5966 | 507.2943 | 510.2709 | 510.4168 | 518.8206 | 511.1698 | 502.5661 | 483.8003 | 509.5414 | 493.4051 | 223.5089 | 222.7207 | 223.7275 | 221.1788 | 218.6711 | 222.1627 | 224.8 |  | 224.4 | 138.2803 | 141.3181 |  | 138.8163 | 135.171 |  | 142.5564 | 123.9003 | 139.7575
08/12/2025 | 13:30 | 504.95 | 512.8337 | 510.4851 | 509.3159 | 511.788 | 511.1574 | 518.8417 |  | 504.282 | 485.3241 | 510.8933 | 494.5422 | 223.4266 | 223.4705 | 223.2427 | 221.8457 | 219.4315 | 222.3713 | 226 |  | 224.9 | 138.2915 | 141.0994 |  | 139.218 | 135.2262 |  | 141.5903 | 123.4315 | 139.737
08/12/2025 | 14:00 | 503.8483 | 509.7352 | 508.962 | 508.6868 | 511.1504 | 511.2312 | 518.3715 | 510.4601 | 503.7588 | 484.4875 | 508.3898 | 494.243 | 224.0402 | 221.8295 | 223.2034 | 221.9741 | 219.2839 | 222.178 | 225.4 |  | 224.7 |  | 140.5097 |  | 139.2693 | 135.0468 |  | 141.1365 | 123.3827 | 139.4307
08/12/2025 | 14:30 | 505.1073 | 514.7243 | 514.0039 | 508.399 | 511.1426 | 510.6139 | 518.5937 | 510.7957 | 503.8555 | 485.6868 | 508.5631 | 494.6582 | 223.5509 | 223.5957 | 223.2478 | 221.688 | 218.9147 | 222.4952 | 225.4 |  | 224.6 | 138.104 | 140.5092 |  | 139.2167 | 134.9778 |  | 141.1951 | 122.87 | 139.349
08/12/2025 | 15:00 | 504.4254 | 510.4178 | 508.4369 | 508.205 | 510.8616 | 510.1969 | 518.6798 | 510.9699 | 504.0135 | 485.0558 | 509.1844 | 494.9536 | 223.7533 | 222.0567 | 223.2311 | 221.3973 | 219.5201 | 222.154 | 226 | 0 | 225.1 | 138.0221 | 141.0497 |  | 139.2768 | 134.8812 |  | 141.7513 | 122.2596 | 139.349
08/12/2025 | 15:30 | 503.7959 | 513.6214 | 510.8002 | 508.3484 | 510.8808 | 509.5601 | 518.9592 | 511.0693 | 503.7708 | 485.4889 | 510.5376 | 494.372 | 224.2401 | 223.8824 | 223.8881 | 221.8132 | 219.5718 | 222.4398 | 226 | 0 | 225.1 | 137.8492 | 140.9063 |  | 139.1975 | 135.033 |  | 141.5318 | 122.2108 | 139.349
08/12/2025 | 16:00 | 505.0549 | 511.3632 | 501.6619 | 510.0768 | 511.5853 | 511.3606 | 518.6744 | 511.536 | 503.3044 | 484.2672 | 508.8022 | 493.8372 | 223.9795 | 222.4392 | 223.1057 | 222.0935 | 219.5275 | 222.1782 | 225.4 | 0 | 224.9 | 137.3116 | 140.0779 |  | 139.0927 | 134.8122 |  | 141.1658 | 122.118 | 138.961
08/12/2025 | 16:30 | 503.8483 | 511.6258 | 503.6051 | 510.1227 | 513.1211 | 512.049 | 518.7913 | 512.4974 | 503.5522 | 485.299 | 508.4487 | 494.0551 | 224.0558 | 223.6568 | 223.4877 | 222.4162 | 220.5685 | 222.4626 | 225.4 |  | 224.9 | 138.0491 | 140.0747 |  | 139.2611 | 134.9778 |  | 141.0633 | 122.0692 | 139.349
08/12/2025 | 17:00 | 505.8417 | 516.1948 | 518.2579 | 521.8542 | 522.2639 | 519.4283 | 518.9517 | 517.9639 | 503.3996 | 484.6631 | 509.9174 | 494.4172 | 224.4445 | 225.5795 | 225.3606 | 223.7741 | 222.2148 | 222.3192 | 225.4 |  | 225.1 | 137.6564 | 140.0099 |  | 138.8477 | 134.8122 |  | 141.0633 | 124.789 | 139.3082
08/12/2025 | 17:30 | 504.7401 | 513.5164 |  | 519.621 | 520.6264 | 517.2646 | 518.4899 | 512.1321 | 497.7658 | 479.2701 | 502.4917 | 487.4443 | 224.6116 | 224.1563 | 225.4042 | 223.2392 | 221.8383 | 221.1143 | 223.5 |  | 223.7 | 136.8532 | 140.3251 |  | 138.106 | 134.5914 |  | 141.561 | 124.5107 | 138.5934
08/12/2025 | 18:00 | 505.9991 | 514.8293 |  | 518.5978 | 519.329 | 515.3303 |  | 509.2322 | 492.2017 | 475.3379 | 497.7241 | 483.3568 | 224.9672 | 224.7332 | 226.2201 | 222.7829 | 221.3141 | 220.6173 | 221.6 |  | 222 | 136.9086 | 140.3359 |  | 137.9764 | 134.688 |  | 141.8684 | 124.745 | 138.5321
08/12/2025 | 18:30 | 505.0024 | 512.046 | 507.0714 | 517.0463 | 517.9315 | 514.4902 |  | 509.3333 | 494.1552 | 480.3928 | 499.3563 | 486.1385 | 224.5025 | 223.6203 | 225.6365 | 222.1053 | 220.4577 | 220.7534 | 222.2 |  | 222.1 | 136.9548 | 140.0603 |  | 137.8002 | 133.9014 |  | 142.088 | 124.6474 | 138.2258
08/12/2025 | 19:00 | 503.2188 | 505.9014 |  | 513.9491 | 515.5895 | 512.139 |  | 507.9789 | 498.089 | 483.9624 | 501.6954 | 489.6593 | 223.276 | 221.2465 | 224.152 | 220.6929 | 219.0033 | 222.1039 | 224.1 |  | 224.2 | 139.0752 | 140.5415 |  | 139.9476 | 134.2602 |  | 142.0002 | 124.5107 | 140.5335
08/12/2025 | 19:30 | 501.9075 | 503.3806 | 498.3532 | 512.1672 | 513.6055 | 511.6492 |  | 506.1823 | 495.3048 | 482.055 | 501.2312 | 487.6804 | 223.1907 | 220.2305 | 223.2519 | 220.2552 | 218.3463 | 221.6538 | 223.5 |  | 223.7 | 139.1066 | 139.8582 |  | 139.3845 | 134.1084 |  | 141.6049 | 124.8378 | 140.2068
08/12/2025 | 20:00 | 503.0615 | 506.8467 | 505.5483 | 513.8347 | 515.2258 | 511.9605 |  | 507.6342 | 496.7935 | 482.7347 | 502.2464 | 488.2282 | 223.7867 | 224.3759 | 224.2679 | 220.7895 | 219.0845 | 222.0198 | 224.1 |  | 224.7 | 139.9259 | 141.3112 |  | 140.0935 | 134.2878 |  | 142.4686 | 123.8075 | 140.9216
08/12/2025 | 20:30 | 504.2155 | 508.8423 | 508.857 | 513.8467 | 515.4522 | 511.8622 |  | 507.603 | 497.4443 | 483.2846 | 503.6456 | 488.9634 | 223.6533 | 224.8817 | 225.1156 | 220.8932 | 218.8852 | 221.9608 | 224.8 |  | 225 |  | 141.3958 |  | 139.271 | 134.3016 |  | 142.4539 | 123.1044 | 140.8603
08/12/2025 | 21:00 | 504.5828 | 511.8884 | 513.8463 | 515.5757 | 516.7792 | 512.9461 |  | 508.6984 | 497.4812 | 484.1941 | 502.4554 | 490.3586 | 223.9846 | 226.6414 | 225.8912 | 221.433 | 219.4611 | 221.6955 | 224.6 |  | 225 |  | 140.547 |  | 139.4588 | 134.7156 |  | 142.1904 | 122.9627 | 140.942
08/12/2025 | 21:30 | 504.6877 | 511.2057 |  | 515.4266 | 516.8215 |  |  | 508.6302 | 496.8731 | 482.4351 | 502.3475 | 487.7727 | 224.4672 | 226.3034 | 225.8147 | 221.5717 | 219.4463 | 221.6759 | 223.5 |  | 224.7 |  | 139.773 |  | 139.3385 | 134.6466 |  | 141.3415 | 123.1483 | 140.8603
08/12/2025 | 22:00 | 504.4254 | 509.3675 | 511.9556 | 516.9483 | 518.0083 | 514.2754 |  | 508.3639 | 497.2335 | 484.2207 | 502.6262 | 489.8695 | 224.771 | 226.6033 | 226.4142 | 221.9566 | 220.251 | 222.002 | 223.5 |  | 225.6 | 140.7208 | 139.933 |  | 139.7101 | 134.9364 |  | 142.0733 | 123.0067 | 140.942
08/12/2025 | 22:30 | 505.4745 | 512.3085 |  | 517.9694 | 518.8284 | 515.2021 |  | 509.6752 | 499.6552 | 484.911 | 504.3932 | 492.0487 | 225.5864 | 226.8055 | 226.9351 | 222.4334 | 220.3175 | 222.5405 | 224.7 |  | 226.2 | 141.029 | 140.8334 |  | 139.9297 | 135.7506 |  | 142.6296 | 122.0252 | 141.4117
08/12/2025 | 23:00 | 504.0582 | 505.1661 |  | 519.4001 | 519.688 | 515.9982 |  | 511.3117 | 501.3737 | 485.8569 | 507.0116 | 492.1635 | 225.765 | 223.691 | 226.8269 | 221.4334 | 220.8343 | 222.3258 | 225.4 |  | 226.7 | 140.9091 | 140.7778 |  | 139.9952 | 135.7368 |  | 142.6442 | 123.1044 | 141.3709
08/12/2025 | 23:30 | 505.1073 | 510.838 | 510.3276 | 522.4155 | 523.1495 | 516.1636 | 518.8198 | 512.0374 | 502.7888 | 487.7507 | 507.5324 | 493.2599 | 226.4696 | 224.8145 | 227.3076 | 222.8255 | 222.0746 | 222.1165 | 225.4 |  | 226.5 | 140.3131 | 140.7015 |  | 139.7105 | 135.7782 |  | 142.8199 | 123.8514 | 141.3504
09/12/2025 | 00:00 | 505.2122 | 511.3106 | 509.5923 | 520.8745 | 521.2592 | 517.2725 | 517.5546 | 511.6572 | 502.5575 | 486.203 | 507.3469 | 493.2765 | 226.2157 | 223.3449 | 226.7927 | 221.4925 | 221.4101 | 222.9841 | 225.4 |  | 226.8 | 139.2662 | 139.537 |  | 138.4807 | 135.8472 |  | 140.9902 | 123.1483 | 139.7575
MÁXIMO |  | 508.0974 | 522.3919 | 522.7746 | 529.1827 | 529.6705 | 524.202 | 518.9885 | 521.7673 | 507.2021 | 488.189 | 512.0726 | 496.4057 | 226.8015 | 227.8831 | 229.055 | 227.8106 | 226.6888 | 223.6451 | 226.7 | 0 | 227.5 | 141.029 | 141.4335 | 0 | 140.0935 | 136.9374 | 0 | 143.3615 | 126.8056 | 141.4117
MÍNIMO |  | 501.6452 | 500.3345 | 491.9984 | 505.2222 | 508.1244 | 507.5377 | 514.7217 | 506.1823 | 492.2017 | 475.3379 | 497.7241 | 483.3568 | 222.8498 | 219.534 | 222.6849 | 220.2552 | 218.0436 | 220.6173 | 221.6 | 0 | 222 | 136.507 | 139.4647 | 0 | 137.5199 | 133.8186 | 0 | 140.9902 | 122.0252 | 138.1032
PROMEDIO |  | 505.0636 | 512.9869 | 509.3838 | 516.7774 | 518.2855 | 515.2729 | 518.4997 | 512.8276 | 501.0483 | 483.375 | 506.4257 | 491.6321 | 224.7696 | 224.3714 | 225.6763 | 223.1278 | 221.2586 | 222.1437 | 224.7125 | 0 | 225.1813 | 137.9425 | 140.4509 | 0 | 138.7096 | 135.2095 | 0 | 141.9471 | 123.799 | 139.3865
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 07:35:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 07:36:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 07:46:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 12:35:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 08/12/2025 00:20:00 | 08/12/2025 07:48:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 08/12/2025 22:11:00 | 09/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 08/12/2025 22:12:00 | 09/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:44:51 | 59.811 | 06:19:59 | 60.260
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:44:51 | 59.811 | 06:19:59 | 60.260
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:44:51 | 59.813 | 06:19:59 | 60.260
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:44:51 | 59.812 | 06:19:59 | 60.260
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:44:51 | 59.813 | 06:19:59 | 60.260
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:44:51 | 59.810 | 06:19:59 | 60.260
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:44:51 | 59.812 | 06:19:59 | 60.259

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
08/12/2025 | 00:30 | 6613.7 | 6547.5164 | -1.001%
08/12/2025 | 01:00 | 6504.4 | 6546.7037 | 0.6504%
08/12/2025 | 01:30 | 6412.8 | 6251.6092 | -2.514%
08/12/2025 | 02:00 | 6219.9 | 6249.4491 | 0.4751%
08/12/2025 | 02:30 | 6266.6 | 6206.9597 | -0.9517%
08/12/2025 | 03:00 | 6234 | 6140.6231 | -1.498%
08/12/2025 | 03:30 | 6156.4 | 6120.3467 | -0.5856%
08/12/2025 | 04:00 | 6198.9 | 6091.9761 | -1.725%
08/12/2025 | 04:30 | 6098.8 | 6111.5994 | 0.2099%
08/12/2025 | 05:00 | 6256.5 | 6112.1874 | -2.307%
08/12/2025 | 05:30 | 6237.9 | 6112.2254 | -2.015%
08/12/2025 | 06:00 | 6127.6 | 6022.3819 | -1.717%
08/12/2025 | 06:30 | 6141.7 | 5974.2278 | -2.727%
08/12/2025 | 07:00 | 6013.8 | 5918.9956 | -1.576%
08/12/2025 | 07:30 | 6320.3 | 6047.9974 | -4.308%
08/12/2025 | 08:00 | 6379 | 6218.4536 | -2.517%
08/12/2025 | 08:30 | 6599.8 | 6406.4403 | -2.93%
08/12/2025 | 09:00 | 6714.1 | 6532.1799 | -2.71%
08/12/2025 | 09:30 | 6911.4 | 6675.5752 | -3.412%
08/12/2025 | 10:00 | 7018.5 | 6763.0838 | -3.639%
08/12/2025 | 10:30 | 7092.9 | 6837.1897 | -3.605%
08/12/2025 | 11:00 | 7162.9 | 6898.3154 | -3.694%
08/12/2025 | 11:30 | 7160.6 | 7012.6507 | -2.066%
08/12/2025 | 12:00 | 7103.9 | 7020.7817 | -1.17%
08/12/2025 | 12:30 | 7226.7 | 7051.6317 | -2.423%
08/12/2025 | 13:00 | 7198.9 | 7045.2028 | -2.135%
08/12/2025 | 13:30 | 7136.8 | 7021.0179 | -1.622%
08/12/2025 | 14:00 | 7131.2 | 7012.5816 | -1.663%
08/12/2025 | 14:30 | 7145.5 | 7021.5926 | -1.734%
08/12/2025 | 15:00 | 6935.1 | 6992.0915 | 0.8218%
08/12/2025 | 15:30 | 7028.6 | 6964.8301 | -0.9073%
08/12/2025 | 16:00 | 6968.6 | 6915.5432 | -0.7614%
08/12/2025 | 16:30 | 6958.5 | 6861.3174 | -1.397%
08/12/2025 | 17:00 | 6912.8 | 6781.1868 | -1.904%
08/12/2025 | 17:30 | 6851.6 | 6782.0637 | -1.015%
08/12/2025 | 18:00 | 7012.1 | 7063.4576 | 0.7324%
08/12/2025 | 18:30 | 7331.3 | 7359.2407 | 0.3811%
08/12/2025 | 19:00 | 7550.3 | 7439.7013 | -1.465%
08/12/2025 | 19:30 | 7615.5 | 7452.7903 | -2.137%
08/12/2025 | 20:00 | 7595.6 | 7460.9174 | -1.773%
08/12/2025 | 20:30 | 7608 | 7407 | -2.642%
08/12/2025 | 21:00 | 7503.6 | 7355.3678 | -1.975%
08/12/2025 | 21:30 | 7503.5 | 7268.2598 | -3.135%
08/12/2025 | 22:00 | 7287.5 | 7213.5416 | -1.015%
08/12/2025 | 22:30 | 7208.4 | 7130.3708 | -1.082%
08/12/2025 | 23:00 | 6921 | 6945.1758 | 0.3493%
08/12/2025 | 23:30 | 6802.5 | 6765.6558 | -0.5416%
09/12/2025 | 00:00 | 6580.2 | 6630.4599 | 0.7638%

## DESVIACIÓN
lunes, 8 de Diciembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
08/12/2025 | 00:30 | 203.3 | 204.1951 | 204.1951 | -0.89512 | 496.6 | 592.8112 | 623.5561 | -126.9561 | 164.1 | 193.7928 | 203.8434 | -39.7434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 114.1 | 166.1163 | 241.9993 | -127.8993 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.5 | 177.9313 |  | 184.5 | 208 | 197.7074 |  | 208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 206.0169 | 206.0169 | 5.7832 |  |  |  | 0 | 227.4 | 160 | 160.0001 | 67.3999 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07366 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.20781 | 80.1 | 82.1086 | 82.2689 | -2.1689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 51.6 | 182.6874 | 199.2439 | -147.6439 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 30.7491 | 30.7491 | -3.4491 | 75.5 | 150.2796 | 150.2797 | -74.7797 | 14.4 | 15.1564 | 15.1564 | -0.75638 | 17 | 15.1771 | 15.1771 | 1.8229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 90 | 88.1161 | 88.1161 | 1.8839 | 183.3 | 150 | 185.817 | -2.517 | 130 | 139.86 | 185.817 | -55.817 | 68.5 | 70.14 | 186.375 | -117.875 | 103.1 | 110.913 | 110.0415 | -6.9415 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 23.3147 | 23.3147 | 8.5853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.2 | 17.5826 | 17.5826 | -0.38263 | 40.3 | 20.5128 | 20.5128 | 19.7872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 85.4825 | 85.4825 | -23.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 97.3125 | 96.2573 | -10.6573 | 173.1 | 183.7316 | 183.7316 | -10.6316 | 169.7 | 183.7316 | 183.7316 | -14.0316 | 200 | 183.7316 | 183.7316 | 16.2684 | 268.2 | 276.4251 | 276.4251 | -8.2251 | 12 | 15 | 71.7961 | -59.7961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 141.7 | 185.2372 | 138.4615 | 3.2384 | 73 | 74.3934 | 74.3934 | -1.3934 | 63.8 | 67.4615 | 66.7065 | -2.9065 | 73.1 | 65.2456 | 65.2456 | 7.8544 | 28.7 | 30.0528 | 27.1332 | 1.5668 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 145.8 | 159.1081 | 159.1081 | -13.3081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 187.2 |  |  | 187.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.1 | 207.2967 | 207.2967 | 6.8033 | 102.5 | 103.9596 | 103.9596 | -1.4596 | 4 | 3.9905 | 3.9905 | 0.00953 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 62.538 | 62.538 | 46.262 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.404 | 5.4041 | -5.4041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 20.3531 | 20.353 | -0.053 | 11.3 | 13.6585 | 13.6585 | -2.3585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.5 | 18.0488 | 18.0488 | -0.54878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 24.133 | 24.133 | 5.767 | 89.1 | 72.966 | 72.966 | 16.134 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 14.2 | 19.8692 | 19.8692 | -5.6692 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | -1.6 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 8.3 | 13.6585 | 13.6585 | -5.3585 | 10.6 | 17.561 | 17.561 | -6.961 | 13.9 | 14.0488 | 14.0488 | -0.14878 | 15.4 | 13.8 | 13.8 | 1.6 | 35.7 | 24 | 24 | 11.7 | 0 |  |  | 0 | 85.8 | 66.477 | 66.477 | 19.323 | 101.9 | 77.662 | 77.662 | 24.238 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 8.8 | 7.23 | 7.23 | 1.57 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.3 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.6 | 14 | 14 | 57.6 | 89.8 | 14 | 14 | 75.8 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 28 | 27.5 | 27.5 | 0.5 | 34.9 | 27.5 | 27.5 | 7.4 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.1 | 6.83 | 6.83 | 1.27 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.8 | 23 | 23 | 0.8
08/12/2025 | 01:00 | 205.5 | 204.1951 | 204.1951 | 1.3049 | 501.1 | 607.4004 | 623.5561 | -122.4561 | 164.9 | 198.562 | 203.8434 | -38.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 115.1 | 168.0566 | 241.9991 | -126.8991 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.6 | 177.9313 |  | 184.6 | 206.6 | 197.7074 |  | 206.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 206.0169 | 206.0169 | 5.9832 |  |  |  | 0 | 194.8 | 160 | 160.0001 | 34.7999 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12634 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 80.4 | 82.4175 | 82.2571 | -1.8571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 40.9 | 215.9197 | 199.3631 | -158.4631 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 30.7491 | 30.7491 | -1.8491 | 68.7 | 150.2797 | 150.2797 | -81.5797 | 17.5 | 15.1564 | 15.1564 | 2.3436 | 17 | 15.1771 | 15.1771 | 1.8229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 89.1 | 88.1161 | 88.1161 | 0.9839 | 184.5 | 150 | 185.817 | -1.317 | 131.7 | 139.86 | 185.817 | -54.117 | 68.5 | 70.14 | 186.375 | -117.875 | 103 | 110.913 | 109.7056 | -6.7055 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 23.3147 | 23.3147 | 6.3853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 18 | 17.5826 | 17.5826 | 0.41737 | 43.4 | 20.5128 | 20.5128 | 22.8872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 85.4825 | 85.4825 | -22.7825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 97.3126 | 95.8505 | -9.4505 | 171.5 | 183.6184 | 183.6184 | -12.1184 | 169.5 | 183.6184 | 183.6184 | -14.1184 | 200 | 183.6184 | 183.6184 | 16.3816 | 269.1 | 276.2547 | 276.2547 | -7.1547 | 12 | 15 | 71.7961 | -59.7961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 117.7 | 138.4616 | 138.4615 | -20.7615 | 69.7 | 70.9745 | 74.3934 | -4.6934 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 68.8 | 61.9977 | 65.2455 | 3.5545 | 29 | 30.0976 | 27.8711 | 1.1289 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 186.6 |  |  | 186.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 207.2967 | 207.2967 | 6.4033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 3.6 | 3.9905 | 3.9905 | -0.39047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 60.742 | 60.742 | 51.058 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.444 | 0.444 | -0.244 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.404 | 5.4041 | -5.4041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 20.3531 | 20.353 | 0.147 | 11.4 | 13.6585 | 13.6585 | -2.2585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.5 | 18.0488 | 18.0488 | -0.54878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 23.824 | 23.824 | 6.176 | 88.6 | 67.431 | 67.431 | 21.169 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 14.3 | 19.8692 | 19.8692 | -5.5692 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | -1.6 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 8.5 | 13.6585 | 13.6585 | -5.1585 | 11.3 | 17.561 | 17.561 | -6.261 | 14 | 14.0488 | 14.0488 | -0.04878 | 15.7 | 14.63 | 14.63 | 1.07 | 35.5 | 27.652 | 27.652 | 7.848 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 66.477 | 66.477 | 0.923 | 103.1 | 77.662 | 77.662 | 25.438 | 8.1 | 3.264 | 3.264 | 4.836 | 9.5 | 4.719 | 4.719 | 4.781 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.2 | 0.661 | 0.661 | -0.461 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.9 | 17 | 17 | 43.9 | 71.3 | 22 | 22 | 49.3 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 | 27.9 | 27.5 | 27.5 | 0.4 | 34.8 | 27.5 | 27.5 | 7.3 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 7.3 | 6.83 | 6.83 | 0.47 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.6 | 23 | 23 | -0.4
08/12/2025 | 01:30 | 204.5 | 204.1951 | 204.1951 | 0.30488 | 499.1 | 430.2181 | 623.5561 | -124.4561 | 163.4 | 140.6403 | 203.8434 | -40.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 113.1 | 113.315 | 165.4157 | -52.3157 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.6 | 177.9313 |  | 184.6 | 206.4 | 197.7074 |  | 206.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 206.0169 | 206.0169 | 5.8831 |  |  |  | 0 | 205.5 | 160 | 160.0001 | 45.4999 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.20781 | 80.6 | 82.1076 | 82.1076 | -1.5075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 40.6 | 41.1601 | 75.3191 | -34.7191 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.7491 | 30.7491 | -1.7491 | 60.3 | 133.3343 | 133.3357 | -73.0357 | 15 | 15.1564 | 15.1564 | -0.15638 | 17 | 15.1771 | 15.1771 | 1.8229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 128.9 | 185.817 | 185.817 | -56.917 | 69.3 | 186.375 | 186.375 | -117.075 | 101.5 | 97.2871 | 67.3667 | 34.1333 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 23.3147 | 23.3147 | 0.38527 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.5 | 17.5826 | 17.5826 | -0.08263 | 39.4 | 20.5128 | 20.5128 | 18.8872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 84.6387 | 85.4823 | -23.7823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 80.8139 | 44.5855 | 41.0145 | 171.9 | 183.6184 | 183.6184 | -11.7184 | 170.3 | 183.6184 | 183.6184 | -13.3184 | 200 | 183.6184 | 183.6184 | 16.3816 | 267.8 | 276.2547 | 276.2547 | -8.4547 | 12.2 | 15 | 71.7961 | -59.5961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 116.3 | 138.4616 | 138.4615 | -22.1615 | 64.5 | 66.1644 | 70.9736 | -6.4736 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 68.9 | 61.9977 | 61.9976 | 6.9024 | 28.4 | 30.0975 | 30.0975 | -1.6975 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 187 |  |  | 187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 114.4 | 60.344 | 60.344 | 54.056 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.414 | 0.414 | -0.414 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.404 | 5.4041 | -5.4041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20 | 20.3531 | 20.353 | -0.353 | 11.4 | 13.6585 | 13.6585 | -2.2585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.6 | 18.0488 | 18.0488 | -0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 23.072 | 23.072 | 4.728 | 90 | 65.615 | 65.615 | 24.385 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 14.3 | 19.6731 | 19.8692 | -5.5692 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | -1.6 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 8.4 | 13.6585 | 13.6585 | -5.2585 | 11 | 17.561 | 17.561 | -6.561 | 14 | 14.0488 | 14.0488 | -0.04878 | 16 | 15.29 | 15.29 | 0.71 | 31 | 26.693 | 26.693 | 4.307 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 67.55 | 67.55 | -6.85 | 97.2 | 77.867 | 77.867 | 19.333 | 8.6 | 3.153 | 3.153 | 5.447 | 5.3 | 4.622 | 4.622 | 0.678 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.3 | 0.558 | 0.558 | -0.258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.1 | 30 | 30 | 20.1 | 46.3 | 32 | 32 | 14.3 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 34.5 | 27.5 | 27.5 | 7 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 7 | 6.83 | 6.83 | 0.17 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.9 | 23 | 23 | -0.1
08/12/2025 | 02:00 | 203 | 204.1951 | 204.1951 | -1.1951 | 396.8 | 425.2032 | 623.5561 | -226.756 | 124.2 | 139.0009 | 203.8434 | -79.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 115 | 113.1959 | 150.5157 | -35.5157 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.8 | 177.9313 |  | 184.8 | 207.6 | 197.7074 |  | 207.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 206.0169 | 206.0169 | 5.8831 |  |  |  | 0 | 188.2 | 160 | 95.513 | 92.687 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 60.2 | 82.1076 | 82.1076 | -21.9076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 40.5 | 34.954 | 75.3205 | -34.8205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.7491 | 30.7491 | -1.7491 | 57.2 | 133.3341 | 133.3347 | -76.1346 | 15.7 | 15.1564 | 15.1564 | 0.54362 | 17 | 15.1771 | 15.1771 | 1.8229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 89.1 | 88.1161 | 88.1161 | 0.9839 | 128 | 185.817 | 185.817 | -57.817 | 148.6 | 185.817 | 185.817 | -37.217 | 121.2 | 186.375 | 186.375 | -65.175 | 100.7 | 97.0527 | 61.1301 | 39.5699 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 23.3147 | 23.3147 | -1.2147 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.2 | 17.5826 | 17.5826 | -0.38263 | 40 | 20.5128 | 105.5127 | -65.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 83.8139 | 85.482 | -23.982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 80.5302 | 37.034 | 48.466 | 172.1 | 183.7316 | 183.7316 | -11.6316 | 170 | 183.7316 | 183.7316 | -13.7316 | 200 | 183.7316 | 183.7316 | 16.2684 | 267.6 | 276.4251 | 276.4251 | -8.8251 | 12.3 | 15 | 71.7961 | -59.4961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 99.8 | 138.4616 | 117.9487 | -18.1487 | 60.7 | 66.1725 | 77.8128 | -17.1128 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 64.9 | 61.9977 | 68.4925 | -3.5925 | 28.3 | 30.0975 | 29.9494 | -1.6494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 169.7 | 159.5859 | 159.5859 | 10.1141 | 187.6 |  |  | 187.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 207.2967 | 207.2967 | 6.4033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 112.5 | 59.972 | 59.972 | 52.528 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.47 | 0.47 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.404 | 5.4041 | -5.4041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20 | 20.3531 | 20.353 | -0.353 | 11.4 | 13.6585 | 13.6585 | -2.2585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.7 | 18.0488 | 18.0488 | -0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 22.15 | 22.15 | 7.65 | 88.5 | 63.532 | 63.532 | 24.968 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 14.3 | 19.4814 | 19.8691 | -5.5691 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | -1.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 8.4 | 13.6585 | 13.6585 | -5.2585 | 11 | 17.561 | 17.561 | -6.561 | 13.9 | 14.0488 | 14.0488 | -0.14878 | 12.8 | 15.49 | 15.49 | -2.69 | 26.5 | 25.353 | 25.353 | 1.147 | 0 |  |  | 0 | 77 | 68.19 | 68.19 | 8.81 | 103.1 | 77.964 | 77.964 | 25.136 | 9.5 | 2.969 | 2.969 | 6.531 | 6.3 | 4.42 | 4.42 | 1.88 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.9 | 41 | 41 | -1.1 | 34.2 | 38 | 38 | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 34.5 | 27.5 | 27.5 | 7 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 18.1 | 20 | 20 | -1.9 | 8.9 | 6.83 | 6.83 | 2.07 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.4 | 23 | 23 | 0.4
08/12/2025 | 02:30 | 204.4 | 204.1951 | 204.1951 | 0.20488 | 398.4 | 419.8559 | 623.5561 | -225.156 | 127.7 | 137.2528 | 203.8434 | -76.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 116.4 | 110.9081 | 147.6348 | -31.2348 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.2 | 177.9313 |  | 184.2 | 207.4 | 197.7074 |  | 207.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.0169 | 206.0169 | 3.1831 |  |  |  | 0 | 131.1 | 160 | 160 | -28.9001 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.7073 | 164.7073 | 4.6927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 60.4 | 81.7969 | 81.7972 | -21.3972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 40.8 | 20.5138 | 73.3602 | -32.5602 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.7491 | 30.7491 | -1.7491 | 60.1 | 133.3339 | 133.3339 | -73.2339 | 16.6 | 15.1564 | 15.1564 | 1.4436 | 17.2 | 15.1771 | 15.1771 | 2.0229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 91.3 | 88.1161 | 88.1161 | 3.1839 | 159.8 | 185.817 | 185.817 | -26.017 | 159.9 | 185.817 | 185.817 | -25.917 | 163.4 | 186.375 | 186.375 | -22.975 | 101.1 | 95.0057 | 55.8567 | 45.2433 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 23.3147 | 23.3147 | 0.18527 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.5 | 17.5826 | 17.5826 | -0.08263 | 41.9 | 20.5128 | 41.0256 | 0.87435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 78.1047 | 81.2644 | -18.9644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 78.0516 | 30.6488 | 55.4512 | 172.5 | 184.331 | 184.331 | -11.831 | 170.6 | 184.331 | 184.331 | -13.731 | 200 | 184.331 | 184.331 | 15.669 | 267.8 | 277.3269 | 277.3269 | -9.5269 | 12.1 | 15 | 71.7961 | -59.6961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 112.9 | 138.4616 | 117.9487 | -5.0487 | 66.2 | 66.1692 | 72.5641 | -6.3642 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 62.8 | 61.9977 | 63.8148 | -1.0148 | 29.2 | 30.0975 | 28.0041 | 1.1959 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 169.6 | 159.5859 | 159.5859 | 10.0141 | 187.7 |  |  | 187.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 207.2967 | 207.2967 | 6.5033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 3.6 | 3.9905 | 3.9905 | -0.39047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 115.2 | 60.116 | 60.116 | 55.084 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.413 | 0.413 | -0.013 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.404 | 5.4041 | -5.4041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.4 | 20.3531 | 20.353 | 0.047 | 11.3 | 13.6585 | 13.6585 | -2.3585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.7 | 18.0488 | 18.0488 | -0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 21.819 | 21.819 | 7.381 | 90.6 | 62.862 | 62.862 | 27.738 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 14.4 | 18.1544 | 18.8888 | -4.4888 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | -1.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 8.4 | 13.6585 | 13.6585 | -5.2585 | 11.1 | 17.561 | 17.561 | -6.461 | 13.8 | 14.0488 | 14.0488 | -0.24878 | 11.9 | 15.68 | 15.68 | -3.78 | 31.4 | 25.591 | 25.591 | 5.809 | 0 |  |  | 0 | 66.5 | 69.06 | 69.06 | -2.56 | 95.3 | 77.408 | 77.408 | 17.892 | 7.2 | 2.866 | 2.866 | 4.334 | 3.7 | 4.406 | 4.406 | -0.706 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.5 | 0.48 | 0.48 | 1.02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.3 | 34 | 34 | 3.3 | 29.8 | 34 | 34 | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 0.3 | 34.8 | 27.5 | 27.5 | 7.3 | 16 | 14 | 14 | 2 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4 | 9.3 | 6.83 | 6.83 | 2.47 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.8 | 23 | 23 | -0.2
08/12/2025 | 03:00 | 199.9 | 204.1951 | 204.1951 | -4.2951 | 400.7 | 474.6103 | 623.5561 | -222.8561 | 128.7 | 155.1523 | 203.8434 | -75.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 116.9 | 105.3386 | 133.9913 | -17.0913 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.7 | 177.9313 |  | 184.7 | 208.5 | 197.7074 |  | 208.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 206.0169 | 206.0169 | 7.2832 |  |  |  | 0 | 116.5 | 72.4615 | 103.4399 | 13.0601 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 60.6 | 82.4182 | 82.4179 | -21.8179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 41 | 27.2478 | 77.2772 | -36.2772 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.7491 | 30.7491 | -1.7491 | 66 | 133.335 | 74.9983 | -8.9983 | 16.5 | 15.1564 | 15.1564 | 1.3436 | 17.2 | 15.1771 | 15.1771 | 2.0229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 92.1 | 88.1161 | 88.1161 | 3.9839 | 137.6 | 181.485 | 185.817 | -48.217 | 138.7 | 181.485 | 185.817 | -47.117 | 161 | 182.03 | 186.375 | -25.375 | 102.3 | 95.4324 | 55.6286 | 46.6714 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 23.3147 | 23.3147 | 2.7853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.1 | 17.5826 | 17.5826 | -0.48263 | 53.5 | 20.5128 | 97.5858 | -44.0858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 77.2292 | 82.6701 | -20.5701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 78.5683 | 30.3726 | 54.9274 | 173.5 | 184.0491 | 184.0491 | -10.5491 | 171.5 | 184.0491 | 184.0491 | -12.5491 | 200 | 184.0491 | 184.0491 | 15.9509 | 268.2 | 276.9027 | 276.9027 | -8.7027 | 12.4 | 15 | 71.7961 | -59.3961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 146.6 | 69.359 | 117.9487 | 28.6513 | 78.7 | 92.2656 | 76.2188 | 2.4812 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 62.7 | 72.3102 | 64.8827 | -2.1827 | 30.1 | 30.0711 | 28.4482 | 1.6518 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 | 188.2 |  |  | 188.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 60.432 | 60.432 | 50.968 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.318 | 0.318 | -0.018 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.404 | 5.4041 | -5.4041 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.4 | 20.3531 | 20.353 | 0.047 | 11.3 | 13.6585 | 13.6585 | -2.3585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.9 | 18.0488 | 18.0488 | -0.14878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 21.684 | 21.684 | 8.316 | 87.7 | 62.665 | 62.665 | 25.035 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 14.3 | 17.9509 | 19.2155 | -4.9155 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | -1.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 8.5 | 13.6585 | 13.6585 | -5.1585 | 11.3 | 17.561 | 17.561 | -6.261 | 13.7 | 14.0488 | 14.0488 | -0.34878 | 16.1 | 15.87 | 15.87 | 0.23 | 26.5 | 26.354 | 26.354 | 0.146 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 70.006 | 70.006 | -41.106 | 55.9 | 76.634 | 76.634 | -20.734 | 3.9 | 2.789 | 2.789 | 1.111 | 2.1 | 4.455 | 4.455 | -2.355 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.474 | 0.474 | -0.474 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.6 | 28 | 28 | 33.6 | 52 | 35 | 35 | 17 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 0.2 | 34.7 | 27.5 | 27.5 | 7.2 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 18.2 | 20 | 20 | -1.8 | 9 | 6.83 | 6.83 | 2.17 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23 | 23 | 23 | 0
08/12/2025 | 03:30 | 206 | 204.1951 | 204.1951 | 1.8049 | 297.8 | 426.5293 | 623.5561 | -325.7561 | 127.2 | 139.4344 | 203.8434 | -76.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 117.8 | 102.5777 | 137.7252 | -19.9251 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 183.5 |  |  | 183.5 | 206.3 | 197.7074 |  | 206.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.0169 | 206.0169 | 4.6832 |  |  |  | 0 | 117.5 | 168.2052 | 168.2052 | -50.7052 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 164.7073 | 164.7073 | 6.1927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 60.9 | 82.1076 | 82.1076 | -21.2076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 41.1 | 110.8008 | 75.3206 | -34.2206 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.7491 | 30.7491 | -1.7491 | 58.5 | 133.334 | 73.5975 | -15.0975 | 17.5 | 15.1564 | 15.1564 | 2.3436 | 17.2 | 15.1771 | 15.1771 | 2.0229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 91.2 | 88.1161 | 88.1161 | 3.0839 | 184.9 | 185.817 | 185.817 | -0.91701 | 185.4 | 185.817 | 185.817 | -0.41701 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 90.5 | 95.1441 | 56.2577 | 34.2423 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 23.3147 | 23.3147 | 1.3853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.5 | 17.5826 | 17.5826 | -0.08263 | 46.1 | 20.5128 | 41.0256 | 5.0743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 72.931 | 79.0355 | -15.3355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 78.2191 | 31.1344 | 40.3656 | 171.7 | 183.947 | 183.947 | -12.247 | 169.8 | 183.947 | 183.947 | -14.147 | 200 | 183.947 | 183.947 | 16.053 | 267.4 | 276.7491 | 276.7491 | -9.3491 | 12.1 | 15 | 71.7961 | -59.6961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 113.5 | 138.4615 | 117.9487 | -4.4487 | 72.3 | 84.6145 | 74.3938 | -2.0938 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 63.1 | 71.1726 | 65.3213 | -2.2212 | 30.7 | 29.598 | 28.6306 | 2.0694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 169.9 | 159.5859 | 159.5859 | 10.3141 | 186.7 |  |  | 186.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 109.5 | 60.619 | 60.619 | 48.881 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | -0.283 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.404 | 5.4041 | -5.4041 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.7 | 20.3531 | 20.353 | 0.347 | 11.1 | 13.6585 | 13.6585 | -2.5585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 18.0488 | 18.0488 | -0.04878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 21.819 | 21.819 | 8.281 | 89.6 | 62.678 | 62.678 | 26.922 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 14.3 | 16.9518 | 18.3707 | -4.0707 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | -1.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 8.6 | 13.6585 | 13.6585 | -5.0585 | 11.5 | 17.561 | 17.561 | -6.061 | 12.7 | 14.0488 | 14.0488 | -1.3488 | 17.5 | 16.07 | 16.07 | 1.43 | 35.2 | 26.283 | 26.283 | 8.917 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 71.275 | 71.275 | -52.675 | 40.5 | 76.101 | 76.101 | -35.601 | 1 | 2.753 | 2.753 | -1.753 | 0.1 | 4.553 | 4.553 | -4.453 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.452 | 0.452 | -0.452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.6 | 16 | 16 | 54.6 | 53.9 | 22 | 22 | 31.9 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.9512 | 17.9512 | -0.25122 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 34.4 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 17 | 14 | 14 | 3 | 18.5 | 20 | 20 | -1.5 | 9.3 | 6.83 | 6.83 | 2.47 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.3 | 23 | 23 | -7.7
08/12/2025 | 04:00 | 202.5 | 204.1951 | 204.1951 | -1.6951 | 299.4 | 420.8434 | 623.5561 | -324.156 | 95.8 | 137.5757 | 203.8434 | -108.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 117 | 101.5902 | 129.3284 | -12.3284 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.6 |  |  | 184.6 | 206.6 | 197.7074 |  | 206.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.0169 | 206.0169 | 5.2832 |  |  |  | 0 | 139.4 | 168.2052 | 111.645 | 27.755 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 60.5 | 82.1076 | 82.1038 | -21.6038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 41 | 110.8008 | 75.0459 | -34.0459 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.7491 | 30.7491 | -1.7491 | 60.6 | 133.3339 | 67.3103 | -6.7103 | 16.1 | 15.1564 | 15.1564 | 0.94362 | 17 | 15.1771 | 15.1771 | 1.8229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 91 | 88.1161 | 88.1161 | 2.8839 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 182.9 | 185.817 | 185.817 | -2.917 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 91.4 | 94.4527 | 53.0593 | 38.3407 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 23.3147 | 23.3147 | 0.78527 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.1 | 17.5826 | 17.5826 | -0.48263 | 43.1 | 20.5128 | 97.5858 | -54.4858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 74.9018 | 74.9003 | -12.9003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.4419 | 45.4419 | 1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 77.382 | 27.2616 | 43.5384 | 171.7 | 184.331 | 184.331 | -12.631 | 169.8 | 184.331 | 184.331 | -14.531 | 200 | 184.331 | 184.331 | 15.669 | 267.4 | 277.3269 | 277.3269 | -9.9269 | 12 | 15 | 71.7961 | -59.7961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 117.1 | 138.4615 | 117.9487 | -0.84871 | 67.4 | 72.0619 | 74.3816 | -6.9816 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 62.8 | 64.3248 | 65.1634 | -2.3634 | 30.2 | 30.0976 | 28.565 | 1.635 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 169.9 | 159.5859 | 159.5859 | 10.3141 | 187.2 |  |  | 187.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 3.5 | 3.9905 | 3.9905 | -0.49047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 95.9 | 60.763 | 60.763 | 35.137 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.268 | 0.268 | -0.268 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.404 | 5.4041 | -0.80413 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 20.2 | 20.3531 | 20.353 | -0.153 | 11.1 | 13.6585 | 13.6585 | -2.5585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 18.0488 | 18.0488 | -0.04878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 22.044 | 22.044 | 7.456 | 89.4 | 62.761 | 62.761 | 26.639 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 14.3 | 17.4099 | 17.4095 | -3.1095 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | -1.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 8.5 | 13.6585 | 13.6585 | -5.1585 | 11.1 | 17.561 | 17.561 | -6.461 | 14.2 | 14.0488 | 14.0488 | 0.15122 | 23.1 | 16.26 | 16.26 | 6.84 | 40.2 | 25.934 | 25.934 | 14.266 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 72.651 | 72.651 | -45.851 | 56.4 | 75.647 | 75.647 | -19.247 | 2.2 | 2.73 | 2.73 | -0.53 | 1.1 | 4.668 | 4.668 | -3.568 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.425 | 0.425 | -0.425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.4 | 16 | 16 | 70.4 | 78.7 | 18 | 18 | 60.7 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 34.5 | 27.5 | 27.5 | 7 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.9 | 6.83 | 6.83 | 2.07 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.5 | 23 | 23 | -0.5
08/12/2025 | 04:30 | 200.9 | 204.1951 | 204.1951 | -3.2951 | 292.1 | 462.4103 | 623.5561 | -331.4561 | 92.6 | 151.1641 | 203.8434 | -111.2434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 117.1 | 111.1554 | 139.7012 | -22.6012 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 183.2 |  |  | 183.2 | 207.1 | 197.7074 |  | 207.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.0169 | 206.0169 | 5.5831 |  |  |  | 0 | 72.5 | 160 | 160.0001 | -87.5001 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 6.5 | 5.1584 | 5.1584 | 1.3416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 59.4 | 82.1076 | 81.876 | -22.476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 40.1 | 110.8009 | 75.521 | -35.421 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.7491 | 30.7491 | -1.7491 | 47 | 67.3169 | 69.1126 | -22.1126 | 16.9 | 15.1564 | 15.1564 | 1.7436 | 17 | 15.1771 | 15.1771 | 1.8229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 86.8 | 88.1161 | 88.1161 | -1.3161 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 182.9 | 186.375 | 186.375 | -3.475 | 88.6 | 97.7811 | 54.4084 | 34.1916 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 23.3147 | 23.3147 | 0.38527 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.5 | 17.5826 | 17.5826 | -0.08263 | 38.8 | 20.5128 | 41.0256 | -2.2256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 85.4808 | 75.6707 | -14.3707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.4419 | 45.4419 | 1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 81.4121 | 28.8952 | 41.6048 | 172 | 184.1468 | 184.1468 | -12.1468 | 169.6 | 184.1468 | 184.1468 | -14.5468 | 200 | 184.1468 | 184.1468 | 15.8532 | 267.6 | 277.0496 | 277.0496 | -9.4497 | 12.1 | 15 | 71.7961 | -59.6961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 58.6 | 138.4615 | 117.9487 | -59.3487 | 53.9 | 70.9738 | 74.3913 | -20.4913 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 62.8 | 61.9978 | 65.4419 | -2.6419 | 29.8 | 30.0976 | 28.6808 | 1.1192 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 181.7 |  |  | 181.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 207.2967 | 207.2967 | 6.6033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.5 | 3.9905 | 3.9905 | -0.49047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 94.8 | 61.485 | 61.485 | 33.315 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.404 | 5.4041 | -0.60413 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 19.8 | 20.3531 | 20.353 | -0.553 | 11.1 | 13.6585 | 13.6585 | -2.5585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 18.0488 | 18.0488 | -0.04878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 22.191 | 22.191 | 7.809 | 88.6 | 62.745 | 62.745 | 25.855 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 14.3 | 19.8688 | 17.5886 | -3.2886 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | -1.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 8.3 | 13.6585 | 13.6585 | -5.3585 | 11.4 | 17.561 | 17.561 | -6.161 | 14.4 | 14.0488 | 14.0488 | 0.35122 | 23.7 | 16.42 | 16.42 | 7.28 | 35.7 | 26.284 | 26.284 | 9.416 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 72.373 | 72.373 | -41.673 | 56.1 | 75.472 | 75.472 | -19.372 | 1.9 | 2.717 | 2.717 | -0.817 | 1.6 | 4.618 | 4.618 | -3.018 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.446 | 0.446 | -0.446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.2 | 20 | 20 | 100.2 | 140.8 | 25 | 25 | 115.8 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 34.5 | 27.5 | 27.5 | 7 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 19 | 20 | 20 | -1 | 9.2 | 6.83 | 6.83 | 2.37 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.2 | 23 | 23 | -5.8
08/12/2025 | 05:00 | 203.5 | 204.1951 | 204.1951 | -0.69512 | 299.1 | 430.6773 | 623.5561 | -324.4561 | 95.9 | 140.7904 | 203.8434 | -107.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 115.3 | 102.9223 | 135.9382 | -20.6382 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184 |  |  | 184 | 206.7 | 197.7074 |  | 206.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.0169 | 206.0169 | 4.2832 |  |  |  | 0 | 181.7 | 160 | 160.0001 | 21.6999 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9922 | 14.9922 | -0.79219 | 60.7 | 82.1076 | 82.3428 | -21.6428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 81.8 | 110.8008 | 75.3956 | 6.4044 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.7491 | 30.7491 | -1.7491 | 67 | 133.3341 | 68.2624 | -1.2624 | 16.2 | 15.1564 | 15.1564 | 1.0436 | 17 | 15.1771 | 15.1771 | 1.8229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 93 | 88.1161 | 88.1161 | 4.8839 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 184.6 | 185.817 | 185.817 | -1.217 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 90.1 | 94.5851 | 53.8484 | 36.2516 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 23.3147 | 23.3147 | 2.5853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.7 | 17.5826 | 17.5826 | 0.11737 | 76.9 | 20.5128 | 41.0256 | 35.8743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 79.0756 | 75.0923 | -13.2923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 77.5423 | 28.2172 | 42.7829 | 171.7 | 184.1468 | 184.1468 | -12.4468 | 169.2 | 184.1468 | 184.1468 | -14.9468 | 200 | 184.1468 | 184.1468 | 15.8532 | 267.6 | 277.0496 | 277.0496 | -9.4497 | 12.3 | 15 | 71.7961 | -59.4961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 175.1 | 138.4615 | 117.9487 | 57.1513 | 76.5 | 66.1693 | 74.4114 | 2.0886 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 62.8 | 61.9978 | 66.8505 | -4.0505 | 30.1 | 30.0976 | 29.2666 | 0.83343 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 207.2967 | 207.2967 | 6.4033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.6 | 3.9905 | 3.9905 | -0.39047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 70.4 | 62.4 | 62.4 | 8 | 0 |  | 0.196 | -0.196 | 0.6 | 0.347 | 0.347 | 0.253 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.404 | 5.4041 | -0.70413 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 20 | 20.3531 | 20.353 | -0.353 | 11.1 | 13.6585 | 13.6585 | -2.5585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.9 | 18.0488 | 18.0488 | -0.14878 | 0.2 |  | 0.007 | 0.193 | 0.2 |  | 0.093 | 0.107 | 24.8 | 22.312 | 22.312 | 2.488 | 80.8 | 62.694 | 62.694 | 18.106 | 0 |  | 0.059 | -0.059 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 14.3 | 18.38 | 17.4542 | -3.1542 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | -1.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 8.5 | 13.6585 | 13.6585 | -5.1585 | 11.7 | 17.561 | 17.561 | -5.861 | 14.2 | 14.0488 | 14.0488 | 0.15122 | 25.4 | 16.48 | 16.48 | 8.92 | 31.9 | 26.867 | 26.867 | 5.033 | 0 |  | 0.573 | -0.573 | 41.3 | 71.544 | 71.544 | -30.244 | 61.9 | 75.39 | 75.39 | -13.49 | 3.8 | 2.707 | 2.707 | 1.093 | 3.4 | 4.511 | 4.511 | -1.111 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.482 | 0.482 | -0.482 | 0 |  | 0.045 | -0.045 | 0 |  | 0.011 | -0.011 | 0 |  | 2.273 | -2.273 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.2 | 22 | 22 | 91.2 | 122.7 | 22 | 22 | 100.7 | 0 |  | 1.808 | -1.808 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  | 0.047 | -0.047 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 34.5 | 27.5 | 27.5 | 7 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 7.6 | 6.83 | 6.83 | 0.77 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21 | 23 | 23 | -2
08/12/2025 | 05:30 | 203.8 | 204.1951 | 204.1951 | -0.39512 | 370.9 | 407.7102 | 613.4388 | -242.5388 | 120.1 | 133.2824 | 200.536 | -80.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 113.2 | 100.7089 | 98.392 | 14.808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.4 |  |  | 184.4 | 207.4 | 197.7074 |  | 207.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.0169 | 206.0169 | 4.1832 |  |  |  | 0 | 127.5 | 160 | 80.0003 | 47.4997 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12634 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.1 | 14.9922 | 14.9922 | -0.89218 | 60.3 | 82.1076 | 82.1075 | -21.8075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 83 | 110.8008 | 75.3198 | 7.6802 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 30.7491 | 30.7491 | 0.15089 | 60.1 | 67.3167 | 66.6667 | -6.5667 | 17.4 | 15.1564 | 15.1564 | 2.2436 | 17 | 15.1771 | 15.1771 | 1.8229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 91.1 | 88.1161 | 88.1161 | 2.9839 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 90.4 | 93.1259 | 44.0973 | 46.3027 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 23.3147 | 23.3147 | -0.11473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.6 | 17.5826 | 17.5826 | 0.01737 | 41 | 41.0256 | 121.0255 | -80.0255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 72.0954 | 68.6733 | -6.4733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 75.7754 | 16.4103 | 54.3897 | 172.1 | 184.1468 | 184.1468 | -12.0468 | 170.2 | 184.1468 | 184.1468 | -13.9468 | 200 | 184.1468 | 184.1468 | 15.8532 | 268.4 | 277.0496 | 277.0496 | -8.6496 | 13.4 | 15 | 71.7961 | -58.3961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 159.3 | 117.9487 | 117.9487 | 41.3513 | 68.7 | 83.5178 | 74.3932 | -5.6932 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 63 | 68.8487 | 64.507 | -1.507 | 30.2 | 30.0976 | 28.292 | 1.908 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 159.1081 | 159.108 | -14.808 | 145.7 | 159.1081 | 159.108 | -13.408 | 169.3 | 159.5859 | 159.5858 | 9.7142 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 207.2967 | 207.2967 | 6.5033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 59.3 | 62.136 | 62.136 | -2.836 | 3.8 |  | 11.148 | -7.348 | 1 | 0.476 | 0.476 | 0.524 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.404 | 5.4041 | -0.80414 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 7.2 |  | 4.54 | 2.66 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.1 | 20.3531 | 20.353 | -0.25299 | 11.1 | 13.6585 | 13.6585 | -2.5585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 18.0488 | 18.0488 | -0.04878 | 1.1 |  | 1.928 | -0.828 | 1.5 |  | 2.108 | -0.608 | 23.2 | 22.43 | 22.43 | 0.77 | 67.4 | 62.472 | 62.472 | 4.928 | 0.5 |  | 0.701 | -0.201 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 14.3 | 16.7576 | 15.9622 | -1.6622 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | -1.6 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 8.5 | 13.6585 | 13.6585 | -5.1585 | 11.9 | 17.561 | 17.561 | -5.661 | 13.8 | 14.0488 | 14.0488 | -0.24878 | 25.5 | 16.53 | 16.53 | 8.97 | 26.6 | 26.824 | 26.824 | -0.224 | 2.5 |  | 6.193 | -3.693 | 34.6 | 69.417 | 69.417 | -34.817 | 74.3 | 74.573 | 74.573 | -0.273 | 3.6 | 2.653 | 2.653 | 0.947 | 3 | 4.427 | 4.427 | -1.427 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.4 | 0.567 | 0.567 | -0.167 | 10.6 |  | 6.404 | 4.196 | 0.1 |  | 0.206 | -0.106 | 10 |  | 31.594 | -21.594 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.9 | 19 | 19 | 91.9 | 114.7 | 23 | 23 | 91.7 | 9.1 |  | 30.533 | -21.433 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  | 0.708 | -0.708 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 34 | 27.5 | 27.5 | 6.5 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 7.7 | 6.83 | 6.83 | 0.87 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.2 | 23 | 23 | -1.8
08/12/2025 | 06:00 | 198.2 | 204.1951 | 204.1951 | -5.9951 | 353.3 | 332.6994 | 411.6223 | -58.3223 | 116.9 | 108.761 | 134.5612 | -17.6612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 92.2263 | 92.2263 | -4.6263 | 110.2 | 98.3921 | 98.392 | 11.808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.4 |  |  | 185.4 | 207.9 | 197.7074 |  | 207.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.0169 | 206.0169 | 5.6832 |  |  |  | 0 | 123 | 72.4615 | 170.5552 | -47.5552 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.7073 | 164.7073 | -3.3073 | 6.3 | 5.1584 | 5.1584 | 1.1416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9922 | 14.8077 | -0.80767 | 58.1 | 82.1076 | 81.0969 | -22.9969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 112.9054 | 112.9054 | -5.4054 | 82 | 74.1315 | 72.8406 | 9.1594 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 30.7491 | 30.7491 | -0.94911 | 44.9 | 67.3137 | 66.6667 | -21.7667 | 17.4 | 15.1564 | 15.1564 | 2.2436 | 17 | 15.1771 | 15.1771 | 1.8229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 169.6 | 181.485 | 185.817 | -16.217 | 170.4 | 181.485 | 185.817 | -15.417 | 171.7 | 182.03 | 186.375 | -14.675 | 86.1 | 82.9898 | 44.0973 | 42.0027 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 23.3147 | 23.3147 | -5.7147 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 16.7 | 17.5826 | 17.5826 | -0.88263 | 38.2 | 41.0256 | 41.0256 | -2.8256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 68.6737 | 68.6736 | -9.8736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 63.5023 | 16.4103 | 52.5897 | 172.6 | 184.24 | 184.24 | -11.64 | 170.5 | 184.24 | 184.24 | -13.74 | 200 | 184.24 | 184.24 | 15.76 | 267.9 | 277.1899 | 277.1899 | -9.2899 | 13.3 | 15 | 71.7961 | -58.4961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 51.2 | 117.3195 | 107.3936 | -56.1936 | 51.4 | 79.2443 | 74.3937 | -22.9937 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 61.7 | 69.0589 | 65.9842 | -4.2842 | 29.1 | 30.0976 | 27.4403 | 1.6597 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 159.1081 | 159.108 | -14.408 | 145.8 | 159.1081 | 159.108 | -13.308 | 170.3 | 159.5859 | 159.5858 | 10.7142 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 207.2967 | 207.2967 | 6.5033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 61.478 | 61.478 | -1.178 | 27.1 |  | 38.196 | -11.096 | 1.4 | 0.633 | 0.633 | 0.767 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 5.404 | 5.4041 | -1.6041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 54 |  | 33.168 | 20.832 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.6 | 20.3531 | 20.353 | -0.75299 | 11.3 | 13.6585 | 13.6585 | -2.3585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 17.9 | 18.0488 | 18.0488 | -0.14878 | 1.5 |  | 6.568 | -5.068 | 1.7 |  | 5.893 | -4.193 | 24.1 | 22.547 | 22.547 | 1.553 | 63.6 | 62.191 | 62.191 | 1.409 | 0.9 |  | 1.342 | -0.442 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 14.2 | 15.9622 | 15.9622 | -1.7622 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 9.6 | 13.6585 | 13.6585 | -4.0585 | 12.7 | 17.561 | 17.561 | -4.861 | 13.7 | 14.0488 | 14.0488 | -0.34878 | 24.2 | 16.59 | 16.59 | 7.61 | 26 | 26.573 | 26.573 | -0.573 | 9.1 |  | 15.309 | -6.209 | 42.9 | 66.856 | 66.856 | -23.956 | 77.3 | 73.512 | 73.512 | 3.788 | 5 | 2.583 | 2.583 | 2.417 | 5.2 | 4.35 | 4.35 | 0.85 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.2 | 0.668 | 0.668 | 0.532 | 87.7 |  | 45.82 | 41.88 | 1 |  | 0.842 | 0.158 | 30.1 |  | 76.469 | -46.369 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.8 | 16 | 16 | 62.8 | 80.6 | 21 | 21 | 59.6 | 20.8 |  | 60.639 | -39.839 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.8 |  | 1.917 | -1.117 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | -3.5 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.4 | 6.83 | 6.83 | 1.57 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.5 | 23 | 23 | -0.5
08/12/2025 | 06:30 | 201.1 | 204.1951 | 204.1951 | -3.0951 | 288 | 300 | 255.6504 | 32.3496 | 81.7 | 98.0714 | 83.5733 | -1.8733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 174.1 | 98.392 | 98.392 | 75.708 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.5 |  |  | 73.5 | 207.9 | 197.7074 |  | 207.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 |  | 206.0169 | -41.9168 |  |  |  | 0 | 64.1 | 195.8975 | 196.915 | -132.815 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.7 | 164.7073 | 164.7073 | 7.9927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07366 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9922 | 12.2604 | 1.9396 | 57.3 | 82.1076 | 67.1466 | -9.8466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.9054 | 112.9054 | -4.0054 | 48.4 |  |  | 48.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.39 | 6.39 | -0.09 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 30.7491 | 30.7491 | -0.24911 | 9.2 | 66.6667 | 66.6667 | -57.4667 | 18.2 | 15.1564 | 15.1564 | 3.0436 | 16.6 | 15.1771 | 15.1771 | 1.4229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 94.2 | 88.1161 | 88.1161 | 6.0839 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 180.3 | 186.375 | 186.375 | -6.075 | 94.2 | 57.2968 | 44.0973 | 50.1027 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 23.3147 | 23.3147 | 2.8853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.3 | 17.5826 | 17.5826 | -0.28263 | 47.2 | 41.0256 | 41.0256 | 6.1743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 68.6736 | 68.6737 | -33.0737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 32.3925 | 16.4103 | 53.5897 | 173.3 | 184.4176 | 184.4176 | -11.1176 | 170.9 | 184.4176 | 184.4176 | -13.5176 | 200 | 184.4176 | 184.4176 | 15.5824 | 268 | 277.4571 | 277.4571 | -9.4571 | 13.5 | 15 | 71.7961 | -58.2961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 82.2 | 138.4615 | 137.444 | -55.244 | 54.4 | 66.1689 | 71.8343 | -17.4343 | 68.8 | 67.4615 | 67.4615 | 1.3385 | 62.5 | 61.9978 | 62.3378 | 0.16222 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 159.1081 | 159.108 | -14.108 | 146.1 | 159.1081 | 159.108 | -13.008 | 171 | 159.5859 | 159.5858 | 11.4142 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 207.2967 | 207.2967 | 6.6033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 64.9 | 61.095 | 61.095 | 3.805 | 52.1 |  | 61.908 | -9.808 | 1.8 | 0.77 | 0.77 | 1.03 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5.404 | 5.4041 | -0.40414 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 97.6 |  | 85.69 | 11.91 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.8 | 20.3531 | 20.353 | -0.55298 | 11.4 | 13.6585 | 13.6585 | -2.2585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 17.9 | 18.0488 | 18.0488 | -0.14878 | 2.5 |  | 11.263 | -8.763 | 1.9 |  | 12.135 | -10.235 | 18.8 | 22.27 | 22.27 | -3.47 | 59.6 | 61.038 | 61.038 | -1.438 | 6.6 |  | 3.834 | 2.766 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 10.8 | 15.9622 | 15.9622 | -5.1622 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 9.6 | 13.6585 | 13.6585 | -4.0585 | 15.5 | 17.561 | 17.561 | -2.061 | 13.2 | 14.0488 | 14.0488 | -0.84878 | 27.2 | 16.65 | 16.65 | 10.55 | 18 | 26.859 | 26.859 | -8.859 | 12.6 |  | 26.921 | -14.321 | 60.9 | 63.292 | 63.292 | -2.392 | 84.1 | 71.368 | 71.368 | 12.732 | 6 | 2.392 | 2.392 | 3.608 | 8.8 | 4.264 | 4.264 | 4.536 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.7 | 0.941 | 0.941 | 0.759 | 174.9 |  | 97.669 | 77.231 | 2.5 |  | 2.625 | -0.125 | 77.8 |  | 115.595 | -37.795 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.1 | 8 | 8 | 55.1 | 50.9 | 10 | 10 | 40.9 | 60.9 |  | 85.801 | -24.901 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.5 |  | 3.246 | -0.746 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 6.8 | 10.8 | 10.8 | -4 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 34 | 27.5 | 27.5 | 6.5 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.6 | 6.83 | 6.83 | 1.77 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.1 | 23 | 23 | 0.1
08/12/2025 | 07:00 | 200.5 | 204.1951 | 204.1951 | -3.6951 | 294.8 | 300 | 109.8103 | 184.9897 | 96.6 | 98.0714 | 35.8975 | 60.7025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 185.9 | 98.392 | 98.392 | 87.508 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.8 | 162.9661 |  | 146.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 |  | 206.0169 | -192.3168 |  |  |  | 0 | 75.1 | 194.8718 | 187.996 | -112.896 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 12.2036 | 12.2604 | 1.7396 | 89.8 | 66.5246 | 67.1464 | 22.6536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 30.7491 | 30.7491 | 0.05089 | 0 |  | 66.6667 | -66.6667 | 17.7 | 15.1564 | 15.1564 | 2.5436 | 17 | 15.1771 | 15.1771 | 1.8229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 91 | 88.1161 | 88.1161 | 2.8839 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 89 | 44.0973 | 44.0973 | 44.9027 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 23.3147 | 23.3147 | 0.48527 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.2 | 17.5826 | 17.5826 | -0.38263 | 44.2 | 47.1795 | 41.0256 | 3.1744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 |  | 25.2361 | 7.0639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 16.4103 | 16.4103 | 53.9897 | 172.8 | 184.502 | 184.502 | -11.702 | 170.7 | 184.502 | 184.502 | -13.802 | 200 | 184.502 | 184.502 | 15.498 | 268.1 | 277.584 | 277.584 | -9.484 | 13.5 | 15 | 71.7961 | -58.2961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 59.2 | 174.359 | 146.363 | -87.163 | 49 | 38.9744 | 59.4875 | -10.4875 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 62.7 | 49.361 | 59.3588 | 3.3412 | 30 | 29.8283 | 30.0976 | -0.09756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0889 | 154.6913 | -9.5914 | 146.4 | 151.0889 | 154.6913 | -8.2913 | 158.3 | 151.5426 | 155.1559 | 3.1441 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 207.2967 | 207.2967 | 6.4033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 76.4 | 60.803 | 60.803 | 15.597 | 58.5 |  | 75.895 | -17.395 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 5.404 | 5.4041 | -1.9041 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 183.7 |  | 149.175 | 34.525 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 20.3531 | 20.353 | -0.25298 | 11.6 | 13.6585 | 13.6585 | -2.0585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.8 | 18.0488 | 18.0488 | -0.24878 | 2.2 |  | 14.12 | -11.92 | 1.9 |  | 16.505 | -14.605 | 24.7 | 21.862 | 21.862 | 2.838 | 66.7 | 59.593 | 59.593 | 7.107 | 10.1 |  | 10.02 | 0.08 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 8.4 |  | 5.8658 | 2.5342 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 13.6 | 13.6585 | 13.6585 | -0.05853 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 14.7 | 14.0488 | 14.0488 | 0.65122 | 25.5 | 16.71 | 16.71 | 8.79 | 11.6 | 27.323 | 27.323 | -15.723 | 29.6 |  | 33.465 | -3.865 | 72.1 | 59.394 | 59.394 | 12.706 | 101.3 | 68.864 | 68.864 | 32.436 | 6.8 | 2.162 | 2.162 | 4.638 | 6.9 | 4.174 | 4.174 | 2.726 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.5 | 1.27 | 1.27 | 0.23 | 235 |  | 164.752 | 70.248 | 4.4 |  | 5.136 | -0.736 | 68.2 |  | 138.718 | -70.518 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.2 | 18 | 18 | 42.2 | 59 | 21 | 21 | 38 | 58.6 |  | 99.837 | -41.237 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 5 |  | 5.975 | -0.975 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.2 | 27.5 | 27.5 | 6.7 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.7 | 6.83 | 6.83 | 1.87 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.8 | 23 | 23 | -1.2
08/12/2025 | 07:30 | 205.3 | 204.1951 | 204.1951 | 1.1049 | 347.4 | 300 | 109.8102 | 237.5898 | 110.7 | 98.0714 | 35.8975 | 74.8025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 188 | 98.392 | 98.392 | 89.608 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 197.7074 |  | 105.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 136.5 | 72.4615 | 188.7183 | -52.2183 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9921 | 12.2038 | 2.2962 | 90.4 | 82.4179 | 66.5266 | 23.8734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 30.7491 | 30.7491 | 2.1509 | 43.2 |  | 66.6667 | -23.4667 | 17.9 | 15.1564 | 15.1564 | 2.7436 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 89.4 | 88.1161 | 88.1161 | 1.2839 | 183.4 | 181.485 | 185.817 | -2.417 | 183.3 | 181.485 | 185.817 | -2.517 | 178.2 | 182.03 | 186.375 | -8.175 | 90.3 | 44.0973 | 44.0973 | 46.2027 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 23.3147 | 23.3147 | 8.5853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.6 | 17.5826 | 17.5826 | 0.01737 | 43.5 | 47.1795 | 41.0256 | 2.4743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 64.896 | 22.0301 | 11.2699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.4419 | 45.4419 | 1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 16.4103 | 16.4103 | 54.7897 | 171.1 | 184.5797 | 184.5797 | -13.4797 | 169.1 | 184.5797 | 184.5797 | -15.4797 | 200 | 184.5797 | 184.5797 | 15.4203 | 268.1 | 277.7009 | 277.7009 | -9.6009 | 13 | 15 | 71.7961 | -58.7961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 131.8 | 148.3334 | 153.8458 | -22.0458 | 58.8 | 38.9749 | 48.7364 | 10.0636 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 62.9 | 52.3118 | 56.8597 | 6.0403 | 30.1 | 27.4407 | 30.0976 | 0.00244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 159.108 | 156.936 | -12.636 | 145.5 | 159.108 | 156.936 | -11.436 | 148 | 159.5858 | 157.4073 | -9.4073 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 207.2967 | 207.2967 | 6.5033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 2 | 3.9905 | 3.9905 | -1.9905 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | 86.9 | 60.189 | 60.189 | 26.711 | 71.2 |  | 79.133 | -7.933 | 1.2 | 0.93 | 0.93 | 0.27 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 5.404 | 5.4041 | -1.9041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 194.2 |  | 185.346 | 8.854 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20 | 20.3531 | 20.353 | -0.35298 | 11.5 | 13.6585 | 13.6585 | -2.1585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.8 | 18.0488 | 18.0488 | -0.24878 | 5.6 |  | 15.309 | -9.709 | 7.5 |  | 18.031 | -10.531 | 25.5 | 21.702 | 21.702 | 3.798 | 76.1 | 59.698 | 59.698 | 16.402 | 12.5 |  | 14.494 | -1.994 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 8.3 | 15.0842 | 5.1206 | 3.1794 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 13.6 | 13.6585 | 13.6585 | -0.05853 | 20.2 | 17.561 | 17.561 | 2.639 | 14.2 | 14.0488 | 14.0488 | 0.15122 | 19.5 | 16.7 | 16.7 | 2.8 | 9.2 | 28.584 | 28.584 | -19.384 | 28.9 |  | 36.291 | -7.391 | 76.9 | 56.132 | 56.132 | 20.768 | 98.7 | 66.844 | 66.844 | 31.856 | 10.1 | 2.057 | 2.057 | 8.043 | 11.1 | 3.922 | 3.922 | 7.178 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.3 | 1.253 | 1.253 | 0.047 | 246.9 |  | 207.474 | 39.426 | 6.6 |  | 7.866 | -1.266 | 72 |  | 143.979 | -71.979 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.5 | 33 | 33 | 37.5 | 75.4 | 34 | 34 | 41.4 | 55.7 |  | 105.682 | -49.982 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 7.6 |  | 8.621 | -1.021 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.2 | 27.5 | 27.5 | 6.7 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.6 | 6.83 | 6.83 | 1.77 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.8 | 23 | 23 | -0.2
08/12/2025 | 08:00 | 204.1 | 204.1951 | 204.1951 | -0.09512 | 291.3 | 300 | 127.7669 | 163.5331 | 92.4 | 98.0714 | 41.7676 | 50.6324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 213.3 | 143.157 | 148.887 | 64.413 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.9 | 189.411 |  | 104.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 70.9 | 182.6923 | 196.6844 | -125.7844 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 12.2036 | 12.2603 | 2.4397 | 89.2 | 66.5246 | 67.1453 | 22.0547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 |  |  | 152.5 | 33 | 30.7491 | 30.7491 | 2.2509 | 89.4 |  | 66.6667 | 22.7333 | 18.9 | 15.1564 | 15.1564 | 3.7436 | 16.6 | 15.1771 | 15.1771 | 1.4229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 92.9 | 88.1161 | 88.1161 | 4.7839 | 134.6 | 185.817 | 185.817 | -51.217 | 135 | 185.817 | 185.817 | -50.817 | 163.8 | 186.375 | 186.375 | -22.575 | 89.7 | 59.3792 | 76.4413 | 13.2586 | 3.4 | 45 |  | 3.4 | 25.2 | 23.3147 | 23.3147 | 1.8853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.6 | 17.5826 | 17.5826 | 0.01737 | 39.4 | 41.0256 | 41.0256 | -1.6257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 4.6154 |  | 32.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 34.9139 | 55.5733 | 15.0267 | 169.8 | 184.5797 | 184.5797 | -14.7797 | 168 | 184.5797 | 184.5797 | -16.5797 | 200 | 184.5797 | 184.5797 | 15.4203 | 267.4 | 277.7009 | 277.7009 | -10.301 | 13.3 | 15 | 71.7961 | -58.4961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 |  |  | 49.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 87.4 | 153.8461 | 145.8797 | -58.4797 | 59.9 | 38.9744 | 59.511 | 0.38905 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 63.9 | 50.4697 | 59.5202 | 4.3798 | 29.8 | 27.4403 | 30.0976 | -0.29756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0889 | 151.089 | -6.5891 | 145.8 | 151.0889 | 151.089 | -5.289 | 148.3 | 151.5426 | 151.5428 | -3.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.1 | 207.2967 | 207.2967 | 6.8033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 3.9 | 3.9905 | 3.9905 | -0.09047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | 83.9 | 59.468 | 59.468 | 24.432 | 52.7 |  | 79.67 | -26.97 | 0 | 0.926 | 0.926 | -0.926 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 3.4 | 5.404 | 5.4041 | -2.0041 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 205.5 |  | 197.21 | 8.29 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 19.9 | 20.3531 | 20.353 | -0.45298 | 11.5 | 13.6585 | 13.6585 | -2.1585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.6 | 18.0488 | 18.0488 | -0.44878 | 14.6 |  | 15.801 | -1.201 | 19 |  | 18.602 | 0.398 | 28.4 | 21.625 | 21.625 | 6.775 | 87.6 | 60.32 | 60.32 | 27.28 | 16.8 |  | 16.642 | 0.158 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 8.2 |  |  | 8.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.9 | 13.6585 | 13.6585 | -1.7585 | 20.1 | 17.561 | 17.561 | 2.539 | 13.6 | 14.0488 | 14.0488 | -0.44878 | 21.7 | 16.5 | 16.5 | 5.2 | 12.6 | 30.111 | 30.111 | -17.511 | 33.1 |  | 37.717 | -4.617 | 87.9 | 53.083 | 53.083 | 34.817 | 99.2 | 64.986 | 64.986 | 34.214 | 8.4 | 1.993 | 1.993 | 6.407 | 11.6 | 3.615 | 3.615 | 7.985 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.12 | 1.12 | -1.12 | 252.9 |  | 230.313 | 22.587 | 8.5 |  | 10.02 | -1.52 | 81.2 |  | 144.447 | -63.247 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.9 | 40 | 40 | 41.9 | 89.4 | 39 | 39 | 50.4 | 62.5 |  | 108.706 | -46.206 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 9.8 |  | 10.488 | -0.688 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.1 | 27.5 | 27.5 | 6.6 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 6.3 | 6.83 | 6.83 | -0.53 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.9 | 23 | 23 | -2.1
08/12/2025 | 08:30 | 202.9 | 204.1951 | 204.1951 | -1.2951 | 299.6 | 300 | 205.3072 | 94.2928 | 94.6 | 98.0714 | 67.1159 | 27.4841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 233.1 | 228.0974 | 180.1146 | 52.9854 |  |  |  | 0 | 0 | 87.6673 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.8 | 197.7074 |  | 104.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 122 | 72.4615 | 181.871 | -59.871 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 12.2605 | 2.4395 | 90.3 | 82.4182 | 67.1472 | 23.1528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 |  |  | 152.2 | 33.5 | 30.7491 | 30.7491 | 2.7509 | 143.2 |  | 66.6667 | 76.5333 | 18.7 | 15.1564 | 15.1564 | 3.5436 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 92.2 | 88.1161 | 88.1161 | 4.0839 | 121.4 | 181.485 | 185.817 | -64.417 | 121.7 | 181.485 | 185.817 | -64.117 | 152.3 | 182.03 | 186.375 | -34.075 | 72.3 | 51.9796 | 86.1269 | -13.8269 | 15.5 | 6.1848 |  | 15.5 | 25.7 | 23.3147 | 23.3147 | 2.3853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.4 | 17.5826 | 17.5826 | -0.18263 | 145.5 | 125.7692 | 47.1799 | 98.3201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 48.5538 | 17.7463 | 15.7537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 25.9543 | 67.3008 | 2.7992 | 144.7 | 184.331 | 184.331 | -39.631 | 144.6 | 184.331 | 184.331 | -39.731 | 169.1 | 184.331 | 184.331 | -15.231 | 236.2 | 277.3269 | 277.3269 | -41.1269 | 13 | 71.7961 | 71.7961 | -58.7961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 |  |  | 50.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 114.7 | 41.0256 | 146.3338 | -31.6338 | 86.7 | 83.2949 | 59.5111 | 27.1889 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 64 | 68.4971 | 59.3686 | 4.6314 | 30.3 | 28.4853 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 159.1079 | 151.0903 | -6.7903 | 145.4 | 159.1079 | 151.0903 | -5.6903 | 147.9 | 159.5857 | 151.544 | -3.6441 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 207.2967 | 207.2967 | 6.4033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 3.6 | 3.9905 | 3.9905 | -0.39047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | 81.7 | 60.008 | 60.008 | 21.692 | 29.1 |  | 79.847 | -50.747 | 0 | 0.907 | 0.907 | -0.907 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 2.9 | 5.404 | 5.4041 | -2.5041 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 221.4 |  | 202.091 | 19.309 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.4 | 20.3531 | 20.353 | 0.04702 | 10.9 | 13.6585 | 13.6585 | -2.7585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.6 | 18.0488 | 18.0488 | -0.44878 | 15.8 |  | 15.921 | -0.121 | 19.4 |  | 18.775 | 0.625 | 26.8 | 21.872 | 21.872 | 4.928 | 86 | 62.086 | 62.086 | 23.914 | 17.2 |  | 17.921 | -0.721 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 8 | 11.2857 | 4.1249 | 3.8751 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 12.2 | 13.6585 | 13.6585 | -1.4585 | 20.2 | 17.561 | 17.561 | 2.639 | 13.8 | 14.0488 | 14.0488 | -0.24878 | 18.7 | 16.31 | 16.31 | 2.39 | 20.6 | 31.53 | 31.53 | -10.93 | 31.6 |  | 38.418 | -6.818 | 94 | 53.108 | 53.108 | 40.892 | 94.9 | 65.448 | 65.448 | 29.452 | 16.1 | 2.578 | 2.578 | 13.522 | 11 | 4.187 | 4.187 | 6.813 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.022 | 1.022 | -1.022 | 253.3 |  | 241.295 | 12.005 | 10.6 |  | 11.733 | -1.133 | 104.6 |  | 144.484 | -39.884 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.6 | 36 | 36 | 54.6 | 104 | 34 | 34 | 70 | 84.5 |  | 110.399 | -25.899 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.8 |  | 12.38 | -0.58 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.2 | 27.5 | 27.5 | 6.7 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 7.7 | 6.83 | 6.83 | 0.87 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.5 | 23 | 23 | 0.5
08/12/2025 | 09:00 | 198.3 | 204.1951 | 204.1951 | -5.8951 | 277.7 | 300 | 245.4026 | 32.2974 | 92.8 | 98.0714 | 80.2232 | 12.5768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 92.2263 | 92.2263 | -6.2263 | 221.4 | 242 | 194.0741 | 27.3259 |  |  |  | 0 | 17.5 | 87.6673 |  | 17.5 | 0 |  |  | 0 | 168.5 | 197.7074 |  | 168.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 127.5 | 72.4615 | 180.2112 | -52.7112 | 9.1 | 3.4695 | 3.4695 | 5.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 164.7073 | 164.7073 | -6.2073 | 6 | 5.1584 | 5.1584 | 0.84162 | 4.5 | 2.8315 | 2.8315 | 1.6685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.1428 | 12.2604 | 2.5396 | 90.8 | 77.1453 | 67.1463 | 23.6537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 112.9054 | 112.9054 | -6.4054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 195.6 |  |  | 195.6 | 32 | 30.7491 | 30.7491 | 1.2509 | 137.4 |  | 66.6667 | 70.7333 | 17.9 | 15.1564 | 15.1564 | 2.7436 | 16.6 | 15.1771 | 15.1771 | 1.4229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 82.5 | 88.1161 | 88.1161 | -5.6161 | 161.3 | 185.817 | 185.817 | -24.517 | 161.7 | 185.817 | 185.817 | -24.117 | 167 | 186.375 | 186.375 | -19.375 | 100.5 | 53.1026 | 91.2583 | 9.2417 | 13.6 | 45 |  | 13.6 | 17 | 23.3147 | 23.3147 | -6.3147 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 16.5 | 17.5826 | 17.5826 | -1.0826 | 39.9 | 141.6667 | 47.1801 | -7.2801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 22.1943 | 33.3562 | 49.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 27.3141 | 73.5141 | 9.5859 | 171.5 | 184.1468 | 184.1468 | -12.6468 | 169.2 | 184.1468 | 184.1468 | -14.9468 | 200 | 184.1468 | 184.1468 | 15.8532 | 264.9 | 277.0496 | 277.0496 | -12.1496 | 13.3 | 71.7961 | 71.7961 | -58.4961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 |  |  | 48.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 61.4 | 153.8462 | 147.9933 | -86.5933 | 56.3 | 71.4579 | 58.1078 | -1.8078 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 61.3 | 65.984 | 58.8143 | 2.4857 | 28.8 | 27.4403 | 30.0976 | -1.2976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.089 | 159.1073 | -14.4073 | 146.1 | 151.089 | 159.1073 | -13.0073 | 148.8 | 151.5427 | 159.5851 | -10.7851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 101.2 | 103.9596 | 103.9596 | -2.7596 | 3.5 | 3.9905 | 3.9905 | -0.49047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 99.4 | 60.969 | 60.969 | 38.431 | 55.8 |  | 79.994 | -24.194 | 0 | 0.882 | 0.882 | -0.882 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 2.8 | 5.404 | 5.4041 | -2.6041 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 137.5 |  | 203.9 | -66.4 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 19.5 | 20.3531 | 20.353 | -0.85298 | 10.9 | 13.6585 | 13.6585 | -2.7585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.6 | 18.0488 | 18.0488 | -0.44878 | 15.8 |  | 15.952 | -0.152 | 19.2 |  | 18.735 | 0.465 | 25.1 | 22.227 | 22.227 | 2.873 | 80.7 | 64.233 | 64.233 | 16.467 | 17.7 |  | 17.923 | -0.223 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 8.7 | 5.1588 | 7.7532 | 0.94681 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11 | 13.6585 | 13.6585 | -2.6585 | 16.8 | 17.561 | 17.561 | -0.76097 | 13.7 | 14.0488 | 14.0488 | -0.34878 | 18 | 16.11 | 16.11 | 1.89 | 22.5 | 32.913 | 32.913 | -10.413 | 37.1 |  | 38.693 | -1.593 | 97 | 54.158 | 54.158 | 42.842 | 98.4 | 66.685 | 66.685 | 31.715 | 17.5 | 3.38 | 3.38 | 14.12 | 12.6 | 5.052 | 5.052 | 7.548 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.936 | 0.936 | -0.936 | 208.7 |  | 247.334 | -38.634 | 12.5 |  | 13.225 | -0.725 | 137.8 |  | 144.484 | -6.684 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.2 | 31 | 31 | 70.2 | 93.4 | 25 | 25 | 68.4 | 101.1 |  | 111.378 | -10.278 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.1 |  | 14.005 | 0.095 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.3 | 6.83 | 6.83 | 1.47 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.1 | 23 | 23 | -0.9
08/12/2025 | 09:30 | 201.8 | 204.1951 | 204.1951 | -2.3951 | 301.4 | 300 | 271.4443 | 29.9557 | 96.7 | 98.0714 | 88.7364 | 7.9636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 235 | 242 | 226.7644 | 8.2356 |  |  |  | 0 | 61.7 | 87.6673 |  | 61.7 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 197.7074 |  | 105.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 107 | 121.9011 | 196.6821 | -89.6821 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 12.2605 | 2.5395 | 93.5 | 82.1072 | 67.1472 | 26.3528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 203.9 |  |  | 203.9 | 33.9 | 30.7491 | 30.7491 | 3.1509 | 142.8 |  | 66.6667 | 76.1333 | 18.2 | 15.1564 | 15.1564 | 3.0436 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 95.6 | 88.1161 | 88.1161 | 7.4839 | 161.3 | 185.817 | 185.817 | -24.517 | 162.2 | 185.817 | 185.817 | -23.617 | 173.2 | 186.375 | 186.375 | -13.175 | 100.4 | 85.1754 | 100.3986 | 0.00141 | 37.4 | 45 |  | 37.4 | 29.9 | 23.3147 | 23.3147 | 6.5853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.3 | 17.5826 | 17.5826 | -0.28263 | 46.9 | 93.6117 | 53.3338 | -6.4338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.8423 | 42.5069 | 2.3931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 66.1488 | 84.5814 | 1.5186 | 170.4 | 183.8404 | 183.8404 | -13.4404 | 168.2 | 183.8404 | 183.8404 | -15.6404 | 200 | 183.8404 | 183.8404 | 16.1596 | 266.1 | 276.5887 | 276.5887 | -10.4887 | 13.6 | 71.7961 | 71.7961 | -58.1961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  |  | 50.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 157.3 | 153.8462 | 125.3688 | 31.9312 | 75.7 | 70.0006 | 77.242 | -1.542 | 66.3 | 67.4615 | 67.4615 | -1.1615 | 63.9 | 63.5109 | 66.3706 | -2.4706 | 30.3 | 30.0974 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 159.1079 | 159.1078 | -14.9078 | 145.7 | 159.1079 | 159.1078 | -13.4078 | 149.1 | 159.5857 | 159.5856 | -10.4856 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.9 | 207.2967 | 207.2967 | 5.6033 | 101 | 103.9596 | 103.9596 | -2.9596 | 3.4 | 3.9905 | 3.9905 | -0.59047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 0.6 |  |  | 0.6 | 104.5 | 62.133 | 62.133 | 42.367 | 71 |  | 80 | -9 | 0.3 | 0.797 | 0.797 | -0.497 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 3.3 | 5.404 | 5.4041 | -2.1041 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 138.2 |  | 204 | -65.8 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.4 | 20.3531 | 20.353 | 0.04702 | 11.1 | 13.6585 | 13.6585 | -2.5585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.6 | 18.0488 | 18.0488 | -0.44878 | 15.8 |  | 15.901 | -0.101 | 19.3 |  | 18.596 | 0.704 | 27 | 22.419 | 22.419 | 4.581 | 85.8 | 66.641 | 66.641 | 19.159 | 18.1 |  | 17.922 | 0.178 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | -0.6 | 9.8 | 10.6554 | 9.8801 | -0.08013 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 12.2 | 13.6585 | 13.6585 | -1.4585 | 17.1 | 17.561 | 17.561 | -0.46097 | 13.4 | 14.0488 | 14.0488 | -0.64878 | 14.1 | 15.91 | 15.91 | -1.81 | 33.5 | 37.019 | 37.019 | -3.519 | 26.1 |  | 38.886 | -12.786 | 106.3 | 56.899 | 56.899 | 49.401 | 103 | 68.083 | 68.083 | 34.917 | 16.4 | 4.12 | 4.12 | 12.28 | 10 | 6.098 | 6.098 | 3.902 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.3 | 0.807 | 0.807 | -0.507 | 156.5 |  | 250.557 | -94.057 | 12.5 |  | 14.857 | -2.357 | 150.9 |  | 144.393 | 6.507 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.7 | 26 | 26 | 76.7 | 89.8 | 29 | 29 | 60.8 | 114.4 |  | 111.929 | 2.471 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10.5 |  | 15.413 | -4.913 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.9512 | 17.9512 | -0.25122 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 34.4 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.2 | 6.83 | 6.83 | 1.37 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.2 | 23 | 23 | -2.8
08/12/2025 | 10:00 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 297.5 | 300 | 308.0887 | -10.5887 | 95 | 98.0714 | 100.7156 | -5.7156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 237.9 | 237.1441 | 230.0466 | 7.8534 |  |  |  | 0 | 79 | 87.6673 |  | 79 | 0 |  |  | 0 | 104.8 | 197.7074 |  | 104.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 165.2 | 133.0643 | 189.2663 | -24.0663 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 12.2605 | 2.4395 | 93.4 | 82.4184 | 67.147 | 26.253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.6 |  |  | 201.6 | 32.3 | 30.7491 | 30.7491 | 1.5509 | 142.9 |  | 66.6667 | 76.2333 | 17.3 | 15.1564 | 15.1564 | 2.1436 | 16.9 | 15.1771 | 15.1771 | 1.7229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 87.9 | 88.1161 | 88.1161 | -0.2161 | 162.6 | 185.817 | 185.817 | -23.217 | 162.8 | 185.817 | 185.817 | -23.017 | 172.4 | 186.375 | 186.375 | -13.975 | 100.2 | 104.4124 | 104.6078 | -4.4078 | 44.8 | 45 |  | 44.8 | 32.4 | 23.3147 | 23.3147 | 9.0853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.8 | 17.5826 | 17.5826 | 0.21737 | 73 | 89.9328 | 48.1173 | 24.8827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 85.4826 | 62.9742 | -18.8742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.4419 | 45.4419 | 0.55805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 89.4414 | 89.678 | -3.778 | 169.6 | 183.7316 | 183.7316 | -14.1316 | 167.6 | 183.7316 | 183.7316 | -16.1316 | 200 | 183.7316 | 183.7316 | 16.2684 | 264.7 | 276.4251 | 276.4251 | -11.7251 | 13.1 | 71.7961 | 71.7961 | -58.6961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 |  |  | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 173.7 | 146.3619 | 138.001 | 35.699 | 80 | 59.4872 | 67.755 | 12.245 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 63 | 59.3592 | 62.1516 | 0.84839 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 159.1081 | 159.1079 | -15.5079 | 144.7 | 159.1081 | 159.1079 | -14.4079 | 147.8 | 159.5859 | 159.5857 | -11.7858 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 207.2967 | 207.2967 | 5.3033 | 100.5 | 103.9596 | 103.9596 | -3.4596 | 3.4 | 3.9905 | 3.9905 | -0.59047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 0.6 |  |  | 0.6 | 103 | 63.364 | 63.364 | 39.636 | 64.3 |  | 80 | -15.7 | 0.3 | 0.692 | 0.692 | -0.392 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 3 | 5.404 | 5.4041 | -2.4041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 133.8 |  | 204 | -70.2 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 20.3531 | 20.353 | -0.35298 | 11.3 | 13.6585 | 13.6585 | -2.3585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.6 | 18.0488 | 18.0488 | -0.44878 | 16 |  | 15.895 | 0.105 | 19.4 |  | 18.581 | 0.819 | 26.8 | 22.558 | 22.558 | 4.242 | 86.2 | 69.135 | 69.135 | 17.065 | 18.3 |  | 18.303 | -0.003 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 9.9 | 19.8692 | 14.6375 | -4.7375 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.9 | 13.6585 | 13.6585 | -1.7585 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36097 | 13.7 | 14.0488 | 14.0488 | -0.34878 | 12.1 | 15.72 | 15.72 | -3.62 | 31.8 | 42.033 | 42.033 | -10.233 | 38.4 |  | 38.942 | -0.542 | 95.4 | 60.203 | 60.203 | 35.197 | 101.7 | 69.536 | 69.536 | 32.164 | 20.4 | 4.84 | 4.84 | 15.56 | 9.6 | 7.204 | 7.204 | 2.396 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.3 | 0.664 | 0.664 | -0.364 | 154.1 |  | 251.819 | -97.719 | 14.5 |  | 16.182 | -1.682 | 151 |  | 144.221 | 6.779 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.1 | 23 | 23 | 83.1 | 93.6 | 28 | 28 | 65.6 | 114.8 |  | 112.12 | 2.68 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13.3 |  | 16.636 | -3.336 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 26.7 | 27.5 | 27.5 | -0.8 | 33.7 | 27.5 | 27.5 | 6.2 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.8 | 6.83 | 6.83 | 1.97 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.5 | 23 | 23 | -1.5
08/12/2025 | 10:30 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 348.3 | 300 | 322.8643 | 25.4357 | 111.8 | 98.0714 | 105.5459 | 6.2541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 238.5 | 210.2004 | 194.0441 | 44.4559 |  |  |  | 0 | 80.3 | 87.6673 |  | 80.3 | 0 |  |  | 0 | 104.6 | 197.7074 |  | 104.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 206.0169 | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.6632 | 196.8818 | -59.6818 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 12.2037 | 12.2603 | 2.4397 | 93.6 | 66.525 | 67.1454 | 26.4546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.4 |  |  | 201.4 | 30.6 | 30.7491 | 30.7491 | -0.14911 | 131.1 | 66.6667 | 66.6667 | 64.4333 | 17.8 | 15.1564 | 15.1564 | 2.6436 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 91.7 | 88.1161 | 88.1161 | 3.5839 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 183.4 | 186.375 | 186.375 | -2.975 | 103.2 | 65.3642 | 102.403 | 0.79696 | 42.7 | 45 |  | 42.7 | 24.5 | 23.3147 | 23.3147 | 1.1853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.7 | 17.5826 | 17.5826 | 0.11737 | 53.2 | 53.1337 | 51.7101 | 1.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 19.6699 | 73.4496 | -28.7495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.4419 | 45.4419 | 0.15805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 42.1609 | 87.0085 | -1.0085 | 169 | 183.7316 | 183.7316 | -14.7316 | 167.2 | 183.7316 | 183.7316 | -16.5316 | 200 | 183.7316 | 183.7316 | 16.2684 | 264.2 | 276.4251 | 276.4251 | -12.2251 | 13.2 | 71.7961 | 71.7961 | -58.5961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 |  | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 142.1 | 150.0493 | 126.7928 | 15.3072 | 76.4 | 59.4872 | 79.6419 | -3.2419 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 62 | 58.1277 | 65.895 | -3.895 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.089 | 159.108 | -15.908 | 143.8 | 151.089 | 159.108 | -15.308 | 148.2 | 151.5428 | 159.5858 | -11.3858 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 207.2967 | 207.2967 | 5.2033 | 100.3 | 103.9596 | 103.9596 | -3.6596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 0.7 |  |  | 0.7 | 98.2 | 63.216 | 63.216 | 34.984 | 75.3 |  | 80 | -4.7 | 0.2 | 0.891 | 0.891 | -0.691 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 5.404 | 5.4041 | -2.3041 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 |  |  |  | 0 | 148.8 |  | 204 | -55.2 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 20.3531 | 20.353 | 0.04702 | 11.3 | 13.6585 | 13.6585 | -2.3585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 15.7 |  | 15.912 | -0.212 | 19 |  | 18.554 | 0.446 | 26 | 22.617 | 22.617 | 3.383 | 85.3 | 70.044 | 70.044 | 15.256 | 18.5 |  | 18.571 | -0.071 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 9.9 | 4.572 | 17.0723 | -7.1723 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.6 | 13.6585 | 13.6585 | -2.0585 | 17.3 | 17.561 | 17.561 | -0.26097 | 13.7 | 14.0488 | 14.0488 | -0.34878 | 13.2 | 15.69 | 15.69 | -2.49 | 38.1 | 47.633 | 47.633 | -9.533 | 36.4 |  | 38.939 | -2.539 | 102.8 | 63.824 | 63.824 | 38.976 | 100.7 | 70.982 | 70.982 | 29.718 | 18.4 | 5.27 | 5.27 | 13.13 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.1 | 0.921 | 0.921 | -0.821 | 171.7 |  | 252.356 | -80.656 | 11.7 |  | 17.183 | -5.483 | 150.9 |  | 143.955 | 6.945 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.2 | 18 | 18 | 75.2 | 97.5 | 34 | 34 | 63.5 | 114.9 |  | 112.179 | 2.721 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13.6 |  | 17.649 | -4.049 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 33.8 | 27.5 | 27.5 | 6.3 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 9.2 | 6.83 | 6.83 | 2.37 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.6 | 23 | 23 | -1.4
08/12/2025 | 11:00 | 201.7 | 204.1951 | 204.1951 | -2.4951 | 348.7 | 300 | 341.0847 | 7.6153 | 111.6 | 98.0714 | 111.5022 | 0.09781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 238.3 | 210.84 | 201.5693 | 36.7307 |  |  |  | 0 | 80.9 | 87.6673 |  | 80.9 | 0 |  |  | 0 | 105.5 |  |  | 105.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 158.3 | 157.5895 | 189.2676 | -30.9676 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.7073 | 164.7073 | -2.9073 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 4.6 | 2.8315 | 2.8315 | 1.7685 | 4.2 | 16.8737 | 16.8737 | -12.6737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 12.2605 | 12.2603 | 2.4397 | 93.4 | 67.1467 | 67.145 | 26.255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 0.7 | 20.5129 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 61.9 |  |  | 61.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 169.9 | 168.4826 |  | 169.9 | 32.1 | 30.7491 | 30.7491 | 1.3509 | 141.1 | 75 | 66.6667 | 74.4333 | 14.3 | 15.1564 | 15.1564 | -0.85638 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 92.8 | 88.1161 | 88.1161 | 4.6839 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 102.9 | 110.9128 | 105.5547 | -2.6547 | 0 | 4.1026 |  | 0 | 25.2 | 23.3147 | 23.3147 | 1.8853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17 | 17.5826 | 17.5826 | -0.58263 | 47.6 | 41.0257 | 78.7234 | -31.1234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 87.4762 | 72.4941 | -25.0941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.4419 | 45.4419 | 0.15805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 97.3123 | 90.8246 | -5.1246 | 169.6 | 183.3809 | 183.3809 | -13.7809 | 167.5 | 183.3809 | 183.3809 | -15.8809 | 200 | 183.3809 | 183.3809 | 16.6191 | 263 | 275.8974 | 275.8974 | -12.8973 | 13.5 | 15 | 71.7961 | -58.2961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 171.1 | 170.6158 | 107.3936 | 63.7064 | 76.8 | 38.9743 | 87.6439 | -10.8438 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 62.9 | 51.2587 | 72.3739 | -9.4739 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 159.1081 | 159.108 | -14.808 | 145.4 | 159.1081 | 159.108 | -13.708 | 148.8 | 159.5859 | 159.5858 | -10.7858 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 99.7 | 103.9596 | 103.9596 | -4.2596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 89.6 | 95.4 | 62.608 | 26.992 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 0 | 1.19 | 1.19 | -1.19 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.1 | 5.4041 | 5.4041 | -2.3041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 153.4 |  | 204 | -50.6 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 20.353 | 20.353 | -0.25298 | 11.3 | 13.6585 | 13.6585 | -2.3585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 15.9 |  | 15.939 | -0.039 | 19.2 |  | 18.47 | 0.73 | 23.5 | 22.65 | 22.65 | 0.85 | 79.9 | 70.424 | 70.424 | 9.476 | 18.7 |  | 18.441 | 0.259 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 9.8 | 19.8692 | 16.8502 | -7.0503 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | -1.6 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.4 | 13.6585 | 13.6585 | -2.2585 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36097 | 13.7 | 14.0488 | 14.0488 | -0.34878 | 16.9 | 16.17 | 16.17 | 0.73 | 39.1 | 25 | 53.429 | -14.329 | 37.4 |  | 38.908 | -1.508 | 103.9 | 90.9 | 67.549 | 36.351 | 100.7 | 94.6 | 72.426 | 28.274 | 19.3 | 5.604 | 5.604 | 13.696 | 10.1 | 8.926 | 8.926 | 1.174 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.31 | 1.31 | -1.31 | 192.4 |  | 252.4 | -60 | 13.3 |  | 17.684 | -4.384 | 151.1 |  | 143.673 | 7.427 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.3 | 111.7 | 14 | 99.3 | 101.8 | 114.6 | 35 | 66.8 | 115 |  | 112.155 | 2.845 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10.9 |  | 18.163 | -7.263 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 | 26.7 | 27.5 | 27.5 | -0.8 | 33.8 | 27.5 | 27.5 | 6.3 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 9.1 | 6.83 | 6.83 | 2.27 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.1 | 23 | 23 | -1.9
08/12/2025 | 11:30 | 206.4 | 204.1951 | 204.1951 | 2.2049 | 352.3 | 404.2356 | 424.1216 | -71.8216 | 112 | 132.1465 | 138.6473 | -26.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 155.4 | 108.9853 | 213.852 | -58.452 |  |  |  | 0 | 82.1 | 87.6673 |  | 82.1 | 0 |  |  | 0 | 207.5 |  |  | 207.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 72.8 |  | 136.4926 | -63.6926 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 164.7073 | 164.7073 | 9.8927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 12.3171 | 2.3829 | 93.1 | 82.4156 | 67.7674 | 25.3326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 82.2 | 110.796 |  | 82.2 |  |  |  | 0 | 140.7 |  |  | 140.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 194.9 | 194.9612 |  | 194.9 | 27.9 | 30.7491 | 30.7491 | -2.8491 | 129.3 | 150.2798 | 66.6667 | 62.6333 | 16.5 | 15.1564 | 15.1564 | 1.3436 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 94.6 | 88.1161 | 88.1161 | 6.4839 | 185.4 | 185.817 | 185.817 | -0.41701 | 185.5 | 185.817 | 185.817 | -0.31701 | 182.8 | 186.375 | 186.375 | -3.575 | 101.5 | 110.9132 | 110.9115 | -9.4115 | 0 | 4.1026 |  | 0 | 20.1 | 23.3147 | 23.3147 | -3.2147 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 18 | 17.5826 | 17.5826 | 0.41737 | 44.7 | 41.0256 | 65.1304 | -20.4304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 85.4826 | 85.4821 | -2.0821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.4419 | 45.4419 | -0.44195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 97.3128 | 97.3107 | -10.8107 | 137.7 | 170.94 | 183.1278 | -45.4278 | 137.7 | 170.94 | 183.1278 | -45.4278 | 137.1 | 170.94 | 183.1278 | -46.0278 | 239.6 | 257.18 | 275.5166 | -35.9166 | 13.2 | 15 | 71.7961 | -58.5961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 |  | 50 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 77.5 | 82.0551 | 130.6848 | -53.1848 | 76.4 | 91.7905 | 77.5509 | -1.1509 | 66.6 | 67.4615 | 67.4615 | -0.86146 | 65.1 | 72.3739 | 64.5953 | 0.50473 | 30.5 | 30.0975 | 30.0976 | 0.40244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 159.0793 | 159.108 | -15.908 | 144.3 | 159.0793 | 159.108 | -14.808 | 162.1 | 159.557 | 159.5858 | 2.5142 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 207.2967 | 207.2967 | 5.4033 | 99.5 | 103.9596 | 103.9596 | -4.4596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 1.1 |  |  | 1.1 | 90.1 | 96.3 | 62.305 | 27.795 | 80.7 |  | 80 | 0.7 | 0.1 | 1.464 | 1.464 | -1.364 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.4 | 5.4041 | 5.4041 | -2.0041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 169.5 |  | 204 | -34.5 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.6 | 20.353 | 20.353 | 0.24701 | 11.3 | 13.6585 | 13.6585 | -2.3585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 16.1 |  | 15.921 | 0.179 | 19.4 |  | 18.427 | 0.973 | 23.6 | 22.355 | 22.355 | 1.245 | 75.9 | 71.138 | 71.138 | 4.762 | 18.8 |  | 18.058 | 0.742 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.4 | 19.8692 | 19.8691 | -3.4691 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.7 | 13.6585 | 13.6585 | -1.9585 | 16.4 | 17.561 | 17.561 | -1.161 | 13.6 | 14.0488 | 14.0488 | -0.44878 | 17.9 | 16.64 | 16.64 | 1.26 | 36.6 | 30 | 56.977 | -20.377 | 38.2 |  | 38.588 | -0.388 | 102.7 | 88.7 | 69.576 | 33.124 | 94.5 | 90.6 | 72.537 | 21.963 | 17.5 | 5.718 | 5.718 | 11.782 | 8.6 | 9.195 | 9.195 | -0.595 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.4 | 1.695 | 1.695 | -1.295 | 227.8 |  | 252.233 | -24.433 | 10.4 |  | 17.638 | -7.238 | 150.9 |  | 134.079 | 16.821 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.5 | 113.1 | 16 | 95.5 | 104.5 | 116.9 | 62 | 42.5 | 112.3 |  | 111.901 | 0.399 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13.2 |  | 18.104 | -4.904 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 34.4 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19 | 20 | 20 | -1 | 9 | 6.83 | 6.83 | 2.17 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.5 | 23 | 23 | -0.5
08/12/2025 | 12:00 | 198.1 | 204.1951 | 204.1951 | -6.0951 | 341.4 | 397.7897 | 419.865 | -78.465 | 111.1 | 130.0393 | 137.2558 | -26.1558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 150.8 | 110.7294 | 241.9999 | -91.1999 |  |  |  | 0 | 79.2 | 87.6673 |  | 79.2 | 0 |  |  | 0 | 205.8 |  |  | 205.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4615 | -72.4615 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 6.6 | 5.1584 | 5.1584 | 1.4416 | 4.5 | 2.8315 | 2.8315 | 1.6685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07366 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 12.2604 | 2.4396 | 92.9 | 81.807 | 67.1464 | 25.7536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.9054 | 112.9054 | -4.3054 | 83.6 | 71.8714 |  | 83.6 |  |  |  | 0 | 137 |  |  | 137 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 195.6 | 194.9612 |  | 195.6 | 28.2 | 30.7491 | 30.7491 | -2.5491 | 132.8 | 150.2798 | 66.6667 | 66.1333 | 14.5 | 15.1564 | 15.1564 | -0.65638 | 16.9 | 15.1771 | 15.1771 | 1.7229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 93 | 88.1161 | 88.1161 | 4.8839 | 178.6 | 185.817 | 185.817 | -7.217 | 179.5 | 185.817 | 185.817 | -6.317 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 98.9 | 110.9132 | 110.9131 | -12.0131 | 0 | 4.1026 |  | 0 | 22.6 | 23.3147 | 23.3147 | -0.71473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 16.9 | 17.5826 | 17.5826 | -0.68263 | 37.6 | 41.0256 | 122.4188 | -84.8188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 85.4826 | 70.7529 | 9.8471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 97.3128 | 97.3126 | -12.4126 | 169.4 | 170.94 | 182.9946 | -13.5946 | 167.7 | 170.94 | 182.9946 | -15.2946 | 170.8 | 170.94 | 182.9946 | -12.1946 | 254 | 257.18 | 275.3162 | -21.3162 | 13.4 | 71.7961 | 71.7961 | -58.3961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.1 |  | 50 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 56.9 | 41.0257 | 136.0428 | -79.1428 | 76.1 | 93.097 | 68.2076 | 7.8924 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 64.1 | 72.3739 | 62.8056 | 1.2944 | 29.6 | 30.0975 | 30.0976 | -0.49756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 158.4026 | 159.108 | -14.508 | 145.5 | 158.4026 | 159.108 | -13.608 | 169.5 | 158.8783 | 159.5858 | 9.9142 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 207.2967 | 207.2967 | 4.8033 | 99.1 | 103.9596 | 103.9596 | -4.8596 | 3.4 | 3.9905 | 3.9905 | -0.59047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 1 |  |  | 1 | 92.2 | 96.5 | 62.103 | 30.097 | 78.8 |  | 80 | -1.2 | 0 | 1.728 | 1.728 | -1.728 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 2.9 | 5.4041 | 5.4041 | -2.5041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 168.7 |  | 204 | -35.3 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 19.9 | 20.353 | 20.353 | -0.45299 | 11.3 | 13.6585 | 13.6585 | -2.3585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 16.1 |  | 15.915 | 0.185 | 19.4 |  | 18.43 | 0.97 | 24.2 | 21.95 | 21.95 | 2.25 | 78.1 | 71.965 | 71.965 | 6.135 | 18.9 |  | 17.352 | 1.548 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.4 | 19.8692 | 16.4455 | 2.9545 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 9.7 | 13.6585 | 13.6585 | -3.9585 | 16 | 17.561 | 17.561 | -1.561 | 13.8 | 14.0488 | 14.0488 | -0.24878 | 21.5 | 17.12 | 17.12 | 4.38 | 40 | 33 | 59.776 | -19.776 | 40.2 |  | 38.105 | 2.095 | 105.5 | 86.3 | 71.036 | 34.464 | 98.3 | 86.5 | 72.205 | 26.095 | 20 | 5.76 | 5.76 | 14.24 | 15.4 | 9.279 | 9.279 | 6.121 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | -1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 2.078 | 2.078 | -2.078 | 231.3 |  | 252.311 | -21.011 | 14.3 |  | 17.419 | -3.119 | 129.5 |  | 139.468 | -9.968 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.4 | 114.3 | 20 | 90.4 | 104.9 | 118.9 | 67 | 37.9 | 94.5 |  | 111.327 | -16.827 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 15.3 |  | 17.798 | -2.498 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.9 | 6.83 | 6.83 | 2.07 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.4 | 23 | 23 | -1.6
08/12/2025 | 12:30 | 204.2 | 204.1951 | 204.1951 | 0.00488 | 348.1 | 385.3856 | 401.1136 | -53.0136 | 110.2 | 125.9844 | 131.1259 | -20.9259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 134.6 | 106.7503 | 236.9368 | -102.3368 |  |  |  | 0 | 81.4 | 87.6673 |  | 81.4 | 0 |  |  | 0 | 203 |  |  | 203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4615 | -72.4615 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07366 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 12.2604 | 2.4396 | 93.6 | 82.4107 | 67.1464 | 26.4536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 83.1 | 59.1906 |  | 83.1 |  |  |  | 0 | 122 |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 194.9 | 194.9612 |  | 194.9 | 29 | 30.7491 | 30.7491 | -1.7491 | 139.3 | 150.2798 | 66.6667 | 72.6333 | 15.6 | 15.1564 | 15.1564 | 0.44362 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 91.3 | 88.1161 | 88.1161 | 3.1839 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 183.9 | 185.817 | 185.817 | -1.917 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 104.2 | 110.9132 | 110.9126 | -6.7126 | 0 | 33.7738 |  | 0 | 22.9 | 23.3147 | 23.3147 | -0.41473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 18.2 | 17.5826 | 17.5826 | 0.61737 | 41.6 | 41.0256 | 122.4188 | -80.8188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 85.4826 | 75.7514 | 6.6486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.4419 | 45.4419 | 0.25805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 97.3128 | 97.3121 | -11.1121 | 166.6 | 170.94 | 182.5772 | -15.9772 | 166.1 | 170.94 | 182.5772 | -16.4772 | 167.8 | 170.94 | 182.5772 | -14.7772 | 250.4 | 257.18 | 274.6883 | -24.2883 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 |  | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 91.4 | 74.1005 | 136.0428 | -44.6427 | 82.8 | 92.446 | 68.2216 | 14.5784 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 65.9 | 72.3739 | 62.8056 | 3.0943 | 30.3 | 30.0975 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 158.9657 | 159.108 | -15.608 | 144.4 | 158.9657 | 159.108 | -14.708 | 168 | 159.443 | 159.5858 | 8.4142 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 207.2967 | 4.6033 | 98.8 | 103.9596 | 103.9596 | -5.1596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 0.5 |  |  | 0.5 | 97.5 | 95.1 | 62.001 | 35.499 | 55.5 |  | 80 | -24.5 | 0.8 | 3.303 | 3.303 | -2.503 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.1 | 5.4041 | 5.4041 | -2.3041 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 218.5 |  | 204 | 14.5 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.2 | 20.353 | 20.353 | -0.15299 | 11.3 | 13.6585 | 13.6585 | -2.3585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 15.8 |  | 15.833 | -0.033 | 18.9 |  | 18.289 | 0.611 | 27 | 21.796 | 21.796 | 5.204 | 83.8 | 72.381 | 72.381 | 11.419 | 18.9 |  | 17.296 | 1.604 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 19.5 | 19.8692 | 17.6074 | 1.8926 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 9.6 | 13.6585 | 13.6585 | -4.0585 | 15.7 | 17.561 | 17.561 | -1.861 | 13.8 | 14.0488 | 14.0488 | -0.24878 | 24.9 | 17.6 | 17.6 | 7.3 | 48.4 | 40 | 62.577 | -14.177 | 38.7 |  | 37.648 | 1.052 | 104.5 | 86.4 | 71.567 | 32.933 | 99.1 | 85 | 70.93 | 28.17 | 19.6 | 5.819 | 5.819 | 13.781 | 14.2 | 9.438 | 9.438 | 4.762 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 253 |  | 252.385 | 0.615 | 11.6 |  | 16.874 | -5.274 | 97 |  | 141.543 | -44.543 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.2 | 115.3 | 45 | 70.2 | 99.3 | 120.5 | 93 | 6.3 | 73.1 |  | 110.692 | -37.592 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.6 |  | 17.154 | 0.446 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 16 | 14 | 14 | 2 | 18.9 | 20 | 20 | -1.1 | 8.9 | 6.83 | 6.83 | 2.07 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.1 | 23 | 23 | -0.9
08/12/2025 | 13:00 | 200.7 | 204.1951 | 204.1951 | -3.4951 | 306.9 | 300 | 368.024 | -61.124 | 95.5 | 98.0714 | 120.3088 | -24.8088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 92.2263 | 92.2263 | 0.57366 | 110.8 | 104.793 | 201.028 | -90.228 |  |  |  | 0 | 79.6 | 87.6673 |  | 79.6 | 0 |  |  | 0 | 204.1 |  |  | 204.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 78.9 | 105.0062 | 158.7223 | -79.8223 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 12.2036 | 12.2604 | 2.5396 | 93.2 | 66.5247 | 67.1459 | 26.0541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 82.9 | 20.5128 |  | 82.9 |  |  |  | 0 | 148.3 |  |  | 148.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 193.2 | 194.9612 |  | 193.2 | 29.6 | 30.7491 | 30.7491 | -1.1491 | 116.7 | 135.8509 | 66.6667 | 50.0333 | 15.3 | 15.1564 | 15.1564 | 0.14362 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.4 | 18.0488 | 18.0488 | -4.6488 | 95.4 | 88.1161 | 88.1161 | 7.2839 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 180.8 | 185.817 | 185.817 | -5.017 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 75.5 | 110.9132 | 108.3455 | -32.8455 | 0 | 4.1026 |  | 0 | 22.8 | 23.3147 | 23.3147 | -0.51473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.1 | 17.5826 | 17.5826 | -0.48263 | 45.3 | 36.5324 | 66.1917 | -20.8917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 81.8844 | 85.4816 | -63.7816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.4419 | 45.4419 | -0.34195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 97.3128 | 94.2037 | -43.3037 | 168.2 | 182.7193 | 182.7193 | -14.5193 | 166.5 | 182.7193 | 182.7193 | -16.2193 | 200 | 182.7193 | 182.7193 | 17.2807 | 262 | 274.902 | 274.902 | -12.902 | 65.4 | 71.7961 | 71.7961 | -6.3961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 |  | 50 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 90.3 | 184.6153 | 107.3937 | -17.0937 | 64.9 | 71.4576 | 92.4455 | -27.5455 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 66 | 65.984 | 72.3739 | -6.3739 | 30.1 | 27.4403 | 30.0976 | 0.00244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0889 | 159.108 | -15.508 | 144.7 | 151.0889 | 159.108 | -14.408 | 161.6 | 151.5426 | 159.5858 | 2.0142 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 207.2967 | 207.2967 | 4.2033 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 3.1 | 3.9905 | 3.9905 | -0.89047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 1.3 |  |  | 1.3 | 87.4 | 93.6 | 61.932 | 25.468 | 68.4 |  | 80 | -11.6 | 0.7 | 5.314 | 5.314 | -4.614 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 3.2 | 5.4042 | 5.4041 | -2.2041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 223.9 |  | 204 | 19.9 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.1 | 20.353 | 20.353 | -0.25299 | 10.8 | 13.6585 | 13.6585 | -2.8585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 15.6 |  | 15.619 | -0.019 | 18.8 |  | 17.906 | 0.894 | 26.6 | 21.725 | 21.725 | 4.875 | 77.1 | 72.661 | 72.661 | 4.439 | 18.9 |  | 17.878 | 1.022 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 15.4 | 19.0329 | 19.869 | -4.469 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 9.7 | 13.6585 | 13.6585 | -3.9585 | 13.4 | 17.561 | 17.561 | -4.161 | 13.6 | 14.0488 | 14.0488 | -0.44878 | 25.1 | 18.08 | 18.08 | 7.02 | 55.8 | 45 | 65.378 | -9.578 | 36.2 |  | 37.532 | -1.332 | 107.7 | 86.3 | 71.788 | 35.912 | 102.3 | 83.7 | 69.341 | 32.959 | 16.7 | 5.884 | 5.884 | 10.816 | 14.5 | 9.622 | 9.622 | 4.878 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.7 | 5.268 | 5.268 | -4.568 | 253.3 |  | 252.4 | 0.9 | 12.5 |  | 15.666 | -3.166 | 133.2 |  | 141.681 | -8.481 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.8 | 116.4 | 76 | 42.8 | 117.5 | 122.2 | 90 | 27.5 | 104.5 |  | 110.28 | -5.78 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.4 |  | 16.025 | 1.375 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 34.2 | 27.5 | 27.5 | 6.7 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.2 | 20 | 20 | -0.8 | 8.5 | 6.83 | 6.83 | 1.67 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.2 | 23 | 23 | -1.8
08/12/2025 | 13:30 | 206.2 | 204.1951 | 204.1951 | 2.0049 | 310.1 | 300 | 273.2763 | 36.8237 | 98.4 | 98.0714 | 89.3353 | 9.0647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 92.2263 | 92.2263 | 1.0737 | 116.5 | 170.2967 | 201.7985 | -85.2985 |  |  |  | 0 | 81.9 | 87.6673 |  | 81.9 | 0 |  |  | 0 | 104.5 | 197.7074 | 197.7074 | -93.2074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 96.2 | 105.7429 | 98.186 | -1.986 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 12.2604 | 12.2038 | 2.5962 | 93.8 | 67.1465 | 66.8368 | 26.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 83.2 | 20.5129 |  | 83.2 |  |  |  | 0 | 130.1 |  |  | 130.1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 196.9 | 194.9612 |  | 196.9 | 28 | 30.7491 | 30.7491 | -2.7491 | 62.5 | 67.317 | 66.6667 | -4.1667 | 13.6 | 15.1564 | 15.1564 | -1.5564 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 92.7 | 88.1161 | 88.1161 | 4.5839 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 75.9 | 110.9132 | 102.3574 | -26.4574 | 0 | 4.1026 |  | 0 | 23.1 | 23.3147 | 23.3147 | -0.21473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 18.1 | 17.5826 | 17.5826 | 0.51737 | 54.9 | 35.7957 | 98.079 | -43.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 |  | 37.7246 | -14.5246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.4419 | 45.4419 | -1.242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 97.3128 | 86.9532 | -35.5532 | 167 | 182.8592 | 182.8592 | -15.8592 | 165.2 | 182.8592 | 182.8592 | -17.6592 | 199.8 | 182.8592 | 182.8592 | 16.9408 | 261.8 | 275.1125 | 275.1125 | -13.3125 | 39.9 | 71.7961 | 71.7961 | -31.8961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 |  | 50 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 155.3 | 184.6153 | 136.0427 | 19.2573 | 84.5 | 51.3627 | 65.7745 | 18.7255 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 65.7 | 56.1508 | 62.8057 | 2.8943 | 29.7 | 27.4403 | 30.0976 | -0.39756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0889 | 159.1078 | -15.9078 | 144.2 | 151.0889 | 159.1078 | -14.9078 | 148.4 | 151.5426 | 159.5856 | -11.1856 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 207.2967 | 207.2967 | 3.6033 | 98.6 | 103.9596 | 103.9596 | -5.3596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 0.9 |  |  | 0.9 | 94.7 | 93.3 | 61.695 | 33.005 | 78.3 |  | 80 | -1.7 | 0.1 | 7.283 | 7.283 | -7.183 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 5.4041 | 5.4041 | -1.8041 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 228.2 |  | 203.639 | 24.561 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.3 | 20.353 | 20.353 | -0.05298 | 10.8 | 13.6585 | 13.6585 | -2.8585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 15.8 |  | 15.408 | 0.392 | 18.9 |  | 17.571 | 1.329 | 26 | 21.642 | 21.642 | 4.358 | 75.8 | 72.527 | 72.527 | 3.273 | 18.9 |  | 18.504 | 0.396 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 5.6 |  | 8.7686 | -3.1686 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 9.7 | 13.6585 | 13.6585 | -3.9585 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 13.7 | 14.0488 | 14.0488 | -0.34878 | 26.5 | 18.54 | 18.54 | 7.96 | 63.2 | 48 | 65.371 | -2.171 | 40.2 |  | 37.427 | 2.773 | 105.6 | 85.5 | 71.167 | 34.433 | 99.9 | 82.8 | 68.491 | 31.409 | 19.3 | 5.898 | 5.898 | 13.402 | 15.4 | 9.666 | 9.666 | 5.734 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.5 | 7.007 | 7.007 | -4.507 | 253 |  | 252.226 | 0.774 | 13.5 |  | 14.107 | -0.607 | 130 |  | 141.26 | -11.26 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120 | 117.8 | 81 | 39 | 127.7 | 124.2 | 98 | 29.7 | 100.8 |  | 109.928 | -9.128 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17 |  | 14.853 | 2.147 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 34.4 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6 | 5.7 | 6.83 | 6.83 | -1.13 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22 | 23 | 23 | -1
08/12/2025 | 14:00 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 309.9 | 300 | 265.5473 | 44.3527 | 96.2 | 98.0714 | 86.8087 | 9.3913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 92.2263 | 92.2263 | 0.77366 | 111.9 | 154.9647 | 177.4398 | -65.5398 |  |  |  | 0 | 81.4 | 87.6673 |  | 81.4 | 0 |  |  | 0 | 104.8 | 197.7074 | 197.7074 | -92.9074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 110.4 | 134.5887 | 148.2792 | -37.8792 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.6 | 2.8315 | 2.8315 | 2.7685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 12.3172 | 12.317 | 2.483 | 93.5 | 67.7684 | 67.4565 | 26.0435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 83.2 | 20.5129 |  | 83.2 |  |  |  | 0 | 108.2 |  |  | 108.2 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 195.7 | 194.9612 |  | 195.7 | 26 | 30.7491 | 30.7491 | -4.7491 | 58.7 | 67.317 | 66.6667 | -7.9667 | 13.9 | 15.1564 | 15.1564 | -1.2564 | 16.6 | 15.1771 | 15.1771 | 1.4229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 89.1 | 88.1161 | 88.1161 | 0.9839 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 84.1 | 110.9132 | 99.4177 | -15.3177 | 0 | 4.1026 |  | 0 | 30.1 | 23.3147 | 23.3147 | 6.7853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.4 | 17.5826 | 17.5826 | -0.18263 | 50.4 | 35.1899 | 53.3342 | -2.9342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 |  | 51.2093 | -28.5093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.4419 | 45.4419 | -0.34195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 97.3128 | 83.3938 | -12.1938 | 168.4 | 183.5008 | 183.5008 | -15.1007 | 166.2 | 183.5008 | 183.5008 | -17.3008 | 200 | 183.5008 | 183.5008 | 16.4992 | 262.1 | 276.0777 | 276.0777 | -13.9777 | 39.8 | 71.7961 | 71.7961 | -31.9961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 |  | 50 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 119.2 | 156.3754 | 130.6943 | -11.4943 | 80.3 | 51.2932 | 75.1721 | 5.1279 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 65.9 | 54.2257 | 64.5919 | 1.3081 | 29.4 | 29.3535 | 30.0976 | -0.69756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0889 | 159.1079 | -15.9079 | 144.4 | 151.0889 | 159.1079 | -14.7079 | 147.6 | 151.5426 | 159.5857 | -11.9857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 207.2967 | 207.2967 | 3.6033 | 99 | 103.9596 | 103.9596 | -4.9596 | 3.1 | 3.9905 | 3.9905 | -0.89047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 1.2 |  |  | 1.2 | 95.3 | 93.2 | 61.402 | 33.898 | 76.1 |  | 79.982 | -3.882 | 4.7 | 9.237 | 9.237 | -4.537 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 5.4041 | 5.4041 | -1.9041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 234.2 |  | 202.655 | 31.545 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 20.1 | 20.353 | 20.353 | -0.25298 | 10.8 | 13.6585 | 13.6585 | -2.8585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 15.8 |  | 15.288 | 0.512 | 19.2 |  | 17.374 | 1.826 | 27.5 | 21.556 | 21.556 | 5.944 | 81.2 | 72.256 | 72.256 | 8.944 | 18.9 |  | 18.666 | 0.234 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 5.9 |  | 11.9029 | -6.0029 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 9.8 | 13.6585 | 13.6585 | -3.8585 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 13.7 | 14.0488 | 14.0488 | -0.34878 | 26 | 18.96 | 18.96 | 7.04 | 64.2 | 50 | 64.428 | -0.228 | 40 |  | 36.821 | 3.179 | 99.4 | 84.9 | 70.266 | 29.134 | 96.2 | 82.1 | 67.887 | 28.313 | 19.4 | 5.895 | 5.895 | 13.505 | 15 | 9.662 | 9.662 | 5.338 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.2 | 8.737 | 8.737 | 0.463 | 253 |  | 248.279 | 4.721 | 12.5 |  | 12.5 | 0 | 137.7 |  | 140.761 | -3.061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 119.8 | 90 | 33.2 | 134.4 | 126 | 100 | 34.4 | 104.8 |  | 108.25 | -3.45 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.9 |  | 13.599 | 1.301 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.5 | 6.83 | 6.83 | 0.67 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24.2 | 23 | 23 | 1.2
08/12/2025 | 14:30 | 203.4 | 204.1951 | 204.1951 | -0.79512 | 300 | 300 | 260.5898 | 39.4102 | 94.9 | 98.0714 | 85.188 | 9.712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 92.2263 | 92.2263 | 1.1737 | 109.7 | 148.6371 | 169.5614 | -59.8614 |  |  |  | 0 | 82.7 | 87.6673 |  | 82.7 | 0 |  |  | 0 | 104.9 | 197.7073 | 197.7074 | -92.8074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 123.3 | 130.7521 | 142.382 | -19.082 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 12.2604 | 12.2041 | 2.596 | 93.6 | 67.1464 | 66.5299 | 27.0701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 83.3 | 20.5128 |  | 83.3 |  |  |  | 0 | 88.1 |  |  | 88.1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 198.1 | 194.9612 |  | 198.1 | 28 | 30.7491 | 30.7491 | -2.7491 | 69.2 | 71.4088 | 66.6667 | 2.5333 | 13.5 | 15.1564 | 15.1564 | -1.6564 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 92 | 88.1161 | 88.1161 | 3.8839 | 182.9 | 185.817 | 185.817 | -2.917 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 185 | 186.375 | 186.375 | -1.375 | 99.4 | 110.9132 | 93.0521 | 6.3479 | 42 | 45 | 45 | -3 | 29.9 | 23.3147 | 23.3147 | 6.5853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.5 | 17.5826 | 17.5826 | -0.08263 | 41.5 | 41.0256 | 41.0256 | 0.47435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 |  | 52.308 | -29.408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 97.3128 | 75.686 | 9.014 | 168.8 | 184.0491 | 184.0491 | -15.2491 | 166.4 | 184.0491 | 184.0491 | -17.6491 | 200 | 184.0491 | 184.0491 | 15.9509 | 262 | 276.9027 | 276.9027 | -14.9027 | 40.3 | 71.7961 | 71.7961 | -31.4961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 |  | 50 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 125.1 | 136.0429 | 130.5667 | -5.4667 | 79 | 52.0333 | 70.9342 | 8.0658 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 66 | 56.4157 | 64.6346 | 1.3655 | 28.2 | 27.4403 | 30.0976 | -1.8976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0889 | 159.1079 | -15.0079 | 145.2 | 151.0889 | 159.1079 | -13.9079 | 148.7 | 151.5426 | 159.5857 | -10.8857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 207.2967 | 207.2967 | 4.0033 | 98.8 | 103.9596 | 103.9596 | -5.1596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 1.2 |  |  | 1.2 | 86.1 | 92.3 | 61.478 | 24.622 | 75 |  | 79.835 | -4.835 | 6.4 | 10.399 | 10.399 | -3.999 | 0.4 |  | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 5.4042 | 5.4041 | -1.9041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 230 |  | 199.687 | 30.313 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.3 | 20.353 | 20.353 | -0.05298 | 10.8 | 13.6585 | 13.6585 | -2.8585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 15.2 |  | 15.074 | 0.126 | 18.7 |  | 17.093 | 1.607 | 25.6 | 21.728 | 21.728 | 3.872 | 75.9 | 72.459 | 72.459 | 3.441 | 18.8 |  | 18.306 | 0.494 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 5.7 |  | 12.1583 | -6.4583 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 13.7 | 14.0488 | 14.0488 | -0.34878 | 26.2 | 19.37 | 19.37 | 6.83 | 62.9 | 52 | 66.077 | -3.177 | 37.3 |  | 35.628 | 1.672 | 77.8 | 84.3 | 69.766 | 8.034 | 80.3 | 82.1 | 67.671 | 12.629 | 14 | 5.772 | 5.772 | 8.228 | 12 | 9.403 | 9.403 | 2.597 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10.8 | 9.711 | 9.711 | 1.089 | 253.1 |  | 239.047 | 14.053 | 14.1 |  | 11.103 | 2.997 | 145.4 |  | 139.762 | 5.638 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.3 | 121 | 115 | 10.3 | 134.8 | 126.7 | 105 | 29.8 | 103.8 |  | 105.544 | -1.744 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.2 |  | 11.933 | 2.267 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 34 | 27.5 | 27.5 | 6.5 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 6.6 | 6.83 | 6.83 | -0.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.8 | 23 | 23 | 0.8
08/12/2025 | 15:00 | 201.2 | 204.1951 | 204.1951 | -2.9951 | 294.3 | 300 | 261.805 | 32.495 | 95.2 | 98.0714 | 85.5853 | 9.6147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 92.2263 | 92.2263 | 0.37366 | 109.2 | 176.1955 | 164.8564 | -55.6564 |  |  |  | 0 | 81.5 | 87.6673 |  | 81.5 | 0 |  |  | 0 | 105.3 | 197.7073 | 197.7074 | -92.4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 116.3 | 196.9231 | 128.2198 | -11.9198 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 12.2036 | 12.2601 | 2.5399 | 93 | 66.5247 | 67.142 | 25.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 83.1 | 20.5128 |  | 83.1 |  |  |  | 0 | 91 |  |  | 91 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 191.7 | 194.9612 |  | 191.7 | 28 | 30.7491 | 30.7491 | -2.7491 | 50.3 | 66.6667 | 66.6667 | -16.3667 | 13.7 | 15.1564 | 15.1564 | -1.4564 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.3 | 18.0488 | 18.0488 | -4.7488 | 88 | 88.1161 | 88.1161 | -0.1161 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 101.1 | 110.9132 | 91.9842 | 9.1158 | 24.2 | 45 | 45 | -20.8 | 22.9 | 23.3147 | 23.3147 | -0.41473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.1 | 17.5826 | 17.5826 | -0.48263 | 40.1 | 41.0256 | 49.7155 | -9.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 |  | 46.8905 | -24.7905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.4419 | 45.4419 | 0.25805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 97.3128 | 74.393 | 10.107 | 169.7 | 184.0491 | 184.0491 | -14.3491 | 167.9 | 184.0491 | 184.0491 | -16.1491 | 200 | 184.0491 | 184.0491 | 15.9509 | 265.4 | 276.9027 | 276.9027 | -11.5027 | 40.2 | 71.7961 | 71.7961 | -31.5961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 |  | 50 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 44.3 | 69.8719 | 136.0391 | -91.7391 | 54.2 | 70.8923 | 65.3309 | -11.1309 | 62.3 | 67.2332 | 67.4615 | -5.1615 | 68 | 65.7608 | 62.8068 | 5.1932 | 27.8 | 27.3474 | 30.0976 | -2.2976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0889 | 159.1079 | -15.2079 | 144.8 | 151.0889 | 159.1079 | -14.3079 | 148.5 | 151.5426 | 159.5857 | -11.0857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 207.2967 | 207.2967 | 4.2033 | 99.5 | 103.9596 | 103.9596 | -4.4596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 0.9 |  |  | 0.9 | 87.9 | 91.5 | 61.677 | 26.223 | 77.8 |  | 79.432 | -1.632 | 4.9 | 11.296 | 11.296 | -6.396 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 5.4042 | 5.4041 | -2.1041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 210.3 |  | 191.588 | 18.712 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 20.3529 | 20.353 | -0.35298 | 10.8 | 13.6585 | 13.6585 | -2.8585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 12.5496 | 18.0488 | -0.64878 | 14.5 |  | 14.729 | -0.229 | 17.8 |  | 16.842 | 0.958 | 24.3 | 21.986 | 21.986 | 2.314 | 80.9 | 72.821 | 72.821 | 8.079 | 18.5 |  | 17.297 | 1.203 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 5.8 |  | 10.8991 | -5.0991 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 9.8 | 13.6585 | 13.6585 | -3.8585 | 13.5 | 17.561 | 17.561 | -4.061 | 13.2 | 14.0488 | 14.0488 | -0.84878 | 25.8 | 19.79 | 19.79 | 6.01 | 71.3 | 60 | 68.591 | 2.709 | 38.8 |  | 33.921 | 4.879 | 82.8 | 83.7 | 69.4 | 13.4 | 78.5 | 82.1 | 67.583 | 10.917 | 14.7 | 5.608 | 5.608 | 9.092 | 8.7 | 9.06 | 9.06 | -0.36 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 12.2 | 10.432 | 10.432 | 1.768 | 253.2 |  | 229.273 | 23.927 | 12.1 |  | 9.679 | 2.421 | 135.4 |  | 135.87 | -0.47 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 122.1 | 119 | 9.1 | 118 | 127.6 | 118 | 0 | 99.2 |  | 102.157 | -2.957 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 12.7 |  | 10.206 | 2.494 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 34 | 27.5 | 27.5 | 6.5 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.7 | 6.83 | 6.83 | 1.87 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 24.6 | 23 | 23 | 1.6
08/12/2025 | 15:30 | 205.2 | 204.1951 | 204.1951 | 1.0049 | 299.6 | 300 | 324.1332 | -24.5332 | 95 | 98.0714 | 105.9607 | -10.9606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 92.2263 | 92.2263 | 0.57366 | 109.9 | 176.8536 | 178.172 | -68.272 |  |  |  | 0 | 81.3 | 87.6673 |  | 81.3 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 197.7074 | 197.7074 | -94.5074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 184.1 | 196.923 |  | 184.1 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 12.9279 | 12.2604 | 2.5396 | 93.5 | 70.8022 | 67.1461 | 26.3539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 83.1 | 20.5129 |  | 83.1 |  |  |  | 0 | 85.2 |  |  | 85.2 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 198.3 | 194.9612 |  | 198.3 | 25.9 | 30.7491 | 30.7491 | -4.8491 | 73.1 | 75 | 66.6667 | 6.4333 | 13.6 | 15.1564 | 15.1564 | -1.5564 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.2 | 18.0488 | 18.0488 | -4.8488 | 91.7 | 88.1161 | 88.1161 | 3.5839 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 103 | 110.9132 | 94.9365 | 8.0635 | 42.7 | 45 | 45 | -2.3 | 22.7 | 23.3147 | 23.3147 | -0.61473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.3 | 17.5826 | 17.5826 | -0.28263 | 42 | 41.0256 | 94.3085 | -52.3085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 |  | 36.0965 | -13.3965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.4419 | 45.4419 | 0.25805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 97.3128 | 77.9678 | 6.6322 | 168.2 | 183.947 | 183.947 | -15.747 | 165.8 | 183.947 | 183.947 | -18.147 | 200 | 183.947 | 183.947 | 16.053 | 264 | 276.7491 | 276.7491 | -12.7491 | 40.2 | 71.7961 | 71.7961 | -31.5961 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 |  | 50 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 59.7 | 61.6668 | 178.6403 | -118.9403 | 69 | 76.2636 | 38.9744 | 30.0256 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 67.9 | 65.9841 | 49.5088 | 18.3912 | 28 | 27.4403 | 30.0976 | -2.0976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0889 | 159.1076 | -15.8076 | 144.5 | 151.0889 | 159.1076 | -14.6076 | 147.6 | 151.5426 | 159.5854 | -11.9854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 207.2967 | 207.2967 | 4.1033 | 99.4 | 103.9596 | 103.9596 | -4.5596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 75.2 | 91.1 | 61.635 | 13.565 | 77.6 |  | 77.584 | 0.016 | 2.9 | 11.829 | 11.829 | -8.929 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 5.4041 | 5.4041 | -2.1041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 207.4 |  | 173.11 | 34.29 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 20.353 | 20.353 | -0.05298 | 10.8 | 13.6585 | 13.6585 | -2.8585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 14.8 |  | 13.754 | 1.046 | 18.1 |  | 16.199 | 1.901 | 23 | 22.031 | 22.031 | 0.969 | 73.4 | 72.795 | 72.795 | 0.605 | 17.9 |  | 15.802 | 2.098 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 5.8 |  | 8.3901 | -2.5901 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 10.2 | 13.6585 | 13.6585 | -3.4585 | 12.6 | 17.561 | 17.561 | -4.961 | 13.2 | 14.0488 | 14.0488 | -0.84878 | 25.4 | 20.2 | 20.2 | 5.2 | 67.4 | 62 | 69.612 | -2.212 | 37.6 |  | 32.025 | 5.575 | 85 | 81.9 | 68.907 | 16.093 | 84.9 | 80.7 | 67.467 | 17.433 | 13.9 | 5.482 | 5.482 | 8.418 | 9.3 | 8.861 | 8.861 | 0.439 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.7 | 10.842 | 10.842 | -1.142 | 253.1 |  | 226.595 | 26.505 | 10.6 |  | 7.602 | 2.998 | 137.1 |  | 131.281 | 5.819 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 123.4 | 123 | 4 | 92.1 | 128.7 | 119 | -26.9 | 98.3 |  | 96.723 | 1.577 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.1 |  | 8.534 | 2.566 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 16 | 14 | 14 | 2 | 18.7 | 20 | 20 | -1.3 | 7.4 | 6.83 | 6.83 | 0.57 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.9 | 23 | 23 | 0.9
08/12/2025 | 16:00 | 200.8 | 204.1951 | 204.1951 | -3.3951 | 294.2 | 412.1796 | 340.1361 | -45.9361 | 95.3 | 134.7434 | 111.1921 | -15.8921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 92.2263 | 92.2263 | 0.97366 | 109.6 | 166.2288 | 160.8053 | -51.2053 |  |  |  | 0 | 80.8 | 87.6673 |  | 80.8 | 0 |  |  | 0 | 205 | 197.7074 | 197.7074 | 7.2926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.0169 | -206.0169 |  |  |  | 0 | 194.8 |  |  | 194.8 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 8.6 | 5.1584 | 5.1584 | 3.4416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 7.6 | 16.8737 | 16.8737 | -9.2737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 12.2604 | 2.5396 | 92.6 | 82.4183 | 67.146 | 25.454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 82.6 | 20.513 |  | 82.6 |  |  |  | 0 | 65.3 |  |  | 65.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 196.8 | 194.9612 |  | 196.8 | 27.7 | 30.7491 | 30.7491 | -3.0491 | 58.9 | 133.3333 | 66.6667 | -7.7667 | 15.2 | 15.1564 | 15.1564 | 0.04362 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.2 | 18.0488 | 18.0488 | -4.8488 | 89.7 | 88.1161 | 88.1161 | 1.5839 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 183.6 | 186.375 | 186.375 | -2.775 | 102.4 | 110.9132 | 93.517 | 8.883 | 4.5 | 4.1026 | 45 | -40.5 | 22.9 | 23.3147 | 23.3147 | -0.41473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.4 | 17.5826 | 17.5826 | -0.18263 | 42.8 | 41.0256 | 94.3085 | -51.5085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 85.4825 | 39.9217 | -17.4217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 97.3128 | 76.249 | 8.251 | 154 | 170.94 | 183.7316 | -29.7316 | 153.9 | 170.94 | 183.7316 | -29.8316 | 160 | 170.94 | 183.7316 | -23.7316 | 251.7 | 257.18 | 276.4251 | -24.7251 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 |  | 50 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 96.8 | 20.5128 | 178.6403 | -81.8403 | 67.2 | 97.2501 | 38.9744 | 28.2256 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 68 | 72.3739 | 51.1121 | 16.8879 | 28.6 | 30.0975 | 30.0976 | -1.4976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0891 | 159.1077 | -15.3077 | 145.3 | 151.0891 | 159.1077 | -13.8077 | 148.5 | 151.5428 | 159.5855 | -11.0855 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 207.2967 | 207.2967 | 3.3033 | 98.7 | 103.9596 | 103.9596 | -5.2596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 0.4 |  |  | 0.4 | 54 | 90.3 | 61.513 | -7.513 | 75.1 |  | 68.381 | 6.719 | 4 | 12.24 | 12.24 | -8.24 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 5.4041 | 5.4041 | -2.0041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 190.6 |  | 142.721 | 47.879 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.3 | 20.353 | 20.353 | -0.05298 | 10.8 | 13.6585 | 13.6585 | -2.8585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 14.1 |  | 12.375 | 1.725 | 17.2 |  | 14.877 | 2.323 | 16.3 | 22.004 | 22.004 | -5.704 | 62.6 | 72.639 | 72.639 | -10.039 | 16.6 |  | 13.715 | 2.885 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 5.7 | 19.8692 | 9.2792 | -3.5792 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 9.9 | 13.6585 | 13.6585 | -3.7585 | 12.7 | 17.561 | 17.561 | -4.861 | 13.2 | 14.0488 | 14.0488 | -0.84878 | 26.1 | 20.62 | 20.62 | 5.48 | 62 | 63 | 70.135 | -8.135 | 32.3 |  | 28.178 | 4.122 | 85 | 80.2 | 68.372 | 16.628 | 80.7 | 79.3 | 67.341 | 13.359 | 14.4 | 5.367 | 5.367 | 9.033 | 9.3 | 8.711 | 8.711 | 0.589 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10.9 | 11.148 | 11.148 | -0.248 | 253.1 |  | 244.358 | 8.742 | 8.3 |  | 4.925 | 3.375 | 127.5 |  | 117.15 | 10.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 124.2 | 118 | 11 | 95.7 | 128.6 | 126 | -30.3 | 91.5 |  | 88.874 | 2.626 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.7 |  | 5.862 | 2.838 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.9512 | 17.9512 | -0.15122 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 34.2 | 27.5 | 27.5 | 6.7 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6 | 7.8 | 6.83 | 6.83 | 0.97 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 23.5 | 23 | 23 | 0.5
08/12/2025 | 16:30 | 202.7 | 204.1951 | 204.1951 | -1.4951 | 297.9 | 300.0001 | 421.4354 | -123.5354 | 95.2 | 98.0714 | 137.7692 | -42.5692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 92.2263 | 92.2263 | 0.87366 | 116.9 | 147.4559 | 195.6202 | -78.7202 |  |  |  | 0 | 82.7 | 87.6673 |  | 82.7 | 0 |  |  | 0 | 204.8 | 197.7074 | 197.7074 | 7.0926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 |  | 206.0169 | -121.1168 |  |  |  | 0 | 79.1 |  |  | 79.1 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 12.2604 | 2.5396 | 93.4 | 81.7967 | 67.1463 | 26.2537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 24.7 | 20.5129 |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 63.4 |  |  | 63.4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.3 | 229.5707 |  | 153.3 | 28 | 30.7491 | 30.7491 | -2.7491 | 62.6 | 133.3334 | 66.6667 | -4.0667 | 13.7 | 15.1564 | 15.1564 | -1.4564 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.2 | 18.0488 | 18.0488 | -4.8488 | 89.9 | 88.1161 | 88.1161 | 1.7839 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 101.5 | 110.9132 | 99.8052 | 1.6948 | 40.3 | 45 | 45 | -4.7 | 22.9 | 23.3147 | 23.3147 | -0.41473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.1062 | 17.3 | 17.5826 | 17.5826 | -0.28263 | 57.4 | 61.6667 | 94.3085 | -36.9085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 58.9791 | 61.0329 | -38.1329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 97.3128 | 83.8629 | 0.83712 | 169.3 | 184.0491 | 184.0491 | -14.7491 | 167.3 | 184.0491 | 184.0491 | -16.7491 | 200 | 184.0491 | 184.0491 | 15.9509 | 263.1 | 276.9027 | 276.9027 | -13.8027 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  |  | 50.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 177.9 | 205.1283 | 178.6403 | -0.74029 | 74.9 | 78.9214 | 38.9744 | 35.9256 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 68.1 | 68.9314 | 51.2577 | 16.8423 | 29.3 | 28.666 | 30.0976 | -0.79756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0889 | 159.1079 | -15.1079 | 145.4 | 151.0889 | 159.1079 | -13.7079 | 148.4 | 151.5426 | 159.5857 | -11.1857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 207.2967 | 207.2967 | 3.9033 | 99.1 | 103.9596 | 103.9596 | -4.8596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 0.1 |  |  | 0.1 | 53.3 | 88.6 | 60.521 | -7.221 | 62.8 |  | 49.949 | 12.851 | 7.1 | 11.879 | 11.879 | -4.779 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 5.4041 | 5.4041 | -2.1041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 145.4 |  | 90.291 | 55.109 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.3 | 20.353 | 20.353 | -0.05298 | 10.2 | 13.6585 | 13.6585 | -3.4585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 12.7 |  | 9.821 | 2.879 | 15.4 |  | 12.21 | 3.19 | 17 | 21.509 | 21.509 | -4.509 | 54.2 | 71.507 | 71.507 | -17.307 | 14.4 |  | 5.894 | 8.506 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 5.6 | 13.7089 | 14.1862 | -8.5862 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 12.7 | 17.561 | 17.561 | -4.861 | 13.3 | 14.0488 | 14.0488 | -0.74878 | 27.9 | 20.94 | 20.94 | 6.96 | 57.8 | 64 | 69.995 | -12.195 | 24.8 |  | 20.278 | 4.522 | 76.8 | 78.8 | 66.264 | 10.536 | 78.9 | 77.9 | 67.909 | 10.991 | 13.2 | 5.189 | 5.189 | 8.011 | 9.6 | 8.443 | 8.443 | 1.157 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11.8 | 10.882 | 10.882 | 0.918 | 233.4 |  | 225.63 | 7.77 | 5.3 |  | 2.512 | 2.788 | 111.8 |  | 85.793 | 26.007 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 123.6 | 110 | 18.7 | 100.3 | 125 | 116 | -15.7 | 84.4 |  | 70 | 14.4 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 5.9 |  | 3.676 | 2.224 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 34.2 | 27.5 | 27.5 | 6.7 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6 | 7.8 | 6.83 | 6.83 | 0.97 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24.1 | 23 | 23 | 1.1
08/12/2025 | 17:00 | 203.6 | 204.1951 | 204.1951 | -0.59512 | 301.6 | 323.5879 | 430.0255 | -128.4255 | 95.5 | 105.7824 | 140.5773 | -45.0774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 92.2263 | 92.2263 | 0.87366 | 206.7 | 141.6142 | 171.8001 | 34.8999 |  |  |  | 0 | 81.7 | 87.6673 |  | 81.7 | 0 |  |  | 0 | 205.5 | 197.7074 | 197.7074 | 7.7926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.0169 | 206.0169 | 5.2832 |  |  |  | 0 | 81.7 |  |  | 81.7 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 9.9 | 5.1584 | 5.1584 | 4.7416 | 6.1 | 2.8315 | 2.8315 | 3.2685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 93.5 | 82.1076 | 83.9618 | 9.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 22.3 | 71.415 | 66.9511 | -44.6511 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145 | 149.5775 |  | 145 | 25.2 | 30.7491 | 30.7491 | -5.5491 | 67.2 | 133.334 | 141.9466 | -74.7465 | 13.1 | 15.1564 | 15.1564 | -2.0564 | 16.7 | 15.1771 | 15.1771 | 1.5229 | 13.1 | 18.0488 | 18.0488 | -4.9488 | 94.1 | 88.1161 | 88.1161 | 5.9839 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 185 | 186.375 | 186.375 | -1.375 | 103.2 | 110.9131 | 110.9132 | -7.7132 | 20.2 | 18 | 45 | -24.8 | 23.2 | 23.3147 | 23.3147 | -0.11473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.3 | 17.5826 | 17.5826 | -0.28263 | 100.3 | 94.3593 | 86.8291 | 13.4709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 85.4827 | 85.4826 | -62.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.4419 | 45.4419 | 0.25805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 97.3127 | 97.3127 | -12.7127 | 170.4 | 184.1468 | 184.1468 | -13.7468 | 168.7 | 184.1468 | 184.1468 | -15.4468 | 200 | 184.1468 | 184.1468 | 15.8532 | 264.1 | 277.0496 | 277.0496 | -12.9497 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 210.8 | 205.1289 | 186.1198 | 24.6803 | 76.5 | 71.0142 | 74.3934 | 2.1066 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 68 | 63.9111 | 65.2456 | 2.7544 | 29.1 | 30.0976 | 30.0976 | -0.99756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 148.4 | 159.5859 | 159.5859 | -11.1859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 99.5 | 103.9596 | 103.9596 | -4.4596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 0.1 |  |  | 0.1 | 55.9 | 86.7 | 59.241 | -3.341 | 16 |  | 23.364 | -7.364 | 6.7 | 11.26 | 11.26 | -4.56 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.2 | 5.4041 | 5.4041 | -2.2041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 106.7 |  | 33.254 | 73.446 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.1 | 20.353 | 20.353 | -0.25301 | 10.2 | 13.6585 | 13.6585 | -3.4585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 8.5 |  | 4.738 | 3.762 | 9.9 |  | 8.002 | 1.898 | 16.2 | 20.857 | 20.857 | -4.657 | 64.6 | 70.049 | 70.049 | -5.449 | 8.3 |  | 0.382 | 7.918 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 5.5 | 19.8692 | 19.8692 | -14.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 10.2 | 13.6585 | 13.6585 | -3.4585 | 12.9 | 17.561 | 17.561 | -4.661 | 13.2 | 14.0488 | 14.0488 | -0.84878 | 25.8 | 20.98 | 20.98 | 4.82 | 58.4 | 64 | 69.633 | -11.233 | 20.2 |  | 11.043 | 9.157 | 74.2 | 77 | 63.632 | 10.568 | 77.9 | 76.6 | 68.709 | 9.191 | 12.7 | 4.989 | 4.989 | 7.711 | 9.5 | 8.137 | 8.137 | 1.363 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10.3 | 10.425 | 10.425 | -0.125 | 176.9 |  | 79.093 | 97.807 | 3.1 |  | 0.967 | 2.133 | 74.2 |  | 43.747 | 30.453 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 122.7 | 113 | 15.7 | 107 | 121.2 | 117 | -10 | 66.3 |  | 38.717 | 27.583 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.3 |  | 1.948 | 1.352 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6 | 8.3 | 6.83 | 6.83 | 1.47 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24 | 23 | 23 | 1
08/12/2025 | 17:30 | 202.7 | 204.1951 | 204.1951 | -1.4951 | 446 | 466.3362 | 430.0263 | 15.9737 | 155.8 | 152.4475 | 140.5776 | 15.2224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 92.2263 | 92.2263 | 0.87366 | 194.3 | 98.392 | 107.438 | 86.862 |  |  |  | 0 | 80 | 87.6673 |  | 80 | 0 | 177.9313 | 177.9313 | -177.9313 | 204.7 | 197.7074 | 197.7074 | 6.9926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.0169 | 206.0169 | 2.9831 |  |  |  | 0 | 78.6 |  | 99.2334 | -20.6334 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 9.6 | 5.1584 | 5.1584 | 4.4416 | 6.3 | 2.8315 | 2.8315 | 3.4685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02634 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 93.2 | 82.1079 | 143 | -49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 45.3 | 71.4142 | 97.5791 | -52.2791 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.3 |  |  | 147.3 | 27 | 30.7491 | 30.7491 | -3.7491 | 109.8 | 142.5932 | 142.5969 | -32.7969 | 13.5 | 15.1564 | 15.1564 | -1.6564 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.2 | 18.0488 | 18.0488 | -4.8488 | 90 | 88.1161 | 88.1161 | 1.8839 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 102.7 | 61.5469 | 110.9132 | -8.2132 | 17.7 | 18 |  | 17.7 | 22.8 | 23.3147 | 23.3147 | -0.51473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.7 | 17.5826 | 17.5826 | 0.11737 | 98.7 | 103.3322 | 97.5859 | 1.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 85.4832 | 85.4826 | 9.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.4419 | 45.4419 | 0.85805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 37.5387 | 97.3128 | -12.8128 | 170.6 | 184.331 | 184.331 | -13.731 | 168 | 184.331 | 184.331 | -16.331 | 200 | 184.331 | 184.331 | 15.669 | 265.8 | 277.3269 | 277.3269 | -11.5269 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 183.4 | 196.3857 | 135.4887 | 47.9113 | 68.6 | 59.2567 | 77.9449 | -9.3449 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 68.9 | 57.3706 | 66.653 | 2.247 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 148.2 | 159.5859 | 159.5859 | -11.3859 | 31.4 | 186.5329 |  | 31.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 207.2967 | 207.2967 | 4.9033 | 101 | 103.9596 | 103.9596 | -2.9596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 0.1 |  | 0.088 | 0.012 | 51.8 | 84.5 | 56.962 | -5.162 | 13.6 |  | 7.755 | 5.845 | 3.6 | 10.771 | 10.771 | -7.171 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.1 | 5.4041 | 5.4041 | -2.3041 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 16.4 |  | 2.513 | 13.887 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 20.353 | 20.353 | -0.35303 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 2.3 |  | 0.98 | 1.32 | 2.6 |  | 3.418 | -0.818 | 15.1 | 20.265 | 20.265 | -5.165 | 60.8 | 67.972 | 67.972 | -7.172 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 9.8 | 19.8692 | 19.8692 | -10.0692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 9.6 | 13.6585 | 13.6585 | -4.0585 | 12.6 | 17.561 | 17.561 | -4.961 | 13.5 | 14.0488 | 14.0488 | -0.54878 | 27.5 | 21.02 | 21.02 | 6.48 | 51.7 | 64 | 67.97 | -16.27 | 8.6 |  | 3.902 | 4.698 | 65.6 | 74.9 | 60.073 | 5.527 | 71.7 | 76.7 | 68.91 | 2.79 | 6.9 | 4.546 | 4.546 | 2.354 | 6.5 | 7.361 | 7.361 | -0.861 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10.4 | 10.102 | 10.102 | 0.298 | 22.1 |  | 1.936 | 20.164 | 1.1 |  | 0.217 | 0.883 | 34.7 |  | 13.575 | 21.125 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.1 | 121.1 | 113 | 14.1 | 121.2 | 117 | 105 | 16.2 | 34 |  | 11.183 | 22.817 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1 |  | 0.49 | 0.51 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 34.4 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.3 | 20 | 20 | -0.7 | 9.1 | 6.83 | 6.83 | 2.27 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.5 | 23 | 23 | 0.5
08/12/2025 | 18:00 | 204.5 | 204.1951 | 204.1951 | 0.30488 | 450.2 | 618.4319 | 430.0247 | 20.1753 | 146.1 | 202.1683 | 140.5771 | 5.5229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 131.7 | 98.392 | 113.4269 | 18.2731 |  |  |  | 0 | 82 | 87.6673 |  | 82 | 160.7 | 177.9313 | 177.9313 | -17.2312 | 206 | 197.7074 | 197.7074 | 8.2926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.0169 | 206.0169 | 3.5831 |  |  |  | 0 | 142.2 | 122.6471 | 149.6397 | -7.4397 | 9.1 | 3.4695 | 3.4695 | 5.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 6.8 | 2.8315 | 2.8315 | 3.9685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 93.8 | 82.1075 | 143 | -49.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 86 | 41.0256 | 89.9876 | -3.9876 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 149.7441 | -149.7441 | 26.1 | 30.7491 | 30.7491 | -4.6491 | 150.7 | 150.2798 | 150.2798 | 0.42017 | 13.5 | 15.1564 | 15.1564 | -1.6564 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.1 | 18.0488 | 18.0488 | -4.9488 | 91.4 | 88.1161 | 88.1161 | 3.2839 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 103.7 | 100.7443 | 110.9132 | -7.2132 | 45.5 |  |  | 45.5 | 30 | 23.3147 | 23.3147 | 6.6853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.5 | 17.5826 | 17.5826 | -0.08263 | 82.4 | 50.5086 | 41.0257 | 41.3743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.918 | 85.4827 | 9.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85 | 97.3128 | -12.6128 | 172 | 184.331 | 184.331 | -12.331 | 170 | 184.331 | 184.331 | -14.331 | 200 | 184.331 | 184.331 | 15.669 | 266.5 | 277.3269 | 277.3269 | -10.8269 | 75.3 | 72.4054 | 71.7961 | 3.5039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 215.9 | 198.1263 | 135.4887 | 80.4113 | 61.3 | 20.5128 | 70.8421 | -9.5421 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 67 | 42.0706 | 63.8384 | 3.1616 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 148.8 | 159.5859 | 159.5859 | -10.7859 | 189.1 | 186.5329 | 186.5329 | 2.5671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 207.2967 | 207.2967 | 5.5033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.1 | 3.9905 | 3.9905 | -0.89047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8 | 0 |  | 0.042 | -0.042 | 51 | 82.7 | 54.352 | -3.352 | 2 |  | 1.948 | 0.052 | 4 | 10.325 | 10.325 | -6.325 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 5.404 | 5.4041 | -2.5041 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 4.5 |  | 0.014 | 4.486 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 20.3532 | 20.353 | 0.04697 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 0 |  | 0.09 | -0.09 | 0 |  | 1.01 | -1.01 | 14.9 | 19.693 | 19.693 | -4.793 | 58.8 | 65.689 | 65.689 | -6.889 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 9.6 | 13.6585 | 13.6585 | -4.0585 | 12.9 | 17.561 | 17.561 | -4.661 | 13.4 | 14.0488 | 14.0488 | -0.64878 | 27.9 | 21.06 | 21.06 | 6.84 | 53.9 | 31.29 | 65.873 | -11.973 | 1.3 |  | 0.773 | 0.527 | 55.3 | 82.6 | 56.205 | -0.905 | 60.2 | 92.7 | 68.912 | -8.712 | 8.8 | 4.021 | 4.021 | 4.779 | 7.9 | 6.428 | 6.428 | 1.472 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.3 | 4.63 | 9.824 | -0.524 | 11.5 |  | 0.025 | 11.475 | 0.2 |  | 0.043 | 0.157 | 3.2 |  | 2.893 | 0.307 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.1 | 119 | 114 | -1.9 | 110.2 | 107.6 | 110 | 0.2 | 4 |  | 1.939 | 2.061 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.2 |  | 0.06 | 0.14 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.7 | 31 | 27.5 | -0.8 | 34.7 | 31 | 27.5 | 7.2 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3 | 9.3 | 6.83 | 6.83 | 2.47 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.3 | 23 | 23 | 0.3
08/12/2025 | 18:30 | 203.6 | 204.1951 | 204.1951 | -0.59512 | 625.3 | 623.5561 | 522.1702 | 103.1298 | 213.5 | 203.8434 | 170.6999 | 42.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 122 | 119.2969 | 178.9862 | -56.9862 |  |  |  | 0 | 80.7 | 87.6673 |  | 80.7 | 184.8 | 177.9313 | 177.9313 | 6.8688 | 206.5 | 197.7074 | 197.7074 | 8.7926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.0169 | 206.0169 | 2.9831 |  |  |  | 0 | 137 | 111.2195 | 72.4616 | 64.5384 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 8.9 | 5.1584 | 5.1584 | 3.7416 | 6.8 | 2.8315 | 2.8315 | 3.9685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 137.2 | 94.8439 | 143 | -5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 86.6 | 214.0593 | 221.556 | -134.956 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 181.4493 | -181.4493 | 28.4 | 30.7491 | 30.7491 | -2.3491 | 152.4 | 151.9532 | 150.2798 | 2.1202 | 13.8 | 15.1564 | 15.1564 | -1.3564 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.1 | 18.0488 | 18.0488 | -4.9488 | 91.6 | 88.1161 | 88.1161 | 3.4839 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 185 | 186.375 | 186.375 | -1.375 | 104.9 | 108.7943 | 110.9132 | -6.0132 | 45.1 |  |  | 45.1 | 30 | 23.3147 | 23.3147 | 6.6853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.3 | 17.5826 | 17.5826 | -0.28263 | 123.9 | 123.5522 | 116.8196 | 7.0804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.918 | 85.4829 | 9.2171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 85 | 97.3128 | -12.7128 | 173.7 | 184.4176 | 184.4176 | -10.7176 | 170.9 | 184.4176 | 184.4176 | -13.5176 | 200 | 184.4176 | 184.4176 | 15.5824 | 267.4 | 277.4571 | 277.4571 | -10.0571 | 76 | 72.4054 | 71.7961 | 4.2039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 207.7 | 181.3795 | 135.4886 | 72.2114 | 98.6 | 59.5122 | 89.2829 | 9.3171 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 66.9 | 61.2668 | 73.0117 | -6.1117 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 146.3 | 159.1081 | 159.1081 | -12.8081 | 149.1 | 159.5859 | 159.5859 | -10.4859 | 187.6 | 186.5329 | 186.5329 | 1.0671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 3.4 | 3.9905 | 3.9905 | -0.59047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 81.7 | 52.456 | -6.656 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 9.294 | 9.294 | -5.194 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 5.404 | 5.4041 | -2.5041 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 20.4 | 20.3532 | 20.353 | 0.04697 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 19.107 | 19.107 | -2.907 | 60.7 | 62.971 | 62.971 | -2.271 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 9.6 | 13.6585 | 13.6585 | -4.0585 | 12.7 | 17.561 | 17.561 | -4.861 | 13.2 | 14.0488 | 14.0488 | -0.84878 | 25.5 | 21.1 | 21.1 | 4.4 | 56.4 | 26.65 | 64.014 | -7.614 | 0 |  |  | 0 | 56.7 | 78.2 | 51.835 | 4.865 | 61.4 | 91.5 | 68.566 | -7.166 | 7.3 | 3.575 | 3.575 | 3.725 | 7.3 | 5.559 | 5.559 | 1.741 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 8.3 | 4.63 | 8.804 | -0.504 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.4 | 115.6 | 90 | 24.4 | 81.2 | 103.1 | 76 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.3 | 31 | 27.5 | -0.2 | 34.8 | 31 | 27.5 | 7.3 | 15.4 | 17 | 14 | 1.4 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.4 | 6.83 | 6.83 | 1.57 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.3 | 23 | 23 | 0.3
08/12/2025 | 19:00 | 204.5 | 204.1951 | 204.1951 | 0.30488 | 623.8 | 623.5561 | 546.9569 | 76.8431 | 214.6 | 203.8434 | 178.8028 | 35.7972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 122.3 | 125.2552 | 202.9809 | -80.6809 |  |  |  | 0 | 81.4 | 87.6673 |  | 81.4 | 184.6 | 177.9313 | 177.9313 | 6.6688 | 206.9 | 197.7074 | 197.7074 | 9.1926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.0169 | 206.0169 | 2.1831 |  |  |  | 0 | 222.5 | 113.68 | 91.3066 | 131.1934 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 9.6 | 5.1584 | 5.1584 | 4.4416 | 6.2 | 2.8315 | 2.8315 | 3.3685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 136.9 | 95.0108 | 143 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.2 | 212.1388 | 221.556 | 0.64396 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 190.386 | -190.386 | 25.7 | 30.7491 | 30.7491 | -5.0491 | 151.9 | 151.9532 | 150.2798 | 1.6202 | 14.4 | 15.1564 | 15.1564 | -0.75638 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.1 | 18.0488 | 18.0488 | -4.9488 | 93 | 88.1161 | 88.1161 | 4.8839 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 104.3 | 107.0591 | 110.9132 | -6.6132 | 45.3 |  |  | 45.3 | 30.1 | 23.3147 | 23.3147 | 6.7853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.5 | 17.5826 | 17.5826 | -0.08263 | 154.6 | 153.4977 | 105.5128 | 49.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.918 | 85.4832 | 9.2168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.4419 | 45.4419 | 1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85 | 97.3128 | -12.6128 | 173.7 | 184.4176 | 184.4176 | -10.7176 | 171 | 184.4176 | 184.4176 | -13.4176 | 200 | 184.4176 | 184.4176 | 15.5824 | 267.2 | 277.4571 | 277.4571 | -10.2571 | 75.4 | 72.4054 | 71.7961 | 3.6039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 216.3 | 184.9639 | 135.4887 | 80.8113 | 78.8 | 104.7064 | 104.0439 | -25.2439 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 64.8 | 76.4837 | 76.9605 | -12.1605 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 148.4 | 159.5859 | 159.5859 | -11.1859 | 187.7 | 186.5329 | 186.5329 | 1.1671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 3.8 | 3.9905 | 3.9905 | -0.19047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 80.7 | 50.8 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 8.068 | 8.068 | -5.868 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 5.404 | 5.4041 | -2.5041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.4 | 20.3532 | 20.353 | 0.04697 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.2 | 18.0488 | 18.0488 | -0.84878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 18.517 | 18.517 | -4.717 | 55.5 | 60.107 | 60.107 | -4.607 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 9.6 | 13.6585 | 13.6585 | -4.0585 | 12.9 | 17.561 | 17.561 | -4.661 | 13.5 | 14.0488 | 14.0488 | -0.54878 | 21.3 | 21.14 | 21.14 | 0.16 | 60.2 | 22.92 | 62.234 | -2.034 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 74.5 | 47.299 | -3.499 | 49.9 | 90 | 68.104 | -18.204 | 5.5 | 3.155 | 3.155 | 2.345 | 7.8 | 4.711 | 4.711 | 3.089 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.5 | 4.63 | 7.537 | -2.037 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.7 | 111.7 | 86 | 28.7 | 93 | 98.1 | 84 | 9 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.3 | 31 | 27.5 | -0.2 | 34.6 | 31 | 27.5 | 7.1 | 15.7 | 17 | 14 | 1.7 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.3 | 6.83 | 6.83 | 1.47 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.6 | 23 | 23 | 0.6
08/12/2025 | 19:30 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 622.8 | 623.5561 | 576.9613 | 45.8387 | 214.1 | 203.8434 | 188.6114 | 25.4886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 112.1 | 129.3512 | 215.8924 | -103.7924 |  |  |  | 0 | 81.3 | 87.6673 |  | 81.3 | 184.4 | 177.9313 | 177.9313 | 6.4688 | 207.1 | 197.7074 | 197.7074 | 9.3926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.0169 | 206.0169 | 3.7831 |  |  |  | 0 | 343.1 | 189.2682 | 72.4616 | 270.6384 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 9.4 | 5.1584 | 5.1584 | 4.2416 | 6.2 | 2.8315 | 2.8315 | 3.3685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 137.1 | 94.9873 | 143 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 222.3 | 201.3321 | 221.556 | 0.74395 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 7 |  | 197.5577 | -190.5577 | 28 | 30.7491 | 30.7491 | -2.7491 | 152 | 151.9532 | 150.2798 | 1.7202 | 15.1 | 15.1564 | 15.1564 | -0.05638 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.2 | 18.0488 | 18.0488 | -4.8488 | 93.1 | 88.1161 | 88.1161 | 4.9839 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 103.8 | 106.4627 | 110.9132 | -7.1132 | 16.1 |  |  | 16.1 | 29.4 | 23.3147 | 23.3147 | 6.0853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.5 | 17.5826 | 17.5826 | -0.08263 | 105.8 | 122.2853 | 46.0525 | 59.7475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.918 | 85.4841 | 9.0159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85 | 97.3128 | -12.6128 | 173.7 | 184.0491 | 184.0491 | -10.3491 | 171.3 | 184.0491 | 184.0491 | -12.7491 | 200 | 184.0491 | 184.0491 | 15.9509 | 267.5 | 276.9027 | 276.9027 | -9.4027 | 75.3 | 72.4054 | 71.7961 | 3.5039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 270.1 | 193.0182 | 177.538 | 92.562 | 81.4 | 101.2277 | 107.973 | -26.573 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 63.9 | 74.6769 | 78.5103 | -14.6103 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 146.6 | 159.1081 | 159.1081 | -12.5081 | 148.9 | 159.5859 | 159.5859 | -10.6859 | 187.6 | 186.5329 | 186.5329 | 1.0671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.9 | 3.9905 | 3.9905 | -0.09047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 50.8 | 79.4 | 48.646 | 2.154 | 0 |  |  | 0 | 2 | 6.153 | 6.153 | -4.153 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 5.404 | 5.4041 | -2.9041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.2 | 20.3532 | 20.353 | -0.15303 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 17 | 17.561 | 17.561 | -0.56097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.3 | 18.0488 | 18.0488 | -0.74878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 18.066 | 18.066 | -1.266 | 62.9 | 57.251 | 57.251 | 5.649 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 9.6 | 13.6585 | 13.6585 | -4.0585 | 12.7 | 17.561 | 17.561 | -4.861 | 13.8 | 14.0488 | 14.0488 | -0.24878 | 14.6 | 21.18 | 21.18 | -6.58 | 51.1 | 19.49 | 56.729 | -5.629 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 72.9 | 45.895 | -5.595 | 45.9 | 88.2 | 67.972 | -22.072 | 4.4 | 2.959 | 2.959 | 1.441 | 4.4 | 4.341 | 4.341 | 0.059 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 6.3 | 4.63 | 6.109 | 0.191 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.2 | 106.5 | 85 | 14.2 | 99.6 | 91.5 | 87 | 12.6 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.3 | 31 | 27.5 | -0.2 | 34.5 | 31 | 27.5 | 7 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7 | 8.9 | 6.83 | 6.83 | 2.07 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.1 | 23 | 23 | -0.9
08/12/2025 | 20:00 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 622.6 | 623.5561 | 623.5554 | -0.95537 | 213.8 | 203.8434 | 203.8432 | 9.9568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 109.3 | 102.4582 | 221.3017 | -112.0017 |  |  |  | 0 | 82.6 | 87.6673 |  | 82.6 | 185.2 | 177.9313 | 177.9313 | 7.2687 | 207.4 | 197.7074 | 197.7074 | 9.6926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 206.0169 | 206.0169 | 5.3831 |  |  |  | 0 | 353.6 | 182.1085 |  | 353.6 | 9.1 | 3.4695 | 3.4695 | 5.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 9.4 | 5.1584 | 5.1584 | 4.2416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 136.7 | 95.5172 | 143 | -6.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.1 | 166.3468 | 221.5561 | 0.54392 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 181.8 | 190.1964 | 198.8173 | -17.0173 | 28.2 | 30.7491 | 30.7491 | -2.5491 | 152.3 | 151.9532 | 150.2798 | 2.0202 | 15.7 | 15.1564 | 15.1564 | 0.54362 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.1 | 18.0488 | 18.0488 | -4.9488 | 89.2 | 88.1161 | 88.1161 | 1.0839 | 183 | 185.817 | 185.817 | -2.817 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 106.2 | 100.7443 | 110.9132 | -4.7132 | 0 | 4.1026 | 34.1 | -34.1 | 23.5 | 23.3147 | 23.3147 | 0.18527 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.7 | 17.5826 | 17.5826 | 0.11737 | 88.2 | 88.1102 | 50.0292 | 38.1708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.918 | 90.5433 | 4.1567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.6 | 45.4419 | 45.4419 | -17.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 85 | 97.3128 | -12.5128 | 174.2 | 183.5008 | 183.5008 | -9.3008 | 171.8 | 183.5008 | 183.5008 | -11.7007 | 200 | 183.5008 | 183.5008 | 16.4992 | 267.8 | 276.0777 | 276.0777 | -8.2777 | 75.5 | 72.4054 | 71.7961 | 3.7039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 187.4 | 195.1161 | 184.5897 | 2.8103 | 81.2 | 59.5122 | 112.9271 | -31.7271 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 64.1 | 59.3691 | 78.5665 | -14.4665 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 146.9 | 159.1081 | 159.1081 | -12.2081 | 149.4 | 159.5859 | 159.5859 | -10.1859 | 188.4 | 186.5329 | 186.5329 | 1.8671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 3.8 | 3.9905 | 3.9905 | -0.19047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 78.2 | 46.327 | 3.473 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 4.008 | 4.008 | -2.508 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 5.404 | 5.4041 | -2.8041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.3 | 20.3532 | 20.353 | -0.05303 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 17 | 17.561 | 17.561 | -0.56097 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.3 | 18.0488 | 18.0488 | -0.74878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 17.662 | 17.662 | -0.462 | 56.8 | 54.397 | 54.397 | 2.403 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | -2.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 9.4 | 13.6585 | 13.6585 | -4.2585 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 13.6 | 14.0488 | 14.0488 | -0.44878 | 12.5 | 21.21 | 21.21 | -8.71 | 40.6 | 18.69 | 49.982 | -9.382 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 71.2 | 45.534 | -12.234 | 50.7 | 86 | 67.95 | -17.25 | 3.4 | 2.837 | 2.837 | 0.563 | 3.8 | 4.132 | 4.132 | -0.332 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 3.2 | 4.628 | 4.628 | -1.428 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.1 | 101.8 | 74 | 7.1 | 78 | 85.1 | 74 | 4 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.3 | 31 | 27.5 | -0.2 | 34.4 | 31 | 27.5 | 6.9 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8 | 9 | 6.83 | 6.83 | 2.17 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.5 | 23 | 23 | -1.5
08/12/2025 | 20:30 | 202.8 | 204.1951 | 204.1951 | -1.3951 | 623.4 | 623.556 | 603.203 | 20.197 | 214.2 | 203.8434 | 197.1899 | 17.0101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 108.9 | 98.9438 | 211.0958 | -102.1958 |  |  |  | 0 | 81.5 | 82.0523 |  | 81.5 | 184.5 | 177.9313 | 177.9313 | 6.5687 | 206.3 | 197.7074 | 197.7074 | 8.5926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.0169 | 206.0169 | 5.0831 |  |  |  | 0 | 280.1 | 271.516 |  | 280.1 | 9.1 | 3.4695 | 3.4695 | 5.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 9.4 | 5.1584 | 5.1584 | 4.2416 | 6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.1685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 136.9 | 81.7975 | 143 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 222 | 110.4625 | 221.556 | 0.44395 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230.1 | 202.4013 | 192.123 | 37.977 | 27 | 30.7491 | 30.7491 | -3.7491 | 152.1 | 151.9532 | 150.2798 | 1.8202 | 15.7 | 15.1564 | 15.1564 | 0.54362 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.1 | 18.0488 | 18.0488 | -4.9488 | 94.4 | 88.1161 | 88.1161 | 6.2839 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 104.3 | 100.7443 | 110.9132 | -6.6132 | 0 | 4.1026 | 38.4328 | -38.4328 | 23.5 | 23.3147 | 23.3147 | 0.18527 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.4 | 17.5826 | 17.5826 | -0.18263 | 107.4 | 125.2615 | 47.3121 | 60.0879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.918 | 85.4836 | 9.1164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 45.4419 | 45.4419 | -20.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85 | 97.3128 | -12.6128 | 173.5 | 183.2566 | 183.2566 | -9.7566 | 171.1 | 183.2566 | 183.2566 | -12.1565 | 200 | 183.2566 | 183.2566 | 16.7434 | 268.4 | 275.7103 | 275.7103 | -7.3103 | 75 | 72.4054 | 71.7961 | 3.2039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 234.3 | 231.886 | 182.9739 | 51.3261 | 59.6 | 57.2559 | 100.4576 | -40.8576 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 64 | 59.3732 | 75.5432 | -11.5432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 146.7 | 159.1081 | 159.1081 | -12.4081 | 167 | 159.5859 | 159.5859 | 7.4141 | 187.9 | 186.5329 | 186.5329 | 1.3671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 207.2967 | 207.2967 | 6.4033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 3.6 | 3.9905 | 3.9905 | -0.39047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 51.2 | 54.9 | 45.621 | 5.579 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.916 | 2.916 | -1.216 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 5.404 | 5.4041 | -2.7041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.2 | 20.3531 | 20.353 | -0.15303 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.3 | 18.0488 | 18.0488 | -0.74878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 17.426 | 17.426 | -4.526 | 54.1 | 52.925 | 52.925 | 1.175 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.1 | 5.5 | 5.5 | -2.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 9.6 | 13.6585 | 13.6585 | -4.0585 | 13.5 | 17.561 | 17.561 | -4.061 | 13.7 | 14.0488 | 14.0488 | -0.34878 | 19.6 | 21.24 | 21.24 | -1.64 | 33.7 | 47.9 | 44.725 | -11.025 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 50.8 | 47.996 | -7.096 | 57.4 | 69.1 | 68.757 | -11.357 | 3.2 | 2.927 | 2.927 | 0.273 | 3.9 | 4.101 | 4.101 | -0.201 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.9 | 3.674 | 3.674 | -0.774 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.1 | 98.6 | 84 | -13.9 | 66.8 | 84.5 | 82 | -15.2 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.9512 | 17.9512 | 0.04878 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.3 | 31 | 27.5 | -0.2 | 34.6 | 31 | 27.5 | 7.1 | 15.7 | 17 | 14 | 1.7 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8 | 9.3 | 6.83 | 6.83 | 2.47 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.9 | 23 | 23 | -2.1
08/12/2025 | 21:00 | 202.1 | 204.1951 | 204.1951 | -2.0951 | 621.6 | 623.556 | 584.7375 | 36.8625 | 213.1 | 203.8434 | 191.1534 | 21.9466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 109.1 | 122.4527 | 202.4166 | -93.3166 |  |  |  | 0 | 81.3 | 87.6673 |  | 81.3 | 184.7 | 177.9313 | 177.9313 | 6.7687 | 206.3 | 197.7074 | 197.7074 | 8.5926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.0169 | 206.0169 | 3.4831 |  |  |  | 0 | 257.7 | 263.1818 |  | 257.7 | 9.1 | 3.4695 | 3.4695 | 5.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 6.2 | 2.8315 | 2.8315 | 3.3685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 136.6 | 82.418 | 143 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 221.9 | 196.1204 | 221.556 | 0.34397 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.5 |  | 189.1021 | 40.3979 | 26.4 | 30.7491 | 30.7491 | -4.3491 | 151.6 | 151.9532 | 150.2798 | 1.3202 | 14.3 | 15.1564 | 15.1564 | -0.85638 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.1 | 18.0488 | 18.0488 | -4.9488 | 93.3 | 88.1161 | 88.1161 | 5.1839 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 105.4 | 110.9131 | 110.9132 | -5.5132 | 0 |  | 41.6524 | -41.6524 | 23.4 | 23.3147 | 23.3147 | 0.08527 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.7 | 17.5826 | 17.5826 | 0.11737 | 60 | 167.4454 | 47.1856 | 12.8144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.918 | 85.4831 | 8.8169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 45.4419 | 45.4419 | -20.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 85 | 97.3128 | -12.7128 | 173.8 | 183.5008 | 183.5008 | -9.7007 | 171.2 | 183.5008 | 183.5008 | -12.3008 | 200 | 183.5008 | 183.5008 | 16.4992 | 267.3 | 276.0777 | 276.0777 | -8.7777 | 75 | 72.4054 | 71.7961 | 3.2039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 138.7 | 189.7003 | 179.8808 | -41.1808 | 57.4 | 89.8805 | 94.2885 | -36.8885 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 65.9 | 71.6197 | 73.1177 | -7.2177 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 147.3 | 159.1081 | 159.1081 | -11.8081 | 171.4 | 159.5859 | 159.5859 | 11.8141 | 188.4 | 186.5329 | 186.5329 | 1.8671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.7 | 3.9905 | 3.9905 | -0.29047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 57.8 | 59.3 | 45.452 | 12.348 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 2.175 | 2.175 | -1.075 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 5.404 | 5.4041 | -2.7041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 20 | 20.3531 | 20.353 | -0.35303 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.3 | 18.0488 | 18.0488 | -0.74878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 17.247 | 17.247 | -2.847 | 55 | 51.914 | 51.914 | 3.086 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.1 | 5.5 | 5.5 | -2.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 9.4 | 13.6585 | 13.6585 | -4.2585 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 13.9 | 14.0488 | 14.0488 | -0.14878 | 21.3 | 21.27 | 21.27 | 0.03 | 39.6 | 44.2 | 39.965 | -0.365 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 51.5 | 51.398 | 14.202 | 69.8 | 69.9 | 69.839 | -0.039 | 7.4 | 3.087 | 3.087 | 4.313 | 8.3 | 4.13 | 4.13 | 4.17 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.5 | 2.896 | 2.896 | -0.396 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.3 | 95.7 | 80 | -4.7 | 71.7 | 79.9 | 81 | -9.3 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | -3.3 | 27.4 | 31 | 27.5 | -0.1 | 34.5 | 31 | 27.5 | 7 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 | 17.3 | 20 | 20 | -2.7 | 8.4 | 6.83 | 6.83 | 1.57 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.6 | 23 | 23 | -2.4
08/12/2025 | 21:30 | 204.4 | 204.1951 | 204.1951 | 0.20488 | 624.4 | 623.556 | 569.67 | 54.73 | 214.7 | 203.8434 | 186.2278 | 28.4722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 110.7 | 114.8574 | 190.0902 | -79.3902 |  |  |  | 0 | 82.1 | 87.6673 |  | 82.1 | 183.3 | 177.9313 | 177.9313 | 5.3688 | 204.6 | 197.7074 | 197.7074 | 6.8926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.0169 | 206.0169 | 2.8831 |  |  |  | 0 | 258.7 | 298.9725 |  | 258.7 | 9.1 | 3.4695 | 3.4695 | 5.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 6.1 | 2.8315 | 2.8315 | 3.2685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9921 | 14.9922 | 0.10781 | 137.1 | 81.7961 | 143 | -5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 181.9 | 142.4938 | 221.556 | -39.656 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.1 |  | 188.3743 | -40.2743 | 27.5 | 30.7491 | 30.7491 | -3.2491 | 152.3 | 151.9532 | 142.0454 | 10.2546 | 16.4 | 15.1564 | 15.1564 | 1.2436 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13.1 | 18.0488 | 18.0488 | -4.9488 | 92.3 | 88.1161 | 88.1161 | 4.1839 | 182.9 | 185.817 | 185.817 | -2.917 | 183.4 | 185.817 | 185.817 | -2.417 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 104.4 | 110.9131 | 110.9132 | -6.5132 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 23.3147 | 23.3147 | 0.28527 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 17.8 | 17.5826 | 17.5826 | 0.21737 | 114.5 | 120.8119 | 59.4885 | 55.0115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.918 | 85.4829 | 9.0171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 45.4419 | 45.4419 | -20.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 85 | 97.3128 | -12.5128 | 172.5 | 183.7316 | 183.7316 | -11.2316 | 169.9 | 183.7316 | 183.7316 | -13.8316 | 200 | 183.7316 | 183.7316 | 16.2684 | 267.1 | 276.4251 | 276.4251 | -9.3251 | 74.5 | 72.4054 | 71.7961 | 2.7039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 181.2 | 185.5667 | 184.6141 | -3.4141 | 61.8 | 79.2057 | 89.4934 | -27.6934 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 67.8 | 67.1957 | 71.192 | -3.392 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 19.7 |  |  | 19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 146.6 | 159.1081 | 159.1081 | -12.5081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 | 187.8 | 186.5329 | 186.5329 | 1.2671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 207.2967 | 207.2967 | 6.1033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 0 |  |  | 0 | 55 | 65 | 46.082 | 8.918 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.832 | 1.832 | -1.232 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 5.404 | 5.4041 | -2.7041 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 20.3 | 20.3531 | 20.353 | -0.05303 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 16.2 | 17.561 | 17.561 | -1.361 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.3 | 18.0488 | 18.0488 | -0.74878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 17.499 | 17.499 | -3.299 | 59.4 | 52.028 | 52.028 | 7.372 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.1 | 5.5 | 5.5 | -2.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 9.3 | 13.6585 | 13.6585 | -4.3585 | 13.7 | 17.561 | 17.561 | -3.861 | 14.1 | 14.0488 | 14.0488 | 0.05122 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 0 | 39.7 | 42.6 | 37.058 | 2.642 | 0 |  |  | 0 | 56.4 | 53.6 | 54.244 | 2.156 | 71.9 | 70.6 | 71.063 | 0.837 | 8.2 | 3.17 | 3.17 | 5.03 | 8.5 | 4.186 | 4.186 | 4.314 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.8 | 2.382 | 2.382 | -0.582 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.8 | 94 | 69 | -1.2 | 74.6 | 78.8 | 75 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.3 | 31 | 27.5 | -0.2 | 34.5 | 31 | 27.5 | 7 | 15.6 | 17 | 14 | 1.6 | 18.7 | 20 | 20 | -1.3 | 7.6 | 6.83 | 6.83 | 0.77 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.3 | 23 | 23 | -1.7
08/12/2025 | 22:00 | 201.9 | 204.1951 | 204.1951 | -2.2951 | 621 | 623.5561 | 561.5208 | 59.4792 | 213.7 | 203.8434 | 183.5638 | 30.1362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 110.2 | 181.8271 | 176.0094 | -65.8094 |  |  |  | 0 | 80.4 | 87.6673 |  | 80.4 | 183.6 | 177.9313 | 177.9313 | 5.6688 | 205.4 | 197.7074 | 197.7074 | 7.6926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.0169 | 206.0169 | 3.3831 |  |  |  | 0 | 316.8 |  |  | 316.8 | 9.1 | 3.4695 | 3.4695 | 5.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 136.2 | 82.4184 | 143 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 71.9 | 221.5562 | 221.556 | -149.656 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147 |  | 182.5302 | -35.5302 | 27.4 | 30.7491 | 30.7491 | -3.3491 | 151.4 | 151.9532 | 142.0454 | 9.3546 | 13.7 | 15.1564 | 15.1564 | -1.4564 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13 | 18.0488 | 18.0488 | -5.0488 | 89.3 | 88.1161 | 88.1161 | 1.1839 | 180.8 | 185.817 | 185.817 | -5.017 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 103.1 | 110.9132 | 110.9132 | -7.8132 | 0 | 45 |  | 0 | 23.4 | 23.3147 | 23.3147 | 0.08527 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17 | 17.5826 | 17.5826 | -0.58263 | 46.4 | 81.926 | 59.4884 | -13.0884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.918 | 85.4828 | 8.5172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 45.4419 | 45.4419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 85 | 97.3128 | -12.7128 | 172.6 | 183.8404 | 183.8404 | -11.2404 | 170 | 183.8404 | 183.8404 | -13.8404 | 200 | 183.8404 | 183.8404 | 16.1596 | 267.2 | 276.5887 | 276.5887 | -9.3887 | 74.9 | 72.4054 | 71.7961 | 3.1039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 110.3 | 223.9801 | 184.6143 | -74.3143 | 58.6 | 112.9356 | 77.8832 | -19.2832 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 67.8 | 78.568 | 68.3941 | -0.5941 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 39.6 |  |  | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 146.9 | 159.1081 | 159.1081 | -12.2081 | 170.8 | 159.5859 | 159.5859 | 11.2141 | 187.9 | 186.5329 | 186.5329 | 1.3671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 69.3 | 46.978 | 0.422 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.623 | 1.623 | -1.023 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 5.404 | 5.4041 | -2.7041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 20.1 | 20.3531 | 20.353 | -0.25303 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 17.894 | 17.894 | -2.594 | 61.4 | 52.518 | 52.518 | 8.882 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.1 | 5.5 | 5.5 | -2.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 8.9 | 13.6585 | 13.6585 | -4.7585 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 14 | 14.0488 | 14.0488 | -0.04878 | 16.6 | 21.33 | 21.33 | -4.73 | 32.6 | 41.8 | 34.77 | -2.17 | 0 |  |  | 0 | 65.1 | 55.3 | 56.903 | 8.197 | 83.7 | 71.3 | 72.333 | 11.367 | 9 | 3.227 | 3.227 | 5.773 | 6.8 | 4.25 | 4.25 | 2.55 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.4 | 1.956 | 1.956 | -0.556 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.1 | 92.4 | 65 | -7.9 | 63.3 | 78.2 | 66 | -2.7 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.4 | 31 | 27.5 | -0.1 | 34.7 | 31 | 27.5 | 7.2 | 14.6 | 17 | 14 | 0.6 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7 | 8.2 | 6.83 | 6.83 | 1.37 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.4 | 23 | 23 | 0.4
08/12/2025 | 22:30 | 202.4 | 204.1951 | 204.1951 | -1.7951 | 616.4 | 623.556 | 508.3188 | 108.0811 | 211.5 | 203.8434 | 166.1718 | 45.3282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 108.6 | 98.3921 | 145.9139 | -37.3139 |  |  |  | 0 | 79.7 | 61.0583 |  | 79.7 | 183.5 | 177.9313 | 177.9313 | 5.5687 | 206 | 197.7074 | 197.7074 | 8.2926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.0169 | 206.0169 | 3.1831 |  |  |  | 0 | 256.5 | 152.2821 |  | 256.5 | 9 | 3.4695 | 3.4695 | 5.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 6.6 | 5.1584 | 5.1584 | 1.4416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.1 | 14.0636 | 14.9922 | 0.10781 | 114.2 | 77.0218 | 143 | -28.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.9054 | 112.9054 | -3.9054 | 72.7 | 96.3463 | 221.5558 | -148.8558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 201.3564 | 165.933 | -165.933 | 26.7 | 30.7491 | 30.7491 | -4.0491 | 151.1 | 151.9532 | 150.2798 | 0.82017 | 13.6 | 15.1564 | 15.1564 | -1.5564 | 16.8 | 15.1771 | 15.1771 | 1.6229 | 13 | 18.0488 | 18.0488 | -5.0488 | 88.3 | 88.1161 | 88.1161 | 0.1839 | 179.2 | 185.817 | 185.817 | -6.617 | 179.7 | 185.817 | 185.817 | -6.117 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 103.7 | 100.7443 | 110.9132 | -7.2132 | 0 | 4.1026 |  | 0 | 23.1 | 23.3147 | 23.3147 | -0.21473 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.6 | 17.5826 | 17.5826 | 0.01737 | 67.6 | 53.5712 | 74.8729 | -7.2729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 95.918 | 85.4827 | 8.3173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 45.4419 | 45.4419 | -20.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 85 | 97.3128 | -13.3128 | 172.4 | 183.7316 | 183.7316 | -11.3316 | 169.8 | 183.7316 | 183.7316 | -13.9316 | 200 | 183.7316 | 183.7316 | 16.2684 | 267.3 | 276.4251 | 276.4251 | -9.1251 | 74.5 | 72.4054 | 71.7961 | 2.7039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 157.6 | 181.5702 | 205.1277 | -47.5277 | 76.7 | 59.5119 | 59.4889 | 17.2111 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 67.8 | 59.3693 | 57.5843 | 10.2157 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 146.8 | 159.1081 | 159.1081 | -12.3081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 187.7 | 186.5329 | 186.5329 | 1.1671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 69.5 | 48.222 | -3.322 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.286 | 1.286 | -1.286 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 5.404 | 5.4041 | -2.8041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 19.8 | 20.3531 | 20.353 | -0.55303 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 17.7 | 18.0488 | 18.0488 | -0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 18.203 | 18.203 | -1.403 | 65.2 | 52.719 | 52.719 | 12.481 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 8.7 | 13.6585 | 13.6585 | -4.9585 | 12.9 | 17.561 | 17.561 | -4.661 | 14 | 14.0488 | 14.0488 | -0.04878 | 21.1 | 21.42 | 21.42 | -0.32 | 32.4 | 43.5 | 34.832 | -2.432 | 0 |  |  | 0 | 74.4 | 56.1 | 57.366 | 17.034 | 87.8 | 71.8 | 71.57 | 16.23 | 11 | 3.201 | 3.201 | 7.799 | 9.1 | 4.083 | 4.083 | 5.017 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.5 | 1.558 | 1.558 | -1.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.8 | 91 | 72 | -6.2 | 79.6 | 79.4 | 78 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.5 | 31 | 27.5 | 0 | 34.9 | 31 | 27.5 | 7.4 | 15.7 | 17 | 14 | 1.7 | 19 | 20 | 20 | -1 | 7.2 | 6.83 | 6.83 | 0.37 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.8 | 23 | 23 | -0.2
08/12/2025 | 23:00 | 203.8 | 204.1951 | 204.1951 | -0.39512 | 617.3 | 623.556 | 355.7941 | 261.5059 | 212.6 | 203.8434 | 116.3108 | 96.2892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 108.9 | 98.3921 | 121.8783 | -12.9783 |  |  |  | 0 | 76.6 | 77.0792 |  | 76.6 | 184.3 | 177.9313 | 177.9313 | 6.3688 | 206.8 | 197.7074 | 197.7074 | 9.0926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.0169 | 206.0169 | 3.4831 |  |  |  | 0 | 123.6 | 164.8805 | 144.9213 | -21.3213 | 9.1 | 3.4695 | 3.4695 | 5.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.7073 | 164.7073 | -3.9073 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.1 | 12.6347 | 14.9922 | 0.10781 | 114.1 | 69.1964 | 143 | -28.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 44.4 | 95.0156 | 221.5535 | -177.1535 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 149.9759 | -149.9759 | 26.9 | 30.7491 | 30.7491 | -3.8491 | 149.7 | 151.9532 | 150.2798 | -0.57983 | 14 | 15.1564 | 15.1564 | -1.1564 | 17.8 | 15.1771 | 15.1771 | 2.6229 | 13 | 18.0488 | 18.0488 | -5.0488 | 88.5 | 88.1161 | 88.1161 | 0.3839 | 180.2 | 185.817 | 185.817 | -5.617 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 103.6 | 110.9131 | 110.9132 | -7.3132 | 0 | 5.2434 |  | 0 | 23.2 | 23.3147 | 23.3147 | -0.11473 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 17.1 | 17.5826 | 17.5826 | -0.48263 | 61.3 | 40.6227 | 41.0257 | 20.2743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.918 | 85.4827 | 8.0173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 45.4419 | 45.4419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 85 | 97.3128 | -13.3128 | 173 | 183.947 | 183.947 | -10.947 | 170.5 | 183.947 | 183.947 | -13.447 | 200 | 183.947 | 183.947 | 16.053 | 267.5 | 276.7491 | 276.7491 | -9.2491 | 75.1 | 72.4054 | 71.7961 | 3.3039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 129.7 | 182.8128 | 135.0789 | -5.3789 | 72 | 59.5118 | 69.03 | 2.97 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 64.6 | 60.6024 | 63.1276 | 1.4724 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 | 65.5 |  |  | 65.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 147.1 | 159.1081 | 159.1081 | -12.0081 | 169.6 | 159.5859 | 159.5859 | 10.0141 | 187.7 | 186.5329 | 186.5329 | 1.1671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 207.2967 | 207.2967 | 6.0033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.2 | 3.9905 | 3.9905 | -0.79047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 0 |  |  | 0 | 40 | 70.3 | 49.582 | -9.582 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.906 | 0.906 | -0.906 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 5.404 | 5.4041 | -2.7041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 20.3531 | 20.353 | -0.15303 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 17.7 | 18.0488 | 18.0488 | -0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 18.483 | 18.483 | -3.483 | 51 | 52.825 | 52.825 | -1.825 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | -1.7 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 8.8 | 13.6585 | 13.6585 | -4.8585 | 13.1 | 17.561 | 17.561 | -4.461 | 14 | 14.0488 | 14.0488 | -0.04878 | 22.8 | 21.71 | 21.71 | 1.09 | 33.3 | 45.2 | 35.678 | -2.378 | 0 |  |  | 0 | 65.2 | 56.1 | 57.097 | 8.103 | 71.5 | 72.3 | 70.129 | 1.371 | 8.9 | 3.147 | 3.147 | 5.753 | 9.7 | 3.84 | 3.84 | 5.86 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.169 | 1.169 | -1.169 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54 | 87.3 | 76 | -22 | 59.9 | 78.3 | 74 | -14.1 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.4 | 31 | 27.5 | -0.1 | 34.9 | 31 | 27.5 | 7.4 | 15 | 17 | 14 | 1 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9 | 8.2 | 6.83 | 6.83 | 1.37 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.5 | 23 | 23 | 0.5
08/12/2025 | 23:30 | 202.8 | 204.1951 | 204.1951 | -1.3951 | 620.6 | 598.9061 | 292.5858 | 328.0142 | 213.3 | 195.7852 | 95.6477 | 117.6523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 109.4 | 98.392 | 100.1683 | 9.2317 |  |  |  | 0 | 80.9 | 60.8278 |  | 80.9 | 183.4 | 177.9313 | 177.9313 | 5.4688 | 205 | 197.7074 | 197.7074 | 7.2926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.0169 | 206.0169 | 3.6831 |  |  |  | 0 | 159.3 | 196.9232 | 188.6136 | -29.3136 | 9.1 | 3.4695 | 3.4695 | 5.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.1 | 12.2037 | 14.9922 | 0.10781 | 81.9 | 66.5248 | 143 | -61.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 41.1 |  | 152.7237 | -111.6237 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 143.5902 | -143.5902 | 26.8 | 30.7491 | 30.7491 | -3.9491 | 152.8 | 150.2798 | 150.2798 | 2.5202 | 13.9 | 15.1564 | 15.1564 | -1.2564 | 18.2 | 15.1771 | 15.1771 | 3.0229 | 13 | 18.0488 | 18.0488 | -5.0488 | 92.3 | 88.1161 | 88.1161 | 4.1839 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 103.6 | 102.2243 | 110.9132 | -7.3132 | 0 | 4.1026 |  | 0 | 18.1 | 23.3147 | 23.3147 | -5.2147 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 17.7 | 17.5826 | 17.5826 | 0.11737 | 41.4 | 41.0256 | 97.5858 | -56.1857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.918 | 85.4827 | 8.7173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 45.4419 | 45.4419 | -21.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85 | 97.3128 | -12.6128 | 172.6 | 184.4176 | 184.4176 | -11.8176 | 170.2 | 184.4176 | 184.4176 | -14.2176 | 200 | 184.4176 | 184.4176 | 15.5824 | 267.4 | 277.4571 | 277.4571 | -10.0571 | 75.1 | 72.4054 | 71.7961 | 3.3039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 132.8 | 105.4231 | 41.0258 | 91.7742 | 64.4 | 92.4304 | 92.4444 | -28.0444 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 61.7 | 72.374 | 72.3739 | -10.6739 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 146.3 | 159.1081 | 159.1081 | -12.8081 | 170.6 | 159.5859 | 159.5859 | 11.0141 | 186.7 | 186.5328 | 186.5329 | 0.16712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 38.5 | 70.5 | 48.981 | -10.481 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.694 | 0.694 | -0.694 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 5.404 | 5.4041 | -2.8041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 20.2 | 20.3531 | 20.353 | -0.15303 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 17.8 | 18.0488 | 18.0488 | -0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 18.273 | 18.273 | -5.173 | 46 | 51.37 | 51.37 | -5.37 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | -1.7 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 9 | 13.6585 | 13.6585 | -4.6585 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 14 | 14.0488 | 14.0488 | -0.04878 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1 | 31.6 | 45.5 | 35.52 | -3.92 | 0 |  |  | 0 | 59.1 | 54 | 54.863 | 4.237 | 63 | 71.9 | 67.854 | -4.854 | 6.4 | 2.895 | 2.895 | 3.505 | 7.8 | 3.451 | 3.451 | 4.349 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.2 | 0.962 | 0.962 | -0.762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47 | 76.8 | 56 | -9 | 43.6 | 70.6 | 62 | -18.4 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.4 | 31 | 27.5 | -0.1 | 34.8 | 31 | 27.5 | 7.3 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 | 18.7 | 20 | 20 | -1.3 | 8.7 | 6.83 | 6.83 | 1.87 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.9 | 23 | 23 | -0.1
09/12/2025 | 00:00 | 204.4 | 204.1951 | 204.1951 | 0.20488 | 498.8 | 623.556 | 287.7741 | 211.0259 | 162.4 | 203.8434 | 94.0747 | 68.3253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 111 | 98.392 | 98.3925 | 12.6075 |  |  |  | 0 | 79.7 | 56.3393 |  | 79.7 | 184.3 | 177.9313 | 177.9313 | 6.3688 | 205.7 |  | 197.7074 | 7.9926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.0169 | 206.0169 | 4.5831 |  |  |  | 0 | 147.6 |  | 151.0752 | -3.4752 | 9.1 | 3.4695 | 3.4695 | 5.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.1 | 12.2604 | 14.9922 | 0.10781 | 82.6 | 67.1465 | 143 | -60.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 41.4 | 93.6982 | 69.5037 | -28.1037 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 143.5901 | -143.5901 | 28 | 30.7491 | 30.7491 | -2.7491 | 152 | 150.2798 | 150.2798 | 1.7202 | 15.6 | 15.1564 | 15.1564 | 0.44362 | 18.2 | 15.1771 | 15.1771 | 3.0229 | 13 | 18.0488 | 18.0488 | -5.0488 | 92.3 | 88.1161 | 88.1161 | 4.1839 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 103.9 | 110.0181 | 110.9132 | -7.0132 | 0 | 24.6157 |  | 0 | 24.4 | 23.3147 | 23.3147 | 1.0853 | 4.1 | 4.2062 | 4.2062 | -0.10621 | 17.4 | 17.5826 | 17.5826 | -0.18263 | 57.6 | 95.8695 | 41.0257 | 16.5743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.918 | 85.4827 | 8.8173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 45.4419 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 85 | 97.3128 | -12.5128 | 173.1 | 184.0491 | 184.0491 | -10.9491 | 170.2 | 184.0491 | 184.0491 | -13.8491 | 200 | 184.0491 | 184.0491 | 15.9509 | 268.5 | 276.9027 | 276.9027 | -8.4027 | 75.1 | 72.4054 | 71.7961 | 3.3039 |  |  | 36.0059 | -36.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 110.2 | 189.2599 | 135.0789 | -24.8789 | 56.4 | 86.1196 | 87.6394 | -31.2394 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 61.9 | 69.8763 | 72.3739 | -10.4739 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 146.2 | 159.1081 | 159.1081 | -12.9081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 186.6 | 186.5328 | 186.5329 | 0.06712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 207.2967 | 207.2967 | 6.0033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.3 | 3.9905 | 3.9905 | -0.69047 |  | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 70.2 | 47.726 | -12.626 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.537 | 0.537 | -0.537 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 5.404 | 5.4041 | -2.7041 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.5 | 20.3531 | 20.353 | 0.14697 | 10 | 13.6585 | 13.6585 | -3.6585 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 18.0488 | 18.0488 | -0.04878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 17.899 | 17.899 | -5.099 | 53.4 | 49.396 | 49.396 | 4.004 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | -2.2 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 9.2 | 13.6585 | 13.6585 | -4.4585 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 13.9 | 14.0488 | 14.0488 | -0.14878 | 21 | 22.29 | 22.29 | -1.29 | 33 | 46.2 | 35.028 | -2.028 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 52 | 51.975 | -5.275 | 64.4 | 71.1 | 65.3 | -0.9 | 5.3 | 2.578 | 2.578 | 2.722 | 6.4 | 3.014 | 3.014 | 3.386 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | -1.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.815 | 0.815 | -0.815 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.2 | 67.4 | 46 | -14.8 | 31.4 | 62.9 | 45 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.1 | 31 | 27.5 | -0.4 | 34.5 | 31 | 27.5 | 7 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 | 19 | 20 | 20 | -1 | 8.2 | 6.83 | 6.83 | 1.37 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.6 | 23 | 23 | -0.4
EJEC (MWh) |  | 4869.6 | 4900.6829 | 4900.6829 |  | 9845.25 | 10498.4691 | 10320.6115 |  | 3256.65 | 3431.9988 | 3373.8563 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2174.05 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 3378.6 | 3250.5956 | 4045.7853 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1212.95 | 1352.1875 | 0 |  | 2328.65 | 1779.3125 | 1245.5187 |  | 4294.05 | 4130.3357 | 2174.781 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2972.4 | 2884.236 | 4944.4045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3601.9 | 3023.5066 | 2760.3854 |  | 221.6 | 83.2692 | 83.2692 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3999.8 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 181.15 | 123.8011 | 123.8011 |  | 126.8 | 67.956 | 67.956 |  | 284.9 | 379.6575 | 404.9679 |  | 164.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 353.05 | 341.546 | 331.0082 |  | 2229.05 | 1896.3501 | 2240.0025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2637.9 | 2709.7288 | 2709.7286 |  | 1666.3 | 1755.2587 | 1920.8151 |  | 0 | 0 | 0 |  | 628.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.55 | 153.36 | 153.36 |  | 2311.15 | 1545.5983 | 1136.5865 |  | 691.05 | 737.9786 | 737.9786 |  | 2404.45 | 2545.7722 | 2404.4453 |  | 374.75 | 363.7531 | 363.7531 |  | 406.35 | 364.2506 | 364.2506 |  | 318.3 | 433.1707 | 433.1707 |  | 2188 | 2114.7864 | 2114.7864 |  | 4223.2 | 4415.1272 | 4459.6082 |  | 4165.15 | 4404.9872 | 4459.6082 |  | 4136.9 | 4348.0754 | 4473.0005 |  | 2349.9 | 2307.0967 | 2172.2152 |  | 250.5 | 300.4731 | 192.0925 |  | 596.3 | 559.5535 | 559.5535 |  | 98.25 | 100.949 | 100.9489 |  | 418.25 | 421.9831 | 421.9831 |  | 1465.7 | 1463.6366 | 1545.9014 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1472.3 | 1648.0041 | 1648.1664 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1017.25 | 1090.6068 | 1090.6068 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1920.05 | 1862.5865 | 1742.5628 |  | 4073.65 | 4388.9409 | 4413.2765 |  | 4024.5 | 4388.9409 | 4413.2765 |  | 4702.3 | 4388.9409 | 4413.2765 |  | 6344.4 | 6603.1815 | 6639.7945 |  | 958.95 | 1215.9019 | 1723.1066 |  | 0 | 0 | 864.1406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 449.9 | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.2 | 25.8703 | 25.8703 |  | 3185.75 | 3544.3149 | 3379.904 |  | 1669.8 | 1698.9587 | 1785.4426 |  | 1547.4 | 1618.9609 | 1618.6976 |  | 1561.15 | 1530.4502 | 1565.8943 |  | 712.05 | 709.3519 | 712.9455 |  | 101.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3465.1 | 3770.0402 | 3807.2791 |  | 3495.5 | 3770.0402 | 3807.2791 |  | 3824.55 | 3781.3616 | 3818.7124 |  | 2076.2 | 1305.7301 | 1212.4637 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5110.7 | 4975.1201 | 4975.1201 |  | 2425.05 | 2495.0302 | 2495.0302 |  | 80.55 | 95.7713 | 95.7713 |  | 0 | 100.4731 | 100.4731 |  | 165.3 | 180.2 | 180.2 |  | 6.95 | 0 | 0.065 |  | 1846.6 | 1752.185 | 1386.284 |  | 739.6 | 0 | 847.1085 |  | 35.2 | 85.8755 | 85.8755 |  | 3.05 | 0 | 2.1 |  | 67.05 | 129.6971 | 129.699 |  | 238.1 | 239.592 | 239.592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2014.8 | 0 | 1966.2965 |  | 28.75 | 29.52 | 29.52 |  | 26.9 | 36 | 36 |  | 62.5 | 60 | 60 |  | 484.05 | 488.474 | 488.472 |  | 258.8 | 327.805 | 327.805 |  | 414.35 | 421.4635 | 421.4633 |  | 75.95 | 79.2 | 79.2 |  | 421.65 | 430.4211 | 433.1707 |  | 150 | 0 | 163.0305 |  | 181.75 | 0 | 191.363 |  | 538.4 | 504.6 | 504.6 |  | 1746.15 | 1531.552 | 1531.552 |  | 182.7 | 0 | 167.6615 |  | 52.1 | 50.4 | 50.4 |  | 326 | 366.5212 | 382.5046 |  | 49.9 | 47.98 | 47.98 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 90.25 | 132 | 132 |  | 151.7 | 139.2 | 139.2 |  | 236.05 | 327.8049 | 327.8048 |  | 334.1 | 421.4635 | 421.4633 |  | 329.3 | 337.1707 | 337.1707 |  | 504.1 | 439.845 | 439.845 |  | 948.5 | 897.1765 | 1062.385 |  | 378.6 | 0 | 390.562 |  | 1676.9 | 1665.2845 | 1494.971 |  | 1943.25 | 1852.894 | 1698.222 |  | 247.35 | 94.143 | 94.143 |  | 195.05 | 142.7925 | 142.7925 |  | 236.45 | 235.2 | 235.2 |  | 58.8 | 84 | 84 |  | 183.8 | 180 | 180 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2926 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2926 |  | 482.4 | 468.2926 | 468.2926 |  | 70.5 | 78.262 | 85.139 |  | 2536.25 | 0 | 2502.0145 |  | 113.9 | 0 | 124.411 |  | 1366.6 | 0 | 1513.574 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2183.55 | 1715.15 | 1328 |  | 2089.95 | 1688.05 | 1452.5 |  | 1041.9 | 0 | 1170.3405 |  | 38.4 | 34.776 | 34.776 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 28.8 | 33.6 | 33.6 |  | 126.2 | 0 | 132.745 |  | 0 | 0 | 0 |  | 432 | 430.8293 | 430.8293 |  | 204.4 | 259.2 | 259.2 |  | 654.05 | 682.75 | 660 |  | 825.4 | 682.75 | 660 |  | 383 | 355.5 | 336 |  | 451.85 | 480 | 480 |  | 199.05 | 163.92 | 163.92 |  | 268.25 | 264 | 264 |  | 534.7 | 552 | 552

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 8 de Diciembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7417618 y resultó S/. 985250 (15.32% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 1 | 6432368.4016 | 6167114.1507 | 4.301%
MAR 2 | 6469810.5717 | 6873149.3844 | -5.868%
MIE 3 | 6504755.868 | 7122353.8531 | -8.671%
JUE 4 | 7126850.0141 | 7218824.3911 | -1.274%
VIE 5 | 8159008.418 | 7684876.3996 | 6.17%
SAB 6 | 8756745.5115 | 7074307.9668 | 23.78%
DOM 7 | 7103665.5563 | 5099459.9173 | 39.3%
LUN 8 | 7417618.2636 | 7009390.477 | 5.824%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:41:00 |  | 08/12/2025 06:30:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/12/2025 10:55:00 | 08/12/2025 13:01:00 | 08/12/2025 10:50:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:58 h, se coordinó parar la CT Independencia.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/12/2025 13:01:00 | 08/12/2025 13:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/12/2025 15:51:00 | 09/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 15:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:58 h se bajo a 700 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/12/2025 06:30:00 | 08/12/2025 10:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/12/2025 10:58:00 | 08/12/2025 12:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/12/2025 12:56:00 | 08/12/2025 15:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/12/2025 15:44:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 01:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 01:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 08/12/2025 01:57:00 | 08/12/2025 07:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 07:01h se indispuso su reserva por tema de señales por parte de CC-FENIX y se bajo a 450 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 08/12/2025 07:41:00 | 08/12/2025 08:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 08/12/2025 08:44:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/12/2025 06:08:00 | 08/12/2025 06:42:00 |  | 08/12/2025 06:19:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 06:48:00 | 08/12/2025 08:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 08:47:00 | 08/12/2025 08:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 08:59:00 | 08/12/2025 10:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 10:58:00 | 08/12/2025 13:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se quedo por las caída de solares
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 13:01:00 | 08/12/2025 15:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/12/2025 15:39:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/12/2025 17:34:00 | 09/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 16:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 08/12/2025 06:30:00 | 08/12/2025 07:01:00 |  | 08/12/2025 06:46:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 08/12/2025 16:16:00 | 09/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 15:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 08/12/2025 17:41:00 | 08/12/2025 17:52:00 | 08/12/2025 17:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 08/12/2025 21:09:00 | 08/12/2025 23:11:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 04:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/12/2025 04:28:00 | 08/12/2025 04:51:00 |  | 08/12/2025 04:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/12/2025 17:26:00 | 09/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 17:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/12/2025 00:00:00 | 08/12/2025 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/12/2025 06:30:00 | 08/12/2025 07:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/12/2025 07:07:00 | 08/12/2025 11:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/12/2025 11:12:00 | 08/12/2025 12:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/12/2025 12:43:00 | 08/12/2025 13:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/12/2025 13:14:00 | 08/12/2025 20:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/12/2025 20:07:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 08/12/2025 10:30:00 | 08/12/2025 16:57:00 | 08/12/2025 10:11:00 | 08/12/2025 16:45:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A carga mínima por mantenimiento de la L-5006. A las 11:07 h se sube a 110 MW al disminuir la generación de Cañón. A las 11:24 h subir a 140 MW. A las 12:15 h a 120 MW. A las 12:36 h se sube a 150 MW. A las 13:09 h se baja de 150 MW a 135 MW. A las 13:29 h a 125 MW. A las 13:41 h a 115 MW. A las 13:45 h a 105 MW. A las 14:08 h a 95 MW. A las 14:25 h a 85 MW. A las 15:39 h a 65 MW. A las 16:36 h a máx/g por maniobra de conexión de L-5006.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/12/2025 00:00:00 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/12/2025 08:57:00 | 08/12/2025 09:35:00 | 08/12/2025 08:35:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/12/2025 09:35:00 | 08/12/2025 15:44:40 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Para evitar sobrecarga L-2213/L-2279
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/12/2025 15:44:40 | 09/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUACHO - LOMERA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2214 | 08/12/2025 09:35:00 | 08/12/2025 16:36:00
L. LOMERA - ZAPALLAL | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2117 | 08/12/2025 09:35:00 | 08/12/2025 16:36:00
L. MEDIO MUNDO - HUACHO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2213 | 08/12/2025 09:35:00 | 08/12/2025 16:36:00
L. MEDIO MUNDO - HUACHO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2279 | 08/12/2025 09:35:00 | 08/12/2025 16:36:00

## RRPF_RRSF
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.3675 | 14.9295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 26.0709 | 0 | 1 | 26.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.1414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.0759 | 6.0002
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.5177 | 0 | 1 | 6.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5001
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.5177 | 0 | 1 | 6.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5001
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.5177 | 0 | 1 | 6.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5001
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.5177 | 0 | 1 | 6.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5001
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1021 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.0399 | 1 | 0 | 7.0645 | 1 | 0 | 7.1164 | 1 | 0 | 7.1037 | 1 | 0 | 7.0506 | 1 | 0 | 7.0943 | 1 | 0 | 7.0802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1021 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.0399 | 1 | 0 | 7.0645 | 1 | 0 | 7.1164 | 1 | 0 | 7.1037 | 1 | 0 | 7.0506 | 1 | 0 | 7.0943 | 1 | 0 | 7.0802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.2085 | 0 | 1 | 62.638 | 0 | 1 | 61.5869 | 0 | 1 | 62.636 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 28.3196 | 0 | 1 | 63.0449 | 0 | 1 | 62.9968 | 0 | 1 | 61.3762 | 0 | 1 | 62.636 | 0 | 1 | 108.8399 | 0 | 1 | 51.172 | 0 | 1 | 121.7941 | 0 | 1 | 117.8205 | 6 | 1 | 99.9609 | 6 | 1 | 127.315 | 0 | 1 | 38.7858 | 82.625 | 1 | 24.7238 | 98.125 | 1 | 63.9743 | 51.2714 | 1 | 74.5964 | 47.6845 | 1 | 97.962 | 11.8054 | 1 | 123.0122 | 0 | 1 | 124.6583 | 0 | 1 | 124.66 | 0 | 1 | 117.8419 | 0 | 1 | 47.347 | 15.6191 | 1 | 48.1721 | 14.9008 | 1 | 48.7389 | 14.3102 | 1 | 118.8679 | 0 | 1 | 109.4261 | 0 | 1 | 109.2627 | 0 | 1 | 120.0538 | 0 | 1 | 104.0467 | 20.125 | 1 | 72.6158 | 52.0002 | 1 | 63.7821 | 60.7489 | 1 | 31.8922 | 29.2459 | 1 | 0 | 74.9002 | 1 | 0 | 109.6602 | 1 | 49.3879 | 0 | 1 | 79.687 | 0 | 1 | 0 | 57.7656 | 1 | 0 | 58.5067 | 1 | 48.2926 | 55.9592 | 1 | 86.0258 | 35.5189 | 1 | 30.0895 | 29.3873 | 1 | 43.3617 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 68.2861 | 53.4725
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 63.2085 | 0 | 1 | 62.638 | 0 | 1 | 61.5869 | 0 | 1 | 62.636 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 28.3196 | 0 | 1 | 63.0449 | 0 | 1 | 62.9968 | 0 | 1 | 61.3762 | 0 | 1 | 62.636 | 0 | 1 | 54.42 | 0 | 1 | 51.172 | 0 | 1 | 60.897 | 0 | 1 | 55.7638 | 6 | 1 | 47.1343 | 6 | 1 | 63.6575 | 0 | 1 | 38.7858 | 22.0643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.7533 | 0 | 1 | 61.5061 | 0 | 1 | 62.3291 | 0 | 1 | 62.33 | 0 | 1 | 58.921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.4339 | 0 | 1 | 54.7131 | 0 | 1 | 54.6314 | 0 | 1 | 60.0269 | 0 | 1 | 41.4624 | 20.125 | 1 | 36.3079 | 26.0001 | 1 | 0 | 60.7489 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.4504 | 1 | 0 | 54.8301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.8442 | 0 | 1 | 0 | 57.7656 | 1 | 0 | 58.5067 | 1 | 0 | 55.9592 | 1 | 43.0129 | 17.7594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 34.1431 | 26.7362
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.897 | 0 | 1 | 62.0567 | 0 | 1 | 52.8266 | 0 | 1 | 63.6575 | 0 | 1 | 0 | 60.5607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.1094 | 0 | 1 | 43.2087 | 11.8054 | 1 | 61.5061 | 0 | 1 | 62.3291 | 0 | 1 | 62.33 | 0 | 1 | 58.921 | 0 | 1 | 47.347 | 15.6191 | 1 | 48.1721 | 14.9008 | 1 | 48.7389 | 14.3102 | 1 | 59.4339 | 0 | 1 | 54.7131 | 0 | 1 | 54.6314 | 0 | 1 | 60.0269 | 0 | 1 | 62.5843 | 0 | 1 | 36.3079 | 26.0001 | 1 | 63.7821 | 0 | 1 | 31.8922 | 29.2459 | 1 | 0 | 37.4499 | 1 | 0 | 54.8301 | 1 | 49.3879 | 0 | 1 | 39.8428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.2926 | 0 | 1 | 43.0129 | 17.7594 | 1 | 30.0895 | 29.3873 | 1 | 43.3617 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 34.1431 | 26.7362
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 60.6512 | 75 | 1 | 62.1649 | 75 | 1 | 57.9973 | 75 | 1 | 62.1597 | 75 | 1 | 59.9715 | 75 | 1 | 21.6804 | 27.6251 | 1 | 63.0256 | 75 | 1 | 63.1372 | 75 | 1 | 58.8893 | 75 | 1 | 62.1597 | 75 | 1 | 13.632 | 75 | 1 | 23.6506 | 54.3865 | 1 | 60.5978 | 75 | 1 | 81.1795 | 90 | 1 | 0 | 84.625 | 1 | 47.6948 | 90 | 1 | 45.7975 | 0 | 1 | 46.735 | 90 | 1 | 47.9743 | 90 | 1 | 52.4215 | 82.7029 | 1 | 39.9975 | 86.298 | 1 | 28.707 | 106.3504 | 1 | 46.8319 | 40.0037 | 1 | 46.8324 | 0 | 1 | 45.0079 | 32.2479 | 1 | 18.4258 | 119.9999 | 1 | 18.6253 | 119.9999 | 1 | 47.7821 | 92.4659 | 1 | 0 | 92.6418 | 1 | 56.9892 | 28.1251 | 1 | 63.174 | 20.1251 | 1 | 45.5812 | 0 | 1 | 61.0416 | 120 | 1 | 65.3789 | 119.9999 | 1 | 74.3243 | 111.476 | 1 | 66.979 | 113.1732 | 1 | 90 | 87.1549 | 1 | 86.522 | 100.3398 | 1 | 78.6121 | 83.0863 | 1 | 46.9742 | 72.4713 | 1 | 32.102 | 113.1868 | 1 | 14.0008 | 109.8528 | 1 | 85.7077 | 63.8075 | 1 | 47.9743 | 111.7018 | 1 | 89.9996 | 81.9567 | 1 | 89.6406 | 98.242 | 1 | 30.0513 | 53.7567 | 1 | 73.4803 | 104.5279
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 30.3256 | 15.3285 | 1 | 15.5833 | 29.6792 | 1 | 28.9986 | 15.8417 | 1 | 15.5802 | 29.6808 | 1 | 14.3636 | 30.2864 | 1 | 21.6804 | 12.7581 | 1 | 31.5128 | 14.7681 | 1 | 16.1732 | 29.3884 | 1 | 0 | 44.1937 | 1 | 15.5802 | 29.6807 | 1 | 0 | 44.1775 | 1 | 0 | 36.3298 | 1 | 14.6935 | 30.1215 | 1 | 35.3934 | 9.9531 | 1 | 0 | 41.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.735 | 0 | 1 | 0 | 44.8179 | 1 | 26.2108 | 19.0736 | 1 | 0 | 40.8984 | 1 | 0 | 44.5073 | 1 | 0 | 40.0037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.0079 | 0 | 1 | 18.4258 | 27.9169 | 1 | 18.6253 | 27.7898 | 1 | 47.7821 | 0 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 41.9911 | 0 | 1 | 41.248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.5208 | 15.3772 | 1 | 32.6894 | 14.2185 | 1 | 37.1621 | 10.0981 | 1 | 22.3256 | 22.996 | 1 | 30.284 | 14.6321 | 1 | 19.2735 | 27.3008 | 1 | 39.3061 | 7.2248 | 1 | 0 | 36.315 | 1 | 0 | 37.7394 | 1 | 0 | 40.8763 | 1 | 17.0942 | 24.0908 | 1 | 0 | 37.2438 | 1 | 23.3808 | 20.172 | 1 | 41.6663 | 6.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.7274
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.2418 | 1 | 0 | 45.3992 | 1 | 0 | 45.5277 | 1 | 0 | 44.1873 | 1 | 29.4319 | 14.5027 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 34.2305 | 1 | 46.9742 | 0 | 1 | 0 | 37.3699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.9162 | 0 | 1 | 0 | 36.893 | 1 | 0 | 41.6127 | 1 | 0 | 45.7385 | 1 | 0 | 39.881 | 1 | 0 | 43.3318
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 30.3256 | 15.3285 | 1 | 0 | 45.3208 | 1 | 0 | 43.3165 | 1 | 0 | 45.3192 | 1 | 0 | 44.7136 | 1 | 0 | 14.8669 | 1 | 0 | 45.4637 | 1 | 0 | 45.6116 | 1 | 13.6643 | 30.8063 | 1 | 0 | 45.3193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.6506 | 18.0567 | 1 | 0 | 44.8785 | 1 | 0 | 40.3788 | 1 | 0 | 42.685 | 1 | 47.6948 | 0 | 1 | 45.7975 | 0 | 1 | 0 | 45.2695 | 1 | 0 | 45.1821 | 1 | 0 | 44.5557 | 1 | 19.9987 | 22.6998 | 1 | 0 | 44.8709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.3116 | 1 | 0 | 46.3752 | 1 | 0 | 46.5031 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 14.998 | 28.1251 | 1 | 21.9261 | 20.1251 | 1 | 45.5812 | 0 | 1 | 0 | 45.0038 | 1 | 0 | 46.1638 | 1 | 37.1621 | 10.0981 | 1 | 22.3265 | 22.9951 | 1 | 0 | 43.388 | 1 | 19.2741 | 27.3002 | 1 | 39.3061 | 7.2248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0775 | 1 | 0 | 41.2278 | 1 | 0 | 39.7166 | 1 | 0 | 37.565 | 1 | 23.3808 | 20.172 | 1 | 0 | 46.5033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.6323 | 17.4687
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 44.3429 | 1 | 46.5816 | 0 | 1 | 28.9986 | 15.8417 | 1 | 46.5795 | 0 | 1 | 45.6079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.5128 | 14.7681 | 1 | 46.964 | 0 | 1 | 45.225 | 0 | 1 | 46.5795 | 0 | 1 | 13.632 | 30.8224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.9043 | 0 | 1 | 45.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7305 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 26.2108 | 19.0736 | 1 | 19.9987 | 22.6998 | 1 | 28.707 | 16.9722 | 1 | 46.8319 | 0 | 1 | 46.8324 | 0 | 1 | 0 | 32.2479 | 1 | 0 | 45.7714 | 1 | 0 | 45.8349 | 1 | 0 | 45.9628 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.5208 | 15.3772 | 1 | 32.6894 | 14.2185 | 1 | 0 | 45.7521 | 1 | 22.3269 | 22.9947 | 1 | 30.2841 | 14.632 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 0 | 34.4061 | 1 | 0 | 36.1563 | 1 | 32.102 | 0 | 1 | 14.0008 | 27.7487 | 1 | 34.6972 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 43.238 | 0 | 1 | 47.9742 | 0 | 1 | 30.0513 | 13.8758 | 1 | 45.848 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 10.8704 | 18 | 1 | 10.4264 | 18 | 1 | 10.0121 | 18 | 1 | 10.4353 | 18 | 1 | 10.0542 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.7016 | 18 | 1 | 10.6786 | 18 | 1 | 9.9444 | 18 | 1 | 10.4353 | 18 | 1 | 9.5312 | 18 | 1 | 9.3194 | 18 | 1 | 10.144 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.5009 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.4787 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.2144 | 18 | 1 | 9.5629 | 18 | 1 | 10.2998 | 17.9999 | 1 | 10.5098 | 17.9999 | 1 | 10.5076 | 17.9999 | 1 | 9.7826 | 17.9999 | 1 | 11.615 | 18 | 1 | 11.7281 | 18 | 1 | 11.6249 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.5847 | 18 | 1 | 9.5633 | 18 | 1 | 9.9038 | 17.9999 | 1 | 10.4397 | 18 | 1 | 11.4123 | 17.9999 | 1 | 11.6486 | 17.7753 | 1 | 10.3966 | 0 | 1 | 6 | 14.8122 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.9999 | 13.071 | 1 | 6 | 14.0219 | 1 | 10.0483 | 11.9313 | 1 | 11.9998 | 14.5369 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 12 | 14.5436 | 1 | 6.0002 | 14.3823 | 1 | 6.0003 | 17.9997 | 1 | 12 | 13.3609 | 1 | 10.1576 | 17.9997
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 10.8704 | 18 | 1 | 10.4264 | 18 | 1 | 10.0121 | 18 | 1 | 10.4353 | 18 | 1 | 10.0542 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.7016 | 18 | 1 | 10.6786 | 18 | 1 | 9.9444 | 18 | 1 | 10.4353 | 18 | 1 | 9.5312 | 18 | 1 | 9.3194 | 18 | 1 | 10.144 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.5009 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.4787 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.2144 | 18 | 1 | 9.5629 | 18 | 1 | 10.2998 | 17.9999 | 1 | 10.5098 | 17.9999 | 1 | 10.5076 | 17.9999 | 1 | 9.7826 | 17.9999 | 1 | 11.615 | 18 | 1 | 11.7281 | 18 | 1 | 11.6249 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.5847 | 18 | 1 | 9.5633 | 18 | 1 | 9.9038 | 17.9999 | 1 | 10.4397 | 18 | 1 | 11.4123 | 17.9999 | 1 | 11.6486 | 17.7753 | 1 | 10.3966 | 0 | 1 | 6 | 14.8122 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.9999 | 13.071 | 1 | 6 | 14.0219 | 1 | 10.0483 | 11.9313 | 1 | 11.9998 | 14.5369 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 12 | 14.5436 | 1 | 6.0002 | 14.3823 | 1 | 6.0003 | 17.9997 | 1 | 12 | 13.3609 | 1 | 10.1576 | 17.9997
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.9965 | 1 | 0 | 166.0002 | 1 | 0 | 118.8228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166.0003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.9965 | 1 | 0 | 166.0002 | 1 | 0 | 118.8228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166.0003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 35.2699 | 84 | 1 | 34.7707 | 84 | 1 | 33.9426 | 84 | 1 | 34.769 | 84 | 1 | 36 | 84 | 1 | 120 | 0 | 1 | 26.7478 | 92 | 1 | 26.7088 | 92 | 1 | 33.7899 | 84 | 1 | 34.769 | 84 | 1 | 31.9966 | 84 | 1 | 79.8557 | 0 | 1 | 0 | 119 | 1 | 0 | 118 | 1 | 99.0391 | 0 | 1 | 12.4893 | 106.125 | 1 | 114.4167 | 0 | 1 | 117.0625 | 0 | 1 | 75.0513 | 46.8536 | 1 | 61.7676 | 57.7376 | 1 | 45.0245 | 70.0216 | 1 | 36.9811 | 81.6497 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92.1573 | 30.381 | 1 | 91.4745 | 31.0994 | 1 | 61.854 | 59.224 | 1 | 63.1321 | 55.4833 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 119.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.7322 | 47.5809 | 1 | 86 | 34.0306 | 1 | 83.478 | 0 | 1 | 6.0001 | 86.8028 | 1 | 13.3388 | 96.4423 | 1 | 103.8497 | 0 | 1 | 119.9994 | 0 | 1 | 0 | 63.1828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.9107 | 72.1935 | 1 | 30.9974 | 88.7583 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 35.2699 | 84 | 1 | 34.7707 | 84 | 1 | 33.9426 | 84 | 1 | 34.769 | 84 | 1 | 36 | 84 | 1 | 120 | 0 | 1 | 26.7478 | 92 | 1 | 26.7088 | 92 | 1 | 33.7899 | 84 | 1 | 34.769 | 84 | 1 | 31.9966 | 84 | 1 | 79.8557 | 0 | 1 | 0 | 119 | 1 | 0 | 118 | 1 | 99.0391 | 0 | 1 | 12.4893 | 106.125 | 1 | 114.4167 | 0 | 1 | 117.0625 | 0 | 1 | 75.0513 | 46.8536 | 1 | 61.7676 | 57.7376 | 1 | 45.0245 | 70.0216 | 1 | 36.9811 | 81.6497 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92.1573 | 30.381 | 1 | 91.4745 | 31.0994 | 1 | 61.854 | 59.224 | 1 | 63.1321 | 55.4833 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 119.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.7322 | 47.5809 | 1 | 86 | 34.0306 | 1 | 83.478 | 0 | 1 | 6.0001 | 86.8028 | 1 | 13.3388 | 96.4423 | 1 | 103.8497 | 0 | 1 | 119.9994 | 0 | 1 | 0 | 63.1828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.9107 | 72.1935 | 1 | 30.9974 | 88.7583 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.4612 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.48 | 20 | 1 | 6.4786 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0002 | 20 | 1 | 6.0023 | 20 | 1 | 6.4642 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4531 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 6.4548 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.4613 | 19.9998 | 1 | 6.472 | 20 | 1 | 6.5222 | 19.9999 | 1 | 6.0019 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.8824 | 1 | 0 | 19.9997
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.4612 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.48 | 20 | 1 | 6.4786 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0002 | 20 | 1 | 6.0023 | 20 | 1 | 6.4642 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4531 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 6.4548 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.4613 | 19.9998 | 1 | 6.472 | 20 | 1 | 6.5222 | 19.9999 | 1 | 6.0019 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131.375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104.6136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131.375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131.375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131.375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104.6136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131.375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [55 empty] | 08:39 h G1 Cheves se quito RSF | [77 empty] | CH Malpaso no dió RSF | [8 empty] | G2 de CH Chimay no dió RSF |  |  | G2 de CH Chimay no dió RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 8 de Diciembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
08/12/2025 | 00:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 01:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 01:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 02:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 02:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 03:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 03:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 04:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 04:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 05:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 05:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 06:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 06:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 07:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 07:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 08:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 08:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 09:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 09:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 10:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 10:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 11:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 11:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 12:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 12:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 13:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 13:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 14:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 14:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 15:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 15:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 16:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 16:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 17:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 17:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 18:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 18:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 19:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 19:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 20:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 20:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 21:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 21:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 22:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 22:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 23:00 | 0 | 0
08/12/2025 | 23:30 | 0 | 0
08/12/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 8 de Diciembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las: CC.HH. Pías; CC.TT. Tablazo y Tallanca; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 8 de Diciembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe