## EVENTOS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 10/12/2025 14:19:00 | 11/12/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 10/12/2025 10:21:00 | 10/12/2025 12:52:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 10/12/2025 18:31:00 | 10/12/2025 21:07:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - TRAPECIO | LINEA DE TRANSMISION | L-1129 | 10/12/2025 21:06:00 | 10/12/2025 22:21:53 | DESCONECTO LA LINEA L-1129 (CHIMBOTE - TRAPECIO) DE 138 KV, POR FALLA. | 18.3 | SI | 138
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO | LINEA DE TRANSMISION | L-6533 | 10/12/2025 13:57:19 | 10/12/2025 14:01:04 | DECONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6533 (NUEVA MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO) DE 50 KV |  | SI | 50
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO | LINEA DE TRANSMISION | L-6533 | 10/12/2025 09:30:47 | 10/12/2025 09:35:58 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-6530 (PACHACHACA - NUEVA MOROCHA) DE 50 KV Y L-6533 (NUEVA MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO) DE 50 KV | 36.35 | SI | 50
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 10/12/2025 16:12:00 | 10/12/2025 18:04:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA EN LA SE QUENCORO POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47. |  | NO
FALLA | STATKRAFT S.A | CAHUA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 10/12/2025 16:24:01 | 10/12/2025 17:14:06 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CAHUA |  | NO | 10
FALLA | STATKRAFT S.A | HUAYLLACHO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 10/12/2025 14:49:00 | 11/12/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. HUAYLLACHO |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
10/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | RUBI - MONTALVO | L-2037 | 10/12/2025 07:32 | 10/12/2025 16:18 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18068 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | YANANGO - PACHACHACA | L-2256 | 10/12/2025 08:00 | 10/12/2025 17:30 | CAMBIO DE 10 PARARRAYOS T159, T163, UT170, T176 Y T180 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1074 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA 2 | AT-2 | 10/12/2025 07:00 | 10/12/2025 18:00 | Pruebas de Rele de proteccion de Autotransformador de potencia de la S.E. Aricota 2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 1320 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 10/12/2025 09:08 | 11/12/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS MOTORIZADAS SIST ENFRIAM UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 10/12/2025 08:24 | 10/12/2025 10:45 | Podado de arboles en la linea L-2266 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 10/12/2025 08:00 | 10/12/2025 17:00 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES ENTRE LA SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION HACIA EL NUEVO SISTEMA SCADA. Durante la prueba, cada transicion sera publicada automaticamente hacia todos los centros de control asociados al sistema, incluyendo se?ales que van al COES, CCOR Lima. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 10/12/2025 10:00 | 10/12/2025 15:37 | Actualizacion de Firmware Firewall SE Derivacion. (Se requiere Punta Lomitas desconectado del ACT Marcona) Riesgo de perdida de se?ales a COES. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG42 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Mantenimiento sistema SFC de la TG42 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 10/12/2025 18:01 | 11/12/2025 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 10/12/2025 08:00 | 10/12/2025 17:00 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES ENTRE LA SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION HACIA EL NUEVO SISTEMA SCADA. Durante la prueba, cada transicion sera publicada automaticamente hacia todos los centros de control asociados al sistema, incluyendo se?ales que van al COES, CCOR Lima. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | GUADALUPE - GALLITO CIEGO | L-6646 | 10/12/2025 08:00 | 10/12/2025 18:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE STATKRAFT. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 962 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 10/12/2025 06:00 | 10/12/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8214 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 10/12/2025 00:00 | 10/12/2025 09:05 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE + BOROSCOPIA. CONIDCIONADO AL INGRESO DE LA TV DE LAS FLORES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG. CONIDCIONADO AL INGRESO DE LA TV DE LAS FLORES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 10/12/2025 00:00 | 10/12/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | PRUEBA DE ESPUMA TANQUES DIESEL, TK 10 (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | BOROSCOPIA DE TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 10/12/2025 00:00 | 10/12/2025 11:42 | UPGRADE SISTEMA DE CONTROL SVC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 10/12/2025 08:00 | 10/12/2025 16:00 | INSPECCION TECNICA DETALLADA S.E.SAN JOSE 500KV | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Inspeccion de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 10/12/2025 08:12 | 11/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 37000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 10/12/2025 00:00 | 10/12/2025 18:10 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 10/12/2025 08:06 | 11/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR3 220/60 | 10/12/2025 08:48 | 11/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9065 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | VENTANILLA | CL-2016 | 10/12/2025 10:21 | 10/12/2025 17:36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AISLADORES POLIMERICOS Y CAMBIO DE AISLADOR POLIMERICO DE ANCLAJE FASE T A LA SALIDA DE LA LINEA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11867 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 10/12/2025 08:49 | 10/12/2025 20:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE CL-2233 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2233 | 10/12/2025 08:50 | 10/12/2025 20:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107441) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1179 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4012 | 10/12/2025 09:54 | 10/12/2025 11:20 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA TC-4018 FASE R CON DELTA 16.4°C. (R0126342) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 370 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-6646 | 10/12/2025 08:00 | 10/12/2025 18:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE STATKRAFT | 0 | P | F/S | N | OTROS | 389 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOQUEGUA | SSEE | 10/12/2025 11:11 | 10/12/2025 16:45 | Instalacion y Puesta en servicio firewall, actividad con perdida de supervision menor a 1Hr (R0126737) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1561 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-22123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 10/12/2025 08:24 | 10/12/2025 12:44 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2233. (R0120697) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2233 | 10/12/2025 08:53 | 10/12/2025 16:30 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0120697) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1144 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 10/12/2025 13:04 | 10/12/2025 16:32 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2233. (R0120697) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 10/12/2025 08:00 | 10/12/2025 16:00 | DESCONEXION DE LA BARRA A A SOLICITUD DE PLUS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REDESUR | CHILOTA | BARRA_B_220 kV | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | BARRA B EN SERVICIO POR OPERACION EXPERIMENTAL DE LA L-2331 CHILOTA - SAN GABRIEL DE PROPIEDAD DE CONENHUA (UNICA CELDA CONECTADA A LA BARRA B ). | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 20682 | T
SINERSA | POECHOS II | CENTRAL | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN EL CANAL DERIVACION DANIEL ESCOBAR.(PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12193 | G
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | IN-HCB-757 | 10/12/2025 08:02 | 11/12/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo celda GIS a cargo de HITACHI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21105 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Revision y mantenimiento del transformador debido a operacion del rele Buchholz | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1625 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | HCB-7510 | 10/12/2025 08:02 | 11/12/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo celda GIS a cargo de HITACHI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23409 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA - LIXIVIACION | L-1398 | 10/12/2025 08:02 | 11/12/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo celda GIS a cargo de HITACHI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21013 | T
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | 0196 | 10/12/2025 08:34 | 10/12/2025 15:10 | Contraste de medidor de energia y Contraste de rele de proteccion Linea Principal y Respaldo de la L-6646 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9339 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 10/12/2025 00:00 | 10/12/2025 08:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DEL INTERRUPTOR Y CAMBIO DEL POLO TG1 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 10/12/2025 08:13 | 10/12/2025 10:52 | ANALISIS VIBRACIONAL TG2 | 45 | P | E/S | N | OTROS | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 10/12/2025 08:13 | 10/12/2025 10:52 | PRUEBAS REVALIDACION CEMS TG2 (ENSAYO DE DESVIACION DE LA CALIBRACION ) | 45 | P | E/S | N | OTROS | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 10/12/2025 11:13 | 10/12/2025 14:03 | PRUEBAS REVALIDACION CEMS TG1 (ENSAYO DE DESVIACION DE LA CALIBRACION ) | 45 | P | E/S | N | OTROS | 98 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-R17 | 10/12/2025 07:42 | 10/12/2025 13:33 | MP RETIRO DE GRASA SILICONA DEL INTERRUPTOR IN-5022, ST-179, PR-5011 Y PR-1250. NO REQUIERE L-5006 FUERA DE SERVICIO. (R0115400) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13733 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | R-17 | 10/12/2025 07:42 | 10/12/2025 13:33 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL REACTOR, NO REQUIERE L-5006 FUERA DE SERVICIO. (R0115230) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13296 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | SS.EE. | 10/12/2025 08:10 | 10/12/2025 19:00 | POA: IMPLEMENTAR SEGMENTACION DE REDES OT ESTANDARIZADA; AJUSTES Y ADECUACION DE RED, TENDIDO DE CABLEADO Y FIBRA OPTICA; INSTALACION DE ROUTERS. INSTALACION Y CONFIGURACION DE TARJETA FIREWALL NEXT GENERATION, PRUEBAS DE CIBERSEGURIDAD. DURANTE TODA ACTIVIDAD SE TENDRA INTERMITENCIA EN LA SUPERVISION DE LOS EQUIPOS, CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0122736) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17370 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL11 | 10/12/2025 07:02 | 10/12/2025 18:30 | POA: MONTAJE NUEVO INTERRUPTOR IP11 Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. (R0084712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1342 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [167 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
10/12/2025 | 00:30 | 207 | 511.4 | 166.6 |  |  | 91.8 | 107.1 | 0 | 0 | 184.6 | 205.9 | 0 |  | 211 |  | 0 | 9.2 |  |  |  |  | 166.9 | 8.1 | 5 | 17 | 7 | 14.9 | 89.1 |  |  |  |  | 110.8 | 62.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.7 | 74.1 | 17.1 | 0 | 13.9 | 91.7 | 185.7 | 186.3 | 186.2 | 102.2 | 0 | 16.9 | 4 | 35.4 | 78.7 |  |  | 92.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 86.3 | 157.1 | 156.9 | 156.6 | 241.8 | 74.1 | 36 | [6 empty] | 0.8 | 256.8 | 83.2 | 65.6 | 61.2 | 26.3 | 118.9 | 49.1 | 50.6 | 143.2 | 144.6 | 169.4 | 185.7 |  |  |  |  | 213.2 | 102 | 3.8 | 0 | 6.2 | 0 | 62.9 | 0 | 4.1 | 0 | 1.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 20.6 | 6.1 | 16 | 2.9 | 18.4 | 0 | 0 | 11.8 | 39.3 | 0 | 1.7 | 20.1 | 1.8 |  | 4.3 | 6.2 | 12 | 13.2 | 16 | 15.7 | 21.1 | 0 | 31 | 55.7 | 4.1 | 2 | 10.4 | 2.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 24.9 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.8 | 8.6 | 27.9 | 34.8 | 16.5 | 18.3 | 7.2 | 11.3 | 20 | 6642.2 | 14.582 | 0 | 11.8886 | 10 | 27.1137 | 18.9286 |  | 4.9 | 87.4128
10/12/2025 | 01:00 | 203.6 | 400.5 | 142.9 |  |  | 90 | 103.4 | 0 | 0 | 184.6 | 205 | 0 |  | 211.8 |  | 0 | 9.3 |  |  |  |  | 168.3 | 7.5 | 5.1 | 16.8 | 7 | 15 | 87.6 |  |  |  |  | 110.9 | 58 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.1 | 70.1 | 16.7 | 0 | 14 | 90.4 | 183.1 | 183.4 | 184.8 | 107.6 | 0 | 19 | 4 | 34.7 | 54.9 |  |  | 79.5 |  |  | 47 |  |  |  | 85.2 | 157 | 156.9 | 156.6 | 241.8 | 74.5 | 36.4 | [6 empty] | 0.8 | 241.2 | 76.6 | 64.1 | 61.1 | 25.7 | 119.3 | 49.2 | 50.8 | 143.8 | 145 | 169.5 | 186.2 |  |  |  |  | 213.6 | 102 | 3.8 | 0 | 6.2 | 0 | 66.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 20.5 | 6.3 | 15.5 | 2.9 | 18.4 | 0 | 0 | 18.3 | 46.3 | 0 | 1.8 | 20.2 | 1.8 |  | 4.3 | 6.2 | 10.6 | 13.6 | 15.9 | 19 | 22.6 | 0 | 34.4 | 61.8 | 4.7 | 2.9 | 10.4 | 3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 35.3 | 31.4 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.7 | 8.6 | 27.6 | 34.7 | 15.3 | 18.3 | 8.4 | 11.3 | 20.4 | 6477.1 | 14.5346 | 0 | 11.8861 | 10 | 27.0077 | 18.9293 |  | 4.9 | 87.2577
10/12/2025 | 01:30 | 198.1 | 393.2 | 127.8 |  |  | 88.7 | 99.9 | 0 | 0 | 185.4 | 207.5 | 0 |  | 211.2 |  | 0 | 9.4 |  |  |  |  | 160.8 | 6.9 | 5.1 | 16.9 | 6.9 | 15 | 86.9 |  |  |  |  | 108.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.7 | 69.4 | 16.4 | 16 | 15.3 | 92.4 | 176.6 | 177.3 | 184.7 | 105.6 | 0 | 23.8 | 4 | 33.8 | 70.6 |  |  | 57.2 |  |  | 43.8 |  |  |  | 73.2 | 156.9 | 156.8 | 157 | 242.1 | 75.2 | 35.7 | [6 empty] | 0.8 | 249.9 | 68.5 | 61.7 | 59 | 26.1 | 119.3 | 49.1 | 50 | 143.7 | 145.2 | 170 | 186.3 |  |  |  |  | 213.4 | 102 | 3.8 | 0 | 6.2 | 0 | 66.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 19.8 | 6.3 | 15.5 | 2.9 | 18.4 | 0 | 0 | 16.9 | 54.1 | 0 | 1.6 | 14.9 | 1.8 |  | 4.3 | 6.2 | 10.2 | 14.1 | 15.9 | 19.2 | 22.5 | 0 | 35.5 | 56.3 | 3.8 | 1.1 | 10.4 | 3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 32.5 | 21.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.7 | 9.5 | 27.9 | 35 | 16.7 | 18.3 | 8.3 | 11.3 | 20.6 | 6344.9 | 15.3606 | 0 | 11.8881 | 10 | 27.1925 | 18.9297 |  | 4.9 | 88.271
10/12/2025 | 02:00 | 203.4 | 398.3 | 128 |  |  | 89.9 | 103.3 | 0 | 0 | 185 | 208.9 | 0 |  | 213.3 |  | 0 | 9.4 |  |  |  |  | 165 | 7.2 | 5.3 | 16.9 | 7.1 | 14.8 | 87.5 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.1 | 60 | 18.1 | 16 | 15 | 91.5 | 182.2 | 182.6 | 184.4 | 107.1 | 0 | 25.9 | 4 | 35.8 | 20.9 |  |  | 56.2 |  |  | 44.1 |  |  |  | 75.3 | 156.9 | 156.8 | 156.5 | 242.2 | 74.5 | 36.6 | [6 empty] | 0.8 | 180.2 | 59.8 | 63.9 | 61.1 | 29.9 | 119.2 | 49 | 50.6 | 143.5 | 144.8 | 169.2 | 186.3 |  |  |  |  | 213.4 | 102 | 3.4 | 0 | 6.1 | 0 | 76.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 20.2 | 6.4 | 15 | 2.9 | 18.4 | 0 | 0 | 20.8 | 69.1 | 0 | 1.2 | 13.9 | 1.8 |  | 4.3 | 6.2 | 10.4 | 14.3 | 15.9 | 15 | 20.5 | 0 | 35.9 | 50.1 | 2.5 | 1.7 | 10.4 | 3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 37.9 | 42.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.7 | 8.9 | 28 | 35 | 16.5 | 18.3 | 9.2 | 11.3 | 20.1 | 6301.5 | 17.271 | 0 | 11.8872 | 10 | 27.324 | 18.9303 |  | 4.8 | 90.2126
10/12/2025 | 02:30 | 196.9 | 379.3 | 127 |  |  | 87.3 | 102.6 | 0 | 0 | 185.3 | 208.1 | 0 |  | 211.3 |  | 0 | 9.4 |  |  |  |  | 162.2 | 6.3 | 4.9 | 16.9 | 6.9 | 14.8 | 84.7 |  |  |  |  | 108.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.2 | 44.4 | 21.1 | 15.8 | 14.8 | 88.8 | 177.4 | 177.9 | 181.9 | 104.1 | 0 | 25.2 | 4 | 33.4 | 35.1 |  |  | 30.3 |  |  | 43.3 |  |  |  | 73.1 | 174.5 | 171.8 | 200 | 265.1 | 74.8 | 36.5 | [6 empty] | 0.8 | 50.2 | 48.2 | 61.4 | 59.2 | 29.2 | 119.9 | 49.1 | 50.2 | 144.2 | 145.4 | 168.8 | 187.2 |  |  |  |  | 213.7 | 102.1 | 3.4 | 0 | 6.2 | 0 | 85.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 3.5 | 19.8 | 6.5 | 15 | 2.9 | 18.4 | 0 | 0 | 21.6 | 64.9 | 0 | 2 | 8.9 | 1.8 |  | 4.3 | 6.1 | 9.6 | 13.7 | 15.8 | 14 | 22.6 | 0 | 35.7 | 50.1 | 3.5 | 1.9 | 10.4 | 3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.7 | 32.3 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.6 | 9 | 27.9 | 34.8 | 16.5 | 18.3 | 8.6 | 11.3 | 20.6 | 6165.4 | 17.805 | 0 | 11.8825 | 10 | 27.3883 | 18.9301 |  | 4.8 | 90.8058
10/12/2025 | 03:00 | 200.8 | 400.8 | 130.2 |  |  | 89.8 | 105.5 | 0 | 0 | 185.6 | 207.4 | 0 |  | 210.6 |  | 0 | 9.5 |  |  |  |  | 162.3 | 7.3 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 14.9 | 87.7 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40.7 | 0 | 21.9 | 16 | 14.8 | 90.7 | 181.9 | 182.6 | 184.9 | 106.5 | 0 | 26.1 | 4 | 34.3 | 52.4 |  |  | 32 |  |  | 44.4 |  |  |  | 71.8 | 170.6 | 170.3 | 171 | 256.9 | 75 | 36.5 | [6 empty] | 0.8 | 108.4 | 67.3 | 64.9 | 63.8 | 30.1 | 119.7 | 49 | 50.6 | 144.2 | 145.3 | 170.2 | 186.7 |  |  |  |  | 213.8 | 102.3 | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 79 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 9.8 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 20.4 | 6.5 | 15 | 2.9 | 18.4 | 0 | 0 | 20.1 | 61.2 | 0 | 2 | 7.7 | 1.8 |  | 5 | 6.2 | 10.5 | 14.3 | 15.6 | 14.5 | 28.1 | 0 | 33.6 | 59.1 | 2.6 | 0.8 | 10.4 | 3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.6 | 48.2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.5 | 8.2 | 27.9 | 35 | 16.8 | 18.3 | 7.4 | 11.3 | 20.1 | 6262.6 | 18.0353 | 0 | 11.8878 | 10 | 27.2241 | 18.9306 |  | 4.9 | 90.9778
10/12/2025 | 03:30 | 205.1 | 402.7 | 129.8 |  |  | 91.2 | 106.7 | 0 | 0 | 184.3 | 207.3 | 0 |  | 211.9 |  | 0 | 9.4 |  |  |  |  | 170.6 | 7.8 | 5.5 | 16.9 | 6.9 | 14.9 | 88.2 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.9 | 0 | 21.3 | 16 | 14.7 | 93.8 | 184.4 | 185.2 | 185 | 109.1 | 0 | 26.3 | 4 | 35.4 | 44.4 |  |  | 32.5 |  |  | 44.4 |  |  |  | 72.2 | 171.2 | 170.6 | 171.9 | 247.9 | 74.2 | 36.5 | [6 empty] | 0.8 | 77.9 | 79.2 | 65.5 | 65 | 30.5 | 119.2 | 49 | 50.7 | 143.5 | 144.7 | 169 | 186.1 |  |  |  |  | 213.5 | 102.3 | 3.5 | 0 | 6.3 | 0 | 74.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 20.6 | 6.4 | 15 | 2.9 | 18.4 | 0 | 0 | 16.5 | 46.4 | 0 | 2.4 | 7.9 | 1.8 |  | 7.1 | 6.2 | 10.8 | 14.5 | 15.6 | 15.7 | 30.1 | 0 | 40.5 | 68.6 | 3.6 | 2.8 | 10.4 | 3.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.2 | 51.2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.7 | 8.3 | 27.9 | 34.9 | 17.2 | 18.3 | 7.2 | 11.3 | 21.1 | 6270.2 | 17.7431 | 0 | 11.8897 | 10 | 27.0153 | 18.9313 |  | 4.8 | 90.3794
10/12/2025 | 04:00 | 207.1 | 405.9 | 132 |  |  | 91.9 | 110.1 | 0 | 0 | 184.8 | 206.9 | 0 |  | 211.4 |  | 0 | 9.4 |  |  |  |  | 169.3 | 8.1 | 5.4 | 16.9 | 7 | 14.9 | 87.7 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44.1 | 0 | 25.9 | 16 | 14.7 | 90.3 | 186.2 | 188.1 | 184 | 109.1 | 0 | 26.8 | 4 | 35.3 | 53 |  |  | 33.3 |  |  | 44.6 |  |  |  | 73.2 | 160.1 | 160.1 | 160.6 | 255.4 | 74.7 | 36.5 | [6 empty] | 0.8 | 95 | 83.9 | 66.9 | 65.7 | 30.7 | 119.3 | 49 | 50.7 | 143.6 | 144.8 | 169.3 | 186.2 |  |  |  |  | 213.6 | 102.3 | 3.8 | 0 | 6.3 | 0 | 81.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 0.8 | 3.2 | 20.9 | 6.3 | 15 | 2.9 | 18.4 | 0 | 0 | 17.4 | 34.5 | 0 | 2.4 | 8 | 1.8 |  | 7.8 | 6.2 | 13.4 | 16.6 | 15.6 | 16.8 | 25.2 | 0 | 35.8 | 67 | 1.8 | 1.4 | 10.4 | 3.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.9 | 24.3 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.6 | 8.2 | 28 | 34.9 | 16.7 | 18.3 | 7.5 | 11.3 | 20.6 | 6242.6 | 17.7474 | 0 | 11.8926 | 10 | 26.9772 | 18.9315 |  | 4.9 | 90.4488
10/12/2025 | 04:30 | 206.7 | 402 | 128.3 |  |  | 91.1 | 105.9 | 0 | 0 | 185.9 | 208 | 0 |  | 211.6 |  | 0 | 9.4 |  |  |  |  | 165.4 | 7.2 | 5.1 | 16.9 | 7 | 15 | 88 |  |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.2 | 45.6 | 23.6 | 16.2 | 14.7 | 94.1 | 183.5 | 184 | 185.9 | 108.6 | 0 | 25.1 | 4 | 35.3 | 86.4 |  |  | 32.3 |  |  | 44.7 |  |  |  | 72 | 172.9 | 172.7 | 173.7 | 252.1 | 74.9 | 36.3 | [6 empty] | 0.8 | 108 | 81 | 65.4 | 65.1 | 30.3 | 119.4 | 49 | 50.8 | 144.6 | 145.8 | 169.9 | 187.9 |  |  |  |  | 213.7 | 102.3 | 3.9 | 0 | 6.3 | 0 | 81.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 20.5 | 6.3 | 15 | 2.9 | 18.4 | 0 | 0 | 20.5 | 45.8 | 0 | 2.4 | 8 | 1.8 |  | 8.2 | 6.2 | 13.1 | 17.5 | 15.5 | 20.5 | 22.3 | 0 | 28.5 | 51.6 | 2.1 | 1.3 | 10.4 | 3.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.7 | 18 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.6 | 8.4 | 27.7 | 34.7 | 16.8 | 18.3 | 6.4 | 11.3 | 20.4 | 6332.9 | 17.7462 | 0 | 11.8782 | 10 | 26.9457 | 18.9317 |  | 4.8 | 90.3019
10/12/2025 | 05:00 | 198.6 | 391.2 | 127.5 |  |  | 88.6 | 103.7 | 0 | 0 | 186.8 | 208.3 | 0 |  | 213 |  | 0 | 9.2 |  |  |  |  | 160 | 6.3 | 4.9 | 16.9 | 6.8 | 15 | 86.7 |  |  |  |  | 109.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52.1 | 85.1 | 25.7 | 16.2 | 14.7 | 91.1 | 180.1 | 181 | 184.4 | 106.4 | 0 | 24.4 | 4 | 34.4 | 41.4 |  |  | 31.2 |  |  | 44.3 |  |  |  | 70.7 | 170.2 | 170.1 | 170.7 | 256.5 | 75.2 | 36.5 | [6 empty] | 0.8 | 84.5 | 68 | 63.9 | 62.3 | 29.7 | 119.8 | 49.1 | 50.5 | 144.3 | 145.8 | 169 | 187.4 |  |  |  |  | 213.6 | 102.3 | 4 | 0 | 6.3 | 0 | 90.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 20 | 6.4 | 15 | 2.9 | 18.4 | 0.2 | 0 | 21.5 | 52.9 | 0 | 2.4 | 8 | 1.8 |  | 8.2 | 6.2 | 12.4 | 17.7 | 15.4 | 18.9 | 16.3 | 0 | 23 | 43.2 | 1.4 | 0.4 | 10.4 | 3.6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.7 | 20.9 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.5 | 8.1 | 27.6 | 34.8 | 16 | 18.3 | 7.9 | 11.2 | 21.6 | 6233.7 | 17.8881 | 0 | 11.6832 | 10 | 26.9452 | 18.932 |  | 4.9 | 90.3486
10/12/2025 | 05:30 | 201 | 460.5 | 149.5 |  |  | 90 | 104.4 | 0 | 0 | 186.2 | 208.4 | 0 |  | 212 |  | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 164.1 | 6.8 | 5 | 17 | 6.9 | 15.3 | 87.7 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.2 | 108.6 | 28.8 | 16.2 | 14.6 | 90.6 | 182.3 | 183 | 184.9 | 106.8 | 0 | 25 | 4 | 34.1 | 106.8 |  |  | 32.2 |  |  | 44.7 |  |  |  | 71.8 | 164.3 | 164.1 | 164.5 | 253.6 | 74.8 | 36.5 | [6 empty] | 0.8 | 42.5 | 74.7 | 65.8 | 63 | 30 | 119.9 | 49 | 51 | 144 | 144.7 | 170.2 | 187.6 |  |  |  |  | 213.4 | 102.3 | 4 | 0 | 6.3 | 0 | 99.1 | 3.3 | 6 | 0 | 0 | 10 |  | 6.8 | 1.2 | 1.1 | 3 | 20.2 | 6.4 | 15 | 2.9 | 18.2 | 2.4 | 2.7 | 16 | 46.3 | 3.5 | 2.4 | 8 | 1.8 |  | 9.1 | 6.2 | 12.9 | 17.9 | 15.4 | 18.7 | 16.6 | 2.3 | 18.7 | 40.7 | 0.8 | 0.4 | 10.4 | 3.6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 | 12.4 | 0 | 9.2 | 0.6 | 24.9 | 24.8 | 8.9 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.5 | 8.5 | 27.5 | 34.5 | 16 | 18.3 | 8.8 | 11.3 | 21.6 | 6431.6 | 17.894 | 0 | 11.1501 | 10 | 26.9674 | 18.9317 |  | 4.9 | 89.8432
10/12/2025 | 06:00 | 197.3 | 361.2 | 124.2 |  |  | 85.8 | 95.6 | 0 | 0 | 185.6 | 208.6 | 0 |  | 213.9 |  | 0 | 9.4 |  |  |  |  | 154.8 | 5.4 | 4.5 | 16.9 | 6.8 | 15.1 | 36 |  |  |  |  | 106.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 61.7 | 108.5 | 31.4 | 16.2 | 14.6 | 80.2 | 172.4 | 173.7 | 182.7 | 102.3 | 0 | 24.3 | 4 | 33.1 | 97.3 |  |  | 17.4 |  |  | 42.7 |  |  |  | 92.1 | 159.7 | 159.8 | 163.1 | 255.2 | 74.9 | 36.7 | [6 empty] | 0.8 | 32.6 | 47.1 | 61.6 | 60 | 28.5 | 65.6 | 28.8 | 28.9 | 143.3 | 145.7 | 168.7 | 187.5 |  |  |  |  | 213.9 | 102.3 | 4 | 0 | 6.3 | 0 | 86.7 | 23.8 | 6.3 | 0 | 0 | 10 |  | 49 | 1.2 | 1 | 3 | 19.4 | 6.4 | 15 | 2.9 | 17.8 | 10.8 | 12.4 | 20.3 | 48.5 | 5.3 | 2.2 | 7 | 1.7 |  | 10 | 6.1 | 11.8 | 17.3 | 15.3 | 17.9 | 23.2 | 11.5 | 15.6 | 36.2 | 0.5 | 0 | 10.4 | 3.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 77.1 | 0.6 | 46.6 | 0.6 | 31.1 | 33.7 | 43.5 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 |  | 18.5 | 8.4 | 27.5 | 34.5 | 16.3 | 18.3 | 8.9 | 11.3 | 20.9 | 6272.4 | 18.0112 | 0 | 10.2544 | 10 | 27.0055 | 18.9314 |  | 4.8 | 89.0026
10/12/2025 | 06:30 | 203.3 | 395.6 | 125.4 |  |  | 90.5 | 103.6 | 0 | 0 | 185.4 | 208 | 0 |  | 211.3 |  | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 169 | 8 | 5.2 | 16.9 | 7 | 15.1 | 40.9 |  |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 59.9 | 112.5 | 32.4 | 16.1 | 14.5 | 91.7 | 183.9 | 184.3 | 185.6 | 108.3 | 0 | 27.2 | 4 | 35.3 | 50.3 |  |  | 20.8 |  |  | 44.4 |  |  |  | 126.4 | 142.9 | 143.3 | 141.8 | 220.5 | 74.8 | 36.6 | [6 empty] | 0.8 | 48.6 | 73 | 61.1 | 65.9 | 30.5 | 65.7 | 32.7 | 32.8 | 145.3 | 146.7 | 170.4 | 187.6 |  |  |  |  | 214.1 | 102.6 | 4 | 0 | 6.4 | 0.1 | 81.8 | 49.8 | 8.6 | 0 | 0 | 9.9 |  | 88.8 | 1.2 | 1 | 3.5 | 20.6 | 6.4 | 15 | 2.9 | 18.1 | 13.3 | 16.4 | 18.1 | 42.9 | 4.1 | 2.2 | 4.8 | 1.8 |  | 10 | 6.2 | 13 | 17.2 | 15.2 | 22.9 | 29.6 | 22.3 | 21.2 | 45.1 | 0.9 | 0.1 | 10.4 | 3.7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 | 169.1 | 2.1 | 91 | 0.6 | 31.6 | 25.2 | 79.9 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 2.1 |  | 18.4 | 8.3 | 27.6 | 34.6 | 16 | 18.3 | 9.5 | 11.3 | 22.1 | 6637.2 | 18.0759 | 0 | 9.353 | 10 | 26.9486 | 18.9315 |  | 4.8 | 88.1089
10/12/2025 | 07:00 | 202.4 | 293.5 | 95.1 |  |  | 90.2 | 103.2 | 0 | 0 | 185.5 | 208.8 | 0 |  | 212.2 |  | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 167.9 | 6.8 | 4.8 | 16.9 | 6.9 | 15.1 | 39.3 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 61.3 | 113 | 36.1 | 16.1 | 14.5 | 90.4 | 182.1 | 182.8 | 183 | 106.3 | 0 | 26.8 | 4 | 34.5 | 46.9 |  |  | 32.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 126.5 | 115.8 | 115.7 | 115.7 | 215.7 | 74.5 | 36.3 | [6 empty] | 0.8 | 64.1 | 65.2 | 61.9 | 68 | 30 | 65.2 | 32 | 32.1 | 145.3 | 146.4 | 170 | 155.7 |  |  |  |  | 213.9 | 102.4 | 4.1 | 0 | 6.5 | 0.1 | 94.4 | 71.5 | 8.1 | 0 | 0 | 9.9 |  | 182.2 | 1.2 | 1 | 3.4 | 20.2 | 6.4 | 15.2 | 2.9 | 18.1 | 14.2 | 17.6 | 15.7 | 52.1 | 9.9 | 2.2 | 4.9 | 1.8 |  | 10 | 6.1 | 11.9 | 16.9 | 15.2 | 24.8 | 31.6 | 31.5 | 22 | 46.6 | 0.8 | 0.2 | 10.4 | 3.7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 | 233.5 | 4.5 | 129.5 | 0.6 | 35.4 | 28.5 | 97.3 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 4.5 |  | 18.4 | 8.3 | 27.4 | 34.4 | 15.6 | 18.3 | 8.8 | 11.3 | 19.8 | 6679.6 | 18.1111 | 0 | 9.0582 | 10 | 26.9306 | 18.9309 |  | 4.9 | 87.9308
10/12/2025 | 07:30 | 202.6 | 301.2 | 97.3 |  |  | 90.1 | 103.2 | 0 | 0 | 105.6 | 206.5 | 0 |  | 210.2 |  | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 167.8 | 7.8 | 5 | 16.8 | 6.9 | 14.5 | 40.4 |  |  |  |  | 110.9 | 22.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 59.8 | 132.8 | 33.2 | 16.7 | 14.5 | 90.3 | 183.6 | 184.1 | 185.1 | 108.4 | 0 | 27 | 4 | 35.7 | 49.1 |  |  | 42 |  |  | 45.8 |  |  |  | 126.9 | 168.1 | 167.9 | 168.2 | 253.5 | 74 | 36.3 | [6 empty] | 0.8 | 102.7 | 85.1 | 58.9 | 68 | 30.3 | 65.5 | 32.7 | 32.9 | 143.9 | 145.1 | 169.3 | 103.8 |  |  |  |  | 213.2 | 101.8 | 4.2 | 0 | 6.4 | 0.1 | 109.8 | 75.6 | 6.7 | 0.1 | 0 | 9.9 |  | 194.8 | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 20.4 | 6.4 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 14.9 | 18.2 | 23.4 | 63.5 | 16.6 | 2.3 | 9 | 1.8 |  | 9.9 | 5.6 | 11.3 | 17 | 15.2 | 19.9 | 29.7 | 35.1 | 27.3 | 50.5 | 2.3 | 1.3 | 10.4 | 3.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 248.1 | 6.9 | 135.1 | 0.6 | 30.7 | 29.6 | 102.3 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 7 |  | 18.5 | 7.4 | 27.6 | 34.6 | 15.5 | 18.3 | 9 | 11.2 | 20.7 | 6956.8 | 18.0795 | 0 | 10.0114 | 10 | 26.8727 | 18.931 |  | 4.9 | 88.7946
10/12/2025 | 08:00 | 205.6 | 303.8 | 95.4 |  |  | 91.3 | 105.6 | 0 | 0 | 105.5 | 204.8 | 0 |  | 208.6 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 166.6 | 8.1 | 5 | 17 | 7 | 14.4 | 81.1 |  |  |  |  | 110.9 | 22.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 60 | 136.5 | 32.6 | 16.7 | 14.6 | 92.8 | 183.8 | 183.5 | 185.3 | 108.5 | 0 | 27.3 | 4 | 34.1 | 82.6 |  |  | 42.4 |  |  | 46.7 |  |  |  | 128.1 | 167.6 | 167.5 | 171 | 255.4 | 72.7 | 35.8 | [6 empty] | 0.8 | 94 | 95.2 | 59.4 | 67.9 | 30.4 | 65.7 | 32.7 | 32.7 | 144.1 | 145 | 170 | 103.2 |  |  |  |  | 212.2 | 101.3 | 4.2 | 0 | 6.4 | 0.4 | 113.7 | 77 | 7.3 | 0.1 | 0 | 10 |  | 205.7 | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 20.5 | 6.4 | 15.2 | 2.9 | 18.1 | 15.2 | 18.6 | 24.3 | 72.6 | 17.7 | 2.2 | 9.2 | 1.7 |  | 10 | 5.6 | 11.4 | 16 | 15.3 | 14.5 | 24.4 | 36.4 | 35.9 | 55.2 | 3.6 | 2.2 | 10.4 | 3.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.7 | 253.3 | 9.2 | 140 | 0.6 | 27.8 | 41.3 | 106.7 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 8.4 |  | 18.5 | 8 | 27.6 | 34.6 | 15.9 | 18.3 | 9 | 11.3 | 19.8 | 7108.7 | 18.137 | 0 | 11.9765 | 10 | 26.8822 | 18.9306 |  | 4.8 | 90.7263
10/12/2025 | 08:30 | 203.9 | 302.1 | 95.8 |  |  | 90.8 | 105.5 | 0 | 47.5 | 182.8 | 203.1 | 0 |  | 205.9 |  | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 167 | 7.3 | 5 | 17.1 | 6.9 | 14.4 | 81.4 |  |  |  |  | 110.6 | 22.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 59.1 | 135.5 | 35.3 | 16.8 | 14.7 | 92.2 | 184.5 | 185.2 | 185.8 | 108.2 | 0 | 27.3 | 4 | 33.1 | 69.8 |  |  | 42.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 128 | 168.2 | 166.3 | 172.5 | 252.3 | 72.2 | 35.6 | [6 empty] | 0.8 | 150.8 | 95.7 | 59.3 | 66 | 30.3 | 65.1 | 33.1 | 33.1 | 144.6 | 145.2 | 169.8 | 103.3 |  |  |  |  | 211.2 | 100.5 | 4.1 | 0 | 6.5 | 0.6 | 97.6 | 78.2 | 7.2 | 0.2 | 0 | 9.9 |  | 192.8 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 20.4 | 6.4 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 15.4 | 18.8 | 24.1 | 76.4 | 17.9 | 2.2 | 9.3 | 1.7 |  | 10 | 5.6 | 11.2 | 16.1 | 15.3 | 9.1 | 24.3 | 37.1 | 55.8 | 65.5 | 6.4 | 3 | 10.4 | 3.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 | 252.8 | 11.2 | 143.5 | 0.6 | 41.4 | 43.9 | 109.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.2 |  | 18.5 | 8.6 | 27.6 | 34.7 | 15.9 | 18.3 | 7.9 | 11.4 | 18.6 | 7295.4 | 18.1451 | 0 | 12.0023 | 10.1 | 26.8656 | 18.9308 |  | 4.8 | 90.8438
10/12/2025 | 09:00 | 205.2 | 300 | 97.1 |  |  | 90.1 | 105.1 | 0 | 47.9 | 179 | 201.6 | 0 |  | 205.9 |  | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 170.5 | 7.3 | 5.1 | 16.9 | 7 | 14 | 80.1 |  |  |  |  | 110.6 | 22.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 59.9 | 123 | 35.7 | 16.8 | 14.9 | 87.1 | 183.6 | 184.3 | 183.7 | 108.3 | 0 | 27.2 | 4 | 33.3 | 42.4 |  |  | 87.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.8 | 147.4 | 147.4 | 148 | 246.5 | 71.8 | 35.2 | [6 empty] | 0.8 | 105.6 | 83.6 | 59.2 | 65.1 | 30.3 | 65.2 | 32.9 | 49.2 | 144.4 | 145.3 | 169.5 | 186.7 |  |  |  |  | 209.9 | 99.5 | 4.2 | 0 | 6.5 | 0.8 | 88 | 77.9 | 4.8 | 0.2 | 0 | 9.9 |  | 210.1 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 20.5 | 6.5 | 15.7 | 2.9 | 18.2 | 15.5 | 18.9 | 24.2 | 77.6 | 17.9 | 2.4 | 9.6 | 1.7 |  | 10 | 5.6 | 11.1 | 16 | 15.2 | 9.8 | 24.4 | 37.9 | 70.9 | 74.4 | 9.3 | 8.4 | 10.4 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.8 | 253.1 | 12.9 | 145.9 | 0.6 | 49.2 | 58 | 112.1 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 13 |  | 18.5 | 8.4 | 27.6 | 34.6 | 15.5 | 18.3 | 8 | 11.2 | 18.9 | 7328.5 | 18.1056 | 2.537 | 11.9991 | 10.2 | 26.9269 | 18.9306 |  | 4.9 | 93.5992
10/12/2025 | 09:30 | 203.1 | 300 | 97 |  |  | 90.9 | 104.3 | 0 | 46.7 | 177.4 | 200.8 | 0 |  | 203.6 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 169 | 7.5 | 5.2 | 16.8 | 6.9 | 14 | 81 |  |  |  |  | 110.6 | 22.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 59.4 | 133.9 | 34.6 | 16.7 | 15.3 | 90.1 | 184.5 | 185.4 | 185.1 | 109.6 | 0 | 27.4 | 4 | 34.8 | 89.6 |  |  | 88 |  |  | 45.8 |  |  |  | 128 | 166.1 | 164.7 | 171.7 | 252.9 | 71.2 | 35.1 | [6 empty] | 0.8 | 174 | 97.5 | 59.5 | 64.9 | 30.4 | 78.8 | 47.2 | 48.6 | 143.7 | 144.5 | 168.5 | 184.3 |  |  |  |  | 209.3 | 98.5 | 4.1 | 0 | 6.4 | 1 | 87.8 | 78.2 | 6.5 | 0.3 | 0 | 9.9 |  | 214.2 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 20.6 | 6.6 | 15.7 | 2.9 | 18.2 | 15.5 | 18.9 | 23.7 | 78.7 | 17.9 | 2.4 | 19.6 | 1.7 |  | 10 | 5.4 | 10.9 | 15.7 | 15.3 | 10.9 | 22.4 | 38.5 | 77 | 93.9 | 11.1 | 8.1 | 10.4 | 3.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.7 | 253 | 14.4 | 147.4 | 0.6 | 62.8 | 64.9 | 112.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.8 |  | 18.6 | 6.9 | 27.6 | 34.6 | 16 | 17.4 | 9 | 11.2 | 19.8 | 7625.1 | 18.0636 | 3.13 | 12.0011 | 10 | 26.7868 | 18.9307 |  | 4.8 | 93.7122
10/12/2025 | 10:00 | 199.7 | 301.5 | 97.3 |  |  | 90.3 | 102.4 | 0 | 45.1 | 177.8 | 201.4 | 0 |  | 204 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 165.2 | 7 | 5.2 | 16.8 | 6.9 | 14.2 | 81.1 |  |  |  |  | 110.8 | 22.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 59 | 133.4 | 34.5 | 0 | 15.8 | 88.9 | 183.1 | 183.6 | 185.5 | 108.9 | 0 | 27.1 | 4 | 33.1 | 110.4 |  |  | 87.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.8 | 166.8 | 164.6 | 172.5 | 251.7 | 72.2 | 35.2 | [6 empty] | 0.8 | 215 | 96.8 | 59.2 | 65.1 | 30.3 | 116.3 | 47.1 | 48.4 | 143.3 | 144.4 | 168.7 | 182.5 |  |  |  |  | 208.7 | 98.2 | 4.1 | 0 | 6.4 | 1.1 | 97.4 | 79 | 7 | 0.3 | 0 | 9.9 |  | 222.8 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 20.4 | 6.7 | 15.7 | 2.9 | 18.2 | 15.4 | 18.8 | 22.1 | 82.4 | 18.1 | 2.4 | 20.2 | 1.8 |  | 9.9 | 5.3 | 10.4 | 14.2 | 15.3 | 9.5 | 21.6 | 39 | 88.3 | 98.4 | 14.8 | 6.9 | 10.4 | 3.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10 | 252.7 | 15.8 | 147.3 | 0.6 | 82 | 87.7 | 113.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 16.1 |  | 18.5 | 2.7 | 27.1 | 34 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 11.2 | 19.9 | 7751.8 | 18.0096 | 3.492 | 11.9976 | 10 | 26.567 | 18.9276 |  | 4.9 | 93.8939
10/12/2025 | 10:30 | 202.8 | 298.5 | 101.7 |  |  | 90.3 | 102.5 | 0 | 46.5 | 177.4 | 201.4 | 0 |  | 205.7 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 164.6 | 7.1 | 5.2 | 16.7 | 6.8 | 14.1 | 81 |  |  |  |  | 110.8 | 79.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 60.7 | 129.6 | 38.4 | 0 | 16.6 | 93 | 183.7 | 184.3 | 185.7 | 108.5 | 0 | 26.8 | 4 | 34.4 | 53.5 |  |  | 87.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.7 | 167.5 | 164.7 | 172.1 | 248.8 | 72.6 | 35.4 | [6 empty] | 0.8 | 185.9 | 89.7 | 59.2 | 67 | 30.3 | 116.7 | 47.5 | 48.8 | 143.5 | 144.5 | 169.8 | 183 |  |  |  |  | 208.1 | 98.7 | 4.2 | 0 | 6.4 | 1.2 | 92.8 | 80.2 | 6.3 | 0.4 | 0 | 9.9 |  | 224.3 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 20.4 | 6.7 | 15.7 | 2.8 | 18.2 | 15.5 | 18.9 | 23.7 | 81.5 | 18.2 | 2.5 | 20.2 | 1.7 |  | 9.9 | 5.4 | 10.5 | 14.5 | 15.2 | 7.7 | 37.4 | 39.3 | 79.7 | 91.8 | 14.2 | 7.4 | 10.4 | 3.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.9 | 253.1 | 16.9 | 151.1 | 0.6 | 102.9 | 101.9 | 115 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 17.2 |  | 18.5 | 7.8 | 27.1 | 34 | 15 | 4.6 | 8.6 | 11.3 | 20.9 | 7781 | 19.6235 | 3.598 | 11.9966 | 10 | 26.4489 | 18.9295 |  | 4.8 | 95.3966
10/12/2025 | 11:00 | 202.2 | 302.3 | 97.2 |  |  | 90 | 102.2 | 0 | 0 | 177.5 | 201.4 | 0 |  | 204.4 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 168.6 | 7.3 | 5.2 | 16.5 | 7 | 13.9 | 95.1 |  |  |  |  | 110.9 | 82 |  |  |  | 6.5 | 0 | 63 | 135.4 | 38.5 | 7.2 | 16.5 | 91.4 | 183.2 | 183.4 | 185.6 | 108.6 | 0 | 27.2 | 4 | 33.5 | 88.1 |  |  | 87.6 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.8 | 167.1 | 164.5 | 171.7 | 253.4 | 72.6 | 35.2 | [6 empty] | 0.8 | 225.1 | 96 | 66.2 | 72 | 30.4 | 116.1 | 47.2 | 48.3 | 141.6 | 143 | 169.2 | 181.7 |  |  |  |  | 207.6 | 99.3 | 4.3 | 0 | 6.4 | 1.2 | 83.1 | 80.2 | 6.5 | 0.4 | 0 | 9.9 |  | 225.5 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 20.4 | 6.7 | 15.7 | 2.9 | 18.2 | 15.6 | 18.9 | 25.8 | 79 | 18.7 | 2.3 | 20.2 | 1.7 |  | 9.9 | 5.5 | 10.6 | 14.6 | 15.3 | 10.4 | 47 | 39.6 | 82.4 | 89.8 | 15.1 | 9.4 | 10.4 | 3.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.1 | 253.3 | 17.8 | 105.4 | 0.6 | 90.1 | 98.4 | 67.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 17.8 |  | 18.5 | 4.5 | 27.5 | 34.5 | 15.1 | 4.6 | 8.8 | 11.3 | 19.1 | 7748.7 | 24.3164 | 3.72 | 11.9977 | 10.2 | 26.2433 | 18.9317 |  | 4.9 | 100.3091
10/12/2025 | 11:30 | 202.3 | 448.7 | 146.6 |  |  | 89.9 | 101 | 45.3 | 0 | 178.2 | 202.2 | 0 |  | 204.5 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 167.4 | 6.9 | 5.1 | 16.4 | 6.9 | 14.1 | 94.7 |  |  |  |  | 110.6 | 81.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 61.8 | 120.9 | 38.3 | 17.3 | 16.5 | 93.2 | 180.9 | 181.2 | 185.2 | 108.1 | 15 | 27 | 4 | 33 | 69.2 |  |  | 87.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.5 | 167.4 | 165.5 | 171.6 | 250.9 | 73.3 | 35.4 | [6 empty] | 0.8 | 128.9 | 74.5 | 66 | 73.9 | 30.2 | 116.4 | 46.9 | 48.4 | 143 | 144.6 | 168.8 | 182.2 |  |  |  |  | 207.6 | 98.9 | 4.5 | 0 | 6.4 | 1.2 | 81.3 | 80.5 | 6.7 | 0.4 | 0 | 9.9 |  | 226.8 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 20.2 | 6.7 | 15.7 | 2.9 | 18.2 | 15.7 | 19 | 23.1 | 75.5 | 18.7 | 2.3 | 20.2 | 1.7 |  | 9.9 | 5.4 | 10.5 | 13.7 | 15.2 | 25.5 | 52.7 | 39.6 | 87 | 92.2 | 15.2 | 11.3 | 10.4 | 3.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.8 | 253.2 | 18.3 | 140.6 | 0.6 | 81.7 | 75.7 | 113.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18.2 |  | 18.5 | 6.3 | 27.3 | 34.3 | 16 | 4.5 | 9.1 | 11.3 | 19.8 | 7936.8 | 24.2956 | 4.958 | 11.9957 | 10.2 | 26.1284 | 18.9333 |  | 4.9 | 101.4111
10/12/2025 | 12:00 | 201.4 | 351.2 | 112.6 |  |  | 89.8 | 100.7 | 44.7 | 0 | 177.9 | 202 | 0 |  | 203.1 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 166.7 | 7 | 5.1 | 16.4 | 6.8 | 14.3 | 94.7 |  |  |  |  | 110.8 | 81.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 60.6 | 119.5 | 38.3 | 17.3 | 17.4 | 93 | 181.4 | 181.6 | 185.1 | 108.4 | 35.3 | 27 | 4 | 33.1 | 84.4 |  |  | 87.5 |  |  | 46.7 |  |  |  | 127.5 | 167.6 | 165.2 | 198.9 | 260 | 73.2 | 35.6 | [6 empty] | 0.8 | 149.5 | 78.2 | 66.1 | 73.9 | 30.2 | 116.9 | 47.4 | 48.8 | 142.2 | 144.1 | 168.5 | 182.9 |  |  |  |  | 207.6 | 98.6 | 5.3 | 0 | 6.4 | 1.3 | 78.1 | 80.7 | 7 | 0.4 | 0 | 9.9 |  | 227.1 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 20.2 | 6.7 | 15.7 | 2.9 | 18.2 | 15.5 | 19.1 | 23.7 | 74.9 | 18.9 | 2.4 | 20.2 | 1.7 |  | 9.9 | 5.3 | 10.6 | 13.6 | 15.3 | 26.2 | 62 | 36.3 | 92.5 | 88.7 | 16.6 | 9.5 | 10.4 | 3.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.2 | 253.1 | 18.5 | 146.4 | 0.6 | 72.4 | 75.8 | 113.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 18.5 |  | 18.5 | 5.4 | 27.5 | 34.6 | 15.8 | 4.2 | 7.6 | 11.3 | 20 | 7898.2 | 24.2831 | 5.267 | 11.8725 | 10.2 | 26.1119 | 18.934 |  | 4.9 | 101.5684
10/12/2025 | 12:30 | 201.4 | 304.7 | 97.6 |  |  | 90.3 | 101.2 | 46.5 | 0 | 178.5 | 202.8 | 0 |  | 205 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 162.7 | 6.8 | 5.1 | 16.3 | 6.9 | 14.4 | 94.9 |  |  |  |  | 110.9 | 81.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 62 | 130.9 | 37.3 | 17.3 | 17.7 | 92.1 | 182.2 | 182.7 | 185.5 | 108.2 | 17.6 | 26.8 | 4 | 32.4 | 99 |  |  | 87.2 |  |  | 34.6 |  |  |  | 127.5 | 167.8 | 165.4 | 199.4 | 260.8 | 72.7 | 35.3 | [6 empty] | 0.8 | 187.2 | 80.9 | 66 | 74 | 30.1 | 66.2 | 32.4 | 32.5 | 143.3 | 144.9 | 169.4 | 183.6 |  |  |  |  | 208.1 | 98.9 | 5.4 | 0 | 6.5 | 1.3 | 83.2 | 80.8 | 7.4 | 0.4 | 0 | 9.9 |  | 228.7 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 20.1 | 6.7 | 15.7 | 2.9 | 18.2 | 15.3 | 19 | 21.7 | 73.6 | 18.9 | 2.4 | 20.2 | 1.7 |  | 9.9 | 5.3 | 10.4 | 13.6 | 15.3 | 26.5 | 64.3 | 38.5 | 78.5 | 86.8 | 14.7 | 11.8 | 10.4 | 3.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.1 | 253.1 | 18.3 | 145.1 | 0.6 | 83.2 | 99.2 | 112.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 18.3 |  | 18.5 | 5.5 | 27.4 | 34.3 | 16 | 5.3 | 7.6 | 11.3 | 16.6 | 7822.6 | 24.2747 | 5.214 | 11.0965 | 10.2 | 26.1613 | 18.9347 |  | 4.9 | 100.7811
10/12/2025 | 13:00 | 200.5 | 304.7 | 96.2 |  |  | 90.2 | 101.4 | 46.7 | 0 | 179.3 | 202.9 | 0 |  | 203.7 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 166.4 | 7.4 | 4.9 | 16.3 | 6.9 | 14.4 | 95 |  |  |  |  | 111.1 | 81.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 60.8 | 128.8 | 36.6 | 17 | 17.8 | 92.4 | 184 | 184.5 | 185.7 | 108.9 | 4.5 | 27 | 4 | 32.8 | 64.8 |  |  | 87.8 |  |  | 24.9 |  |  |  | 128.1 | 167.7 | 165.3 | 168.3 | 251.9 | 73.3 | 35.5 | [6 empty] | 0.8 | 180.8 | 63.8 | 66.4 | 74.1 | 30.4 | 65.8 | 32.6 | 49.2 | 143.3 | 143.7 | 169.3 | 183.3 |  |  |  |  | 208 | 98.8 | 4.9 | 0 | 6.5 | 1.3 | 84.3 | 68.2 | 6.3 | 0.4 | 0 | 9.9 |  | 212 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 20.5 | 6.7 | 15.7 | 2.9 | 18.2 | 15 | 18.6 | 21.2 | 72.2 | 19 | 2.5 | 20.2 | 1.8 |  | 9.9 | 5.3 | 10.8 | 13.9 | 15.2 | 24 | 66.8 | 38.4 | 74.8 | 77.6 | 14 | 11.1 | 10.4 | 3.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.1 | 253 | 17.7 | 147.9 | 0.6 | 94.8 | 101.4 | 112.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 17.6 |  | 18.5 | 5.5 | 27.6 | 34.6 | 16.8 | 5.9 | 7.5 | 11.2 | 18.5 | 7696.6 | 24.448 | 5.09 | 11.921 | 10.2 | 25.9938 | 18.935 |  | 4.8 | 101.3879
10/12/2025 | 13:30 | 202.7 | 294.4 | 96.9 |  |  | 90.2 | 101.3 | 47.7 | 0 | 177.6 | 201.4 | 0 |  | 204.7 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 165.3 | 6.9 | 4.8 | 15.5 | 6.9 | 14.4 | 94.5 |  |  |  |  | 111 | 81.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 57 | 57.5 | 35.5 | 17.3 | 18.5 | 90.6 | 183.4 | 183.6 | 185.1 | 108.4 | 32.6 | 26.6 | 4 | 30.3 | 56.4 |  |  | 87.2 |  |  | 25 |  |  |  | 127.5 | 167.4 | 164.9 | 172.7 | 253.2 | 73 | 35.5 | [6 empty] | 0.8 | 170.8 | 67.6 | 65.8 | 73.9 | 30.2 | 65.7 | 32.6 | 49.2 | 143 | 143.7 | 169 | 182.7 |  |  |  |  | 207.7 | 98.6 | 4.5 | 0 | 6.3 | 1.3 | 81.9 | 80.4 | 7.5 | 0.4 | 0 | 9.9 |  | 224.9 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 20.4 | 6.3 | 15.7 | 2.9 | 18.2 | 15.1 | 18.3 | 22.7 | 70.5 | 19 | 2.5 | 20.2 | 1.8 |  | 10 | 5.3 | 10.2 | 13.7 | 15 | 22.9 | 71.7 | 34.2 | 73 | 73.6 | 13.2 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12 | 252.8 | 16.6 | 144.3 | 0.6 | 107.2 | 106.7 | 112.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 16.8 |  | 18.5 | 5.5 | 27.6 | 34.6 | 16.3 | 4.1 | 8 | 11.3 | 18.2 | 7640.4 | 24.3715 | 5.125 | 11.9258 | 10.2 | 25.8688 | 18.9359 |  | 4.9 | 101.327
10/12/2025 | 14:00 | 200.7 | 348.9 | 112.4 |  |  | 90.2 | 100 | 46 | 0 | 178.4 | 201.3 | 0 |  | 203.8 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 164.3 | 6.9 | 4.8 | 16.3 | 6.9 | 14.4 | 94.9 |  |  |  |  | 110.8 | 81.7 |  |  |  | 6.5 | 178.5 | 56.9 | 62.7 | 35.5 | 14.1 | 18.8 | 88.7 | 181.6 | 181.6 | 185.6 | 108.2 | 15.9 | 27 | 4 | 29.9 | 50.1 |  |  | 87.2 |  |  | 25 |  |  |  | 127.6 | 167.5 | 164.9 | 170.9 | 250.9 | 72.8 | 35.4 | [6 empty] | 0.8 | 165.2 | 62.2 | 66 | 69.9 | 30.1 | 65.7 | 32.2 | 48.8 | 142.6 | 143.5 | 168.4 | 182.2 |  |  |  |  | 207.7 | 98.5 | 4.3 | 1.9 | 6.2 | 0.7 | 78 | 79.3 | 6.1 | 0.4 | 0 | 9.9 |  | 219.4 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 20.1 | 6.2 | 15.7 | 2.9 | 18.2 | 14.9 | 18.4 | 20.2 | 70.9 | 19 | 2.5 | 20.2 | 1.8 |  | 9.9 | 5.3 | 10.4 | 13.7 | 14.8 | 21.6 | 72 | 35 | 67.1 | 70.1 | 11.8 | 10.6 | 10.4 | 3.3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.4 | 253.1 | 15.8 | 118.5 | 0.6 | 109.1 | 134.4 | 95.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 15.6 |  | 18.4 | 5.5 | 27.6 | 34.6 | 16.4 | 3.9 | 7.4 | 11.3 | 18.3 | 7794.9 | 23.9873 | 5.222 | 11.9405 | 10.2 | 25.9852 | 18.9363 |  | 4.8 | 101.0712
10/12/2025 | 14:30 | 203.4 | 351.4 | 111.5 |  |  | 90.3 | 100 | 81.6 | 0 | 177.3 | 201.2 | 0 |  | 204.1 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 162.9 | 7.2 | 4.9 | 16.4 | 6.9 | 15 | 94.9 |  |  |  |  | 110.8 | 81.7 |  |  |  | 6.5 | 164.3 | 55.3 | 67.9 | 33.2 | 3.1 | 18.8 | 92 | 181.5 | 182.5 | 183.5 | 108.6 | 21 | 26.9 | 4 | 29.7 | 54.8 |  |  | 87.2 |  |  | 24.6 |  |  |  | 127.7 | 167.7 | 165.7 | 172.1 | 251.2 | 73.1 | 35 | [6 empty] | 0.8 | 173.9 | 74.1 | 66.2 | 66.8 | 30.3 | 65.2 | 31.7 | 49.2 | 141.3 | 142.3 | 167.6 | 181.9 |  |  |  |  | 207.4 | 99 | 4.3 | 2.2 | 6.2 | 0.5 | 71.8 | 78.5 | 7.2 | 0.4 | 0 | 9.9 |  | 213 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 20.4 | 6 | 15.7 | 2.8 | 18.2 | 14.8 | 18 | 16 | 61.1 | 18.8 | 2.5 | 20.2 | 1.8 |  | 9.9 | 5.4 | 10.6 | 13.9 | 14.6 | 20.5 | 69.5 | 38.1 | 60.8 | 65.3 | 11.4 | 7.8 | 10.4 | 3.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.9 | 253.1 | 14 | 145.3 | 0.6 | 114.7 | 123.8 | 111.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.1 |  | 18.4 | 5.5 | 27.5 | 34.5 | 16.2 | 4.2 | 6.6 | 11.3 | 16.9 | 7827.9 | 23.8962 | 5.214 | 11.8225 | 10.2 | 26.0107 | 18.9363 |  | 4.8 | 100.8797
10/12/2025 | 15:00 | 198.8 | 394.3 | 111.8 |  |  | 90.8 | 98.7 | 81.9 | 0 | 177.9 | 200.9 | 0 |  | 203.9 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 169.5 | 7.1 | 5.1 | 16.3 | 6.9 | 14.9 | 94.6 |  |  |  |  | 110.9 | 81.2 |  |  |  | 6.5 | 153.9 | 51.4 | 54.8 | 32.9 | 9.1 | 18.4 | 90.8 | 183.2 | 183.8 | 184.3 | 109.7 | 18.7 | 26.2 | 3.8 | 30.5 | 65.6 |  |  | 87.5 |  |  | 25 |  |  |  | 127.9 | 168.8 | 166.7 | 199.6 | 261.4 | 72.7 | 35.3 | [6 empty] | 0.8 | 131.4 | 62.4 | 66.2 | 65.9 | 28 | 64.9 | 33 | 49 | 142 | 142.6 | 167.9 | 181.5 |  |  |  |  | 208.5 | 99.4 | 4.3 | 2.5 | 6.2 | 1.1 | 73.4 | 78.6 | 5.6 | 0.3 | 9.4 | 9.9 |  | 209.9 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 20.2 | 6 | 15.1 | 2.8 | 18.2 | 14.6 | 17.7 | 16.7 | 64.4 | 18.6 | 2.5 | 20.2 | 1.8 |  | 9.9 | 4.9 | 10.4 | 13.7 | 14.8 | 21.4 | 65.1 | 36.2 | 73.5 | 73.2 | 10 | 5.8 | 10.4 | 3.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.7 | 253 | 13.1 | 141 | 0.6 | 111.4 | 115.1 | 104.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 12.5 |  | 18.4 | 6.7 | 27.5 | 34.5 | 16.5 | 4.2 | 7.1 | 11.3 | 19.1 | 7847.4 | 23.5274 | 5.205 | 11.8155 | 10.2 | 26.1117 | 18.9364 |  | 4.8 | 100.5959
10/12/2025 | 15:30 | 203.7 | 397.9 | 128.3 |  |  | 89.3 | 98.6 | 81 | 0 | 179.9 | 202.8 | 0 |  | 206.4 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 161.5 | 6.8 | 5 | 16.4 | 6.9 | 14.8 | 94.5 |  |  |  |  | 110.6 | 81.3 |  |  |  | 6.5 | 157.2 | 51.4 | 59.6 | 31.5 | 16.6 | 18.4 | 91 | 180.4 | 181 | 185.1 | 107.3 | 9.2 | 25.9 | 3.8 | 29.1 | 69.9 |  |  | 62.3 |  |  | 24.6 |  |  |  | 127.2 | 169.5 | 167.9 | 169.7 | 252.5 | 73.4 | 35.6 | [6 empty] | 0.8 | 150.1 | 74.3 | 65.9 | 62.9 | 30.4 | 65.3 | 31.2 | 49.3 | 141.7 | 143.2 | 168.5 | 183.1 |  |  |  |  | 210 | 98.5 | 4.3 | 2.5 | 6.2 | 0.4 | 79.1 | 77.2 | 7.1 | 0.3 | 9.2 | 9.9 |  | 203.8 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 19.9 | 5.9 | 15.2 | 2.8 | 18.2 | 13.9 | 17 | 15.8 | 58 | 0 | 2.5 | 17.3 | 1.8 |  | 8.3 | 4.5 | 10.4 | 14.1 | 14.8 | 25.2 | 52.1 | 35.2 | 70.5 | 83.4 | 13 | 8.4 | 10.4 | 3.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 253.2 | 8.6 | 137.6 | 0.6 | 125.1 | 126 | 104.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 10.5 |  | 18.3 | 7.7 | 27.5 | 34.5 | 16.6 | 4.2 | 7.3 | 11.2 | 19.3 | 7820.2 | 23.0285 | 5.119 | 11.8145 | 10 | 25.9514 | 18.9365 |  | 4.8 | 99.65
10/12/2025 | 16:00 | 202.7 | 400.8 | 129.4 |  |  | 90.2 | 98.9 | 81.4 | 0 | 179 | 203.4 | 0 |  | 208.2 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.2 | 9.4 | 5 | 16.4 | 7.1 | 14.8 | 94.7 |  |  |  |  | 111 | 81.3 |  |  |  | 6.5 | 153.9 | 51.1 | 48.5 | 31.7 | 17.8 | 18.4 | 91.7 | 182.8 | 183 | 184.7 | 108.2 | 18.1 | 26.1 | 3.8 | 29.7 | 48.3 |  |  | 63.2 |  |  | 24.7 |  |  |  | 127.7 | 170.1 | 167.7 | 200 | 261.9 | 73.2 | 35.5 | [6 empty] | 0.8 | 96.9 | 74 | 63.2 | 62 | 30.5 | 65.8 | 32 | 49.3 | 142 | 143.5 | 168.3 | 182.9 |  |  |  |  | 211.8 | 98.7 | 4 | 2.6 | 6.2 | 0.4 | 82.2 | 75.9 | 5.1 | 0.2 | 6.4 | 9.9 |  | 188.9 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 20.2 | 5.9 | 15.2 | 2.8 | 18.2 | 13.2 | 16.3 | 17.7 | 61 | 0 | 2.5 | 14.3 | 1.9 |  | 9.9 | 4.7 | 10.1 | 14.2 | 14.9 | 27.2 | 40.6 | 31.8 | 75.5 | 92.1 | 13.3 | 6.9 | 10.4 | 3.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 239.9 | 8 | 135.7 | 0.6 | 125 | 139.6 | 103.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 7.5 |  | 18.4 | 5.7 | 27.4 | 34.3 | 16.8 | 4.2 | 6.8 | 11.3 | 20.7 | 7780.1 | 22.6408 | 7.297 | 11.8185 | 10 | 25.8512 | 18.9363 |  | 4.8 | 101.3438
10/12/2025 | 16:30 | 203.3 | 393.8 | 126.9 |  |  | 89.1 | 98.8 | 80.6 | 0 | 180.4 | 203.1 | 0 |  | 207.3 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 161.5 | 9.3 | 4.9 | 16.4 | 6.9 | 14.8 | 94.2 |  |  |  |  | 110.2 | 81.3 |  |  |  | 6.5 | 149.5 | 49.8 | 57.7 | 31.5 | 18.2 | 18.3 | 89.7 | 180.6 | 181.1 | 184.7 | 107 | 28.2 | 12.7 | 3.8 | 29 | 58.7 |  |  | 89 |  |  | 24.6 |  |  |  | 126.7 | 171 | 168.3 | 200 | 261.7 | 73.4 | 35.6 | [6 empty] | 0.8 | 148.4 | 71.2 | 62.4 | 61.8 | 30.2 | 65.9 | 31.3 | 48.9 | 142.7 | 144 | 168.8 | 183.2 |  |  |  |  | 209.8 | 99.9 | 4.2 | 2.6 | 6.1 | 0.3 | 76.2 | 71 | 3.3 | 0.2 | 5.3 | 9.9 |  | 171.3 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 19.9 | 5.9 | 15.2 | 2.8 | 18.2 | 11.4 | 14 | 18.7 | 69.3 | 0 | 2.5 | 14.5 | 1.9 |  | 9.9 | 5.1 | 9.5 | 14 | 14.9 | 29 | 38 | 18.5 | 87.4 | 97.3 | 10.3 | 8.4 | 10.4 | 3.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5 | 214.3 | 3.9 | 103.9 | 0.6 | 124.8 | 143.3 | 65.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 5.1 |  | 18.4 | 6.3 | 27.7 | 34.8 | 16.8 | 4.2 | 8 | 11.3 | 19.3 | 7712.4 | 22.2215 | 8.102 | 11.866 | 9.8 | 25.9919 | 18.9363 |  | 4.9 | 101.8178
10/12/2025 | 17:00 | 203.1 | 458.3 | 141 |  |  | 90.1 | 99.2 | 81.7 | 0 | 180.3 | 202.7 | 0 |  | 206.7 |  | 77.5 | 10 |  |  |  |  | 166 | 10.1 | 5.3 | 16.6 | 6.9 | 14.8 | 94.5 |  |  |  |  | 111 | 81.7 |  |  |  | 6.5 | 153.2 | 48.7 | 59.6 | 30.8 | 18.5 | 18.2 | 89.7 | 183.3 | 183.5 | 184.3 | 108.7 | 10.3 | 23 | 3.8 | 29.9 | 64.5 |  |  | 93.9 |  |  | 25 |  |  |  | 127.9 | 169.6 | 168.5 | 170.1 | 254.4 | 73.7 | 35.6 | [6 empty] | 0.8 | 162.2 | 80.8 | 63.2 | 61.9 | 30.6 | 65.7 | 32.5 | 49.5 | 142.3 | 143.9 | 168.6 | 182.8 |  |  |  |  | 210 | 100.3 | 4.2 | 2.6 | 6.1 | 0.2 | 72.3 | 43.3 | 1.7 | 0.1 | 4.9 | 9.9 |  | 101.9 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 20.4 | 5.9 | 15.2 | 2.8 | 18.2 | 7.3 | 8.4 | 17.2 | 70.9 | 0 | 2.5 | 19.3 | 1.9 |  | 9.9 | 5.3 | 10.1 | 14.3 | 14.7 | 28.7 | 37.1 | 9 | 83.5 | 90.4 | 13.9 | 12 | 10.4 | 3.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 | 137.6 | 2.4 | 74.3 | 0.6 | 124.2 | 133 | 70.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 3 |  | 18.3 | 7.2 | 27.9 | 34.9 | 15.5 | 4.2 | 8.4 | 11.3 | 18.9 | 7642.8 | 22.0318 | 8.089 | 11.9507 | 9.8 | 26.1296 | 18.9366 |  | 4.8 | 101.7377
10/12/2025 | 17:30 | 203.3 | 456.7 | 148.8 |  |  | 90.2 | 99.3 | 81.8 | 0 | 182 | 204.4 | 0 |  | 209.1 |  | 77.4 | 10 |  |  |  |  | 167.5 | 9.6 | 6.4 | 16.7 | 6.9 | 14.8 | 95.8 |  |  |  |  | 110.8 | 81.1 |  |  |  | 6.5 | 145.8 | 46.1 | 69.3 | 29.1 | 18.2 | 18.1 | 90.9 | 183.6 | 184.3 | 184.4 | 108.6 | 27.7 | 28.2 | 3.8 | 30 | 127.1 |  |  | 93.8 |  |  | 25.1 |  |  |  | 127.8 | 172 | 169.3 | 200 | 263.1 | 73.6 | 35.8 | [6 empty] | 0.8 | 224.2 | 86 | 63.2 | 62.1 | 30.5 | 65.3 | 32.6 | 49.7 | 142.5 | 144 | 168.9 | 184 |  |  |  |  | 211 | 100.8 | 4.2 | 2.7 | 6.1 | 0.1 | 67.6 | 22.2 | 0.5 | 0.1 | 6 | 9.9 |  | 56 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 20.4 | 5.9 | 15.2 | 2.8 | 18.2 | 1.7 | 1.9 | 15.6 | 62.9 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2 |  | 9.9 | 5.3 | 10.2 | 14.3 | 14.6 | 26.8 | 41.1 | 8.5 | 74.1 | 90.8 | 10.1 | 8.5 | 10.4 | 3.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 75.8 | 1 | 31 | 0.6 | 127 | 137.3 | 33.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |  | 18.4 | 8.3 | 27.4 | 34.3 | 16 | 4.2 | 9.1 | 10.1 | 18.5 | 7606.4 | 21.624 | 8.074 | 10.805 | 9.8 | 26.2906 | 18.9369 |  | 4.8 | 100.3304
10/12/2025 | 18:00 | 202.9 | 568.7 | 189.1 |  |  | 91.6 | 98.2 | 82 | 0 | 182.7 | 204.3 | 0 |  | 209.8 |  | 77 | 10 |  |  |  |  | 170.3 | 9.6 | 6.6 | 16.7 | 6.9 | 14.9 | 125.8 |  |  |  |  | 110.8 | 81.6 |  |  |  | 6.5 | 146.6 | 48 | 93.3 | 29.6 | 18.3 | 18.1 | 89.9 | 184.1 | 184.6 | 183.9 | 109.8 | 18.7 | 28.2 | 3.8 | 35.8 | 92.8 |  |  | 94 |  |  | 24.9 |  |  |  | 128 | 172 | 169.4 | 200 | 265.3 | 73.6 | 35.9 | [6 empty] | 0.8 | 173.4 | 86.1 | 63.3 | 62 | 30.4 | 65.2 | 32.8 | 49.7 | 142.5 | 144 | 168.1 | 183.8 |  |  |  |  | 211.8 | 101.1 | 4.7 | 2.6 | 6.1 | 0.1 | 83.6 | 1.6 | 0 | 0 | 7.6 | 9.9 |  | 4.1 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 20.2 | 5.6 | 15.2 | 2.8 | 18.2 | 0 | 0 | 16.2 | 68.5 | 0 | 1.2 | 20.2 | 2 |  | 9.9 | 5.3 | 9.9 | 14.2 | 14.4 | 25.9 | 37.3 | 0.4 | 74.4 | 89.2 | 9.2 | 8.9 | 10.4 | 3.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 7 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 116 | 99.7 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 |  | 18.3 | 6.4 | 27.7 | 34.6 | 16 | 4.2 | 8.9 | 10.1 | 19.3 | 7484.3 | 21.9003 | 8.064 | 10.6 | 9.8 | 26.435 | 18.9367 |  | 15.9 | 111.6359
10/12/2025 | 18:30 | 201 | 567.5 | 189.5 |  |  | 89.9 | 98.2 | 80.9 | 0 | 183.3 | 205.7 | 0 |  | 211 |  | 77.3 | 9.9 |  |  |  |  | 166.8 | 9.3 | 6.5 | 16.9 | 6.9 | 15 | 125.2 |  |  |  |  | 111 | 119.4 |  |  |  | 6.5 | 150.3 | 48.4 | 102.7 | 28.4 | 18.3 | 18 | 91.4 | 183.93 | 180.98 | 185.73 | 108.4 | 17.3 | 28 | 3.8 | 34.5 | 85.7 |  |  | 93.6 |  |  | 46.5 |  |  |  | 127.8 | 172.6 | 170.4 | 200 | 265.7 | 74.3 | 36.1 | [6 empty] | 0.8 | 175.6 | 79 | 63.2 | 65 | 30.4 | 66 | 31.7 | 50 | 143 | 144.6 | 169.4 | 184.3 |  |  |  |  | 212.2 | 101.3 | 4.8 | 2.6 | 6.1 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 20.3 | 5.6 | 15.2 | 2.8 | 18.2 | 0 | 0 | 19.6 | 72.7 | 0 | 2.2 | 20.2 | 2 |  | 10 | 5.2 | 9.9 | 14.2 | 14.4 | 24.7 | 31.5 | 0 | 74 | 87.5 | 7.4 | 8.9 | 10.4 | 3.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.2 | 92.4 | 0 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.3 | 7.4 | 27.7 | 34.6 | 16.5 | 4.2 | 9 | 11.2 | 18.4 | 7503.84 | 21.9512 | 8.063 | 10.2643 | 9.8 | 26.5931 | 18.9361 |  | 16 | 111.6076
10/12/2025 | 19:00 | 203.8 | 617.3 | 210.1 |  |  | 90.1 | 205.3 | 81.8 | 0 | 184.1 | 206 | 0 |  | 209.3 |  | 76.8 | 9.9 |  |  |  |  | 169.2 | 10 | 6.7 | 16.9 | 6.9 | 15 | 125.3 |  |  |  |  | 111 | 203.3 |  |  |  | 6.5 | 145.9 | 47.5 | 101.9 | 29.1 | 18.2 | 18 | 93.5 | 184.73 | 181.01 | 185.77 | 108.3 | 18 | 28.1 | 3.8 | 34.7 | 54.3 |  |  | 93.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 127.8 | 172.7 | 170.1 | 200 | 266.8 | 74.3 | 36.1 | [6 empty] | 0.8 | 113.4 | 88.4 | 63.2 | 64.9 | 30.4 | 120.7 | 48.4 | 50 | 143.1 | 144.6 | 169.6 | 184.9 |  |  |  |  | 212.9 | 101.5 | 3.17 | 3.25 | 6.1 | 0 | 72.2 | 0 | 0.1 | 0 | 6.4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 20.3 | 5.6 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 0 | 0 | 18.5 | 78 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.1 |  | 10 | 5.1 | 9.9 | 14.1 | 14.6 | 25.2 | 24.5 | 0 | 67.4 | 87.1 | 7.4 | 6.7 | 10.4 | 3.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110 | 95 | 0 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.3 | 8 | 27.7 | 34.6 | 16.8 | 4.2 | 8.2 | 11.2 | 18.5 | 7748.73 | 21.9371 | 8.062 | 10.3867 | 9.8 | 26.7719 | 18.9351 |  | 15.9 | 111.7928
10/12/2025 | 19:30 | 204.2 | 619 | 210.8 |  |  | 90.1 | 198.5 | 81.8 | 0 | 184 | 206.5 | 0 |  | 208.9 |  | 78.5 | 10 |  |  |  |  | 165.9 | 10 | 6.8 | 17 | 6.9 | 15 | 126.1 |  |  |  |  | 111 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 153 | 49.8 | 125.4 | 28.8 | 18.2 | 17.9 | 90 | 186.7 | 181.46 | 187.59 | 108.3 | 10.4 | 28.1 | 3.8 | 35.4 | 64.3 |  |  | 93.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 127.8 | 171 | 170.9 | 171.1 | 255.7 | 74.1 | 36.1 | [6 empty] | 0.8 | 150.5 | 103.8 | 63.3 | 71 | 30.3 | 119 | 48.9 | 50.2 | 143.4 | 144.6 | 169.1 | 185.4 |  |  |  |  | 212.6 | 101.5 | 3.32 | 3 | 5.9 | 0 | 71.5 | 0 | 0.1 | 0 | 5.4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 20.3 | 5.6 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 0 | 0 | 18.9 | 68.1 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.1 |  | 10 | 5.1 | 9.9 | 14.2 | 14.7 | 24.5 | 18.8 | 0 | 70.7 | 90 | 9.3 | 7 | 10.4 | 2.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.1 | 94.9 | 0 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.3 | 8.2 | 27.6 | 34.6 | 16.5 | 4.2 | 7.7 | 11.2 | 19.5 | 7808.67 | 21.3911 | 8.054 | 10.52 | 9.8 | 26.911 | 18.9349 |  | 15.8 | 111.4111
10/12/2025 | 20:00 | 205.3 | 619 | 210.7 |  |  | 91.3 | 205 | 82.6 | 0 | 184.3 | 206 | 0 |  | 209.9 |  | 200.4 | 10 |  |  |  |  | 169.3 | 10.1 | 6.7 | 16.8 | 6.9 | 15 | 126.3 |  |  |  |  | 110.9 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.8 | 142.5 | 28.2 | 18.2 | 17.8 | 91.4 | 186.95 | 180.82 | 187.49 | 109.1 | 12.7 | 28.1 | 3.8 | 34.6 | 101.4 |  |  | 93.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 128.2 | 172.3 | 170.1 | 200 | 267.9 | 73.7 | 36.1 | [6 empty] | 0.8 | 207 | 105.6 | 63.7 | 71 | 30.4 | 118.5 | 0 | 0 | 143.2 | 144.4 | 169.5 | 184.8 |  |  |  |  | 213 | 101.7 | 3.92 | 2.8 | 5.9 | 0 | 57.7 | 0 | 0.3 | 0 | 4.8 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 20.3 | 5.6 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 0 | 0 | 15.2 | 59.5 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.2 |  | 10 | 5.3 | 10.4 | 14.2 | 14.6 | 26.4 | 15.5 | 0 | 68.9 | 93.7 | 8.4 | 6.2 | 10.4 | 2.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.1 | 64.3 | 0 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.3 | 7.8 | 27.6 | 34.6 | 16.2 | 9.5 | 7.8 | 11.1 | 20.7 | 7776.68 | 20.3955 | 8.033 | 11.2425 | 9.8 | 26.956 | 18.9344 |  | 15.9 | 111.2613
10/12/2025 | 20:30 | 202.2 | 622 | 213 |  |  | 89.9 | 206.3 | 80.9 | 0 | 184.5 | 206.8 | 0 |  | 212.2 |  | 254.7 | 9.9 |  |  |  |  | 167.1 | 9.7 | 6.1 | 16.9 | 6.9 | 15 | 125.6 |  |  |  |  | 110.9 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 141.6 | 27.3 | 18.2 | 17.8 | 90.1 | 185.82 | 181.34 | 187.59 | 108 | 8 | 27.8 | 3.8 | 35.3 | 105.3 |  |  | 93.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 127.6 | 173.4 | 171.1 | 200 | 267.5 | 74.3 | 36.1 | [6 empty] | 0.8 | 217.9 | 104.5 | 63.1 | 71.1 | 30.2 | 119.3 | 0 | 0 | 143.5 | 145 | 169.2 | 186.2 |  |  |  |  | 213.1 | 101.8 | 4.08 | 2.68 | 6 | 0 | 61.3 | 0 | 1.2 | 0 | 4.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 20.1 | 5.6 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 0 | 0 | 13 | 43.5 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.2 |  | 10 | 5.5 | 10.2 | 13.2 | 14.5 | 17.6 | 17.1 | 0 | 77.2 | 91.3 | 8.9 | 9.7 | 10.4 | 2.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.7 | 39.8 | 0 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.3 | 7.5 | 27.5 | 34.5 | 16.5 | 16.3 | 7.4 | 11.3 | 20 | 7769.31 | 20.3428 | 8.043 | 11.7905 | 9.8 | 26.9868 | 18.9346 |  | 15.9 | 111.7977
10/12/2025 | 21:00 | 203.3 | 623.4 | 212.7 |  |  | 90.5 | 206.6 | 27.2 | 0 | 184.6 | 206.2 | 0 |  | 212.1 |  | 318.5 | 9.9 |  |  |  |  | 167.8 | 9.9 | 6.1 | 17 | 7.1 | 15 | 126.1 |  |  |  |  | 110.9 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 149.2 | 46.9 | 143.3 | 26.3 | 18.3 | 17.7 | 92.7 | 185.87 | 181.51 | 187.65 | 109.1 | 0 | 28 | 3.8 | 35.3 | 73 |  |  | 93.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 127.8 | 173.2 | 170.9 | 200 | 267.2 | 74.1 | 36.2 | [6 empty] | 0.8 | 156.9 | 93 | 63.2 | 70.9 | 29.8 | 119.5 | 0 | 0 | 143.7 | 145 | 169.2 | 186.4 |  |  |  |  | 213.3 | 101.9 | 5.1 | 2.74 | 6 | 0 | 49.8 | 0 | 0.9 | 0 | 4.8 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 20.2 | 4.9 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 0 | 0 | 12.8 | 37.5 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.2 |  | 10 | 5.8 | 10.3 | 13.2 | 14.5 | 19.4 | 16.6 | 0 | 63.1 | 88.4 | 9.4 | 6.8 | 10.4 | 2.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.7 | 30.4 | 0 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.3 | 6.8 | 27.8 | 34.8 | 16 | 17.7 | 7 | 11.4 | 19.5 | 7774.17 | 20.2783 | 8.041 | 11.8042 | 9.7 | 26.9455 | 18.9349 |  | 15.9 | 111.6039
10/12/2025 | 21:30 | 200.5 | 620.3 | 212.8 |  |  | 89.4 | 206 | 27.1 | 0 | 184.1 | 207 | 0.1 |  | 211.1 |  | 318.2 | 9.9 |  |  |  |  | 165.9 | 7 | 6 | 16.9 | 6.9 | 15 | 125.3 |  |  |  |  | 110.5 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 147.4 | 45.3 | 143 | 26 | 18.3 | 17.6 | 90.5 | 184.2 | 182.12 | 187.73 | 107.7 | 0 | 27.7 | 3.8 | 34.3 | 68.4 |  |  | 92.8 |  |  | 46.9 |  |  |  | 127.4 | 173.4 | 171.1 | 200 | 267.7 | 74.6 | 36.1 | [6 empty] | 0.8 | 147.4 | 88.8 | 62.8 | 70.8 | 29.6 | 49.1 | 0 | 0 | 144 | 145.3 | 169.5 | 186.2 |  |  |  |  | 212.7 | 101.8 | 5.15 | 2.56 | 6 | 0 | 53.6 | 0 | 1.9 | 0 | 4.8 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 20 | 5 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 0 | 0 | 7.8 | 29 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.2 |  | 10 | 6 | 10.1 | 13 | 14.7 | 16 | 21.7 | 0 | 71.2 | 95.4 | 8.8 | 7.2 | 10.4 | 2.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.6 | 35.5 | 0 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.3 | 7.9 | 27.7 | 34.7 | 16.4 | 17.7 | 8.5 | 11.3 | 18.2 | 7671.06 | 20.7271 | 8.042 | 11.8365 | 9.7 | 26.9382 | 18.9354 |  | 16 | 112.1792
10/12/2025 | 22:00 | 204.2 | 619.7 | 212.2 |  |  | 90.1 | 205.9 | 27.1 | 0 | 184.5 | 206.9 | 177.9 |  | 209.8 |  | 318.5 | 9.9 |  |  |  |  | 164 | 7 | 6 | 17 | 6.8 | 15 | 125.3 |  |  |  |  | 110.7 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 45.6 | 143.5 | 25.4 | 18.3 | 17.5 | 90.7 | 184.92 | 181.54 | 187.6 | 108.1 | 0 | 26.4 | 3.8 | 34.4 | 41.3 |  |  | 44.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 127.6 | 173.2 | 170.9 | 200 | 267.9 | 74.3 | 36.2 | [6 empty] | 0.8 | 82.8 | 81.2 | 63 | 71 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 145.5 | 169.3 | 186.3 |  |  |  |  | 213.1 | 101.7 | 5.35 | 2.54 | 6.2 | 0 | 58.3 | 0 | 2.3 | 0 | 4.8 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 20 | 5.1 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 0 | 0 | 9.8 | 34.5 | 0 | 2.5 | 20 | 2.2 |  | 10 | 5.9 | 10.1 | 13 | 14.4 | 19.7 | 21.1 | 0 | 58 | 97 | 8.5 | 4 | 10.4 | 2.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.4 | 39.1 | 0 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.3 | 7.7 | 27.7 | 34.7 | 16 | 18.3 | 8.6 | 11.3 | 19.5 | 7656.65 | 21.7935 | 8.04 | 11.8417 | 9.6 | 27.0471 | 18.9353 |  | 15.9 | 113.1577
10/12/2025 | 22:30 | 199.5 | 620.7 | 214.3 |  |  | 87.1 | 113.5 | 27.2 | 0 | 185 | 207 | 205.6 |  | 212.2 |  | 319.9 | 9.6 |  |  |  |  | 163.9 | 6.4 | 5.7 | 16.9 | 6.8 | 15 | 124.9 |  |  |  |  | 110 | 89.3 |  |  |  | 6.5 | 145.9 | 45.1 | 134.2 | 27.3 | 18.3 | 17.4 | 88.3 | 184.15 | 180.58 | 187.61 | 109.1 | 37.2 | 26.2 | 3.8 | 34.1 | 155.9 |  |  | 44 |  |  | 47.3 |  |  |  | 125.8 | 174.4 | 171.6 | 200 | 267.9 | 75 | 36.4 | [6 empty] | 0.8 | 254.9 | 104.8 | 61.9 | 71.9 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 146.1 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 213.2 | 101.9 | 1.89 | 2.47 | 6.1 | 0 | 51.7 | 0 | 2.4 | 0 | 3.8 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 20.3 | 5.3 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 0 | 0 | 13.3 | 41.7 | 0 | 2.5 | 11 | 2.2 |  | 9.9 | 5.9 | 9.4 | 12.9 | 14.3 | 22.8 | 19.1 | 0 | 54.1 | 94 | 5.9 | 3.8 | 10.4 | 2.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.2 | 50.1 | 0 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.2 | 8.2 | 28.1 | 35 | 16.2 | 18.3 | 7.2 | 11.3 | 20.1 | 7606.7 | 22.2876 | 8.038 | 11.833 | 9.7 | 27.0665 | 18.9347 |  | 15.9 | 113.7598
10/12/2025 | 23:00 | 205.2 | 626.8 | 211.7 |  |  | 90 | 116.4 | 27 | 0 | 184.7 | 207.5 | 203.8 |  | 211.5 |  | 381.2 | 10 |  |  |  |  | 158.6 | 7.1 | 5.2 | 16.9 | 7 | 14.93 | 87.38 |  |  |  |  | 111 | 60.9 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 47.5 | 136.9 | 28.4 | 18.2 | 17.4 | 94.5 | 185.14 | 183.2 | 186.31 | 109.4 | 15.7 | 26.6 | 3.8 | 35 | 86.9 |  |  | 45.9 |  |  | 47.3 |  |  |  | 127.9 | 165.3 | 165.2 | 163.6 | 237.8 | 74.5 | 36.4 | [6 empty] | 0.8 | 166.1 | 100 | 63.4 | 73.1 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 145.5 | 170 | 0 |  |  |  |  | 213.6 | 102.1 | 4.21 | 2.54 | 6.2 | 0 | 50.9 | 0 | 3 | 0 | 4.4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 20.4 | 5.3 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 0 | 0 | 11.2 | 34 | 0 | 2.5 | 10.4 | 2.2 |  | 9.9 | 5.9 | 9.7 | 13.4 | 14.3 | 24.6 | 20.8 | 0 | 49.7 | 79.8 | 4.7 | 5.1 | 10.4 | 2.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.7 | 40.2 | 0 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18 | 8.6 | 28 | 34.9 | 16.6 | 18.3 | 9.3 | 11.4 | 19.7 | 7344.41 | 22.3486 | 8.071 | 11.8358 | 9.8 | 27.0239 | 18.935 |  | 4.9 | 102.9142
10/12/2025 | 23:30 | 199.4 | 613.1 | 212 |  |  | 87.4 | 102.2 | 27.4 | 0 | 184.9 | 208.1 | 205.4 |  | 210.5 |  | 220.7 | 9.6 |  |  |  |  | 163.2 | 6 | 4.7 | 16.9 | 7 | 14.44 | 85.52 |  |  |  |  | 109 | 60.7 |  |  |  | 6.5 | 145.8 | 48.5 | 120 | 28 | 18.2 | 17.4 | 88.7 | 180.86 | 176.52 | 187.53 | 106 | 17.3 | 25.8 | 3.8 | 34 | 39.3 |  |  | 42.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 124.9 | 174.3 | 171.8 | 200 | 268.4 | 74.9 | 36.4 | [6 empty] | 0.7 | 81.7 | 77.3 | 61 | 75.4 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 145.8 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 213.6 | 102.2 | 3.96 | 2.43 | 6.1 | 0 | 54.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.5 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 19.8 | 5.4 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 0 | 0 | 12.2 | 37.4 | 0 | 2.5 | 10.4 | 2.2 |  | 9.9 | 6.1 | 9.3 | 12.7 | 15 | 20 | 26.2 | 0 | 57.4 | 79.4 | 6.7 | 4.9 | 10.4 | 2.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.2 | 55.6 | 0 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.4 | 7.5 | 28 | 35 | 13.5 | 18.3 | 8.9 | 11.3 | 18.6 | 7062.56 | 23.8542 | 8.092 | 11.8353 | 9.7 | 27.0083 | 18.9396 |  | 4.9 | 104.3294
11/12/2025 | 00:00 | 206.3 | 550.8 | 185.6 |  |  | 90.8 | 112.5 | 27.4 | 0 | 184.3 | 206.2 | 203.2 |  | 210.4 |  | 230.4 | 9.9 |  |  |  |  | 168.3 | 8 | 4.9 | 16.9 | 4.64 | 14.06 | 86.97 |  |  |  |  | 110.8 | 61.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49 | 136.3 | 31.7 | 18.3 | 17.3 | 90.1 | 183.79 | 179.98 | 187.28 | 110.2 | 19.1 | 26.7 | 3.8 | 35.2 | 75.8 |  |  | 46.2 |  |  | 46.4 |  |  |  | 128.3 | 172.9 | 170.6 | 200 | 268.4 | 74.3 | 36.4 | [6 empty] | 0.7 | 165.6 | 94.1 | 63.4 | 75 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 143.6 | 145 | 156.2 | 0 |  |  |  |  | 213.6 | 102.1 | 2.79 | 2.46 | 6.2 | 0 | 54 | 0 | 2.6 | 0 | 4.4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 20.3 | 5.4 | 15.2 | 2.9 | 18.2 | 0 | 0 | 12.2 | 42.2 | 0 | 2.5 | 10.4 | 2.2 |  | 9.9 | 6.1 | 9.8 | 13.2 | 14.8 | 20 | 23.6 | 0 | 37.2 | 74.9 | 5.2 | 3.2 | 10.4 | 2.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.2 | 44.3 | 0 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 18.3 | 7.9 | 27.5 | 34.5 | 16 | 18.4 | 8.5 | 11.4 | 20.8 | 6983.27 | 23.5302 | 7.592 | 11.8387 | 9.6 | 27.01 | 18.941 |  | 4.9 | 103.412
EJEC |  | 4860.75 | 10399.8 | 3428.8 | 0 | 0 | 2159.7 | 2829.75 | 763.65 | 116.85 | 4299.85 | 4921.7 | 498 | 0 | 5012 | 0 | 1513.5 | 233.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977.55 | 185.3 | 128.2 | 401.7 | 164.97 | 353.265 | 2223.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653.65 | 1745.6 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1367.8 | 1221.55 | 2326.85 | 713 | 361.4 | 396.45 | 2180.55 | 4390.93 | 4378.03 | 4448.59 | 2589.4 | 214.25 | 623.1 | 94.1 | 804.4 | 1690.9 | 0 | 0 | 1609.05 | 0 | 0 | 978.05 | 0 | 0 | 0 | 2753.7 | 3991.85 | 3956.45 | 4267.7 | 6114.7 | 1771.4 | 862.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 3527.85 | 1935.95 | 1519.85 | 1606.3 | 716.35 | 1965.95 | 781.85 | 907 | 3442.5 | 3472.65 | 4054.05 | 3928.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077.45 | 2420.25 | 98.62 | 27.135 | 149.8 | 8.4 | 1851.15 | 846.45 | 111.05 | 3 | 54.7 | 237.85 | 0 | 2252.4 | 28.8 | 33.3 | 83.7 | 486.35 | 146.15 | 367.45 | 69.1 | 437.45 | 166.15 | 202.4 | 438.9 | 1423.9 | 158.35 | 55.3 | 365.3 | 45.25 | 0 | 216.6 | 135.4 | 256.55 | 349.55 | 361.85 | 478.85 | 795.15 | 385.1 | 1375.1 | 1790.4 | 188.6 | 134.3 | 249.6 | 77.25 | 196.75 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 128.1 | 2731.85 | 134.35 | 1502.4 | 13.8 | 1639.05 | 1622.45 | 1162.9 | 44.9 | 36 | 28.7 | 29 | 136.25 | 0 | 442.7 | 177.3 | 663.3 | 831.05 | 387.7 | 294.1 | 194.65 | 269.6 | 472.25 | 174053.475 | 490.3268 | 99.344 | 276.3682 | 239.05 | 640.4295 | 454.4026 | 0 | 171.75 | 2371.6711

## REACTIVA
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [167 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
10/12/2025 | 00:30 | 42.2 | -9.6 | -4.5 |  |  | -11.1 | 8 | 0 | 0 | -19.2 | -24 | 0 |  | -1 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 17.5 | 1 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 5.6 | 2.8 |  |  |  |  | 7.4 | -13.6 |  |  |  | -1 | 0 | 1.5 | 4.6 | -0.9 | 0 | 1.9 | 1.2 | 12.9 | -18.7 | -40.6 | 1.5 | 0 | 4.9 | 0.9 | -0.1 | 4.6 |  |  | -3.6 |  |  | -1 |  |  |  | 6.9 | -38.3 | -55.3 | 0 | 9.4 | 9.1 | -2.8 | [6 empty] | -0.7 | 25.6 | 15.4 | -1.2 | 1 | -2 | -22.2 | 6.1 | 5.4 | 4 | 6.5 | -36.4 | -27.8 |  |  |  |  | -10.2 | -17.2 | -1 | 0 | 0.4 |  | -10.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | -3.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -1.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 |  | 1.5 | 0 | -3.2 | -3.7 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -5.8 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 1.8 | 13.6 | 0 | 3.1 | 1.7 | 3.4 | 4.1 |  | -145.3 | 2.1151 | 0 | 2.528 | 1.3 | 0.18773 | 1.2458 |  | 1 | 8.3766
10/12/2025 | 01:00 | 39.1 | -37.1 | -10 |  |  | -13.9 | -7.1 | 0 | 0 | -23.5 | -29.4 | 0 |  | -4.3 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.7 | 1 | 0.3 | 2.1 | -3.4 | 5.4 | 1.5 |  |  |  |  | 6.5 | -14.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2 | 4.8 | -0.8 | 0 | 2 | 1.5 | 7.8 | -24 | -45.5 | 2.9 | 0 | 3.6 | 0.9 | -0.1 | 3.3 |  |  | -6.4 |  |  | -2.4 |  |  |  | 5.1 | -42.4 | -58.4 | 0 | 7.2 | 7.6 | -3.7 | [6 empty] | -0.7 | 25.5 | 15.3 | -1.1 | 1 | -2.1 | -25.4 | 5.3 | 6.2 | -1.3 | 1.2 | -44 | -34.5 |  |  |  |  | -13.1 | -18.9 | -1 | 0 | 0.4 |  | -11.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | -4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -1.5 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | 1.5 | 0 | -5.1 | -6.1 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -6.3 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 2.1 | 12.9 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 4.1 |  | -292.5 | 2.0484 | 0 | 2.4765 | 1.4 | 0.18105 | 1.4586 |  | 1 | 8.5645
10/12/2025 | 01:30 | 35 | -40.9 | -11.3 |  |  | -13.7 | -0.3 | 0 | 0 | -27.1 | -33.8 | 0 |  | -5.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | -3.4 | 5.2 | 0.4 |  |  |  |  | 5.3 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2 | 4.6 | -0.9 | -0.9 | 2.1 | 1.6 | 5.7 | -25.9 | -47 | 0.9 | 0 | 3.5 | 0.9 | -0.1 | 4.3 |  |  | -8.6 |  |  | -2.3 |  |  |  | 3.3 | -45.5 | -59.8 | -0.4 | 2.2 | 6.6 | -4.4 | [6 empty] | -0.7 | 24 | 15.6 | -1.5 | 1 | -1.9 | -26.7 | 5.5 | 5.7 | -3.1 | -0.5 | -46.6 | -38.3 |  |  |  |  | -14.8 | -19.9 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | -11.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | -5.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -1.5 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | 1.5 | 0 | -6.8 | -7.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -7.3 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.7 | 2.1 | 12.9 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 4.1 |  | -338.8 | 1.8722 | 0 | 2.383 | 1.3 | 0.16652 | 1.422 |  | 0.9 | 8.0437
10/12/2025 | 02:00 | 39.4 | -49.6 | -12.3 |  |  | -14.9 | -9 | 0 | 0 | -28.9 | -34.3 | 0 |  | -8.1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | -3.5 | 5.2 | 0.7 |  |  |  |  | 6.6 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.9 | 5 | -1 | -1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | -29.8 | -41.6 | 0.8 | 0 | 2.3 | 0.9 | -0.1 | 4.1 |  |  | -10.8 |  |  | -2.5 |  |  |  | 1.3 | -47.1 | -62 | -2.9 | 1.5 | 5.8 | -4.6 | [6 empty] | -0.7 | 25.8 | 15.3 | -1.3 | 1 | -2.1 | -29.4 | 5.8 | 4.9 | -9.2 | -6.7 | -33.4 | -42.6 |  |  |  |  | -18.3 | -21.7 | -0.7 | 0 | 0.4 |  | -13.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | -6.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -1.5 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 1.5 | 0 | -6 | -7.3 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.9 | 12.7 | 0.5 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 4.1 |  | -384.6 | 1.6878 | 0 | 2.5775 | 1.4 | 0.17324 | 1.4723 |  | 1 | 8.3109
10/12/2025 | 02:30 | 34.5 | -60.2 | -14 |  |  | -16.5 | -11.8 | 0 | 0 | -30.3 | -35.7 | 0 |  | -7.9 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 14.2 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | -3.5 | 5 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.1 | 5.7 | -0.8 | -0.8 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | -31 | -42.6 | 0.5 | 0 | 2 | 0.9 | 0 | 3.4 |  |  | -9 |  |  | -3 |  |  |  | 0.8 | -46.8 | -60.1 | 0 | 2.6 | 5.9 | -5 | [6 empty] | -0.7 | 18.9 | 15.6 | -1.6 | 1 | -2.2 | -29.8 | 5.7 | 4.7 | -11 | -8.4 | -36.2 | -43.6 |  |  |  |  | -19.6 | -22.6 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | -13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | -6.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.5 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 0.3 |  | 1.5 | 0 | -8.6 | -9.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.4 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 2 | 12.5 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 4.1 |  | -433.6 | 1.7126 | 0 | 2.7105 | 1.4 | 0.17626 | 1.5553 |  | 1 | 8.5546
10/12/2025 | 03:00 | 38.4 | -54.7 | -13 |  |  | -16.5 | -3.5 | 0 | 0 | -26.9 | -37.5 | 0 |  | -6.7 |  | 0 | -0.3 |  |  |  |  | 15.7 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | -3.6 | 5 | 1.4 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.3 | 0 | -0.8 | -0.8 | 2.1 | 0.2 | 3.9 | -27.6 | -39.3 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.9 | -0.1 | -1.1 |  |  | -9 |  |  | -3.8 |  |  |  | 1.4 | -44.4 | -59.2 | -0.5 | 2.4 | 6.6 | -4.5 | [6 empty] | -0.7 | 15.7 | 15.4 | -1 | 0.9 | -2.1 | -28.2 | 6 | 5.2 | -8.4 | -5.9 | -32 | -44.5 |  |  |  |  | -18.9 | -22.3 | -0.7 | 0 | 0.4 |  | -13.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | -5.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | 1.5 | 0 | -6.4 | -8.1 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.5 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 1.8 | 12.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 3 | 4.1 |  | -389 | 1.7627 | 0 | 2.6975 | 1.4 | 0.17839 | 1.5584 |  | 1 | 8.597
10/12/2025 | 03:30 | 40.9 | -45.2 | -12 |  |  | -14 | -2.3 | 0 | 0 | -27.8 | -31.2 | 0 |  | -7.3 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 17.5 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 5.1 | 1.9 |  |  |  |  | 6.5 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.3 | 0 | -1 | -0.7 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | -29.7 | -41.7 | 1.5 | 0 | 3 | 0.9 | 0 | 3.1 |  |  | -9 |  |  | -2.1 |  |  |  | 0.9 | -45.6 | -60.6 | -1 | 2.9 | 6.3 | -4.6 | [6 empty] | -0.7 | 14.2 | 16 | -1.2 | 0.9 | -2.1 | -29.6 | 6.1 | 4.9 | -10.3 | -7.7 | -35.3 | -41 |  |  |  |  | -20.1 | -23 | -0.6 | 0 | 0.4 |  | -13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | -5.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2.5 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | 1.5 | 0 | -5.4 | -6.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.1 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 1.8 | 12.7 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.8 | 4 |  | -368.6 | 1.6398 | 0 | 2.372 | 1.4 | 0.17209 | 1.561 |  | 1 | 8.1448
10/12/2025 | 04:00 | 42 | -43.8 | -11.6 |  |  | -13.2 | 0.2 | 0 | 0 | -27.9 | -32.2 | 0 |  | -7.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.9 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | -3.4 | 5.3 | 2.1 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.7 | 0 | -1 | -0.8 | 2.1 | 1 | 3.2 | -28.3 | -40.6 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0.9 | -0.1 | 2 |  |  | -9 |  |  | -2.6 |  |  |  | 0.5 | -46.1 | -61.2 | -1.6 | 4.2 | 6.2 | -4.6 | [6 empty] | -0.7 | 14.7 | 15.5 | -0.7 | 1 | -2.1 | -29.2 | 6.2 | 5 | -9.2 | -6.1 | -33.4 | -41.3 |  |  |  |  | -19.6 | -22.6 | -0.7 | 0 | 0.4 |  | -12.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | -4.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.6 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.5 |  | 1.5 | 0 | -5.1 | -6.1 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.9 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.9 | 12.8 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | 4.1 |  | -355.4 | 1.7116 | 0 | 2.169 | 1.4 | 0.16179 | 1.5977 |  | 1 | 8.0401
10/12/2025 | 04:30 | 42.7 | -41.5 | -12 |  |  | -12.7 | -2.2 | 0 | 0 | -29.3 | -28.8 | 0 |  | -7.4 |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 16.6 | 1.9 | 1.1 | 2.1 | -3.4 | 5.4 | 3.9 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.5 | 1.8 | -0.5 | -0.8 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | -28.5 | -40.4 | 3 | 0 | 4.1 | 0.9 | 0 | 7.8 |  |  | -9 |  |  | -1.9 |  |  |  | -0.8 | -44.8 | -58.9 | 0 | 4.4 | 6 | -4.5 | [6 empty] | -0.7 | 14.5 | 15.3 | -1.6 | 1 | -2 | -29.1 | 6.1 | 5 | -9.1 | -6.6 | -34.3 | -37.4 |  |  |  |  | -18.6 | -22.1 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | -12.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | -5.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 |  | 1.5 | 0 | -6.2 | -7.2 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.6 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.9 | 12.7 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 4.1 |  | -333 | 1.959 | 0 | 2.537 | 1.4 | 0.15507 | 1.5283 |  | 1 | 8.5794
10/12/2025 | 05:00 | 37.5 | -47.9 | -12.5 |  |  | -13.9 | -12.2 | 0 | 0 | -29.5 | -33.1 | 0 |  | -6.9 |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 15.4 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | -3.4 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | 5.3 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.8 | 3.9 | -0.8 | -0.8 | 2 | 1 | 2.7 | -28.8 | -40.5 | 0.2 | 0 | 3.2 | 0.9 | 0 | 4.3 |  |  | -9 |  |  | -2.7 |  |  |  | 0.3 | -46.7 | -59.9 | -0.7 | 2.2 | 6.1 | -4.9 | [6 empty] | -0.7 | 14.5 | 16 | -1.4 | 1 | -2.1 | -28.9 | 6.1 | 5 | -9 | -6.5 | -33.5 | -39.9 |  |  |  |  | -17.8 | -21.7 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | -12.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | -5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.3 |  | 1.5 | 0.3 | -7.4 | -8.4 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.5 |  | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.8 | 12.8 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 4 |  | -377 | 1.4464 | 0 | 2.234 | 1.3 | 0.16636 | 1.4202 |  | 1 | 7.567
10/12/2025 | 05:30 | 37.8 | -41.4 | -10.3 |  |  | -12.1 | -4.8 | 0 | 0 | -25.3 | -38.4 | 0 |  | -6.8 |  | 0 | -0.2 |  |  |  |  | 15.8 | 1.7 | 0.9 | 2 | -3.4 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  | 5.9 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | -0.7 | -0.6 | 2 | 0.1 | 5.2 | -26.5 | -38.1 | -1.3 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.1 |  |  | -9 |  |  | -2.3 |  |  |  | 2.4 | -42.8 | -58.9 | 0 | 5 | 7.1 | -4 | [6 empty] | -0.7 | 14.6 | 16.9 | -0.3 | 1 | -1.9 | -26.4 | 6.7 | 5.7 | -7.3 | -5 | -30.5 | -44.3 |  |  |  |  | -17.1 | -21.2 | -0.7 | 0 | 0.4 |  | -15 | 0.2 |  |  | 0 | -0.1 |  | -0.1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -1.1 | -5.6 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.3 |  | 1.5 | -0.2 | -6.1 | -7.1 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 10.7 | 0 | 2.2 | -0.2 | -8.4 |  | 4.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.9 | 12.9 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 3 | 4.1 |  | -319.8 | 1.332 | 0 | 2.2005 | 1.4 | 0.17294 | 1.4267 |  | 0.9 | 7.4322
10/12/2025 | 06:00 | 30.4 | -79.3 | -17.8 |  |  | -11.3 | -13.7 | 0 | 0 | -31.4 | -35.5 | 0 |  | -11.3 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | -3.4 | 5.4 | -1.4 |  |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | 4 | 3.8 | -1.2 | -1.2 | 2 | 1.6 | -10.5 | -35.7 | -46.9 | -0.8 | 0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 4.5 |  |  | -8.6 |  |  | -0.7 |  |  |  | -1.8 | -50 | -64.8 | -5.4 | 2.7 | 4.6 | -5.4 | [6 empty] | -0.7 | 14.2 | 16.2 | -0.7 | 0.9 | -2.1 | -32.6 | 5.9 | 4.6 | -13 | -10.7 | -39.1 | -43.9 |  |  |  |  | -18.9 | -22.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | -20.1 | 0.7 |  |  | 0 | -0.1 |  | 1.3 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1 | -3 | -10.8 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -3 | 0.4 | -0.2 | 1.3 | 0.3 |  | 1.5 | 0.1 | -7.2 | -11.1 | 0 | 0 | 1.5 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 12.4 | 0 | 1.9 | -0.2 | -14.7 |  | -18.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 1.8 | 13.6 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 4.2 |  | -542 | 1.404 | 0 | 1.9355 | 1.4 | 0.18261 | 1.4305 |  | 1 | 7.3526
10/12/2025 | 06:30 | 35.2 | -73 | -17.4 |  |  | -8.5 | -3.2 | 0 | 0 | -27.5 | -31.5 | 0 |  | -9.1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 5.5 | 1.4 |  |  |  |  | 5.2 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 3.5 | 2.9 | -0.6 | -1 | 2 | 1 | -4.8 | -30 | -41.9 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0.9 | 0 | 2.5 |  |  | -8.3 |  |  | -0.2 |  |  |  | 3.4 | -46.1 | -63.3 | -4.2 | 0.3 | 5.4 | -4.3 | [6 empty] | -0.7 | 14.9 | 16.7 | -1.2 | 1 | -2 | -28.7 | 6.8 | 6 | -5.5 | -2.9 | -29 | -36.5 |  |  |  |  | -21.2 | -23.7 | -0.7 | 0 | 0.4 |  | -21.8 | 2.9 |  |  | 0 | -0.1 |  | 5.3 |  | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -3.1 | -11.3 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -3 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.3 |  | 1.5 | 1 | -7 | -9.3 | 0 | 0 | 1.5 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 10.2 | 0 | -0.2 | -0.2 | -16.6 |  | -30.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 1.7 | 14.3 | 0.5 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 4.1 |  | -438.2 | 1.3356 | 0 | 1.905 | 1.4 | 0.21045 | 1.0654 |  | 1 | 6.9165
10/12/2025 | 07:00 | 34 | -79.8 | -19 |  |  | -5.2 | 3.5 | 0 | 0 | -26.4 | -33.7 | 0 |  | -8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.4 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 5.7 | 3 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.7 | 3.7 | -0.6 | -1.3 | 2 | 2.2 | -3 | -28.3 | -40.2 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0 | 3.3 |  |  | -8.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.9 | -47.4 | -64.8 | -5.3 | 0.6 | 5.6 | -4.2 | [6 empty] | -0.7 | 21.3 | 16.6 | -0.9 | 1 | -2 | -26.7 | 7.2 | 6.5 | -2.7 | -0.2 | -25.1 | -38.2 |  |  |  |  | -19.3 | -22.6 | -1.4 | 0 | 0.4 |  | -20.5 | 6.1 |  |  | 0 | 0 |  | 21.4 |  | 0 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -3.2 | -12.7 | -1.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -3 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.5 |  | 1.5 | 2.3 | -8.8 | -11.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.2 | 0 | -3.3 | -0.2 | -17.1 |  | -35.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.8 | 14.7 | 0 | 4 | 2.1 | 2.9 | 4.1 |  | -404.5 | 1.4522 | 0 | 1.4455 | 1.4 | 0.28486 | 0.07088 |  | 1.1 | 5.7534
10/12/2025 | 07:30 | 35.6 | -62.4 | -16.5 |  |  | -3.8 | -5.8 | 0 | 0 | -24.9 | -24.5 | 0 |  | -1.9 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 16.5 | 0.9 | 0.3 | 2 | -3.4 | 5.8 | 5.2 |  |  |  |  | 7.6 | -9.4 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.1 | 3.2 | -0.7 | -0.9 | 2 | 2.2 | 5.4 | -20.1 | -32 | 2.4 | 0 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 4 |  |  | -4.9 |  |  | -0.2 |  |  |  | 6.5 | -36.3 | -54.5 | 0 | 13 | 8.6 | -2.7 | [6 empty] | -0.7 | 20.3 | 15.9 | -1.7 | 1 | -2.1 | -21.2 | 8.5 | 8.5 | 4.9 | 7.4 | -13 | -28.7 |  |  |  |  | -20.1 | -18.8 | -1.4 | 0 | 0.4 |  | -19.7 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 24.6 |  | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -2.9 | -10.9 | -3.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.7 |  | 1.5 | 2.8 | -6.9 | -7.9 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.9 | 0.2 | -3.8 | -0.2 | -15 |  | -33.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.8 | 1.7 | 14.1 | 0.4 | 4.6 | 2 | 2.7 | 4 |  | -239.2 | 1.6958 | 0 | 1.837 | 1.5 | 0.28302 | 0.08654 |  | 1 | 6.4024
10/12/2025 | 08:00 | 38.3 | -52.6 | -16.8 |  |  | -3.1 | 11.2 | 0 | 0 | -22.6 | -19.3 | 0 |  | -0.7 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 16.7 | 1.1 | 0.6 | 2 | -3.4 | 5.8 | 6.8 |  |  |  |  | 8.4 | -9.3 |  |  |  | -0.5 | 0 | 5.3 | 9.6 | -1 | -0.4 | 2 | 1.5 | 6.4 | -19.1 | -36.1 | 2.8 | 0 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 5.6 |  |  | -5.8 |  |  | -2.3 |  |  |  | 7.1 | -34.9 | -54 | 0 | 16 | 9.2 | -2.4 | [6 empty] | -0.7 | 25.7 | 15.7 | 0.7 | 6 | 1.9 | -20.6 | 8.6 | 8.7 | -0.6 | 1.9 | -21.3 | -24.1 |  |  |  |  | -25.5 | -17.9 | -1.3 | 0 | 0.4 |  | -17.8 | 8.6 |  |  | 0 | -0.1 |  | 27.5 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -3 | -11.4 | -3.4 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | 0.7 |  | 1.5 | 3.1 | -4.9 | -5.9 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.5 | 0.6 | -18.8 | -0.2 | -14.5 |  | -13.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |  | 1 | 1.7 | 11.9 | 0 | 4 | 1.5 | 2 | 4.1 |  | -178.1 | 2.0993 | 0 | 2.5305 | 1.4 | 0.27052 | 0.1623 |  | 1 | 7.4626
10/12/2025 | 08:30 | 37.2 | -40.7 | -10.8 |  |  | -0.4 | 6.8 | 0 | 5.2 | -7.4 | -17 | 0 |  | 5.7 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 18.5 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | -3.4 | 6.1 | 9.6 |  |  |  |  | 9.3 | -7.5 |  |  |  | -0.9 | 0 | 5.3 | 10.7 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 16 | -9.7 | -26.5 | 3.5 | 0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | -1.2 |  |  | -2.5 |  |  | -1.5 |  |  |  | 17.6 | -25.4 | -47.7 | 0 | 22.2 | 12.6 | -0.6 | [6 empty] | -0.7 | 26.4 | 18.1 | 2.1 | 4.2 | 4 | -13.3 | 10.2 | 11.1 | 10.6 | 13.1 | -4.3 | -15.6 |  |  |  |  | -17.4 | -13.1 | -1.3 | 0 | 0.4 |  | -15.5 | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 23.8 |  | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | -2.2 | -9.2 | -3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.9 |  | 1.5 | 3.3 | -2.7 | -3.7 | 0 | 0 | 1.5 | -0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9 | 1 | -15.1 | -0.2 | -10.3 |  | -3.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |  | 1.2 | 1.8 | 13.1 | 0.1 | 3.6 | 2 | 2.6 | 4.5 |  | 46 | 2.1543 | 0 | 2.4325 | 1.4 | 0.25824 | 0.18199 |  | 1.1 | 7.5271
10/12/2025 | 09:00 | 38.4 | -38.6 | -11.4 |  |  | 1.8 | 11.9 | 0 | 5.6 | -7.8 | -13.4 | 0 |  | 7.1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.5 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | -3.4 | 6.4 | 10.8 |  |  |  |  | 10 | -6.1 |  |  |  | -0.7 | 0 | 6.6 | 10.2 | 1.1 | 0 | 2.1 | 1.7 | 19.7 | -6 | -23.2 | 6.6 | 0 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 2.2 |  |  | 1.5 |  |  | -0.6 |  |  |  | 18.8 | -27.1 | -48.1 | 0 | 24 | 12.9 | -0.4 | [6 empty] | -0.6 | 26.6 | 17 | 9.8 | 4.2 | 3.9 | -11.3 | 10.8 | 11.8 | 17 | 19.5 | 5 | -3.2 |  |  |  |  | -12.4 | -10.1 | -1.4 | 0 | 0.4 |  | -14.9 | 8.9 |  |  | 0 | -0.1 |  | 28.3 |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | -2 | -8.5 | -3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.8 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  | 1.5 | 3.4 | -4.6 | -4.6 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.9 | 1.4 | -15 | -0.2 | -8.7 |  | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 |  | 1.2 | 1.8 | 13.9 | 0.1 | 3.9 | 2.6 | 3.6 | 4 |  | 161 | 2.4754 | -0.113 | 2.5385 | 1.5 | 0.25789 | 0.17355 |  | 1 | 7.8324
10/12/2025 | 09:30 | 47.1 | -25.9 | -10.5 |  |  | 2.2 | 5.4 | 0 | 0.7 | -4.1 | -5.3 | 0 |  | 8.9 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 21.3 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | -3.4 | 6 | 13.1 |  |  |  |  | 11.1 | -5 |  |  |  | -1 | 0 | 6.6 | 10.2 | 1 | 0.1 | 2.1 | 1 | 19.8 | -6.1 | -23.1 | 9.6 | 0 | 6.4 | 0.9 | 0 | 5 |  |  | 2.2 |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.2 | -22.4 | -45.8 | 0 | 29.2 | 13.5 | 0.3 | [6 empty] | -0.7 | 26.4 | 32.1 | 10.1 | 5.5 | 2 | -9 | 11 | 12.5 | 19.2 | 21.7 | 8.8 | 4.8 |  |  |  |  | -12 | -9.9 | -1.7 | 0 | 0.4 |  | -14.5 | 9.2 |  |  | 0 | 0 |  | 29.5 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | 0.1 | -9 | -3.6 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  | 1.5 | 3.5 | -1.8 | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | -0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.6 | 1.8 | -15.1 | -0.2 | -7.5 |  | -5.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.8 |  | 1.2 | 1.5 | 13.9 | 0.2 | 4.2 | 2.9 | 3.7 | 4.3 |  | 243.6 | 2.3535 | 0.401 | 2.7435 | 1.4 | 0.41353 | 0.52107 |  | 1 | 8.8326
10/12/2025 | 10:00 | 44.8 | -25.3 | -9 |  |  | -3.2 | 6.4 | 0 | 0.8 | -1.4 | -2.7 | 0 |  | 10.6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.7 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 5.9 | 14.5 |  |  |  |  | 11.9 | -4.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 7 | 19.4 | 1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 23 | -2.9 | -19.7 | 11.3 | 0 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 4 |  |  | 2.6 |  |  | -0.3 |  |  |  | 11.3 | -20 | -43.7 | 0 | 31.4 | 14.5 | 0.8 | [6 empty] | -0.7 | 49.6 | 31.5 | 9.4 | 5.5 | 1.8 | -6.1 | 11.2 | 12.8 | 21.2 | 23.8 | 12.1 | 8 |  |  |  |  | -8.3 | -7.7 | -1.8 | 0 | 0.4 |  | -14.6 | 9.4 |  |  | 0 | -0.1 |  | 32.2 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | 0.4 | -8.7 | -3.6 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 |  | 1.5 | 3.6 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.5 | 2.2 | -15.9 | -0.1 | -4.1 |  | -2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.3 |  | 1.2 | 0.6 | 13.4 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 4.2 | 4.1 |  | 323 | 2.6825 | 0.461 | 2.9555 | 1.2 | 1.2559 | 2.6752 |  | 1.1 | 12.3301
10/12/2025 | 10:30 | 47.6 | -23.6 | -9.5 |  |  | -8.3 | -1.5 | 0 | 1.4 | 0.4 | -4.4 | 0 |  | 10.6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.8 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | -3.4 | 6.1 | 15.4 |  |  |  |  | 12.8 | -1.7 |  |  |  | -1 | 0 | 7.3 | 19.9 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.8 | 21.4 | -4.5 | -21.3 | 10.3 | 0 | 2.5 | 1 | 0.1 | 4 |  |  | 2 |  |  | -5 |  |  |  | 11.7 | -17.9 | -43.7 | 0 | 33.1 | 14.3 | 1.2 | [6 empty] | -0.7 | 98.7 | 53.9 | 10.1 | 12.7 | 2 | -7.9 | 10.8 | 12.1 | 39.9 | 42.3 | 2.5 | 0.7 |  |  |  |  | -9.2 | -8 | -1.8 | 0 | 0.4 |  | -15.8 | 9.4 |  |  | 0 | 0 |  | 32.4 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | 0.4 | -8.5 | -3.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.7 |  | 1.5 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.2 | 2.6 | -13.7 | -0.2 | -0.1 |  | -10.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.7 |  | 1 | 1.7 | 10.4 | 0.2 | 2 | 2 | 3.8 | 4.1 |  | 407.5 | 2.7713 | 0.292 | 2.9315 | 1.4 | 1.2494 | 2.673 |  | 1 | 12.3172
10/12/2025 | 11:00 | 46.9 | 33 | 18.3 |  |  | -7.6 | 0.5 | 0 | 0 | -4.1 | -8.9 | 0 |  | 8.6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.6 | 1.1 | 0.3 | 2 | -3.4 | 6.2 | 15.6 |  |  |  |  | 13.8 | -2.1 |  |  |  | -0.8 | 0 | 7 | 19.9 | 0.9 | -0.1 | 2.3 | 1.9 | 19.7 | -6.2 | -23.1 | 8.5 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 4 |  |  | -0.4 |  |  | -4.5 |  |  |  | 6 | -22.2 | -45.7 | 0 | 29.7 | 13.6 | 0.3 | [6 empty] | -0.7 | 98.5 | 54.4 | 10 | 12.7 | 7.9 | -9.7 | 10.5 | 11.6 | 38.9 | 41.5 | 1.7 | -3 |  |  |  |  | -12 | -9.7 | -1.8 | 0 | 0.4 |  | -15.2 | 9.5 |  |  | 0 | 0 |  | 33 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -0.2 | -9.5 | -3.8 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.7 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.7 |  | 1.5 | 3.7 | -3.4 | -4.2 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.2 | 3 | -23.4 | -0.2 | -4.1 |  | -17 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.9 |  | 1 | 1 | 10.7 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 4.2 | 4 |  | 413.3 | 2.4062 | 0.208 | 2.736 | 1.2 | 1.2584 | 2.6899 |  | 1.1 | 11.5984
10/12/2025 | 11:30 | 47.4 | 46.3 | 21.1 |  |  | -6.7 | -0.1 | 2.9 | 0 | -2.7 | -6.7 | 0 |  | 9.6 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 17.3 | 1.3 | 0.5 | 2 | -3.4 | 6.1 | 14 |  |  |  |  | 12.7 | -1.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 6.1 | 20.2 | 1.1 | -0.4 | 2.3 | 1.3 | 20.5 | -5.5 | -22.1 | 8 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 4.5 |  |  | 0.5 |  |  | -4 |  |  |  | 3.5 | -20.7 | -44.4 | 0 | 30.1 | 14 | 0.6 | [6 empty] | -0.7 | 98.9 | 54.6 | 10.1 | 12.7 | 8.1 | -9.4 | 10.5 | 11.6 | 40.1 | 42.7 | 2.7 | -1.8 |  |  |  |  | -9.9 | -8.5 | -1.9 | 0 | 0.4 |  | -15.4 | 9.4 |  |  | 0 | 0 |  | 32.9 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 0.1 | -9.3 | -3.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.7 |  | 1.5 | 3.8 | -1.1 | -1.9 | 0 | 0 | 1.5 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.2 | 3.1 | -19.4 | -0.2 | -5.8 |  | -1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 3 |  | 1 | 1.7 | 11.1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 3.2 | 4.3 |  | 472.5 | 2.2409 | 0.669 | 2.763 | 1.2 | 1.2627 | 2.7035 |  | 1 | 11.8391
10/12/2025 | 12:00 | 46.5 | 36.5 | 17.2 |  |  | -7.2 | 5.9 | 0.9 | 0 | -3.1 | -8 | 0 |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.4 | 1.3 | 0.4 | 2 | -3.4 | 6.6 | 18.1 |  |  |  |  | 11.8 | -1.6 |  |  |  | -1.6 | 0 | 5.5 | 19.9 | 1.1 | -1.6 | 2.5 | 1.5 | 19.5 | -6.3 | -23 | 7.6 | 0 | 2.1 | 0.9 | -0.1 | 3.1 |  |  | 0 |  |  | -5 |  |  |  | 1 | -21.4 | -44.6 | 0 | 31.8 | 13.9 | 0.5 | [6 empty] | -0.7 | 97.5 | 54.4 | 9.9 | 12.7 | 7.9 | -10.9 | 10.2 | 11.1 | 39 | 41.7 | 0.8 | -4.6 |  |  |  |  | -10.3 | -8.7 | -2.2 | 0 | 0.4 |  | -16.7 | 9.4 |  |  | 0 | 0 |  | 33.2 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -0.1 | -9.8 | -3.9 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -2.6 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.7 |  | 2.5 | 3.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0.4 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.6 | 3.2 | -17.9 | -0.2 | -7.5 |  | -0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 3.1 |  | 1 | 1.4 | 10.7 | 0.1 | 3.6 | 1.3 | 3.9 | 4.3 |  | 443.6 | 2.2359 | 0.517 | 2.629 | 1.2 | 1.2613 | 2.6951 |  | 1 | 11.5383
10/12/2025 | 12:30 | 45.5 | 27.6 | 18.4 |  |  | -8.8 | -7.6 | 0 | 0 | -3.7 | -12.2 | 0 |  | 8.4 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 13.7 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 6.5 | 17.3 |  |  |  |  | 10.7 | -2.3 |  |  |  | -1.8 | 0 | 4.4 | 20 | 1.1 | -1.6 | 2.4 | 1.9 | 17.8 | -8.1 | -24.7 | 4.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 |  |  | -1.2 |  |  | -5.5 |  |  |  | -0.5 | -20.5 | -45.2 | 0 | 29.7 | 13.6 | 0.5 | [6 empty] | -0.7 | 99.6 | 21.3 | 10.2 | 3.5 | 7.9 | -12.1 | 10.4 | 11.3 | 36.9 | 39.5 | -1.7 | -8.8 |  |  |  |  | -12.5 | -10 | -2.1 | 0 | 0.4 |  | -17.5 | 8.9 |  |  | 0 | 0 |  | 33.6 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -0.1 | -10.2 | -3.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.5 |  | 8.1 | 3.5 | -1.2 | -1.9 | 0 | 0 | 1.5 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.8 | 3.1 | -15 | -0.2 | -5.6 |  | -11.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 3.1 |  | 0.8 | 1.5 | 10.4 | 0.1 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.3 |  | 327.4 | 1.746 | -0.781 | 2.3955 | 1.2 | 1.2588 | 2.6888 |  | 1 | 9.5081
10/12/2025 | 13:00 | 45.1 | 19.4 | 14.8 |  |  | -11.4 | -10.4 | 0 | 0 | -7.4 | -11.6 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 0.8 | 0.1 | 2 | -3.4 | 4.4 | 16.1 |  |  |  |  | 9.1 | -3 |  |  |  | -1.4 | 0 | 4.3 | 19 | 1.4 | -1.9 | 2.5 | 0.9 | 14 | -11.9 | -28.7 | 6.5 | 3.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 5.9 |  |  | -3 |  |  | -5.5 |  |  |  | -3.1 | -24.6 | -48.1 | 0 | 24.9 | 11.8 | -0.3 | [6 empty] | -0.7 | 98.2 | 21.4 | 9.5 | 3.6 | 8 | -14.5 | 10 | 10.2 | 32.6 | 35.2 | -8.6 | -8.6 |  |  |  |  | -15.5 | -11.7 | -2.1 | 0 | 0.4 |  | -17.7 | 6.9 |  |  | 0 | -0.1 |  | 28.9 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -0.4 | -11.5 | -3.9 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 15.3 | 3.5 | -4.7 | -4.4 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8 | 2.9 | -16.3 | -0.2 | -4.9 |  | -16.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.8 |  | 0.6 | 1.5 | 10.1 | 0.4 | 2.9 | 0 | 4 | 3.9 |  | 232.4 | 1.8341 | -0.981 | 3.1275 | 1.2 | 1.2605 | 2.6864 |  | 0.9 | 10.0274
10/12/2025 | 13:30 | 46.6 | 15.9 | 15.4 |  |  | -11.5 | -4.9 | 0 | 0 | -7.5 | -11 | 0 |  | 5.5 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 12.6 | 0.7 | -0.1 | 1.9 | -3.4 | 4.5 | 16.5 |  |  |  |  | 9.1 | -2.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 4.6 | 10 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 14.4 | -11.4 | -28.1 | 5.1 | -1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 2.4 |  |  | -3 |  |  | -5.6 |  |  |  | -6.2 | -25 | -47.7 | 0 | 26.9 | 12 | -0.3 | [6 empty] | -0.7 | 41.3 | 16.6 | 9.5 | 5.7 | 8 | -13.6 | 10.2 | 10.6 | 34.2 | 36.8 | -6.7 | -6.1 |  |  |  |  | -16.1 | -11.9 | -2.1 | 0 | 0.4 |  | -16.6 | 9.2 |  |  | 0 | 0 |  | 32.2 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -0.3 | -10.6 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.7 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 18.9 | 2.6 | -5 | -5.8 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.6 | 2.5 | -15.7 | -0.2 | -1.7 |  | -19.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |  | 0.8 | 1.5 | 10.1 | 0.2 | 2.6 | 0 | 3.5 | 4.3 |  | 182.2 | 2.1166 | -0.801 | 3.561 | 1.3 | 1.2602 | 2.6827 |  | 0.9 | 11.0196
10/12/2025 | 14:00 | 44.4 | 33.2 | 19 |  |  | -10.8 | -3.9 | 0 | 0 | -2 | -9.9 | 0 |  | 10.4 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 13 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | -3.4 | 5 | 18.8 |  |  |  |  | 10.7 | -1.7 |  |  |  | -1.2 | -16.2 | 2.8 | 10.2 | 1.1 | 0 | 2.6 | 1.8 | 22.8 | -3.1 | -19.7 | 4.7 | -6.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 2 |  |  | -0.3 |  |  | -5.3 |  |  |  | -4 | -20.3 | -43.3 | 0 | 30.9 | 14.5 | 0.7 | [6 empty] | -0.7 | 41.1 | 16.8 | 10.2 | 3.6 | 7.9 | -10.2 | 11 | 11.9 | 41 | 43.5 | 3.9 | -2.8 |  |  |  |  | -7.9 | -7.2 | -2.4 | -0.5 | 0.4 |  | -16.1 | 8.9 |  |  | 0 | 0 |  | 30.8 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | 0.2 | -9.8 | -3.9 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -2.8 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.7 |  | 14.4 | 2.8 | -2.4 | -3.1 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.2 | 2.2 | -21.6 | -0.2 | -0.1 |  | -6.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.1 |  | 1 | 1.6 | 10 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 3.8 |  | 296.1 | 1.3291 | -1.03 | 3.3 | 1.2 | 1.2685 | 2.6909 |  | 1.1 | 9.8585
10/12/2025 | 14:30 | 47.3 | 41.9 | 18.9 |  |  | -8 | 11.7 | 1.9 | 0 | -0.3 | -0.4 | 0 |  | 16 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 15.7 | 1.3 | 0.3 | 2 | -3.4 | 4.9 | 20 |  |  |  |  | 12.1 | -0.7 |  |  |  | -1.3 | -16.7 | 3.1 | 9.5 | 0.9 | -1.4 | 2.6 | 1.4 | 34 | -4.2 | -43.1 | 7.6 | 2.4 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 3.7 |  |  | 2.7 |  |  | -4.2 |  |  |  | -1.5 | -18.6 | -38.7 | 0 | 34 | 17.1 | 1 | [6 empty] | -0.7 | 40.1 | 17.2 | 11.6 | 3.5 | 7.9 | -6.2 | 11.9 | 13.1 | 50.4 | 53 | 18.2 | 12.2 |  |  |  |  | 2.8 | -0.8 | -2 | -0.3 | 0.4 |  | -15.7 | 9.1 |  |  | 0 | -0.1 |  | 29.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | 0.4 | -9.4 | -3.9 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |  | -2.9 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 1 |  | 5.2 | 3.5 | -4.9 | -5.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.4 | 1.7 | -17.4 | -0.2 | 0.9 |  | -6.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 |  | 1.3 | 1.4 | 10.6 | 0.1 | 3.8 | 0.8 | 3.7 | 4.3 |  | 436.6 | 1.7039 | -0.625 | 2.9175 | 1.4 | 1.28 | 2.6761 |  | 1 | 10.3524
10/12/2025 | 15:00 | 43 | 51.2 | 19.7 |  |  | -5.3 | 18 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0 |  | 18.1 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 16.2 | 1.2 | 0.3 | 2 | -3.4 | 4.8 | 18.7 |  |  |  |  | 13.6 | -0.4 |  |  |  | -1.3 | -17.7 | 3.4 | 10.3 | 0.9 | -0.3 | 2.6 | 1.5 | 36.7 | -1.7 | -40.7 | 8 | 3.6 | 4.8 | 0.9 | 0.1 | 4.6 |  |  | 3.6 |  |  | -3.4 |  |  |  | -0.7 | -17.3 | -36.9 | 0 | 36.8 | 18.1 | 1.3 | [6 empty] | -0.6 | 39.7 | 19.7 | 12 | 3.6 | 8.1 | -5.4 | 12.1 | 13.5 | 51.9 | 54.5 | 20.5 | 13.1 |  |  |  |  | 4.2 | 0 | -2 | -0.5 | 0.4 |  | -15.6 | 9.2 |  |  | 0 | 0 |  | 28 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2 | 0.7 | -8.8 | -3.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.9 |  | 1 | 3 | -4.7 | -5.4 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.3 | 1.5 | -17.7 | -0.2 | 1.7 |  | -7.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |  | 1.2 | 1.9 | 10.8 | 0.3 | 4 | 0.8 | 3.6 | 4.3 |  | 487.1 | 1.6341 | -0.493 | 2.801 | 1.4 | 1.2748 | 2.6759 |  | 1 | 10.2927
10/12/2025 | 15:30 | 46.7 | 44.9 | 20.9 |  |  | -6.5 | 7.3 | 2.6 | 0 | 1 | -3.2 | 0 |  | 17 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 14.7 | 1.2 | 0.2 | 2 | -3.4 | 4.7 | 17.8 |  |  |  |  | 12.2 | -0.7 |  |  |  | -1.3 | -16.6 | 2.7 | 10 | 0.9 | -1.7 | 2.6 | 1.2 | 34.9 | -3.3 | -41.9 | 6.6 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 2.5 |  |  | 1.6 |  |  | -3.8 |  |  |  | 0.5 | -17.2 | -37.6 | 0 | 33.4 | 17.5 | 1.3 | [6 empty] | -0.7 | 41.1 | 20.2 | 11.8 | 3.6 | 7.9 | -5.7 | 12 | 13.3 | 50.9 | 53.5 | 18.7 | 9.4 |  |  |  |  | 4.4 | -0.1 | -2 | -0.6 | 0.4 |  | -15.7 | 8.7 |  |  | 0 | -0.1 |  | 26.7 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | 0.6 | -8.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |  | -2.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | 0.3 | 2.9 | -4.1 | -4.6 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.6 | 0.5 | -19.1 | -0.2 | 4.4 |  | -9.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |  | 1.2 | 1.9 | 11.1 | 0.5 | 4 | 0.7 | 2.8 | 4.3 |  | 440.9 | 1.4863 | -0.307 | 2.646 | 1.4 | 1.2782 | 2.6889 |  | 1 | 10.1924
10/12/2025 | 16:00 | 47.3 | 42.6 | 20 |  |  | -6.8 | 6.5 | 2.6 | 0 | 0.8 | -3.9 | 0 |  | 17.3 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.6 | 0.8 | 0.3 | 2 | -3.4 | 4.8 | 18.2 |  |  |  |  | 14.1 | -0.9 |  |  |  | -1.3 | -18 | 2.8 | 10.5 | 1 | -1.6 | 2.6 | 1.1 | 34.4 | -3.7 | -42.6 | 6.6 | 0.2 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 4 |  |  | 1.4 |  |  | -4.3 |  |  |  | -0.1 | -17.3 | -37.3 | 0 | 34.7 | 17.5 | 1.2 | [6 empty] | -0.7 | 40.9 | 20.3 | 12.1 | 3.7 | 8 | -5.9 | 11.9 | 13.2 | 50.3 | 52.9 | 17.7 | 8.3 |  |  |  |  | 2.7 | -1.2 | -1.9 | -0.7 | 0.4 |  | -15.8 | 8.4 |  |  | 0 | -0.1 |  | 22.9 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0.5 | -8.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.9 |  | 0.1 | 2.3 | -4 | -5.1 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.7 | 0.4 | -21.4 | -0.2 | 4.7 |  | -9.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 1.5 | 10.6 | 0.5 | 2.4 | 0.6 | 3.6 | 4.3 |  | 421.1 | 1.5417 | -0.258 | 2.284 | 1.4 | 1.2698 | 2.6927 |  | 0.9 | 9.8303
10/12/2025 | 16:30 | 40.8 | 36.5 | 19.2 |  |  | -8.3 | 3.9 | 1.8 | 0 | -2.5 | -6.2 | 0 |  | 16 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 13.6 | 0.7 | 0.1 | 2 | -3.4 | 4.6 | 17.8 |  |  |  |  | 13.1 | -1.3 |  |  |  | -1.3 | -18.5 | 2.7 | 9.8 | 1.2 | -2.6 | 2.5 | 2.1 | 32.1 | -6 | -44.6 | 5.5 | -1.1 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 2.9 |  |  | 2.3 |  |  | -5.3 |  |  |  | -2.2 | -19.5 | -38.5 | 0 | 32.8 | 16.7 | 0.8 | [6 empty] | -0.7 | 40.6 | 20.2 | 11.7 | 3.6 | 7.9 | -7.4 | 11.7 | 12.6 | 48.7 | 51.4 | 14.8 | 5.6 |  |  |  |  | 1.8 | -1.4 | -2 | -0.8 | 0.4 |  | -15.4 | 7.5 |  |  | 0 | -0.1 |  | 18.7 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | 0.4 | -9.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -2.3 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.9 |  | 1.6 | 0.7 | -4.6 | -4.8 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.8 | 0 | -26.6 | -0.2 | 4.7 |  | -9.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 1.2 | 1.7 | 10.3 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 3.1 | 4.3 |  | 345.7 | 1.5745 | -0.249 | 2.2445 | 1.4 | 1.273 | 2.6753 |  | 1 | 9.9183
10/12/2025 | 17:00 | 38.3 | 45 | 21.6 |  |  | -10 | -0.8 | 0.6 | 0 | -5.2 | -6.9 | 0 |  | 13 |  | -2 | 0 |  |  |  |  | 16.1 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | -3.4 | 4.5 | 18.6 |  |  |  |  | 11.7 | -2.1 |  |  |  | -1.5 | -20.9 | 2.7 | 9.8 | 1 | -3 | 2.5 | 1.1 | 29.1 | -8.9 | -47.9 | 7.1 | 4.2 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 4.1 |  |  | 2.2 |  |  | -6.1 |  |  |  | -4.4 | -23.3 | -41.5 | 0 | 28 | 15.4 | 0.1 | [6 empty] | -0.7 | 41 | 19.9 | 11.6 | 3.6 | 4 | -9.6 | 11.1 | 12 | 45 | 47.6 | 9.5 | 4.2 |  |  |  |  | -1.2 | -3.2 | -1.8 | -0.6 | 0.4 |  | -14.6 | 2.8 |  |  | 0 | 0 |  | 6.4 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.3 | -0.4 | 0.8 | -8.6 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -2.4 | 0.3 | -0.1 | 0.9 | 0.7 |  | 6.2 | 0 | -5 | -5.4 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.7 | 0 | -28.6 | -0.2 | 5.9 |  | 5.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 1 | 1.8 | 9.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 3 | 3.6 |  | 290.4 | 1.5527 | -0.387 | 1.707 | 1.3 | 1.3025 | 2.6645 |  | 0.9 | 9.0397
10/12/2025 | 17:30 | 37.9 | 48.4 | 22 |  |  | -12.7 | -1 | 0 | 0 | -6.1 | -9 | 0 |  | 13.5 |  | 1.1 | 0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | -3.4 | 4.4 | 21.4 |  |  |  |  | 11.5 | -2.9 |  |  |  | -1.7 | -23.2 | 2.2 | 9.8 | 1.1 | -3 | 2.5 | 1.6 | 28.3 | -9.7 | -48.6 | 5.3 | 1 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 5 |  |  | 2 |  |  | -6.9 |  |  |  | -6 | -24.2 | -41.3 | 0 | 28.2 | 15.7 | -0.2 | [6 empty] | -0.7 | 41 | 20.3 | 11.8 | 3.6 | 4.1 | -10.7 | 10.9 | 11.7 | 42.7 | 45.1 | 6 | 0.8 |  |  |  |  | -3.3 | -4.5 | -1.6 | -1 | 0.4 |  | -12 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 1.3 | -6.9 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -2.5 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 11.5 | 0 | -6 | -6.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 10 | 0 | -29.7 | -0.2 | 8.3 |  | 17.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 2 | 8.7 | 5.3 | 3.3 | 0 | 2.8 | 2.3 |  | 284.2 | 1.4827 | -0.454 | 1.512 | 1.2 | 1.299 | 2.6656 |  | 1 | 8.7052
10/12/2025 | 18:00 | 36.9 | 66.4 | 26.5 |  |  | -13.1 | 3 | 0 | 0 | -11.3 | -12.4 | 0 |  | 11.5 |  | 2.5 | 0.1 |  |  |  |  | 15 | 0.4 | 0 | 2.1 | -3.5 | 4.1 | 18.2 |  |  |  |  | 15.4 | -3.9 |  |  |  | -1.8 | -25.7 | 1.9 | 9.4 | 1 | -2.2 | 2.5 | 0.7 | 26.4 | -11.6 | -49.6 | 3.9 | 3.3 | 7.2 | 0.9 | 0.1 | 6.1 |  |  | 0.7 |  |  | -5.8 |  |  |  | -3 | -29.4 | -43.2 | 0 | 23.7 | 14.8 | -1.2 | [6 empty] | -0.7 | 39.7 | 20 | 11.8 | 3.6 | 3.9 | -14.3 | 10.2 | 10.5 | 37.5 | 40 | -1.4 | -4.7 |  |  |  |  | -3.8 | -4.8 | -1.9 | -0.7 | 0.4 |  | -11.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | -5.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -2.4 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.5 |  | 12.4 | 0.3 | -7.4 | -7.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 10.7 | 0 | -7.1 | -0.2 | 8.2 |  | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.4 | 9.3 | 0.5 | 3.6 | 0 | 2.8 | 2.4 |  | 256.3 | 1.1718 | 0.298 | 1.483 | 1.2 | 1.3008 | 2.6662 |  | 2 | 10.1199
10/12/2025 | 18:30 | 37.3 | 51.5 | 25 |  |  | -14 | -5.5 | 0.2 | 0 | -15.4 | -15.5 | 0 |  | 8.2 |  | 0.8 | 0.1 |  |  |  |  | 12.8 | 0.3 | 0 | 2.1 | -3.4 | 5.1 | 17.7 |  |  |  |  | 14.9 | -4.6 |  |  |  | -1.6 | -28.6 | 1 | 8.8 | 1.1 | -2.8 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.2 | 4.7 |  |  | -1.2 |  |  | -5.8 |  |  |  | -6.1 | -32.6 | -45.8 | 0 | 20 | 13.2 | -1.9 | [6 empty] | -0.7 | 80.5 | 39.3 | 11.4 | 8.8 | 4 | -21.5 | 8.5 | 8 | 26.9 | 29.5 | -16.7 | -18.8 |  |  |  |  | -7 | -6.7 | -2.1 | -0.8 | 0.4 |  | -11.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.5 | -5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 8.7 | 0.3 | -8.5 | -8.3 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 |  | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 1.6 | 9.8 | 0.5 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 4 |  | 210.4 | 0.93516 | 0.127 | 1.53 | 1.2 | 1.303 | 2.664 |  | 2.1 | 9.8591
10/12/2025 | 19:00 | 38.7 | 66.2 | 27.9 |  |  | -7.7 | 9.2 | 1.1 | 0 | -11.2 | -14.4 | 0 |  | 10.5 |  | 2.6 | 0.1 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | -0.2 | 2.1 | -3.4 | 4.9 | 17 |  |  |  |  | 13.8 | 11.3 |  |  |  | -1.4 | -27.4 | 1 | 9.4 | 1 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.2 | 7.3 | 1 | 0.2 | 3.8 |  |  | -0.2 |  |  | -3.8 |  |  |  | -4.7 | -29 | -43.8 | 0 | 22.7 | 14.3 | -1.2 | [6 empty] | -0.7 | 80.6 | 51.3 | 11.8 | 8.8 | 4 | -18.6 | 8.5 | 8.4 | 31.8 | 34.3 | -9.6 | -20 |  |  |  |  | -4.7 | -5.4 | 0 | 0 | 0.4 |  | -10.8 | 0 |  |  | -0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | -5.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.4 |  | 0.8 | 0.4 | -8 | -8.2 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.8 | 11.1 | 0.5 | 2 | 1 | 2.7 | 4.1 |  | 330.6 | 0.99435 | 0.327 | 1.8025 | 1.4 | 1.3078 | 2.6621 |  | 4 | 12.4937
10/12/2025 | 19:30 | 38.9 | 74.1 | 29.5 |  |  | -7.1 | 8.8 | 1.2 | 0 | -10.4 | -12.6 | 0 |  | 10.1 |  | 4.1 | 0.1 |  |  |  |  | 16.2 | -0.2 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 4.8 | 17.4 |  |  |  |  | 11.9 | 15.8 |  |  |  | -1.4 | -28.5 | 0.7 | 8.1 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 8.2 | 0.9 | 0.3 | 5.1 |  |  | -0.4 |  |  | -3.4 |  |  |  | -4.5 | -28.4 | -44.1 | 0 | 21.7 | 14 | -1.1 | [6 empty] | -0.7 | 80.2 | 51.2 | 11.8 | 9.4 | 4 | -18.5 | 8.4 | 8.4 | 31.6 | 34.1 | -9.8 | -18.9 |  |  |  |  | -7.8 | -7.2 | 0 | 0 | 0.4 |  | -10.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | -4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | -5.9 | -6.3 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.6 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.8 | 11 | 0.3 | 3.2 | 1 | 2.7 | 4.2 |  | 353.2 | 0.88237 | -0.467 | 2.081 | 1.4 | 1.3218 | 2.6541 |  | 4 | 11.8722
10/12/2025 | 20:00 | 41 | 78.1 | 29.2 |  |  | -7.6 | 5.5 | 1.4 | 0 | -8.6 | -14.1 | 0 |  | 11.3 |  | 11.7 | 0 |  |  |  |  | 16.9 | 0 | 0.5 | 2.1 | -3.4 | 4.8 | 18.1 |  |  |  |  | 12.3 | 16.3 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0.7 | 8.7 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.8 | 7.1 | 0.9 | 0.3 | 1.6 |  |  | 0 |  |  | -4.1 |  |  |  | -2.4 | -27.1 | -42.5 | 0 | 26.9 | 15.1 | -0.8 | [6 empty] | -0.7 | 81.1 | 52.1 | 12.8 | 9.4 | 4 | -16.8 | 0 | 0 | 32.5 | 35.1 | -8.2 | -18.1 |  |  |  |  | -6.4 | -6.4 | 0 | 0 | 0.4 |  | -9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | -3.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 |  | 0 | 0 | -5.4 | -6 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.7 | 10.8 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 3 | 4 |  | 392.2 | 0.81555 | -0.273 | 1.81 | 1.4 | 1.3199 | 2.6426 |  | 4 | 11.7151
10/12/2025 | 20:30 | 38.8 | 81.4 | 30.7 |  |  | -9 | 5.1 | 0.4 | 0 | -9.7 | -14.7 | 0 |  | 11.1 |  | 20.3 | 0 |  |  |  |  | 16.2 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | -3.4 | 4.7 | 17.8 |  |  |  |  | 10.7 | 16.1 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.1 | 8 | 1 | -0.4 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.1 | 7.6 | 0.9 | 0.2 | 3.3 |  |  | -0.7 |  |  | -4.8 |  |  |  | -2.2 | -27.5 | -42.8 | 0 | 24.2 | 14.6 | -0.9 | [6 empty] | -0.7 | 80.9 | 50.9 | 12 | 9.4 | 4 | -17.7 | 0 | 0 | 31 | 33.5 | -10.9 | -19.3 |  |  |  |  | -6.9 | -6.6 | 0 | 0 | 0.4 |  | -9.1 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.5 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | -2.6 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 2.3 | 0 | -4.8 | -4.6 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.6 | 10.6 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.1 | 4.2 |  | 382.9 | 1.0117 | -0.135 | 2.433 | 1.4 | 1.3151 | 2.6487 |  | 3.9 | 12.5734
10/12/2025 | 21:00 | 39.5 | 92.7 | 32.5 |  |  | -9.6 | 6 | 0 | 0 | -7.8 | -11.1 | 0 |  | 12.5 |  | 30.7 | 0.1 |  |  |  |  | 15.5 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | -3.4 | 4.6 | 17.8 |  |  |  |  | 10.7 | 16.5 |  |  |  | -1.1 | -20.5 | 2.2 | 7.8 | 1.1 | -0.4 | 2.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.2 | 0.9 | 0.2 | 4.9 |  |  | 0.7 |  |  | -4.7 |  |  |  | 1.5 | -25.8 | -41.9 | 0 | 25.4 | 15 | -0.5 | [6 empty] | -0.7 | 80 | 42.9 | 11.7 | 9.4 | 4 | -15.6 | 0 | 0 | 33.2 | 35.6 | -7.7 | -13.5 |  |  |  |  | -5.9 | -6.1 | 0 | 0 | 0.4 |  | -9.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 4.8 | 0 | -5.7 | -5.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.5 | 10.3 | 0.2 | 2 | 0 | 3.4 | 4.2 |  | 417.4 | 1.3706 | -0.173 | 2.3625 | 1.4 | 1.3042 | 2.642 |  | 4 | 12.9063
10/12/2025 | 21:30 | 36.3 | 86.8 | 31.5 |  |  | -9.9 | -0.9 | 0 | 0 | -8.2 | -12.3 | 0.3 |  | 11 |  | 27.1 | 0 |  |  |  |  | 18.2 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | -3.4 | 4.7 | 16.3 |  |  |  |  | 8.9 | 16.6 |  |  |  | -1.3 | -23.1 | 2.4 | 15.5 | 1 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 7.2 | 0.9 | 0.2 | 3 |  |  | -1 |  |  | -5.9 |  |  |  | 0.3 | -25.9 | -43.5 | 0 | 26.5 | 14.4 | -0.5 | [6 empty] | -0.7 | 72.1 | 43.1 | 11.7 | 9.4 | 4 | -18.6 | 0 | 0 | 30.4 | 32.9 | -11.7 | -16.3 |  |  |  |  | -6.4 | -6.3 | 0 | 0 | 0.4 |  | -10.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.6 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 5.5 | 0 | -4 | -4.2 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.8 | 9.9 | 0.4 | 4 | 0 | 2.9 | 4.2 |  | 371.9 | 1.4277 | -0.524 | 2.237 | 1.4 | 1.3054 | 2.6401 |  | 3.9 | 12.3863
10/12/2025 | 22:00 | 38.1 | 84.7 | 31.1 |  |  | -12.4 | -3.2 | 0 | 0 | -7.1 | -11.1 | 11.3 |  | 11.7 |  | 26.6 | 0 |  |  |  |  | 16.1 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 4.5 | 15.8 |  |  |  |  | 8 | 16.9 |  |  |  | -1.3 | -22.6 | 2.7 | 15.5 | 1.1 | -0.5 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 7.3 | 0.9 | 0.2 | 3.4 |  |  | -3.2 |  |  | -6.7 |  |  |  | 1.7 | -24.9 | -42.6 | 0 | 28.3 | 14.7 | -0.3 | [6 empty] | -0.7 | 72.3 | 43.7 | 11.8 | 9.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 33.7 | -10.7 | -13.3 |  |  |  |  | -7 | -6.8 | 0 | 0 | 0.4 |  | -11.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -2.6 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.3 |  | 1.9 | 0 | -5.5 | -5.4 | 0 | 0.2 | 1.5 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.7 | 9.4 | 0.2 | 5 | 0 | 3 | 4.2 |  | 395.2 | 1.673 | -0.268 | 2.242 | 1.2 | 1.3016 | 2.2824 |  | 4 | 12.431
10/12/2025 | 22:30 | 34.9 | 79.5 | 30.4 |  |  | -14 | 8.9 | 0 | 0 | -14.8 | -15.4 | 10 |  | 8 |  | 26.9 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | -3.4 | 4.4 | 13.1 |  |  |  |  | 5.9 | -7.8 |  |  |  | -1.4 | -23.1 | 2.8 | 13.7 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.1 | 10.1 | 0.9 | 0.2 | 3.5 |  |  | -2.5 |  |  | -6.9 |  |  |  | -0.4 | -29.5 | -45.5 | 0 | 23.8 | 12.7 | -1.4 | [6 empty] | -0.7 | 72 | 42.9 | 11.4 | 9.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 34.1 | -10.5 | 0 |  |  |  |  | -9.5 | -8.3 | 0 | 0 | 0.4 |  | -11.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 4.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | -2.6 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.3 |  | 1.2 | 0 | -4.4 | -5.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.3 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.8 | 8.9 | 0.1 | 6 | 0 | 2.9 | 4.2 |  | 338 | 1.7425 | 0.172 | 2.651 | 1.2 | 1.2899 | 1.377 |  | 3.9 | 12.3324
10/12/2025 | 23:00 | 38.6 | 80.2 | 30.4 |  |  | -16.1 | 3.9 | 0 | 0 | -18.1 | -20.6 | 4.3 |  | 3.3 |  | 33.5 | 0 |  |  |  |  | 14.5 | 1 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | -12.2 |  |  |  | -1.6 | -12.9 | 2.5 | 15 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.4 | 7.1 | 0.9 | 0.1 | 5.1 |  |  | -4.3 |  |  | -6.5 |  |  |  | -1.3 | -35.3 | -50.6 | 0 | 12.8 | 10.8 | -2.4 | [6 empty] | -0.7 | 72.4 | 43.5 | 11.3 | 9.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26.4 | -21.4 | 0 |  |  |  |  | -15.7 | -11.9 | 0 | 0 | 0.4 |  | -12.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 4.7 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0.2 |  | -2.6 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.3 |  | 3.6 | 0 | -5.8 | -6.2 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.6 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.4 | 1.9 | 8.6 | 0.6 | 1.7 | 0 | 2.7 | 4.1 |  | 248 | 1.5272 | -0.679 | 2.5715 | 1.2 | 1.2873 | 1.376 |  | 1.9 | 9.183
10/12/2025 | 23:30 | 35.9 | 64.7 | 27.8 |  |  | -18.9 | -0.3 | 0 | 0 | -16.6 | -21.8 | 3.2 |  | 4.9 |  | 7.8 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | -11.4 |  |  |  | -1.7 | -25.9 | 2.1 | 15.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 6.4 | 0.9 | 0.1 | 4.4 |  |  | -4.3 |  |  | -1.3 |  |  |  | -2.2 | -34 | -48.5 | 0 | 18.2 | 11.6 | -2.2 | [6 empty] | -0.7 | 32.8 | 14.9 | 2.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 13.8 | -23.7 | 0 |  |  |  |  | -15 | -11.6 | 0 | 0 | 0.4 |  | -12.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.6 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 1.9 | 0 | -7.1 | -7 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.9 |  | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 1.7 | 11.7 | 0.3 | 3 | 0 | 2.8 | 4.2 |  | 83.9 | 1.4487 | -0.627 | 2.692 | 1.2 | 0.56796 | 0.48816 |  | 2 | 7.7698
11/12/2025 | 00:00 | 40.6 | -51.4 | 43.6 |  |  | -17.7 | 11.3 | 7.1 | 0 | -11.6 | -14.7 | 10.8 |  | 7.4 |  | 33.4 | 0.1 |  |  |  |  | 17.6 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | -11.1 |  |  |  | -1.5 | 0 | 2.8 | 15.6 | 1.9 | -0.4 | 2.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.1 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 4.5 |  |  | -1.4 |  |  | -0.7 |  |  |  | 9.3 | -29.7 | -46.7 | 0 | 22.5 | 12.9 | -1.4 | [6 empty] | -0.7 | 31.2 | 15.3 | 2.6 | 4.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.6 | -19.5 | 0 |  |  |  |  | -15 | -11.5 | 0 | 0 | 0.4 |  | -11.8 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |  | 1.5 | 0 | -2.3 | -3.3 | 0 | 0.2 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.8 |  | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.8 | 1.6 | 12.4 | 0 | 3.2 | 0 | 2.9 | 4.2 |  | 133.5 | 1.783 | -0.255 | 2.348 | 1.2 | 0.26712 | 0.20128 |  | 2 | 7.5444
EJEC |  | 968.65 | 202.1 | 200.2 | 0 | 0 | -235.5 | 26.45 | 13.65 | 6.85 | -320.5 | -416.8 | 19.95 | 0 | 115.45 | 0 | 113.55 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.9 | 24.25 | 11.2 | 50 | -76.75 | 117.55 | 260.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | -18.1 | 0 | 0 | 0 | -30.3 | -193.05 | 79.8 | 234.1 | 12.15 | -17.25 | 55.25 | 32.95 | 263.25 | -281.4 | -648.6 | 99.65 | 13.95 | 99.15 | 21.7 | 1.95 | 86.85 | 0 | 0 | -65.95 | 0 | 0 | -83 | 0 | 0 | 0 | 40.55 | -744.6 | -1178.5 | -11 | 472.55 | 282 | -36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 1133.7 | 647.2 | 155.55 | 121.35 | 64.2 | -377.6 | 173.3 | 177.65 | 487.2 | 551.35 | -281.65 | -368.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.15 | -282.9 | -27.05 | -3.25 | 9.6 | 0 | -337.45 | 90.15 | 0 | 0 | -0.05 | -0.75 | 0 | 292.25 | 0 | 2.2 | 20.25 | 4.7 | 19.35 | 3.15 | 11.95 | 0 | -8.6 | -22.15 | -1.45 | -141.05 | -30.25 | 1.1 | 10.7 | 4.8 | 0 | -60.4 | 6.45 | -1.15 | 16.75 | 13 | 0 | 82.1 | 31.8 | -117.35 | -134.45 | 0.4 | 1.4 | 36 | -5.1 | 42.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 117.45 | 16.95 | -196.85 | -4.5 | -92.7 | 0 | -119.45 | 20.3 | 9.7 | 9.7 | 14.3 | 15.8 | 0 | 18.9 | 40.7 | 276.15 | 8.4 | 71.05 | 24.7 | 73.35 | 97.45 | 0 | 2314.25 | 40.69 | -3.204 | 57.504 | 31.95 | 19.7787 | 44.9037 | 0 | 38.3 | 229.9224

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6622.2 | 961.6082 | 3890.7594 | 1769.8324 | 239.7052
01:00 | 0 | 6456.7 | 891.6182 | 3802.9948 | 1762.087 | 235.3886
01:30 | 0 | 6324.3 | 932.9128 | 3637.2102 | 1754.177 | 240.5416
02:00 | 0 | 6281.4 | 877.7823 | 3655.7354 | 1747.8823 | 235.873
02:30 | 0 | 6144.8 | 888.3902 | 3510.3489 | 1746.0609 | 234.5827
03:00 | 0 | 6242.5 | 902.6217 | 3577.7927 | 1762.0856 | 234.7069
03:30 | 0 | 6249.1 | 872.42 | 3616.3129 | 1760.3671 | 238.8086
04:00 | 0 | 6222 | 908.3981 | 3532.1899 | 1781.412 | 238.8699
04:30 | 0 | 6312.5 | 918.578 | 3618.1492 | 1775.7728 | 233.8894
05:00 | 0 | 6212.1 | 915.669 | 3542.7342 | 1753.6968 | 225.3158
05:30 | 0 | 6410 | 905.6989 | 3701.0476 | 1803.2535 | 220.2261
06:00 | 0 | 6251.5 | 950.1519 | 3452.2898 | 1849.0583 | 215.1589
06:30 | 0 | 6615.1 | 1000.3405 | 3834.4938 | 1780.2657 | 211.6524
07:00 | 0 | 6659.8 | 1021.8919 | 3857.5337 | 1780.3744 | 207.257
07:30 | 0 | 6936.1 | 984.4315 | 4121.969 | 1829.6995 | 217.927
08:00 | 0 | 7088.9 | 1039.0909 | 4216.792 | 1833.0171 | 226.2266
08:30 | 0 | 7276.8 | 1026.9148 | 4390.3239 | 1859.5613 | 232.3273
09:00 | 0 | 7309.6 | 1057.0695 | 4360.8295 | 1891.701 | 239.3829
09:30 | 0 | 7605.3 | 1083.103 | 4635.8641 | 1886.3329 | 244.7675
10:00 | 0 | 7731.9 | 1096.9224 | 4752.6429 | 1882.3347 | 228.4281
10:30 | 0 | 7760.1 | 1121.552 | 4768.1321 | 1870.4159 | 230.2966
11:00 | 0 | 7729.6 | 1138.0508 | 4748.5474 | 1843.0018 | 227.6608
11:30 | 0 | 7917 | 1161.8835 | 4865.5885 | 1889.528 | 238.4269
12:00 | 0 | 7878.2 | 1154.9204 | 4875.2133 | 1848.0663 | 252.845
12:30 | 0 | 7806 | 1143.6071 | 4844.8779 | 1817.515 | 229.7565
13:00 | 0 | 7678.1 | 1111.0416 | 4750.6276 | 1816.4308 | 235.154
13:30 | 0 | 7622.2 | 1146.3982 | 4637.54 | 1838.2618 | 231.9377
14:00 | 0 | 7776.6 | 1102.7234 | 4840.4624 | 1833.4142 | 246.7812
14:30 | 0 | 7811 | 1163.1666 | 4811.1073 | 1836.7261 | 235.4054
15:00 | 0 | 7828.3 | 1181.9683 | 4825.3603 | 1820.9714 | 237.7731
15:30 | 0 | 7800.9 | 1137.4294 | 4794.8015 | 1868.6691 | 236.2382
16:00 | 0 | 7759.4 | 1134.1453 | 4767.1748 | 1858.0799 | 239.5534
16:30 | 0 | 7693.1 | 1130.3816 | 4637.3117 | 1925.4067 | 235.3106
17:00 | 0 | 7623.9 | 1107.3869 | 4677.487 | 1839.0261 | 236.0021
17:30 | 0 | 7587.9 | 1086.3993 | 4693.7378 | 1807.7629 | 244.0118
18:00 | 0 | 7465 | 1048.9742 | 4582.3084 | 1833.7174 | 226.4524
18:30 | 0 | 7485.44 | 1085.6318 | 4515.1996 | 1884.6086 | 216.073
19:00 | 0 | 7730.23 | 1258.2006 | 4574.2734 | 1897.756 | 210.8776
19:30 | 0 | 7789.17 | 1190.5322 | 4715.2024 | 1883.4354 | 217.921
20:00 | 0 | 7755.98 | 1206.6226 | 4657.5879 | 1891.7695 | 227.3905
20:30 | 0 | 7749.31 | 1189.2723 | 4690.1202 | 1869.9175 | 235.0058
21:00 | 0 | 7754.67 | 1176.1305 | 4695.0493 | 1883.4902 | 241.3925
21:30 | 0 | 7652.86 | 1174.8384 | 4630.6511 | 1847.3705 | 246.8466
22:00 | 0 | 7637.15 | 1127.6811 | 4687.0157 | 1822.4532 | 257.6997
22:30 | 0 | 7586.6 | 1070.047 | 4712.6264 | 1803.9266 | 241.7246
23:00 | 0 | 7324.71 | 1077.2638 | 4472.3588 | 1775.0874 | 250.7194
23:30 | 0 | 7043.96 | 1007.6264 | 4263.9341 | 1772.3995 | 240.1611
00:00 | 0 | 6962.47 | 1033.8126 | 4170.2632 | 1758.3942 | 243.6911
MÁXIMO | 0 | 7917 | 1258.2006 | 4875.2133 | 1925.4067 | 257.6997
MÍNIMO | 0 | 6144.8 | 872.42 | 3452.2898 | 1746.0609 | 207.257
PROMEDIO | 0 | 7232.551 | 1060.4855 | 4346.0953 | 1825.9703 | 233.628
ENERGÍA | 0 | 173581.225 | 25451.6509 | 104306.287 | 43823.2871 | 5607.072
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 16.7501 | 13.185 | [5 empty] | 26.9106 | 14.1092 | 13.66 | 30.996 |  |  | 51.589 |  | 32.2044 |  | 0.7 |  | 144.5201 |  | 7.5813 |  |  | 14.82 |  |  | 2.4 |  | 3.7764 |  | 5.3379 | 11.983 |  | 50.3019 | 114.7793 | 26.58 | 0.81 | 165.74 |  | 36.6288 | 33.7507 |  | 192.5329 | 30.8226 |  | 0.29369 |  | 2.3 |  | 69.7808 |  | 12 |  |  |  | 9.4487 |  |  |  | 6.321 | 27.677 | 1.9 | 144.0491 |  | 5.0772 | 125.4014 | 12.4085 |  |  | 3.8582 |  |  | 86.2545 | 25.0124 |  | 0.614 | 25.514 | 448.2216 |  | 139.0489 | 11.9163 |  |  | 17.7394 | 5.0653 |  |  | 5.4887 | 283.03 |  | 33.015
01:00 |  |  | 17.3454 | 12.741 | [5 empty] | 27.0351 | 14.1483 | 13.86 | 30.338 |  |  | 51.507 |  | 44.0885 |  | 0.7 |  | 141.9211 |  | 7.9038 |  |  | 14.8 |  |  | 2 |  | 4.6105 |  | 5.3343 | 11.873 |  | 50.9233 | 114.6511 | 26.02 | 0.7 | 166.15 |  | 36.4481 | 34.8686 |  | 192.7172 | 30.5328 |  | 0.29102 |  | 2.5 |  | 70.0459 |  | 12 |  |  |  | 9.4781 |  |  |  | 6.325 | 28.023 | 1.94 | 140.2736 |  | 5.0614 | 125.9791 | 12.6179 |  |  | 3.9635 |  |  | 86.6836 | 25.0302 |  | 0.64 | 25.3497 | 450.6734 |  | 145.1678 | 15.0125 |  |  | 17.5566 | 4.7441 |  |  | 4.8595 | 284.21 |  | 32.804
01:30 |  |  | 17.9086 | 12.892 | [5 empty] | 26.7472 | 13.9583 | 13.92 | 30.308 |  |  | 51.455 |  | 41.2178 |  | 0.7 |  | 112.702 |  | 8.0387 |  |  | 16.64 |  |  | 5.3 |  | 5.2279 |  | 5.3113 | 11.831 |  | 49.7281 | 112.1359 | 27.0471 | 0.64 | 168.54 |  | 37.0008 | 35.1944 |  | 192.4449 | 30.9306 |  | 0.32025 |  | 2.4 |  | 70.0369 |  | 12 |  |  |  | 9.2594 |  |  |  | 6.213 | 28.079 | 1.95 | 140.6473 |  | 5.2008 | 125.2085 | 11.9827 |  |  | 4.0073 |  |  | 87.3782 | 25.0127 |  | 0.622 | 25.3154 | 451.0092 |  | 147.7367 | 16.1009 |  |  | 17.4063 | 4.661 |  |  | 5.014 | 282.5 |  | 33.013
02:00 |  |  | 21.584 | 12.234 | [5 empty] | 26.8058 | 13.8808 | 13.84 | 30.668 |  |  | 51.851 |  | 33.2407 |  | 0.7 |  | 103.1969 |  | 8.0146 |  |  | 16.59 |  |  | 8.2 |  | 5.4811 |  | 5.2736 | 11.73 |  | 51.083 | 115.0271 | 28.337 | 0.44 | 168.64 |  | 35.6534 | 34.0159 |  | 191.1939 | 31.016 |  | 0.39883 |  | 2.4 |  | 70.0692 |  | 12 |  |  |  | 9.2588 |  |  |  | 6.321 | 27.983 | 1.95 | 138.9541 |  | 5.1689 | 126.1168 | 12.3521 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.6594 | 25.0537 |  | 0.635 | 25.4907 | 448.6016 |  | 146.6635 | 16.4215 |  |  | 16.7792 | 4.5835 |  |  | 5.2878 | 279.76 |  | 32.713
02:30 |  |  | 26.0959 | 12.192 | [5 empty] | 26.9327 | 13.9292 | 13.75 | 31.018 |  |  | 51.886 |  | 43.985 |  | 0.7 |  | 130.8336 |  | 8.1814 |  |  | 16.26 |  |  | 2.9 |  | 3.1859 |  | 5.2218 | 11.736 |  | 50.2994 | 115.9195 | 28.1906 | 0.41 | 169.09 |  | 36.3893 | 34.9203 |  | 191.4862 | 30.9062 |  | 0.44749 |  | 2.4 |  | 70.0921 |  | 12 |  |  |  | 8.9858 |  |  |  | 6.325 | 27.779 | 1.94 | 140.2242 |  | 5.0512 | 123.335 | 12.3552 |  |  | 3.872 |  |  | 88.0701 | 25.0715 |  | 0.596 | 25.6497 | 452.7554 |  | 154.5513 | 16.448 |  |  | 16.3319 | 4.5395 |  |  | 5.9617 | 283.45 |  | 34.743
03:00 |  |  | 25.5971 | 12.776 | [5 empty] | 26.6965 | 14.2705 | 13.65 | 31.3 |  |  | 51.346 |  | 52.1806 |  | 0.7 |  | 151.0242 |  | 8.3229 |  |  | 16.05 |  |  | 3.1 |  | 4.979 |  | 4.8159 | 11.674 |  | 50.5118 | 115.5868 | 27.5473 | 0.67 | 166.91 |  | 36.5346 | 34.8797 |  | 191.6304 | 31.4072 |  | 0.44344 |  | 2.4 |  | 70.2065 |  | 12 |  |  |  | 9.509 |  |  |  | 6.321 | 27.815 | 1.85 | 140.1502 |  | 5.0803 | 124.8088 | 12.6539 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.5211 | 24.8895 |  | 0.601 | 26.1363 | 452.2132 |  | 156.4166 | 16.85 |  |  | 17.0877 | 4.5921 |  |  | 6.0283 | 293.58 |  | 34.383
03:30 |  |  | 26.1185 | 12.995 | [5 empty] | 26.3095 | 13.9158 | 13.74 | 31.758 |  |  | 51.018 |  | 53.8178 |  | 0.7 |  | 141.3881 |  | 8.3243 |  |  | 16.13 |  |  | 2.5 |  | 5.4404 |  | 5.0572 | 11.933 |  | 50.0221 | 114.8471 | 26.7913 | 0.48 | 166.85 |  | 36.5557 | 33.1487 |  | 191.4962 | 31.4753 |  | 0.41499 |  | 2.6 |  | 70.3346 |  | 12 |  |  |  | 9.4403 |  |  |  | 6.521 | 27.773 | 1.84 | 141.3572 |  | 5.1364 | 124.5913 | 12.168 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.5539 | 24.9191 |  | 0.589 | 26.0802 | 448.6712 |  | 152.5675 | 17.2958 |  |  | 18.0389 | 4.6352 |  |  | 6.025 | 282.02 |  | 31.749
04:00 |  |  | 26.7023 | 12.467 | [5 empty] | 26.2704 | 13.9713 | 13.75 | 31.89 |  |  | 51.41 |  | 43.2548 |  | 0.7 |  | 121.4176 |  | 8.1713 |  |  | 15.81 |  |  | 2.3 |  | 1.4609 |  | 5.1905 | 11.861 |  | 50.6863 | 116.0104 | 26.7306 | 0.18 | 164.66 |  | 37.2349 | 32.9162 |  | 191.2507 | 30.3711 |  | 0.27099 |  | 2.6 |  | 70.1004 |  | 12 |  |  |  | 9.3455 |  |  |  | 6.325 | 27.837 | 1.79 | 141.8747 |  | 4.984 | 126.0714 | 12.3619 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.9261 | 25.1035 |  | 0.608 | 26.9641 | 447.7017 |  | 152.542 | 17.5638 |  |  | 17.9374 | 4.9184 |  |  | 5.814 | 283.99 |  | 31.905
04:30 |  |  | 26.7038 | 12.213 | [5 empty] | 26.403 | 14.9096 | 13.46 | 31.994 |  |  | 51.347 |  | 48.0007 |  | 0.7 |  | 88.2003 |  | 8.3252 |  |  | 15.32 |  |  | 5.6 |  | 3.3879 |  | 5.2815 | 11.8 |  | 51.2557 | 112.6414 | 26.3413 | 1.65 | 165.46 |  | 37.0086 | 33.0273 |  | 191.0954 | 30.237 |  | 0.33858 |  | 2.5 |  | 70.094 |  | 12 |  |  |  | 9.5012 |  |  |  | 6.421 | 27.904 | 1.75 | 143.0845 |  | 4.6064 | 125.7723 | 11.5762 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.2444 | 25.029 |  | 0.612 | 25.038 | 449.8455 |  | 153.2221 | 17.7233 |  |  | 17.3613 | 4.9384 |  |  | 6.7999 | 289.16 |  | 33.66
05:00 |  |  | 26.8999 | 12.151 | [5 empty] | 26.7814 | 15.0108 | 12.11 | 32.162 |  |  | 51.212 |  | 34.5612 |  | 0.7 |  | 131.6729 |  | 8.3564 |  |  | 15.38 |  |  | 6.7 |  | 2.868 |  | 5.0363 | 11.848 |  | 51.5698 | 115.8371 | 27.2607 | 2.1 | 166.89 |  | 36.0031 | 31.7771 |  | 191.9587 | 30.5834 |  | 0.32774 |  | 2.4 |  | 70.0851 |  | 12 |  |  |  | 9.1867 |  |  |  | 6.532 | 30.16 | 1.67 | 142.756 |  | 4.6581 | 123.4695 | 11.8915 |  |  | 4.3754 |  |  | 87.7248 | 24.8677 |  | 0.638 | 24.5871 | 439.9053 |  | 148.8092 | 17.3567 |  |  | 16.4443 | 4.9872 |  |  | 6.702 | 291.64 |  | 25.325
05:30 |  |  | 26.8506 | 10.819 | [5 empty] | 27.4062 | 15.3871 | 13.72 | 33.532 |  |  | 51.007 |  | 39.1062 |  | 0.7 |  | 150.0727 |  | 7.7776 |  |  | 15.67 |  |  | 2 |  | 5.0882 |  | 5.0887 | 11.953 |  | 50.992 | 114.9548 | 26.4993 | 1.93 | 171.36 |  | 35.7539 | 32.4 |  | 191.1591 | 28.624 |  | 0.31465 |  | 2.5 |  | 63.5003 |  | 12 |  |  |  | 9.3994 |  |  |  | 6.531 | 32.442 | 1.73 | 142.6172 |  | 4.8403 | 123.3596 | 11.2644 |  |  | 3.8589 |  |  | 86.7654 | 24.8819 |  | 0.563 | 24.8246 | 445.5638 |  | 153.9485 | 17.6006 |  |  | 16.5789 | 5.0753 |  |  | 6.0854 | 292.05 |  | 21.498
06:00 |  |  | 27.7048 | 10.536 | [5 empty] | 26.811 | 14.8727 | 13.58 | 33.5 |  |  | 51.731 |  | 47.7221 |  | 0.7 |  | 128.3594 |  | 7.7335 |  |  | 15.61 |  |  | 2.2 |  | 5.3188 |  | 5.1021 | 11.985 |  | 50.583 | 116.7653 | 21.1694 | 1.54 | 171.2 |  | 34.0735 | 31.3937 |  | 191.0693 | 28.3183 |  | 0.31067 |  | 2.4 |  | 58.4959 |  | 12 |  |  |  | 9.5301 |  |  |  | 6.321 | 31.811 | 1.61 | 141.3767 |  | 4.7732 | 125.372 | 10.7473 |  |  | 3.6509 |  |  | 87.3224 | 25.0811 |  | 0.639 | 23.8441 | 453.6153 |  | 155.3113 | 17.4679 |  |  | 16.3598 | 4.7624 |  |  | 5.3882 | 289.69 |  | 22.014
06:30 |  |  | 27.9536 | 9.86 | [5 empty] | 27.3311 | 13.7177 | 13.72 | 33.022 |  |  | 50.715 |  | 53.0952 |  | 0.7 |  | 108.2341 |  | 7.7791 |  |  | 14.5 |  |  | 4.5 |  | 6.9248 |  | 5.0694 | 11.531 |  | 50.159 | 111.729 | 21.2776 | 0.55 | 168.61 |  | 33.4684 | 32.4947 |  | 188.779 | 28.1064 |  | 0.32592 |  | 2.4 |  | 58.4011 |  | 12 |  |  |  | 9.2697 |  |  |  | 6.325 | 24.822 | 1.99 | 46.321 |  | 4.6566 | 121.33 | 9.9399 |  |  | 3.6076 |  |  | 87.7765 | 24.9721 |  | 0.629 | 22.5506 | 453.1774 |  | 144.5693 | 17.0655 |  |  | 15.4236 | 4.6521 |  |  | 4.5482 | 292.1 |  | 23.545
07:00 |  |  | 27.5981 | 8.919 | [5 empty] | 27.4923 | 11.5171 | 13.8 | 32.992 |  |  | 50.9 |  | 44.5071 |  | 0.7 |  | 136.8943 |  | 7.8748 |  |  | 14.34 |  |  | 6.4 |  | 4.6183 |  | 4.9555 | 11.473 |  | 44.9746 | 110.1845 | 21.2463 | 0.91 | 165.95 |  | 30.6212 | 33.7048 |  | 187.9302 | 27.8322 |  | 0.25184 |  | 2.3 |  | 58.1233 |  | 12 |  |  |  | 9.1921 |  |  |  | 6.213 | 24.376 | 2.08 | 68.6315 |  | 4.6165 | 116.9209 | 9.0665 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.6154 | 24.9474 |  | 0.61 | 22.0028 | 448.5863 |  | 151.3905 | 16.7056 |  |  | 15.2851 | 4.631 |  |  | 6.3474 | 282.73 |  | 26.513
07:30 |  |  | 33.0123 | 9.278 | [5 empty] | 27.1896 | 11.0209 | 13.7 | 32.384 |  |  | 51.089 |  | 17.5347 |  | 0.7 |  | 138.8254 |  | 7.7176 |  |  | 14.6 |  |  | 1.8 |  | 3.0239 |  | 4.7632 | 11.632 |  | 47.2347 | 111.1336 | 23.9172 | 0.73 | 164.86 |  | 31.196 | 33.7394 |  | 187.263 | 27.6421 |  | 0.27719 |  | 2.3 |  | 58.03 |  | 12 |  |  |  | 9.1784 |  |  |  | 6.321 | 24.265 | 2.17 | 127.6973 |  | 4.8285 | 116.4545 | 8.8923 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.385 | 25.1518 |  | 0.585 | 21.9191 | 451.9466 |  | 153.1658 | 16.6115 |  |  | 14.323 | 4.639 |  |  | 9.9377 | 273.42 |  | 29.147
08:00 |  |  | 34.3484 | 9.573 | [5 empty] | 27.0423 | 10.6948 | 13.74 | 32.078 |  |  | 50.824 |  | 36.5942 |  | 0.7 |  | 136.0054 |  | 7.9361 |  |  | 14.74 |  |  | 3.5 |  | 3.7238 |  | 4.832 | 12.363 |  | 48.2877 | 113.2378 | 27.1356 | 0.73 | 162.38 |  | 33.0397 | 33.9595 |  | 187.4632 | 27.863 |  | 0.32162 |  | 2.4 |  | 58.4247 |  | 12 |  |  |  | 9.2889 |  |  |  | 6.325 | 23.774 | 2.23 | 138.4666 |  | 4.8298 | 117.637 | 8.9122 |  |  | 3.872 |  |  | 89.4037 | 25.0369 |  | 0.622 | 21.8168 | 458.9062 |  | 149.244 | 16.953 |  |  | 14.367 | 4.5851 |  |  | 11.1679 | 270.06 |  | 32.265
08:30 |  |  | 34.3633 | 10.988 | [5 empty] | 27.0021 | 10.6347 | 13.87 | 32.232 |  |  | 51.074 |  | 20.544 |  | 0.7 |  | 100.1115 |  | 8.8256 |  |  | 15.69 |  |  | 3.2 |  | 4.6041 |  | 5.1929 | 13.044 |  | 48.2758 | 114.8189 | 27.331 | 0.72 | 164.16 |  | 33.2141 | 34.3205 |  | 187.6216 | 28.4827 |  | 0.27965 |  | 2.4 |  | 58.4851 |  | 12 |  |  |  | 9.3773 |  |  |  | 6.321 | 24.129 | 2.32 | 141.6015 |  | 4.9533 | 120.7285 | 9.494 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.582 | 25.048 |  | 0.57 | 21.0131 | 465.429 |  | 148.3882 | 16.9285 |  |  | 15.0472 | 4.5468 |  |  | 12.4528 | 271.02 |  | 33.033
09:00 |  |  | 35.1234 | 10.506 | [5 empty] | 27.1415 | 10.2671 | 13.99 | 32.294 |  |  | 51.015 |  | 17.2434 |  | 0.7 |  | 103.959 |  | 8.9992 |  |  | 16.6 |  |  | 3.5 |  | 5.0971 |  | 4.6838 | 13.158 |  | 47.2504 | 115.5366 | 26.9004 | 0.63 | 167.24 |  | 34.1159 | 34.2324 |  | 188.3413 | 29.8491 |  | 0.23742 |  | 2.4 |  | 58.4774 |  | 12 |  |  |  | 9.3777 |  |  |  | 6.521 | 24.082 | 2.29 | 137.6625 |  | 4.3616 | 119.0275 | 10.3149 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.9493 | 25.0491 |  | 0.6 | 21.61 | 464.7676 |  | 145.5975 | 17.3812 |  |  | 15.7241 | 4.5236 |  |  | 14.6065 | 281.29 |  | 33.982
09:30 |  |  | 34.5055 | 11.023 | [5 empty] | 27.1385 | 10.4748 | 13.83 | 32.414 |  |  | 50.774 |  | 12.1167 |  | 0.7 |  | 125.0427 |  | 9.2396 |  |  | 16.46 |  |  | 3.1 |  | 4.3416 |  | 4.0358 | 13.365 |  | 47.508 | 115.2756 | 27.427 | 0.44 | 168.53 |  | 34.0945 | 33.8875 |  | 188.2096 | 30.843 |  | 0.21901 |  | 2.3 |  | 57.9923 |  | 12 |  |  |  | 9.3301 |  |  |  | 6.325 | 24.138 | 2.43 | 138.1579 |  | 4.3211 | 119.4318 | 10.6291 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.1161 | 25.0026 |  | 0.59 | 23.6445 | 459.9887 |  | 151.4145 | 17.0793 |  |  | 16.4559 | 4.7695 |  |  | 15.0862 | 279.88 |  | 34.599
10:00 |  |  | 34.5622 | 9.851 | [5 empty] | 27.4199 | 9.9427 | 13.79 | 32.74 |  |  | 51.055 |  | 48.1311 |  | 0.7 |  | 126.7002 |  | 9.4121 |  |  | 16.12 |  |  | 6 |  | 2.8444 |  | 4.1829 | 13.428 |  | 47.4864 | 114.3327 | 28.0772 | 0.24 | 167.23 |  | 34.1923 | 33.4002 |  | 188.6214 | 34.3869 |  | 0.26437 |  | 2.4 |  | 58.1892 |  | 12 |  |  |  | 9.2448 |  |  |  | 6.421 | 25.628 | 2.32 | 138.0016 |  | 4.2787 | 119.3718 | 11.5565 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.2538 | 25.0533 |  | 0.568 | 25.1873 | 450.0955 |  | 145.1871 | 14.1245 |  |  | 17.0885 | 4.6118 |  |  | 1.8242 | 280.1 |  | 34.177
10:30 |  |  | 34.6002 | 10.356 | [5 empty] | 27.1252 | 9.1755 | 13.78 | 32.55 |  |  | 51.184 |  | 43.0086 |  | 0.7 |  | 96.7976 |  | 9.1862 |  |  | 16.02 |  |  | 4.2 |  | 5.111 |  | 4.0119 | 13.737 |  | 46.4504 | 108.6416 | 28.2397 | 0.58 | 168.5 |  | 35.0384 | 33.5104 |  | 188.6286 | 34.1553 |  | 0.36926 |  | 2.3 |  | 58.2714 |  | 12 |  |  |  | 9.0994 |  |  |  | 6.532 | 24.291 | 1.79 | 137.9674 |  | 4.2783 | 120.011 | 10.7739 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.127 | 25.067 |  | 0.587 | 25.7064 | 435.1457 |  | 151.9787 | 14.7906 |  |  | 16.4044 | 4.718 |  |  | 3.9083 | 269.56 |  | 34.062
11:00 |  |  | 30.9922 | 9.573 | [5 empty] | 27.4366 | 8.5008 | 13.86 | 31.592 |  |  | 51.022 |  | 17.7377 |  | 0.7 |  | 114.0709 |  | 9.0757 |  |  | 16.25 |  |  | 2.9 |  | 3.8764 |  | 4.3254 | 13.807 |  | 48.462 | 113.9124 | 27.9244 | 1 | 168.47 |  | 35.7388 | 33.4794 |  | 186.3981 | 34.5669 |  | 0.35734 |  | 2.4 |  | 58.642 |  | 12 |  |  |  | 9.2385 |  |  |  | 6.531 | 24.291 | 2.38 | 138.9227 |  | 4.119 | 122.717 | 11.2225 |  |  | 3.872 |  |  | 86.8496 | 25.0361 |  | 0.556 | 25.7487 | 436.9581 |  | 151.1991 | 15.8787 |  |  | 16.3653 | 4.7645 |  |  | 4.1639 | 267.59 |  | 34.155
11:30 |  |  | 30.8177 | 9.138 | [5 empty] | 27.4236 | 8.5909 | 13.83 | 31.444 |  |  | 51.103 |  | 15.8195 |  | 0.7 |  | 142.4537 |  | 8.8349 |  |  | 16.55 |  |  | 3.6 |  | 3.3406 |  | 4.6142 | 13.346 |  | 47.1217 | 115.438 | 27.9722 | 0.9 | 164.63 |  | 35.834 | 33.562 |  | 188.2669 | 34.9725 |  | 0.14269 |  | 2.4 |  | 58.5504 |  | 12 |  |  |  | 8.9903 |  |  |  | 6.321 | 24.269 | 2.2 | 140.174 |  | 4.3644 | 120.7891 | 11.3473 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.3328 | 25.0219 |  | 0.532 | 26.4997 | 426.8126 |  | 144.2412 | 17.1096 |  |  | 16.3778 | 4.6725 |  |  | 5.214 | 276.45 |  | 34.412
12:00 |  |  | 24.2966 | 8.873 | [5 empty] | 27.6226 | 9.7077 | 13.44 | 31.09 |  |  | 51.156 |  | 23.7674 |  | 0.7 |  | 135.9586 |  | 8.3224 |  |  | 16.72 |  |  | 6.7 |  | 2.4487 |  | 4.5948 | 13.048 |  | 47.0382 | 112.9667 | 27.2816 | 0.73 | 161.22 |  | 34.5004 | 33.3834 |  | 186.9001 | 34.8396 |  | 0.1777 |  | 2.4 |  | 58.8595 |  | 12 |  |  |  | 9.2303 |  |  |  | 6.325 | 24.354 | 2.2 | 140.6195 |  | 4.2469 | 124.8113 | 11.554 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.5601 | 25.0189 |  | 0.541 | 26.4394 | 399.4139 |  | 145.5395 | 17.5158 |  |  | 17.3867 | 4.8898 |  |  | 6.493 | 278.08 |  | 34.32
12:30 |  |  | 18.7606 | 8.656 | [5 empty] | 26.6416 | 10.885 | 13.17 | 31.18 |  |  | 51.257 |  | 47.0357 |  | 0.7 |  | 96.2499 |  | 8.4637 |  |  | 16.79 |  |  | 5.7 |  | 3.0785 |  | 4.6325 | 12.803 |  | 46.5194 | 114.9074 | 26.081 | 0.78 | 164.22 |  | 35.1696 | 32.8839 |  | 188.4435 | 34.0017 |  | 0.20557 |  | 2.4 |  | 58.9421 |  | 12 |  |  |  | 9.0205 |  |  |  | 6.213 | 25.244 | 2.15 | 140.546 |  | 4.3015 | 122.4278 | 12.1036 |  |  | 3.872 |  |  | 85.6435 | 24.9157 |  | 0.57 | 25.0245 | 409.6578 |  | 156.702 | 17.6249 |  |  | 17.058 | 4.913 |  |  | 6.6238 | 278.27 |  | 33.462
13:00 |  |  | 19.5673 | 9.407 | [5 empty] | 26.3148 | 13.9258 | 13.48 | 31.296 |  |  | 50.95 |  | 13.1127 |  | 0.7 |  | 108.5914 |  | 8.4709 |  |  | 16.95 |  |  | 3.7 |  | 4.5246 |  | 4.6611 | 13.668 |  | 50.1673 | 114.0855 | 26.2856 | 0.64 | 165.51 |  | 34.9211 | 32.9227 |  | 186.6601 | 33.7973 |  | 0.21019 |  | 2.3 |  | 59.1139 |  | 12 |  |  |  | 8.7793 |  |  |  | 6.321 | 27.692 | 2.18 | 140.6386 |  | 4.272 | 128.2202 | 11.7957 |  |  | 4.0073 |  |  | 83.564 | 24.9036 |  | 0.604 | 25.2898 | 428.6153 |  | 151.7844 | 17.7088 |  |  | 16.9993 | 4.7877 |  |  | 6.9831 | 271.52 |  | 33.69
13:30 |  |  | 20.8617 | 9.853 | [5 empty] | 26.795 | 14.1522 | 13.18 | 31.33 |  |  | 51.245 |  | 28.4454 |  | 0.7 |  | 155.0713 |  | 8.2045 |  |  | 16.85 |  |  | 2.8 |  | 4.4675 |  | 5.4663 | 14.276 |  | 50.121 | 114.7398 | 27.1479 | 0.45 | 164.04 |  | 34.277 | 32.6768 |  | 189.128 | 33.9565 |  | 0.27669 |  | 2.4 |  | 59.0258 |  | 12 |  |  |  | 8.99 |  |  |  | 6.325 | 30.056 | 2.21 | 139.9649 |  | 4.4109 | 128.0153 | 12.5468 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.3788 | 24.9133 |  | 0.612 | 24.823 | 444.0525 |  | 148.0644 | 17.5493 |  |  | 16.936 | 5.0383 |  |  | 8.9858 | 255.3 |  | 33.271
14:00 |  |  | 26.8688 | 10.182 | [5 empty] | 27.0469 | 14.1301 | 13.38 | 31.654 |  |  | 51.222 |  | 32.5756 |  | 0.7 |  | 152.216 |  | 7.8466 |  |  | 16.69 |  |  | 3.5 |  | 4.3737 |  | 5.7647 | 13.893 |  | 49.9169 | 115.2322 | 26.9904 | 0.73 | 166.37 |  | 35.3268 | 33.5855 |  | 187.2562 | 33.778 |  | 0.14564 |  | 2.4 |  | 59.0166 |  | 12 |  |  |  | 9.1449 |  |  |  | 6.321 | 31.199 | 2.25 | 143.7583 |  | 4.3452 | 124.282 | 13.0456 |  |  | 3.872 |  |  | 87.7184 | 24.8737 |  | 0.605 | 26.2116 | 439.8717 |  | 148.4436 | 15.9034 |  |  | 16.8885 | 5.0986 |  |  | 12.5049 | 278.41 |  | 30.7
14:30 |  |  | 28.0955 | 9.29 | [5 empty] | 27.2934 | 14.3804 | 13.66 | 31.202 |  |  | 50.75 |  | 52.1376 |  | 0.7 |  | 49.2239 |  | 7.9984 |  |  | 16.48 |  |  | 6.3 |  | 2.2601 |  | 5.7565 | 14.003 |  | 50.3302 | 116.069 | 27.396 | 0.86 | 166.65 |  | 35.1533 | 34.0256 |  | 189.0326 | 35.4632 |  | 0.23082 |  | 2.4 |  | 58.7245 |  | 12 |  |  |  | 9.2582 |  |  |  | 6.521 | 31.039 | 2.28 | 140.9621 |  | 4.2464 | 125.4894 | 12.664 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.5897 | 24.8199 |  | 0.604 | 26.3304 | 428.6395 |  | 151.7098 | 16.1593 |  |  | 17.3599 | 5.0291 |  |  | 0.27158 | 276.21 |  | 30.327
15:00 |  |  | 29.1319 | 9.684 | [5 empty] | 27.5129 | 14.1715 | 13.91 | 31.114 |  |  | 50.839 |  | 44.2047 |  | 0.7 |  | 53.3169 |  | 8.0645 |  |  | 16.32 |  |  | 7.7 |  | 1.3677 |  | 6.22 | 13.66 |  | 50.1661 | 116.3372 | 27.6964 | 0.97 | 166.18 |  | 35.6894 | 33.9773 |  | 188.2734 | 34.5919 |  | 0.17418 |  | 2.3 |  | 58.6298 |  | 12 |  |  |  | 9.0294 |  |  |  | 6.325 | 31.33 | 2.19 | 142.488 |  | 4.2923 | 127.4917 | 12.3098 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.7258 | 24.9991 |  | 0.613 | 27.2668 | 418.2998 |  | 148.8042 | 16.7263 |  |  | 16.7028 | 3.3945 |  |  | 4.6168 | 275.08 |  | 29.799
15:30 |  |  | 29.1109 | 9.818 | [5 empty] | 27.7958 | 13.9393 | 13.86 | 30.992 |  |  | 51.146 |  | 39.5674 |  | 0.7 |  | 40.9419 |  | 7.7165 |  |  | 16.16 |  |  | 2.8 |  | 1.0403 |  | 6.1652 | 13.593 |  | 48.3825 | 115.3835 | 27.7404 | 0.6 | 166.89 |  | 37.0837 | 32.4123 |  | 188.2723 | 35.0458 |  | 0.25838 |  | 2.4 |  | 58.7689 |  | 12 |  |  |  | 9.0316 |  |  |  | 6.421 | 31.23 | 2.01 | 142.3527 |  | 4.2553 | 124.939 | 14.0195 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.2989 | 25.0307 |  | 0.636 | 27.4141 | 420.2902 |  | 148.7861 | 17.1542 |  |  | 17.4441 | 2.4049 |  |  | 5.8742 | 268.35 |  | 29.702
16:00 |  |  | 28.7661 | 9.682 | [5 empty] | 27.0034 | 13.8814 | 10.98 | 30.93 |  |  | 50.392 |  | 14.1993 |  | 0.7 |  | 41.2676 |  | 8.0741 |  |  | 15.94 |  |  | 1.9 |  | 1.1126 |  | 6.4606 | 13.428 |  | 49.1878 | 115.1608 | 27.6023 | 0.23 | 169.93 |  | 36.0595 | 32.4645 |  | 186.5208 | 34.9919 |  | 0.19173 |  | 2.4 |  | 58.284 |  | 12 |  |  |  | 8.9701 |  |  |  | 6.532 | 30.07 | 1.98 | 141.7313 |  | 4.4337 | 125.5808 | 13.5173 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.3038 | 24.9946 |  | 0.597 | 29.3156 | 403.4717 |  | 147.1144 | 16.6068 |  |  | 16.9652 | 4.5871 |  |  | 8.0206 | 276.08 |  | 30.398
16:30 |  |  | 29.2767 | 10.023 | [5 empty] | 26.3724 | 13.9152 | 11.02 | 32.174 |  |  | 50.316 |  | 34.2021 |  | 0.7 |  | 37.9815 |  | 8.9759 |  |  | 15.82 |  |  | 1.7 |  | 0.8395 |  | 6.2239 | 13.678 |  | 49.1319 | 116.7601 | 26.5906 | 0.37 | 169.4 |  | 35.3619 | 32.0938 |  | 189.3828 | 33.8725 |  | 0.17746 |  | 2.4 |  | 58.5118 |  | 12 |  |  |  | 9.2182 |  |  |  | 6.531 | 31.315 | 1.96 | 139.7618 |  | 4.8129 | 126.0972 | 12.5944 |  |  | 4.3754 |  |  | 87.4611 | 25.0065 |  | 0.591 | 27.5979 | 392.4061 |  | 150.7408 | 16.81 |  |  | 19.5748 | 4.8971 |  |  | 8.7424 | 265.59 |  | 30.696
17:00 |  |  | 22.6502 | 9.082 | [5 empty] | 26.0698 | 13.7108 | 11.02 | 32.814 |  |  | 49.205 |  | 24.967 |  | 0.7 |  | 37.7599 |  | 9.2915 |  |  | 15.68 |  |  | 1.3 |  | 0.8009 |  | 5.8656 | 13.604 |  | 49.0709 | 115.0771 | 26.165 | 0.4 | 168.34 |  | 35.5663 | 31.5294 |  | 191.3105 | 34.3778 |  | 0.19393 |  | 2.4 |  | 58.7497 |  | 12 |  |  |  | 9.1943 |  |  |  | 6.321 | 30.176 | 1.91 | 141.0208 |  | 4.8177 | 125.4459 | 12.1992 |  |  | 3.8589 |  |  | 86.0543 | 24.7858 |  | 0.628 | 26.2546 | 394.3238 |  | 150.387 | 14.8366 |  |  | 19.3197 | 4.883 |  |  | 7.8335 | 278.64 |  | 29.944
17:30 |  |  | 21.6011 | 7.984 | [5 empty] | 26.6929 | 14.4921 | 11.17 | 33.25 |  |  | 49.74 |  | 26.5305 |  | 0.7 |  | 43.5027 |  | 9.2272 |  |  | 15.86 |  |  | 1.2 |  | 0.7943 |  | 5.3595 | 13.35 |  | 49.1179 | 116.3018 | 27.0707 | 0.41 | 170.14 |  | 34.5585 | 28.4439 |  | 191.0914 | 33.0457 |  | 0.21821 |  | 2.5 |  | 58.94 |  | 12 |  |  |  | 8.8961 |  |  |  | 6.325 | 24.847 | 1.56 | 143.0403 |  | 4.9666 | 122.3731 | 12.0513 |  |  | 3.6509 |  |  | 84.7625 | 22.9025 |  | 0.554 | 25.6679 | 385.453 |  | 155.0157 | 15.0944 |  |  | 18.5953 | 4.8594 |  |  | 7.5052 | 280.64 |  | 30.323
18:00 |  |  | 19.6183 | 7.66 | [5 empty] | 26.8198 | 14.4799 | 13.21 | 33.45 |  |  | 49.625 |  | 35.8351 |  | 0.7 |  | 43.393 |  | 8.9456 |  |  | 16.68 |  |  | 1.2 |  | 0.7916 |  | 5.4162 | 13.529 |  | 49.6213 | 115.7908 | 22.5038 | 0.46 | 167.94 |  | 33.7413 | 29.672 |  | 189.8362 | 31.6586 |  | 0.17451 |  | 2.5 |  | 54.2458 |  | 12 |  |  |  | 8.9159 |  |  |  | 6.213 | 11.148 | 2.25 | 142.0428 |  | 5.1542 | 124.6976 | 11.9822 |  |  | 3.6076 |  |  | 85.9944 | 19.5483 |  | 0.654 | 24.4573 | 392.0032 |  | 145.9459 | 14.9612 |  |  | 18.5655 | 4.6804 |  |  | 6.4451 | 281.92 |  | 26.442
18:30 |  |  | 17.0497 | 7.585 | [5 empty] | 27.5819 | 14.8988 | 14.04 | 33.378 |  |  | 49.57 |  | 29.0056 |  | 0.7 |  | 32.3674 |  | 8.3058 |  |  | 16.54 |  |  | 1.1 |  | 0.7346 |  | 4.2691 | 10.167 |  | 49.4321 | 110.3225 | 21.5316 | 0.11 | 167.32 |  | 31.7834 | 29.2784 |  | 162.4885 | 31.0539 |  | 0.31955 |  | 2.4 |  | 48.4031 |  | 12 |  |  |  | 9.0356 |  |  |  | 6.321 | 4.648 | 2.16 | 142.5482 |  | 5.1683 | 124.8127 | 11.5543 |  |  | 3.8025 |  |  | 88.6065 | 5.0066 |  | 0.64 | 23.7384 | 379.4197 |  | 147.3856 | 15.1103 |  |  | 16.7425 | 4.6197 |  |  | 5.0971 | 282.13 |  | 25.167
19:00 |  |  | 16.6934 | 7.479 | [5 empty] | 27.9922 | 14.4414 | 12.48 | 33.206 |  |  | 50.469 |  | 16.396 |  | 0.7 |  | 30.7767 |  | 8.1872 |  |  | 16.45 |  |  | 0.8 |  | 0.712 |  | 4.2895 | 10.537 |  | 43.785 | 110.1908 | 22.176 | 0.35 | 165.96 |  | 27.3535 | 29.4488 |  | 70.6186 | 31.2663 |  | 0.16648 |  | 2.4 |  | 31.6616 |  | 12 |  |  |  | 9.1508 |  |  |  | 6.325 | 4.576 | 2.12 | 145.3263 |  | 5.2203 | 116.6911 | 9.6632 |  |  | 3.7407 |  |  | 89.4305 | 2.9036 |  | 0.654 | 23.1242 | 378.6051 |  | 148.1462 | 14.7555 |  |  | 14.6624 | 4.5827 |  |  | 5.9382 | 277.46 |  | 24.901
19:30 |  |  | 16.2796 | 8.826 | [5 empty] | 28.4234 | 13.9306 | 13.24 | 33.088 |  |  | 50.74 |  | 5.3456 |  | 0.7 |  | 32.451 |  | 8.2747 |  |  | 16.48 |  |  | 0.7 |  | 0.6956 |  | 4.19 | 10.497 |  | 47.8373 | 112.4386 | 26.8155 | 0.46 | 164.27 |  | 26.7578 | 29.3 |  | 54.8465 | 31.7818 |  | 0.2035 |  | 2.4 |  | 31.7889 |  | 12 |  |  |  | 8.7352 |  |  |  | 6.321 | 4.664 | 1.87 | 142.4334 |  | 5.2575 | 118.6804 | 10.3806 |  |  | 3.74 |  |  | 89.8809 | 2.8566 |  | 0.645 | 23.5715 | 372.3063 |  | 150.1495 | 14.5151 |  |  | 13.3493 | 4.5583 |  |  | 6.9859 | 269.94 |  | 24.71
20:00 |  |  | 16.4818 | 8.992 | [5 empty] | 28.5205 | 11.0285 | 13.48 | 32.584 |  |  | 50.788 |  | 5.3352 |  | 0.7 |  | 30.6532 |  | 8.4219 |  |  | 16.59 |  |  | 0.7 |  | 0.6941 |  | 4.127 | 9.848 |  | 49.3714 | 112.3673 | 27.6793 | 0.37 | 165.28 |  | 28.5851 | 29.994 |  | 55.167 | 31.5875 |  | 0.24508 |  | 2.4 |  | 31.6116 |  | 12 |  |  |  | 8.693 |  |  |  | 6.521 | 4.725 | 2.29 | 145.0671 |  | 5.3975 | 123.0656 | 10.3104 |  |  | 3.6949 |  |  | 90.7462 | 2.8795 |  | 0.642 | 24.264 | 365.7913 |  | 147.6932 | 15.5631 |  |  | 13.7904 | 4.5798 |  |  | 13.0897 | 267.27 |  | 22.954
20:30 |  |  | 15.6473 | 9.589 | [5 empty] | 28.6913 | 11.162 | 13.86 | 32.534 |  |  | 50.998 |  | 7.6974 |  | 0.7 |  | 30.4573 |  | 8.697 |  |  | 17.03 |  |  | 0.6 |  | 0.7244 |  | 4.0911 | 10.253 |  | 49.5904 | 115.4848 | 27.6638 | 0.84 | 167.89 |  | 32.8574 | 29.2339 |  | 58.7904 | 34.135 |  | 0.29669 |  | 2.3 |  | 31.491 |  | 12 |  |  |  | 8.5762 |  |  |  | 6.325 | 4.742 | 2.32 | 146.4484 |  | 5.2738 | 125.3401 | 11.0563 |  |  | 4.0014 |  |  | 90.5171 | 2.8768 |  | 0.679 | 24.57 | 361.8973 |  | 152.3123 | 16.0182 |  |  | 15.0891 | 4.5578 |  |  | 13.8727 | 272.24 |  | 23.544
21:00 |  |  | 15.7475 | 9.737 | [5 empty] | 27.9621 | 10.9029 | 14.07 | 33.36 |  |  | 50.344 |  | 9.4537 |  | 0.7 |  | 32.9976 |  | 8.9876 |  |  | 16.86 |  |  | 0.7 |  | 0.7483 |  | 4.074 | 14.1 |  | 49.6205 | 116.7562 | 28.4213 | 0.87 | 167.94 |  | 34.1723 | 29.529 |  | 79.151 | 33.7397 |  | 0.29772 |  | 2.2 |  | 31.6028 |  | 12 |  |  |  | 8.6408 |  |  |  | 6.421 | 4.751 | 2.26 | 146.7153 |  | 5.3285 | 127.2546 | 11.9322 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.5583 | 2.8744 |  | 0.653 | 24.9865 | 370.6909 |  | 152.5242 | 16.8564 |  |  | 18.6205 | 4.7359 |  |  | 14.7358 | 279.46 |  | 24.589
21:30 |  |  | 18.4816 | 10.19 | [5 empty] | 27.6799 | 11.3076 | 14.13 | 33.37 |  |  | 50.541 |  | 39.049 |  | 0.6 |  | 34.3138 |  | 10.1441 |  |  | 16.81 |  |  | 2 |  | 0.7523 |  | 4.2365 | 14.134 |  | 50.0397 | 116.0111 | 28.5804 | 0.94 | 167.78 |  | 34.9268 | 29.8482 |  | 99.3295 | 33.3537 |  | 0.3568 |  | 2.3 |  | 36.3207 |  | 12 |  |  |  | 8.9205 |  |  |  | 6.532 | 4.804 | 2.27 | 147.5224 |  | 5.3068 | 125.7853 | 11.6787 |  |  | 4.1258 |  |  | 90.5926 | 3.1697 |  | 0.702 | 25.6429 | 362.9661 |  | 151.3852 | 17.2907 |  |  | 18.803 | 4.885 |  |  | 15.2278 | 278.84 |  | 27.215
22:00 |  |  | 24.6325 | 10.331 | [5 empty] | 27.2536 | 11.4693 | 14.1 | 33.192 |  |  | 50.492 |  | 32.7324 |  | 0.6 |  | 39.3666 |  | 10.3397 |  |  | 16.83 |  |  | 4.2 |  | 0.7252 |  | 4.2329 | 14.048 |  | 50.3713 | 116.2801 | 28.4709 | 1.03 | 170.7 |  | 34.776 | 29.6732 |  | 192.432 | 34.4778 |  | 0.32837 |  | 2.3 |  | 45.2884 |  | 12 |  |  |  | 8.8643 |  |  |  | 6.531 | 5.089 | 2.16 | 147.5319 |  | 5.2911 | 125.7929 | 12.0745 |  |  | 3.9547 |  |  | 89.857 | 4.143 |  | 0.678 | 26.6988 | 367.6938 |  | 148.9791 | 17.1837 |  |  | 19.9955 | 5.1409 |  |  | 16.5693 | 279.88 |  | 29.855
22:30 |  |  | 25.3843 | 10.048 | [5 empty] | 27.1992 | 11.5203 | 13.93 | 32.988 |  |  | 50.914 |  | 40.6792 |  | 0.6 |  | 131.6174 |  | 10.2598 |  |  | 17.05 |  |  | 5.8 |  | 0.7736 |  | 4.8773 | 13.924 |  | 49.5462 | 116.7271 | 28.536 | 1.15 | 171.11 |  | 36.444 | 30.3465 |  | 192.3707 | 33.7528 |  | 0.32136 |  | 2.3 |  | 54.1603 |  | 12 |  |  |  | 8.9379 |  |  |  | 6.321 | 21.905 | 2.19 | 145.1635 |  | 5.2088 | 126.9641 | 11.9008 |  |  | 3.9615 |  |  | 90.1738 | 6.626 |  | 0.629 | 27.3266 | 368.3857 |  | 151.6025 | 17.4963 |  |  | 18.7162 | 5.1334 |  |  | 16.8577 | 278.26 |  | 32.189
23:00 |  |  | 27.6993 | 10.323 | [5 empty] | 26.7979 | 11.314 | 8.13 | 32.788 |  |  | 50.907 |  | 28.4914 |  | 0.6 |  | 78.4397 |  | 10.1623 |  |  | 17.06 |  |  | 7.4 |  | 0.9433 |  | 4.4261 | 13.35 |  | 47.2391 | 116.4605 | 27.9976 | 1.26 | 170.58 |  | 36.1225 | 31.1937 |  | 191.8165 | 34.0725 |  | 0.34751 |  | 2.4 |  | 54.4184 |  | 12 |  |  |  | 9.0099 |  |  |  | 6.325 | 33.849 | 2.18 | 148.1337 |  | 5.3414 | 127.1293 | 12.8615 |  |  | 3.9546 |  |  | 89.913 | 19.4372 |  | 0.624 | 27.4341 | 373.5939 |  | 149.723 | 17.2386 |  |  | 18.5544 | 5.116 |  |  | 16.475 | 281.47 |  | 31.633
23:30 |  |  | 30.805 | 10.496 | [5 empty] | 26.358 | 12.8667 | 10.14 | 32.72 |  |  | 51.314 |  | 34.5465 |  | 0.6 |  | 158.4373 |  | 9.9515 |  |  | 16.93 |  |  | 5.2 |  | 2.7373 |  | 4.5418 | 13.489 |  | 47.5611 | 116.5005 | 28.0222 | 1.2 | 171.31 |  | 35.5921 | 31.4684 |  | 192.1634 | 33.8849 |  | 0.3447 |  | 2.4 |  | 54.4633 |  | 12 |  |  |  | 8.9435 |  |  |  | 6.213 | 34.952 | 2.16 | 146.9941 |  | 5.4382 | 126.93 | 13.009 |  |  | 3.8564 |  |  | 89.4228 | 19.4125 |  | 0.619 | 27.3311 | 384.0185 |  | 154.1928 | 17.4035 |  |  | 19.028 | 5.0782 |  |  | 16.6775 | 279.7 |  | 31.13
00:00 |  |  | 33.2546 | 10.407 | [5 empty] | 26.1449 | 13.9881 | 13.1 | 32.058 |  |  | 50.996 |  | 41.0205 |  | 0.6 |  | 144.3328 |  | 9.7561 |  |  | 16.51 |  |  | 5 |  | 5.0751 |  | 5.2759 | 13.875 |  | 51.4257 | 117.2938 | 28.2028 | 0.83 | 167.75 |  | 35.6608 | 34.8693 |  | 191.7114 | 33.0848 |  | 0.43847 |  | 2.3 |  | 58.4357 |  | 12 |  |  |  | 9.0633 |  |  |  | 6.321 | 37.621 | 1.78 | 144.6622 |  | 5.3097 | 123.9241 | 13.0182 |  |  | 3.8369 |  |  | 88.7133 | 19.3548 |  | 0.607 | 27.5012 | 378.2719 |  | 148.4729 | 17.4542 |  |  | 18.7021 | 5.0335 |  |  | 17.0927 | 279.7 |  | 32.309
MWh | 0 | 0 | 610.4501 | 245.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.7192 | 305.7511 | 317.565 | 771.474 | 0 | 0 | 1222.015 | 0 | 773.0225 | 0 | 16.5 | 0 | 2323.0446 | 0 | 206.3507 | 0 | 0 | 387.515 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 70.7734 | 0 | 118.9679 | 303.923 | 0 | 1177.8791 | 2749.5209 | 638.3062 | 18.01 | 4013.385 | 0 | 829.1393 | 778.419 | 0 | 4180.2755 | 771.7679 | 0 | 6.7599 | 0 | 57.35 | 0 | 1366.9435 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 219.0901 | 0 | 0 | 0 | 152.902 | 569.687 | 49.505 | 3319.2212 | 0 | 115.6718 | 2968.0731 | 279.1759 | 0 | 0 | 93.5734 | 0 | 0 | 2117.4812 | 491.7959 | 0 | 14.6935 | 605.3874 | 10080.3649 | 0 | 3596.9828 | 394.9611 | 0 | 0 | 407.1664 | 113.0502 | 0 | 0 | 204.1155 | 6684.86 | 0 | 724.991 | 0 | 0
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 962.5 | 2007.7 | 3175.9 | 47.3 | 0 |  |  | 62.7 |  | 81.9 | 6.1 | 0 | 298.1 | 6642.2 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 365.3
01:00 | 941.8 | 1815 | 3172.1 | 47 | 0 |  |  | 62.3 |  | 82.3 | 6.1 | 0 | 350.5 | 6477.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 45.25
01:30 | 933.2 | 1716 | 3162.3 | 43.8 | 0 |  |  | 62.9 |  | 84.7 | 6.1 | 0 | 335.9 | 6344.9 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 149.8
02:00 | 946.3 | 1604.8 | 3174.8 | 44.1 | 0 |  |  | 63 |  | 84.3 | 6.1 | 0 | 378.1 | 6301.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1745.6
02:30 | 929.4 | 1397.3 | 3262.1 | 43.3 | 0 |  |  | 62.7 |  | 84.3 | 6.1 | 0 | 380.2 | 6165.4 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 396.45
03:00 | 943.7 | 1493.6 | 3232 | 44.4 | 0 |  |  | 62.9 |  | 82.1 | 6.1 | 0 | 397.8 | 6262.6 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2326.85
03:30 | 961.9 | 1481.4 | 3225.3 | 44.4 | 0 |  |  | 62.8 |  | 83.4 | 6.1 | 0 | 404.9 | 6270.2 |  | C.H. YANANGO | 713
04:00 | 972.4 | 1525.5 | 3204.5 | 44.6 | 0 |  |  | 62.9 |  | 82.6 | 6.1 | 0 | 344 | 6242.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.97
04:30 | 963.2 | 1605.9 | 3241.8 | 44.7 | 0 |  |  | 62.4 |  | 81.6 | 6.1 | 0 | 327.2 | 6332.9 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 353.265
05:00 | 949.6 | 1534.5 | 3231.5 | 44.3 | 0 |  |  | 62.4 |  | 83.1 | 6.1 | 0.2 | 322 | 6233.7 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2223.435
05:30 | 983.4 | 1669.5 | 3213.7 | 44.7 | 0 |  |  | 62 |  | 84.5 | 6.1 | 51.5 | 316.2 | 6431.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 216.6
06:00 | 926.5 | 1457.2 | 3087.9 | 42.7 | 0 |  |  | 62 |  | 84.1 | 6.1 | 281.3 | 324.6 | 6272.4 |  | C.H. RUNATULLO II | 256.55
06:30 | 966 | 1565.9 | 3033.2 | 44.4 | 0 |  |  | 62.2 |  | 85.5 | 6.1 | 539 | 334.9 | 6637.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 349.55
07:00 | 933.4 | 1478.4 | 2908 | 45.8 | 0 |  |  | 61.8 |  | 82.1 | 6.1 | 796.3 | 367.7 | 6679.6 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 135.4
07:30 | 936.2 | 1600.5 | 2968.1 | 45.8 | 0 |  |  | 62.2 |  | 82.1 | 5.1 | 854.8 | 402 | 6956.8 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3977.55
08:00 | 935.7 | 1689.5 | 2965.4 | 46.7 | 0 |  |  | 62.2 |  | 82.3 | 5.7 | 888.7 | 432.5 | 7108.7 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.3
08:30 | 938.5 | 1724.3 | 3037.4 | 46.1 | 47.5 |  |  | 62.3 |  | 80.7 | 5.2 | 889.5 | 463.9 | 7295.4 |  | C.H. ARICOTA II |  | 128.2
09:00 | 939.8 | 1668.4 | 3053.9 | 45.8 | 47.9 |  |  | 62.2 |  | 80.3 | 5.2 | 916.2 | 508.8 | 7328.5 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 55.3
09:30 | 952.1 | 1809.6 | 3138.7 | 45.8 | 46.7 |  |  | 62.2 |  | 80.3 | 5.2 | 927 | 557.5 | 7625.1 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 10399.8
10:00 | 927.9 | 1863.3 | 3172.8 | 45.5 | 45.1 |  |  | 61.1 |  | 63.2 | 5.2 | 939.6 | 628.1 | 7751.8 |  | C.H. RESTITUCION | 3428.8
10:30 | 940 | 1828.3 | 3176.6 | 45.6 | 46.5 |  |  | 61.1 |  | 68.2 | 5.2 | 951.3 | 658.2 | 7781 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 83.7
11:00 | 952.8 | 1939.6 | 3170.5 | 44.8 | 0 |  |  | 62 |  | 63.4 | 5.2 | 862.3 | 648.1 | 7748.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 361.85
11:30 | 1010.3 | 1946.9 | 3169.5 | 45.3 | 45.3 |  |  | 61.6 |  | 67 | 5.2 | 946 | 639.7 | 7936.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.35
12:00 | 977.4 | 1905.9 | 3205 | 46.7 | 44.7 |  |  | 62.1 |  | 64.3 | 5.4 | 949.1 | 637.6 | 7898.2 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1367.8
12:30 | 956.1 | 1910 | 3133.7 | 34.6 | 46.5 |  |  | 61.7 |  | 62.3 | 5.3 | 950.4 | 662 | 7822.6 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 960.2 | 1837.5 | 3112.4 | 24.9 | 46.7 |  |  | 62.2 |  | 65.4 | 5.1 | 921.6 | 660.6 | 7696.6 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1609.05
13:30 | 954.3 | 1762.7 | 3110.2 | 25 | 47.7 |  |  | 62.2 |  | 63.4 | 5.1 | 936.5 | 673.3 | 7640.4 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 146.15
14:00 | 965.5 | 1959.4 | 3100.6 | 25 | 46 |  |  | 62.2 |  | 62.8 | 4.8 | 885.3 | 683.3 | 7794.9 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 367.45
14:30 | 954 | 1982.3 | 3096.9 | 24.6 | 81.6 |  |  | 62 |  | 60.7 | 5 | 920 | 640.8 | 7827.9 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2753.7
15:00 | 970.8 | 1946.4 | 3143.6 | 25 | 81.9 |  |  | 62 |  | 64.9 | 5 | 901.5 | 646.3 | 7847.4 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 249.6
15:30 | 979.7 | 1955.7 | 3111.4 | 24.6 | 81 |  |  | 62 |  | 66.3 | 5 | 862.6 | 671.9 | 7820.2 |  | C.H. EL CARMEN | 77.25
16:00 | 983.4 | 1882.2 | 3160.2 | 24.7 | 81.4 |  |  | 61.7 |  | 65.5 | 5 | 821.7 | 694.3 | 7780.1 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 955.7 | 1969.7 | 3158.1 | 24.6 | 80.6 |  |  | 62.5 |  | 65.9 | 5 | 679.3 | 711 | 7712.4 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 992.9 | 2138.5 | 3124.9 | 25 | 81.7 |  |  | 62.8 |  | 65.5 | 5 | 458.4 | 688.1 | 7642.8 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
17:30 | 1008.6 | 2285.3 | 3177.1 | 25.1 | 81.8 |  |  | 61.7 |  | 66.2 | 4.9 | 233.1 | 662.6 | 7606.4 |  | C.H. LA JOYA | 196.75
18:00 | 1051.9 | 2366.4 | 3181.3 | 24.9 | 82 |  |  | 62.3 |  | 64.9 | 4.9 | 16.8 | 628.9 | 7484.3 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 69.1
18:30 | 1049.4 | 2400.2 | 3189.14 | 46.5 | 80.9 |  |  | 62.3 |  | 66.7 | 6.3 | 0 | 602.4 | 7503.84 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 361.4
19:00 | 1073.32 | 2555 | 3263.51 | 47.2 | 81.8 |  |  | 62.3 |  | 66.9 | 6.6 | 0 | 592.1 | 7748.73 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 437.45
19:30 | 1065.62 | 2667.3 | 3225.75 | 47.2 | 81.8 |  |  | 62.2 |  | 67.3 | 6.6 | 0 | 584.9 | 7808.67 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4860.75
20:00 | 1071.22 | 2758.2 | 3167.46 | 47.1 | 82.6 |  |  | 62.2 |  | 73.1 | 6.6 | 0 | 508.2 | 7776.68 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2180.55
20:30 | 1065.76 | 2817.6 | 3175.65 | 47.3 | 80.9 |  |  | 62 |  | 79 | 6.6 | 0 | 434.5 | 7769.31 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 19.1
21:00 | 1069.94 | 2922.7 | 3175.53 | 47.3 | 27.2 |  |  | 62.6 |  | 78.4 | 6.6 | 0 | 383.9 | 7774.17 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 1513.5
21:30 | 1063.11 | 2886.4 | 3104.75 | 46.9 | 27.1 |  |  | 62.4 |  | 80 | 6.6 | 0 | 393.8 | 7671.06 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 233.45
22:00 | 1059.09 | 2743.7 | 3232.66 | 47.1 | 27.1 |  |  | 62.4 |  | 81.4 | 6.6 | 0 | 396.6 | 7656.65 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1221.55
22:30 | 1045.26 | 2845.8 | 3079.54 | 47.3 | 27.2 |  |  | 63.1 |  | 81.3 | 6.6 | 0 | 410.6 | 7606.7 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 33.3
23:00 | 1051.65 | 2689.61 | 2997.25 | 47.3 | 27 |  |  | 62.9 |  | 83.9 | 6.7 | 0 | 378.1 | 7344.41 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2829.75
23:30 | 1040.59 | 2309.96 | 3071.91 | 46.9 | 27.4 |  |  | 63 |  | 78.1 | 6.7 | 0 | 418 | 7062.56 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2159.7
00:00 | 1031.89 | 2301.53 | 3055.15 | 46.4 | 27.4 |  |  | 62 |  | 83 | 6.6 | 0 | 369.3 | 6983.27 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.85
TOTAL MWh | 23621.975 | 48111.55 | 75365.85 | 978.05 | 880.5 | 0 | 0 | 1494.35 | 0 | 1795.6 | 138.6 | 9690 | 11977 | 174053.475 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1606.3
% | 13.5717 | 27.6418 | 43.3004 | 0.56193 | 0.50588 | 0 | 0 | 0.85856 | 0 | 1.0316 | 0.079631 | 5.5673 | 6.8812 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 13.8
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 716.35
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3527.85
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1935.95
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1519.85
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2653.65
[16 empty] | PCH TUPURI | 28.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 442.7
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 94.1
[16 empty] | C.H. CAHUA | 623.1
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1690.9
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 804.4
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 214.25
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2589.4
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 98.62
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 27.135
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 54.7
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23621.975 | 48111.55

## GENERACION RER
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S Intipampa Expansión | C.S. INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 16.5 | 18.3 | 7.2 | 11.3 | 20.1 | 1.8 |  | 8.6 | 20 | 6.2 |  | 4.3 |  | 12 | 13.2 | 6.2 | 1.7 | 3.4 | 16 | 20.6 | 6.1 | 16 | 21.1 | 15.7 | 62.9 | 6.1 | 86.7 |  |  | 10.4 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 2.5 | 4.1 | 2.9 | 18.4 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.9 | 24.9 | 23 | 0.3 |  |  |  | 11.8 | 39.3 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 |  |  | 1.2 | 650.1
1:00 | 15.3 | 18.3 | 8.4 | 11.3 | 20.2 | 1.8 |  | 8.6 | 20.4 | 6.2 |  | 4.3 |  | 10.6 | 13.6 | 6.2 | 1.8 | 3.4 | 15.9 | 20.5 | 6.3 | 15.5 | 22.6 | 19 | 66.8 | 7.6 | 96.2 |  |  | 10.4 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 2.1 | 4.9 | 2.9 | 18.4 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 10 | 31.4 | 35.3 | 0.3 |  |  |  | 18.3 | 46.3 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  |  | 700.6
1:30 | 16.7 | 18.3 | 8.3 | 11.3 | 14.9 | 1.8 |  | 9.5 | 20.6 | 6.2 |  | 4.3 |  | 10.2 | 14.1 | 6.2 | 1.6 | 3.6 | 15.9 | 19.8 | 6.3 | 15.5 | 22.5 | 19.2 | 66.4 | 4.9 | 91.8 |  |  | 10.4 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 1.7 | 4.8 | 2.9 | 18.4 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 10 | 21.1 | 32.5 | 0.3 |  |  |  | 16.9 | 54.1 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  |  | 682.6
2:00 | 16.5 | 18.3 | 9.2 | 11.3 | 13.9 | 1.8 |  | 8.9 | 20.1 | 6.1 |  | 4.3 |  | 10.4 | 14.3 | 6.2 | 1.2 | 3.6 | 15.9 | 20.2 | 6.4 | 15 | 20.5 | 15 | 76.5 | 4.2 | 86 |  |  | 10.4 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 1.7 | 4.3 | 2.9 | 18.4 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.9 | 42.1 | 37.9 | 0.3 |  |  |  | 20.8 | 69.1 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  |  | 723.2
2:30 | 16.5 | 18.3 | 8.6 | 11.3 | 8.9 | 1.8 |  | 9 | 20.6 | 6.2 |  | 4.3 |  | 9.6 | 13.7 | 6.1 | 2 | 3.5 | 15.8 | 19.8 | 6.5 | 15 | 22.6 | 14 | 85.2 | 5.4 | 85.8 |  |  | 10.4 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 1.3 | 3.4 | 2.9 | 18.4 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.9 | 32.3 | 43.7 | 0.6 |  |  |  | 21.6 | 64.9 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.6 |  |  |  | 719.4
3:00 | 16.8 | 18.3 | 7.4 | 11.3 | 7.7 | 1.8 |  | 8.2 | 20.1 | 6.3 |  | 5 |  | 10.5 | 14.3 | 6.2 | 2 | 3.4 | 15.6 | 20.4 | 6.5 | 15 | 28.1 | 14.5 | 79 | 3.4 | 92.7 |  |  | 10.4 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 |  | 1.2 | 3.8 | 2.9 | 18.4 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.8 | 48.2 | 45.6 | 0.6 |  |  |  | 20.1 | 61.2 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.5 |  |  |  | 735
3:30 | 17.2 | 18.3 | 7.2 | 11.3 | 7.9 | 1.8 |  | 8.3 | 21.1 | 6.3 |  | 7.1 |  | 10.8 | 14.5 | 6.2 | 2.4 | 3.4 | 15.6 | 20.6 | 6.4 | 15 | 30.1 | 15.7 | 74.6 | 6.4 | 109.1 |  |  | 10.4 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 |  | 2.3 | 4.4 | 2.9 | 18.4 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.9 | 51.2 | 48.2 | 0.6 |  |  |  | 16.5 | 46.4 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.7 |  |  |  | 747.6
4:00 | 16.7 | 18.3 | 7.5 | 11.3 | 8 | 1.8 |  | 8.2 | 20.6 | 6.3 |  | 7.8 |  | 13.4 | 16.6 | 6.2 | 2.4 | 3.2 | 15.6 | 20.9 | 6.3 | 15 | 25.2 | 16.8 | 81.2 | 3.2 | 102.8 |  |  | 10.4 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 4.7 | 7 | 2.9 | 18.4 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 9.9 | 24.3 | 26.9 | 0.6 |  |  |  | 17.4 | 34.5 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.6 |  |  |  | 691.9
4:30 | 16.8 | 18.3 | 6.4 | 11.3 | 8 | 1.8 |  | 8.4 | 20.4 | 6.3 |  | 8.2 |  | 13.1 | 17.5 | 6.2 | 2.4 | 3.2 | 15.5 | 20.5 | 6.3 | 15 | 22.3 | 20.5 | 81.5 | 3.4 | 80.1 |  |  | 10.4 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 4.8 | 7.6 | 2.9 | 18.4 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 10 | 18 | 22.7 | 0.6 |  |  |  | 20.5 | 45.8 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.6 |  |  |  | 674.8
5:00 | 16 | 18.3 | 7.9 | 11.2 | 8 | 1.8 |  | 8.1 | 21.6 | 6.3 |  | 8.2 |  | 12.4 | 17.7 | 6.2 | 2.4 | 3.1 | 15.4 | 20 | 6.4 | 15 | 16.3 | 18.9 | 90.3 | 1.8 | 66.2 |  |  | 10.4 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 5.8 | 7.7 | 2.9 | 18.4 | [6 empty] | 1.2 |  |  | 0.2 |  | 9.9 | 20.9 | 19.7 | 0.6 |  |  |  | 21.5 | 52.9 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.5 |  |  |  | 670.1
5:30 | 16 | 18.3 | 8.8 | 11.3 | 8 | 1.8 |  | 8.5 | 21.6 | 6.3 |  | 9.1 |  | 12.9 | 17.9 | 6.2 | 2.4 | 3 | 15.4 | 20.2 | 6.4 | 15 | 16.6 | 18.7 | 99.1 | 1.2 | 59.4 |  | 2.3 | 10.4 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 3.3 | 3.2 | 6 | 2.9 | 18.2 |  |  | 12.4 |  | 6.8 |  | 1.1 |  |  | 2.4 |  | 10 | 24.8 | 24.9 | 0.6 | 8.9 | 9.2 | 2.7 | 16 | 46.3 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.5 |  | 3.5 |  | 718.5
6:00 | 16.3 | 18.3 | 8.9 | 11.3 | 7 | 1.7 |  | 8.4 | 20.9 | 6.3 |  | 10 |  | 11.8 | 17.3 | 6.1 | 2.2 | 3 | 15.3 | 19.4 | 6.4 | 15 | 23.2 | 17.9 | 86.7 | 0.5 | 51.8 |  | 11.5 | 10.4 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 23.8 | 4.6 | 6.3 | 2.9 | 17.8 |  |  | 77.1 |  | 49 |  | 1 | 0.6 |  | 10.8 |  | 10 | 33.7 | 31.1 | 0.6 | 43.5 | 46.6 | 12.4 | 20.3 | 48.5 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 18.5 |  | 5.3 |  | 953
6:30 | 16 | 18.3 | 9.5 | 11.3 | 4.8 | 1.8 |  | 8.3 | 22.1 | 6.4 | 0.1 | 10 |  | 13 | 17.2 | 6.2 | 2.2 | 3.5 | 15.2 | 20.6 | 6.4 | 15 | 29.6 | 22.9 | 81.8 | 1 | 66.3 |  | 22.3 | 10.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 49.8 | 6.9 | 8.6 | 2.9 | 18.1 |  |  | 169.1 |  | 88.8 |  | 1 | 2.1 |  | 13.3 |  | 9.9 | 25.2 | 31.6 | 0.6 | 79.9 | 91 | 16.4 | 18.1 | 42.9 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 18.4 |  | 4.1 |  | 1223.4
7:00 | 15.6 | 18.3 | 8.8 | 11.3 | 4.9 | 1.8 |  | 8.3 | 19.8 | 6.5 | 0.1 | 10 |  | 11.9 | 16.9 | 6.1 | 2.2 | 3.4 | 15.2 | 20.2 | 6.4 | 15.2 | 31.6 | 24.8 | 94.4 | 1 | 68.6 |  | 31.5 | 10.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 71.5 | 7.5 | 8.1 | 2.9 | 18.1 |  |  | 233.5 |  | 182.2 |  | 1 | 4.5 |  | 14.2 |  | 9.9 | 28.5 | 35.4 | 0.6 | 97.3 | 129.5 | 17.6 | 15.7 | 52.1 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 4.5 | 1.2 | 18.4 |  | 9.9 |  | 1508.5
7:30 | 15.5 | 18.3 | 9 | 11.2 | 9 | 1.8 |  | 7.4 | 20.7 | 6.4 | 0.1 | 9.9 |  | 11.3 | 17 | 5.6 | 2.3 | 3.4 | 15.2 | 20.4 | 6.4 | 15.2 | 29.7 | 19.9 | 109.8 | 3.6 | 77.8 |  | 35.1 | 10.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 75.6 | 7.3 | 6.7 | 2.9 | 18.2 |  |  | 248.1 |  | 194.8 | 0.1 | 0.9 | 6.9 |  | 14.9 |  | 9.9 | 29.6 | 30.7 | 0.6 | 102.3 | 135.1 | 18.2 | 23.4 | 63.5 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 1.2 | 18.5 |  | 16.6 |  | 1603.7
8:00 | 15.9 | 18.3 | 9 | 11.3 | 9.2 | 1.7 |  | 8 | 19.8 | 6.4 | 0.4 | 10 |  | 11.4 | 16 | 5.6 | 2.2 | 3.4 | 15.3 | 20.5 | 6.4 | 15.2 | 24.4 | 14.5 | 113.7 | 5.8 | 91.1 |  | 36.4 | 10.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 77 | 9.7 | 7.3 | 2.9 | 18.1 |  |  | 253.3 |  | 205.7 | 0.1 | 0.9 | 9.2 |  | 15.2 |  | 10 | 41.3 | 27.8 | 0.6 | 106.7 | 140 | 18.6 | 24.3 | 72.6 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 8.4 | 1.2 | 18.5 |  | 17.7 |  | 1668.3
8:30 | 15.9 | 18.3 | 7.9 | 11.4 | 9.3 | 1.7 |  | 8.6 | 18.6 | 6.5 | 0.6 | 10 |  | 11.2 | 16.1 | 5.6 | 2.2 | 3.6 | 15.3 | 20.4 | 6.4 | 15.2 | 24.3 | 9.1 | 97.6 | 9.4 | 121.3 |  | 37.1 | 10.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 78.2 | 9.2 | 7.2 | 2.9 | 18.2 |  |  | 252.8 |  | 192.8 | 0.2 | 1.2 | 11.2 |  | 15.4 |  | 9.9 | 43.9 | 41.4 | 0.6 | 109.8 | 143.5 | 18.8 | 24.1 | 76.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.2 | 1.2 | 18.5 |  | 17.9 |  | 1698.9
9:00 | 15.5 | 18.3 | 8 | 11.2 | 9.6 | 1.7 |  | 8.4 | 18.9 | 6.5 | 0.8 | 10 |  | 11.1 | 16 | 5.6 | 2.4 | 3.6 | 15.2 | 20.5 | 6.5 | 15.7 | 24.4 | 9.8 | 88 | 17.7 | 145.3 |  | 37.9 | 10.4 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 77.9 | 9.8 | 4.8 | 2.9 | 18.2 |  |  | 253.1 |  | 210.1 | 0.2 | 1.3 | 12.9 |  | 15.5 |  | 9.9 | 58 | 49.2 | 0.6 | 112.1 | 145.9 | 18.9 | 24.2 | 77.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 13 | 1.2 | 18.5 |  | 17.9 |  | 1771
9:30 | 16 | 17.4 | 9 | 11.2 | 19.6 | 1.7 |  | 6.9 | 19.8 | 6.4 | 1 | 10 |  | 10.9 | 15.7 | 5.4 | 2.4 | 3.6 | 15.3 | 20.6 | 6.6 | 15.7 | 22.4 | 10.9 | 87.8 | 19.2 | 170.9 |  | 38.5 | 10.4 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 78.2 | 9.7 | 6.5 | 2.9 | 18.2 |  |  | 253 |  | 214.2 | 0.3 | 1.5 | 14.4 |  | 15.5 |  | 9.9 | 64.9 | 62.8 | 0.6 | 112.9 | 147.4 | 18.9 | 23.7 | 78.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.8 | 1.2 | 18.6 |  | 17.9 |  | 1840.4
10:00 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 11.2 | 20.2 | 1.8 |  | 2.7 | 19.9 | 6.4 | 1.1 | 9.9 |  | 10.4 | 14.2 | 5.3 | 2.4 | 3.5 | 15.3 | 20.4 | 6.7 | 15.7 | 21.6 | 9.5 | 97.4 | 21.7 | 186.7 |  | 39 | 10.4 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 79 | 10 | 7 | 2.9 | 18.2 |  |  | 252.7 |  | 222.8 | 0.3 | 1.5 | 15.8 |  | 15.4 |  | 9.9 | 87.7 | 82 | 0.6 | 113.2 | 147.3 | 18.8 | 22.1 | 82.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 16.1 | 1.2 | 18.5 |  | 18.1 |  | 1904.7
10:30 | 15 | 4.6 | 8.6 | 11.3 | 20.2 | 1.7 |  | 7.8 | 20.9 | 6.4 | 1.2 | 9.9 |  | 10.5 | 14.5 | 5.4 | 2.5 | 3.5 | 15.2 | 20.4 | 6.7 | 15.7 | 37.4 | 7.7 | 92.8 | 21.6 | 171.5 |  | 39.3 | 10.4 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 80.2 | 10.9 | 6.3 | 2.8 | 18.2 |  |  | 253.1 |  | 224.3 | 0.4 | 1.4 | 16.9 |  | 15.5 |  | 9.9 | 101.9 | 102.9 | 0.6 | 115 | 151.1 | 18.9 | 23.7 | 81.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 17.2 | 1.2 | 18.5 |  | 18.2 |  | 1951.7
11:00 | 15.1 | 4.6 | 8.8 | 11.3 | 20.2 | 1.7 |  | 4.5 | 19.1 | 6.4 | 1.2 | 9.9 |  | 10.6 | 14.6 | 5.5 | 2.3 | 3.6 | 15.3 | 20.4 | 6.7 | 15.7 | 47 | 10.4 | 83.1 | 24.5 | 172.2 |  | 39.6 | 10.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.2 | 11.1 | 6.5 | 2.9 | 18.2 |  |  | 253.3 |  | 225.5 | 0.4 | 1.4 | 17.8 |  | 15.6 |  | 9.9 | 98.4 | 90.1 | 0.6 | 67.9 | 105.4 | 18.9 | 25.8 | 79 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 17.8 | 1.2 | 18.5 |  | 18.7 |  | 1847.6
11:30 | 16 | 4.5 | 9.1 | 11.3 | 20.2 | 1.7 |  | 6.3 | 19.8 | 6.4 | 1.2 | 9.9 |  | 10.5 | 13.7 | 5.4 | 2.3 | 3.6 | 15.2 | 20.2 | 6.7 | 15.7 | 52.7 | 25.5 | 81.3 | 26.5 | 179.2 |  | 39.6 | 10.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.5 | 11.8 | 6.7 | 2.9 | 18.2 |  |  | 253.2 |  | 226.8 | 0.4 | 1.4 | 18.3 |  | 15.7 |  | 9.9 | 75.7 | 81.7 | 0.6 | 113.8 | 140.6 | 19 | 23.1 | 75.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18.2 | 1.2 | 18.5 |  | 18.7 |  | 1925.1
12:00 | 15.8 | 4.2 | 7.6 | 11.3 | 20.2 | 1.7 |  | 5.4 | 20 | 6.4 | 1.3 | 9.9 |  | 10.6 | 13.6 | 5.3 | 2.4 | 3.6 | 15.3 | 20.2 | 6.7 | 15.7 | 62 | 26.2 | 78.1 | 26.1 | 181.2 |  | 36.3 | 10.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.7 | 10.2 | 7 | 2.9 | 18.2 |  |  | 253.1 |  | 227.1 | 0.4 | 1.3 | 18.5 |  | 15.5 |  | 9.9 | 75.8 | 72.4 | 0.6 | 113.3 | 146.4 | 19.1 | 23.7 | 74.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 18.5 | 1.2 | 18.5 |  | 18.9 |  | 1923.6
12:30 | 16 | 5.3 | 7.6 | 11.3 | 20.2 | 1.7 |  | 5.5 | 16.6 | 6.5 | 1.3 | 9.9 |  | 10.4 | 13.6 | 5.3 | 2.4 | 3.4 | 15.3 | 20.1 | 6.7 | 15.7 | 64.3 | 26.5 | 83.2 | 26.5 | 165.3 |  | 38.5 | 10.4 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 80.8 | 11.1 | 7.4 | 2.9 | 18.2 |  |  | 253.1 |  | 228.7 | 0.4 | 1.3 | 18.3 |  | 15.3 |  | 9.9 | 99.2 | 83.2 | 0.6 | 112.7 | 145.1 | 19 | 21.7 | 73.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 18.3 | 1.2 | 18.5 |  | 18.9 |  | 1946.9
13:00 | 16.8 | 5.9 | 7.5 | 11.2 | 20.2 | 1.8 |  | 5.5 | 18.5 | 6.5 | 1.3 | 9.9 |  | 10.8 | 13.9 | 5.3 | 2.5 | 3.4 | 15.2 | 20.5 | 6.7 | 15.7 | 66.8 | 24 | 84.3 | 25.1 | 152.4 |  | 38.4 | 10.4 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 68.2 | 12.1 | 6.3 | 2.9 | 18.2 |  |  | 253 |  | 212 | 0.4 | 1.3 | 17.7 |  | 15 |  | 9.9 | 101.4 | 94.8 | 0.6 | 112.5 | 147.9 | 18.6 | 21.2 | 72.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 17.6 | 1.2 | 18.5 |  | 19 |  | 1920.9
13:30 | 16.3 | 4.1 | 8 | 11.3 | 20.2 | 1.8 |  | 5.5 | 18.2 | 6.3 | 1.3 | 10 |  | 10.2 | 13.7 | 5.3 | 2.5 | 3.4 | 15 | 20.4 | 6.3 | 15.7 | 71.7 | 22.9 | 81.9 | 23.6 | 146.6 |  | 34.2 | 10.4 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.4 | 12 | 7.5 | 2.9 | 18.2 |  |  | 252.8 |  | 224.9 | 0.4 | 1.3 | 16.6 |  | 15.1 |  | 9.9 | 106.7 | 107.2 | 0.6 | 112.4 | 144.3 | 18.3 | 22.7 | 70.5 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 16.8 | 1.2 | 18.5 |  | 19 |  | 1944.9
14:00 | 16.4 | 3.9 | 7.4 | 11.3 | 20.2 | 1.8 |  | 5.5 | 18.3 | 6.2 | 0.7 | 9.9 |  | 10.4 | 13.7 | 5.3 | 2.5 | 3.7 | 14.8 | 20.1 | 6.2 | 15.7 | 72 | 21.6 | 78 | 22.4 | 137.2 |  | 35 | 10.4 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 79.3 | 11.4 | 6.1 | 2.9 | 18.2 |  |  | 253.1 |  | 219.4 | 0.4 | 1.6 | 15.8 |  | 14.9 |  | 9.9 | 134.4 | 109.1 | 0.6 | 95.2 | 118.5 | 18.4 | 20.2 | 70.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | 18.4 |  | 19 |  | 1902.3
14:30 | 16.2 | 4.2 | 6.6 | 11.3 | 20.2 | 1.8 |  | 5.5 | 16.9 | 6.2 | 0.5 | 9.9 |  | 10.6 | 13.9 | 5.4 | 2.5 | 3.7 | 14.6 | 20.4 | 6 | 15.7 | 69.5 | 20.5 | 71.8 | 19.2 | 126.1 |  | 38.1 | 10.4 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 78.5 | 10.9 | 7.2 | 2.8 | 18.2 |  |  | 253.1 |  | 213 | 0.4 | 1.6 | 14 |  | 14.8 |  | 9.9 | 123.8 | 114.7 | 0.6 | 111.4 | 145.3 | 18 | 16 | 61.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.1 | 1.2 | 18.4 |  | 18.8 |  | 1892.4
15:00 | 16.5 | 4.2 | 7.1 | 11.3 | 20.2 | 1.8 |  | 6.7 | 19.1 | 6.2 | 1.1 | 9.9 |  | 10.4 | 13.7 | 4.9 | 2.5 | 3.6 | 14.8 | 20.2 | 6 | 15.1 | 65.1 | 21.4 | 73.4 | 15.8 | 146.7 |  | 36.2 | 10.4 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 78.6 | 10.7 | 5.6 | 2.8 | 18.2 |  |  | 253 |  | 209.9 | 0.3 | 1.5 | 13.1 |  | 14.6 |  | 9.9 | 115.1 | 111.4 | 0.6 | 104.9 | 141 | 17.7 | 16.7 | 64.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 12.5 | 1.2 | 18.4 |  | 18.6 | 9.4 | 1891.2
15:30 | 16.6 | 4.2 | 7.3 | 11.2 | 17.3 | 1.8 |  | 7.7 | 19.3 | 6.2 | 0.4 | 8.3 |  | 10.4 | 14.1 | 4.5 | 2.5 | 3.6 | 14.8 | 19.9 | 5.9 | 15.2 | 52.1 | 25.2 | 79.1 | 21.4 | 153.9 |  | 35.2 | 10.4 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 77.2 | 8.2 | 7.1 | 2.8 | 18.2 |  |  | 253.2 |  | 203.8 | 0.3 | 1.4 | 8.6 |  | 13.9 |  | 9.9 | 126 | 125.1 | 0.6 | 104.9 | 137.6 | 17 | 15.8 | 58 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 1.2 | 18.3 |  |  | 9.2 | 1874
16:00 | 16.8 | 4.2 | 6.8 | 11.3 | 14.3 | 1.9 |  | 5.7 | 20.7 | 6.2 | 0.4 | 9.9 |  | 10.1 | 14.2 | 4.7 | 2.5 | 3.6 | 14.9 | 20.2 | 5.9 | 15.2 | 40.6 | 27.2 | 82.2 | 20.2 | 167.6 |  | 31.8 | 10.4 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 75.9 | 8.1 | 5.1 | 2.8 | 18.2 |  |  | 239.9 |  | 188.9 | 0.2 | 1.5 | 8 |  | 13.2 |  | 9.9 | 139.6 | 125 | 0.6 | 103.9 | 135.7 | 16.3 | 17.7 | 61 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 7.5 | 1.2 | 18.4 |  |  | 6.4 | 1851
16:30 | 16.8 | 4.2 | 8 | 11.3 | 14.5 | 1.9 |  | 6.3 | 19.3 | 6.1 | 0.3 | 9.9 |  | 9.5 | 14 | 5.1 | 2.5 | 3.6 | 14.9 | 19.9 | 5.9 | 15.2 | 38 | 29 | 76.2 | 18.7 | 184.7 |  | 18.5 | 10.4 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 71 | 5 | 3.3 | 2.8 | 18.2 |  |  | 214.3 |  | 171.3 | 0.2 | 1.6 | 3.9 |  | 11.4 |  | 9.9 | 143.3 | 124.8 | 0.6 | 65.4 | 103.9 | 14 | 18.7 | 69.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 5.1 | 1.2 | 18.4 |  |  | 5.3 | 1723.9
17:00 | 15.5 | 4.2 | 8.4 | 11.3 | 19.3 | 1.9 |  | 7.2 | 18.9 | 6.1 | 0.2 | 9.9 |  | 10.1 | 14.3 | 5.3 | 2.5 | 3.7 | 14.7 | 20.4 | 5.9 | 15.2 | 37.1 | 28.7 | 72.3 | 25.9 | 173.9 |  | 9 | 10.4 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 43.3 | 3.2 | 1.7 | 2.8 | 18.2 |  |  | 137.6 |  | 101.9 | 0.1 | 1.6 | 2.4 |  | 7.3 |  | 9.9 | 133 | 124.2 | 0.6 | 70.9 | 74.3 | 8.4 | 17.2 | 70.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 18.3 |  |  | 4.9 | 1485.4
17:30 | 16 | 4.2 | 9.1 | 10.1 | 20.2 | 2 |  | 8.3 | 18.5 | 6.1 | 0.1 | 9.9 |  | 10.2 | 14.3 | 5.3 | 2.5 | 3.7 | 14.6 | 20.4 | 5.9 | 15.2 | 41.1 | 26.8 | 67.6 | 18.6 | 164.9 |  | 8.5 | 10.4 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 22.2 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 18.2 |  |  | 75.8 |  | 56 | 0.1 | 1.6 | 1 |  | 1.7 |  | 9.9 | 137.3 | 127 | 0.6 | 33.2 | 31 | 1.9 | 15.6 | 62.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 18.4 |  |  | 6 | 1237.4
18:00 | 16 | 4.2 | 8.9 | 10.1 | 20.2 | 2 |  | 6.4 | 19.3 | 6.1 | 0.1 | 9.9 |  | 9.9 | 14.2 | 5.3 | 1.2 | 3.6 | 14.4 | 20.2 | 5.6 | 15.2 | 37.3 | 25.9 | 83.6 | 18.1 | 163.6 |  | 0.4 | 10.4 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 1.6 |  |  | 2.8 | 18.2 |  |  | 7 |  | 4.1 |  | 1.6 | 0.2 |  |  |  | 9.9 | 99.7 | 116 | 0.6 | 1.8 | 1.2 |  | 16.2 | 68.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 18.3 |  |  | 7.6 | 985.1
18:30 | 16.5 | 4.2 | 9 | 11.2 | 20.2 | 2 |  | 7.4 | 18.4 | 6.1 |  | 10 |  | 9.9 | 14.2 | 5.2 | 2.2 | 3.7 | 14.4 | 20.3 | 5.6 | 15.2 | 31.5 | 24.7 | 77.5 | 16.3 | 161.5 |  |  | 10.4 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  |  |  | 2.8 | 18.2 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 92.4 | 106.2 | 0.6 |  |  |  | 19.6 | 72.7 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.3 |  |  | 7.6 | 947.1
19:00 | 16.8 | 4.2 | 8.2 | 11.2 | 20.2 | 2.1 |  | 8 | 18.5 | 6.1 |  | 10 |  | 9.9 | 14.1 | 5.1 | 2.5 | 3.6 | 14.6 | 20.3 | 5.6 | 15.2 | 24.5 | 25.2 | 72.2 | 14.1 | 154.5 |  |  | 10.4 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  |  | 0.1 | 2.9 | 18.2 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 95 | 110 | 0.6 |  |  |  | 18.5 | 78 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.3 |  |  | 6.4 | 936.5
19:30 | 16.5 | 4.2 | 7.7 | 11.2 | 20.2 | 2.1 |  | 8.2 | 19.5 | 5.9 |  | 10 |  | 9.9 | 14.2 | 5.1 | 2.5 | 3.6 | 14.7 | 20.3 | 5.6 | 15.2 | 18.8 | 24.5 | 71.5 | 16.3 | 160.7 |  |  | 10.4 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  |  | 0.1 | 2.9 | 18.2 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 94.9 | 111.1 | 0.6 |  |  |  | 18.9 | 68.1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.3 |  |  | 5.4 | 928.5
20:00 | 16.2 | 9.5 | 7.8 | 11.1 | 20.2 | 2.2 |  | 7.8 | 20.7 | 5.9 |  | 10 |  | 10.4 | 14.2 | 5.3 | 2.5 | 3.4 | 14.6 | 20.3 | 5.6 | 15.2 | 15.5 | 26.4 | 57.7 | 14.6 | 162.6 |  |  | 10.4 | 2.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  |  | 0.3 | 2.9 | 18.2 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 64.3 | 92.1 | 0.6 |  |  |  | 15.2 | 59.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.3 |  |  | 4.8 | 857.5
20:30 | 16.5 | 16.3 | 7.4 | 11.3 | 20.2 | 2.2 |  | 7.5 | 20 | 6 |  | 10 |  | 10.2 | 13.2 | 5.5 | 2.5 | 3.4 | 14.5 | 20.1 | 5.6 | 15.2 | 17.1 | 17.6 | 61.3 | 18.6 | 168.5 |  |  | 10.4 | 2.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 18.2 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 39.8 | 52.7 | 0.6 |  |  |  | 13 | 43.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.3 |  |  | 4.7 | 788.6
21:00 | 16 | 17.7 | 7 | 11.4 | 20.2 | 2.2 |  | 6.8 | 19.5 | 6 |  | 10 |  | 10.3 | 13.2 | 5.8 | 2.5 | 3.4 | 14.5 | 20.2 | 4.9 | 15.2 | 16.6 | 19.4 | 49.8 | 16.2 | 151.5 |  |  | 10.4 | 2.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 0.1 | 0.9 | 2.9 | 18.2 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 30.4 | 48.7 | 0.6 |  |  |  | 12.8 | 37.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.3 |  |  | 4.8 | 737.3
21:30 | 16.4 | 17.7 | 8.5 | 11.3 | 20.2 | 2.2 |  | 7.9 | 18.2 | 6 |  | 10 |  | 10.1 | 13 | 6 | 2.5 | 3.6 | 14.7 | 20 | 5 | 15.2 | 21.7 | 16 | 53.6 | 16 | 166.6 |  |  | 10.4 | 2.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 18.2 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 35.5 | 43.6 | 0.6 |  |  |  | 7.8 | 29 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.3 |  |  | 4.8 | 749
22:00 | 16 | 18.3 | 8.6 | 11.3 | 20 | 2.2 |  | 7.7 | 19.5 | 6.2 |  | 10 |  | 10.1 | 13 | 5.9 | 2.5 | 3.5 | 14.4 | 20 | 5.1 | 15.2 | 21.1 | 19.7 | 58.3 | 12.5 | 155 |  |  | 10.4 | 2.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 18.2 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 39.1 | 42.4 | 0.6 |  |  |  | 9.8 | 34.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.3 |  |  | 4.8 | 752.7
22:30 | 16.2 | 18.3 | 7.2 | 11.3 | 11 | 2.2 |  | 8.2 | 20.1 | 6.1 |  | 9.9 |  | 9.4 | 12.9 | 5.9 | 2.5 | 3.5 | 14.3 | 20.3 | 5.3 | 15.2 | 19.1 | 22.8 | 51.7 | 9.7 | 148.1 |  |  | 10.4 | 2.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 18.2 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 50.1 | 49.2 | 0.6 |  |  |  | 13.3 | 41.7 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.2 |  |  | 3.8 | 755.9
23:00 | 16.6 | 18.3 | 9.3 | 11.4 | 10.4 | 2.2 |  | 8.6 | 19.7 | 6.2 |  | 9.9 |  | 9.7 | 13.4 | 5.9 | 2.5 | 3.6 | 14.3 | 20.4 | 5.3 | 15.2 | 20.8 | 24.6 | 50.9 | 9.8 | 129.5 |  |  | 10.4 | 2.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 1.4 | 3 | 2.9 | 18.2 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 40.2 | 52.7 | 0.6 |  |  |  | 11.2 | 34 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18 |  |  | 4.4 | 726.9
23:30 | 13.5 | 18.3 | 8.9 | 11.3 | 10.4 | 2.2 |  | 7.5 | 18.6 | 6.1 |  | 9.9 |  | 9.3 | 12.7 | 6.1 | 2.5 | 3.6 | 15 | 19.8 | 5.4 | 15.2 | 26.2 | 20 | 54.2 | 11.6 | 136.8 |  |  | 10.4 | 2.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 18.2 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.9 | 55.6 | 59.2 | 0.6 |  |  |  | 12.2 | 37.4 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.4 |  |  | 3.5 | 759.5
0:00 | 16 | 18.4 | 8.5 | 11.4 | 10.4 | 2.2 |  | 7.9 | 20.8 | 6.2 |  | 9.9 |  | 9.8 | 13.2 | 6.1 | 2.5 | 3.4 | 14.8 | 20.3 | 5.4 | 15.2 | 23.6 | 20 | 54 | 8.4 | 112.1 |  |  | 10.4 | 2.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 18.2 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 44.3 | 48.2 | 0.6 |  |  |  | 12.2 | 42.2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.3 |  |  | 4.4 | 718.1
EJEC MWh | 387.7 | 294.1 | 194.65 | 269.6 | 365.3 | 45.25 | 0 | 177.3 | 472.25 | 149.8 | 8.4 | 216.6 | 0 | 256.55 | 349.55 | 135.4 | 55.3 | 83.7 | 361.85 | 486.35 | 146.15 | 367.45 | 795.15 | 478.85 | 1851.15 | 322.9 | 3165.5 | 0 | 385.1 | 249.6 | 77.25 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 196.75 | 846.45 | 128.1 | 111.05 | 69.1 | 437.45 | 0 | 0 | 2731.85 | 0 | 2252.4 | 3 | 33.3 | 134.35 | 0 | 166.15 | 0 | 237.85 | 1622.45 | 1639.05 | 13.8 | 1162.9 | 1502.4 | 202.4 | 438.9 | 1423.9 | 44.9 | 29 | 36 | 28.7 | 136.25 | 28.8 | 442.7 | 0 | 158.35 | 54.7 | 29923.35
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1934.2 | 6.4638 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6322.15 | 21.1278 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9690 | 32.3827 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 11977 | 40.0256 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.5 | 18.3 | 7.2 | 11.3 | 8.6 | 20 | 62.7 | 144.6
1:00 | 15.3 | 18.3 | 8.4 | 11.3 | 8.6 | 20.4 | 62.3 | 144.6
1:30 | 16.7 | 18.3 | 8.3 | 11.3 | 9.5 | 20.6 | 62.9 | 147.6
2:00 | 16.5 | 18.3 | 9.2 | 11.3 | 8.9 | 20.1 | 63 | 147.3
2:30 | 16.5 | 18.3 | 8.6 | 11.3 | 9 | 20.6 | 62.7 | 147
3:00 | 16.8 | 18.3 | 7.4 | 11.3 | 8.2 | 20.1 | 62.9 | 145
3:30 | 17.2 | 18.3 | 7.2 | 11.3 | 8.3 | 21.1 | 62.8 | 146.2
4:00 | 16.7 | 18.3 | 7.5 | 11.3 | 8.2 | 20.6 | 62.9 | 145.5
4:30 | 16.8 | 18.3 | 6.4 | 11.3 | 8.4 | 20.4 | 62.4 | 144
5:00 | 16 | 18.3 | 7.9 | 11.2 | 8.1 | 21.6 | 62.4 | 145.5
5:30 | 16 | 18.3 | 8.8 | 11.3 | 8.5 | 21.6 | 62 | 146.5
6:00 | 16.3 | 18.3 | 8.9 | 11.3 | 8.4 | 20.9 | 62 | 146.1
6:30 | 16 | 18.3 | 9.5 | 11.3 | 8.3 | 22.1 | 62.2 | 147.7
7:00 | 15.6 | 18.3 | 8.8 | 11.3 | 8.3 | 19.8 | 61.8 | 143.9
7:30 | 15.5 | 18.3 | 9 | 11.2 | 7.4 | 20.7 | 62.2 | 144.3
8:00 | 15.9 | 18.3 | 9 | 11.3 | 8 | 19.8 | 62.2 | 144.5
8:30 | 15.9 | 18.3 | 7.9 | 11.4 | 8.6 | 18.6 | 62.3 | 143
9:00 | 15.5 | 18.3 | 8 | 11.2 | 8.4 | 18.9 | 62.2 | 142.5
9:30 | 16 | 17.4 | 9 | 11.2 | 6.9 | 19.8 | 62.2 | 142.5
10:00 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 11.2 | 2.7 | 19.9 | 61.1 | 124.3
10:30 | 15 | 4.6 | 8.6 | 11.3 | 7.8 | 20.9 | 61.1 | 129.3
11:00 | 15.1 | 4.6 | 8.8 | 11.3 | 4.5 | 19.1 | 62 | 125.4
11:30 | 16 | 4.5 | 9.1 | 11.3 | 6.3 | 19.8 | 61.6 | 128.6
12:00 | 15.8 | 4.2 | 7.6 | 11.3 | 5.4 | 20 | 62.1 | 126.4
12:30 | 16 | 5.3 | 7.6 | 11.3 | 5.5 | 16.6 | 61.7 | 124
13:00 | 16.8 | 5.9 | 7.5 | 11.2 | 5.5 | 18.5 | 62.2 | 127.6
13:30 | 16.3 | 4.1 | 8 | 11.3 | 5.5 | 18.2 | 62.2 | 125.6
14:00 | 16.4 | 3.9 | 7.4 | 11.3 | 5.5 | 18.3 | 62.2 | 125
14:30 | 16.2 | 4.2 | 6.6 | 11.3 | 5.5 | 16.9 | 62 | 122.7
15:00 | 16.5 | 4.2 | 7.1 | 11.3 | 6.7 | 19.1 | 62 | 126.9
15:30 | 16.6 | 4.2 | 7.3 | 11.2 | 7.7 | 19.3 | 62 | 128.3
16:00 | 16.8 | 4.2 | 6.8 | 11.3 | 5.7 | 20.7 | 61.7 | 127.2
16:30 | 16.8 | 4.2 | 8 | 11.3 | 6.3 | 19.3 | 62.5 | 128.4
17:00 | 15.5 | 4.2 | 8.4 | 11.3 | 7.2 | 18.9 | 62.8 | 128.3
17:30 | 16 | 4.2 | 9.1 | 10.1 | 8.3 | 18.5 | 61.7 | 127.9
18:00 | 16 | 4.2 | 8.9 | 10.1 | 6.4 | 19.3 | 62.3 | 127.2
18:30 | 16.5 | 4.2 | 9 | 11.2 | 7.4 | 18.4 | 62.3 | 129
19:00 | 16.8 | 4.2 | 8.2 | 11.2 | 8 | 18.5 | 62.3 | 129.2
19:30 | 16.5 | 4.2 | 7.7 | 11.2 | 8.2 | 19.5 | 62.2 | 129.5
20:00 | 16.2 | 9.5 | 7.8 | 11.1 | 7.8 | 20.7 | 62.2 | 135.3
20:30 | 16.5 | 16.3 | 7.4 | 11.3 | 7.5 | 20 | 62 | 141
21:00 | 16 | 17.7 | 7 | 11.4 | 6.8 | 19.5 | 62.6 | 141
21:30 | 16.4 | 17.7 | 8.5 | 11.3 | 7.9 | 18.2 | 62.4 | 142.4
22:00 | 16 | 18.3 | 8.6 | 11.3 | 7.7 | 19.5 | 62.4 | 143.8
22:30 | 16.2 | 18.3 | 7.2 | 11.3 | 8.2 | 20.1 | 63.1 | 144.4
23:00 | 16.6 | 18.3 | 9.3 | 11.4 | 8.6 | 19.7 | 62.9 | 146.8
23:30 | 13.5 | 18.3 | 8.9 | 11.3 | 7.5 | 18.6 | 63 | 141.1
0:00 | 16 | 18.4 | 8.5 | 11.4 | 7.9 | 20.8 | 62 | 145
EJEC MWh | 387.7 | 294.1 | 194.65 | 269.6 | 177.3 | 472.25 | 1494.35 | 3289.95

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Diciembre del 2025 - miércoles, 10 de Diciembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 225.95 |  | 244 | 379.55 | 390.2 | 394.55 | 381.75 | 383 | 393.5 | 387.7 | 3180.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 455.4 | 336.6 | 457.4 | 461.25 | 277.05 | 449.65 | 451.35 | 451.85 | 434.1 | 294.1 | 4068.75
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 194.745 | 195.7 | 171.4 | 199.75 | 189.4 | 192.55 | 193.35 | 199.05 | 189 | 194.65 | 1919.595
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.08 |  |  | 34.65 | 262.05 | 262.75 | 269.3 | 268.25 | 261.55 | 269.6 | 1845.23
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 338.85 | 363.95 | 384.7 | 356.85 | 356.25 | 372 | 375.85 | 326 | 309.9 | 365.3 | 3549.65
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.45 | 58.05 | 58.05 | 61.1 | 57.2 | 55.35 | 55.15 | 49.9 | 45.5 | 45.25 | 543
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 8.55 | 2.2 | [5 empty] | 10.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.8 | 190.55 | 206.15 | 208.1 | 200.95 | 203.8 | 215.1 | 204.4 | 200.5 | 177.3 | 2018.65
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 352.665 | 526.9 | 531.85 | 534.7 | 525.5221 | 472.25 | 2943.8871
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 308.75 | 277.75 | 248.3 | 224.1 | 203.95 | 186.6 | 176.05 | 165.3 | 155.3 | 149.8 | 2095.9
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1883.15 | 1853.75 | 1826.5 | 1941.5 | 1801.35 | 1837.05 | 1755.75 | 1666.3 | 1723.5 | 1745.6 | 18034.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 435.25 | 391.1 | 358.25 | 336.4 | 318.3 | 304.65 | 396.45 | 3894
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2426.6 | 2136.95 | 3326.8 | 2700.95 | 2311.2 | 2073.9 | 1904.1 | 2404.45 | 1945.7 | 2326.85 | 23557.5
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.45 | 438.6 | 444.55 | 423.95 | 399.4 | 375.3 | 375.5 | 374.75 | 374.5 | 713 | 4398
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.85 | 5.3 | 9 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 0.05 | 6.95 | 5.8 | 8.4 | 68.05
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.75 | 166.45 | 164 | 165.4 | 163.85 | 165.05 | 164.6 | 164.4 | 164.8 | 164.97 | 1650.27
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.45 | 353.7 | 352.6 | 355.5 | 355 | 351.45 | 352.775 | 353.05 | 352.45 | 353.265 | 3535.24
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2279.25 | 2236.2 | 2266.15 | 2253.1 | 2232.75 | 2233.8 | 2226.16 | 2229.05 | 2247.45 | 2223.435 | 22427.345
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4.45 | [6 empty] | 4.45
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.1 | 132.85 | 133.2 | 122.05 | 111.65 | 100.8 | 94.65 | 90.25 | 87.7 | 216.6 | 1224.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.25 | 231.3 | 370.9 | 300.3 | 260.8 | 230.3 | 212.2 | 236.05 | 215.05 | 256.55 | 2536.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 313.95 | 307.9 | 462.6 | 414.25 | 359.3 | 317.7 | 288.7 | 334.1 | 292.85 | 349.55 | 3440.9
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.95 | 154.2 | 153.3 | 152.75 | 151.85 | 151.8 | 151.5 | 151.7 | 144.6 | 135.4 | 1506.05
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3998.8 | 3989.75 | 4012.7 | 4006.55 | 4018.6 | 4012.25 | 3899.85 | 3999.8 | 3992.1 | 3977.55 | 39907.95
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.95 | 188.05 | 186.85 | 184.9 | 179 | 181.8 | 181.15 | 181.1 | 185.3 | 1839.75
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7 | 136.6 | 138.6 | 133.7 | 131.85 | 128.95 | 129.45 | 126.8 | 126.45 | 128.2 | 1315.3
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 339.45 | 8.45 |  | 295.5 | 389.6 | 391 | 401.35 | 284.9 | 388.65 | 401.7 | 2900.6
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.95 | 55.35 | 54.7 | 52.7 | 53.8 | 57.9 | 51.5 | 52.1 | 49.45 | 55.3 | 543.75
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14960.9 | 14445.15 | 14848.25 | 13733.15 | 12575.6 | 11380.2 | 11792.8 | 9845.25 | 9829.75 | 10399.8 | 123810.85
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5117.95 | 4968.1 | 5088.15 | 4648.6 | 4203.9 | 3756.3 | 3916.1 | 3256.65 | 3213.1 | 3428.8 | 41597.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 42.65 |  | 42.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 21.55 | [7 empty] | 42.6 |  | 64.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.05 | 61.55 | 59.9 | 60.75 | 59.75 | 60.75 | 59.5 | 62.5 | 73.05 | 83.7 | 642.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.05 | 367.45 | 352.05 | 344.35 | 337.05 | 344 | 335.85 | 329.3 | 330.55 | 361.85 | 3484.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 404.55 | 95.2 | 439.8 | 486.45 | 485.1 | 485.7 | 484.05 | 486.5 | 486.35 | 4341.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3419.05 | 3119.7 | 4060.7 | 3784.3 | 2428.5 | 2317.6 | 2624.85 | 2311.15 | 3653.55 | 1367.8 | 29087.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.45 | 154.75 | 154.25 | 154.35 | 153.95 | 153.85 | 154.9 | 154.55 | 108 | 156 | 1500.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1470.95 | 1554.75 | 1658.25 | 1560.5 | 1571.6 | 1610.1 | 1638.15 | 1472.3 | 1367.15 | 1609.05 | 15512.8
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 480 | 480 | 479.5 | 345.1 | 398.85 | 322.15 | 258.8 | 207.3 | 146.15 | 3597.75
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 457.7 | 457.8 | 458.7 | 458.5 | 458.4 | 457.1 | 446 | 414.35 | 386.75 | 367.45 | 4362.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 955.95 | 1098.1 | 625.3 | 1116.2 | 759.95 | 425.15 | 601.3 | 1017.25 | 963.2 | 978.05 | 8540.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 423 | 164.9 |  |  |  | 587.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1194.75 | 665.1 | 1221.15 | 1066.05 | 442.65 | 573.05 | 1228.7 | 948.5 | 757.45 | 795.15 | 8892.55
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 384.4 | 415.2 | 248.35 | 535.05 | 437.5 | 524.4 | 627.15 | 504.1 | 402.9 | 478.85 | 4557.9
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2344.7 | 1630.05 | 1253.3 | 1333.25 | 625.4 | 784.25 | 2099.45 | 1846.6 | 1315 | 1851.15 | 15083.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1328.1 | 1544.9 | 1386.15 | 1151.4 | 745.65 | 638.05 | 2016.3 | 1676.9 | 1148 | 1375.1 | 13010.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1610.4 | 1899.95 | 1753.4 | 1491.7 | 906.8 | 714.65 | 2356.8 | 1943.25 | 1407.3 | 1790.4 | 15874.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 219.95 | 242.6 | 217.85 | 180.35 | 92.8 | 79.25 | 309.7 | 247.35 | 154.6 | 188.6 | 1933.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 41.7 | 185.35 | 154.2 | 133.05 | 68.7 | 60.15 | 222.05 | 195.05 | 123.75 | 134.3 | 1318.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 329.7 |  |  | 428.5 |  |  | 449.9 |  |  | 1208.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1979.1 | 2050.8 | 2205.25 | 2073.25 | 1796.25 | 1902.55 | 1668.5 | 1920.05 | 2108.4 | 2753.7 | 20457.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 374.25 | 369.55 | 275 | 207.6 | 385.45 | 408.75 | 376.35 | 378.6 | 347.05 | 385.1 | 3507.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1064.9 | 3453.65 | 4123.35 | 4147.95 | 4154.55 | 4137.4 | 3949.4 | 4073.65 | 3924.25 | 3991.85 | 37020.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4051 | 4063.9 | 4064.9 | 4092.5 | 4094.45 | 4076.9 | 3918.4 | 4024.5 | 3902.25 | 3956.45 | 40245.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4792.6 | 4892.75 | 4797.4 | 4909.15 | 4898.1 | 4799.55 | 4167.8 | 4702.3 | 4119.75 | 4267.7 | 46347.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4317.75 | 5978.3 | 6385.15 | 6415 | 6415.85 | 6388.05 | 6048.15 | 6344.4 | 6053.2 | 6114.7 | 60460.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 982.5 | 1637.65 | 1077.4 | 958.95 | 1122.15 | 1771.4 | 7550.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 455.85 | 862.5 | 1318.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4372.65 | 4316.0271 | 4382.25 | 4375.1 | 4387.1 | 4384.6 | 4378.1 | 4223.2 | 4365.75 | 4390.93 | 43575.7071
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4401.1 | 4329.8008 | 4395.1 | 4386.35 | 4008.45 | 4395.45 | 3551.15 | 4165.15 | 4380.55 | 4378.03 | 42391.1308
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4416.15 | 4409.5639 | 4434.4 | 4439 | 924.3 |  | 117.65 | 4136.9 | 4420.05 | 4448.59 | 31746.6039
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.35 | 280.95 | 392.55 | 280.7 | 256.15 | 249.6 | 247.4 | 236.45 | 231.05 | 249.6 | 2761.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 75.35 | 81.3 | 76.45 | 70.05 | 66.15 | 61.95 | 58.8 | 57.85 | 77.25 | 709.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.6 | 423 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 4750
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.7 | 452.4 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 458.3 | 489.6 | 489.6 | 465.85 | 489.6 | 4766.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 446.05 | 482.4 | 482.4 | 442.2 | 424.55 | 480 | 482.4 | 440.55 | 482.4 | 4643.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.85 | 159.55 | 177.3 | 118.7 | 180.35 | 191.4 | 183.5 | 183.8 | 183.1 | 196.75 | 1764.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 653.4 | 650.65 | 657.45 | 660.35 | 664.3 | 660.85 | 660 | 654.05 | 657.5 | 663.3 | 6581.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 821.1 | 826.25 | 821.7 | 832.9 | 832.05 | 828.8 | 829.15 | 825.4 | 826.05 | 831.05 | 8274.45
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 834 | 767.25 | 610.25 | 598.15 | 775.8 | 838.25 | 759.6 | 739.6 | 764.95 | 846.45 | 7534.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 122.65 | 127.6 | 118.7 | 103.55 | 69.4 | 72.3 | 76.1 | 70.5 | 63.45 | 128.1 | 952.35
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 76.7 | 71.75 | 60.8 | 56.15 | 36.6 | 31.45 | 49.9 | 35.2 | 39.65 | 111.05 | 569.25
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.7 | 75.2 | 75.8 | 75.05 | 76.8 | 74.3 | 76.15 | 75.95 | 72.1 | 69.1 | 749.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 426.3 | 415.35 | 407.9 | 407.8 | 404.5 | 404.35 | 400.2 | 406.35 | 123.7 | 361.4 | 3757.85
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.55 | 424.5 | 440.85 | 441.4 | 438.3 | 433.25 | 201.95 | 421.65 | 441.2 | 437.45 | 4118.1
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4233.85 | 4873.85 | 4840.85 | 4876.85 | 4879.4 | 4871.4 | 4874.35 | 4869.6 | 4867.25 | 4860.75 | 48048.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2174.955 | 2156.25 | 2176.55 | 2181.6 | 2164 | 2166.75 | 2125.65 | 2188 | 2168.3 | 2180.55 | 21682.605
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.9 | 30.1 | 22.05 | 20.15 | 22.65 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 241.35
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2467.7 | 2327.35 | 1766.55 | 1976.35 | 2556.75 | 2751.85 | 2466.55 | 2536.25 | 2486.8 | 2731.85 | 24068
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5295.55 | 5774.4 | 6120.55 | 4952.15 | 5770.35 | 3514.25 | 3744.5 | 3601.9 | 2909.2 | 1513.5 | 43196.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2198.25 | 2019 | 1409.95 | 1564.5 | 2174.65 | 2295.75 | 2073.8 | 2014.8 | 2103.85 | 2252.4 | 20106.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4146.15 | 4046.6 | 4104.4 | 4145.1 | 4296.02 | 4265.7 | 3211.55 | 2328.65 | 4267.45 | 4299.85 | 39111.47
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4439.6 | 4271.2 | 4371.4 | 4451.95 | 4544.27 | 4534.15 | 4856 | 4294.05 | 4942.3 | 4921.7 | 45626.62
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4430 | 4266.7 | 4364.95 | 4453.8 | 4548.965 | 4548.45 | 36.9 |  |  | 498 | 27147.765
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6658.65 | 6479.2 | 6553.9 | 6606.75 | 6765.235 | 6730.75 | 205.65 |  |  |  | 40000.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1553.65 | 235.05 |  | 3258.65 | 5064.955 | 5041.3 | 5029.35 | 2972.4 | 5001.4 | 5012 | 33168.755
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.15 | 236.15 | 234.1 | 227.5 | 223.85 | 228.35 | 221.6 | 221.6 | 215.75 | 233.45 | 2276.5
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3.05 | 2.45 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | 3 | 3 | 29.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 839.65 | 796.4 | 828.85 | 804.65 | 736.55 | 700.8 | 696.3 | 691.05 | 687.9 | 1221.55 | 8003.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.55 | 27.9 | 53.55 | 40.25 | 36.15 | 34 | 27.4 | 26.9 | 32.1 | 33.3 | 355.1
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 126.45 | 105.9 | 110.8 | 116.75 | 127.7 | 128.65 | 130.25 | 113.9 | 137.55 | 134.35 | 1232.3
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 146.2 | 149.45 | 108.8 | 89.45 | 154.15 | 163.6 | 169.25 | 150 | 141.75 | 166.15 | 1438.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3618 | 3339.65 | 3239.95 | 3467 | 3537.2 | 3234.1 | 2831.55 | 3378.6 | 2958.6 | 2829.75 | 32434.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1745.85 | 1833.75 | 2165.45 | 2162.9 | 2167.95 | 2161.4 | 1974.55 | 2174.05 | 2155.7 | 2159.7 | 20701.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 237.8 | 237.95 | 237.7 | 238 | 238 | 238.1 | 237.65 | 237.85 | 2378.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1463.9 | 1752.55 | 1649 | 1145.75 | 1244.4 | 1450.65 | 2039.8 | 2089.95 | 1368.6 | 1622.45 | 15827.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1412.45 | 1790.75 | 1578.55 | 1216.65 | 1124.65 | 1327.7 | 2091.85 | 2183.55 | 1386.55 | 1639.05 | 15751.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1118.3 | 1197.75 | 1505.55 | 1580.1 | 1548.75 | 1560.95 | 1538.95 | 1561.15 | 1476.95 | 1606.3 | 14694.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.95 | 13.8 | 141.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 702.6 | 713.05 | 717.9 | 720.45 | 708.15 | 702.7 | 709.7 | 712.05 | 675.6 | 716.35 | 7078.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3141.45 | 3358 | 3419.35 | 3296.35 | 3272.35 | 3498.25 | 3171.5 | 3185.75 | 2697.35 | 3527.85 | 32568.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1991.95 | 1790.9 | 1771.85 | 1788.55 | 1713.3 | 1724.35 | 1658.2 | 1669.8 | 1848.8 | 1935.95 | 17893.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1534.7 | 1546.2 | 1533.45 | 1537.6 | 1539 | 1539.95 | 1518.4 | 1547.4 | 1489.15 | 1519.85 | 15305.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1111.8 | 1015.35 | 850.95 | 670.15 | 1152.4 | 1182.95 | 1205.05 | 1041.9 | 1046.2 | 1162.9 | 10439.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1369.65 | 1250.75 | 1116.3 | 872.75 | 1485.9 | 1562.2 | 1586.05 | 1366.6 | 1340.85 | 1502.4 | 13453.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 101.9 | 832.55 | 1965.95 | 2900.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 341.45 | 781.85 | 1123.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 346.35 | 907 | 1253.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3082.45 | 4428.8 | 2765.3 | 2076.2 | 2574.55 | 3928.75 | 18856.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3460.5 | 3478.45 | 3457.95 | 3472.95 | 3462.55 | 3450.85 | 3396.8 | 3465.1 | 3449.15 | 3442.5 | 34536.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3489.8 | 3505.3 | 3483.65 | 3501.9 | 3493.15 | 3479.2 | 3417.5 | 3495.5 | 3476.35 | 3472.65 | 34815
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3675.75 | 3568.35 | 3559.1 | 3892.6 | 4072.75 | 4074.95 | 3983.65 | 3824.55 | 4005.7 | 4054.05 | 38711.45
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.65 | 189.65 | 135.2 | 111.1 | 188.1 | 200.35 | 204.65 | 181.75 | 178.6 | 202.4 | 1770.45
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 581 | 493.05 | 286.7 | 319.1 | 160.85 | 225.75 | 604.05 | 538.4 | 306.75 | 438.9 | 3954.55
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1521.9 | 1480.05 | 959.25 | 1027.3 | 500.95 | 712.35 | 1834.6 | 1746.15 | 1130.8 | 1423.9 | 12337.25
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 35.9 | 35.45 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 44.9 | 380.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 25.2 | 25 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29 | 276.5
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48 | 49.45 | 49.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 36.75 | 28.7 | 476.1
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.2 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 42.4 | 41.2 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 36 | 481.95
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 628.95 | 1413.35 |  | 2042.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 132 | 124.25 | 103.9 | 111 | 138.3 | 140.3 | 139.4 | 126.2 | 139.3 | 136.25 | 1290.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 365.2 |  |  |  |  | 365.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1331.25 | 2316.65 | 2655.45 | 2064.6 | 2650.4 | 2657.35 | 2616.8 | 2637.9 | 2647.35 | 2653.65 | 24231.4
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.5 | 26.15 | 28.45 | 20.05 | 17.85 | 27.9 | 28.8 | 28.75 | 25.8 | 28.8 | 260.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.85 | 445.2 | 440.8435 | 438.15 | 435.7 | 437.6175 | 434.65 | 432 | 433.05 | 442.7 | 4389.7609
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 93.9 | 94.1 | 975.05
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.75 | 738.35 | 726.9 | 722.95 | 668.95 | 651.45 | 594.55 | 596.3 | 577.35 | 623.1 | 6696.65
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1549.2 | 1743.2 | 1597 | 1565.85 | 1462.25 | 1581.45 | 1419.15 | 1465.7 | 1461.85 | 1690.9 | 15536.55
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 786.6 | 734.3 | 790.25 | 793.65 | 634.8 | 417.5 | 418.25 | 418.25 | 650.85 | 804.4 | 6448.85
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 439.8 | 311.05 | 352.55 | 343.8 | 294.45 | 84.25 | 250.5 | 149.7 | 214.25 | 2943.55
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2570.1 | 2557.3 | 2577.2 | 2505.3 | 2324.05 | 2352.3 | 2155.1 | 2349.9 | 2448.35 | 2589.4 | 24429
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 195.55 | 171.6 | 129.9 | 135.85 | 187.85 | 177.4 | 177.55 | 182.7 | 159.1 | 158.35 | 1675.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5074.2 | 4935.6 | 5093.45 | 5123.25 | 5116.15 | 5100.9 | 5085.6 | 5110.7 | 5105.9 | 5077.45 | 50823.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2422.55 | 2374.5 | 2431.2 | 2445.2 | 2448.55 | 2436.7 | 2430.15 | 2425.05 | 2439.8 | 2420.25 | 24273.95
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 763.65 | 763.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1044.55 | 124.3 |  | 1212.95 | 1044.2 | 116.85 | 3542.85
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.95 | 147.6 | 149.65 | 145.6 | 141.987 | 139.85 | 134.75 | 80.55 | 84.25 | 98.62 | 1226.807
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.55 | 65.9 | 64.5 | 61.45 | 62.499 | 59.2 | 41.9 |  |  | 27.135 | 392.134
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 80.4411 | 48.5124 |  | 23.2 | 67.05 | 37.45 | 7.35 | 67.05 | 24.9 | 54.7 | 410.6535
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173688.3211 | 174836.2542 | 176721.5935 | 176299.1 | 176763.996 | 174139.6174 | 163551.835 | 163980.1 | 165525.6721 | 174053.475 | 1719559.9643
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.743 | 215.149 | 225.998 | 280.034 | 236.616 | 276.15 | 274.1535 |  |  | 276.3682 | 1927.2116
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.6035 | 162.941 | 167.8455 | 174.425 | 158.5055 | 132.269 | 110.9255 | 33.9 | 108.4065 | 99.344 | 1324.1655
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 315 | 297.6 | 284.8 | 277.1 | 262.25 | 244.45 | 239.05 | 2870.55
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 636.7153 | 634.5353 | 636.8191 | 638.9454 | 640.7657 | 641.0151 | 642.8674 | 674.88 | 643.5325 | 640.4295 | 6430.5053
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.3839 | 454.4478 | 454.5344 | 454.5147 | 454.492 | 454.4973 | 449.3557 | 432 | 454.3346 | 454.4026 | 4516.9631
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.4 | 163.1 | 175.282 | 171.65 | 172.25 | 164.059 |  | 55.15 | 123.25 | 171.75 | 1302.891
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.7173 | 375.15 | 387.0103 | 370.15 | 354.8 | 345.8671 | 360.8433 | 285.8802 | 346.7497 | 490.3268 | 3702.4947
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2218.3631 | 2322.1231 | 2364.1894 | 2404.719 | 2315.0292 | 2298.6575 | 2115.2453 | 1744.0602 | 1920.7233 | 2371.6711 | 22074.7812
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 275351.05
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 250634.545
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 250252.45
[7 empty] | ELECTROPERU | 165515.3
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 117713.4418
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 75097.15
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 57029.65
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 55514.15
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 48048.15
[7 empty] | EGEMSA | 39907.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 30587.25
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 27955.5
[7 empty] | EGASA | 27617.305
[7 empty] | SAN GABAN | 24491.45
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 24068
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 21682.605
[7 empty] | CELEPSA | 18034.45
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 15923.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 15512.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 15083.15
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 14856.3
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 13450.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 12337.25
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 9128.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 8708.5
[7 empty] | LA VIRGEN | 8003.7
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7534.3
[7 empty] | EGESUR | 6055.65
[7 empty] | SINERSA | 4389.7609
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4362.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 4341.7
[7 empty] | TERMOSELVA | 4306.5
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4118.1
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4068.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3954.55
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3894
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3757.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3597.75
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3549.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 3484.5
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3471.65
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3180.2
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 2943.8871
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2095.9
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2042.3
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2018.65
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1919.595
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1845.23
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1770.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1675.85
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1618.941
[7 empty] | PETRAMAS | 1614.8
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1438.8
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1290.9
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1232.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 952.35
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 749.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 642.5
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 569.25
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 543.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 543
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 410.6535
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 365.2
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 355.1
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 241.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 68.05
[7 empty] | KONDU SAC | 29.1
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 10.75

## G_AREAS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 281.3 | 155.4 | 0 | 43.4 | 1914 | 3198.5 | 0 | 254.7 | 774.9 | 0 | 0 | 0 | 480.1 | 5367.2 | 774.9 | 6622.2 | 00:30 | 2970.2 | 3373.9 | 0 | 298.1 | 6642.2 | 00:30 | 264 | 88 | 0 | 298.1 | 650.1
01:00 | 274.9 | 155.9 | 0 | 48.6 | 1712 | 3193.5 | 0 | 301.9 | 769.9 | 0 | 0 | 0 | 479.4 | 5207.4 | 769.9 | 6456.7 | 01:00 | 2756.8 | 3369.8 | 0 | 350.5 | 6477.1 | 01:00 | 261.7 | 88.4 | 0 | 350.5 | 700.6
01:30 | 269.2 | 154.1 | 0 | 48.2 | 1624.5 | 3185.1 | 0 | 287.7 | 755.5 | 0 | 0 | 0 | 471.5 | 5097.3 | 755.5 | 6324.3 | 01:30 | 2649.2 | 3359.8 | 0 | 335.9 | 6344.9 | 01:30 | 255.9 | 90.8 | 0 | 335.9 | 682.6
02:00 | 275.2 | 154.8 | 0 | 41.5 | 1508.9 | 3197.4 | 0 | 336.6 | 767 | 0 | 0 | 0 | 471.5 | 5042.9 | 767 | 6281.4 | 02:00 | 2551.1 | 3372.3 | 0 | 378.1 | 6301.5 | 02:00 | 254.7 | 90.4 | 0 | 378.1 | 723.2
02:30 | 269.6 | 153.2 | 0 | 41.3 | 1308.7 | 3284.7 | 0 | 338.9 | 748.4 | 0 | 0 | 0 | 464.1 | 4932.3 | 748.4 | 6144.8 | 02:30 | 2326.7 | 3458.5 | 0 | 380.2 | 6165.4 | 02:30 | 248.8 | 90.4 | 0 | 380.2 | 719.4
03:00 | 276 | 152.5 | 0 | 47.6 | 1401.2 | 3254.9 | 0 | 350.2 | 760.1 | 0 | 0 | 0 | 476.1 | 5006.3 | 760.1 | 6242.5 | 03:00 | 2437.3 | 3427.5 | 0 | 397.8 | 6262.6 | 03:00 | 249 | 88.2 | 0 | 397.8 | 735
03:30 | 279.7 | 152.3 | 0 | 52.5 | 1386.2 | 3248.6 | 0 | 352.4 | 777.4 | 0 | 0 | 0 | 484.5 | 4987.2 | 777.4 | 6249.1 | 03:30 | 2443.3 | 3422 | 0 | 404.9 | 6270.2 | 03:30 | 253.2 | 89.5 | 0 | 404.9 | 747.6
04:00 | 283.6 | 152.8 | 0 | 53.7 | 1439 | 3227.3 | 0 | 290.3 | 775.3 | 0 | 0 | 0 | 490.1 | 4956.6 | 775.3 | 6222 | 04:00 | 2497.9 | 3400.7 | 0 | 344 | 6242.6 | 04:00 | 259.2 | 88.7 | 0 | 344 | 691.9
04:30 | 278.7 | 151.5 | 0 | 55.2 | 1516.6 | 3264.7 | 0 | 272 | 773.8 | 0 | 0 | 0 | 485.4 | 5053.3 | 773.8 | 6312.5 | 04:30 | 2569.1 | 3436.6 | 0 | 327.2 | 6332.9 | 04:30 | 259.9 | 87.7 | 0 | 327.2 | 674.8
05:00 | 273.1 | 152.2 | 0 | 48.7 | 1457.5 | 3253.6 | 0 | 273.3 | 753.5 | 0 | 0.2 | 0 | 474 | 4984.4 | 753.7 | 6212.1 | 05:00 | 2484.1 | 3427.4 | 0.2 | 322 | 6233.7 | 05:00 | 258.7 | 89.2 | 0.2 | 322 | 670.1
05:30 | 275 | 153.6 | 0 | 44.5 | 1615.3 | 3235.8 | 0 | 271.7 | 762.6 | 0 | 51.5 | 0 | 473.1 | 5122.8 | 814.1 | 6410 | 05:30 | 2652.9 | 3411 | 51.5 | 316.2 | 6431.6 | 05:30 | 260.2 | 90.6 | 51.5 | 316.2 | 718.5
06:00 | 260.8 | 151.6 | 0 | 52 | 1441.7 | 3110.3 | 0 | 272.6 | 681.2 | 0 | 281.3 | 0 | 464.4 | 4824.6 | 962.5 | 6251.5 | 06:00 | 2383.7 | 3282.8 | 281.3 | 324.6 | 6272.4 | 06:00 | 256.9 | 90.2 | 281.3 | 324.6 | 953
06:30 | 275.9 | 154 | 0 | 68 | 1530.2 | 3055.3 | 0.1 | 266.9 | 725.8 | 0 | 538.9 | 0 | 497.9 | 4852.5 | 1264.7 | 6615.1 | 06:30 | 2531.9 | 3231.4 | 539 | 334.9 | 6637.2 | 06:30 | 257.9 | 91.6 | 539 | 334.9 | 1223.4
07:00 | 274.6 | 154.3 | 0 | 72 | 1418.2 | 2929.7 | 0.1 | 295.7 | 719 | 0 | 796.2 | 0 | 500.9 | 4643.7 | 1515.2 | 6659.8 | 07:00 | 2411.8 | 3103.8 | 796.3 | 367.7 | 6679.6 | 07:00 | 256.3 | 88.2 | 796.3 | 367.7 | 1508.5
07:30 | 275.1 | 153.9 | 0.1 | 63.6 | 1540.7 | 2988.7 | 0.1 | 338.4 | 720.9 | 0 | 854.6 | 0 | 492.7 | 4867.9 | 1575.5 | 6936.1 | 07:30 | 2536.7 | 3163.3 | 854.8 | 402 | 6956.8 | 07:30 | 259.7 | 87.2 | 854.8 | 402 | 1603.7
08:00 | 277.1 | 155.5 | 0.1 | 55.9 | 1581.9 | 2987 | 0.4 | 376.6 | 766.2 | 0 | 888.2 | 0 | 488.6 | 4945.9 | 1654.4 | 7088.9 | 08:00 | 2625.2 | 3162.3 | 888.7 | 432.5 | 7108.7 | 08:00 | 259.1 | 88 | 888.7 | 432.5 | 1668.3
08:30 | 275.5 | 154.6 | 0.2 | 49.8 | 1623.9 | 3106 | 0.6 | 414.1 | 763.4 | 0 | 888.7 | 0 | 480.1 | 5144.6 | 1652.1 | 7276.8 | 08:30 | 2662.8 | 3279.2 | 889.5 | 463.9 | 7295.4 | 08:30 | 259.6 | 85.9 | 889.5 | 463.9 | 1698.9
09:00 | 275.2 | 153.9 | 0.2 | 48.8 | 1571.4 | 3122.5 | 0.8 | 460 | 761.6 | 0 | 915.2 | 0 | 478.1 | 5154.7 | 1676.8 | 7309.6 | 09:00 | 2608.2 | 3295.3 | 916.2 | 508.8 | 7328.5 | 09:00 | 260.5 | 85.5 | 916.2 | 508.8 | 1771
09:30 | 276.5 | 152.5 | 0.3 | 49.5 | 1722.9 | 3206.6 | 1 | 508 | 762.3 | 0 | 925.7 | 0 | 478.8 | 5438.5 | 1688 | 7605.3 | 09:30 | 2761.7 | 3378.9 | 927 | 557.5 | 7625.1 | 09:30 | 270.4 | 85.5 | 927 | 557.5 | 1840.4
10:00 | 272.4 | 133.2 | 0.3 | 48.1 | 1764.9 | 3239.8 | 1.1 | 580 | 753.9 | 0 | 938.2 | 0 | 454 | 5585.8 | 1692.1 | 7731.9 | 10:00 | 2791.2 | 3392.9 | 939.6 | 628.1 | 7751.8 | 10:00 | 268.6 | 68.4 | 939.6 | 628.1 | 1904.7
10:30 | 273.8 | 139 | 0.4 | 62.3 | 1734.2 | 3243.3 | 1.2 | 595.9 | 760.3 | 0 | 949.7 | 0 | 475.5 | 5574.6 | 1710 | 7760.1 | 10:30 | 2768.3 | 3403.2 | 951.3 | 658.2 | 7781 | 10:30 | 268.8 | 73.4 | 951.3 | 658.2 | 1951.7
11:00 | 272.4 | 136 | 0.4 | 75 | 1844 | 3190.8 | 1.2 | 573.1 | 776 | 0 | 860.7 | 0 | 483.8 | 5609.1 | 1636.7 | 7729.6 | 11:00 | 2892.4 | 3345.9 | 862.3 | 648.1 | 7748.7 | 11:00 | 268.6 | 68.6 | 862.3 | 648.1 | 1847.6
11:30 | 270.5 | 138.1 | 0.4 | 96.7 | 1911.1 | 3236 | 1.2 | 543 | 775.6 | 0 | 944.4 | 0 | 505.7 | 5691.3 | 1720 | 7917 | 11:30 | 2957.2 | 3393.9 | 946 | 639.7 | 7936.8 | 11:30 | 267.2 | 72.2 | 946 | 639.7 | 1925.1
12:00 | 270.1 | 137.3 | 0.4 | 105.4 | 1839 | 3270.9 | 1.3 | 532.2 | 774.2 | 0 | 947.4 | 0 | 513.2 | 5643.4 | 1721.6 | 7878.2 | 12:00 | 2883.3 | 3428.2 | 949.1 | 637.6 | 7898.2 | 12:00 | 267.2 | 69.7 | 949.1 | 637.6 | 1923.6
12:30 | 270.5 | 126 | 0.4 | 109.3 | 1825.8 | 3201.5 | 1.3 | 552.7 | 769.8 | 0 | 948.7 | 0 | 506.2 | 5581.3 | 1718.5 | 7806 | 12:30 | 2866.1 | 3344.1 | 950.4 | 662 | 7822.6 | 12:30 | 266.9 | 67.6 | 950.4 | 662 | 1946.9
13:00 | 271.1 | 117.2 | 0.4 | 109.2 | 1752.9 | 3181 | 1.3 | 551.4 | 773.7 | 0 | 919.9 | 0 | 497.9 | 5486.6 | 1693.6 | 7678.1 | 13:00 | 2797.7 | 3316.7 | 921.6 | 660.6 | 7696.6 | 13:00 | 268.2 | 70.5 | 921.6 | 660.6 | 1920.9
13:30 | 267.9 | 116.1 | 0.4 | 114.1 | 1677.3 | 3179.3 | 1.3 | 559.2 | 771.8 | 0 | 934.8 | 0 | 498.5 | 5417.1 | 1706.6 | 7622.2 | 13:30 | 2717 | 3313.6 | 936.5 | 673.3 | 7640.4 | 13:30 | 266.6 | 68.5 | 936.5 | 673.3 | 1944.9
14:00 | 266 | 115.3 | 0.4 | 111.1 | 1892.2 | 3167.8 | 0.7 | 572.2 | 766.7 | 0 | 884.2 | 0 | 492.8 | 5632.9 | 1650.9 | 7776.6 | 14:00 | 2924.9 | 3301.4 | 885.3 | 683.3 | 7794.9 | 14:00 | 266.1 | 67.6 | 885.3 | 683.3 | 1902.3
14:30 | 265.8 | 114.2 | 0.4 | 108.1 | 1898.6 | 3199.7 | 0.5 | 532.7 | 771.9 | 0 | 919.1 | 0 | 488.5 | 5631.5 | 1691 | 7811 | 14:30 | 2936.3 | 3330.8 | 920 | 640.8 | 7827.9 | 14:30 | 265.9 | 65.7 | 920 | 640.8 | 1892.4
15:00 | 264.7 | 116.3 | 0.3 | 102.8 | 1880.3 | 3247 | 1.1 | 543.5 | 772.2 | 0 | 900.1 | 0 | 484.1 | 5671.9 | 1672.3 | 7828.3 | 15:00 | 2917.2 | 3382.4 | 901.5 | 646.3 | 7847.4 | 15:00 | 273.5 | 69.9 | 901.5 | 646.3 | 1891.2
15:30 | 261.3 | 117 | 0.3 | 92.6 | 1905.8 | 3214 | 0.4 | 579.3 | 768.3 | 0 | 861.9 | 0 | 471.2 | 5699.5 | 1630.2 | 7800.9 | 15:30 | 2935.4 | 3350.3 | 862.6 | 671.9 | 7820.2 | 15:30 | 268.2 | 71.3 | 862.6 | 671.9 | 1874
16:00 | 263.4 | 114.4 | 0.2 | 81 | 1825.3 | 3263.4 | 0.4 | 613.3 | 776.9 | 0 | 821.1 | 0 | 459 | 5702.4 | 1598 | 7759.4 | 16:00 | 2865.6 | 3398.5 | 821.7 | 694.3 | 7780.1 | 16:00 | 264.5 | 70.5 | 821.7 | 694.3 | 1851
16:30 | 261.8 | 116.9 | 0.2 | 75.3 | 1895.6 | 3260.5 | 0.3 | 635.7 | 768 | 0 | 678.8 | 0 | 454.2 | 5792.1 | 1446.8 | 7693.1 | 16:30 | 2925.4 | 3396.7 | 679.3 | 711 | 7712.4 | 16:30 | 262.7 | 70.9 | 679.3 | 711 | 1723.9
17:00 | 264.3 | 118.9 | 0.1 | 70.7 | 2092.6 | 3227.1 | 0.2 | 617.4 | 774.5 | 0 | 458.1 | 0 | 454 | 5937.3 | 1232.6 | 7623.9 | 17:00 | 3131.4 | 3364.9 | 458.4 | 688.1 | 7642.8 | 17:00 | 268.4 | 70.5 | 458.4 | 688.1 | 1485.4
17:30 | 264.7 | 118.5 | 0.1 | 68.7 | 2250.1 | 3279.8 | 0.1 | 593.9 | 779.1 | 0 | 232.9 | 0 | 452 | 6123.9 | 1012 | 7587.9 | 17:30 | 3293.9 | 3416.8 | 233.1 | 662.6 | 7606.4 | 17:30 | 270.6 | 71.1 | 233.1 | 662.6 | 1237.4
18:00 | 270.5 | 116.8 | 0 | 63.2 | 2337 | 3284.2 | 0.1 | 565.7 | 810.8 | 0 | 16.7 | 0 | 450.5 | 6187 | 827.5 | 7465 | 18:00 | 3418.3 | 3420.3 | 16.8 | 628.9 | 7484.3 | 18:00 | 269.6 | 69.8 | 16.8 | 628.9 | 985.1
18:30 | 267.4 | 140.6 | 0 | 56.2 | 2375.1 | 3292.84 | 0 | 546.2 | 807.1 | 0 | 0 | 0 | 464.2 | 6214.14 | 807.1 | 7485.44 | 18:30 | 3449.6 | 3451.84 | 0 | 602.4 | 7503.84 | 18:30 | 271.7 | 73 | 0 | 602.4 | 947.1
19:00 | 374.9 | 141.1 | 0 | 49.8 | 2438.02 | 3368.71 | 0 | 542.3 | 815.4 | 0 | 0 | 0 | 565.8 | 6349.03 | 815.4 | 7730.23 | 19:00 | 3628.32 | 3528.31 | 0 | 592.1 | 7748.73 | 19:00 | 270.9 | 73.5 | 0 | 592.1 | 936.5
19:30 | 368.6 | 140.7 | 0 | 43.4 | 2554.42 | 3330.65 | 0 | 541.5 | 809.9 | 0 | 0 | 0 | 552.7 | 6426.57 | 809.9 | 7789.17 | 19:30 | 3732.92 | 3490.85 | 0 | 584.9 | 7808.67 | 19:30 | 269.7 | 73.9 | 0 | 584.9 | 928.5
20:00 | 375.8 | 145.5 | 0 | 42.2 | 2637.72 | 3272.86 | 0 | 466 | 815.9 | 0 | 0 | 0 | 563.5 | 6376.58 | 815.9 | 7755.98 | 20:00 | 3829.42 | 3439.06 | 0 | 508.2 | 7776.68 | 20:00 | 269.6 | 79.7 | 0 | 508.2 | 857.5
20:30 | 376.7 | 151.8 | 0 | 37.1 | 2698.86 | 3279.65 | 0 | 397.4 | 807.8 | 0 | 0 | 0 | 565.6 | 6375.91 | 807.8 | 7749.31 | 20:30 | 3883.36 | 3451.45 | 0 | 434.5 | 7769.31 | 20:30 | 268.5 | 85.6 | 0 | 434.5 | 788.6
21:00 | 377.2 | 152.8 | 0 | 37 | 2802.34 | 3225.33 | 0 | 346.9 | 813.1 | 0 | 0 | 0 | 567 | 6374.57 | 813.1 | 7754.67 | 21:00 | 3992.64 | 3397.63 | 0 | 383.9 | 7774.17 | 21:00 | 268.4 | 85 | 0 | 383.9 | 737.3
21:30 | 374.8 | 154.7 | 0 | 41.7 | 2772.91 | 3154.85 | 0 | 352.1 | 801.8 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 6279.86 | 801.8 | 7652.86 | 21:30 | 3949.51 | 3327.75 | 0 | 393.8 | 7671.06 | 21:30 | 268.6 | 86.6 | 0 | 393.8 | 749
22:00 | 375.7 | 155.4 | 0 | 45 | 2623.19 | 3282.36 | 0 | 351.6 | 803.9 | 0 | 0 | 0 | 576.1 | 6257.15 | 803.9 | 7637.15 | 22:00 | 3802.79 | 3457.26 | 0 | 396.6 | 7656.65 | 22:00 | 268.1 | 88 | 0 | 396.6 | 752.7
22:30 | 280.1 | 155.4 | 0 | 46.8 | 2816.26 | 3129.54 | 0 | 363.8 | 794.7 | 0 | 0 | 0 | 482.3 | 6309.6 | 794.7 | 7586.6 | 22:30 | 3891.06 | 3305.04 | 0 | 410.6 | 7606.7 | 22:30 | 257.4 | 87.9 | 0 | 410.6 | 755.9
23:00 | 286.9 | 157.8 | 0 | 49.8 | 2689.25 | 3047.55 | 0 | 328.3 | 765.11 | 0 | 0 | 0 | 494.5 | 6065.1 | 765.11 | 7324.71 | 23:00 | 3741.26 | 3225.05 | 0 | 378.1 | 7344.41 | 23:00 | 258.2 | 90.6 | 0 | 378.1 | 726.9
23:30 | 269.2 | 155.9 | 0 | 51 | 2329.09 | 3119.51 | 0 | 367 | 752.26 | 0 | 0 | 0 | 476.1 | 5815.6 | 752.26 | 7043.96 | 23:30 | 3350.55 | 3294.01 | 0 | 418 | 7062.56 | 23:30 | 256.7 | 84.8 | 0 | 418 | 759.5
00:00 | 284.2 | 154.6 | 0 | 47.9 | 2280.85 | 3105.15 | 0 | 321.4 | 768.37 | 0 | 0 | 0 | 486.7 | 5707.4 | 768.37 | 6962.47 | 00:00 | 3333.42 | 3280.55 | 0 | 369.3 | 6983.27 | 00:00 | 259.2 | 89.6 | 0 | 369.3 | 718.1
TOTAL MWh | 6894.85 | 3408.05 | 3 | 1513.15 | 46329.755 | 76772.65 | 8.4 | 10463.85 | 18508.92 | 0 | 9678.6 | 0 | 11819.05 | 133574.655 | 28187.52 | 173581.225 | TOTAL MWh | 71733.525 | 80652.95 | 9690 | 11977 | 174053.475 | TOTAL MWh | 6322.15 | 1934.2 | 9690 | 11977 | 29923.35

## HOP
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 11:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/12/2025 11:08:00 | 10/12/2025 17:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/12/2025 17:30:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:26 h solicito bajar a mínimo para presurizar su ducto.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 07:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 10/12/2025 07:01:00 | 10/12/2025 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 10/12/2025 08:11:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 10/12/2025 21:30:00 | 11/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 21:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 05:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 05:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 05:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 05:42:00 | 10/12/2025 09:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 10/12/2025 05:42:00 | 10/12/2025 09:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 10/12/2025 05:42:00 | 10/12/2025 08:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 10/12/2025 08:51:00 | 10/12/2025 19:46:00 |  | 10/12/2025 19:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 09:25:00 | 10/12/2025 12:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 10/12/2025 09:25:00 | 10/12/2025 12:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 12:16:00 | 10/12/2025 18:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 10/12/2025 12:16:00 | 10/12/2025 18:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 18:44:00 | 10/12/2025 21:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 10/12/2025 18:44:00 | 10/12/2025 19:46:00 |  | 10/12/2025 19:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 21:13:00 | 10/12/2025 21:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 06:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/12/2025 06:54:00 | 10/12/2025 08:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/12/2025 08:47:00 | 10/12/2025 22:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 07:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/12/2025 07:01:00 | 10/12/2025 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/12/2025 08:11:00 | 10/12/2025 23:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/12/2025 23:30:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 18:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  | 10/12/2025 08:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 10/12/2025 08:13:00 | 10/12/2025 10:52:00 | 10/12/2025 08:00:00 | 10/12/2025 10:48:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/12/2025 11:13:00 | 10/12/2025 14:03:00 | 10/12/2025 11:00:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/12/2025 14:03:00 | 10/12/2025 21:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/12/2025 21:13:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Generación limitada por disponibilidad de GAS.

## INDISP
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 10/12/2025 09:08 | 11/12/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS MOTORIZADAS SIST ENFRIAM UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG42 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Mantenimiento sistema SFC de la TG42 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 10/12/2025 00:00 | 10/12/2025 09:05 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE + BOROSCOPIA. CONIDCIONADO AL INGRESO DE LA TV DE LAS FLORES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG. CONIDCIONADO AL INGRESO DE LA TV DE LAS FLORES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | BOROSCOPIA DE TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | PRUEBA DE ESPUMA TANQUES DIESEL, TK 10 (CTR) | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | Inspección de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 10/12/2025 08:12 | 11/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 37000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 10/12/2025 00:00 | 10/12/2025 18:10 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SINERSA | POECHOS II | CENTRAL | 10/12/2025 00:00 | 11/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN EL CANAL DERIVACIÓN DANIEL ESCOBAR.(PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12193 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 10/12/2025 00:00 | 10/12/2025 08:00 | PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL INTERRUPTOR Y CAMBIO DEL POLO TG1 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 98 | G

## RESERVA_FRÍA
10/12/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 10 de Diciembre del 2025 / SEM N° 49 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 10 de Diciembre del 2025 / SEM N° 49 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [65 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TAG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CGRAND | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CGRAND | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1093.8327
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1004.32
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 1004.32
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2426.6088 | 2364.8502 | 799.0573
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 799.0573
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 799.0573
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2221.346 | 2159.5875 | 799.0573
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2339.4934 | 2277.7348 | 799.0573
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2339.4934 | 2277.7348 | 799.0573
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [120 empty] | 2339.4934 | 2277.7348 | 799.0573
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 123.353 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 0 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8543336.83 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 11.7 | 15 | 6.9 | 60 | 16.01 | 14.62 | 14.459 | -- | -- | 1.863 | 20.72 | 66.89 | 86.13 | 42.27 | 37.947 | 11.22 | 15.64 | 4.125 | 0.45 | -- | -- | 21.39 | 117.747 | 37.34 | 29.395 | 20.245 | 4.2 | 2.1894 | 18.4 | 10.0537 | 6.4883 | 9.5 | 35.92 | 36.21 | 12.78 | -- | 11.0013 | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.372 | 2.36
00:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 11.7 | 15 | 6.9 | 60 | 16.01 | 14.62 | 14.459 | -- | -- | 1.863 | 20.72 | 66.89 | 86.13 | 42.27 | 37.947 | 11.22 | 15.64 | 4.125 | 0.45 | -- | -- | 21.39 | 117.747 | 37.34 | 29.395 | 20.245 | 4.2 | 2.1894 | 18.4 | 10.0537 | 6.4883 | 9.5 | 35.92 | 36.21 | 12.78 | -- | 11.0013 | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.372 | 2.36
01:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 11 | 15 | 6.9 | 60 | 16.1 | 14.6 | 14.659 | -- | -- | 1.863 | 17.9 | 66.89 | 87.81 | 57.47 | 40.777 | 11.26 | 15.64 | 5.191 | 0.46 | -- | -- | 9.74 | 106.1 | 36.23 | 29.386 | 19.839 | 3.1 | 2.1894 | 18.4 | 10.0848 | 6.4883 | 9.5 | 35.52 | 35.8 | 12.78 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.3 | 2.36
01:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 11 | 15 | 6.9 | 60 | 16.1 | 14.6 | 14.659 | -- | -- | 1.863 | 17.9 | 66.89 | 87.81 | 57.47 | 40.777 | 11.26 | 15.64 | 5.191 | 0.46 | -- | -- | 9.74 | 106.1 | 36.23 | 29.386 | 19.839 | 3.1 | 2.1894 | 18.4 | 10.0848 | 6.4883 | 9.5 | 35.52 | 35.8 | 12.78 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.3 | 2.36
02:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0.3 | 15 | 8.1 | 60 | 16.1 | 14.83 | 14.627 | -- | -- | 1.863 | 15.95 | 67.68 | 86.96 | 63.96 | 38.634 | 11.25 | 16.26 | 5.554 | 0.47 | -- | -- | 5.32 | 83.41 | 37.65 | 30.02 | 20.404 | 4.7 | 2.1894 | 13.8 | 10.0685 | 6.4883 | 9.6 | 35.54 | 35.83 | 12.78 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.256 | 2.36
02:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0.3 | 15 | 8.1 | 60 | 16.1 | 14.83 | 14.627 | -- | -- | 1.863 | 15.95 | 67.68 | 86.96 | 63.96 | 38.634 | 11.25 | 16.26 | 5.554 | 0.47 | -- | -- | 5.32 | 83.41 | 37.65 | 30.02 | 20.404 | 4.7 | 2.1894 | 13.8 | 10.0685 | 6.4883 | 9.6 | 35.54 | 35.83 | 12.78 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.256 | 2.36
03:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 8.1 | 60 | 16.1 | 14.64 | 14.647 | -- | -- | 1.863 | 15.03 | 67.68 | 85.29 | 66.01 | 38.091 | 11.27 | 16.26 | 6.665 | 0.49 | -- | -- | 7.4 | 69.87 | 38.2 | 31.315 | 20.454 | 5.6 | 2.1894 | 9 | 10.0312 | 6.4883 | 9.8 | 37.25 | 37.54 | 12.78 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.167 | 2.36
03:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 8.1 | 60 | 16.1 | 14.64 | 14.647 | -- | -- | 1.863 | 15.03 | 67.68 | 85.29 | 66.01 | 38.091 | 11.27 | 16.26 | 6.665 | 0.49 | -- | -- | 7.4 | 69.87 | 38.2 | 31.315 | 20.454 | 5.6 | 2.1894 | 9 | 10.0312 | 6.4883 | 9.8 | 37.25 | 37.54 | 12.78 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.167 | 2.36
04:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 8.1 | 60 | 16.15 | 14.67 | 14.654 | -- | -- | 1.863 | 14.43 | 68.48 | 83.64 | 66.4 | 38.634 | 11.3 | 16.9 | 8.391 | 0.49 | -- | -- | 5.55 | 68.02 | 40.14 | 29.487 | 19.281 | 6 | 2.1894 | 9 | 10.5022 | 6.4883 | 9.8 | 37.18 | 37.47 | 12.78 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.36
04:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 8.1 | 60 | 16.15 | 14.67 | 14.654 | -- | -- | 1.863 | 14.43 | 68.48 | 83.64 | 66.4 | 38.634 | 11.3 | 16.9 | 8.391 | 0.49 | -- | -- | 5.55 | 68.02 | 40.14 | 29.487 | 19.281 | 6 | 2.1894 | 9 | 10.5022 | 6.4883 | 9.8 | 37.18 | 37.47 | 12.78 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.36
05:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 10.5 | 62 | 16.07 | 14.68 | 14.466 | -- | -- | 1.863 | 13.85 | 73.34 | 82.01 | 66.06 | 38.634 | 11.28 | 18.86 | 12.69 | 0.54 | -- | -- | 3.25 | 65.72 | 39.16 | 27.202 | 18.784 | 6.4 | 2.1894 | 9 | 10.2129 | 6.4883 | 9.7 | 36.13 | 36.42 | 12.78 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.361
05:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 10.5 | 62 | 16.07 | 14.68 | 14.466 | -- | -- | 1.863 | 13.85 | 73.34 | 82.01 | 66.06 | 38.634 | 11.28 | 18.86 | 12.69 | 0.54 | -- | -- | 3.25 | 65.72 | 39.16 | 27.202 | 18.784 | 6.4 | 2.1894 | 9 | 10.2129 | 6.4883 | 9.7 | 36.13 | 36.42 | 12.78 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.361
06:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 14.3 | 65 | 16.49 | 14.78 | 6.017 | 1.07 | 73.83 | 1.863 | 13.56 | 67.68 | 79.59 | 64.26 | 38.632 | 11.31 | 13.23 | 22.271 | 15.14 | -- | -- | 3.61 | 66.08 | 38.39 | 29.36 | 19.263 | 6.4 | 2.1894 | 7.8 | 10.2651 | 6.4883 | 9.5 | 36.68 | 36.97 | 13.44 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.358
06:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 14.3 | 65 | 16.49 | 14.78 | 6.017 | 1.07 | 73.83 | 1.863 | 13.56 | 67.68 | 79.59 | 64.26 | 38.632 | 11.31 | 13.23 | 22.271 | 15.14 | -- | -- | 3.61 | 66.08 | 38.39 | 29.36 | 19.263 | 6.4 | 2.1894 | 7.8 | 10.2651 | 6.4883 | 9.5 | 36.68 | 36.97 | 13.44 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.358
07:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 15.2 | 62 | 15.97 | 14.63 | 6.581 | -- | -- | 1.863 | 13.56 | 67.68 | 78.8 | 63.77 | 39.172 | 11.29 | 16.9 | 27.693 | 15.13 | -- | -- | 26.96 | 72.762 | 39.604 | 30.06 | 19.561 | 6.3 | 2.1894 | 8 | 10.1755 | 6.4883 | 9.5 | 35.6 | 35.88 | 13.94 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.359
07:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 15.2 | 62 | 15.97 | 14.63 | 6.581 | -- | -- | 1.863 | 13.56 | 67.68 | 78.8 | 63.77 | 39.172 | 11.29 | 16.9 | 27.693 | 15.13 | -- | -- | 26.96 | 72.762 | 39.604 | 30.06 | 19.561 | 6.3 | 2.1894 | 8 | 10.1755 | 6.4883 | 9.5 | 35.6 | 35.88 | 13.94 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.359
08:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 4 | 15 | 14.7 | 62 | 15.93 | 14.67 | 13.555 | -- | -- | 1.863 | 13.28 | 67.68 | 77.22 | 62.19 | 42.127 | 11.34 | 16.26 | 24.305 | 15.02 | -- | -- | 12.71 | 60.14 | 40.342 | 29.927 | 18.619 | 6.2 | 2.1894 | 10.9 | 10.1851 | 6.4883 | 9.5 | 35.27 | 35.56 | 13.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.359
08:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 4 | 15 | 14.7 | 62 | 15.93 | 14.67 | 13.555 | -- | -- | 1.863 | 13.28 | 67.68 | 77.22 | 62.19 | 42.127 | 11.34 | 16.26 | 24.305 | 15.02 | -- | -- | 12.71 | 60.14 | 40.342 | 29.927 | 18.619 | 6.2 | 2.1894 | 10.9 | 10.1851 | 6.4883 | 9.5 | 35.27 | 35.56 | 13.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.359
09:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 4.1 | 15 | 15.7 | 60 | 15.61 | 14.65 | 13.384 | -- | -- | 1.863 | 13.28 | 67.68 | 77.22 | 62.19 | 42.125 | 11.16 | 13.23 | 20.485 | 14.77 | -- | -- | 8.91 | 55.764 | 40.08 | 29.152 | 18.932 | 5.7 | 2.1894 | 11.7 | 10.2089 | 6.4883 | 9.5 | 34.69 | 34.98 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.303 | 2.359
09:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 4.1 | 15 | 15.7 | 60 | 15.61 | 14.65 | 13.384 | -- | -- | 1.863 | 13.28 | 67.68 | 77.22 | 62.19 | 42.125 | 11.16 | 13.23 | 20.485 | 14.77 | -- | -- | 8.91 | 55.764 | 40.08 | 29.152 | 18.932 | 5.7 | 2.1894 | 11.7 | 10.2089 | 6.4883 | 9.5 | 34.69 | 34.98 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.303 | 2.359
10:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 4.1 | 15 | 15.7 | 60 | 16 | 14.56 | 13.536 | -- | -- | 1.863 | 13 | 67.68 | 79.59 | 64.56 | 40.784 | 11.07 | 13.23 | 13.5 | 14.57 | -- | -- | 8.91 | 51.567 | 38.756 | 29.078 | 18.684 | 5.2 | 2.1894 | 18 | 10.4132 | 6.4883 | 9.5 | 34.84 | 35.13 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.187 | 2.359
10:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 4.1 | 15 | 15.7 | 60 | 16 | 14.56 | 13.536 | -- | -- | 1.863 | 13 | 67.68 | 79.59 | 64.56 | 40.784 | 11.07 | 13.23 | 13.5 | 14.57 | -- | -- | 8.91 | 51.567 | 38.756 | 29.078 | 18.684 | 5.2 | 2.1894 | 18 | 10.4132 | 6.4883 | 9.5 | 34.84 | 35.13 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.187 | 2.359
11:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 12.1 | 15 | 17.9 | 60 | 15.91 | 14.73 | 15.874 | -- | -- | 1.863 | 15.03 | 67.68 | 82.82 | 68.09 | 38.905 | 11.02 | 18.86 | 14.78 | 4.4 | -- | -- | 8.91 | 53.801 | 38.227 | 28.664 | 19.975 | 6.4 | 2.1894 | 17.5 | 10.3202 | 6.4883 | 9.5 | 36.44 | 36.73 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.359
11:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 12.1 | 15 | 17.9 | 60 | 15.91 | 14.73 | 15.874 | -- | -- | 1.863 | 15.03 | 67.68 | 82.82 | 68.09 | 38.905 | 11.02 | 18.86 | 14.78 | 4.4 | -- | -- | 8.91 | 53.801 | 38.227 | 28.664 | 19.975 | 6.4 | 2.1894 | 17.5 | 10.3202 | 6.4883 | 9.5 | 36.44 | 36.73 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.359
12:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 17.9 | 60 | 16.04 | 14.74 | 15.833 | -- | -- | 1.863 | 15.03 | 66.89 | 82.82 | 68.09 | 41.324 | 10.95 | 18.2 | 12.39 | 0.37 | -- | -- | 0.74 | 55.087 | 39.052 | 28.842 | 20.072 | 5.6 | 2.1894 | 17.5 | 10.2221 | 6.4883 | 9.5 | 34.75 | 35.04 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.359
12:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 17.9 | 60 | 16.04 | 14.74 | 15.833 | -- | -- | 1.863 | 15.03 | 66.89 | 82.82 | 68.09 | 41.324 | 10.95 | 18.2 | 12.39 | 0.37 | -- | -- | 0.74 | 55.087 | 39.052 | 28.842 | 20.072 | 5.6 | 2.1894 | 17.5 | 10.2221 | 6.4883 | 9.5 | 34.75 | 35.04 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.143 | 2.359
13:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 16.7 | 58 | 16.09 | 14.6 | 15.869 | -- | -- | 1.863 | 15.03 | 67.68 | 82.01 | 67.28 | 42.141 | 10.27 | 20 | 11.28 | 0.37 | -- | -- | 13.61 | 67.961 | 38.358 | 28.475 | 19.398 | 3.4 | 2.1894 | 17.5 | 10.2418 | 6.4883 | 9.5 | 31.72 | 32.01 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.985 | 2.36
13:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 16.7 | 58 | 16.09 | 14.6 | 15.869 | -- | -- | 1.863 | 15.03 | 67.68 | 82.01 | 67.28 | 42.141 | 10.27 | 20 | 11.28 | 0.37 | -- | -- | 13.61 | 67.961 | 38.358 | 28.475 | 19.398 | 3.4 | 2.1894 | 17.5 | 10.2418 | 6.4883 | 9.5 | 31.72 | 32.01 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.985 | 2.36
14:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.7 | 15 | 16.2 | 58 | 16.49 | 14.68 | 15.865 | -- | -- | 1.863 | 15.03 | 67.68 | 81.2 | 66.47 | 42.027 | 10.96 | 18.86 | 9.32 | 0.38 | -- | -- | 1.51 | 55.858 | 35.765 | 28.049 | 19.469 | 5.3 | 2.1894 | 17.5 | 10.2826 | 6.4883 | 9.5 | 30.91 | 31.2 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.941 | 2.36
14:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.7 | 15 | 16.2 | 58 | 16.49 | 14.68 | 15.865 | -- | -- | 1.863 | 15.03 | 67.68 | 81.2 | 66.47 | 42.027 | 10.96 | 18.86 | 9.32 | 0.38 | -- | -- | 1.51 | 55.858 | 35.765 | 28.049 | 19.469 | 5.3 | 2.1894 | 17.5 | 10.2826 | 6.4883 | 9.5 | 30.91 | 31.2 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.941 | 2.36
15:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 15.2 | 58 | 16.49 | 14.81 | 15.816 | -- | -- | 1.863 | 14.73 | 67.68 | 79.59 | 64.86 | 40.675 | 10.7 | 18.86 | 8.59 | 0.38 | -- | -- | 4.12 | 58.468 | 37.534 | 28.177 | 19.909 | 3.9 | 2.1894 | 17.5 | 10.1749 | 6.4883 | 11.5 | 31.38 | 31.66 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.941 | 2.359
15:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 15.2 | 58 | 16.49 | 14.81 | 15.816 | -- | -- | 1.863 | 14.73 | 67.68 | 79.59 | 64.86 | 40.675 | 10.7 | 18.86 | 8.59 | 0.38 | -- | -- | 4.12 | 58.468 | 37.534 | 28.177 | 19.909 | 3.9 | 2.1894 | 17.5 | 10.1749 | 6.4883 | 11.5 | 31.38 | 31.66 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.941 | 2.359
16:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 14.7 | 60 | 16.45 | 14.72 | 15.821 | -- | -- | 1.863 | 32.65 | 67.68 | 78.8 | 55.4 | 40.895 | 11.23 | 19.54 | 8.28 | 0.37 | -- | -- | 4.12 | 60.779 | 35.988 | 28.262 | 19.956 | 4.5 | 2.1894 | 14 | 10.0818 | 6.4883 | 11.5 | 31.07 | 31.36 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.099 | 2.361
16:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 14.7 | 60 | 16.45 | 14.72 | 15.821 | -- | -- | 1.863 | 32.65 | 67.68 | 78.8 | 55.4 | 40.895 | 11.23 | 19.54 | 8.28 | 0.37 | -- | -- | 4.12 | 60.779 | 35.988 | 28.262 | 19.956 | 4.5 | 2.1894 | 14 | 10.0818 | 6.4883 | 11.5 | 31.07 | 31.36 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.099 | 2.361
17:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 14.3 | 60 | 16.53 | 14.76 | 15.801 | -- | -- | 1.863 | 53.79 | 67.68 | 78.8 | 29.5 | 39.201 | 10.97 | 20 | 8.37 | 0.38 | -- | -- | 4.12 | 66.164 | 36.702 | 27.943 | 19.873 | 4.3 | 2.1894 | 17.5 | 10.302 | 6.4883 | 11.5 | 31.07 | 31.36 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.985 | 2.361
17:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 14.3 | 60 | 16.53 | 14.76 | 15.801 | -- | -- | 1.863 | 53.79 | 67.68 | 78.8 | 29.5 | 39.201 | 10.97 | 20 | 8.37 | 0.38 | -- | -- | 4.12 | 66.164 | 36.702 | 27.943 | 19.873 | 4.3 | 2.1894 | 17.5 | 10.302 | 6.4883 | 11.5 | 31.07 | 31.36 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.985 | 2.361
18:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 13.4 | 60 | 16.8 | 14.65 | 21.026 | 1.07 | 74.86 | 1.863 | 49.3 | 67.68 | 78.01 | 46.8 | 40.754 | 10.07 | 20 | 8.74 | 0.38 | -- | -- | 4.12 | 69.113 | 36.318 | 58.379 | 19.468 | 0 | 2.1894 | 19 | 10.3279 | 6.4883 | 11.4 | 30.75 | 31.04 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.941 | 2.361
18:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 14.6 | 15 | 13.4 | 60 | 16.8 | 14.65 | 21.026 | 1.07 | 74.86 | 1.863 | 49.3 | 67.68 | 78.01 | 46.8 | 40.754 | 10.07 | 20 | 8.74 | 0.38 | -- | -- | 4.12 | 69.113 | 36.318 | 58.379 | 19.468 | 0 | 2.1894 | 19 | 10.3279 | 6.4883 | 11.4 | 30.75 | 31.04 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.941 | 2.361
19:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 25 | 15 | 13 | 60 | 16.87 | 14.65 | 20.939 | -- | -- | 1.863 | 53.79 | 66.89 | 77.22 | 54.22 | 44.884 | 9.78 | 20 | 9.93 | 0.38 | -- | -- | 4.12 | 87.67 | 38.28 | 58.379 | 18.84 | 0 | 2.1894 | 19 | 10.2327 | 6.4883 | 11.4 | 30.7 | 30.99 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.785 | 2.361
19:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 25 | 15 | 13 | 60 | 16.87 | 14.65 | 20.939 | -- | -- | 1.863 | 53.79 | 66.89 | 77.22 | 54.22 | 44.884 | 9.78 | 20 | 9.93 | 0.38 | -- | -- | 4.12 | 87.67 | 38.28 | 58.379 | 18.84 | 0 | 2.1894 | 19 | 10.2327 | 6.4883 | 11.4 | 30.7 | 30.99 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.785 | 2.361
20:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 39.9 | 15 | 12.6 | 64 | 16.67 | 14.69 | 21.109 | -- | -- | 1.863 | 59.23 | 66.89 | 77.22 | 4.56 | 44.982 | 9.55 | 18.2 | 9.66 | 0.39 | -- | -- | 1.46 | 98.29 | 36.63 | 58.775 | 19.03 | 0 | 2.1894 | 19 | 10.0759 | 6.4883 | 11.5 | 30.68 | 30.97 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.898 | 2.361
20:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 39.9 | 15 | 12.6 | 64 | 16.67 | 14.69 | 21.109 | -- | -- | 1.863 | 59.23 | 66.89 | 77.22 | 4.56 | 44.982 | 9.55 | 18.2 | 9.66 | 0.39 | -- | -- | 1.46 | 98.29 | 36.63 | 58.775 | 19.03 | 0 | 2.1894 | 19 | 10.0759 | 6.4883 | 11.5 | 30.68 | 30.97 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.898 | 2.361
21:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 39.9 | 15 | 12.9 | 65 | 16.54 | 14.73 | 21.067 | -- | -- | 1.863 | 59.23 | 66.89 | 78.8 | 13.81 | 42.48 | 9.45 | 15.02 | 18.33 | 8.13 | -- | -- | 14.5 | 111.33 | 36.4 | 58.611 | 19.58 | 0 | 2.1894 | 19 | 10.3023 | 6.4883 | 11.6 | 30.75 | 31.04 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.785 | 2.361
21:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 39.9 | 15 | 12.9 | 65 | 16.54 | 14.73 | 21.067 | -- | -- | 1.863 | 59.23 | 66.89 | 78.8 | 13.81 | 42.48 | 9.45 | 15.02 | 18.33 | 8.13 | -- | -- | 14.5 | 111.33 | 36.4 | 58.611 | 19.58 | 0 | 2.1894 | 19 | 10.3023 | 6.4883 | 11.6 | 30.75 | 31.04 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.785 | 2.361
22:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 39.9 | 15 | 12.9 | 66 | 16.49 | 14.78 | 20.954 | -- | -- | 1.863 | 55.12 | 66.89 | 84.46 | 38.83 | 41.064 | 9.41 | 14.41 | 17.26 | 6.9 | -- | -- | 23.18 | -- | 38.04 | 33.144 | 18.87 | 0 | 2.1894 | 13.5 | 10.1298 | 6.4883 | 12.3 | 30.53 | 30.82 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.898 | 2.361
22:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 39.9 | 15 | 12.9 | 66 | 16.49 | 14.78 | 20.954 | -- | -- | 1.863 | 55.12 | 66.89 | 84.46 | 38.83 | 41.064 | 9.41 | 14.41 | 17.26 | 6.9 | -- | -- | 23.18 | -- | 38.04 | 33.144 | 18.87 | 0 | 2.1894 | 13.5 | 10.1298 | 6.4883 | 12.3 | 30.53 | 30.82 | 14.11 | -- | -- | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.898 | 2.361
23:00 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 17.9 | 15 | 12.9 | 66 | 15.82 | 14.78 | 15.098 | -- | -- | 1.863 | 41.57 | 67.88 | 89.51 | 53.35 | 41.466 | 9.36 | 16.26 | 13.89 | 0.42 | -- | -- | 25.85 | -- | 37.16 | 32.025 | 18.43 | 0 | 2.1894 | 11.5 | 10.4032 | 6.4883 | 12.8 | 30.83 | 31.11 | 14.11 | 10.2333 | 14.3253 | 11.7682 | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.941 | 2.361
23:30 | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 17.9 | 15 | 12.9 | 66 | 15.82 | 14.78 | 15.098 | -- | -- | 1.863 | 41.57 | 67.88 | 89.51 | 53.35 | 41.466 | 9.36 | 16.26 | 13.89 | 0.42 | -- | -- | 25.85 | -- | 37.16 | 32.025 | 18.43 | 0 | 2.1894 | 11.5 | 10.4032 | 6.4883 | 12.8 | 30.83 | 31.11 | 14.11 | 10.2333 | 14.3253 | 11.7682 | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.941 | 2.361
MAX | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 6.9 | 58 | 15.61 | 14.56 | 6.017 | 1.07 | 73.83 | 1.863 | 13 | 66.89 | 77.22 | 4.56 | 37.947 | 9.36 | 13.23 | 4.125 | 0.37 | 0 | 0 | 0.74 | 51.567 | 35.765 | 27.202 | 18.43 | 0 | 2.1894 | 7.8 | 10.0312 | 6.4883 | 9.5 | 30.53 | 30.82 | 12.78 | 10.2333 | 11.0013 | 11.7682 | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.785 | 2.358
MIN | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 39.9 | 15 | 17.9 | 66 | 16.87 | 14.83 | 21.109 | 1.07 | 74.86 | 1.863 | 59.23 | 73.34 | 89.51 | 68.09 | 44.982 | 11.34 | 20 | 27.693 | 15.14 | 0 | 0 | 26.96 | 117.747 | 40.342 | 58.775 | 20.454 | 6.4 | 2.1894 | 19 | 10.5022 | 6.4883 | 12.8 | 37.25 | 37.54 | 14.11 | 10.2333 | 14.3253 | 11.7682 | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.372 | 2.361
PROM | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 13.0083 | 15 | 13.1167 | 61.0833 | 16.2383 | 14.6938 | 15.4857 | 1.07 | 74.345 | 1.863 | 26.8371 | 67.7271 | 81.48 | 54.6 | 40.6815 | 10.7279 | 17.1092 | 12.5704 | 4.1992 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.3379 | 72.8046 | 37.9311 | 34.2545 | 19.4557 | 3.8833 | 2.1894 | 14.75 | 10.2208 | 6.4883 | 10.3708 | 33.5917 | 33.88 | 13.7008 | 10.2333 | 12.6633 | 11.7682 | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.0744 | 2.36
INICIO | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 11.7 | 15 | 6.9 | 60 | 16.01 | 14.62 | 14.459 | -- | -- | 1.863 | 20.72 | 66.89 | 86.13 | 42.27 | 37.947 | 11.22 | 15.64 | 4.125 | 0.45 | -- | -- | 21.39 | 117.747 | 37.34 | 29.395 | 20.245 | 4.2 | 2.1894 | 18.4 | 10.0537 | 6.4883 | 9.5 | 35.92 | 36.21 | 12.78 | -- | 11.0013 | -- | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 12.372 | 2.36
FINAL | 3.9 | 13 | 11.1 | 2 | 17.9 | 15 | 12.9 | 66 | 15.82 | 14.78 | 15.098 | -- | -- | 1.863 | 41.57 | 67.88 | 89.51 | 53.35 | 41.466 | 9.36 | 16.26 | 13.89 | 0.42 | -- | -- | 25.85 | -- | 37.16 | 32.025 | 18.43 | 0 | 2.1894 | 11.5 | 10.4032 | 6.4883 | 12.8 | 30.83 | 31.11 | 14.11 | 10.2333 | 14.3253 | 11.7682 | 5.4894 | 7.0316 | 21.489 | 4.968 | 11.941 | 2.361
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.16 | 2.22 | 0.54984 | 0.254 | 0.21143 | 0.01261 | 3873.6267 | -- | -- | 0.5652 | 18.8072 | -- | 0.24941 | 0.26236 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.089 | 0.592 | -- | 254.547 | 0.135 | 0.045 | 14.81 | 0.139 | 0.50273 | 0.05144 | 1.29 | 0.34422
00:30 | 2692.16 | 2.22 | 0.54984 | 0.254 | 0.21143 | 0.01261 | 3873.6267 | -- | -- | 0.5652 | 18.8072 | -- | 0.24941 | 0.26236 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.089 | 0.592 | -- | 254.547 | 0.135 | 0.045 | 14.81 | 0.139 | 0.50273 | 0.05144 | 1.29 | 0.34422
01:00 | 2692.23 | 2.3307 | 0.60297 | 0.249 | 0.22191 | 0.0137 | 3873.6523 | -- | -- | 0.58002 | 18.8694 | -- | 0.24941 | 0.22903 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.102 | 0.589 | -- | 254.548 | 0.13 | 0.047 | 14.81 | 0.135 | 0.49683 | 0.05698 | 1.6 | 0.32861
01:30 | 2692.23 | 2.3307 | 0.60297 | 0.249 | 0.22191 | 0.0137 | 3873.6523 | -- | -- | 0.58002 | 18.8694 | -- | 0.24941 | 0.22903 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.102 | 0.589 | -- | 254.548 | 0.13 | 0.047 | 14.81 | 0.135 | 0.49683 | 0.05698 | 1.6 | 0.32861
02:00 | 2692.4 | 2.4612 | 0.678 | 0.221 | 0.24102 | 0.01636 | 3873.6742 | -- | -- | 0.59376 | 18.9227 | -- | 0.27038 | 0.20806 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.119 | 0.592 | -- | 254.55 | 0.125 | 0.048 | 14.81 | 0.132 | 0.45039 | 0.10289 | 1.83 | 0.3311
02:30 | 2692.4 | 2.4612 | 0.678 | 0.221 | 0.24102 | 0.01636 | 3873.6742 | -- | -- | 0.59376 | 18.9227 | -- | 0.27038 | 0.20806 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.119 | 0.592 | -- | 254.55 | 0.125 | 0.048 | 14.81 | 0.132 | 0.45039 | 0.10289 | 1.83 | 0.3311
03:00 | 2692.57 | 2.5811 | 0.828 | 0.201 | 0.22647 | 0.02102 | 3873.6895 | -- | -- | 0.6073 | 18.9598 | -- | 0.28676 | 0.20806 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.138 | 0.587 | -- | 254.551 | 0.119 | 0.049 | 14.81 | 0.131 | 0.40406 | 0.15009 | 2.01 | 0.34984
03:30 | 2692.57 | 2.5811 | 0.828 | 0.201 | 0.22647 | 0.02102 | 3873.6895 | -- | -- | 0.6073 | 18.9598 | -- | 0.28676 | 0.20806 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.138 | 0.587 | -- | 254.551 | 0.119 | 0.049 | 14.81 | 0.131 | 0.40406 | 0.15009 | 2.01 | 0.34984
04:00 | 2692.69 | 2.7077 | 1.0423 | 0.198 | 0.2045 | 0.02305 | 3873.7111 | -- | -- | 0.62232 | 19.0125 | -- | 0.29222 | 0.19312 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.159 | 0.588 | -- | 254.552 | 0.114 | 0.05 | 14.81 | 0.14 | 0.36209 | 0.19724 | 2.19 | 0.36845
04:30 | 2692.69 | 2.7077 | 1.0423 | 0.198 | 0.2045 | 0.02305 | 3873.7111 | -- | -- | 0.62232 | 19.0125 | -- | 0.29222 | 0.19312 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.159 | 0.588 | -- | 254.552 | 0.114 | 0.05 | 14.81 | 0.14 | 0.36209 | 0.19724 | 2.19 | 0.36845
05:00 | 2692.83 | 2.831 | 1.162 | 0.192 | 0.18539 | 0.02385 | 3873.7337 | -- | -- | 0.63705 | 19.0674 | -- | 0.2813 | 0.18358 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.181 | 0.587 | -- | 254.553 | 0.108 | 0.051 | 14.81 | 0.146 | 0.31521 | 0.24365 | 2.36 | 0.38636
05:30 | 2692.83 | 2.831 | 1.162 | 0.192 | 0.18539 | 0.02385 | 3873.7337 | -- | -- | 0.63705 | 19.0674 | -- | 0.2813 | 0.18358 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.181 | 0.587 | -- | 254.553 | 0.108 | 0.051 | 14.81 | 0.146 | 0.31521 | 0.24365 | 2.36 | 0.38636
06:00 | 2692.88 | 2.9567 | 1.1368 | 0.201 | 0.13358 | 0.02726 | 3873.751 | -- | -- | 0.651 | 19.1097 | -- | 0.27038 | 0.17893 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.205 | 0.586 | 44.63 | 254.554 | 0.102 | 0.053 | 14.81 | 0.149 | 0.27293 | 0.28887 | 2.53 | 0.40683
06:30 | 2692.88 | 2.9567 | 1.1368 | 0.201 | 0.13358 | 0.02726 | 3873.751 | -- | -- | 0.651 | 19.1097 | -- | 0.27038 | 0.17893 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.205 | 0.586 | 44.63 | 254.554 | 0.102 | 0.053 | 14.81 | 0.149 | 0.27293 | 0.28887 | 2.53 | 0.40683
07:00 | 2693 | 3.0838 | 1.1017 | 0.205 | 0.08212 | 0.03043 | 3873.7629 | -- | -- | 0.66639 | 19.1387 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.229 | 0.586 | -- | 254.555 | 0.068 | 0.056 | 14.81 | 0.147 | 0.23323 | 0.33182 | 2.72 | 0.43109
07:30 | 2693 | 3.0838 | 1.1017 | 0.205 | 0.08212 | 0.03043 | 3873.7629 | -- | -- | 0.66639 | 19.1387 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.229 | 0.586 | -- | 254.555 | 0.068 | 0.056 | 14.81 | 0.147 | 0.23323 | 0.33182 | 2.72 | 0.43109
08:00 | 2693.18 | 3.2216 | 1.0531 | 0.212 | 0.04903 | 0.02792 | 3873.7879 | -- | -- | 0.6784 | 19.1996 | 15.3262 | 0.2981 | 0.2132 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.252 | 0.585 | -- | 254.557 | 0.037 | 0.058 | 14.81 | 0.148 | 0.20405 | 0.36281 | 2.86 | 0.44385
08:30 | 2693.18 | 3.2216 | 1.0531 | 0.212 | 0.04903 | 0.02792 | 3873.7879 | -- | -- | 0.6784 | 19.1996 | 15.3262 | 0.2981 | 0.2132 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.252 | 0.585 | -- | 254.557 | 0.037 | 0.058 | 14.81 | 0.148 | 0.20405 | 0.36281 | 2.86 | 0.44385
09:00 | 2693.33 | 3.3603 | 0.9856 | 0.198 | 0.04317 | 0.02212 | 3873.8032 | -- | -- | 0.68483 | 19.2368 | -- | 0.29222 | 0.20299 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.272 | 0.584 | -- | 254.552 | 0.03 | 0.057 | 14.81 | 0.106 | 0.17691 | 0.39218 | 2.99 | 0.45372
09:30 | 2693.33 | 3.3603 | 0.9856 | 0.198 | 0.04317 | 0.02212 | 3873.8032 | -- | -- | 0.68483 | 19.2368 | -- | 0.29222 | 0.20299 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.272 | 0.584 | -- | 254.552 | 0.03 | 0.057 | 14.81 | 0.106 | 0.17691 | 0.39218 | 2.99 | 0.45372
10:00 | 2693.47 | 3.4947 | 0.9343 | 0.207 | 0.04818 | 0.01548 | 3873.8221 | -- | -- | 0.691 | 19.283 | -- | 0.29222 | 0.19801 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.297 | 0.583 | -- | 254.547 | 0.023 | 0.054 | 14.81 | 0.141 | 0.15014 | 0.41674 | 3.11 | 0.44025
10:30 | 2693.47 | 3.4947 | 0.9343 | 0.207 | 0.04818 | 0.01548 | 3873.8221 | -- | -- | 0.691 | 19.283 | -- | 0.29222 | 0.19801 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.297 | 0.583 | -- | 254.547 | 0.023 | 0.054 | 14.81 | 0.141 | 0.15014 | 0.41674 | 3.11 | 0.44025
11:00 | 2693.63 | 3.6218 | 0.873 | 0.203 | 0.06506 | 0.01083 | 3873.8233 | -- | -- | 0.69672 | 19.2859 | -- | 0.27584 | 0.20806 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.319 | 0.583 | -- | 254.543 | 0.016 | 0.052 | 14.81 | 0.138 | 0.14859 | 0.41811 | 3.23 | 0.42656
11:30 | 2693.63 | 3.6218 | 0.873 | 0.203 | 0.06506 | 0.01083 | 3873.8233 | -- | -- | 0.69672 | 19.2859 | -- | 0.27584 | 0.20806 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.319 | 0.583 | -- | 254.543 | 0.016 | 0.052 | 14.81 | 0.138 | 0.14859 | 0.41811 | 3.23 | 0.42656
12:00 | 2693.74 | 3.7518 | 0.8205 | 0.208 | 0.07584 | 0.00878 | 3873.7931 | -- | -- | 0.70151 | 19.2123 | -- | 0.27038 | 0.21842 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.336 | 0.585 | -- | 254.538 | 0.017 | 0.049 | 14.81 | 0.144 | 0.16038 | 0.41674 | 3.36 | 0.41268
12:30 | 2693.74 | 3.7518 | 0.8205 | 0.208 | 0.07584 | 0.00878 | 3873.7931 | -- | -- | 0.70151 | 19.2123 | -- | 0.27038 | 0.21842 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.336 | 0.585 | -- | 254.538 | 0.017 | 0.049 | 14.81 | 0.144 | 0.16038 | 0.41674 | 3.36 | 0.41268
13:00 | 2693.92 | 3.891 | 0.768 | 0.212 | 0.08392 | 0.00856 | 3873.7767 | -- | -- | 0.6981 | 19.1721 | -- | 0.26492 | 0.2399 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.352 | 0.586 | -- | 254.533 | 0.018 | 0.048 | 14.81 | 0.147 | 0.17136 | 0.40577 | 3.54 | 0.39913
13:30 | 2693.92 | 3.891 | 0.768 | 0.212 | 0.08392 | 0.00856 | 3873.7767 | -- | -- | 0.6981 | 19.1721 | -- | 0.26492 | 0.2399 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.352 | 0.586 | -- | 254.533 | 0.018 | 0.048 | 14.81 | 0.147 | 0.17136 | 0.40577 | 3.54 | 0.39913
14:00 | 2694.09 | 3.9497 | 0.8255 | 0.212 | 0.10026 | 0.01408 | 3873.7474 | -- | -- | 0.68287 | 19.1008 | -- | 0.27584 | 0.24543 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.37 | 0.588 | -- | 254.529 | 0.019 | 0.046 | 14.81 | 0.148 | 0.17802 | 0.40577 | 3.67 | 0.3845
14:30 | 2694.09 | 3.9497 | 0.8255 | 0.212 | 0.10026 | 0.01408 | 3873.7474 | -- | -- | 0.68287 | 19.1008 | -- | 0.27584 | 0.24543 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.37 | 0.588 | -- | 254.529 | 0.019 | 0.046 | 14.81 | 0.148 | 0.17802 | 0.40577 | 3.67 | 0.3845
15:00 | 2694.21 | 3.9075 | 0.9127 | 0.217 | 0.10938 | 0.0187 | 3873.7376 | -- | -- | 0.66487 | 19.077 | -- | 0.27038 | 0.25102 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.383 | 0.589 | -- | 254.524 | 0.018 | 0.045 | 14.81 | 0.147 | 0.18699 | 0.3976 | 3.81 | 0.37116
15:30 | 2694.21 | 3.9075 | 0.9127 | 0.217 | 0.10938 | 0.0187 | 3873.7376 | -- | -- | 0.66487 | 19.077 | -- | 0.27038 | 0.25102 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.383 | 0.589 | -- | 254.524 | 0.018 | 0.045 | 14.81 | 0.147 | 0.18699 | 0.3976 | 3.81 | 0.37116
16:00 | 2694.28 | 3.8668 | 1.0288 | 0.221 | 0.11004 | 0.02062 | 3873.7123 | -- | -- | 0.64609 | 19.0154 | -- | 0.27584 | 0.24543 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.401 | 0.59 | -- | 254.519 | 0.018 | 0.044 | 14.81 | 0.149 | 0.19491 | 0.39218 | 3.96 | 0.37116
16:30 | 2694.28 | 3.8668 | 1.0288 | 0.221 | 0.11004 | 0.02062 | 3873.7123 | -- | -- | 0.64609 | 19.0154 | -- | 0.27584 | 0.24543 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.401 | 0.59 | -- | 254.519 | 0.018 | 0.044 | 14.81 | 0.149 | 0.19491 | 0.39218 | 3.96 | 0.37116
17:00 | 2694.38 | 3.8102 | 1.126 | 0.218 | 0.11054 | 0.02007 | 3873.6864 | -- | 0.88345 | 0.62759 | 18.9524 | -- | 0.26492 | 0.24543 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.415 | 0.587 | -- | 254.515 | 0.018 | 0.043 | 14.81 | 0.149 | 0.20061 | 0.39489 | 4.08 | 0.36261
17:30 | 2694.38 | 3.8102 | 1.126 | 0.218 | 0.11054 | 0.02007 | 3873.6864 | -- | 0.88345 | 0.62759 | 18.9524 | -- | 0.26492 | 0.24543 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.415 | 0.587 | -- | 254.515 | 0.018 | 0.043 | 14.81 | 0.149 | 0.20061 | 0.39489 | 4.08 | 0.36261
18:00 | 2694.36 | 3.7784 | 1.21 | 0.215 | 0.12959 | 0.02074 | 3873.6547 | -- | -- | 0.62632 | 18.8753 | 15.3262 | 0.23421 | 0.24543 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.389 | 0.588 | 44.63 | 254.51 | 0.018 | 0.043 | 14.81 | 0.148 | 0.2075 | 0.39083 | 4.14 | 0.34379
18:30 | 2694.36 | 3.7784 | 1.21 | 0.215 | 0.12959 | 0.02074 | 3873.6547 | -- | -- | 0.62632 | 18.8753 | 15.3262 | 0.23421 | 0.24543 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.389 | 0.588 | 44.63 | 254.51 | 0.018 | 0.043 | 14.81 | 0.148 | 0.2075 | 0.39083 | 4.14 | 0.34379
19:00 | 2694.29 | 3.755 | 1.231 | 0.212 | 0.14156 | 0.02352 | 3873.631 | -- | -- | 0.63857 | 18.8176 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.295 | 0.587 | -- | 254.505 | 0.036 | 0.045 | 14.81 | 0.147 | 0.24277 | 0.34585 | 4.28 | 0.32366
19:30 | 2694.29 | 3.755 | 1.231 | 0.212 | 0.14156 | 0.02352 | 3873.631 | -- | -- | 0.63857 | 18.8176 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.295 | 0.587 | -- | 254.505 | 0.036 | 0.045 | 14.81 | 0.147 | 0.24277 | 0.34585 | 4.28 | 0.32366
20:00 | 2694.16 | 3.7852 | 1.222 | 0.22 | 0.12994 | 0.0212 | 3873.6297 | -- | -- | 0.64366 | 18.8146 | -- | 0.20114 | 0.29755 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.146 | 0.587 | -- | 254.501 | 0.055 | 0.047 | 14.81 | 0.147 | 0.34785 | 0.24589 | 4.39 | 0.30209
20:30 | 2694.16 | 3.7852 | 1.222 | 0.22 | 0.12994 | 0.0212 | 3873.6297 | -- | -- | 0.64366 | 18.8146 | -- | 0.20114 | 0.29755 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.146 | 0.587 | -- | 254.501 | 0.055 | 0.047 | 14.81 | 0.147 | 0.34785 | 0.24589 | 4.39 | 0.30209
21:00 | 2694 | 3.8843 | 1.159 | 0.215 | 0.14131 | 0.018 | 3873.6489 | -- | -- | 0.64366 | 18.8612 | -- | 0.18793 | 0.30959 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.04 | 0.587 | -- | 254.496 | 0.074 | 0.05 | 14.81 | 0.146 | 0.4523 | 0.14319 | 4.32 | 0.27982
21:30 | 2694 | 3.8843 | 1.159 | 0.215 | 0.14131 | 0.018 | 3873.6489 | -- | -- | 0.64366 | 18.8612 | -- | 0.18793 | 0.30959 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.04 | 0.587 | -- | 254.496 | 0.074 | 0.05 | 14.81 | 0.146 | 0.4523 | 0.14319 | 4.32 | 0.27982
22:00 | 2693.74 | 3.8559 | 1.099 | 0.228 | 0.13148 | 0.01845 | 3873.6511 | -- | -- | 0.64366 | 18.8664 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.002 | 0.587 | -- | 254.492 | 0.094 | 0.053 | 14.81 | 0.145 | 0.5627 | 0.04611 | 4.17 | 0.26443
22:30 | 2693.74 | 3.8559 | 1.099 | 0.228 | 0.13148 | 0.01845 | 3873.6511 | -- | -- | 0.64366 | 18.8664 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.002 | 0.587 | -- | 254.492 | 0.094 | 0.053 | 14.81 | 0.145 | 0.5627 | 0.04611 | 4.17 | 0.26443
23:00 | 2693.74 | 3.7947 | 1.0477 | 0.207 | 0.13158 | 0.01658 | 3873.6285 | -- | -- | 0.64366 | 18.8057 | -- | 0.16388 | 0.34027 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.002 | 0.587 | -- | 254.487 | 0.114 | 0.056 | 14.81 | 0.145 | 0.58107 | 0.04171 | 4.05 | 0.26618
23:30 | 2693.74 | 3.7947 | 1.0477 | 0.207 | 0.13158 | 0.01658 | 3873.6285 | -- | -- | 0.64366 | 18.8057 | -- | 0.16388 | 0.34027 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.002 | 0.587 | -- | 254.487 | 0.114 | 0.056 | 14.81 | 0.145 | 0.58107 | 0.04171 | 4.05 | 0.26618

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
10/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
10/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
10/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
10/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
10/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.65
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.21
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.1
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.2
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.53
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
10/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.22

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/12/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/12/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 25.02
10/12/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
10/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 526.37 | 526.367 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.077 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/12/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 569.48 | 569.48 | 0 | m3
10/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
10/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
10/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
10/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
10/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59768.77 | 59768.77 | 0 | m3
10/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31191.7 | 31191.7 | 0 | m3
10/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
10/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 563.23 | 563.23 | 0 | m3
10/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 720.67 | 720.67 | 0 | m3
10/12/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 782.71 | 782.472 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
10/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
10/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
10/12/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 4621.6 | 4911.6327 | 290.0327 | m3 | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL A PLANTA
10/12/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57538.37 | 57538.37 | 0 | m3
10/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 13.57 | 13.57 | 0 | m3
10/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 10/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1106
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 852.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 592.1
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 508.86
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 715.79
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 924.04
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 25.96
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31450.7342
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31751.1927
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31215.3731
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 264620.38
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1099789
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1087242
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1133688
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 503726
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1164810.243
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1167863.994
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1359640.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 297054.43
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1701279.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 371695.57
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1177448.905
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1326151.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 141295.541
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1360620.292
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 639064
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 278669
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 323170
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1086570
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2036056
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23075.67
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 5436.91
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18774.78
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13758.51
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 3528.57
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14114.29
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1334761
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 284167.58
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 49794.81

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
10/12/2025 00:00 | 806.6 | 2885.34 | 70.86 | 70.86 | 4468.8 | 515.83 | 8292 | 22705 | 3655.0224 | 4108.8711 | 4103.8231 | 4117.218 | 6601 | 5412.148
10/12/2025 01:00 | 806.9 | 2830.94 | 72.23 | 72.23 | 4476.1 | 514.85 | 8346 | 22708 | 3729.776 | 4126.8257 | 4121.6637 | 4135.5084 | 6639 | 5596.61
10/12/2025 02:00 | 806.5 | 2986.03 | 73.54 | 73.54 | 4471 | 515.83 | 8399 | 22667 | 3845.4605 | 4191.5272 | 4186.2885 | 4200.1141 | 6637 | 5782.28
10/12/2025 03:00 | 806.5 | 2989.5 | 75.05 | 75.05 | 4470.9 | 517.79 | 8453 | 22791 | 3912.3802 | 4232.3097 | 4227.1515 | 4241.2163 | 6637 | 5968.98
10/12/2025 04:00 | 806.6 | 2981.64 | 76.63 | 76.63 | 4471.8 | 518.77 | 8507 | 22711 | 3918.7954 | 4238.0123 | 4232.7522 | 4246.6641 | 6634 | 6154.824
10/12/2025 05:00 | 806.9 | 2990.66 | 77.42 | 77.42 | 4470.9 | 517.79 | 8552 | 22849 | 3795.5975 | 4170.6367 | 4165.3065 | 4179.4132 | 6636 | 6341.731
10/12/2025 06:00 | 806.9 | 2998.76 | 77.36 | 77.36 | 4471.7 | 515.83 | 8562 | 22740 | 3596.1441 | 4080.2029 | 4073.3387 | 4081.4815 | 6638 | 6525.251
10/12/2025 07:00 | 806 | 2986.27 | 76.3 | 76.3 | 4469.8 | 511.91 | 8574 | 22717 | 3455.6835 | 4025.779 | 4020.1305 | 4028.3943 | 6641 | 6703.232
10/12/2025 08:00 | 803.1 | 2980.24 | 75.84 | 75.84 | 4468.1 | 518.77 | 8544 | 22706 | 3573.1247 | 4099.921 | 4095.7771 | 4103.9627 | 6644 | 6876.219
10/12/2025 09:00 | 804.3 | 2988.34 | 75.63 | 75.63 | 4469.3 | 517.79 | 8449 | 22767 | 3554.3427 | 4044.9051 | 4041.5676 | 4070.7497 | 6643 | 6854.614
10/12/2025 10:00 | 802.4 | 2987.19 | 74.23 | 74.23 | 4470.8 | 516.81 | 8355 | 22810 | 3399.4217 | 3941.3269 | 3944.2184 | 4070.7497 | 6641 | 6771.882
10/12/2025 11:00 | 802.2 | 2824.24 | 72.61 | 72.61 | 4469.3 | 513.87 | 8260 | 22680 | 3385.1932 | 3950.4799 | 3955.1903 | 4070.7497 | 6607 | 6729.371
10/12/2025 12:00 | 802.5 | 2900.38 | 71.18 | 71.18 | 4469.7 | 515.83 | 8166 | 22860 | 3355.3707 | 3949.1863 | 3954.1016 | 4070.7497 | 6610 | 6752.783
10/12/2025 13:00 | 802.4 | 3011.49 | 70.34 | 70.34 | 4470.6 | 516.81 | 8080 | 22740 | 3441.4215 | 4034.1007 | 4039.5088 | 4039.9738 | 6611 | 6682.239
10/12/2025 14:00 | 802.5 | 3012.65 | 70.59 | 70.59 | 4469.8 | 513.87 | 8035 | 23044 | 3559.087 | 4092.9646 | 4098.0118 | 4099.6349 | 6609 | 6638.609
10/12/2025 15:00 | 802.4 | 3012.41 | 70.99 | 70.99 | 4469.5 | 514.85 | 7989 | 22674 | 3604.2706 | 4106.6608 | 4110.7929 | 4112.6568 | 6609 | 6474.646
10/12/2025 16:00 | 803.6 | 3011.49 | 71.27 | 71.27 | 4474.4 | 515.83 | 7951 | 22846 | 3607.5943 | 4109.0881 | 4111.3556 | 4114.5733 | 6607 | 6294.545
10/12/2025 17:00 | 804.5 | 3009.18 | 71.6 | 71.6 | 4468.4 | 516.81 | 7913 | 22856 | 3628.381 | 4117.3283 | 4118.4059 | 4122.1542 | 6605 | 6156.376
10/12/2025 18:00 | 805.4 | 3012.65 | 71.45 | 71.45 | 4471.5 | 515.83 | 7718 | 22896 | 3576.9733 | 4085.7319 | 4083.1161 | 4090.0433 | 6604 | 6011.058
10/12/2025 19:00 | 806.1 | 2846.91 | 71.14 | 71.14 | 4474.7 | 515.83 | 7496 | 22791 | 3563.1329 | 4073.4345 | 4069.7449 | 4082.1053 | 6604 | 5869.002
10/12/2025 20:00 | 806.3 | 2948.07 | 70.87 | 70.87 | 4474.7 | 517.79 | 7272 | 22703 | 3513.7867 | 4102.9854 | 4095.5196 | 4100.9563 | 6604 | 5728.582
10/12/2025 21:00 | 806.5 | 2909.64 | 70.6 | 70.6 | 4474.7 | 515.83 | 7102 | 22695 | 3532.8487 | 4108.7219 | 4101.7078 | 4106.9008 | 6602 | 5647.235
10/12/2025 22:00 | 806.6 | 2806.64 | 70.27 | 70.27 | 4474.7 | 514.85 | 7016 | 22646 | 3662.6774 | 4228.1265 | 4221.2555 | 4224.0059 | 6606 | 5771.297
10/12/2025 23:00 | 806.5 | 2794.15 | 72.26 | 72.26 | 4474.7 | 513.87 | 7005 | 22782 | 3807.2578 | 4324.4659 | 4316.9804 | 4323.9502 | 6638 | 5779.386

## TEMP_AMB
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
10/12/2025 00:00 | 17 | 22.74 | 22.74 | 20.7 | 20.7 | 23.16 | 23.16 | 19.2 | 29.64 | 20.1 | 19.5 | 21.07 | 20.075 | 18.52 | 27.15
10/12/2025 01:00 | 17 | 22.53 | 22.53 | 20.5 | 20.5 | 23.03 | 23.03 | 18.7 | 30.08 | 19.7 | 19.6 | 20.59 | 19.9 | 18.17 | 26.43
10/12/2025 02:00 | 17 | 22.49 | 22.49 | 20.1 | 20.1 | 22.87 | 22.87 | 18.6 | 30.62 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | 19.75 | 17.68 | 26.31
10/12/2025 03:00 | 17 | 22.24 | 22.24 | 19.8 | 19.8 | 22.78 | 22.78 | 18.4 | 30.86 | 19 | 19 | 20.16 | 19.55 | 17.49 | 26.19
10/12/2025 04:00 | 16 | 21.93 | 21.93 | 19.5 | 19.5 | 22.64 | 22.64 | 18.1 | 30.46 | 19.1 | 18.7 | 20.03 | 19.4 | 17.67 | 26.23
10/12/2025 05:00 | 16 | 22.03 | 22.03 | 19.4 | 19.4 | 22.44 | 22.44 | 18.1 | 30.25 | 19.1 | 18.7 | 19.89 | 19.2 | 17.48 | 26.47
10/12/2025 06:00 | 18 | 21.94 | 21.94 | 19.4 | 19.4 | 22.31 | 22.31 | 18.4 | 30.17 | 18.9 | 19.4 | 19.99 | 19.6 | 17.92 | 26.7
10/12/2025 07:00 | 22 | 21.75 | 21.75 | 19.8 | 19.8 | 22.66 | 22.66 | 19 | 30.53 | 18.6 | 19.6 | 19.89 | 18.875 | 19.99 | 27.07
10/12/2025 08:00 | 23.3 | 21.88 | 21.88 | 21.3 | 21.3 | 23.46 | 23.46 | 19.5 | 31.89 | 19.3 | 19.8 | 20.92 | 0.0019 | 22.01 | 27.85
10/12/2025 09:00 | 24.3 | 22.29 | 22.29 | 23.3 | 23.3 | 24.1 | 24.1 | 19.5 | 33.53 | 19.8 | 20.7 | 21.73 | 19.35 | 22.7 | 29.44
10/12/2025 10:00 | 26.4 | 22.97 | 22.97 | 23.8 | 23.8 | 24.81 | 24.81 | 20.1 | 34.94 | 20.3 | 20.5 | 23.63 | 19.95 | 23.65 | 30.51
10/12/2025 11:00 | 27.4 | 23.72 | 23.72 | 23 | 23 | 25.45 | 25.45 | 20.2 | 35.17 | 20.6 | 20.7 | 24.03 | 20.325 | 23.68 | 29.9
10/12/2025 12:00 | 28.1 | 24.39 | 24.39 | 22 | 22 | 25.73 | 25.73 | 20.1 | 31.24 | 20.5 | 21.8 | 23.56 | 20.275 | 23.24 | 31.79
10/12/2025 13:00 | 29 | 24.69 | 24.69 | 22.1 | 22.1 | 26.04 | 26.04 | 20.2 | 31.91 | 21.3 | 21.7 | 23.66 | 21.025 | 23.33 | 32.07
10/12/2025 14:00 | 28.5 | 24.97 | 24.97 | 22.4 | 22.4 | 26.27 | 26.27 | 20.1 | 31.52 | 21.3 | 21.9 | 24.02 | 21.25 | 22.44 | 30.47
10/12/2025 15:00 | 27.8 | 25.07 | 25.07 | 22.1 | 22.1 | 26.43 | 26.43 | 20.1 | 31.18 | 21.2 | 21.3 | 23.66 | 21.4 | 22.15 | 29.89
10/12/2025 16:00 | 26.9 | 25.04 | 25.04 | 22 | 22 | 26.52 | 26.52 | 19.9 | 31 | 22.2 | 21.3 | 23.17 | 21.363 | 21.59 | 30.31
10/12/2025 17:00 | 26.3 | 24.97 | 24.97 | 21.8 | 21.8 | 26.36 | 26.36 | 19.5 | 30.89 | 20.3 | 21.3 | 23.13 | 20.85 | 20 | 30
10/12/2025 18:00 | 24 | 24.77 | 24.77 | 21.3 | 21.3 | 26.01 | 26.01 | 19.2 | 31.23 | 20.4 | 20.2 | 22.19 | 20.75 | 19.2 | 29.6
10/12/2025 19:00 | 23.3 | 24.33 | 24.33 | 20.3 | 20.3 | 25.31 | 25.31 | 19.1 | 30.8 | 20.2 | 19.9 | 21.45 | 20.3 | 19.02 | 28.63
10/12/2025 20:00 | 22.1 | 23.83 | 23.83 | 20.7 | 20.7 | 24.49 | 24.49 | 19.1 | 30.39 | 19.8 | 19.7 | 21.3 | 19.875 | 19.02 | 28.09
10/12/2025 21:00 | 20.6 | 23.45 | 23.45 | 20.9 | 20.9 | 23.82 | 23.82 | 19.2 | 30.66 | 20.5 | 19.4 | 20.99 | 20.025 | 19.08 | 27.62
10/12/2025 22:00 | 20.1 | 23.18 | 23.18 | 20.8 | 20.8 | 23.27 | 23.27 | 19.1 | 30.34 | 20.2 | 19.3 | 20.95 | 19.775 | 18.6 | 27.59
10/12/2025 23:00 | 20.2 | 22.9 | 22.9 | 20.6 | 20.6 | 22.82 | 22.82 | 18.9 | 30.49 | 20.5 | 19.8 | 21.64 | 19.65 | 18.28 | 27.59

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
10/12/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 10/12/2025 06:00 | 11/12/2025 06:00
10/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 254.85 | 10/12/2025 06:00 | 11/12/2025 06:00
10/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 10/12/2025 06:00 | 11/12/2025 06:00
10/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 10/12/2025 06:00 | 11/12/2025 06:00
10/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 10/12/2025 06:00 | 11/12/2025 06:00
10/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 10/12/2025 06:00 | 11/12/2025 06:00
10/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4200 | 10/12/2025 06:00 | 11/12/2025 06:00
10/12/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 10/12/2025 06:00 | 11/12/2025 06:00
10/12/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 10/12/2025 06:00 | 11/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
10/12/2025 | 00:30 | 23 | 53.08 | 12.33 | 25.77 | 21.2 | 55.7 |  | 6.16 | 6.38 | 7.43 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 5.5663 | 6.2113 |  |  |  | 7.94 | 7.91 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 01:00 | 23 | 53.06 | 13.32 | 25.72 | 21.2 | 57.04 |  | 6.59 | 7.76 | 7.465 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 5.6319 | 5.5579 |  |  |  | 8.79 | 8.22 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 01:30 | 23 | 53.1 | 11.63 | 25.39 | 21.2 | 56.55 |  | 6.26 | 7.58 | 7.169 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  | 5 | 7 | [6 empty] | 5.4124 | 5.6374 |  |  |  | 8.83 | 8.85 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 02:00 | 23 | 53.09 | 12.28 | 25.41 | 21.2 | 55.15 |  | 6.04 | 7.94 | 7.898 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 |  |  | 5 | 7 | [6 empty] | 6.5023 | 6.8577 |  |  |  | 9.88 | 10.02 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 02:30 | 23 | 53.08 | 13.9 | 25.84 | 21.2 | 58 |  | 6.61 | 8 | 7.752 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 6.2488 | 6.069 |  |  |  | 9.34 | 9.48 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 03:00 | 23 | 53.1 | 12.19 | 25.84 | 21.2 | 56.53 |  | 7.16 | 7.11 | 7.809 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 6.687 | 6.498 |  |  |  | 9.82 | 9.08 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 03:30 | 23 | 53.08 | 11.24 | 26.02 | 21.2 | 59.04 |  | 6.87 | 7.34 | 7.988 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  | 5 | 7 | [6 empty] | 6.8262 | 7.2598 |  |  |  | 8.52 | 8.39 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 04:00 | 23 | 53.09 | 12.67 | 26.07 | 21.2 | 57.64 |  | 6.62 | 7.49 | 8.728 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |  |  | 6 | 8 | [6 empty] | 5.5168 | 5.4558 |  |  |  | 8.57 | 7.39 | 0 | 505.6103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 04:30 | 23 | 53.1 | 11 | 26.43 | 21.2 | 56.49 |  | 6.04 | 7.73 | 8.482 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 4.6425 | 5.4543 |  |  |  | 9.73 | 8.18 | 0 | 505.6103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 05:00 | 23 | 53.08 | 12.91 | 26.08 | 21.2 | 59.72 | 0 | 5.71 | 7.69 | 8.644 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 0.35 | 1 | 7 | 8 | 18.3975 | 17.789 | 17.789 | 0 | 0 | 13.329 | 5.2768 | 4.9207 | 0 | 0 | 13.448 | 9.72 | 8.82 | 0 | 505.6103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 0.49 | 22.936
10/12/2025 | 05:30 | 23 | 53.08 | 10.8 | 24.87 | 21.2 | 59.43 | 0 | 5.79 | 8.55 | 8.723 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 102.68 | 59.7273 | 6 | 8 | 130.9516 | 165.603 | 165.603 | 0 | 20.13 | 109.747 | 5.5493 | 5.3703 | 40.3633 | 21.8821 | 154.69 | 9.01 | 8.36 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 23.07 | 228.3695
10/12/2025 | 06:00 | 23 | 53.09 | 11.37 | 24.87 | 21.2 | 57.5 | 17.447 | 6.82 | 7.66 | 8.476 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 336.96 | 289.545 | 7 | 8 | 436.8739 | 513.188 | 513.188 | 0.2762 | 86.41 | 646.228 | 5.9319 | 5.4934 | 250.3723 | 205.163 | 644.496 | 9.6 | 8.51 | 0 | 505.6103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 85.45 | 290.915
10/12/2025 | 06:30 | 23 | 53.08 | 13.23 | 25.42 | 21.2 | 62.01 | 57.898 | 7.1 | 8.22 | 9.444 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 608.46 | 576 | 7 | 8 | 782.7964 | 829.824 | 829.824 | 12.6002 | 201.62 | 866.723 | 5.0388 | 5.3379 | 545.7472 | 505.6558 | 886.58 | 9.41 | 7.95 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 194.72 | 220.4975
10/12/2025 | 07:00 | 23 | 53.11 | 12.86 | 25.44 | 21.2 | 55.4 | 87.162 | 7.08 | 7.72 | 9.556 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 875.02 | 888.727 | 8 | 8 | 963.4592 | 951.349 | 951.349 | 41.3333 | 338.88 | 962.641 | 5.3197 | 5.6468 | 883.3729 | 863.9323 | 981.798 | 8.88 | 8.73 | 0 | 499.2102 | 0 | 0 | 390.408 | 220.5359 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 327.29 | 483.998
10/12/2025 | 07:30 | 23 | 53.09 | 12.15 | 25.59 | 21.2 | 57.14 | 91.041 | 6.82 | 9.16 | 9.783 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 1011.74 | 987.273 | 8 | 8 | 1049.8101 | 1019.828 | 1019.828 | 99.8446 | 473.88 | 1025.103 | 5.8181 | 6.2943 | 1027.1983 | 1048.6542 | 1042.66 | 10.08 | 9.47 | 0 | 323.2066 | 0 | 0 | 320.0065 | 220.5359 | 294.0478 | 245.6 | 0 | 457.86 | 919.086
10/12/2025 | 08:00 | 23 | 53.13 | 12.2 | 25.57 | 21.2 | 54.68 | 108.09 | 6.39 | 8.98 | 10.262 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 1057.87 | 1056 | 8 | 8 | 1089.3306 | 1041.743 | 1041.743 | 239.5685 | 606.93 | 1061.979 | 6.998 | 3.7698 | 1087.3862 | 1101.6127 | 1079.967 | 10.86 | 9.94 | 0 | 390.408 | 0 | 0 | 387.2079 | 220.5359 | 294.0478 | 294.72 | 0 | 559.58 | 1067.3175
10/12/2025 | 08:30 | 24 | 53.1 | 13.8 | 25.73 | 17.9 | 53.58 | 420.945 | 6.4 | 7.75 | 9.639 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1092.17 | 1106.91 | 8 | 8 | 1060.2848 | 1048.238 | 1048.238 | 467.1957 | 732.28 | 1083.588 | 7.2306 | 3.4363 | 1118.0367 | 1134.234 | 1103.28 | 10.52 | 10.17 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 688.57 | 1092.4525
10/12/2025 | 09:00 | 24 | 53.09 | 13.59 | 25.59 | 17.9 | 54.56 | 580.585 | 6.62 | 6.82 | 8.88 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 1116.06 | 1124.36 | 9 | 7 | 1130.1647 | 879.713 | 879.713 | 583.4985 | 844.25 | 1101.364 | 7.597 | 3.5633 | 1139.3585 | 1156.7958 | 1121.101 | 10.51 | 11 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 815.75 | 1109.412
10/12/2025 | 09:30 | 23 | 50.5 | 12.79 | 25.48 | 17.9 | 55.31 | 685.481 | 6.16 | 6.37 | 8.466 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 1133.6 | 1138.18 | 9 | 7 | 1164.7988 | 887.886 | 887.886 | 691.3695 | 945.21 | 1108.494 | 8.3748 | 4.0122 | 1148.2118 | 1172.5237 | 1150.884 | 10.43 | 10.37 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 916.21 | 1120.5855
10/12/2025 | 10:00 | 23 | 15.23 | 11.12 | 25.44 | 17.9 | 55.79 | 775.486 | 6.43 | 6.49 | 9.242 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 1148.82 | 1156.36 | 9 | 7 | 1180.4649 | 1075.158 | 1075.158 | 794.6403 | 1027.66 | 1111.554 | 8.9019 | 4.4204 | 1159.3781 | 1182.7933 | 1166.61 | 10.35 | 10.88 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 982.3 | 1129.7765
10/12/2025 | 10:30 | 22 | 13.44 | 12.47 | 25.51 | 17.9 | 58.8 | 855.238 | 7.74 | 6.73 | 7.726 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 1157.4 | 1162.18 | 9 | 8 | 1173.2014 | 1140.676 | 1140.676 | 874.2631 | 1084.06 | 1113.845 | 9.7279 | 4.9475 | 1210.4486 | 1233.2282 | 1170.114 | 10.35 | 11.65 | 0 | 505.6103 | 0 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 1051.54 | 1136.565
10/12/2025 | 11:00 | 22 | 13.4 | 12.31 | 25.62 | 17.9 | 53.89 | 901.449 | 8.22 | 6.58 | 7.86 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 1166.06 | 1155.64 | 9 | 8 | 1167.5075 | 1137.662 | 1137.662 | 938.0179 | 1125.35 | 1112.891 | 9.5929 | 9.3283 | 857.3549 | 983.3791 | 1166.371 | 10.92 | 11.03 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 1083.24 | 1139.737
10/12/2025 | 11:30 | 23 | 13.11 | 14.66 | 25.56 | 17.9 | 55.72 | 934.139 | 8.54 | 6 | 7.849 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 1156.56 | 1155.64 | 9 | 8 | 1163.3638 | 1134.118 | 1134.118 | 985.4428 | 1149.95 | 1109.892 | 8.8108 | 9.2744 | 895.8334 | 864.5986 | 1174.927 | 9.92 | 10.92 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 1101.23 | 1137.5435
10/12/2025 | 12:00 | 23 | 12.19 | 12.73 | 25.54 | 17.9 | 56.22 | 959.923 | 9.1 | 7.7 | 7.354 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 1059.15 | 1157.82 | 9 | 8 | 1163.5631 | 1137.879 | 1137.879 | 1009.6207 | 1152.86 | 1121.094 | 8.9515 | 8.3968 | 1207.1587 | 1222.5917 | 1187.256 | 9.98 | 10.52 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 457.6093 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 1105.69 | 1131.4825
10/12/2025 | 12:30 | 23 | 15.36 | 11.8 | 25.89 | 17.9 | 49.08 | 954.471 | 9.05 | 9.25 | 8.493 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 1134.64 | 1177.4499 | 9 | 8 | 1164.4179 | 1127.828 | 1127.828 | 1017.587 | 1131.53 | 1106.175 | 9.1055 | 8.5962 | 1182.6434 | 1190.5552 | 1177.634 | 9.99 | 10.73 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 422.4086 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 1070.58 | 1130.169
10/12/2025 | 13:00 | 23 | 17.15 | 12.1 | 25.82 | 17.9 | 54.86 | 938.92 | 9.35 | 9.58 | 8.557 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 1177.15 | 842.182 | 9 | 8 | 1131.0455 | 1105.916 | 1105.916 | 1002.7809 | 1093.35 | 1067.944 | 9.9891 | 9.7035 | 1141.2154 | 1185.6526 | 1155.281 | 9.62 | 10.26 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 345.6071 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 1024.52 | 1123.8645
10/12/2025 | 13:30 | 23 | 11.75 | 11.78 | 26.02 | 17.9 | 52.21 | 1028.764 | 9.78 | 9.54 | 8.939 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 960.85 | 1160.73 | 9 | 8 | 1147.4842 | 1120.809 | 1120.809 | 969.8557 | 1022.4 | 1057.254 | 9.376 | 9.592 | 1159.6642 | 1154.0753 | 1135.294 | 9.98 | 10.23 | 0 | 502.4103 | 0 | 0 | 348.8071 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 958.62 | 1113.4935
10/12/2025 | 14:00 | 23 | 11.32 | 11.7 | 26.07 | 17.9 | 52.59 | 518.335 | 9.58 | 9.08 | 8.323 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 959.44 | 1128 | 9 | 7 | 1128.7985 | 1097.119 | 1097.119 | 917.3182 | 977.15 | 1052.12 | 10.3818 | 9.8139 | 1094.4751 | 994.7954 | 1115.225 | 9.66 | 10.08 | 0 | 393.608 | 0 | 0 | 380.8078 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 871.32 | 1098.172
10/12/2025 | 14:30 | 23 | 12.18 | 10.93 | 26.05 | 17.9 | 49.38 | 338.836 | 9.34 | 9.05 | 7.727 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1120.86 | 1088.73 | 9 | 8 | 1100.6747 | 1072.681 | 1072.681 | 844.5111 | 859.1 | 1017.035 | 10.7936 | 10.932 | 1072.174 | 1105.9722 | 1096.314 | 9.26 | 9.66 | 0 | 438.409 | 0 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 780.22 | 1074.244
10/12/2025 | 15:00 | 23 | 12.17 | 11.67 | 26.08 | 17.9 | 55.65 | 785.086 | 8.84 | 8.65 | 8.71 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 1058.32 | 1093.82 | 9 | 7 | 1076.3764 | 1051.839 | 1051.839 | 751.1872 | 783.93 | 1010.551 | 10.2977 | 10.8315 | 1120.744 | 1139.9179 | 1056.156 | 9.23 | 9.56 | 0 | 422.4086 | 0 | 0 | 422.4086 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 672.35 | 1035.409
10/12/2025 | 15:30 | 23 | 12.17 | 11.98 | 24.91 | 17.9 | 52.81 | 290.679 | 8.31 | 8.28 | 7.918 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 1007.82 | 1040.73 | 9 | 7 | 1004.6298 | 980.729 | 980.729 | 641.1662 | 486.27 | 953.872 | 9.9165 | 11.085 | 1046.2569 | 1078.5623 | 982.658 | 8.75 | 9.05 | 0 | 422.4086 | 0 | 0 | 412.8084 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 550.38 | 981.578
10/12/2025 | 16:00 | 23 | 12.18 | 10.62 | 25.06 | 17.9 | 56.81 | 277.796 | 7.68 | 8.52 | 7.51 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 891.65 | 981.455 | 8 | 7 | 905.7623 | 876.246 | 876.246 | 522.9175 | 423.38 | 905.942 | 10.9325 | 11.3342 | 1026.9696 | 1051.5689 | 917.12 | 8.79 | 9.4 | 0 | 422.4086 | 0 | 0 | 409.6084 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 399.39 | 899.7905
10/12/2025 | 16:30 | 23 | 12.16 | 12.14 | 25.69 | 20.2 | 55.22 | 183.662 | 7.51 | 9.06 | 7.724 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 431.25 | 874.545 | 7 | 6 | 709.7423 | 705.627 | 705.627 | 400.5535 | 179.78 | 772.373 | 10.8627 | 11.4675 | 924.0647 | 605.1073 | 773.36 | 9.01 | 9.99 | 0 | 422.4086 | 0 | 0 | 406.4083 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 282.52 | 454.4425
10/12/2025 | 17:00 | 23 | 12.15 | 13.06 | 25.69 | 20.2 | 54.07 | 120.389 | 7.67 | 9.6 | 8.363 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 179.41 | 561.818 | 6 | 6 | 486.9478 | 431.948 | 431.948 | 285.3181 | 117.48 | 543.308 | 10.3642 | 10.3881 | 616.4432 | 394.8261 | 493.264 | 8.97 | 10.01 | 0 | 425.6087 | 0 | 0 | 400.0082 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 170.08 | 223.1485
10/12/2025 | 17:30 | 24 | 12.13 | 13.37 | 22.77 | 20.2 | 51.92 | 89.819 | 7.78 | 9.73 | 7.936 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 240.65 | 313.636 | 4 | 4 | 176.1045 | 140.956 | 140.956 | 177.6158 | 50.61 | 143.442 | 10.3981 | 10.9051 | 336.6476 | 368.658 | 129.436 | 8.75 | 9.55 | 0 | 422.4086 | 0 | 0 | 396.8081 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 75.4 | 123.9885
10/12/2025 | 18:00 | 24 | 12.12 | 13.15 | 22.75 | 20.2 | 54.34 | 45.08 | 7.56 | 9.61 | 8.829 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 12.83 | 27.7273 | 1 | 1 | 13.6387 | 4.98 | 4.98 | 99.645 | 15.79 | 3.184 | 9.4706 | 9.879 | 86.177 | 84.3744 | 0 | 8.91 | 9.79 | 0 | 422.4086 | 0 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 9.97 | 1.315
10/12/2025 | 18:30 | 23 | 12.14 | 13.5 | 26.96 | 20.2 | 54.42 | 0 | 7.17 | 9.26 | 7.864 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9431 | 0 | 0 | 8.5939 | 9.4436 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 10.1 | 0 | 467.2095 | 390.408 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 0 | 0
10/12/2025 | 19:00 | 23 | 12.14 | 12.59 | 26.97 | 20.2 | 54.78 | 0 | 6.64 | 9.21 | 7.385 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30206 | 0 | 0 | 8.8002 | 9.4606 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 10.9 | 0 | 502.4103 | 454.4093 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 0 | 0
10/12/2025 | 19:30 | 23 | 12.16 | 11.76 | 26.04 | 20.2 | 54.13 | 0 | 6.1 | 8.79 | 7.584 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.648 | 9.7658 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 9.84 | 0 | 502.4103 | 454.4093 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0 | 0 | 0
10/12/2025 | 20:00 | 23 | 27.61 | 11.28 | 25.77 | 20.2 | 57.58 |  | 5.64 | 8.67 | 7.253 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 8.0287 | 9.5056 |  |  |  | 8.74 | 9.18 | 0 | 502.4103 | 457.6093 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 20:30 | 23 | 47.2 | 12.16 | 25.42 | 20.2 | 56.81 |  | 5.95 | 9.07 | 7.978 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 6.3269 | 7.3079 |  |  |  | 8.35 | 8.13 | 0 | 502.4103 | 457.6093 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 21:00 | 23 | 51.44 | 11.74 | 25.46 | 20.2 | 55.34 |  | 5.74 | 8.72 | 7.162 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 6.5244 | 7.4258 |  |  |  | 8.24 | 7.84 | 0 | 502.4103 | 457.6093 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 21:30 | 23 | 51.21 | 11.73 | 25.25 | 20.2 | 51.72 |  | 6.71 | 7.76 | 6.927 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 6.1847 | 7.0817 |  |  |  | 6.31 | 7.18 | 0 | 502.4103 | 457.6093 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 22:00 | 23 | 53.05 | 12.18 | 25.23 | 20.2 | 55.44 |  | 6.1 | 8.29 | 7.191 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 6.4954 | 6.9905 |  |  |  | 7.31 | 7.47 | 0 | 502.4103 | 454.4093 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 22:30 | 24 | 53.05 | 11.73 | 24.82 | 20.2 | 56.66 |  | 6.05 | 7.71 | 7.15 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 6.7925 | 7.2621 |  |  |  | 7.99 | 8.09 | 0 | 502.4103 | 457.6093 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 23:00 | 24 | 53.04 | 13.49 | 24.84 | 20.2 | 55.58 |  | 6.36 | 8.54 | 6.811 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 6.6037 | 7.7393 |  |  |  | 7.84 | 7.62 | 0 | 505.6103 | 464.0095 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0
10/12/2025 | 23:30 | 22 | 53.1 | 13.63 | 25.08 | 20.2 | 52.92 |  | 6.66 | 8.38 | 7.293 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6.7626 | 7.6403 |  |  |  | 8.25 | 7.76 | 0 | 502.4103 | 473.6097 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0
11/12/2025 | 00:00 | 22 | 53.23 | 12.46 | 25.16 | 20.2 | 59.36 |  | 6.08 | 9.6 | 6.903 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 6.8565 | 7.5729 |  |  |  | 7.86 | 8.01 | 0 | 502.4103 | 457.6093 | 0 | 390.408 | 0 | 294.0478 | 287.352 | 0

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
10/12/2025 | 00:30 | 31 | 13.44 | 54.8 | 76.98 | 68.13 | 65.57 | 307 | 616.92
10/12/2025 | 01:00 | 31 | 13.55 | 59.19 | 76.82 | 68.13 | 67.15 | 312.82 | 628.66
10/12/2025 | 01:30 | 31 | 13.56 | 53.46 | 77.51 | 68.13 | 63.92 | 313.1 | 620.68
10/12/2025 | 02:00 | 31 | 13.63 | 56.47 | 77.55 | 68.13 | 62.34 | 314.89 | 624.01
10/12/2025 | 02:30 | 30 | 13.63 | 60.18 | 77.58 | 68.13 | 73.3 | 311.62 | 634.44
10/12/2025 | 03:00 | 30 | 13.6 | 52.78 | 77.59 | 68.13 | 71.45 | 312.33 | 625.88
10/12/2025 | 03:30 | 29 | 13.6 | 50.75 | 76.99 | 68.13 | 67.75 | 309.7 | 615.92
10/12/2025 | 04:00 | 29 | 13.36 | 57.22 | 77.14 | 68.13 | 66.15 | 309.33 | 620.33
10/12/2025 | 04:30 | 30 | 13.36 | 49.81 | 72.29 | 68.13 | 62.17 | 313.2 | 608.96
10/12/2025 | 05:00 | 30 | 13.17 | 58.49 | 71.2 | 68.13 | 65.73 | 316.03 | 622.75
10/12/2025 | 05:30 | 30 | 13.17 | 47.94 | 79.84 | 68.13 | 67.22 | 313.43 | 619.73
10/12/2025 | 06:00 | 30 | 13.3 | 50.51 | 79.86 | 68.13 | 65.05 | 314.83 | 621.68
10/12/2025 | 06:30 | 33 | 13.3 | 59.14 | 79.51 | 68.13 | 70.61 | 313.21 | 636.9
10/12/2025 | 07:00 | 33 | 12.89 | 57.46 | 79.58 | 68.13 | 63.08 | 310.71 | 624.85
10/12/2025 | 07:30 | 32 | 12.88 | 52.81 | 80.27 | 68.13 | 53.16 | 313.36 | 612.61
10/12/2025 | 08:00 | 32 | 13.2 | 53.02 | 80.27 | 68.13 | 50.87 | 311.77 | 609.26
10/12/2025 | 08:30 | 34 | 13.19 | 61.53 | 80.77 | 50.85 | 56.92 | 315.99 | 613.25
10/12/2025 | 09:00 | 34 | 13.45 | 60.6 | 80.34 | 50.85 | 57.96 | 316.55 | 613.75
10/12/2025 | 09:30 | 33 | 12.79 | 60.12 | 78.71 | 50.85 | 54.49 | 315.94 | 605.9
10/12/2025 | 10:00 | 33 | 0 | 52.26 | 78.57 | 50.85 | 54.96 | 306.43 | 576.07
10/12/2025 | 10:30 | 29 | 0 | 49.85 | 78.83 | 50.85 | 63.59 | 314.29 | 586.41
10/12/2025 | 11:00 | 29 | 0 | 49.2 | 79.18 | 50.85 | 58.29 | 308.63 | 575.15
10/12/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 61.43 | 78.94 | 50.85 | 53.38 | 313.83 | 589.43
10/12/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 53.32 | 78.87 | 50.85 | 53.86 | 314.76 | 582.66
10/12/2025 | 12:30 | 32 | 0 | 54.17 | 80.38 | 50.85 | 49.76 | 314.8 | 581.96
10/12/2025 | 13:00 | 32 | 0 | 55.52 | 80.17 | 50.85 | 55.62 | 320.14 | 594.3
10/12/2025 | 13:30 | 30 | 0 | 53.75 | 80.91 | 50.85 | 58.31 | 316.22 | 590.04
10/12/2025 | 14:00 | 30 | 0 | 53.39 | 81.06 | 50.85 | 58.73 | 314.12 | 588.15
10/12/2025 | 14:30 | 31 | 0 | 50.8 | 80.98 | 50.85 | 53.17 | 320.38 | 587.18
10/12/2025 | 15:00 | 31 | 0 | 54.24 | 81.05 | 50.85 | 59.92 | 313.07 | 590.13
10/12/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 54.92 | 76.74 | 50.85 | 48.38 | 317.65 | 579.54
10/12/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 48.68 | 77.22 | 50.85 | 52.05 | 317.17 | 576.97
10/12/2025 | 16:30 | 30 | 0 | 52.4 | 77.78 | 50.48 | 51.19 | 319.16 | 581.01
10/12/2025 | 17:00 | 30 | 0 | 56.33 | 77.78 | 50.48 | 50.13 | 317.32 | 582.04
10/12/2025 | 17:30 | 33 | 0 | 55.38 | 78.35 | 50.48 | 60.21 | 314.85 | 592.27
10/12/2025 | 18:00 | 33 | 0 | 54.45 | 78.27 | 50.48 | 63.01 | 319.48 | 598.69
10/12/2025 | 18:30 | 32 | 0 | 57.16 | 79.68 | 50.48 | 59.3 | 313.93 | 592.55
10/12/2025 | 19:00 | 32 | 0 | 53.29 | 79.73 | 50.48 | 59.69 | 314.77 | 589.96
10/12/2025 | 19:30 | 31 | 0 | 51.4 | 72.4 | 50.48 | 54.76 | 310.84 | 570.88
10/12/2025 | 20:00 | 31 | 5.76 | 49.31 | 71.7 | 50.48 | 58.25 | 313.35 | 579.85
10/12/2025 | 20:30 | 32 | 9.85 | 58.16 | 79.73 | 50.48 | 58.78 | 309.54 | 598.54
10/12/2025 | 21:00 | 32 | 14.53 | 56.19 | 79.85 | 50.48 | 57.25 | 311.39 | 601.69
10/12/2025 | 21:30 | 30 | 14.47 | 52.69 | 74.79 | 50.48 | 54.11 | 310.34 | 586.88
10/12/2025 | 22:00 | 30 | 14.15 | 54.73 | 74.74 | 50.48 | 58.01 | 309.75 | 591.86
10/12/2025 | 22:30 | 32 | 14.15 | 53.5 | 77.4 | 50.48 | 60.16 | 308.06 | 595.75
10/12/2025 | 23:00 | 32 | 14.27 | 61.5 | 77.45 | 50.48 | 59.02 | 312.57 | 607.29
10/12/2025 | 23:30 | 31 | 14.28 | 58.79 | 77.42 | 50.48 | 54.62 | 314.19 | 600.78
11/12/2025 | 00:00 | 31 | 13.8 | 53.77 | 77.67 | 50.48 | 61.28 | 313.43 | 601.43
EJEC MWh |  | 748 | 184.165 | 1313.43 | 1874.22 | 1355.68 | 1422.34 | 7525.135 | 14422.97

## FLUJOS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/12/2025 | 00:30 | 0 | 13.3367 | -20.0594 | -38.4201 | 15.3658 |  | 34.1076 | -50.8235 | 43.3978 | 22.0653 |  |  | -44.858 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 13.8855 | 23.2342 | 5.0011 | 5.0143 | 7.7874 | 9.5699 | 1.93 | 4.2079 |  |  | -32.44 | -32.37 |  | -37.74 | 44 | 19.909 | 0.213 | 0 | -29.87 | -47.06 | 29.69 | 29.87 | 16.9711 | -0.4459 | 48.7346 | 49.9922 | 24.3961 | -32.2842 | -32.1718 | 32.2052 | 29.0494 | 60.9145 |  | 50.9064 | 51.0382 | -432.0402 | 8.9267 | -12.5 | -12.5 | 39.4938 | 38.3947 | -5.3519 |  | -82.2577 | 1.5238 | 7.7089 | 5.2007 | 485.9766 | 49.2263 | 49.3789 | -436.1853 | 351.0389 |  | -124.4226 | 126.034 | 72.3617 | 27.65 | 23.5 | 51 | 71.26 | 50.64 | 50.64 | 12.3741 | 12.8463 | -8.0901 | -122.3495 | -121.6918 | 4.7908 |  |  |  | 111.8 | 101 | -10.8 | 49.2139 | 47.3154 | 47.7653 | -66.3127 | -66.559 | 63.8098 | -37.831 | 69.7849 | 12.6999 | 56.56 | 28.08 | 43.8354 | 41.8991 | -22.2 | -8.0179 |  |  | -20.3566 | -12.5837 | -13.6799 | -53 | -52.9 | 18.3444 | 38.3881 | 37.1167 | 53.9246 | 37.84 | -2.35 | 52.1885 | 20.4105 | -14.02 | -14.13 | 72.58 | 36.97 | 20.9091 | 19.4909 | 66.6665 | 65.0818 | 163.7039 | 127.7428 | 122.6424 | 125.4079 | 122.8099 | 109.0288 | -23.674 | 448.5563 | 440.7527 |  | -23.1774 | -20.9593 | -37.24 | 25.863 | 25.2767 | 167.484 | -34.0791 | -35.0834 | -72.9364 | 14.64 | -13.73 | 113.3 | 13.1809 | -5.1895 | -38.9192 | -38.0963 | 12.1541 | -104.8063 | 75.7068 | 22.9775 |  | 22.3612 | 41.6525 | 41.2745 | 40.208 | -51.5765 | -51.5765 | 120.9035 | -64.9045 | -64.9433 | 64.1911 | 68.3253 | 48.9577 | 7.48 | 2.071 | 0.8914 | 0 | 16.57 | 48.9066 |  | -1.082 | 4.166 |  | 49.22 | -70.0539 | -64.2185 | 14.29 | 77.6588 | 22.8 | -12.2423 | -4.3153 | -4.3302 | 1.6667 |  |  |  | -21.7431 | 18.8403 | 22.7313 | 56.1976 | 55.0674 | -91.9527 | -17.1937 | 28.0828 | -45.9819 |  | 7.0327 | 6.8254 | 13 | 113.9014 | 114.645 |  |  | -178.9484 | 180.6672 | 409.8463 | -112.1997 | -109.7006 | -66.5642 | -59.3236 | 70.9906 | 69.9862 | -87.2213 | -90.5038 | 35.3353 | 34.4454 | -33.784 | -33.1105 | 115 | 113.88 | 6.4 | 7.6 | 22.1498 | 27.68 | -336.3159 | 106.1273 | 104.8883 | 13.9 | -48.9 | -32.7 | -32.8 |  | 1.1526 | -401.0211 | -410.1904 | 434.4472 | 360.5295 | -3.0129 | -356.8165 | 353.5179 | -142.7485 | -221.6417 | -348.4254 | 99.0543 | 98.878 | 147.4671 | -424.6067 | 225.376 | -202.2882 | 202.418 | -9.5431 | 18.448 | 9.92 | 8.467 | 8.482 | -10.56 | -13.36 |  | 14.4152 | -25.8686 | -41.7777 | 25.1 | 51.256 | 51.843 |  |  | 46.1116 | 45.2869 | 45.6372 |  | 51 | 21.8708 | 6.19 |  | -59.063 | 82.791 | 67.4629 | -58.4614 | -81.8872 | 59.1512 | 22.332 | -64.8 | 66 | 233.6281 | -150.439
10/12/2025 | 01:00 | 0 | 12.9644 | -19.2935 | -39.0867 | 15.9678 |  | 32.266 | -43.6246 | 41.7455 | 20.7654 |  |  | -44.473 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 13.6377 | 18.623 | 4.9145 | 5.2393 | 8.485 | 10.2268 | 1.9941 | 4.6115 |  |  | -30.14 | -30.26 |  | -42.18 | 44 | 20.315 | 0.214 | 0 | -22.16 | -55.43 | 22.06 | 21.93 | 16.0929 | -0.2175 | 46.4728 | 48.547 | 21.1165 | -23.5768 | -23.9947 | 8.1155 | 8.2926 | 59.0667 |  | 29.4334 | 29.4619 | -386.9597 | 8.9233 | -13.6 | -13.6 | 30.8729 | 29.5719 | -5.2248 |  | -71.9865 | 1.2299 | 7.1611 | 4.78 | 440.0463 | 52.2477 | 52.2477 | -437.8131 | 315.8199 |  | -117.387 | 119.0635 | 68.1703 | 26.27 | 22.9 | 48.42 | 67.3 | 55.3285 | 55.9983 | 4.2529 | 4.754 | -8.0914 | -110.0648 | -110.2955 | 3.2662 |  |  |  | 108.5 | 97.5 | -10.27 | 50.0381 | 49.1527 | 48.6091 | -68.13 | -67.1234 | 64.8695 | -34.8365 | 69.9236 | 12.5311 | 53.7 | 26.97 | 41.9604 | 39.8483 | -21.02 | -7.7414 |  |  | -13.1357 | -11.8983 | -12.9902 | -50.6 | -50.2 | 17.7347 | 36.6302 | 34.7685 | 52.1667 | 36.27 | -2.32 | 52.5605 | 11.1994 | -13.93 | -14.04 | 68.56 | 34.31 | 17.9818 | 13.4182 | 70.2792 | 68.9727 | 158.9525 | 122.5144 | 118.6377 | 118.9867 | 121.8951 | 106.4099 | -23.463 | 449.2029 | 436.6491 |  | -22.2159 | -20.2115 | -36.1486 | 20.7381 | 18.3782 | 153.66 | -24.7976 | -25.137 | -72.4701 | 0 | -14.8 | 103.3 | 15.7146 | -24.0484 | -38.0876 | -36.7264 | 9.9334 | -105.814 | 75.5127 | 22.5591 |  | 22.336 | 41.4948 | 42.1034 | 39.9193 | -56.7677 | -56.9352 | 108.0093 | -68.7678 | -68.1916 | 56.3549 | 61.1696 | 45.3248 | 4.49 | 2.071 | 0.8341 | 0 | 16.69 | 44.5523 |  | -1.265 | 4.242 |  | 47.7 | -61.5235 | -53.7768 | 14.61 | 76.9571 | 23.9 | -11.2003 | -3.6712 | -4.0724 | 1.5724 |  |  | -13.659 | -19.6547 | 17.7905 | 20.5933 | 55.9297 | 58.9407 | -86.7904 | -16.958 | 26.7204 | -45.0472 | 11.507 | 6.5053 | 6.1714 | 12.7467 | 106.6376 | 107.017 |  |  | -132.0307 | 137.7807 | 379.9356 | -104.2959 | -103.7035 | -66.8209 | -60.7864 | 76.6898 | 75.192 |  |  | 32.7864 | 32.7535 | -30.8154 | -30.7731 | 114.97 | 113.13 | 6 | 5 | 21.9448 | 26.88 | -332.6913 | 107.8073 | 107.6258 | 13.4 | -49.5 | -31.8 | -31 | 1.4374 | 1.241 | -373.3101 | -401.334 | 448.694 | 363.4365 | 16.2534 | -357.2502 | 357.1224 | -139.2338 | -221.4725 | -351.1262 | 104.36 | 104.166 | 145.9561 | -433.0614 | 230.0046 | -209.1971 | 210.0353 | -9.1751 | 18.12 | 9.92 | 8.514 | 8.579 | -10.24 | -12.72 |  | 13.8903 | -24.9012 | -41.6892 | 24.9 | 48.518 | 50.014 | 11.327 |  | 47.8323 | 47.277 | 48.9048 |  | 51.8 | 22.3918 | 5.8 |  | -61.8902 | 82.9327 | 69.3522 | -62.0328 | -81.189 | 59.8965 | 20.5173 | -65.1 | 65.5 | 249.1364 | -172.4866
10/12/2025 | 01:30 | 0 | 12.8321 |  | -35.9357 | 15.8621 |  | 31.5484 | -43.5161 | 40.0694 | 20.0054 |  |  | -42.559 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.7314 | 18.2962 | 5.5963 | 6.2095 | 10.1661 | 10.2892 | 1.9789 | 8.4121 |  |  | -30.55 | -30.13 |  | -42.18 | 41.8 | 20.359 | 0.215 | 0 | -27.8 | -45.61 | 28 | 28.14 | 16.1559 | -0.1932 | 44.8605 | 45.9001 | 23.9845 | -30.0068 | -30.8245 | 28.5398 | 28.7387 | 56.167 |  | 46.0731 | 46.9643 | -415.3405 | 2.5992 | -12.8 | -12.6 | 38.0106 | 36.7008 | -5.0904 |  | -77.9825 | 1.5524 | 6.8028 | 4.6886 | 461.7144 | 47.7004 | 47.6699 | -436.1584 | 322.6766 |  | -123.1855 | 125.7796 | 66.0447 | 26.18 | 22.51 | 46.4 | 66.61 | 57.0699 | 58.5435 | -0.1193 | -0.5337 | -6.5118 | -111.1572 | -110.852 | 3.7333 |  |  |  | 105.4 | 95.9 | -9.82 | 47.1954 | 45.0674 | 46.0252 | -72.569 | -71.6038 | 62.4366 | -27.7544 | 69.1024 | 11.797 | 51.73 | 25.52 | 40.5542 | 38.53 | -20.19 | -8.0179 |  |  | -15.7611 | -12.7038 | -12.392 | -45.8 | -45.6 | 16.4493 | 34.8724 | 33.8292 | 49.2371 | 34.36 | -2.31 | 54.5445 | 15.8553 | -14.14 | -14.27 | 65.7 | 33.19 | 14.8909 | 13.5818 | 74.2896 | 72.9 | 158.5754 | 123.0458 | 119.6043 | 120.7485 | 105.2734 | 90.7576 | -25.246 | 444.0279 | 443.8998 |  | -22.7477 | -20.4196 | -20.4973 | 32.8078 | 31.0257 | 56.88 | -10.3683 | -10.9329 | -54.579 | 7.9 | -15.29 | 0.9 | 15.3478 | -0.2977 | -40.3725 | -39.0184 | 14.802 | -87.911 | 56.813 | 22.6804 |  | 22.0334 | 42.9269 | 43.1996 | 40.9227 | -59.1121 | -59.447 | 99.9714 | -71.6604 | -72.3277 | 59.6366 | 68.0421 | 36.2499 | 9.55 | 1.8585 | 0.7987 | 0.04 | 9.37 | 34.7508 |  | -1.374 | 4.215 |  | 45.77 | -67.8804 | -58.0966 |  | 76.3117 | 22.7 | -10.9974 | -3.8498 | -4.2616 | 1.4884 |  |  | -13.428 | -18.9264 | 18.8535 | 19.69 | 55.3177 | 55.5782 | -85.7981 | -16.3308 | 26.5054 | -43.9061 | 11.8495 | 5.8901 | 5.623 | 13 | 109.5828 | 109.8504 |  |  | -134.2503 | 135.6877 | 387.2344 | -105.6721 | -105.8508 | -65.7741 | -58.7776 | 75.4502 | 75.0716 | -77.4526 | -78.2395 | 32.7864 | 32.7425 | -29.6205 | -29.8827 | 111.47 | 111.12 | 8.7 | 8.5 | 21.9255 | 26.56 | -336.2924 | 106.2016 | 106.009 | 13.4 | -52.4 | -32.7 | -31.9 | 1.3756 | 1.1491 | -373.0497 | -409.1724 | 449.5895 | 365.7499 | 15.0232 | -359.1825 | 361.1332 | -142.4283 | -222.4102 | -353.9999 | 103.8378 | 102.128 | 145.1388 | -433.1542 | 227.3529 | -207.717 | 211.209 | -8.4637 | 18.171 | 11.28 | 8.601 | 8.665 | -11.28 | -12.24 |  | 12.7459 | -24.6387 | -41.4847 | 25.6 | 51.152 | 50.001 |  | 13.6555 | 49.8366 | 49.194 | 48.9169 |  | 48.1 | 22.1341 | 5.62 |  | -56.5922 | 81.6471 | 66.3408 | -55.6533 | -80.4508 | 57.9645 | 21.2266 | -62.8 | 63 | 251.1082 | -174.0317
10/12/2025 | 02:00 | 0 | 12.5142 | -18.7824 | -37.0855 | 14.7764 |  | 30.7772 | -42.1187 | 38.6684 | 19.4754 |  |  | -42.669 | 39.6 | 18.216 |  | 13.8291 | 17.4126 | 5.8056 | 5.8673 | 9.6291 | 10.6597 | 2.0275 | 8.2498 |  |  | -28.85 | -28.86 |  | -42.18 |  | 18.879 | 0.235 | 0 | -21.08 | -55.44 | 20.85 | 21 | 15.796 | -0.0273 | 44.415 | 44.9785 | 22.4587 | -21.5674 | -21.4924 | 21.6996 | 20.5567 | 56.797 |  | 33.0996 | 34.4972 | -384.8115 | -0.3344 | -12.2 | -12.2 | 29.2344 | 27.7094 | -5.1232 |  | -63.3532 | 0.3007 | 6.1109 | 4.2367 | 447.3402 | 59.9994 | 60.0604 | -457.683 | 309.9053 |  | -62.0207 | 63.8459 | 63.9889 | 25.75 | 21.31 | 45.45 | 65.79 | 46.6213 | 48.2288 | 0.9634 | 1.1419 | -7.9711 | -94.4569 | -94.5019 | 0.3389 |  |  |  | 99.9 | 90.6 | -9.68 | 50.813 | 50.0004 | 49.5018 | -68.6317 | -67.1411 | 72.1053 | -39.2615 | 77.6452 | 11.6791 | 49.63 | 24.74 | 39.6167 | 37.6511 | -19.23 | -7.8797 |  |  | -31.3432 | -12.3285 | -11.9808 | -46 | -47.8 | 16.636 | 34.2865 | 31.9506 | 48.0652 | 33.58 | -2.33 | 55.707 | 30.7655 | -14.05 | -14.07 | 64.29 | 32.05 | 30.9818 | 30.1091 | 73.9763 | 71.4636 | 164.3731 | 128.6598 | 124.0876 | 125.4382 | 102.4853 | 87.2622 | -25.562 | 468.0813 | 420.1179 |  | -21.93 | -19.5731 | -16.8452 | 31.2347 | 29.3133 | 49.2 | -9.8144 | -10.4354 | -51.1449 | 0 | -15.76 | 1.3 | 15.114 | -1.2665 | -38.355 | -37.8058 | 13.1347 | -84.642 | 53.5122 | 22.0964 |  | 21.8417 | 42.6725 | 43.0576 | 41.0098 | -47.7251 | -47.8925 | 96.6223 | -71.1237 | -70.728 | 55.9716 | 64.2671 | 32.1044 | 4.95 | 1.8585 | 0.7755 | 0 | 9.34 | 31.1741 | 5.3577 | -1.45 | 4.305 | 9.5113 | 42.87 | -63.6262 | -55.078 | 14.43 | 73.8996 | 23.9 | -11.1103 | -3.235 | -3.6119 | 1.4493 |  |  | -13.5688 | -18.9414 | 18.349 | 19.501 | 57.6793 | 58.9525 | -86.9312 | -16.1196 | 25.4036 | -41.9902 | 11.3695 | 5.6752 | 5.4015 |  | 105.328 | 104.5769 |  |  | -133.9095 | 135.3709 | 355.1814 | -102.1158 | -102.1056 | -68.588 | -62.3779 | 76.4107 | 76.6773 |  |  | 31.9405 | 31.0506 | -28.1706 | -27.0982 | 111.11 | 110.15 | 6.5 | 6.6 | 21.6799 | 26 | -329.1346 | 103.2112 | 104.6117 |  | -49 | -30.5 | -30.2 |  | 1.2747 | -352.4168 | -380.5477 | 437.465 | 359.7789 | 29.5055 | -353.8526 | 357.3918 | -138.0987 | -220.3091 | -348.5256 | 101.4788 | 100.8179 | 141.2533 | -428.1353 | 226.9988 | -204.0821 | 206.255 | -9.0158 | 17.662 | 10.72 | 8.698 |  | -10.72 | -12.96 |  | 13.5973 | -24.7547 | -42.2751 | 26.3 | 51.9 | 48.996 | 11.3305 | 13.6528 | 50.3667 | 49.8642 | 50.0946 |  | 52.5 | 22.8026 | 5.54 |  | -64.257 | 83.5209 | 70.2085 | -62.7022 | -82.9001 | 61.5313 | 20.3568 | -65.5 | 66 | 224.2176 | -166.2903
10/12/2025 | 02:30 | 0 | 12.333 | -18.3703 | -36.2073 | 14.4987 |  | 31.5383 | -41.1595 |  | 19.3654 |  |  | -41.828 | 39.6 | 18.216 | -37.4 | 13.8232 | 17.621 | 7.2837 | 7.1788 | 12.0542 | 15.61 | 1.8801 | 8.011 |  |  | -29.38 | -29.13 |  | -39.96 | 39.6 | 18.995 | 0.241 | 0 | -23.92 | -54.55 | 22.07 | 21.03 | 15.1278 | -0.0949 | 43.751 | 44.7861 | 23.4051 | -21.9693 | -22.5817 | 9.7338 | 10.0945 | 53.0567 |  | 26.577 | 48.6919 | -397.6472 | 0.2383 | -12.2 | -12 | 29.9846 | 28.7934 | -5.036 |  | -68.9528 | 0.6014 | 2.044 | 3.9246 | 433.088 | 62.8986 | 62.9597 | -474.961 | 299.7806 |  | -44.0292 | 46.8923 | 62.7913 | 25.42 | 20.74 | 43.56 | 65.15 | 51.3098 | 49.1665 | 0.8448 | 1.4893 | -7.8251 | -90.2529 | -88.6957 | 0.1542 |  |  |  | 100.3 | 89.6 | -9.32 | 51.2557 | 49.8853 | 49.9662 | -67.3071 | -67.5421 | 67.1777 | -32.6613 | 72.1669 | 11.7247 | 48.82 | 24.5 | 39.1479 | 37.2116 | -19.35 | -8.0179 |  |  | -37.663 | -12.6491 | -11.9855 | -43.7 | -45.3 | 15.7736 | 32.5287 | 31.481 | 46.8933 | 32.53 | -2.62 | 51.6305 | 34.5007 | -14.02 | -14.28 | 63.02 | 31.55 | 35.8182 | 34.5091 | 75.9195 | 73.6 | 165.3462 | 130.3066 | 124.8507 | 128.5624 | 115.8865 | 103.6296 | -23.386 | 480.979 | 431.9554 |  | -22.4251 | -20.1722 | -29.703 | 25.1618 | 23.1779 | 132.156 | -15.4849 | -15.9049 | -67.2973 | 0 | -6.51 | 85.3 | 15.2634 | -12.5904 | -37.5482 | -36.7782 | 9.2408 | -99.7683 | 69.8767 | 22.2224 |  | 21.7428 | 43.0485 | 43.6147 | 41.0711 | -48.3949 | -50.5718 | 93.2732 | -74.3151 | -72.8538 | 51.4856 | 58.9393 | 31.1595 | 3.77 |  | 0.7645 | 0 | 9.65 | 31.3765 |  | -1.489 | 4.366 |  | 42.04 | -61.2319 | -52.6095 | 14.25 | 72.2037 | 23.1 | -11.1754 | -3.0411 | -3.4654 | 1.4059 |  |  | -12.6318 | -18.3952 | 18.03 | 18.9205 | 57.6599 | 58.1093 | -83.4975 | -16.0889 | 25.5414 | -42.1532 | 12.0365 | 5.5971 | 5.3263 | 13.3546 | 105.691 | 106.4153 | 4.2 |  | -124.818 | 126.4538 | 364.1937 | -102.7932 | -101.6303 | -67.0264 | -60.2619 | 77.6751 | 76.0301 |  |  | 32.1382 | 31.9075 | -27.4218 | -27.2804 | 115.44 | 114.22 | 6 | 6.8 | 21.6585 | 25.36 | -340.8675 | 106.9674 | 108.0643 | 13.3 | -48.5 | -31 | -31 | 1.4845 |  | -355.542 | -393.2973 | 450.9127 | 370.0806 | 29.1673 | -358.9239 | 361.2652 | -146.1924 | -220.2879 | -355.464 | 99.6262 | 100.732 | 144.6526 | -437.7734 | 228.5857 | -214.393 | 216.0759 | -8.7521 | 17.672 | 10.72 |  | 8.758 | -10.56 | -11.92 |  | 12.8344 | -24.2878 | -41.7502 | 25.3 | 47.967 | 48.267 | 11.3463 | 13.6188 | 50.6903 | 49.7714 | 50.3661 |  | 51 | 22.7984 | 5.3 |  | -60.467 | 82.1281 | 67.7203 | -61.3085 | -80.451 | 59.695 | 20.4205 | -65.5 | 65.6 | 234.1938 | -176.2201
10/12/2025 | 03:00 | 0 | 12.1981 |  | -37.2256 | 13.3126 |  | 30.2338 | -41.7655 | 37.8331 | 19.0914 |  |  | -40.766 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.7367 | 18.443 | 6.9761 | 6.8052 | 11.4735 | 15.6158 | 0.8002 | 7.9414 |  |  | -28.67 | -28.71 |  | -44.4 | 39.6 | 18.866 | 0.241 | 0 | -24.51 | -49 | 24.46 | 24.58 | 14.8672 | 0.3983 | 43.2897 | 44.5835 | 19.9033 | -28.5333 | -28.6073 | 30.1616 | 31.2204 | 54.0864 |  | 38.0334 | 38.4787 | -385.6371 | -0.0352 | -12 | -12.1 | 35.9391 | 34.5814 | -4.1912 |  | -72.9871 | -0.1353 | 0 | 3.8953 | 439.3443 | 54.2314 | 54.0788 | -468.5684 | 291.0175 |  | -51.9489 | 53.6631 | 61.7734 | 25.41 | 20.36 | 43.08 | 63.72 | 52.7833 | 53.0512 | 3.5615 | 4.2583 | -7.8858 | -86.6093 | -86.0358 | 0.726 |  |  |  | 98.3 | 88 | -9.3 | 51.8653 | 50.1579 | 50.4291 | -69.5038 | -69.2885 | 61.3026 | -25.9659 | 64.7927 | 11.47 | 48.13 | 23.91 | 39.1479 | 36.7722 | -19.87 | -7.7414 |  |  | -29.5972 | -11.9066 | -12.2555 | -43.8 | -43 | 16.4438 | 31.9427 | 29.1327 | 45.7214 | 31.83 | -2.14 | 51.026 | 28.0266 | -13.77 | -13.79 | 60.61 | 30.53 | 30.7636 | 29.2727 | 74.0012 | 73.0727 | 160.3973 | 125.3944 | 120.9878 | 122.5172 | 120.8551 | 109.7841 | -23.044 | 480.001 | 426.465 |  | -22.3393 | -19.7455 | -38.5801 | 19.5068 | 19.0474 | 172.092 | -22.2437 | -23.2229 | -74.4601 | 0 | -15.63 | 121.2 | 14.7129 | -24.2919 | -36.271 | -35.5336 | 6.9998 | -106.4897 | 76.8766 | 22.2153 |  | 22.0955 | 41.4791 | 41.7046 | 39.5675 | -54.5908 | -53.2511 | 90.0915 | -72.922 | -72.939 | 52.0268 | 59.7647 | 28.2225 | -0.43 | 1.8561 | 0.7169 | 0 | 10.46 | 27.6656 |  | -2.257 | 4.376 |  | 39.87 | -60.6659 | -51.9137 |  | 71.3804 | 24.7 | -10.6919 | -3.1045 | -3.3985 | 1.4039 |  |  | -13.2243 | -18.0246 | 19.6575 | 18.466 | 55.1359 | 56.3086 | -84.3253 | -15.7435 | 25.464 | -40.7784 | 12.2905 | 5.2358 | 5.0205 | 13.6522 | 105.4618 | 107.8208 | 3.8 |  | -128.0946 | 128.4556 | 351.8848 | -104.2234 | -101.5102 | -68.8645 | -62.8716 | 80.0125 | 79.6853 |  | -72.8254 | 32.7974 | 32.8963 | -27.1873 | -27.0936 | 115.29 | 115.17 | 7.7 | 7 | 21.6799 | 26.48 | -339.1029 | 109.0419 | 108.8491 | 13.3 | -51.3 | -31 | -31 | 1.2844 | 1.103 | -348.8069 | -395.4146 | 456.7672 | 372.3827 | 35.5336 | -360.4612 | 365.1447 | -149.1791 | -224.7681 | -358.6984 | 102.1247 | 104.5318 | 152.0631 | -437.5536 | 230.6499 | -214.5817 | 218.5533 | -9.2273 | 17.574 | 11.04 | 8.785 |  | -11.36 | -12.56 |  | 13.0114 | -24.7852 | -42.1591 | 26.5 | 50.337 | 51.011 | 11.3362 | 13.626 | 52.6112 | 51.875 | 52.6006 |  | 51 | 23.227 | 5.28 |  | -63.0925 | 82.5575 | 69.6356 | -61.3815 | -81.3625 | 61.8275 | 19.8512 | -66 | 67.3 | 227.6989 | -199.376
10/12/2025 | 03:30 | 0 | 11.9289 | -18.1055 | -37.3768 | 14.8075 |  | 30.5875 | -40.8352 | 36.6233 | 18.8154 |  |  | -41.846 | 39.6 |  | -39.6 | 14.0488 | 17.4982 | 6.8979 | 7.0248 | 11.6361 | 16.007 | 0.8588 | 7.8203 |  |  | -28.39 | -28.78 |  | -44.4 | 39.6 | 19.355 | 0.244 | 0 | -19.64 | -58.06 | 19.58 | 19.69 | 14.5395 | -0.1257 | 43.1318 | 44.3062 | 20.1961 | -22.2372 | -24.6491 | 23.2761 | 20.3106 | 56.2978 |  | 41.2102 | 24.4046 | -363.2397 | -0.3896 | -12.1 | -12 | 29.8606 | 30.8751 | -4.0075 |  | -67.2379 | -0.413 | 0 | 3.6417 | 432.2335 | 55.4826 | 54.7197 | -461.34 | 293.4375 |  | -35.1329 | 36.8652 | 61.5838 | 25.22 | 20.46 | 42.63 | 63.08 | 49.8362 | 49.9702 | 7.9225 | 8.1983 | -7.8456 | -80.4679 | -80.6093 | -0.4391 |  |  |  | 95.2 | 85.7 | -9.03 | 52.7095 | 51.0934 | 51.6593 | -67.4951 | -68.3129 | 64.4159 | -27.7446 | 66.806 | 11.1469 | 47.12 | 23.68 | 38.2104 | 36.3327 | -19.42 | -7.7414 |  |  | -29.0891 | -11.8942 | -11.9216 | -41.5 |  | 16.5811 |  | 28.1934 |  |  | -1.74 | 51.057 | 28.3066 | -14.11 | -14.2 | 60.49 | 30.16 | 29.2364 | 27.1273 | 73.076 | 71.2909 | 156.2381 | 122.7831 | 117.6382 | 118.9906 | 114.5414 | 101.3227 | -23.389 | 468.9405 | 415.2414 |  | -22.5276 | -20.3163 | -29.4145 | 9.9669 | 10.3098 | 165.948 | -19.9061 | -20.4214 | -65.8145 | 0 | -15.97 | 98.5 | 14.7785 | -40.9441 | -38.4401 | -37.4578 | 9.5834 | -97.3244 | 66.0684 | 22.7908 |  | 23.0545 | 42.3342 | 42.1633 | 40.5808 | -50.5718 | -50.9067 | 87.2447 | -70.6824 | -70.233 | 52.2831 | 58.7934 | 28.1273 | -1.33 | 2.0734 | 0.7401 | 0 | 10.42 | 27.8037 |  | -3.757 | 4.145 | 9.5262 | 39.74 | -59.5221 | -48.6086 |  | 73.0641 | 23.4 | -10.3526 | -3.004 | -3.2382 | 1.3789 |  |  | -13.3188 | -17.6831 | 19.1097 | 18.0228 | 58.7284 | 60.1987 | -82.1632 | -15.5491 | 25.0635 | -40.1285 | 12.0613 | 5.3334 | 5.0837 | 13.5336 | 103.7919 | 104.0409 | 3.8 |  | -126.5658 | 128.5131 | 343.2275 | -100.6832 | -100.2245 | -69.1496 | -62.9423 | 79.7564 | 79.3407 |  |  | 32.6326 | 31.5669 | -28.4601 | -28.6433 | 114.01 | 111.81 | 6.2 | 6.3 | 21.8849 | 28.24 | -334.4952 | 103.3188 | 103.8484 |  | -51.9 | -30.1 | -29.6 | 1.4188 |  | -339.0963 | -380.098 | 447.2337 | 361.7313 | 38.4253 | -358.1419 | 359.4702 | -145.8213 | -217.9696 | -352.5704 | 101.0584 | 103.8522 | 146.4616 | -429.489 | 223.9235 | -209.429 | 215.639 | -9.4113 | 18.113 | 10.64 |  |  | -10.56 | -13.2 |  | 13.6553 | -24.7852 | -42.5406 | 26 | 48.97 | 49.097 | 11.3263 | 13.4965 | 50.6441 | 49.3106 | 51.6908 |  | 52.3 | 23.0913 | 5.17 |  | -63.7273 | 83.6279 | 71.234 | -62.3706 | -82.6707 | 63.0211 | 19.3257 | -66.1 | 66.5 | 210.1836 | -183.5732
10/12/2025 | 04:00 | 0 |  | -17.9111 | -36.7539 | 14.8839 |  | 31.2038 | -42.8222 | 36.3581 | 18.6994 |  |  | -40.933 | 37.4 |  | -37.4 | 14.0939 | 18.2604 | 7.0526 | 7.2749 | 11.8768 | 16.7809 | 0.7428 | 8.1673 |  |  | -28.88 | -29.2 |  | -44.4 | 39.6 | 19.348 | 0.243 | 0 | -23.84 | -50.27 | 23.98 | 25.02 | 15.1026 | 0.0545 | 42.6231 | 44.8001 | 21.4461 | -29.0691 | -30.7658 | 28.9133 | 38.6732 | 55.0204 |  | 39.5672 | 34.5856 | -375.5562 | -0.8406 | -12.2 | -12 | 36.9185 | 36.2399 | -3.9684 |  | -75.2739 | -0.5536 | 0 | 3.8263 | 428.1746 | 43.4583 | 43.4583 | -454.7007 | 271.26 |  | -49.1958 | 51.0789 |  | 24.87 | 20.14 | 42.18 | 62.45 | 54.5247 | 54.7927 | 8.8724 | 8.8103 | -7.6233 | -83.2092 | -81.8525 | -0.0314 |  |  |  | 97.2 | 87.9 | -9.01 | 51.6837 | 51.1732 | 50.6981 | -68.764 | -69.8433 | 53.58 | -17.1983 | 57.8582 | 11.1582 | 44.39 | 22.51 | 38.2104 | 36.3327 | -19.17 | -7.7414 |  |  | -25.2395 | -11.6127 | -11.8639 |  | -40.6 | 16.7569 |  | 27.2542 | 45.7214 | 31.5 | -1.5 | 51.615 | 24.2351 | -13.91 | -13.91 | 60.15 | 30.39 | 25.6 | 25.6545 | 74.7091 | 72.3091 | 157.8494 | 123.3664 | 117.5987 | 117.7625 | 124.7244 | 110.7245 | -22.669 | 467.4355 | 453.7203 |  | -22.1691 | -20.3459 | -38.4597 | 18.3599 | 18.2699 | 152.124 | -22.9338 | -23.5819 | -73.9914 | 14.62 | -15.5 | 111.7 | 14.8089 | -27.8277 | -37.5739 | -37.0063 | 8.9372 | -108.9048 | 79.644 | 23.1403 |  | 23.0167 | 40.8898 | 42.131 | 39.7886 | -53.9209 | -56.6002 | 86.4075 | -72.5599 | -72.3063 | 49.2718 | 57.5418 | 26.4793 | -3.31 | 2.1662 | 0.7401 | -0.04 | 10.96 | 26.1028 |  | -4.197 | 4.094 |  | 38.67 | -59.2503 | -48.1761 | 14.31 | 72.0988 | 23.9 | -10.689 | -3.1447 | -3.4604 | 1.3887 |  |  | -14.0627 | -17.432 | 18.5318 | 18.0782 | 54.893 | 56.7212 | -82.2722 | -15.6729 | 25.4817 | -40.5036 |  | 4.9611 | 4.7462 |  | 108.4002 | 108.0034 |  |  | -139.3163 | 137.2134 | 384.7533 | -105.8089 | -105.3506 | -66.8804 | -60.5545 | 77.3074 | 74.7501 |  |  | 32.9293 | 32.7425 | -29.2417 | -28.7798 | 115.45 | 112.67 | 6.5 | 8.8 | 21.6799 | 27.68 | -337.4308 | 105.3087 | 104.2547 | 13.4 | -50.9 | -31 | -31 | 1.3211 | 1.2168 | -376.0361 | -418.6939 | 446.7126 | 371.5962 | 9.5185 | -356.6151 | 365.5479 | -150.0628 | -223.8702 | -359.8251 | 101.2712 | 104.0138 | 143.1233 | -435.1274 | 225.4778 | -212.8591 | 215.094 | -9.7546 | 19.244 | 10.56 |  |  | -10.64 | -12.72 |  | 13.1579 | -24.6693 | -42.8336 | 26.4 | 50.968 | 52.297 |  | 13.5215 | 52.0069 | 51.4789 | 51.388 |  | 50.9 | 22.7818 | 5.24 |  | -60.0328 | 81.8382 | 67.8835 | -59.7484 | -81.0364 | 59.6042 | 20.6301 | -64.7 | 65 | 248.2797 | -218.3729
10/12/2025 | 04:30 | 0 |  | -18.1699 | -37.2291 | 14.9649 |  | 32.7309 | -43.3528 | 36.7891 | 18.9334 |  |  | -41.186 | 37.4 |  |  | 13.7911 | 18.6402 | 7.037 | 7.065 | 11.9543 | 16.8251 | 0.9545 | 7.492 |  |  | -30.36 | -30.55 |  | -42.18 | 39.6 | 19.637 | 0.246 | 0 | -25.97 | -50.71 | 25.88 | 25.6 | 14.9807 | 0.0703 | 42.9855 | 44.9824 | 23.0878 | -29.2031 | -29.6221 | 31.7349 | 32.2455 | 56.7413 |  | 39.8035 | 36.4589 | -389.5688 | -0.2236 | -12.5 | -12.4 | 36.261 | 34.9715 | -4.1403 |  | -70.9431 | -1.1969 | 4.0665 | 3.822 | 443.2812 | 47.6089 | 47.9751 | -453.6288 | 294.1422 |  | -49.0152 | 50.0413 | 62.5319 | 25.5 | 20.51 | 43.11 | 63.67 | 50.1042 | 47.0231 | 13.8397 | 14.0383 | -7.7279 | -86.4405 | -86.1612 | -0.0708 |  |  |  | 97.3 | 88.2 | -9.27 | 52.1199 | 50.9218 | 50.3279 | -70.4212 | -69.2567 | 58.7298 | -22.1757 | 60.8066 | 11.327 | 45.28 | 22.87 | 38.6792 | 36.6257 | -19.57 | -7.8797 |  |  | -24.1757 | -12.0322 | -12.1431 |  | -43.1 | 17.0645 |  | 28.1934 | 45.7214 | 31.86 | -1.55 | 53.816 | 23.992 | -13.86 | -13.84 | 61.44 | 30.36 | 25.1455 | 24.1636 | 70.9993 | 68.5727 | 155.6952 | 120.4882 | 115.1923 | 117.0586 | 119.4991 | 108.3431 | -23.207 | 464.5611 | 453.3102 |  | -23.9762 | -20.9646 | -37.1979 | 25.0379 | 24.0656 | 144.444 | -23.0386 | -24.2426 | -71.8415 | 16 | -13.84 | 77.8 | 14.9253 | -15.2104 | -39.1947 | -37.9155 | 10.6468 | -106.8551 | 73.2671 | 23.6653 |  | 22.8249 | 40.9652 | 41.5257 | 40.0291 | -49.2322 | -50.4044 | 83.5607 | -68.2016 | -68.3788 | 49.0598 | 57.2567 | 23.198 | -6.42 | 2.1637 | 0.7523 | 0 | 10.89 | 22.5424 |  | -5.217 | 4.166 | 11.6921 | 36.03 | -58.2882 | -47.7318 | 14.59 | 70.4181 | 23.4 | -11.497 | -3.1335 | -3.5049 | 1.3917 |  |  | -13.0062 | -18.7823 | 18.3663 | 19.3567 | 53.5724 | 54.6216 | -84.2215 | -15.8132 | 26.5648 | -41.115 | 12.7572 | 4.7267 | 4.4193 | 14.1519 | 106.6523 | 109.8498 |  |  | -139.2358 | 138.6775 | 390.6627 | -104.8408 | -104.0449 | -70.6694 | -64.4903 | 78.1839 | 77.3579 | -77.7924 |  | 34.3246 | 33.4676 | -31.1065 | -31.8138 | 113.11 | 112.87 | 6.9 | 6.1 | 21.8422 | 29.68 | -347.5745 | 108.9648 | 108.2506 | 13.9 | -50.7 | -31 | -31 | 1.4575 |  | -385.2636 | -412.9762 | 454.2428 | 368.137 | 11.1022 | -361.5876 | 361.7267 | -151.8158 | -226.7561 | -356.396 | 100.903 | 98.077 | 151.457 | -436.6911 | 233.1107 | -210.1892 | 212.8866 | -9.9661 | 23.032 | 9.36 |  | 8.67 | -9.84 | -13.6 |  | 13.8903 | -26.8666 | -42.1591 | 25.8 | 50.07 | 49.857 |  | 13.5008 | 51.1415 | 51.2698 | 50.5506 |  | 52.6 | 22.8862 | 5.32 |  | -64.9171 | 86.7797 | 72.4736 | -64.7169 | -85.3111 | 64.5281 | 19.9625 | -65.3 | 65.8 | 246.8537 | -190.0462
10/12/2025 | 05:00 | 0 | 12.3567 | -18.3909 | -36.9897 | 14.6053 |  | 32.468 | -42.9596 | 37.8418 | 19.5354 |  |  | -41.668 | 39.6 | 17.388 | -37.4 | 13.9807 | 17.9676 | 7.777 | 7.5767 | 12.6596 | 16.4514 | 0.8731 | 8.3293 |  |  | -31.55 | -31.35 |  | -42.18 | 39.6 | 19.837 | 0.25 | 0 | -26.58 | -49.84 | 26.55 | 26.74 | 15.2894 | -0.2005 | 44.1474 | 45.3831 | 25.597 | -30.6766 | -30.572 | 30.9087 | 34.8758 | 58.0515 |  | 42.5936 | 39.1115 | -395.5084 | 1.4847 | -12.8 | -12.8 | 38.3297 | 37.5635 | -3.9291 |  | -77.9326 | -1.2259 | 6.5428 | 4.2807 | 446.8519 | 47.9751 | 47.8225 | -448.5102 | 305.7505 |  | -51.05 | 53.0199 | 63.5398 | 25.22 | 20.95 | 43.99 | 63.83 | 47.425 | 47.1571 | 13.8271 | 14.4418 | -7.4712 | -85.4407 | -85.5648 | 0.1479 |  |  |  | 98.2 | 88.6 | -9.34 | 52.6339 | 51.9103 | 51.6291 | -67.5186 | -66.0379 | 54.1219 | -19.8728 | 55.5187 | 10.9137 | 47.17 | 23.87 | 39.3823 | 37.3581 | -19.76 | -8.0179 |  |  | -22.2807 | -12.3778 | -12.258 | -43.9 |  | 16.9711 | 33.1146 | 29.6024 | 46.8933 | 32.56 | -2.08 | 55.211 | 21.5881 | -16.18 | -16.3 | 67.51 | 30.97 | 22.7273 | 21.5636 | 67.8218 | 67.3545 | 157.7075 | 121.0307 | 116.7442 | 117.0691 | 126.2454 | 114.8854 | -23.274 | 455.1911 | 450.0387 |  | -23.7446 | -21.7905 | -39.6967 | 30.9923 | 29.0047 | 161.34 | -27.513 | -28.275 | -77.1326 | 0 | -16.21 | 116.2 | 15.2601 | -3.6436 | -40.0749 | -39.0012 | 12.4417 | -111.7257 | 81.2294 | 23.3634 |  | 22.5756 | 41.3746 | 41.9423 | 40.1237 | -48.2274 | -48.7298 | 79.7092 | -66.045 | -66.4476 | 48.994 | 61.4248 | 19.2868 | -10.73 | 2.1662 | 0.7523 | -0.05 | 10.98 | 19.3972 |  | -5.094 | 4.158 |  | 31.84 | -60.3873 | -48.2298 |  | 68.654 | 23.1 | -12.3494 | -3.2087 | -3.628 | 1.4191 |  |  | -13.5155 | -20.3863 | 18.7477 | 21.165 | 58.2114 | 60.2195 | -89.228 | -15.6046 | 27.3144 | -41.2914 |  | 5.0502 | 4.8306 | 14 | 108.2595 | 107.8796 |  |  | -131.3048 | 130.3969 | 397.2617 | -105.6681 | -103.7807 | -68.8108 | -61.9585 | 75.7858 | 75.8686 |  | -77.9975 | 32.8194 | 32.7535 | -34.1128 | -34.9674 | 114.17 | 112.86 | 5.9 | 8 | 21.8636 | 29.92 | -335.1808 | 108.1237 | 107.9611 | 14.5 | -49 | -31 | -31.1 |  |  | -387.8832 | -420.1246 | 448.9122 | 370.8481 | 6.4431 | -359.2495 | 359.4747 | -148.7707 | -223.0572 | -358.9695 | 102.6359 | 102.2735 | 148.4062 | -431.5785 | 228.9332 | -208.8469 | 213.0152 | -8.8318 | 25.424 | 9.44 | 8.573 |  | -9.04 | -13.44 |  | 14.5617 | -25.4017 | -41.9242 | 24.3 | 47.583 | 49.76 | 11.3246 | 13.3296 | 47.9121 | 47.7947 | 49.1469 |  | 50.9 | 22.2404 | 5.48 |  | -60.7821 | 85.1277 | 71.2856 | -60.9717 | -83.332 | 62.0388 | 20.778 | -65.8 | 66.5 | 263.9641 | -165.6556
10/12/2025 | 05:30 | 0 | 12.8529 | -19.1555 | -36.6675 | 15.6637 |  | 34.3903 | -46.1393 | 40.4083 | 20.4434 |  |  | -43.769 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 13.8059 | 19.1118 | 8.0321 | 8.1259 | 13.8631 | 16.1559 | 0.8006 | 8.37 |  |  | -35.32 | -35.16 |  | -39.96 | 41.8 | 21.1 | 0.26 | 0 | -27.25 | -56.64 | 27.55 | 27.51 | 15.6927 | -0.4166 | 46.7548 | 48.2043 | 27.4116 | -31.0785 | -31.5363 | 11.2582 | 11.677 | 65.5507 |  | 24.8435 | 24.3789 | -386.5031 | 3.1735 | -13.4 | -13.3 | 39.2146 | 38.0514 | -4.0314 |  | -79.193 | -0.9767 | 7.3344 | 4.9365 | 443.739 | 55.33 | 55.3606 | -451.6043 | 315.0647 |  | -19.2715 | 20.4973 | 64.6575 | 23.93 | 21.9 | 45.47 | 61.34 | 36.9764 | 36.4405 | 22.1935 | 22.4501 | -8.1328 | -77.2487 | -77.2824 | 2.6988 |  |  |  | 100.5 | 90.3 | -9.89 | 57.6272 | 56.9965 | 56.2264 | -56.8129 | -55.8921 | 46.2361 | -22.9087 | 47.0104 | 12.2161 | 52.46 | 26.38 | 41.4917 | 39.1159 | -20.94 | -8.0179 |  |  | -28.4872 | -12.4256 | -12.8153 | -52.3 | -52.6 | 17.2513 | 35.4584 | 34.7685 | 50.4089 | 34.97 | -2.74 | 51.3515 | 28.6379 | -16.07 | -16.13 | 73.47 | 33.96 | 30.2909 | 29.1636 | 61.501 | 59.4091 | 160.7186 | 126.5357 | 122.0992 | 122.7003 | 124.2633 | 110.3371 | -22.781 | 463.6501 | 425.2823 |  | -23.1936 | -20.5648 | -42.9164 | 30.3646 | 27.7051 | 182.844 | -33.4052 | -33.9676 | -73.5248 | 15.44 | -7.89 | 106.6 | 15.6122 | -5.6862 | -37.8519 | -37.3259 | 9.3939 | -110.3414 | 78.587 | 23.0625 |  | 22.603 | 43.0635 | 43.158 | 41.2643 | -37.1753 | -37.5102 | 75.1879 | -58.8346 | -58.8138 | 48.145 | 59.7521 | 15.3756 | -14.07 | 2.1637 | 0.7987 | 0 | 10.69 | 15.0083 |  | -6.278 | 4.133 |  | 29.54 | -59.3087 | -45.9547 |  | 68.4693 | 22.8 | -13.0958 | -3.4335 | -3.77 | 1.5188 |  |  |  | -21.8844 | 17.7306 | 22.6588 | 57.6064 | 58.3908 | -88.9186 | -16.5955 | 28.5845 | -43.5591 | 12.1181 | 5.9194 | 5.6019 | 13.6688 | 112.2459 | 111.2165 | 4.6 |  | -152.809 | 152.8402 | 388.9236 | -108.9047 | -106.9906 | -66.8099 | -60.852 | 82.0276 | 79.6097 |  |  | 31.0835 | 30.2266 | -35.9291 | -35.9003 | 110.36 | 108.84 | 5.3 | 4 | 21.8016 | 25.6 | -346.1091 | 108.1406 | 108.3939 |  | -50.6 | -30.1 | -29.3 |  |  | -383.4204 | -396.4332 | 437.4402 | 357.1537 | 11.4902 | -352.4485 | 352.85 | -148.9565 | -212.4349 | -347.4507 | 104.0529 | 102.7093 | 146.7407 | -425.8075 | 221.9644 | -208.8759 | 211.0284 | -9.3866 | 30.751 | 8.24 | 8.751 | 8.721 | -8.48 | -14.32 |  | 15.3552 | -25.2552 | -42.8031 | 24.7 | 48.689 | 46.495 | 11.3557 | 13.6065 | 52.1521 | 50.8201 | 52.8077 |  | 53.1 | 23.0256 | 5.1 |  | -63.0225 | 81.1705 | 67.9064 | -62.6759 | -79.7733 | 60.4056 | 19.5595 | -66.6 | 66.7 | 238.5004 | -129.3237
10/12/2025 | 06:00 | 0 | 13.9115 | -20.6166 | -35.783 | 15.9526 |  | 36.9872 | -55.1168 | 42.8995 | 21.6193 |  |  | -43.443 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.7882 | 25.0348 | 8.993 | 9.0485 | 14.7666 | 15.8749 | 0.8959 | 7.9884 |  |  | -37.02 | -37.11 |  | -35.52 | 44 | 21.616 | 0.262 | 0 | -33.01 | -49.05 | 32.94 | 32.74 | 14.317 | 0.3099 | 48.6715 | 50.55 | 26.9216 | -38.1784 | -38.3941 | 33.3434 | 34.4858 | 65.7048 |  | 37.5817 | 43.2332 | -419.6124 | 1.7284 | -12.8 | -12.7 | 45.975 | 44.5368 | -3.8188 |  | -86.426 | -1.9275 | 7.0764 | 4.7218 | 479.4456 | 61.7389 | 61.4643 | -466.2007 | 347.669 |  | -28.64 | 30.517 | 60.4362 | 21.78 | 19.52 | 43.48 | 58.14 | 35.7707 | 35.7707 | 22.9484 | 23.5872 | -7.1541 | -72.9596 | -72.6635 | 2.5915 |  |  |  | 102 | 92.8 | -10.05 | 59.9435 | 58.0171 | 58.1126 | -54.2744 | -53.6277 | 46.1132 | -21.9124 | 44.9653 | 11.1381 | 49.46 | 25.14 | 39.1479 | 37.2116 | -20.62 | -7.0502 |  |  | -37.5966 | -9.6117 | -12.731 | -52.3 | -52.3 | 16.9711 | 37.8021 | 37.1167 | 54.5105 | 37.7 | -2.73 | 49.0885 | 36.8008 | -14.39 | -14.5 | 67.17 | 34.68 | 39.3273 | 38.5455 | 58.6433 | 56.9545 | 163.912 | 131.605 | 124.8801 | 126.5012 | 123.2545 | 111.366 | -20.883 | 480.5037 | 380.721 |  | -23.2246 | -21.0944 | -34.5918 | 24.6259 | 23.1943 | 178.236 | -32.1875 | -32.7771 | -75.2412 | 16.65 | -16.41 | 113.1 | 15.5036 | -17.5052 | -36.8559 | -36.6115 | 9.4842 | -108.1861 | 78.0218 | 22.9256 |  | 22.589 | 42.6919 | 42.812 | 41.2854 | -35.8357 | -36.338 | 69.8293 | -55.8498 | -56.291 | 43.885 | 56.5821 | 10.9151 | -16.63 |  | 0.845 | -0.18 | 9.99 | 11.4253 |  | -6.67 | 4.248 |  | 26.96 | -58.0912 | -43.0381 | 16.08 | 67.0604 | 20.7 | -14.6412 | -3.492 | -3.8417 | 1.5723 |  |  | -12.3262 | -24.2149 | 19.2905 | 24.7766 | 56.7711 | 57.3163 | -93.4085 | -17.134 | 29.4195 | -44.9093 |  | 6.4077 | 6.1187 |  | 98.1964 | 98.5825 | 4.2 |  | -110.6923 | 110.7546 | 332.903 | -96.0213 | -95.19 | -61.05 | -55.2863 | 80.5846 | 79.2352 |  |  | 20.174 | 20.0201 | -51.7246 | -52.2592 | 89.88 | 90.35 | 8.8 | 8.4 | 21.3722 | 8.24 | -358.3102 | 101.6439 | 101.4452 | 11.6 | -43.9 | -19.9 | -19.9 |  | 1.033 | -327.3547 | -347.3819 | 397.3787 | 318.9037 | 16.7148 | -312.2343 | 313.1249 | -141.3208 | -170.2185 | -307.6269 | 129.9316 | 127.7611 | 144.9707 | -387.7201 | 175.978 | -213.7657 | 214.4933 | -9.3069 | 30.221 | 4 | 8.478 | 8.541 | -4.8 | -16.88 |  | 17.4639 | -21.181 | -44.1215 | 19.2 | 51.527 | 50.075 | 11.3105 | 13.6247 | 51.5605 | 51.4752 | 51.3849 |  | 45.9 | 22.1851 | 5.62 |  | -57.0178 | 77.3761 | 62.9548 | -57.2109 | -76.4119 | 54.0959 | 20.9399 | -60.9 | 60.4 | 221.6407 | -94.1956
10/12/2025 | 06:30 | 0 | 14.5824 | -21.4281 | -35.4206 | 14.6227 |  | 39.6554 | -57.7696 | 46.7374 | 23.4453 |  |  | -45.59 | 41.8 | 19.872 | -39.6 | 14.125 | 26.356 | 9.94 | 10.1734 | 16.547 | 15.893 | 0.85 | 8.4379 |  |  | -40.09 | -40.16 |  | -35.52 | 41.8 | 24.861 | 0.305 | 0 | -37.74 | -46.48 | 37.37 | 37.52 | 15.0937 | -0.7093 | 52.0764 | 53.6948 | 27.9795 | -32.954 | -33.7596 | 33.5264 | 35.2639 | 67.2946 |  | 37.4254 | 36.2753 | -443.5769 | 2.0861 | -13.9 | -13.9 | 41.3953 | 39.257 | -4.477 |  | -70.5303 | -1.9105 | 6.7472 | 4.609 | 504.9896 | 94.2411 | 94.8515 | -479.2823 | 423.5515 |  | -19.1902 | 20.8203 | 67.7013 | 23.73 | 22.16 | 48.47 | 62.01 | 15.2753 | 15.2753 | 35.3486 | 36.1817 | -7.7284 | -90.1112 | -88.7052 | -0.6322 |  |  |  | 111 | 100.1 | -11.46 | 60.8455 | 59.7965 | 59.187 | -51.6722 | -50.627 | 64.4915 | -50.0043 | 67.3206 | 11.591 | 59.58 | 29.71 | 42.4292 | 40.4343 | -21.35 | -7.1885 |  |  | -44.2799 | -10.1199 | -13.1039 | -63.8 | -63.6 | 17.4435 | 45.4193 | 48.8579 | 64.4714 | 45.12 | -4.82 | 51.15 | 45.0638 | -12.23 | -12.25 | 67.41 | 38.85 | 45.9636 | 44.9273 | 42.6505 | 40.7455 | 171.0073 | 137.7007 | 131.4747 | 133.3558 | 88.0452 | 75.8202 | -23.253 | 490.6497 | 235.5209 |  | -26.0581 | -23.598 | 0 | 21.9501 | 20.9814 | 41.52 | -23.0541 | -23.5962 | -38.7237 | 0 | -11.93 | 1 | 16.4431 | -26.0806 | -37.0653 | -36.0198 | 6.9497 | -72.9873 | 44.4038 | 23.2775 |  | 23.3319 | 41.6067 | 42.4226 | 40.3704 | -16.0758 | -16.0758 | 59.7819 | -39.5498 | -39.5819 | 37.382 | 48.4192 | 10.8199 | -14.7 | 2.1637 | 0.7755 | 0 | 9.37 | 11.1031 | 1.921 | -6.701 | 4.145 | 11.6921 | 29.64 | -49.1805 | -36.0398 | 15.01 | 67.7646 | 18.4 | -16.9802 | -3.4769 | -3.7947 | 1.6547 |  |  |  | -28.3387 | 16.6691 | 29.0721 | 53.8128 | 54.7424 | -104.1084 | -18.1731 | 31.6457 | -47.1704 | 12.1849 | 8.3511 | 8.0594 | 14 | 67.3222 | 66.9191 | 4.2 |  | -109.7637 | 109.4437 | 202.4335 | -67.1048 | -66.0964 | -64.3986 | -56.9522 | 78.5059 | 74.327 | -47.2138 | -49.5517 | -0.3598 | -0.4038 | -45.0938 | -44.3009 | 66.29 | 65.89 | 7.6 | 7.7 | 21.3295 | -18.56 | -283.6913 | 94.1453 | 93.7574 | 15.6 | -35.9 | 1.4 | 1.4 |  |  | -196.7872 | -201.31 | 223.7413 | 172.2468 | -0.0475 | -169.2369 | 166.9586 | -104.9922 | -55.3595 | -165.7872 | 147.6441 | 146.7831 | 101.9923 | -216.5773 | 60.6391 | -156.2152 | 158.7723 | -9.0954 | 25.853 | 5.28 | 8.121 | 8.176 | -5.2 | -15.6 |  | 16.7895 | -16.054 | -44.8844 | 16.1 | 47.682 | 46.916 | 11.3195 | 13.4129 | 49.2021 | 48.8898 | 48.801 |  | 37.2 | 21.259 | 6.39 |  | -57.7652 | 81.0368 | 66.0609 | -58.5269 | -80.3581 | 56.0682 | 23.9658 | -50.8 | 51 | 89.5467 | 11.4249
10/12/2025 | 07:00 | 0 |  | -21.6498 | -37.2825 | 16.2162 |  | 40.3323 | -59.3217 | 47.2037 | 23.8173 |  |  | -47.209 | 41.8 | 20.7 | -41.8 | 13.5061 | 26.2942 | 10.4481 | 10.6907 | 17.7078 | 15.3939 | 0.7313 | 8.3664 |  |  | -41.62 | -41.99 |  | -33.3 | 46.2 | 24.964 | 0.301 | 0 | -37.64 | -48.37 | 38.97 | 37.79 | 15.2001 | -1.0464 | 53.9004 | 56.0161 | 29.1441 | -32.686 | -34.2331 | 25.4781 | 30.5735 | 70.3875 |  | 37.2973 | 36.9761 | -463.6418 | -0.8828 | -12.5 | -12.4 | 41.8925 | 38.3498 | -4.882 |  | -69.0343 | -1.4243 | 7.4139 | 4.9879 | 511.7953 | 112.7964 | 112.3996 | -509.933 | 464.9222 |  | -18.7709 | 20.2724 | 69.8169 | 24.18 | 23.35 | 50.5 | 63.38 | 17.0167 | 17.6865 | 35.1605 | 35.0127 | -7.549 | -89.1849 | -88.8036 | -0.066 |  |  |  | 113.6 | 102.4 | -12.67 | 63.5966 | 62.1716 | 61.7439 | -43.4811 | -43.3575 | 65.2221 | -60.4507 | 67.781 | 12.1517 | 67.43 | 33.34 | 45.7104 | 43.2175 | -23.06 | -7.0502 |  |  | -37.5515 | -9.5805 | -14.1039 | -70.2 | -71.4 | 18.1851 | 51.2787 | 53.0847 | 72.6746 | 50.63 | -5.44 | 51.615 | 36.8683 | -12.1 | -12.25 | 81.16 | 41.02 | 36.2 | 36.1455 | 39.7773 | 37.0818 | 172.2012 | 141.5969 | 134.6236 | 136.4902 | 100.1709 | 86.4915 | -23.036 | 519.1523 | 140.7805 |  | -27.0082 | -24.8386 | -10.0183 | -4.2163 | -4.665 | 130.608 | -27.5414 | -28.4232 | -48.146 | 18.45 | -11.59 | 85.6 | 14.0527 | -66.6708 | -35.4474 | -34.2697 | 5.1137 | -83.1643 | 55.0858 | 23.2397 |  | 23.0242 | 41.4383 | 41.1661 | 39.8066 | -18.0853 | -17.5829 | 62.7961 | -36.023 | -35.9375 | 35.4802 | 49.7981 | 9.2305 | -16.49 | 2.2589 | 0.845 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | -6.389 | 4.163 |  | 28.03 | -49.2152 | -34.5241 | 15.45 | 66.6867 | 18.7 | -17.0929 | -3.6405 | -3.9059 | 1.7191 |  |  | -11.9292 | -29.4351 | 16.1613 | 30.4902 | 52.9266 | 54.4632 | -105.0597 | -19.2657 | 32.284 | -48.8518 | 11.6203 | 9.8257 | 9.4938 | 13.0477 | 38.1598 | 40.2066 | 3.8 |  | -50.0736 | 51.806 | 93.0985 | -38.07 | -38.7648 | -65.1066 | -57.2545 | 76.123 | 76.5651 | -10.0301 | -9.2724 | -5.3916 | -6.2266 | -33.9782 | -34.2221 | 35.68 | 35.67 | 9.1 | 9.5 | 21.3722 | -43.68 | -301.4041 | 87.138 | 86.8404 | 15.1 | -32.5 | 5.7 | 5.7 | 1.3175 |  | -83.9542 | -111.249 | 122.654 | 80.6048 | -0.4453 | -79.0897 | 68.5847 | -120.9439 | -20.0836 | -72.0265 | 176.2449 | 173.8688 | 124.8795 | -116.3131 | -11.4362 | -119.8084 | 122.2226 | -8.0407 | 21.58 | 7.44 | 8.039 | 8.089 | -7.52 | -13.28 |  | 14.1222 | -10.634 | -44.7379 | 12.7 | 45.685 | 46.132 |  | 13.4842 | 49.6246 | 49.844 | 49.4733 |  | 33.2 | 20.5638 | 6.43 |  | -58.0151 | 83.3019 | 66.5033 | -58.1194 | -81.6218 | 56.3581 | 24.2454 | -47.3 | 47.1 | 41.6605 | 57.621
10/12/2025 | 07:30 | 0 |  | -21.9104 | -36.7713 | 16.8921 |  | 41.2139 | -59.4845 | 50.4425 | 25.7212 |  |  | -51.741 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 13.3177 | 24.6578 | 10.8711 | 10.8831 | 18.2171 | 15.6281 | 0.8043 | 8.2201 |  |  | -44.1 | -44.21 |  | -31.08 | 50.6 | 24.377 | 0.297 | 0 | -34.33 | -56.1 | 34.36 | 34.62 | 16.4317 | -1.4677 | 56.3879 | 57.9056 | 31.7347 | -29.7389 | -30.3192 | 6.36 | 6.0817 | 76.6398 |  | 20.8226 | 20.3277 | -449.0844 | -2.6165 | -11.8 | -11.8 | 36.7988 | 35.9067 | -4.7374 |  | -66.1016 | -0.7011 | 8.1514 | 5.4631 | 495.651 | 122.4402 | 122.074 | -524.0275 | 473.371 |  | -48.039 | 49.3707 | 77.2517 | 25.29 | 24.86 | 52.1 | 65.49 | 15.4093 | 15.9451 | 41.8843 | 42.379 | -10.1596 | -91.5085 | -91.0363 | 2.3021 | 0 |  |  | 118.4 | 105.7 | -14.43 | 66.2195 | 64.286 | 64.1226 | -33.9424 | -33.0783 | 61.3052 | -68.6161 | 64.5895 | 12.2828 | 72.51 | 37.19 | 49.2261 | 46.2936 | -25.28 | -6.7738 |  |  | -49.6596 | -9.2806 | -15.4471 | -78.4 | -78.8 | 19.6024 | 56.8451 | 57.7811 | 79.7058 | 56.36 | -6.86 | 49.4605 | 49.5953 | -11.83 | -11.98 | 77.41 | 43.14 | 47.8364 | 46.7091 | 34.8038 | 32.6909 | 184.1828 | 150.0018 | 143.7943 | 145.342 | 96.755 | 84.4893 | -22.719 | 534.2062 | 130.8622 |  | -27.8958 | -24.9995 | 0 | -10.0882 | -8.9056 | 158.268 | -28.9442 | -29.5972 | -45.514 | 0 | -13.34 | 95.4 | 14.2681 | -78.6411 | -39.0406 | -38.034 | 10.3723 | -85.3597 | 56.1136 | 23.6789 |  | 23.1622 | 41.2913 | 42.259 | 39.7078 | -16.5782 | -16.5782 | 64.6381 | -31.4215 | -31.3383 | 34.5443 | 47.4746 | 16.423 | -14.73 | 2.2589 | 0.9635 | 0 | 11.94 | 15.1486 |  | -6.316 | 4.208 |  | 31.19 | -48.7867 | -34.0956 |  | 68.7924 | 19.1 | -18.9459 | -3.1991 | -3.3881 | 1.7684 |  |  | -12.9324 | -30.6793 | 16.386 | 31.9784 | 53.266 | 54.8006 | -104.108 | -22.0562 | 32.7206 | -55.0708 | 11.6394 | 10.1883 | 9.7364 | 13.4102 | 38.3785 | 38.1075 | 4.2 |  | -44.3722 | 46.1354 | 82.4741 | -38.5891 | -37.8852 | -64.312 | -56.699 | 76.7754 | 77.8854 | 0 | 0 | -1.1838 | -1.9638 | -27.7036 | -28.7862 | 32.69 | 32.07 | 9.5 | 9.6 | 21.5773 | -53.6 | -333.0299 | 83.0904 | 82.8842 | 9.9 | -31.8 | 2.2 | 2.5 |  | 1.0376 | -73.9293 | -103.1365 | 121.4416 | 77.7189 | 5.5995 | -73.9769 | 65.2607 | -138.4536 |  | -66.5354 | 180.8755 | 183.192 | 138.5869 | -111.1898 | -10.017 | -117.3191 | 121.178 | -9.2795 | 16.714 | 8.48 | 7.95 | 7.913 | -8.4 | -11.92 |  | 12.6879 | -10.1366 | -43.917 | 12.1 | 45.301 | 45.981 | 11.3033 | 13.7237 | 52.0556 | 49.5697 | 49.9196 |  | 33.7 | 19.4998 | 6.39 |  | -57.9982 | 82.3643 | 66.1207 | -57.8252 | -80.5729 | 56.4914 | 24.0753 | -47.5 | 47.5 | 36.1038 | 68.0944
10/12/2025 | 08:00 | 0 | 15.1559 | -22.718 | -37.3253 | 16.2476 |  | 43.0306 | -62.3956 | 51.7352 | 25.9832 |  |  | -55.037 | 48.4 | 22.356 | -50.6 | 13.4784 | 26.773 | 11.1413 | 11.2856 | 18.0996 | 16.7326 | 0.3097 | 8.9324 |  |  | -45.35 | -45.68 |  | -31.08 | 52.8 | 23.052 | 0.29 | 0 | -39.9 | -46.54 | 40.07 | 40.19 | 16.3913 | -1.0586 | 59.8619 | 61.7155 | 35.1864 | -34.8294 | -35.221 | 31.7544 | 30.4669 | 76.5494 |  | 38.7917 | 39.9235 | -495.5775 | 0.0304 | -13.1 | -13 | 42.4719 | 40.0108 | -4.6859 |  | -74.9848 | -1.1904 | 7.8453 | 5.3969 | 540.7573 | 134.3424 | 134.9528 | -539.0156 | 518.6754 |  | -33.5331 | 34.808 | 80.9242 | 25.34 | 25.56 | 55.46 | 67.62 | 12.998 | 12.8641 | 50.2858 | 51.0114 | -7.8341 | -96.5024 | -96.5029 | -1.4726 |  |  |  | 119.2 | 106.4 | -15.12 | 67.6401 | 66.0942 | 65.2245 | -34.1697 | -32.2568 | 68.3861 | -77.2629 | 71.8524 | 12.1175 | 71.68 | 36.56 | 52.0386 | 49.3698 | -26.59 | -6.912 |  |  | -53.0821 | -9.9645 | -16.3425 | -84.3 | -83.9 | 20.8658 | 58.6029 | 59.6597 | 83.2214 | 58.82 | -7.29 | 52.576 | 56.1269 | -11.84 | -11.96 | 69.44 | 44.27 | 55.0364 | 54.5091 | 33.4297 | 30.2273 | 190.9759 | 155.5197 | 148.5553 | 150.5517 | 94.6444 | 79.034 | -23.785 | 556.7854 | 86.3162 |  | -29.9186 | -27.5948 | 0 | -18.3561 | -17.1934 | 150.588 | -31.3798 | -31.8134 | -41.4916 | 0 | -16.71 | 100.2 | 14.7473 | -96.6955 | -37.1821 | -35.9004 | 7.1732 | -77.0516 | 47.2832 | 22.8437 |  | 22.4324 | 40.549 | 40.858 | 39.2803 | -13.2291 | -13.3965 | 76.3601 | -29.5037 | -28.8246 | 41.6069 | 56.8046 | 20.4733 | -11.96 | 2.3761 | 0.9744 |  | 12.8 | 20.2691 |  | -6.403 | 4.44 |  | 34.03 | -56.4374 | -42.3313 | 15.64 | 71.8797 | 19.2 | -20.9714 | -3.5467 | -3.6531 | 1.8421 |  |  | -12.4767 | -33.0534 | 18.1639 | 34.1564 | 52.0732 | 52.2628 | -112.201 | -23.5774 | 34.4487 | -59.5403 |  | 10.0418 | 9.6836 |  | 27.6377 | 28.5468 |  |  | -45.437 | 44.4186 | 42.0109 | -28.0718 | -28.1071 | -68.9846 | -63.5012 | 77.8109 | 79.1173 |  |  | -0.3268 | -0.4038 | -7.1026 | -6.9226 | 35.76 | 35.39 | 6.7 | 7.1 | 21.2889 | -55.52 | -325.1137 | 79.8496 | 80.1752 | 8.2 | -34.9 | 1.4 | 1.4 | 1.2024 |  | -30.176 | -58.6627 | 78.6706 | 48.0601 | 15.3224 | -48.4507 | 39.5247 | -128.3932 | 22.3992 | -45.7889 | 184.3439 | 179.0506 | 127.361 | -76.6493 | -23.2459 | -92.883 | 94.5133 | -9.9936 | 14.08 | 11.68 | 8.204 | 8.174 | -12.72 | -8.08 |  | 8.4398 | -11.3664 | -42.5406 | 15.8 | 44.705 | 44.242 | 11.3604 | 13.5844 | 51.386 | 51.915 | 50.1533 |  | 36.4 | 18.8895 | 6.54 |  | -65.6055 | 85.7007 | 71.2549 | -65.7698 | -84.0386 | 62.1313 | 21.1501 | -50.1 | 50.3 | -2.7459 | 112.6664
10/12/2025 | 08:30 | 0 | 15.6814 | -23.2478 | -37.5031 | 17.8776 |  | 45.4662 | -71.2779 | 56.0289 | 28.5011 | 29.026 |  | -66.673 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 13.4462 | 31.8424 | 11.952 | 12.1099 | 19.9403 | 16.7929 | 0.4232 | 7.998 |  |  | -52.36 | -52.48 |  | -24.42 | 66 | 23.389 | 0.291 | 0 | -43.88 | -53.01 | 44.11 | 44.3 | 18.1456 | -1.786 | 60.1468 | 62.9699 | 39.9833 | -35.2313 | -34.9359 | 9.1368 | 11.0899 | 85.285 |  | 24.5974 | 24.9868 | -499.4406 | 1.9339 | -14.1 | -14.1 | 41.2145 | 39.948 | -4.7098 |  | -71.2854 | 0.4555 | 10.8917 | 7.2418 | 540.7268 | 146.5804 | 147.5569 | -539.0733 | 555.6632 |  | -68.5265 | 70.1971 | 87.4209 | 26.88 | 27.19 | 59.78 | 72.44 | 25.3221 | 27.0635 | 34.3919 | 34.6165 | -9.0807 | -110.4722 | -110.1649 | 3.107 |  |  |  | 123.7 | 113.1 | -16.03 | 67.0029 | 65.0873 | 64.9166 | -27.5488 | -26.2231 | 65.7729 | -86.4039 | 70.8865 | 12.583 | 83.26 | 41.48 | 56.2573 | 53.4714 | -29 | -7.3267 |  |  | -60.3434 | -11.5271 | -17.6755 | -87.7 | -89.4 | 20.3824 | 62.9974 | 64.8258 | 89.0808 | 62.62 | -8.86 | 55.087 | 61.7748 | -12.05 | -12.15 | 72.5 | 48.19 | 63.2364 | 59.5273 | 42.5919 | 40.3545 | 208.1425 | 169.966 | 164.0802 | 165.7094 | 89.0557 | 69.628 | -25.434 | 545.444 | 75.7997 |  | -29.5821 | -27.2378 | -8.8777 | -25.9827 | -25.372 | 156.732 | -20.8453 | -21.9909 | -34.1108 | 0 | -15.64 | 87.5 | 15.4425 | -112.721 | -39.0391 | -38.0277 | 11.5157 | -69.2646 | 40.6074 | 22.4243 |  | 22.18 | 41.7379 | 42.0974 | 40.3716 | -26.2906 | -26.793 | 68.992 | -40.3129 | -40.1849 | 37.539 | 45.2007 | 21.03 | -13.42 | 2.3761 | 0.9964 |  | 13.71 | 22.1579 |  | -6.313 | 4.424 |  | 33.47 | -45.8312 | -36.6867 | 15.39 | 67.4074 | 19.6 | -9.5573 | -7.4014 | -7.8873 | 1.9343 |  |  | -13.8117 | -22.5521 | 18.4464 | 23.1801 | 54.5901 | 57.6551 | -97.5175 | -25.7232 | 31.1796 | -26.2076 | 10.685 | 10.784 | 10.5063 | 12 | 28.9414 | 29.6433 |  |  | -26.7437 | 28.044 | 47.4107 | -29.7526 | -29.158 | -66.3461 | -58.2432 | 77.158 | 75.4958 |  |  | -1.1948 | -1.9968 | -11.8195 | -11.4584 | 36.28 | 34.9 | 11.3 | 11.4 | 21.6371 | -54.56 | -332.9045 | 79.4626 | 79.2222 | 9.4 | -30.3 | 2.2 | 3 | 1.2957 |  | -38.3692 | -48.6545 | 100.7004 | 63.6162 | 26.0862 | -60.0628 | 53.2924 | -128.3696 | 0 | -55.5999 | 185.6664 | 183.2555 | 130.2029 | -92.9508 | -19.4989 | -110.4715 | 109.4468 | -9.3069 | 15.206 | 12.64 |  |  | -12.72 | -7.6 |  | 8.1163 | -10.0175 | -42.8031 | 16.1 | 49.257 | 48.388 |  | 13.6123 | 49.5946 | 48.8834 | 50.2313 |  | 31.4 | 19.6918 | 7.01 |  | -59.453 | 84.7231 | 67.7316 | -59.0756 | -82.8354 | 57.6991 | 24.0115 | -45 | 45.4 | 17.0815 | 164.145
10/12/2025 | 09:00 | 0 | 16.0537 | -24.0404 | -36.8824 | 18.6365 |  | 48.5625 | -81.7355 | 57.7057 | 29.4751 |  |  | -65.018 | 59.4 | 23.184 | -59.4 | 13.5439 | 37.6636 | 12.8355 | 13.2753 | 21.0488 | 17.1625 | 0.5601 | 8.8154 |  |  | -54.84 | -54.89 |  | -17.76 | 63.8 | 23.147 | 0.292 | 0 | -46.14 | -53.98 | 46.46 | 46.22 | 19.355 | -1.801 | 62.8886 | 65.371 | 42.4901 | -36.7048 | -35.9638 | 8.8559 | 8.8503 | 89.1648 |  | 26.1537 | 26.1313 | -525.1789 | 0.9476 | -13 | -13.2 | 41.357 | 40.7981 | -4.9315 |  | -72.8936 | 0.7424 | 10.9108 | 7.6547 | 577.8373 | 150.8835 | 150.7919 | -547.7695 | 584.3004 |  | -52.908 | 55.2077 | 92.7699 | 28.13 | 30.01 | 62.96 | 74.83 | 24.7863 | 28.671 | 30.1557 | 30.1719 | -6.6709 | -119.805 | -119.8746 | 4.6322 |  |  |  | 127.1 | 115 | -16.04 | 65.3769 | 63.6577 | 63.4587 | -25.7625 | -25.0665 | 75.3846 | -100.4185 | 81.0836 | 13.1388 | 86.18 | 43.6 | 60.7104 | 57.7194 | -30.53 | -7.8797 |  |  | -65.2094 | -13.1033 | -18.8303 | -92.3 | -93.4 | 20.1352 | 66.5131 | 69.5223 | 93.7683 | 65.42 | -10.31 | 57.722 | 63.6774 | -12.12 | -12.24 | 79.15 | 50.09 | 64.9636 | 64.0727 | 46.8381 | 45.3545 | 220.4197 | 180.5567 | 175.2764 | 177.0902 | 68.905 | 48.5067 | -28.036 | 559.3552 | 50.8191 |  | -27.6796 | -24.882 | 15.1419 | -27.8789 | -25.4454 | 32.304 | -5.2325 | -5.9239 | -11.0788 | 14.43 | -5.28 | 1 | 16.2336 | -119.9762 | -36.8104 | -35.9917 | 5.4772 | -45.6771 | 14.9608 | 23.0528 |  | 22.9182 | 41.3158 | 41.7488 | 40.2597 | -25.1184 | -26.793 | 82.8909 | -43.8128 | -43.7794 | 46.368 | 51.1233 | 26.8309 | -12.7 | 2.3737 | 1.022 |  | 16.74 | 27.0358 | 4.7572 | -6.148 | 4.394 |  | 34.55 | -53.9942 | -45.8855 |  | 68.5317 | 20.5 | -9.9548 | -7.7368 | -8.1459 | 2.0512 |  |  | -14.6342 | -24.8842 | 17.7505 | 26.0297 | 55.8041 | 57.1039 | -103.255 | -26.6172 | 32.1725 | -29.6732 | 11.2331 | 11.3895 | 11.035 | 13 | 30.8813 | 33.2689 |  |  | -32.3531 | 31.4121 | 26.7463 | -30.8326 | -31.7483 | -59.9242 | -52.0157 | 77.1192 | 74.8548 |  |  | 1.2222 | 0.4092 | -10.2241 | -10.4359 | 35.52 | 35.23 | 12.5 | 11.4 | 21.5966 | -63.52 | -342.6252 | 81.0256 | 80.7915 | 10.5 | -30.2 | 3 | 3.2 | 1.4018 | 1.1291 | 0 | -28.3617 | 102.4566 | 64.4847 | 46.3841 | -68.0846 | 53.613 | -134.7897 | 0 | -55.2117 | 191.1204 | 190.0365 | 133.1429 | -97.1084 | -16.3913 | -112.2858 | 111.5381 | -8.1204 | 13.541 | 14 | 7.91 | 7.916 | -14.08 | -8.24 |  | 7.8538 | -7.0298 | -41.2497 | 14.6 | 46.691 | 47.07 | 11.2518 |  | 48.7485 | 48.4006 | 50.3032 |  | 31.9 | 18.2805 | 7.32 |  | -53.6378 | 79.129 | 61.8822 | -53.9825 | -77.8835 | 52.1426 | 25.6306 | -40.7 | 41.2 | -4.3677 | 178.9963
10/12/2025 | 09:30 | 0 | 16.4042 |  | -36.0528 | 19.325 |  | 51.1382 | -86.4218 | 57.6542 | 30.3151 |  |  | -66.488 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 13.8207 | 41.517 | 12.7451 | 12.7624 | 21.5136 | 16.2459 | 0.5171 | 8.6152 |  |  | -56.51 | -56.48 |  | -17.76 | 66 | 22.483 | 0.284 | 0 | -47.51 | -55.26 | 47.52 | 48.19 | 19.9201 | -1.8964 | 66.4667 | 69.2283 | 45.3106 | -41.1255 | -42.2771 | 6.3315 | 6.424 | 94.6744 |  | 25.6171 | 25.7524 | -539.8784 | -0.313 | -12.8 | -12.9 | 47.8532 | 46.4983 | -4.4157 |  | -82.841 | 2.3459 | 11.2905 | 7.5582 | 586.6266 | 141.026 | 140.1715 | -534.407 | 596.964 |  | -89.0331 | 89.6837 | 94.7359 | 24.78 | 33.06 | 70.61 | 70.68 | 31.0822 | 30.8143 | 32.3906 | 33.0174 | -9.21 | -130.4013 | -128.544 | 9.3962 |  |  |  | 133.8 | 122.1 | -16.61 | 65.5409 | 64.2865 | 63.6112 | -22.9856 | -22.8469 | 61.3562 | -90.2307 | 67.2779 | 13.62 | 89.31 | 45.11 | 62.8198 | 59.7702 | -31.53 | -7.7414 |  |  | -42.1631 | -12.6367 | -19.4599 | -95 | -95.5 | 22.0029 | 69.1498 | 68.583 | 97.2839 | 68.21 | -9.54 | 59.644 | 40.5973 | -12.1 | -12.2 | 77.98 | 50.79 | 41.0545 | 40.8182 | 43.6441 | 41.6455 | 214.0444 | 169.7368 | 163.926 | 166.4781 | 87.0051 | 63.7324 | -27.585 | 549.0183 | 49.6267 |  | -29.3713 | -26.7499 | 0 | -39.1283 | -35.7973 | 127.536 | -17.767 | -18.7916 | -26.4946 | 0 | -4.42 | 99.9 | 16.7327 | -147.3582 | -39.0784 | -38.2225 | 9.0515 | -63.5579 | 31.3495 | 23.2346 |  | 22.7391 | 41.7439 | 42.7243 | 41.1137 | -32.4865 | -31.6492 | 78.2021 | -41.0682 | -40.8203 | 45.3988 | 52.0794 | 29.1673 | -11.53 | 2.3713 | 0.9512 |  | 17 | 27.8776 |  | -6.082 | 4.457 |  | 35.97 | -54.0646 | -43.8696 |  | 70.5027 | 21.2 | -10.0188 | -8.5667 | -9.2764 | 2.0567 |  |  |  | -25.5911 | 17.3289 | 26.4725 |  |  | -102.6238 | -27.9845 | 33.6346 | -33.3358 | 10.8186 | 11.8973 | 11.4991 | 12.5864 | 30.031 | 30.2197 |  |  | -28.7852 | 29.8168 | 27.064 | -30.0139 | -27.968 | -63.2605 | -55.9897 | 76.5955 | 78.391 |  |  | -1.2058 | -1.2717 | -11.0462 | -10.9677 | 31.76 | 30.33 | 12.6 | 12.9 | 21.3103 | -64.4 | -344.922 | 83.5905 | 83.3419 | 11.1 | -30.2 | 3.1 | 3.1 |  | 1.2318 | 0 | -22.1894 | 96.1254 | 58.7813 | 39.3565 | -58.1922 | 49.0479 | -137.2706 | 22.9133 | -49.9966 | 187.4259 | 186.0927 | 139.1792 | -90.3544 | -23.3944 | -108.1803 | 111.6158 | -9.1751 | 13.271 | 12.88 |  |  | -12.64 | -8.24 |  | 7.8538 | -7.6158 | -41.4572 | 14.6 | 48.439 | 49.309 | 11.2681 |  | 50.8766 | 49.6627 | 51.1317 |  | 32.2 | 16.924 | 7.5 |  | -55.4579 | 81.8054 | 65.5484 | -55.5652 | -80.4306 | 54.9089 | 24.609 | -40.3 | 41 | 0.7658 | 185.6335
10/12/2025 | 10:00 | 0 | 16.846 |  | -35.3289 | 32.291 |  | 53.7696 | -96.9599 | 60.4081 | 31.0171 |  |  | -71.973 | 66 | 22.356 | -66 |  | 50.3348 | 13.4098 | 13.2917 | 22.046 | 16.2828 | 0.4593 | 8.2665 |  |  | -59.12 | -59.3 |  | -15.54 | 70.4 | 22.484 | 0.283 | 0 | -51.08 | -56.2 | 51.41 | 51.62 | 19.8997 | -2.079 | 67.3689 | 70.1003 | 47.9042 | -43.4028 | -43.0094 | 7.1075 | 7.155 | 100.7882 |  | 29.3164 | 28.8546 | -577.4032 | -2.0907 | -11.7 | -11.7 | 49.9294 | 48.1012 | -4.7252 |  | -83.4005 | 2.8011 | 11.9818 | 8.1862 | 628.8032 | 154.21 | 153.8438 | -554.7087 | 644.2249 |  | -79.3299 | 81.8354 | 96.4524 | 25.39 | 33.89 | 72.94 | 72.91 | 33.7614 | 33.4935 | 29.3311 | 29.9726 | -10.1228 | -145.9475 | -145.2531 | 20.1012 |  |  |  | 137.4 | 124.7 | -17.76 | 62.5195 | 61.0391 | 60.6561 | -26.9865 | -26.7535 | 75.8768 | -101.7119 | 82.8959 | 13.7119 | 93.6 | 47.3 | 66.3354 | 62.8464 | -32.94 | -8.1562 |  |  | -43.8497 | -14.4246 | -20.2656 | -98.4 | -97.4 | 21.7172 | 70.9076 | 71.4009 | 99.6277 | 68.91 | -10.69 | 63.767 | 44.2088 | -12.41 | -12.56 | 78.81 | 52.93 | 42.0909 | 41.4182 | 48.3316 | 46.1818 | 220.6923 | 175.8002 | 170.8732 | 173.501 | 66.9056 | 46.0413 | -29.592 | 564.3053 | 20.1098 |  | -29.0944 | -26.4024 | 19.6681 | -43.4664 | -40.6399 | 50.736 | -5.5242 | -6.1958 | -9.3111 | 0 | -10.64 | 1 | 17.344 | -153.3909 | -40.9241 | -40.1129 | 11.4665 | -46.6922 | 11.5216 | 23.4407 |  | 23.649 | 42.4135 | 42.5418 | 41.2408 | -31.6492 | -32.8214 | 93.4406 | -45.3287 | -45.3112 | 53.8933 | 60.7999 | 29.2113 | -10.12 | 2.3761 | 0.972 | 0 | 16.16 | 29.9601 |  | -5.969 | 4.296 |  | 36.45 | -61.8889 | -53.5456 | 16.16 | 71.8131 | 22.7 | -11.143 | -8.6325 | -9.0922 | 2.096 |  |  | -13.7169 | -27.3813 | 17.7614 | 28.6463 | 54.163 | 56.6466 | -107.4662 | -29.0086 | 34.6705 | -36.3509 |  | 12.62 | 12.1847 |  | 28.4206 | 27.6355 |  |  | -24.4572 | 24.6165 | 0 | -27.007 | -26.9059 | -60.9946 | -52.7834 | 77.854 | 76.3614 |  |  | -2.0627 | -2.9526 | -11.7359 | -11.0862 | 27.67 | 27.07 | 12.8 | 13.9 | 21.4748 | -67.04 | -350.9801 | 82.7321 | 82.9907 | 11.1 | -29 | 3.9 | 4 |  |  | 0 | 6.8854 | 96.2604 | 60.7637 | 64.0801 | -60.4078 | 49.3884 | -140.8533 | 26.8218 | -49.085 | 190.2714 | 190.3879 | 140.9673 | -87.2368 | -24.044 | -114.8017 | 110.2937 | -8.1204 | 13.193 | 14.16 | 8.035 | 8.048 | -15.04 | -7.44 |  | 8.0583 | -6.8254 | -40.7828 | 13.1 | 48.756 | 48.971 | 11.2744 |  | 48.3438 | 48.9002 | 49.5485 |  | 29.3 | 14.6326 | 7.62 |  | -52.9246 | 80.132 | 62.0582 | -51.922 | -78.4053 | 50.9116 | 26.1735 | -39.3 | 39.1 | -25.7279 | 204.0596
10/12/2025 | 10:30 | 0 | 17.248 | -24.9369 | -34.5608 | 30.6206 |  | 55.3777 | -98.6909 | 62.3446 | 31.727 |  |  | -74.137 | 68.2 | 23.184 | -68.2 | 14.1163 | 54.3496 | 13.2979 | 13.2258 | 21.9281 | 16.5124 | 0.5466 | 7.9833 |  |  | -58.63 | -58.31 |  | -19.98 | 72.6 | 22.839 | 0.284 | 0 | -51.6 | -54.01 | 52.03 | 52.41 | 20.6234 | -2.4218 | 71.3027 | 73.3909 | 41.0219 | -41.7953 | -41.2993 | 8.1585 | 8.2782 | 99.1555 |  | 31.6278 | 30.9778 | -585.4944 | -2.8015 | -11.6 | -11.4 | 47.5462 | 46.2924 | -5.001 |  | -79.1339 | 4.6582 | 12.0958 | 8.1921 | 631.4583 | 165.1051 | 164.922 | -563.4922 | 662.3604 |  | -73.5927 | 74.9457 | 108.7472 | 41.68 |  | 68.25 | 68.41 | 23.1788 | 21.8392 | 32.7426 | 33.2239 | -8.6959 | -149.4671 | -150.1734 | 18.9742 | 0 |  |  | 140.2 | 127.1 | -18.02 | 64.0188 | 62.7832 | 62.4484 | -29.3426 | -28.5896 | 82.2625 | -110.6764 | 93.2666 | 13.756 | 94.74 | 48.35 | 67.7417 | 63.7253 | -33.32 | -8.2944 |  |  | -46.2338 | -14.9368 | -20.5118 | -102.3 | -102.5 | 22.4588 | 72.6654 | 72.3402 | 103.1433 | 72.63 | -10.79 | 63.0695 | 43.7037 | -12.3 | -12.44 | 79.26 | 54.07 | 45.2182 | 44.8 | 43.4315 | 42.8909 | 225.6651 | 177.3548 | 173.1433 | 175.0368 | 83.5123 | 63.9118 | -28.926 | 572.1202 | -16.3936 |  | -30.1779 | -27.9519 | 8.3494 | -47.3158 | -44.1535 | 129.072 | -21.624 | -22.632 | -23.702 | 0 | -15.2 | 89.1 | 18.1509 | -167.3238 | -41.0481 | -40.0305 | 11.2434 | -59.1009 | 27.2248 | 23.2 |  | 23.2797 | 42.1405 | 43.0098 | 40.9651 | -23.4439 | -23.4439 | 93.943 | -41.9941 | -41.7756 | 56.1272 | 61.6611 | 29.0648 | -12.49 | 2.3517 | 0.9976 |  | 16.91 | 29.2908 |  | -5.892 | 4.285 |  | 36.18 | -63.089 | -55.4932 | 16.31 | 73.4721 | 21.1 | -10.9384 | -8.7798 | -9.2346 | 2.0984 |  |  |  | -27.1076 | 19.3292 | 28.2203 | 55.6742 | 54.9671 | -110.3032 | -29.1156 | 34.3098 | -36.1458 | 10.5621 | 13.0009 | 12.6171 |  | 24.4918 | 24.6623 |  |  | -32.132 | 32.8414 | -26.8024 | -24.4027 | -23.6266 | -63.2994 | -55.8407 | 78.2383 | 79.2306 |  |  | -2.0188 | -2.8208 | -13.5775 | -12.9633 | 21.03 | 19.87 | 12.9 | 12.9 |  | -68.96 | -331.2277 | 76.038 | 75.7874 | 11.7 | -28.5 | 3.1 | 3.9 |  |  | 36.1288 | 44.0226 | 77.6189 | 43.5741 | 74.0491 | -43.2694 | 34.9004 | -134.5763 | 34.3541 | -38.8172 | 186.505 | 185.3329 | 136.8046 | -73.5694 | -32.9414 | -101.1605 | 102.4533 | -8.2797 | 16.686 | 13.76 | 7.955 | 7.967 | -13.92 | -8.08 |  | 8.3238 | -7.3808 | -40.8408 | 12.4 | 48.669 | 48.471 | 11.2819 | 13.6277 | 50.6235 | 50.2874 | 52.081 |  | 28.9 | 13.7787 | 7.68 |  | -54.9656 | 81.8117 | 64.6911 | -54.3748 | -80.3637 | 55.303 | 24.8428 | -37.8 | 38.5 | -58.5776 | 237.9188
10/12/2025 | 11:00 | 0 | 17.2032 |  | -34.8358 | 31.1234 |  | 56.8571 | -101.2406 | 64.0385 | 32.865 |  |  | -74.639 | 70.4 | 22.356 | -68.2 | 11.1638 | 55.9408 | 13.1008 | 13.2068 | 21.6998 | 13.0818 | 0.5514 | 8.0418 |  |  | -57.65 | -57.71 |  | -17.76 | 72.6 | 22.914 | 0.284 | 0 | -49.56 | -56.19 | 49.32 | 49.51 | 21.2041 | -2.5711 | 72.4258 | 74.62 | 40.8954 | -44.8763 | -43.8505 | 7.7815 | 8.3639 | 100.15 |  | 33.3625 | 33.0503 | -590.603 | -2.2366 | -11.7 | -11.7 | 49.529 | 48.5907 | -4.8002 |  | -87.919 | 4.9754 | 11.8086 | 7.7253 | 635.2731 | 159.0624 | 157.9332 | -561.8804 | 658.3958 |  | -100.879 | 103.8236 | 110.1343 | 42.71 |  |  | 69.12 | 32.8237 | 32.8237 | 29.6653 | 30.1533 | -7.9693 | -160.2036 | -158.9629 | 20.1961 |  |  |  | 145.1 | 131.9 | -18.56 | 62.4229 | 60.6722 | 59.8128 | -31.7496 | -32.1602 | 76.9876 | -104.6779 | 87.0599 | 13.8726 | 98.25 | 49.62 | 69.1479 | 64.7507 | -34.16 | -8.2944 |  |  | -47.5477 | -15.0029 | -21.001 | -98.4 | -98.8 | 23.4641 | 74.4232 | 71.4009 | 104.3152 |  | -10.16 | 63.7515 | 45.8526 | -12.22 | -12.3 | 81.39 | 55.44 | 48.1636 | 45.0727 | 50.6543 | 49.6364 | 231.179 | 185.17 | 178.4223 | 180.5962 | 72.8325 | 52.1135 | -29.792 | 572.2829 | 15.747 |  | -33.6653 | -30.5333 | 16.9086 | -38.0765 | -35.6664 | 47.664 | -5.2673 | -5.7183 | -12.4961 | 0 | -16.4 | 1 | 17.8252 | -147.1985 | -40.3244 | -39.8121 | 11.8288 | -50.2824 | 15.5864 | 23.1414 |  | 23.0925 | 42.8001 | 42.9125 | 41.2861 | -33.9936 | -34.3285 | 94.6128 | -47.9972 | -47.9685 | 61.4442 | 74.0684 | 20.8469 | -10.23 | 2.4933 | 0.9744 |  | 11.76 | 19.278 |  | -5.734 | 4.405 |  | 37.93 | -74.292 | -62.2481 | 17.73 | 76.5439 | 21.2 | -17.7023 | -5.1884 | -5.5695 | 2.175 |  |  | -13.861 | -35.7287 | 20.6482 | 37.26 | 56.5112 | 57.4627 | -119.4847 | -29.8613 | 34.5026 | -61.6178 | 10.7234 | 13.2353 | 12.8808 |  | 27.1329 | 27.8409 | 3.8 |  | -19.9702 | 19.5681 | -8.8848 | -28.0425 | -27.6255 | -61.4901 | -53.4778 | 77.1001 | 76.0503 |  |  | 4.4962 | 3.8041 | -4.2059 | -3.7778 | 20.17 | 20.38 | 16.2 | 15.4 | 21.9042 | -70.48 | -318.9523 | 76.4426 | 76.0712 | 11.7 | -27.3 | -2.1 | -1.9 |  |  | 0 | 11.8409 | 102.7991 | 62.6694 | 74.5285 | -62.411 | 52.989 | -161.8488 | 0 | -54.3906 | 184.6484 | 182.8916 | 159.3646 | -96.2432 | -11.6443 | -103.8878 | 103.6619 | -8.0929 | 7.709 | 18.32 | 7.853 | 7.872 | -18 | -5.52 |  | 4.7471 | -6.5324 | -39.7848 | 13 | 48.932 | 49.274 |  |  | 50.1272 | 50.054 | 50.2171 |  | 29.3 | 13.4417 | 8.01 |  | -53.052 | 80.5014 | 63.5439 | -52.3822 | -79.4236 | 52.984 | 25.7313 | -38 | 39.4 | -27.4732 | 211.8536
10/12/2025 | 11:30 | 0 | 17.6523 | -25.8455 | -33.8167 | 33.3912 |  | 58.7241 | -107.9249 | 65.4675 | 33.551 |  |  | -75.882 | 70.4 | 22.356 | -70.4 | 11.0799 | 60.8464 | 13.298 | 13.2927 | 21.4916 | 12.9364 | 0.521 | 7.9452 |  |  | -60.93 | -61.05 |  | -15.54 | 74.8 | 23.748 | 0.285 | 0 | -54.47 | -53.12 | 54.39 | 55.19 | 21.4141 | -2.8568 | 72.8547 | 76.1852 | 41.2901 | -44.3405 | -44.4757 | 5.3262 | 6.2522 | 101.6622 |  | 31.3057 | 29.8969 | -588.7793 | -3.0806 | -11.4 | -11.2 | 50.6705 | 49.612 | -5.153 |  | -82.3474 | 5.1358 | 12.5584 | 8.3572 | 633.5031 | 165.2882 | 165.5018 | -561.2023 | 673.9953 |  | -59.5466 | 61.8509 |  | 43.27 |  | 70.36 | 70.58 | 10.8547 | 8.7114 | 46.3311 | 47.172 | -9.4462 | -154.0629 | -152.2228 | 20.3574 |  |  |  | 146 | 132.2 | -18.79 | 64.9041 | 63.3787 | 63.1651 | -24.6227 | -24.4572 | 75.2858 | -112.3261 | 85.5717 | 14.3092 | 98.16 | 49.68 | 69.1479 | 65.4831 | -34.21 | -8.0179 |  |  | -52.7564 | -14.5562 | -21.0001 | -105.9 | -105.9 | 24.1946 |  | 72.3402 | 105.4871 | 74.9 | -10.12 | 65.2085 | 51.9567 | -12.18 | -12.34 | 92.89 | 55.86 | 55.2545 | 51.9818 | 33.5527 | 32.1273 | 231.3667 | 184.8651 | 176.131 | 180.6221 | 79.6312 | 58.9556 | -29.76 | 575.0163 | -7.9733 |  | -30.2727 | -27.83 | 10.9153 | -44.7563 | -40.7912 | 129.072 | -30.4401 | -31.2061 | -19.495 | 0 | -17.45 | 85 | 18.6172 | -161.2842 | -39.8943 | -38.8576 | 11.5132 | -55.653 | 20.466 | 23.791 |  | 23.1957 | 40.5793 | 40.7324 | 39.5174 | -8.3728 | -9.2101 | 82.7234 | -30.8032 | -31.1419 | 59.1913 | 72.4663 | 8.4321 | -3.84 | 7.2419 | 1.022 | -3.73 | 9.82 | 0 |  | -5.686 | 4.406 |  | 35.88 | -72.6577 | -59.3169 | 17.12 | 72.0177 | 21.7 | -12.2651 | -8.4815 | -9.2233 | 2.2201 |  |  | -12.5056 | -30.5817 | 19.5303 | 31.9029 | 58.673 | 60.7143 | -117.305 | -30.4027 | 34.9491 | -39.1597 | 10.3775 | 13.87 | 13.482 | 12 | 34.81 | 34.3937 |  |  | -84.6718 | 82.159 | 5.9445 | -33.3819 | -33.2751 | -60.0574 | -51.209 | 75.9244 | 75.6245 |  |  | 3.1009 | 3.1559 | -3.8908 | -3.8383 | 20.75 | 21.12 | 15.9 | 15.1 | 21.8636 | -72.48 | -336.3986 | 81.447 | 82.2903 |  | -27.9 | -2.8 | -2.8 |  | 1.1742 | 0 | 33.1604 | 76.5938 | 40.4384 | 56.0255 | -42.2193 | 34.0357 | -149.8707 | 21.201 | -36.1994 | 182.0145 | 178.7065 | 151.2946 | -66.6716 | -21.2449 | -86.3664 | 89.0658 | -8.8592 | 7.106 | 17.92 | 7.844 | 7.863 | -16.8 | -5.52 |  | 5.5985 | -6.9993 | -39.7574 | 13.1 | 48.267 | 47.858 |  |  | 47.1552 | 48.5231 | 50.0398 |  | 29.9 | 13.5988 | 8.52 |  | -53.897 | 80.8455 | 61.7778 | -54.2465 | -79.6906 | 50.0379 | 28.7929 | -39.6 | 39 | -73.3242 | 248.0684
10/12/2025 | 12:00 | 0 |  | -25.5735 | -35.3406 | 33.7398 |  | 59.2036 | -103.6701 | 67.4976 | 33.969 |  |  | -76.584 | 72.6 | 21.528 | -70.4 | 11.016 | 58.3664 | 11.6107 | 11.8455 | 19.5296 | 7.8884 | 0.4278 | 8.1454 |  |  | -59.33 | -59.31 |  | -19.98 | 77 | 23.619 | 0.285 | 0 | -53.37 | -50.79 | 53.72 | 53.91 | 20.8974 | -2.5645 | 72.367 | 74.3752 | 35.5435 | -42.8669 | -42.424 | 10.6857 | 10.7766 | 97.0047 |  | 33.4034 | 32.6824 | -579.6435 | 1.543 | -13.5 | -13.7 | 48.5575 | 47.3734 | -5.1669 |  | -79.9532 | 5.2988 | 12.1271 | 8.2136 | 622.2417 | 171.1172 | 172.1854 | -583.6914 | 659.5354 |  | -45.7606 | 48.2991 | 110.8928 | 43.27 |  |  |  | 11.3905 | 16.079 | 41.0137 | 41.5415 | -9.6539 | -155.0521 | -153.9135 | 19.7721 |  |  |  | 144.1 | 131 | -18.65 | 66.5464 | 64.3209 | 64.4512 | -21.5115 | -21.1569 | 74.4653 | -114.6653 | 84.4193 | 14.4405 | 97.72 | 49.75 | 69.8511 |  | -32.93 | -8.1562 |  |  | -64.1572 | -14.9771 | -20.3868 | -107.3 | -107.1 | 23.8815 |  | 73.2795 | 106.6589 |  | -10.38 | 67.0065 | 63.3236 | -12.26 | -12.32 | 83.08 | 55.21 | 64.7455 | 63.2727 | 41.2815 | 38.7727 | 236.7487 | 190.1441 | 183.0778 | 185.5324 | 70.8659 | 49.1518 | -30.857 | 594.118 | -5.677 |  | -30.638 | -28.1067 | 18.6809 | -38.6824 | -36.8157 | 59.952 | -11.5678 | -12.4184 | -9.6034 | 15.24 | -16.38 | 1 | 18.7481 | -151.8664 | -38.863 | -37.9081 | 10.1288 | -46.1006 | 11.6352 | 23.4661 |  | 22.6917 | 39.8783 | 40.3657 | 38.4727 | -14.5687 | -14.4012 | 69.4944 | -37.9985 | -37.7992 | 54.94 | 68.9244 | 2.602 | -4.93 | 9.8714 | 0.9512 | -5.74 | 11.72 | 0 |  | -5.586 | 4.424 |  | 34.09 | -69.0789 | -54.7051 | 17.5 | 72.4492 | 22.1 | -11.7074 | -9.0549 | -9.4255 | 2.2434 |  |  | -13.0931 | -29.299 | 18.3064 | 30.5962 | 53.8628 | 55.2465 | -112.1502 | -29.9215 | 34.735 | -38.3463 |  | 13.9091 | 13.4925 |  | 24.6409 | 26.2705 |  |  | -47.2096 | 45.5505 | -15.873 | -26.4945 | -26.9868 | -58.141 | -49.4475 | 75.0644 | 73.016 |  |  | 3.903 | 3.1888 | -6.4678 | -6.6257 | 7.72 | 6.64 | 14.8 | 16.5 | 21.5966 | -74.16 | -344.662 | 85.9417 | 84.6254 | 11.7 | -25.6 | -1.1 | -1 | 1.4018 | 1.2672 | 24.5395 | 32.7392 | 59.5141 | 30.8264 | 55.6244 | -29.81 | 13.8559 | -148.6845 | 30.2035 | -22.5203 | 170.2605 | 170.4425 | 137.6439 | -50.4647 | -34.5341 | -87.4873 | 83.0091 | -8.3566 | 12.279 | 17.6 | 8.004 | 7.956 | -17.68 | -4.72 |  | 5.0126 | -5.2415 | -40.2853 | 11.3 | 49.927 | 48.647 |  |  | 47.984 | 48.4005 | 48.6891 |  | 28.2 | 12.87 | 8.88 |  | -53.1 | 78.8705 | 59.5933 | -53.2195 | -77.7423 | 49.0219 | 28.1655 | -37.1 | 37.7 | -67.0248 | 229.9888
10/12/2025 | 12:30 | 0 | 17.6279 | -25.2199 | -34.3019 | 26.7582 |  | 60.9717 | -93.4217 | 67.08 | 33.959 |  |  | -72.201 | 66 | 19.872 | -66 | 11.1695 | 50.9354 | 11.1192 | 11.2811 | 18.3494 | 8.6316 | 0.5468 | 8.4417 |  |  | -57.22 | -57.49 |  | -17.76 | 70.4 | 23.912 | 0.285 | 0 | -52.7 | -47.21 | 53.17 | 53.38 | 19.4903 | -2.0239 | 70.5251 | 73.6123 | 34.8579 | -47.2876 | -45.1909 | 21.0048 | 18.9005 | 92.8141 |  | 39.8874 | 38.5101 | -564.4296 | 1.5367 | -14 | -14 | 52.1572 | 50.31 | -5.0718 |  | -84.8139 | 5.1965 | 11.6273 | 7.7992 | 607.959 | 163.0909 | 161.7786 | -566.2547 | 646.6068 |  | -89.8616 | 92.8043 | 109.7551 | 41.38 |  | 70.35 | 70.51 | 19.294 | 18.4903 | 37.9112 | 38.4714 | -11.7316 | -150.7972 | -151.2324 | 20.3911 |  |  |  | 144.1 | 130.7 | -18.36 | 66.2304 | 64.9703 | 64.9526 | -19.2713 | -20.1771 | 64.0742 | -103.2085 | 72.3928 | 13.7949 | 94.39 | 48.38 | 65.6323 | 62.4069 | -33.09 | -6.912 |  |  | -52.4981 | -11.0871 | -20.2692 | -105.6 | -104.9 | 23.1839 | 76.181 | 70.4616 |  | 74.93 | -9.03 | 64.2165 | 51.8617 | -13.1 | -13.24 | 85.22 | 54.68 | 51.4364 | 50.3818 | 39.1482 | 38.3182 | 228.5055 | 183.3225 | 175.8263 | 179.448 | 87.5054 | 69.5957 | -28.94 | 577.1204 | -1.3471 |  | -31.028 | -28.8835 | 0 | -46.1261 | -42.2803 | 149.052 | -21.5544 | -22.7981 | -30.3411 | 13.33 | -16.69 | 100 | 18.8735 | -164.7396 | -37.8938 | -36.6836 | 8.3227 | -66.7641 | 32.9197 | 23.1202 |  | 22.6983 | 41.7731 | 41.6902 | 40.2385 | -19.4249 | -20.4297 | 63.8009 | -37.3866 | -36.7146 | 45.6716 | 59.9918 | 3.0854 | -8.22 | 8.4602 | 0.9158 | -4.65 | 11.65 |  |  | -5.742 | 4.288 |  | 31.67 | -60.533 | -46.5303 | 16.51 | 66.2149 | 21.8 | -10.2204 | -8.99 | -9.4222 | 2.2169 |  |  |  | -27.4705 | 18.1001 | 28.7138 | 57.3081 | 58.2903 | -106.8862 | -26.7688 | 33.7072 | -31.3732 | 10.9644 | 13.2743 | 12.8913 | 13 | 21.0999 | 21.9 |  |  | -19.646 | 18.7514 | -18.921 | -21.8962 | -21.1024 | -62.1728 | -53.8647 | 78.2486 | 77.9681 |  |  | 1.6727 | 1.1563 | -3.2099 | -2.8002 | 16.59 | 16.23 | 12.7 | 13.8 | 21.7205 | -75.2 | -335.4685 | 80.8839 | 80.0347 | 9.9 | -31.5 | -0.2 | -0.2 |  |  | 26.0151 | 24.3074 | 64.9727 | 33.4096 | 55.5948 | -28.9064 | 20.3698 | -142.0896 | 34.7489 | 0 | 177.216 | 177.7007 |  | -56.0164 | -35.3961 | -87.8291 | 87.4993 | -8.6477 | 12.234 | 16.32 |  | 8.046 | -15.84 | -6 |  | 5.3635 | -5.8579 | -41.2802 | 13.4 | 48.713 | 51.411 |  | 13.525 | 50.5764 | 50.2291 | 50.4586 |  | 31.1 | 13.7481 | 8.37 |  | -55.4712 | 81.7038 | 64.2678 | -54.6801 | -80.769 | 53.255 | 26.1587 | -41.4 | 39.9 | -38.5801 | 218.751
10/12/2025 | 13:00 | 0 | 17.3447 | -24.3798 | -13.6469 | 26.7174 |  |  | -102.6428 | 66.1479 | 33.607 |  |  | -70.199 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 13.7156 | 59.5652 | 11.2211 | 11.6062 | 19.5125 | 9.3151 | 0.3319 | 8.2116 |  |  | -56.31 | -56.02 |  | -17.76 | 68.2 | 22.471 | 0.28 | 0 | -49.47 | -55.06 | 49.84 | 49.63 | 18.8547 | -1.9823 | 68.4343 | 71.3282 | 33.8449 | -39.518 | -39.4401 | 4.4551 | 4.4814 | 93.9533 |  | 27.4834 | 26.8554 | -554.9125 | 0.4046 | -13 | -13.1 | 45.2826 | 44.354 | -5.2112 |  | -76.3433 | 3.9377 | 10.8668 | 7.5785 | 594.7445 | 169.2556 | 167.9738 | -569.1368 | 643.9854 |  | -76.9764 | 79.1538 | 107.0407 | 40.23 |  | 69.62 | 69.79 | 19.8298 | 16.347 | 31.3739 | 31.2177 | -11.1172 | -148.6729 | -147.9104 | 18.1258 |  |  |  | 144.2 | 132 | -18.51 | 67.2816 | 65.9434 | 65.0492 | -19.0653 | -18.5873 | 70.4903 | -109.2378 | 78.9575 | 13.8041 | 95.96 | 48.85 | 64.9292 |  | -32.12 | -7.0502 |  |  | -63.235 | -11.3447 | -19.6944 | -105.2 | -106.3 | 23.0356 |  | 71.4009 | 106.6589 | 74.85 | -9.57 | 61.845 | 62.8548 | -14.13 | -14.16 | 88.1 | 53.46 | 64.6545 | 62.3818 | 43.3969 | 40.9091 | 235.8431 | 190.3433 | 184.5599 | 186.7243 | 68.8054 | 47.5233 | -29.429 | 577.8579 | -11.8601 |  | -30.2344 | -27.5362 | 18.6159 | -35.5596 | -33.3509 | 43.056 | -7.5107 | -8.0578 | -9.7975 | 0 | -12.93 | 1 | 18.577 | -144.7749 | -36.3078 | -35.9123 | 7.6103 | -46.5909 | 11.767 | 22.3997 |  | 21.8646 | 41.6495 | 42.0461 | 39.9082 | -18.0853 | -18.2527 | 73.5133 | -39.5455 | -39.0482 | 46.5237 | 55.9724 | 15.3756 | -9.04 | 3.9631 | 0.9512 | -1.51 | 11.22 | 14.7606 |  | -5.758 | 4.378 |  | 35.99 | -56.5806 | -46.8722 | 16.07 | 68.3874 | 22.2 | -9.5305 | -8.3219 | -8.8958 | 2.1777 |  |  | -12.8681 | -26.5673 | 18.1628 | 27.799 | 54.0889 | 55.8084 | -104.9524 | -26.8865 | 32.256 | -31.0292 |  | 12.913 | 12.6065 | 12.3186 | 22.9433 | 24.1041 |  |  | -23.7437 | 23.1934 | -28.8785 | -24.715 | -23.9262 | -63.5449 | -55.2511 | 78.8493 | 78.1394 |  |  | -0.2499 | -0.4038 | -5.5918 | -6.6095 | 24.17 | 22.07 | 12.3 | 11 | 21.5346 | -66.48 | -332.691 | 79.7381 | 79.5046 | 10.5 | -33.4 | 0.5 | 0.6 |  |  | 36.6186 | 35.1655 | 86.6293 | 44.2268 | 74.2055 | -42.4695 | 35.9355 | -135.2541 | 25.1609 | 0 | 180.6637 | 181.4772 |  | -74.1896 | -26.9962 | -100.4615 | 101.5088 | -8.5434 | 13.117 | 15.28 |  | 8.127 | -14.64 | -6.56 |  | 6.5934 | -6.3279 | -42.6871 | 14.6 | 49.388 | 50.791 |  |  | 51.0168 | 50.5337 | 50.6016 |  | 34.3 | 15.4072 | 8.1 |  | -55.5228 | 82.1943 | 64.9944 | -55.646 | -80.7092 | 54.7028 | 25.5243 | -42.5 | 42.4 | -50.4229 | 225.8965
10/12/2025 | 13:30 | 0 | 17.1678 |  | -13.85 | 27.3885 |  | 59.6371 | -103.693 | 63.5857 | 32.383 |  |  | -67.859 |  | 19.872 | -61.6 | 14.2933 | 59.2274 | 11.5854 | 12.0296 | 19.4114 | 10.2096 | 0.4457 | 7.6459 |  |  | -55.96 | -56.04 |  | -19.98 | 66 | 23.229 | 0.285 | 0 | -51.59 | -50 | 51.48 | 51.59 | 18.4743 | -1.6294 | 68.3943 | 71.2676 | 32.5825 | -49.297 | -47.8252 | 13.9007 | 25.2324 | 92.0017 |  | 42.3685 | 34.932 | -567.045 | -1.3843 | -12.2 | -11.8 | 53.285 | 52.406 | -5.0954 |  | -87.4829 | 4.8166 | 10.6866 | 7.429 | 592.0284 | 145.8479 | 145.8174 | -553.7542 | 616.3525 |  | -114.2006 | 116.6715 | 104.945 | 39.03 |  |  | 69.04 | 20.2317 | 18.6242 | 31.4948 | 32.0634 | -9.6085 | -148.0301 | -146.0127 | 19.1774 | 0 |  |  | 141.8 | 129.7 | -19.14 | 66.2337 | 64.9079 | 64.7952 | -22.6415 | -22.8396 | 58.808 | -93.3273 | 66.8737 | 13.4712 | 89.51 | 45.33 | 64.2261 | 60.9421 | -30.94 | -6.912 |  |  | -41.0316 | -11.118 | -18.8634 | -99.5 | -99.7 | 23.1345 |  | 67.1741 |  | 74.07 | -8.42 | 63.24 | 39.666 | -15.5 | -15.45 | 89.29 | 53.57 | 42.4727 | 40.3273 | 38.4691 | 36.7273 | 221.4317 | 174.6436 | 169.8706 | 172.7941 | 92.9317 | 73.947 | -27.643 | 564.1528 | 17.9088 |  | -31.1721 | -27.7824 | 0 | -40.8432 | -37.9962 | 153.66 | -25.5523 | -26.0133 | -36.0023 | 15.2 | -23.24 | 100.6 | 18.5589 | -153.8907 | -36.7834 | -35.7524 | 7.335 | -72.2062 | 38.02 | 22.8616 |  | 22.4702 | 41.0146 | 41.0732 | 39.2359 | -21.7693 | -21.7693 | 53.7535 | -35.7656 | -35.3686 | 42.9246 | 59.8645 | -9.1975 | -1.68 | 15.4745 | 0.8927 | -9.66 | 13.17 | -9.2709 |  | -5.926 | 3.523 |  | 32.08 | -59.9932 | -44.4294 | 16.81 | 68.9781 | 23.2 | -11.0985 | -8.1525 | -8.5674 | 2.1243 |  |  |  | -27.5839 | 18.8081 | 28.3229 | 54.6486 | 57.4533 | -107.7605 | -29.0303 | 32.8038 | -35.6566 | 11.2851 | 12.1708 | 11.8893 | 13 | 22.9251 | 24.779 |  |  | -28.8469 | 27.1508 | -19.9174 | -25.9859 | -26.0834 | -63.6264 | -55.9073 | 73.1679 | 75.3776 |  |  | -2.0078 | -2.1067 | -6.9771 | -6.5321 | 27.27 | 26.56 | 14.3 | 14.3 | 21.7824 | -70.72 | -329.1103 | 75.1458 | 75.4243 | 10.5 | -32.5 | 2.2 | 3.2 | 1.0546 |  | 28.5784 | 5.8976 | 87.3103 | 55.1971 | 63.8774 | -48.8026 | 42.3613 | -133.6947 | 26.2326 | 0 | 185.9387 | 187.027 |  | -79.5925 | -27.0723 | -103.5797 | 104.7605 | -8.2 | 20.892 | 15.2 |  |  | -14.48 | -7.28 |  | 6.7979 | -7.9393 | -42.4521 | 15.2 | 52.626 | 53.067 |  |  | 49.1649 | 49.4752 | 49.2007 |  | 31.6 | 17.419 | 8.13 |  | -57.0788 | 82.6056 | 65.4854 | -56.6635 | -81.1282 | 55.1642 | 25.8458 | -40.8 | 40.8 | -42.7806 | 165.2173
10/12/2025 | 14:00 | 0 | 16.9307 | -23.6477 | -13.9788 | 28.7814 |  | 59.657 | -106.106 | 62.8743 | 31.981 |  |  | -66.919 | 61.6 | 19.044 |  | 12.3317 | 63.4948 | 11.8572 | 11.9998 | 19.7128 | 10.7252 | 0.5238 | 6.9705 |  |  | -61.14 | -60.93 |  | -15.54 | 66 | 23.547 | 0.284 | 0 | -59.51 | -46.7 | 59.75 | 59.96 | 18.3286 | -1.7084 | 68.7392 | 71.7239 | 31.9663 | -44.0726 | -43.4139 | 7.2584 | 7.3353 | 93.0339 |  | 26.2405 | 25.6382 | -529.8459 | -0.4134 | -12.8 | -12.8 | 49.72 | 48.3535 | -5.3584 |  | -64.9961 | 5.0856 | 11.2289 | 7.4768 | 570.4823 | 151.8601 | 152.1347 | -551.0976 | 608.1494 |  | -86.2365 | 88.4229 | 107.1305 | 40.27 |  | 69.58 | 69.83 | -1.3354 | -1.0675 | 48.7589 | 49.4632 |  | -149.4582 | -149.1792 | 17.1245 |  |  |  | 141.6 | 128.5 | -19.11 | 66.6876 | 65.0939 | 64.695 | -21.3894 | -21.0986 | 62.4945 | -99.7984 | 71.0056 | 14.3064 | 91.18 | 46.2 | 63.5229 |  | -31.83 | -7.0502 |  |  | -50.0344 | -11.4243 | -19.4072 | -100.1 | -101.2 | 23.2883 |  | 68.1134 | 104.3152 | 73.28 | -8.63 | 63.767 | 50.0216 | -15.55 | -15.61 | 90.3 | 54.89 | 51.3636 | 50.1273 | 22.8816 | 21.7636 | 221.1819 | 173.8701 | 168.1497 | 169.2225 | 91.2736 | 75.7883 | -28.035 | 563.1989 | 23.5427 |  | -30.8214 | -27.617 | 0 | -34.9575 | -34.6556 | 172.092 | -31.2895 | -31.6011 | -33.3734 | 15.63 | -18.59 | 88.6 | 18.1747 | -138.9866 | -36.8678 | -36.2313 | 6.4039 | -69.16 | 34.3885 | 23.4276 |  | 22.7375 | 41.469 | 42.319 | 40.543 | 0 | 0 | 10.7172 | -20.3613 | -20.2703 | -3.3196 | 0 | 9.0767 | -16.32 | 7.4885 | 0.9049 | -3.94 | 17.65 | 9.4246 |  | -6.012 | 0.791 |  | 39.39 | -4.7001 | 2.8869 | 15.76 | 81.0233 | 23.5 | -13.4557 | -7.162 | -7.319 | 2.1428 |  |  | -14.2538 | -29.8586 | 19.8139 | 31.1088 | 54.5343 | 54.89 | -130.3814 | -30.3398 | 33.4168 | -35.2017 |  | 12.2489 | 11.8682 |  | 35.3494 | 37.0672 |  |  | -57.7521 | 55.9059 | 0 | -36.0519 | -34.7721 | -60.2224 | -52.674 | 79.5676 | 78.1838 |  |  | 6.4189 | 6.4079 | -8.9217 | -7.6303 | 25.44 | 25.47 | 14.8 | 14.6 | 20.2635 | -67.04 | -340.4029 | 84.8882 | 84.6717 | 11.1 | -33.6 | -4.5 | -4.5 | 0.944 | 0.5776 | 0 | 0.279 | 115.03 | 73.935 | 69.9201 | -69.3093 | 63.4449 | -163.0332 | 0 | 0 | 183.3387 | 181.6489 |  | -111.6902 | -0.857 | -108.3711 | 104.1273 | -8.5681 | 15.045 | 16.16 | 8.008 | 8.037 | -16 | -7.2 |  | 7.0634 | -7.9973 | -41.3962 | 14 | 50.941 | 48.335 | 11.2106 |  | 50.8036 | 49.8089 | 50.2905 |  | 32.8 | 16.8552 | 8.35 |  | -53.7461 | 80.4991 | 62.4941 | -52.7622 | -80.0135 | 51.8454 | 26.9367 | -43.2 | 43.7 | -54.6808 | 169.6239
10/12/2025 | 14:30 | 0 | 17.1565 | -23.9829 | -13.6212 | 29.9542 |  | 61.8841 | -110.8212 | 64.569 | 33.409 |  |  | -68.439 | 61.6 | 19.872 |  | 13.4798 | 65.2098 | 12.1962 | 12.208 | 20.2196 | 11.0642 | 0.4622 | 7.9641 |  |  | -65.4 | -65.58 |  | -8.88 | 66 | 22.539 | 0.279 | 0 | -69.57 | -37.34 | 70.13 | 70.2 | 19.7749 | -2.3126 | 71.9725 | 74.8081 | 34.9641 | -50.5026 | -49.7699 | 31.4479 | 34.5403 | 93.2471 |  | 46.2263 | 45.5975 | -573.2631 | 0.9733 | -13.7 | -13.6 | 56.3491 | 56.1839 | -5.371 |  | -66.6497 | 5.2038 | 11.8684 | 7.9074 | 621.906 | 160.7104 | 160.9546 | -570.6093 | 648.006 |  | -80.9343 | 81.699 | 112.4097 | 43.11 |  | 71.72 | 72.14 | -6.5597 | -6.6937 | 57.0051 | 57.3864 | 26.26 | -161.1695 | -160.3763 | 18.1024 |  |  |  | 144.4 | 131.2 | -19.78 | 63.8139 | 62.4687 | 62.1593 | -23.7657 | -23.319 | 70.8591 | -108.458 | 80.7845 | 14.3313 | 82.07 | 43.41 | 71.2573 | 66.9479 | -32.65 | -9.1238 |  |  | -64.9135 | -17.8378 | -20.0324 | -102.5 | -103.2 | 25.0296 |  | 72.3402 | 105.4871 | 74.02 | -10.31 | 66.03 | 64.7799 | -15.46 | -15.62 | 91.68 | 55.97 | 65.7818 | 64.9818 | 22.7508 | 22.3364 | 231.7154 | 183.9037 | 177.6985 | 179.526 | 72.2997 | 51.9911 | -29.565 | 579.5097 | -7.93 |  | -30.4635 | -27.3191 | 17.9184 | -25.168 | -23.2646 | 44.592 | -17.246 | -18.1021 | -12.0583 | 0 | -12.98 | 1 | 18.4353 | -123.6032 | -36.3092 | -35.6526 | 7.2486 | -49.4349 | 14.2172 | 22.3482 |  | 22.3855 | 40.8164 | 41.6295 | 40.3159 | 5.6935 | 4.8562 | 18.7551 | -20.46 | -21.0768 | 5.0368 | 12.8737 | 3.8105 | -13.47 | 7.7546 | 0.9281 | -4.23 | 13.66 | 0 |  | -5.942 | 0.71 |  | 37.24 | -13.0997 | -3.1632 | 16.53 | 77.1748 | 24.2 | -6.9502 | -10.9908 | -11.4164 | 2.1877 |  |  | -13.9608 | -24.0826 | 18.4734 | 24.7199 | 56.0382 | 56.2002 | -127.7163 | -30.4387 | 34.3837 | -6.9847 | 11.2156 | 12.3368 | 11.9421 | 13 | 31.3577 | 32.5582 | 4.2 |  | -66.9405 | 64.5758 | -21.5018 | -32.1665 | -30.2768 | -62.5211 | -53.8512 | 75.1408 | 74.484 |  |  | 1.2662 | 0.4422 | -17.4609 | -16.6067 | 17.97 | 16.92 | 14.1 | 15.1 | 21.0838 | -61.76 | -340.6495 | 84.4728 | 83.5166 | 11.1 | -29.7 | 0.5 | 0.6 | 1.4682 |  | 27.9353 | 29.393 | 88.3592 | 50.9654 | 75.0825 | -46.8048 | 43.4208 | -143.1328 | 22.9394 | 0 | 182.0588 | 182.0465 |  | -83.2828 | -23.9281 | -102.7999 | 103.3899 | -8.807 | 22.722 | 15.6 | 8.147 | 8.272 | -15.92 | -8.08 |  | 8.4092 | -8.1743 | -41.2802 | 12.6 | 48.373 | 48.163 |  |  | 50.1015 | 48.6549 | 49.3491 |  | 30.2 | 15.4398 | 8.64 |  | -54.5485 | 82.9343 | 63.5948 | -54.0262 | -81.6639 | 53.119 | 28.2807 | -40.3 | 38.9 | -87.3316 | 199.728
10/12/2025 | 15:00 | 0 | 17.1229 |  | -13.7831 | 28.5511 |  | 62.5277 | -114.5116 |  | 33.777 |  |  | -69.421 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 13.7329 | 66.4776 | 12.8609 | 13.3182 | 21.5767 | 11.6945 | 0.2972 | 7.9297 |  |  | -66.75 | -66.58 |  | -4.44 | 68.2 | 22.265 | 0.276 | 0 | -69.91 | -38.78 | 71.08 | 71.32 | 20.2201 | -2.7691 | 71.72 | 73.9375 | 38.5467 | -54.5214 | -53.3901 | 33.9395 | 32.5988 | 99.412 |  | 36.3527 | 42.1655 | -589.4678 | 1.3944 | -13.5 | -13.2 | 60.2231 | 58.3885 | -5.4694 |  | -76.6316 | 6.1056 | 11.2117 | 7.6449 | 627.1246 | 156.4073 | 157.2618 | -579.4902 | 646.3088 |  | -76.2673 | 78.4596 |  | 42.67 |  |  |  | -7.0955 | -3.8806 | 51.7729 | 52.7865 | -8.9897 | -153.8273 | -153.7946 | 18.9412 |  |  |  | 143.5 | 130.2 | -19.66 | 66.3182 | 64.5985 | 63.5737 | -20.2068 | -19.9404 | 62.2879 | -102.0178 | 71.3566 | 14.3338 | 86.65 | 45.57 |  | 66.9479 | -33.05 | -9.2621 |  |  | -68.5678 | -17.8455 | -20.4632 | -105.5 | -104.1 | 24.9472 |  | 72.3402 | 105.4871 |  | -10.58 | 66.4175 | 66.6713 | -15.77 | -16.03 | 94.04 | 55.41 | 69.2182 | 67.8727 | 26.3401 | 25.2364 | 232.9732 | 187.2167 | 181.2326 | 182.5065 | 75.9216 | 54.2085 | -29.296 | 592.3436 | 2.9142 |  | -30.623 | -27.8669 | 13.9837 | -29.1061 | -27.3004 | 63.024 | -17.035 | -17.6976 | -14.7451 | 14.95 | -17.96 | 1 | 18.2856 | -130.8462 | -36.3719 | -35.8919 | 5.9454 | -52.3264 | 17.9268 | 22.7069 |  | 22.506 | 41.8112 | 42.4296 | 40.6946 | 3.3491 | 4.5213 | 19.5924 | -23.2579 | -24.4691 | 6.1332 | 14.1505 | 7.2749 | -11.31 | 7.364 | 0.9635 | -4.08 | 13.33 |  |  | -5.81 | 0.59 |  | 39.48 | -13.5972 | -7.0017 | 16.15 | 76.9142 | 22.2 | -7.4275 | -11.4813 | -12.278 | 2.2402 |  |  | -14.7637 | -24.6928 | 18.7892 | 25.296 | 54.7847 | 56.133 | -127.4764 | -30.9738 | 36.4053 | -9.814 | 11.8583 | 12.5419 | 12.1741 | 13.7009 | 32.3353 | 32.812 | 3.8 |  | -64.1499 | 62.5366 | -15.2747 | -32.8859 | -31.7117 | -62.548 | -55.2264 | 78.208 | 77.3366 |  |  | 2.9471 | 2.1671 | -15.8613 | -15.3911 | 19 | 18.31 | 15.8 | 16.6 | 19.7102 | -54 | -341.7433 | 78.0235 | 79.5418 | 11.7 | -29.6 | -1.9 | -1.2 |  | 1.1666 | 24.7214 | 17.6691 | 87.9366 | 51.5425 | 68.7231 | -54.9462 | 40.7086 | -139.2224 | 21.4915 | 0 | 180.1477 | 179.1479 |  | -84.0738 | -19.8403 | -102.1069 | 102.0003 | -8.5159 | 14.136 | 15.04 |  |  | -14.32 | -5.36 |  | 5.1591 | -8.1437 | -40.2243 | 14 | 50.046 | 52.866 | 11.2619 |  | 50.5258 | 50.1268 | 50.4918 |  | 28.1 | 13.5858 | 8.58 |  | -54.0524 | 80.564 | 65.2483 | -53.1958 | -79.4237 | 54.629 | 24.0967 | -38.6 | 38.8 | -76.1658 | 191.0211
10/12/2025 | 15:30 | 0 | 17.1347 | -23.9832 | -14.1229 | 29.7465 |  |  | -114.1492 | 67.5465 | 34.119 |  |  | -69.157 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 14.195 | 66.1664 | 13.3917 | 13.4585 | 22.3279 | 11.8445 | 0.2781 | 8.3723 |  |  | -68.32 | -68.01 |  | -4.44 | 68.2 | 22.781 | 0.28 | 0 | -66.69 | -44.66 | 67.5 | 68.07 | 20.8862 | -3.0025 | 71.6632 | 74.943 | 42.8544 | -50.1007 | -48.6142 | 5.0932 | 5.0444 | 103.0726 |  | 26.6149 | 25.7652 | -569.9815 | 1.3681 | -13.3 | -13.2 | 55.236 | 53.6941 | -5.272 |  | -69.9371 | 6.1615 | 11.5042 | 7.7904 | 615.4056 | 163.4266 | 163.0603 | -573.5479 | 650.609 |  | -66.0384 | 67.6709 | 112.1702 | 43.43 |  |  | 72.08 | -8.0332 | -7.7653 | 53.7334 | 55.246 | -8.87 | -159.0393 | -156.5043 | 19.4523 |  |  |  | 143.8 | 131.5 | -19.87 | 64.5756 | 63.3858 | 62.3132 | -22.7924 | -22.6471 | 63.1962 | -102.7603 | 73.0917 | 14.6244 | 81.43 | 43.12 | 72.1948 | 68.4128 | -33.18 | -9.5386 |  |  | -74.8036 | -18.6162 | -20.4892 | -103.4 | -106.2 | 24.3704 |  | 73.2795 | 104.3152 | 73.26 | -10.85 | 64.8365 | 73.0667 | -15.32 | -15.4 | 92.74 | 56.09 | 74.9273 | 71.7273 | 24.9199 | 22.8636 | 235.4243 | 188.8486 | 182.8763 | 183.659 | 66.5844 | 46.4026 | -30.248 | 583.2687 | 3.9274 |  | -30.4934 | -27.7877 | 22.8293 | -28.7661 | -26.4103 | 33.84 | -15.6528 | -16.2483 | -7.3234 |  | -8.91 |  | 18.3445 | -130.5631 | -36.4608 | -35.7499 | 4.7867 | -43.439 | 9.4179 | 23.1656 |  | 22.478 | 41.752 | 41.6756 | 39.2545 | 7.2006 | 6.3633 | 27.4628 | -22.0576 | -21.7832 | 8.4537 | 15.3204 | 7.9121 | -12.65 | 5.1667 | 1.0575 | -2.4 | 11.21 | 0 |  | -5.63 | 0.555 |  | 39.1 | -15.785 | -8.6294 | 15.99 | 77.3792 | 24.5 | -8.0792 | -11.2956 | -12.0659 | 2.2497 |  |  | -14.6775 | -25.3884 | 17.9462 | 25.9531 | 58.0123 | 60.6879 | -128.6869 | -31.5388 | 35.9449 | -10.087 | 13.5679 | 12.9618 | 12.5854 | 15.6719 | 38.7836 | 40.9266 |  |  | -83.089 | 82.1229 | -3.4939 | -39.9108 | -39.317 | -60.0849 | -50.5876 | 78.9997 | 76.3427 |  |  | 2.9142 | 2.1561 | -18.8586 | -19.6775 | 19.33 | 19.04 | 18.2 | 17.3 | 21.5966 | -49.68 | -341.4831 | 79.7171 | 79.4843 | 11.6 | -26.8 | -0.4 | -0.2 |  |  | 0 | 18.8252 | 106.1968 | 69.3709 | 78.4746 | -65.0601 | 58.4821 | -148.4498 | 0 | -58.1528 | 180.2197 | 181.4258 | 150.0199 | -101.0885 | -10.3947 | -110.8121 | 110.182 | -8.3566 | 15.123 | 14.16 |  |  | -14.72 | -5.12 |  | 5.4215 | -7.5273 | -39.9924 | 15.1 | 51.149 | 49.917 |  |  | 52.4603 | 50.2741 | 52.1034 |  | 28.6 | 12.3451 | 8.47 |  | -49.6292 | 80.9829 | 61.4802 | -50.2475 | -80.0902 | 50.5181 | 28.1579 | -39.2 | 38.3 | -86.8883 | 199.2671
10/12/2025 | 16:00 | 0 | 16.9359 | -23.7352 | -13.9459 | 28.1657 |  | 63.2173 | -112.2549 | 67.3814 | 34.055 |  |  | -67.709 | 61.6 | 19.044 | -63.8 | 13.8217 | 64.4396 | 13.3226 | 13.3567 | 21.8456 | 11.8314 | 0.2666 | 7.9101 |  |  | -69.38 | -69.05 |  | 0 |  | 22.312 | 0.281 | 0 | -68.68 | -44.14 | 69.97 | 69.47 | 20.2488 | -2.9795 | 70.7657 | 73.6868 | 47.2617 | -48.4932 | -48.9923 | 6.7434 | 6.8498 | 103.622 |  | 26.2025 | 25.9967 | -576.6888 | 1.9869 | -14.3 | -14.2 | 54.883 | 53.7216 | -5.3553 |  | -67.6509 | 5.4685 | 11.0968 | 7.6527 | 623.7371 | 164.6778 | 164.0369 | -583.7916 | 644.3289 |  | -46.7964 | 47.7411 | 113.3178 | 42.75 |  | 71.82 | 72.06 | -18.6158 | -17.8121 | 66.4495 | 68.0031 | -7.5387 | -160.0434 | -159.0675 | 18.773 |  |  |  | 143.8 | 130.4 | -18.4 | 64.3548 | 60.5537 | 60.323 | -25.5446 | -25.1865 | 69.1211 | -104.8528 | 78.4716 | 14.1594 | 81.24 | 42.64 |  |  | -33.2 | -9.5386 |  |  | -85.0338 | -18.8993 | -20.4593 | -103 | -103.8 | 24.6561 | 72.6654 | 73.2795 | 103.1433 | 72.52 | -11.07 | 64.48 | 83.4897 | -15.48 | -15.61 | 91.78 | 55.55 | 85.1455 | 82.4909 | 21.5118 | 21.4 | 238.3633 | 192.4059 | 186.0093 | 188.1255 | 65.2351 | 45.8488 | -29.154 | 594.2263 | -0.0602 |  | -31.9932 | -29.3767 | 21.987 | -34.1663 | -32.0763 | 39.984 | -13.6787 | -14.1246 | -6.8813 |  | -17.75 |  | 18.1779 | -140.0452 | -37.2522 | -36.4563 | 5.1117 | -43.6872 | 8.9081 | 23.3893 |  | 22.9354 | 42.0332 | 41.9626 | 40.9284 | 17.0805 | 16.9131 | 24.2812 | -20.0877 | -20.5312 | 10.6682 | 20.9951 | 4.2499 | -8.84 | 7.4958 | 1.0562 | -4.23 | 10.38 | 0 |  | -5.534 | 0.811 |  | 38.44 | -20.862 | -9.5345 |  | 74.3148 | 25.5 | -8.8768 | -10.699 | -11.6136 | 2.2988 |  |  | -15.3312 | -26.8959 | 16.4121 | 27.6513 | 57.7431 | 59.9232 | -132.5535 | -31.8669 | 36.3098 | -9.8326 |  | 13.3134 | 12.7647 |  | 41.2722 | 41.5573 |  |  | -96.0609 | 93.6474 | -10.8969 | -40.6305 | -40.53 | -60.1179 | -50.552 | 78.8747 | 81.393 |  |  | 4.7599 | 3.9139 | -23.4743 | -23.4107 | 17.52 | 16.87 | 15.9 | 17.9 | 21.5346 | -48.48 | -352.9908 | 86.6949 | 86.5873 | 11.7 | -26.7 | -0.2 | -0.2 | 1.2737 |  | 21.9857 | 18.4035 | 121.9933 | 73.5893 | 89.8079 | -72.8461 | 64.6903 | -147.5999 |  | -70.9992 | 172.5019 | 172.8905 | 151.5092 | -107.9202 | -4.5643 | -113.2688 | 114.6674 | -10.5978 | 18.88 | 14.4 | 7.982 | 8.07 | -15.84 | -6 |  | 6.331 | -7.7348 | -40.1663 | 11.8 | 49.601 | 48.156 |  |  | 51.8268 | 50.6783 | 51.4407 |  | 29.2 | 11.8771 | 8.54 |  | -50.6821 | 81.2167 | 61.7275 | -50.198 | -79.4694 | 50.2256 | 29.9777 | -36.9 | 38.5 | -108.2489 | 167.1762
10/12/2025 | 16:30 | 0 | 17.2445 | -24.0115 | -13.8727 | 27.3408 |  |  | -108.2577 | 67.6512 |  |  |  | -67.702 | 61.6 | 18.216 |  | 14.2347 | 62.3234 | 12.2468 | 12.4188 | 20.3979 | 12.1618 | 0.2796 | 8.1749 |  |  | -70.15 | -69.48 |  | 0 |  | 23.225 | 0.285 | 0 | -69.89 | -42.25 | 71.2 | 71.09 | 20.6363 | -3.0856 | 73.1286 | 76.5326 | 45.3268 | -53.8516 | -52.24 | 10.5567 | 10.3299 | 104.1081 |  | 28.8285 | 27.3526 | -567.902 | 11.7714 | -12.2 | -12.2 | 58.1685 | 57.7375 | -4.997 |  | -77.7661 | 6.1149 | 10.8827 | 7.2826 | 614.8867 | 148.0147 | 147.6485 | -570.7182 | 623.4771 |  | -105.4445 | 106.515 |  | 42.68 |  | 71.08 | 71.29 | -11.784 | -11.918 | 63.1752 | 64.0391 | 26.26 | -172.4566 | -171.1531 | 20.2504 |  |  |  | 149.8 | 135.8 | -18.6 | 60.3745 | 58.7286 | 58.8513 | -30.5975 | -30.4762 | 57.77 | -87.5243 | 66.3172 | 14.3401 | 82.47 | 43.28 | 72.1948 | 69.2917 | -33.11 | -9.815 |  |  | -72.0214 | -19.494 | -20.4187 | -99.8 | -100.8 | 24.6066 |  | 72.3402 |  |  | -11.04 | 63.4105 | 71.014 | -15.94 | -15.92 | 99.28 | 53.39 | 72.4182 | 71.6727 | 22.9811 | 22.7 | 234.1857 | 185.4463 | 180.4204 | 181.6649 | 68.0385 | 48.9351 | -28.187 | 581.7748 | 76.7689 |  | -33.6658 | -30.3742 | 17.6474 | -31.3395 | -29.0096 | 38.448 | -10.2648 | -10.785 | -9.6875 |  | -16.05 |  | 17.55 | -131.7382 | -36.3503 | -35.2389 | 4.1563 | -46.9218 | 11.2442 | 22.9616 |  | 22.363 | 41.9988 | 42.1313 | 41.1009 | 9.545 | 9.545 | 14.2338 | -21.2407 | -21.2355 | 7.2156 | 21.8362 | -7.5203 | -4.57 | 13.9706 | 1.1038 | -8.55 | 13.01 |  |  | -5.527 | 0.867 |  | 36.42 | -20.2692 | -5.9747 | 15.79 | 75.2223 | 24.2 | -7.8936 | -11.0322 | -12.1201 | 2.2751 |  |  | -15.1082 | -26.1374 | 18.0277 | 26.8114 | 58.5745 | 59.8447 | -128.784 | -31.3593 | 36.1428 | -10.0564 | 12.6893 | 13.3329 | 12.8913 | 14.2303 | 58.8061 | 59.9886 | 4.6 |  | -104.9276 | 102.9447 | 59.314 | -58.9135 | -57.667 | -58.4196 | -48.5691 | 75.9302 | 75.5798 |  |  | 12.7691 | 12.1648 | -46.071 | -45.9851 | 20.24 | 18.26 | 19.2 | 19.2 | 21.761 | -7.52 | -327.3499 | 85.8378 | 85.626 | 9.4 | -27.8 | -9.6 | -9.6 | 1.1871 | 0.9559 | -51.5507 | -52.728 | 220.4677 | 159.8623 | 103.9461 | -153.5598 | 144.4905 | -190.989 | -60.7427 | -148.6191 | 166.1834 | 163.0546 | 198.0869 | -213.4071 | 59.9495 | -149.3052 | 152.1793 | -11.6526 | 22.641 | 14.56 | 7.975 | 7.908 | -14.48 | -8.72 |  | 10.4021 | -10.2251 | -39.6994 | 10.1 | 51.137 | 49.286 |  |  | 48.7328 | 50.7026 | 48.9271 |  | 29.7 | 12.4716 | 8.67 |  | -48.0919 | 80.8913 | 59.1865 | -47.8074 | -80.0542 | 47.3087 | 31.5835 | -40.1 | 39.4 | -45.5766 | 129.6895
10/12/2025 | 17:00 | 0 | 17.1661 |  | -14.0628 | 28.2241 |  | 60.2265 | -97.5651 |  | 33.185 |  |  | -64.13 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 14.2052 | 54.3956 | 12.5617 | 12.8628 | 21.5174 | 12.4857 | 0.4772 | 8.4712 |  |  | -68.08 | -68.99 |  | 0 | 63.8 | 23.381 | 0.293 | 0 | -68.51 | -41.51 | 68.94 | 69.42 | 20.7139 | -2.7437 | 73.4799 | 76.9927 | 42.849 | -51.3064 | -50.8525 | 8.4905 | 9.217 | 100.9025 |  | 26.4341 | 24.8898 | -546.848 | 6.7418 | -14.3 | -14.4 | 57.9597 | 56.9951 | -4.8323 |  | -72.4595 | 6.2659 | 10.7778 | 7.2988 | 591.4791 | 132.9081 | 132.3587 | -538.5648 | 596.9597 |  | -105.2083 | 106.6092 |  | 41.71 |  | 71.04 | 72.01 | -6.1578 | -5.0862 | 63.1668 | 63.2424 | -9.4101 | -164.6192 | -163.66 | 19.2457 |  |  |  | 145.9 | 132.1 | -18.7 | 61.8421 | 60.5041 | 60.3159 | -29.0797 | -28.3955 | 54.2568 | -84.9992 | 62.6952 | 14.9182 | 84.96 | 44.31 | 71.2573 | 67.8268 | -33.09 | -9.5386 |  |  | -71.6483 | -18.4402 | -20.5066 | -98.9 | -99.4 | 24.9747 | 70.9076 | 69.5223 | 99.6277 | 70.3 | -10.43 | 63.3795 | 70.909 | -13.68 | -13.81 | 88.96 | 53.12 | 69.9818 | 68.5091 | 24.5423 | 22.6455 | 226.5085 | 180.9165 | 175.4327 | 178.3244 | 68.39 | 49.27 | -28.009 | 550.0258 | 123.2056 |  | -30.6217 | -27.8333 | 16.7836 | -26.8516 | -24.9249 | 35.376 | -11.0723 | -11.4243 | -11.0411 |  | -12.2 |  | 17.1283 | -121.211 | -37.4096 | -36.5121 | 6.9459 | -46.3267 | 11.3488 | 23.2764 |  | 22.9786 | 41.9334 | 42.2073 | 40.2923 | 4.8562 | 5.0237 | 21.267 | -21.9629 | -21.7708 | 2.9765 | 12.4073 | 9.0913 | -11.5 | 5.0715 | 1.1527 | -2.44 | 10.74 | 0 |  | -5.498 | 0.818 |  | 38.88 | -12.6427 | -2.8552 |  | 73.7493 | 23.8 | -6.6622 | -10.8049 | -11.5735 | 2.2472 |  |  | -14.8822 | -24.265 | 17.1002 | 25.2185 | 53.1643 | 54.3129 | -124.4827 | -30.3621 | 34.5052 | -7.7115 | 11.9183 | 13.4599 | 12.7542 | 14 | 73.7749 | 74.8505 | 44 | -42.8348 | -160.8329 | 159.5771 | 129.8708 | -72.4201 | -72.5375 | -55.462 | -44.874 | 75.5096 | 76.5217 | -32.5988 | -31.8817 | 11.5276 | 11.3628 | -43.8541 | -44.9429 | 47.99 | 47.57 | 16.8 | 18.4 | 21.6991 | -14.24 | -370.6158 | 96.8087 | 96.6044 | 13.9 | -28.9 | -9.6 | -9.6 | 1.0497 | 0.8583 | -121.8519 | -97.619 | 273.6275 | 210.319 | 97.788 | -202.1014 | 200.7621 | -149.7295 | -86.8648 | -197.9487 | 137.2185 | 139.2762 | 150.7965 | -263.5198 | 88.4958 | -174.8091 | 176.456 | -10.9686 | 28.678 | 13.28 | 7.873 | 7.911 | -13.36 | -9.28 |  | 10.4021 | -10.634 | -40.2243 | 9.8 | 50.267 | 48.188 | 11.1132 | 13.3034 | 49.0721 | 49.2695 | 49.6584 |  | 29.9 | 13.3188 | 8.54 |  | -44.7215 | 78.3419 | 56.5593 | -44.1881 | -77.2572 | 44.1898 | 31.8972 | -39.7 | 40 | -29.6674 | 111.666
10/12/2025 | 17:30 | 0 | 16.9892 | -23.4303 | -14.0458 | 28.1109 |  | 58.3151 | -96.6159 | 62.5758 | 31.779 |  |  | -61.124 | 55 | 15.732 | -55 | 14.0174 | 53.7278 | 12.3263 | 12.364 | 20.5446 | 11.1258 | 0.5756 | 8.041 |  |  | -67.74 | -67.7 |  | 0 | 59.4 | 24.456 | 0.295 | 0 | -67.68 | -42.42 | 68.18 | 68.4 | 19.7958 | -2.3368 | 72.0501 | 74.2157 | 40.0498 | -53.1818 | -52.5129 | 7.8375 | 7.8787 | 100.5005 |  | 25.2315 | 24.2335 | -522.1486 | 0.2005 | -13.5 | -13.7 | 59.4482 | 58.3277 | -4.6682 |  | -74.7119 | 4.5318 | 10.0786 | 6.9779 | 573.6563 | 120.0903 | 120.3955 | -529.23 | 560.6487 |  | -99.0128 | 100.1869 | 98.2687 | 27.5 | 30.94 | 69.55 | 79.91 | -8.837 | -7.8993 | 61.4269 | 62.1568 | -8.2504 | -158.1781 | -157.741 | 18.5503 |  |  |  | 144 | 131.9 | -18.46 | 62.2898 | 60.8939 | 61.4778 | -24.8034 | -24.4023 | 45.5605 | -73.1184 | 51.2944 | 13.9109 | 80.85 | 42.41 | 70.3198 | 67.0944 | -33.39 | -9.1238 |  |  | -73.1321 | -17.4648 | -20.4536 | -99.7 | -99.6 | 24.3759 | 70.0287 | 69.5223 |  | 69.56 | -10.11 | 62 | 72.8266 | -12.25 | -12.41 | 83.37 | 52.94 | 74.0182 | 71.5273 | 24.813 | 23.4545 | 226.0976 | 180.5798 | 175.3006 | 176.696 | 73.1292 | 53.6417 | -27.281 | 541.9081 | 191.2633 |  | -28.6707 | -26.2295 | 8.7138 | -15.144 | -14.1722 | 47.664 | -14.4667 | -14.9308 | -17.0269 |  | -25.35 |  | 16.1218 | -95.9664 | -38.9632 | -38.0648 | 9.4244 | -51.2579 | 17.958 | 24.2095 |  | 23.8984 | 41.9837 | 41.8387 | 41.2067 | 8.0379 | 6.6983 | 10.5497 | -23.0388 | -22.7061 | 0.9504 | 11.4272 | 1.1518 | -8.34 | 8.2502 | 1.2332 | -4.72 | 10.55 | 0 |  | -5.454 | 0.859 |  | 38.24 | -10.5164 | -0.6645 |  | 73.1905 | 23.5 | -4.7281 | -10.3626 | -10.8619 | 2.2446 |  |  |  | -21.7652 | 16.1696 | 22.2705 | 58.2615 | 60.0242 | -119.0735 | -28.7448 | 30.3824 | -3.1206 | 12.2675 | 13.4599 | 13.0812 | 14.0909 | 93.6924 | 94.8773 | 42.3 | -42.9449 | -190.6245 | 189.3193 | 204.3027 | -92.2525 | -90.3416 | -56.5813 | -46.1718 | 78.9385 | 77.1682 |  |  | 20.7672 | 20.152 | -56.6368 | -55.9738 | 55.68 | 58.55 | 16.6 | 17 | 21.5773 | 10.88 | -356.917 | 99.4043 | 97.9156 | 15 | -33.6 | -20.7 | -20 |  |  | -198.0827 | -163.7851 | 356.2054 | 277.9782 | 103.8155 | -271.7331 | 270.0246 | -177.6248 | -143.4993 | -266.5728 | 127.2777 | 123.5107 | 176.8329 | -346.596 | 148.2596 | -198.9409 | 202.4763 | -11.5482 | 31.839 | 10.56 | 7.863 | 7.903 | -11.04 | -11.2 |  | 12.7184 | -14.8516 | -38.9364 | 11.5 | 47.691 | 48.871 | 10.3905 | 12.4197 | 51.3787 | 50.9072 | 51.6479 |  | 33 | 12.3722 | 8.5 |  | -46.6549 | 79.6671 | 57.9565 | -46.8397 | -78.0434 | 45.8703 | 31.2873 | -43.4 | 43.7 | 14.7175 | 77.9233
10/12/2025 | 18:00 | 0 |  |  | -14.1125 | 26.8967 |  | 53.9923 | -87.2179 | 58.4846 | 29.7011 |  |  | -60.528 | 55 | 14.076 | -55 | 8.1816 | 49.4572 | 10.2661 | 10.3158 | 17.2108 | 7.1214 | 0.406 | 8.4442 |  |  | -65.63 | -65.8 |  | -4.44 | 59.4 | 25.258 | 0.302 | 0 | -67.02 | -41.28 | 67.66 | 67.71 | 19.9453 | -2.4531 | 70.0696 | 72.7311 | 35.9183 | -51.4403 | -50.9362 | 8.4775 | 8.1339 | 93.9761 |  | 24.1647 | 23.3433 | -489.6057 | -14.6533 | -6 | -5.9 | 57.7597 | 56.4266 | -5.5067 |  | -62.4688 | 4.06 | 10.2734 | 7.1101 | 535.1724 | 109.653 | 108.7069 | -497.1761 | 524.4222 |  | -84.4585 | 86.9921 | 94.0573 | 26.83 | 30.9 | 68.92 | 77.39 | -15.2669 | -13.3915 | 70.551 | 71.9745 | -6.8414 | -156.7569 | -155.4046 | 8.6074 |  |  |  | 144.8 | 132.3 | -18.43 | 62.222 | 60.0597 | 60.3473 | -26.6968 | -26.0533 | 41.2759 | -65.5433 | 45.7242 | 15.2413 | 84.7 | 43.81 | 68.6792 | 65.6296 | -32.98 | -8.9856 |  |  | -84.0498 | -17.0768 | -20.4158 | -97 | -96.4 | 24.3924 | 69.1498 | 68.583 | 97.2839 | 68.16 | -10.11 | 59.1635 | 83.6223 | -2.4 | -2.28 | 65.27 | 51.27 | 83.3455 | 82.2364 | 21.4814 | 19.9273 | 218.0294 | 177.3788 | 170.099 | 172.7498 | 75.1042 | 55.4376 | -26.641 | 507.7711 | 276.1722 |  | -24.8177 | -22.426 |  | 0.0277 | -0.4323 | 47.664 | -21.0502 | -21.5806 | -19.612 |  | -25.1 |  | 14.9271 | -61.6326 | -39.3286 | -38.156 | 10.6143 | -53.3071 | 21.5974 | 23.7121 |  | 23.4944 | 41.8481 | 42.3868 | 40.7063 | 15.2385 | 14.9036 | 3.8515 | -18.578 | -18.829 | -4.82 | 0 | -2.9206 | -11.27 | 7.7693 | 1.3272 | -4.31 | 9.23 | 0 |  | -5.227 | 0.855 | 9.7294 | 35.18 | -5.8664 | 3.1765 |  | 68.9005 | 23.2 | -2.433 | -9.4859 | -9.6356 | 2.304 |  |  | -16.1949 | -20.2457 | 15.3589 | 21.3075 | 54.0294 | 55.3148 | -116.1249 | -27.7645 | 26.6757 | 1.6189 |  | 14.2412 | 13.9882 |  | 119.3328 | 120.5009 | 42.3 | -42.4001 | -250.6419 | 248.9959 | 320.3947 | -116.2697 | -114.8975 | -55.8293 | -47.1401 | 76.2838 | 75.8564 | -76.6532 | -77.1288 | 32.5338 | 31.7977 | -49.2955 | -49.3358 | 88.58 | 87.65 | 19.4 | 19.5 | 21.9448 | 33.68 | -357.8486 | 107.6125 | 106.3324 | 15 | -34.1 | -31.6 | -31.1 |  | 0.9016 | -317.0523 | -251.6015 | 443.3387 | 363.3255 | 93.1242 | -356.7295 | 348.2722 | -166.9571 | -212.8152 | -348.1706 | 97.3812 | 94.9624 | 167.5823 | -426.8796 | 215.8881 | -215.124 | 216.7945 | -11.6004 | 18.762 | 13.2 | 7.781 | 7.804 | -13.76 | -7.92 |  | 8.3818 | -20.4181 | -35.6832 | 17.8 | 51.897 | 50.155 | 8.9663 | 10.7365 | 48.5043 | 48.8211 | 49.0644 |  | 33.6 | 11.8187 | 8.92 |  | -47.6476 | 79.3982 | 57.6019 | -46.808 | -77.2464 | 45.9444 | 30.9609 | -43.3 | 44.1 | 75.1861 | 52.4032
10/12/2025 | 18:30 | 0 | 17.2547 | -24.65 | -34.3916 | 26.5241 |  | 56.1285 | -82.7275 | 60.6432 | 30.8071 |  |  | -67.447 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 10.8137 | 44.4418 | 9.6206 | 9.479 | 15.7575 | 6.7779 | 0.4988 | 8.0371 |  |  | -68.06 | -67.99 |  | -2.22 | 66 | 24.209 | 0.306 | 0 | -70.4 | -43.27 | 71.23 | 71.19 | 20.1021 | -3.3634 | 72.4784 | 74.9982 | 38.7602 | -53.7176 | -54.6883 | 7.5835 | 7.5467 | 98.0205 |  | 26.8301 | 26.5035 | -510.0729 | -14.3528 | -6.1 | -6.3 | 62.3353 | 61.0198 | -5.6871 |  | -69.078 | 3.9188 | 11.1737 | 7.6578 | 558.0002 | 102.9084 | 103.9155 | -494.6354 | 538.1432 |  | -105.0393 | 106.6562 | 93.0294 | 26.51 | 32.33 | 68.89 |  | -14.0613 | -13.9273 | 67.5441 | 68.2004 | -8.4484 | -165.9404 | -165.281 | 9.8344 |  |  |  | 148.9 | 134.5 | -18.17 | 59.8597 | 58.0852 | 58.5499 | -33.2001 | -32.5623 | 41.7939 | -58.0253 | 46.4868 | 16.8218 | 80.11 | 42.24 | 72.6636 | 68.5593 | -35.04 | -9.4003 |  |  | -88.5059 | -17.7354 | -21.7549 | -96.9 | -97.7 | 24.3484 | 70.0287 | 75.1581 | 99.6277 | 69.68 | -11.37 | 59.7525 | 86.7774 | -2.48 | -2.41 | 72.87 | 53.89 | 87.4909 | 86.7455 | 25.1491 | 23.7091 | 226.5696 | 185.6424 | 179.0776 | 181.4277 | 75.197 | 53.6342 | -28.237 | 505.6646 | 300.4197 |  | -17.37 | -14.5862 | 0 | 3.7753 | 2.8406 | 32.304 | -13.3408 | -13.6208 | -16.7945 |  | -16.05 |  | 15.7018 | -57.2262 | -38.7257 | -37.9306 | 10.4856 | -51.2643 | 19.4211 | 23.1032 |  | 22.5386 | 41.847 | 41.9599 | 40.589 | 12.7267 | 14.0663 | 3.0142 | -22.2935 | -22.2012 | -1.1243 | 9.1528 | -6.4656 | -8.44 | 9.261 | 1.6312 | -5.37 | 8.14 | 0 |  | -4.038 | 0.781 |  | 35.69 | -9.5551 | 0.4032 | 15.97 | 70.1647 | 20.9 | -4.9495 | -10.95 | -11.6281 | 2.8091 |  |  | -16.4808 | -26.2278 | 15.19 | 27.0161 | 53.0767 | 54.0463 | -122.7121 | -30.3535 | 30.5373 | -7.6033 | 13.0507 | 16.5667 | 16.1504 | 15.5305 | 127.0502 | 127.6922 | 42.3 | -42.0931 | -251.7458 | 253.1712 | 342.1605 | -123.1964 | -121.6345 | -54.6999 | -44.292 | 74.9212 | 74.7742 |  |  | 33.6324 | 32.7535 | -57.7983 | -57.9972 | 90.54 | 87.94 | 22.6 | 23.5 | 21.4748 | 39.68 | -367.9472 | 107.6712 | 108.591 | 18.5 | -26.2 | -31 | -31.1 | 1.1404 | 0.82 | -339.716 | -270.8013 | 480.8017 | 389.1446 | 102.0305 | -375.7673 | 377.1622 | -174.2012 | -226.2638 | -373.8138 | 94.8104 | 95.3001 | 178.9159 | -458.8639 | 233.766 | -234.1328 | 235.5885 | -10.2023 | 12.273 | 14.88 | 7.066 | 7.067 | -15.36 | -7.68 |  | 7.1794 | -21.181 | -33.4585 | 16.9 | 52.306 | 52.247 | 0 | 0 | 48.7721 | 48.7803 | 48.7238 |  | 26.6 | 10.322 | 10.56 |  | -46.0939 | 80.1419 | 55.9627 | -45.9888 | -78.1652 | 43.455 | 34.2672 | -37.3 | 37.5 | 91.6692 | 44.5521
10/12/2025 | 19:00 | 0 | 19.6774 | -28.3235 | -33.8602 | 29.8419 |  | 62.1797 | -97.8921 | 68.2148 | 34.5849 |  |  | -79.164 | 68.2 | 19.872 | -70.4 | 13.4101 | 52.1156 | 11.8736 | 12.4823 | 19.8439 | 6.5003 | 0.4842 | 8.3033 |  |  | -79.97 | -79.85 |  | 6.66 | 77 | 26.626 | 0.318 | 0 | -78.13 | -52.57 | 78.92 | 79.19 | 22.6405 | -5.6026 | 76.5086 | 78.8663 | 50.7934 | -57.0666 | -57.9592 | 8.2269 | 8.1729 | 111.1959 |  | 25.6291 | 25.6094 | -578.4088 | -16.5684 | -4.8 | -4.7 | 65.7602 | 64.0376 | -6.8282 |  | -72.3262 | 5.1552 | 14.1514 | 9.301 | 633.7777 | 117.0995 | 116.9469 | -511.0975 | 612.1403 |  | -80.9676 | 83.696 | 105.424 | 32.7 | 40.16 | 77.18 | 84.23 | -10.3105 | -10.4445 | 69.5393 | 70.3522 | -5.6061 | -215.2682 | -213.6326 | 9.9785 |  |  |  | 164.9 | 149 | -18.99 | 49.7178 | 46.9558 | 48.3494 | -44.3198 | -43.1804 | 60.8488 | -73.3453 | 68.5341 | 17.9203 | 87.39 | 45.58 | 74.5386 | 70.7565 | -35.28 | -10.2298 |  |  | -92.3509 | -19.8977 | -21.9963 | -97.7 | -97.8 | 24.8209 | 70.9076 | 79.8545 |  |  | -11.71 | 60.047 | 91.6877 | -2.32 | -2.24 | 83.1 | 56.93 | 93.2182 | 91 | 30.2942 | 28.5 | 232.5629 | 195.0182 | 187.9766 | 189.0857 | 79.9167 | 55.7419 | -29.253 | 522.2436 | 289.7273 |  | -17.7675 | -14.7547 |  | 4.3847 | 3.7355 | 29.232 | -13.5922 | -14.2998 | -16.7112 |  | -15.74 |  | 16.7969 | -60.0662 | -39.7081 | -39.0034 | 8.2852 | -54.2948 | 22.2459 | 24.737 |  | 24.8278 | 41.2289 | 41.7028 | 40.1757 | 12.5592 | 11.5545 | 24.6161 | -27.3492 | -27.5633 | 14.5741 | 24.5298 | -2.9279 | -6.4 | 8.2722 | 1.6788 | -4.62 | 7.17 | 0 |  | -3.526 | 0.796 |  | 36.06 | -23.6966 | -15.1678 | 16.37 | 70.0805 | 20.2 | -7.877 | -11.8371 | -12.5741 | 3.0934 |  |  | -15.3005 | -31.8428 | 15.4159 | 33.305 | 54.3851 | 55.9882 | -134.9985 | -31.5599 | 35.0503 | -12.4707 | 12.5552 | 17.7972 | 17.1748 |  | 131.4168 | 131.7612 | 42.7 | -42.5121 | -270.1298 | 271.5889 | 344.1917 | -126.614 | -125.2998 | -53.9307 | -42.2132 | 76.3891 | 76.0256 |  |  | 34.4564 | 33.6104 | -61.4204 | -61.9235 | 85.43 | 84.57 | 21 | 21.2 | 21.7397 | 40.96 | -369.0528 | 107.8201 | 108.3735 | 19 | -24.5 | -31.8 | -31.8 |  | 0.9713 | -338.6542 | -258.115 | 480.6346 | 385.2073 | 105.4264 | -378.8895 | 378.8851 | -175.5223 | -228.4792 | -370.1493 | 93.5523 | 92.6598 | 178.8459 | -460.2929 | 235.1497 | -233.4652 | 231.6446 | -10.098 | 12.363 | 14 | 6.841 | 6.835 | -14.48 | -7.6 |  | 8.0888 | -19.2187 | -32.7535 | 13.7 | 45.092 | 45.271 |  |  | 49.5318 | 49.3901 | 50.2263 |  | 27.3 | 10.7622 | 10.87 |  | -43.3872 | 79.7632 | 54.2947 | -43.6619 | -78.4666 | 41.8743 | 36.3243 | -37.1 | 37.2 | 72.2337 | 70.7789
10/12/2025 | 19:30 | 0 |  | -28.6789 | -33.6498 | 31.6875 |  | 63.1092 | -102.1903 | 69.6375 |  |  |  | -79.318 |  | 19.872 | -70.4 | 13.2853 | 54.2326 | 12.4058 | 12.3373 | 20.9871 | 6.2905 | 0.3472 | 8.2947 |  |  | -86.03 | -85.87 |  | 13.32 | 79.2 | 27.957 | 0.321 | 0 | -67.65 | -83.76 | 68.29 | 68.51 | 23.5536 | -6.1462 | 77.292 | 80.2795 | 53.2906 | -51.4403 | -51.1912 | 2.4735 | 2.5672 | 116.336 |  | 1.7787 | 0.1736 | -546.8687 | -14.0252 | -6.1 | -6 | 58.7705 | 57.8313 | -7.0666 |  | -62.9404 | 6.0663 | 15.1521 | 10.208 | 596.6977 | 119.2663 | 119.4189 | -495.4891 | 588.5525 |  | -73.0876 | 74.3743 | 105.404 | 32.59 | 40.16 |  | 85.15 | -10.9803 | -11.6501 | 75.555 | 76.2818 | -6.1415 | -218.5737 | -218.2097 | 7.5198 | 0 |  |  | 167.1 | 150.4 | -19.18 | 50.5335 | 47.4337 | 48.199 | -45.5483 | -44.6855 | 60.7452 | -74.8406 | 69.9786 | 18.9499 | 88.24 | 44.66 |  |  | -35.71 | -10.0915 |  |  | -84.8858 | -19.5436 | -21.9861 | -98.7 | -99.9 | 25.6229 | 70.0287 | 78.9152 | 98.4558 | 68.98 | -11.34 | 58.776 | 84.7023 | -2.33 | -2.29 | 81.49 | 57.01 | 85.3636 | 82.4364 | 27.6496 | 26.0455 | 227.1844 | 188.5339 | 181.6422 | 183.8414 | 82.1756 | 59.39 | -28.898 | 506.9959 | 291.1136 |  | -18.3503 | -15.4331 |  | 8.8957 | 8.141 | 33.84 | -16.6588 | -17.4982 | -19.1169 |  | -15.83 |  | 16.7473 | -51.6021 | -40.1301 | -39.2412 | 9.9001 | -56.6418 | 24.6456 | 24.4974 |  | 24.2208 | 40.7253 | 41.4467 | 39.7474 | 10.7172 | 10.5497 | 26.4581 | -24.6818 | -24.8892 | 11.6831 | 20.616 | 5.3193 | -10.62 | 5.3547 | 1.6532 | -2.59 | 8.77 |  |  | -3.329 | 0.682 |  | 37.71 | -19.5913 | -11.6422 | 16.04 | 72.3294 | 20.1 | -6.8273 | -12.9185 | -13.4767 | 3.1752 |  |  | -15.7099 | -31.6547 | 15.7965 | 33.1577 | 54.0992 | 56.9784 | -130.9351 | -30.8819 |  | -13.9801 | 11.842 | 18.012 | 17.5861 | 15.123 | 132.7776 | 130.907 | 42.7 | -43.1997 | -274.3115 | 273.1587 | 354.1488 | -127.5533 | -126.1446 | -51.7129 | -40.6897 | 77.8654 | 77.8075 |  | -81.7046 | 31.9405 | 31.8856 | -62.7185 | -62.0958 | 82.38 | 81.82 | 20.3 | 20.2 | 21.761 | 41.84 | -362.567 | 104.1077 | 103.9001 |  | -27.3 | -31 | -31 |  |  | -351.1916 | -264.5172 | 472.7492 | 376.4242 | 91.2012 | -368.1676 | 366.5476 | -171.9878 | -222.8724 | -361.86 | 90.2125 | 91.9309 | 176.1195 | -457.9775 | 226.4416 | -231.1918 | 231.6309 | -9.9139 | 12.467 | 14 | 6.702 | 6.69 | -14.16 | -7.6 |  | 8.0583 | -18.5138 | -34.4533 | 13.7 | 46.516 | 48.239 |  |  | 48.7505 | 49.2608 | 48.905 |  | 27.4 | 12.913 | 10.94 |  | -42.044 | 78.3405 | 52.8073 | -42.1101 | -77.3212 | 40.2284 | 36.5606 | -38.7 | 38.5 | 80.4051 | 72.5544
10/12/2025 | 20:00 | 0 | 19.1539 |  | -33.8724 | 19.2935 |  | 62.4642 | -94.0813 |  |  |  |  | -77.488 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.36 | 48.6238 | 12.3855 | 12.6098 | 20.4491 | 6.6969 | 0.3018 | 8.2321 |  |  | -80.63 | -80.77 |  | 8.88 | 77 | 27.94 | 0.326 | 0 | -59.32 | -83.44 | 60.06 | 60.28 | 24.6327 | -6.6844 | 77.8845 | 81.2408 | 54.0254 | -50.6366 | -50.41 | 2.6492 | 2.5991 | 115.3815 |  | 6.2028 | 4.9676 | -560.244 | -15.7091 | -5.4 | -5.5 | 57.5721 | 56.383 | -7.5596 |  | -77.115 | 6.7709 | 12.2267 | 8.2512 | 611.5297 | 125.1564 | 125.7362 | -507.1969 | 610.6287 |  | -98.3168 | 101.246 | 108.6474 | 32.96 | 40.08 | 78 | 86.07 | 1.2098 | -0.7996 | 65.7182 | 66.9802 | -5.8504 | -212.6225 | -212.498 | 10.8115 |  |  |  | 163.6 | 149.2 | -19.29 | 52.0678 | 50.3819 | 50.8354 | -39.9107 | -39.2423 | 57.8102 | -77.4265 | 67.6741 | 18.4871 | 85.97 | 44.95 | 71.7261 | 68.5593 | -36.03 | -9.2621 |  |  | -100.2061 | -17.2213 | -21.9982 | -102.6 | -102.3 | 25.3372 | 68.2709 | 78.9152 | 96.1121 | 67.52 | -11.26 | 59.0395 | 97.7081 | -2.61 | -2.58 | 89.57 | 57.84 | 97.6545 | 96.4 | 35.2305 | 33.7 | 234.5338 | 200.8679 | 191.6651 | 195.6117 | 78.5781 | 56.5738 | -29.29 | 513.9854 | 288.6891 |  | -18.4838 | -15.3939 | 8.3982 | 7.5284 | 7.6761 | 29.232 | -18.7887 | -19.6927 | -15.9554 |  | -15.31 |  | 17.0519 | -55.9852 | -41.6278 | -40.0889 | 11.3615 | -52.656 | 21.3946 | 24.2577 |  | 24.2548 | 41.2646 | 41.5592 | 40.075 | -0.1675 | -0.5024 | 84.9004 | -32.8903 | -33.0103 | 56.9002 | 66.2458 | 17.1188 | -5.48 | 6.7634 | 1.702 | -3.59 | 13.47 | 15.6831 |  | -3.358 | 0.732 |  | 36.9 | -67.5441 | -56.226 | 17.32 | 65.9273 | 20.3 | -4.5755 | -13.8883 | -14.8898 | 3.1909 |  |  | -14.6978 | -29.1851 | 15.7427 | 30.1756 | 54.2708 | 56.2131 | -108.5334 | -30.4607 |  | -14.883 |  | 18.0413 | 17.5756 |  | 132.6312 | 132.9075 | 105.2 | -105.3603 | -339.6273 | 340.4355 | 390.8579 | -129.2035 | -127.2338 | -53.1186 | -42.4094 | 76.4623 | 74.4558 |  |  | 31.9295 | 31.9075 | -62.0268 | -63.06 | 81.06 | 80.01 | 23.2 | 22.2 | 21.7824 | 41.44 | -365.0591 | 103.4997 | 104.0819 | 19 | -26.7 | -30.1 | -30.2 |  |  | -380.7568 | -267.9029 | 470.5977 | 380.7921 | 80.0542 | -366.7334 | 370.8727 | -178.5741 | -219.9583 | -365.9842 | 92.4369 | 91.3683 | 183.4104 | -453.448 | 228.3341 | -230.1838 | 233.2803 | -10.3095 | 13.007 | 14.88 | 6.633 |  | -15.04 | -7.84 |  | 7.8843 | -19.2767 | -34.5693 | 14.4 | 47.316 | 48.124 |  |  | 50.8293 | 49.2416 | 50.2577 |  | 27.1 | 13.9744 | 11.01 |  | -43.9801 | 78.7901 | 54.1066 | -43.9702 | -78.3559 | 40.8892 | 36.6337 | -38.1 | 38.1 | 47.2275 | 99.9265
10/12/2025 | 20:30 | 0 | 18.8793 | -27.8919 | -34.0266 | 18.6806 |  | 60.8728 | -90.5238 | 67.8896 | 34.9469 |  |  | -75.523 | 66 | 19.044 | -66 | 13.5698 | 45.8196 | 11.5356 | 11.7586 | 19.2326 | 5.7214 | 0.3456 | 8.0176 |  |  | -78.74 | -77.94 |  | 4.44 | 74.8 | 27.609 |  | 0 | -55.81 | -86.97 | 56.28 | 56.47 | 24.7952 | -6.3454 | 78.5449 | 80.1977 | 49.5308 | -49.163 | -49.5477 | 4.0075 | 3.8842 | 114.0818 |  | 4.3194 | 3.0523 | -544.6746 | -15.686 | -5.6 | -5.2 | 57.2225 | 55.4959 | -7.4199 |  | -77.8165 | 7.0194 | 12.1901 | 8.486 | 591.6927 | 118.4728 | 118.717 | -494.4876 | 598.469 |  | -107.6272 | 109.051 |  | 32.59 | 39.12 |  | 86.04 | 2.0135 | 1.8796 | 65.1231 | 65.8317 | -5.8026 | -211.1634 | -210.6372 | 9.981 |  |  |  | 161.4 | 148.1 | -19.16 | 52.1247 | 49.7613 | 50.9215 | -39.3324 | -38.6967 | 54.1545 | -73.412 | 63.0779 | 18.8926 | 83.34 | 44.05 |  |  | -36.04 | -9.4003 |  |  | -95.3933 | -17.4381 | -22.1659 | -101.4 | -100.1 |  | 65.6342 | 77.9759 | 92.5964 | 65.45 | -11.42 | 59.6905 | 95.5704 | -2.58 | -2.49 | 83.48 | 57.09 | 95.3455 | 93 | 36.5578 | 35.1818 | 234.6087 | 196.6484 | 189.3938 | 190.9474 | 84.2296 | 60.8135 | -29.304 | 497.6034 | 329.8893 |  | -18.5538 | -15.5641 | 0 | 19.2369 | 18.6497 | 30.768 | -22.9943 | -23.8762 | -21.3065 |  | -15.34 |  | 17.0073 | -32.2876 | -43.0893 | -41.8985 | 11.4995 | -58.8633 | 24.6419 | 25.1171 |  | 24.6153 | 41.6487 | 41.9362 | 40.7829 | -2.6793 | -3.3491 | 87.0773 | -34.0766 | -34.5321 | 55.6197 | 65.2329 | 21.3816 | -5.96 | 6.8586 | 1.6666 | -3.69 | 16.06 | 21.0406 |  | -3.484 | 0.786 |  | 39.14 | -66.1622 | -55.5796 | 17.56 | 68.6413 | 22.2 | -2.8249 | -14.2465 | -15.0702 | 3.1623 |  |  | -15.1454 | -27.5197 | 15.5201 | 28.1371 | 55.0422 | 56.687 | -105.3756 | -29.9824 | 34.0665 | -14.3607 | 11.2644 | 17.4651 | 16.9639 | 14.0876 | 138.6699 | 138.1444 | 130.3 | -130.0029 | -378.779 | 383.9357 | 442.8018 | -132.7051 | -132.142 | -53.9534 | -42.758 | 76.5728 | 77.19 |  |  | 33.6324 | 32.5997 | -62.7962 | -63.3864 | 80.33 | 79.05 | 22.6 | 22.4 | 22.09 | 43.92 | -361.1139 | 104.4712 | 104.2554 | 18.5 | -30.1 | -32.5 | -31.9 | 1.0936 | 0.9708 | -435.3185 | -300.4576 | 456.3394 | 366.3318 | 36.7196 | -358.3033 | 363.4091 | -173.2135 | -217.7993 | -351.8267 | 84.7976 | 84.5676 | 179.5721 | -445.4437 | 227.0017 | -225.5253 | 224.8871 | -10.098 | 12.815 | 14.16 |  |  | -15.04 | -9.2 |  | 8.0003 | -21.358 | -35.9182 | 16.9 | 50.872 | 49.46 |  |  | 50.5877 | 49.9222 | 51.0098 |  | 29.3 | 14.2033 | 10.88 |  | -44.2292 | 79.9569 | 54.9562 | -43.6765 | -78.2616 | 42.1824 | 35.024 | -40.1 | 39.5 | 63.1957 | 82.3778
10/12/2025 | 21:00 | 0 |  |  | -34.3396 | 17.4067 |  | 59.4296 | -88.5768 | 67.181 | 34.183 |  |  | -71.649 | 66 | 18.216 | -63.8 | 13.5501 | 44.9418 | 10.6951 | 10.933 | 18.0892 | 5.806 | 0.3828 | 8.6625 |  |  | -78.53 | -78.54 |  | 4.44 | 70.4 | 28.74 | 0.326 | 0 | -57.03 | -83.11 | 57.41 | 57.33 | 24.4058 | -5.8499 | 77.2764 | 80.135 | 48.6938 | -45.2782 | -45.133 | 5.1711 | 5.1383 | 111.0191 |  | 3.3141 | 1.9372 | -533.3383 | -13.625 | -6.2 | -6.2 | 53.0371 | 51.3285 | -7.5312 |  | -65.1899 | 6.9165 | 11.5206 | 7.9292 | 584.3682 | 130.7413 | 130.8023 | -493.8672 | 597.0687 |  | -66.0582 | 68.3449 |  | 32.87 | 39.52 | 77.99 | 87.01 | -14.865 | -15.133 | 75.3526 | 76.9246 | -5.0575 | -203.4694 | -202.8721 | 7.9124 |  |  |  | 158.5 | 143.9 | -18.99 | 54.6366 | 52.0071 | 53.046 | -34.5408 | -34.0534 | 61.8585 | -86.9197 | 71.7108 | 18.5655 | 82.72 | 43.56 | 69.8511 | 67.0944 | -35.61 | -9.6768 |  |  | -109.6911 | -18.0126 | -21.9654 | -103.6 | -104.4 | 25.3043 | 63.8763 | 78.9152 | 90.2527 | 63.45 | -11.58 | 60.7445 | 109.9463 | -2.52 | -2.35 | 82.1 | 57.73 | 109.5818 | 107.8 | 26.7498 | 25.4455 | 237.2903 | 196.4907 | 189.8079 | 191.8968 | 80.9287 | 58.4348 | -29.692 | 508.4256 | 320.4567 |  | -18.5373 | -15.5305 | 0 | 17.3862 | 16.2541 | 30.768 | -26.616 | -27.4394 | -18.2669 |  | -15.85 |  | 16.5825 | -34.5026 | -42.9712 | -42.1292 | 13.1199 | -56.4934 | 22.1031 | 24.4171 |  | 23.8571 | 42.0731 | 42.2463 | 40.7987 | 16.0758 | 16.0758 | 60.6192 | -24.0205 | -24.1749 | 28.0976 | 32.1549 | 27.0359 | -11.61 | 3.1769 | 1.63 | -1.08 | 15.77 | 26.8825 |  | -3.675 | 1.338 | 6.2839 | 46.06 | -33.3193 | -27.6301 | 17.92 | 83.1484 | 22.2 | -16.0979 | -7.0857 | -7.5619 | 3.0395 |  |  | -15.4517 | -39.0187 | 17.6471 | 40.9518 | 58.5259 | 59.3193 | -139.6252 | -29.2281 | 33.2742 | -52.1654 | 10.6142 | 17.0843 | 16.6052 | 13 | 138.8359 | 139.0792 | 164.7 | -164.6095 | -426.101 | 426.3044 | 454.7683 | -134.4347 | -132.9869 | -55.5762 | -45.5857 | 77.8086 | 76.3625 |  | -90.1292 | 35.3353 | 34.5882 | -59.6638 | -59.2896 | 85.76 | 83.51 | 20.1 | 21.7 | 22.1093 | 42.16 | -359.8694 | 107.0746 | 105.1867 | 17.9 | -31.9 | -35.2 | -34.9 |  | 0.9051 | -447.4089 | -294.7091 | 458.2893 | 367.0822 | 35.4144 | -361.2002 | 367.7748 | -171.3675 | -221.94 | -356.6762 | 89.0762 | 89.4373 | 173.6536 | -446.2924 | 230.2479 | -220.5816 | 221.9372 | -10.4138 | 14.735 | 15.12 | 6.773 | 6.763 | -15.12 | -9.04 |  | 9.6422 | -22.6154 | -35.6558 | 18 | 49.415 | 50.59 |  |  | 50.5144 | 48.9686 | 49.8195 |  | 31.5 | 14.3326 | 10.66 |  | -45.4052 | 80.2973 | 56.5901 | -45.303 | -78.824 | 44.6396 | 33.5489 | -41.7 | 41.7 | 32.992 | 121.2195
10/12/2025 | 21:30 | 0 | 18.5012 | -27.2798 | -34.646 | 16.6767 |  | 58.668 | -88.3436 | 65.7459 |  |  |  | -66.71 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 14.0311 | 46.3022 | 11.2199 | 10.9594 | 18.2129 | 9.8884 | 0.4056 | 6.7047 |  |  | -75.77 | -75.22 |  | 2.22 | 66 | 27.654 | 0.32 | 0 | -54.88 | -80.77 | 55.4 | 54.76 | 23.9799 | -5.519 | 78.8035 | 80.5625 | 43.0253 | -44.6084 | -44.3587 | 23.3407 | 24.8089 | 106.7298 |  | 3.734 | 8.6243 | -526.5013 | -11.7429 | -7.2 | -7.1 | 52.0847 | 50.877 | -7.9911 |  | -63.7042 | 6.9286 | 12.4902 | 8.4191 | 571.7946 | 129.7341 | 130.8023 | -496.3224 | 587.5787 |  | -68.4053 | 69.635 | 106.4818 | 32.18 | 38.28 |  | 86.12 | -16.7404 | -16.2046 | 77.1293 | 77.7905 | -4.9232 | -191.6057 | -191.5164 | 6.8982 |  |  |  | 153.4 | 138.9 | -18.28 | 57.0892 | 55.4328 | 55.4252 | -33.4286 | -32.8913 | 62.7803 | -88.4633 | 72.059 | 18.8194 | 82.41 | 42.97 | 68.2104 | 64.8972 | -34.85 | -9.4003 |  |  | -119.5377 | -17.3708 | -21.2924 | -100.8 | -102.1 | 25.0296 | 61.2396 | 77.0366 | 86.7371 | 60.86 | -11.52 | 61.938 | 117.9617 | -2.53 | -2.51 | 84.34 | 56.08 | 120.1091 | 117.3455 | 26.5149 | 25.2273 | 238.393 | 198.5588 | 190.1072 | 192.7531 | 79.8455 | 56.8369 | -29.931 | 509.0161 | 325.6575 |  | -18.6678 | -15.8287 |  | 18.4511 | 17.2515 | 30.768 | -26.9173 | -27.7849 | -17.9579 |  | -10.17 |  | 15.9274 | -31.1553 | -41.7261 | -40.7593 | 10.7937 | -54.1458 | 20.8995 | 24.9196 |  | 23.8822 | 41.7465 | 42.1777 | 40.7393 | 17.9178 | 17.0805 | 59.2795 | -24.1061 | -23.9553 | 26.7974 | 29.9819 | 30.8006 | -10.4 | 3.3625 | 1.5531 | -1.22 | 17.39 | 30.2142 |  | -3.927 | 3.614 | 8.2039 | 47.54 | -28.8958 | -23.6228 |  | 82.958 | 21.2 | -14.4954 | -6.7987 | -7.2961 | 2.9049 |  |  |  | -36.4609 | 17.9289 | 38.002 | 57.6306 | 59.1791 | -137.1536 | -27.8807 | 31.6869 | -48.8714 | 11.3083 | 16.1077 | 15.6652 | 14 | 138.8302 | 138.8716 | 163 |  | -425.2665 | 431.1478 | 464.7877 | -134.5686 | -132.1862 | -56.3931 | -47.0589 | 76.7341 | 77.4799 | -91.8226 |  | 36.9833 | 36.1373 | -57.8228 | -56.5784 | 87.36 | 86.01 | 19 | 18.7 | 22.1306 | 40 | -356.9472 | 108.5969 | 109.3402 | 17.3 | -33.6 | -34.4 | -34.5 |  | 0.9347 | -454.9003 | -294.4749 | 446.0656 | 361.9238 | 23.3739 | -356.8534 | 351.6279 | -175.5369 | -218.9556 | -352.0323 | 84.0532 | 86.833 | 174.771 | -426.7834 | 227.5927 | -211.1742 | 211.3556 | -8.6752 | 20.479 | 14.64 | 6.911 | 6.906 | -14.48 | -9.84 |  | 10.1976 | -21.883 | -36.3882 | 18.1 | 50.121 | 47.141 | 0 | 0 | 51.7608 | 51.4119 | 50.8712 |  | 35.7 | 14.9965 | 10.14 |  | -46.8455 | 79.8041 | 57.5054 | -46.3987 | -79.2496 | 45.9957 | 31.9789 | -46.2 | 45.1 | 39.1112 | 113.9166
10/12/2025 | 22:00 | 0 | 17.8476 | -26.5475 | -35.0799 | 14.9178 |  | 55.9054 | -82.4073 | 63.9747 | 32.385 |  |  | -62.873 | 55 | 15.732 | -55 | 14.0446 | 42.4466 | 11.8822 | 11.8007 | 19.5598 | 16.0655 | 0.3408 | 6.8112 |  |  | -72.54 | -72.25 |  | 0 | 61.6 | 26.439 | 0.316 | 0 | -48.91 | -87.31 | 49.56 | 49.58 | 22.7107 | -4.533 | 76.1221 | 78.9723 | 44.0243 | -35.6331 | -36.3084 | 5.0526 | 5.114 | 106.2812 |  | -9.7239 | -11.4836 | -493.6026 | -6.0083 | -9.8 | -9.7 | 43.2341 | 42.6236 | -8.1872 |  | -55.8076 | 6.6498 | 11.6188 | 7.8344 | 543.7481 | 146.5498 | 146.3362 | -519.1079 | 575.8421 |  | -47.4866 | 49.1702 | 105.3941 | 31.43 | 36.59 | 75.58 | 85.22 | -28.7966 | -24.6439 | 84.7224 | 84.7812 | -4.9429 | -169.5317 | -169.2064 | 7.2276 |  |  |  | 142.8 | 129.8 | -18.71 | 61.891 | 59.8979 | 59.5558 | -23.9665 | -23.3328 | 61.1454 | -94.9746 | 70.1876 | 18.2833 | 82.22 | 42.57 | 65.3979 | 62.6999 | -33.75 | -9.2621 |  |  | -164.3286 | -16.7284 | -20.7647 | -105.1 | -105.4 |  | 58.6029 | 77.0366 | 82.0496 | 57.78 | -12.26 | 65.534 | 163.0293 | -2.35 | -2.36 | 78.12 | 54.97 | 164.6182 | 160.8727 | 30.2595 | 28.7818 | 259.8695 | 221.5771 | 212.3783 | 214.9184 | 87.2866 | 64.6582 | -29.225 | 530.1328 | 317.4291 |  | -23.7593 | -21.1665 | 0 | 22.5061 | 21.0316 | 36.912 | -27.9617 | -28.7983 | -25.3915 |  | -10.86 | 0.9 | 15.0841 | -18.5142 | -42.419 | -41.3432 | 12.0882 | -62.8432 | 27.4199 | 24.8646 |  | 23.8723 | 42.34 | 42.3071 | 41.2553 | 27.1279 | 27.6303 | 56.6002 | -28.2415 | -27.4672 | 24.5308 | 26.0078 | 32.6171 | -11.48 | 3.3649 | 1.4896 | -1.19 | 18.69 | 32.3569 |  | -4.262 | 4.362 |  | 49.32 | -26.1966 | -21.7709 | 17.07 | 85.4206 | 21.9 | -12.7821 | -6.4609 | -6.8323 | 2.7722 |  |  |  | -32.3289 | 18.5764 | 34.308 | 57.8436 | 58.7828 | -131.1209 | -26.4645 | 29.768 | -43.8947 |  | 14.7099 | 14.3679 |  | 135.2009 | 133.4013 | 163.4 | -163.3635 |  |  | 449.1862 | -128.1658 | -128.3056 | -58.9143 | -49.7191 | 72.6994 | 73.3188 |  |  | 36.9943 | 36.9833 | -53.2501 | -52.6098 | 89.53 | 88.6 | 14.6 | 14.9 | 22.0687 | 38.16 | -355.7946 | 109.5858 | 109.1581 | 16.3 | -38.2 | -34.4 | -34.5 |  | 0.9454 | -442.9997 | -286.9684 | 433.5281 | 354.3223 | 25.782 | -347.626 | 345.1104 | -167.9568 | -216.0995 | -342.9138 | 85.1824 | 83.3309 | 171.8348 | -419.168 | 222.4309 | -205.8371 | 206.8034 | -8.807 | 21.495 | 13.68 | 7.132 | 7.131 | -13.68 | -10.32 |  | 11.6045 | -23.8178 | -37.3251 | 19.3 | 48.583 | 48.213 |  |  | 48.5854 | 49.1086 | 46.8366 |  | 40.1 | 16.0153 | 9.49 |  | -51.0154 | 80.3554 | 60.0478 | -50.5622 | -79.0615 | 49.1367 | 28.801 | -51.7 | 51.2 | 22.922 | 127.2257
10/12/2025 | 22:30 | 0 | 17.2038 | -25.8278 | -36.1324 | 14.3547 |  | 51.8916 | -78.1159 | 59.7998 | 30.5111 |  |  | -58.108 | 52.8 | 14.904 | -50.6 | 13.6441 | 39.363 | 10.8997 | 10.9117 | 18.2916 | 16.8679 | 0.3484 | 6.9452 |  |  | -65.79 | -65.88 |  | -4.44 | 57.2 | 26.359 | 0.308 | 0 | -60.69 | -50.58 | 61.39 | 61.07 | 20.919 | -3.29 | 72.3146 | 75.0523 | 40.3163 | -49.4309 | -50.8088 | 7.1565 | 7.1732 | 96.4928 |  | 15.2202 | 14.8272 | -484.9253 | 0.7034 | -13.4 | -13.1 | 57.3101 | 55.7176 | -7.1859 |  | -80.2992 | 7.3804 | 12.1199 | 8.2031 | 538.9872 | 120.1208 | 120.8838 | -493.3008 | 534.4189 |  | -129.9583 | 132.6002 | 99.8754 | 29.79 | 33.72 | 71.6 | 82.58 | -20.0894 | -20.6252 | 86.6516 | 87.7337 | -1.7343 | -154.6723 | -153.9267 | 9.7605 |  |  |  | 140.2 | 126.7 | -17.45 | 62.4536 | 61.0074 | 61.2352 | -22.6682 | -22.0702 | 30.1796 | -62.9273 | 37.2166 | 17.519 | 73.2 | 38.79 | 57.6636 | 54.6432 | -31.93 | -7.6032 |  |  | -149.2162 | -12.1289 | -19.5379 | -96.5 | -96.3 | 24.0738 | 53.6224 | 70.4616 | 76.1902 | 53.18 | -10.61 | 63.891 | 149.7285 | -15.72 | -15.73 | 98.56 | 52.51 | 150.1455 | 148.6727 | 17.828 | 17.0091 | 248.5963 | 206.0487 | 198.0547 | 201.0434 | 101.3166 | 79.6048 | -28.118 | 503.5395 | 316.3848 |  | -26.8247 | -24.6212 | -15.4944 | 4.8581 | 5.5558 | 133.692 | -40.5498 | -41.5343 | -40.6897 |  | -12.41 | 92 | 14.331 | -50.1765 | -41.4101 | -40.3963 | 12.4853 | -75.8653 | 40.4992 | 23.7297 |  | 22.9471 | 43.6224 | 43.5561 | 41.7434 | 19.09 | 20.0948 | 21.0995 | -15.8916 | -15.8748 | 10.3026 | 22.4125 | -3.4772 | -2.23 | 17.1688 | 1.3382 | -11.05 | 18.09 | 0 |  | -4.824 | 4.43 |  | 40.33 | -22.3182 | -11.8472 | 15.8 | 76.614 | 23.5 | -13.8789 | -4.9721 | -5.2593 | 2.5029 |  |  | -13.9928 | -30.7819 | 17.4756 | 31.4322 | 58.003 | 61.3535 | -132.0703 | -24.8701 | 28.3203 | -37.1812 | 11.6745 | 12.9716 | 12.7331 | 13.728 | 130.4602 | 131.5569 | 119.4 | -119.7311 | -369.244 | 369.8179 | 429.3813 | -125.4703 | -124.7687 | -60.9933 | -52.5804 | 77.08 | 78.3716 |  |  | 36.0494 | 36.0165 | -46.1755 | -46.5785 | 89.57 | 89.7 | 15.3 | 15.6 | 21.8849 | 35.52 | -355.6858 | 111.4172 | 109.8629 | 15 | -41 | -34.6 | -34.5 | 1.2153 | 1.0773 | -418.8456 | -287.5256 | 428.4216 | 350.6861 | 28.3667 | -344.0467 | 344.5818 | -164.6564 | -216.5619 | -340.0351 | 83.3737 | 82.6799 | 171.5678 | -418.9525 | 220.8109 | -196.6798 | 203.1405 | -8.6999 | 22.56 | 13.12 | 7.458 | 7.513 | -12.64 | -10 |  | 10.1396 | -24.3763 | -38.262 | 22.2 | 50.121 | 52.386 | 2.9083 | 3.48 | 50.765 | 50.9414 | 50.608 |  | 41.2 | 17.3587 | 8.82 |  | -54.0842 | 80.6125 | 62.5877 | -53.5701 | -80.045 | 52.3015 | 26.6023 | -51.6 | 51.9 | 61.337 | 91.3498
10/12/2025 | 23:00 | 0 | 15.9009 | -23.9535 | -36.514 | 13.1318 |  | 50.9741 | -73.0492 | 56.1429 | 28.7431 |  |  | -52.635 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 13.7697 | 37.482 | 10.1022 | 10.263 | 16.7845 | 16.4034 | 0.311 | 7.3173 |  |  | -62.91 | -63.04 |  | -8.88 | 50.6 | 25.071 | 0.302 | 0 | -62.3 | -40.51 | 64.31 | 63.41 | 19.6765 | -2.556 | 69.6072 | 72.2038 | 34.3998 | -44.7424 | -45.3801 | 14.356 | 16.464 | 88.9762 |  | 21.272 | 23.3218 | -482.9763 | 0.19 | -12.8 | -12.8 | 53.0758 | 51.4427 | -7.1265 |  | -60.0588 | 4.9752 | 10.5766 | 7.2914 | 526.0779 | 122.7149 | 121.4026 | -472.027 | 535.9954 |  | -70.8507 | 72.14 | 95.684 | 28.85 | 31.54 | 67.94 | 79.9 | -41.2546 | -41.6565 | 98.4259 | 99.4746 | -1.7965 | -132.3874 | -132.0074 | -0.9085 |  |  |  | 130.8 | 118.3 | -16.48 | 66.3058 | 64.269 | 64.1129 | -21.3948 | -21.6293 | 44.693 | -74.4905 | 52.3328 | 15.9998 | 67.14 | 35.57 | 54.1479 | 51.1276 | -30.49 | -7.3267 |  |  | -153.5932 | -11.2182 | -18.6868 | -93.6 | -92.9 | 24.4913 | 50.1068 | 62.9473 | 71.5027 | 49.42 | -8.78 | 63.86 | 151.0486 | -17.25 | -17.39 | 95.49 | 47.9 | 153.1818 | 148.5273 | 2.4079 | 1.9364 | 234.2675 | 192.33 | 184.4784 | 186.1031 | 88.6172 | 71.4016 | -28.483 | 479.9651 | 292.777 |  | -26.0309 | -23.9397 | 0 | 13.0347 | 10.4059 | 121.392 | -49.3045 | -50.8062 | -32.2698 |  | -13.42 | 70.7 | 13.2851 | -30.3477 | -42.3801 | -41.4087 | 13.6083 | -65.5252 | 31.1155 | 24.0497 |  | 23.8861 | 41.6304 | 42.7376 | 41.0125 | 40.6919 | 40.357 | 3.0142 | -0.342 | -0.7413 | -14.2179 | -9.4325 | 13.2076 | -15.03 | 8.5554 | 1.21 | -5.41 | 18.84 | 11.9719 |  | -5.309 | 4.341 |  | 43.35 | 10.0823 | 13.8101 | 15.74 | 79.9242 | 24.5 | -13.2955 | -3.8499 | -3.9398 | 2.3076 |  |  | -13.2119 | -28.6113 | 18.0192 | 29.7724 | 53.9866 | 55.4296 | -141.4568 | -22.9177 | 26.4093 | -30.8852 | 11.5491 | 11.3504 | 11.0245 | 13 | 132.895 | 134.1967 | 192.8 | -194.5384 | -464.2014 | 467.9709 | 460.9763 | -128.8894 | -127.5404 | -64.0181 | -55.7912 | 80.2649 | 77.855 |  |  | 34.4564 | 34.4344 | -56.2444 | -57.4865 | 91.07 | 90.68 | 12 | 12.6 | 21.9255 | 33.68 | -353.6883 | 106.6702 | 107.3758 | 13.9 | -42.7 | -32.7 | -32.8 |  |  | -455.0648 | -266.2344 | 430.6155 | 348.4713 | 26.19 | -343.8658 | 341.9732 | -162.0928 | -212.2833 | -336.0554 | 83.5883 | 86.073 | 168.7715 | -417.4922 | 218.0441 | -204.864 | 205.2747 | -8.6752 | 25.877 | 9.52 | 7.784 | 7.763 | -10.16 | -13.6 |  | 14.9432 | -25.5756 | -40.0198 | 21.5 | 51.011 | 49.739 | 8.8225 | 9.0563 | 50.581 | 49.8308 | 52.671 |  | 46.1 | 18.7204 | 7.99 |  | -55.7719 | 84.0643 | 66.0373 | -55.9968 | -82.5965 | 54.3491 | 27.0544 | -55.7 | 56.1 | 0.7135 | 147.4411
10/12/2025 | 23:30 | 0 | 15.4729 | -23.0538 | -37.0585 | 13.355 |  | 48.0767 | -70.97 | 52.3127 | 26.4312 |  |  | -36.599 | 33 | 12.42 | -33 | 13.9542 | 38.951 | 8.9307 | 9.4019 | 15.261 | 15.743 | 0.307 | 7.9751 |  |  | -52.57 | -52.84 |  | -11.1 | 35.2 | 22.902 | 0.294 | 0 | -49.09 | -48.33 | 49.15 | 49.03 | 18.4634 | -1.6637 | 65.4152 | 67.404 | 31.8012 | -34.4275 | -34.7129 | 7.077 | 6.9719 | 81.9466 |  | 15.6256 | 14.2845 | -449.895 | 2.7447 | -14.2 | -14.1 | 41.2341 | 40.2026 | -6.9683 |  | -53.2932 | 3.863 | 9.7387 | 6.4689 | 501.7852 | 126.6823 | 126.255 | -505.3803 | 491.0314 |  | -43.883 | 45.4623 | 90.6044 | 28.25 | 29.57 | 63.78 | 77.51 | -26.6533 | -27.457 | 84.8844 | 85.962 | -3.5757 | -120.3761 | -120.1468 | 1.8571 |  |  |  | 121.8 | 111.5 | -16.49 | 64.3746 | 62.7992 | 62.5449 | -27.1785 | -25.8488 | 57.6476 | -80.1906 | 64.1558 | 14.7517 | 63.01 | 33.72 | 50.6323 | 48.1979 | -28.4 | -7.3267 |  |  | -166.0845 | -11.2947 | -17.49 | -86.4 |  | 23.8596 | 46.0052 | 58.2508 | 64.4714 | 45.43 | -8.37 | 61.504 | 165.2944 | -17.99 | -18.11 | 92.32 | 44.14 | 165.7091 | 163.3818 | 20.3264 | 19.1182 | 243.6316 | 201.5395 | 192.771 | 194.747 | 99.9201 | 81.0742 | -25.453 | 515.197 | 325.7126 |  | -25.2552 | -23.176 | -22.3654 | 5.333 | 5.4629 | 159.804 | -45.1199 | -46.2161 | -46.6848 | 16.68 | -22.86 | 88 | 12.6141 | -41.6057 | -38.2337 | -37.5609 | 7.478 | -79.2402 | 45.3654 | 23.7888 |  | 23.2771 | 43.1297 | 42.2664 | 42.0535 | 27.6303 | 26.9605 | 20.932 | -17.7182 | -17.3887 | 4.9909 | 12.9898 | 9.2305 | -13.09 | 9.471 | 1.0806 | -5.57 | 17.4 | 0 |  | -5.775 | 4.221 |  | 39.88 | -11.6941 | -4.9822 | 15.47 | 74.9972 | 24.2 | -15.0901 | -7.2653 | -7.5409 | 2.012 |  |  | -12.5812 | -28.1295 | 17.7468 | 29.4066 | 55.5817 | 56.1869 | -126.2324 | -21.2364 | 36.2242 | -34.0414 | 11.4512 | 9.5328 | 9.2618 | 13.2786 | 129.8268 | 131.2224 | 117.8 | -117.4925 | -365.2017 | 367.15 | 427.4751 | -126.434 | -124.1765 | -63.2636 | -55.0184 | 74.8325 | 74.7095 | -93.0597 |  | 32.7974 | 32.7425 | -56.1117 | -55.8572 | 92.3 | 92.39 | 12 | 12.5 | 22.0687 | 32.48 | -344.0909 | 105.8915 | 105.69 |  | -45.5 | -31.8 | -31.9 |  |  | -418.6877 | -297.9924 | 434.7757 | 358.1145 | 31.4051 | -342.1497 | 348.3233 | -161.0242 | -209.6776 | -342.8372 | 88.4993 | 85.4482 | 164.0135 | -426.6918 | 221.9841 | -203.4102 | 213.0104 | -8.0407 | 31.963 | 8.8 |  |  | -9.52 | -14.16 |  | 15.6176 | -25.6641 | -40.5478 | 20.6 | 49.724 | 50.407 |  |  | 49.0322 | 51.0128 | 51.9393 |  | 46.8 | 20.1706 | 7.23 |  | -54.8264 | 81.0638 | 64.3711 | -54.2571 | -79.7659 | 54.0792 | 25.3869 | -57.2 | 56.6 | 55.9756 | 84.0807
11/12/2025 | 00:00 | 0 | 14.7429 | -21.9394 | -37.7096 | 11.7464 |  | 45.9172 | -63.0075 | 49.1195 | 24.9872 |  |  | -36.92 | 33 | 10.764 | -33 | 13.8305 | 32.9636 | 8.2136 | 8.2247 | 14.2907 | 15.5816 | 0.3102 | 7.7189 |  |  | -44.59 | -44.64 |  | -19.98 | 35.2 | 22.387 | 0.288 | 0 | -41.02 | -45.71 | 41.05 | 41.79 | 17.1976 | -0.8686 | 62.1991 | 64.3454 | 30.8252 | -36.8388 | -36.48 | 25.3363 | 23.4542 | 74.8002 |  | 34.2459 | 38.0476 | -469.6938 | 1.7224 | -13.6 | -13.6 | 43.4825 | 42.0484 | -6.2433 |  | -71.8946 | 2.7824 | 9.3255 | 6.3321 | 520.4625 | 117.5267 | 117.4047 | -498.4861 | 483.4303 |  | -77.4758 | 80.6513 | 85.4549 | 27.63 | 27.11 | 60.5 | 76.73 | -2.8089 | -12.7217 | 66.3177 | 67.5344 | -6.5375 | -120.5787 | -120.6585 | 3.6361 |  |  |  | 118.2 | 107.8 | -15.68 | 60.3334 | 58.7489 | 57.8704 | -32.2377 | -32.3654 | 60.1607 | -74.8986 | 66.9764 | 13.8772 | 60.21 | 32.16 | 48.2886 | 45.8542 | -26.54 | -7.7414 |  |  | -156.2956 | -12.2032 | -16.356 | -81.7 | -81.2 | 23.2059 | 42.4896 | 53.0847 | 60.9558 | 42.21 | -7.64 | 61.7365 | 154.5888 | -19.8 | -19.98 | 89.96 | 41.56 | 153.9636 | 150.4182 | 37.6048 | 37.5364 | 239.3172 | 200.4106 | 192.3364 | 194.0886 | 100.8362 | 80.7724 | -25.867 | 511.4326 | 331.9135 |  | -25.9361 | -23.0051 | -24.7406 | 11.5008 | 8.7056 | 139.836 | -37.4298 | -38.5401 | -48.1633 | 0 | -24.9 | 74.7 | 12.077 | -28.6432 | -40.4765 | -39.5603 | 12.818 | -78.738 | 48.798 | 23.9512 |  | 23.221 | 41.8886 | 42.4151 | 40.032 | 2.5118 | 4.1864 | 73.8482 | -34.7512 | -34.829 | 48.2046 | 57.1622 | 17.3385 | -7.79 | 9.3538 | 0.9659 | -5.45 | 18.89 | 17.645 |  | -6.058 | 4.333 |  | 37.26 | -59.0524 | -46.6553 | 16.03 | 66.9659 | 23.6 | -12.4402 | -7.18 | -8.1943 | 1.8262 |  |  | -11.6486 | -24.1372 | 19.8505 | 24.2633 | 61.1034 | 61.6364 | -107.9356 | -19.9813 | 33.0232 | -31.0836 |  | 8.1753 | 7.8168 |  | 121.8567 | 123.675 | 121.5 | -121.0964 | -336.4449 | 339.9467 | 414.7406 | -119.8658 | -117.9658 | -64.0994 | -57.0382 | 75.3219 | 75.0595 |  |  | 33.6434 | 32.8304 | -50.5321 | -50.9697 | 92.25 | 91.14 | 10.5 | 9.7 | 21.9448 | 30.96 | -344.4239 | 103.9207 | 103.7678 | 14.5 | -47.6 | -31.8 | -32 |  | 1.0598 | -410.9121 | -301.5432 | 422.9021 | 349.9401 | 25.8864 | -341.3501 | 345.391 | -159.6177 | -210.3979 | -339.5989 | 85.735 | 85.4736 | 161.519 | -412.5937 | 218.2448 | -205.4079 | 202.895 | -8.9911 | 32.284 | 9.04 | 7.763 | 7.779 | -9.12 | -15.2 |  | 15.7061 | -25.5177 | -41.3107 | 21.6 | 49.829 | 50.288 |  |  | 49.5282 | 50.1321 | 49.9109 |  | 49.4 | 20.8578 | 6.61 |  | -56.7055 | 81.5581 | 65.2501 | -56.7559 | -79.4444 | 54.726 | 23.6293 | -59.8 | 59 | 80.6498 | 57.9456
MÁXIMO |  | 0 | 19.6774 | -17.9111 | -13.6212 | 33.7398 | 0 | 63.2173 | -40.8352 | 69.6375 | 34.9469 | 29.026 | 0 | -36.599 | 72.6 | 24.84 | -33 | 14.2933 | 66.4776 | 13.4098 | 13.4585 | 22.3279 | 17.1625 | 2.0275 | 8.9324 | 0 | 0 | -28.39 | -28.71 | 0 | 13.32 | 79.2 | 28.74 | 0.326 | 0 | -19.64 | -37.34 | 78.92 | 79.19 | 24.7952 | 0.3983 | 78.8035 | 81.2408 | 54.0254 | -21.5674 | -21.4924 | 33.9395 | 38.6732 | 116.336 | 0 | 50.9064 | 51.0382 | -363.2397 | 11.7714 | -4.8 | -4.7 | 65.7602 | 64.0376 | -3.8188 | 0 | -53.2932 | 7.3804 | 15.1521 | 10.208 | 635.2731 | 171.1172 | 172.1854 | -436.1584 | 673.9953 | 0 | -18.7709 | 132.6002 | 113.3178 | 43.43 | 40.16 | 78 | 87.01 | 57.0699 | 58.5435 | 98.4259 | 99.4746 | 26.26 | -72.9596 | -72.6635 | 20.3911 | 0 | 0 | 0 | 167.1 | 150.4 | -9.01 | 67.6401 | 66.0942 | 65.2245 | -19.0653 | -18.5873 | 82.2625 | -17.1983 | 93.2666 | 18.9499 | 98.25 | 49.75 | 74.5386 | 70.7565 | -19.17 | -6.7738 | 0 | 0 | -13.1357 | -9.2806 | -11.8639 | -41.5 | -40.6 | 25.6229 | 76.181 | 79.8545 | 106.6589 | 74.93 | -1.5 | 67.0065 | 165.2944 | -2.32 | -2.24 | 99.28 | 57.84 | 165.7091 | 163.3818 | 75.9195 | 73.6 | 259.8695 | 221.5771 | 212.3783 | 214.9184 | 126.2454 | 114.8854 | -20.883 | 594.2263 | 453.7203 | 0 | -17.37 | -14.5862 | 22.8293 | 32.8078 | 31.0257 | 182.844 | -5.2325 | -5.7183 | -6.8813 | 18.45 | -4.42 | 121.2 | 18.8735 | -0.2977 | -35.4474 | -34.2697 | 14.802 | -43.439 | 81.2294 | 25.1171 | 0 | 24.8278 | 43.6224 | 43.6147 | 42.0535 | 40.6919 | 40.357 | 120.9035 | -0.342 | -0.7413 | 64.1911 | 74.0684 | 48.9577 | 9.55 | 17.1688 | 1.702 | 0.04 | 18.89 | 48.9066 | 5.3577 | -1.082 | 4.457 | 11.6921 | 49.32 | 10.0823 | 13.8101 | 17.92 | 85.4206 | 25.5 | -2.433 | -3.004 | -3.2382 | 3.1909 | 0 | 0 | -11.6486 | -17.432 | 20.6482 | 40.9518 | 61.1034 | 61.6364 | -82.1632 | -15.5491 | 36.4053 | 1.6189 | 13.5679 | 18.0413 | 17.5861 | 15.6719 | 138.8359 | 139.0792 | 192.8 | -42.0931 | -19.646 | 467.9709 | 464.7877 | -21.8962 | -21.1024 | -51.7129 | -40.6897 | 82.0276 | 81.393 | 0 | 0 | 36.9943 | 36.9833 | -3.2099 | -2.8002 | 115.45 | 115.17 | 23.2 | 23.5 | 22.1498 | 43.92 | -283.6913 | 111.4172 | 109.8629 | 19 | -24.5 | 5.7 | 5.7 | 1.4845 | 1.2747 | 36.6186 | 44.0226 | 480.8017 | 389.1446 | 105.4264 | -28.9064 | 378.8851 | -104.9922 | 34.7489 | 0 | 191.1204 | 190.3879 | 198.0869 | -50.4647 | 235.1497 | -86.3664 | 235.5885 | -8.0407 | 32.284 | 18.32 | 8.785 | 8.758 | -4.8 | -4.72 | 0 | 17.4639 | -5.2415 | -32.7535 | 26.5 | 52.626 | 53.067 | 11.3604 | 13.7237 | 52.6112 | 51.915 | 52.8077 | 0 | 53.1 | 23.227 | 11.01 | 0 | -42.044 | 86.7797 | 72.4736 | -42.1101 | -76.4119 | 64.5281 | 36.6337 | -36.9 | 67.3 | 263.9641 | 248.0684
MÍNIMO |  | 0 | 11.9289 | -28.6789 | -39.0867 | 11.7464 | 0 | 30.2338 | -114.5116 | 36.3581 | 18.6994 | 29.026 | 0 | -79.318 | 33 | 10.764 | -70.4 | 8.1816 | 17.4126 | 4.9145 | 5.0143 | 7.7874 | 5.7214 | 0.2666 | 4.2079 | 0 | 0 | -86.03 | -85.87 | 0 | -44.4 | 35.2 | 18.866 | 0.213 | 0 | -78.13 | -87.31 | 19.58 | 19.69 | 14.317 | -6.6844 | 42.6231 | 44.3062 | 19.9033 | -57.0666 | -57.9592 | 2.4735 | 2.5672 | 53.0567 | 0 | -9.7239 | -11.4836 | -590.603 | -16.5684 | -14.3 | -14.4 | 29.2344 | 27.7094 | -8.1872 | 0 | -87.919 | -1.9275 | 0 | 3.6417 | 428.1746 | 43.4583 | 43.4583 | -583.7916 | 271.26 | 0 | -129.9583 | 20.2724 | 60.4362 | 21.78 | 19.52 | 42.18 | 58.14 | -41.2546 | -41.6565 | -0.1193 | -0.5337 | -11.7316 | -218.5737 | -218.2097 | -1.4726 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 85.7 | -19.87 | 47.1954 | 45.0674 | 46.0252 | -72.569 | -71.6038 | 30.1796 | -114.6653 | 37.2166 | 10.9137 | 44.39 | 22.51 | 38.2104 | 36.3327 | -36.04 | -10.2298 | 0 | 0 | -166.0845 | -19.8977 | -22.1659 | -107.3 | -107.1 | 15.7736 | 31.9427 | 27.2542 | 45.7214 | 31.5 | -12.26 | 49.0885 | 11.1994 | -19.8 | -19.98 | 60.15 | 30.16 | 14.8909 | 13.4182 | 2.4079 | 1.9364 | 155.6952 | 120.4882 | 115.1923 | 117.0586 | 65.2351 | 45.8488 | -30.857 | 444.0279 | -16.3936 | 0 | -33.6658 | -30.5333 | -42.9164 | -47.3158 | -44.1535 | 29.232 | -49.3045 | -50.8062 | -77.1326 | 0 | -25.35 | 0.9 | 12.077 | -167.3238 | -43.0893 | -42.1292 | 4.1563 | -111.7257 | 8.9081 | 22.0964 | 0 | 21.7428 | 39.8783 | 40.3657 | 38.4727 | -59.1121 | -59.447 | 3.0142 | -74.3151 | -72.939 | -14.2179 | -9.4325 | -9.1975 | -16.63 | 1.8561 | 0.7169 | -11.05 | 7.17 | -9.2709 | 0 | -6.701 | 0.555 | 6.2839 | 26.96 | -74.292 | -64.2185 | 14.25 | 65.9273 | 18.4 | -20.9714 | -14.2465 | -15.0702 | 1.3789 | 0 | 0 | -16.4808 | -39.0187 | 15.19 | 18.0228 | 52.0732 | 52.2628 | -141.4568 | -31.8669 | 25.0635 | -61.6178 | 10.3775 | 4.7267 | 4.4193 | 12 | 21.0999 | 21.9 | 3.8 | -194.5384 | -464.2014 | 18.7514 | -28.8785 | -134.5686 | -132.9869 | -70.6694 | -64.4903 | 70.9906 | 69.9862 | -93.0597 | -90.5038 | -5.3916 | -6.2266 | -62.7962 | -63.3864 | 7.72 | 6.64 | 5.3 | 4 | 19.7102 | -75.2 | -370.6158 | 75.1458 | 75.4243 | 8.2 | -52.4 | -35.2 | -34.9 | 0.944 | 0.5776 | -455.0648 | -420.1246 | 59.5141 | 30.8264 | -3.0129 | -378.8895 | 13.8559 | -190.989 | -228.4792 | -373.8138 | 83.3737 | 82.6799 | 101.9923 | -460.2929 | -35.3961 | -234.1328 | 83.0091 | -11.6526 | 7.106 | 4 | 6.633 | 6.69 | -18 | -16.88 | 0 | 4.7471 | -26.8666 | -44.8844 | 9.8 | 44.705 | 44.242 | 0 | 0 | 46.1116 | 45.2869 | 45.6372 | 0 | 26.6 | 10.322 | 5.1 | 0 | -65.6055 | 77.3761 | 52.8073 | -65.7698 | -85.3111 | 40.2284 | 19.3257 | -66.6 | 37.2 | -108.2489 | -218.3729
PROMEDIO |  | 0 | 15.9378 | -22.993 | -30.9272 | 21.3729 | 0 | 48.8492 | -78.7556 | 55.6467 | 27.9258 | 29.026 | 0 | -59.3915 | 53.5174 | 18.9152 | -53.9767 | 13.3491 | 41.0039 | 10.432 | 10.5595 | 17.4064 | 12.6494 | 0.66068 | 7.8951 | 0 | 0 | -54.5894 | -54.5767 | 0 | -18.2688 | 58.08 | 23.195 | 0.28074 | 0 | -48.3188 | -53.529 | 48.6519 | 48.7119 | 18.9574 | -2.1791 | 63.4016 | 65.6797 | 35.8108 | -40.531 | -40.5654 | 15.0423 | 15.7132 | 86.4191 | 0 | 27.9985 | 27.7559 | -498.0014 | -1.5554 | -11.6708 | -11.6167 | 47.3938 | 46.1382 | -5.4084 | 0 | -73.0497 | 3.1529 | 9.4387 | 6.7057 | 546.6334 | 117.0397 | 116.9819 | -512.721 | 516.5974 | 0 | -71.7709 | 73.6326 | 89.2639 | 31.6206 | 28.3794 | 60.6335 | 72.0538 | 13.2213 | 13.1794 | 43.8326 | 44.4549 | -6.1001 | -137.3461 | -136.729 | 9.0797 | 0 | 0 | 0 | 130.7812 | 118.5875 | -15.7044 | 59.7364 | 58.0865 | 57.9843 | -38.6478 | -38.1767 | 61.1606 | -72.1318 | 67.7029 | 14.1146 | 74.5467 | 38.2915 | 57.003 | 53.8062 | -28.9279 | -8.2339 | 0 | 0 | -66.7212 | -14.0745 | -17.8044 | -85.6978 | -85.9289 | 21.5957 | 56.2103 | 60.0707 | 80.5708 | 56.3698 | -7.91 | 58.9407 | 65.9561 | -11.9406 | -12.009 | 79.5187 | 47.2285 | 66.9705 | 65.2227 | 41.5141 | 39.9826 | 209.1079 | 168.8422 | 162.6147 | 164.5824 | 90.9194 | 72.7761 | -26.8236 | 523.353 | 216.216 | 0 | -25.9411 | -23.3524 | -5.5965 | -4.8427 | -4.4971 | 95.9887 | -21.8876 | -22.62 | -34.9541 | 6.5362 | -14.9794 | 66.1543 | 16.1498 | -75.7879 | -38.822 | -37.9185 | 9.5086 | -70.3261 | 37.9087 | 23.3646 | 0 | 22.9788 | 41.7774 | 42.1089 | 40.4498 | -13.6896 | -13.9617 | 60.0401 | -38.9955 | -38.9447 | 33.9582 | 42.9703 | 16.0855 | -8.0325 | 5.4381 | 1.0613 | -2.744 | 12.88 | 16.2167 | 3.009 | -4.8536 | 3.1692 | 9.5198 | 37.6877 | -43.557 | -33.4724 | 15.9934 | 72.8054 | 22.3021 | -11.0377 | -7.1785 | -7.6503 | 2.1046 | 0 | 0 | -13.8938 | -26.074 | 17.8719 | 27.0222 | 55.8255 | 57.1739 | -110.5858 | -24.7584 | 31.3629 | -32.3647 | 11.6738 | 11.2816 | 10.9209 | 13.5125 | 80.565 | 81.1865 | 58.6519 | -98.0128 | -153.7501 | 154.0845 | 219.4188 | -78.879 | -77.9537 | -61.9818 | -53.8275 | 77.0795 | 76.5309 | -59.3845 | -59.9304 | 18.4978 | 18.0165 | -32.4415 | -32.4107 | 65.3946 | 64.5948 | 13.0437 | 13.2583 | 21.6515 | -8.5083 | -342.561 | 95.5357 | 95.371 | 13.2857 | -36.3375 | -16.8667 | -16.6792 | 1.2774 | 1.0462 | -212.1435 | -187.867 | 292.42 | 229.0891 | 47.0612 | -223.7541 | 220.4967 | -150.9834 | -119.9431 | -213.2351 | 134.2254 | 133.7344 | 153.7365 | -281.4226 | 116.3374 | -166.6032 | 167.9576 | -9.2601 | 18.7091 | 12.4917 | 7.8707 | 7.9119 | -12.625 | -9.895 | 0 | 10.3393 | -16.4179 | -40.3176 | 17.5375 | 49.2496 | 49.1726 | 9.7662 | 11.65 | 50.0415 | 49.7131 | 50.1894 | 0 | 37.3604 | 17.2115 | 7.7283 | 0 | -54.4369 | 81.4056 | 63.4654 | -54.1574 | -80.116 | 53.0926 | 26.3294 | -48.6917 | 48.8 | 60.2774 | 60.6707
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/12/2025 | 00:30 | 0 | 0.4431 | -5.1778 | 5.7112 | 7.7278 |  | -0.6464 |  | 7.1761 | 1.9759 |  |  | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 3.7722 | -1.5228 | 2.5463 | 2.3752 | 4.1498 | 0.8638 | 0.7098 | 1.2728 |  | -1.176 | -1.635 | -1.639 | -0.558 | -4.44 | -13.2 | -1.884 | 0.312 | 0 | -16.03 | -10 | -11.75 | -11.76 | 4.1446 | 3.8185 | 10.8273 | 11.817 | -17.1429 | -17.1468 | -16.6987 | 12.3069 | 14.6742 | -20.9232 |  | 20.3245 | 24.1433 | 10.01 | 4.0315 | -5.3 | -5.3 | -21.0722 | -19.8617 | -2.5651 |  | 4.9537 | 2.5974 | 1.8705 | 1.2072 | -103.2746 | 36.9884 | 37.141 | 42.6104 | -168.599 |  |  |  | 7.4248 | 7.42 | 4.3 | -15.94 | -1.03 | -31.3418 | -30.9399 | 32.7673 | 32.3843 | 47.3089 | 4.0535 | 3.9257 | 4.7908 |  |  |  | -27.7 | -26.5 | -1.19 | 13.749 | 13.9112 | 12.9569 | 56.4817 | 56.1693 | -26.418 | -32.2773 | -25.4823 | 2.3422 | 21.37 | 6.67 | -0.625 | -1.3672 | -4.74 | 3.2652 |  |  | -0.5576 | 5.0022 | -2.0672 |  |  | -2.821 | -1.8701 | 5.3672 | 4.4589 | -1.59 | -2.08 | 7.75 | -0.8357 | -3.55 | -3.59 | 11.16 | 5.91 | -4.0545 | -1.8364 | -38.1902 | -38.3091 | -9.6925 | -22.426 | -28.8283 | -29.0717 | -14.185 | -17.8544 | -12.65 | -126.009 | -2.6547 |  | -9.7728 | -9.1643 | 16.6425 | -15.6601 | -15.044 | 14.352 | -32.5186 | -32.1203 | 11.2758 | -7.77 | -8.2 | 0 | 4.3381 | -26.3072 | -11.3646 | -11.5987 | 11.0403 | 13.055 | -24.5839 | 4.9494 |  | 4.7175 | 3.9712 | 4.8611 | 3.3176 | 19.9273 | 20.0948 | -24.1137 | 24.8743 | 24.7381 | -8.1244 | 0 | 28.4001 | -21.03 | 0.0096 | 0.1742 | 0 | 0.44 | -27.9578 | 0 | 1.386 | 0.563 |  | 9.47 | -16.1218 | -6.247 | -2.53 | 27.4137 |  | 18.2471 | -2.7266 | -2.9794 | 2.1811 |  |  | -9.9261 | -8.2376 | 3.5082 | -21.337 | 4.3281 | 3.142 | 92.0325 | -5.327 | -9.6201 | 9.2144 | 1.7471 | 5.5748 | 5.5699 |  | -7.2783 | -6.546 |  |  | -17.0142 | 27.5761 | 110.9937 | -26.1272 | 23.4841 |  | 0 | 0 | -12.5414 |  |  | -15.5995 | -15.3577 | -1.0248 | -1.269 | 21.9 | 21.14 | -23.8 | -24.6 | 0.3177 | -11.28 | 52.5927 | 23.5077 | 23.2704 | -19.5 | -25.2 | -0.2 | -0.8 | -18.0263 | -17.9617 | -160.8149 | 30.1793 | -249.6506 | 2.1079 | -28.3448 | 86.027 | 79.5854 | 140.4842 | 83.1146 | 19.2936 | 28.8922 | 26.8681 | -31.2094 | 179.4613 | -185.024 | -4.9734 | 15.4917 | 0.3284 | -0.58 | -4.24 | -0.352 | -0.357 | -0.72 | 1.68 | -2.2144 | -7.6463 | 5.9495 | 0.6455 | 10.3 | 2.013 | 2.306 |  |  | 4.2652 | 3.583 | 3.7982 |  | 10.5 | 9.0418 | 0 |  | -20.0353 | 1.2393 | -20.3138 | -16.2463 | -4.7802 | -23.6046 | -1.7068 | -6.6 | -7.4 | 40.7926 | -119.9914
10/12/2025 | 01:00 | 0 | 0.2946 | -4.9114 | 6.9117 | 8.3613 |  | -1.4978 |  | 6.8727 | 1.7639 |  |  | -19.8 |  | 0.828 |  | 3.7517 | 0.1924 | 2.5818 | 2.4513 | 4.5175 | 1.1263 | 0.7488 | 1.5744 |  | -1.1928 | -1.832 | -1.838 | -0.417 | -4.44 |  | -1.758 | 0.316 | 0 | -17 | -10 | -11.7 | -11.83 | 3.9962 | 3.9369 | 10.1726 | 11.4928 | -15.3726 | -17.5486 | -16.8476 | 1.0251 | 1.1946 | -17.587 |  | 14.5841 | 14.6312 | 10.2037 | 6.4157 | -5.8 | -5.7 | -22.4325 | -21.9131 | -2.6468 |  | 4.0986 | 2.8941 | 1.7184 | 1.0936 | -123.3558 | 37.965 | 37.6598 | 56.0695 | -184.9245 |  |  |  | 6.4169 | 7.08 | 3.73 | -16.82 | -2.02 | -31.2078 | -31.7436 | 33.0197 | 33.2083 | 48.0988 | 2.7085 | 2.6656 | 3.2662 |  |  |  | -29.6 | -27.5 | -1.09 | 11.7508 | 11.5947 | 10.6311 | 60.9512 | 60.8261 | -29.0309 | -33.7346 | -28.4292 | 2.4953 | 22.04 | 6.77 | -1.4063 | -2.1484 | -4.37 | 3.5612 |  |  | -0.648 | 5.2813 | -2.0008 |  |  | -2.677 | -2.4311 | 5.0518 | 3.9023 | -1.99 | -2 | 7.0215 | -0.28 | -3.63 | -3.66 | 10.37 | 5.29 | -5.3273 | -2.0455 | -40.2408 | -39.5545 | -10.0086 | -24.4119 | -30.3929 | -30.2631 | -14.4554 | -21.7042 | -12.571 | -140.6225 | -2.5728 |  | -9.4674 | -8.4332 | 19.9191 | -12.0652 | -12.093 | 1.04 | -33.0319 | -32.5596 | 12.7514 | 6.44 | -9.99 | -0.8 | 4.7971 | -20.3099 | -11.3247 | -11.5324 | 11.1748 | 13.9732 | -27.1133 | 4.7721 |  | 4.5741 | 3.7947 | 2.6035 | 0 | 20.0948 | 20.2622 | -17.7504 | 26.5884 | 26.6334 | -5.2865 |  | 23.6002 | -22.32 | 0.0975 | 0.1678 | 0 | 4.28 | -23.621 |  | 1.318 | 0.529 |  | 10.37 | -18.3316 | -9.417 | -2.28 | 27.6498 |  | 17.8394 | -2.4198 | -2.766 | 2.1195 |  |  | -10.706 | -8.4253 | 2.6895 | -21.4555 | 5.015 | 4.8037 | 86.8331 | -5.68 | -9.9827 | 9.4537 | 1.9062 | 5.5235 | 5.4987 | 1.3015 | -7.4299 | -6.8765 |  |  | -18.6974 | 26.2302 | 112.4597 | -29.9983 | 20.418 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.3246 | -15.7148 | -0.7581 | -0.6557 | 22.34 | 21.54 | -25.6 | -25.7 | 0.2646 | -11.6 | 52.2053 | 24.2857 | 24.1748 | -19.5 | -25.2 | 0.1 | -0.4 | -18.1264 | -17.9519 | -170.5109 | 25.6463 | -247.5264 | 5.2666 | -31.7358 | 81.6753 | 81.8514 | 139.3824 | 82.8228 | 17.0678 | 27.0006 | 26.5776 | -34.4864 | 179.0741 | -186.3534 | -9.5737 | 20.4033 | 0.3772 | -0.667 | -5.12 | -0.404 | -0.41 | 0 | 1.6 | -2.1819 | -7.5853 | 5.977 | 0.7034 | 10.9 | 1.026 | 0.941 |  |  | 3.1566 | 3.065 | 4.5277 |  | 11.7 | 8.8185 | -0.06 |  | -18.8294 | 1.1059 | -21.1145 | -14.7578 | -4.8408 | -23.7284 | -1.7563 | -7 | -6.7 | 42.6138 | -118.4749
10/12/2025 | 01:30 | 0 | 0.2756 | -4.8494 | 6.8732 | 8.0063 |  | -1.8047 |  | 6.4802 | 1.494 |  |  | -19.8 |  | 0.828 |  | 3.7365 | -0.1956 | 2.6662 | 2.5349 | 4.6102 | 0.9597 | 0.7 | 2.1034 |  | -0.9942 | -1.746 | -1.781 | -0.467 | -6.66 | -15.4 | -1.665 | 0.322 | 0 | -16.75 |  | -11.58 | -11.6 | 4.0778 | 3.8764 | 8.9254 | 10.4263 | -16.3359 | -17.9505 | -17.5804 | 16.635 | 14.6394 | -21.1183 |  | 20.8503 | 21.2107 | 6.8798 | 6.4934 | -5.5 | -5.5 | -21.5889 | -20.3845 | -2.3856 |  | 2.8501 | 2.7702 | 1.4772 | 1.1815 | -114.0782 | 36.256 | 35.8287 | 57.423 | -180.107 |  |  |  | 5.3391 | 7.07 | 3.68 | -17.32 | -2.06 | -30.2701 | -30.9399 | 34.8941 | 34.6392 | 45.5349 | 3.4996 | 3.3188 | 3.7333 |  |  |  | -31.3 | -29.1 | -0.92 | 10.6213 | 9.8732 | 8.2857 | 61.0493 | 61.2428 | -27.6392 | -34.4745 | -26.6498 | 2.4414 | 19.56 | 5.9 | -2.0313 | -2.7344 | -3.95 | 3.8572 |  |  | -2.7675 | 5.7284 | -1.5703 |  |  | -2.1069 | -2.9921 | 3.6324 | 3.1601 | -2.47 | -1.78 | 8.3235 | 0.2544 | -3.51 | -3.55 | 9.82 | 5.21 | -3.0364 | -1.3364 | -38.8391 | -38.1364 | -10.8654 | -24.9023 | -30.5904 | -30.5154 | -17.9317 | -24.4569 | -12.483 | -141.8524 | -5.2458 |  | -9.651 | -8.9607 | 17.3566 | -10.5985 | -10.528 | -1.54 | -33.6835 | -33.3497 | 11.2078 | 0 | -10.16 | -0.2 | 4.6619 | -18.4422 | -11.3231 | -11.5496 | 11.4938 | 13.7046 | -25.9262 | 4.573 |  | 4.3205 | 4.0132 | 4.883 | 2.8793 | 20.0948 | 20.0948 | -18.9226 | 26.1705 | 25.8037 | -6.6729 |  | 23.6051 | -22.82 | 0.0975 | 0.2007 | -0.28 | 4.65 |  |  | 1.349 | 0.464 |  | 10.58 | -17.8235 | -8.8667 | -2.51 | 27.735 |  | 17.9275 | -2.2558 | -2.4228 | 2.0141 |  |  | -11.0035 | -7.7242 | 3.6444 | -21.6197 | 4.3841 | 5.2298 | 85.8382 | -5.9104 | -10.4352 | 10.0067 | 2.5008 | 4.7179 | 4.5969 | 2 | -8.2515 | -6.8536 |  |  | -19.5219 | 24.4805 | 110.6434 | -28.9786 | 21.1514 |  | 0 | -10.4294 | -10.7886 |  | 34.8048 | -15.6159 | -15.0172 | -0.3893 | -0.2434 | 19.51 | 18.92 | -26.6 | -26.7 | 0.195 | -11.76 | 52.1978 | 23.7319 | 23.6136 | -19.5 | -25.2 | 0 | -0.8 |  | -18.1161 | -172.2846 | 27.6559 | -248.6872 | 4.1692 | -31.6845 | 82.5381 | 82.2961 | 140.0083 | 83.517 | 15.9459 | 28.2393 | 28.9773 | -32.2878 | 176.2015 | -185.6752 | -12.3499 | 21.0639 | 0.5628 | -0.964 | -4.88 | -0.47 | -0.476 | 0 | 1.6 | -2.382 | -7.1458 | 6.0075 | 0.206 | 11.2 | 2.653 | 0.97 |  |  | 4.0048 | 4.0837 | 3.2889 |  | 12.4 | 8.9925 | -0.08 |  | -20.036 | 0.4734 | -20.3673 | -15.864 | -4.4199 | -23.7519 | -2.3732 | -7.5 | -6.1 | 40.1325 | -115.3969
10/12/2025 | 02:00 | 0 | 0.2008 | -4.686 | 5.9604 | 8.3692 |  | -1.8943 |  | 6.1448 | 1.483 |  |  | -19.8 |  |  |  | 3.8593 | 0.2133 | 3.0927 | 2.9196 | 5.1555 | 1.8789 | 0.8235 | 2.3135 |  | -1.0756 | -1.89 | -1.884 | 2.863 | -6.66 | -13.2 | -2.067 | 0.267 | 0 | -17.65 |  | -11.41 | -11.28 | 3.9742 | 3.851 | 9.2417 | 10.7074 | -15.0796 | -20.3618 | -20.9703 | 4.6835 | 15.7612 | -17.5485 |  | 24.3378 | 31.5841 | 5.8019 | 8.525 | -6.3 | -6.3 | -21.879 | -21.494 | -2.403 |  | -0.6207 | 3.0015 | 1.4394 | 0.9571 | -116.2755 | 33.2041 | 33.1431 | 66.0368 | -189.6833 |  |  |  | 4.3112 | 7.02 | 3.72 | -17.45 | -2.11 | -29.8682 | -29.8682 | 34.622 | 34.5693 | 50.1343 | 0.9644 | 1.1597 | 0.3389 |  |  |  | -30.7 | -28.9 | -0.98 | 9.7659 | 9.8846 | 9.0328 | 59.4688 | 58.8721 | -28.6993 | -31.1176 | -28.8545 | 2.4475 | 21.31 | 6.45 | -2.5 | -3.2227 | -3.68 | 3.8572 |  |  | 1.5669 | 5.8418 | -1.4104 |  | -16.9 | -2.2412 | -2.9921 | 3.1592 | 3.1601 | -2.55 | -1.43 | 8.556 | -4.7628 | -3.55 | -3.6 | 9.51 | 4.76 | -6.5091 | -2.9 | -40.6833 | -39.9091 | -13.241 | -27.0638 | -32.9814 | -33.1609 | -18.6241 | -25.2518 | -12.787 | -150.5875 | -3.8359 |  | -9.6594 | -8.9444 | 16.2224 | -10.7039 | -10.5909 | 1.04 | -35.7737 | -34.3278 | 9.1427 | 0 | -10.25 | -1.2 | 4.8031 | -16.0176 | -11.119 | -11.2847 | 11.3217 | 13.0632 | -26.2732 | 4.7103 |  | 4.3997 | 2.4689 | 2.507 | 0 | 18.0853 | 18.2527 | -15.9084 | 27.2113 | 27.4582 | -5.0202 |  | 23.2779 | -22.04 | 0.0975 | 0.165 | 0 | 4.9 | -21.7138 |  | 1.347 | 0.525 | 2.9459 | 10.5 | -20.041 | -10.8042 |  | 27.3217 |  | 17.9198 | -2.1491 | -2.364 | 2.007 |  |  | -11.2442 | -9.6802 | 3.3498 | -21.4721 | 5.4725 | 6.2066 | 86.9882 | -6.0557 | -10.5127 | 9.8011 | 2.5868 | 4.6446 | 4.6444 |  | -7.6727 | -6.3784 | -1.26 |  | -13.744 | 20.917 | 116.6307 | -30.9368 | 19.1035 |  | 5.494 | 0 | -10.0176 |  |  | -18.0714 | -17.4891 | -0.4458 | -0.8031 | 17.12 | 17.32 | -25 | -25.2 | 0.195 | -11.76 | 53.4584 | 23.543 | 23.4331 | -19.5 | -25.5 | 1.7 | 1.3 | -18.0467 | -18.0813 | -179.9552 | 20.3955 | -246.1486 | 4.9117 | -34.1923 | 81.1129 | 84.1319 | 142.9968 | 85.5285 | 12.3396 | 30.0179 | 29.5449 | -33.7599 | 171.5702 | -188.3311 | -16.2299 | 23.7631 | 1.1487 | -1.034 | -4.72 | -0.514 | -0.504 | -0.16 | 1.76 | -2.4091 | -7.6158 | 5.8915 | 0.911 | 11.1 | 2.237 | 1.884 |  |  | 3.8269 | 3.7407 | 3.443 |  | 10.3 | 9.3059 | -0.03 |  | -18.5355 | 1.2156 | -20.6232 | -14.8959 | -4.4408 | -23.9972 | -1.9008 | -6.1 | -7.8 | 47.1517 | -118
10/12/2025 | 02:30 | 0 | 0.1725 | -4.7129 | 6.8623 | 8.0764 |  | -1.8221 |  | 4.8102 | 1.096 |  |  | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 3.6547 | 0.7617 | 3.442 | 3.2828 | 5.8851 | 2.7584 | 0.7485 | 2.2019 |  | -0.9985 | -1.897 | -1.662 | 2.754 | -4.44 | -15.4 | -2.136 | 0.267 | 0 | -18.63 |  | -10.48 | -11.31 | 2.8719 | 3.8717 | 9.5327 | 10.8095 | -14.3335 | -18.7543 | -18.3761 | 0.6802 | 1.0359 | -25.6952 |  | 15.5602 | 48.8922 | 4.7419 | 9.4436 | -6.1 | -6.1 | -22.1225 | -21.6519 | -2.4157 |  | 0.1445 | 2.6819 | 0.096 | 0.3255 | -123.5694 | 30.7016 | 29.9692 | 68.2306 | -178.1703 |  |  |  | 4.3311 | 6.92 | 3.37 | -18.07 | -2.23 | -29.8682 | -30.672 | 34.2453 | 34.8339 | 47.469 | 1.0785 | 1.1644 | 0.1542 |  |  |  | -31.1 | -29.3 | -0.83 | 9.2847 | 9.8776 | 8.5239 | 60.5787 | 60.8004 | -27.9644 | -32.0527 | -27.3523 | 2.4953 | 20.78 | 6.48 | -2.6563 | -3.3203 | -3.84 | 4.1533 |  |  | 3.4565 | 5.9888 | -1.6709 |  |  | -2.0288 | -3.1791 | 2.5284 | 2.789 | -2.78 | -1.27 | 6.8665 | -4.4584 | -3.59 | -3.64 | 9.72 | 4.83 | -7.1091 | -3.6364 | -39.7367 | -39.8455 | -14.4396 | -28.3844 | -34.6725 | -34.274 | -18.1247 | -23.346 | -12.482 | -157.1764 | -1.9027 |  | -9.5752 | -8.6556 | 20.5013 | -8.8999 | -9.2311 | -5.124 | -32.1896 | -32.0214 | 13.6503 | 6.48 | -6.36 | 0.4 | 4.8251 | -14.3765 | -10.8978 | -10.9711 | 9.4417 | 14.9463 | -28.3527 | 4.779 |  | 4.5289 | 0 | 2.8365 | 0 | 18.2527 | 17.5829 | -16.5782 | 28.0348 | 28.1949 | -5.2898 | 0 | 22.6285 | -21.42 | 0.0975 | 0.165 | 0 | 4.92 |  |  | 1.336 | 0.566 |  | 10.46 | -19.6565 | -10.8431 | -2.68 | 26.2048 |  | 17.5225 | -2.1259 | -2.2296 | 1.9579 |  |  | -11.0588 | -8.9329 | 2.9466 | -21.1743 | 5.6427 | 4.7651 | 83.5752 | -6.1781 | -10.4581 | 9.97 | 0 | 4.5933 | 4.5099 | 2.5069 | -8.0676 | -7.0083 | -1.68 |  | -14.6933 | 20.528 | 115.0314 | -31.2388 | 19.4119 |  | 0 | 0 | -10.8772 | 35.6617 |  | -18.9229 | -18.3406 | -0.3022 | -0.4536 | 30.26 | 30.66 | -25.9 | -26.1 | 0.0705 | -11.84 | 43.3998 | 25.7462 | 25.4974 | -19.9 | -26 | 2.6 | 1.7 | -18.09 |  | -180.1243 | 23.8505 | -247.2184 | -1.0193 | -34.0145 | 90.6465 | 79.4959 | 124.8218 | 91.4268 | 18.2569 | 20.2568 | 19.7048 | -17.8404 | 174.4942 | -192.6282 | -21.8482 | 32.3373 | 0.9387 | -1.021 | -5.12 | -0.561 | -0.564 | 0 | 1.76 | -2.3343 | -7.2343 | 5.7725 | 0.441 | 10.9 | 1.212 | 1.884 |  |  | 4.3935 | 3.4865 | 3.6215 |  | 10.9 | 9.0929 | -0.16 |  | -18.7487 | 0.882 | -20.1592 | -15.1922 | -3.9746 | -23.7007 | -1.959 | -6.5 | -7.3 | 43.4243 | -120.3946
10/12/2025 | 03:00 | 0 | 0.043 | -4.6466 | 7.1188 | 7.9072 |  | -2.0013 |  | 4.5889 | 1.008 |  |  | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 3.7978 | -0.0693 | 3.4134 | 3.1423 | 5.8094 | 2.8777 | 0.5419 | 2.142 |  | -1.0588 | -1.847 | -1.841 | 2.932 | -6.66 |  | -2.236 | 0.279 | 0 | -17.56 | -10 | -11.04 | -11.05 | 2.4235 | 3.7947 | 9.8373 | 11.0465 | -15.3 | -18.8882 | -18.3539 | 14.8532 | 16.0258 | -19.1837 |  | 20.8019 | 21.0157 | 1.407 | 8.1539 | -5.7 | -5.7 | -20.788 | -19.9965 | -2.3059 |  | -0.3517 | 1.8613 | 0 | 0.3409 | -116.0619 | 30.4575 | 30.488 | 64.9128 | -190.2907 |  |  |  |  | 7.39 | 3.46 | -17.62 | -1.86 | -31.8776 | -31.6097 | 34.9862 | 35.3655 | 48.9329 | 4.7095 | 4.6517 | 0.726 |  |  |  | -31.5 | -29.3 | -0.87 | 9.962 | 10.0843 | 8.9632 | 59.3427 | 59.864 | -28.2524 | -32.0157 | -28.809 | 2.5461 | 20.6 | 6.27 | -2.3438 | -3.125 | -3.97 | 4.1533 |  |  | 0.8031 | 5.8602 | -1.6163 |  |  | -2.2083 |  | 3.1592 | 2.4179 | -2.92 | -1.54 | 6.8665 | -1.7538 | -3.45 | -3.5 | 9.1 | 4.54 | -4.6545 | -2.6182 | -41.0829 | -40.7 | -13.927 | -27.5887 | -33.4278 | -34.0113 | -14.7929 | -20.3323 | -12.261 | -150.3562 | -3.2008 |  | -9.4735 | -8.7414 | 16.4885 | -11.0334 | -11.0853 | -0.516 | -32.8883 | -33.463 | 13.3297 | 6.5 | -9.97 | -0.2 | 4.619 | -18.2365 | -10.3687 | -10.5697 | 8.8304 | 14.6062 | -29.051 | 4.8907 |  | 4.5373 | 0 | 0 |  | 20.4297 | 20.4297 | -22.2717 | 28.5016 | 28.8047 | -4.4519 | 9.4281 | 30.0749 | -22.14 | 0.0975 | 0.1302 | 0 | 1.03 | -30.1631 |  | 1.657 | 0.529 |  | 11.45 | -22.4523 | -10.6722 | -2.87 | 27.4074 |  | 17.4658 | -2.1919 | -2.2251 | 1.9233 |  |  | -11.3993 | -9.1743 | 3.2556 | -21.4049 | 5.0292 | 4.902 | 84.4044 | -6.2187 | -10.5041 | 9.7068 | 3.0226 | 4.5933 | 4.5336 |  | -7.3718 | -6.7647 | -1.68 |  | -14.1165 | 20.1231 | 115.0331 | -30.7192 | 18.7918 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.2474 | -16.6102 | -0.1544 | -0.3651 | 32.5 | 32.76 | -23.6 | -23.6 | 0.1767 | -11.92 | 42.7622 | 27.2659 | 27.1464 | -19.5 | -23.9 | 1.3 | 0.8 |  |  | -183.2078 | 21.703 | -246.4474 | 1.6034 | -33.6692 | 86.1869 | 80.9553 | 126.6782 | 89.7277 | 19.8717 | 19.3704 | 17.0685 | -16.0453 | 177.1772 | -189.8596 | -14.8096 | 24.4804 | 0.3528 | -0.934 | -4.88 | -0.571 | -0.576 | -0.4 | 1.84 | -1.6155 | -7.8508 | 5.4215 | 1.0269 | 11.6 | 2.198 | 2.581 |  |  | 4.2522 | 4.9977 | 4.2507 |  | 9.6 | 9.8701 | -0.16 |  | -19.8291 | 1.4637 | -19.9347 | -16.3293 | -4.9117 | -23.39 | -2.1367 | -5.1 | -8.4 | 46.1794 | -119.0072
10/12/2025 | 03:30 | 0 | -0.0586 | -4.437 | 7.2526 | 8.224 |  | -1.8945 |  | 4.3799 | 0.922 |  |  | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 3.865 | 0.4935 | 3.5007 | 3.3857 | 5.9162 | 3.0123 | 0.5543 | 2.3123 |  | -1.0484 | -1.897 | -1.951 | 2.965 | -4.44 | -15.4 | -2.079 | 0.282 | 0 | -18.02 |  | -11.2 | -11.08 | 2.5598 | 3.9184 | 9.4845 | 10.8594 | -14.7618 | -18.7543 | -18.4391 | 1.9135 | 1.962 | -18.6148 |  | 24.5587 | 15.8376 | 3.7058 | 9.8586 | -6.1 | -6.2 | -19.9384 | -19.9191 | -2.0516 |  | -0.2771 | 1.9182 | 0 | 0.3246 | -121.0059 | 30.9763 | 31.1289 | 67.674 | -192.1003 |  |  |  |  | 7.22 | 3.41 | -18.08 | -2.13 | -31.4757 | -31.0739 | 33.9691 | 33.5832 | 49.512 | 3.9665 | 4.419 | -0.4391 | 0 |  |  | -32.3 | -30.5 | -0.77 | 9.6452 | 9.8172 | 8.7286 | 61.0398 | 61.8889 | -29.1698 | -32.8634 | -30.4689 | 2.4218 | 21.46 | 6.7 | -2.6563 | -3.3203 | -3.74 | 3.8572 |  |  | 1.1615 | 5.7573 | -1.5034 |  |  | -2.2937 | -3.1791 | 3.0015 | 2.789 | -2.88 | -1.29 | 7.3315 | -1.6188 | -3.61 | -3.65 | 8.97 | 4.44 | -5.5091 | -2.8182 | -41.1812 | -40.4273 | -14.0773 | -28.1937 | -33.7929 | -34.7241 | -15.2503 | -21.6771 | -12.505 | -152.4266 | -8.5776 |  | -9.3543 | -9.0455 | 16.6934 | -8.9572 | -8.7147 | 21.52 | -33.1916 | -32.9979 | 11.7561 | 6.08 | -10.04 | -1.8 | 4.6018 | -14.0892 | -11.3403 | -11.43 | 10.4003 | 12.7524 | -27.7345 | 4.7272 |  | 4.5073 | 2.5147 | 0 | 0 | 19.4249 | 19.9273 | -22.6066 | 27.7288 | 27.4456 | -4.9933 | 9.5356 | 30.0163 | -22.58 | 0.0975 | 0.1916 | 0 | 1.2 |  |  | 2.282 | 0.309 |  | 11.34 | -22.1456 | -10.7074 | -2.82 | 27.3509 |  | 17.3941 | -2.0672 | -2.2555 | 1.9266 |  |  |  | -9.049 | 3.0099 | -21.0965 | 5.4355 | 6.3965 | 82.2239 | -6.3306 | -10.4167 | 10.0423 | 2.9411 | 4.6373 | 4.6207 | 2.4292 | -7.5619 | -6.7227 | -1.68 |  | -12.6869 | 16.7706 | 116.0564 | -31.9204 | 19.0147 |  | 5.0333 | 0 | 0 |  |  | -19.7139 | -19.615 | -1.3521 | -1.3658 | 28.81 | 27.83 | -24.6 | -25 | 0.0888 | -10.16 | 46.291 | 17.5244 | 17.416 | -19.1 | -23.5 | 3.4 | 2.9 | -18.3275 | -18.0885 | -182.8926 | 19.9912 | -246.3507 | -0.9607 | -36.5348 | 87.2497 | 80.2666 | 130.1442 | 93.8394 | 19.1174 | 19.3102 | 19.8112 | -17.8694 | 171.3798 | -196.6943 | -24.285 | 32.7291 | -0.3967 | -0.033 | -4.4 | -0.533 | -0.538 | -0.8 | 1.92 | -2.3445 | -7.3533 | 5.919 | 0.8804 | 11 | 0.825 | 2.68 | 2.4384 | 2.8015 | 3.7214 | 3.7551 | 4.4461 |  | 8.8 | 8.8573 | -0.2 |  | -19.247 | 1.197 | -20.6887 | -15.3464 | -4.3463 | -24.3545 | -1.9973 | -5.3 | -8.7 | 44.8957 | -118.8085
10/12/2025 | 04:00 | 0 | 0.0085 | -4.4117 | 6.9671 | 7.4792 |  | -1.4946 |  | 4.4142 | 0.865 |  |  | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 3.9143 | -0.425 | 3.7409 | 3.3483 | 6.0068 | 3.5823 | 0.5102 | 2.2728 |  | -1.1625 | -1.884 | -1.902 | 3.162 | -4.44 |  | -2.246 | 0.285 | 0 | -17.84 |  | -11.07 | -10.67 | 3.2636 | 3.4345 | 9.1928 | 11.17 | -16.2162 | -19.692 | -18.3001 | 18.0174 | 25.0092 | -16.1649 |  | 35.955 | 17.3586 | 3.4436 | 8.604 | -6 | -6 | -21.5786 | -19.9119 | -2.1272 |  | 0.4395 | 1.6003 |  | 0.3897 | -124.3629 | 31.312 | 30.5795 | 66.674 | -197.7906 |  |  |  |  | 7.28 | 3.52 | -17.65 | -2.29 | -31.6097 | -31.4757 | 32.8919 | 32.6227 | 49.9136 | 4.8334 | 4.4178 | -0.0314 |  |  |  | -30.9 | -29.2 | -0.81 | 10.2033 | 10.521 | 9.4087 | 60.5415 | 59.4167 | -28.3386 | -32.3392 | -28.7954 | 2.4179 | 19.44 | 6 | -2.5 | -3.2227 | -3.73 | 4.1533 |  |  | 0.8352 | 5.7921 | -1.5279 |  |  | -2.3975 | -3.1791 | 2.6861 | 2.789 | -2.88 | -1.55 | 6.076 | -2.2139 | -3.4 | -3.46 | 9.15 | 4.47 | -6.3818 | -3.1273 | -39.3256 | -40.1182 | -15.4828 | -29.5636 | -34.2972 | -34.2009 | -12.9191 | -17.454 | -11.826 | -151.3898 | 2.2014 |  | -9.4745 | -8.5254 | 22.8008 | -12.9884 | -13.1167 | 5.648 | -35.4959 | -35.1778 | 8.0455 | -3 | -11.17 | -0.2 | 4.5346 | -22.2457 | -11.2609 | -11.4949 | 10.3779 | 10.6311 | -24.4303 | 4.714 |  | 4.5398 | 0 | 0 |  | 19.4249 | 20.2622 | -22.1042 | 27.9168 | 27.7073 | -5.0226 | 9.278 | 29.4743 | -22.22 | 0.0975 | 0.1302 | -0.26 | 1.59 |  |  | 2.41 | 0.235 |  | 11.98 | -22.667 | -11.1188 | -2.75 | 27.5413 |  | 17.5036 | -2.1176 | -2.2631 | 1.9139 |  |  | -11.4835 | -7.9735 | 3.2458 | -21.4681 | 5.5582 | 4.5183 | 82.0167 | -6.2589 | -10.4706 | 10.0514 | 5.0994 | 4.9083 | 4.8501 |  | -7.2438 | -5.8902 | -1.26 |  | -12.9273 | 21.5735 | 114.452 | -29.9487 | 21.6733 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.3024 | -17.1431 | -1.5866 | -1.7303 | 31.26 | 29.86 | -24.5 | -24.3 | 0.195 | -9.76 | 46.8188 | 18.7366 | 18.6431 | -19.1 | -24.8 | 2.7 | 2.1 | -18.1224 | -18.0726 | -172.7115 | 26.0463 | -247.1585 | 0.953 | -31.8956 | 86.1435 | 80.4747 | 124.8023 | 91.1099 | 25.6809 | 15.7621 | 15.1179 | -15.5813 | 175.146 | -194.5175 | -15.6777 | 25.0259 | -0.9607 | 0.295 | -5.04 | -0.46 | -0.461 | -0.08 | 1.52 | -2.6006 | -7.9393 | 5.861 | 0.8225 | 11.1 | 1.644 | 2.776 | 2.689 | 2.8133 | 3.8459 | 2.7119 | 3.4438 |  | 9.8 | 8.7483 | -0.15 |  | -19.8223 | 1.3453 | -20.3614 | -15.3428 | -4.2947 | -23.6566 | -2.4111 | -6 | -8.1 | 48.1964 | -119.9129
10/12/2025 | 04:30 | 0 | 0.0712 | -4.5994 | 6.5622 | 7.6604 |  | -1.3723 |  | 4.7031 | 1.102 |  |  | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 3.8495 | -0.6089 | 3.6606 | 3.5313 | 6.3411 | 3.5863 | 0.5917 | 2.1241 |  | -1.1192 | -1.847 | -1.831 | 2.952 | -4.44 | -15.4 | -2.361 | 0.283 | 0 | -17.68 |  | -10.64 | -10.76 | 3.1049 | 3.5043 | 9.273 | 10.6985 | -16.1626 | -19.558 | -19.0949 | 14.8247 | 14.8891 | -14.8432 |  | 20.7174 | 22.498 | 3.177 | 8.3265 | -5.9 | -5.9 | -20.5553 | -19.7257 | -2.0771 |  | -0.2169 | 1.6312 | -0.0246 | 0.357 | -118.2592 | 30.8542 | 30.8237 | 64.0332 | -190.8987 |  |  |  | 5.2093 | 7.54 | 3.71 | -17.4 | -1.81 | -31.2078 | -31.4757 | 33.0697 | 33.2997 | 49.5789 | 3.8362 | 3.9403 | -0.0708 |  |  |  | -31.1 | -29 | -0.93 | 10.3586 | 11.3978 | 9.7436 | 59.6164 | 59.3844 | -29.0229 | -31.8025 | -29.5678 | 2.3412 | 20.32 | 6.28 | -2.1875 | -2.9297 | -3.89 | 3.8572 |  |  | -0.0311 | 5.5294 | -1.7708 |  |  | -2.4646 | -3.1791 | 3.7901 | 2.789 | -2.85 | -1.69 | 7.936 | -1.6982 | -3.49 | -3.47 | 9.21 | 4.61 | -5.0545 | -2.5636 | -40.7754 | -40.1364 | -15.2444 | -28.1087 | -33.6122 | -33.1468 | -14.2447 | -17.2066 | -12.232 | -148.3422 | 2.7023 |  | -10.6404 | -9.8259 | 18.1658 | -13.2113 | -12.3741 | 14.352 | -34.1255 | -34.0194 | 9.8764 | -13.8 | -8.62 | 0.5 | 4.673 | -22.7515 | -11.7602 | -12.0126 | 10.6988 | 12.3934 | -22.2329 | 4.8034 |  | 4.6155 | 0 | 0 |  | 19.7598 | 20.2622 | -21.7693 | 27.0296 | 27.5078 | -4.9355 | 9.3393 | 28.6296 | -21.38 | 0.1048 | 0.1714 | 0 | 1.39 | -28.1575 | 0 | 2.48 | 0.256 | 2.8839 | 13.07 | -22.0724 | -11.2434 | -2.86 | 27.7599 |  | 17.4959 | -2.4063 | -2.6713 | 1.9087 |  |  | -10.9756 | -8.9074 | 2.9088 | -21.1531 | 3.8664 | 4.7431 | 85.0334 | -6.0738 | -9.7403 | 9.2296 | 3.1966 | 5.2452 | 5.1902 | 2.7968 | -7.6096 | -5.3979 | -1.26 |  | -15.0216 | 21.7462 | 117.1352 | -30.1956 | 19.926 |  | 6.3281 | 0 | 0 |  |  | -16.3795 | -15.7917 | -2.1833 | -2.438 | 31.8 | 31.64 | -24.1 | -24.1 | 0.1584 | -8.88 | 42.4042 | 21.0618 | 21.1371 | -18.7 | -23.5 | 0.9 | 0.4 | -18.2389 |  | -173.3748 | 24.5062 | -247.6695 | 2.1892 | -31.1758 | 86.7412 | 77.5487 | 124.5975 | 87.3525 | 21.8982 | 20.0806 | 17.1632 | -13.2849 | 177.7327 | -192.0486 | -12.8312 | 22.3204 | -1.3587 | 2.456 | -5.04 | -0.408 | -0.412 | -0.08 | 2.4 | -3.1466 | -8.1132 | 6.6239 | 0.8804 | 10.5 | 1.973 | 1.762 |  |  | 3.7344 | 3.181 | 4.25 |  | 9.6 | 9.1584 | -0.16 |  | -20.1753 | 0.8426 | -20.5905 | -16.2137 | -4.2645 | -23.9913 | -1.9967 | -5.6 | -8.1 | 50.5391 | -122.2111
10/12/2025 | 05:00 | 0 | 0.1125 | -4.6517 | 7.0918 | 7.5883 |  | -1.462 |  | 5.0088 | 1.254 |  |  | -19.8 |  | 1.656 |  | 3.7463 | -0.9201 | 3.5678 | 3.5961 | 6.345 | 3.3713 | 0.5444 | 2.3418 |  | -1.0767 | -1.811 | -1.801 | 3.18 | -4.44 | -13.2 | -2.415 | 0.29 | 0 | -17.41 |  | -10.81 | -11.01 | 3.4991 | 3.6345 | 9.5517 | 10.178 | -16.9155 | -18.7543 | -18.2926 | 26.6485 | 12.7908 | -17.2159 |  | 24.1552 | 19.7956 | 5.4047 | 8.1619 | -5.8 | -5.7 | -20.9746 | -19.783 | -2.1057 |  | 0.044 | 1.248 | 0.6192 | 0.5536 | -115.2684 | 31.2815 | 30.5185 | 62.9837 | -191.0152 |  |  |  | 5.1494 | 7.56 | 3.76 | -17.04 | -2.02 | -31.6097 | -32.4134 | 34.0788 | 33.7562 | 46.5206 | 4.1068 | 3.47 | 0.1479 |  |  |  | -29.7 | -28 | -1.29 | 10.6134 | 11.467 | 10.3263 | 58.4612 | 59.3085 | -27.2958 | -31.6456 | -28.9416 | 1.9167 | 21.42 | 6.58 | -2.0313 | -2.7344 | -4.02 | 3.8572 |  |  | 0.2509 | 5.3981 | -1.6358 |  |  | -2.24 | -3.1791 | 3.6324 | 2.9745 | -2.76 | -1.77 | 7.9825 | -1.3963 | -4.11 | -4.16 | 10.98 | 4.54 | -4.9455 | -2.4545 | -40.9648 | -40.4818 | -12.9092 | -27.9401 | -32.9531 | -33.4813 | -14.2396 | -19.2033 | -12.303 | -146.0726 | 1.6353 |  | -10.8091 | -9.8888 | 21.437 | -12.7437 | -12.6221 | -3.588 | -32.6329 | -32.4705 | 14.1207 | 6.64 | -8.9 | 1.1 | 4.7826 | -23.0017 | -12.0765 | -12.2014 | 11.4007 | 14.7027 | -25.78 | 4.8324 |  | 4.4821 | 0 | 0 | 0 | 20.0948 | 20.0948 | -23.109 | 27.5645 | 27.6725 | -5.1676 | 9.2194 | 30.0261 | -21.26 | 0.0975 | 0.165 | -0.26 | 0.93 |  |  | 2.507 | 0.232 |  | 12.73 | -21.6782 | -11.4142 |  | 27.0448 |  | 17.4327 | -2.5386 | -2.8333 | 1.9658 |  |  | -11.7461 | -9.8106 | 3.0098 | -21.0934 | 5.6817 | 6.311 | 88.8655 | -6.0766 | -9.769 | 9.2951 | 3.707 | 5.2818 | 5.2139 | 3 | -7.3865 | -5.6494 | -1.26 |  | -19.0518 | 22.7706 | 114.6396 | -30.5702 | 20.635 |  | 5.0782 | -10.4902 | 0 |  |  | -18.011 | -17.1046 | -2.387 | -2.731 | 31.51 | 31.02 | -25 | -25.5 | 0.6345 | -9.2 | 47.2029 | 21.4162 | 21.1176 | -18.2 | -24.8 | 2.4 | 1.6 | -18.0465 |  | -169.8801 | 28.3804 | -244.7333 | -2.1226 | -30.1522 | 84.5137 | 80.4865 | 129.0674 | 91.3392 | 25.04 | 18.58 | 15.5973 | -15.5801 | 175.6559 | -189.7834 | -19.7755 | 26.5093 | -1.2415 | 3.838 | -6 | -0.357 | -0.36 | 0.64 | 1.92 | -3.3032 | -7.8508 | 6.3004 | 0.9689 | 10.4 | 1.39 | 1.201 | 2.4488 | 2.7887 | 3.6927 | 3.9437 | 3.2647 |  | 10.2 | 8.0767 | -0.07 |  | -19.5544 | 0.8453 | -20.5952 | -16.3049 | -4.1934 | -24.1463 | -2.2125 | -5.9 | -7.7 | 46.459 | -125.4247
10/12/2025 | 05:30 | 0 | 0.2261 | -4.908 | 6.0295 | 7.6785 |  | -0.7173 |  | 5.7382 | 1.6539 |  |  | -22 |  |  | -13.2 | 3.7184 | -0.5064 | 3.7968 | 3.5918 | 6.5704 | 2.8086 | 0.5407 | 2.3316 |  | -1.1133 | -1.832 | -1.837 | 3.401 | -4.44 |  | -2.253 | 0.3 | 0 | -17.05 |  | -11.29 | -11.31 | 2.8444 | 3.6515 | 10.6308 | 11.882 | -15.8311 | -16.8788 | -16.4105 | 2.0168 | 2.161 | -12.1327 |  | 13.7425 | 13.501 | 7.3203 | 7.7559 | -5.6 | -5.6 | -22.926 | -22.1159 | -2.1064 |  | 3.4177 | 1.0557 | 0.8356 | 0.5787 | -124.9122 | 32.0749 | 31.8918 | 62.7209 | -191.2646 |  |  |  |  | 7.46 | 4.25 | -16.91 | -3.68 | -30.9399 | -30.9399 | 33.9348 | 33.5325 | 44.2499 | 2.5374 | 2.842 | 2.6988 |  |  |  | -28.1 | -26.4 | -1.36 | 10.9211 | 11.0485 | 10.2543 | 57.283 | 57.0625 | -27.0339 | -31.2867 | -27.8589 | 2.4721 | 24.07 | 7.78 | -1.4063 | -2.0508 | -4.4 | 3.5612 |  |  | 2.5512 | 5.2539 | -1.8558 |  |  | -2.1875 | -2.4311 | 4.7364 | 3.9023 | -1.94 | -1.75 | 6.2 | -4.7846 | -4.18 | -4.23 | 12.94 | 5.6 | -7.1455 | -2.0909 | -41.3358 | -41.4455 | -12.695 | -26.2726 | -31.1639 | -31.5422 | -14.0988 | -19.9039 | -11.732 | -145.7021 | -3.098 |  | -10.6474 | -9.9377 | 15.6642 | -14.7077 | -14.3749 | 24.592 | -33.0176 | -33.1216 | 10.7165 | -6.28 | -8.12 | 1.3 | 4.8233 | -26.7002 | -11.361 | -11.5342 | 11.0704 | 12.7525 | -22.1005 | 4.7141 |  | 4.5114 | 2.4187 | 2.4911 | 0 | 18.4202 | 18.4202 | -23.9463 | 27.1536 | 26.8884 | -5.7002 | 9.3933 | 30.3093 | -21.52 | 0.0975 | 0.1998 | 0 | 0.87 | -29.3098 | 0 | 3.004 | 0.299 |  | 12.77 | -21.1055 | -10.5333 |  | 27.5976 |  | 17.6847 | -2.7085 | -2.9675 | 2.0003 |  |  |  | -8.7647 | 2.5196 | -21.0904 | 7.0299 | 6.752 | 89.2129 | -5.702 | -9.3442 | 9.0443 | 2.8052 | 5.3844 | 5.388 | 2.3607 | -6.3308 | -4.946 | -1.26 |  | -12.8977 | 21.7077 | 115.1257 | -28.8735 | 20.9322 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.4836 | -16.9892 | -3.8165 | -3.3752 | 33.4 | 33.65 | -25.9 | -26.3 | 0.1584 | -10 | 41.217 | 22.1345 | 22.0353 | -18.3 | -24.8 | 1.7 | 1.2 |  | -18.1684 | -170.5399 | 23.2228 | -244.7185 | 2.8481 | -31.1871 | 82.9052 | 85.274 | 129.5828 | 86.4453 | 18.0118 | 15.3099 | 12.8037 | -22.4343 | 171.4542 | -190.3333 | -20.4112 | 27.236 | -1.2171 | 7.181 | -6.64 | -0.329 | -0.333 | 1.2 | 2.08 | -3.342 | -7.6158 | 5.7145 | 1.5824 | 10.6 | 0.39 | -0.023 |  |  | 3.1686 | 3.7783 | 3.816 |  | 10 | 8.609 | 0 |  | -19.6368 | 2.0572 | -19.0364 | -15.9168 | -5.6803 | -22.8917 | -2.2523 | -5.9 | -7.5 | 45.502 | -128.3087
10/12/2025 | 06:00 | 0 | 0.7332 | -5.3034 | 5.1704 | 7.378 |  | 0.1606 |  | 6.2701 | 1.9499 |  |  | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 3.7754 | -1.5695 | 3.7508 | 3.6967 | 6.8569 | 2.5874 | 0.5626 | 2.2918 |  | -1.1029 | -1.747 | -1.722 | 3.129 | -4.44 |  | -2.436 | 0.304 | 0 | -16.46 |  | -11.06 | -11.15 | 1.6264 | 3.9787 | 11.176 | 12.5087 | -16.4588 | -17.4147 | -17.0094 | 16.2573 | 14.7229 | -15.072 |  | 19.2619 | 21.6975 | 4.2188 | 7.0704 | -5.7 | -5.6 | -20.5046 | -20.2928 | -2.1439 |  | 2.9582 | 0.4984 | 0.6745 | 0.578 | -105.0752 | 29.4809 | 29.5114 | 61.2717 | -180.9316 |  |  |  | 2.6745 | 6.9 | 3.4 | -17.76 | -4.77 | -29.4664 | -29.4664 | 33.3196 | 32.9166 | 42.9122 | 0.8347 | 1.1381 | 2.5915 |  |  |  | -26.5 | -25 | -1.41 | 10.16 | 10.6822 | 8.8432 | 56.368 | 56.4598 | -25.1569 | -29.9628 | -26.1768 | 2.2531 | 22.15 | 7.18 | -1.25 | -1.9531 | -4.3 | 3.8572 |  |  | 4.8155 | 5.3593 | -1.7587 |  |  | -1.8982 | -2.2441 | 4.8941 | 4.4589 | -1.75 | -1.72 | 5.4405 | -5.7653 | -2.93 | -2.97 | 8.91 | 5.38 | -9.0909 | -3.9455 | -41.6688 | -41.0909 | -14.2466 | -27.2806 | -33.2063 | -34.3937 | -12.7774 | -20.079 | -11.202 | -144.4192 | -18.8908 |  | -10.5018 | -9.7449 | 18.6815 | -15.4003 | -15.2114 | 32.272 | -35.346 | -35.1011 | 9.9876 | -6.99 | -11.61 | 7.9 | 4.6773 | -29.0098 | -10.6921 | -10.8216 | 10.5967 | 11.2264 | -22.6809 | 4.9287 |  | 4.7589 | 2.8675 | 2.7226 | 0 | 16.9131 | 17.5829 | -17.248 | 26.316 | 26.3296 | -4.5806 | 0 | 23.1168 | -20.61 | 0.0975 | 0.2007 | -0.19 | 4.48 | -22.4935 | 0 | 3.18 | 0.434 |  | 12.5 | -20.4589 | -12.2984 | -3.16 | 26.9297 |  | 17.6569 | -2.7885 | -3.1065 | 2.0057 |  |  | -12.7826 | -7.8299 | 2.4717 | -20.755 | 5.4145 | 5.3779 | 93.4625 | -5.5122 | -9.3389 | 9.1978 |  | 5.399 | 5.3721 |  | -9.7993 | -8.7765 | -1.68 |  | -15.5599 | 22.0422 | 107.7211 | -31.8273 | 19.0289 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.4232 | -17.0167 | -2.4073 | -1.8538 | 32.61 | 33.28 | -24.9 | -25.3 | 0.2115 | -7.84 | 44.2742 | 20.4865 | 20.759 | -18.2 | -25.6 | 0.4 | 0 | -18.2472 |  | -176.0147 | 20.4421 | -247.9652 | 0.3833 | -34.7221 | 76.653 | 91.1606 | 126.2841 | 83.4947 | 8.9351 | 14.5235 | 18.3007 | -18.0775 | 159.653 | -190.6146 | -29.0554 | 36.8833 | -0.7947 | 7.581 | -6.48 | -0.287 | -0.284 | 0.8 | 2.64 | -3.7608 | -8.6137 | 4.5426 | 2.1988 | 11.2 | 2.567 | 1.649 | 2.6767 | 3.0707 | 4.2942 | 3.4575 | 4.2781 |  | 9.8 | 8.219 | 0.09 |  | -16.9791 | 1.6239 | -20.4328 | -13.6506 | -5.5764 | -24.211 | 0 | -5.9 | -8.3 | 35.6454 | -127.5673
10/12/2025 | 06:30 | 0 | 1.0899 | -5.8452 | 4.0153 | 7.6527 |  | 0.2565 |  | 7.4084 | 2.5449 |  |  | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.8063 | -1.809 | 4.2312 | 2.3919 | 7.4517 | 2.7876 | 0.5611 | 2.4155 |  | -0.8525 | -1.751 | -1.711 | 6.86 | -4.44 | -13.2 | -1.899 | 0.285 | 0 | -16.4 |  | -10.61 | -10.81 | 0.1857 | 3.3972 | 12.3425 | 13.3868 | -16.1657 | -19.692 | -18.9275 | 17.2771 | 18.5645 | -13.6002 |  | 20.5005 | 18.2626 | 4.7087 | 6.8631 | -5 | -5 | -18.7169 | -18.5483 | -2.1002 |  | -0.4256 | 0.9547 | 0.8763 | 0.6541 | -95.5534 | 34.6995 | 34.3943 | 52.9547 | -159.1054 |  |  |  | 4.7702 | 6.79 | 3.53 | -17.04 | -4.64 | -29.4664 | -30.2701 | 34.0648 | 33.9851 | 38.1857 | -0.7742 | -1.0583 | -0.6322 |  |  |  | -23.4 | -22.3 | -1.65 | 11.6349 | 11.1221 | 10.3806 | 58.0392 | 57.8601 | -28.8654 | -29.4326 | -29.7399 | 2.2819 | 24.52 | 8.08 | -0.3125 | -1.0742 | -4.61 | 3.5612 |  |  | 2.2195 | 5.0578 | -1.9639 | -19.1 | -19.3 | -1.8579 | -0.374 | 6.9444 | 7.0566 | 0.14 | -2.27 | 7.2385 | -3.5865 | -1.35 | -1.38 | 6.5 | 6.47 | -6.4364 | -3.4455 | -42.3783 | -42.0364 | -9.5636 | -23.5561 | -30.033 | -30.2778 | -19.8576 | -25.8943 | -11.511 | -136.5221 | -56.3366 |  | -12.0057 | -11.4271 | 16.8934 | -8.8206 | -8.6171 | -1.54 | -32.089 | -32.0636 | 9.1354 | 6.86 | -9.55 | 0 | 5.5259 | -17.6667 | -10.5533 | -10.7543 | 9.894 | 11.604 | -21.3595 | 5.3526 |  | 5.083 | 0 | 0 | 0 | 16.7456 | 16.7456 | -15.9084 | 25.6051 | 25.6922 | -2.6538 | 11.2857 | 23.7711 | -20.7 | 0.0096 | 0.165 | 0 | 4.5 |  | 0 | 3.072 | 0.314 | 2.9791 | 10.61 | -23.3979 | -15.0089 | -3.65 | 25.292 |  | 17.5862 | -3.1328 | -3.3983 | 2.0849 |  |  |  | -9.1228 | 1.3755 | -19.7949 | 3.2604 | 4.5905 | 104.1516 | -5.0785 | -8.6614 | 8.3411 |  | 5.7433 | 5.7598 | 2 | -15.8548 | -16.0753 | -1.68 |  | -4.0228 | 7.8294 | 91.08 | -39.9699 | 12.1855 |  | 6.8028 | 0 | 0 |  |  | -22.8615 | -22.6198 | -7.148 | -7.0301 | 41.97 | 42.28 | -26.2 | -26.3 | 0.1767 | -6.08 | 51.9776 | 20.2557 | 20.2069 | -17.4 | -25.6 | 5.1 | 4.7 | -18.6495 | -18.7459 | -180.7795 | 18.2804 | -250.4533 | -12.189 | -40.6185 | 65.0856 | 110.3547 | 109.2313 | 80.1731 | -12.462 | 20.1891 | 19.3333 | 3.9384 | 127.4764 | -203.6067 | -72.9289 | 79.1964 | -1.3587 | 6.982 | -7.84 | -0.092 | -0.094 | 2.56 | 1.76 | -4.2993 | -7.6158 | 4.4846 | 1.9944 | 11 | 0.031 | 0.512 | 2.445 | 2.7984 | 3.5943 | 4.1705 | 2.8008 |  | 9.3 | 7.3191 | 0.25 |  | -14.134 | -0.2618 | -24.2835 | -10.3199 | -3.8649 | -27.8264 | 0 | -4.9 | -11.4 | 18.6257 | -112.5577
10/12/2025 | 07:00 | 0 | 1.0425 | -5.9479 | 3.7333 | 7.5818 |  | 0.8528 |  | 7.6991 | 2.8189 |  |  | -22 |  | 2.484 | -17.6 | 3.5251 | -2.6759 | 4.5623 | 4.4134 | 8.0231 | 2.1397 | 0.5279 | 2.3107 |  | -0.7188 | -1.761 | -1.741 | 7.178 | -4.44 | -8.8 | -1.883 | 0.29 | 0 | -16.07 |  | -11 | -11.05 | 0.4719 | 3.4519 | 14.4144 | 16.0075 | -16.4236 | -19.692 | -19.2012 | 17.9953 | 14.7738 | -12.0041 |  | 16.1918 | 16.088 | 5.2891 | 6.2759 | -4.5 | -4.6 | -18.7485 | -18.9185 | -2.1353 |  | 1.018 | 0.9903 | 1.3199 | 0.9199 | -90.8536 | 34.4249 | 34.7301 | 46.3592 | -154.0963 |  |  |  |  | 6.95 | 3.79 | -16.14 | -4.1 |  | -30.0022 | 33.1919 | 33.1125 | 36.575 | -1.0076 | -0.6984 | -0.066 |  |  |  | -21.4 | -20.5 | -1.6 | 13.5791 | 13.7686 | 12.2221 | 55.639 | 55.5356 | -27.637 | -28.2996 | -29.0024 | 2.3823 | 28.8 | 9.82 | 1.5674 | 0.6866 | -5.22 | 2.9692 |  |  | 3.7947 | 4.4037 | -2.2594 | -21.3 | -21.4 | -1.8311 | 1.5019 | 9.4678 | 9.2831 | 1.87 | -2.73 | 7.595 | -6.0628 | -1.33 | -1.4 | 11.92 | 7.63 | -8.6 | -4.4909 | -42.8949 | -42.0636 | -10.3592 | -19.4372 | -26.3818 | -26.1971 | -17.2815 | -23.7229 | -11.238 | -125.1877 | -66.3499 |  | -12.7178 | -12.1678 | 17.0019 | -8.0433 | -7.6559 | -3.588 | -33.3139 | -33.0942 | 10.4401 | 6.67 | -9.45 | 0 | 5.8928 | -17.4921 | -9.1173 | -9.3338 | 7.4214 | 11.3654 | -21.264 | 5.2696 |  | 4.9503 | 4.0561 | 3.8492 | 3.3058 | 16.9131 | 17.0805 | -17.4155 | 25.4811 | 25.6758 | -4.4692 | 0 | 23.2779 | -19.33 | 0.0975 | 0.1742 | 0 | 4.16 | -21.5561 |  | 3.108 | 0.336 |  | 10.82 | -21.6245 | -12.6769 | -3.86 | 24.4377 |  | 18.638 | -2.6792 | -2.9447 | 2.121 |  |  | -12.5612 | -9.5636 | 0.9458 | -20.2148 | 3.9566 | 2.8304 | 105.1024 | -4.9847 | -10.6747 | 9.1981 | 1.9526 | 6.1168 | 6.0683 | 1.1548 | -17.8616 | -16.8952 |  |  | -5.9933 | 7.3999 | 87.4197 | -44.4314 | 6.7814 |  | 8.5201 | 0 | 0 | 0 |  | -23.2131 | -23.0263 | -11.1768 | -11.0987 | 51.71 | 51.48 | -27.2 | -27.3 | 0.195 | -0.08 | 60.3691 | 17.5107 | 17.7142 | -16.9 | -25.6 | 5.6 | 5.1 | -18.7866 | -18.7291 | -185.0132 | 17.8809 | -246.8217 | -14.5345 | -39.5179 | 59.9245 | 117.5206 | 96.2698 | 76.1855 | -20.291 | 18.5614 | 14.7838 | 18.2681 | 112.5223 | -198.1527 | -87.2725 | 88.3926 | -1.0291 | 6.485 | -9.04 | -0.27 | -0.274 | 3.52 | 0.48 | -4.0807 | -6.5904 | 3.7522 | 1.9638 | 10.9 | -1.115 | -0.752 | 2.6738 |  | 4.8147 | 4.0983 | 3.1304 |  | 9.7 | 7.1113 | 0.44 |  | -13.6817 | -0.2542 | -24.0403 | -9.975 | -3.4604 | -28.1664 |  | -4.8 | -11.6 | 10.944 | -104.7822
10/12/2025 | 07:30 | 0 | 1.281 | -6.1478 | 4.7909 | 8.187 |  | 2.5968 |  | 11.0143 | 4.3649 |  |  | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.722 | -5.099 | 5.1188 | 5.0356 | 9.3146 | 2.5577 | 0.5647 | 2.4634 |  | -0.746 | -1.77 | -1.765 | 6.852 | -2.22 | -6.6 | -1.883 | 0.28 | 0 | -16.34 | -10 | -11.11 | -11.08 | 1.2427 | 3.0357 | 16.1518 | 17.517 | -14.2809 | -18.3524 | -18.0006 | 0.0641 | 0.0892 | -8.0574 |  | 7.9208 | 7.9185 | 15.5919 | 6.5158 | -5.1 | -5.1 | -20.1514 | -20.3151 | -2.0355 |  | 2.2045 | 1.565 | 2.2834 | 1.5703 | -102.3285 | 35.8592 | 35.5541 | 41.2404 | -150.3138 |  |  |  | 10.3787 | 8.32 | 5 | -14.21 | -2.22 | -32.4134 | -32.1455 | 33.954 | 33.0363 | 33.6395 | -2.2373 | -2.3109 | 2.3021 | 0 |  |  | -15.5 | -16 | -2.48 | 16.3591 | 16.6373 | 15.2321 | 52.9666 | 53.1525 | -30.1661 | -26.7269 | -30.6671 | 2.5156 | 32.39 | 12.25 | 5.1611 | 4.2999 | -6.8 | 1.4892 |  |  | 4.8326 | 2.3256 | -3.0551 | -23.6 | -23.8 | -1.7102 | 3.746 | 12.3067 | 12.2519 | 4.14 | -3.72 | 6.107 | -6.4641 | -1.24 | -1.26 | 11.12 | 8.98 | -9.0909 | -5.2727 | -44.2306 | -43.9091 |  | -15.339 | -22.9113 | -22.7301 | -18.6737 | -23.5012 | -11.872 | -119.1712 | -62.4409 |  | -14.1736 | -13.0961 | 19.416 | -6.6486 | -7.1217 | -11.268 | -32.7466 | -32.4749 | 11.9317 | 6.61 | 0 | -3.7 | 6.2801 | -16.5258 | -9.5689 | -9.8312 | 7.2071 | 11.2382 | -20.815 | 5.2568 |  | 4.9883 | 0 | 0 | 0 | 19.4249 | 19.5924 | -18.7551 | 27.144 | 27.1208 | -4.931 | 0 | 22.6285 | -20.76 | 0.0975 | 0.1916 | 0 | 4.91 | -22.9246 |  | 3.144 | 0.387 |  | 10.19 | -19.8994 | -12.0399 |  | 24.7559 |  | 18.0013 | -3.0833 | -3.3783 | 2.182 |  |  |  | -13.5034 | 1.0512 | -19.2852 | 4.1006 | 3.0517 | 105.5035 | -3.6835 | -9.2352 | 7.989 | 2.5038 | 6.0875 | 6.2265 | 1.7595 | -15.6738 | -14.1342 |  |  | -12.5302 | 11.0931 | 93.4797 | -46.3095 | 5.0704 |  | 7.0156 | 0 | 0 |  |  | -19.4008 | -19.0932 | -12.1041 | -11.148 | 55.11 | 55.5 | -26.8 | -26.9 | 0.1767 | 0.48 | 51.5333 | 22.2825 | 22.1878 | -16.7 | -26.9 | 2.2 | 1.6 | -18.2446 |  | -188.3527 | 13.9564 | -243.4126 | -10.2121 | -40.4759 | 55.3369 | 117.985 | 91.2168 | 67.5311 | -25.2644 | 17.2825 | 17.953 | 22.7211 | 108.676 | -186.0195 | -79.4142 | 82.9215 | 0.282 | 6.121 | -8.96 | -0.136 | -0.141 | 3.76 | 0.4 | -4.0556 | -6.5019 | 3.1083 | 2.0523 | 10.8 | -0.114 | -0.262 |  |  | 4.3143 | 4.1331 | 3.1107 |  | 10.5 | 7.3255 | 0.44 |  | -16.05 | 1.2162 | -22.1439 | -12.5275 | -4.2901 | -26.7116 |  | -6 | -9.8 | 10.7287 | -105.5925
10/12/2025 | 08:00 | 0 | 1.6736 | -6.6621 | 6.9191 | 8.8024 |  | 5.1835 |  | 12.3809 | 5.1008 |  |  | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.724 | -6.3967 | 5.8386 | 5.6708 | 10.1221 | 3.6783 | 0.3128 | 2.4195 |  | -0.6909 | -1.564 | -1.539 | 6.756 | -2.22 | -4.4 | -1.948 | 0.269 | 0 | -15.33 |  | -10.89 | -11 | 2.4956 | 3.3883 | 19.0906 | 20.5299 | -17.0162 | -19.0222 | -19.6657 | 15.4151 | 13.6609 | -19.6145 |  | 17.0526 | 16.0474 | 12.6353 | 5.4534 | -4.5 | -4.7 | -16.4584 | -16.1308 | -2.2701 |  | -1.1835 | 2.1484 | 2.1754 | 1.5615 | -201.8494 | 79.104 | 78.4936 | 44.5134 | -156.041 |  |  |  | 16.9253 | 8.58 | 6.01 | -12.09 | -0.07 | -30.0022 | -30.1362 | 31.5833 | 30.9431 | 32.7538 | 7.55 | 7.5774 | -1.4726 |  |  |  | -21.4 | -21 | -3.33 | 21.0198 | 21.1683 | 19.0447 | 72.2317 | 72.5319 | -26.3005 | -52.7602 | -26.6038 | 2.731 | 32.31 | 12.12 | 7.1924 | 6.1554 | -8.08 | 1.1932 |  |  | 9.9774 | 1.951 | -3.9335 | -35.3 | -35 | -0.8789 | 5.0551 | 12.4644 | 13.9218 | 5.44 | -3.62 | 7.0525 | -11.0019 | -1.15 | -1.18 | 7.88 | 10.19 | -14.8 | -7.1818 | -44.3051 | -44.0545 |  | -15.109 | -22.6599 | -22.4624 | -14.9662 | -21.0732 | -11.897 | -121.9589 | -63.654 |  | -13.9097 | -14.0085 | 18.6627 | -6.5898 | -7.0109 | 3.088 | -34.8135 | -34.0268 | 8.0008 | 0 | -3.25 | -2.4 | 6.4138 | -17.5712 | -9.1975 | -9.4792 | 6.5786 | 8.5772 | -17.6033 | 4.3735 |  | 4.1237 | 0 | 0 |  | 16.9131 | 17.248 | -16.7456 | 27.1414 | 26.9729 | -4.2766 | 0 | 22.5699 | -19.98 | 0.0975 | 0.1916 |  | 4.44 | -22.9577 |  | 3.219 | 0.699 |  | 11.49 | -20.1361 | -12.0503 | -3.75 | 26.3886 |  | 18.6557 | -3.699 | -3.8395 | 2.2696 |  |  | -11.7777 | -17.0592 | 2.2977 | -18.6921 | 3.2573 | 4.4764 | 112.5857 | -2.5824 | -9.0804 | 6.8197 |  | 6.0656 | 6.0762 |  | -14.0896 | -13.5798 | -1.26 |  | -10.9338 | 15.1597 | 98.281 | -48.0143 | 2.2881 |  | 9.1377 | 0 | 0 |  | 0 | -20.2962 | -19.648 | -15.9594 | -15.8089 | 56.68 | 55.21 | -26.6 | -26.8 | 0.195 | 2.48 | 52.1589 | 21.0837 | 21.7863 | -15.7 | -25.6 | 3.4 | 2.9 | -18.2101 |  | -190.7962 | 12.8248 | -240.8088 | -9.5586 | -42.3015 | 54.2155 | 120.5485 | 92.236 | 68.165 | -26.6363 | 17.6237 | 16.2308 | 20.6437 | 108.4271 | -186.7919 | -83.8698 | 83.3136 | 0.5164 | 6.291 | -8.88 | -0.038 | -0.041 | 4.16 | -0.64 | -4.0732 | -6.0624 | 3.2242 | 1.5244 | 9.5 | -0.874 | -0.886 | 2.6728 |  | 4.2156 | 4.8641 | 4.2098 |  | 9.8 | 7.2138 | 0.61 |  | -17.5283 | 0.7293 | -22.8089 | -12.7454 | -3.9255 | -27.2646 | 0 | -5 | -10.9 | 12.7129 | -104.7251
10/12/2025 | 08:30 | 0 | 1.9071 | -6.907 | 6.2366 | 8.9931 |  | 6.0234 |  | 14.7826 | 6.2988 | 8.1815 |  | -30.8 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 3.9537 | -7.2535 | 6.1667 | 6.0708 | 10.6528 | 3.6358 | 0.4112 | 2.1931 |  | -0.8115 | -1.457 | -1.442 | 6.77 | -2.22 | 2.2 | -1.727 | 0.277 | 0 | -14.86 | -10 | -11.04 | -11.04 | 3.9491 | 3.1028 | 20.0265 | 21.311 | -15.2579 | -17.9505 | -18.2421 | 2.0037 | 1.7964 | -20.8828 |  | 7.0408 | 7.026 | 20.3773 | 4.6692 | -4.7 | -4.7 | -17.4616 | -17.8144 | -1.543 |  | 2.9947 | 3.2415 | 7.7698 | 5.2152 | -204.1993 | 80.4162 | 80.2331 | 26.5873 | -141.7711 |  |  |  | 22.1746 | 9.31 | 6.79 | -8.85 | 2.99 | -33.753 | -33.3511 | 34.9037 | 34.497 | 30.152 | 8.1917 | 7.8332 | 3.107 |  |  |  | -17.7 | -17.2 | -3.5 | 25.8434 | 25.6751 | 24.0808 | 68.3219 | 68.7285 | -25.5975 | -53.2284 | -24.4797 | 3.075 | 36.8 | 14.2 | 9.8486 | 8.8898 | -9.73 | 0.3052 |  |  | 11.7782 | 0.7604 | -4.9093 | -37.7 | -37.9 | -0.1807 | 6.5511 | 14.357 | 15.9628 | 6.89 | -3.93 | 8.649 | -12.7232 | -1.35 | -1.39 | 9.9 | 12.45 | -14.5636 | -6.9545 | -46.3144 | -45.4455 | 10.6658 | -9.0234 | -18.1097 | -17.8783 | -13.0842 | -21.9197 | -13.02 | -102.2901 | -65.5303 |  | -15.4574 | -13.713 | 17.9135 | -4.6575 | -5.6557 | 3.088 | -35.8214 | -35.2902 | 8.9234 | 6.59 | -3.71 | -4.6 | 6.6674 | -15.3949 | -10.9189 | -11.0244 | 9.4088 | 7.2713 | -19.6995 | 4.5484 |  | 4.2656 | 0 | 0 |  | 21.7693 | 21.9368 | -22.2717 | 29.5567 | 30.0228 | -4.7888 | 0 | 26.6764 | -18.74 | 0.0975 | 0.1925 |  | 1.15 | -25.9862 |  | 3.348 | 0.655 |  | 10.16 | -21.8687 | -11.9471 | -3.25 | 25.4067 |  | 18.2525 | -3.4482 | -3.8034 | 2.5579 |  |  | -12.48 | -22.4843 | 2.9227 | -19.6264 | 4.2539 | 4.8657 | 99.2317 | -4.1599 | -8.8609 | 6.9296 | 1.7388 | 6.5856 | 6.5824 | 1 | -15.5256 | -15.1764 |  |  | -19.7876 | 21.7708 | 90.6151 | -47.1819 | 4.1269 |  | 7.6824 | 0 | -10.7588 |  |  | -18.4724 | -17.989 | -18.1616 | -18.5965 | 46.39 | 44.8 | -25.7 | -25.7 | 0.3873 | 4.56 | 56.5612 | 20.5675 | 20.6482 | -14.4 | -26 | 1.3 | 0.8 | -18.1775 | -18.0873 | -185.6786 | 13.5646 | -246.3078 | -9.9468 | -42.0447 | 53.6833 | 117.4761 | 109.6469 | 61.4961 | -24.1785 | 29.0126 | 27.7082 | 0.6897 | 112.4237 | -180.3082 | -70.9772 | 73.0521 | -0.5139 | 6.873 | -8.8 | -0.006 | -0.011 | 3.68 | -1.12 | -3.7504 | -5.565 | 2.4613 | 1.4969 | 11.2 | 0.761 | 1.302 |  |  | 4.1192 | 3.7846 | 3.4914 |  | 10.1 | 7.6587 | 0.79 |  | -16.9965 | 1.1637 | -23.0449 | -13.5894 | -4.2002 | -27.2466 | 0 | -5.9 | -10.2 | -2.1326 | -107.3389
10/12/2025 | 09:00 | 0 | 2.0002 | -7.2596 | 5.6241 | 9.0864 |  | 8.1873 |  | 16.9869 | 7.3128 |  |  | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.7508 | -8.5648 | 6.9785 | 7.0282 | 12.1146 | 3.8135 | 0.6099 | 2.3869 |  | -0.7382 | -1.322 | -1.295 | 6.55 | -2.22 | -2.2 | -1.858 | 0.27 | 0 | -13.74 | -10 | -11.47 | -11.43 | 5.2623 | 3.1709 | 21.6947 | 23.0114 | -14.8934 | -17.1468 | -17.5671 | 0.9017 | 1.1538 | -20.2906 |  | 4.6754 | 4.3914 | 24.6196 | 3.3011 | -4 | -4 | -17.3502 | -17.3888 | -1.6114 |  | 4.9384 | 3.3795 | 8.2952 | 5.374 | -186.8343 | 83.4681 | 83.3155 | 14.3129 | -125.849 |  |  |  | 25.398 | 10.04 | 8.22 | -6.39 | 5.03 | -33.3511 | -34.1549 | 36.3356 | 36.3165 | 29.1138 | 5.67 | 5.1931 | 4.6322 |  |  |  | -10.8 | -11.3 | -3.75 | 29.4317 | 29.7004 | 27.5012 | 65.0127 | 64.7616 | -25.3564 | -51.7299 | -23.0589 | 3.4331 | 36.09 | 14.32 | 10.1611 | 9.1827 | -10.84 | 1.4892 |  |  | 11.1864 | 2.191 | -5.5669 | -41.3 | -40.6 | 0.3619 | 8.0472 | 12.7798 | 18.3749 | 8.76 | -3.18 | 10.8965 | -12.7657 | -1.4 | -1.36 | 12.21 | 13.93 | -14.0909 | -7.3909 | -45.0408 | -45.0273 | 19.2797 | -4.3868 | -13.8251 | -13.6587 | -15.1568 | -24.8268 | -13.563 | -87.321 | -66.0217 |  | -15.5409 | -14.624 | 18.2714 | 0.7204 | 0.1366 | -20.484 | -35.7278 | -36.1598 | 8.2406 | 0 |  | 0.1 | 7.2911 | -7.6017 | -10.7174 | -10.9296 | 7.9227 | 8.5003 | -20.3469 | 4.8904 |  | 4.5209 | 0 | 0 | 0 | 21.4344 | 21.0995 | -20.4297 | 30.2794 | 30.7623 | -4.0871 | 9.3018 | 27.8874 | -17.56 | 0.0957 | 0.1897 |  | 0.25 |  | 3.4648 | 3.349 | 0.634 | 3.3542 | 9.8 | -22.1322 | -11.2127 | -3.24 | 25.3985 |  | 18.6567 | -4.6298 | -5.0734 | 2.7258 |  |  | -12.2677 | -27.2809 | 2.3403 | -18.9181 | 5.7363 | 5.3808 | 103.1749 | -3.6455 | -7.0335 | 6.4077 | 2.002 | 6.8126 | 6.8514 |  | -16.1905 | -15.0179 | -1.26 |  | -22.8718 | 23.905 | 90.7318 | -46.1149 | 4.327 |  | 5.6273 | 0 | 0 |  |  | -16.8409 | -16.6047 | -20.5122 | -20.0371 | 49.88 | 48.73 | -27 | -27.5 | 0.195 | 7.04 | 51.9463 | 23.0652 | 22.9688 | -13.5 | -29.4 | 0.1 | 0 |  | -17.9782 | -186.7934 | 13.815 | -246.5438 | -12.146 | -43.3752 | 55.8878 | 118.2029 | 110.7323 | 59.0073 | -26.0633 | 25.122 | 26.0463 | 0.0586 | 113.7665 | -178.4526 | -67.7875 | 70.7668 | -1.2171 | 6.598 | -9.52 | 0.099 | 0.097 | 4.8 | -2 | -2.8663 | -4.0696 | 2.3758 | 1.1734 | 11 | -0.371 | -1.283 |  |  | 4.0538 | 4.0997 | 3.3813 |  | 13.3 | 6.5842 | 0.81 |  | -16.0576 | 1.4479 | -21.8889 | -13.2738 | -5.1259 | -26.5529 | 0 | -6.5 | -10 | -4.0887 | -103.5828
10/12/2025 | 09:30 | 0 | 2.2735 | -7.5937 | 4.5548 | 9.0649 |  | 10.5041 |  | 18.1934 | 8.0748 |  |  | -33 | 11 | 6.624 | -22 | 4.0749 | -6.7656 | 7.3306 | 7.1626 | 12.5213 | 3.4552 | 0.5874 | 2.38 |  | -0.4825 | -1.337 | -1.312 | 6.902 | -2.22 | 2.2 | -1.811 | 0.267 | 0 | -13.52 |  | -11.29 | -11.4 | 6.2292 | 3.3435 | 24.4016 | 25.9234 | -11.2827 | -11.3865 | -10.7245 | 0.2611 | 0.3588 | -16.3836 |  | 10.1509 | 10.0314 | 74.6968 | 4.9951 | -5.5 | -5.6 | -23.8999 | -23.2586 | -2.0126 |  | 9.1698 | 4.9432 | 8.897 | 5.9006 | -232.7646 | 90.9756 | 91.1282 | 15.6067 | -136.872 |  |  |  | 27.813 | 8.09 | 10.33 | 0.29 | 0.33 | -32.6813 | -32.9493 | 40.032 | 39.9103 | 32.8095 | 5.3342 | 5.3741 | 9.3962 | 0 |  |  | -8.3 | -8.7 | -4.02 | 31.7021 | 32.3592 | 30.486 | 67.2159 | 66.8373 | -25.5831 | -55.0156 | -22.4849 | 3.8877 | 38.99 | 15.59 | 11.5674 | 10.4523 | -11.5 | 1.1932 |  |  | 8.6384 | 1.8641 | -5.971 | -43.6 | -43 | -0.3259 | 8.9822 | 15.3033 | 20.2304 | 9.98 | -3.98 | 12.4775 | -10.6706 | -1.28 | -1.29 | 12.12 | 14.34 | -13.0545 | -6.7545 | -46.6741 | -46.0727 | 23.1592 | -2.7679 | -11.7053 | -11.5196 | -11.5669 | -20.5417 | -13.762 | -89.0448 | -70.6892 |  | -16.5485 | -15.381 | 19.0975 | 0.6488 | -0.9088 | -9.732 | -36.2246 | -35.6084 | 7.4397 | 6.46 |  | 3.1 | 7.3485 | -10.5343 | -11.5673 | -11.7732 | 8.6564 | 5.998 | -17.1253 | 4.8709 |  | 4.6382 | 0 | 0 |  | 20.5971 | 20.4297 | -19.7598 | 31.0641 | 31.0474 | -5.1776 | 0 | 25.8854 | -15.92 | -0.1003 | 0.1907 |  | 0.19 |  |  | 2.975 | 0.688 |  | 8.63 | -20.6008 | -10.4477 |  | 24.879 |  | 23.8483 | -7.4397 | -8.0094 | 2.6887 |  |  |  | -26.9725 | 2.6343 | -22.4749 |  |  | 102.9515 | -6.2431 | -6.2558 | -9.4478 | 1.5963 | 7.2594 | 7.3972 | 1.022 | -15.441 | -14.4969 | -1.26 |  | -20.9202 | 20.9993 | 87.116 | -47.8942 | 3.6123 |  | 6.5093 | 0 | 0 |  |  | -20.2852 | -19.6919 | -22.1413 | -22.3854 | 66.27 | 65.46 | -26.7 | -27.5 | 0.2298 | 10.32 | 45.0262 | 24.09 | 23.9919 | -13.5 | -28.2 | 3.4 | 2.9 | -17.9139 |  | -183.4196 | 18.2002 | -249.5938 | -20.9119 | -43.2574 | 63.2931 | 109.964 | 81.7543 | 75.7865 | -14.6285 | 50.2584 | 51.7789 | 30.8476 | 114.09 | -195.0787 | -80.5469 | 82.3527 | -0.7483 | 6.432 | -9.12 | -0.018 | -0.022 | 4.32 | -2 | -2.1366 | -3.6027 | 2.8733 | 0.9689 | 10.5 | -1.172 | 0.284 |  |  | 4.1913 | 2.9474 | 3.6131 |  | 12.7 | 5.9024 | 0.95 |  | -17.6316 | 1.6511 | -22.2388 | -14.6004 | -5.3753 | -26.2361 | 0 | -5.6 | -10.5 | -6.0193 | -103.1399
10/12/2025 | 10:00 | 0 | 2.6436 | -7.6536 | 5.112 | 10.6922 |  | 8.4071 |  | 19.2299 | 8.5927 |  |  | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 4.0995 | 1.3479 | 7.4979 | 7.5715 | 12.732 | 3.2599 | 0.5861 | 2.2794 |  | -0.3584 | -1.016 | -0.994 | 6.999 | 4.44 | 4.4 | -1.262 | 0.269 | 0 | -11.82 |  | -12.85 | -12.95 | 6.1841 | 3.4151 | 20.3236 | 23.8801 | -12.985 | -12.8601 | -12.3513 | 0.5964 | 0.0564 | -10.6642 |  | 14.5892 | 14.6862 | 79.0277 | 8.2985 | -6.3 | -6.4 | -23.0687 | -22.6006 | -3.2455 |  | 20.9455 | 7.178 | 9.3321 | 5.9284 | -216.9865 | 88.3816 | 87.9238 | 14.5454 | -124.6001 |  |  |  | 28.9008 | 7.69 | 9.88 | 1.04 | 1.04 | -31.3418 | -32.5474 | 39.4311 | 39.2255 | 33.5897 | 5.1713 | 4.8054 | 20.1012 |  |  |  | -5.7 | -6.7 | -4.39 | 33.8415 | 34.0822 | 32.0659 | 67.6822 | 67.7774 | -34.8091 | -49.2219 | -30.6689 | 3.858 | 40.81 | 16.73 | 12.6611 | 11.7218 | -12.41 | 1.1932 |  |  | 11.4896 | 1.6997 | -6.3549 | -45.5 | -46 | -0.0073 | 10.1043 | 16.0918 | 21.3437 | 10.94 | -4.1 | 14.818 | -13.477 | -0.85 | -0.88 | 11.72 | 15.7 | -13.6727 | -8.0273 | -46.4052 | -46.1909 | 26.3547 | -0.5958 | -9.3 | -9.2395 | -13.3818 | -21.6791 | -13.857 | -85.5613 | -70.2194 |  | -16.4676 | -15.4442 | 17.3242 | 3.4489 | 2.4379 | 7.696 | -37.3405 | -37.5571 | 6.7276 | 0 | 0 | 0 | 7.6066 | -4.1056 | -12.0757 | -12.2968 | 9.362 | 2.4031 | -18.4207 | 4.8311 |  | 4.5623 | 2.8928 | 2.8216 |  | 19.5924 | 20.7646 | -18.5877 | 31.185 | 31.6794 | -4.4208 | 9.4336 | 26.901 | -15.69 | -0.0948 | 0.2172 | 0 | -0.41 | -26.6636 |  | 2.852 | 0.581 |  | 8.45 | -20.9294 | -10.4129 | -3.22 | 25.3993 |  | 24.002 | -8.3792 | -8.97 | 2.7057 |  |  | -12.1056 | -28.4715 | 2.6869 | -22.319 | 4.9834 | 4.2258 | 108.64 | -5.6537 | -4.7397 | -10.6155 |  | 7.3254 | 7.3339 |  | -16.3206 | -14.8748 | -1.68 |  | -23.6733 | 21.1242 | 90.5765 | -47.3177 | 3.7766 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.1643 | -19.6425 | -23.0736 | -22.7488 | 65.48 | 65.1 | -27.2 | -27.1 | 0.3342 | 10.96 | 42.1854 | 23.6611 | 23.8967 | -13.1 | -29.9 | 2.6 | 2.1 | -18.1728 | -18.184 | -184.9435 | 16.5964 | -246.4951 | -23.0683 | -46.1356 | 65.1144 | 108.6058 | 80.9034 | 75.1073 | -12.9107 | 51.0644 | 52.224 | 31.2213 | 115.8877 | -195.5305 | -78.0676 | 80.2555 | -1.1707 | 6.486 | -10.24 | -0.157 | -0.16 | 4.88 | -3.52 | -2.2565 | -2.8702 | 2.0829 | 0.206 | 10.6 | -0.502 | 0.329 |  |  | 3.6445 | 3.0905 | 3.574 |  | 13.3 | 4.8921 | 0.91 |  | -17.3454 | 1.6934 | -22.2796 | -13.894 | -5.212 | -25.601 | 0 | -5.6 | -10.7 | -2.8202 | -94.5033
10/12/2025 | 10:30 | 0 | 2.7554 | -7.9431 | 6.0758 | 10.9649 |  | 9.5819 |  | 20.7379 | 9.2097 |  |  | -37.4 | 13.2 |  |  | 4.0999 | 9.9577 | 7.5298 | 7.6348 | 12.9466 | 3.4872 | 0.5861 | 2.1488 |  | -0.614 | -0.958 | -0.938 | 7.543 | 4.44 | 6.6 | -1.07 | 0.28 | 0 | -11.71 | -10 | -12.73 | -12.78 | 6.4042 | 3.3196 | 21.5244 | 25.1605 | -13.2855 | -13.9317 | -13.4925 | 1.1153 | 0.9527 | -18.045 |  | 21.3371 | 5.3302 | 74.6067 | 8.4791 | -5.9 | -5.9 | -22.1372 | -22.2644 | -3.0643 |  | 19.3765 | 7.8336 | 9.3601 | 6.0852 | -207.831 | 81.1182 | 82.0948 | 21.3406 | -119.2705 |  |  |  | 35.9962 | 13.34 |  | 0.34 | 0.34 | -23.9741 | -24.1081 | 42.8395 | 42.6295 | 32.4624 | 1.4567 | 1.7683 | 18.9742 |  |  |  | 0.2 | -1.1 | -4.57 | 36.2872 | 36.8088 | 34.5144 | 57.0415 | 57.3201 | -33.4918 | -41.8406 | -29.5715 | 3.9679 | 40.82 | 16.71 | 13.2861 | 12.2101 | -12.84 | 1.1932 |  |  | 19.8046 | 1.8795 | -6.5976 | -44.6 | -43.8 | 1.0614 | 11.0393 | 15.7764 | 23.0136 | 12.06 | -3.8 | 14.694 | -21.115 | -1.28 | -1.32 | 12.9 | 15.86 | -23.1455 | -12.2909 | -46.2639 | -45.5455 | 23.9623 | -2.9409 | -11.2464 | -12.3499 | -8.812 | -18.9105 | -14.369 | -93.312 | -66.1377 |  | -17.6513 | -16.1479 | 20.8749 | 2.6142 | 0.2869 | 1.552 | -36.5188 | -36.6586 | 7.2055 | 0 | -4.22 | 0.9 | 7.8881 | -8.356 | -11.719 | -12.0107 | 8.67 | 5.9853 | -15.2029 | 4.7739 |  | 4.564 | 3.1787 | 3.4609 | 0 | 11.5545 | 11.387 | -12.0569 | 30.8709 | 31.0255 | -3.0302 | 11.3161 | 20.9146 | -17.05 | 0.0133 | 0.2007 |  | 3.93 | -21.3178 |  | 2.856 | 0.576 |  | 10.56 | -21.4336 | -11.3037 | -3.01 | 27.0763 |  | 24.7446 | -8.4953 | -9.1924 | 2.8293 |  |  |  | -28.178 | 3.8877 | -22.3197 | 4.4297 | 4.8168 | 110.5957 | -5.6524 | -5.4067 | -10.4564 | 1.1577 | 7.5607 | 7.6266 | 0.4766 | -15.1056 | -15.9753 | -1.68 |  | -22.3075 | 19.0428 | 94.8336 | -47.4389 | 3.6181 |  | 5.8136 | 0 | 0 |  |  | -18.1099 | -17.9286 | -25.559 | -24.87 | 41.34 | 40.88 | -27.9 | -27.2 | 0.51 | 12.4 | 56.2568 | 20.0718 | 19.8382 | -13.1 | -30.3 | 0.9 | 0.6 | -17.9811 |  | -189.4595 | 11.8689 | -246.7135 | -16.6069 | -44.8221 | 58.2695 | 117.6541 | 106.1792 | 64.2316 | -20.8464 | 20.6539 | 23.6 | 1.6943 | 115.6834 | -180.1657 | -69.1158 | 70.8196 | -0.6091 | 7.186 | -10 | -0.137 | -0.139 | 5.2 | -3.28 | -2.0581 | -2.7237 | 2.6383 | 0.1785 | 9.8 | 0.812 | 0.346 |  |  | 4.9218 | 4.1931 | 3.6584 |  | 13.9 | 4.8086 | 1 |  | -17.9924 | 1.8629 | -21.8527 | -14.6011 | -4.9764 | -25.925 | 0 | -7.1 | -9.8 | 2.8364 | -97.0556
10/12/2025 | 11:00 | 0 | 2.6463 | -7.8233 | 9.91 | 13.0844 |  | 10.2484 |  | 21.4565 | 9.4747 |  |  | -37.4 |  | 5.796 | -26.4 | 2.1645 | 0.2308 | 7.1708 | 6.9194 | 12.4658 | 1.4049 | 0.5824 | 2.2175 |  | -0.6524 | -0.963 | -0.952 | 7.591 | 2.22 | 8.8 | -1.028 | 0.281 | 0 | -11.8 |  | -13.09 | -13.19 | 7.1024 | 3.1219 | 22.4674 | 25.9852 | -13.4108 | -12.994 | -13.0367 | 0.9608 | 1.1711 | -18.1781 |  | 21.5906 | 5.5747 | 73.5086 | 8.241 | -6 | -6 | -22.7795 | -22.465 | -2.9847 |  | 20.4454 | 7.8224 | 8.9149 | 5.848 | -204.9622 | 83.6207 | 83.8038 | 28.0252 | -108.3995 |  |  |  | 38.0421 | 13.93 |  | 0.55 | 0.55 | -31.4757 | -31.6097 | 50.4351 | 49.5799 | 36.6191 | 1.3948 | 1.2586 | 20.1961 |  |  |  | -0.2 | -1.5 | -4.78 | 36.7599 | 36.7649 | 34.6849 | 58.4505 | 58.8058 | -33.2268 | -46.1098 | -28.2861 | 3.9032 | 42.26 | 17.34 | 13.9111 | 12.8937 | -13.31 | 1.1932 |  |  | 18.7278 | 2.0915 | -6.9262 | -46.9 | -45.6 | 1.2213 | 11.7873 | 15.7764 | 23.7558 | 12.56 | -3.73 | 14.415 | -19.9061 | -1.17 | -1.21 | 14.03 | 16.97 | -22.0545 | -10.9273 | -52.7421 | -51.4364 | 26.3518 | -1.8352 | -11.5464 | -11.3506 | -15.4209 | -23.7807 | -14.743 | -101.0396 | -75.0361 |  | -18.1082 | -17.0625 | 23.514 | 5.6119 | 5.472 | -11.78 | -43.0926 | -43.6052 | 12.4492 | 0 | -4.08 | 0.1 | 8.1491 | -2.5046 | -12.3746 | -12.4953 | 10.068 | 8.593 | -25.1488 | 4.9901 |  | 4.6687 | 0 | 0 | 0 | 19.4249 | 19.4249 | -10.2148 | 38.0231 | 38.1971 | 0.9485 | 14.7292 | 23.7906 | -20.59 | 0.0096 | 0.1907 |  | 3.88 | -22.3054 |  | 2.901 | 0.652 |  | 25.55 | -25.582 | -14.5867 | -3.2 | 26.5325 |  | 24.585 | -8.4525 | -9.1538 | 2.9489 |  |  | -12.0886 | -31.6902 | 4.8865 | -20.6445 | 6.2093 | 5.7124 | 117.7327 | -3.4408 | -4.9927 | -10.8098 | 1.5089 | 8.0514 | 8.0142 | 1 | -9.8389 | -8.8749 | -1.26 |  | -51.9637 | 53.5966 | 104.5704 | -49.9578 | -3.0583 |  | 7.4399 | 0 | 0 |  |  | -21.9881 | -21.5761 | -26.1285 | -26.1363 | 62.77 | 62.56 | -26.9 | -27.2 | 0.4935 | 13.12 | 43.8924 | 21.293 | 21.3075 | -13.1 | -28.6 | 5.1 | 4.6 | -18.1866 | -18.1728 | -198.6694 | 19.9487 | -250.4019 | -24.7193 | -50.1837 | 67.5098 | 107.194 | 73.7568 | 83.669 | -8.7404 | 43.1398 | 44.7442 | 40.6608 | 117.0623 | -200.1384 | -85.5555 | 86.5605 | -0.2576 | 4.153 | -10.24 | -0.088 | -0.09 | 5.2 | -3.76 | -1.7495 | -2.1958 | 2.3758 | -0.2335 | 9.1 | -0.682 | -0.411 |  |  | 4.6488 | 4.0956 | 3.6341 |  | 12.2 | 4.3615 | 1.1 |  | -14.0266 | 0.7427 | -24.0788 | -11.997 | -4.2225 | -27.8065 | 1.7708 | -4.6 | -12 | -17.9142 | -82.2535
10/12/2025 | 11:30 | 0 | 3.1163 | -8.4309 | 9.3745 | 12.5143 |  | 11.636 |  | 22.2567 | 9.7627 |  |  | -39.6 | 13.2 | 5.796 | -26.4 | 1.7881 | 0.2977 | 7.5121 | 7.3361 | 12.8073 | 1.4281 | 0.5724 | 2.1686 |  | -0.7259 | -0.882 | -0.863 | 7.45 | 2.22 | 8.8 | -0.825 | 0.279 | 0 | -11.47 |  | -12.5 | -12.51 | 7.1731 | 3.1308 | 22.3403 | 25.9785 | -13.0611 | -12.994 | -12.9765 | -0.3598 | -0.5108 | -17.8016 |  | 20.2747 | 3.9205 | 77.2652 | 7.1824 | -4.9 | -4.9 | -22.3638 | -22.3108 | -2.9817 |  | 20.3181 | 7.7941 | 9.4152 | 6.1694 | -202.826 | 83.4071 | 83.4986 | 23.1048 | -103.8907 |  |  |  | 39.0101 | 14.4 |  | 0.95 | 0.89 | -30.538 | -30.1362 | 49.6169 | 49.2826 | 36.6701 | -1.8255 | -2.191 | 20.3574 |  |  |  | 3.7 | 1.6 | -4.82 | 36.7691 | 37.0725 | 35.1432 | 56.1417 | 56.2966 | -32.963 | -42.962 | -28.8438 | 4.109 | 42.34 | 17.71 | 14.2236 | 13.089 | -13.48 | 1.1932 |  |  | 21.0727 | 1.8424 | -7.0888 |  | -45.8 | 1.0492 | 11.7873 | 16.4073 | 23.7558 | 12.85 | -3.73 | 15.5465 | -21.2575 | -1.2 | -1.26 | 18.08 | 17.27 | -23.7818 | -11.7182 | -53.1704 | -51.9273 | 27.4585 | -1.6937 | -11.4484 | -11.4155 | -12.7396 | -20.5256 | -14.336 | -96.4335 | -71.9799 |  | -17.6323 | -16.3122 | 21.2424 | 6.2597 | 5.9192 | -4.612 | -41.5709 | -41.3457 | 9.5033 | 6.61 | -4.85 | -1.2 | 8.5515 | -4.4425 | -11.7838 | -12.0515 | 9.4581 | 6.1299 | -22.3606 | 5.034 |  | 4.7331 | 0 | 2.6633 | 0 | 17.0805 | 16.7456 | -15.7409 | 36.7101 | 36.6622 | -0.4 | 16.4495 | 28.7077 | -19.62 | -0.0948 | 0.2264 | 0.24 | 0.16 | -28.0659 |  | 2.985 | 0.643 |  | 24.27 | -25.8653 | -13.6876 | -2.24 | 24.6125 |  | 28.4573 | -11.5233 | -12.2155 | 3.0735 |  |  | -11.0837 | -30.3001 | 4.4728 | -23.8691 | 6.1699 | 5.8517 | 119.0795 | -4.3031 | -2.7062 | -14.4885 | 1.5763 | 8.0367 | 8.118 | 1 | -11.3977 | -9.9937 | -1.26 |  | -47.9368 | 53.5127 | 105.9839 | 0 | 0 |  | 8.3179 | -10.8697 | 0 |  |  | -18.0989 | -17.5056 | -27.9795 | -28.2393 | 39.21 | 39.37 | -26 | -26.2 | 0.6345 | 13.68 | 46.3553 | 24.5687 | 24.2042 | -12.7 | -28.6 | 1.3 | 0.7 |  | -17.99 | -200.4747 | 16.3937 | -246.5858 | -12.1483 | -46.063 | 55.2182 | 117.728 | 101.9339 | 61.8193 | -21.0457 | 21.3897 | 22.8803 | 10.3677 | 112.7427 | -180.3853 | -70.9203 | 70.793 | -1.1707 | 3.716 | -9.28 | -0.097 | -0.099 | 4.8 | -3.76 | -1.8229 | -2.1653 | 2.6963 | -0.087 | 8.7 | -0.234 | -0.171 |  |  | 3.5494 | 3.4878 | 4.2924 |  | 12.9 | 4.2384 | 1.42 |  | -13.7041 | 0.8083 | -24.582 | -10.7594 | -4.6209 | -29.7023 | 2.9435 | -5.4 | -11 | -12.2384 | -79.2057
10/12/2025 | 12:00 | 0 | 2.924 | -8.0316 | 9.5261 | 12.5402 |  | 11.8519 |  | 23.1292 | 10.3227 |  |  | -39.6 |  | 5.796 |  | 1.8348 | 0.419 | 7.3842 | 7.3179 | 12.2001 | 0.9146 | 0.5754 | 2.2333 |  | -0.5001 | -0.993 | -0.968 | 7.164 | 4.44 | 11 | -0.9 | 0.271 | 0 | -12.02 |  | -12.31 | -12.34 | 7.0969 | 3.686 | 21.3064 | 25.1246 | -11.5581 | -13.128 | -13.8478 | 2.0611 | 1.9525 | -18.5233 |  | 22.5833 | 6.1455 | 75.3883 | 7.7323 | -4.6 | -4.6 | -22.5653 | -22.5734 | -3.1272 |  | 20.5824 | 7.8605 | 9.1819 | 6.1355 | -210.9134 | 83.7733 | 83.9259 | 31.526 | -108.3515 |  |  |  | 38.2317 | 14.55 |  | 1.04 | 1.12 | -32.0116 | -32.0116 | 51.4042 | 51.1844 | 38.1786 | -2.7503 | -2.8623 | 19.7721 |  |  |  | 2.6 | 0.8 | -4.63 | 36.5116 | 37.0215 | 34.5334 | 57.3667 | 57.414 | -33.5932 | -44.2265 | -29.2887 | 4.1644 | 42.89 | 17.68 | 13.2861 | 12.1124 | -12.43 | 1.1932 |  |  | 23.5975 | 2.08 | -6.3676 | -44.4 |  | 1.048 | 12.1614 | 15.7764 | 24.498 | 13.06 | -3.54 | 15.314 | -23.3926 | -1.34 | -1.32 | 14.98 | 16.65 | -24.2909 | -12.4273 | -54.607 | -53.3091 | 25.2646 | -2.7042 | -13.0273 | -12.9585 | -13.7874 | -20.1422 | -14.43 | -101.6633 | -72.3598 |  | -17.4229 | -16.7688 | 21.3204 | 4.1768 | 3.6824 | 6.16 | -44.6781 | -44.4684 | 8.6427 | -5.66 | -4.2 | 0 | 8.4081 | -8.0466 | -10.8493 | -11.1568 | 8.7476 | 3.7763 | -22.6128 | 4.823 |  | 4.5853 | 0 | 0 | 0 | 18.5876 | 19.2575 | -14.9036 | 39.4722 | 39.9807 | 0.6649 |  | 29.6257 | -20.18 | -0.7997 | 0.2181 | 0 | -1.28 | -30.17 |  | 3.015 | 0.646 |  | 25.18 | -27.3124 | -14.7207 | -2.32 | 24.7692 |  | 27.9198 | -11.3307 | -11.9952 | 3.103 |  |  | -11.8197 | -29.4861 | 3.3261 | -23.6728 | 4.5976 | 3.9776 | 112.904 | -4.7492 | -2.7102 | -14.4676 |  | 8.066 | 8.2288 |  | -10.8917 | -10.6313 | -1.26 |  | -52.5276 | 53.4277 | 111.4423 | 0 | -1.497 |  | 7.8895 | -11.4078 | -11.4523 |  |  | -16.3191 | -15.8686 | -25.6571 | -26.3099 | 39.15 | 38.77 | -26.3 | -26.1 | 0.51 | 13.68 | 46.946 | 24.6851 | 24.8253 |  | -29.4 | -1.1 | -1.7 |  |  | -204.9296 | 17.0398 | -242.8099 | -9.0505 | -46.6695 | 53.5978 | 120.7274 | 102.6689 | 57.4685 | -22.6061 | 12.3166 | 15.5705 | 10.0753 | 110.358 | -175.0466 | -69.4916 | 68.8447 | -1.2171 | 7.027 | -9.04 | 0.098 | 0.094 | 4.96 | -3.68 | -1.9593 | -2.6352 | 1.9944 | 0.0595 | 9.3 | 1.18 | 0.81 |  |  | 4.0087 | 3.8723 | 3.96 |  | 13.9 | 4.1255 | 1.45 |  | -12.4891 | 0.2564 | -24.8744 | -9.7965 | -3.8587 | -28.8596 | 2.3933 | -6.8 | -10.2 | -11.0095 | -77.3534
10/12/2025 | 12:30 | 0 | 2.8577 | -7.7506 | 10.2809 | 12.4341 |  | 12.2208 |  | 23.3688 | 10.4877 |  |  | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 1.7688 | 1.0439 | 6.7879 | 6.7582 | 11.956 | 1.4018 | 0.5836 | 2.2749 |  | -0.4792 | -1.002 | -1.005 | 7.119 | 4.44 | 4.4 | -0.924 | 0.275 | 0 | -12.21 |  | -12.11 | -12.27 | 5.5663 | 3.7481 | 20.2095 | 23.526 | -9.9008 | -13.7978 | -13.5295 | 7.8066 | 7.8086 | -19.9251 |  | 35.7343 | 20.1287 | 68.7221 | 7.9685 | -4.9 | -4.8 | -21.9982 | -21.3406 | -2.1936 |  | 20.7827 | 7.0254 | 8.7571 | 6.0246 | -213.4464 | 84.2616 | 84.2005 | 32.1733 | -114.2485 |  |  |  | 35.0881 | 13.48 |  | 0.2 | 0.24 | -37.7717 | -37.6378 | 39.8198 | 39.4112 | 39.5075 | 0.0693 | 0.115 | 20.3911 |  |  |  | 0.5 | -1 | -4.44 | 36.3899 | 36.7431 | 34.1286 | 60.1312 | 60.3796 | -32.3845 | -45.8484 | -27.7734 | 3.8771 | 42.09 | 17.15 | 11.2549 | 10.1593 | -12.25 | 2.9692 |  |  | 20.3382 | 4.2654 | -6.4502 | -46.9 |  | -1.2097 | 12.1614 | 16.4073 | 24.498 | 13.15 | -3.77 | 13.578 | -21.3325 | -1.57 | -1.63 | 15.02 | 16.03 | -24.2 | -12.0364 | -53.5161 | -52.7273 | 22.2245 | -3.8819 | -13.2055 | -14.0752 | -14.6263 | -22.643 | -13.827 | -104.8938 | -74.9479 |  | -16.9086 | -17.0318 | 19.59 | 5.062 | 4.6063 | -0.516 | -43.7584 | -43.6386 | 9.3651 | 0 | -4.8 | -1.4 | 8.1995 | -4.7053 | -9.4176 | -9.6175 | 6.6885 | 8.9648 | -23.5051 | 4.8892 |  | 4.6434 | 2.4419 | 3.1468 | 0 | 24.2812 | 25.2859 | -20.0948 | 38.703 | 38.361 | -1.6191 | 14.6715 | 31.4714 | -20.57 | -0.7118 | 0.2181 | 0.34 | -1.64 | -32.2841 |  | 2.861 | 0.539 |  | 22.14 | -26.2684 | -13.6319 | -2.39 | 21.358 |  | 27.4025 | -9.837 | -10.5515 | 3.1114 |  |  | -11.2621 | -25.8726 | 2.8748 | -24.1537 | 5.2932 | 5.1133 | 107.6265 | -5.7198 | -5.0217 | -13.8515 | 2.0971 | 7.8536 | 7.9588 | 2 | -10.9963 | -9.9962 | -1.26 |  | -52.4625 | 53.2033 | 106.429 | 0 | -2.7491 |  | 8.0618 | 0 | 0 |  |  | -17.6704 | -17.4397 | -23.9885 | -24.2468 | 44.8 | 43.89 | -26.5 | -26.6 | 0.4935 | 12.24 | 46.4436 | 23.7215 | 23.6285 | -13.5 | -29.9 | 0 | -0.4 |  |  | -202.2683 | 18.4544 | -243.9859 | -15.457 | -45.2943 | 57.8215 | 118.1582 | 92.0679 | 62.5975 | 0 | 17.4036 | 14.153 |  | 110.3828 | -182.7684 | -75.31 | 72.9791 | -0.5603 | 6.747 | -9.84 | -0.099 | -0.105 | 5.36 | -2.72 | -2.8239 | -3.4836 | 1.3504 | 0.4715 | 10.6 | 1.093 | 1.77 |  |  | 3.6796 | 3.7245 | 4.1578 |  | 13.4 | 4.0754 | 1.31 |  | -13.2376 | -0.5905 | -24.6855 | -9.8948 | -3.1467 | -28.3778 | 0 | -6 | -9.8 | -14.4105 | -83.6219
10/12/2025 | 13:00 | 0 | 2.7448 | -7.612 | 9.4087 | 10.9948 |  | 12.2022 |  | 21.9185 | 9.5737 |  |  | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.7472 | 1.0457 | 6.7171 | 6.5578 | 11.5079 | 1.9012 | 0.3875 | 2.2549 |  | -0.9507 | -1.142 | -1.102 | 7.275 | 4.44 | 4.4 | -1.155 | 0.271 | 0 | -13.14 |  | -12.08 | -12.25 | 4.5812 | 3.5184 | 17.4211 | 21.093 | -6.9278 | -14.1997 | -14.0403 | -0.9008 | -1.0382 | -18.0575 |  | 22.2633 | 5.6086 | 73.1379 | 10.7464 | -6.2 | -6.1 | -22.6684 | -22.8964 | -2.26 |  | 18.6918 | 5.9854 | 8.1233 | 5.46 | -227.7901 | 84.0174 | 84.17 | 40.0996 | -127.3229 |  |  |  | 34.0902 | 12.93 |  | -0.22 | -0.22 | -36.2982 | -35.8963 | 40.16 | 40.1601 | 40.0292 | -0.0328 | -0.1299 | 18.1258 |  |  |  | 0.4 | -0.9 | -4.5 | 35.5651 | 35.7389 | 33.4533 | 63.4755 | 63.7674 | -36.0295 | -44.2093 | -33.7826 | 3.7464 | 41.97 | 17.03 | 10.7861 | 9.7687 | -11.57 | 2.9692 |  |  | 22.7682 | 4.3504 | -5.9497 | -46.8 |  | -1.0925 | 12.1614 | 15.7764 | 24.498 | 13.13 | -3.62 | 12.958 | -23.7413 | -2.14 | -2.11 | 16.25 | 15.09 | -25.7091 | -12.7909 | -53.8524 | -53.0364 | 22.2444 | -3.5716 | -13.7646 | -13.2185 | -18.1984 | -25.8373 | -14.077 | -112.6344 | -71.0861 |  | -17.734 | -16.7573 | 22.7418 | 6.7241 | 5.2729 | -9.22 | -42.9496 | -42.8664 | 11.5237 | 0 | -2.61 | 0 | 8.1537 | -0.6945 | -9.1784 | -9.4755 | 6.749 | 9.2731 | -24.7636 | 4.9388 |  | 4.6429 | 0 | 0 | 0 | 22.7741 | 23.109 | -18.4202 | 38.726 | 38.5735 | -1.3474 |  | 30.0749 | -20.96 | 0.5956 | 0.1916 | -0.68 | 1.92 | -29.9434 |  | 2.888 | 0.693 |  | 22.66 | -26.2519 | -13.4755 | -2.55 | 22.7933 |  | 22.8704 | -6.9273 | -7.6546 | 2.8601 |  |  |  | -29.5783 | 3.0811 | -21.0553 | 4.3318 | 3.6559 | 105.3444 | -6.543 | -6.0067 | -10.8036 | 1.9995 | 7.5021 | 7.6899 | 1.2511 | -10.4746 | -9.0512 | -1.68 |  | -50.1211 | 51.5081 | 111.8894 | 0 | -2.0845 |  | 8.4854 | -10.468 | -10.2754 |  |  | -18.0989 | -17.8737 | -22.1343 | -22.3976 | 46.61 | 46.32 | -27 | -26.8 | 0.3342 | 9.44 | 54.5553 | 22.0692 | 21.4359 | -13.5 | -29.4 | 0.5 | 0.3 | -18.34 | -17.9539 | -207.0518 | 15.9545 | -245.5069 | -14.7841 | -47.9143 | 57.659 | 115.9534 | 96.4079 | 65.4473 | 0 | 17.5367 | 17.7113 |  | 112.016 | -185.6832 | -74.5683 | 75.6935 | -0.3503 | 6.641 | -9.92 | -0.871 | -0.878 | 4.88 | -2.8 | -2.5697 | -3.9536 | 1.3779 | 0.676 | 11.4 | 2.29 | 2.596 |  |  | 3.4491 | 3.6558 | 2.9049 |  | 13.5 | 5.1469 | 1.26 |  | -13.778 | 0 | -24.4781 | -10.1283 | -3.3352 | -28.2523 | 0 | -6.6 | -9.9 | -9.7171 | -84.4786
10/12/2025 | 13:30 | 0 | 2.6184 | -7.3604 | 9.7106 | 10.5121 |  | 11.3598 |  | 19.217 | 8.2317 |  |  | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 4.3611 | 0.8636 | 6.2018 | 6.0873 | 10.8495 | 2.0494 | 0.4351 | 2.0898 |  | -0.9897 | -1.009 | -1.008 | 7.241 | 2.22 | 4.4 | -1.29 | 0.272 | 0 | -12.38 |  | -12.67 | -12.69 | 4.417 | 3.5754 | 16.6489 | 20.2449 | -9.3021 | -13.5299 | -13.2232 | 6.3404 | 16.2512 | -21.8667 |  | 42.1934 | 9.128 | 65.9537 | 9.926 | -5.9 | -5.9 | -19.9519 | -22.9424 | -2.2424 |  | 19.9109 | 5.6953 | 8.019 | 5.4348 | -220.6793 | 82.2168 | 81.7285 | 35.4903 | -131.5545 |  |  |  | 30.9666 | 12.26 |  | -1.23 | -1.24 | -38.1736 | -37.2359 | 40.6656 | 40.189 | 39.5169 | 10.773 | 10.8378 | 19.1774 | 0 |  |  | -5.1 | -5.8 | -4.48 | 37.8347 | 38.2658 | 36.1086 | 63.8383 | 64.2282 | -32.0136 | -49.3095 | -29.3642 | 3.6562 | 37.24 | 14.7 | 9.0674 | 8.1085 | -10.24 | 2.9692 |  |  | 17.1968 | 4.3692 | -5.1649 |  | -43.4 | -1.3831 | 11.9743 | 15.1456 | 24.1269 | 12.87 | -3.54 | 13.3455 | -18.7811 | -2.6 | -2.59 | 16.06 | 14.67 | -21.6727 | -10.8818 | -53.474 | -52.6455 | 21.2426 | -4.3562 | -13.8236 | -13.375 | -13.5229 | -17.5077 | -12.943 | -107.8602 | -72.7836 |  | -16.9944 | -15.5532 | 19.6035 | 0.9881 | -0.8094 | 23.056 | -45.0259 | -45.171 | 8.8492 | 0 | -11.23 | 0.2 | 8.0793 | -12.762 | -10.3121 | -10.414 | 8.3271 | 5.8605 | -20.999 | 4.9201 |  | 4.7159 | 0 | 0 | 0 | 25.7883 | 25.9557 | -14.2338 | 37.8703 | 37.5613 | 0.2631 |  | 27.6139 | -22.27 | -2.2078 | 0.2007 | 1.45 | -1.2 | -26.1903 |  | 2.817 | 0.586 |  | 24.67 | -26.8898 | -15.8562 |  | 24.9793 |  | 23.0792 | -7.6788 | -8.4765 | 2.7985 |  |  |  | -28.9721 | 3.1503 | -21.2446 | 4.0568 | 5.2154 | 107.4622 | -5.2836 | -4.6502 | -11.4166 | 2.1362 | 6.9005 | 6.9938 | 2 | -10.9373 | -10.4164 | -1.68 |  | -47.8654 | 49.2295 | 108.3259 | 0 | -1.4901 | 0 | 7.6946 | -9.6046 | -11.1587 |  |  | -19.8073 | -19.5601 | -23.3594 | -23.6407 | 46.73 | 46.48 | -26.1 | -26.5 | 0.2463 | 10.8 | 63.4127 | 17.616 | 17.535 | -13.5 | -28.5 | 2.6 | 2.1 |  | -18.4571 | -206.1449 | 18.1377 | -247.1701 | -13.6146 | -49.0115 | 58.8561 | 114.1493 | 98.9995 | 67.5741 | 0 | 19.0454 | 22.1368 |  | 114.9424 | -187.3866 | -76.599 | 77.7614 | 0.4944 | 7.271 | -10 | -0.845 | -0.85 | 4.96 | -2.56 | -2.5331 | -3.5142 | 1.5824 | 1.1429 | 10.2 | 0.238 | 0.4 |  |  | 3.3234 | 3.9892 | 3.1344 |  | 12 | 6.1353 | 1.27 |  | -13.4924 | -0.3281 | -24.1074 | -10.227 | -3.0557 | -28.6896 | 0 | -5.1 | -11.6 | -11.0698 | -85.0936
10/12/2025 | 14:00 | 0 | 2.4302 | -7.33 | 9.2806 | 10.2367 |  | 11.004 |  | 19.04 | 8.2857 |  |  | -35.2 | 11 |  |  | 3.3266 | 0.8913 | 6.2799 | 6.0715 | 10.7694 | 2.2912 | 0.583 | 1.954 |  | -1.001 | -0.899 | -0.889 | 7.558 | 2.22 | 4.4 | -1.136 | 0.282 | 0 | -11.48 |  | -11.87 | -11.87 | 4.4723 | 3.5879 | 17.621 | 21.448 | -8.8508 | -13.6638 | -13.5059 | 0.6322 | 0.646 | -19.4265 |  | 23.1092 | 6.7185 | 79.3935 | 10.1605 | -6.3 | -6.2 | -22.4519 | -22.1377 | -2.4687 |  | 17.3554 | 6.1725 | 8.1812 | 5.5272 | -112.7048 | 70.9555 | 70.8334 | 10.3866 | -78.75 |  |  |  | 32.7828 | 12.8 |  | -0.33 | -0.32 | -38.4415 | -38.1736 | 41.1367 | 41.648 |  | 8.5315 | 8.8432 | 17.1245 |  |  |  | -1.7 | -3 | -4.53 | 39.1177 | 39.4289 | 36.5673 | 59.1229 | 59.9601 | -37.2439 | -38.9037 | -34.6874 | 4.0461 | 37.44 | 15.05 | 9.8486 | 8.7921 | -10.72 | 2.6732 |  |  | 16.3036 | 3.8666 | -5.4597 | -41.7 | -41.6 | -1.1853 | 11.7873 | 15.3033 | 23.7558 | 12.66 | -3.6 | 13.33 | -18.3023 | -2.64 | -2.64 | 16.6 | 15.74 | -19.4545 | -10.1727 | -53.2931 | -52.0182 | 23.7666 | -3.15 | -12.2148 | -11.7339 | -13.0013 | -19.2076 | -13.042 | -82.6825 | -78.9251 |  | -17.0423 | -15.1407 | 21.9526 | -0.8049 | -1.7116 | 16.4 | -43.306 | -43.2055 | 9.4515 | -10.19 | -8.45 | -1 | 7.7074 | -11.8933 | -10.6569 | -10.8763 | 7.9181 | 6.3985 | -20.1983 | 4.9778 |  | 4.7362 | 0 | 0 | 0 | 25.6208 | 25.7883 | -15.7409 | 36.4026 | 36.6329 | -0.6741 | 13.631 | 21.8814 | -16.49 | -1.7171 | 0.187 | 1.12 | 0.52 | -22.1837 |  | 3.195 | -1.517 |  | 23.34 | -26.6343 | -17.818 | -1.57 | 27.0252 |  | 23.2254 | -7.9486 | -8.6497 | 2.7829 |  |  | -11.7784 | -30.4618 | 4.844 | -20.5542 | 4.6339 | 4.3165 | 130.9113 | -5.1588 | -4.0284 | -11.9947 |  | 6.9152 | 6.9068 |  | -11.5984 | -9.9845 | -1.68 |  | -52.7749 | 52.9195 | 103.8814 | 0 | 0 |  | 6.7964 | 0 | 0 |  |  | -18.9503 | -18.033 | -24.0042 | -23.8403 | 45.13 | 44.74 | -26.7 | -26.8 | -0.2444 | 9.92 | 47.0469 | 23.7481 | 23.8438 | -13.5 | -28.6 | 1.7 | 1.2 | -18.5598 | -18.6235 | -198.4314 | 23.5269 | -251.9046 | -17.4704 | -44.9699 | 58.7672 | 114.0109 | 96.906 | 68.9232 | 0 | 16.7168 | 18.1393 |  | 120.5326 | -186.6416 | -72.0664 | 72.1167 | -0.5603 | 7.847 | -9.36 | -0.669 | -0.672 | 4.56 | -2.72 | -2.0654 | -2.9862 | 1.7288 | 0.9384 | 10 | -1.006 | -2.153 |  |  | 4.3042 | 4.0107 | 4.033 |  | 13.2 | 5.8516 | 1.36 |  | -14.2476 | 0.1644 | -24.0856 | -10.1401 | -3.7351 | -28.1498 | 0 | -5.5 | -10.5 | -19.9111 | -71.6133
10/12/2025 | 14:30 | 0 | 2.5433 | -7.3139 | 8.0607 | 10.195 |  | 12.8843 |  | 20.8281 | 9.1727 |  |  | -35.2 | 11 |  |  | 3.6816 | -0.5546 | 6.6057 | 6.3671 | 11.3202 | 2.5806 | 0.5524 | 2.1868 |  | -0.98 | -0.535 | -0.501 | 7.217 | 2.22 | 4.4 | -1.261 | 0.273 | 0 | -9.85 |  | -10.48 | -10.5 | 6.4957 | 3.4312 | 21.168 | 24.4427 | -16.0767 | -14.1997 | -14.2865 | 16.4557 | 17.6248 | -24.5492 |  | 30.6445 | 15.3641 | 85.4445 | 6.5146 | -5 | -4.9 | -19.8824 | -18.7257 | -2.2224 |  | 18.5224 | 6.3714 | 8.7903 | 5.6444 | -80.3552 | 68.8192 | 69.0023 | -3.8208 | -45.5808 |  |  |  | 39.3594 | 15.1 |  | 2.34 | 2.41 | -42.0583 | -41.6565 | 45.123 | 44.2518 | 25.25 | 6.8601 | 6.9845 | 18.1024 |  |  |  | 3.9 | 2.1 | -5.07 | 42.1445 | 42.9108 | 40.5349 | 50.9131 | 51.3178 | -35.6361 | -35.2326 | -32.2963 | 4.1381 | 35.46 | 14.94 | 15.0049 | 13.8702 | -11.73 | -0.592 |  |  | 13.1281 | -0.5083 | -5.9664 | -44 | -44.2 | -0.0891 | 11.9743 | 17.8267 | 24.1269 | 12.86 | -4.51 | 15.5155 | -14.1521 | -2.73 | -2.82 | 17.63 | 16.87 | -16.6545 | -7.8182 | -54.9904 | -53.8545 | 31.4442 | 2.5018 | -7.3675 | -7.0567 | -17.5503 | -24.84 | -14.134 | -66.0966 | -86.9405 |  | -17.7575 | -16.6475 | 25.7567 | 1.4347 | 0.8171 | -7.172 | -42.0663 | -41.9678 | 12.9193 | 0 | -3.51 | 0 | 8.0738 | -9.5443 | -10.3289 | -10.5237 | 8.0226 | 8.9865 | -27.0902 | 4.8159 |  | 4.642 | 0 | 0 |  | 29.1374 | 29.8072 | -22.7741 | 37.9526 | 37.7627 | -2.8082 | 10.8376 | 31.2859 | -21.08 | -0.1991 | 0.1916 | 0 | -0.59 | -30.8066 |  | 3.535 | -1.668 | 3.4631 | 24.73 | -26.8192 | -15.4837 | -1.4 | 26.6952 |  | 22.5578 | -7.2484 | -7.7616 | 2.8644 |  |  | -11.6506 | -34.5246 | 3.3734 | -20.6204 | 5.5471 | 4.2263 | 128.5636 | -5.7216 | -5.2353 | -13.7094 | 2.9704 | 6.9811 | 7.1362 | 2 | -11.473 | -9.6821 |  |  | -59.1702 | 63.9287 | 96.6959 | 0 | 0 |  | 9.1563 | -11.009 | 0 |  |  | -17.7418 | -17.1595 | -25.3229 | -24.9676 | 40.7 | 40.74 | -26.7 | -26.8 | 0.054 | 9.76 | 51.7011 | 25.2573 | 24.9105 | -12.7 | -28.6 | 0.5 | 0 |  |  | -190.7468 | 33.4 | -252.4718 | -20.1125 | -41.2582 | 66.4192 | 110.6152 | 92.999 | 70.3192 | 0 | 18.957 | 18.8184 |  | 123.0046 | -188.8565 | -69.8124 | 70.1633 | -0.6091 | 8.249 | -8.16 | -0.734 | -0.742 | 3.84 | -3.68 | -0.9539 | -2.5193 | 2.6688 | 0.734 | 8.9 | 0.04 | -0.451 | 2.4719 |  | 3.8094 | 3.4942 | 3.8721 |  | 13.2 | 5.568 | 1.45 |  | -14.593 | 0.8571 | -24.9268 | -11.3168 | -3.3671 | -29.4314 | 2.1558 | -6.1 | -10.7 | -32.8306 | -56.2936
10/12/2025 | 15:00 | 0 | 2.4762 | -7.2573 | 8.433 | 9.9278 |  | 13.6817 |  | 21.9595 | 9.5977 |  |  | -35.2 |  |  |  | 4.0603 | -0.5098 | 6.7234 | 6.614 | 11.6487 | 1.1536 | 0.2588 | 2.256 |  | -0.5388 | -0.521 | -0.459 | 7.168 | 2.22 | 4.4 | -1.106 | 0.265 | 0 | -9.59 |  | -10.32 | -10.38 | 6.6133 | 3.4319 | 21.5405 | 25.5376 | -17.7013 | -13.3959 | -11.941 | 9.095 | 17.8608 | -23.2006 |  | 26.569 | 13.2108 | 83.9694 | 6.5709 | -4.8 | -4.8 | -19.0987 | -21.0785 | -2.5658 |  | 20.9173 | 7.3003 | 8.6342 | 5.7214 | -80.2331 | 67.629 | 67.7511 | -4.3615 | -46.53 |  |  |  | 39.1498 | 15.36 |  | 2.51 | 2.49 | -41.5225 | -42.0583 | 45.5694 | 45.6642 | 33.494 | 6.2413 | 6.4832 | 18.9412 |  |  |  | 4.2 | 2.4 | -4.89 | 41.6849 | 42.121 | 39.4827 | 47.993 | 48.8043 | -33.1806 | -35.7626 | -29.8465 | 4.1204 | 35.97 | 15.25 | 14.6924 | 13.4796 | -11.65 | -0.592 |  |  | 15.2626 | -0.3082 | -6.0759 | -44.5 | -44.5 | 0.1642 | 11.9743 | 17.0381 | 24.1269 | 13 | -4.23 | 16.182 | -15.0709 | -2.82 | -2.87 | 18.73 | 16.26 | -17.7273 | -8.9909 | -55.08 | -53.9182 | 31.3108 | 2.3781 | -7.5603 | -7.296 | -15.1941 | -22.1789 | -13.735 | -66.1207 | -89.6184 |  | -17.3049 | -16.2574 | 21.7567 | 0.1893 | -0.3802 | 12.304 | -44.2419 | -43.5388 | 10.534 | -13.93 | -5.71 | 0 | 7.9488 | -12.132 | -10.5639 | -10.7724 | 7.7349 | 6.2532 | -23.7213 | 4.7571 |  | 4.4598 | 2.5989 | 0 | 0 | 28.8025 | 29.1374 | -22.6066 | 38.7902 | 38.711 | -3.8606 |  | 29.2985 | -23.19 | -0.2925 | 0.1916 | -0.42 | 1.38 | -29.3265 |  | 3.382 | -1.842 |  | 24.6 | -24.7545 | -14.4913 | -1.45 | 26.8037 |  | 22.0963 | -7.8657 | -8.5179 | 2.8992 |  |  | -11.5224 | -35.491 | 4.2547 | -20.0075 | 4.057 | 4.6341 | 128.5574 | -5.4702 | -3.662 | -13.8091 | 2.9283 | 7.1935 | 7.2706 | 2.4451 | -11.7369 | -10.2428 | -1.26 |  | -57.7969 | 60.4003 | 93.1496 | 0 | 0 |  | 7.7676 | -9.6201 | -11.1357 |  |  | -17.4012 | -17.1485 | -24.0261 | -23.8347 | 41.14 | 40.49 | -27.2 | -27.5 | -0.596 | 7.68 | 54.8444 | 21.7176 | 21.6335 | -12.7 | -28.9 | 0.5 | 0 |  |  | -189.5881 | 34.6451 | -254.2661 | -22.7002 | -42.2428 | 65.5998 | 108.2569 | 94.956 | 69.3978 | 0 | 16.1506 | 15.565 |  | 123.8691 |  | -68.2629 | 68.1672 | -0.4431 | 7.366 | -10.08 | -0.781 | -0.798 | 5.2 | -2.4 | -1.6411 | -3.7186 | 3.0777 | 0.5295 | 9.6 | -1.164 | -0.643 | 2.6571 |  | 4.2785 | 3.9078 | 3.0002 |  | 13.6 | 4.7767 | 1.39 |  | -13.2796 | -1.0249 | -24.9222 | -10.6074 | -2.8629 | -28.4418 | 0 | -6.3 | -10.4 | -35.3739 | -54.6728
10/12/2025 | 15:30 | 0 | 2.5327 | -7.3703 | 6.8741 | 10.1366 |  | 13.901 |  | 22.5081 | 10.1027 |  |  | -35.2 | 11 | 6.624 |  | 4.5878 | 0.0838 | 6.5804 | 6.5371 | 11.4606 | 1.1375 | 0.2646 | 2.3057 |  | -0.6016 | -0.564 | -0.555 | 6.949 | 2.22 | 4.4 | -1.02 | 0.267 | 0 | -9.8 |  | -11.21 | -11.14 | 6.3923 | 3.3842 | 21.593 | 25.1078 | -14.6174 | -11.9224 | -12.1165 | -0.4553 | -0.395 | -19.3474 |  | 19.2479 | 3.2694 | 88.2299 | 7.3806 | -5.6 | -5.6 | -21.6508 | -21.2811 | -2.5123 |  | 19.995 | 7.7028 | 8.3794 | 5.5084 | -92.4405 | 69.0939 | 68.9718 | -0.9518 | -49.306 |  |  |  | 39.8883 | 15.19 |  | 2.51 | 2.6 | -41.3886 | -40.8527 | 46.1279 | 46.01 | 30.3025 | 5.8863 | 5.7301 | 19.4523 | 0 |  |  | 3.8 | 1.6 | -4.92 | 42.1986 | 42.4682 | 40.0577 | 50.28 | 50.3158 | -35.9006 | -36.2984 | -31.071 | 4.2404 | 33.66 | 14.06 | 15.0049 | 13.7726 | -11.93 | -0.296 |  |  | 15.2514 | -0.0991 | -6.0856 | -44.6 | -44.5 | 0.5731 | 11.7873 | 16.4073 | 23.7558 | 12.74 | -3.95 | 15.252 | -15.8984 | -2.65 | -2.69 | 18.09 | 16.66 | -17.5091 | -8.8909 | -53.8058 | -52.7455 | 31.7724 | 2.6355 | -7.5783 | -7.4166 | -18.1439 | -26.2514 | -14.47 | -68.0921 | -87.2541 |  | -17.8258 | -16.7453 | 24.5952 | 3.0761 | 2.3551 | -10.244 | -41.4789 | -41.2974 | 12.8823 |  | -1.9 |  | 8.0569 | -6.5376 | -10.8758 | -11.0266 | 7.2711 | 9.5361 | -25.9224 | 4.9115 |  | 4.6867 | 0 | 0 | 0 | 28.635 | 28.8025 | -25.4534 | 37.651 | 37.5857 | -3.6645 | 12.1674 | 32.8679 | -21.43 | 0.0114 | 0.2007 | -0.39 | -1.19 | -31.8436 |  | 3.329 | -1.879 |  | 24.42 | -26.1152 | -14.154 | -1.28 | 26.8618 |  | 21.9454 | -7.8679 | -8.5469 | 2.9801 |  |  | -10.9826 | -36.5548 | 4.3377 | -20.2814 | 8.4398 | 8.5652 | 129.1771 | -5.2933 | -3.8847 | -13.9633 | 4.6616 | 7.2155 | 7.2548 | 4.4809 | -11.4458 | -10.8353 | -1.26 |  | -57.1369 | 61.9813 | 96.681 | 0 | 0 |  | 7.8266 | 0 | -10.6109 |  |  | -18.4559 | -17.9506 | -23.8622 | -23.3088 | 40.36 | 40.19 | -26.4 | -26.7 | 0.195 | 6.8 | 53.1917 | 20.5831 | 20.4732 | -12.8 | -29.4 | 1.3 | 0.8 |  |  | -188.2387 | 32.7629 | -254.2493 | -21.9697 | -42.0528 | 66.134 | 108.4468 | 93.5886 | 71.7192 | -13.0488 | 17.8042 | 17.0663 | 18.0624 | 126.4662 | -190.3485 | -68.0573 | 68.8584 | -0.2795 | 7.569 | -10.48 | -0.802 | -0.805 | 4.64 | -2.64 | -1.3786 | -3.6027 | 2.7268 | -0.0565 | 10.8 | -1.641 | -1.179 |  |  | 4.9023 | 3.6634 | 3.8615 |  | 13.1 | 3.7613 | 1.21 |  | -14.1007 | 0.1668 | -24.1663 | -10.484 | -4.3009 | -28.786 | 2.0791 | -5.7 | -10.7 | -31.684 | -57.6347
10/12/2025 | 16:00 | 0 | 2.435 | -7.2119 | 7.9499 | 10.3312 |  | 14.1689 |  | 22.8207 | 10.1347 |  |  | -35.2 |  | 5.796 | -22 | 3.9985 | 0.0361 | 6.7158 | 6.5466 | 11.4826 | 1.3594 | 0.2577 | 2.1823 |  | -0.8856 | -0.527 | -0.513 | 6.859 | 2.22 |  | -1.13 | 0.27 | 0 | -9.53 | -10 | -10.85 | -10.88 | 5.9389 | 3.5145 | 21.1174 | 24.5041 | -14.9412 | -12.8601 | -12.6075 | -0.4073 | -0.3492 | -19.5082 |  | 19.1989 | 3.4366 | 89.324 | 7.7759 | -5.5 | -5.5 | -21.3555 | -21.1558 | -2.5684 |  | 19.2456 | 7.5879 | 8.3274 | 5.4117 | -87.6491 | 69.338 | 69.5211 | 7.2647 | -43.9936 |  |  |  |  | 15.11 |  | 2.5 | 2.54 | -39.2452 | -39.3792 | 45.0259 | 43.6984 | 28.1397 | 5.8237 | 5.9381 | 18.773 |  |  |  | 3.3 | 1.7 | -4.51 | 41.9587 | 42.2868 | 39.5166 | 50.771 | 51.0047 | -35.9343 | -36.1452 | -31.1818 | 3.9821 | 33.09 | 14.12 | 15.0049 | 13.6749 | -12.04 | -0.296 |  |  | 16.4325 | -0.1849 | -6.1244 |  |  | 0.6635 | 11.0393 | 15.9341 | 22.6425 | 11.97 | -3.82 | 15.1745 | -17.4935 | -2.7 | -2.77 | 17.51 | 16.41 | -19.4 | -9.5636 | -53.602 | -52.4818 | 30.4806 | 1.3316 | -8.8378 | -9.0295 | -18.8486 | -25.5497 | -12.679 | -75.275 | -86.4369 |  | -18.1126 | -16.9345 | 24.0022 | 4.4353 | 3.891 | -9.22 | -41.7138 | -41.871 | 11.9115 |  | -5.74 |  | 7.9794 | -4.0856 | -11.0852 | -11.3291 | 7.2347 | 9.133 | -25.9735 | 5.2685 |  | 4.9704 | 0 | 0 | 0 | 27.1279 | 26.9605 | -24.1137 | 37.0786 | 37.24 | -3.6727 |  | 32.6824 | -21.96 | -0.4994 | 0.1632 | -0.08 | -1.58 | -31.9813 |  | 3.355 | -1.554 |  | 23.46 | -26.1133 | -14.1167 | -1.28 | 25.029 |  | 22.016 | -7.8144 | -8.5213 | 3.0252 |  |  | -12.1545 | -36.8835 | 3.3523 | -20.0484 | 5.484 | 6.0686 | 133.1019 | -5.1844 | -3.5292 | -14.1445 |  | 7.4133 | 7.5 |  | -11.2746 | -10.1539 | -1.26 |  | -53.4009 | 58.1834 | 100.9594 | -49.7453 | 0 |  | 6.8543 | 0 | 0 |  |  | -17.6704 | -17.5221 | -23.5441 | -23.4632 | 39.45 | 39.45 | -27.1 | -27 | 0.3342 | 4.56 | 50.2658 | 22.9263 | 22.8343 |  | -29.5 | 0.9 | 0.4 |  |  | -195.0784 | 33.2183 | -254.2493 | -21.4253 | -44.123 | 65.0019 | 107.615 | 91.1576 | 72.2609 | -11.6225 | 17.6819 | 14.9869 | 20.1334 | 127.413 |  | -66.5737 | 67.89 | -0.2087 | 7.772 | -9.36 | -0.75 | -0.76 | 4.72 | -2.64 | -1.4345 | -3.2792 | 3.0472 | 0.0015 | 8.5 | -2.279 | -1.839 |  |  | 4.174 | 4.3298 | 4.2761 |  | 12.8 | 3.1989 | 1.2 |  | -14.7895 | 1.2402 | -24.7123 | -11.264 | -4.5084 | -28.7141 | 2.6847 | -6.1 | -10.4 | -21.6059 | -45.5193
10/12/2025 | 16:30 | 0 | 2.6193 | -7.3115 | 7.227 | 10.3783 |  | 13.5333 |  | 22.4578 | 9.9447 |  |  | -35.2 |  |  |  | 4.6734 | 0.0892 | 6.2207 | 5.9593 | 10.7502 | 1.5515 | 0.2606 | 2.2201 |  | -0.3468 | -0.52 | -0.494 | 7.127 | 2.22 |  | -0.975 | 0.274 | 0 | -9.42 |  | -10.74 | -10.83 | 6.3915 | 3.363 | 21.4642 | 24.8976 | -15.3811 | -10.9846 | -11.7917 | 1.0173 | 1.3376 | -20.0371 |  | 20.9492 | 5.0825 | 83.7828 | 6.2595 | -6.4 | -6.4 | -21.4761 | -21.467 | -2.4838 |  | 20.146 | 7.4184 | 8.0732 | 5.1163 | -88.8699 | 71.7795 | 71.4133 | 8.3342 | -47.4811 |  |  |  | 38.8205 | 14.74 |  | 2.38 | 2.39 | -40.7188 | -40.7188 | 45.7913 | 44.5712 | 25.25 | 8.9791 | 9.0815 | 20.2504 |  |  |  | 2.7 | 0.7 | -4.56 | 42.7955 | 43.4829 | 40.4226 | 53.4599 | 53.7506 | -34.4416 | -39.5483 | -30.9136 | 4.0981 | 32.79 | 13.75 | 14.5361 | 13.2843 | -11.73 | -0.296 |  |  | 12.9211 | 0.1559 | -6.0453 | -46.9 | -47 | 0.6793 | 10.4783 | 15.3033 | 22.2714 | 11.45 | -3.81 | 13.7175 | -14.0983 | -2.86 | -2.92 | 20.63 | 15.32 | -15.6364 | -7.6273 | -53.7329 | -52.8727 | 30.504 | 1.6019 | -8.231 | -8.1426 | -21.0297 | -27.301 | -11.835 | -78.2944 | -87.7909 |  | -17.8156 | -16.5231 | 23.2116 | 4.5373 | 3.4294 | -11.268 | -41.4313 | -41.709 | 13.3225 |  | -4.31 |  | 7.66 | -2.2448 | -10.5458 | -10.6683 | 6.7153 | 11.1646 | -27.1958 | 5.0859 |  | 4.7335 | 0 | 2.7561 | 0 | 28.3001 | 28.8025 | -23.7788 | 37.8107 | 37.3158 | -3.265 |  | 32.6824 | -22.03 | -1.415 | 0.2355 | 1.33 | -2.76 | -30.6842 |  | 3.314 | -1.499 |  | 24.39 | -26.3499 | -14.8864 | -1.3 | 25.9122 |  | 22.1945 | -7.7485 | -8.4828 | 3.0482 |  |  | -11.5098 | -35.5348 | 3.9346 | -19.9679 | 5.8158 | 6.4108 | 129.6381 | -5.3295 | -3.9581 | -14.2929 | 4.179 | 7.3254 | 7.326 | 3.0458 | -11.6706 | -10.3436 | -1.26 |  | -53.9473 | 57.7644 | 97.095 | -47.6272 | 4.7093 |  | 7.6101 | 0 | -12.0993 |  |  | -21.0762 | -20.5324 | -19.5681 | -20.063 | 39.36 | 39.24 | -27.3 | -27.4 | 0.0888 | -1.6 | 54.8051 | 20.3569 | 20.2493 | -15.7 | -28.1 | 3.9 | 3.3 |  | -18.1732 | -190.6311 | 38.5962 | -262.8709 | -23.4213 | -43.7408 | 72.6282 | 99.9892 | 102.0876 | 82.2164 | -2.3264 | 13.3689 | 13.2392 | 10.9045 | 140.2567 | -200.5032 | -58.1642 | 63.8909 | 0.0012 | 7.757 | -8.08 | -0.852 | -0.86 | 3.2 | -2.64 | -1.5509 | -2.9862 | 3.7217 | -0.087 | 8.4 | -1.021 | -1.781 |  |  | 3.4945 | 3.4733 | 3.2321 |  | 12.4 | 3.4836 | 1.22 |  | -12.7323 | 0 | -24.7997 | -10.5129 | -3.8495 | -28.0276 | 1.8769 | -5.3 | -11.4 | -26.3758 | -49.3529
10/12/2025 | 17:00 | 0 | 2.5334 | -7.2793 | 10.1982 | 10.3644 |  | 11.909 |  | 21.2721 | 9.1287 |  |  | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 4.5064 | 0.3899 | 6.1267 | 6.1105 | 10.5843 | 1.5679 | 0.4613 | 2.337 |  | -0.515 | -0.602 | -0.587 | 7.265 | 2.22 | 2.2 | -1.237 | 0.281 | 0 | -10.13 | -10 | -10.69 | -10.76 | 6.5234 | 3.4446 | 21.757 | 25.2079 | -13.4844 | -11.9224 | -11.4462 | 0.8898 | 1.3766 | -19.3402 |  | 21.7656 | 5.7673 | 78.8904 | 8.7869 | -5.8 | -5.8 | -22.0123 | -21.8914 | -2.4836 |  | 19.2386 | 7.4132 | 7.493 | 5.2573 | -100.8636 | 73.1223 | 72.8477 | 12.8948 | -58.8544 |  |  |  | 36.7148 | 14.15 |  | 1.71 | 1.76 | -41.3886 | -40.7188 | 43.893 | 43.5762 | 29.5276 | 9.1076 | 9.4563 | 19.2457 |  |  |  | -0.5 | -2.2 | -4.65 | 40.8809 | 41.1854 | 38.4817 | 55.6479 | 55.8223 | -35.0565 | -39.2433 | -31.3047 | 4.2269 | 35.16 | 14.81 | 13.5986 | 12.4054 | -11.71 | 0 |  |  | 10.0513 | 0.6673 | -6.143 | -45 | -45.2 | -0.1135 | 10.1043 | 14.6724 | 21.3437 | 10.79 | -3.9 | 13.8105 | -11.2381 | -1.9 | -1.95 | 15.95 | 14.68 | -13.9818 | -6.9455 | -53.3055 | -52.5818 | 27.2043 | -0.9946 | -10.0028 | -10.3624 | -22.4608 | -27.9922 | -12.147 | -85.389 | -78.2536 |  | -16.7394 | -15.784 | 23.5575 | 4.4197 | 3.2541 | -12.804 | -40.8985 | -40.5446 | 13.3912 |  | -4.16 |  | 7.3638 | -1.0883 | -10.3026 | -10.4749 | 6.7062 | 11.9227 | -28.121 | 5.04 |  | 4.7312 | 0 | 2.5869 | 0 | 28.9699 | 29.1374 | -23.9463 | 36.7079 | 36.4757 | -3.0621 | 17.8386 | 32.5164 | -23.37 | 0.6999 | 0.2355 | -0.84 | 1.39 | -32.1668 |  | 3.438 | -1.575 | 3.233 | 23.34 | -26.3464 | -15.1252 | -1.45 | 24.4242 |  | 21.0367 | -7.2496 | -7.9812 | 2.9688 |  |  | -11.148 | -33.091 | 3.2261 | -19.6631 | 3.2669 | 3.6021 | 124.304 | -5.8233 | -3.4961 | -14.2063 | 3.0428 | 7.2375 | 7.3577 | 3 | -10.2683 | -8.5348 | -4.61 | 0 | -46.054 | 56.6699 | 98.272 | -44.0483 | 8.0616 | 0 | 6.2006 | -10.5466 | -11.1774 |  |  | -19.0108 | -18.78 | -18.5877 | -18.3472 | 36.14 | 36.09 | -27.6 | -27.6 | 0.1071 | -1.44 | 47.8992 | 18.8772 | 18.7059 | -16.5 | -29 | 2.6 | 1.7 |  | -18.1254 | -190.3297 | 33.081 | -259.0151 | -19.1866 | -43.0137 | 76.9737 | 96.4963 | 94.7598 | 84.1229 | 1.9241 | 15.6154 | 14.1922 | 17.3477 | 145.091 | -197.663 | -53.8564 | 59.1788 | -0.3748 | 8.518 | -8.48 | -0.845 | -0.869 | 3.6 | -2.24 | -2.095 | -3.6301 | 3.7522 | -0.1144 | 8.4 | 0.184 | -0.771 |  | 2.7974 | 4.4764 | 3.6344 | 2.3317 |  | 13.1 | 3.7161 | 1.19 |  | -13.6412 | 0.877 | -25.3794 | -11.5202 | -4.6576 | -27.8752 | 2.1397 | -6.3 | -9.9 | -18.6313 | -55.0334
10/12/2025 | 17:30 | 0 | 2.4178 | -7.1031 | 10.2354 | 10.2013 |  | 10.5972 |  | 18.5461 | 7.9468 |  |  | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 4.4494 | 0.9127 | 5.7459 | 5.6627 | 10.6927 | 0.671 | 0.5232 | 2.2903 |  | -0.2873 | -0.661 | -0.637 | 7.545 | -2.22 | -2.2 | -1.074 | 0.288 | 0 | -10.52 |  | -10.7 | -10.76 | 5.6107 | 3.7704 | 26.154 | 27.5506 | -14.2901 | -11.9224 | -11.4663 | 0.4375 | 1.1193 | -17.6928 |  | 21.4899 | 5.3894 | 72.3085 | 9.9504 | -6.2 | -6.3 | -22.2359 | -21.6536 | -2.3337 |  | 18.9648 | 6.1811 | 7.022 | 4.6873 | -107.6693 | 71.1081 | 70.5893 | 21.7146 | -71.4187 |  |  |  | 27.5535 | 9.79 | 8.22 | -3.83 | 8.05 | -39.5132 | -39.6471 | 43.3775 | 42.862 | 31.189 | 10.0903 | 10.1759 | 18.5503 |  |  |  | -1.9 | -3.7 | -4.51 | 38.834 | 39.1648 | 36.7534 | 58.8792 | 58.7049 | -34.592 | -38.6699 | -31.4949 | 3.3027 | 33.29 | 13.86 | 11.5674 | 10.4523 | -11.37 | 1.1932 |  |  | 10.759 | 2.0185 | -5.8229 | -45.4 | -45.1 | -0.4321 | 8.9822 | 13.0953 | 19.8593 | 9.91 | -3.32 | 12.4 | -11.9257 | -1.26 | -1.31 | 13.15 | 13.93 | -13.6909 | -6.8273 | -52.4291 | -51.9273 | 23.1 | -3.9315 | -13.1953 | -12.9963 | -23.7596 | -29.3871 | -11.479 | -96.3835 | -69.9001 |  | -14.498 | -13.4329 | 22.3485 | 1.3561 | 0.6266 | -1.028 | -39.6543 | -39.4206 | 13.6235 |  | -13.33 |  | 6.9406 | -4.1382 | -11.6804 | -11.7873 | 8.4597 | 13.4789 | -28.3841 | 5.5373 |  | 5.2739 | 2.4125 | 0 | 0 | 27.2954 | 27.2954 | -22.7741 | 35.587 | 35.5738 | -2.9179 |  | 30.822 | -23.92 | -0.1991 | 0.1998 | -0.21 | 1.12 | -30.1168 |  | 3.368 | -1.542 |  | 23.75 | -26.517 | -15.286 |  | 23.9327 |  | 20.8014 | -6.4368 | -7.003 | 2.9462 |  |  |  | -31.1991 | 2.6961 | -20.356 | 5.1798 | 5.9272 | 119.2556 | -6.5448 | -4.7959 | -13.6679 | 3.3027 | 7.1056 | 7.239 | 2.9323 | -6.4935 | -5.1844 | -4.19 | 0 | -43.1718 | 55.5911 | 99.8849 | -39.5837 | 11.6353 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6056 | 19.5253 | -20.2083 | -19.8347 | -13.07 | -13.013 | 32.03 | 32.77 | -28.7 | -28.8 | 0.195 | -3.44 | 41.283 | 18.1417 | 18.2662 | -16.9 | -29.4 | 3 | 2.5 | -17.6122 |  | -186.9802 | 31.1284 | -257.5497 | -20.4192 | -40.6125 | 87.7089 | 82.2871 | 96.7034 | 93.5804 | 16.6707 | 13.2221 | 12.7237 | 13.922 | 162.0864 | -204.6776 | -39.7572 | 49.4866 | -0.5847 | 9.017 | -8.32 | -0.885 | -0.886 | 3.76 | -1.28 | -3.1003 | -4.509 | 4.7471 | -0.5539 | 8.9 | -1.873 | -1.892 | 2.4398 | 2.8178 | 4.0749 | 4.962 | 3.5813 |  | 14.6 | 3.6853 | 0.98 |  | -15.7423 | 0.9161 | -22.7121 | -12.9036 | -4.8398 | -26.8608 | 0 | -7.2 | -9.4 | -13.3707 | -61.7834
10/12/2025 | 18:00 | 0 | 2.2861 | -6.9323 | 9.4237 | 9.465 |  | 17.0424 |  | 13.8828 | 5.6318 |  |  | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 0.5147 | 4.5669 | 4.6566 | 4.5379 | 8.1737 | 0.8439 | 0.4543 | 2.339 |  | -0.3187 | -0.657 | -0.645 | 7.82 | -2.22 | -4.4 | -1.028 | 0.294 | 0 | -9.79 | -10 | -11.54 | -11.67 | 5.2298 | 3.9681 | 23.8248 | 25.4067 | -11.1442 | -7.2338 | -7.0777 | 0.433 | 0.6593 | -18.8828 |  | 22.0232 | 5.7533 | 66.1266 | 4.3741 | -3.8 | -3.9 | -26.9486 | -26.6569 | -2.0589 |  | 8.7991 | 4.0944 | 6.8706 | 4.5311 | -119.6936 | 69.9789 | 70.0094 | 28.0898 | -86.0794 |  |  |  | 23.8012 | 9.52 | 7.97 | -5.43 | 5.5 | -38.1736 | -37.7717 | 42.8597 | 41.5518 | 30.4741 | 10.0167 | 10.0144 | 8.6074 |  |  |  | -4 | -4.8 | -4.36 | 36.238 | 36.3825 | 35.0238 | 57.3393 | 57.5661 | -30.0492 | -38.6043 | -27.939 | 3.7053 | 33.61 | 13.79 | 9.8486 | 8.7921 | -10.83 | 2.0812 |  |  | 9.2 | 3.1964 | -5.4897 | -42.7 | -42.6 | -0.7349 | 8.2342 | 11.5181 | 19.1171 | 9.16 | -2.86 | 10.447 | -9.8931 | 0.94 | 0.91 | 8.52 | 12.75 | -11.2909 | -5.8364 | -51.6089 | -50.3182 | 15.8107 | -7.3911 | -16.3413 | -16.396 | -25.7757 | -32.357 | -11.495 | -105.2132 | -50.7012 |  | -12.3319 | -11.3804 | 21.0095 | -0.1847 | -1.2291 | -2.052 | -36.8762 | -36.6331 | 15.2307 |  | -13.01 |  | 6.0742 | -3.2861 | -10.7224 | -10.9192 | 8.6623 | 16.6386 | -28.9922 | 5.2857 |  | 4.954 | 0 | 0 |  | 25.9557 | 25.2859 | -22.9415 | 33.8892 | 33.8045 | -3.7624 |  | 30.4949 | -24.72 | 0.1012 | 0.2538 | 0 | 1.98 | -30.0043 |  | 3.172 | -1.54 |  | 24.42 | -25.4005 | -15.3701 | -1.65 | 19.6771 |  | 20.7667 | -5.4799 | -5.796 | 3.0341 |  |  |  | -25.7004 | 1.4688 | -20.726 | 4.3294 | 3.461 | 116.1903 | -6.9587 | -7.2317 | -13.332 |  | 6.8566 | 6.97 |  | -2.3536 | 0 | -2.1 | -4.3507 | -41.636 | 60.9527 | 108.4959 | -31.198 | 21.0391 |  | 0 | -10.4817 | -11.6896 |  |  | -17.176 | -16.6322 | -12.0347 | -11.8218 | 24.85 | 24.71 | -28.3 | -28.6 | 0.3525 | -3.52 | 45.3418 | 24.6121 | 24.7088 | -17.8 | -30.7 | 0.9 | 0.4 | -17.9281 |  | -180.117 | 29.8032 | -256.7675 | -6.7544 | -34.5028 | 90.9591 | 74.309 | 116.3743 | 91.9065 | 23.8879 | 21.1432 | 20.3508 | -8.9821 | 181.9623 | -195.2873 | -10.4534 | 23.0286 | 0.0012 | 0.002 | -8.64 | -1.03 | -1.036 | 3.84 | -0.72 | -3.2824 | -5.6535 | 5.977 | -1.5213 | 9.7 | -0.77 | -1.147 | 2.1112 | 2.4123 | 3.0359 | 3.2596 | 2.4987 |  | 15 | 4.2536 | 0.93 |  | -15.7636 | 0.6368 | -21.7941 | -12.9125 | -4.8064 | -25.1464 | 0 | -8.2 | -7.9 | 0.1456 | -77.127
10/12/2025 | 18:30 | 0 | 2.2212 | -7.1226 | 11.0302 | 9.2294 |  | 17.6765 |  | 13.3523 | 5.4028 |  |  | -28.6 | 4.4 | 1.656 |  | 1.34 | 4.8614 | 4.8027 | 4.6655 | 8.239 | 0.4981 | 0.4494 | 2.1493 |  | -1.1486 | -0.576 | -0.563 | 6.933 | -2.22 | -4.4 | -1.5 | 0.283 | 0 | -9.65 |  | -10.79 | -10.88 | 3.445 | 3.8429 | 23.268 | 24.9691 | -11.3846 | -8.3055 | -7.8483 | 0.0319 | 0.0233 | -18.2839 |  | 21.415 | 4.9751 | 66.033 | -2.776 | -2.5 | -2.4 | -25.5069 | -25.4681 | -2.0747 |  | 10.3391 | 3.4696 | 6.9166 | 4.6846 | -112.7659 | 64.1499 | 64.0889 | 36.2995 | -85.0269 |  |  |  | 19.6697 | 8.29 | 7.09 | -7.6 | 1.76 | -34.1549 | -33.619 | 47.263 | 46.5173 | 29.3319 | 8.3151 | 7.891 | 9.8344 |  |  |  | -4.7 | -6.5 | -3.92 | 33.504 | 33.0729 | 31.2467 | 56.4295 | 56.5959 | -29.4482 | -35.3532 | -28.5155 | 3.4631 | 29.19 | 11.84 | 9.3799 | 8.4991 | -11.33 | 2.6732 |  |  | 16.7171 | 4.2723 | -5.6622 |  | -40.3 | -0.7227 | 8.0472 | 11.6758 | 18.746 | 8.84 | -2.63 | 9.3465 | -17.951 | 0.54 | 0.55 | 11.79 | 12.66 | -19.1455 | -9.4455 | -52.7011 | -51.9818 | 12.7808 | -9.522 | -18.9467 | -18.7661 | -28.1889 | -36.4328 | -12.692 | -114.9457 | -43.3947 |  | -8.6708 | -7.8615 | 23.6386 | 2.9839 | 3.4014 | -14.852 | -35.1199 | -35.0901 | 18.8911 |  | -3.23 |  | 6.3586 | 1.9177 | -10.0844 | -10.294 | 8.7183 | 20.4582 | -32.7241 | 4.6189 |  | 4.4872 | 0 | 2.5037 | 0 | 20.932 | 20.932 | -24.951 | 35.7125 | 35.9846 | -3.2718 | 12.0066 | 30.9929 | -24.02 | -1.1165 | 0.3152 | 0.47 | -0.16 | -30.0241 |  | 3.309 | -1.604 |  | 25.95 | -26.7035 | -15.3897 | -1.21 | 17.1199 |  | 22.109 | -6.946 | -7.3994 | 3.5539 |  |  | -10.6337 | -23.1514 | 1.1444 | -19.8214 | 3.9746 | 4.4225 | 122.5559 | -5.93 | -5.4664 | -14.0871 | 3.9769 | 7.5167 | 7.5871 | 3.7982 | 0 | 0 | -2.1 | -4.1013 | -41.4671 | 63.4391 | 112.3614 | -28.9346 | 22.2618 |  |  | -10.353 | -10.7262 | 31.4977 | 31.2915 | -17.3133 | -17.0661 | -11.3839 | -10.8632 | 24.89 | 24.78 | -27.7 | -28.1 | 0.1767 | -5.92 | 51.5137 | 24.0468 | 24.2893 | -16.9 | -30.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | -181.9788 | 27.7562 | -252.8031 | -5.6876 | -34.8127 | 98.3073 | 68.6151 | 115.9167 | 99.0586 | 32.5824 | 19.7204 | 20.3794 | -5.7461 | 188.6595 | -196.1768 | -7.6627 | 20.3088 | 0.0012 | -3.58 | -7.76 | -0.843 | -0.848 | 3.2 | -0.64 | -3.3951 | -5.6229 | 6.331 | -2.3423 | 10.6 | 0.506 | -0.849 | 0 | 0 | 3.7814 | 4.0357 | 3.2664 |  | 14.5 | 3.9316 | 0.85 |  | -17.2304 | 1.0468 | -21.6996 | -14.311 | -5.0139 | -24.432 | 0 | -6.7 | -9.1 | 4.9055 | -81.9157
10/12/2025 | 19:00 | 0 | 3.5266 | -8.7269 | 9.0279 | 9.341 |  | 19.9637 |  | 15.3018 | 6.3738 |  |  | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.3546 | 3.2453 | 6.4134 | 6.3153 | 11.1938 | 0.2389 | 0.4389 | 2.3975 |  | -1.1063 | -0.274 | -0.261 | 7.032 | -2.22 | -2.2 | -1.245 | 0.299 | 0 | -8.43 |  | -9.71 | -9.8 | 4.0857 | 3.6545 | 23.2943 | 24.8694 | -14.0602 | -8.3055 | -7.7513 | 0.2974 | 0.2284 | -18.0599 |  | 18.9418 | 2.9103 | 73.7544 | -4.083 | -2.4 | -2.3 | -23.6599 | -23.5275 | -2.306 |  | 9.8576 | 3.8471 | 8.8633 | 5.8339 | -77.9137 | 62.9597 | 63.2954 | 35.5706 | -58.7874 |  |  |  | 23.7414 | 9.67 | 9.09 | -5.81 | 3.17 | -32.1455 | -32.0116 | 45.2382 | 45.1069 | 30.1265 | -5.1918 | -5.3929 | 9.9785 |  |  |  | -0.7 | -2.6 | -3.77 | 31.3985 | 31.4857 | 29.8593 | 51.1569 | 51.357 | -28.0276 | -34.0499 | -26.23 | 3.1008 | 28.58 | 11.59 | 6.7236 | 5.8624 | -10.09 | 3.5612 |  |  | 23.5693 | 5.5339 | -4.9761 | -38.9 | -38.3 | -0.5347 | 6.9251 | 9.6255 | 17.2617 | 7.68 | -1.5 | 6.913 | -23.7864 | 0.64 | 0.65 | 13.7 | 12.72 | -24.5455 | -12.5364 | -53.8872 | -52.5455 |  | -13.6923 | -23.2033 | -23.2692 | -26.6573 | -35.347 | -13.317 | -110.9982 | -45.8305 |  | -8.3424 | -7.3663 | 23.8468 | 2.8487 | 2.1761 | -16.9 | -35.2887 | -34.919 | 19.591 |  | -2.92 |  | 6.3482 | 1.8309 | -10.7508 | -10.8291 | 7.2132 | 20.5384 | -32.408 | 5.3638 |  | 5.1096 | 0 | 0 |  | 18.7551 | 18.4202 | -22.7741 | 37.0002 | 37.2176 | -3.2912 |  | 29.7966 | -25.1 | -0.3328 | 0.3152 | -0.14 | 2.47 | -30.499 |  | 3.301 | -1.581 |  | 25.03 | -25.7711 | -14.9418 | -1.33 | 16.2026 |  | 23.0358 | -7.2028 | -7.9082 | 3.7692 |  |  | -10.1947 | -16.3164 | 1.2132 | -19.3402 | 4.6054 | 4.3559 | 135.1548 | -5.3854 | -5.9281 | -13.4316 | 3.8109 | 7.6852 | 7.8086 | 3.6285 | 0 | 1.9924 | -0.84 | -5.2964 | -40.5234 | 63.4651 | 112.0808 | -27.5438 | 22.9218 | 0 |  | 0 | -10.074 |  |  | -16.8244 | -16.2312 | -11.1039 | -10.8486 | 23.48 | 23.27 | -30.4 | -30.2 | 0.1419 | -4.48 | 50.1185 | 22.1014 | 21.8217 |  | -32 | 0.9 | 0.4 |  |  | -179.3903 | 26.2571 | -252.4825 | -6.4475 | -35.0639 | 98.3035 | 66.8124 | 116.9146 | 98.1849 | 31.9635 | 19.2499 | 21.1265 | -7.6278 | 189.6907 | -199.2057 | -5.0595 | 18.9111 | 0.26 | -2.935 | -8.96 | -0.819 | -0.829 | 3.92 | -1.2 | -3.7441 | -5.0675 | 7.1214 | -2.1073 | 9.9 | -3.61 | -3.951 |  |  | 4.8112 | 3.5526 | 3.9418 |  | 15.4 | 4.0187 | 0.74 |  | -17.715 | 1.7773 | -20.6483 | -14.4528 | -5.1409 | -24.8093 | 0 | -8.8 | -7.9 | 3.354 | -81.6501
10/12/2025 | 19:30 | 0 | 3.4772 | -8.7677 | 8.6944 | 9.1215 |  | 19.935 |  | 15.5756 | 6.4298 |  |  | -33 | 8.8 | 3.312 | -19.8 | 3.3641 | 3.0448 | 7.0481 | 6.9664 | 12.1694 | 2.2528 | 0.2621 | 2.31 |  | -1.0246 | -0.222 | -0.2 | 7.339 | -2.22 | 2.2 | -0.986 | 0.306 | 0 | -11.59 |  | -9.47 | -9.49 | 4.8126 | 3.4788 | 24.301 | 25.3978 | -12.481 | -10.9846 | -10.505 | -2.7329 | -2.6759 | -16.6463 |  | 21.9278 | 6.002 | 60.9828 | -3.0973 | -2.5 | -2.5 | -23.3283 | -22.8428 | -2.3696 |  | 7.841 | 3.6673 | 9.5105 | 6.1693 | -84.994 | 63.6616 | 63.7531 | 42.9533 | -65.0436 |  |  |  | 21.6756 | 9.1 | 8.57 | -7.04 | 2.53 | -28.1268 | -27.7249 | 46.5757 | 45.9766 | 32.0091 | -10.075 | -10.1324 | 7.5198 | 0 |  |  | -0.8 | -2.7 | -3.7 | 28.4739 | 28.5375 | 26.6926 | 52.3805 | 52.6034 | -28.6144 | -34.3884 | -26.6998 | 3.3921 | 28.08 | 10.58 | 5.7861 | 4.9835 | -10.14 | 4.1533 |  |  | 26.1743 | 6.0903 | -4.9679 |  | -38.2 | -0.8411 | 6.5511 | 9.1524 | 16.5195 | 7.19 | -1.41 | 6.8665 | -26.379 | 0.72 | 0.69 | 12.28 | 12.54 | -29.0364 | -14.1182 | -53.324 | -52.6 |  | -17.1797 | -26.2275 | -26.3434 | -23.1157 | -31.7182 | -12.826 | -119.6846 | -43.4016 |  | -8.3565 | -7.5982 | 21.0914 | -0.8694 | -1.5858 | -15.364 | -36.3819 | -36.4598 | 15.7953 |  | -3.09 |  | 6.1545 | -4.8205 | -11.3723 | -11.3969 | 8.3108 | 16.4062 | -29.3912 | 5.379 |  | 5.092 | 0 | 0 |  | 14.5687 | 14.5687 | -21.7693 | 36.1329 | 36.4558 | -2.2472 |  | 30.822 | -24.23 | 0.2055 | 0.2804 | -0.57 | 2.41 | -30.3686 |  | 3.289 | -1.786 |  | 25.35 | -27.9044 | -16.0688 | -1.44 | 16.8266 |  | 22.6936 | -7.1932 | -7.7716 | 3.8862 |  |  |  | -14.1797 | 1.1145 | -19.2587 | 4.5811 | 4.8363 | 130.1654 | -5.7674 | -6.1037 | -13.4559 | 2.7216 | 7.7218 | 7.8402 | 2 | 1.7729 | 2.7947 | -1.68 | -4.3021 | -37.0464 | 57.5473 | 112.2122 | -28.1568 | 22.6877 | 0 |  | -11.0917 | 0 |  |  | -18.9393 | -18.3406 | -11.6847 | -11.556 | 22.2 | 22.23 | -28.2 | -28.1 | 0.1071 | -4.56 | 55.0767 | 20.8717 | 20.8798 |  | -29.9 | 3 | 2.5 |  | -17.934 | -175.851 | 26.2993 | -253.481 | -7.0561 | -36.9573 | 96.7924 | 69.7467 | 121.2391 | 101.0406 | 31.5174 | 20.8027 | 18.2465 | -9.6218 | 187.023 | -201.8568 | -11.851 | 24.2714 | 0.2112 | -3.302 | -8.48 | -0.831 | -0.845 | 3.52 | 0 | -4.2925 | -6.1814 | 5.7725 | -1.6403 | 11.3 | -0.983 | -0.365 |  |  | 3.9855 | 3.4914 | 3.6567 |  | 13.6 | 5.158 | 0.79 |  | -18.2063 | 1.9312 | -20.9488 | -15.7262 | -5.7009 | -23.6195 | 0 | -6.8 | -9.7 | 7.9317 | -88.1323
10/12/2025 | 20:00 | 0 | 3.1257 | -8.4177 | 8.8788 | 10.5285 |  | 19.5167 |  | 15.0915 | 6.0878 |  |  | -33 | 8.8 | 2.484 |  | 3.3658 | 3.3959 |  | 6.8723 | 12.0494 | 2.407 | 0.2431 | 2.255 |  | -0.9253 | -0.493 | -0.474 | 7.013 | 0 | 2.2 | -0.957 | 0.301 | 0 | -13.05 |  | -10.17 | -10.17 | 5.6119 | 3.3871 | 24.044 | 25.4453 | -12.7534 | -10.8507 | -9.9902 | -2.651 | -2.6669 | -16.5727 |  | 20.5863 | 4.4464 | 65.6172 | -3.3579 | -2.4 | -2.3 | -23.6128 | -23.4984 | -3.023 |  | 10.8436 | 3.665 | 5.3089 | 3.4888 | -83.224 | 62.4103 | 62.3798 | 37.8995 | -68.1097 |  |  |  |  | 9.05 | 8.29 | -7 | 2.45 | -28.3947 | -27.7249 | 46.8115 | 45.5894 | 32.2805 | -8.935 | -9.1741 | 10.8115 |  |  |  | -1 | -2.5 | -3.61 | 29.1129 | 29.2085 | 27.3951 | 50.4938 | 50.9539 | -28.2835 | -32.9829 | -27.2184 | 2.9446 | 27.56 | 10.93 | 5.3174 | 4.5929 | -9.88 | 4.1533 |  |  | 25.8898 | 6.2871 | -4.8713 |  |  | -0.9204 | 5.4291 | 8.6792 | 15.2206 | 6.28 | -1.24 | 6.7115 | -26.259 | 0.65 | 0.6 | 14.36 | 12.5 | -29.6727 | -14.4727 | -52.5592 | -51.9182 |  | -15.4843 | -25.5523 | -25.3465 | -23.0497 | -31.5353 | -12.763 | -114.9963 | -44.4755 |  | -8.3373 | -7.5268 | 21.0576 | -0.4705 | -0.8232 | -16.9 | -35.995 | -35.7333 | 15.4586 |  | -2.61 |  | 6.08 | -3.9502 | -11.6131 | -11.7357 | 8.1671 | 16.0461 | -29.4216 | 5.4124 |  | 5.074 | 2.4156 | 2.6172 | 0 | 14.7362 | 14.5687 | -27.7978 | 36.3517 | 36.0906 | -8.1349 | 0 | 31.7058 | -25.37 | -0.0948 | 0.2886 | -0.34 | 1.93 | -32.4014 |  | 3.127 | -1.664 |  | 25.92 | -18.3697 | -6.4955 | -1.43 | 17.3639 |  | 22.5676 | -6.7591 | -7.3264 | 3.7894 |  |  | -10.0529 | -15.1114 | 2.0697 | -19.4841 | 3.9139 | 4.6684 | 108.2072 | -5.9221 | -6.0579 | -13.6269 |  | 7.5021 | 7.682 |  | 2.1881 | 4.1095 | -2.1 | -4.7451 | -34.3727 | 62.4915 | 108.3203 | -26.5714 | 23.6222 | 0 |  | -10.1441 | 0 |  |  | -18.5823 | -18.1648 | -11.0372 | -10.6523 | 21.51 | 21.43 | -25.8 | -26.8 | 0.195 | -5.44 | 53.695 | 19.6288 | 19.2655 | -16.9 | -29 | 3.1 | 2.6 | -18.1091 | -17.9624 | -166.637 | 24.5804 | -253.0736 | -10.0493 | -34.445 | 100.7912 | 66.6338 | 117.6786 | 100.697 | 30.7169 | 15.8679 | 18.0818 | -8.1123 | 189.1441 | -204.2017 | -9.2453 | 21.7574 | 0.0476 | -2.982 | -7.28 | -0.861 | -0.865 | 2.48 | 0.24 | -4.01 | -6.2669 | 5.6565 | -1.9333 | 10.9 | 0.604 | 0.844 |  |  | 4.53 | 3.7987 | 3.9571 |  | 13.2 | 5.8785 | 0.77 |  | -18.7021 | 2.2001 | -21.0022 | -15.8589 | -5.8139 | -23.2337 | 0 | -6.3 | -10 | 7.5625 | -94.7621
10/12/2025 | 20:30 | 0 | 3.0604 | -8.4543 | 9.5981 | 10.7716 |  | 18.5886 |  | 14.2108 | 5.7838 |  |  | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.6019 | 3.562 | 6.0122 | 5.9128 | 10.8581 | 1.7117 | 0.3367 | 2.2456 |  | -1.1044 | -0.528 | -0.502 | 7.521 | 0 | 0 | -0.901 | 0.306 | 0 | -13.59 |  | -10.21 | -10.23 | 6.1395 | 3.4199 | 23.876 | 25.2559 | -11.8738 | -10.4488 | -10.5311 | -1.4295 | -1.293 | -17.2165 |  | 22.6034 | 6.5358 | 62.2426 | -2.5116 | -3.2 | -3.1 | -24.1177 | -23.8406 | -2.8761 |  | 10.6335 | 3.4976 | 5.195 | 3.5198 | -90.3653 | 61.9526 | 61.8915 | 42.5039 | -78.5436 |  |  |  | 20.6477 | 8.72 | 7.84 | -7.64 | 2.08 | -27.0551 | -27.3231 | 44.9938 | 44.1609 | 32.3968 | -7.2751 | -7.4823 | 9.981 |  |  |  | -2.9 | -3.6 | -3.64 | 28.3785 | 28.142 | 26.5292 | 52.5392 | 52.8735 | -28.0747 | -34.4282 | -26.831 | 3.2544 | 26.33 | 10.47 | 5.4736 | 4.5929 | -9.84 | 4.1533 |  |  | 25.3631 | 6.1727 | -4.8134 | -36.6 | -36.3 | -0.9729 | 4.681 | 8.5215 | 14.2929 | 5.46 | -1.42 | 6.758 | -25.589 | 0.62 | 0.62 | 11.92 | 12.36 | -27.4 | -13.7273 | -51.575 | -50.9818 |  | -17.441 | -26.7722 | -26.6093 | -22.5469 | -30.5211 | -13.444 | -119.472 | -34.677 |  | -8.266 | -7.3511 | 22.0157 | -2.0066 | -2.3496 | -15.876 | -35.3321 | -35.3273 | 15.6325 |  | -2.67 |  | 5.9477 | -6.7397 | -13.2959 | -13.3226 | 9.9098 | 15.8826 | -30.9541 | 5.362 |  | 5.1178 | 0 | 2.7873 |  | 14.0663 | 13.8989 | -25.9557 | 34.9475 | 35.3642 | -7.9609 |  | 31.0076 | -25.28 | 0.504 | 0.2886 | -0.59 | 3.43 | -32.4932 | 3.2276 | 3.102 | -1.573 | 0 | 27.18 | -18.8615 | -7.3046 | -1.21 | 18.5427 |  | 22.7784 | -6.6438 | -7.2257 | 3.7784 |  |  | -10.6687 | -14.3059 | 1.3215 | -20.171 | 4.1158 | 3.7779 | 106.5852 | -6.1732 | -6.7074 | -13.0053 | 2.2111 | 7.34 | 7.3972 | 2 | 2.7361 | 5.3689 | -2.93 | -3.7727 | -28.317 | 63.046 | 109.8477 | -25.5479 | 25.0145 | 0 |  | 0 | 0 | 39.3241 | 37.3226 | -18.5219 | -17.8517 | -11.0753 | -11.0984 | 21.44 | 21.66 | -25.7 | -26.1 | 0.3342 | -4.24 | 44.8014 | 20.0833 | 19.9575 | -17.4 | -29 | 2.5 | 1.6 |  |  | -154.3999 | 30.0057 | -256.2763 | -11.9294 | -33.3795 | 101.1399 | 65.8432 | 114.5057 | 98.7595 | 32.2749 | 21.6662 | 20.8393 | -3.9712 | 188.9059 | -204.5839 | -12.3754 | 24.4693 | -0.0232 | -2.74 | -6.96 | -0.875 | -0.888 | 2 | 0.08 | -3.47 | -6.2089 | 5.745 | -2.1958 | 11.7 | 1.726 | 0.599 |  |  | 4.3633 | 3.2297 | 3.1414 |  | 13.8 | 5.7475 | 0.64 |  | -19.6299 | 2.3022 | -20.4561 | -16.9569 | -5.6423 | -22.6094 | -1.4792 | -6.7 | -9.8 | 15.8875 | -100.8867
10/12/2025 | 21:00 | 0 | 2.9164 | -8.2596 | 9.3922 | 11.5404 |  | 17.9034 |  | 13.7012 | 5.5308 |  |  | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.5323 | 3.6061 | 5.669 | 5.582 | 9.9898 | 1.659 | 0.3395 | 2.4061 |  | -0.9541 | -0.464 | -0.449 | 7.6 | -2.22 | -2.2 | -0.877 | 0.315 | 0 | -12.26 |  | -11.26 | -11.19 | 6.0579 | 3.477 | 24.3881 | 25.6356 | -12.0514 | -11.6544 | -11.3835 | -1.0034 | -0.6956 | -16.8921 |  | 23.7693 | 7.6836 | 62.0869 | -2.6797 | -3 | -3 | -23.9326 | -23.7314 | -2.8857 |  | 7.6296 | 3.8687 | 5.2378 | 3.3516 | -94.3022 | 62.0136 | 62.3493 | 37.0656 | -83.8063 |  |  |  | 20.7375 | 8.72 | 7.5 | -7.72 | 2.5 | -25.4477 | -25.5816 | 42.1569 | 40.7842 | 32.5096 | -3.8261 | -4.1245 | 7.9124 |  |  |  | -2.4 | -3.6 | -3.59 | 30.004 | 30.1342 | 28.5073 | 52.6548 | 53.2083 | -30.3668 | -32.8889 | -28.606 | 2.942 | 26.15 | 10.18 | 4.8486 | 4.007 | -9.52 | 3.8572 |  |  | 26.1735 | 5.9106 | -4.5559 | -36.8 | -37 | -1.1035 | 4.494 | 8.0484 | 13.7363 | 5.16 | -1.29 | 7.471 | -25.9465 | 0.64 | 0.68 | 10.87 | 12.29 | -26.5455 | -13.4545 | -49.7852 | -49.2182 |  | -16.512 | -26.2551 | -26.2334 | -22.613 | -31.2469 | -13.668 | -114.3497 | -35.5976 |  | -8.2155 | -7.304 | 21.047 | -2.5011 | -2.7098 | -16.388 | -34.666 | -34.4389 | 15.3839 |  | -2.82 |  | 5.9281 | -7.4733 | -12.8715 | -12.8802 | 10.2397 | 15.6301 | -30.9785 | 5.045 |  | 4.6745 | 0 | 2.439 | 0 | 11.8894 | 11.8894 | -19.4249 | 32.7162 | 32.001 | -3.9182 | 11.7258 | 26.3981 | -21.76 | -0.3072 | 0.2804 | -0.19 | 2.67 | -28.095 |  | 3.134 | -0.42 | 2.0701 | 27.22 | -24.0294 | -13.171 | -1.07 | 20.3706 |  | 25.8192 | -8.0088 | -8.8802 | 3.6535 |  |  | -10.4214 | -12.3965 | 2.9239 | -21.1654 | 6.0726 | 5.1838 | 141.2881 | -5.4958 | -6.9689 | -8.6715 | 1.937 | 6.9591 | 7.1441 | 1 | 3.8956 | 5.5446 | -3.77 | 0 | -21.6645 | 64.3547 | 106.5994 | -25.4912 | 26.0846 | 0 |  | -9.9838 | 0 |  |  | -17.6594 | -17.0607 | -9.6097 | -9.2624 | 22.25 | 22.22 | -26.8 | -26.1 | 0.3342 | -5.28 | 49.3246 | 21.7227 | 22.2147 | -17.7 | -29.8 | 1.7 | 1.2 |  | -18.0884 | -145.4009 | 25.7892 | -256.3124 | -11.7683 | -31.8814 | 100.496 | 62.9628 | 115.2897 | 99.0422 | 37.1708 | 20.191 | 21.4763 | -7.5976 | 190.1944 | -201.1624 | -11.0859 | 20.9496 | -0.4431 | -2.134 | -6.4 | -0.866 | -0.87 | 1.52 | 0 | -2.7269 | -5.8885 | 5.803 | -2.3728 | 11 | 1.379 | 2.953 |  |  | 3.9593 | 2.5185 | 3.2065 |  | 14 | 5.9416 | 0.56 |  | -20.0266 | 2.211 | -20.0583 | -16.5628 | -5.2105 | -22.4182 | -2.2088 | -7.4 | -9.1 | 18.102 | -101.1766
10/12/2025 | 21:30 | 0 | 2.6637 | -7.8652 | 10.9825 | 11.6284 |  | 16.7312 |  | 13.5017 | 5.4028 |  |  | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.9061 | 2.9695 | 6.1149 | 6.0395 | 10.8291 | 5.0554 | 0.3514 | 1.8307 |  | -1.0395 | -0.471 | -0.497 | 7.701 | 0 | -4.4 | -1.056 | 0.311 | 0 | -12.73 |  | -11.24 | -11.26 | 6.0712 | 3.5372 | 25.3099 | 26.3639 | -12.6378 | -13.5299 | -11.5907 | 12.0574 | 15.1013 | -19.5885 |  | 30.3606 | 19.0543 | 53.4359 | -2.778 | -2.6 | -2.7 | -23.4257 | -23.6144 | -2.9802 |  | 7.3988 | 4.0096 | 5.1362 | 3.5608 | -94.6684 | 61.4337 | 61.5253 | 35.1751 | -85.4758 |  |  |  | 20.5579 | 8.46 | 7.24 | -7.63 | 2.33 | -26.7872 | -26.5193 | 42.2252 | 41.6628 | 31.9779 | -0.3531 | -0.095 | 6.8982 | 0 |  |  | -5.3 | -6.6 | -3.14 | 29.9302 | 29.9249 | 28.3972 | 52.6384 | 53.8127 | -28.4718 | -33.985 | -27.0151 | 3.417 | 26.13 | 10.02 | 4.8486 | 4.007 | -9.22 | 3.8572 |  |  | 25.9992 | 5.5364 | -4.3869 |  |  | -1.0791 | 3.746 | 8.0484 | 12.4374 | 4.39 | -1.27 | 9.703 | -26.739 | 0.55 | 0.53 | 12.04 | 11.84 | -25.5455 | -13.3909 | -49.8994 | -49.4545 |  | -16.6128 | -26.1605 | -26.1729 | -23.8663 | -31.773 | -13.352 | -112.7354 | -35.9213 |  | -8.2061 | -7.4406 | 21.1845 | -2.7724 | -2.9481 | -15.876 | -34.524 | -34.382 | 15.6533 |  | 0 |  | 5.7055 | -7.1285 | -12.3195 | -12.4526 | 9.1189 | 16.2322 | -31.1396 | 4.9729 |  | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 13.0616 | -20.932 | 32.5052 | 32.6041 | -3.9147 | 11.1533 | 28.4001 | -20.59 | -0.3951 | 0.2804 | -0.12 | 0.73 | -28.0272 |  | 3.109 | 0.497 |  | 26.72 | -24.6561 | -13.6066 |  | 20.4798 |  | 25.9204 | -7.3606 | -8.0064 | 3.4316 |  |  |  | -15.833 | 3.6744 | -22.0331 | 5.9636 | 5.1992 | 137.5041 | -5.7983 | -8.0274 | -9.5753 | 2.0688 | 6.6222 | 6.7644 | 2 | 4.4839 | 5.648 | -3.77 | 0 | -18.0376 | 62.4298 | 105.5148 | -25.646 | 25.4627 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -17.9725 | -17.4232 | -9.4054 | -9.3429 | 20.73 | 20.92 | -26.1 | -26.3 | 0.3873 | -6.24 | 50.5662 | 22.516 | 21.8486 | -18.2 | -29.9 | 2.6 | 2.1 | -18.2275 | -18.113 | -142.9863 | 29.0474 | -256.6445 | -12.9881 | -30.6217 | 97.4287 | 67.1077 | 115.2973 | 98.6725 | 35.0563 | 19.1637 | 20.5767 | -6.7255 | 188.2771 | -203.0798 | -15.5915 | 22.4827 | -0.7947 | -0.351 | -6 | -0.786 | -0.79 | 0.88 | -0.24 | -2.123 | -5.9159 | 7.0634 | -2.4002 | 10.2 | 0.825 | 2.394 | 0 | 0 | 4.0318 | 4.2869 | 3.891 |  | 13.3 | 5.7455 | 0.43 |  | -19.4031 | 2.0124 | -21.2414 | -16.2472 | -5.0139 | -23.1888 | -1.7577 | -7.1 | -9.1 | 16.2055 | -98.8514
10/12/2025 | 22:00 | 0 | 2.5229 | -7.8215 | 11.0381 | 11.7901 |  | 15.4094 |  | 12.6396 | 5.0278 |  |  | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 3.7826 | 3.9952 | 5.4562 | 5.2934 | 9.6111 | 4.0802 | 0.327 | 1.7708 |  | -1.0619 | -0.676 | -0.66 | 7.407 | 0 | -6.6 | -1.265 | 0.298 | 0 | -13.62 |  | -11.55 | -11.62 | 5.9012 | 3.5632 | 23.7193 | 25.255 | -14.3691 | -12.4582 | -12.0654 | -1.4943 | -1.2901 | -8.4552 |  | 24.1954 | 7.5805 | 65.5901 | -1.5472 | -3.1 | -3.1 | -25.7542 | -25.3034 | -3.0663 |  | 7.5159 | 3.8873 | 5.0081 | 3.3615 | -121.189 | 63.0207 | 63.6006 | 39.9067 | -106.2575 |  |  |  | 19.4801 | 8.21 | 6.84 | -8.38 | 2 | -26.1174 | -26.1174 | 42.8908 | 42.2966 | 33.6397 | 9.3673 | 9.499 | 7.2276 |  |  |  | -9.6 | -10 | -3.12 | 31.5851 | 31.7894 | 30.2244 | 57.5985 | 57.9683 | -32.2976 | -34.7861 | -30.2574 | 3.609 | 26.74 | 10.2 | 4.2236 | 3.421 | -8.81 | 3.5612 |  |  | 34.5024 | 5.3314 | -4.0718 | -37 | -37 | -1.25 | 2.811 | 6.9444 | 10.9531 | 3.29 | -1.2 | 9.5015 | -33.4269 | 0.39 | 0.31 | 10.22 | 11.66 | -30.0909 | -15.4091 | -50.5466 | -49.2182 |  | -16.3141 | -27.0677 | -27.2257 | -23.1219 | -29.8622 | -12.749 | -115.7899 | -39.1234 |  | -11.2912 | -10.6258 | 21.7138 | -6.6455 | -6.8335 | -11.78 | -35.7508 | -35.5884 | 15.2061 |  | -2.2 | 0 | 5.241 | -12.8998 | -12.9268 | -12.9272 | 9.9341 | 15.5263 | -31.2085 | 5.082 |  | 4.7417 | 0 | 2.5515 | 0 | 13.229 | 13.0616 | -19.9273 | 32.904 | 32.7907 | -4.4222 | 11.1587 | 26.9303 | -20.31 | -0.3951 | 0.2364 | -0.16 | 1.76 |  |  | 3.099 | 0.693 |  | 28.53 | -24.7027 | -13.3302 | -0.73 | 22.6288 |  | 24.892 | -7.7702 | -8.5129 | 3.2056 |  |  |  | -18.5266 | 3.8387 | -22.6879 | 4.7548 | 5.3009 | 132.3967 | -6.3226 | -6.1691 | -9.3468 |  | 6.0875 | 6.179 |  | 2.0665 | 3.9344 | -5.45 | 0 | -16.1715 | 61.3999 | 104.941 | -27.2793 | 23.7106 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -18.1593 | -17.7253 | -8.6823 | -8.6511 | 20.74 | 20.79 | -26.9 | -27.2 | 0.3525 | -6.8 | 46.3045 | 23.2014 | 23.0873 | -19.9 | -28.6 | 3 | 2.5 |  |  | -144.8975 | 27.4982 | -258.5228 | -13.0984 | -30.7627 | 99.1628 | 69.6381 | 119.8602 | 99.3046 | 31.1997 | 19.2441 | 18.368 | -8.7319 | 184.0898 | -201.2085 | -19.4083 | 25.8975 | 0.0012 | 1.196 | -5.52 | -0.893 | -0.897 | 0.88 | -0.16 | -1.8846 | -5.742 | 6.9169 | -1.9913 | 9.9 | 1.763 | 1.013 |  |  | 4.2863 | 4.0396 | 3.3309 |  | 13.8 | 5.9578 | 0.35 |  | -18.6606 | 0.9577 | -20.9108 | -14.464 | -4.5535 | -23.5175 | -2.0005 | -6.5 | -8.5 | 18.667 | -99.5129
10/12/2025 | 22:30 | 0 | 2.1137 | -7.3738 | 10.4032 | 11.8424 |  | 13.8473 |  | 11.2263 | 4.4769 |  |  | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.7156 | 2.4879 | 4.8959 | 4.8039 | 8.6107 | 4.6805 | 0.3244 | 1.8882 |  | -1.0217 | -0.668 | -0.65 | 7.098 | -2.22 | -6.6 | -1.152 | 0.291 | 0 | -10.2 |  | -12.38 | -12.42 | 5.5931 | 3.9113 | 23.1547 | 24.3945 | -20.9138 | -13.3959 | -13.7365 | 0.5015 | 0.1093 | -21.7029 |  | 9.095 | -6.6833 | 19.4538 | -6.0609 | -2.1 | -2.1 | -19.7249 | -19.3459 | -2.964 |  | 9.5831 | 2.6886 | 4.9406 | 3.2826 | -78.9208 | 49.5315 | 49.6841 | 39.2359 | -102.6543 |  |  |  | 16.2966 | 8.93 | 7.07 | -9.05 | 2.21 | -27.591 | -27.3231 | 44.4141 | 43.4299 | 25.7642 | -0.7104 | -0.4818 | 9.7605 |  |  |  | -7.3 | -8.5 | -2.27 | 27.0933 | 28.0194 | 26.2746 | 45.3885 | 45.2327 | -20.2963 | -33.3907 | -17.9686 | 3.5204 | 24.34 | 9.09 | 3.4424 | 2.8351 | -8.04 | 3.2652 |  |  | 29.0644 | 4.9399 | -3.8846 | -31 | -30.7 | -0.8264 | 1.6889 | 5.6827 | 9.2831 | 2.03 | -0.97 | 9.5325 | -28.4266 | -3.33 | -3.4 | 16.03 | 10.82 | -27.0182 | -13.3364 | -47.7771 | -47.7091 |  | -17.1724 | -26.8362 | -27.1246 | -17.1801 | -24.0618 | -12.973 | -118.0711 | -43.0188 |  | -11.8247 | -11.3805 | 18.9601 | -7.4359 | -8.3181 | -1.54 | -36.4734 | -36.0296 | 11.896 |  | -4.17 | 1.4 | 5.2007 | -14.9725 | -12.3355 | -12.4403 | 10.0178 | 12.8191 | -26.2713 | 4.9162 |  | 4.5911 | 0 | 3.2292 | 0 | 14.7362 | 14.7362 | -15.9084 | 30.2441 | 30.3532 | -2.1166 | 11.0822 | 24.4889 | -21.97 | -1.8215 | 0.2529 | 1.06 | 1.45 | -24.3658 |  | 3.171 | 0.69 |  | 28.4 | -25.9017 | -15.6923 | -0.85 | 20.0529 |  | 24.3795 | -7.2424 | -7.9238 | 2.9354 |  |  | -9.1423 | -18.6401 | 3.5821 | -23.315 | 6.038 | 5.9283 | 132.3118 | -7.0339 | -6.5784 | -8.9318 | 2.5204 | 5.6407 | 5.736 | 1.9511 | 1.7043 | 3.0755 | -3.35 | -3.6975 | -24.7684 | 57.9465 | 105.0429 | -29.0254 | 22.7679 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.2138 | -19.6754 | -8.5344 | -8.198 | 20.76 | 20.55 | -26 | -26.1 | 0.2829 | -8 | 46.69 | 25.3029 | 25.0597 | -20.3 | -28.1 | 4.7 | 3.8 |  | -18.362 | -154.1234 | 30.8798 | -257.4275 | -12.0554 | -32.4448 | 94.262 | 71.6401 | 120.3033 | 98.5419 | 27.6117 | 18.0018 | 18.8278 | -11.8027 | 183.0247 |  | -21.4224 | 28.0298 | -0.1868 | 2.192 | -5.84 | -0.835 | -0.841 | 0.88 | 0 | -2.0403 | -6.1814 | 6.4164 | -1.9028 | 10.6 | 1.579 | 3.363 | 0.9304 | 0.9358 | 4.2845 | 3.0306 | 3.0628 |  | 13.4 | 7.171 | 0.29 |  | -17.8978 | 0.798 | -20.6449 | -15.4051 | -4.7421 | -23.4592 | -2.581 | -7.2 | -8.6 | 14.8056 | -95.5735
10/12/2025 | 23:00 | 0 | 3.0107 | -8.1795 | 11.1233 | 12.0418 |  | 12.8342 |  | 10.18 | 3.7399 |  |  | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.7882 | 2.885 | 4.2493 | 4.3019 | 7.8772 | 3.3999 | 0.2514 | 2.1264 |  | -1.0045 | -0.665 | -0.628 | 7.239 | -2.22 | -11 | -1.122 | 0.283 | 0 | -9.78 |  | -12.37 | -12.41 | 4.2915 | 4.0674 | 21.6484 | 22.714 | -19.4241 | -17.5486 | -17.2181 | 4.6289 | 5.1434 | -22.4289 |  | 18.6766 | -0.3764 | 4.7099 | 4.1689 | -5.2 | -5.5 | -16.3551 | -16.3912 | -2.7241 |  | -0.0759 | 1.8512 | 4.909 | 3.2533 | -71.7795 | 45.2589 | 45.7167 | 43.0003 | -111.6479 |  |  |  | 15.4384 | 8.93 | 6.91 | -10.29 | 1.77 | -21.9648 | -21.6969 | 39.7171 | 38.7603 | 28.7383 | -5.6639 | -5.8918 | -0.9085 |  |  |  | -10.6 | -11.7 | -2.57 | 22.3298 | 22.8734 | 20.9732 | 47.9478 | 47.5478 | -24.1953 | -29.846 | -23.4513 | 3.2708 | 24.74 | 9.13 | 2.8174 | 2.1515 | -7.65 | 2.9692 |  |  | 34.4757 | 4.4671 | -3.5265 | -25.9 | -25.4 | -1.3562 | 0.5669 | 4.2632 | 7.9843 | 0.93 | -0.57 | 10.354 | -34.822 | -4.52 | -4.64 | 16.48 | 9.48 | -33.0364 | -16.4364 | -45.1628 | -43.8909 |  | -22.1975 | -31.6609 | -31.9669 | -19.9595 | -26.2874 | -12.729 | -122.2759 | -34.4114 |  | -11.6543 | -10.7693 | 16.4909 | -8.051 | -9.3748 | -6.66 | -32.8151 | -32.7107 | 10.4212 |  | -3.45 | 2.1 | 5.0092 | -14.247 | -13.0394 | -13.109 | 10.7338 | 11.098 | -26.8623 | 5.2728 |  | 4.9753 | 0 | 2.4249 | 0 | 8.3728 | 9.0426 | -11.7219 | 25.7562 | 26.0232 | 4.3252 | 20.3749 | 26.6764 | -19.08 | -0.3932 | 0.2364 | -0.06 | 1.89 | -28.0697 |  | 3.141 | 0.571 |  | 27.01 | -33.7891 | -22.1043 | -0.86 | 19.217 |  | 24.6318 | -6.9579 | -7.573 | 2.7474 |  |  |  | -18.5346 | 3.7581 | -23.9541 | 4.6715 | 4.1926 | 140.5741 | -7.4546 | -7.5474 | -9.0553 | 2.4881 | 5.2159 | 5.2535 | 2 | 2.7929 | 4.2525 | -6.71 | 7.1146 | 0 | 53.476 | 105.7683 | -28.7955 | 23.2831 |  |  | 0 | -9.6037 |  |  | -20.2138 | -19.604 | -6.35 | -5.9453 | 20.57 | 20.61 | -25.7 | -24 | 0.2646 | -9.12 | 47.3234 | 25.0994 | 24.9752 | -20.4 | -28.2 | 4.3 | 3.8 |  | -18.1562 | -142.6295 | 19.0792 | -255.5349 | -10.4135 | -31.6644 | 94.6279 | 74.1062 | 120.0894 | 97.4279 | 24.9622 | 18.5632 | 17.8627 | -13.2656 | 179.9918 | -201.2543 | -22.8707 | 29.9108 | -0.1404 | 3.983 | -5.04 | -0.923 | -0.927 | -0.32 | 1.04 | -2.2986 | -7.0878 | 6.8864 | -1.2284 | 9.9 | 2.668 | 4.703 | 2.3915 | 2.7173 | 3.5046 | 4.5052 | 3.7747 |  | 12.2 | 7.5608 | 0.2 |  | -19.0426 | 1.3921 | -20.3432 | -15.7171 | -4.0105 | -24.3501 | -2.0624 | -5.2 | -9.6 | 34.3307 | -108.3798
10/12/2025 | 23:30 | 0 | 2.8507 | -8.1796 | 7.6857 | 10.1427 |  | 12.1219 |  | 9.0402 | 3.2819 |  |  | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.8413 | 4.5034 | 3.7713 | 3.5384 | 6.4231 | 2.5945 | 0.2514 | 2.1362 |  | -1.1324 | -1.046 | -1.039 | 7.064 | -4.44 | -8.8 | -1.235 | 0.273 | 0 | -12.23 |  | -13.19 | -13.22 | 3.5685 | 4.0083 | 19.7456 | 21.2603 | -19.9643 | -17.5486 | -17.2912 | -0.2638 | -0.4165 | -23.0927 |  | 13.6106 | -2.5051 | 21.3916 | 4.5643 | -5.4 | -5.4 | -20.2385 | -19.8254 | -2.795 |  | 1.8691 | 2.3647 | 3.8192 | 2.5584 | -101.4435 | 52.9801 | 52.9801 | 46.4391 | -124.9243 |  |  |  |  | 7.97 | 5.46 | -11.86 | 0.56 | -31.0739 | -30.538 | 35.0445 | 34.2764 | 36.0587 | -3.1144 | -3.0531 | 1.8571 |  |  |  | -16.1 | -16.4 | -3 | 19.2905 | 19.6844 | 18.073 | 59.8441 | 59.9683 | -28.9062 | -36.2135 | -28.2728 | 2.8443 | 26.87 | 9.84 | 2.1924 | 1.5656 | -6.89 | 2.6732 |  |  | 32.1219 | 4.1354 | -3.1243 |  |  | -2.1497 | -0.561 | 5.3672 | 6.4999 | -0.16 | -1.44 | 8.6645 | -30.5617 | -4.75 | -4.87 | 15.79 | 8.02 | -27.6 | -13.9455 | -47.2996 | -46.5636 |  | -21.8194 | -31.5865 | -31.6248 | -18.3462 | -21.6495 | -9.991 | -125.6114 | -34.5552 |  | -10.9432 | -10.4946 | 15.864 | -11.5654 | -11.2032 | 17.936 | -37.0424 | -37.0055 | 8.4699 | -6.44 | -11.37 | 0.4 | 4.5376 | -19.4311 | -11.1853 | -11.3286 | 8.4904 | 9.8229 | -25.9004 | 5.2046 |  | 4.7648 | 0 | 0 | 0 | 18.0853 | 17.7504 | -18.7551 | 28.3663 | 29.0644 | -2.3069 |  | 28.0729 | -20.16 | -0.6056 | 0.2355 | -0.05 | 1.36 | -27.8268 |  | 3.147 | 0.399 |  | 26.42 | -26.7385 | -16.3137 | -1.21 | 18.234 |  | 23.7471 | -6.7352 | -7.4303 | 2.5241 |  |  | -8.9525 | -18.128 | 3.3922 | -23.598 | 3.4857 | 4.5558 | 127.797 | -7.9988 | -7.0845 | -9.3955 | 2.4144 | 4.2125 | 4.2172 | 1.9387 | 0.8533 | 3.5111 | -5.03 | 0 | -19.8759 | 52.7476 | 111.1548 | -29.6579 | 22.005 | 0 |  | 0 | -12.118 |  | 40.4165 | -20.6368 | -20.038 | -8.5545 | -8.0824 | 22.17 | 22.63 | -24.7 | -24.7 | 0.3708 | -8.8 | 49.8057 | 23.5968 | 23.8248 | -20.4 | -26.5 | 5.1 | 4.6 |  |  | -159.5988 | 26.0425 | -251.6151 | -7.1725 | -31.6346 | 92.9544 | 74.3949 | 125.1614 | 98.3739 | 25.3695 | 20.6274 | 19.0405 | -13.5899 | 177.2587 | -203.3687 | -23.8529 | 33.6431 | -0.116 | 6.941 | -5.2 | -0.841 | -0.844 | 0.96 | 0.64 | -1.6369 | -6.5019 | 6.2699 | -0.2335 | 9.6 | 2.211 | 2.795 |  |  | 3.3797 | 3.8398 | 3.5517 |  | 11.6 | 8.5655 | 0.05 |  | -18.4777 | 0.8098 | -20.8229 | -14.6077 | -4.323 | -23.4288 | -2.1545 | -4.5 | -10.4 | 21.6038 | -100.1478
11/12/2025 | 00:00 | 0 | 2.4504 | -7.8703 | 4.5707 | 8.6932 |  | 11.8247 |  | 8.1426 | 2.8209 |  |  | -26.4 |  | 1.656 |  | 3.7974 | 8.6819 | 3.3364 | 3.2624 | 5.9763 | 2.3772 | 0.2366 | 2.0766 |  | -1.1861 | -1.155 | -1.149 | 6.841 | -2.22 | -8.8 | -1.176 | 0.261 | 0 | -12.79 |  | -13.76 | -13.77 | 2.7548 | 3.8886 | 18.4457 | 20.1171 | -20.9638 | -18.4864 | -18.7533 | 14.8698 | 11.7908 | -25.941 |  | 17.9067 | 5.2849 | 18.928 | 2.8405 | -5.6 | -5.6 | -19.2187 | -17.4591 | -2.7833 |  | 4.0933 | 2.2379 | 3.8034 | 2.5556 | -87.466 | 52.2477 | 52.2782 | 45.1438 | -121.5057 |  |  |  |  | 7.98 | 5.22 | -12.13 | 1.14 | -32.0116 | -29.8682 | 35.0146 | 34.4128 | 38.407 | -0.7752 | -0.5168 | 3.6361 |  |  |  | -18.8 | -18.3 | -2.92 | 18.7797 | 19.4603 | 17.3214 | 60.821 | 60.8759 | -27.6041 | -38.4321 | -27.4078 | 2.7071 | 27.37 | 10.07 | 3.1299 | 2.3468 | -6.15 | 1.1932 |  |  | 27.1548 | 2.0711 | -2.9268 |  |  | -2.0679 | -1.3091 | 5.3672 | 5.2011 | -0.94 | -1.54 | 9.114 | -27.2215 | -5.46 | -5.51 | 16.16 | 8.19 | -26.0727 | -12.7273 | -46.9473 | -45.2 |  | -21.8966 | -31.456 | -31.1301 | -20.5786 | -25.1905 | -10.489 | -122.3526 | -36.0077 |  | -11.8944 | -11.4644 | 17.4433 | -10.1538 | -8.8203 | 7.696 | -36.6904 | -36.5137 | 12.4288 | 6.52 | -15.19 | 0.5 | 4.8638 | -17.1895 | -12.0711 | -12.2004 | 9.9315 | 14.9766 | -24.2254 | 5.5298 |  | 5.2283 | 0 | 0 | 0 | 19.2575 | 18.2527 | -16.4107 | 28.8179 | 28.9745 | -1.2488 | 12.5105 | 29.6745 | -19.23 | 0.6999 | 0.1916 | -0.33 | 1.67 | -29.5548 |  | 3.124 | 0.633 |  | 26.78 | -25.4322 | -14.863 | -1.2 | 18.0444 |  | 23.8099 | -6.6058 | -7.3313 | 2.3649 |  |  | -8.7961 | -16.1256 | 5.0556 | -24.0379 | 6.7237 | 7.2526 | 107.2976 | -8.3462 | -7.1405 | -9.1606 |  | 4.2125 | 4.0907 |  | 0 | 0 | -5.45 | 0 | -26.6651 | 54.0153 | 109.1738 | -32.2837 | 19.5536 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.0048 | -20.7961 | -8.1237 | -8.1041 | 22.47 | 22.54 | -27 | -26.7 | 0.195 | -9.12 | 51.9998 | 18.7732 | 19.1506 | -19.9 | -27.7 | 5.6 | 5 |  |  | -158.6494 | 29.922 | -253.1659 | -9.5037 | -31.282 | 91.2962 | 74.9691 | 128.353 | 98.8177 | 22.5525 | 19.9926 | 18.4686 | -13.575 | 181.3266 | -202.3823 | -29.5117 | 37.3485 | -1.4514 | 7.295 | -5.52 | -0.722 | -0.728 | 0.88 | 0.4 | -2.2969 | -5.7115 | 6.3004 | -0.7889 | 10.1 | 2.404 | 1.865 |  |  | 3.1318 | 3.6135 | 4.7227 |  | 12.5 | 8.4049 | -0.07 |  | -16.8262 | 0.8643 | -20.2879 | -13.4348 | -4.2021 | -23.9476 | -1.8888 | -5.9 | -8.8 | 16.2857 | -99.7473
MÁXIMO |  | 0 | 3.5266 | -4.4117 | 11.1233 | 13.0844 | 0 | 19.9637 | 0 | 23.3688 | 10.4877 | 8.1815 | 0 | -19.8 | 13.2 | 6.624 | -13.2 | 4.6734 | 9.9577 | 7.5298 | 7.6348 | 12.9466 | 5.0554 | 0.8235 | 2.4634 | 0 | -0.2873 | -0.222 | -0.2 | 7.82 | 4.44 | 11 | -0.825 | 0.322 | 0 | -8.43 | -10 | -9.47 | -9.49 | 7.1731 | 4.0674 | 26.154 | 27.5506 | -6.9278 | -7.2338 | -7.0777 | 26.6485 | 25.0092 | -8.0574 | 0 | 42.1934 | 48.8922 | 89.324 | 10.7464 | -2.1 | -2.1 | -16.3551 | -16.1308 | -1.543 | 0 | 20.9455 | 7.8605 | 9.5105 | 6.1694 | -71.7795 | 90.9756 | 91.1282 | 68.2306 | -43.9936 | 0 | 0 | 0 | 39.8883 | 15.36 | 10.33 | 2.51 | 8.05 | -21.9648 | -21.6969 | 51.4042 | 51.1844 | 50.1343 | 10.773 | 10.8378 | 20.3911 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.4 | -0.77 | 42.7955 | 43.4829 | 40.5349 | 72.2317 | 72.5319 | -20.2963 | -26.7269 | -17.9686 | 4.2404 | 42.89 | 17.71 | 15.0049 | 13.8702 | -3.68 | 4.1533 | 0 | 0 | 34.5024 | 6.2871 | -1.4104 | -19.1 | -16.9 | 1.2213 | 12.1614 | 17.8267 | 24.498 | 13.15 | -0.57 | 16.182 | 0.2544 | 0.94 | 0.91 | 20.63 | 17.27 | -3.0364 | -1.3364 | -38.1902 | -38.1364 | 31.7724 | 2.6355 | -7.3675 | -7.0567 | -8.812 | -17.2066 | -9.991 | -66.0966 | 2.7023 | 0 | -8.2061 | -7.304 | 25.7567 | 6.7241 | 5.9192 | 32.272 | -32.089 | -32.0214 | 19.591 | 6.86 | 0 | 7.9 | 8.5515 | 1.9177 | -9.1173 | -9.3338 | 11.4938 | 20.5384 | -15.2029 | 5.5373 | 0 | 5.2739 | 4.0561 | 4.883 | 3.3176 | 29.1374 | 29.8072 | -10.2148 | 39.4722 | 39.9807 | 4.3252 | 20.3749 | 32.8679 | -15.69 | 0.6999 | 0.3152 | 1.45 | 4.92 | -21.3178 | 3.4648 | 3.535 | 0.699 | 3.4631 | 28.53 | -16.1218 | -6.247 | -0.73 | 27.7599 | 0 | 28.4573 | -2.0672 | -2.2251 | 3.8862 | 0 | 0 | -8.7961 | -7.7242 | 5.0556 | -18.6921 | 8.4398 | 8.5652 | 141.2881 | -2.5824 | -2.7062 | 10.0514 | 5.0994 | 8.066 | 8.2288 | 4.4809 | 4.4839 | 5.648 | -0.84 | 7.1146 | 0 | 64.3547 | 117.1352 | 0 | 26.0846 | 0 | 9.1563 | 0 | 0 | 39.3241 | 40.4165 | -15.5995 | -15.0172 | -0.1544 | -0.2434 | 66.27 | 65.46 | -23.6 | -23.6 | 0.6345 | 13.68 | 63.4127 | 27.2659 | 27.1464 | -12.7 | -23.5 | 5.6 | 5.1 | -17.6122 | -17.934 | -142.6295 | 38.5962 | -240.8088 | 5.2666 | -28.3448 | 101.1399 | 120.7274 | 142.9968 | 101.0406 | 37.1708 | 51.0644 | 52.224 | 40.6608 | 190.1944 | -175.0466 | -4.9734 | 88.3926 | 1.1487 | 9.017 | -4.24 | 0.099 | 0.097 | 5.36 | 2.64 | -0.9539 | -2.1653 | 7.1214 | 2.1988 | 11.7 | 2.668 | 4.703 | 2.689 | 3.0707 | 4.9218 | 4.9977 | 4.7227 | 0 | 15.4 | 9.8701 | 1.45 | 0 | -12.4891 | 2.3022 | -19.0364 | -9.7965 | -2.8629 | -22.4182 | 2.9435 | -4.5 | -6.1 | 50.5391 | -45.5193
MÍNIMO |  | 0 | -0.0586 | -8.7677 | 3.7333 | 7.378 | 0 | -2.0013 | 0 | 4.3799 | 0.865 | 8.1815 | 0 | -39.6 | -2.2 | 0.828 | -26.4 | 0.5147 | -8.5648 | 2.5463 | 2.3752 | 4.1498 | 0.2389 | 0.2366 | 1.2728 | 0 | -1.1928 | -1.897 | -1.951 | -0.558 | -6.66 | -15.4 | -2.436 | 0.261 | 0 | -18.63 | -10 | -13.76 | -13.77 | 0.1857 | 3.0357 | 8.9254 | 10.178 | -20.9638 | -20.3618 | -20.9703 | -2.7329 | -2.6759 | -25.941 | 0 | 4.6754 | -6.6833 | 1.407 | -6.0609 | -6.4 | -6.4 | -26.9486 | -26.6569 | -3.2455 | 0 | -1.1835 | 0.4984 | -0.0246 | 0.3246 | -232.7646 | 29.4809 | 29.5114 | -4.3615 | -197.7906 | 0 | 0 | 0 | 2.6745 | 6.79 | 3.37 | -18.08 | -4.77 | -42.0583 | -42.0583 | 31.5833 | 30.9431 | 25.25 | -10.075 | -10.1324 | -1.4726 | 0 | 0 | 0 | -32.3 | -30.5 | -5.07 | 9.2847 | 9.8172 | 8.2857 | 45.3885 | 45.2327 | -37.2439 | -55.0156 | -34.6874 | 1.9167 | 19.44 | 5.9 | -2.6563 | -3.3203 | -13.48 | -0.592 | 0 | 0 | -2.7675 | -0.5083 | -7.0888 | -46.9 | -47 | -2.821 | -3.1791 | 2.5284 | 2.4179 | -2.92 | -4.51 | 5.4405 | -34.822 | -5.46 | -5.51 | 6.5 | 4.44 | -33.0364 | -16.4364 | -55.08 | -53.9182 | -15.4828 | -29.5636 | -34.6725 | -34.7241 | -28.1889 | -36.4328 | -14.743 | -157.1764 | -89.6184 | 0 | -18.1126 | -17.0625 | 15.6642 | -15.6601 | -15.2114 | -20.484 | -45.0259 | -45.171 | 6.7276 | -13.93 | -15.19 | -4.6 | 4.3381 | -29.0098 | -13.2959 | -13.3226 | 6.5786 | 2.4031 | -32.7241 | 4.3735 | 0 | 4.1237 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 9.0426 | -27.7978 | 24.8743 | 24.7381 | -8.1349 | 0 | 20.9146 | -25.37 | -2.2078 | 0.1302 | -0.84 | -2.76 | -32.4932 | 0 | 1.318 | -1.879 | 0 | 8.45 | -33.7891 | -22.1043 | -3.86 | 16.2026 | 0 | 17.3941 | -11.5233 | -12.2155 | 1.9087 | 0 | 0 | -12.7826 | -36.8835 | 0.9458 | -24.1537 | 3.2573 | 2.8304 | 82.0167 | -8.3462 | -10.6747 | -14.4885 | 0 | 4.2125 | 4.0907 | 0.4766 | -17.8616 | -16.8952 | -6.71 | -5.2964 | -59.1702 | 7.3999 | 87.116 | -49.9578 | -3.0583 | 0 | 0 | -11.4078 | -12.5414 | 0 | 0 | -23.2131 | -23.0263 | -27.9795 | -28.2393 | 17.12 | 17.32 | -30.4 | -30.2 | -0.596 | -11.92 | 41.217 | 17.5107 | 17.416 | -20.4 | -32 | -1.1 | -1.7 | -18.7866 | -18.7459 | -207.0518 | 11.8689 | -262.8709 | -24.7193 | -50.1837 | 53.5978 | 62.9628 | 73.7568 | 57.4685 | -26.6363 | 12.3166 | 12.7237 | -34.4864 | 108.4271 | -204.6776 | -87.2725 | 15.4917 | -1.4514 | -3.58 | -10.48 | -1.03 | -1.036 | -0.8 | -3.76 | -4.2993 | -8.6137 | 1.3504 | -2.4002 | 8.4 | -3.61 | -3.951 | 0 | 0 | 3.0359 | 2.5185 | 2.3317 | 0 | 8.8 | 3.1989 | -0.2 | 0 | -20.1753 | -1.0249 | -25.3794 | -16.9569 | -5.8139 | -29.7023 | -2.581 | -8.8 | -12 | -35.3739 | -128.3087
PROMEDIO |  | 0 | 1.9231 | -6.8419 | 7.7894 | 9.6973 | 0 | 8.7446 | 0 | 13.7843 | 5.6051 | 8.1815 | 0 | -28.7833 | 5.6294 | 3.1908 | -19.8786 | 3.5636 | 0.53394 | 5.3237 | 5.2036 | 9.3029 | 2.3217 | 0.47683 | 2.1913 | 0 | -0.86696 | -1.1149 | -1.0974 | 5.9259 | -1.2488 | -2.8439 | -1.4675 | 0.28467 | 0 | -13.3525 | -10 | -11.3808 | -11.4344 | 4.5573 | 3.5793 | 18.3259 | 20.3762 | -14.4797 | -14.875 | -14.5855 | 5.2565 | 5.7322 | -18.2679 | 0 | 20.5632 | 11.2782 | 44.0321 | 5.2072 | -4.9417 | -4.9437 | -21.5139 | -21.244 | -2.4518 | 0 | 9.3317 | 4.114 | 5.3584 | 3.5249 | -129.0589 | 59.0571 | 59.0075 | 36.8597 | -121.1925 | 0 | 0 | 0 | 22.6912 | 9.8606 | 5.9168 | -7.8669 | 0.49896 | -32.4961 | -32.3716 | 39.906 | 39.4788 | 36.5284 | 2.4461 | 2.4245 | 9.0797 | 0 | 0 | 0 | -11.5208 | -11.8438 | -3.1383 | 26.2979 | 26.5594 | 24.7419 | 57.4799 | 57.6445 | -29.9721 | -37.4093 | -28.3377 | 3.2189 | 30.154 | 11.5429 | 6.195 | 5.2899 | -8.6502 | 2.4377 | 0 | 0 | 13.862 | 3.6974 | -4.2485 | -39.1852 | -37.9448 | -0.99166 | 5.0056 | 10.102 | 14.0687 | 5.4827 | -2.5752 | 10.1625 | -14.8078 | -2.0038 | -2.0398 | 12.8954 | 11.1565 | -16.6466 | -8.3258 | -47.7751 | -47.0746 | 9.418 | -13.4208 | -21.7909 | -21.8278 | -17.6606 | -24.4097 | -12.7602 | -114.0558 | -46.9843 | 0 | -12.9944 | -12.1123 | 20.1372 | -3.6178 | -4.0268 | -1.1592 | -37.0274 | -36.8572 | 11.7153 | 0.1375 | -6.2865 | 0.037143 | 6.2869 | -11.6655 | -11.1431 | -11.3112 | 9.0108 | 11.5062 | -25.0952 | 4.9791 | 0 | 4.7069 | 0.87595 | 1.3071 | 0.26396 | 19.9064 | 20.011 | -19.8401 | 32.0051 | 32.053 | -3.5576 | 8.7233 | 27.8011 | -21.1781 | -0.19517 | 0.21001 | -0.0035714 | 1.615 | -27.8108 | 0.95606 | 2.8706 | -0.12898 | 2.6162 | 18.945 | -23.597 | -12.9841 | -2.1265 | 24.0308 | 0 | 21.4961 | -5.8399 | -6.3394 | 2.7119 | 0 | 0 | -11.1583 | -20.0778 | 2.9806 | -21.1353 | 4.9606 | 4.9744 | 110.919 | -5.67 | -7.0048 | -4.1776 | 2.568 | 6.4048 | 6.4495 | 2.0994 | -7.5922 | -6.411 | -2.2205 | -1.5434 | -29.2885 | 41.1254 | 104.9339 | -28.6063 | 12.5687 | 0 | 4.7143 | -3.0521 | -3.898 | 25.0178 | 27.2268 | -18.6136 | -18.1631 | -12.947 | -12.8592 | 35.1977 | 34.9688 | -26.3875 | -26.4937 | 0.23763 | -1.255 | 49.5426 | 22.0656 | 22.0087 | -16.7318 | -27.7312 | 2.1562 | 1.6229 | -18.1821 | -18.1711 | -179.2452 | 23.922 | -250.3869 | -10.2135 | -38.0929 | 77.2838 | 92.7134 | 111.1041 | 82.6739 | 7.5885 | 21.2853 | 21.0993 | -2.7678 | 151.536 | -192.8853 | -42.5247 | 48.3897 | -0.35131 | 3.7251 | -7.5667 | -0.52804 | -0.53308 | 2.6167 | -0.56833 | -2.6269 | -5.4453 | 4.5019 | 0.074762 | 10.2979 | 0.4794 | 0.59798 | 2.0698 | 2.1628 | 3.9893 | 3.7639 | 3.6182 | 0 | 12.2167 | 6.3764 | 0.61583 | 0 | -16.8809 | 0.9701 | -22.1285 | -13.5374 | -4.4727 | -25.6894 | -0.452 | -6.1479 | -9.4458 | 9.9159 | -94.9698
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
10/12/2025 | 00:30 | 0 | 29.87 | 32.2842 | 32.1718 | 432.0402 | 526.3662 | 113.9014 | 114.645 | 434.4472 | 360.5295 | 1023.5231
10/12/2025 | 01:00 | 0 | 22.16 | 23.5768 | 23.9947 | 386.9597 | 456.6912 | 106.6376 | 107.017 | 448.694 | 363.4365 | 1025.7851
10/12/2025 | 01:30 | 0 | 27.8 | 30.0068 | 30.8245 | 415.3405 | 503.9718 | 109.5828 | 109.8504 | 449.5895 | 365.7499 | 1034.7726
10/12/2025 | 02:00 | 0 | 21.08 | 21.5674 | 21.4924 | 384.8115 | 448.9513 | 105.328 | 104.5769 | 437.465 | 359.7789 | 1007.1488
10/12/2025 | 02:30 | 0 | 23.92 | 21.9693 | 22.5817 | 397.6472 | 466.1182 | 105.691 | 106.4153 | 450.9127 | 370.0806 | 1033.0996
10/12/2025 | 03:00 | 0 | 24.51 | 28.5333 | 28.6073 | 385.6371 | 467.2877 | 105.4618 | 107.8208 | 456.7672 | 372.3827 | 1042.4325
10/12/2025 | 03:30 | 0 | 19.64 | 22.2372 | 24.6491 | 363.2397 | 429.766 | 103.7919 | 104.0409 | 447.2337 | 361.7313 | 1016.7978
10/12/2025 | 04:00 | 0 | 23.84 | 29.0691 | 30.7658 | 375.5562 | 459.2311 | 108.4002 | 108.0034 | 446.7126 | 371.5962 | 1034.7124
10/12/2025 | 04:30 | 0 | 25.97 | 29.2031 | 29.6221 | 389.5688 | 474.364 | 106.6523 | 109.8498 | 454.2428 | 368.137 | 1038.8819
10/12/2025 | 05:00 | 0 | 26.58 | 30.6766 | 30.572 | 395.5084 | 483.337 | 108.2595 | 107.8796 | 448.9122 | 370.8481 | 1035.8994
10/12/2025 | 05:30 | 0 | 27.25 | 31.0785 | 31.5363 | 386.5031 | 476.3679 | 112.2459 | 111.2165 | 437.4402 | 357.1537 | 1018.0563
10/12/2025 | 06:00 | 0 | 33.01 | 38.1784 | 38.3941 | 419.6124 | 529.1949 | 98.1964 | 98.5825 | 397.3787 | 318.9037 | 913.0613
10/12/2025 | 06:30 | 0 | 37.74 | 32.954 | 33.7596 | 443.5769 | 548.0305 | 67.3222 | 66.9191 | 223.7413 | 172.2468 | 530.2294
10/12/2025 | 07:00 | 0 | 37.64 | 32.686 | 34.2331 | 463.6418 | 568.2009 | 38.1598 | 40.2066 | 122.654 | 80.6048 | 281.6252
10/12/2025 | 07:30 | 0 | 34.33 | 29.7389 | 30.3192 | 449.0844 | 543.4725 | 38.3785 | 38.1075 | 121.4416 | 77.7189 | 275.6465
10/12/2025 | 08:00 | 0 | 39.9 | 34.8294 | 35.221 | 495.5775 | 605.5279 | 27.6377 | 28.5468 | 78.6706 | 48.0601 | 182.9152
10/12/2025 | 08:30 | 0 | 43.88 | 35.2313 | 34.9359 | 499.4406 | 613.4878 | 28.9414 | 29.6433 | 100.7004 | 63.6162 | 222.9013
10/12/2025 | 09:00 | 0 | 46.14 | 36.7048 | 35.9638 | 525.1789 | 643.9875 | 30.8813 | 33.2689 | 102.4566 | 64.4847 | 231.0915
10/12/2025 | 09:30 | 0 | 47.51 | 41.1255 | 42.2771 | 539.8784 | 670.791 | 30.031 | 30.2197 | 96.1254 | 58.7813 | 215.1574
10/12/2025 | 10:00 | 0 | 51.08 | 43.4028 | 43.0094 | 577.4032 | 714.8954 | 28.4206 | 27.6355 | 96.2604 | 60.7637 | 213.0802
10/12/2025 | 10:30 | 0 | 51.6 | 41.7953 | 41.2993 | 585.4944 | 720.189 | 24.4918 | 24.6623 | 77.6189 | 43.5741 | 170.3471
10/12/2025 | 11:00 | 0 | 49.56 | 44.8763 | 43.8505 | 590.603 | 728.8898 | 27.1329 | 27.8409 | 102.7991 | 62.6694 | 220.4423
10/12/2025 | 11:30 | 0 | 54.47 | 44.3405 | 44.4757 | 588.7793 | 732.0655 | 34.81 | 34.3937 | 76.5938 | 40.4384 | 186.2359
10/12/2025 | 12:00 | 0 | 53.37 | 42.8669 | 42.424 | 579.6435 | 718.3044 | 24.6409 | 26.2705 | 59.5141 | 30.8264 | 141.2519
10/12/2025 | 12:30 | 0 | 52.7 | 47.2876 | 45.1909 | 564.4296 | 709.6081 | 21.0999 | 21.9 | 64.9727 | 33.4096 | 141.3822
10/12/2025 | 13:00 | 0 | 49.47 | 39.518 | 39.4401 | 554.9125 | 683.3406 | 22.9433 | 24.1041 | 86.6293 | 44.2268 | 177.9035
10/12/2025 | 13:30 | 0 | 51.59 | 49.297 | 47.8252 | 567.045 | 715.7572 | 22.9251 | 24.779 | 87.3103 | 55.1971 | 190.2115
10/12/2025 | 14:00 | 0 | 59.51 | 44.0726 | 43.4139 | 529.8459 | 676.8424 | 35.3494 | 37.0672 | 115.03 | 73.935 | 261.3816
10/12/2025 | 14:30 | 0 | 69.57 | 50.5026 | 49.7699 | 573.2631 | 743.1056 | 31.3577 | 32.5582 | 88.3592 | 50.9654 | 203.2405
10/12/2025 | 15:00 | 0 | 69.91 | 54.5214 | 53.3901 | 589.4678 | 767.2893 | 32.3353 | 32.812 | 87.9366 | 51.5425 | 204.6264
10/12/2025 | 15:30 | 0 | 66.69 | 50.1007 | 48.6142 | 569.9815 | 735.3864 | 38.7836 | 40.9266 | 106.1968 | 69.3709 | 255.2779
10/12/2025 | 16:00 | 0 | 68.68 | 48.4932 | 48.9923 | 576.6888 | 742.8543 | 41.2722 | 41.5573 | 121.9933 | 73.5893 | 278.4121
10/12/2025 | 16:30 | 0 | 69.89 | 53.8516 | 52.24 | 567.902 | 743.8836 | 58.8061 | 59.9886 | 220.4677 | 159.8623 | 499.1247
10/12/2025 | 17:00 | 0 | 68.51 | 51.3064 | 50.8525 | 546.848 | 717.5169 | 73.7749 | 74.8505 | 273.6275 | 210.319 | 632.5719
10/12/2025 | 17:30 | 0 | 67.68 | 53.1818 | 52.5129 | 522.1486 | 695.5233 | 93.6924 | 94.8773 | 356.2054 | 277.9782 | 822.7533
10/12/2025 | 18:00 | 0 | 67.02 | 51.4403 | 50.9362 | 489.6057 | 659.0022 | 119.3328 | 120.5009 | 443.3387 | 363.3255 | 1046.4979
10/12/2025 | 18:30 | 0 | 70.4 | 53.7176 | 54.6883 | 510.0729 | 688.8788 | 127.0502 | 127.6922 | 480.8017 | 389.1446 | 1124.6887
10/12/2025 | 19:00 | 0 | 78.13 | 57.0666 | 57.9592 | 578.4088 | 771.5646 | 131.4168 | 131.7612 | 480.6346 | 385.2073 | 1129.0199
10/12/2025 | 19:30 | 0 | 67.65 | 51.4403 | 51.1912 | 546.8687 | 717.1502 | 132.7776 | 130.907 | 472.7492 | 376.4242 | 1112.858
10/12/2025 | 20:00 | 0 | 59.32 | 50.6366 | 50.41 | 560.244 | 720.6106 | 132.6312 | 132.9075 | 470.5977 | 380.7921 | 1116.9285
10/12/2025 | 20:30 | 0 | 55.81 | 49.163 | 49.5477 | 544.6746 | 699.1953 | 138.6699 | 138.1444 | 456.3394 | 366.3318 | 1099.4855
10/12/2025 | 21:00 | 0 | 57.03 | 45.2782 | 45.133 | 533.3383 | 680.7795 | 138.8359 | 139.0792 | 458.2893 | 367.0822 | 1103.2866
10/12/2025 | 21:30 | 0 | 54.88 | 44.6084 | 44.3587 | 526.5013 | 670.3484 | 138.8302 | 138.8716 | 446.0656 | 361.9238 | 1085.6912
10/12/2025 | 22:00 | 0 | 48.91 | 35.6331 | 36.3084 | 493.6026 | 614.4541 | 135.2009 | 133.4013 | 433.5281 | 354.3223 | 1056.4526
10/12/2025 | 22:30 | 0 | 60.69 | 49.4309 | 50.8088 | 484.9253 | 645.855 | 130.4602 | 131.5569 | 428.4216 | 350.6861 | 1041.1248
10/12/2025 | 23:00 | 0 | 62.3 | 44.7424 | 45.3801 | 482.9763 | 635.3988 | 132.895 | 134.1967 | 430.6155 | 348.4713 | 1046.1785
10/12/2025 | 23:30 | 0 | 49.09 | 34.4275 | 34.7129 | 449.895 | 568.1254 | 129.8268 | 131.2224 | 434.7757 | 358.1145 | 1053.9394
11/12/2025 | 00:00 | 0 | 41.02 | 36.8388 | 36.48 | 469.6938 | 584.0326 | 121.8567 | 123.675 | 422.9021 | 349.9401 | 1018.3739
MÁXIMO |  | 0 | -19.64 | -21.5674 | -21.4924 | -363.2397 |  | 138.8359 | 139.0792 | 480.8017 | 389.1446
MÍNIMO |  | 0 | -78.13 | -57.0666 | -57.9592 | -590.603 |  | 21.0999 | 21.9 | 59.5141 | 30.8264
PROMEDIO |  | 0 | -48.3188 | -40.531 | -40.5654 | -498.0014 |  | 80.565 | 81.1865 | 292.42 | 229.0891
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
10/12/2025 | 00:30
10/12/2025 | 01:00
10/12/2025 | 01:30
10/12/2025 | 02:00
10/12/2025 | 02:30
10/12/2025 | 03:00
10/12/2025 | 03:30
10/12/2025 | 04:00
10/12/2025 | 04:30
10/12/2025 | 05:00
10/12/2025 | 05:30
10/12/2025 | 06:00
10/12/2025 | 06:30
10/12/2025 | 07:00
10/12/2025 | 07:30
10/12/2025 | 08:00
10/12/2025 | 08:30
10/12/2025 | 09:00
10/12/2025 | 09:30
10/12/2025 | 10:00
10/12/2025 | 10:30
10/12/2025 | 11:00
10/12/2025 | 11:30
10/12/2025 | 12:00
10/12/2025 | 12:30
10/12/2025 | 13:00
10/12/2025 | 13:30
10/12/2025 | 14:00
10/12/2025 | 14:30
10/12/2025 | 15:00
10/12/2025 | 15:30
10/12/2025 | 16:00
10/12/2025 | 16:30
10/12/2025 | 17:00
10/12/2025 | 17:30
10/12/2025 | 18:00
10/12/2025 | 18:30
10/12/2025 | 19:00
10/12/2025 | 19:30
10/12/2025 | 20:00
10/12/2025 | 20:30
10/12/2025 | 21:00
10/12/2025 | 21:30
10/12/2025 | 22:00
10/12/2025 | 22:30
10/12/2025 | 23:00
10/12/2025 | 23:30
11/12/2025 | 00:00
MÁXIMO
MÍNIMO
PROMEDIO
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 10/12/2025 00:11:00 | 10/12/2025 13:29:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 10/12/2025 00:12:00 | 10/12/2025 13:36:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 10/12/2025 19:42:00 | 10/12/2025 20:48:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 10/12/2025 23:39:00 | 11/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 10/12/2025 23:40:00 | 11/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:17:11 | 59.809 | 04:34:11 | 60.261
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:17:11 | 59.809 | 04:34:11 | 60.260
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:17:11 | 59.809 | 04:34:11 | 60.261
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:17:11 | 59.808 | 04:34:11 | 60.261
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:17:11 | 59.809 | 04:34:11 | 60.261
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:17:11 | 59.809 | 04:34:11 | 60.261
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:17:11 | 59.809 | 04:34:11 | 60.260

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
10/12/2025 | 00:30 | 6642.2 | 6776.9673 | 2.029%
10/12/2025 | 01:00 | 6477.1 | 6671.8484 | 3.007%
10/12/2025 | 01:30 | 6344.9 | 6568.5007 | 3.524%
10/12/2025 | 02:00 | 6301.5 | 6485.2855 | 2.917%
10/12/2025 | 02:30 | 6165.4 | 6445.9284 | 4.55%
10/12/2025 | 03:00 | 6262.6 | 6431.8478 | 2.703%
10/12/2025 | 03:30 | 6270.2 | 6395.8117 | 2.003%
10/12/2025 | 04:00 | 6242.6 | 6407.0576 | 2.634%
10/12/2025 | 04:30 | 6332.9 | 6451.1571 | 1.867%
10/12/2025 | 05:00 | 6233.7 | 6501.0554 | 4.289%
10/12/2025 | 05:30 | 6431.6 | 6587.7046 | 2.427%
10/12/2025 | 06:00 | 6272.4 | 6592.6662 | 5.106%
10/12/2025 | 06:30 | 6637.2 | 6792.6845 | 2.343%
10/12/2025 | 07:00 | 6679.6 | 6887.8265 | 3.117%
10/12/2025 | 07:30 | 6956.8 | 7022.0834 | 0.9384%
10/12/2025 | 08:00 | 7108.7 | 7071.5006 | -0.5233%
10/12/2025 | 08:30 | 7295.4 | 7311.1167 | 0.2154%
10/12/2025 | 09:00 | 7328.5 | 7416.1985 | 1.197%
10/12/2025 | 09:30 | 7625.1 | 7557.4104 | -0.8877%
10/12/2025 | 10:00 | 7751.8 | 7637.1645 | -1.479%
10/12/2025 | 10:30 | 7781 | 7856.0639 | 0.9647%
10/12/2025 | 11:00 | 7748.7 | 7927.0533 | 2.302%
10/12/2025 | 11:30 | 7936.8 | 7922.7034 | -0.1776%
10/12/2025 | 12:00 | 7898.2 | 7912.0758 | 0.1757%
10/12/2025 | 12:30 | 7822.6 | 7887.5572 | 0.8304%
10/12/2025 | 13:00 | 7696.6 | 7777.0882 | 1.046%
10/12/2025 | 13:30 | 7640.4 | 7757.1426 | 1.528%
10/12/2025 | 14:00 | 7794.9 | 7811.5454 | 0.2135%
10/12/2025 | 14:30 | 7827.9 | 7843.7369 | 0.2023%
10/12/2025 | 15:00 | 7847.4 | 7875.7788 | 0.3616%
10/12/2025 | 15:30 | 7820.2 | 7856.6873 | 0.4666%
10/12/2025 | 16:00 | 7780.1 | 7871.6053 | 1.176%
10/12/2025 | 16:30 | 7712.4 | 7803.1771 | 1.177%
10/12/2025 | 17:00 | 7642.8 | 7748.1966 | 1.379%
10/12/2025 | 17:30 | 7606.4 | 7597.9533 | -0.111%
10/12/2025 | 18:00 | 7484.3 | 7564.4631 | 1.071%
10/12/2025 | 18:30 | 7503.84 | 7724.7856 | 2.944%
10/12/2025 | 19:00 | 7748.73 | 7766.7767 | 0.2329%
10/12/2025 | 19:30 | 7808.67 | 7764.4863 | -0.5658%
10/12/2025 | 20:00 | 7776.68 | 7743.1605 | -0.431%
10/12/2025 | 20:30 | 7769.31 | 7702.1386 | -0.8646%
10/12/2025 | 21:00 | 7774.17 | 7705.2459 | -0.8866%
10/12/2025 | 21:30 | 7671.06 | 7712.316 | 0.5378%
10/12/2025 | 22:00 | 7656.65 | 7670.9025 | 0.1861%
10/12/2025 | 22:30 | 7606.7 | 7516.6951 | -1.183%
10/12/2025 | 23:00 | 7344.41 | 7369.9892 | 0.3483%
10/12/2025 | 23:30 | 7062.56 | 7106.6187 | 0.6238%
11/12/2025 | 00:00 | 6983.27 | 6908.0066 | -1.078%

## DESVIACIÓN
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
10/12/2025 | 00:30 | 207 | 204.1951 | 204.1951 | 2.8049 | 511.4 | 528.4387 | 528.4387 | -17.0387 | 166.6 | 172.7491 | 172.7491 | -6.1491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2262 | 92.2262 | -0.42615 | 107.1 | 100 | 100 | 7.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.6 | 177.9313 | 177.9313 | 6.6688 | 205.9 | 197.7074 | 197.7074 | 8.1926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.0169 | 206.0169 | 4.9831 |  |  |  | 0 | 0 | 131.3759 | 131.3759 | -131.3759 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 8.1 | 5.1584 | 5.1584 | 2.9416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 89.1 | 82.4184 | 82.4184 | 6.6816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 62.7 |  |  | 62.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 30.7491 | 30.7491 | 0.95089 | 74.1 | 66.6667 | 66.6667 | 7.4333 | 17.1 | 15.1564 | 15.1564 | 1.9436 | 0 | 17.6478 | 17.6478 | -17.6478 | 13.9 | 13.1707 | 13.1707 | 0.72927 | 91.7 | 88.1161 | 88.1161 | 3.5839 | 185.7 | 185.817 | 185.817 | -0.11701 | 186.3 | 185.817 | 185.817 | 0.48299 | 186.2 | 186.375 | 186.375 | -0.17502 | 102.2 | 110.9131 | 110.9131 | -8.7131 | 0 | 5.4243 | 5.4243 | -5.4243 | 16.9 | 23.679 | 23.679 | -6.779 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 35.4 | 34.4195 | 34.4195 | 0.98049 | 78.7 | 77.855 | 77.855 | 0.84505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 85.4823 | 85.4823 | 6.9177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 101.9357 | 101.9357 | -15.6357 | 157.1 | 183.7316 | 183.7316 | -26.6316 | 156.9 | 183.7316 | 183.7316 | -26.8316 | 156.6 | 183.7316 | 183.7316 | -27.1316 | 241.8 | 276.4251 | 276.4251 | -34.6251 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 256.8 | 138.4615 | 138.4615 | 118.3385 | 83.2 | 86.5038 | 86.5038 | -3.3038 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 61.2 | 70.0277 | 70.0277 | -8.8277 | 26.3 | 29.1219 | 29.1219 | -2.8219 | 118.9 |  | 115.2657 | 3.6343 | 49.1 |  | 51.1397 | -2.0397 | 50.6 |  | 52.4001 | -1.8001 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 185.7 | 186.5329 | 186.5329 | -0.83288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.8 | 3.9905 | 3.9905 | -0.19047 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 62.9 | 57.05 | 57.05 | 5.85 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 4.3387 | 4.3387 | -3.1387 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.6 | 20.353 | 20.353 | 0.24695 | 6.1 | 10 | 10 | -3.9 | 16 | 13.6585 | 13.6585 | 2.3415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 13.429 | 13.429 | -1.629 | 39.3 | 38.57 | 38.57 | 0.73 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.95 | 1.95 | -0.25 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23083 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 16 | 13.8537 | 13.8537 | 2.1463 | 15.7 | 8.9 | 8.9 | 6.8 | 21.1 | 23 | 23 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 31 | 54.96 | 54.96 | -23.96 | 55.7 | 61.51 | 61.51 | -5.81 | 4.1 | 1.45 | 1.45 | 2.65 | 2 | 4.79 | 4.79 | -2.79 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 23 | 37 | 37 | -14 | 24.9 | 27 | 27 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 17.7561 | 17.7561 | 1.0439 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 7.2 | 8.18 | 8.18 | -0.98 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20 | 23 | 23 | -3
10/12/2025 | 01:00 | 203.6 | 204.1951 | 204.1951 | -0.59512 | 400.5 | 453.3436 | 453.3436 | -52.8436 | 142.9 | 148.2001 | 148.2001 | -5.3001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2261 | 92.2261 | -2.2261 | 103.4 | 100 | 100 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.6 | 177.9313 | 177.9313 | 6.6688 | 205 | 197.7074 | 197.7074 | 7.2926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 206.0169 | 206.0169 | 5.7831 |  |  |  | 0 | 0 | 168.2052 | 168.2052 | -168.2052 | 9.3 | 3.4695 | 3.4695 | 5.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07367 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 87.6 | 82.1075 | 82.1075 | 5.4925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 30.7491 | 30.7491 | -0.64911 | 70.1 | 66.6667 | 66.6667 | 3.4333 | 16.7 | 15.1564 | 15.1564 | 1.5436 | 0 | 17.6478 | 17.6478 | -17.6478 | 14 | 13.1707 | 13.1707 | 0.82927 | 90.4 | 88.1161 | 88.1161 | 2.2839 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 183.4 | 185.817 | 185.817 | -2.417 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 107.6 | 110.913 | 110.913 | -3.313 | 0 | 5.4243 | 5.4243 | -5.4243 | 19 | 23.679 | 23.679 | -4.679 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 34.7 | 34.4195 | 34.4195 | 0.28049 | 54.9 | 20.5128 | 20.5128 | 34.3872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 85.4813 | 85.4813 | -5.9813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.4419 | 45.4419 | 1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 101.9356 | 101.9356 | -16.7356 | 157 | 183.6184 | 183.6184 | -26.6184 | 156.9 | 183.6184 | 183.6184 | -26.7184 | 156.6 | 183.6184 | 183.6184 | -27.0184 | 241.8 | 276.2547 | 276.2547 | -34.4547 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 241.2 | 138.4615 | 138.4615 | 102.7385 | 76.6 | 86.5038 | 86.5038 | -9.9038 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 61.1 | 70.028 | 70.028 | -8.9279 | 25.7 | 29.8599 | 29.8599 | -4.1599 | 119.3 |  | 115.2657 | 4.0343 | 49.2 |  | 51.1367 | -1.9367 | 50.8 |  | 52.4001 | -1.6001 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 | 186.2 | 186.5329 | 186.5329 | -0.33288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.8 | 3.9905 | 3.9905 | -0.19047 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 66.8 | 66.833 | 66.833 | -0.033 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.83 | 4.83 | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.5 | 20.353 | 20.353 | 0.14695 | 6.3 | 10 | 10 | -3.7 | 15.5 | 13.6585 | 13.6585 | 1.8415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 15.101 | 15.101 | 3.199 | 46.3 | 38.158 | 38.158 | 8.142 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.95 | 1.95 | -0.15 | 20.2 | 19.8689 | 19.8689 | 0.33106 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 10.6 | 11.7073 | 11.7073 | -1.1073 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 15.9 | 13.8537 | 13.8537 | 2.0463 | 19 | 13.408 | 13.408 | 5.592 | 22.6 | 23.742 | 23.742 | -1.142 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 50.21 | 50.21 | -15.81 | 61.8 | 65.121 | 65.121 | -3.321 | 4.7 | 1.111 | 1.111 | 3.589 | 2.9 | 1.545 | 1.545 | 1.355 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.1 | 3.889 | 3.889 | -1.789 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 35.3 | 37.496 | 37.496 | -2.196 | 31.4 | 27.64 | 27.64 | 3.76 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17.7561 | 17.7561 | 0.9439 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.7 | 28 | 28 | 6.7 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 8.4 | 8.18 | 8.18 | 0.22 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.4 | 23 | 23 | -2.6
10/12/2025 | 01:30 | 198.1 | 204.1951 | 204.1951 | -6.0951 | 393.2 | 418.8068 | 418.8068 | -25.6068 | 127.8 | 136.9099 | 136.9099 | -9.1099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2258 | 92.2258 | -3.5258 | 99.9 | 100 | 100 | -0.10001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.4 | 177.9313 | 177.9313 | 7.4688 | 207.5 | 197.7074 | 197.7074 | 9.7926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.0169 | 206.0169 | 5.1831 |  |  |  | 0 | 0 | 168.2052 | 168.2052 | -168.2052 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.7073 | 164.7073 | -3.9073 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 86.9 | 82.1075 | 82.1075 | 4.7925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.9054 | 112.9054 | -4.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 30.7491 | 30.7491 | 0.95089 | 69.4 | 66.6667 | 66.6667 | 2.7334 | 16.4 | 15.1564 | 15.1564 | 1.2436 | 16 | 17.6478 | 17.6478 | -1.6478 | 15.3 | 13.1707 | 13.1707 | 2.1293 | 92.4 | 88.1161 | 88.1161 | 4.2839 | 176.6 | 185.817 | 185.817 | -9.217 | 177.3 | 185.817 | 185.817 | -8.517 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 105.6 | 110.9127 | 110.9127 | -5.3127 | 0 | 5.4243 | 5.4243 | -5.4243 | 23.8 | 23.679 | 23.679 | 0.12098 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 33.8 | 34.4195 | 34.4195 | -0.61951 | 70.6 | 20.5128 | 20.5128 | 50.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.2 | 78.4507 | 78.4507 | -21.2507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.4419 | 45.4419 | -1.642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 101.9352 | 101.9352 | -28.7352 | 156.9 | 183.6184 | 183.6184 | -26.7184 | 156.8 | 183.6184 | 183.6184 | -26.8184 | 157 | 183.6184 | 183.6184 | -26.6184 | 242.1 | 276.2547 | 276.2547 | -34.1547 | 75.2 | 71.7961 | 71.7961 | 3.4039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 249.9 | 138.4615 | 138.4615 | 111.4385 | 68.5 | 70.9731 | 70.9731 | -2.4731 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 59 | 61.9976 | 61.9976 | -2.9976 | 26.1 | 30.0975 | 30.0975 | -3.9975 | 119.3 |  | 115.2657 | 4.0343 | 49.1 |  | 32.8211 | 16.2789 | 50 |  | 52.4001 | -2.4001 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 170 | 159.5859 | 159.5859 | 10.4141 | 186.3 | 186.5329 | 186.5329 | -0.23288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 207.2967 | 207.2967 | 6.1033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.8 | 3.9905 | 3.9905 | -0.19047 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 66.4 | 66.071 | 66.071 | 0.329 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 19.8 | 20.353 | 20.353 | -0.55305 | 6.3 | 10 | 10 | -3.7 | 15.5 | 13.6585 | 13.6585 | 1.8415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 14.476 | 14.476 | 2.424 | 54.1 | 36.391 | 36.391 | 17.709 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.95 | 1.95 | -0.35 | 14.9 | 18.2348 | 18.2348 | -3.3348 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 10.2 | 11.7073 | 11.7073 | -1.5073 | 14.1 | 17.561 | 17.561 | -3.461 | 15.9 | 13.8537 | 13.8537 | 2.0463 | 19.2 | 14.627 | 14.627 | 4.573 | 22.5 | 24.144 | 24.144 | -1.644 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 50.112 | 50.112 | -14.612 | 56.3 | 63.7 | 63.7 | -7.4 | 3.8 | 1.017 | 1.017 | 2.783 | 1.1 | 1.559 | 1.559 | -0.459 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.7 | 4.379 | 4.379 | -2.679 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 32.5 | 33.483 | 33.483 | -0.983 | 21.1 | 26.109 | 26.109 | -5.009 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17.7561 | 17.7561 | 0.9439 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35 | 28 | 28 | 7 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 8.3 | 8.18 | 8.18 | 0.12 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.6 | 23 | 23 | -2.4
10/12/2025 | 02:00 | 203.4 | 204.1951 | 204.1951 | -0.79512 | 398.3 | 381.7226 | 381.7226 | 16.5774 | 128 | 124.7869 | 124.7869 | 3.2131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2249 | 92.2249 | -2.3249 | 103.3 | 100 | 100 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185 | 177.9313 | 177.9313 | 7.0687 | 208.9 | 197.7074 | 197.7074 | 11.1926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 206.0169 | 206.0169 | 7.2831 |  |  |  | 0 | 0 | 168.2052 | 168.2052 | -168.2052 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 87.5 | 82.1075 | 82.1075 | 5.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 30.7491 | 30.7491 | 4.3509 | 60 | 66.6667 | 66.6667 | -6.6666 | 18.1 | 15.1564 | 15.1564 | 2.9436 | 16 | 17.6478 | 17.6478 | -1.6478 | 15 | 13.1707 | 13.1707 | 1.8293 | 91.5 | 88.1161 | 88.1161 | 3.3839 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 107.1 | 108.3835 | 108.3835 | -1.2835 | 0 | 5.4243 | 5.4243 | -5.4243 | 25.9 | 23.679 | 23.679 | 2.221 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 35.8 | 34.4195 | 34.4195 | 1.3805 | 20.9 | 20.5128 | 20.5128 | 0.38717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 63.1433 | 63.1433 | -6.9433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.4419 | 45.4419 | -1.3419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 98.8728 | 98.8728 | -23.5728 | 156.9 | 183.7316 | 183.7316 | -26.8316 | 156.8 | 183.7316 | 183.7316 | -26.9316 | 156.5 | 183.7316 | 183.7316 | -27.2316 | 242.2 | 276.4251 | 276.4251 | -34.2251 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 180.2 | 138.4615 | 138.4615 | 41.7385 | 59.8 | 66.1658 | 66.1658 | -6.3658 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 61.1 | 61.9966 | 61.9966 | -0.89661 | 29.9 | 30.0971 | 30.0971 | -0.19707 | 119.2 |  | 115.2657 | 3.9343 | 49 |  | 32.8208 | 16.1792 | 50.6 |  | 52.4001 | -1.8001 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 186.3 | 186.5329 | 186.5329 | -0.23288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 207.2967 | 207.2967 | 6.1033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.4 | 3.9905 | 3.9905 | -0.59047 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 76.5 | 65.345 | 65.345 | 11.155 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 6.623 | 6.623 | -2.323 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.2 | 20.353 | 20.353 | -0.15305 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 15 | 13.6585 | 13.6585 | 1.3415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 13.979 | 13.979 | 6.821 | 69.1 | 35.083 | 35.083 | 34.017 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.95 | 1.95 | -0.75 | 13.9 | 14.6768 | 14.6768 | -0.77679 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 14.3 | 17.561 | 17.561 | -3.261 | 15.9 | 13.8537 | 13.8537 | 2.0463 | 15 | 15.647 | 15.647 | -0.647 | 20.5 | 25.084 | 25.084 | -4.584 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 50.026 | 50.026 | -14.126 | 50.1 | 62.543 | 62.543 | -12.443 | 2.5 | 0.972 | 0.972 | 1.528 | 1.7 | 1.654 | 1.654 | 0.046 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.7 | 4.674 | 4.674 | -2.974 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 37.9 | 30.04 | 30.04 | 7.86 | 42.1 | 24.947 | 24.947 | 17.153 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17.7561 | 17.7561 | 0.9439 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35 | 28 | 28 | 7 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 9.2 | 8.18 | 8.18 | 1.02 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.1 | 23 | 23 | -2.9
10/12/2025 | 02:30 | 196.9 | 204.1951 | 204.1951 | -7.2951 | 379.3 | 393.4755 | 393.4755 | -14.1755 | 127 | 128.629 | 128.629 | -1.629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 92.21 | 92.21 | -4.91 | 102.6 | 100 | 100 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.3 | 177.9313 | 177.9313 | 7.3688 | 208.1 | 197.7074 | 197.7074 | 10.3926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.0169 | 206.0169 | 5.2831 |  |  |  | 0 | 0 | 168.2052 | 168.2052 | -168.2052 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 6.3 | 5.1584 | 5.1584 | 1.1416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 84.7 | 81.8089 | 81.8089 | 2.8911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.9054 | 112.9054 | -4.5054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.2 | 30.7491 | 30.7491 | 7.4509 | 44.4 | 66.6667 | 66.6667 | -22.2667 | 21.1 | 15.1564 | 15.1564 | 5.9436 | 15.8 | 17.6478 | 17.6478 | -1.8478 | 14.8 | 13.1707 | 13.1707 | 1.6293 | 88.8 | 88.1161 | 88.1161 | 0.6839 | 177.4 | 185.817 | 185.817 | -8.417 | 177.9 | 185.817 | 185.817 | -7.917 | 181.9 | 186.375 | 186.375 | -4.475 | 104.1 | 106.2982 | 106.2982 | -2.1982 | 0 | 5.4243 | 5.4243 | -5.4243 | 25.2 | 23.679 | 23.679 | 1.521 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 33.4 | 34.4195 | 34.4195 | -1.0195 | 35.1 | 41.0256 | 41.0256 | -5.9257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 |  |  | 30.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.4419 | 45.4419 | -2.142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.1 | 96.3478 | 96.3478 | -23.2478 | 174.5 | 184.331 | 184.331 | -9.831 | 171.8 | 184.331 | 184.331 | -12.531 | 200 | 184.331 | 184.331 | 15.669 | 265.1 | 277.3269 | 277.3269 | -12.2269 | 74.8 | 71.7961 | 71.7961 | 3.0039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 50.2 | 117.9487 | 117.9487 | -67.7487 | 48.2 | 81.2801 | 81.2801 | -33.0801 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 59.2 | 67.9659 | 67.9659 | -8.7659 | 29.2 | 29.7304 | 29.7304 | -0.53043 | 119.9 |  | 115.2657 | 4.6343 | 49.1 |  | 32.8208 | 16.2792 | 50.2 |  | 52.4001 | -2.2001 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 187.2 | 186.5329 | 186.5329 | 0.66712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 207.2967 | 207.2967 | 6.4033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 3.4 | 3.9905 | 3.9905 | -0.59047 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 64.758 | 64.758 | 20.442 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 7.8 | 7.8 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 19.8 | 20.353 | 20.353 | -0.55305 | 6.5 | 10 | 10 | -3.5 | 15 | 13.6585 | 13.6585 | 1.3415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 13.866 | 13.866 | 7.734 | 64.9 | 34.808 | 34.808 | 30.092 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.95 | 1.95 | 0.05 | 8.9 |  |  | 8.9 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 9.6 | 11.7073 | 11.7073 | -2.1073 | 13.7 | 17.561 | 17.561 | -3.861 | 15.8 | 13.8537 | 13.8537 | 1.9463 | 14 | 16.689 | 16.689 | -2.689 | 22.6 | 25.958 | 25.958 | -3.358 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 50.008 | 50.008 | -14.308 | 50.1 | 61.072 | 61.072 | -10.972 | 3.5 | 0.971 | 0.971 | 2.529 | 1.9 | 1.712 | 1.712 | 0.188 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.3 | 5.131 | 5.131 | -3.831 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.7 | 31.776 | 31.776 | 11.924 | 32.3 | 26.443 | 26.443 | 5.857 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 17.7561 | 17.7561 | 0.8439 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 8.6 | 8.18 | 8.18 | 0.42 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.6 | 23 | 23 | -2.4
10/12/2025 | 03:00 | 200.8 | 204.1951 | 204.1951 | -3.3951 | 400.8 | 397.94 | 384.4778 | 16.3222 | 130.2 | 130.0884 | 125.6876 | 4.5124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 85.449 | 4.351 | 105.5 | 100.0002 | 100 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.6 | 177.9313 | 177.9313 | 7.6688 | 207.4 | 197.7074 | 197.7074 | 9.6926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.0169 | 206.0169 | 4.5831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 172.6027 | -172.6027 | 9.5 | 3.4695 | 3.4695 | 6.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 87.7 | 82.4308 | 82.4061 | 5.2939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 30.7491 | 30.7491 | 9.9509 | 0 |  | 66.6667 | -66.6667 | 21.9 | 15.1564 | 15.1564 | 6.7436 | 16 | 16.7654 | 17.6478 | -1.6478 | 14.8 | 13.1707 | 13.1707 | 1.6293 | 90.7 | 88.1161 | 88.1161 | 2.5839 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 184.9 | 186.375 | 186.375 | -1.475 | 106.5 | 110.9132 | 105.4241 | 1.0758 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 26.1 | 23.679 | 23.679 | 2.421 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 34.3 | 34.4195 | 34.4195 | -0.11951 | 52.4 | 41.0256 | 47.1833 | 5.2167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 51.5127 |  | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.4419 | 45.4419 | -1.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 89.4537 | 95.2895 | -23.4895 | 170.6 | 170.94 | 184.0491 | -13.4491 | 170.3 | 170.94 | 184.0491 | -13.7491 | 171 | 170.94 | 184.0491 | -13.0491 | 256.9 | 257.18 | 276.9027 | -20.0027 | 75 | 71.7961 | 71.7961 | 3.2039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 108.4 | 172.7401 | 107.3936 | 1.0064 | 67.3 | 37.1773 | 81.9931 | -14.6931 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 63.8 | 50.5492 | 68.2488 | -4.4488 | 30.1 | 30.0975 | 28.3821 | 1.7179 | 119.7 |  | 115.2657 | 4.4343 | 49 |  | 32.8207 | 16.1793 | 50.6 |  | 52.4001 | -1.8001 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 | 186.7 | 186.5329 | 186.5329 | 0.16712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 207.2967 | 207.2967 | 6.5033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 3.5 | 3.9905 | 3.9905 | -0.49047 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 79 | 64.216 | 64.216 | 14.784 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 9.096 | 9.096 | -5.296 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.8 | 9.983 |  | 9.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.4 | 20.353 | 20.353 | 0.04695 | 6.5 | 10 | 10 | -3.5 | 15 | 13.6585 | 13.6585 | 1.3415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 13.879 | 13.879 | 6.221 | 61.2 | 34.877 | 34.877 | 26.323 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.95 | 1.95 | 0.05 | 7.7 | 11.9734 |  | 7.7 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 10.5 | 11.7073 | 11.7073 | -1.2073 | 14.3 | 17.561 | 17.561 | -3.261 | 15.6 | 13.8537 | 13.8537 | 1.7463 | 14.5 | 17.737 | 17.737 | -3.237 | 28.1 | 26.81 | 26.81 | 1.29 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 50.014 | 50.014 | -16.414 | 59.1 | 59.496 | 59.496 | -0.396 | 2.6 | 0.985 | 0.985 | 1.615 | 0.8 | 1.757 | 1.757 | -0.957 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.2 | 5.641 | 5.641 | -4.441 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.6 | 35.237 | 35.237 | 10.363 | 48.2 | 28.824 | 28.824 | 19.376 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35 | 28 | 28 | 7 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.1 | 23 | 23 | -2.9
10/12/2025 | 03:30 | 205.1 | 204.1951 | 204.1951 | 0.90488 | 402.7 | 406.6218 | 367.162 | 35.538 | 129.8 | 132.9266 | 120.027 | 9.773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 79.0123 | 12.1877 | 106.7 | 100.0002 | 100 | 6.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.3 | 177.9313 | 177.9313 | 6.3688 | 207.3 | 197.7074 | 197.7074 | 9.5926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 206.0169 | 206.0169 | 5.8831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7595 | -178.7595 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 164.7073 | 164.7073 | 5.8927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 88.2 | 81.8052 | 81.802 | 6.3979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 30.7491 | 30.7491 | 11.1509 | 0 |  | 66.6667 | -66.6667 | 21.3 | 15.1564 | 15.1564 | 6.1436 | 16 | 16.7654 | 17.6478 | -1.6478 | 14.7 | 13.1707 | 13.1707 | 1.5293 | 93.8 | 88.1161 | 88.1161 | 5.6839 | 184.4 | 185.817 | 185.817 | -1.417 | 185.2 | 185.817 | 185.817 | -0.61701 | 185 | 186.375 | 186.375 | -1.375 | 109.1 | 110.9132 | 103.6722 | 5.4278 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 26.3 | 23.679 | 23.679 | 2.621 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 35.4 | 34.4195 | 34.4195 | 0.98049 | 44.4 | 41.0257 | 41.0256 | 3.3744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 50.968 |  | 32.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.4419 | 45.4419 | -1.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 89.4537 | 93.1682 | -20.9682 | 171.2 | 170.94 | 183.947 | -12.747 | 170.6 | 170.94 | 183.947 | -13.347 | 171.9 | 170.94 | 183.947 | -12.047 | 247.9 | 257.18 | 276.7491 | -28.849 | 74.2 | 71.7961 | 71.7961 | 2.4039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 77.9 | 20.5129 | 107.3944 | -29.4944 | 79.2 | 90.9302 | 76.7266 | 2.4734 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 65 | 72.3738 | 66.923 | -1.923 | 30.5 | 30.0975 | 27.8308 | 2.6692 | 119.2 |  | 115.2657 | 3.9343 | 49 |  | 32.8207 | 16.1793 | 50.7 |  | 52.4001 | -1.7001 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 186.1 | 186.5329 | 186.5329 | -0.43288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 3.5 | 3.9905 | 3.9905 | -0.49047 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.6 | 64.716 | 64.716 | 9.884 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 10.161 | 10.161 | -5.761 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.6 | 20.353 | 20.353 | 0.24695 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 15 | 13.6585 | 13.6585 | 1.3415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 14.141 | 14.141 | 2.359 | 46.4 | 35.714 | 35.714 | 10.686 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 0.45 | 7.9 | 11.8468 |  | 7.9 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 4.9 | 4.9 | 2.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 10.8 | 11.7073 | 11.7073 | -0.90732 | 14.5 | 17.561 | 17.561 | -3.061 | 15.6 | 13.8537 | 13.8537 | 1.7463 | 15.7 | 18.593 | 18.593 | -2.893 | 30.1 | 25.961 | 25.961 | 4.139 | 0 |  |  | 0 | 40.5 | 47.83 | 47.83 | -7.33 | 68.6 | 58.333 | 58.333 | 10.267 | 3.6 | 0.904 | 0.904 | 2.696 | 2.8 | 1.625 | 1.625 | 1.175 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.3 | 6.361 | 6.361 | -4.061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.2 | 37.81 | 37.81 | 10.39 | 51.2 | 31.878 | 31.878 | 19.322 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17.7561 | 17.7561 | 0.9439 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 7.2 | 8.18 | 8.18 | -0.98 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.1 | 23 | 23 | -1.9
10/12/2025 | 04:00 | 207.1 | 204.1951 | 204.1951 | 2.9049 | 405.9 | 406.6392 | 370.6529 | 35.2471 | 132 | 132.9323 | 121.1682 | 10.8318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 79.9905 | 11.9095 | 110.1 | 100.0002 | 100 | 10.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.8 | 177.9313 | 177.9313 | 6.8688 | 206.9 | 197.7074 | 197.7074 | 9.1926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 206.0169 | 206.0169 | 5.3831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 168.2052 | -168.2052 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 8.1 | 5.1584 | 5.1584 | 2.9416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 87.7 | 82.3237 | 82.1027 | 5.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 30.7491 | 30.7491 | 13.3509 | 0 |  | 66.6667 | -66.6667 | 25.9 | 15.1564 | 15.1564 | 10.7436 | 16 | 16.7654 | 17.6478 | -1.6478 | 14.7 | 13.1707 | 13.1707 | 1.5293 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 186.2 | 185.817 | 185.817 | 0.38299 | 188.1 | 185.817 | 185.817 | 2.283 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 109.1 | 110.9132 | 103.74 | 5.36 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 26.8 | 23.679 | 23.679 | 3.121 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 35.3 | 34.4195 | 34.4195 | 0.88049 | 53 | 41.0257 | 41.0256 | 11.9743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 53.3503 |  | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.4419 | 45.4419 | -0.84195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 89.4537 | 93.2503 | -20.0503 | 160.1 | 170.94 | 184.331 | -24.231 | 160.1 | 170.94 | 184.331 | -24.231 | 160.6 | 170.94 | 184.331 | -23.731 | 255.4 | 257.18 | 277.3269 | -21.9269 | 74.7 | 71.7961 | 71.7961 | 2.9039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 95 | 20.5129 | 117.9487 | -22.9487 | 83.9 | 93.9575 | 76.3321 | 7.5679 | 66.9 | 67.4615 | 67.4615 | -0.56146 | 65.7 | 72.3738 | 65.2518 | 0.44825 | 30.7 | 30.0975 | 28.6017 | 2.0983 | 119.3 |  | 115.2657 | 4.0343 | 49 |  | 32.8207 | 16.1793 | 50.7 |  | 52.4001 | -1.7001 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 186.2 | 186.5329 | 186.5329 | -0.33288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 3.8 | 3.9905 | 3.9905 | -0.19047 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.2 | 65.563 | 65.563 | 15.637 | 0 |  |  | 0 | 7 | 11.15 | 11.15 | -4.15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 20.9 | 20.353 | 20.353 | 0.54695 | 6.3 | 10 | 10 | -3.7 | 15 | 13.6585 | 13.6585 | 1.3415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 14.484 | 14.484 | 2.916 | 34.5 | 36.807 | 36.807 | -2.307 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 0.45 | 8 | 12.4005 |  | 8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 13.4 | 11.7073 | 11.7073 | 1.6927 | 16.6 | 17.561 | 17.561 | -0.96097 | 15.6 | 13.8537 | 13.8537 | 1.7463 | 16.8 | 19.385 | 19.385 | -2.585 | 25.2 | 24.545 | 24.545 | 0.655 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 44.916 | 44.916 | -9.116 | 67 | 57.307 | 57.307 | 9.693 | 1.8 | 0.792 | 0.792 | 1.008 | 1.4 | 1.435 | 1.435 | -0.035 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.7 | 7.15 | 7.15 | -2.45 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.9 | 40.086 | 40.086 | -13.186 | 24.3 | 35.157 | 35.157 | -10.857 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 17.7561 | 17.7561 | 0.8439 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 28 | 28 | 28 | 0 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 7.5 | 8.18 | 8.18 | -0.68 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.6 | 23 | 23 | -2.4
10/12/2025 | 04:30 | 206.7 | 204.1951 | 204.1951 | 2.5049 | 402 | 402.2292 | 403.2924 | -1.2924 | 128.3 | 131.4906 | 131.8382 | -3.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 89.3294 | 1.7706 | 105.9 | 100.0002 | 100 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.9 | 177.9313 | 177.9313 | 7.9688 | 208 | 197.7074 | 197.7074 | 10.2926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.0169 | 206.0169 | 5.5831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 168.2052 | -168.2052 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 88 | 82.2827 | 82.1095 | 5.8905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 30.7491 | 30.7491 | 17.4509 | 45.6 | 66.6667 | 66.6667 | -21.0666 | 23.6 | 15.1564 | 15.1564 | 8.4436 | 16.2 | 16.7654 | 17.6478 | -1.4478 | 14.7 | 13.1707 | 13.1707 | 1.5293 | 94.1 | 88.1161 | 88.1161 | 5.9839 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 184 | 185.817 | 185.817 | -1.817 | 185.9 | 186.375 | 186.375 | -0.47502 | 108.6 | 110.9132 | 106.9303 | 1.6697 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 25.1 | 23.679 | 23.679 | 1.421 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 35.3 | 34.4195 | 34.4195 | 0.88049 | 86.4 | 41.0257 | 41.0256 | 45.3743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 42.4058 |  | 32.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.4419 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 89.4537 | 97.1132 | -25.1132 | 172.9 | 170.94 | 184.1468 | -11.2468 | 172.7 | 170.94 | 184.1468 | -11.4468 | 173.7 | 170.94 | 184.1468 | -10.4468 | 252.1 | 257.18 | 277.0496 | -24.9496 | 74.9 | 71.7961 | 71.7961 | 3.1039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 108 | 20.5129 | 121.5179 | -13.5179 | 81 | 87.6398 | 59.5122 | 21.4878 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 65.1 | 72.3737 | 61.2668 | 3.8332 | 30.3 | 30.0975 | 27.4403 | 2.8597 | 119.4 |  | 115.2657 | 4.1343 | 49 |  | 32.8208 | 16.1792 | 50.8 |  | 52.4001 | -1.6001 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 145.8 | 159.1081 | 159.1081 | -13.3081 | 169.9 | 159.5859 | 159.5859 | 10.3141 | 187.9 | 186.5329 | 186.5329 | 1.3671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 207.2967 | 207.2967 | 6.4033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 3.9 | 3.9905 | 3.9905 | -0.09047 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.5 | 66.784 | 66.784 | 14.716 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 11.415 | 11.415 | -3.815 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 10 | 9.983 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 20.5 | 20.353 | 20.353 | 0.14695 | 6.3 | 10 | 10 | -3.7 | 15 | 13.6585 | 13.6585 | 1.3415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 14.817 | 14.817 | 5.683 | 45.8 | 37.69 | 37.69 | 8.11 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 0.45 | 8 | 9.8566 |  | 8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 4.9 | 4.9 | 3.3 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 13.1 | 11.7073 | 11.7073 | 1.3927 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06097 | 15.5 | 13.8537 | 13.8537 | 1.6463 | 20.5 | 19.772 | 19.772 | 0.728 | 22.3 | 22.84 | 22.84 | -0.54 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 42.055 | 42.055 | -13.555 | 51.6 | 55.606 | 55.606 | -4.006 | 2.1 | 0.691 | 0.691 | 1.409 | 1.3 | 1.276 | 1.276 | 0.024 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.8 | 7.343 | 7.343 | -2.543 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.7 | 43.948 | 43.948 | -21.248 | 18 | 38.158 | 38.158 | -20.158 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 17.7561 | 17.7561 | 0.8439 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.7 | 28 | 28 | 6.7 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 6.4 | 8.18 | 8.18 | -1.78 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.4 | 23 | 23 | -2.6
10/12/2025 | 05:00 | 198.6 | 204.1951 | 204.1951 | -5.5951 | 391.2 | 410.2595 | 406.7282 | -15.5282 | 127.5 | 134.1158 | 132.9613 | -5.4613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2239 | -3.6239 | 103.7 | 100.0004 | 100 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 186.8 | 177.9313 | 177.9313 | 8.8688 | 208.3 | 197.7074 | 197.7074 | 10.5926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 206.0169 | 206.0169 | 6.9831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 168.2052 | -168.2052 | 9.2 | 3.4695 | 3.4695 | 5.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 164.7073 | 164.7073 | -4.7073 | 6.3 | 5.1584 | 5.1584 | 1.1416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 86.7 | 86.155 | 82.4159 | 4.2841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 52.1 | 30.7491 | 30.7491 | 21.3509 | 85.1 | 66.6668 | 66.6667 | 18.4334 | 25.7 | 15.1564 | 15.1564 | 10.5436 | 16.2 | 16.7654 | 17.6478 | -1.4478 | 14.7 | 13.1707 | 13.1707 | 1.5293 | 91.1 | 88.1161 | 88.1161 | 2.9839 | 180.1 | 185.817 | 185.817 | -5.717 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 106.4 | 110.9132 | 106.5859 | -0.18588 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 24.4 | 23.679 | 23.679 | 0.72098 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 34.4 | 34.4195 | 34.4195 | -0.01951 | 41.4 | 41.0257 | 41.0256 | 0.37435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 60.5883 |  | 31.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.4419 | 45.4419 | -1.142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 89.4537 | 96.6962 | -25.9962 | 170.2 | 170.94 | 184.1468 | -13.9468 | 170.1 | 170.94 | 184.1468 | -14.0468 | 170.7 | 170.94 | 184.1468 | -13.4468 | 256.5 | 257.18 | 277.0496 | -20.5496 | 75.2 | 71.7961 | 71.7961 | 3.4039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 84.5 | 20.5129 | 117.9487 | -33.4487 | 68 | 92.6707 | 88.3156 | -20.3156 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 62.3 | 72.3738 | 68.8476 | -6.5476 | 29.7 | 30.0975 | 30.0971 | -0.39709 | 119.8 |  | 115.2657 | 4.5343 | 49.1 |  | 32.8208 | 16.2792 | 50.5 |  | 52.4001 | -1.9001 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 145.8 | 159.1081 | 159.1081 | -13.3081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 187.4 | 186.5329 | 186.5329 | 0.86712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 4 | 3.9905 | 3.9905 | 0.00953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 68.129 | 68.129 | 22.171 | 0 |  | 0.164 | -0.164 | 7.7 | 11.438 | 11.438 | -3.738 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 20 | 20.353 | 20.353 | -0.35305 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 15 | 13.6585 | 13.6585 | 1.3415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0.07 | -0.07 | 21.5 | 15.146 | 15.146 | 6.354 | 52.9 | 38.504 | 38.504 | 14.396 | 0 |  | 0.06 | -0.06 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 0.45 | 8 | 14.0829 |  | 8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 4.9 | 4.9 | 3.3 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13903 | 15.4 | 13.8537 | 13.8537 | 1.5463 | 18.9 | 20.026 | 20.026 | -1.126 | 16.3 | 21.039 | 21.039 | -4.739 | 0 |  | 0.473 | -0.473 | 23 | 39.21 | 39.21 | -16.21 | 43.2 | 53.679 | 53.679 | -10.479 | 1.4 | 0.595 | 0.595 | 0.805 | 0.4 | 1.127 | 1.127 | -0.727 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.8 | 7.337 | 7.337 | -1.537 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 0 |  | 1.885 | -1.885 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.7 | 48.338 | 48.338 | -28.638 | 20.9 | 41.066 | 41.066 | -20.166 | 0 |  | 1.49 | -1.49 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  | 0.039 | -0.039 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 16 | 17 | 14 | 2 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 7.9 | 8.18 | 8.18 | -0.28 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.6 | 23 | 23 | -1.4
10/12/2025 | 05:30 | 201 | 204.1951 | 204.1951 | -3.1951 | 460.5 | 382.5353 | 362.6806 | 97.8194 | 149.5 | 125.0526 | 118.562 | 30.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2256 | -2.2256 | 104.4 | 101.2361 | 100 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 186.2 | 177.9313 | 177.9313 | 8.2688 | 208.4 | 197.7074 | 197.7074 | 10.6926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 206.0169 | 206.0169 | 5.9831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 178.7634 | -178.7634 | 9.6 | 3.4695 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.3 | 14.9922 | 14.9922 | 0.30781 | 87.7 | 82.1077 | 82.1075 | 5.5925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 30.7491 | 30.7491 | 23.4509 | 108.6 | 66.6668 | 66.6667 | 41.9333 | 28.8 | 15.1564 | 15.1564 | 13.6436 | 16.2 | 16.7654 | 17.6478 | -1.4478 | 14.6 | 13.1707 | 13.1707 | 1.4293 | 90.6 | 88.1161 | 88.1161 | 2.4839 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 183 | 185.817 | 185.817 | -2.817 | 184.9 | 186.375 | 186.375 | -1.475 | 106.8 | 110.9132 | 108.5191 | -1.7191 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 25 | 23.679 | 23.679 | 1.321 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 34.1 | 34.4195 | 34.4195 | -0.31951 | 106.8 | 20.5128 | 41.0256 | 65.7743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 64.6648 |  | 32.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.4419 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 89.4537 | 99.0369 | -27.2369 | 164.3 | 170.94 | 184.1468 | -19.8468 | 164.1 | 170.94 | 184.1468 | -20.0468 | 164.5 | 170.94 | 184.1468 | -19.6468 | 253.6 | 257.18 | 277.0496 | -23.4496 | 74.8 | 71.7961 | 71.7961 | 3.0039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 42.5 | 41.0258 | 107.3905 | -64.8905 | 74.7 | 97.0227 | 90.9276 | -16.2276 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 63 | 72.3738 | 71.7729 | -8.7729 | 30 | 30.0975 | 29.8476 | 0.15236 | 119.9 |  | 115.2657 | 4.6343 | 49 |  | 32.8209 | 16.1791 | 51 |  | 52.4001 | -1.4001 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 | 187.6 | 186.5329 | 186.5329 | 1.0671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 207.2967 | 207.2967 | 6.1033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 4 | 3.9905 | 3.9905 | 0.00953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 69.874 | 69.874 | 29.226 | 3.3 |  | 11.146 | -7.846 | 6 | 11.3 | 11.3 | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 10 | 9.983 |  | 10 |  |  |  | 0 | 6.8 |  | 37 | -30.2 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 20.2 | 20.353 | 20.353 | -0.15305 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 15 | 13.6585 | 13.6585 | 1.3415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 2.4 |  | 0.819 | 1.581 | 2.7 |  | 1.754 | 0.946 | 16 | 15.525 | 15.525 | 0.475 | 46.3 | 38.914 | 38.914 | 7.386 | 3.5 |  | 0.917 | 2.583 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 0.45 | 8 | 15.0304 |  | 8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 17.9 | 17.561 | 17.561 | 0.33903 | 15.4 | 13.8537 | 13.8537 | 1.5463 | 18.7 | 19.751 | 19.751 | -1.051 | 16.6 | 20.19 | 20.19 | -3.59 | 2.3 |  | 5.548 | -3.248 | 18.7 | 38.15 | 38.15 | -19.45 | 40.7 | 51.217 | 51.217 | -10.517 | 0.8 | 0.605 | 0.605 | 0.195 | 0.4 | 1.045 | 1.045 | -0.645 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 3.2 | 7.127 | 7.127 | -3.927 | 12.4 |  | 18.117 | -5.717 | 0 |  | 0.199 | -0.199 | 9.2 |  | 30.052 | -20.852 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.9 | 52.156 | 52.156 | -27.256 | 24.8 | 44.328 | 44.328 | -19.528 | 8.9 |  | 29.247 | -20.347 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  | 0.683 | -0.683 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 16 | 17 | 14 | 2 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 8.8 | 8.18 | 8.18 | 0.62 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.6 | 23 | 23 | -1.4
10/12/2025 | 06:00 | 197.3 | 204.1951 | 204.1951 | -6.8951 | 361.2 | 299.9809 | 299.9806 | 61.2194 | 124.2 | 98.0652 | 98.0651 | 26.1349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 92.2263 | 73.1088 | 12.6912 | 95.6 | 100.0003 | 100 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.6 | 177.9313 | 177.9313 | 7.6688 | 208.6 | 197.7074 | 197.7074 | 10.8926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 206.0169 | 206.0169 | 7.8831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 164.1409 | -164.1409 | 9.4 | 3.4695 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 164.7073 | 164.7073 | -9.9073 | 5.4 | 5.1584 | 5.1584 | 0.24162 | 4.5 | 2.8315 | 2.8315 | 1.6685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10785 | 36 | 82.1076 | 82.1073 | -46.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 112.9054 | 112.9054 | -6.4054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 61.7 | 30.7491 | 30.7491 | 30.9509 | 108.5 | 66.6667 | 66.6666 | 41.8334 | 31.4 | 15.1564 | 15.1564 | 16.2436 | 16.2 | 16.7654 | 17.6478 | -1.4478 | 14.6 | 13.1707 | 13.1707 | 1.4293 | 80.2 | 88.1161 | 88.1161 | -7.9161 | 172.4 | 185.817 | 185.817 | -13.417 | 173.7 | 185.817 | 185.817 | -12.117 | 182.7 | 186.375 | 186.375 | -3.675 | 102.3 | 110.9132 | 78.9382 | 23.3618 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 24.3 | 23.679 | 23.679 | 0.62098 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 33.1 | 34.4195 | 34.4195 | -1.3195 | 97.3 | 20.5128 | 55.6412 | 41.6588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 30.0035 |  | 17.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.4419 | 45.4419 | -2.742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 89.4537 | 63.2196 | 28.8804 | 159.7 | 170.94 | 184.24 | -24.54 | 159.8 | 170.94 | 184.24 | -24.44 | 163.1 | 170.94 | 184.24 | -21.14 | 255.2 | 257.18 | 277.1899 | -21.9899 | 74.9 | 71.7961 | 71.7961 | 3.1039 | 36.7 | 36.0059 | 36.0059 | 0.69414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 32.6 | 41.0258 | 107.3975 | -74.7975 | 47.1 | 86.9985 | 71.4578 | -24.3578 | 61.6 | 67.4615 | 67.4615 | -5.8615 | 60 | 70.9004 | 65.984 | -5.984 | 28.5 | 29.4848 | 27.4403 | 1.0597 | 65.6 |  | 115.2656 | -49.6656 | 28.8 |  | 32.8206 | -4.0206 | 28.9 |  | 52.4001 | -23.5001 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 187.5 | 186.5329 | 186.5329 | 0.96712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 207.2967 | 207.2967 | 6.6033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 4 | 3.9905 | 3.9905 | 0.00953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 71.752 | 71.752 | 14.948 | 23.8 |  | 38.908 | -15.108 | 6.3 | 11.109 | 11.109 | -4.809 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 10 | 9.983 |  | 10 |  |  |  | 0 | 49 |  | 75 | -26 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 19.4 | 20.353 | 20.353 | -0.95305 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 15 | 13.6585 | 13.6585 | 1.3415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 17.8 | 17.9512 | 17.9512 | -0.15122 | 10.8 |  | 4.061 | 6.739 | 12.4 |  | 4.97 | 7.43 | 20.3 | 15.92 | 15.92 | 4.38 | 48.5 | 39.189 | 39.189 | 9.311 | 5.3 |  | 1.842 | 3.458 | 2.2 | 1.95 | 1.95 | 0.25 | 7 | 6.9739 |  | 7 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 17.3 | 17.561 | 17.561 | -0.26097 | 15.3 | 13.8537 | 13.8537 | 1.4463 | 17.9 | 19.299 | 19.299 | -1.399 | 23.2 | 19.659 | 19.659 | 3.541 | 11.5 |  | 14.129 | -2.629 | 15.6 | 37.685 | 37.685 | -22.085 | 36.2 | 48.577 | 48.577 | -12.377 | 0.5 | 0.652 | 0.652 | -0.152 | 0 | 0.986 | 0.986 | -0.986 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.6 | 6.849 | 6.849 | -2.249 | 77.1 |  | 56.027 | 21.073 | 0.6 |  | 0.821 | -0.221 | 46.6 |  | 73.811 | -27.211 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.1 | 55.784 | 55.784 | -24.684 | 33.7 | 47.709 | 47.709 | -14.009 | 43.5 |  | 58.956 | -15.456 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.7 |  | 1.889 | -1.189 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 8.9 | 8.18 | 8.18 | 0.72 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.9 | 23 | 23 | -2.1
10/12/2025 | 06:30 | 203.3 | 204.1951 | 204.1951 | -0.89512 | 395.6 | 299.9807 | 339.1991 | 56.4009 | 125.4 | 98.0651 | 110.8858 | 14.5142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2261 | -1.7261 | 103.6 | 100.0005 | 100 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.4 | 177.9313 | 177.9313 | 7.4688 | 208 | 197.7074 | 197.7074 | 10.2926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.0169 | 206.0169 | 5.2831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4615 | -72.4615 | 9.6 | 3.4695 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.8416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9921 | 0.10788 | 40.9 | 82.1076 | 82.1071 | -41.2071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 0 | 40.8036 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 59.9 | 30.7491 | 30.7491 | 29.1509 | 112.5 | 45.0001 | 45 | 67.5 | 32.4 | 15.1564 | 15.1564 | 17.2436 | 16.1 | 16.7654 | 17.6478 | -1.5478 | 14.5 | 13.1707 | 13.1707 | 1.3293 | 91.7 | 88.1161 | 88.1161 | 3.5839 | 183.9 | 185.817 | 185.817 | -1.917 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 185.6 | 186.375 | 186.375 | -0.77502 | 108.3 | 110.9132 | 110.9125 | -2.6125 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 27.2 | 23.679 | 23.679 | 3.521 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 35.3 | 34.4195 | 34.4195 | 0.88049 | 50.3 | 41.0257 | 41.0256 | 9.2744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 21.9093 |  | 20.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.4419 | 45.4419 | -1.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 89.4537 | 101.9349 | 24.4651 | 142.9 | 170.94 | 170.94 | -28.04 | 143.3 | 170.94 | 170.94 | -27.64 | 141.8 | 170.94 | 170.94 | -29.14 | 220.5 | 257.18 | 257.18 | -36.68 | 74.8 | 71.7961 | 71.7961 | 3.0039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 48.6 | 29.218 | 107.394 | -58.794 | 73 | 86.6493 | 96.3581 | -23.3581 | 61.1 | 44.1873 | 44.1873 | 16.9127 | 65.9 | 69.4089 | 72.0249 | -6.1249 | 30.5 | 28.8646 | 29.9524 | 0.54756 | 65.7 |  | 115.2657 | -49.5657 | 32.7 |  | 43.165 | -10.465 | 32.8 |  | 52.4001 | -19.6001 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 146.7 | 159.1081 | 159.1081 | -12.4081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 | 187.6 | 186.5329 | 186.5329 | 1.0671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.1 | 207.2967 | 207.2967 | 6.8033 | 102.6 | 103.9596 | 103.9596 | -1.3596 | 4 | 3.9905 | 3.9905 | 0.00953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 0.1 |  | 0.026 | 0.074 | 81.8 | 70.867 | 70.867 | 10.933 | 49.8 |  | 62.14 | -12.34 | 8.6 | 11.354 | 11.354 | -2.754 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 88.8 |  | 128 | -39.2 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20.6 | 20.353 | 20.353 | 0.24695 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 15 | 13.6585 | 13.6585 | 1.3415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 13.3 |  | 8.713 | 4.587 | 16.4 |  | 10.457 | 5.943 | 18.1 | 15.842 | 15.842 | 2.258 | 42.9 | 39.948 | 39.948 | 2.952 | 4.1 |  | 4.782 | -0.682 | 2.2 | 1.95 | 1.95 | 0.25 | 4.8 | 5.0925 |  | 4.8 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 17.2 | 17.561 | 17.561 | -0.36097 | 15.2 | 13.8537 | 13.8537 | 1.3463 | 22.9 | 18.844 | 18.844 | 4.056 | 29.6 | 19.312 | 19.312 | 10.288 | 22.3 |  | 25.566 | -3.266 | 21.2 | 35.829 | 35.829 | -14.629 | 45.1 | 46.479 | 46.479 | -1.379 | 0.9 | 0.724 | 0.724 | 0.176 | 0.1 | 0.94 | 0.94 | -0.84 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 6.9 | 7.344 | 7.344 | -0.444 | 169.1 |  | 111.169 | 57.931 | 2.1 |  | 2.573 | -0.473 | 91 |  | 113.35 | -22.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.6 | 57.475 | 57.475 | -25.875 | 25.2 | 51.878 | 51.878 | -26.678 | 79.9 |  | 84.292 | -4.392 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.1 |  | 3.204 | -1.104 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17.7561 | 17.7561 | 0.6439 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 16 | 17 | 14 | 2 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 9.5 | 8.18 | 8.18 | 1.32 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.1 | 23 | 23 | -0.9
10/12/2025 | 07:00 | 202.4 | 204.1951 | 204.1951 | -1.7951 | 293.5 | 299.9806 | 299.9807 | -6.4807 | 95.1 | 98.0651 | 98.0651 | -2.9651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2258 | -2.0259 | 103.2 | 100.0003 | 100 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.5 | 177.9313 | 177.9313 | 7.5687 | 208.8 | 197.7074 | 197.7074 | 11.0926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 206.0169 | 206.0169 | 6.1831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4615 | -72.4615 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9922 | 12.2604 | 2.8396 | 39.3 | 82.1073 | 67.1464 | -27.8464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 | 20.5135 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 61.3 | 30.7491 | 30.7491 | 30.5509 | 113 | 62.3637 | 45 | 68 | 36.1 | 15.1564 | 15.1564 | 20.9436 | 16.1 | 16.7654 | 17.6478 | -1.5478 | 14.5 | 13.1707 | 13.1707 | 1.3293 | 90.4 | 88.1161 | 88.1161 | 2.2839 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 183 | 186.375 | 186.375 | -3.375 | 106.3 | 110.9132 | 102.6562 | 3.6438 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 26.8 | 23.679 | 23.679 | 3.121 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 34.5 | 34.4195 | 34.4195 | 0.08049 | 46.9 | 41.0257 | 41.0256 | 5.8743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 |  | 34.4172 | -1.6172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.4419 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 89.4537 | 91.938 | 34.562 | 115.8 | 170.94 | 170.94 | -55.14 | 115.7 | 170.94 | 170.94 | -55.24 | 115.7 | 170.94 | 170.94 | -55.24 | 215.7 | 257.18 | 257.18 | -41.48 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 64.1 | 20.5128 | 99.941 | -35.841 | 65.2 | 72.5818 | 62.7001 | 2.4999 | 61.9 | 44.1873 | 44.1873 | 17.7127 | 68 | 65.3279 | 62.0148 | 5.9852 | 30 | 27.1674 | 25.7896 | 4.2104 | 65.2 |  | 115.2657 | -50.0657 | 32 |  | 32.8208 | -0.82083 | 32.1 |  | 52.4001 | -20.3001 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 146.4 | 159.1081 | 159.1081 | -12.7081 | 170 | 159.5859 | 159.5859 | 10.4141 | 155.7 | 186.5329 | 186.5329 | -30.8329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 207.2967 | 207.2967 | 6.6033 | 102.4 | 103.9596 | 103.9596 | -1.5596 | 4.1 | 3.9905 | 3.9905 | 0.10953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.051 | 0.049 | 94.4 | 69.06 | 69.06 | 25.34 | 71.5 |  | 75.46 | -3.96 | 8.1 | 11.745 | 11.745 | -3.645 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 182.2 |  | 180 | 2.2 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.2 | 20.353 | 20.353 | -0.15305 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 14.2 |  | 12.436 | 1.764 | 17.6 |  | 15.216 | 2.384 | 15.7 | 15.606 | 15.606 | 0.094 | 52.1 | 40.867 | 40.867 | 11.233 | 9.9 |  | 11.389 | -1.489 | 2.2 | 1.95 | 1.95 | 0.25 | 4.9 |  | 7.9998 | -3.0998 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 11.9 | 11.7073 | 11.7073 | 0.19268 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66097 | 15.2 | 13.8537 | 13.8537 | 1.3463 | 24.8 | 18.387 | 18.387 | 6.413 | 31.6 | 19.026 | 19.026 | 12.574 | 31.5 |  | 32.325 | -0.825 | 22 | 33.511 | 33.511 | -11.511 | 46.6 | 44.563 | 44.563 | 2.037 | 0.8 | 0.803 | 0.803 | -0.003 | 0.2 | 0.897 | 0.897 | -0.697 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 7.5 | 8.096 | 8.096 | -0.596 | 233.5 |  | 175.464 | 58.036 | 4.5 |  | 5.046 | -0.546 | 129.5 |  | 138.477 | -8.977 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.4 | 58.52 | 58.52 | -23.12 | 28.5 | 56.309 | 56.309 | -27.809 | 97.3 |  | 99.312 | -2.012 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 4.5 |  | 5.88 | -1.38 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17.7561 | 17.7561 | 0.6439 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.4 | 28 | 28 | 6.4 | 15.6 | 17 | 14 | 1.6 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 8.8 | 8.18 | 8.18 | 0.62 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.8 | 23 | 23 | -3.2
10/12/2025 | 07:30 | 202.6 | 204.1951 | 204.1951 | -1.5951 | 301.2 | 299.9806 | 299.9807 | 1.2193 | 97.3 | 98.0651 | 98.0651 | -0.7651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.226 | -2.126 | 103.2 | 100.0004 | 100 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.6 | 177.9313 | 177.9313 | -72.3312 | 206.5 | 197.7074 | 197.7074 | 8.7926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.0169 | 206.0169 | 4.1831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4615 | -72.4615 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 9.9953 | 9.9953 | 4.5047 | 40.4 | 67.1445 | 67.1464 | -26.7464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 22.7 | 20.5135 |  | 22.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 59.8 | 30.7491 | 30.7491 | 29.0509 | 132.8 | 66.6667 | 45 | 87.8 | 33.2 | 15.1564 | 15.1564 | 18.0436 | 16.7 | 16.7654 | 17.6478 | -0.9478 | 14.5 | 13.1707 | 13.1707 | 1.3293 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 108.4 | 110.9132 | 106.1915 | 2.2085 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 27 | 23.679 | 23.679 | 3.321 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 35.7 | 34.4195 | 34.4195 | 1.2805 | 49.1 | 41.0257 | 41.0256 | 8.0744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 16.3269 | 39.4483 | 2.5517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.4419 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 89.4537 | 96.2186 | 30.6814 | 168.1 | 170.94 | 170.94 | -2.84 | 167.9 | 170.94 | 170.94 | -3.04 | 168.2 | 170.94 | 170.94 | -2.74 | 253.5 | 257.18 | 257.18 | -3.68 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 102.7 | 102.489 | 114.847 | -12.147 | 85.1 | 63.6987 | 68.5363 | 16.5637 | 58.9 | 44.1873 | 44.1873 | 14.7127 | 68 | 62.1207 | 63.4402 | 4.5598 | 30.3 | 25.8336 | 26.3824 | 3.9176 | 65.5 |  | 115.2657 | -49.7657 | 32.7 |  | 32.821 | -0.12101 | 32.9 |  | 52.4001 | -19.5001 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 103.8 | 186.5329 | 186.5329 | -82.7329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 4.2 | 3.9905 | 3.9905 | 0.20953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 0.1 |  | 0.062 | 0.038 | 109.8 | 71.351 | 71.351 | 38.449 | 75.6 |  | 79.324 | -3.724 | 6.7 | 11.636 | 11.636 | -4.936 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 194.8 |  | 190 | 4.8 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.4 | 20.353 | 20.353 | 0.04695 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 14.9 |  | 14.319 | 0.581 | 18.2 |  | 17.209 | 0.991 | 23.4 | 16.585 | 16.585 | 6.815 | 63.5 | 44.993 | 44.993 | 18.507 | 16.6 |  | 15.7 | 0.9 | 2.3 | 1.95 | 1.95 | 0.35 | 9 | 3.795 | 9.1692 | -0.16921 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 11.3 | 11.7073 | 11.7073 | -0.40732 | 17 | 17.561 | 17.561 | -0.56097 | 15.2 | 13.8537 | 13.8537 | 1.3463 | 19.9 | 18.216 | 18.216 | 1.684 | 29.7 | 20.234 | 20.234 | 9.466 | 35.1 |  | 35.417 | -0.317 | 27.3 | 33.203 | 33.203 | -5.903 | 50.5 | 45.995 | 45.995 | 4.505 | 2.3 | 1.036 | 1.036 | 1.264 | 1.3 | 1.368 | 1.368 | -0.068 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 7.3 | 8.234 | 8.234 | -0.934 | 248.1 |  | 224.544 | 23.556 | 6.9 |  | 7.763 | -0.863 | 135.1 |  | 143.387 | -8.287 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.7 | 57.439 | 57.439 | -26.739 | 29.6 | 56.111 | 56.111 | -26.511 | 102.3 |  | 105.548 | -3.248 | 1 | 1.449 | 1.449 | -0.449 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 7 |  | 8.517 | -1.517 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 7.4 | 10.8 | 10.8 | -3.4 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 9 | 8.18 | 8.18 | 0.82 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.7 | 23 | 23 | -2.3
10/12/2025 | 08:00 | 205.6 | 204.1951 | 204.1951 | 1.4049 | 303.8 | 299.9806 | 315.2548 | -11.4548 | 95.4 | 98.0651 | 103.0583 | -7.6582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2262 | -0.92616 | 105.6 | 104.9968 | 100 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 177.9313 | 177.9313 | -72.4313 | 204.8 | 197.7074 | 197.7074 | 7.0926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.0169 | 206.0169 | 2.5831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4615 | -72.4615 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 8.1 | 5.1584 | 5.1584 | 2.9416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.4 | 9.9953 | 9.9953 | 4.4047 | 81.1 | 66.527 | 66.8373 | 14.2627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 22.9 | 61.3712 |  | 22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 60 | 30.7491 | 30.7491 | 29.2509 | 136.5 | 66.6667 | 45 | 91.5 | 32.6 | 15.1564 | 15.1564 | 17.4436 | 16.7 | 16.7654 | 17.6478 | -0.9478 | 14.6 | 13.1707 | 13.1707 | 1.4293 | 92.8 | 88.1161 | 88.1161 | 4.6839 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 185.3 | 186.375 | 186.375 | -1.075 | 108.5 | 110.9132 | 110.9131 | -2.4131 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 27.3 | 23.679 | 23.679 | 3.621 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 34.1 | 34.4195 | 34.4195 | -0.31951 | 82.6 | 41.0257 | 47.1795 | 35.4205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 22.529 | 16.3265 | 26.0735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 89.4537 | 101.9357 | 26.1643 | 167.6 | 170.94 | 170.94 | -3.34 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 171 | 170.94 | 170.94 | 0.06 | 255.4 | 257.18 | 257.18 | -1.78 | 72.7 | 71.7961 | 71.7961 | 0.90389 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 94 | 82.0515 | 41.0256 | 52.9744 | 95.2 | 90.0737 | 92.4445 | 2.7555 | 59.4 | 44.1873 | 44.1873 | 15.2127 | 67.9 | 71.4384 | 72.3738 | -4.4738 | 30.4 | 29.7085 | 30.0975 | 0.30246 | 65.7 |  | 115.2657 | -49.5657 | 32.7 |  | 51.1398 | -18.4398 | 32.7 |  | 52.4001 | -19.7001 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 170 | 159.5859 | 159.5859 | 10.4141 | 103.2 | 186.5329 | 186.5329 | -83.3329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 207.2967 | 207.2967 | 4.9033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 4.2 | 3.9905 | 3.9905 | 0.20953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 0.4 |  | 0.092 | 0.308 | 113.7 | 75.008 | 75.008 | 38.692 | 77 |  | 79.907 | -2.907 | 7.3 | 11.362 | 11.362 | -4.062 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 10 | 9.983 | 9 | 0.99999 |  |  |  | 0 | 205.7 |  | 199 | 6.7 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.5 | 20.353 | 20.353 | 0.14695 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 15.2 |  | 15.212 | -0.012 | 18.6 |  | 18.1 | 0.5 | 24.3 | 17.969 | 17.969 | 6.331 | 72.6 | 50.186 | 50.186 | 22.414 | 17.7 |  | 17.292 | 0.408 | 2.2 | 1.95 | 1.95 | 0.25 | 9.2 | 5.2366 | 3.7949 | 5.4051 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 16 | 17.561 | 17.561 | -1.561 | 15.3 | 13.8537 | 13.8537 | 1.4463 | 14.5 | 18.14 | 18.14 | -3.64 | 24.4 | 21.939 | 21.939 | 2.461 | 36.4 |  | 36.823 | -0.423 | 35.9 | 33.564 | 33.564 | 2.336 | 55.2 | 48.543 | 48.543 | 6.657 | 3.6 | 1.32 | 1.32 | 2.28 | 2.2 | 2.01 | 2.01 | 0.19 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.7 | 8.166 | 8.166 | 1.534 | 253.3 |  | 250.4 | 2.9 | 9.2 |  | 9.934 | -0.734 | 140 |  | 144.237 | -4.237 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.8 | 55.648 | 55.648 | -27.848 | 41.3 | 54.371 | 54.371 | -13.071 | 106.7 |  | 108.77 | -2.07 | 1.2 | 1.449 | 1.449 | -0.249 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.4 |  | 10.406 | -2.006 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 15.9 | 17 | 14 | 1.9 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 9 | 8.18 | 8.18 | 0.82 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.8 | 23 | 23 | -3.2
10/12/2025 | 08:30 | 203.9 | 204.1951 | 204.1951 | -0.29512 | 302.1 | 335.0196 | 362.5625 | -60.4626 | 95.8 | 109.5195 | 118.5234 | -22.7234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2262 | -1.4262 | 105.5 | 104.9999 | 100 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 47.5 |  | 45 | 2.5 | 182.8 | 177.9313 | 177.9313 | 4.8688 | 203.1 | 197.7074 | 197.7074 | 5.3926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 206.0169 | 206.0169 | -0.11686 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4615 | -72.4615 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 17.1 | 16.8737 | 16.8737 | 0.22633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 9.9953 | 9.9953 | 4.4047 | 81.4 | 67.148 | 67.4553 | 13.9447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 22.9 | 61.3723 | 89.2126 | -66.3126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 59.1 | 30.7491 | 30.7491 | 28.3509 | 135.5 | 66.6669 | 45 | 90.5 | 35.3 | 15.1564 | 15.1564 | 20.1436 | 16.8 | 16.7654 | 17.6478 | -0.8478 | 14.7 | 13.1707 | 13.1707 | 1.5293 | 92.2 | 88.1161 | 88.1161 | 4.0839 | 184.5 | 185.817 | 185.817 | -1.317 | 185.2 | 185.817 | 185.817 | -0.61701 | 185.8 | 186.375 | 186.375 | -0.57502 | 108.2 | 110.9132 | 110.9131 | -2.7131 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 27.3 | 23.679 | 23.679 | 3.621 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 33.1 | 34.4195 | 34.4195 | -1.3195 | 69.8 | 41.0257 | 41.0256 | 28.7743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 85.4824 | 16.3265 | 26.0735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 89.4539 | 101.9357 | 26.0643 | 168.2 | 170.94 | 170.94 | -2.74 | 166.3 | 170.94 | 170.94 | -4.64 | 172.5 | 170.94 | 170.94 | 1.56 | 252.3 | 257.18 | 257.18 | -4.88 | 72.2 | 71.7961 | 71.7961 | 0.40389 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 150.8 | 109.2346 | 47.1795 | 103.6205 | 95.7 | 92.4447 | 97.2498 | -1.5498 | 59.3 | 44.1873 | 44.1873 | 15.1127 | 66 | 72.3739 | 72.3739 | -6.3739 | 30.3 | 30.0975 | 30.0975 | 0.20245 | 65.1 |  | 115.2657 | -50.1657 | 33.1 |  | 51.1399 | -18.0399 | 33.1 |  | 52.4001 | -19.3001 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 | 103.3 | 186.5329 | 186.5329 | -83.2329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 207.2967 | 207.2967 | 3.9033 | 100.5 | 103.9596 | 103.9596 | -3.4596 | 4.1 | 3.9905 | 3.9905 | 0.10953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0.437 | 0.163 | 97.6 | 79.566 | 79.566 | 18.034 | 78.2 |  | 79.993 | -1.793 | 7.2 | 11.928 | 11.928 | -4.728 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 192.8 |  | 203 | -10.2 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.4 | 20.353 | 20.353 | 0.04695 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 15.4 |  | 15.684 | -0.284 | 18.8 |  | 18.552 | 0.248 | 24.1 | 18.926 | 18.926 | 5.174 | 76.4 | 54.949 | 54.949 | 21.451 | 17.9 |  | 18.064 | -0.164 | 2.2 | 1.95 | 1.95 | 0.25 | 9.3 | 19.8692 | 3.7949 | 5.5051 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 11.2 | 11.7073 | 11.7073 | -0.50732 | 16.1 | 17.561 | 17.561 | -1.461 | 15.3 | 13.8537 | 13.8537 | 1.4463 | 9.1 | 17.726 | 17.726 | -8.626 | 24.3 | 24.487 | 24.487 | -0.187 | 37.1 |  | 37.654 | -0.554 | 55.8 | 36.518 | 36.518 | 19.282 | 65.5 | 52.395 | 52.395 | 13.105 | 6.4 | 1.631 | 1.631 | 4.769 | 3 | 2.587 | 2.587 | 0.413 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.2 | 8.943 | 8.943 | 0.257 | 252.8 |  | 250.4 | 2.4 | 11.2 |  | 11.651 | -0.451 | 143.5 |  | 144.439 | -0.939 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.4 | 55.651 | 55.651 | -14.251 | 43.9 | 58.484 | 58.484 | -14.584 | 109.8 |  | 110.786 | -0.986 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.2 |  | 12.255 | -1.055 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.7 | 28 | 28 | 6.7 | 15.9 | 17 | 14 | 1.9 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 7.9 | 8.18 | 8.18 | -0.28 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 18.6 | 23 | 23 | -4.4
10/12/2025 | 09:00 | 205.2 | 204.1951 | 204.1951 | 1.0049 | 300 | 385.4969 | 299.9806 | 0.01939 | 97.1 | 126.0208 | 98.0651 | -0.96507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.226 | -2.126 | 105.1 | 104.9999 | 100 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 47.9 |  | 45 | 2.9 | 179 | 177.9313 | 177.9313 | 1.0688 | 201.6 | 197.7074 | 197.7074 | 3.8926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 206.0169 | 206.0169 | -0.11685 |  |  |  | 0 | 0 |  | 191.6132 | -191.6132 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.7073 | 164.7073 | 5.7927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14 | 9.9953 | 9.9953 | 4.0047 | 80.1 | 67.146 | 66.5247 | 13.5753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 22.4 | 61.3723 | 20.5129 | 1.8871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 59.9 | 30.7491 | 30.7491 | 29.1509 | 123 | 66.6671 | 66.6666 | 56.3334 | 35.7 | 15.1564 | 15.1564 | 20.5436 | 16.8 | 16.7654 | 17.6478 | -0.8478 | 14.9 | 13.1707 | 13.1707 | 1.7293 | 87.1 | 88.1161 | 88.1161 | -1.0161 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 108.3 | 110.9132 | 101.6179 | 6.6821 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 27.2 | 23.679 | 23.679 | 3.521 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 33.3 | 34.4195 | 34.4195 | -1.1195 | 42.4 | 41.0257 | 62.9623 | -20.5623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 85.4825 | 16.3265 | 71.4735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.4419 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 89.4545 | 90.6808 | 37.1192 | 147.4 | 170.94 | 184.1468 | -36.7468 | 147.4 | 170.94 | 184.1468 | -36.7468 | 148 | 170.94 | 184.1468 | -36.1468 | 246.5 | 257.18 | 277.0496 | -30.5496 | 71.8 | 71.7961 | 71.7961 | 0.00389 | 35.2 | 36.0059 | 36.0059 | -0.80586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 105.6 | 109.2347 | 129.0143 | -23.4143 | 83.6 | 92.4449 | 63.9394 | 19.6606 | 59.2 | 44.1873 | 44.1873 | 15.0127 | 65.1 | 72.3739 | 63.0151 | 2.0849 | 30.3 | 30.0975 | 26.2056 | 4.0944 | 65.2 |  | 115.2657 | -50.0657 | 32.9 |  | 32.8208 | 0.07919 | 49.2 |  | 52.4001 | -3.2001 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 | 186.7 | 186.5329 | 186.5329 | 0.16712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 207.2967 | 207.2967 | 2.6033 | 99.5 | 103.9596 | 103.9596 | -4.4596 | 4.2 | 3.9905 | 3.9905 | 0.20953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0.595 | 0.205 | 88 | 84.426 | 84.426 | 3.574 | 77.9 |  | 80 | -2.1 | 4.8 | 12.773 | 12.773 | -7.973 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 210.1 |  | 207 | 3.1 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.5 | 20.353 | 20.353 | 0.14695 | 6.5 | 10 | 10 | -3.5 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 15.5 |  | 15.825 | -0.325 | 18.9 |  | 18.729 | 0.171 | 24.2 | 19.741 | 19.741 | 4.459 | 77.6 | 59.568 | 59.568 | 18.032 | 17.9 |  | 18.076 | -0.176 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 0.45 | 9.6 | 19.8692 | 3.7949 | 5.8051 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 11.1 | 11.7073 | 11.7073 | -0.60732 | 16 | 17.561 | 17.561 | -1.561 | 15.2 | 13.8537 | 13.8537 | 1.3463 | 9.8 | 17.2 | 17.2 | -7.4 | 24.4 | 27.317 | 27.317 | -2.917 | 37.9 |  | 38.038 | -0.138 | 70.9 | 40.336 | 40.336 | 30.564 | 74.4 | 56.682 | 56.682 | 17.718 | 9.3 | 1.951 | 1.951 | 7.349 | 8.4 | 3.143 | 3.143 | 5.257 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.8 | 10.001 | 10.001 | -0.201 | 253.1 |  | 250.4 | 2.7 | 12.9 |  | 13.134 | -0.234 | 145.9 |  | 144.483 | 1.417 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.2 | 56.251 | 56.251 | -7.051 | 58 | 64.548 | 64.548 | -6.548 | 112.1 |  | 111.781 | 0.319 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13 |  | 13.911 | -0.911 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 | 18.3 | 20.326 | 20.326 | -2.026 | 8 | 8.18 | 8.18 | -0.18 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.9 | 23 | 23 | -4.1
10/12/2025 | 09:30 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 300 | 417.1626 | 443.2622 | -143.2622 | 97 | 136.3724 | 144.9045 | -47.9045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 104.3 | 104.9999 | 127.1361 | -22.8361 | 0 |  |  | 0 | 46.7 |  | 45 | 1.7 | 177.4 | 177.9313 | 177.9313 | -0.53126 | 200.8 | 197.7074 | 197.7074 | 3.0926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.6 | 206.0169 | 206.0169 | -2.4169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 9.9953 | 9.9953 | 4.0047 | 81 | 67.7666 | 67.7665 | 13.2335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 22.9 | 63.3128 | 74.8719 | -51.9719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 59.4 | 30.7491 | 30.7491 | 28.6509 | 133.9 | 62.3638 | 62.3638 | 71.5362 | 34.6 | 15.1564 | 15.1564 | 19.4436 | 16.7 | 16.7654 | 17.6478 | -0.9478 | 15.3 | 13.1707 | 13.1707 | 2.1293 | 90.1 | 88.1161 | 88.1161 | 1.9839 | 184.5 | 185.817 | 185.817 | -1.317 | 185.4 | 185.817 | 185.817 | -0.41701 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 27.4 | 23.679 | 23.679 | 3.721 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 34.8 | 34.4195 | 34.4195 | 0.38049 | 89.6 | 41.0257 | 41.0257 | 48.5743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 85.4825 | 61.9817 | 26.0183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.4419 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 100.4778 | 101.9358 | 26.0642 | 166.1 | 170.94 | 170.94 | -4.84 | 164.7 | 170.94 | 170.94 | -6.24 | 171.7 | 170.94 | 170.94 | 0.76 | 252.9 | 257.18 | 257.18 | -4.28 | 71.2 | 71.7961 | 71.7961 | -0.59611 | 35.1 | 36.0059 | 36.0059 | -0.90586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 174 | 153.8464 | 87.9369 | 86.0631 | 97.5 | 93.304 | 95.9088 | 1.5912 | 59.5 | 44.1873 | 44.1873 | 15.3127 | 64.9 | 72.3739 | 72.3742 | -7.4742 | 30.4 | 30.0975 | 30.0976 | 0.30244 | 78.8 |  | 115.2657 | -36.4657 | 47.2 |  | 51.14 | -3.94 | 48.6 |  | 52.4001 | -3.8001 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 184.3 | 186.5329 | 186.5329 | -2.2329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 207.2967 | 207.2967 | 2.0033 | 98.5 | 103.9596 | 103.9596 | -5.4596 | 4.1 | 3.9905 | 3.9905 | 0.10953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 1 |  | 0.738 | 0.262 | 87.8 | 87.517 | 87.517 | 0.283 | 78.2 |  | 80 | -1.8 | 6.5 | 13.461 | 13.461 | -6.961 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9.9828 | -0.08276 |  |  |  | 0 | 214.2 |  | 209 | 5.2 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.6 | 20.353 | 20.3531 | 0.24694 | 6.6 | 10 | 10 | -3.4 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 15.5 |  | 15.891 | -0.391 | 18.9 |  | 18.627 | 0.273 | 23.7 | 20.325 | 20.325 | 3.375 | 78.7 | 63.426 | 63.426 | 15.274 | 17.9 |  | 17.932 | -0.032 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 0.45 | 19.6 | 19.8692 | 14.4068 | 5.1932 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 10.9 | 11.7073 | 11.7073 | -0.80732 | 15.7 | 17.561 | 17.561 | -1.861 | 15.3 | 13.8537 | 13.8537 | 1.4463 | 10.9 | 16.012 | 16.012 | -5.112 | 22.4 | 33.988 | 33.988 | -11.588 | 38.5 |  | 38.453 | 0.047 | 77 | 44.286 | 44.286 | 32.714 | 93.9 | 60.8 | 60.8 | 33.1 | 11.1 | 2.525 | 2.525 | 8.575 | 8.1 | 3.999 | 3.999 | 4.101 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.7 | 10.91 | 10.91 | -1.21 | 253 |  | 250.4 | 2.6 | 14.4 |  | 14.758 | -0.358 | 147.4 |  | 144.484 | 2.916 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.8 | 63.653 | 63.653 | -0.853 | 64.9 | 72.508 | 72.508 | -7.608 | 112.9 |  | 112.18 | 0.72 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.8 |  | 15.37 | -0.57 |  |  |  | 0 | 18.6 | 17.7561 | 17.7561 | 0.8439 | 6.9 | 10.8 | 10.8 | -3.9 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 16 | 17 | 14 | 2 | 17.4 | 20.326 | 20.326 | -2.926 | 9 | 8.18 | 8.18 | 0.82 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.8 | 23 | 23 | -3.2
10/12/2025 | 10:00 | 199.7 | 204.1951 | 204.1951 | -4.4951 | 301.5 | 408.9616 | 415.8609 | -114.3609 | 97.3 | 133.6915 | 135.9469 | -38.6469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 102.4 | 104.9999 | 126.7036 | -24.3036 | 0 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45 | 0.1 | 177.8 | 177.9313 | 177.9313 | -0.13126 | 201.4 | 197.7074 | 197.7074 | 3.6926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 206.0169 | 206.0169 | -2.0169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 9.9953 | 9.9953 | 4.2047 | 81.1 | 66.5252 | 66.5267 | 14.5733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 22.9 | 59.4318 | 47.8723 | -24.9723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 59 | 30.7491 | 30.7491 | 28.2509 | 133.4 | 66.6675 | 133.3345 | 0.06554 | 34.5 | 15.1564 | 15.1564 | 19.3436 | 0 | 16.7654 | 17.6478 | -17.6478 | 15.8 | 13.1707 | 13.1707 | 2.6293 | 88.9 | 88.1161 | 88.1161 | 0.7839 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 185.5 | 186.375 | 186.375 | -0.87502 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 27.1 | 23.679 | 23.679 | 3.421 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 33.1 | 34.4195 | 34.4195 | -1.3195 | 110.4 | 65.236 | 41.0257 | 69.3743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 85.4825 | 57.3079 | 30.2921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 101.2199 | 101.9358 | 25.8642 | 166.8 | 170.94 | 170.94 | -4.14 | 164.6 | 170.94 | 170.94 | -6.34 | 172.5 | 170.94 | 170.94 | 1.56 | 251.7 | 257.18 | 257.18 | -5.48 | 72.2 | 71.7961 | 71.7961 | 0.40389 | 35.2 | 36.0059 | 36.0059 | -0.80586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 215 | 174.3594 | 127.448 | 87.552 | 96.8 | 91.5847 | 88.9824 | 7.8176 | 59.2 | 44.1873 | 44.1873 | 15.0127 | 65.1 | 72.3739 | 72.3742 | -7.2742 | 30.3 | 30.0975 | 30.0976 | 0.20244 | 116.3 |  | 115.2657 | 1.0343 | 47.1 |  | 51.14 | -4.04 | 48.4 |  | 52.4001 | -4.0001 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 182.5 | 186.5329 | 186.5329 | -4.0329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 207.2967 | 207.2967 | 1.4033 | 98.2 | 103.9596 | 103.9596 | -5.7596 | 4.1 | 3.9905 | 3.9905 | 0.10953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 1.1 |  | 0.826 | 0.274 | 97.4 | 90.018 | 90.018 | 7.382 | 79 |  | 80 | -1 | 7 | 14.097 | 14.097 | -7.097 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9.9827 | -0.08273 |  |  |  | 0 | 222.8 |  | 210 | 12.8 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04694 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 15.4 |  | 15.903 | -0.503 | 18.8 |  | 18.603 | 0.197 | 22.1 | 20.832 | 20.832 | 1.268 | 82.4 | 67.03 | 67.03 | 15.37 | 18.1 |  | 18.212 | -0.112 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 0.45 | 20.2 | 19.8692 | 13.3204 | 6.8796 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 14.2 | 17.561 | 17.561 | -3.361 | 15.3 | 13.8537 | 13.8537 | 1.4463 | 9.5 | 14.604 | 14.604 | -5.104 | 21.6 | 41.938 | 41.938 | -20.338 | 39 |  | 38.8 | 0.2 | 88.3 | 48.281 | 48.281 | 40.019 | 98.4 | 64.86 | 64.86 | 33.54 | 14.8 | 3.183 | 3.183 | 11.617 | 6.9 | 4.954 | 4.954 | 1.946 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10 | 11.77 | 11.77 | -1.77 | 252.7 |  | 250.4 | 2.3 | 15.8 |  | 16.066 | -0.266 | 147.3 |  | 144.476 | 2.824 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82 | 73.323 | 73.323 | 8.677 | 87.7 | 81.099 | 81.099 | 6.601 | 113.2 |  | 112.354 | 0.846 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.1 |  | 16.604 | -0.504 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 2.7 | 10.8 | 10.8 | -8.1 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 34 | 28 | 28 | 6 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 | 5.3 | 20.326 | 20.326 | -15.026 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.9 | 23 | 23 | -3.1
10/12/2025 | 10:30 | 202.8 | 204.1951 | 204.1951 | -1.3951 | 298.5 | 434.0039 | 470.2076 | -171.7076 | 101.7 | 141.8779 | 153.7131 | -52.0131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 102.5 | 105 | 153.7042 | -51.2042 | 0 |  |  | 0 | 46.5 |  | 45 | 1.5 | 177.4 | 177.9313 | 177.9313 | -0.53126 | 201.4 | 197.7074 | 197.7074 | 3.6926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 206.0169 | 206.0169 | -0.31686 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.7 | 16.8737 | 16.8737 | -0.17367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.1 | 9.9953 | 9.9953 | 4.1047 | 81 | 67.1495 | 67.1491 | 13.8509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 79.9 | 93.5353 | 97.4682 | -17.5682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 30.7491 | 30.7491 | 29.9509 | 129.6 | 133.3336 | 140.5422 | -10.9422 | 38.4 | 15.1564 | 15.1564 | 23.2436 | 0 | 16.7654 | 17.6478 | -17.6478 | 16.6 | 13.1707 | 13.1707 | 3.4293 | 93 | 88.1161 | 88.1161 | 4.8839 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 185.7 | 186.375 | 186.375 | -0.67502 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0 |  | 18 | -18 | 26.8 | 23.679 | 23.679 | 3.121 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 34.4 | 34.4195 | 34.4195 | -0.01951 | 53.5 | 55.0556 | 41.0257 | 12.4743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 85.4825 | 79.5921 | 8.0079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.4419 | 45.4419 | 0.15805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 129.2952 | 101.9358 | 25.7642 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 164.7 | 170.94 | 170.94 | -6.24 | 172.1 | 170.94 | 170.94 | 1.16 | 248.8 | 257.18 | 257.18 | -8.38 | 72.6 | 71.7961 | 71.7961 | 0.80389 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 185.9 | 205.1285 | 109.535 | 76.3649 | 89.7 | 93.6673 | 96.7337 | -7.0337 | 59.2 | 44.1873 | 44.1873 | 15.0127 | 67 | 72.3739 | 73.276 | -6.276 | 30.3 | 30.0975 | 30.0976 | 0.20244 | 116.7 |  | 115.2657 | 1.4343 | 47.5 |  | 51.14 | -3.64 | 48.8 |  | 52.4001 | -3.6001 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 | 183 | 186.5329 | 186.5329 | -3.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 207.2967 | 207.2967 | 0.80333 | 98.7 | 103.9596 | 103.9596 | -5.2596 | 4.2 | 3.9905 | 3.9905 | 0.20953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 1.2 |  | 0.9 | 0.3 | 92.8 | 89.997 | 89.997 | 2.803 | 80.2 |  | 80 | 0.2 | 6.3 | 14.507 | 14.507 | -8.207 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9.9829 | -0.0829 |  |  |  | 0 | 224.3 |  | 209 | 15.3 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04694 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 15.5 |  | 15.93 | -0.43 | 18.9 |  | 18.601 | 0.299 | 23.7 | 20.975 | 20.975 | 2.725 | 81.5 | 67.965 | 67.965 | 13.535 | 18.2 |  | 18.497 | -0.297 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 19.8692 | 18.5001 | 1.6999 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 10.5 | 11.7073 | 11.7073 | -1.2073 | 14.5 | 17.561 | 17.561 | -3.061 | 15.2 | 13.8537 | 13.8537 | 1.3463 | 7.7 | 14.321 | 14.321 | -6.621 | 37.4 | 49.406 | 49.406 | -12.006 | 39.3 |  | 39.072 | 0.228 | 79.7 | 50.417 | 50.417 | 29.283 | 91.8 | 66.363 | 66.363 | 25.437 | 14.2 | 3.458 | 3.458 | 10.742 | 7.4 | 5.588 | 5.588 | 1.812 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10.9 | 12.461 | 12.461 | -1.561 | 253.1 |  | 250.4 | 2.7 | 16.9 |  | 17.057 | -0.157 | 151.1 |  | 144.451 | 6.649 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.9 | 82.402 | 82.402 | 20.498 | 101.9 | 88.076 | 88.076 | 13.824 | 115 |  | 112.456 | 2.544 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.2 |  | 17.613 | -0.413 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 34 | 28 | 28 | 6 | 15 | 17 | 14 | 1 | 4.6 | 20.326 | 20.326 | -15.726 | 8.6 | 8.18 | 8.18 | 0.42 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.9 | 23 | 23 | -2.1
10/12/2025 | 11:00 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 302.3 | 429.7966 | 474.3196 | -172.0196 | 97.2 | 140.5025 | 155.0573 | -57.8573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 102.2 | 105 | 155.0381 | -52.8381 | 0 | 87.3294 |  | 0 | 0 |  | 45 | -45 | 177.5 | 177.9313 | 177.9313 | -0.43126 | 201.4 | 197.7074 | 197.7074 | 3.6926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 206.0169 | 206.0169 | -1.6169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.9 | 9.9953 | 9.9953 | 3.9047 | 95.1 | 67.4342 | 67.7649 | 27.335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 82 | 92.1489 | 105.4123 | -23.4123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 63 | 30.7491 | 30.7491 | 32.2509 | 135.4 | 133.3336 | 140.1727 | -4.7727 | 38.5 | 15.1564 | 15.1564 | 23.3436 | 7.2 | 16.7654 | 17.6478 | -10.4478 | 16.5 | 13.1707 | 13.1707 | 3.3293 | 91.4 | 88.1161 | 88.1161 | 3.2839 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 183.4 | 185.817 | 185.817 | -2.417 | 185.6 | 186.375 | 186.375 | -0.77502 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 0 |  | 5.4243 | -5.4243 | 27.2 | 23.679 | 23.679 | 3.521 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 33.5 | 34.4195 | 34.4195 | -0.91951 | 88.1 | 55.0537 | 59.575 | 28.525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 85.4825 | 79.5612 | 8.0388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.4419 | 45.4419 | -0.64195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 90.6076 | 101.9358 | 25.8642 | 167.1 | 170.94 | 170.94 | -3.84 | 164.5 | 170.94 | 170.94 | -6.44 | 171.7 | 170.94 | 170.94 | 0.76 | 253.4 | 257.18 | 257.18 | -3.78 | 72.6 | 71.7961 | 71.7961 | 0.80389 | 35.2 | 36.0059 | 36.0059 | -0.80586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 225.1 | 205.1285 | 132.3994 | 92.7006 | 96 | 91.2234 | 97.9845 | -1.9845 | 66.2 | 44.1873 | 44.1873 | 22.0127 | 72 | 72.3739 | 73.4559 | -1.4559 | 30.4 | 30.0975 | 30.0976 | 0.30244 | 116.1 |  | 115.2657 | 0.8343 | 47.2 |  | 51.14 | -3.94 | 48.3 |  | 52.4001 | -4.1001 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 181.7 | 186.5329 | 186.5329 | -4.8329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 207.2967 | 207.2967 | 0.30333 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 4.3 | 3.9905 | 3.9905 | 0.30953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 1.2 |  | 0.92 | 0.28 | 83.1 | 89.137 | 89.137 | -6.037 | 80.2 |  | 80 | 0.2 | 6.5 | 14.843 | 14.843 | -8.343 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9.9829 | -0.0829 |  |  |  | 0 | 225.5 |  | 208 | 17.5 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04694 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 15.6 |  | 15.964 | -0.364 | 18.9 |  | 18.54 | 0.36 | 25.8 | 20.997 | 20.997 | 4.803 | 79 | 68.009 | 68.009 | 10.991 | 18.7 |  | 18.405 | 0.295 | 2.3 | 1.95 | 1.95 | 0.35 | 20.2 | 19.8692 | 18.4929 | 1.7071 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | -0.3 | 10.6 | 11.7073 | 11.7073 | -1.1073 | 14.6 | 17.561 | 17.561 | -2.961 | 15.3 | 13.8537 | 13.8537 | 1.4463 | 10.4 | 14.414 | 14.414 | -4.014 | 47 | 56.713 | 56.713 | -9.713 | 39.6 |  | 39.23 | 0.37 | 82.4 | 51.935 | 51.935 | 30.465 | 89.8 | 67.012 | 67.012 | 22.788 | 15.1 | 3.606 | 3.606 | 11.494 | 9.4 | 6.114 | 6.114 | 3.286 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11.1 | 13.096 | 13.096 | -1.996 | 253.3 |  | 250.4 | 2.9 | 17.8 |  | 17.574 | 0.226 | 105.4 |  | 144.35 | -38.95 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.1 | 91.285 | 91.285 | -1.185 | 98.4 | 94.514 | 94.514 | 3.886 | 67.9 |  | 112.423 | -44.523 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.8 |  | 18.11 | -0.31 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 4.5 | 10.8 | 10.8 | -6.3 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 15.1 | 17 | 14 | 1.1 | 4.6 | 20.326 | 20.326 | -15.726 | 8.8 | 8.18 | 8.18 | 0.62 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.1 | 23 | 23 | -3.9
10/12/2025 | 11:30 | 202.3 | 204.1951 | 204.1951 | -1.8951 | 448.7 | 441.083 | 389.907 | 58.793 | 146.6 | 144.1921 | 127.4624 | 19.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 101 | 105 | 141.6093 | -40.6093 | 45.3 | 45 | 45 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 178.2 | 177.9313 | 177.9313 | 0.26874 | 202.2 | 197.7074 | 197.7074 | 4.4926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 206.0169 | 206.0169 | -1.5169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4616 | -72.4616 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 9.9953 | 9.9953 | 4.1047 | 94.7 | 67.4766 | 66.8383 | 27.8617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 81.6 | 110.8001 | 41.0265 | 40.5735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 61.8 | 30.7491 | 30.7491 | 31.0509 | 120.9 | 133.3327 | 133.3343 | -12.4343 | 38.3 | 15.1564 | 15.1564 | 23.1436 | 17.3 | 16.7654 | 17.6478 | -0.3478 | 16.5 | 13.1707 | 13.1707 | 3.3293 | 93.2 | 88.1161 | 88.1161 | 5.0839 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 185.2 | 186.375 | 186.375 | -1.175 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 15 | 18 | 5.4243 | 9.5757 | 27 | 23.679 | 23.679 | 3.321 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 33 | 34.4195 | 34.4195 | -1.4195 | 69.2 | 108.4521 | 102.5658 | -33.3658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 85.4825 | 60.2514 | 27.0486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.4419 | 45.4419 | -0.14195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 127.0847 | 101.9358 | 25.5642 | 167.4 | 170.94 | 183.1278 | -15.7278 | 165.5 | 170.94 | 183.1278 | -17.6278 | 171.6 | 170.94 | 183.1278 | -11.5278 | 250.9 | 257.18 | 275.5166 | -24.6166 | 73.3 | 71.7961 | 71.7961 | 1.5039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 128.9 | 193.081 | 184.6139 | -55.7139 | 74.5 | 97.2465 | 87.6403 | -13.1403 | 66 | 44.1873 | 44.1873 | 21.8127 | 73.9 | 72.3739 | 72.374 | 1.526 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 116.4 |  | 115.2657 | 1.1343 | 46.9 |  | 51.14 | -4.24 | 48.4 |  | 52.4001 | -4.0001 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 182.2 | 186.5329 | 186.5329 | -4.3329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 207.2967 | 207.2967 | 0.30333 | 98.9 | 103.9596 | 103.9596 | -5.0596 | 4.5 | 3.9905 | 3.9905 | 0.50953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 1.2 |  | 0.911 | 0.289 | 81.3 | 88.087 | 88.087 | -6.787 | 80.5 |  | 80 | 0.5 | 6.7 | 15.196 | 15.196 | -8.496 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9.9829 | -0.08287 |  |  |  | 0 | 226.8 |  | 208 | 18.8 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.2 | 20.353 | 20.3531 | -0.15306 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 15.7 |  | 15.976 | -0.276 | 19 |  | 18.536 | 0.464 | 23.1 | 20.469 | 20.469 | 2.631 | 75.5 | 67.356 | 67.356 | 8.144 | 18.7 |  | 18.064 | 0.636 | 2.3 | 1.95 | 1.95 | 0.35 | 20.2 | 19.8692 | 14.0046 | 6.1954 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 10.5 | 11.7073 | 11.7073 | -1.2073 | 13.7 | 17.561 | 17.561 | -3.861 | 15.2 | 13.8537 | 13.8537 | 1.3463 | 25.5 | 15.532 | 15.532 | 9.968 | 52.7 | 62.3 | 62.3 | -9.6 | 39.6 |  | 39.115 | 0.485 | 87 | 52.656 | 52.656 | 34.344 | 92.2 | 66.299 | 66.299 | 25.901 | 15.2 | 3.677 | 3.677 | 11.523 | 11.3 | 6.296 | 6.296 | 5.004 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11.8 | 13.524 | 13.524 | -1.724 | 253.2 |  | 250.4 | 2.8 | 18.3 |  | 17.62 | 0.68 | 140.6 |  | 135.021 | 5.579 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.7 | 97.889 | 97.889 | -16.189 | 75.7 | 98.233 | 98.233 | -22.533 | 113.8 |  | 112.247 | 1.553 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.2 |  | 18.082 | 0.118 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 6.3 | 10.8 | 10.8 | -4.5 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 16 | 17 | 14 | 2 | 4.5 | 20.326 | 20.326 | -15.826 | 9.1 | 8.18 | 8.18 | 0.92 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.8 | 23 | 23 | -3.2
10/12/2025 | 12:00 | 201.4 | 204.1951 | 204.1951 | -2.7951 | 351.2 | 414.3628 | 416.9275 | -65.7275 | 112.6 | 135.4571 | 136.2955 | -23.6955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 100.7 | 105 | 139.1222 | -38.4222 | 44.7 | 45 | 45 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 177.9 | 177.9313 | 177.9313 | -0.03126 | 202 | 197.7074 | 197.7074 | 4.2926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.1 | 206.0169 | 206.0169 | -2.9169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4616 | -72.4616 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 9.9953 | 9.9953 | 4.3047 | 94.7 | 67.1426 | 66.834 | 27.866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 81.4 | 73.1512 | 41.0276 | 40.3724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 30.7491 | 30.7491 | 29.8509 | 119.5 | 123.8521 | 67.3165 | 52.1835 | 38.3 | 15.1564 | 15.1564 | 23.1436 | 17.3 | 16.7654 | 17.6478 | -0.3478 | 17.4 | 13.1707 | 13.1707 | 4.2293 | 93 | 88.1161 | 88.1161 | 4.8839 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 35.3 | 44.5006 | 5.4243 | 29.8757 | 27 | 23.679 | 23.679 | 3.321 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 33.1 | 34.4195 | 34.4195 | -1.3195 | 84.4 | 105.245 | 106.1874 | -21.7874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 85.4825 | 68.7233 | 18.7767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 119.8093 | 101.9358 | 25.5642 | 167.6 | 182.9946 | 182.9946 | -15.3946 | 165.2 | 182.9946 | 182.9946 | -17.7946 | 198.9 | 182.9946 | 182.9946 | 15.9054 | 260 | 275.3162 | 275.3162 | -15.3162 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 149.5 | 182.8131 | 180.9923 | -31.4922 | 78.2 | 92.4401 | 85.7222 | -7.5222 | 66.1 | 44.1873 | 44.1873 | 21.9127 | 73.9 | 72.3739 | 69.7177 | 4.1823 | 30.2 | 30.0975 | 30.0976 | 0.10244 | 116.9 |  | 115.2657 | 1.6343 | 47.4 |  | 51.14 | -3.74 | 48.8 |  | 52.4001 | -3.6001 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 182.9 | 186.5329 | 186.5329 | -3.6329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 207.2967 | 207.2967 | 0.30333 | 98.6 | 103.9596 | 103.9596 | -5.3596 | 5.3 | 3.9905 | 3.9905 | 1.3095 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 1.3 |  | 0.927 | 0.373 | 78.1 | 86.975 | 86.975 | -8.875 | 80.7 |  | 80 | 0.7 | 7 | 15.555 | 15.555 | -8.555 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9.9828 | -0.08285 |  |  |  | 0 | 227.1 |  | 208 | 19.1 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.2 | 20.353 | 20.3531 | -0.15306 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 15.5 |  | 15.991 | -0.491 | 19.1 |  | 18.605 | 0.495 | 23.7 | 19.759 | 19.759 | 3.941 | 74.9 | 66.47 | 66.47 | 8.43 | 18.9 |  | 17.319 | 1.581 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 0.45 | 20.2 | 19.8692 | 15.9738 | 4.2262 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 10.6 | 11.7073 | 11.7073 | -1.1073 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 15.3 | 13.8537 | 13.8537 | 1.4463 | 26.2 | 16.992 | 16.992 | 9.208 | 62 | 67.314 | 67.314 | -5.314 | 36.3 |  | 38.967 | -2.667 | 92.5 | 53.112 | 53.112 | 39.388 | 88.7 | 65.132 | 65.132 | 23.568 | 16.6 | 3.722 | 3.722 | 12.878 | 9.5 | 6.363 | 6.363 | 3.137 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10.2 | 13.883 | 13.883 | -3.683 | 253.1 |  | 250.4 | 2.7 | 18.5 |  | 17.564 | 0.936 | 146.4 |  | 140.627 | 5.773 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.4 | 103.733 | 103.733 | -31.333 | 75.8 | 101.045 | 101.045 | -25.245 | 113.3 |  | 111.941 | 1.359 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 18.5 |  | 17.85 | 0.65 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | -5.4 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 15.8 | 17 | 14 | 1.8 | 4.2 | 20.326 | 20.326 | -16.126 | 7.6 | 8.18 | 8.18 | -0.58 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20 | 23 | 23 | -3
10/12/2025 | 12:30 | 201.4 | 204.1951 | 204.1951 | -2.7951 | 304.7 | 409.8539 | 487.0287 | -182.3287 | 97.6 | 133.9832 | 159.212 | -61.612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 101.2 | 105 | 146.9343 | -45.7343 | 46.5 | 45 | 45 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 178.5 | 177.9313 | 177.9313 | 0.56874 | 202.8 | 197.7074 | 197.7074 | 5.0926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205 | 206.0169 | 206.0169 | -1.0169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 9.9953 | 9.9953 | 4.4047 | 94.9 | 67.1502 | 67.7668 | 27.1332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 81.6 | 61.7567 | 134.4367 | -52.8367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 62 | 30.7491 | 30.7491 | 31.2509 | 130.9 | 133.3328 | 67.3167 | 63.5833 | 37.3 | 15.1564 | 15.1564 | 22.1436 | 17.3 | 16.7654 | 17.6478 | -0.3478 | 17.7 | 13.1707 | 13.1707 | 4.5293 | 92.1 | 88.1161 | 88.1161 | 3.9839 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 185.5 | 186.375 | 186.375 | -0.87502 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 17.6 | 18 | 5.4243 | 12.1757 | 26.8 | 23.679 | 23.679 | 3.121 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 32.4 | 34.4195 | 34.4195 | -2.0195 | 99 | 105.3817 | 41.0257 | 57.9743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 85.4825 | 83.301 | 3.899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 45.4419 | 45.4419 | -10.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 118.976 | 101.9358 | 25.5642 | 167.8 | 182.5772 | 170.94 | -3.14 | 165.4 | 182.5772 | 170.94 | -5.54 | 199.4 | 182.5772 | 170.94 | 28.46 | 260.8 | 274.6883 | 257.18 | 3.62 | 72.7 | 71.7961 | 71.7961 | 0.90389 | 35.3 | 36.0059 | 36.0059 | -0.70586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 187.2 | 199.2346 | 107.3936 | 79.8064 | 80.9 | 91.5433 | 103.6903 | -22.7903 | 66 | 44.1873 | 44.1873 | 21.8127 | 74 | 72.3739 | 74.919 | -0.91905 | 30.1 | 30.0975 | 30.0976 | 0.00244 | 66.2 |  | 115.2657 | -49.0657 | 32.4 |  | 51.14 | -18.74 | 32.5 |  | 52.4001 | -19.9001 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 183.6 | 186.5329 | 186.5329 | -2.9329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 207.2967 | 207.2967 | 0.80333 | 98.9 | 103.9596 | 103.9596 | -5.0596 | 5.4 | 3.9905 | 3.9905 | 1.4095 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 1.3 |  | 0.919 | 0.381 | 83.2 | 84.224 | 84.224 | -1.024 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 7.4 | 15.729 | 15.729 | -8.329 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9.9829 | -0.08287 |  |  |  | 0 | 228.7 |  | 206 | 22.7 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.1 | 20.353 | 20.3531 | -0.25306 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 15.3 |  | 15.998 | -0.698 | 19 |  | 18.608 | 0.392 | 21.7 | 18.963 | 18.963 | 2.737 | 73.6 | 65.083 | 65.083 | 8.517 | 18.9 |  | 17.207 | 1.693 | 2.4 | 1.95 | 1.95 | 0.45 | 20.2 | 19.8692 | 19.3622 | 0.83784 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 15.3 | 13.8537 | 13.8537 | 1.4463 | 26.5 | 18.235 | 18.235 | 8.265 | 64.3 | 70.324 | 70.324 | -6.024 | 38.5 |  | 38.792 | -0.292 | 78.5 | 53.101 | 53.101 | 25.399 | 86.8 | 63.978 | 63.978 | 22.822 | 14.7 | 3.736 | 3.736 | 10.964 | 11.8 | 6.395 | 6.395 | 5.405 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11.1 | 14.194 | 14.194 | -3.094 | 253.1 |  | 250.4 | 2.7 | 18.3 |  | 17.223 | 1.077 | 145.1 |  | 143.713 | 1.387 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.2 | 107.409 | 107.409 | -24.209 | 99.2 | 103.743 | 103.743 | -4.543 | 112.7 |  | 111.631 | 1.069 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 18.3 |  | 17.337 | 0.963 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | -5.3 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 16 | 17 | 14 | 2 | 5.3 | 20.326 | 20.326 | -15.026 | 7.6 | 8.18 | 8.18 | -0.58 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.6 | 23 | 23 | -6.4
10/12/2025 | 13:00 | 200.5 | 204.1951 | 204.1951 | -3.6951 | 304.7 | 396.4872 | 435.8983 | -131.1983 | 96.2 | 129.6135 | 142.4972 | -46.2972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 101.4 | 104.9999 | 119.1427 | -17.7427 | 46.7 | 45 | 45 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 177.9313 | 177.9313 | 1.3687 | 202.9 | 197.7074 | 197.7074 | 5.1926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.7 | 206.0169 | 206.0169 | -2.3169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 9.9953 | 9.9953 | 4.4047 | 95 | 66.8436 | 67.1459 | 27.8541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 81.6 | 80.0471 | 41.0291 | 40.5709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 60.8 | 30.7491 | 30.7491 | 30.0509 | 128.8 | 133.3336 | 66.7528 | 62.0472 | 36.6 | 15.1564 | 15.1564 | 21.4436 | 17 | 16.7654 | 17.6478 | -0.6478 | 17.8 | 13.1707 | 13.1707 | 4.6293 | 92.4 | 88.1161 | 88.1161 | 4.2839 | 184 | 185.817 | 185.817 | -1.817 | 184.5 | 185.817 | 185.817 | -1.317 | 185.7 | 186.375 | 186.375 | -0.67502 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 4.5 | 4.1026 | 18 | -13.5 | 27 | 23.679 | 23.679 | 3.321 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 32.8 | 34.4195 | 34.4195 | -1.6195 | 64.8 | 68.9262 | 103.3943 | -38.5943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 85.4825 | 67.4596 | 20.3404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 45.4419 | 45.4419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 120.1769 | 101.9358 | 26.1642 | 167.7 | 170.94 | 169.608 | -1.908 | 165.3 | 170.94 | 169.608 | -4.308 | 168.3 | 170.94 | 169.608 | -1.308 | 251.9 | 257.18 | 255.176 | -3.276 | 73.3 | 71.7961 | 71.7961 | 1.5039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 180.8 | 205.1286 | 204.2982 | -23.4982 | 63.8 | 88.5458 | 53.6602 | 10.1398 | 66.4 | 44.1873 | 44.1873 | 22.2127 | 74.1 | 72.3739 | 58.9543 | 15.1457 | 30.4 | 30.0975 | 30.0976 | 0.30244 | 65.8 |  | 115.2657 | -49.4657 | 32.6 |  | 51.14 | -18.54 | 49.2 |  | 52.4001 | -3.2001 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 183.3 | 186.5329 | 186.5329 | -3.2329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 207.2967 | 207.2967 | 0.70333 | 98.8 | 103.9596 | 103.9596 | -5.1596 | 4.9 | 3.9905 | 3.9905 | 0.90953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 1.3 |  | 0.916 | 0.384 | 84.3 | 80.928 | 80.928 | 3.372 | 68.2 |  | 80 | -11.8 | 6.3 | 15.842 | 15.842 | -9.542 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9.9824 | -0.08236 |  |  |  | 0 | 212 |  | 204 | 8 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.5 | 20.353 | 20.3531 | 0.14694 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 15 |  | 15.98 | -0.98 | 18.6 |  | 18.512 | 0.088 | 21.2 | 18.14 | 18.14 | 3.06 | 72.2 | 63.53 | 63.53 | 8.67 | 19 |  | 17.802 | 1.198 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 19.8692 | 15.68 | 4.5199 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 10.8 | 11.7073 | 11.7073 | -0.90732 | 13.9 | 17.561 | 17.561 | -3.661 | 15.2 | 13.8537 | 13.8537 | 1.3463 | 24 | 19.406 | 19.406 | 4.594 | 66.8 | 72.667 | 72.667 | -5.867 | 38.4 |  | 38.69 | -0.29 | 74.8 | 52.933 | 52.933 | 21.867 | 77.6 | 62.829 | 62.829 | 14.771 | 14 | 3.74 | 3.74 | 10.26 | 11.1 | 6.415 | 6.415 | 4.685 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 12.1 | 14.491 | 14.491 | -2.391 | 253 |  | 250.4 | 2.6 | 17.7 |  | 16.238 | 1.462 | 147.9 |  | 144.397 | 3.503 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.8 | 110.361 | 110.361 | -15.561 | 101.4 | 106.402 | 106.402 | -5.002 | 112.5 |  | 111.48 | 1.02 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.6 |  | 16.373 | 1.227 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | -5.3 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 | 5.9 | 20.326 | 20.326 | -14.426 | 7.5 | 8.18 | 8.18 | -0.68 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.5 | 23 | 23 | -4.5
10/12/2025 | 13:30 | 202.7 | 204.1951 | 204.1951 | -1.4951 | 294.4 | 392.6088 | 362.867 | -68.467 | 96.9 | 128.3457 | 118.6229 | -21.7229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 101.3 | 104.9999 | 112.1152 | -10.8152 | 47.7 | 45 | 45 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 177.6 | 177.9313 | 177.9313 | -0.33126 | 201.4 | 197.7074 | 197.7074 | 3.6926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.7 | 206.0169 | 206.0169 | -1.3169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4616 | -72.4616 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 15.5 | 16.8737 | 16.8737 | -1.3737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 9.9953 | 9.9953 | 4.4047 | 94.5 | 66.8281 | 66.5256 | 27.9744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 81.7 | 73.303 | 41.0261 | 40.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 57 | 30.7491 | 30.7491 | 26.2509 | 57.5 | 133.3336 | 74.9995 | -17.4995 | 35.5 | 15.1564 | 15.1564 | 20.3436 | 17.3 | 16.7654 | 17.6478 | -0.3478 | 18.5 | 13.1707 | 13.1707 | 5.3293 | 90.6 | 88.1161 | 88.1161 | 2.4839 | 183.4 | 185.817 | 185.817 | -2.417 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 32.6 | 42.5678 | 5.4243 | 27.1757 | 26.6 | 23.679 | 23.679 | 2.921 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 30.3 | 34.4195 | 34.4195 | -4.1195 | 56.4 | 68.7108 | 102.5675 | -46.1675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 85.4825 | 50.9588 | 36.2412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 45.4419 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 114.5396 | 101.9358 | 25.5642 | 167.4 | 170.94 | 182.8592 | -15.4592 | 164.9 | 170.94 | 182.8592 | -17.9592 | 172.7 | 170.94 | 182.8592 | -10.1592 | 253.2 | 257.18 | 275.1125 | -21.9124 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 170.8 | 205.1286 | 184.6122 | -13.8122 | 67.6 | 65.2057 | 59.5101 | 8.0899 | 65.8 | 44.1873 | 44.1873 | 21.6127 | 73.9 | 61.4075 | 59.3689 | 14.5312 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 65.7 |  | 115.2657 | -49.5657 | 32.6 |  | 51.14 | -18.54 | 49.2 |  | 52.4001 | -3.2001 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 182.7 | 186.5329 | 186.5329 | -3.8329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 207.2967 | 207.2967 | 0.40333 | 98.6 | 103.9596 | 103.9596 | -5.3596 | 4.5 | 3.9905 | 3.9905 | 0.50953 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -4.1864 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 1.3 |  | 0.916 | 0.384 | 81.9 | 78.019 | 78.019 | 3.881 | 80.4 |  | 80 | 0.4 | 7.5 | 15.4 | 15.4 | -7.9 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.3387 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9.2212 | 0.67879 |  |  |  | 0 | 224.9 |  | 199 | 25.9 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04694 | 6.3 | 10 | 10 | -3.7 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 15.1 |  | 15.925 | -0.825 | 18.3 |  | 18.472 | -0.172 | 22.7 | 17.605 | 17.605 | 5.095 | 70.5 | 62.209 | 62.209 | 8.291 | 19 |  | 18.576 | 0.424 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 19.8692 | 11.8447 | 8.3553 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 10.2 | 11.7073 | 11.7073 | -1.5073 | 13.7 | 17.561 | 17.561 | -3.861 | 15 | 13.8537 | 13.8537 | 1.1463 | 22.9 | 19.877 | 19.877 | 3.023 | 71.7 | 73.175 | 73.175 | -1.475 | 34.2 |  | 38.325 | -4.125 | 73 | 52.902 | 52.902 | 20.098 | 73.6 | 60.695 | 60.695 | 12.905 | 13.2 | 3.606 | 3.606 | 9.594 | 10.4 | 6.163 | 6.163 | 4.237 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 12 | 14.145 | 14.145 | -2.145 | 252.8 |  | 250.4 | 2.4 | 16.6 |  | 14.788 | 1.812 | 144.3 |  | 144.484 | -0.184 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.2 | 113.548 | 113.548 | -6.348 | 106.7 | 109.804 | 109.804 | -3.104 | 112.4 |  | 111.425 | 0.975 | 1.6 | 1.449 | 1.449 | 0.151 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.8 |  | 15.247 | 1.553 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.7561 | 17.7561 | 0.7439 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | -5.3 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 | 4.1 | 20.326 | 20.326 | -16.226 | 8 | 8.18 | 8.18 | -0.18 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.2 | 23 | 23 | -4.8
10/12/2025 | 14:00 | 200.7 | 204.1951 | 204.1951 | -3.4951 | 348.9 | 351.8516 | 386.103 | -37.203 | 112.4 | 115.0219 | 126.2189 | -13.8189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 100 | 105 | 120.7018 | -20.7018 | 46 | 45 | 45 | 1 | 0 |  |  | 0 | 178.4 | 177.9313 | 177.9313 | 0.46874 | 201.3 | 197.7074 | 197.7074 | 3.5926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 206.0169 | 206.0169 | -2.2169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4616 | -72.4616 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 9.9953 | 9.9953 | 4.4047 | 94.9 | 67.1466 | 67.147 | 27.753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 81.7 | 63.4752 | 41.0262 | 40.6738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 178.5 | 176.1165 |  | 178.5 | 56.9 | 30.7491 | 30.7491 | 26.1509 | 62.7 | 66.6416 | 74.9996 | -12.2996 | 35.5 | 15.1564 | 15.1564 | 20.3436 | 14.1 | 16.7654 | 17.6478 | -3.5478 | 18.8 | 13.1707 | 13.1707 | 5.6293 | 88.7 | 88.1161 | 88.1161 | 0.5839 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 185.6 | 186.375 | 186.375 | -0.77502 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 15.9 | 4.1026 | 5.4243 | 10.4757 | 27 | 23.679 | 23.679 | 3.321 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 29.9 | 34.4195 | 34.4195 | -4.5195 | 50.1 | 53.3334 | 103.0305 | -52.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 71.4112 | 54.7452 | 32.4548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 26 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 133.3568 | 101.9358 | 25.6642 | 167.5 | 170.94 | 183.5008 | -16.0008 | 164.9 | 170.94 | 183.5008 | -18.6008 | 170.9 | 170.94 | 183.5008 | -12.6007 | 250.9 | 257.18 | 276.0777 | -25.1777 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 165.2 | 186.3377 | 184.1492 | -18.9492 | 62.2 | 80.6456 | 72.5695 | -10.3695 | 66 | 44.1873 | 44.1873 | 21.8127 | 69.9 | 67.5304 | 64.5092 | 5.3908 | 30.1 | 28.0833 | 30.0976 | 0.00244 | 65.7 |  | 115.2657 | -49.5657 | 32.2 |  | 51.14 | -18.94 | 48.8 |  | 52.4001 | -3.6001 | 142.6 | 159.1081 | 159.1081 | -16.5081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 182.2 | 186.5329 | 186.5329 | -4.3329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 207.2967 | 207.2967 | 0.40333 | 98.5 | 103.9596 | 103.9596 | -5.4596 | 4.3 | 3.9905 | 3.9905 | 0.30953 | 1.9 | 4.1864 | 4.1864 | -2.2864 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.7 |  | 0.774 | -0.074 | 78 | 75.24 | 75.24 | 2.76 | 79.3 |  | 80 | -0.7 | 6.1 | 14.774 | 14.774 | -8.674 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.3386 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9.9825 | -0.08249 |  |  |  | 0 | 219.4 |  | 194 | 25.4 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.1 | 20.3531 | 20.3531 | -0.25306 | 6.2 | 10 | 10 | -3.8 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 14.9 |  | 15.722 | -0.822 | 18.4 |  | 18.192 | 0.208 | 20.2 | 17.166 | 17.166 | 3.034 | 70.9 | 60.965 | 60.965 | 9.935 | 19 |  | 18.566 | 0.434 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 16.5985 | 12.7248 | 7.4752 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 13.7 | 17.561 | 17.561 | -3.861 | 14.8 | 13.8537 | 13.8537 | 0.94634 | 21.6 | 20.114 | 20.114 | 1.486 | 72 | 73.072 | 73.072 | -1.072 | 35 |  | 37.1 | -2.1 | 67.1 | 52.9 | 52.917 | 14.183 | 70.1 | 58.2 | 58.233 | 11.867 | 11.8 | 3.426 | 3.426 | 8.374 | 10.6 | 5.819 | 5.819 | 4.781 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11.4 | 13.586 | 13.586 | -2.186 | 253.1 |  | 250.4 | 2.7 | 15.8 |  | 12.988 | 2.812 | 118.5 |  | 144.484 | -25.984 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.1 | 116.8 | 116.813 | -7.713 | 134.4 | 113.5 | 113.453 | 20.947 | 95.2 |  | 110.689 | -15.489 | 1.2 | 1.449 | 1.449 | -0.249 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 15.6 |  | 14.058 | 1.542 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17.7561 | 17.7561 | 0.6439 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | -5.3 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 | 3.9 | 20.326 | 20.326 | -16.426 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.3 | 23 | 23 | -4.7
10/12/2025 | 14:30 | 203.4 | 204.1951 | 204.1951 | -0.79512 | 351.4 | 363.2796 | 404.1008 | -52.7008 | 111.5 | 118.7578 | 132.1025 | -20.6025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 100 | 105 | 119.7392 | -19.7392 | 81.6 | 87.3294 | 59.9316 | 21.6684 | 0 |  |  | 0 | 177.3 | 177.9313 | 177.9313 | -0.63126 | 201.2 | 197.7074 | 197.7074 | 3.4926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.1 | 206.0169 | 206.0169 | -1.9169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4616 | -72.4616 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 9.9953 | 9.9953 | 5.0047 | 94.9 | 67.1462 | 67.146 | 27.754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 81.7 | 93.1872 | 41.0266 | 40.6735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 164.3 | 160.6708 |  | 164.3 | 55.3 | 30.7491 | 30.7491 | 24.5509 | 67.9 | 67.313 | 74.9997 | -7.0997 | 33.2 | 15.1564 | 15.1564 | 18.0436 | 3.1 | 16.7654 | 17.6478 | -14.5478 | 18.8 | 13.1707 | 13.1707 | 5.6293 | 92 | 88.1161 | 88.1161 | 3.8839 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 183.5 | 186.375 | 186.375 | -2.875 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 21 | 18 | 18 | 3 | 26.9 | 23.679 | 23.679 | 3.221 | 4 | 4.2062 | 4.2062 | -0.20621 | 29.7 | 34.4195 | 34.4195 | -4.7195 | 54.8 | 41.0256 | 130.8037 | -76.0036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 76.3803 | 60.528 | 26.672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 26 | 45.4419 | -20.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 133.3568 | 101.9358 | 25.7642 | 167.7 | 170.94 | 184.0491 | -16.3491 | 165.7 | 170.94 | 184.0491 | -18.3491 | 172.1 | 170.94 | 184.0491 | -11.9491 | 251.2 | 257.18 | 276.9027 | -25.7027 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 35 | 36.0059 | 36.0059 | -1.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 173.9 | 128.8876 | 135.8632 | 38.0368 | 74.1 | 85.9853 | 81.8642 | -7.7642 | 66.2 | 44.1873 | 44.1873 | 22.0127 | 66.8 | 70.4552 | 66.3153 | 0.48468 | 30.3 | 29.2996 | 30.0976 | 0.20244 | 65.2 |  | 115.2657 | -50.0657 | 31.7 |  | 51.14 | -19.44 | 49.2 |  | 52.4001 | -3.2001 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 167.6 | 159.5859 | 159.5859 | 8.0141 | 181.9 | 186.5329 | 186.5329 | -4.6329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 207.2967 | 207.2967 | 0.10333 | 99 | 103.9596 | 103.9596 | -4.9596 | 4.3 | 3.9905 | 3.9905 | 0.30953 | 2.2 | 4.1864 | 4.1864 | -1.9864 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.5 |  | 0.75 | -0.25 | 71.8 | 71.94 | 71.94 | -0.14 | 78.5 |  | 79.987 | -1.487 | 7.2 | 14.001 | 14.001 | -6.801 | 0.4 |  | 0.1 | 0.3 | 0 | 4.3386 | 4.3387 | -4.3387 | 9.9 | 9.983 | 9.9826 | -0.08256 |  |  |  | 0 | 213 |  | 185 | 28 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04694 | 6 | 10 | 10 | -4 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 14.8 |  | 15.407 | -0.607 | 18 |  | 17.751 | 0.249 | 16 | 16.809 | 16.809 | -0.809 | 61.1 | 60.214 | 60.214 | 0.886 | 18.8 |  | 17.894 | 0.906 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 17.7535 | 14.0689 | 6.1311 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 10.6 | 11.7073 | 11.7073 | -1.1073 | 13.9 | 17.561 | 17.561 | -3.661 | 14.6 | 13.8537 | 13.8537 | 0.74634 | 20.5 | 20.793 | 20.793 | -0.293 | 69.5 | 72.537 | 72.537 | -3.037 | 38.1 |  | 35.647 | 2.453 | 60.8 | 51.4 | 51.413 | 9.387 | 65.3 | 58.4 | 58.438 | 6.862 | 11.4 | 3.313 | 3.313 | 8.087 | 7.8 | 5.699 | 5.699 | 2.101 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10.9 | 12.668 | 12.668 | -1.768 | 253.1 |  | 250.4 | 2.7 | 14 |  | 11.504 | 2.496 | 145.3 |  | 144.484 | 0.816 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.7 | 119.1 | 119.072 | -4.372 | 123.8 | 117 | 117.002 | 6.798 | 111.4 |  | 109.092 | 2.308 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.1 |  | 12.457 | 1.643 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17.7561 | 17.7561 | 0.6439 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | -5.3 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 | 4.2 | 20.326 | 20.326 | -16.126 | 6.6 | 8.18 | 8.18 | -1.58 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.9 | 23 | 23 | -6.1
10/12/2025 | 15:00 | 198.8 | 204.1951 | 204.1951 | -5.3951 | 394.3 | 358.8474 | 359.3599 | 34.9401 | 111.8 | 117.3089 | 117.4764 | -5.6764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 98.7 | 105 | 100.9159 | -2.2159 | 81.9 | 87.3294 | 38.6092 | 43.2908 | 0 |  |  | 0 | 177.9 | 177.9313 | 177.9313 | -0.03126 | 200.9 | 197.7074 | 197.7074 | 3.1926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 206.0169 | 206.0169 | -2.1169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.0002 | -80.0002 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 9.9953 | 9.9953 | 4.9047 | 94.6 | 67.457 | 67.1462 | 27.4538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 81.2 | 20.5133 | 41.0261 | 40.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.9 | 150.7528 | 149.7436 | 4.1564 | 51.4 | 30.7491 | 30.7491 | 20.6509 | 54.8 | 66.6671 | 133.334 | -78.534 | 32.9 | 15.1564 | 15.1564 | 17.7436 | 9.1 | 16.7654 | 17.6478 | -8.5478 | 18.4 | 13.1707 | 13.1707 | 5.2293 | 90.8 | 88.1161 | 88.1161 | 2.6839 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 18.7 | 18 | 18 | 0.69999 | 26.2 | 23.679 | 23.679 | 2.521 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 30.5 | 34.4195 | 34.4195 | -3.9195 | 65.6 | 102.5649 | 118.4957 | -52.8957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 63.9037 | 50.2806 | 37.2194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 26 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 133.3568 | 101.9358 | 25.9642 | 168.8 | 184.0491 | 184.0491 | -15.2491 | 166.7 | 184.0491 | 184.0491 | -17.3491 | 199.6 | 184.0491 | 184.0491 | 15.5509 | 261.4 | 276.9027 | 276.9027 | -15.5027 | 72.7 | 71.7961 | 71.7961 | 0.90389 | 35.3 | 36.0059 | 36.0059 | -0.70586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 131.4 | 205.1275 | 135.8632 | -4.4632 | 62.4 | 82.179 | 63.5645 | -1.1645 | 66.2 | 44.1873 | 44.1873 | 22.0127 | 65.9 | 68.3205 | 62.8663 | 3.0337 | 28 | 28.4119 | 30.0976 | -2.0976 | 64.9 |  | 115.2657 | -50.3657 | 33 |  | 51.14 | -18.14 | 49 |  | 52.4001 | -3.4001 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 142.6 | 159.1081 | 159.1081 | -16.5081 | 167.9 | 159.5859 | 159.5859 | 8.3141 | 181.5 | 186.5329 | 186.5329 | -5.0329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 207.2967 | 207.2967 | 1.2033 | 99.4 | 103.9596 | 103.9596 | -4.5596 | 4.3 | 3.9905 | 3.9905 | 0.30953 | 2.5 | 4.1864 | 4.1864 | -1.6864 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 1.1 |  | 0.702 | 0.398 | 73.4 | 68.467 | 68.467 | 4.933 | 78.6 |  | 79.781 | -1.181 | 5.6 | 13.18 | 13.18 | -7.58 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 9.4 | 4.3386 | 4.3387 | 5.0613 | 9.9 | 9.983 | 9.9806 | -0.08063 |  |  |  | 0 | 209.9 |  | 176 | 33.9 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15306 | 6 | 10 | 10 | -4 | 15.1 | 13.6585 | 13.6585 | 1.4415 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 14.6 |  | 14.937 | -0.337 | 17.7 |  | 17.31 | 0.39 | 16.7 | 16.48 | 16.48 | 0.22 | 64.4 | 59.627 | 59.627 | 4.773 | 18.6 |  | 16.764 | 1.836 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 14.8535 | 11.687 | 8.513 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 13.7 | 17.561 | 17.561 | -3.861 | 14.8 | 13.8537 | 13.8537 | 0.94634 | 21.4 | 21.619 | 21.619 | -0.219 | 65.1 | 71.858 | 71.858 | -6.758 | 36.2 |  | 33.176 | 3.024 | 73.5 | 49.4 | 49.403 | 24.097 | 73.2 | 59.5 | 59.532 | 13.668 | 10 | 3.223 | 3.223 | 6.777 | 5.8 | 5.654 | 5.654 | 0.146 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10.7 | 11.629 | 11.629 | -0.929 | 253 |  | 235.073 | 17.927 | 13.1 |  | 10.265 | 2.835 | 141 |  | 143.745 | -2.745 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.4 | 121 | 120.996 | -9.596 | 115.1 | 120.5 | 120.519 | -5.419 | 104.9 |  | 106.293 | -1.393 | 1.3 | 1.449 | 1.449 | -0.149 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 12.5 |  | 10.565 | 1.935 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17.7561 | 17.7561 | 0.6439 | 6.7 | 10.8 | 10.8 | -4.1 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 | 4.2 | 20.326 | 20.326 | -16.126 | 7.1 | 8.18 | 8.18 | -1.08 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.1 | 23 | 23 | -3.9
10/12/2025 | 15:30 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 397.9 | 384.4359 | 431.0806 | -33.1806 | 128.3 | 125.6739 | 140.9223 | -12.6223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 98.6 | 105 | 126.5179 | -27.9179 | 81 | 87.3294 | 47.2817 | 33.7183 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 177.9313 | 177.9313 | 1.9687 | 202.8 | 197.7074 | 197.7074 | 5.0926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 206.0169 | 206.0169 | 0.38314 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.4616 | -72.4616 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 94.5 | 81.7967 | 82.1071 | 12.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 81.3 | 78.0514 | 70.93 | 10.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 157.2 | 155.8788 | 143.5898 | 13.6102 | 51.4 | 30.7491 | 30.7491 | 20.6509 | 59.6 | 67.3132 | 136.652 | -77.052 | 31.5 | 15.1564 | 15.1564 | 16.3436 | 16.6 | 19.2858 | 17.6478 | -1.0478 | 18.4 | 13.1707 | 13.1707 | 5.2293 | 91 | 88.1161 | 88.1161 | 2.8839 | 180.4 | 185.817 | 185.817 | -5.417 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 9.2 | 4.1026 | 5.4243 | 3.7757 | 25.9 | 23.679 | 23.679 | 2.221 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 29.1 | 34.4195 | 34.4195 | -5.3195 | 69.9 | 86.8829 | 20.5128 | 49.3872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 69.0384 | 75.4527 | -13.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 26 | 45.4419 | -20.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 133.3568 | 101.9358 | 25.2642 | 169.5 | 170.94 | 170.94 | -1.44 | 167.9 | 170.94 | 170.94 | -3.04 | 169.7 | 170.94 | 170.94 | -1.24 | 252.5 | 257.18 | 257.18 | -4.68 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 150.1 | 188.7546 | 123.5143 | 26.5857 | 74.3 | 97.2515 | 83.6427 | -9.3427 | 65.9 | 44.1873 | 44.1873 | 21.7127 | 62.9 | 72.3744 | 67.0007 | -4.1007 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 65.3 |  | 115.2657 | -49.9657 | 31.2 |  | 51.14 | -19.94 | 49.3 |  | 52.4001 | -3.1001 | 141.7 | 159.1081 | 159.1081 | -17.4081 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 183.1 | 186.5329 | 186.5329 | -3.4329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 207.2967 | 207.2967 | 2.7033 | 98.5 | 103.9596 | 103.9596 | -5.4596 | 4.3 | 3.9905 | 3.9905 | 0.30953 | 2.5 | 4.1864 | 4.1864 | -1.6864 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 0.4 |  | 0.591 | -0.191 | 79.1 | 66.201 | 66.201 | 12.899 | 77.2 |  | 78.3 | -1.1 | 7.1 | 12.387 | 12.387 | -5.287 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 9.2 | 4.3386 | 4.3387 | 4.8613 | 9.9 | 9.983 | 9.9828 | -0.08281 |  |  |  | 0 | 203.8 |  | 143 | 60.8 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 19.9 | 20.3531 | 20.3531 | -0.45306 | 5.9 | 10 | 10 | -4.1 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 13.9 |  | 14.013 | -0.113 | 17 |  | 16.476 | 0.524 | 15.8 | 16.396 | 16.396 | -0.596 | 58 | 59.674 | 59.674 | -1.674 | 0 |  | 15.3 | -15.3 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 17.3 | 16.047 | 17.5379 | -0.23794 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.3 | 4.9 | 4.9 | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | -1.3 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 14.1 | 17.561 | 17.561 | -3.461 | 14.8 | 13.8537 | 13.8537 | 0.94634 | 25.2 | 21.941 | 21.941 | 3.259 | 52.1 | 72.609 | 72.609 | -20.509 | 35.2 |  | 30.859 | 4.341 | 70.5 | 48.6 | 48.59 | 21.91 | 83.4 | 60.4 | 60.432 | 22.968 | 13 | 3.012 | 3.012 | 9.988 | 8.4 | 5.286 | 5.286 | 3.114 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 8.2 | 10.403 | 10.403 | -2.203 | 253.2 |  | 224.155 | 29.045 | 8.6 |  | 8.351 | 0.249 | 137.6 |  | 141.459 | -3.859 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 122.4 | 122.374 | 2.726 | 126 | 123.6 | 123.639 | 2.361 | 104.9 |  | 101.097 | 3.803 | 1.3 | 1.449 | 1.449 | -0.149 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 10.5 |  | 8.953 | 1.547 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 | 4.2 | 20.326 | 20.326 | -16.126 | 7.3 | 8.18 | 8.18 | -0.88 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.3 | 23 | 23 | -3.7
10/12/2025 | 16:00 | 202.7 | 204.1951 | 204.1951 | -1.4951 | 400.8 | 419.0151 | 403.5922 | -2.7923 | 129.4 | 136.978 | 131.9362 | -2.5362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 98.9 | 105 | 114.2723 | -15.3723 | 81.4 | 87.3294 | 43.8889 | 37.5111 | 0 |  |  | 0 | 179 | 177.9313 | 177.9313 | 1.0687 | 203.4 | 197.7074 | 197.7074 | 5.6926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.0169 | 206.0169 | 2.1831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 123.3539 | -123.3539 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 9.4 | 5.1584 | 5.1584 | 4.2416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 94.7 | 82.1075 | 82.1075 | 12.5925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 81.3 | 60.132 | 41.0271 | 40.2729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.9 | 157.9809 | 149.7436 | 4.1564 | 51.1 | 30.7491 | 30.7491 | 20.3509 | 48.5 | 66.6667 | 133.3881 | -84.8881 | 31.7 | 15.1564 | 15.1564 | 16.5436 | 17.8 | 19.2858 | 17.6478 | 0.1522 | 18.4 | 13.1707 | 13.1707 | 5.2293 | 91.7 | 88.1161 | 88.1161 | 3.5839 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 183 | 185.817 | 185.817 | -2.817 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 18.1 | 18 | 44.9999 | -26.8999 | 26.1 | 23.679 | 23.679 | 2.421 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 29.7 | 34.4195 | 34.4195 | -4.7195 | 48.3 | 96.4103 | 77.0729 | -28.7729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.2 | 82.7791 | 65.0101 | -1.8101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 26 | 45.4419 | -20.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 133.3568 | 101.9358 | 25.7642 | 170.1 | 183.7316 | 183.7316 | -13.6316 | 167.7 | 183.7316 | 183.7316 | -16.0316 | 200 | 183.7316 | 183.7316 | 16.2684 | 261.9 | 276.4251 | 276.4251 | -14.5251 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 96.9 | 205.1283 | 107.3939 | -10.4939 | 74 | 54.7933 | 87.6392 | -13.6392 | 63.2 | 44.1873 | 44.1873 | 19.0127 | 62 | 59.4033 | 72.3739 | -10.374 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 | 65.8 |  | 115.2657 | -49.4657 | 32 |  | 51.14 | -19.14 | 49.3 |  | 52.4001 | -3.1001 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 182.9 | 186.5329 | 186.5329 | -3.6329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 98.7 | 103.9596 | 103.9596 | -5.2596 | 4 | 3.9905 | 3.9905 | 0.00953 | 2.6 | 4.1864 | 4.1864 | -1.5864 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 0.4 |  | 0.427 | -0.027 | 82.2 | 64.337 | 64.337 | 17.863 | 75.9 |  | 70.141 | 5.759 | 5.1 | 11.603 | 11.603 | -6.503 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 6.4 | 4.3386 | 4.3387 | 2.0613 | 9.9 | 9.983 | 9.9827 | -0.08272 |  |  |  | 0 | 188.9 |  | 109 | 79.9 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15306 | 5.9 | 10 | 10 | -4.1 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 13.2 |  | 12.666 | 0.534 | 16.3 |  | 14.724 | 1.576 | 17.7 | 16.395 | 16.395 | 1.305 | 61 | 59.932 | 59.932 | 1.068 | 0 |  | 13.464 | -13.464 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 14.3 | 19.2409 | 15.1107 | -0.81069 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | -1.1 | 10.1 | 11.7073 | 11.7073 | -1.6073 | 14.2 | 17.561 | 17.561 | -3.361 | 14.9 | 13.8537 | 13.8537 | 1.0463 | 27.2 | 22.096 | 22.096 | 5.104 | 40.6 | 73.837 | 73.837 | -33.237 | 31.8 |  | 27.533 | 4.267 | 75.5 | 48.2 | 48.177 | 27.323 | 92.1 | 61.3 | 61.269 | 30.831 | 13.3 | 2.761 | 2.761 | 10.539 | 6.9 | 4.811 | 4.811 | 2.089 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 8.1 | 9.114 | 9.114 | -1.014 | 239.9 |  | 212.113 | 27.787 | 8 |  | 5.535 | 2.465 | 135.7 |  | 125.262 | 10.438 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 123.6 | 123.569 | 1.431 | 139.6 | 126.6 | 126.627 | 12.973 | 103.9 |  | 92.902 | 10.998 | 1.3 | 1.449 | 1.449 | -0.149 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 7.5 |  | 6.219 | 1.281 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17.7561 | 17.7561 | 0.6439 | 5.7 | 10.8 | 10.8 | -5.1 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 | 4.2 | 20.326 | 20.326 | -16.126 | 6.8 | 8.18 | 8.18 | -1.38 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.7 | 23 | 23 | -2.3
10/12/2025 | 16:30 | 203.3 | 204.1951 | 204.1951 | -0.89512 | 393.8 | 390.6949 | 420.0367 | -26.2368 | 126.9 | 127.72 | 137.312 | -10.412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 98.8 | 105 | 141.605 | -42.805 | 80.6 | 87.3294 | 50.4009 | 30.1991 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 177.9313 | 177.9313 | 2.4687 | 203.1 | 197.7074 | 197.7074 | 5.3926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.0169 | 206.0169 | 1.2831 |  |  |  | 0 | 0 | 68.2042 | 72.4616 | -72.4616 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 9.3 | 5.1584 | 5.1584 | 4.1416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 94.2 | 82.4184 | 82.1075 | 12.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 81.3 | 45.9438 | 61.3717 | 19.9283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.5 | 149.7512 | 143.5898 | 5.9102 | 49.8 | 30.7491 | 30.7491 | 19.0509 | 57.7 | 133.3335 | 150.2796 | -92.5796 | 31.5 | 15.1564 | 15.1564 | 16.3436 | 18.2 | 19.2858 | 17.6478 | 0.5522 | 18.3 | 13.1707 | 13.1707 | 5.1293 | 89.7 | 88.1161 | 88.1161 | 1.5839 | 180.6 | 185.817 | 185.817 | -5.217 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 | 28.2 | 36.8387 | 5.4243 | 22.7757 | 12.7 | 23.679 | 23.679 | -10.979 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 29 | 34.4195 | 34.4195 | -5.4195 | 58.7 | 74.9562 | 102.5649 | -43.8648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 78.6912 | 85.4824 | 3.5176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 26 | 45.4419 | -20.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 133.3568 | 101.9358 | 24.7642 | 171 | 184.0491 | 184.0491 | -13.0491 | 168.3 | 184.0491 | 184.0491 | -15.7491 | 200 | 184.0491 | 184.0491 | 15.9509 | 261.7 | 276.9027 | 276.9027 | -15.2027 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 148.4 | 205.1284 | 184.6148 | -36.2148 | 71.2 | 94.132 | 85.3687 | -14.1687 | 62.4 | 44.1873 | 44.1873 | 18.2127 | 61.8 | 73.0403 | 67.682 | -5.882 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 65.9 |  | 115.2657 | -49.3657 | 31.3 |  | 51.14 | -19.84 | 48.9 |  | 52.4001 | -3.5001 | 142.7 | 159.1081 | 159.1081 | -16.4081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 183.2 | 186.5329 | 186.5329 | -3.3329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 207.2967 | 207.2967 | 2.5033 | 99.9 | 103.9596 | 103.9596 | -4.0596 | 4.2 | 3.9905 | 3.9905 | 0.20953 | 2.6 | 4.1864 | 4.1864 | -1.5864 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 0.3 |  | 0.367 | -0.067 | 76.2 | 62.077 | 62.077 | 14.123 | 71 |  | 52.512 | 18.488 | 3.3 | 10.143 | 10.143 | -6.843 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 4.3386 | 4.3387 | 0.9613 | 9.9 | 9.983 | 9.9829 | -0.08289 |  |  |  | 0 | 171.3 |  | 55 | 116.3 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 19.9 | 20.3531 | 20.3531 | -0.45306 | 5.9 | 10 | 10 | -4.1 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 11.4 |  | 9.626 | 1.774 | 14 |  | 12.02 | 1.98 | 18.7 | 15.974 | 15.974 | 2.726 | 69.3 | 57.584 | 57.584 | 11.716 | 0 |  | 6.006 | -6.006 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 14.5 | 18.2907 | 19.8692 | -5.3692 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 9.5 | 11.7073 | 11.7073 | -2.2073 | 14 | 17.561 | 17.561 | -3.561 | 14.9 | 13.8537 | 13.8537 | 1.0463 | 29 | 21.866 | 21.866 | 7.134 | 38 | 73.861 | 73.861 | -35.861 | 18.5 |  | 20.584 | -2.084 | 87.4 | 49.3 | 49.278 | 38.122 | 97.3 | 61.7 | 61.655 | 35.645 | 10.3 | 2.537 | 2.537 | 7.763 | 8.4 | 4.531 | 4.531 | 3.869 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5 | 7.626 | 7.626 | -2.626 | 214.3 |  | 180.672 | 33.628 | 3.9 |  | 2.831 | 1.069 | 103.9 |  | 92.342 | 11.558 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 124 | 124 | 0.8 | 143.3 | 125.8 | 125.839 | 17.461 | 65.4 |  | 74.623 | -9.223 | 1.3 | 1.449 | 1.449 | -0.149 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 5.1 |  | 3.801 | 1.299 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17.7561 | 17.7561 | 0.6439 | 6.3 | 10.8 | 10.8 | -4.5 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 | 4.2 | 20.326 | 20.326 | -16.126 | 8 | 8.18 | 8.18 | -0.18 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.3 | 23 | 23 | -3.7
10/12/2025 | 17:00 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 458.3 | 496.7308 | 420.762 | 37.538 | 141 | 162.3836 | 137.5491 | 3.4509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 99.2 | 105 | 219.2553 | -120.0553 | 81.7 | 87.3294 | 68.2895 | 13.4105 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 177.9313 | 177.9313 | 2.3687 | 202.7 | 197.7074 | 197.7074 | 4.9926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 206.0169 | 206.0169 | 0.68314 |  |  |  | 0 | 77.5 | 185.0637 | 72.4616 | 5.0384 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 10.1 | 5.1584 | 5.1584 | 4.9416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16.6 | 16.8737 | 16.8737 | -0.27367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 94.5 | 93.6928 | 90.9791 | 3.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 81.7 | 110.801 | 116.6586 | -34.9586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.2 |  | 159.396 | -6.196 | 48.7 | 30.7491 | 30.7491 | 17.9509 | 59.6 | 138.7756 | 150.2798 | -90.6798 | 30.8 | 15.1564 | 15.1564 | 15.6436 | 18.5 | 19.2858 | 17.6478 | 0.8522 | 18.2 | 13.1707 | 13.1707 | 5.0293 | 89.7 | 88.1161 | 88.1161 | 1.5839 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 10.3 |  | 5.4244 | 4.8756 | 23 | 23.679 | 23.679 | -0.67902 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 29.9 | 34.4195 | 34.4195 | -4.5195 | 64.5 | 71.6428 | 102.5646 | -38.0646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 85.4825 | 85.4826 | 8.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 26 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 133.3568 | 101.9358 | 25.9642 | 169.6 | 170.94 | 184.1468 | -14.5468 | 168.5 | 170.94 | 184.1468 | -15.6468 | 170.1 | 170.94 | 184.1468 | -14.0468 | 254.4 | 257.18 | 277.0496 | -22.6497 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 162.2 | 205.1283 | 184.6153 | -22.4153 | 80.8 | 112.9356 | 88.38 | -7.58 | 63.2 | 44.1873 | 44.1873 | 19.0127 | 61.9 | 78.568 | 70.7698 | -8.8698 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 | 65.7 |  | 115.2657 | -49.5657 | 32.5 |  | 51.14 | -18.64 | 49.5 |  | 52.4001 | -2.9001 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 182.8 | 186.5329 | 186.5329 | -3.7329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 207.2967 | 207.2967 | 2.7033 | 100.3 | 103.9596 | 103.9596 | -3.6596 | 4.2 | 3.9905 | 3.9905 | 0.20953 | 2.6 | 4.1864 | 4.1864 | -1.5864 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 0.2 |  | 0.255 | -0.055 | 72.3 | 59.685 | 59.685 | 12.615 | 43.3 |  | 25.525 | 17.775 | 1.7 | 8.458 | 8.458 | -6.758 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.9 | 4.3386 | 4.3387 | 0.5613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08296 |  |  |  | 0 | 101.9 |  | 2 | 99.9 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04694 | 5.9 | 10 | 10 | -4.1 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 7.3 |  | 4.994 | 2.306 | 8.4 |  | 7.77 | 0.63 | 17.2 | 15.414 | 15.414 | 1.786 | 70.9 | 54.367 | 54.367 | 16.533 | 0 |  | 0.414 | -0.414 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 19.3 | 19.8692 | 19.8692 | -0.56923 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 10.1 | 11.7073 | 11.7073 | -1.6073 | 14.3 | 17.561 | 17.561 | -3.261 | 14.7 | 13.8537 | 13.8537 | 0.84634 | 28.7 | 21.508 | 21.508 | 7.192 | 37.1 | 73.485 | 73.485 | -36.385 | 9 |  | 11.402 | -2.402 | 83.5 | 50.9 | 50.882 | 32.618 | 90.4 | 61.9 | 61.89 | 28.51 | 13.9 | 2.323 | 2.323 | 11.577 | 12 | 4.315 | 4.315 | 7.685 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 3.2 | 6.072 | 6.072 | -2.872 | 137.6 |  | 134.743 | 2.857 | 2.4 |  | 1.052 | 1.348 | 74.3 |  | 49.443 | 24.857 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.2 | 124.2 | 124.178 | 0.022 | 133 | 123.8 | 123.792 | 9.208 | 70.9 |  | 43.508 | 27.392 | 1.3 | 1.449 | 1.449 | -0.149 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 3 |  | 1.994 | 1.006 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | -3.6 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 | 4.2 | 20.326 | 20.326 | -16.126 | 8.4 | 8.18 | 8.18 | 0.22 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.9 | 23 | 23 | -4.1
10/12/2025 | 17:30 | 203.3 | 204.1951 | 204.1951 | -0.89512 | 456.7 | 409.8896 | 419.3117 | 37.3883 | 148.8 | 133.9948 | 137.075 | 11.725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 99.3 | 166.8851 | 212.9321 | -113.6321 | 81.8 | 87.3294 | 63.2945 | 18.5055 | 0 |  |  | 0 | 182 | 177.9313 | 177.9313 | 4.0687 | 204.4 | 197.7074 | 197.7074 | 6.6926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.0169 | 206.0169 | 3.0831 |  |  |  | 0 | 77.4 | 138.6444 | 113.9049 | -36.5049 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 9.6 | 5.1584 | 5.1584 | 4.4416 | 6.4 | 2.8315 | 2.8315 | 3.5685 | 16.7 | 16.8737 | 16.8737 | -0.17367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 95.8 | 114.7179 | 124.7957 | -28.9957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 81.1 | 20.513 | 94.1759 | -13.0759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.8 | 143.5898 | 152.8523 | -7.0523 | 46.1 | 30.7491 | 30.7491 | 15.3509 | 69.3 | 133.3333 | 150.2798 | -80.9798 | 29.1 | 15.1564 | 15.1564 | 13.9436 | 18.2 | 19.2858 | 17.6478 | 0.5522 | 18.1 | 13.1707 | 13.1707 | 4.9293 | 90.9 | 88.1161 | 88.1161 | 2.7839 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 27.7 | 18 | 39.9419 | -12.2419 | 28.2 | 23.679 | 23.679 | 4.521 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 30 | 34.4195 | 34.4195 | -4.4195 | 127.1 | 103.33 | 41.0257 | 86.0743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 66.9708 | 85.4826 | 8.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 26 | 45.4419 | -20.342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 133.3568 | 101.9358 | 25.8642 | 172 | 184.331 | 184.331 | -12.331 | 169.3 | 184.331 | 184.331 | -15.031 | 200 | 184.331 | 184.331 | 15.669 | 263.1 | 277.3269 | 277.3269 | -14.2269 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 224.2 | 199.2342 | 184.6152 | 39.5848 | 86 | 82.1236 | 84.6295 | 1.3705 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 62.1 | 70.1956 | 69.2902 | -7.1902 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 | 65.3 |  | 115.2657 | -49.9657 | 32.6 |  | 51.14 | -18.54 | 49.7 |  | 52.4001 | -2.7001 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 184 | 186.5329 | 186.5329 | -2.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 207.2967 | 207.2967 | 3.7033 | 100.8 | 103.9596 | 103.9596 | -3.1596 | 4.2 | 3.9905 | 3.9905 | 0.20953 | 2.7 | 4.1864 | 4.1864 | -1.4864 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 0.1 |  | 0.088 | 0.012 | 67.6 | 58.441 | 58.441 | 9.159 | 22.2 |  | 8.567 | 13.633 | 0.5 | 7.053 | 7.053 | -6.553 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6 | 4.3386 | 4.3387 | 1.6613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08295 |  |  |  | 0 | 56 |  | 1 | 55 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04694 | 5.9 | 10 | 10 | -4.1 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 1.7 |  | 1.152 | 0.548 | 1.9 |  | 3.421 | -1.521 | 15.6 | 14.611 | 14.611 | 0.989 | 62.9 | 50.344 | 50.344 | 12.556 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 15.5664 | 19.8692 | 0.33077 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 10.2 | 11.7073 | 11.7073 | -1.5073 | 14.3 | 17.561 | 17.561 | -3.261 | 14.6 | 13.8537 | 13.8537 | 0.74634 | 26.8 | 20.63 | 20.63 | 6.17 | 41.1 | 72.223 | 72.223 | -31.123 | 8.5 |  | 4.101 | 4.399 | 74.1 | 51.6 | 51.553 | 22.547 | 90.8 | 63.1 | 63.053 | 27.747 | 10.1 | 2.287 | 2.287 | 7.813 | 8.5 | 3.925 | 3.925 | 4.575 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.3 | 4.712 | 4.712 | -4.412 | 75.8 |  | 73.626 | 2.174 | 1 |  | 0.208 | 0.792 | 31 |  | 15.908 | 15.092 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 123.1 | 123.098 | 3.902 | 137.3 | 120.4 | 120.348 | 16.952 | 33.2 |  | 13.555 | 19.645 | 1.3 | 1.449 | 1.449 | -0.149 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.6 |  | 0.478 | 1.122 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17.7561 | 17.7561 | 0.6439 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 16 | 17 | 14 | 2 | 4.2 | 20.326 | 20.326 | -16.126 | 9.1 | 8.18 | 8.18 | 0.92 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 18.5 | 23 | 23 | -4.5
10/12/2025 | 18:00 | 202.9 | 204.1951 | 204.1951 | -1.2951 | 568.7 | 545.6955 | 420.0369 | 148.6631 | 189.1 | 178.3904 | 137.312 | 51.788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62632 | 98.2 | 159.5105 | 214.6361 | -116.4361 | 82 | 87.3288 | 65.5171 | 16.4829 | 0 |  |  | 0 | 182.7 | 177.9312 | 177.9313 | 4.7687 | 204.3 | 197.7074 | 197.7074 | 6.5926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.0169 | 206.0169 | 3.7831 |  |  |  | 0 | 77 | 74.694 | 135.3859 | -58.3859 | 10 | 9.7562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.7073 | 164.7073 | 5.5927 | 9.6 | 5.1584 | 5.1584 | 4.4416 | 6.6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.7685 | 16.7 | 16.8737 | 16.8737 | -0.17367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 125.8 | 94.0771 | 142.9999 | -17.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 81.6 | 61.3752 | 155.1452 | -73.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.6 | 143.59 | 162.4019 | -15.8019 | 48 | 50.0203 | 30.7491 | 17.2509 | 93.3 | 134.5097 | 150.2798 | -56.9798 | 29.6 | 29.2672 | 15.1564 | 14.4436 | 18.3 | 19.2858 | 17.6478 | 0.6522 | 18.1 | 18.05 | 13.1707 | 4.9293 | 89.9 | 88.1161 | 88.1161 | 1.7839 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.6 | 185.817 | 185.817 | -1.217 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 18.7 | 18 | 5.4243 | 13.2757 | 28.2 | 23.679 | 23.679 | 4.521 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 35.8 | 34.4195 | 34.4195 | 1.3805 | 92.8 | 105.3825 | 41.0257 | 51.7743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 85.4807 | 85.4826 | 8.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 45.4419 | 45.4419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 133.3568 | 101.9358 | 26.0642 | 172 | 184.331 | 184.331 | -12.331 | 169.4 | 184.331 | 184.331 | -14.931 | 200 | 184.331 | 184.331 | 15.669 | 265.3 | 277.3269 | 277.3269 | -12.0269 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 173.4 | 199.233 | 184.6145 | -11.2145 | 86.1 | 53.6586 | 86.5029 | -0.4029 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 62 | 58.9545 | 70.0248 | -8.0248 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 65.2 |  | 115.2657 | -50.0657 | 32.8 |  | 51.14 | -18.34 | 49.7 |  | 52.4001 | -2.7001 | 142.5 | 159.108 | 159.1081 | -16.6081 | 144 | 159.108 | 159.1081 | -15.1081 | 168.1 | 159.5858 | 159.5859 | 8.5141 | 183.8 | 186.5328 | 186.5329 | -2.7329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 101.1 | 103.9596 | 103.9596 | -2.8596 | 4.7 | 3.9905 | 3.9905 | 0.70953 | 2.6 | 4.1864 | 4.1864 | -1.5864 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 0.1 |  | 0.042 | 0.058 | 83.6 | 76.2 | 57.578 | 26.022 | 1.6 |  | 2.179 | -0.579 | 0 | 5.741 | 5.741 | -5.741 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 4.3388 | 4.3387 | 3.2613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08295 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.2 | 20.353 | 20.3531 | -0.15306 | 5.6 | 10 | 10 | -4.4 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  | 0.122 | -0.122 | 0 |  | 1.042 | -1.042 | 16.2 | 13.726 | 13.726 | 2.474 | 68.5 | 69.9 | 46.052 | 22.448 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.95 | 1.95 | -0.75 | 20.2 | 19.8688 | 19.8692 | 0.33077 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 10 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 9.9 | 11.7073 | 11.7073 | -1.8073 | 14.2 | 13.66 | 17.561 | -3.361 | 14.4 | 13.8537 | 13.8537 | 0.54634 | 25.9 | 19.578 | 19.578 | 6.322 | 37.3 | 42.4 | 70.665 | -33.365 | 0.4 |  | 0.829 | -0.429 | 74.4 | 94.1 | 51.913 | 22.487 | 89.2 | 94.6 | 64.525 | 24.675 | 9.2 | 2.31 | 2.31 | 6.89 | 8.9 | 3.477 | 3.477 | 5.423 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 3.415 | 3.415 | -3.415 | 7 |  | 10.251 | -3.251 | 0.2 |  | 0.041 | 0.159 | 1.2 |  | 3.554 | -2.354 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116 | 121.6 | 121.6 | -5.6 | 99.7 | 116.4 | 116.438 | -16.738 | 1.8 |  | 2.572 | -0.772 | 1.3 | 1.449 | 1.449 | -0.149 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 |  | 0.059 | 0.341 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 6.4 | 8 | 10.8 | -4.4 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 16 | 17 | 14 | 2 | 4.2 | 5 | 20.326 | -16.126 | 8.9 | 8.18 | 8.18 | 0.72 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 19.3 | 23 | 23 | -3.7
10/12/2025 | 18:30 | 201 | 204.1951 | 204.1951 | -3.1951 | 567.5 | 558.047 | 472.7928 | 94.7072 | 189.5 | 182.4282 | 154.5582 | 34.9418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 98.2 | 187.1544 | 239.5123 | -141.3123 | 80.9 | 87.3293 | 78.7186 | 2.1814 | 0 |  |  | 0 | 183.3 | 177.9312 | 177.9313 | 5.3687 | 205.7 | 197.7074 | 197.7074 | 7.9926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.0169 | 206.0169 | 4.9831 |  |  |  | 0 | 77.3 | 102.3488 | 72.4616 | 4.8384 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 9.3 | 5.1584 | 5.1584 | 4.1416 | 6.5 | 2.8315 | 2.8315 | 3.6685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 125.2 | 114.2039 | 143 | -17.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 119.4 | 116.076 | 221.5553 | -102.1553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.3 | 149.7439 | 169.8533 | -19.5532 | 48.4 | 50.0203 | 30.7491 | 17.6509 | 102.7 | 142.3557 | 150.2798 | -47.5798 | 28.4 | 29.2672 | 15.1564 | 13.2436 | 18.3 | 19.2858 | 17.6478 | 0.6522 | 18 | 18.05 | 13.1707 | 4.8293 | 91.4 | 88.1161 | 88.1161 | 3.2839 | 183.93 | 185.817 | 185.817 | -1.887 | 180.98 | 185.817 | 185.817 | -4.837 | 185.73 | 186.375 | 186.375 | -0.64502 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 17.3 | 18 | 5.4244 | 11.8756 | 28 | 23.679 | 23.679 | 4.321 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 34.5 | 34.4195 | 34.4195 | 0.08049 | 85.7 | 96.4106 | 102.5647 | -16.8647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85.4815 | 85.4826 | 8.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 133.3568 | 101.9358 | 25.8642 | 172.6 | 184.4176 | 184.4176 | -11.8176 | 170.4 | 184.4176 | 184.4176 | -14.0176 | 200 | 184.4176 | 184.4176 | 15.5824 | 265.7 | 277.4571 | 277.4571 | -11.7571 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 175.6 | 205.128 | 184.6153 | -9.0153 | 79 | 97.5466 | 100.3056 | -21.3056 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 65 | 74.3802 | 77.375 | -12.375 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 66 |  | 115.2657 | -49.2657 | 31.7 |  | 51.14 | -19.44 | 50 |  | 52.4001 | -2.4001 | 143 | 159.108 | 159.1081 | -16.1081 | 144.6 | 159.108 | 159.1081 | -14.5081 | 169.4 | 159.5858 | 159.5859 | 9.8141 | 184.3 | 186.5328 | 186.5329 | -2.2329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 207.2967 | 207.2967 | 4.9033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 4.8 | 3.9905 | 3.9905 | 0.80953 | 2.6 | 4.1864 | 4.1864 | -1.5864 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 77 | 58.731 | 18.769 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.624 | 4.624 | -4.624 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 4.3388 | 4.3387 | 3.2613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08297 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 20.3 | 20.353 | 20.3531 | -0.05306 | 5.6 | 10 | 10 | -4.4 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 13.434 | 13.434 | 6.166 | 72.7 | 70.3 | 43.453 | 29.247 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.95 | 1.95 | 0.25 | 20.2 | 19.869 | 19.8692 | 0.33077 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 10 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 9.9 | 11.7073 | 11.7073 | -1.8073 | 14.2 | 13.66 | 17.561 | -3.361 | 14.4 | 13.8537 | 13.8537 | 0.54634 | 24.7 | 18.82 | 18.82 | 5.88 | 31.5 | 41.5 | 67.076 | -35.576 | 0 |  |  | 0 | 74 | 88.3 | 50.693 | 23.307 | 87.5 | 94.3 | 65.753 | 21.747 | 7.4 | 2.157 | 2.157 | 5.243 | 8.9 | 3.1 | 3.1 | 5.8 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 2.498 | 2.498 | -2.498 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.2 | 117.3 | 117.291 | -11.091 | 92.4 | 108.3 | 108.302 | -15.902 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 1.449 | 1.449 | 1.251 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 7.4 | 8 | 10.8 | -3.4 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 | 4.2 | 5 | 20.326 | -16.126 | 9 | 8.18 | 8.18 | 0.82 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.4 | 23 | 23 | -4.6
10/12/2025 | 19:00 | 203.8 | 204.1951 | 204.1951 | -0.39512 | 617.3 | 567.7105 | 499.6124 | 117.6876 | 210.1 | 185.5872 | 163.3256 | 46.7743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 205.3 | 199.9812 | 241.9999 | -36.6999 | 81.8 | 87.3294 | 85.6971 | -3.8971 | 0 |  |  | 0 | 184.1 | 177.9312 | 177.9313 | 6.1687 | 206 | 197.7074 | 197.7074 | 8.2926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.0169 | 206.0169 | 3.2831 |  |  |  | 0 | 76.8 | 122.4424 | 90.5006 | -13.7006 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 10 | 5.1584 | 5.1584 | 4.8416 | 6.7 | 2.8315 | 2.8315 | 3.8685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 125.3 | 112.9928 | 143 | -17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 203.3 | 165.5437 | 221.5558 | -18.2558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.9 | 149.744 | 179.4202 | -33.5202 | 47.5 | 50.0203 | 30.7491 | 16.7509 | 101.9 | 142.591 | 150.2798 | -48.3798 | 29.1 | 29.2672 | 15.1564 | 13.9436 | 18.2 | 19.2858 | 17.6478 | 0.5522 | 18 | 18.05 | 13.1707 | 4.8293 | 93.5 | 88.1161 | 88.1161 | 5.3839 | 184.73 | 185.817 | 185.817 | -1.087 | 181.01 | 185.817 | 185.817 | -4.807 | 185.77 | 186.375 | 186.375 | -0.60502 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 18 | 18 | 5.4244 | 12.5756 | 28.1 | 23.679 | 23.679 | 4.421 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 34.7 | 34.4195 | 34.4195 | 0.28049 | 54.3 | 96.4106 | 85.9107 | -31.6107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85.4821 | 85.4826 | 8.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 133.3568 | 101.9358 | 25.8642 | 172.7 | 184.4176 | 184.4176 | -11.7176 | 170.1 | 184.4176 | 184.4176 | -14.3176 | 200 | 184.4176 | 184.4176 | 15.5824 | 266.8 | 277.4571 | 277.4571 | -10.6571 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 113.4 | 205.1279 | 184.6149 | -71.2149 | 88.4 | 107.7984 | 108.1287 | -19.7287 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 64.9 | 78.4459 | 78.5676 | -13.6676 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 120.7 |  | 115.2657 | 5.4343 | 48.4 |  | 51.14 | -2.74 | 50 |  | 52.4001 | -2.4001 | 143.1 | 159.108 | 159.1081 | -16.0081 | 144.6 | 159.108 | 159.1081 | -14.5081 | 169.6 | 159.5859 | 159.5859 | 10.0141 | 184.9 | 186.5328 | 186.5329 | -1.6329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.9 | 207.2967 | 207.2967 | 5.6033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 3.17 | 3.9905 | 3.9905 | -0.82047 | 3.25 | 4.1864 | 4.1864 | -0.93638 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 76.7 | 60.555 | 11.645 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 3.573 | 3.573 | -3.473 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 4.3388 | 4.3387 | 2.0613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08297 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.3 | 20.353 | 20.3531 | -0.05306 | 5.6 | 10 | 10 | -4.4 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 13.34 | 13.34 | 5.16 | 78 | 65 | 41.42 | 36.58 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 19.8691 | 19.8692 | 0.33077 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 10 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 9.9 | 11.7073 | 11.7073 | -1.8073 | 14.1 | 13.66 | 17.561 | -3.461 | 14.6 | 13.8537 | 13.8537 | 0.74634 | 25.2 | 18.161 | 18.161 | 7.039 | 24.5 | 40.2 | 62.809 | -38.309 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 87.3 | 48.946 | 18.454 | 87.1 | 93.7 | 66.901 | 20.199 | 7.4 | 1.944 | 1.944 | 5.456 | 6.7 | 2.746 | 2.746 | 3.954 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.706 | 1.706 | -1.706 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110 | 112 | 112.043 | -2.043 | 95 | 98.8 | 98.758 | -3.758 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.449 | 1.449 | 1.551 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 8 | 8 | 10.8 | -2.8 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 | 4.2 | 5 | 20.326 | -16.126 | 8.2 | 8.18 | 8.18 | 0.02 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.5 | 23 | 23 | -4.5
10/12/2025 | 19:30 | 204.2 | 204.1951 | 204.1951 | 0.00488 | 619 | 623.5561 | 534.6123 | 84.3877 | 210.8 | 203.8434 | 174.7672 | 36.0328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 198.5 | 199.9817 | 241.9999 | -43.4999 | 81.8 | 87.3294 | 87.3288 | -5.5288 | 0 |  |  | 0 | 184 | 177.9313 | 177.9313 | 6.0687 | 206.5 | 197.7074 | 197.7074 | 8.7926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.0169 | 206.0169 | 2.8831 |  |  |  | 0 | 78.5 | 370.198 | 106.6674 | -28.1674 | 10 | 9.7562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 10 | 5.1584 | 5.1584 | 4.8416 | 6.8 | 2.8315 | 2.8315 | 3.9685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 126.1 | 143 | 143 | -16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.9 | 221.5562 | 221.5559 | 1.344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 |  | 192.6266 | -39.6266 | 49.8 | 50.0203 | 30.7491 | 19.0509 | 125.4 | 150.2798 | 150.2798 | -24.8798 | 28.8 | 29.2672 | 15.1564 | 13.6436 | 18.2 | 19.2858 | 17.6478 | 0.5522 | 17.9 | 18.05 | 13.1707 | 4.7293 | 90 | 88.1161 | 88.1161 | 1.8839 | 186.7 | 185.817 | 185.817 | 0.88299 | 181.46 | 185.817 | 185.817 | -4.357 | 187.59 | 186.375 | 186.375 | 1.215 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 10.4 | 7.8382 | 5.4244 | 4.9756 | 28.1 | 23.679 | 23.679 | 4.421 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 35.4 | 34.4195 | 34.4195 | 0.98049 | 64.3 | 26.6715 | 41.0259 | 23.2741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 86.6579 | 85.4826 | 8.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 133.3568 | 101.9358 | 25.8642 | 171 | 170.94 | 184.0491 | -13.0491 | 170.9 | 170.94 | 184.0491 | -13.1491 | 171.1 | 170.94 | 184.0491 | -12.9491 | 255.7 | 257.18 | 276.9027 | -21.2027 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 150.5 | 60.1577 | 184.6152 | -34.1152 | 103.8 | 112.9357 | 109.637 | -5.837 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 71 | 78.568 | 78.5678 | -7.5678 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 119 |  | 115.2657 | 3.7343 | 48.9 |  | 51.14 | -2.24 | 50.2 |  | 52.4001 | -2.2001 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 185.4 | 186.5329 | 186.5329 | -1.1329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 207.2967 | 207.2967 | 5.3033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 3.32 | 3.9905 | 3.9905 | -0.67047 | 3 | 4.1864 | 4.1864 | -1.1864 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 73.3 | 59.894 | 11.606 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 3.122 | 3.122 | -3.022 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.3388 | 4.3387 | 1.0613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08298 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.3 | 20.353 | 20.3531 | -0.05307 | 5.6 | 10 | 10 | -4.4 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 13.443 | 13.443 | 5.457 | 68.1 | 62.3 | 40.674 | 27.426 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 10 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 9.9 | 11.7073 | 11.7073 | -1.8073 | 14.2 | 13.66 | 17.561 | -3.361 | 14.7 | 13.8537 | 13.8537 | 0.84634 | 24.5 | 18.014 | 18.014 | 6.486 | 18.8 | 37.5 | 58.138 | -39.338 | 0 |  |  | 0 | 70.7 | 80.8 | 48.849 | 21.851 | 90 | 86.5 | 69.219 | 20.781 | 9.3 | 1.817 | 1.817 | 7.483 | 7 | 2.621 | 2.621 | 4.379 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.474 | 1.474 | -1.474 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.1 | 97.4 | 97.375 | 13.725 | 94.9 | 83.6 | 83.561 | 11.339 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.449 | 1.449 | 1.551 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 8.2 | 8 | 10.8 | -2.6 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 | 4.2 | 5 | 20.326 | -16.126 | 7.7 | 8.18 | 8.18 | -0.48 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.5 | 23 | 23 | -3.5
10/12/2025 | 20:00 | 205.3 | 204.1951 | 204.1951 | 1.1049 | 619 | 623.5561 | 554.9098 | 64.0902 | 210.7 | 203.8434 | 181.4026 | 29.2974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92632 | 205 | 199.9817 | 241.9999 | -36.9999 | 82.6 | 87.3294 | 84.38 | -1.78 | 0 |  |  | 0 | 184.3 | 177.9313 | 177.9313 | 6.3687 | 206 | 197.7074 | 197.7074 | 8.2926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.0169 | 206.0169 | 3.8831 |  |  |  | 0 | 200.4 | 185.1327 | 83.0996 | 117.3004 | 10 | 9.7562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 10.1 | 5.1584 | 5.1584 | 4.9416 | 6.7 | 2.8315 | 2.8315 | 3.8685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 126.3 | 143 | 143 | -16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.7 | 221.5562 | 221.5559 | 1.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 187.5834 | -187.5834 | 48.8 | 50.0203 | 30.7491 | 18.0509 | 142.5 | 150.2798 | 150.2798 | -7.7798 | 28.2 | 29.2672 | 15.1564 | 13.0436 | 18.2 | 19.2858 | 17.6478 | 0.5522 | 17.8 | 18.05 | 13.1707 | 4.6293 | 91.4 | 88.1161 | 88.1161 | 3.2839 | 186.95 | 185.817 | 185.817 | 1.133 | 180.82 | 185.817 | 185.817 | -4.997 | 187.49 | 186.375 | 186.375 | 1.115 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 12.7 |  | 5.4244 | 7.2756 | 28.1 | 23.679 | 23.679 | 4.421 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 34.6 | 34.4195 | 34.4195 | 0.18049 | 101.4 | 85.7331 | 92.8328 | 8.5672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 85.4826 | 85.4826 | 8.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 133.3568 | 101.9358 | 26.2642 | 172.3 | 183.5008 | 183.5008 | -11.2007 | 170.1 | 183.5008 | 183.5008 | -13.4008 | 200 | 183.5008 | 183.5008 | 16.4992 | 267.9 | 276.0777 | 276.0777 | -8.1777 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 207 | 193.4868 | 156.376 | 50.624 | 105.6 | 104.1399 | 110.4305 | -4.8305 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 71 | 78.568 | 78.5678 | -7.5678 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 118.5 |  | 115.2657 | 3.2343 | 0 |  | 51.14 | -51.14 | 0 |  | 52.4001 | -52.4001 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 | 184.8 | 186.5329 | 186.5329 | -1.7329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.92 | 3.9905 | 3.9905 | -0.07047 | 2.8 | 4.1864 | 4.1864 | -1.3864 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 57.7 | 65.6 | 58.404 | -0.704 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 2.873 | 2.873 | -2.573 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.3388 | 4.3387 | 0.4613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08298 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.3 | 20.353 | 20.3531 | -0.05307 | 5.6 | 10 | 10 | -4.4 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 13.611 | 13.611 | 1.589 | 59.5 | 59.8 | 40.357 | 19.143 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 10 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 14.2 | 13.66 | 17.561 | -3.361 | 14.6 | 13.8537 | 13.8537 | 0.74634 | 26.4 | 18.038 | 18.038 | 8.362 | 15.5 | 35 | 53.331 | -37.831 | 0 |  |  | 0 | 68.9 | 78.8 | 49.302 | 19.598 | 93.7 | 84.3 | 71.928 | 21.772 | 8.4 | 1.718 | 1.718 | 6.682 | 6.2 | 2.573 | 2.573 | 3.627 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.429 | 1.429 | -1.429 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.1 | 79.6 | 79.567 | 12.533 | 64.3 | 66.5 | 66.48 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.449 | 1.449 | 1.551 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 7.8 | 8 | 10.8 | -3 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 | 9.5 | 5 | 20.326 | -10.826 | 7.8 | 8.18 | 8.18 | -0.38 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.7 | 23 | 23 | -2.3
10/12/2025 | 20:30 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 622 | 623.5561 | 553.2368 | 68.7632 | 213 | 203.8434 | 180.8557 | 32.1443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 206.3 | 199.9817 | 241.9999 | -35.6999 | 80.9 | 87.3294 | 82.9489 | -2.0489 | 0 |  |  | 0 | 184.5 | 177.9313 | 177.9313 | 6.5687 | 206.8 | 197.7074 | 197.7074 | 9.0926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 206.0169 | 206.0169 | 6.1831 |  |  |  | 0 | 254.7 | 185.1327 | 80.0008 | 174.6992 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 9.7 | 5.1584 | 5.1584 | 4.5416 | 6.1 | 2.8315 | 2.8315 | 3.2685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 125.6 | 143 | 143 | -17.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.8 | 221.5562 | 221.5559 | 1.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 188.7494 | -188.7494 | 48 | 50.0203 | 30.7491 | 17.2509 | 141.6 | 150.2798 | 150.2798 | -8.6798 | 27.3 | 29.2672 | 15.1564 | 12.1436 | 18.2 | 19.2858 | 17.6478 | 0.5522 | 17.8 | 18.05 | 13.1707 | 4.6293 | 90.1 | 88.1161 | 88.1161 | 1.9839 | 185.82 | 185.817 | 185.817 | 0.00299 | 181.34 | 185.817 | 185.817 | -4.477 | 187.59 | 186.375 | 186.375 | 1.215 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 8 |  | 5.4244 | 2.5756 | 27.8 | 23.679 | 23.679 | 4.121 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 35.3 | 34.4195 | 34.4195 | 0.88049 | 105.3 | 85.291 | 67.6963 | 37.6037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 85.4826 | 85.4826 | 7.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 133.3568 | 101.9358 | 25.6642 | 173.4 | 183.2566 | 183.2566 | -9.8566 | 171.1 | 183.2566 | 183.2566 | -12.1565 | 200 | 183.2566 | 183.2566 | 16.7434 | 267.5 | 275.7103 | 275.7103 | -8.2103 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 217.9 | 195.2851 | 184.6113 | 33.2887 | 104.5 | 107.3144 | 104.3216 | 0.17836 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 71.1 | 78.568 | 78.5678 | -7.4678 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 119.3 |  | 115.2657 | 4.0343 | 0 |  | 51.14 | -51.14 | 0 |  | 52.4001 | -52.4001 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 186.2 | 186.5329 | 186.5329 | -0.33288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 4.08 | 3.9905 | 3.9905 | 0.08953 | 2.68 | 4.1864 | 4.1864 | -1.5064 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 61.3 | 64.9 | 56.035 | 5.265 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.666 | 2.666 | -1.466 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.3388 | 4.3387 | 0.3613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08298 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.1 | 20.353 | 20.3531 | -0.25307 | 5.6 | 10 | 10 | -4.4 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 13.778 | 13.778 | -0.778 | 43.5 | 52.7 | 40.116 | 3.384 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33077 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 10 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | -0.3 | 10.2 | 11.7073 | 11.7073 | -1.5073 | 13.2 | 13.66 | 17.561 | -4.361 | 14.5 | 13.8537 | 13.8537 | 0.64634 | 17.6 | 17.202 | 17.202 | 0.398 | 17.1 | 32.9 | 48.983 | -31.883 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 70.2 | 50.136 | 27.064 | 91.3 | 81.9 | 73.08 | 18.22 | 8.9 | 1.697 | 1.697 | 7.203 | 9.7 | 2.51 | 2.51 | 7.19 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.2 | 1.341 | 1.341 | -0.141 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.7 | 66.5 | 66.496 | -13.796 | 39.8 | 54.2 | 54.243 | -14.443 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.449 | 1.449 | 1.551 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 7.5 | 8 | 10.8 | -3.3 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 | 16.3 | 5 | 20.326 | -4.026 | 7.4 | 8.18 | 8.18 | -0.78 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20 | 23 | 23 | -3
10/12/2025 | 21:00 | 203.3 | 204.1951 | 204.1951 | -0.89512 | 623.4 | 573.8396 | 573.9484 | 49.4516 | 212.7 | 187.5908 | 187.6264 | 25.0736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 206.6 | 196.6925 | 241.9999 | -35.3999 | 27.2 | 50.9981 | 79.6001 | -52.4001 | 0 |  |  | 0 | 184.6 | 177.9312 | 177.9313 | 6.6687 | 206.2 | 197.7074 | 197.7074 | 8.4926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 206.0169 | 206.0169 | 6.0831 |  |  |  | 0 | 318.5 | 358.1342 | 72.4616 | 246.0384 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 9.9 | 5.1584 | 5.1584 | 4.7416 | 6.1 | 2.8315 | 2.8315 | 3.2685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 126.1 | 114.9481 | 143 | -16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.7 | 156.3542 | 221.556 | 1.144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.2 | 155.1549 | 193.1091 | -43.9091 | 46.9 | 50.0204 | 30.7491 | 16.1509 | 143.3 | 151.9532 | 150.2798 | -6.9798 | 26.3 | 29.2672 | 15.1564 | 11.1436 | 18.3 | 19.2858 | 17.6478 | 0.6522 | 17.7 | 18.05 | 13.1707 | 4.5293 | 92.7 | 88.1161 | 88.1161 | 4.5839 | 185.87 | 185.817 | 185.817 | 0.05299 | 181.51 | 185.817 | 185.817 | -4.307 | 187.65 | 186.375 | 186.375 | 1.275 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  | 5.4244 | -5.4244 | 28 | 23.679 | 23.679 | 4.321 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 35.3 | 34.4195 | 34.4195 | 0.88049 | 73 | 94.3612 | 73.8476 | -0.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 85.4808 | 85.4826 | 7.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 133.3568 | 101.9358 | 25.8642 | 173.2 | 183.5008 | 183.5008 | -10.3008 | 170.9 | 183.5008 | 183.5008 | -12.6007 | 200 | 183.5008 | 183.5008 | 16.4992 | 267.2 | 276.0777 | 276.0777 | -8.8777 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 156.9 | 205.8968 | 184.6147 | -27.7147 | 93 | 98.6221 | 108.1302 | -15.1302 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 70.9 | 73.6877 | 78.5679 | -7.6679 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 | 119.5 |  | 115.2657 | 4.2343 | 0 |  | 51.14 | -51.14 | 0 |  | 52.4001 | -52.4001 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 186.4 | 186.5317 | 186.5329 | -0.13288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 207.2967 | 207.2967 | 6.0033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 5.1 | 3.9905 | 3.9905 | 1.1095 | 2.74 | 4.1864 | 4.1864 | -1.4464 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 64.4 | 53.374 | -3.574 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 2.472 | 2.472 | -1.572 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.3387 | 4.3387 | 0.4613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08298 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15307 | 4.9 | 10 | 10 | -5.1 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 13.945 | 13.945 | -1.145 | 37.5 | 50.4 | 39.899 | -2.399 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 19.8688 | 19.8692 | 0.33077 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 10 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 10.3 | 11.7073 | 11.7073 | -1.4073 | 13.2 | 13.66 | 17.561 | -4.361 | 14.5 | 13.8537 | 13.8537 | 0.64634 | 19.4 | 16.08 | 16.08 | 3.32 | 16.6 | 30.7 | 44.787 | -28.187 | 0 |  |  | 0 | 63.1 | 67 | 51.096 | 12.004 | 88.4 | 80.1 | 73.714 | 14.686 | 9.4 | 1.702 | 1.702 | 7.698 | 6.8 | 2.442 | 2.442 | 4.358 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.1 | 1.238 | 1.238 | -1.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.7 | 55 | 55.004 | -6.304 | 30.4 | 43.6 | 43.62 | -13.22 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.449 | 1.449 | 1.551 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 6.8 | 8 | 10.8 | -4 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 16 | 17 | 14 | 2 | 17.7 | 5 | 20.326 | -2.626 | 7 | 8.18 | 8.18 | -1.18 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.5 | 23 | 23 | -3.5
10/12/2025 | 21:30 | 200.5 | 204.1951 | 204.1951 | -3.6951 | 620.3 | 576.6544 | 576.5558 | 43.7442 | 212.8 | 188.511 | 188.4788 | 24.3212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 206 | 199.9814 | 241.9999 | -35.9999 | 27.1 | 48.7892 | 79.9814 | -52.8814 | 0 |  |  | 0 | 184.1 | 177.9312 | 177.9313 | 6.1687 | 207 | 197.7074 | 197.7074 | 9.2926 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.0169 | 206.0169 | 5.0831 |  |  |  | 0 | 318.2 | 365.4408 | 106.6673 | 211.5326 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.1685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 125.3 | 115.0369 | 143 | -17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.6 | 164.7777 | 221.556 | 1.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 | 159.0793 | 202.9507 | -55.5507 | 45.3 | 50.0204 | 30.7491 | 14.5509 | 143 | 151.9532 | 150.2798 | -7.2798 | 26 | 29.2672 | 15.1564 | 10.8436 | 18.3 | 19.2858 | 17.6478 | 0.6522 | 17.6 | 18.05 | 13.1707 | 4.4293 | 90.5 | 88.1161 | 88.1161 | 2.3839 | 184.2 | 185.817 | 185.817 | -1.617 | 182.12 | 185.817 | 185.817 | -3.697 | 187.73 | 186.375 | 186.375 | 1.355 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 0 |  | 5.4244 | -5.4244 | 27.7 | 23.679 | 23.679 | 4.021 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 34.3 | 34.4195 | 34.4195 | -0.11951 | 68.4 | 94.589 | 41.026 | 27.374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 85.4817 | 85.4826 | 7.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 133.3568 | 101.9358 | 25.4642 | 173.4 | 183.7316 | 183.7316 | -10.3316 | 171.1 | 183.7316 | 183.7316 | -12.6316 | 200 | 183.7316 | 183.7316 | 16.2684 | 267.7 | 276.4251 | 276.4251 | -8.7251 | 74.6 | 71.7961 | 71.7961 | 2.8039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 147.4 | 209.0847 | 184.6154 | -37.2154 | 88.8 | 100.2822 | 112.9335 | -24.1335 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 70.8 | 74.7091 | 78.5679 | -7.7679 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 | 49.1 |  | 115.2657 | -66.1657 | 0 |  | 51.14 | -51.14 | 0 |  | 52.4001 | -52.4001 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 | 186.2 | 186.5318 | 186.5329 | -0.33288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 207.2967 | 207.2967 | 5.4033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 5.15 | 3.9905 | 3.9905 | 1.1595 | 2.56 | 4.1864 | 4.1864 | -1.6264 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 53.6 | 64.5 | 53.467 | 0.133 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.463 | 2.463 | -0.563 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.3387 | 4.3387 | 0.4613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08298 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20 | 20.3531 | 20.3531 | -0.35307 | 5 | 10 | 10 | -5 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 14.221 | 14.221 | -6.421 | 29 | 48 | 40.654 | -11.654 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20.2 | 19.869 | 19.8692 | 0.33077 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 10 | 4.9 | 5.1 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 10.1 | 11.7073 | 11.7073 | -1.6073 | 13 | 13.66 | 17.561 | -4.561 | 14.7 | 13.8537 | 13.8537 | 0.84634 | 16 | 16.038 | 16.038 | -0.038 | 21.7 | 28.8 | 40.927 | -19.227 | 0 |  |  | 0 | 71.2 | 59.7 | 51.13 | 20.07 | 95.4 | 79.2 | 73.581 | 21.819 | 8.8 | 1.676 | 1.676 | 7.124 | 7.2 | 2.368 | 2.368 | 4.832 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.1 | 1.458 | 1.458 | 0.642 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.6 | 49.9 | 49.903 | -6.303 | 35.5 | 37.7 | 37.646 | -2.146 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.449 | 1.449 | 1.551 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 7.9 | 8 | 10.8 | -2.9 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.7 | 28 | 28 | 6.7 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 | 17.7 | 5 | 20.326 | -2.626 | 8.5 | 8.18 | 8.18 | 0.32 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.2 | 23 | 23 | -4.8
10/12/2025 | 22:00 | 204.2 | 204.1951 | 204.1951 | 0.00488 | 619.7 | 602.0885 | 571.727 | 47.973 | 212.2 | 196.8256 | 186.9002 | 25.2998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 205.9 | 187.7234 | 241.9999 | -36.0999 | 27.1 | 39.7794 | 69.2334 | -42.1334 | 0 |  |  | 0 | 184.5 | 177.9312 | 177.9313 | 6.5687 | 206.9 | 197.7074 | 197.7074 | 9.1926 | 177.9 |  |  | 177.9 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.0169 | 206.0169 | 3.7831 |  |  |  | 0 | 318.5 | 351.7774 | 106.6675 | 211.8325 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.1685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 125.3 | 114.9878 | 143 | -17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.4 | 135.3348 | 221.5559 | 0.84406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 152.8341 | 191.8267 | -45.1267 | 45.6 | 50.0204 | 30.7491 | 14.8509 | 143.5 | 151.9532 | 150.2798 | -6.7798 | 25.4 | 29.2672 | 15.1564 | 10.2436 | 18.3 | 19.2858 | 17.6478 | 0.6522 | 17.5 | 18.05 | 13.1707 | 4.3293 | 90.7 | 88.1161 | 88.1161 | 2.5839 | 184.92 | 185.817 | 185.817 | -0.89701 | 181.54 | 185.817 | 185.817 | -4.277 | 187.6 | 186.375 | 186.375 | 1.225 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 0 |  | 5.4244 | -5.4244 | 26.4 | 23.679 | 23.679 | 2.721 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 34.4 | 34.4195 | 34.4195 | -0.01951 | 41.3 | 94.361 | 41.0259 | 0.27412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 79.8393 | 85.4826 | -40.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 133.3568 | 101.9358 | 25.6642 | 173.2 | 183.8404 | 183.8404 | -10.6404 | 170.9 | 183.8404 | 183.8404 | -12.9404 | 200 | 183.8404 | 183.8404 | 16.1596 | 267.9 | 276.5887 | 276.5887 | -8.6887 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 82.8 | 205.1305 | 184.6152 | -101.8152 | 81.2 | 93.1738 | 108.1299 | -26.9299 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 71 | 73.486 | 78.5678 | -7.5678 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 | 0 |  | 115.2657 | -115.2657 | 0 |  | 51.14 | -51.14 | 0 |  | 52.4001 | -52.4001 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 186.3 | 143.5529 | 186.5329 | -0.23288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 5.35 | 3.9905 | 3.9905 | 1.3595 | 2.54 | 4.1864 | 4.1864 | -1.6464 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 58.3 | 59.8 | 54.479 | 3.821 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.516 | 2.516 | -0.216 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.3387 | 4.3387 | 0.4613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08297 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20 | 20.3531 | 20.3531 | -0.35307 | 5.1 | 10 | 10 | -4.9 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 14.533 | 14.533 | -4.733 | 34.5 | 46.3 | 41.732 | -7.232 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 20 | 18.5575 | 19.8692 | 0.13077 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 10 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 10.1 | 11.7073 | 11.7073 | -1.6073 | 13 | 13.66 | 17.561 | -4.561 | 14.4 | 13.8537 | 13.8537 | 0.54634 | 19.7 | 16.357 | 16.357 | 3.343 | 21.1 | 27.9 | 37.179 | -16.079 | 0 |  |  | 0 | 58 | 58.2 | 50.854 | 7.146 | 97 | 78.6 | 73.193 | 23.807 | 8.5 | 1.639 | 1.639 | 6.861 | 4 | 2.291 | 2.291 | 1.709 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.9 | 1.786 | 1.786 | 0.114 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.4 | 46.9 | 46.931 | -4.531 | 39.1 | 33.2 | 33.222 | 5.878 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.449 | 1.449 | 1.551 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 7.7 | 8 | 10.8 | -3.1 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.7 | 28 | 28 | 6.7 | 16 | 17 | 14 | 2 | 18.3 | 5 | 20.326 | -2.026 | 8.6 | 8.18 | 8.18 | 0.42 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.5 | 23 | 23 | -3.5
10/12/2025 | 22:30 | 199.5 | 204.1951 | 204.1951 | -4.6951 | 620.7 | 623.5559 | 495.6117 | 125.0883 | 214.3 | 203.8434 | 162.0178 | 52.2822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 92.2263 | 92.2263 | -5.1263 | 113.5 | 166.303 | 230.2543 | -116.7543 | 27.2 | 29.7816 | 52.3024 | -25.1024 | 0 |  |  | 0 | 185 | 177.9312 | 177.9313 | 7.0687 | 207 | 197.7074 | 197.7074 | 9.2926 | 205.6 |  |  | 205.6 |  |  |  | 0 | 212.2 | 206.0169 | 206.0169 | 6.1831 |  |  |  | 0 | 319.9 | 185.1326 | 72.4616 | 247.4384 | 9.6 | 9.7562 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 6.4 | 5.1584 | 5.1584 | 1.2416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 124.9 | 114.8715 | 142.9999 | -18.0999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 89.3 | 140.4863 | 221.5536 | -132.2536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.9 | 149.6315 | 169.5888 | -23.6888 | 45.1 | 50.0204 | 30.7491 | 14.3509 | 134.2 | 142.5969 | 150.2798 | -16.0798 | 27.3 | 29.2672 | 15.1564 | 12.1436 | 18.3 | 19.2858 | 17.6478 | 0.6522 | 17.4 | 18.05 | 13.1707 | 4.2293 | 88.3 | 88.1161 | 88.1161 | 0.1839 | 184.15 | 185.817 | 185.817 | -1.667 | 180.58 | 185.817 | 185.817 | -5.237 | 187.61 | 186.375 | 186.375 | 1.235 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 37.2 | 18.0001 | 5.4244 | 31.7756 | 26.2 | 23.679 | 23.679 | 2.521 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 34.1 | 34.4195 | 34.4195 | -0.31951 | 155.9 | 109.7108 | 89.2314 | 66.6686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 81.0326 | 85.4826 | -41.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 133.3568 | 101.9358 | 23.8642 | 174.4 | 183.7316 | 183.7316 | -9.3316 | 171.6 | 183.7316 | 183.7316 | -12.1316 | 200 | 183.7316 | 183.7316 | 16.2684 | 267.9 | 276.4251 | 276.4251 | -8.5251 | 75 | 71.7961 | 71.7961 | 3.2039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 254.9 | 204.1361 | 184.6152 | 70.2848 | 104.8 | 95.5387 | 99.4484 | 5.3516 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 71.9 | 74.6667 | 75.1438 | -3.2438 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 | 0 |  | 115.2657 | -115.2657 | 0 |  | 51.14 | -51.14 | 0 |  | 52.4001 | -52.4001 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 0 | 134.0931 | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 1.89 | 3.9905 | 3.9905 | -2.1005 | 2.47 | 4.1864 | 4.1864 | -1.7164 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 60.9 | 56.905 | -5.205 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.624 | 2.624 | -0.224 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.3387 | 4.3387 | -0.5387 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08296 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05306 | 5.3 | 10 | 10 | -4.7 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.898 | 14.898 | -1.598 | 41.7 | 41.7 | 41.81 | -0.11 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 11 | 18.8349 | 19.8692 | -8.8692 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 10 | 4.9 | 5 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 12.9 | 13.66 | 17.561 | -4.661 | 14.3 | 13.8537 | 13.8537 | 0.44634 | 22.8 | 16.966 | 16.966 | 5.834 | 19.1 | 30.1 | 34.084 | -14.984 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 58.7 | 48.393 | 5.707 | 94 | 73.7 | 71.098 | 22.902 | 5.9 | 1.501 | 1.501 | 4.399 | 3.8 | 2.079 | 2.079 | 1.721 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.5 | 1.904 | 1.904 | 0.596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.2 | 47.7 | 47.741 | 1.459 | 50.1 | 33 | 33.012 | 17.088 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.449 | 1.449 | 1.551 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.7561 | 17.7561 | 0.4439 | 8.2 | 8 | 10.8 | -2.6 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 35 | 28 | 28 | 7 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 | 18.3 | 5 | 20.326 | -2.026 | 7.2 | 8.18 | 8.18 | -0.98 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.1 | 23 | 23 | -2.9
10/12/2025 | 23:00 | 205.2 | 204.1951 | 204.1951 | 1.0049 | 626.8 | 623.556 | 443.156 | 183.644 | 211.7 | 203.8434 | 144.8698 | 66.8302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 116.4 | 176.4037 | 217.3692 | -100.9692 | 27 | 42.6882 | 46.9826 | -19.9826 | 0 |  |  | 0 | 184.7 | 177.9312 | 177.9313 | 6.7687 | 207.5 | 197.7074 | 197.7074 | 9.7926 | 203.8 |  |  | 203.8 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.0169 | 206.0169 | 5.4831 |  |  |  | 0 | 381.2 | 185.1326 | 123.1209 | 258.0791 | 10 | 9.7562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 164.7073 | 164.7073 | -6.1073 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.93 | 14.9922 | 14.9922 | -0.06219 | 87.38 | 115.105 | 142.9999 | -55.6199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 60.9 | 211.1329 | 178.5812 | -117.6812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 |  | 168.2662 | -19.7662 | 47.5 | 50.0204 | 30.7491 | 16.7509 | 136.9 | 150.2798 | 150.2798 | -13.3798 | 28.4 | 29.2672 | 15.1564 | 13.2436 | 18.2 | 19.2858 | 17.6478 | 0.5522 | 17.4 | 18.05 | 13.1707 | 4.2293 | 94.5 | 88.1161 | 88.1161 | 6.3839 | 185.14 | 185.817 | 185.817 | -0.67701 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 186.31 | 186.375 | 186.375 | -0.06502 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 15.7 | 15.4319 | 5.4244 | 10.2756 | 26.6 | 23.679 | 23.679 | 2.921 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 35 | 34.4195 | 34.4195 | 0.58049 | 86.9 | 82.9847 | 41.0258 | 45.8743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 85.4817 | 85.4826 | -39.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 133.3568 | 101.9358 | 25.9642 | 165.3 | 170.94 | 183.947 | -18.647 | 165.2 | 170.94 | 183.947 | -18.747 | 163.6 | 170.94 | 183.947 | -20.347 | 237.8 | 257.18 | 276.7491 | -38.949 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.0779 | 1.0779 | -0.27793 | 166.1 | 107.394 | 183.5462 | -17.4462 | 100 | 112.5481 | 88.7288 | 11.2712 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 73.1 | 78.5677 | 70.9026 | 2.1974 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 0 |  | 115.2657 | -115.2657 | 0 |  | 51.14 | -51.14 | 0 |  | 52.4001 | -52.4001 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 170 | 159.5859 | 159.5859 | 10.4141 | 0 | 186.3957 | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.21 | 3.9905 | 3.9905 | 0.21953 | 2.54 | 4.1864 | 4.1864 | -1.6464 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 50.9 | 60.6 | 59.802 | -8.902 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.75 | 2.75 | 0.25 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3387 | 4.3387 | 0.0613 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08296 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04694 | 5.3 | 10 | 10 | -4.7 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 15.28 | 15.28 | -4.08 | 34 | 41.8 | 41.554 | -7.554 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 10.4 | 19.869 | 19.8692 | -9.4692 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 10 | 4.9 | 5 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 9.7 | 11.7073 | 11.7073 | -2.0073 | 13.4 | 13.66 | 17.561 | -4.161 | 14.3 | 13.8537 | 13.8537 | 0.44634 | 24.6 | 17.671 | 17.671 | 6.929 | 20.8 | 32 | 31.206 | -10.406 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 58.7 | 45.204 | 4.496 | 79.8 | 73.7 | 68.433 | 11.367 | 4.7 | 1.328 | 1.328 | 3.372 | 5.1 | 1.821 | 1.821 | 3.279 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.4 | 1.953 | 1.953 | -0.553 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.7 | 49.8 | 49.811 | 2.889 | 40.2 | 34.2 | 34.206 | 5.994 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 1.449 | 1.449 | 1.651 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.7561 | 17.7561 | 0.2439 | 8.6 | 8 | 10.8 | -2.2 | 28 | 28 | 28 | 0 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 | 18.3 | 5 | 20.326 | -2.026 | 9.3 | 8.18 | 8.18 | 1.12 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.7 | 23 | 23 | -3.3
10/12/2025 | 23:30 | 199.4 | 204.1951 | 204.1951 | -4.7951 | 613.1 | 623.556 | 337.24 | 275.86 | 212 | 203.8434 | 110.2454 | 101.7546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 92.2263 | 92.2263 | -4.8263 | 102.2 | 165.1096 | 194.2641 | -92.0641 | 27.4 | 31.9278 | 33.9532 | -6.5532 | 0 |  |  | 0 | 184.9 | 177.9312 | 177.9313 | 6.9687 | 208.1 | 197.7074 | 197.7074 | 10.3926 | 205.4 |  |  | 205.4 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.0169 | 206.0169 | 4.4831 |  |  |  | 0 | 220.7 |  | 196.9231 | 23.7769 | 9.6 | 9.7562 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 6 | 5.1584 | 5.1584 | 0.84162 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.44 | 14.9922 | 14.9922 | -0.55219 | 85.52 | 114.9884 | 142.9998 | -57.4798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.9054 | 112.9054 | -3.9054 | 60.7 |  | 72.5316 | -11.8316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.8 |  | 152.7789 | -6.9789 | 48.5 | 50.0204 | 30.7491 | 17.7509 | 120 | 150.2798 | 151.9531 | -31.9531 | 28 | 29.2672 | 15.1564 | 12.8436 | 18.2 | 19.2858 | 17.6478 | 0.5522 | 17.4 | 18.05 | 13.1707 | 4.2293 | 88.7 | 88.1161 | 88.1161 | 0.5839 | 180.86 | 185.817 | 185.817 | -4.957 | 176.52 | 185.817 | 185.817 | -9.297 | 187.53 | 186.375 | 186.375 | 1.155 | 106 | 110.9132 | 110.9132 | -4.9132 | 17.3 | 45 | 5.4243 | 11.8757 | 25.8 | 23.679 | 23.679 | 2.121 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 34 | 34.4195 | 34.4195 | -0.41951 | 39.3 | 99.5121 | 99.512 | -60.212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 85.4817 | 85.4826 | -42.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 133.3568 | 101.9358 | 22.9642 | 174.3 | 184.4176 | 184.4176 | -10.1176 | 171.8 | 184.4176 | 184.4176 | -12.6176 | 200 | 184.4176 | 184.4176 | 15.5824 | 268.4 | 277.4571 | 277.4571 | -9.0571 | 74.9 | 71.7961 | 71.7961 | 3.1039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.0779 | 1.0779 | -0.37793 | 81.7 | 182.4606 | 71.7705 | 9.9295 | 77.3 | 103.7103 | 92.4455 | -15.1455 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 75.4 | 78.5675 | 72.3741 | 3.0259 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 | 0 |  | 115.2657 | -115.2657 | 0 |  | 51.14 | -51.14 | 0 |  | 52.4001 | -52.4001 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 145.8 | 159.1081 | 159.1081 | -13.3081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 0 | 174.8507 | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 3.96 | 3.9905 | 3.9905 | -0.03047 | 2.43 | 4.1864 | 4.1864 | -1.7564 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 56.3 | 60.184 | -5.984 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 3.558 | 3.558 | -1.058 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.3387 | 4.3387 | -0.8387 | 9.9 | 9.983 | 9.9829 | -0.08294 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 19.8 | 20.3531 | 20.3531 | -0.55306 | 5.4 | 10 | 10 | -4.6 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 15.242 | 15.242 | -3.042 | 37.4 | 40.9 | 40.51 | -3.11 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 10.4 | 19.869 | 19.8692 | -9.4692 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 10 | 4.9 | 5 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 9.3 | 11.7073 | 11.7073 | -2.4073 | 12.7 | 13.66 | 17.561 | -4.861 | 15 | 13.8537 | 13.8537 | 1.1463 | 20 | 19.2 | 19.2 | 0.8 | 26.2 | 33.4 | 29.874 | -3.674 | 0 |  |  | 0 | 57.4 | 52 | 46.949 | 10.451 | 79.4 | 73.1 | 69.507 | 9.893 | 6.7 | 1.384 | 1.384 | 5.316 | 4.9 | 2.108 | 2.108 | 2.792 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.3 | 2.354 | 2.354 | -0.054 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.2 | 49.9 | 49.851 | 9.349 | 55.6 | 35.6 | 35.645 | 19.955 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 1.449 | 1.449 | 1.651 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17.7561 | 17.7561 | 0.6439 | 7.5 | 8 | 10.8 | -3.3 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35 | 28 | 28 | 7 | 13.5 | 17 | 14 | -0.5 | 18.3 | 5 | 20.326 | -2.026 | 8.9 | 8.18 | 8.18 | 0.72 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.6 | 23 | 23 | -4.4
11/12/2025 | 00:00 | 206.3 | 204.1951 | 204.1951 | 2.1049 | 550.8 | 526.4079 | 299.9806 | 250.8194 | 185.6 | 172.0852 | 98.0651 | 87.5349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 112.5 | 109.7427 | 140.5601 | -28.0601 | 27.4 | 27.6924 | 27.6924 | -0.29235 | 0 |  |  | 0 | 184.3 | 177.9312 | 177.9313 | 6.3687 | 206.2 | 197.7074 | 197.7074 | 8.4926 | 203.2 |  |  | 203.2 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.0169 | 206.0169 | 4.3831 |  |  |  | 0 | 230.4 | 185.1316 | 162.0306 | 68.3694 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.8416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 4.64 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2387 | 14.06 | 14.9922 | 14.9922 | -0.93219 | 86.97 | 114.9882 | 93.3335 | -6.3635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 61.4 |  | 72.5304 | -11.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 143.5898 | -143.5898 | 49 | 50.0204 | 30.7491 | 18.2509 | 136.3 | 150.2798 | 150.2795 | -13.9795 | 31.7 | 29.2672 | 15.1564 | 16.5436 | 18.3 | 19.2858 | 17.6478 | 0.6522 | 17.3 | 18.05 | 13.1707 | 4.1293 | 90.1 | 88.1161 | 88.1161 | 1.9839 | 183.79 | 185.817 | 185.817 | -2.027 | 179.98 | 185.817 | 185.817 | -5.837 | 187.28 | 186.375 | 186.375 | 0.90498 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 19.1 | 18.0001 | 5.4243 | 13.6757 | 26.7 | 23.679 | 23.679 | 3.021 | 3.8 | 4.2062 | 4.2062 | -0.40621 | 35.2 | 34.4195 | 34.4195 | 0.78049 | 75.8 | 90.3009 | 57.1245 | 18.6755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 |  | 85.234 | -39.034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.4419 | 45.4419 | 0.95805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 133.3568 | 101.9358 | 26.3642 | 172.9 | 184.0491 | 184.0491 | -11.1491 | 170.6 | 184.0491 | 184.0491 | -13.4491 | 200 | 184.0491 | 184.0491 | 15.9509 | 268.4 | 276.9027 | 276.9027 | -8.5027 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.0779 | 1.0779 | -0.37793 | 165.6 | 204.0585 | 128.5374 | 37.0626 | 94.1 | 99.4797 | 87.6388 | 6.4612 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 75 | 75.1525 | 72.3739 | 2.6261 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  | 115.2657 | -115.2657 | 0 |  | 51.14 | -51.14 | 0 |  | 52.4001 | -52.4001 | 143.6 | 159.108 | 159.1081 | -15.5081 | 145 | 159.108 | 159.1081 | -14.1081 | 156.2 | 159.5858 | 159.5859 | -3.3859 | 0 | 102.5642 | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 2.79 | 3.9905 | 3.9905 | -1.2005 | 2.46 | 4.1864 | 4.1864 | -1.7264 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 54 | 54.2 | 59.727 | -5.727 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 4.594 | 4.594 | -1.994 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.3387 | 4.3387 | 0.0613 | 9.9 | 9.983 | 0.80009 | 9.0999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05306 | 5.4 | 10 | 10 | -4.6 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 15.063 | 15.063 | -2.863 | 42.2 | 40.5 | 39.203 | 2.997 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.55 | 10.4 |  | 19.8115 | -9.4115 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 10 | 4.9 | 5 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 9.8 | 11.7073 | 11.7073 | -1.9073 | 13.2 | 13.66 | 17.561 | -4.361 | 14.8 | 13.8537 | 13.8537 | 0.94634 | 20 | 21.004 | 21.004 | -1.004 | 23.6 | 34.5 | 29.058 | -5.458 | 0 |  |  | 0 | 37.2 | 50.2 | 50.339 | -13.139 | 74.9 | 71.9 | 71.828 | 3.072 | 5.2 | 1.515 | 1.515 | 3.685 | 3.2 | 2.576 | 2.576 | 0.624 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.7 | 2.871 | 2.871 | -1.171 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.2 | 49.2 | 49.215 | -1.015 | 44.3 | 37.2 | 37.165 | 7.135 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.449 | 1.449 | 1.551 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.7561 | 17.7561 | 0.5439 | 7.9 | 8 | 10.8 | -2.9 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 16 | 17 | 14 | 2 | 18.4 | 5 | 20.326 | -1.926 | 8.5 | 8.18 | 8.18 | 0.32 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.8 | 23 | 23 | -2.2
EJEC (MWh) |  | 4860.75 | 4900.6829 | 4900.6829 |  | 10399.8 | 10706.6384 | 10080.8832 |  | 3428.8 | 3500.0503 | 3295.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2159.7 | 2213.4228 | 2186.2992 |  | 2829.75 | 3005.8338 | 3554.0205 |  | 763.65 | 882.134 | 758.0161 |  | 116.85 | 0 | 135 |  | 4299.85 | 4270.35 | 4270.3502 |  | 4921.7 | 4744.9766 | 4744.9766 |  | 498 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5012 | 4944.4045 | 4944.4046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1513.5 | 1933.4034 | 2431.1999 |  | 233.45 | 124.1323 | 83.2692 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3977.55 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 185.3 | 123.8011 | 123.8011 |  | 128.2 | 67.956 | 67.956 |  | 401.7 | 404.9679 | 404.9681 |  | 164.97 | 165.0888 | 165.0888 |  | 353.265 | 319.8374 | 318.4715 |  | 2223.435 | 2118.9713 | 2240.0026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2653.65 | 2709.7287 | 2709.7286 |  | 1745.6 | 1640.8997 | 1856.9636 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 1367.8 | 1077.2593 | 1600.8301 |  | 1221.55 | 863.2417 | 737.9786 |  | 2326.85 | 2343.2753 | 2468.6612 |  | 713 | 455.4735 | 363.7531 |  | 361.4 | 427.2598 | 423.5472 |  | 396.45 | 347.8128 | 316.0975 |  | 2180.55 | 2114.7864 | 2114.7864 |  | 4390.93 | 4459.6082 | 4459.6082 |  | 4378.03 | 4459.6082 | 4459.6082 |  | 4448.59 | 4473.0005 | 4473.0005 |  | 2589.4 | 2658.3434 | 2615.9149 |  | 214.25 | 214.8033 | 192.3819 |  | 623.1 | 568.2965 | 568.2965 |  | 94.1 | 100.949 | 100.949 |  | 804.4 | 826.0682 | 826.0682 |  | 1690.9 | 1568.8397 | 1485.4646 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1609.05 | 1639.323 | 1359.0144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 978.05 | 1012.839 | 1090.6068 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2753.7 | 2743.3027 | 2390.7588 |  | 3991.85 | 4244.1992 | 4335.0815 |  | 3956.45 | 4244.1992 | 4335.0815 |  | 4267.7 | 4244.1992 | 4335.0815 |  | 6114.7 | 6385.4169 | 6522.1497 |  | 1771.4 | 1723.1066 | 1723.1066 |  | 862.5 | 864.1406 | 864.1406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.1 | 25.8703 | 25.8703 |  | 3527.85 | 3542.7668 | 3379.904 |  | 1935.95 | 2128.6358 | 2076.096 |  | 1519.85 | 1363.0588 | 1363.0588 |  | 1606.3 | 1702.4929 | 1680.6719 |  | 716.35 | 714.5874 | 709.9992 |  | 1965.95 | 0 | 2766.3764 |  | 781.85 | 0 | 1104.2958 |  | 907 | 0 | 1257.6026 |  | 3442.5 | 3818.5934 | 3818.5934 |  | 3472.65 | 3818.5934 | 3818.5934 |  | 4054.05 | 3830.0608 | 3830.0609 |  | 3928.75 | 4381.184 | 4476.7891 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5077.45 | 4975.1201 | 4975.1201 |  | 2420.25 | 2495.0302 | 2495.0302 |  | 98.62 | 95.7713 | 95.7713 |  | 27.135 | 100.4731 | 100.4731 |  | 149.8 | 150.6 | 150.6 |  | 8.4 | 0 | 6.616 |  | 1851.15 | 1698.5295 | 1645.897 |  | 846.45 | 0 | 852.017 |  | 111.05 | 222.4625 | 222.4625 |  | 3 | 0 | 2.1 |  | 54.7 | 104.1288 | 104.129 |  | 237.85 | 214.6345 | 167.2696 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2252.4 | 0 | 1972.5 |  | 28.8 | 29.52 | 29.52 |  | 33.3 | 27.5 | 27.5 |  | 83.7 | 60 | 60 |  | 486.35 | 488.4735 | 488.4734 |  | 146.15 | 240 | 240 |  | 367.45 | 327.8049 | 327.805 |  | 69.1 | 79.2 | 79.2 |  | 437.45 | 430.8293 | 430.8293 |  | 166.15 | 0 | 159.633 |  | 202.4 | 0 | 190.4335 |  | 438.9 | 385.628 | 385.628 |  | 1423.9 | 1239.3005 | 1163.2175 |  | 158.35 | 0 | 169.272 |  | 55.3 | 46.8 | 46.8 |  | 365.3 | 380.9013 | 315.884 |  | 45.25 | 47.92 | 47.92 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 216.6 | 150.75 | 117.6 |  | 135.4 | 139.2 | 139.2 |  | 256.55 | 280.9757 | 280.9757 |  | 349.55 | 396.107 | 421.4633 |  | 361.85 | 332.4878 | 332.4878 |  | 478.85 | 432.718 | 432.718 |  | 795.15 | 986.747 | 1067.3555 |  | 385.1 | 0 | 388.324 |  | 1375.1 | 1267.03 | 1136.8885 |  | 1790.4 | 1560.443 | 1484.024 |  | 188.6 | 47.3665 | 47.3665 |  | 134.3 | 78.2475 | 78.2475 |  | 249.6 | 240 | 240 |  | 77.25 | 72 | 72 |  | 196.75 | 184.8 | 184.8 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2926 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2926 |  | 482.4 | 468.2926 | 468.2926 |  | 128.1 | 169.438 | 169.438 |  | 2731.85 | 0 | 2580.777 |  | 134.35 | 0 | 126.396 |  | 1502.4 | 0 | 1540.4025 |  | 13.8 | 14.4 | 14.4 |  | 1639.05 | 1792.3705 | 1792.3345 |  | 1622.45 | 1674.942 | 1674.9505 |  | 1162.9 | 0 | 1186.325 |  | 44.9 | 34.776 | 34.776 |  | 36 | 38.4 | 38.4 |  | 28.7 | 28.8 | 28.8 |  | 29 | 33.6 | 33.6 |  | 136.25 | 0 | 133.977 |  | 0 | 0 | 0 |  | 442.7 | 426.1464 | 426.1464 |  | 177.3 | 241 | 259.2 |  | 663.3 | 672 | 672 |  | 831.05 | 672 | 672 |  | 387.7 | 400.5 | 336 |  | 294.1 | 388.205 | 487.824 |  | 194.65 | 196.32 | 196.32 |  | 269.6 | 264 | 264 |  | 472.25 | 552 | 552

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8543337 y resultó S/. 2038581 (31.34% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 3 | 6504755.868 | 7122353.8531 | -8.671%
JUE 4 | 7126850.0141 | 7218824.3911 | -1.274%
VIE 5 | 8159008.418 | 7684876.3996 | 6.17%
SAB 6 | 8756745.5115 | 7074307.9668 | 23.78%
DOM 7 | 7103665.5563 | 5099459.9173 | 39.3%
LUN 8 | 7417618.2636 | 7009390.477 | 5.824%
MAR 9 | 8930830.2299 | 7840666.0096 | 13.9%
MIE 10 | 8543336.8317 | 9274800.5479 | -7.887%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 11:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/12/2025 11:08:00 | 10/12/2025 17:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/12/2025 17:30:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:26 h solicito bajar a mínimo para presurizar su ducto.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 07:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 10/12/2025 07:01:00 | 10/12/2025 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 10/12/2025 08:11:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 10/12/2025 21:30:00 | 11/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 21:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 05:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 05:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 05:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 05:42:00 | 10/12/2025 09:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 10/12/2025 05:42:00 | 10/12/2025 09:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 10/12/2025 05:42:00 | 10/12/2025 08:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 10/12/2025 08:51:00 | 10/12/2025 19:46:00 |  | 10/12/2025 19:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 09:25:00 | 10/12/2025 12:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 10/12/2025 09:25:00 | 10/12/2025 12:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 12:16:00 | 10/12/2025 18:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 10/12/2025 12:16:00 | 10/12/2025 18:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 18:44:00 | 10/12/2025 21:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 10/12/2025 18:44:00 | 10/12/2025 19:46:00 |  | 10/12/2025 19:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/12/2025 21:13:00 | 10/12/2025 21:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 06:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/12/2025 06:54:00 | 10/12/2025 08:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/12/2025 08:47:00 | 10/12/2025 22:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 07:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/12/2025 07:01:00 | 10/12/2025 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/12/2025 08:11:00 | 10/12/2025 23:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/12/2025 23:30:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 | 10/12/2025 18:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  | 10/12/2025 08:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/12/2025 00:00:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 10/12/2025 08:13:00 | 10/12/2025 10:52:00 | 10/12/2025 08:00:00 | 10/12/2025 10:48:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/12/2025 11:13:00 | 10/12/2025 14:03:00 | 10/12/2025 11:00:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/12/2025 14:03:00 | 10/12/2025 21:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/12/2025 21:13:00 | 11/12/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Generación limitada por disponibilidad de GAS.

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 25.3881 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 7.0176 | 17.9177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.5499 | 0 | 1 | 26.5352 | 0 | 1 | 26.4913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.5498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 26.5494 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.347 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 1.7544 | 4.4794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6338 | 0 | 1 | 6.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.6374 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.347 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 1.7544 | 4.4794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6338 | 0 | 1 | 6.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.6374 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.347 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 1.7544 | 4.4794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6338 | 0 | 1 | 6.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.6374 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.347 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 1.7544 | 4.4794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6338 | 0 | 1 | 6.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.6374 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 56.1103 | 35.9086 | 1 | 63.1737 | 0 | 1 | 63.0642 | 0 | 1 | 62.9951 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 115.8134 | 0 | 1 | 115.8218 | 0 | 1 | 110.7575 | 0 | 1 | 110.7715 | 0 | 1 | 63.4745 | 0 | 1 | 63.4731 | 0 | 1 | 127.9486 | 0 | 1 | 127.9486 | 0 | 1 | 102.7869 | 0 | 1 | 111.4531 | 0 | 1 | 108.7676 | 0 | 1 | 108.7677 | 0 | 1 | 127.9486 | 0 | 1 | 100.9897 | 23.605 | 1 | 113.5676 | 13.6792 | 1 | 113.5691 | 13.6773 | 1 | 57.6666 | 65.7407 | 1 | 63.9743 | 62.6139 | 1 | 63.9743 | 62.7471 | 1 | 98.6653 | 27.203 | 1 | 98.8246 | 26.993 | 1 | 115.3333 | 12 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 64.6742 | 60.0007 | 1 | 80.8213 | 44.7108 | 1 | 71.1794 | 54 | 1 | 92.2895 | 33.0823 | 1 | 96.566 | 29.8518 | 1 | 63.9743 | 60.7468 | 1 | 63.9742 | 62.7479 | 1 | 71.1481 | 54.0003 | 1 | 71.0701 | 54.0003 | 1 | 57.6617 | 6.0047 | 1 | 74.3888 | 43.542 | 1 | 62.8505 | 42.8652 | 1 | 71.9102 | 52.0014 | 1 | 72.6109 | 52.1501 | 1 | 71.8027 | 52.0014 | 1 | 57.6664 | 66.9679 | 1 | 80.8763 | 0 | 1 | 68 | 57.0243 | 1 | 63.9738 | 48.0433
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 35.9086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 57.9067 | 0 | 1 | 57.9109 | 0 | 1 | 55.3787 | 0 | 1 | 55.3858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 51.3934 | 0 | 1 | 55.7266 | 0 | 1 | 54.3838 | 0 | 1 | 54.3839 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 38.1008 | 23.605 | 1 | 49.5934 | 13.6792 | 1 | 49.5952 | 13.6773 | 1 | 0 | 59.7407 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 0 | 62.7471 | 1 | 35.0354 | 27.203 | 1 | 63.5989 | 0 | 1 | 57.6667 | 6 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 32.3371 | 30.0004 | 1 | 40.4106 | 22.3554 | 1 | 35.5897 | 27 | 1 | 28.7597 | 33.0823 | 1 | 48.283 | 14.9259 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9742 | 0 | 1 | 7.1891 | 54.0003 | 1 | 63.9187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.1944 | 21.771 | 1 | 62.8505 | 0 | 1 | 35.9551 | 26.0007 | 1 | 8.9044 | 52.1501 | 1 | 8.6951 | 52.0014 | 1 | 57.6664 | 6.0001 | 1 | 40.4382 | 0 | 1 | 34 | 28.5122 | 1 | 63.9738 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 56.1103 | 0 | 1 | 63.1737 | 0 | 1 | 63.0642 | 0 | 1 | 62.9951 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 57.9067 | 0 | 1 | 57.9109 | 0 | 1 | 55.3787 | 0 | 1 | 55.3858 | 0 | 1 | 63.4745 | 0 | 1 | 63.4731 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 51.3934 | 0 | 1 | 55.7265 | 0 | 1 | 54.3838 | 0 | 1 | 54.3839 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 62.8888 | 0 | 1 | 63.9741 | 0 | 1 | 63.9739 | 0 | 1 | 57.6666 | 6 | 1 | 0 | 62.6139 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.6299 | 0 | 1 | 35.2257 | 26.993 | 1 | 57.6667 | 6 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 32.3371 | 30.0004 | 1 | 40.4106 | 22.3554 | 1 | 35.5897 | 27 | 1 | 63.5297 | 0 | 1 | 48.283 | 14.9259 | 1 | 0 | 60.7468 | 1 | 0 | 62.7479 | 1 | 63.959 | 0 | 1 | 7.1514 | 54.0003 | 1 | 57.6617 | 6.0047 | 1 | 37.1944 | 21.771 | 1 | 0 | 42.8652 | 1 | 35.955 | 26.0008 | 1 | 63.7065 | 0 | 1 | 63.1075 | 0 | 1 | 0 | 60.9678 | 1 | 40.438 | 0 | 1 | 34 | 28.5122 | 1 | 0 | 48.0433
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 40.9868 | 75 | 1 | 62.6657 | 75 | 1 | 62.9534 | 75 | 1 | 63.1323 | 75 | 1 | 14.4617 | 75 | 1 | 30.0513 | 0 | 1 | 44.4907 | 0 | 1 | 44.4928 | 0 | 1 | 43.231 | 0 | 1 | 43.2344 | 0 | 1 | 88.8594 | 0 | 1 | 88.8558 | 0 | 1 | 39.0516 | 8.4875 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 72.2525 | 39.9267 | 1 | 81.0921 | 0 | 1 | 74.2797 | 46.5035 | 1 | 74.2797 | 46.5035 | 1 | 47.9743 | 89.9999 | 1 | 87.4056 | 89.9999 | 1 | 66.7665 | 119.9999 | 1 | 66.7656 | 119.9999 | 1 | 79.1159 | 108.2538 | 1 | 89.6405 | 98.2426 | 1 | 72.8084 | 114.2537 | 1 | 65.4136 | 119.9999 | 1 | 65.2948 | 119.9999 | 1 | 47.9743 | 101.6793 | 1 | 6.0001 | 85.6654 | 1 | 66.3734 | 119.9993 | 1 | 83.2931 | 104.0358 | 1 | 66.7673 | 120 | 1 | 64.933 | 120 | 1 | 66.7674 | 120 | 1 | 72.8089 | 114.2534 | 1 | 72.8098 | 114.2521 | 1 | 66.1264 | 119.9997 | 1 | 66.5454 | 119.9997 | 1 | 76.3384 | 18.6537 | 1 | 62.0332 | 108.5537 | 1 | 72.5495 | 109.755 | 1 | 63.2835 | 119.9993 | 1 | 61.8114 | 119.9225 | 1 | 63.4606 | 119.9991 | 1 | 67.784 | 119.0323 | 1 | 79.2577 | 44.7091 | 1 | 90 | 88.8221 | 1 | 67.4779 | 118.9569
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 40.9868 | 0 | 1 | 31.3329 | 15.0646 | 1 | 0 | 45.3097 | 1 | 16.1702 | 29.3898 | 1 | 0 | 44.5913 | 1 | 15.0257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.4928 | 0 | 1 | 43.231 | 0 | 1 | 43.2344 | 0 | 1 | 44.4297 | 0 | 1 | 44.4279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 6.0001 | 39.9267 | 1 | 27.0307 | 0 | 1 | 37.1398 | 0 | 1 | 37.1399 | 0 | 1 | 0 | 44.8179 | 1 | 43.7028 | 0 | 1 | 18.7924 | 27.7582 | 1 | 18.7917 | 27.7586 | 1 | 31.1416 | 16.0116 | 1 | 41.6662 | 6.0004 | 1 | 24.8341 | 22.0114 | 1 | 47.63 | 0 | 1 | 47.5991 | 0 | 1 | 0 | 33.9012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.8752 | 0 | 1 | 35.3824 | 11.9174 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 32.4665 | 14.3314 | 1 | 33.3837 | 13.8789 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9742 | 0 | 1 | 0 | 46.1237 | 1 | 47.9186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.2173 | 1 | 25.8081 | 19.9591 | 1 | 16.1844 | 29.4121 | 1 | 15.2538 | 29.9932 | 1 | 16.5884 | 29.1845 | 1 | 47.9741 | 0 | 1 | 34.2249 | 10.4113 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 46.1377
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.1739 | 1 | 0 | 44.8708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6184 | 1 | 0 | 45.7385 | 1 | 0 | 45.7383 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 0 | 45.4172 | 1 | 0 | 45.3891 | 1 | 0 | 33.6211 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 0 | 45.6449 | 1 | 0 | 45.6768 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 0 | 45.2863 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 18.1674 | 27.3871 | 1 | 0 | 45.6859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.6568 | 23.7637 | 1 | 0 | 44.5163 | 1 | 0 | 44.9112 | 1 | 0 | 44.5827 | 1 | 0 | 45.0259 | 1 | 0 | 45.7386 | 1 | 0 | 34.2978 | 1 | 0 | 44.0605 | 1 | 0 | 45.7382
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8261 | 1 | 31.3329 | 15.0646 | 1 | 15.917 | 29.6903 | 1 | 0 | 45.6101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0257 | 0 | 1 | 44.4907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.4297 | 0 | 1 | 44.4279 | 0 | 1 | 39.0516 | 8.4875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.7855 | 0 | 1 | 27.0307 | 0 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 45.1821 | 1 | 0 | 45.3816 | 1 | 0 | 46.5033 | 1 | 0 | 46.5031 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.1819 | 1 | 0 | 46.1537 | 1 | 0 | 34.157 | 1 | 6.0001 | 39.9266 | 1 | 0 | 46.4096 | 1 | 0 | 46.4416 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.0509 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5034 | 1 | 0 | 46.4889 | 1 | 0 | 46.4507 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 0 | 42.5727 | 1 | 0 | 45.2796 | 1 | 0 | 45.676 | 1 | 0 | 45.3466 | 1 | 0 | 45.7887 | 1 | 0 | 46.5033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7616 | 1 | 33.7389 | 13.5405
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.0364 | 0 | 1 | 46.9621 | 0 | 1 | 14.4617 | 30.4087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.467 | 0 | 1 | 27.0307 | 0 | 1 | 37.1398 | 0 | 1 | 37.1399 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 43.7028 | 0 | 1 | 47.9741 | 0 | 1 | 47.9738 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 17.7836 | 28.4008 | 1 | 17.6957 | 28.4571 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.4982 | 27.9448 | 1 | 47.9107 | 0 | 1 | 18.793 | 27.7578 | 1 | 32.4665 | 14.3314 | 1 | 33.3837 | 13.8789 | 1 | 24.8345 | 22.011 | 1 | 24.8355 | 22.01 | 1 | 47.959 | 0 | 1 | 18.6268 | 27.8632 | 1 | 28.3641 | 18.6537 | 1 | 43.3764 | 0 | 1 | 46.7414 | 0 | 1 | 47.0991 | 0 | 1 | 46.5576 | 0 | 1 | 46.8721 | 0 | 1 | 19.8099 | 26.7904 | 1 | 45.0327 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 33.7389 | 13.5405
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.4127 | 18 | 1 | 10.8212 | 18 | 1 | 10.738 | 18 | 1 | 10.6866 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.6959 | 18 | 1 | 9.6854 | 18 | 1 | 9.557 | 18 | 1 | 9.5395 | 18 | 1 | 11.1634 | 18 | 1 | 11.1686 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 9.5082 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.499 | 18 | 1 | 9.499 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.6047 | 18 | 1 | 11.9996 | 18 | 1 | 11.9992 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.3994 | 18 | 1 | 11.3632 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.4984 | 18 | 1 | 11.8094 | 18 | 1 | 11.8831 | 18 | 1 | 10.8368 | 18 | 1 | 11.2514 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9996 | 18 | 1 | 11.969 | 18 | 1 | 11.8901 | 18 | 1 | 12 | 17.9999 | 1 | 9.578 | 17.9522 | 1 | 10.6 | 17.6914 | 1 | 10.8064 | 17.9993 | 1 | 11.5777 | 17.9275 | 1 | 10.7368 | 17.9994 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 9.866 | 18 | 1 | 12 | 15.6968 | 1 | 11.9989 | 17.9999
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 9.4127 | 18 | 1 | 10.8212 | 18 | 1 | 10.738 | 18 | 1 | 10.6866 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.6959 | 18 | 1 | 9.6854 | 18 | 1 | 9.557 | 18 | 1 | 9.5395 | 18 | 1 | 11.1634 | 18 | 1 | 11.1686 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 9.5082 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.499 | 18 | 1 | 9.499 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.6047 | 18 | 1 | 11.9996 | 18 | 1 | 11.9992 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.3994 | 18 | 1 | 11.3632 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4984 | 18 | 1 | 11.8094 | 18 | 1 | 11.8831 | 18 | 1 | 10.8368 | 18 | 1 | 11.2514 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9996 | 18 | 1 | 11.969 | 18 | 1 | 11.8901 | 18 | 1 | 12 | 17.9999 | 1 | 9.578 | 17.9522 | 1 | 10.6 | 17.6914 | 1 | 10.8064 | 17.9993 | 1 | 11.5777 | 17.9275 | 1 | 10.7368 | 17.9994 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 9.866 | 18 | 1 | 12 | 15.6968 | 1 | 11.9989 | 17.9999
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 187 | 1 | 0 | 187 | 1 | 0 | 167.0001 | 1 | 0 | 167.0001 | 1 | 0 | 167.0001 | 1 | 0 | 167.0001 | 1 | 0 | 213.5126 | 1 | 0 | 206.1954 | 1 | 0 | 162.0734 | 1 | 0 | 202.0001 | 1 | 0 | 155.4966 | 1 | 0 | 155.4966 | 1 | 0 | 116.1954 | 1 | 0 | 88.3951 | 1 | 0 | 68.321 | 1 | 0 | 68.3228 | 1 | 0 | 6.0064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7971 | 1 | 0 | 9.5036 | 1 | 0 | 57.3452 | 1 | 0 | 94.3347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.3417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121.2909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 187 | 1 | 0 | 187 | 1 | 0 | 167.0001 | 1 | 0 | 167.0001 | 1 | 0 | 167.0001 | 1 | 0 | 167.0001 | 1 | 0 | 213.5126 | 1 | 0 | 206.1954 | 1 | 0 | 162.0734 | 1 | 0 | 202.0001 | 1 | 0 | 155.4966 | 1 | 0 | 155.4966 | 1 | 0 | 116.1954 | 1 | 0 | 88.3951 | 1 | 0 | 68.321 | 1 | 0 | 68.3228 | 1 | 0 | 6.0064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7971 | 1 | 0 | 9.5036 | 1 | 0 | 57.3452 | 1 | 0 | 94.3347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.3417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121.2909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 57.0379 | 56.0915 | 1 | 26.8545 | 92.0001 | 1 | 26.7636 | 92.0001 | 1 | 26.7073 | 92.0001 | 1 | 27.5897 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 57.0379 | 56.0915 | 1 | 26.8545 | 92.0001 | 1 | 26.7636 | 92.0001 | 1 | 26.7073 | 92.0001 | 1 | 27.5897 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6.4522 | 20 | 1 | 6.4848 | 20 | 1 | 6.4808 | 20 | 1 | 6.4788 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4545 | 19.9999 | 1 | 6.4545 | 19.9999 | 1 | 6.5026 | 19.9999 | 1 | 6.5025 | 19.9999 | 1 | 19.9999 | 0 | 1 | 11.0772 | 15.8046 | 1 | 6.4525 | 19.9999 | 1 | 6.4548 | 19.9999 | 1 | 6.4538 | 20 | 1 | 6.4536 | 20 | 1 | 11.0771 | 15.8047 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6664 | 19.9999 | 1 | 6.6662 | 19.9999 | 1 | 6.6676 | 19.9991 | 1 | 16.3852 | 10.7555 | 1 | 6.6674 | 19.9993 | 1 | 6.5217 | 19.9999 | 1 | 6.5173 | 19.9999 | 1 | 6.6924 | 19.9755 | 1 | 6.0028 | 20 | 1 | 6.593 | 20 | 1 | 6.0026 | 20 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.5085 | 20 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.6668 | 19.9999 | 1 | 6.6665 | 20 | 1 | 6.2213 | 20 | 1 | 6.003 | 20 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9522 | 1 | 0 | 19.6884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 17.5818 | 1 | 0 | 19.9999
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6.4522 | 20 | 1 | 6.4848 | 20 | 1 | 6.4808 | 20 | 1 | 6.4788 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4545 | 19.9999 | 1 | 6.4545 | 19.9999 | 1 | 6.5026 | 19.9999 | 1 | 6.5025 | 19.9999 | 1 | 19.9999 | 0 | 1 | 11.0772 | 15.8046 | 1 | 6.4525 | 19.9999 | 1 | 6.4548 | 19.9999 | 1 | 6.4538 | 20 | 1 | 6.4536 | 20 | 1 | 11.0771 | 15.8047 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6664 | 19.9999 | 1 | 6.6662 | 19.9999 | 1 | 6.6676 | 19.9991 | 1 | 16.3852 | 10.7555 | 1 | 6.6674 | 19.9993 | 1 | 6.5217 | 19.9999 | 1 | 6.5173 | 19.9999 | 1 | 6.6924 | 19.9755 | 1 | 6.0028 | 20 | 1 | 6.593 | 20 | 1 | 6.0026 | 20 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.5085 | 20 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.6668 | 19.9999 | 1 | 6.6665 | 20 | 1 | 6.2213 | 20 | 1 | 6.003 | 20 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9522 | 1 | 0 | 19.6884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 17.5818 | 1 | 0 | 19.9999
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
10/12/2025 | 00:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 01:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 01:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 02:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 02:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 03:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 03:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 04:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 04:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 05:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 05:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 06:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 06:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 07:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 07:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 08:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 08:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 09:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 09:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 10:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 10:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 11:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 11:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 12:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 12:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 13:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 13:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 14:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 14:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 15:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 15:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 16:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 16:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 17:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 17:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 18:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 18:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 19:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 19:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 20:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 20:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 21:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 21:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 22:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 22:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 23:00 | 0 | 0
10/12/2025 | 23:30 | 0 | 0
10/12/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las: CC.HH. Pías; CC.TT. Tablazo y Tallanca; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 10 de Diciembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe